## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | INTERNA
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. |  | INHABILITADA
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | V

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA |  | REGISTROS |  |  |  | HORA | POTENCIA
|  | 2024-03-04 |  |  |  | INICIO: | 11:01 | 54.5
|  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | DES (-) | DES (+) | FIN: | 11:02 | 60.875
|  | 11:00 | 54.9 | 60.6838 | 61.0662 |  | 0:01 | 6.375
|  | 11:00 | 54.9 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.9 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.9 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.9 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.9 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  | 11:00 | 54.627 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.627 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.627 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.627 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.627 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.627 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.627 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.682 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.682 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.682 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.682 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.682 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.682 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.682 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.846 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.846 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.846 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.846 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.846 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.846 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.846 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.969 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.969 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.969 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.969 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.969 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.969 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.791 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.791 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.791 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.791 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.791 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.791 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.791 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.887 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.832 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.832 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.832 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.832 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.832 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.832 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.832 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.518 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.518 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.518 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.518 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.518 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.518 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:00 | 54.695 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.695 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.695 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.695 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.695 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.695 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.695 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.133 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.133 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.133 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.133 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.133 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.133 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.133 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.641 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.641 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.641 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.641 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.641 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.641 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.092 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.092 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.092 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.092 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.092 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.092 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.092 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.982 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.982 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.982 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.982 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.982 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.982 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.982 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.6 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.6 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.6 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.6 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.6 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.6 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.723 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.723 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.723 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.723 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.723 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.723 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.723 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.379 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.572 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.572 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.572 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.572 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.572 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.572 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.572 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.174 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.174 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.174 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.174 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.174 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.174 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.01 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.01 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.01 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.01 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.01 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.01 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.01 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.023 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.16 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.996 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.516 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.516 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.516 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.516 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.516 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.516 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.516 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.051 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.914 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.914 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.914 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.914 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.914 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.914 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.914 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.187 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.187 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.187 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.187 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.187 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.187 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.187 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.31 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.31 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.31 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.31 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.31 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.31 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.064 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.064 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.064 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.064 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.064 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.064 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.064 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.256 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.256 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.256 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.256 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.256 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.256 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.256 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.447 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.447 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.447 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.447 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.447 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.447 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.941 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.941 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.941 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.941 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.941 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.941 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.941 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.365 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.365 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.365 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.365 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.365 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.365 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.365 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.037 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.037 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.037 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.037 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.037 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.037 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.283 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.283 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.283 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.283 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.283 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.283 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.283 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.955 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.955 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.955 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.955 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.955 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.955 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.955 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.078 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.078 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.078 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.078 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.078 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.078 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.598 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.598 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.598 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.598 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.598 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.598 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.598 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.269 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.269 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.269 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.269 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.269 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.269 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.803 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.803 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.803 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.803 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.803 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.803 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.803 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.736 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.736 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.736 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.736 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.736 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.736 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 54.736 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.131 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.131 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.131 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.131 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.131 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.131 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.543 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.543 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.543 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.543 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.543 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.543 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.543 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.775 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.775 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.775 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.775 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.775 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.775 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.775 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.117 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.117 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.117 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.117 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.117 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.117 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.652 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.652 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.652 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.652 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.652 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.652 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.652 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.746 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.746 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.746 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.746 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.746 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.746 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.746 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.418 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.418 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.418 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.418 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.418 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.418 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.926 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.926 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.926 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.926 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.926 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.926 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 55.926 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.019 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.019 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.019 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.019 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.019 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.019 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.019 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.691 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.691 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.691 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.691 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.691 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 56.691 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.211 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.211 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.211 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.211 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.211 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.211 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.211 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.84 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.84 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.84 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.84 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.84 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.84 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.84 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.744 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.744 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.744 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.744 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.744 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.744 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.594 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.594 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.594 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.594 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.594 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.594 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.594 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.963 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.963 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.963 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.963 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.963 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.963 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.963 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.908 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.908 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.908 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.908 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.908 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.908 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.086 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.086 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.086 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.086 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.086 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.086 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.086 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.73 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.73 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.73 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.73 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.73 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.73 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 57.73 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.51 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.51 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.51 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.51 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.51 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.51 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.578 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.578 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.578 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.578 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.578 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.578 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.578 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.564 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.564 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.564 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.564 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.564 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.564 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.564 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.769 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.769 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.769 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.769 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.769 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.769 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.66 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.66 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.66 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.66 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.66 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.66 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.66 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.961 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.961 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.961 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.961 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.961 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.961 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 58.961 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 59.248 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 59.248 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 59.248 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 59.248 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 59.248 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:01 | 59.248 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 58.838 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 58.838 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 58.838 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 58.838 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 58.838 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 58.838 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 58.838 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.617 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.617 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.617 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.617 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.617 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.617 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.617 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.809 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.809 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.809 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.809 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.809 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.809 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.508 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.508 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.508 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.508 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.508 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.508 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.508 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.166 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.166 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.166 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.166 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.166 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 59.166 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.82 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.82 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.82 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.82 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.82 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.82 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.82 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.027 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.027 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.027 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.027 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.027 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.027 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.191 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.191 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.191 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.191 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.191 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.191 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.301 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.301 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.301 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.301 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.301 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.301 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.301 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.424 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.437 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.437 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.437 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.437 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.437 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.437 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.437 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.178 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.178 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.178 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.178 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.178 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.178 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.178 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.205 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.205 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.205 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.205 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.205 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.205 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.205 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.383 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.369 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.369 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.369 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.369 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.369 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.369 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.478 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.478 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.478 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.478 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.478 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.478 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.478 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.232 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.232 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.232 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.232 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.232 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.232 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.232 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.588 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.396 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.738 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.738 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.738 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.738 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.738 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.738 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.738 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.314 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.314 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.314 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.314 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.314 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.314 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.314 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.121 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.121 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.121 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.121 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.121 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.121 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.121 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.053 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.053 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.053 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.053 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.053 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.053 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.477 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.203 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.203 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.203 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.203 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.203 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.203 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.203 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.533 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.533 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.533 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.533 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.533 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.533 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.533 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.492 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.67 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.67 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.67 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.67 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.67 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.67 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.519 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.615 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.615 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.615 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.615 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.615 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.615 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.615 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.766 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.889 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.629 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.602 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.602 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.602 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.602 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.602 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.602 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.902 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.902 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.902 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.902 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.902 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.902 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.902 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.506 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.506 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.506 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.506 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.506 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 60.506 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:02 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.848 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.643 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.162 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.162 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.162 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.162 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.162 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.162 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.162 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.834 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.094 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.094 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.094 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.094 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.094 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.094 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.094 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.93 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.93 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.93 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.93 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.93 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.93 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.93 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.148 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.148 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.148 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.148 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.148 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.148 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.012 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.752 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.916 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.916 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.916 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.916 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.916 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.916 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.875 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.957 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.957 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.957 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.957 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.957 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.957 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.957 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.244 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.244 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.244 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.244 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.244 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.244 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.34 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.34 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.34 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.34 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.34 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.34 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 61.34 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.807 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.807 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.807 | 60.6838 | 61.0662
|  | 11:03 | 60.807 | 60.6838 | 61.0662

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 97 | MW
Mínimo técnico: | 50 | MW
Rango operativo: | 47 | MW
FECHA: | 2024-03-04
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 13:48 | 3600 | 3612 | 96.037 | 90.1048 | 96 | 60 | 60.2 | -5.4505
Escalón positivo | 2 | 13:51 | 3612 | 3624 | 90.1048 | 84.2589 | 96 | 60.2 | 60.4 | -5.531
Escalón positivo | 3 | 13:54 | 3624 | 3636 | 84.2589 | 78.3302 | 96 | 60.4 | 60.6 | -5.4537
Escalón positivo | 4 | 13:57 | 3636 | 3648 | 78.3302 | 72.3985 | 96 | 60.6 | 60.8 | -5.4509
Escalón positivo | 5 | 14:00 | 3648 | 3660 | 72.3985 | 66.596 | 96 | 60.8 | 61 | -5.5723
Escalón positivo | 6 | 14:03 | 3660 | 3672 | 66.596 | 60.7358 | 96 | 61 | 61.2 | -5.5174
Escalón positivo | 7 | 14:06 | 3672 | 3684 | 60.7358 | 54.7729 | 96 | 61.2 | 61.4 | -5.4225
Escalón positivo | 8 | 14:09 | 3684 | 3696 | 54.7729 | 49.0124 | 96 | 61.4 | 61.6 | -5.613
Escalón negativo | 1 | 13:20 | 3600 | 3588 | 50.0306 | 55.8461 | 50 | 60 | 59.8 | -5.5599
Escalón negativo | 2 | 13:23 | 3588 | 3576 | 55.8461 | 61.73 | 50 | 59.8 | 59.6 | -5.4953
Escalón negativo | 3 | 13:26 | 3576 | 3564 | 61.73 | 67.7624 | 50 | 59.6 | 59.4 | -5.3599
Escalón negativo | 4 | 13:29 | 3564 | 3552 | 67.7624 | 73.5183 | 50 | 59.4 | 59.2 | -5.6174
Escalón negativo | 5 | 13:32 | 3552 | 3540 | 73.5183 | 79.5328 | 50 | 59.2 | 59 | -5.3759
Escalón negativo | 6 | 13:35 | 3540 | 3528 | 79.5328 | 85.3041 | 50 | 59 | 58.8 | -5.6025
Escalón negativo | 7 | 13:38 | 3528 | 3516 | 85.3041 | 91.114 | 50 | 58.8 | 58.6 | -5.5652
Escalón negativo | 8 | 13:41 | 3516 | 3504 | 91.114 | 97.0866 | 50 | 58.6 | 58.4 | -5.4136
[8 empty] | Promedio estatismo |  | -5.5001
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia
Rango probado de Escalones positivos: |  |  | 87.8%
Rango probado de Escalones negativos: |  |  | 87.41%

## Hoja de datos
ESCALONES NEGATIVOS | [9 empty] | ESCALONES POSITIVOS
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM) | Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM)
2024-03-04 | 13:18 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 | INICIO | 50.0306 | 3600 | 2024-03-04 | 13:45 | 96.353 | 3600 | 60 | 0.99333 | 1 | INICIO | 96.037 | 3600
2024-03-04 | 13:18 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 | 13:20 | 55.8461 | 3588 | 2024-03-04 | 13:45 | 96.353 | 3600 | 60 | 0.99333 | 1 | 13:48 | 90.1048 | 3612
2024-03-04 | 13:18 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 | 13:23 | 61.73 | 3576 | 2024-03-04 | 13:45 | 96.176 | 3600 | 60 | 0.99151 | 1 | 13:51 | 84.2589 | 3624
2024-03-04 | 13:18 | 49.404 | 3600 | 60 | 0.50932 | 1 | 13:26 | 67.7624 | 3564 | 2024-03-04 | 13:45 | 96.135 | 3600 | 60 | 0.99108 | 1 | 13:54 | 78.3302 | 3636
2024-03-04 | 13:18 | 49.664 | 3600 | 60 | 0.512 | 1 | 13:29 | 73.5183 | 3552 | 2024-03-04 | 13:45 | 96.189 | 3600 | 60 | 0.99164 | 1 | 13:57 | 72.3985 | 3648
2024-03-04 | 13:18 | 49.568 | 3600 | 60 | 0.51101 | 1 | 13:32 | 79.5328 | 3540 | 2024-03-04 | 13:45 | 96.367 | 3600 | 60 | 0.99347 | 1 | 14:00 | 66.596 | 3660
2024-03-04 | 13:18 | 49.664 | 3600 | 60 | 0.512 | 1 | 13:35 | 85.3041 | 3528 | 2024-03-04 | 13:45 | 96.312 | 3600 | 60 | 0.99291 | 1 | 14:03 | 60.7358 | 3672
2024-03-04 | 13:18 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 | 13:38 | 91.114 | 3516 | 2024-03-04 | 13:45 | 96.312 | 3600 | 60 | 0.99291 | 1 | 14:06 | 54.7729 | 3684
2024-03-04 | 13:18 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 | 13:41 | 97.0866 | 3504 | 2024-03-04 | 13:45 | 96.49 | 3600 | 60 | 0.99474 | 1 | 14:09 | 49.0124 | 3696
2024-03-04 | 13:18 | 49.896 | 3600 | 60 | 0.51439 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.545 | 3600 | 60 | 0.99531 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.326 | 3600 | 60 | 0.99305 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.326 | 3600 | 60 | 0.99305 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.568 | 3600 | 60 | 0.51101 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.518 | 3600 | 60 | 0.99503 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.654 | 3600 | 60 | 0.99643 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.978 | 3600 | 60 | 0.51524 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.477 | 3600 | 60 | 0.99461 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.664 | 3600 | 60 | 0.512 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.49 | 3600 | 60 | 0.99474 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 50.43 | 3600 | 60 | 0.5199 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.463 | 3600 | 60 | 0.99446 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.514 | 3600 | 60 | 0.51045 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.654 | 3600 | 60 | 0.99643 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 50.73 | 3600 | 60 | 0.52299 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.408 | 3600 | 60 | 0.9939 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 50.348 | 3600 | 60 | 0.51905 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.039 | 3600 | 60 | 0.99009 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.732 | 3600 | 60 | 0.5127 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.732 | 3600 | 60 | 0.5127 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 51.045 | 3600 | 60 | 0.52624 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 95.82 | 3600 | 60 | 0.98784 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.978 | 3600 | 60 | 0.51524 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.244 | 3600 | 60 | 0.99221 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.039 | 3600 | 60 | 0.99009 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 50.266 | 3600 | 60 | 0.51821 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 95.916 | 3600 | 60 | 0.98882 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 50.635 | 3600 | 60 | 0.52201 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.668 | 3600 | 60 | 0.99658 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.705 | 3600 | 60 | 0.51242 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.49 | 3600 | 60 | 0.99474 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 50.676 | 3600 | 60 | 0.52243 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.695 | 3600 | 60 | 0.99686 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 50.498 | 3600 | 60 | 0.5206 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.477 | 3600 | 60 | 0.99461 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.596 | 3600 | 60 | 0.5113 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.326 | 3600 | 60 | 0.99305 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.596 | 3600 | 60 | 0.5113 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.326 | 3600 | 60 | 0.99305 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 50.307 | 3600 | 60 | 0.51863 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.271 | 3600 | 60 | 0.99248 | 1
2024-03-04 | 13:18 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:45 | 96.189 | 3600 | 60 | 0.99164 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.244 | 3600 | 60 | 0.99221 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.148 | 3600 | 60 | 0.99122 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.244 | 3600 | 60 | 0.99221 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.389 | 3600 | 60 | 0.51947 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.285 | 3600 | 60 | 0.99263 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.998 | 3600 | 60 | 0.98967 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.197 | 3600 | 60 | 0.51749 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.121 | 3600 | 60 | 0.99094 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.307 | 3600 | 60 | 0.51863 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.176 | 3600 | 60 | 0.99151 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.307 | 3600 | 60 | 0.51863 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.176 | 3600 | 60 | 0.99151 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.957 | 3600 | 60 | 0.98925 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.848 | 3600 | 60 | 0.98812 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.293 | 3600 | 60 | 0.51848 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.998 | 3600 | 60 | 0.98967 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.889 | 3600 | 60 | 0.98855 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.566 | 3600 | 60 | 0.5213 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.025 | 3600 | 60 | 0.98995 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.902 | 3600 | 60 | 0.98868 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.568 | 3600 | 60 | 0.51101 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.025 | 3600 | 60 | 0.98995 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.252 | 3600 | 60 | 0.51806 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.779 | 3600 | 60 | 0.98741 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.143 | 3600 | 60 | 0.51694 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.93 | 3600 | 60 | 0.98897 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.143 | 3600 | 60 | 0.51694 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.93 | 3600 | 60 | 0.98897 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.06 | 3600 | 60 | 0.51608 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.902 | 3600 | 60 | 0.98868 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.32 | 3600 | 60 | 0.51876 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.025 | 3600 | 60 | 0.98995 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.006 | 3600 | 60 | 0.51553 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.094 | 3600 | 60 | 0.99066 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.82 | 3600 | 60 | 0.98784 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.719 | 3600 | 60 | 0.51257 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.025 | 3600 | 60 | 0.98995 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.217 | 3600 | 60 | 0.99193 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.916 | 3600 | 60 | 0.98882 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.637 | 3600 | 60 | 0.51172 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.889 | 3600 | 60 | 0.98855 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.807 | 3600 | 60 | 0.9877 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.807 | 3600 | 60 | 0.9877 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.637 | 3600 | 60 | 0.51172 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.148 | 3600 | 60 | 0.99122 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.35 | 3600 | 60 | 0.50876 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.943 | 3600 | 60 | 0.9891 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.664 | 3600 | 60 | 0.512 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.93 | 3600 | 60 | 0.98897 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.848 | 3600 | 60 | 0.98812 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.76 | 3600 | 60 | 0.51299 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.82 | 3600 | 60 | 0.98784 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.012 | 3600 | 60 | 0.98981 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.369 | 3600 | 60 | 0.98319 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.943 | 3600 | 60 | 0.9891 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.82 | 3600 | 60 | 0.98784 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.82 | 3600 | 60 | 0.98784 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.375 | 3600 | 60 | 0.51933 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.848 | 3600 | 60 | 0.98812 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.312 | 3600 | 60 | 0.99291 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.293 | 3600 | 60 | 0.51848 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.012 | 3600 | 60 | 0.98981 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.375 | 3600 | 60 | 0.51933 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.504 | 3600 | 60 | 0.99489 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.402 | 3600 | 60 | 0.51961 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.23 | 3600 | 60 | 0.99206 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.648 | 3600 | 60 | 0.52214 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.06 | 3600 | 60 | 0.51608 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.326 | 3600 | 60 | 0.99305 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.498 | 3600 | 60 | 0.5206 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.82 | 3600 | 60 | 0.98784 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.457 | 3600 | 60 | 0.52018 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.457 | 3600 | 60 | 0.52018 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.76 | 3600 | 60 | 0.51299 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.34 | 3600 | 60 | 0.9932 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.957 | 3600 | 60 | 0.98925 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.066 | 3600 | 60 | 0.99037 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.189 | 3600 | 60 | 0.99164 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.148 | 3600 | 60 | 0.99122 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.135 | 3600 | 60 | 0.99108 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.129 | 3600 | 60 | 0.51679 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.998 | 3600 | 60 | 0.98967 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.443 | 3600 | 60 | 0.52003 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.094 | 3600 | 60 | 0.99066 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.184 | 3600 | 60 | 0.51736 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.271 | 3600 | 60 | 0.99248 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.184 | 3600 | 60 | 0.51736 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.271 | 3600 | 60 | 0.99248 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.93 | 3600 | 60 | 0.98897 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.623 | 3600 | 60 | 0.51158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.012 | 3600 | 60 | 0.98981 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.971 | 3600 | 60 | 0.98939 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.074 | 3600 | 60 | 0.51623 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.012 | 3600 | 60 | 0.98981 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.312 | 3600 | 60 | 0.99291 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 95.998 | 3600 | 60 | 0.98967 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 50.471 | 3600 | 60 | 0.52032 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.244 | 3600 | 60 | 0.99221 | 1
2024-03-04 | 13:19 | 49.965 | 3600 | 60 | 0.5151 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.299 | 3600 | 60 | 0.99277 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.293 | 3600 | 60 | 0.51848 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:46 | 96.23 | 3600 | 60 | 0.99206 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.293 | 3600 | 60 | 0.51848 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.23 | 3600 | 60 | 0.99206 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.143 | 3600 | 60 | 0.51694 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.353 | 3600 | 60 | 0.99333 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.896 | 3600 | 60 | 0.51439 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.039 | 3600 | 60 | 0.99009 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.43 | 3600 | 60 | 0.5199 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.203 | 3600 | 60 | 0.99178 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.807 | 3600 | 60 | 0.9877 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.965 | 3600 | 60 | 0.5151 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.848 | 3600 | 60 | 0.98812 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.32 | 3600 | 60 | 0.51876 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.121 | 3600 | 60 | 0.99094 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.012 | 3600 | 60 | 0.98981 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.129 | 3600 | 60 | 0.51679 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.203 | 3600 | 60 | 0.99178 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.148 | 3600 | 60 | 0.99122 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.148 | 3600 | 60 | 0.99122 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.937 | 3600 | 60 | 0.51481 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.189 | 3600 | 60 | 0.99164 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.555 | 3600 | 60 | 0.51088 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.053 | 3600 | 60 | 0.99024 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.381 | 3600 | 60 | 0.99362 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.691 | 3600 | 60 | 0.51228 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.217 | 3600 | 60 | 0.99193 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.254 | 3600 | 60 | 0.50777 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.258 | 3600 | 60 | 0.99235 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.039 | 3600 | 60 | 0.99009 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.199 | 3600 | 60 | 0.50721 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.711 | 3600 | 60 | 0.98671 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.129 | 3600 | 60 | 0.51679 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.834 | 3600 | 60 | 0.98798 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.793 | 3600 | 60 | 0.98756 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.793 | 3600 | 60 | 0.98756 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.418 | 3600 | 60 | 0.50946 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.492 | 3600 | 60 | 0.98445 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.93 | 3600 | 60 | 0.98897 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.793 | 3600 | 60 | 0.98756 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.582 | 3600 | 60 | 0.51115 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.711 | 3600 | 60 | 0.98671 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.391 | 3600 | 60 | 0.50919 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.957 | 3600 | 60 | 0.98925 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.594 | 3600 | 60 | 0.52159 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.039 | 3600 | 60 | 0.99009 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.361 | 3600 | 60 | 0.51919 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.203 | 3600 | 60 | 0.99178 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.012 | 3600 | 60 | 0.98981 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.012 | 3600 | 60 | 0.98981 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.414 | 3600 | 60 | 0.53004 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.971 | 3600 | 60 | 0.98939 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.514 | 3600 | 60 | 0.51045 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.012 | 3600 | 60 | 0.98981 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.971 | 3600 | 60 | 0.98939 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.621 | 3588 | 59.8 | 0.52187 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.039 | 3600 | 60 | 0.99009 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 49.555 | 3588 | 59.8 | 0.51088 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.998 | 3600 | 60 | 0.98967 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.266 | 3588 | 59.8 | 0.51821 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.094 | 3600 | 60 | 0.99066 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.648 | 3588 | 59.8 | 0.52214 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.121 | 3600 | 60 | 0.99094 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.088 | 3588 | 59.8 | 0.51637 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.025 | 3600 | 60 | 0.98995 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.799 | 3588 | 59.8 | 0.5237 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.148 | 3600 | 60 | 0.99122 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.799 | 3588 | 59.8 | 0.5237 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.148 | 3600 | 60 | 0.99122 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.744 | 3588 | 59.8 | 0.52313 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.834 | 3600 | 60 | 0.98798 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 50.648 | 3588 | 59.8 | 0.52214 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.875 | 3600 | 60 | 0.9884 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.797 | 3588 | 59.8 | 0.53399 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.957 | 3600 | 60 | 0.98925 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.537 | 3588 | 59.8 | 0.53131 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.066 | 3600 | 60 | 0.99037 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 52.494 | 3588 | 59.8 | 0.54118 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.107 | 3600 | 60 | 0.99079 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 54.189 | 3588 | 59.8 | 0.55865 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.285 | 3600 | 60 | 0.99263 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 52.016 | 3588 | 59.8 | 0.53625 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.258 | 3600 | 60 | 0.99235 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.865 | 3588 | 59.8 | 0.53469 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.381 | 3600 | 60 | 0.99362 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.687 | 3588 | 59.8 | 0.53286 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.244 | 3600 | 60 | 0.99221 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.687 | 3588 | 59.8 | 0.53286 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.244 | 3600 | 60 | 0.99221 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.482 | 3588 | 59.8 | 0.53074 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.08 | 3600 | 60 | 0.99052 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.852 | 3588 | 59.8 | 0.53456 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.934 | 3588 | 59.8 | 0.5354 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.107 | 3600 | 60 | 0.99079 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 51.715 | 3588 | 59.8 | 0.53314 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.766 | 3600 | 60 | 0.98728 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 52.685 | 3588 | 59.8 | 0.54314 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.82 | 3600 | 60 | 0.98784 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 52.836 | 3588 | 59.8 | 0.5447 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.396 | 3600 | 60 | 0.98346 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 52.727 | 3588 | 59.8 | 0.54358 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.766 | 3600 | 60 | 0.98728 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 53.123 | 3588 | 59.8 | 0.54766 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.451 | 3600 | 60 | 0.98403 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 53.232 | 3588 | 59.8 | 0.54878 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.629 | 3600 | 60 | 0.98587 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 53.232 | 3588 | 59.8 | 0.54878 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.629 | 3600 | 60 | 0.98587 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 52.945 | 3588 | 59.8 | 0.54582 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.875 | 3600 | 60 | 0.9884 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 53.451 | 3588 | 59.8 | 0.55104 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.396 | 3600 | 60 | 0.98346 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 53.437 | 3588 | 59.8 | 0.5509 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.643 | 3600 | 60 | 0.98601 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 53.615 | 3588 | 59.8 | 0.55273 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:20 | 54.449 | 3588 | 59.8 | 0.56133 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:47 | 96.107 | 3600 | 60 | 0.99079 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 54.203 | 3588 | 59.8 | 0.55879 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.094 | 3600 | 60 | 0.99066 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 54.723 | 3588 | 59.8 | 0.56415 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.299 | 3600 | 60 | 0.99277 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 54.887 | 3588 | 59.8 | 0.56585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.135 | 3600 | 60 | 0.99108 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 54.518 | 3588 | 59.8 | 0.56204 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.107 | 3600 | 60 | 0.99079 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 54.518 | 3588 | 59.8 | 0.56204 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.107 | 3600 | 60 | 0.99079 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 54.586 | 3588 | 59.8 | 0.56274 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.012 | 3600 | 60 | 0.98981 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 54.928 | 3588 | 59.8 | 0.56627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.066 | 3600 | 60 | 0.99037 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.406 | 3588 | 59.8 | 0.5712 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.189 | 3600 | 60 | 0.99164 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.228 | 3588 | 59.8 | 0.56936 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.135 | 3600 | 60 | 0.99108 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 54.982 | 3588 | 59.8 | 0.56682 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.93 | 3600 | 60 | 0.98897 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.779 | 3600 | 60 | 0.98741 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.488 | 3588 | 59.8 | 0.57204 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.861 | 3600 | 60 | 0.98826 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.693 | 3588 | 59.8 | 0.57415 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.889 | 3600 | 60 | 0.98855 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.68 | 3588 | 59.8 | 0.57402 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.779 | 3600 | 60 | 0.98741 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.68 | 3588 | 59.8 | 0.57402 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.779 | 3600 | 60 | 0.98741 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.162 | 3600 | 60 | 0.99136 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.902 | 3600 | 60 | 0.98868 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.998 | 3600 | 60 | 0.98967 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.025 | 3600 | 60 | 0.98995 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 54.613 | 3588 | 59.8 | 0.56302 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.23 | 3600 | 60 | 0.99206 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 56.227 | 3588 | 59.8 | 0.57966 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.107 | 3600 | 60 | 0.99079 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.025 | 3600 | 60 | 0.98995 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.447 | 3588 | 59.8 | 0.57162 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.875 | 3600 | 60 | 0.9884 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 56.295 | 3588 | 59.8 | 0.58036 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 56.295 | 3588 | 59.8 | 0.58036 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.025 | 3600 | 60 | 0.98995 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 56.459 | 3588 | 59.8 | 0.58205 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.916 | 3600 | 60 | 0.98882 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 56.268 | 3588 | 59.8 | 0.58008 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.107 | 3600 | 60 | 0.99079 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 56.117 | 3588 | 59.8 | 0.57853 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.135 | 3600 | 60 | 0.99108 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.039 | 3600 | 60 | 0.99009 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 56.377 | 3588 | 59.8 | 0.58121 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.367 | 3600 | 60 | 0.99347 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 56.062 | 3588 | 59.8 | 0.57796 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.203 | 3600 | 60 | 0.99178 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 56.062 | 3588 | 59.8 | 0.57796 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.203 | 3600 | 60 | 0.99178 | 1
2024-03-04 | 13:21 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.148 | 3612 | 60.2 | 0.99122 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.309 | 3588 | 59.8 | 0.58051 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 96.148 | 3612 | 60.2 | 0.99122 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.889 | 3612 | 60.2 | 0.98855 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.391 | 3588 | 59.8 | 0.58135 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.971 | 3612 | 60.2 | 0.98939 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.144 | 3588 | 59.8 | 0.5788 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.711 | 3612 | 60.2 | 0.98671 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.447 | 3588 | 59.8 | 0.57162 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.369 | 3612 | 60.2 | 0.98319 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.734 | 3588 | 59.8 | 0.57458 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.232 | 3612 | 60.2 | 0.98177 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.273 | 3612 | 60.2 | 0.9822 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.068 | 3612 | 60.2 | 0.98008 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 95.068 | 3612 | 60.2 | 0.98008 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.144 | 3588 | 59.8 | 0.5788 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 94.727 | 3612 | 60.2 | 0.97657 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 94.59 | 3612 | 60.2 | 0.97515 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.557 | 3588 | 59.8 | 0.57275 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 94.344 | 3612 | 60.2 | 0.97262 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.049 | 3588 | 59.8 | 0.57782 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 94.234 | 3612 | 60.2 | 0.97148 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.789 | 3588 | 59.8 | 0.57514 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 94.316 | 3612 | 60.2 | 0.97233 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.322 | 3588 | 59.8 | 0.58064 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 94.029 | 3612 | 60.2 | 0.96937 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.459 | 3588 | 59.8 | 0.58205 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 94.084 | 3612 | 60.2 | 0.96994 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.377 | 3588 | 59.8 | 0.58121 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 94.07 | 3612 | 60.2 | 0.96979 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.185 | 3588 | 59.8 | 0.57923 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 93.81 | 3612 | 60.2 | 0.96711 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.185 | 3588 | 59.8 | 0.57923 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 93.81 | 3612 | 60.2 | 0.96711 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.461 | 3588 | 59.8 | 0.57176 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 93.687 | 3612 | 60.2 | 0.96585 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.557 | 3588 | 59.8 | 0.57275 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 93.4 | 3612 | 60.2 | 0.96289 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 93.004 | 3612 | 60.2 | 0.9588 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.01 | 3588 | 59.8 | 0.56711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 92.799 | 3612 | 60.2 | 0.95669 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.789 | 3588 | 59.8 | 0.57514 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 92.689 | 3612 | 60.2 | 0.95556 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 92.812 | 3612 | 60.2 | 0.95682 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.529 | 3588 | 59.8 | 0.57246 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 92.771 | 3612 | 60.2 | 0.9564 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 56.24 | 3588 | 59.8 | 0.57979 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 92.621 | 3612 | 60.2 | 0.95486 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 92.334 | 3612 | 60.2 | 0.9519 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 92.334 | 3612 | 60.2 | 0.9519 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.652 | 3588 | 59.8 | 0.57373 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 92.211 | 3612 | 60.2 | 0.95063 | 1.0033
2024-03-04 | 13:21 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:48 | 91.869 | 3612 | 60.2 | 0.9471 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.789 | 3588 | 59.8 | 0.57514 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 91.705 | 3612 | 60.2 | 0.94541 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 91.391 | 3612 | 60.2 | 0.94218 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.803 | 3588 | 59.8 | 0.57529 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 91.103 | 3612 | 60.2 | 0.93921 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.693 | 3612 | 60.2 | 0.93498 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.557 | 3588 | 59.8 | 0.57275 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.652 | 3612 | 60.2 | 0.93456 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.666 | 3588 | 59.8 | 0.57388 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.324 | 3588 | 59.8 | 0.57035 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.324 | 3588 | 59.8 | 0.57035 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.133 | 3612 | 60.2 | 0.92921 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.721 | 3588 | 59.8 | 0.57444 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.531 | 3612 | 60.2 | 0.923 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.502 | 3588 | 59.8 | 0.57219 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.846 | 3612 | 60.2 | 0.92625 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.652 | 3588 | 59.8 | 0.57373 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.682 | 3612 | 60.2 | 0.92456 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.201 | 3588 | 59.8 | 0.56908 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.996 | 3612 | 60.2 | 0.92779 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.201 | 3588 | 59.8 | 0.56908 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.846 | 3612 | 60.2 | 0.92625 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.215 | 3588 | 59.8 | 0.56923 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.846 | 3612 | 60.2 | 0.92625 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.352 | 3588 | 59.8 | 0.57064 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.873 | 3612 | 60.2 | 0.92653 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.352 | 3588 | 59.8 | 0.57064 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.873 | 3612 | 60.2 | 0.92653 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.31 | 3588 | 59.8 | 0.57021 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.051 | 3612 | 60.2 | 0.92836 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.242 | 3588 | 59.8 | 0.56951 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.105 | 3612 | 60.2 | 0.92892 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.502 | 3588 | 59.8 | 0.57219 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.037 | 3612 | 60.2 | 0.92822 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.871 | 3588 | 59.8 | 0.57599 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.297 | 3612 | 60.2 | 0.9309 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.049 | 3588 | 59.8 | 0.57782 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.051 | 3612 | 60.2 | 0.92836 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.322 | 3588 | 59.8 | 0.58064 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.338 | 3612 | 60.2 | 0.93132 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.254 | 3588 | 59.8 | 0.57994 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.268 | 3588 | 59.8 | 0.58008 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.119 | 3612 | 60.2 | 0.92906 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.5 | 3588 | 59.8 | 0.58247 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.31 | 3612 | 60.2 | 0.93103 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.5 | 3588 | 59.8 | 0.58247 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.31 | 3612 | 60.2 | 0.93103 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.486 | 3588 | 59.8 | 0.58233 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.215 | 3612 | 60.2 | 0.93005 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.187 | 3612 | 60.2 | 0.92976 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.256 | 3612 | 60.2 | 0.93047 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.598 | 3588 | 59.8 | 0.57318 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.859 | 3612 | 60.2 | 0.92638 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.365 | 3588 | 59.8 | 0.57077 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.873 | 3612 | 60.2 | 0.92653 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.68 | 3588 | 59.8 | 0.57402 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.256 | 3612 | 60.2 | 0.93047 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.598 | 3588 | 59.8 | 0.57318 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.818 | 3612 | 60.2 | 0.92596 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.215 | 3588 | 59.8 | 0.56923 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.228 | 3612 | 60.2 | 0.93019 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.213 | 3588 | 59.8 | 0.57952 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.406 | 3612 | 60.2 | 0.93202 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.213 | 3588 | 59.8 | 0.57952 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.406 | 3612 | 60.2 | 0.93202 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.885 | 3588 | 59.8 | 0.57613 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.283 | 3612 | 60.2 | 0.93075 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.215 | 3612 | 60.2 | 0.93005 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.268 | 3588 | 59.8 | 0.58008 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.051 | 3612 | 60.2 | 0.92836 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.928 | 3612 | 60.2 | 0.92709 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.078 | 3612 | 60.2 | 0.92864 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.16 | 3612 | 60.2 | 0.92948 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.994 | 3588 | 59.8 | 0.57726 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.133 | 3612 | 60.2 | 0.92921 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.199 | 3588 | 59.8 | 0.57937 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.01 | 3612 | 60.2 | 0.92794 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.008 | 3588 | 59.8 | 0.5774 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.023 | 3612 | 60.2 | 0.92807 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.008 | 3588 | 59.8 | 0.5774 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.023 | 3612 | 60.2 | 0.92807 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.336 | 3588 | 59.8 | 0.58078 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.846 | 3612 | 60.2 | 0.92625 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.281 | 3588 | 59.8 | 0.58022 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.928 | 3612 | 60.2 | 0.92709 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.295 | 3588 | 59.8 | 0.58036 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.01 | 3612 | 60.2 | 0.92794 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.887 | 3612 | 60.2 | 0.92667 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.734 | 3588 | 59.8 | 0.57458 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.887 | 3612 | 60.2 | 0.92667 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.144 | 3588 | 59.8 | 0.5788 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.805 | 3612 | 60.2 | 0.92582 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.914 | 3612 | 60.2 | 0.92695 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.256 | 3612 | 60.2 | 0.93047 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.256 | 3612 | 60.2 | 0.93047 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.105 | 3612 | 60.2 | 0.92892 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.639 | 3588 | 59.8 | 0.5736 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.365 | 3612 | 60.2 | 0.9316 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.871 | 3588 | 59.8 | 0.57599 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.846 | 3612 | 60.2 | 0.92625 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.871 | 3588 | 59.8 | 0.57599 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.187 | 3612 | 60.2 | 0.92976 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.322 | 3588 | 59.8 | 0.58064 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.092 | 3612 | 60.2 | 0.92878 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.664 | 3588 | 59.8 | 0.58416 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 89.928 | 3612 | 60.2 | 0.92709 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:49 | 90.078 | 3612 | 60.2 | 0.92864 | 1.0033
2024-03-04 | 13:22 | 56.322 | 3588 | 59.8 | 0.58064 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.75 | 3612 | 60.2 | 0.92526 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.322 | 3588 | 59.8 | 0.58064 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.75 | 3612 | 60.2 | 0.92526 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.117 | 3588 | 59.8 | 0.57853 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.572 | 3612 | 60.2 | 0.92342 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.791 | 3612 | 60.2 | 0.92568 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.609 | 3588 | 59.8 | 0.5836 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.023 | 3612 | 60.2 | 0.92807 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.215 | 3612 | 60.2 | 0.93005 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.434 | 3612 | 60.2 | 0.93231 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.404 | 3588 | 59.8 | 0.58148 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.31 | 3612 | 60.2 | 0.93103 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.475 | 3612 | 60.2 | 0.93273 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.363 | 3588 | 59.8 | 0.58106 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.393 | 3612 | 60.2 | 0.93189 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.16 | 3612 | 60.2 | 0.92948 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.16 | 3612 | 60.2 | 0.92948 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.693 | 3612 | 60.2 | 0.93498 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.131 | 3588 | 59.8 | 0.57867 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.16 | 3612 | 60.2 | 0.92948 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.652 | 3588 | 59.8 | 0.57373 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.324 | 3612 | 60.2 | 0.93118 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.365 | 3588 | 59.8 | 0.57077 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.695 | 3612 | 60.2 | 0.92469 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.174 | 3588 | 59.8 | 0.5688 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.805 | 3612 | 60.2 | 0.92582 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.461 | 3588 | 59.8 | 0.57176 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.31 | 3612 | 60.2 | 0.93103 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.352 | 3588 | 59.8 | 0.57064 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.859 | 3612 | 60.2 | 0.92638 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.721 | 3588 | 59.8 | 0.57444 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.31 | 3612 | 60.2 | 0.93103 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.654 | 3612 | 60.2 | 0.92427 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.654 | 3612 | 60.2 | 0.92427 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.518 | 3612 | 60.2 | 0.92287 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.336 | 3588 | 59.8 | 0.58078 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.365 | 3612 | 60.2 | 0.9316 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.627 | 3612 | 60.2 | 0.92399 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.201 | 3612 | 60.2 | 0.92991 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.144 | 3588 | 59.8 | 0.5788 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.201 | 3612 | 60.2 | 0.92991 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.871 | 3588 | 59.8 | 0.57599 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.668 | 3612 | 60.2 | 0.92441 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.227 | 3588 | 59.8 | 0.57966 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.064 | 3612 | 60.2 | 0.92849 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.363 | 3588 | 59.8 | 0.58106 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.119 | 3612 | 60.2 | 0.92906 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.103 | 3588 | 59.8 | 0.57838 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.873 | 3612 | 60.2 | 0.92653 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.103 | 3588 | 59.8 | 0.57838 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.873 | 3612 | 60.2 | 0.92653 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.213 | 3588 | 59.8 | 0.57952 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.187 | 3612 | 60.2 | 0.92976 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.144 | 3588 | 59.8 | 0.5788 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.133 | 3612 | 60.2 | 0.92921 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.256 | 3612 | 60.2 | 0.93047 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.324 | 3612 | 60.2 | 0.93118 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.693 | 3588 | 59.8 | 0.57415 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.338 | 3612 | 60.2 | 0.93132 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.09 | 3576 | 59.6 | 0.57825 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.187 | 3612 | 60.2 | 0.92976 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 55.98 | 3576 | 59.6 | 0.57711 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.996 | 3612 | 60.2 | 0.92779 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.117 | 3576 | 59.6 | 0.57853 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.996 | 3612 | 60.2 | 0.92779 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.787 | 3576 | 59.6 | 0.58543 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.201 | 3612 | 60.2 | 0.92991 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.787 | 3576 | 59.6 | 0.58543 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.201 | 3612 | 60.2 | 0.92991 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.637 | 3576 | 59.6 | 0.58389 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.732 | 3576 | 59.6 | 0.58487 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.187 | 3612 | 60.2 | 0.92976 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.937 | 3576 | 59.6 | 0.58698 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.982 | 3612 | 60.2 | 0.92765 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 57.102 | 3576 | 59.6 | 0.58868 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.42 | 3612 | 60.2 | 0.93216 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 56.951 | 3576 | 59.6 | 0.58712 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.01 | 3612 | 60.2 | 0.92794 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 57.266 | 3576 | 59.6 | 0.59037 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.475 | 3612 | 60.2 | 0.93273 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 57.088 | 3576 | 59.6 | 0.58854 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.269 | 3612 | 60.2 | 0.93061 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 57.32 | 3576 | 59.6 | 0.59093 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.051 | 3612 | 60.2 | 0.92836 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 57.443 | 3576 | 59.6 | 0.5922 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.269 | 3612 | 60.2 | 0.93061 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 57.443 | 3576 | 59.6 | 0.5922 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.269 | 3612 | 60.2 | 0.93061 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 57.963 | 3576 | 59.6 | 0.59756 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.133 | 3612 | 60.2 | 0.92921 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 57.908 | 3576 | 59.6 | 0.59699 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.174 | 3612 | 60.2 | 0.92963 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 58.236 | 3576 | 59.6 | 0.60037 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.283 | 3612 | 60.2 | 0.93075 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 58.564 | 3576 | 59.6 | 0.60375 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.092 | 3612 | 60.2 | 0.92878 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 58.469 | 3576 | 59.6 | 0.60277 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 58.4 | 3576 | 59.6 | 0.60206 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.064 | 3612 | 60.2 | 0.92849 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 58.783 | 3576 | 59.6 | 0.60601 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.105 | 3612 | 60.2 | 0.92892 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 58.619 | 3576 | 59.6 | 0.60432 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.174 | 3612 | 60.2 | 0.92963 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 58.934 | 3576 | 59.6 | 0.60757 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.584 | 3612 | 60.2 | 0.93386 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 58.934 | 3576 | 59.6 | 0.60757 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.584 | 3612 | 60.2 | 0.93386 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 59.316 | 3576 | 59.6 | 0.61151 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.57 | 3612 | 60.2 | 0.93371 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 59.357 | 3576 | 59.6 | 0.61193 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.393 | 3612 | 60.2 | 0.93189 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 59.344 | 3576 | 59.6 | 0.61179 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.064 | 3612 | 60.2 | 0.92849 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 59.795 | 3576 | 59.6 | 0.61644 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.228 | 3612 | 60.2 | 0.93019 | 1.0033
2024-03-04 | 13:23 | 59.357 | 3576 | 59.6 | 0.61193 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:50 | 90.379 | 3612 | 60.2 | 0.93174 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 59.385 | 3576 | 59.6 | 0.61222 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.133 | 3612 | 60.2 | 0.92921 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 59.85 | 3576 | 59.6 | 0.61701 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.023 | 3612 | 60.2 | 0.92807 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 59.768 | 3576 | 59.6 | 0.61616 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.051 | 3612 | 60.2 | 0.92836 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.014 | 3576 | 59.6 | 0.6187 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.982 | 3612 | 60.2 | 0.92765 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.014 | 3576 | 59.6 | 0.6187 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.982 | 3612 | 60.2 | 0.92765 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.451 | 3576 | 59.6 | 0.62321 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.242 | 3612 | 60.2 | 0.93033 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.738 | 3576 | 59.6 | 0.62616 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.351 | 3612 | 60.2 | 0.93145 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.889 | 3576 | 59.6 | 0.62772 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.201 | 3612 | 60.2 | 0.92991 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.848 | 3576 | 59.6 | 0.6273 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.078 | 3612 | 60.2 | 0.92864 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 62.42 | 3576 | 59.6 | 0.64351 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.105 | 3612 | 60.2 | 0.92892 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.367 | 3576 | 59.6 | 0.63265 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.31 | 3612 | 60.2 | 0.93103 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.478 | 3576 | 59.6 | 0.62348 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.516 | 3612 | 60.2 | 0.93315 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.506 | 3576 | 59.6 | 0.62377 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.379 | 3612 | 60.2 | 0.93174 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.766 | 3576 | 59.6 | 0.62645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.475 | 3612 | 60.2 | 0.93273 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.766 | 3576 | 59.6 | 0.62645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.475 | 3612 | 60.2 | 0.93273 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.547 | 3576 | 59.6 | 0.6242 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.119 | 3612 | 60.2 | 0.92906 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.902 | 3576 | 59.6 | 0.62786 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.338 | 3612 | 60.2 | 0.93132 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.971 | 3576 | 59.6 | 0.62857 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.051 | 3612 | 60.2 | 0.92836 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.998 | 3576 | 59.6 | 0.62885 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.187 | 3612 | 60.2 | 0.92976 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 60.861 | 3576 | 59.6 | 0.62743 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.297 | 3612 | 60.2 | 0.9309 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.08 | 3576 | 59.6 | 0.62969 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.037 | 3612 | 60.2 | 0.92822 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.23 | 3576 | 59.6 | 0.63124 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.447 | 3612 | 60.2 | 0.93244 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.217 | 3576 | 59.6 | 0.6311 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.092 | 3612 | 60.2 | 0.92878 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.367 | 3576 | 59.6 | 0.63265 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.023 | 3612 | 60.2 | 0.92807 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.367 | 3576 | 59.6 | 0.63265 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.023 | 3612 | 60.2 | 0.92807 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.326 | 3576 | 59.6 | 0.63223 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.119 | 3612 | 60.2 | 0.92906 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.955 | 3612 | 60.2 | 0.92737 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.203 | 3576 | 59.6 | 0.63096 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.955 | 3612 | 60.2 | 0.92737 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.49 | 3576 | 59.6 | 0.63392 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.846 | 3612 | 60.2 | 0.92625 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.887 | 3612 | 60.2 | 0.92667 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.463 | 3576 | 59.6 | 0.63364 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.023 | 3612 | 60.2 | 0.92807 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.353 | 3576 | 59.6 | 0.63251 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.941 | 3612 | 60.2 | 0.92723 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.969 | 3612 | 60.2 | 0.92752 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.023 | 3612 | 60.2 | 0.92807 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.023 | 3612 | 60.2 | 0.92807 | 1.0033
2024-03-04 | 13:24 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.228 | 3624 | 60.4 | 0.93019 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.133 | 3624 | 60.4 | 0.92921 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.982 | 3576 | 59.6 | 0.63899 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.135 | 3624 | 60.4 | 0.91892 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 88.93 | 3624 | 60.4 | 0.9168 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.928 | 3576 | 59.6 | 0.63843 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.941 | 3624 | 60.4 | 0.92723 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.201 | 3624 | 60.4 | 0.92991 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.215 | 3624 | 60.4 | 0.93005 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 90.338 | 3624 | 60.4 | 0.93132 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.914 | 3624 | 60.4 | 0.92695 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.914 | 3624 | 60.4 | 0.92695 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.859 | 3576 | 59.6 | 0.63772 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.299 | 3624 | 60.4 | 0.92061 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.777 | 3576 | 59.6 | 0.63688 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 89.34 | 3624 | 60.4 | 0.92103 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 88.752 | 3624 | 60.4 | 0.91497 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 88.437 | 3624 | 60.4 | 0.91172 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 88.205 | 3624 | 60.4 | 0.90933 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.859 | 3576 | 59.6 | 0.63772 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 88.219 | 3624 | 60.4 | 0.90947 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.75 | 3576 | 59.6 | 0.6366 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 87.809 | 3624 | 60.4 | 0.90525 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.668 | 3576 | 59.6 | 0.63575 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 87.426 | 3624 | 60.4 | 0.9013 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 87.754 | 3624 | 60.4 | 0.90468 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 87.754 | 3624 | 60.4 | 0.90468 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.271 | 3576 | 59.6 | 0.63166 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 87.111 | 3624 | 60.4 | 0.89805 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 87.18 | 3624 | 60.4 | 0.89876 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.941 | 3576 | 59.6 | 0.63857 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 86.824 | 3624 | 60.4 | 0.89509 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 86.414 | 3624 | 60.4 | 0.89087 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.996 | 3576 | 59.6 | 0.63913 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 86.496 | 3624 | 60.4 | 0.89171 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.777 | 3576 | 59.6 | 0.63688 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 86.564 | 3624 | 60.4 | 0.89241 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 86.236 | 3624 | 60.4 | 0.88903 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 85.908 | 3624 | 60.4 | 0.88565 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.641 | 3576 | 59.6 | 0.63547 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 85.812 | 3624 | 60.4 | 0.88466 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.641 | 3576 | 59.6 | 0.63547 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 85.812 | 3624 | 60.4 | 0.88466 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 85.266 | 3624 | 60.4 | 0.87903 | 1.0067
2024-03-04 | 13:24 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:51 | 85.43 | 3624 | 60.4 | 0.88072 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.896 | 3624 | 60.4 | 0.87522 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.777 | 3576 | 59.6 | 0.63688 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 83.734 | 3624 | 60.4 | 0.86324 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.555 | 3624 | 60.4 | 0.8717 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.076 | 3624 | 60.4 | 0.86676 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.213 | 3624 | 60.4 | 0.86818 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.527 | 3624 | 60.4 | 0.87141 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 83.844 | 3624 | 60.4 | 0.86437 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 83.844 | 3624 | 60.4 | 0.86437 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.16 | 3576 | 59.6 | 0.64082 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.09 | 3624 | 60.4 | 0.86691 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.791 | 3576 | 59.6 | 0.63702 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.131 | 3624 | 60.4 | 0.86733 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 83.967 | 3624 | 60.4 | 0.86564 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.254 | 3624 | 60.4 | 0.8686 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.723 | 3576 | 59.6 | 0.63632 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.463 | 3576 | 59.6 | 0.63364 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.363 | 3624 | 60.4 | 0.86972 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 85.006 | 3624 | 60.4 | 0.87635 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.477 | 3576 | 59.6 | 0.63378 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.377 | 3624 | 60.4 | 0.86987 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.227 | 3624 | 60.4 | 0.86832 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.227 | 3624 | 60.4 | 0.86832 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.777 | 3576 | 59.6 | 0.63688 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.35 | 3624 | 60.4 | 0.86959 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.518 | 3576 | 59.6 | 0.63421 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.131 | 3624 | 60.4 | 0.86733 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.24 | 3624 | 60.4 | 0.86845 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.09 | 3624 | 60.4 | 0.86691 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.158 | 3624 | 60.4 | 0.86761 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.107 | 3576 | 59.6 | 0.62997 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.213 | 3624 | 60.4 | 0.86818 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.641 | 3576 | 59.6 | 0.63547 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.477 | 3576 | 59.6 | 0.63378 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.103 | 3624 | 60.4 | 0.86704 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.158 | 3624 | 60.4 | 0.86761 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.158 | 3624 | 60.4 | 0.86761 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.49 | 3576 | 59.6 | 0.63392 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.281 | 3624 | 60.4 | 0.86888 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 83.967 | 3624 | 60.4 | 0.86564 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.295 | 3624 | 60.4 | 0.86902 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.213 | 3624 | 60.4 | 0.86818 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.447 | 3576 | 59.6 | 0.64378 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.445 | 3624 | 60.4 | 0.87057 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.092 | 3576 | 59.6 | 0.64012 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.928 | 3576 | 59.6 | 0.63843 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.24 | 3624 | 60.4 | 0.86845 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.051 | 3576 | 59.6 | 0.6397 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.309 | 3624 | 60.4 | 0.86916 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.146 | 3576 | 59.6 | 0.64068 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.146 | 3576 | 59.6 | 0.64068 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.023 | 3576 | 59.6 | 0.63941 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.281 | 3624 | 60.4 | 0.86888 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.021 | 3624 | 60.4 | 0.8662 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.025 | 3576 | 59.6 | 0.62912 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.117 | 3624 | 60.4 | 0.86719 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.025 | 3576 | 59.6 | 0.62912 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.24 | 3624 | 60.4 | 0.86845 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.445 | 3624 | 60.4 | 0.87057 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.477 | 3576 | 59.6 | 0.63378 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.418 | 3624 | 60.4 | 0.87029 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.404 | 3624 | 60.4 | 0.87014 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.473 | 3624 | 60.4 | 0.87086 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.352 | 3576 | 59.6 | 0.6428 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.172 | 3624 | 60.4 | 0.86775 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.352 | 3576 | 59.6 | 0.6428 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.172 | 3624 | 60.4 | 0.86775 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.037 | 3576 | 59.6 | 0.63956 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.336 | 3624 | 60.4 | 0.86944 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.529 | 3576 | 59.6 | 0.64463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.941 | 3576 | 59.6 | 0.63857 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.185 | 3624 | 60.4 | 0.86789 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.269 | 3576 | 59.6 | 0.64195 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.418 | 3624 | 60.4 | 0.87029 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.338 | 3576 | 59.6 | 0.64266 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.322 | 3624 | 60.4 | 0.8693 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.477 | 3576 | 59.6 | 0.63378 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.185 | 3624 | 60.4 | 0.86789 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.486 | 3624 | 60.4 | 0.87099 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.723 | 3576 | 59.6 | 0.63632 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.227 | 3624 | 60.4 | 0.86832 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 62.051 | 3576 | 59.6 | 0.6397 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.281 | 3624 | 60.4 | 0.86888 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.254 | 3624 | 60.4 | 0.8686 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.381 | 3576 | 59.6 | 0.63279 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.254 | 3624 | 60.4 | 0.8686 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.049 | 3624 | 60.4 | 0.86648 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.449 | 3576 | 59.6 | 0.63349 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.295 | 3624 | 60.4 | 0.86902 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.35 | 3624 | 60.4 | 0.86959 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.445 | 3624 | 60.4 | 0.87057 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.404 | 3624 | 60.4 | 0.87014 | 1.0067
2024-03-04 | 13:25 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:52 | 84.131 | 3624 | 60.4 | 0.86733 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.131 | 3624 | 60.4 | 0.86733 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.227 | 3624 | 60.4 | 0.86832 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.422 | 3576 | 59.6 | 0.63322 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.049 | 3624 | 60.4 | 0.86648 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.31 | 3576 | 59.6 | 0.64237 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.789 | 3624 | 60.4 | 0.8638 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.762 | 3624 | 60.4 | 0.86353 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.133 | 3576 | 59.6 | 0.64055 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.748 | 3624 | 60.4 | 0.86338 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.203 | 3576 | 59.6 | 0.63096 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.885 | 3624 | 60.4 | 0.86479 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.967 | 3624 | 60.4 | 0.86564 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.363 | 3624 | 60.4 | 0.86972 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.449 | 3576 | 59.6 | 0.63349 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.418 | 3624 | 60.4 | 0.87029 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.449 | 3576 | 59.6 | 0.63349 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.418 | 3624 | 60.4 | 0.87029 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.34 | 3576 | 59.6 | 0.63237 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.459 | 3624 | 60.4 | 0.87071 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.555 | 3624 | 60.4 | 0.8717 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.76 | 3624 | 60.4 | 0.87381 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.691 | 3624 | 60.4 | 0.8731 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.309 | 3624 | 60.4 | 0.86916 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.791 | 3576 | 59.6 | 0.63702 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.227 | 3624 | 60.4 | 0.86832 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.449 | 3576 | 59.6 | 0.63349 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.568 | 3624 | 60.4 | 0.87184 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.777 | 3576 | 59.6 | 0.63688 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.5 | 3624 | 60.4 | 0.87113 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.777 | 3576 | 59.6 | 0.63688 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.5 | 3624 | 60.4 | 0.87113 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.299 | 3576 | 59.6 | 0.63195 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.103 | 3624 | 60.4 | 0.86704 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.527 | 3624 | 60.4 | 0.87141 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.144 | 3624 | 60.4 | 0.86746 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.859 | 3576 | 59.6 | 0.63772 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.432 | 3624 | 60.4 | 0.87043 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.283 | 3576 | 59.6 | 0.64209 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.295 | 3624 | 60.4 | 0.86902 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.859 | 3576 | 59.6 | 0.63772 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.486 | 3624 | 60.4 | 0.87099 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.596 | 3624 | 60.4 | 0.87212 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.391 | 3624 | 60.4 | 0.87001 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.582 | 3624 | 60.4 | 0.87198 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.582 | 3624 | 60.4 | 0.87198 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.463 | 3576 | 59.6 | 0.63364 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.322 | 3624 | 60.4 | 0.8693 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.227 | 3624 | 60.4 | 0.86832 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.941 | 3576 | 59.6 | 0.63857 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.158 | 3624 | 60.4 | 0.86761 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 61.887 | 3564 | 59.4 | 0.63801 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.98 | 3624 | 60.4 | 0.86577 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.01 | 3564 | 59.4 | 0.63928 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.336 | 3624 | 60.4 | 0.86944 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.324 | 3564 | 59.4 | 0.64252 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.885 | 3624 | 60.4 | 0.86479 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.816 | 3564 | 59.4 | 0.64759 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.363 | 3624 | 60.4 | 0.86972 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.598 | 3564 | 59.4 | 0.64534 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.582 | 3624 | 60.4 | 0.87198 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.584 | 3564 | 59.4 | 0.6452 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.199 | 3624 | 60.4 | 0.86803 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.584 | 3564 | 59.4 | 0.6452 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.199 | 3624 | 60.4 | 0.86803 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.926 | 3564 | 59.4 | 0.64872 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.623 | 3624 | 60.4 | 0.8724 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 62.707 | 3564 | 59.4 | 0.64646 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.295 | 3624 | 60.4 | 0.86902 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 63.582 | 3564 | 59.4 | 0.65548 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.24 | 3624 | 60.4 | 0.86845 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 63.336 | 3564 | 59.4 | 0.65295 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.377 | 3624 | 60.4 | 0.86987 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 63.062 | 3564 | 59.4 | 0.65012 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.254 | 3624 | 60.4 | 0.8686 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 63.65 | 3564 | 59.4 | 0.65619 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.144 | 3624 | 60.4 | 0.86746 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 63.514 | 3564 | 59.4 | 0.65478 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.939 | 3624 | 60.4 | 0.86535 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 63.664 | 3564 | 59.4 | 0.65633 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.953 | 3624 | 60.4 | 0.86549 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 64.047 | 3564 | 59.4 | 0.66028 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.103 | 3624 | 60.4 | 0.86704 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 64.047 | 3564 | 59.4 | 0.66028 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.103 | 3624 | 60.4 | 0.86704 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 63.883 | 3564 | 59.4 | 0.65859 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.021 | 3624 | 60.4 | 0.8662 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 64.471 | 3564 | 59.4 | 0.66465 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.213 | 3624 | 60.4 | 0.86818 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 64.416 | 3564 | 59.4 | 0.66408 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 83.994 | 3624 | 60.4 | 0.86592 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 64.648 | 3564 | 59.4 | 0.66647 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.158 | 3624 | 60.4 | 0.86761 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 64.826 | 3564 | 59.4 | 0.66831 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.117 | 3624 | 60.4 | 0.86719 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 64.484 | 3564 | 59.4 | 0.66478 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.131 | 3624 | 60.4 | 0.86733 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 64.566 | 3564 | 59.4 | 0.66563 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.117 | 3624 | 60.4 | 0.86719 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 64.812 | 3564 | 59.4 | 0.66816 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.363 | 3624 | 60.4 | 0.86972 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 65.154 | 3564 | 59.4 | 0.67169 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.254 | 3624 | 60.4 | 0.8686 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 65.154 | 3564 | 59.4 | 0.67169 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.254 | 3624 | 60.4 | 0.8686 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 65.482 | 3564 | 59.4 | 0.67507 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.377 | 3624 | 60.4 | 0.86987 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 65.551 | 3564 | 59.4 | 0.67578 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.131 | 3624 | 60.4 | 0.86733 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 65.182 | 3564 | 59.4 | 0.67198 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.281 | 3624 | 60.4 | 0.86888 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 65.414 | 3564 | 59.4 | 0.67437 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.158 | 3624 | 60.4 | 0.86761 | 1.0067
2024-03-04 | 13:26 | 65.838 | 3564 | 59.4 | 0.67874 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:53 | 84.185 | 3624 | 60.4 | 0.86789 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 65.742 | 3564 | 59.4 | 0.67775 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.254 | 3624 | 60.4 | 0.8686 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 65.92 | 3564 | 59.4 | 0.67959 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.295 | 3624 | 60.4 | 0.86902 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 66.59 | 3564 | 59.4 | 0.68649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.254 | 3624 | 60.4 | 0.8686 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 66.672 | 3564 | 59.4 | 0.68734 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.432 | 3624 | 60.4 | 0.87043 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 66.672 | 3564 | 59.4 | 0.68734 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.432 | 3624 | 60.4 | 0.87043 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.137 | 3564 | 59.4 | 0.69213 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.172 | 3624 | 60.4 | 0.86775 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 66.809 | 3564 | 59.4 | 0.68875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.008 | 3624 | 60.4 | 0.86606 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.15 | 3564 | 59.4 | 0.69227 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.336 | 3624 | 60.4 | 0.86944 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.602 | 3564 | 59.4 | 0.69693 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.035 | 3624 | 60.4 | 0.86634 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.219 | 3564 | 59.4 | 0.69298 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.254 | 3624 | 60.4 | 0.8686 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.916 | 3564 | 59.4 | 0.70016 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.568 | 3624 | 60.4 | 0.87184 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.889 | 3564 | 59.4 | 0.69989 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.404 | 3624 | 60.4 | 0.87014 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.432 | 3624 | 60.4 | 0.87043 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.555 | 3624 | 60.4 | 0.8717 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.555 | 3624 | 60.4 | 0.8717 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.24 | 3624 | 60.4 | 0.86845 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.445 | 3624 | 60.4 | 0.87057 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.172 | 3624 | 60.4 | 0.86775 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.486 | 3624 | 60.4 | 0.87099 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.404 | 3624 | 60.4 | 0.87014 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 68.012 | 3564 | 59.4 | 0.70115 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.021 | 3624 | 60.4 | 0.8662 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.049 | 3624 | 60.4 | 0.86648 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 68.053 | 3564 | 59.4 | 0.70158 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.227 | 3624 | 60.4 | 0.86832 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 68.053 | 3564 | 59.4 | 0.70158 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.227 | 3624 | 60.4 | 0.86832 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.246 | 3564 | 59.4 | 0.69326 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.227 | 3624 | 60.4 | 0.86832 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.396 | 3564 | 59.4 | 0.6948 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.185 | 3624 | 60.4 | 0.86789 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.41 | 3564 | 59.4 | 0.69495 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.268 | 3624 | 60.4 | 0.86874 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.24 | 3624 | 60.4 | 0.86845 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.172 | 3624 | 60.4 | 0.86775 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.994 | 3624 | 60.4 | 0.86592 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.328 | 3564 | 59.4 | 0.6941 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.83 | 3624 | 60.4 | 0.86423 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.295 | 3624 | 60.4 | 0.86902 | 1.0067
2024-03-04 | 13:27 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.322 | 3636 | 60.6 | 0.8693 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.322 | 3636 | 60.6 | 0.8693 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.082 | 3564 | 59.4 | 0.69157 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.199 | 3636 | 60.6 | 0.86803 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 84.322 | 3636 | 60.6 | 0.8693 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.41 | 3564 | 59.4 | 0.69495 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.994 | 3636 | 60.6 | 0.86592 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.885 | 3636 | 60.6 | 0.86479 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.857 | 3636 | 60.6 | 0.86451 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.301 | 3564 | 59.4 | 0.69382 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.324 | 3636 | 60.6 | 0.85901 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.064 | 3636 | 60.6 | 0.85633 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.355 | 3564 | 59.4 | 0.69438 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 79.742 | 3636 | 60.6 | 0.82208 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.478 | 3564 | 59.4 | 0.69565 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 82.668 | 3636 | 60.6 | 0.85225 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.478 | 3564 | 59.4 | 0.69565 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 82.668 | 3636 | 60.6 | 0.85225 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.998 | 3564 | 59.4 | 0.70101 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 82.818 | 3636 | 60.6 | 0.85379 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.328 | 3564 | 59.4 | 0.6941 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 82.941 | 3636 | 60.6 | 0.85506 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.393 | 3636 | 60.6 | 0.85972 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.242 | 3636 | 60.6 | 0.85816 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.41 | 3564 | 59.4 | 0.69495 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 83.269 | 3636 | 60.6 | 0.85844 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.478 | 3564 | 59.4 | 0.69565 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 82.695 | 3636 | 60.6 | 0.85253 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.41 | 3564 | 59.4 | 0.69495 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 82.559 | 3636 | 60.6 | 0.85112 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 82.463 | 3636 | 60.6 | 0.85013 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 81.738 | 3636 | 60.6 | 0.84266 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 81.738 | 3636 | 60.6 | 0.84266 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.396 | 3564 | 59.4 | 0.6948 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 81.916 | 3636 | 60.6 | 0.84449 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 81.41 | 3636 | 60.6 | 0.83928 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 80.904 | 3636 | 60.6 | 0.83406 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 81.027 | 3636 | 60.6 | 0.83533 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 80.617 | 3636 | 60.6 | 0.8311 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 80.795 | 3636 | 60.6 | 0.83294 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.219 | 3564 | 59.4 | 0.69298 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 80.467 | 3636 | 60.6 | 0.82956 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 80.316 | 3636 | 60.6 | 0.828 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 80.166 | 3636 | 60.6 | 0.82645 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 80.166 | 3636 | 60.6 | 0.82645 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.328 | 3564 | 59.4 | 0.6941 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 79.947 | 3636 | 60.6 | 0.8242 | 1.01
2024-03-04 | 13:27 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:54 | 79.81 | 3636 | 60.6 | 0.82278 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.943 | 3564 | 59.4 | 0.70044 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 79.66 | 3636 | 60.6 | 0.82124 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.246 | 3564 | 59.4 | 0.69326 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 79.633 | 3636 | 60.6 | 0.82096 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 79.564 | 3636 | 60.6 | 0.82025 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.902 | 3564 | 59.4 | 0.70002 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 79.195 | 3636 | 60.6 | 0.81644 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.355 | 3564 | 59.4 | 0.69438 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 79.25 | 3636 | 60.6 | 0.81701 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 68.025 | 3564 | 59.4 | 0.70129 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.963 | 3636 | 60.6 | 0.81405 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.908 | 3636 | 60.6 | 0.81348 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.908 | 3636 | 60.6 | 0.81348 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.41 | 3564 | 59.4 | 0.69495 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 79.031 | 3636 | 60.6 | 0.81475 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.998 | 3564 | 59.4 | 0.70101 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 79.018 | 3636 | 60.6 | 0.81462 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.355 | 3564 | 59.4 | 0.69438 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.99 | 3636 | 60.6 | 0.81433 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 68.039 | 3564 | 59.4 | 0.70143 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.457 | 3636 | 60.6 | 0.80884 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.602 | 3564 | 59.4 | 0.69693 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.498 | 3636 | 60.6 | 0.80926 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.478 | 3564 | 59.4 | 0.69565 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.525 | 3636 | 60.6 | 0.80954 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 68.08 | 3564 | 59.4 | 0.70186 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.594 | 3636 | 60.6 | 0.81025 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.635 | 3636 | 60.6 | 0.81067 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.602 | 3564 | 59.4 | 0.69693 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.252 | 3636 | 60.6 | 0.80672 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.602 | 3564 | 59.4 | 0.69693 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.252 | 3636 | 60.6 | 0.80672 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.957 | 3564 | 59.4 | 0.70059 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.17 | 3636 | 60.6 | 0.80588 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.17 | 3636 | 60.6 | 0.80588 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.984 | 3564 | 59.4 | 0.70087 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.17 | 3636 | 60.6 | 0.80588 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.629 | 3564 | 59.4 | 0.69721 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.293 | 3636 | 60.6 | 0.80714 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.361 | 3636 | 60.6 | 0.80785 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.088 | 3636 | 60.6 | 0.80503 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.314 | 3564 | 59.4 | 0.69396 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.225 | 3636 | 60.6 | 0.80644 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 68.285 | 3564 | 59.4 | 0.70397 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.402 | 3636 | 60.6 | 0.80827 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 68.012 | 3564 | 59.4 | 0.70115 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.238 | 3636 | 60.6 | 0.80658 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 68.012 | 3564 | 59.4 | 0.70115 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.238 | 3636 | 60.6 | 0.80658 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.205 | 3564 | 59.4 | 0.69284 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.252 | 3636 | 60.6 | 0.80672 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.629 | 3564 | 59.4 | 0.69721 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.006 | 3636 | 60.6 | 0.80419 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.019 | 3636 | 60.6 | 0.80432 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 77.978 | 3636 | 60.6 | 0.8039 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 77.637 | 3636 | 60.6 | 0.80038 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.205 | 3564 | 59.4 | 0.69284 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.184 | 3636 | 60.6 | 0.80602 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.875 | 3564 | 59.4 | 0.69974 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.101 | 3636 | 60.6 | 0.80516 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.06 | 3636 | 60.6 | 0.80474 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.594 | 3636 | 60.6 | 0.81025 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.594 | 3636 | 60.6 | 0.81025 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.074 | 3636 | 60.6 | 0.80489 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.793 | 3564 | 59.4 | 0.6989 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.361 | 3636 | 60.6 | 0.80785 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.26 | 3564 | 59.4 | 0.6934 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.088 | 3636 | 60.6 | 0.80503 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.629 | 3564 | 59.4 | 0.69721 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 77.719 | 3636 | 60.6 | 0.80123 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.643 | 3564 | 59.4 | 0.69735 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.074 | 3636 | 60.6 | 0.80489 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.998 | 3564 | 59.4 | 0.70101 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 77.568 | 3636 | 60.6 | 0.79967 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.019 | 3636 | 60.6 | 0.80432 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.908 | 3636 | 60.6 | 0.81348 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 68.299 | 3564 | 59.4 | 0.70411 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.566 | 3636 | 60.6 | 0.80996 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 68.299 | 3564 | 59.4 | 0.70411 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.566 | 3636 | 60.6 | 0.80996 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.922 | 3636 | 60.6 | 0.81363 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.602 | 3564 | 59.4 | 0.69693 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.73 | 3636 | 60.6 | 0.81165 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.902 | 3564 | 59.4 | 0.70002 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.826 | 3636 | 60.6 | 0.81264 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.607 | 3636 | 60.6 | 0.81038 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.197 | 3636 | 60.6 | 0.80615 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.943 | 3564 | 59.4 | 0.70044 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.389 | 3636 | 60.6 | 0.80813 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.457 | 3636 | 60.6 | 0.80884 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.58 | 3636 | 60.6 | 0.8101 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.676 | 3636 | 60.6 | 0.81109 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.676 | 3636 | 60.6 | 0.81109 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.703 | 3636 | 60.6 | 0.81137 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.889 | 3564 | 59.4 | 0.69989 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.457 | 3636 | 60.6 | 0.80884 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.334 | 3636 | 60.6 | 0.80757 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.287 | 3564 | 59.4 | 0.69368 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.252 | 3636 | 60.6 | 0.80672 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 68.135 | 3564 | 59.4 | 0.70242 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.676 | 3636 | 60.6 | 0.81109 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.889 | 3564 | 59.4 | 0.69989 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.252 | 3636 | 60.6 | 0.80672 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.355 | 3564 | 59.4 | 0.69438 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.307 | 3636 | 60.6 | 0.80729 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:55 | 78.307 | 3636 | 60.6 | 0.80729 | 1.01
2024-03-04 | 13:28 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.074 | 3636 | 60.6 | 0.80489 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.074 | 3636 | 60.6 | 0.80489 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.26 | 3564 | 59.4 | 0.6934 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.101 | 3636 | 60.6 | 0.80516 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.047 | 3636 | 60.6 | 0.80461 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.027 | 3564 | 59.4 | 0.691 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.197 | 3636 | 60.6 | 0.80615 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.334 | 3636 | 60.6 | 0.80757 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.08 | 3564 | 59.4 | 0.70186 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.252 | 3636 | 60.6 | 0.80672 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.58 | 3636 | 60.6 | 0.8101 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.437 | 3564 | 59.4 | 0.69523 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.375 | 3636 | 60.6 | 0.80799 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.32 | 3636 | 60.6 | 0.80742 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.711 | 3564 | 59.4 | 0.69805 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.156 | 3636 | 60.6 | 0.80573 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.711 | 3564 | 59.4 | 0.69805 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.156 | 3636 | 60.6 | 0.80573 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.32 | 3636 | 60.6 | 0.80742 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.957 | 3564 | 59.4 | 0.70059 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.498 | 3636 | 60.6 | 0.80926 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.957 | 3564 | 59.4 | 0.70059 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.484 | 3636 | 60.6 | 0.80911 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.875 | 3564 | 59.4 | 0.69974 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.689 | 3636 | 60.6 | 0.81123 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.43 | 3636 | 60.6 | 0.80856 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.643 | 3564 | 59.4 | 0.69735 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.375 | 3636 | 60.6 | 0.80799 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.984 | 3564 | 59.4 | 0.70087 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.676 | 3636 | 60.6 | 0.81109 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.512 | 3636 | 60.6 | 0.8094 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.088 | 3636 | 60.6 | 0.80503 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.088 | 3636 | 60.6 | 0.80503 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.799 | 3636 | 60.6 | 0.81236 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.266 | 3636 | 60.6 | 0.80687 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.107 | 3564 | 59.4 | 0.70213 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.32 | 3636 | 60.6 | 0.80742 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.402 | 3636 | 60.6 | 0.80827 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 77.814 | 3636 | 60.6 | 0.80221 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.998 | 3564 | 59.4 | 0.70101 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.334 | 3636 | 60.6 | 0.80757 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.307 | 3636 | 60.6 | 0.80729 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.08 | 3564 | 59.4 | 0.70186 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.088 | 3636 | 60.6 | 0.80503 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.484 | 3636 | 60.6 | 0.80911 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.484 | 3636 | 60.6 | 0.80911 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.184 | 3636 | 60.6 | 0.80602 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.025 | 3564 | 59.4 | 0.70129 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.307 | 3636 | 60.6 | 0.80729 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.32 | 3636 | 60.6 | 0.80742 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.301 | 3552 | 59.2 | 0.69382 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.416 | 3636 | 60.6 | 0.80841 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.533 | 3552 | 59.2 | 0.69622 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.484 | 3636 | 60.6 | 0.80911 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.861 | 3552 | 59.2 | 0.6996 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.252 | 3636 | 60.6 | 0.80672 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.383 | 3552 | 59.2 | 0.69467 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.279 | 3636 | 60.6 | 0.807 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 67.998 | 3552 | 59.2 | 0.70101 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.525 | 3636 | 60.6 | 0.80954 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.299 | 3552 | 59.2 | 0.70411 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.156 | 3636 | 60.6 | 0.80573 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.299 | 3552 | 59.2 | 0.70411 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.156 | 3636 | 60.6 | 0.80573 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.518 | 3552 | 59.2 | 0.70637 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.334 | 3636 | 60.6 | 0.80757 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.723 | 3552 | 59.2 | 0.70848 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.621 | 3636 | 60.6 | 0.81053 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.49 | 3552 | 59.2 | 0.70608 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.129 | 3636 | 60.6 | 0.80545 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.709 | 3552 | 59.2 | 0.70834 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.279 | 3636 | 60.6 | 0.807 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.928 | 3552 | 59.2 | 0.7106 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.088 | 3636 | 60.6 | 0.80503 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 68.969 | 3552 | 59.2 | 0.71102 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.184 | 3636 | 60.6 | 0.80602 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 69.023 | 3552 | 59.2 | 0.71158 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.143 | 3636 | 60.6 | 0.8056 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 69.57 | 3552 | 59.2 | 0.71722 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.156 | 3636 | 60.6 | 0.80573 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 69.543 | 3552 | 59.2 | 0.71694 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.348 | 3636 | 60.6 | 0.80771 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 69.543 | 3552 | 59.2 | 0.71694 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.348 | 3636 | 60.6 | 0.80771 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 69.83 | 3552 | 59.2 | 0.7199 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.32 | 3636 | 60.6 | 0.80742 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.185 | 3552 | 59.2 | 0.72356 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.662 | 3636 | 60.6 | 0.81095 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 69.611 | 3552 | 59.2 | 0.71764 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.662 | 3636 | 60.6 | 0.81095 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.008 | 3552 | 59.2 | 0.72173 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.184 | 3636 | 60.6 | 0.80602 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.131 | 3552 | 59.2 | 0.723 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.525 | 3636 | 60.6 | 0.80954 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.281 | 3552 | 59.2 | 0.72455 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.252 | 3636 | 60.6 | 0.80672 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.459 | 3552 | 59.2 | 0.72638 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.143 | 3636 | 60.6 | 0.8056 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.855 | 3552 | 59.2 | 0.73046 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.266 | 3636 | 60.6 | 0.80687 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.637 | 3552 | 59.2 | 0.72822 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.047 | 3636 | 60.6 | 0.80461 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.637 | 3552 | 59.2 | 0.72822 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.047 | 3636 | 60.6 | 0.80461 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.568 | 3552 | 59.2 | 0.72751 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.143 | 3636 | 60.6 | 0.8056 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 71.019 | 3552 | 59.2 | 0.73215 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.293 | 3636 | 60.6 | 0.80714 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 70.951 | 3552 | 59.2 | 0.73145 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 77.924 | 3636 | 60.6 | 0.80334 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 71.361 | 3552 | 59.2 | 0.73568 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.512 | 3636 | 60.6 | 0.8094 | 1.01
2024-03-04 | 13:29 | 72.031 | 3552 | 59.2 | 0.74259 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:56 | 78.033 | 3636 | 60.6 | 0.80446 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 70.937 | 3552 | 59.2 | 0.73131 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.525 | 3636 | 60.6 | 0.80954 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 72.072 | 3552 | 59.2 | 0.74301 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.225 | 3636 | 60.6 | 0.80644 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 72.346 | 3552 | 59.2 | 0.74584 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.033 | 3636 | 60.6 | 0.80446 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 71.812 | 3552 | 59.2 | 0.74033 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.539 | 3636 | 60.6 | 0.80968 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 71.812 | 3552 | 59.2 | 0.74033 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.539 | 3636 | 60.6 | 0.80968 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 71.771 | 3552 | 59.2 | 0.73991 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.019 | 3636 | 60.6 | 0.80432 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 72.578 | 3552 | 59.2 | 0.74823 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.293 | 3636 | 60.6 | 0.80714 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 72.469 | 3552 | 59.2 | 0.7471 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.457 | 3636 | 60.6 | 0.80884 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 72.168 | 3552 | 59.2 | 0.744 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.252 | 3636 | 60.6 | 0.80672 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.07 | 3552 | 59.2 | 0.7533 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.307 | 3636 | 60.6 | 0.80729 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.166 | 3552 | 59.2 | 0.75429 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.498 | 3636 | 60.6 | 0.80926 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.166 | 3552 | 59.2 | 0.75429 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.293 | 3636 | 60.6 | 0.80714 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.978 | 3636 | 60.6 | 0.8039 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.635 | 3636 | 60.6 | 0.81067 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.635 | 3636 | 60.6 | 0.81067 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.207 | 3552 | 59.2 | 0.75471 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.293 | 3636 | 60.6 | 0.80714 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.795 | 3552 | 59.2 | 0.76077 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.279 | 3636 | 60.6 | 0.807 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.357 | 3552 | 59.2 | 0.75626 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.43 | 3636 | 60.6 | 0.80856 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.607 | 3636 | 60.6 | 0.81038 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.166 | 3552 | 59.2 | 0.75429 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.662 | 3636 | 60.6 | 0.81095 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 72.81 | 3552 | 59.2 | 0.75062 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.621 | 3636 | 60.6 | 0.81053 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.453 | 3552 | 59.2 | 0.75725 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.293 | 3636 | 60.6 | 0.80714 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.334 | 3636 | 60.6 | 0.80757 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 72.975 | 3552 | 59.2 | 0.75232 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.361 | 3636 | 60.6 | 0.80785 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 72.975 | 3552 | 59.2 | 0.75232 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.361 | 3636 | 60.6 | 0.80785 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.307 | 3636 | 60.6 | 0.80729 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.111 | 3552 | 59.2 | 0.75372 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.525 | 3636 | 60.6 | 0.80954 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.234 | 3552 | 59.2 | 0.75499 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.361 | 3636 | 60.6 | 0.80785 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.207 | 3552 | 59.2 | 0.75471 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.348 | 3636 | 60.6 | 0.80771 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.029 | 3552 | 59.2 | 0.75288 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.607 | 3636 | 60.6 | 0.81038 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.307 | 3636 | 60.6 | 0.80729 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.375 | 3636 | 60.6 | 0.80799 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.316 | 3552 | 59.2 | 0.75584 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.566 | 3636 | 60.6 | 0.80996 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.289 | 3552 | 59.2 | 0.75556 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.307 | 3636 | 60.6 | 0.80729 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.289 | 3552 | 59.2 | 0.75556 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.307 | 3636 | 60.6 | 0.80729 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.498 | 3636 | 60.6 | 0.80926 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.316 | 3552 | 59.2 | 0.75584 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.525 | 3636 | 60.6 | 0.80954 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.877 | 3552 | 59.2 | 0.76162 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.869 | 3636 | 60.6 | 0.80277 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.184 | 3636 | 60.6 | 0.80602 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.303 | 3552 | 59.2 | 0.7557 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.143 | 3636 | 60.6 | 0.8056 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.59 | 3552 | 59.2 | 0.75866 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.951 | 3636 | 60.6 | 0.80362 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.713 | 3552 | 59.2 | 0.75993 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.115 | 3636 | 60.6 | 0.80531 | 1.01
2024-03-04 | 13:30 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.375 | 3648 | 60.8 | 0.80799 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.85 | 3552 | 59.2 | 0.76134 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.402 | 3648 | 60.8 | 0.80827 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.85 | 3552 | 59.2 | 0.76134 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.402 | 3648 | 60.8 | 0.80827 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.754 | 3552 | 59.2 | 0.76035 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.129 | 3648 | 60.8 | 0.80545 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.965 | 3648 | 60.8 | 0.80376 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.904 | 3552 | 59.2 | 0.7619 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.978 | 3648 | 60.8 | 0.8039 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 78.279 | 3648 | 60.8 | 0.807 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.896 | 3648 | 60.8 | 0.80305 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.357 | 3552 | 59.2 | 0.75626 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.814 | 3648 | 60.8 | 0.80221 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.473 | 3648 | 60.8 | 0.79869 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.754 | 3552 | 59.2 | 0.76035 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.322 | 3648 | 60.8 | 0.79713 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.418 | 3648 | 60.8 | 0.79812 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.418 | 3648 | 60.8 | 0.79812 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.275 | 3552 | 59.2 | 0.75541 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.199 | 3648 | 60.8 | 0.79587 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.535 | 3552 | 59.2 | 0.75809 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 76.967 | 3648 | 60.8 | 0.79347 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.016 | 3552 | 59.2 | 0.75274 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 77.09 | 3648 | 60.8 | 0.79474 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.535 | 3552 | 59.2 | 0.75809 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 76.803 | 3648 | 60.8 | 0.79178 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.85 | 3552 | 59.2 | 0.76134 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 76.734 | 3648 | 60.8 | 0.79107 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.617 | 3552 | 59.2 | 0.75894 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 76.16 | 3648 | 60.8 | 0.78515 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.932 | 3552 | 59.2 | 0.76219 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 76.037 | 3648 | 60.8 | 0.78389 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 76.543 | 3648 | 60.8 | 0.7891 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 75.764 | 3648 | 60.8 | 0.78107 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 75.764 | 3648 | 60.8 | 0.78107 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 76.078 | 3648 | 60.8 | 0.78431 | 1.0133
2024-03-04 | 13:30 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:57 | 76.406 | 3648 | 60.8 | 0.78769 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.234 | 3552 | 59.2 | 0.75499 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 75.641 | 3648 | 60.8 | 0.7798 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 75.777 | 3648 | 60.8 | 0.78121 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 75.6 | 3648 | 60.8 | 0.77938 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.07 | 3552 | 59.2 | 0.7533 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 75.23 | 3648 | 60.8 | 0.77557 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 75.053 | 3648 | 60.8 | 0.77374 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.098 | 3552 | 59.2 | 0.75359 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 75.326 | 3648 | 60.8 | 0.77656 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.521 | 3552 | 59.2 | 0.75795 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 75.203 | 3648 | 60.8 | 0.77529 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.521 | 3552 | 59.2 | 0.75795 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 75.203 | 3648 | 60.8 | 0.77529 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 74.287 | 3648 | 60.8 | 0.76585 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.207 | 3552 | 59.2 | 0.75471 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 74.82 | 3648 | 60.8 | 0.77134 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 74.055 | 3648 | 60.8 | 0.76345 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.822 | 3648 | 60.8 | 0.76105 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.207 | 3552 | 59.2 | 0.75471 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 74.369 | 3648 | 60.8 | 0.76669 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.85 | 3552 | 59.2 | 0.76134 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.836 | 3648 | 60.8 | 0.7612 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.836 | 3552 | 59.2 | 0.7612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.494 | 3648 | 60.8 | 0.75767 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.644 | 3648 | 60.8 | 0.75922 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.057 | 3552 | 59.2 | 0.75316 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.043 | 3648 | 60.8 | 0.75302 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.057 | 3552 | 59.2 | 0.75316 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.043 | 3648 | 60.8 | 0.75302 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 74.314 | 3552 | 59.2 | 0.76612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.988 | 3648 | 60.8 | 0.75245 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.893 | 3648 | 60.8 | 0.75147 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.92 | 3648 | 60.8 | 0.75175 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.713 | 3552 | 59.2 | 0.75993 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.016 | 3648 | 60.8 | 0.75274 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.398 | 3552 | 59.2 | 0.75668 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.715 | 3648 | 60.8 | 0.74964 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.535 | 3552 | 59.2 | 0.75809 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.674 | 3648 | 60.8 | 0.74922 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.988 | 3648 | 60.8 | 0.75245 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.674 | 3648 | 60.8 | 0.74922 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.918 | 3552 | 59.2 | 0.76204 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.715 | 3648 | 60.8 | 0.74964 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.918 | 3552 | 59.2 | 0.76204 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.715 | 3648 | 60.8 | 0.74964 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.893 | 3648 | 60.8 | 0.75147 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.592 | 3648 | 60.8 | 0.74837 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.728 | 3648 | 60.8 | 0.74977 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.838 | 3648 | 60.8 | 0.75091 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.687 | 3648 | 60.8 | 0.74935 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.959 | 3552 | 59.2 | 0.76246 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.346 | 3648 | 60.8 | 0.74584 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.303 | 3552 | 59.2 | 0.7557 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.605 | 3648 | 60.8 | 0.74851 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 74.506 | 3552 | 59.2 | 0.7681 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.455 | 3648 | 60.8 | 0.74696 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.74 | 3552 | 59.2 | 0.76021 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.018 | 3648 | 60.8 | 0.74245 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.74 | 3552 | 59.2 | 0.76021 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.018 | 3648 | 60.8 | 0.74245 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.195 | 3648 | 60.8 | 0.74428 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 74.205 | 3552 | 59.2 | 0.765 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.031 | 3648 | 60.8 | 0.74259 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.139 | 3648 | 60.8 | 0.75401 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.4 | 3648 | 60.8 | 0.74639 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.932 | 3552 | 59.2 | 0.76219 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 71.908 | 3648 | 60.8 | 0.74132 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.92 | 3648 | 60.8 | 0.75175 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.822 | 3552 | 59.2 | 0.76105 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.81 | 3648 | 60.8 | 0.75062 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.25 | 3648 | 60.8 | 0.74485 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.111 | 3552 | 59.2 | 0.75372 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.742 | 3648 | 60.8 | 0.74992 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.111 | 3552 | 59.2 | 0.75372 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.742 | 3648 | 60.8 | 0.74992 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.221 | 3552 | 59.2 | 0.75486 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.961 | 3648 | 60.8 | 0.75218 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.125 | 3552 | 59.2 | 0.75387 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.25 | 3648 | 60.8 | 0.74485 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.414 | 3648 | 60.8 | 0.74654 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.139 | 3552 | 59.2 | 0.75401 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.81 | 3648 | 60.8 | 0.75062 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 71.908 | 3648 | 60.8 | 0.74132 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.699 | 3552 | 59.2 | 0.75978 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.783 | 3648 | 60.8 | 0.75034 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.74 | 3552 | 59.2 | 0.76021 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.564 | 3648 | 60.8 | 0.74808 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 71.717 | 3648 | 60.8 | 0.73935 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.125 | 3648 | 60.8 | 0.75387 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.125 | 3648 | 60.8 | 0.75387 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.66 | 3648 | 60.8 | 0.74907 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.303 | 3552 | 59.2 | 0.7557 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.1 | 3648 | 60.8 | 0.7433 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.754 | 3552 | 59.2 | 0.76035 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.631 | 3648 | 60.8 | 0.75908 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.045 | 3648 | 60.8 | 0.74273 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.414 | 3648 | 60.8 | 0.74654 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.918 | 3552 | 59.2 | 0.76204 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.549 | 3648 | 60.8 | 0.75824 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.234 | 3552 | 59.2 | 0.75499 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 71.758 | 3648 | 60.8 | 0.73977 | 1.0133
2024-03-04 | 13:31 | 73.453 | 3552 | 59.2 | 0.75725 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 73.262 | 3648 | 60.8 | 0.75528 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.822 | 3552 | 59.2 | 0.76105 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:58 | 72.496 | 3648 | 60.8 | 0.74738 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.822 | 3552 | 59.2 | 0.76105 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.496 | 3648 | 60.8 | 0.74738 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.289 | 3552 | 59.2 | 0.75556 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 71.771 | 3648 | 60.8 | 0.73991 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.74 | 3552 | 59.2 | 0.76021 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 73.07 | 3648 | 60.8 | 0.7533 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.25 | 3648 | 60.8 | 0.74485 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.578 | 3648 | 60.8 | 0.74823 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.918 | 3552 | 59.2 | 0.76204 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 73.289 | 3648 | 60.8 | 0.75556 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 71.539 | 3648 | 60.8 | 0.73752 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 73.029 | 3648 | 60.8 | 0.75288 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.166 | 3552 | 59.2 | 0.75429 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.92 | 3648 | 60.8 | 0.75175 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.727 | 3552 | 59.2 | 0.76007 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 71.443 | 3648 | 60.8 | 0.73653 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.727 | 3552 | 59.2 | 0.76007 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 71.443 | 3648 | 60.8 | 0.73653 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 73.016 | 3648 | 60.8 | 0.75274 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 72.934 | 3552 | 59.2 | 0.7519 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.674 | 3648 | 60.8 | 0.74922 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.453 | 3552 | 59.2 | 0.75725 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 71.799 | 3648 | 60.8 | 0.7402 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 73.644 | 3648 | 60.8 | 0.75922 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.141 | 3648 | 60.8 | 0.74372 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.59 | 3552 | 59.2 | 0.75866 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.018 | 3648 | 60.8 | 0.74245 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.852 | 3648 | 60.8 | 0.75105 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.25 | 3648 | 60.8 | 0.74485 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.631 | 3552 | 59.2 | 0.75908 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.769 | 3648 | 60.8 | 0.7502 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.631 | 3552 | 59.2 | 0.75908 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.769 | 3648 | 60.8 | 0.7502 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.51 | 3648 | 60.8 | 0.74753 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.617 | 3552 | 59.2 | 0.75894 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.537 | 3648 | 60.8 | 0.7478 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.893 | 3648 | 60.8 | 0.75147 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.453 | 3552 | 59.2 | 0.75725 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.674 | 3648 | 60.8 | 0.74922 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.482 | 3648 | 60.8 | 0.74724 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.428 | 3648 | 60.8 | 0.74668 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.727 | 3552 | 59.2 | 0.76007 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.838 | 3648 | 60.8 | 0.75091 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.59 | 3552 | 59.2 | 0.75866 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.25 | 3648 | 60.8 | 0.74485 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.264 | 3648 | 60.8 | 0.74499 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.264 | 3648 | 60.8 | 0.74499 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.004 | 3648 | 60.8 | 0.74231 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.127 | 3648 | 60.8 | 0.74358 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.398 | 3552 | 59.2 | 0.75668 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.182 | 3648 | 60.8 | 0.74414 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 71.963 | 3648 | 60.8 | 0.74189 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.564 | 3648 | 60.8 | 0.74808 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.275 | 3552 | 59.2 | 0.75541 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.195 | 3648 | 60.8 | 0.74428 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.85 | 3540 | 59 | 0.76134 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 73.002 | 3648 | 60.8 | 0.7526 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.439 | 3540 | 59 | 0.7571 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.646 | 3648 | 60.8 | 0.74893 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.699 | 3540 | 59 | 0.75978 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.51 | 3648 | 60.8 | 0.74753 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.699 | 3540 | 59 | 0.75978 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.51 | 3648 | 60.8 | 0.74753 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.631 | 3540 | 59 | 0.75908 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.865 | 3648 | 60.8 | 0.75119 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 73.891 | 3540 | 59 | 0.76176 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.537 | 3648 | 60.8 | 0.7478 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.232 | 3540 | 59 | 0.76528 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.769 | 3648 | 60.8 | 0.7502 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.451 | 3540 | 59 | 0.76754 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.838 | 3648 | 60.8 | 0.75091 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.055 | 3540 | 59 | 0.76345 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.551 | 3648 | 60.8 | 0.74795 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.191 | 3540 | 59 | 0.76486 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 73.125 | 3648 | 60.8 | 0.75387 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.109 | 3540 | 59 | 0.76401 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.619 | 3648 | 60.8 | 0.74865 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.369 | 3540 | 59 | 0.76669 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.728 | 3648 | 60.8 | 0.74977 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.629 | 3540 | 59 | 0.76937 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 73.221 | 3648 | 60.8 | 0.75486 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.629 | 3540 | 59 | 0.76937 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 73.221 | 3648 | 60.8 | 0.75486 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.547 | 3540 | 59 | 0.76853 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.113 | 3648 | 60.8 | 0.74343 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.82 | 3540 | 59 | 0.77134 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.961 | 3648 | 60.8 | 0.75218 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 75.025 | 3540 | 59 | 0.77345 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.359 | 3648 | 60.8 | 0.74597 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 74.889 | 3540 | 59 | 0.77205 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.332 | 3648 | 60.8 | 0.74569 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 75.053 | 3540 | 59 | 0.77374 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.893 | 3648 | 60.8 | 0.75147 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 75.572 | 3540 | 59 | 0.77909 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.209 | 3648 | 60.8 | 0.74442 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 75.818 | 3540 | 59 | 0.78163 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.769 | 3648 | 60.8 | 0.7502 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 76.434 | 3540 | 59 | 0.78798 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.592 | 3648 | 60.8 | 0.74837 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 76.256 | 3540 | 59 | 0.78614 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.209 | 3648 | 60.8 | 0.74442 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 76.256 | 3540 | 59 | 0.78614 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.209 | 3648 | 60.8 | 0.74442 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 76.529 | 3540 | 59 | 0.78896 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.947 | 3648 | 60.8 | 0.75203 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 76.652 | 3540 | 59 | 0.79023 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.209 | 3648 | 60.8 | 0.74442 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 76.816 | 3540 | 59 | 0.79192 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.605 | 3648 | 60.8 | 0.74851 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 76.611 | 3540 | 59 | 0.7898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.578 | 3648 | 60.8 | 0.74823 | 1.0133
2024-03-04 | 13:32 | 76.967 | 3540 | 59 | 0.79347 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 13:59 | 72.523 | 3648 | 60.8 | 0.74766 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 76.83 | 3540 | 59 | 0.79206 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.977 | 3648 | 60.8 | 0.74203 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 77.062 | 3540 | 59 | 0.79445 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.059 | 3648 | 60.8 | 0.74288 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 77.623 | 3540 | 59 | 0.80024 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.812 | 3648 | 60.8 | 0.74033 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 77.514 | 3540 | 59 | 0.79911 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.701 | 3648 | 60.8 | 0.74949 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 77.514 | 3540 | 59 | 0.79911 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.701 | 3648 | 60.8 | 0.74949 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 77.76 | 3540 | 59 | 0.80165 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.867 | 3648 | 60.8 | 0.7409 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 77.883 | 3540 | 59 | 0.80292 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.687 | 3648 | 60.8 | 0.74935 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 77.773 | 3540 | 59 | 0.80178 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.865 | 3648 | 60.8 | 0.75119 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 77.814 | 3540 | 59 | 0.80221 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.236 | 3648 | 60.8 | 0.7447 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 77.937 | 3540 | 59 | 0.80347 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 73.016 | 3648 | 60.8 | 0.75274 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 78.471 | 3540 | 59 | 0.80898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.783 | 3648 | 60.8 | 0.75034 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 78.566 | 3540 | 59 | 0.80996 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.291 | 3648 | 60.8 | 0.74527 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 78.922 | 3540 | 59 | 0.81363 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.646 | 3648 | 60.8 | 0.74893 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 78.894 | 3540 | 59 | 0.81334 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.894 | 3648 | 60.8 | 0.74118 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 78.894 | 3540 | 59 | 0.81334 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.894 | 3648 | 60.8 | 0.74118 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.469 | 3648 | 60.8 | 0.7471 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.523 | 3648 | 60.8 | 0.74766 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.1 | 3648 | 60.8 | 0.7433 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.141 | 3540 | 59 | 0.81589 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.592 | 3648 | 60.8 | 0.74837 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.346 | 3648 | 60.8 | 0.74584 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.455 | 3648 | 60.8 | 0.74696 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.906 | 3648 | 60.8 | 0.75161 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.127 | 3648 | 60.8 | 0.74358 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 78.99 | 3540 | 59 | 0.81433 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.332 | 3648 | 60.8 | 0.74569 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 78.99 | 3540 | 59 | 0.81433 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.332 | 3648 | 60.8 | 0.74569 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.25 | 3540 | 59 | 0.81701 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.592 | 3648 | 60.8 | 0.74837 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.223 | 3648 | 60.8 | 0.74457 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.66 | 3648 | 60.8 | 0.74907 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.674 | 3648 | 60.8 | 0.74922 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.195 | 3648 | 60.8 | 0.74428 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.059 | 3540 | 59 | 0.81504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.701 | 3648 | 60.8 | 0.74949 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.551 | 3648 | 60.8 | 0.74795 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.209 | 3648 | 60.8 | 0.74442 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.496 | 3648 | 60.8 | 0.74738 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.496 | 3648 | 60.8 | 0.74738 | 1.0133
2024-03-04 | 13:33 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.127 | 3660 | 61 | 0.74358 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.469 | 3660 | 61 | 0.7471 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 72.769 | 3660 | 61 | 0.7502 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.264 | 3540 | 59 | 0.81715 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.963 | 3660 | 61 | 0.74189 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.826 | 3660 | 61 | 0.74047 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.469 | 3540 | 59 | 0.81927 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.744 | 3660 | 61 | 0.73963 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.279 | 3660 | 61 | 0.73484 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.635 | 3660 | 61 | 0.73851 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.211 | 3660 | 61 | 0.73413 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.211 | 3660 | 61 | 0.73413 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.937 | 3660 | 61 | 0.73131 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 71.088 | 3660 | 61 | 0.73287 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.91 | 3660 | 61 | 0.73103 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.582 | 3660 | 61 | 0.72765 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.91 | 3660 | 61 | 0.73103 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.664 | 3660 | 61 | 0.72849 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.582 | 3660 | 61 | 0.72765 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.592 | 3540 | 59 | 0.82054 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.486 | 3660 | 61 | 0.72666 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.582 | 3660 | 61 | 0.72765 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.582 | 3660 | 61 | 0.72765 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.687 | 3540 | 59 | 0.82152 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.049 | 3660 | 61 | 0.72215 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.633 | 3540 | 59 | 0.82096 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.103 | 3660 | 61 | 0.72271 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 70.322 | 3660 | 61 | 0.72497 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.824 | 3540 | 59 | 0.82293 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 69.584 | 3660 | 61 | 0.71736 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 69.871 | 3660 | 61 | 0.72032 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 69.406 | 3660 | 61 | 0.71553 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 68.805 | 3660 | 61 | 0.70933 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.687 | 3540 | 59 | 0.82152 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 69.393 | 3660 | 61 | 0.71539 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 68.559 | 3660 | 61 | 0.70679 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 68.559 | 3660 | 61 | 0.70679 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 78.894 | 3540 | 59 | 0.81334 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 68.818 | 3660 | 61 | 0.70946 | 1.0167
2024-03-04 | 13:33 | 78.621 | 3540 | 59 | 0.81053 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:00 | 68.682 | 3660 | 61 | 0.70806 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 78.758 | 3540 | 59 | 0.81194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.943 | 3660 | 61 | 0.70044 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 78.881 | 3540 | 59 | 0.81321 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.943 | 3660 | 61 | 0.70044 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.588 | 3660 | 61 | 0.69678 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 78.853 | 3540 | 59 | 0.81292 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.15 | 3660 | 61 | 0.69227 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.086 | 3540 | 59 | 0.81532 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.711 | 3660 | 61 | 0.69805 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.004 | 3540 | 59 | 0.81447 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.232 | 3660 | 61 | 0.69311 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.783 | 3540 | 59 | 0.82251 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.055 | 3660 | 61 | 0.69129 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.783 | 3540 | 59 | 0.82251 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.055 | 3660 | 61 | 0.69129 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.592 | 3540 | 59 | 0.82054 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.711 | 3660 | 61 | 0.69805 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.314 | 3660 | 61 | 0.69396 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.633 | 3540 | 59 | 0.82096 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67 | 3660 | 61 | 0.69072 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.947 | 3540 | 59 | 0.8242 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.328 | 3660 | 61 | 0.6941 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.506 | 3660 | 61 | 0.69594 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.986 | 3660 | 61 | 0.69058 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.891 | 3660 | 61 | 0.6896 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.096 | 3660 | 61 | 0.69171 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.342 | 3660 | 61 | 0.69425 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.342 | 3660 | 61 | 0.69425 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.809 | 3660 | 61 | 0.68875 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.85 | 3660 | 61 | 0.68918 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.932 | 3660 | 61 | 0.69002 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.469 | 3540 | 59 | 0.81927 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.891 | 3660 | 61 | 0.6896 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.891 | 3660 | 61 | 0.6896 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.592 | 3540 | 59 | 0.82054 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.59 | 3660 | 61 | 0.68649 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.795 | 3660 | 61 | 0.68861 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.74 | 3660 | 61 | 0.68804 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.027 | 3660 | 61 | 0.691 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.027 | 3660 | 61 | 0.691 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.768 | 3660 | 61 | 0.68833 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.822 | 3660 | 61 | 0.68889 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.342 | 3660 | 61 | 0.69425 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.521 | 3660 | 61 | 0.68578 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.918 | 3660 | 61 | 0.68988 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.646 | 3540 | 59 | 0.82109 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.781 | 3660 | 61 | 0.68846 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.33 | 3660 | 61 | 0.68381 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.959 | 3660 | 61 | 0.6903 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.234 | 3660 | 61 | 0.68282 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.234 | 3660 | 61 | 0.68282 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.863 | 3660 | 61 | 0.68931 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.562 | 3660 | 61 | 0.68621 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.617 | 3660 | 61 | 0.68677 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.371 | 3660 | 61 | 0.68424 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 65.523 | 3660 | 61 | 0.67549 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.619 | 3540 | 59 | 0.82081 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.262 | 3660 | 61 | 0.68311 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.674 | 3540 | 59 | 0.82138 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 65.715 | 3660 | 61 | 0.67747 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.016 | 3660 | 61 | 0.68058 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.592 | 3540 | 59 | 0.82054 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.385 | 3660 | 61 | 0.68438 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.592 | 3540 | 59 | 0.82054 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.385 | 3660 | 61 | 0.68438 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 65.783 | 3660 | 61 | 0.67818 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.672 | 3660 | 61 | 0.68734 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.633 | 3540 | 59 | 0.82096 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.74 | 3660 | 61 | 0.68804 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.059 | 3540 | 59 | 0.81504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.549 | 3660 | 61 | 0.68607 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.674 | 3540 | 59 | 0.82138 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.959 | 3660 | 61 | 0.6903 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.264 | 3540 | 59 | 0.81715 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.082 | 3660 | 61 | 0.69157 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.15 | 3660 | 61 | 0.69227 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.369 | 3660 | 61 | 0.69453 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.685 | 3660 | 61 | 0.68747 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.685 | 3660 | 61 | 0.68747 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.1 | 3540 | 59 | 0.81546 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.891 | 3660 | 61 | 0.6896 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.355 | 3660 | 61 | 0.69438 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.877 | 3660 | 61 | 0.68945 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.178 | 3660 | 61 | 0.69256 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.082 | 3660 | 61 | 0.69157 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.426 | 3660 | 61 | 0.6848 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 67.205 | 3660 | 61 | 0.69284 | 1.0167
2024-03-04 | 13:34 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:01 | 66.768 | 3660 | 61 | 0.68833 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 65.975 | 3660 | 61 | 0.68015 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 65.975 | 3660 | 61 | 0.68015 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 67.096 | 3660 | 61 | 0.69171 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.262 | 3660 | 61 | 0.68311 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.113 | 3540 | 59 | 0.8156 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.316 | 3660 | 61 | 0.68367 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 67.082 | 3660 | 61 | 0.69157 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.25 | 3540 | 59 | 0.81701 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.029 | 3660 | 61 | 0.68071 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.877 | 3660 | 61 | 0.68945 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.795 | 3660 | 61 | 0.68861 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.07 | 3660 | 61 | 0.68113 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.113 | 3540 | 59 | 0.8156 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 67.355 | 3660 | 61 | 0.69438 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.113 | 3540 | 59 | 0.8156 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 67.355 | 3660 | 61 | 0.69438 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.549 | 3660 | 61 | 0.68607 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.072 | 3540 | 59 | 0.81518 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.822 | 3660 | 61 | 0.68889 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 78.922 | 3540 | 59 | 0.81363 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.932 | 3660 | 61 | 0.69002 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 65.975 | 3660 | 61 | 0.68015 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.113 | 3540 | 59 | 0.8156 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.535 | 3660 | 61 | 0.68593 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.672 | 3660 | 61 | 0.68734 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.893 | 3540 | 59 | 0.82364 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.207 | 3660 | 61 | 0.68255 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 67.068 | 3660 | 61 | 0.69142 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.893 | 3540 | 59 | 0.82364 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.603 | 3660 | 61 | 0.68663 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.893 | 3540 | 59 | 0.82364 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.603 | 3660 | 61 | 0.68663 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.275 | 3660 | 61 | 0.68325 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.781 | 3660 | 61 | 0.68846 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.674 | 3540 | 59 | 0.82138 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.18 | 3660 | 61 | 0.68227 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.084 | 3660 | 61 | 0.68128 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.357 | 3660 | 61 | 0.68409 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.674 | 3540 | 59 | 0.82138 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.207 | 3660 | 61 | 0.68255 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 78.949 | 3540 | 59 | 0.81391 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.836 | 3660 | 61 | 0.68903 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.646 | 3540 | 59 | 0.82109 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.973 | 3660 | 61 | 0.69044 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.344 | 3660 | 61 | 0.68396 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.344 | 3660 | 61 | 0.68396 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 67.164 | 3660 | 61 | 0.69241 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.85 | 3660 | 61 | 0.68918 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 67.137 | 3660 | 61 | 0.69213 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.863 | 3660 | 61 | 0.68931 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 80.016 | 3540 | 59 | 0.82491 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 67.137 | 3660 | 61 | 0.69213 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.877 | 3660 | 61 | 0.68945 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.166 | 3660 | 61 | 0.68212 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 78.922 | 3528 | 58.8 | 0.81363 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.754 | 3660 | 61 | 0.68819 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 78.758 | 3528 | 58.8 | 0.81194 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.562 | 3660 | 61 | 0.68621 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 78.758 | 3528 | 58.8 | 0.81194 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.562 | 3660 | 61 | 0.68621 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.072 | 3528 | 58.8 | 0.81518 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 65.646 | 3660 | 61 | 0.67676 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.031 | 3528 | 58.8 | 0.81475 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.412 | 3660 | 61 | 0.68466 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.441 | 3528 | 58.8 | 0.81898 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.002 | 3660 | 61 | 0.68043 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 79.92 | 3528 | 58.8 | 0.82392 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 65.715 | 3660 | 61 | 0.67747 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 80.152 | 3528 | 58.8 | 0.82631 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.945 | 3660 | 61 | 0.69015 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 80.453 | 3528 | 58.8 | 0.82941 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 65.824 | 3660 | 61 | 0.6786 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 80.644 | 3528 | 58.8 | 0.83138 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.316 | 3660 | 61 | 0.68367 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 80.781 | 3528 | 58.8 | 0.83279 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.795 | 3660 | 61 | 0.68861 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 80.877 | 3528 | 58.8 | 0.83378 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 65.742 | 3660 | 61 | 0.67775 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 80.877 | 3528 | 58.8 | 0.83378 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 65.742 | 3660 | 61 | 0.67775 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 81.246 | 3528 | 58.8 | 0.83759 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.85 | 3660 | 61 | 0.68918 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 81.41 | 3528 | 58.8 | 0.83928 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.617 | 3660 | 61 | 0.68677 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 81.56 | 3528 | 58.8 | 0.84082 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.603 | 3660 | 61 | 0.68663 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 81.875 | 3528 | 58.8 | 0.84407 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.891 | 3660 | 61 | 0.6896 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 82.039 | 3528 | 58.8 | 0.84576 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.453 | 3660 | 61 | 0.68508 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 82.312 | 3528 | 58.8 | 0.84858 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.836 | 3660 | 61 | 0.68903 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 82.299 | 3528 | 58.8 | 0.84844 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.959 | 3660 | 61 | 0.6903 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 82.613 | 3528 | 58.8 | 0.85168 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.439 | 3660 | 61 | 0.68494 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 82.504 | 3528 | 58.8 | 0.85056 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.644 | 3660 | 61 | 0.68705 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 82.504 | 3528 | 58.8 | 0.85056 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.644 | 3660 | 61 | 0.68705 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 82.791 | 3528 | 58.8 | 0.85352 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.685 | 3660 | 61 | 0.68747 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 82.941 | 3528 | 58.8 | 0.85506 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.426 | 3660 | 61 | 0.6848 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 83.324 | 3528 | 58.8 | 0.85901 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.754 | 3660 | 61 | 0.68819 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 83.584 | 3528 | 58.8 | 0.86169 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.904 | 3660 | 61 | 0.68973 | 1.0167
2024-03-04 | 13:35 | 83.885 | 3528 | 58.8 | 0.86479 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:02 | 66.48 | 3660 | 61 | 0.68536 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 83.871 | 3528 | 58.8 | 0.86465 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.644 | 3660 | 61 | 0.68705 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.199 | 3528 | 58.8 | 0.86803 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.316 | 3660 | 61 | 0.68367 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.398 | 3660 | 61 | 0.68452 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.445 | 3528 | 58.8 | 0.87057 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.658 | 3660 | 61 | 0.6872 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.445 | 3528 | 58.8 | 0.87057 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.658 | 3660 | 61 | 0.6872 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 83.625 | 3528 | 58.8 | 0.86211 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.453 | 3660 | 61 | 0.68508 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 83.543 | 3528 | 58.8 | 0.86127 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.713 | 3660 | 61 | 0.68776 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 83.037 | 3528 | 58.8 | 0.85605 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 67.027 | 3660 | 61 | 0.691 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 83.666 | 3528 | 58.8 | 0.86254 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.986 | 3660 | 61 | 0.69058 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 83.789 | 3528 | 58.8 | 0.8638 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 67.027 | 3660 | 61 | 0.691 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.391 | 3528 | 58.8 | 0.87001 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 67.355 | 3660 | 61 | 0.69438 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.76 | 3528 | 58.8 | 0.87381 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.412 | 3660 | 61 | 0.68466 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.678 | 3528 | 58.8 | 0.87297 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 67.889 | 3660 | 61 | 0.69989 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 67.383 | 3660 | 61 | 0.69467 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 67.383 | 3660 | 61 | 0.69467 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.184 | 3528 | 58.8 | 0.87819 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.754 | 3660 | 61 | 0.68819 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.252 | 3528 | 58.8 | 0.87889 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.644 | 3660 | 61 | 0.68705 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.412 | 3660 | 61 | 0.68466 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.139 | 3660 | 61 | 0.68185 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.648 | 3528 | 58.8 | 0.88297 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.166 | 3660 | 61 | 0.68212 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.361 | 3528 | 58.8 | 0.88001 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.193 | 3660 | 61 | 0.6824 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.508 | 3660 | 61 | 0.68565 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.467 | 3660 | 61 | 0.68523 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.842 | 3528 | 58.8 | 0.87466 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.918 | 3660 | 61 | 0.68988 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.842 | 3528 | 58.8 | 0.87466 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.918 | 3660 | 61 | 0.68988 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.74 | 3660 | 61 | 0.68804 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.553 | 3528 | 58.8 | 0.88199 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.562 | 3660 | 61 | 0.68621 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.951 | 3528 | 58.8 | 0.87578 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.494 | 3660 | 61 | 0.68551 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.088 | 3528 | 58.8 | 0.8772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.398 | 3660 | 61 | 0.68452 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 65.879 | 3660 | 61 | 0.67916 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 84.978 | 3528 | 58.8 | 0.87606 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.59 | 3660 | 61 | 0.68649 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.453 | 3660 | 61 | 0.68508 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.385 | 3660 | 61 | 0.68438 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.863 | 3660 | 61 | 0.68931 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.863 | 3660 | 61 | 0.68931 | 1.0167
2024-03-04 | 13:36 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.617 | 3672 | 61.2 | 0.68677 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 84.814 | 3528 | 58.8 | 0.87437 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.18 | 3672 | 61.2 | 0.68227 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 84.65 | 3528 | 58.8 | 0.87268 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.685 | 3672 | 61.2 | 0.68747 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.088 | 3528 | 58.8 | 0.8772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.002 | 3672 | 61.2 | 0.68043 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 84.596 | 3528 | 58.8 | 0.87212 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 65.646 | 3672 | 61.2 | 0.67676 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.129 | 3528 | 58.8 | 0.87762 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 66.521 | 3672 | 61.2 | 0.68578 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 65.195 | 3672 | 61.2 | 0.67211 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 84.732 | 3528 | 58.8 | 0.87353 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 65.25 | 3672 | 61.2 | 0.67268 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 65.428 | 3672 | 61.2 | 0.67452 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 65.428 | 3672 | 61.2 | 0.67452 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.088 | 3528 | 58.8 | 0.8772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 64.908 | 3672 | 61.2 | 0.66915 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 84.787 | 3528 | 58.8 | 0.87409 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 65.086 | 3672 | 61.2 | 0.67099 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.375 | 3528 | 58.8 | 0.88015 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 64.853 | 3672 | 61.2 | 0.66859 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 64.197 | 3672 | 61.2 | 0.66182 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 64.074 | 3672 | 61.2 | 0.66056 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 64.006 | 3672 | 61.2 | 0.65986 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 64.238 | 3672 | 61.2 | 0.66225 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.703 | 3528 | 58.8 | 0.88354 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 63.76 | 3672 | 61.2 | 0.65732 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 64.033 | 3672 | 61.2 | 0.66013 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 64.033 | 3672 | 61.2 | 0.66013 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 84.978 | 3528 | 58.8 | 0.87606 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 63.746 | 3672 | 61.2 | 0.65718 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 63.5 | 3672 | 61.2 | 0.65464 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 63.445 | 3672 | 61.2 | 0.65407 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.621 | 3528 | 58.8 | 0.88269 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 63.459 | 3672 | 61.2 | 0.65422 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 63.787 | 3672 | 61.2 | 0.6576 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.115 | 3528 | 58.8 | 0.87747 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 63.568 | 3672 | 61.2 | 0.65534 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 63.199 | 3672 | 61.2 | 0.65154 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 63.144 | 3672 | 61.2 | 0.65097 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 62.707 | 3672 | 61.2 | 0.64646 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 62.707 | 3672 | 61.2 | 0.64646 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.539 | 3528 | 58.8 | 0.88185 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 62.707 | 3672 | 61.2 | 0.64646 | 1.02
2024-03-04 | 13:36 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:03 | 62.693 | 3672 | 61.2 | 0.64632 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.252 | 3528 | 58.8 | 0.87889 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 62.31 | 3672 | 61.2 | 0.64237 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.941 | 3672 | 61.2 | 0.63857 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 62.023 | 3672 | 61.2 | 0.63941 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.416 | 3528 | 58.8 | 0.88058 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.586 | 3672 | 61.2 | 0.63491 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.914 | 3672 | 61.2 | 0.63829 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.217 | 3672 | 61.2 | 0.6311 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.896 | 3528 | 58.8 | 0.87522 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.203 | 3672 | 61.2 | 0.63096 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.896 | 3528 | 58.8 | 0.87522 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.203 | 3672 | 61.2 | 0.63096 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.211 | 3528 | 58.8 | 0.87846 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 59.357 | 3672 | 61.2 | 0.61193 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.574 | 3672 | 61.2 | 0.62447 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.184 | 3528 | 58.8 | 0.87819 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.793 | 3672 | 61.2 | 0.62673 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.613 | 3672 | 61.2 | 0.63519 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.211 | 3528 | 58.8 | 0.87846 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.504 | 3672 | 61.2 | 0.63406 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.312 | 3672 | 61.2 | 0.63208 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.457 | 3528 | 58.8 | 0.881 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.449 | 3672 | 61.2 | 0.63349 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.006 | 3528 | 58.8 | 0.87635 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.203 | 3672 | 61.2 | 0.63096 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.053 | 3672 | 61.2 | 0.62941 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.053 | 3672 | 61.2 | 0.62941 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.217 | 3672 | 61.2 | 0.6311 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.965 | 3528 | 58.8 | 0.87593 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.807 | 3672 | 61.2 | 0.62688 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.766 | 3672 | 61.2 | 0.62645 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.58 | 3528 | 58.8 | 0.88227 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.271 | 3672 | 61.2 | 0.63166 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.484 | 3528 | 58.8 | 0.88128 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.094 | 3672 | 61.2 | 0.62984 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.238 | 3528 | 58.8 | 0.87874 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.902 | 3672 | 61.2 | 0.62786 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.902 | 3672 | 61.2 | 0.62786 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.422 | 3672 | 61.2 | 0.63322 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.848 | 3672 | 61.2 | 0.6273 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.848 | 3672 | 61.2 | 0.6273 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.394 | 3672 | 61.2 | 0.63293 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.533 | 3672 | 61.2 | 0.62405 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.273 | 3672 | 61.2 | 0.62137 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.367 | 3672 | 61.2 | 0.63265 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.041 | 3672 | 61.2 | 0.61898 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.951 | 3528 | 58.8 | 0.87578 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.82 | 3672 | 61.2 | 0.62701 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.705 | 3528 | 58.8 | 0.87325 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.574 | 3672 | 61.2 | 0.62447 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.91 | 3528 | 58.8 | 0.87536 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.779 | 3672 | 61.2 | 0.62659 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.937 | 3528 | 58.8 | 0.87564 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.107 | 3672 | 61.2 | 0.62997 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.937 | 3528 | 58.8 | 0.87564 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.107 | 3672 | 61.2 | 0.62997 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.869 | 3528 | 58.8 | 0.87494 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.861 | 3672 | 61.2 | 0.62743 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.801 | 3528 | 58.8 | 0.87424 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.67 | 3672 | 61.2 | 0.62546 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.353 | 3672 | 61.2 | 0.63251 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.82 | 3672 | 61.2 | 0.62701 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.594 | 3528 | 58.8 | 0.88241 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.189 | 3672 | 61.2 | 0.63081 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.422 | 3672 | 61.2 | 0.63322 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.621 | 3528 | 58.8 | 0.88269 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.271 | 3672 | 61.2 | 0.63166 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.553 | 3528 | 58.8 | 0.88199 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.148 | 3672 | 61.2 | 0.63039 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.861 | 3672 | 61.2 | 0.62743 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.861 | 3672 | 61.2 | 0.62743 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.894 | 3528 | 58.8 | 0.88551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.916 | 3672 | 61.2 | 0.628 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.848 | 3672 | 61.2 | 0.6273 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.82 | 3672 | 61.2 | 0.62701 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.56 | 3672 | 61.2 | 0.62433 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.437 | 3672 | 61.2 | 0.62306 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.58 | 3528 | 58.8 | 0.88227 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.424 | 3672 | 61.2 | 0.62293 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.896 | 3528 | 58.8 | 0.87522 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.287 | 3672 | 61.2 | 0.62152 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 84.883 | 3528 | 58.8 | 0.87508 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.574 | 3672 | 61.2 | 0.62447 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.834 | 3672 | 61.2 | 0.62715 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.834 | 3672 | 61.2 | 0.62715 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.369 | 3672 | 61.2 | 0.62236 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.211 | 3528 | 58.8 | 0.87846 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.834 | 3672 | 61.2 | 0.62715 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.84 | 3528 | 58.8 | 0.88495 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.189 | 3672 | 61.2 | 0.63081 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.848 | 3672 | 61.2 | 0.6273 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.389 | 3528 | 58.8 | 0.8803 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.902 | 3672 | 61.2 | 0.62786 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.785 | 3528 | 58.8 | 0.88438 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.957 | 3672 | 61.2 | 0.62842 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.389 | 3528 | 58.8 | 0.8803 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.848 | 3672 | 61.2 | 0.6273 | 1.02
2024-03-04 | 13:37 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 61.025 | 3672 | 61.2 | 0.62912 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.664 | 3528 | 58.8 | 0.87282 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:04 | 60.519 | 3672 | 61.2 | 0.62391 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.664 | 3528 | 58.8 | 0.87282 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.519 | 3672 | 61.2 | 0.62391 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.828 | 3528 | 58.8 | 0.87452 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.506 | 3672 | 61.2 | 0.62377 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.787 | 3528 | 58.8 | 0.87409 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.246 | 3672 | 61.2 | 0.62109 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.883 | 3528 | 58.8 | 0.87508 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.123 | 3672 | 61.2 | 0.61982 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.416 | 3528 | 58.8 | 0.88058 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.656 | 3672 | 61.2 | 0.62532 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.197 | 3528 | 58.8 | 0.87832 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.588 | 3672 | 61.2 | 0.62462 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.621 | 3528 | 58.8 | 0.88269 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.684 | 3672 | 61.2 | 0.62561 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.82 | 3672 | 61.2 | 0.62701 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.418 | 3528 | 58.8 | 0.87029 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.342 | 3672 | 61.2 | 0.62208 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.123 | 3672 | 61.2 | 0.61982 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.123 | 3672 | 61.2 | 0.61982 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.965 | 3528 | 58.8 | 0.87593 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.711 | 3672 | 61.2 | 0.62589 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.137 | 3672 | 61.2 | 0.61997 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.525 | 3528 | 58.8 | 0.8817 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.123 | 3672 | 61.2 | 0.61982 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.238 | 3528 | 58.8 | 0.87874 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.547 | 3672 | 61.2 | 0.6242 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.853 | 3528 | 58.8 | 0.88508 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.547 | 3672 | 61.2 | 0.6242 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.594 | 3528 | 58.8 | 0.88241 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.519 | 3672 | 61.2 | 0.62391 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.82 | 3672 | 61.2 | 0.62701 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.334 | 3528 | 58.8 | 0.87973 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.492 | 3672 | 61.2 | 0.62363 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.992 | 3528 | 58.8 | 0.87621 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.725 | 3672 | 61.2 | 0.62603 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.992 | 3528 | 58.8 | 0.87621 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.725 | 3672 | 61.2 | 0.62603 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.719 | 3528 | 58.8 | 0.87339 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.67 | 3672 | 61.2 | 0.62546 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.389 | 3528 | 58.8 | 0.8803 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.779 | 3672 | 61.2 | 0.62659 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.547 | 3672 | 61.2 | 0.6242 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.471 | 3528 | 58.8 | 0.88114 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.451 | 3672 | 61.2 | 0.62321 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.73 | 3528 | 58.8 | 0.88381 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.178 | 3672 | 61.2 | 0.62039 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.498 | 3528 | 58.8 | 0.88142 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.629 | 3672 | 61.2 | 0.62504 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.252 | 3528 | 58.8 | 0.87889 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.465 | 3672 | 61.2 | 0.62335 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.525 | 3528 | 58.8 | 0.8817 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.478 | 3672 | 61.2 | 0.62348 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.478 | 3672 | 61.2 | 0.62348 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.478 | 3672 | 61.2 | 0.62348 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.465 | 3672 | 61.2 | 0.62335 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.855 | 3528 | 58.8 | 0.87479 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.93 | 3672 | 61.2 | 0.62814 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.58 | 3528 | 58.8 | 0.88227 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 61.107 | 3672 | 61.2 | 0.62997 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.924 | 3516 | 58.6 | 0.87551 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.889 | 3672 | 61.2 | 0.62772 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 84.869 | 3516 | 58.6 | 0.87494 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 61.23 | 3672 | 61.2 | 0.63124 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.881 | 3516 | 58.6 | 0.88537 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.615 | 3672 | 61.2 | 0.6249 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.457 | 3516 | 58.6 | 0.881 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.588 | 3672 | 61.2 | 0.62462 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 86.045 | 3516 | 58.6 | 0.88706 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.766 | 3672 | 61.2 | 0.62645 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 86.605 | 3516 | 58.6 | 0.89284 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.711 | 3672 | 61.2 | 0.62589 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 86.605 | 3516 | 58.6 | 0.89284 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.711 | 3672 | 61.2 | 0.62589 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 85.84 | 3516 | 58.6 | 0.88495 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.998 | 3672 | 61.2 | 0.62885 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 86.865 | 3516 | 58.6 | 0.89552 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 61.012 | 3672 | 61.2 | 0.62899 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 86.551 | 3516 | 58.6 | 0.89228 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 61.107 | 3672 | 61.2 | 0.62997 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 86.674 | 3516 | 58.6 | 0.89355 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 61.08 | 3672 | 61.2 | 0.62969 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 87.576 | 3516 | 58.6 | 0.90285 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.943 | 3672 | 61.2 | 0.62828 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 86.961 | 3516 | 58.6 | 0.89651 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.971 | 3672 | 61.2 | 0.62857 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 87.781 | 3516 | 58.6 | 0.90496 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 61.039 | 3672 | 61.2 | 0.62927 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 88.424 | 3516 | 58.6 | 0.91159 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.875 | 3672 | 61.2 | 0.62758 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 87.795 | 3516 | 58.6 | 0.9051 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.519 | 3672 | 61.2 | 0.62391 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 87.795 | 3516 | 58.6 | 0.9051 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.519 | 3672 | 61.2 | 0.62391 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 88.752 | 3516 | 58.6 | 0.91497 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.191 | 3672 | 61.2 | 0.62053 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 88.219 | 3516 | 58.6 | 0.90947 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.41 | 3672 | 61.2 | 0.62278 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 88.055 | 3516 | 58.6 | 0.90778 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.027 | 3672 | 61.2 | 0.61884 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 88.629 | 3516 | 58.6 | 0.9137 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.273 | 3672 | 61.2 | 0.62137 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 88.219 | 3516 | 58.6 | 0.90947 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.465 | 3672 | 61.2 | 0.62335 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 88.684 | 3516 | 58.6 | 0.91427 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.369 | 3672 | 61.2 | 0.62236 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 88.82 | 3516 | 58.6 | 0.91567 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.656 | 3672 | 61.2 | 0.62532 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 88.848 | 3516 | 58.6 | 0.91596 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.478 | 3672 | 61.2 | 0.62348 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 89.545 | 3516 | 58.6 | 0.92314 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.93 | 3672 | 61.2 | 0.62814 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 89.545 | 3516 | 58.6 | 0.92314 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.93 | 3672 | 61.2 | 0.62814 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 89.49 | 3516 | 58.6 | 0.92258 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.643 | 3672 | 61.2 | 0.62519 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 89.518 | 3516 | 58.6 | 0.92287 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.643 | 3672 | 61.2 | 0.62519 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 90.16 | 3516 | 58.6 | 0.92948 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.588 | 3672 | 61.2 | 0.62462 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 89.859 | 3516 | 58.6 | 0.92638 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.506 | 3672 | 61.2 | 0.62377 | 1.02
2024-03-04 | 13:38 | 90.146 | 3516 | 58.6 | 0.92934 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:05 | 60.643 | 3672 | 61.2 | 0.62519 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.68 | 3516 | 58.6 | 0.93485 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 61.121 | 3672 | 61.2 | 0.63011 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.078 | 3516 | 58.6 | 0.92864 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.643 | 3672 | 61.2 | 0.62519 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.008 | 3516 | 58.6 | 0.93823 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.889 | 3672 | 61.2 | 0.62772 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.83 | 3516 | 58.6 | 0.93639 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.697 | 3672 | 61.2 | 0.62574 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.83 | 3516 | 58.6 | 0.93639 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.697 | 3672 | 61.2 | 0.62574 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 93.045 | 3516 | 58.6 | 0.95923 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.643 | 3672 | 61.2 | 0.62519 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.814 | 3516 | 58.6 | 0.94654 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 61.08 | 3672 | 61.2 | 0.62969 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.418 | 3516 | 58.6 | 0.94245 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.916 | 3672 | 61.2 | 0.628 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.693 | 3516 | 58.6 | 0.93498 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.93 | 3672 | 61.2 | 0.62814 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.42 | 3516 | 58.6 | 0.93216 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.93 | 3672 | 61.2 | 0.62814 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.393 | 3516 | 58.6 | 0.93189 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.547 | 3672 | 61.2 | 0.6242 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.256 | 3516 | 58.6 | 0.93047 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.957 | 3672 | 61.2 | 0.62842 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.775 | 3516 | 58.6 | 0.93582 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.369 | 3672 | 61.2 | 0.62236 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.889 | 3672 | 61.2 | 0.62772 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.889 | 3672 | 61.2 | 0.62772 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.68 | 3516 | 58.6 | 0.93485 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 61.312 | 3672 | 61.2 | 0.63208 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.625 | 3516 | 58.6 | 0.93428 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 61.025 | 3672 | 61.2 | 0.62912 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.762 | 3516 | 58.6 | 0.93569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.711 | 3672 | 61.2 | 0.62589 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.898 | 3516 | 58.6 | 0.93709 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.82 | 3672 | 61.2 | 0.62701 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.396 | 3672 | 61.2 | 0.62264 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.926 | 3516 | 58.6 | 0.93738 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.998 | 3672 | 61.2 | 0.62885 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.789 | 3516 | 58.6 | 0.93597 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.848 | 3672 | 61.2 | 0.6273 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.725 | 3672 | 61.2 | 0.62603 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.049 | 3516 | 58.6 | 0.93865 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.697 | 3672 | 61.2 | 0.62574 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.049 | 3516 | 58.6 | 0.93865 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.697 | 3672 | 61.2 | 0.62574 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.021 | 3516 | 58.6 | 0.93836 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.424 | 3672 | 61.2 | 0.62293 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.363 | 3516 | 58.6 | 0.94189 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.793 | 3672 | 61.2 | 0.62673 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.643 | 3672 | 61.2 | 0.62519 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.602 | 3672 | 61.2 | 0.62476 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.322 | 3516 | 58.6 | 0.94146 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.273 | 3672 | 61.2 | 0.62137 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.67 | 3672 | 61.2 | 0.62546 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.547 | 3672 | 61.2 | 0.6242 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.432 | 3516 | 58.6 | 0.9426 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.752 | 3672 | 61.2 | 0.62631 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.738 | 3672 | 61.2 | 0.62616 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.738 | 3672 | 61.2 | 0.62616 | 1.02
2024-03-04 | 13:39 | 91.021 | 3516 | 58.6 | 0.93836 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.861 | 3684 | 61.4 | 0.62743 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.609 | 3516 | 58.6 | 0.94442 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.643 | 3684 | 61.4 | 0.62519 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.355 | 3684 | 61.4 | 0.62222 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 59.918 | 3684 | 61.4 | 0.61771 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 60.287 | 3684 | 61.4 | 0.62152 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.68 | 3516 | 58.6 | 0.93485 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 59.658 | 3684 | 61.4 | 0.61503 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.762 | 3516 | 58.6 | 0.93569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 59.59 | 3684 | 61.4 | 0.61433 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.488 | 3516 | 58.6 | 0.93287 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 59.262 | 3684 | 61.4 | 0.61095 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.379 | 3516 | 58.6 | 0.93174 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 59.262 | 3684 | 61.4 | 0.61095 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.379 | 3516 | 58.6 | 0.93174 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 59.262 | 3684 | 61.4 | 0.61095 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.926 | 3516 | 58.6 | 0.93738 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 59.248 | 3684 | 61.4 | 0.6108 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.871 | 3516 | 58.6 | 0.93681 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 59.002 | 3684 | 61.4 | 0.60827 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.295 | 3516 | 58.6 | 0.94119 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 58.947 | 3684 | 61.4 | 0.6077 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.295 | 3516 | 58.6 | 0.94119 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 59.016 | 3684 | 61.4 | 0.60841 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.582 | 3516 | 58.6 | 0.94414 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 58.756 | 3684 | 61.4 | 0.60573 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.527 | 3516 | 58.6 | 0.94358 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 58.031 | 3684 | 61.4 | 0.59826 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.363 | 3516 | 58.6 | 0.94189 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 58.619 | 3684 | 61.4 | 0.60432 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.377 | 3516 | 58.6 | 0.94203 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 58.072 | 3684 | 61.4 | 0.59868 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.691 | 3516 | 58.6 | 0.94527 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 57.553 | 3684 | 61.4 | 0.59333 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.691 | 3516 | 58.6 | 0.94527 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 57.553 | 3684 | 61.4 | 0.59333 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.268 | 3516 | 58.6 | 0.94091 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 57.785 | 3684 | 61.4 | 0.59572 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.939 | 3516 | 58.6 | 0.93752 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 58.236 | 3684 | 61.4 | 0.60037 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.98 | 3516 | 58.6 | 0.93794 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 57.977 | 3684 | 61.4 | 0.5977 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 58.291 | 3684 | 61.4 | 0.60094 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 57.894 | 3684 | 61.4 | 0.59685 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.322 | 3516 | 58.6 | 0.94146 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 57.853 | 3684 | 61.4 | 0.59642 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.295 | 3516 | 58.6 | 0.94119 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 57.348 | 3684 | 61.4 | 0.59122 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.596 | 3516 | 58.6 | 0.94429 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 57.197 | 3684 | 61.4 | 0.58966 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.377 | 3516 | 58.6 | 0.94203 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 56.978 | 3684 | 61.4 | 0.5874 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 91.377 | 3516 | 58.6 | 0.94203 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 56.978 | 3684 | 61.4 | 0.5874 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.762 | 3516 | 58.6 | 0.93569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 57.17 | 3684 | 61.4 | 0.58938 | 1.0233
2024-03-04 | 13:39 | 90.926 | 3516 | 58.6 | 0.93738 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:06 | 56.623 | 3684 | 61.4 | 0.58374 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.707 | 3516 | 58.6 | 0.93512 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 56.5 | 3684 | 61.4 | 0.58247 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.021 | 3516 | 58.6 | 0.93836 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 56.527 | 3684 | 61.4 | 0.58275 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.131 | 3516 | 58.6 | 0.93949 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 56.172 | 3684 | 61.4 | 0.57909 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.885 | 3516 | 58.6 | 0.93696 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 56.103 | 3684 | 61.4 | 0.57838 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.98 | 3516 | 58.6 | 0.93794 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 56.008 | 3684 | 61.4 | 0.5774 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.775 | 3684 | 61.4 | 0.575 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.461 | 3684 | 61.4 | 0.57176 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.461 | 3684 | 61.4 | 0.57176 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.611 | 3684 | 61.4 | 0.57331 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.611 | 3684 | 61.4 | 0.57331 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.24 | 3516 | 58.6 | 0.94062 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.406 | 3684 | 61.4 | 0.5712 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.459 | 3516 | 58.6 | 0.94288 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.393 | 3684 | 61.4 | 0.57106 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.24 | 3516 | 58.6 | 0.94062 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.9 | 3684 | 61.4 | 0.56598 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.297 | 3684 | 61.4 | 0.57007 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.049 | 3516 | 58.6 | 0.93865 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.996 | 3684 | 61.4 | 0.56697 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.404 | 3516 | 58.6 | 0.94231 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.873 | 3684 | 61.4 | 0.5657 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.404 | 3516 | 58.6 | 0.94231 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.873 | 3684 | 61.4 | 0.5657 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.764 | 3684 | 61.4 | 0.56458 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.418 | 3516 | 58.6 | 0.94245 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.393 | 3684 | 61.4 | 0.57106 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.035 | 3516 | 58.6 | 0.93851 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.969 | 3684 | 61.4 | 0.56669 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.158 | 3516 | 58.6 | 0.93977 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.406 | 3684 | 61.4 | 0.5712 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.226 | 3516 | 58.6 | 0.94047 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.859 | 3684 | 61.4 | 0.56556 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.01 | 3684 | 61.4 | 0.56711 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.432 | 3516 | 58.6 | 0.9426 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.105 | 3684 | 61.4 | 0.56809 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.982 | 3684 | 61.4 | 0.56682 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.982 | 3684 | 61.4 | 0.56682 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.475 | 3684 | 61.4 | 0.57191 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.541 | 3516 | 58.6 | 0.94372 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.105 | 3684 | 61.4 | 0.56809 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.119 | 3684 | 61.4 | 0.56824 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.432 | 3516 | 58.6 | 0.9426 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.352 | 3684 | 61.4 | 0.57064 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.051 | 3684 | 61.4 | 0.56754 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.051 | 3684 | 61.4 | 0.56754 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.404 | 3516 | 58.6 | 0.94231 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.119 | 3684 | 61.4 | 0.56824 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.682 | 3684 | 61.4 | 0.56373 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.309 | 3516 | 58.6 | 0.94133 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.873 | 3684 | 61.4 | 0.5657 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.203 | 3684 | 61.4 | 0.55879 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.545 | 3684 | 61.4 | 0.56232 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.244 | 3684 | 61.4 | 0.55922 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.939 | 3516 | 58.6 | 0.93752 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.408 | 3684 | 61.4 | 0.56091 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.652 | 3516 | 58.6 | 0.93456 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.709 | 3684 | 61.4 | 0.56401 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.447 | 3516 | 58.6 | 0.93244 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.435 | 3684 | 61.4 | 0.56119 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.586 | 3684 | 61.4 | 0.56274 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.844 | 3516 | 58.6 | 0.93654 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.092 | 3684 | 61.4 | 0.56796 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.844 | 3516 | 58.6 | 0.93654 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.092 | 3684 | 61.4 | 0.56796 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.023 | 3684 | 61.4 | 0.56725 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.133 | 3684 | 61.4 | 0.56838 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.283 | 3684 | 61.4 | 0.56993 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.623 | 3516 | 58.6 | 0.94457 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.215 | 3684 | 61.4 | 0.56923 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.678 | 3516 | 58.6 | 0.94513 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.187 | 3684 | 61.4 | 0.56894 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.828 | 3516 | 58.6 | 0.94668 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.914 | 3684 | 61.4 | 0.56612 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.486 | 3516 | 58.6 | 0.94315 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.623 | 3516 | 58.6 | 0.94457 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.928 | 3684 | 61.4 | 0.56627 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.582 | 3516 | 58.6 | 0.94414 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.627 | 3684 | 61.4 | 0.56316 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.582 | 3516 | 58.6 | 0.94414 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.627 | 3684 | 61.4 | 0.56316 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.133 | 3684 | 61.4 | 0.56838 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.678 | 3516 | 58.6 | 0.94513 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.764 | 3684 | 61.4 | 0.56458 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.268 | 3516 | 58.6 | 0.94091 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.98 | 3516 | 58.6 | 0.93794 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.791 | 3684 | 61.4 | 0.56486 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.24 | 3516 | 58.6 | 0.94062 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.01 | 3684 | 61.4 | 0.56711 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 55.352 | 3684 | 61.4 | 0.57064 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.914 | 3684 | 61.4 | 0.56612 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 91.008 | 3516 | 58.6 | 0.93823 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:07 | 54.709 | 3684 | 61.4 | 0.56401 | 1.0233
2024-03-04 | 13:40 | 90.844 | 3516 | 58.6 | 0.93654 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.75 | 3684 | 61.4 | 0.56443 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 90.844 | 3516 | 58.6 | 0.93654 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.75 | 3684 | 61.4 | 0.56443 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.131 | 3516 | 58.6 | 0.93949 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.394 | 3684 | 61.4 | 0.56076 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.131 | 3516 | 58.6 | 0.93949 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.695 | 3684 | 61.4 | 0.56387 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.391 | 3516 | 58.6 | 0.94218 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.682 | 3684 | 61.4 | 0.56373 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.158 | 3516 | 58.6 | 0.93977 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.627 | 3684 | 61.4 | 0.56316 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.859 | 3684 | 61.4 | 0.56556 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.076 | 3516 | 58.6 | 0.93893 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.941 | 3684 | 61.4 | 0.5664 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.969 | 3684 | 61.4 | 0.56669 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.215 | 3684 | 61.4 | 0.56923 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.832 | 3684 | 61.4 | 0.56528 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.832 | 3684 | 61.4 | 0.56528 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.226 | 3516 | 58.6 | 0.94047 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.174 | 3684 | 61.4 | 0.5688 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.682 | 3684 | 61.4 | 0.56373 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.49 | 3684 | 61.4 | 0.56175 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.158 | 3516 | 58.6 | 0.93977 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.654 | 3684 | 61.4 | 0.56344 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.572 | 3684 | 61.4 | 0.5626 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.627 | 3684 | 61.4 | 0.56316 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.613 | 3684 | 61.4 | 0.56302 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.75 | 3684 | 61.4 | 0.56443 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.268 | 3516 | 58.6 | 0.94091 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.887 | 3684 | 61.4 | 0.56585 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.268 | 3516 | 58.6 | 0.94091 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.887 | 3684 | 61.4 | 0.56585 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 90.871 | 3516 | 58.6 | 0.93681 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.928 | 3684 | 61.4 | 0.56627 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.092 | 3684 | 61.4 | 0.56796 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.805 | 3684 | 61.4 | 0.565 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 90.912 | 3516 | 58.6 | 0.93724 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.723 | 3684 | 61.4 | 0.56415 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 90.734 | 3516 | 58.6 | 0.9354 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.01 | 3684 | 61.4 | 0.56711 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 90.885 | 3516 | 58.6 | 0.93696 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 90.557 | 3516 | 58.6 | 0.93358 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.01 | 3684 | 61.4 | 0.56711 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.641 | 3684 | 61.4 | 0.56331 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.559 | 3684 | 61.4 | 0.56246 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.559 | 3684 | 61.4 | 0.56246 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 90.748 | 3516 | 58.6 | 0.93555 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.873 | 3684 | 61.4 | 0.5657 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.295 | 3516 | 58.6 | 0.94119 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.572 | 3684 | 61.4 | 0.5626 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.486 | 3516 | 58.6 | 0.94315 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.023 | 3684 | 61.4 | 0.56725 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.709 | 3684 | 61.4 | 0.56401 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.732 | 3516 | 58.6 | 0.94569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.9 | 3684 | 61.4 | 0.56598 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.254 | 3504 | 58.4 | 0.94076 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.023 | 3684 | 61.4 | 0.56725 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.719 | 3504 | 58.4 | 0.94556 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.736 | 3684 | 61.4 | 0.56429 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.814 | 3504 | 58.4 | 0.94654 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.75 | 3684 | 61.4 | 0.56443 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.391 | 3504 | 58.4 | 0.94218 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.805 | 3684 | 61.4 | 0.565 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.391 | 3504 | 58.4 | 0.94218 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.805 | 3684 | 61.4 | 0.565 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.814 | 3504 | 58.4 | 0.94654 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.969 | 3684 | 61.4 | 0.56669 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 91.869 | 3504 | 58.4 | 0.9471 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.078 | 3684 | 61.4 | 0.56781 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 92.102 | 3504 | 58.4 | 0.94951 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.051 | 3684 | 61.4 | 0.56754 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 92.279 | 3504 | 58.4 | 0.95133 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.955 | 3684 | 61.4 | 0.56655 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 92.307 | 3504 | 58.4 | 0.95162 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.982 | 3684 | 61.4 | 0.56682 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 92.594 | 3504 | 58.4 | 0.95458 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.969 | 3684 | 61.4 | 0.56669 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 92.758 | 3504 | 58.4 | 0.95627 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.887 | 3684 | 61.4 | 0.56585 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 93.059 | 3504 | 58.4 | 0.95937 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 93.223 | 3504 | 58.4 | 0.96106 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.037 | 3684 | 61.4 | 0.56739 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 93.223 | 3504 | 58.4 | 0.96106 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.037 | 3684 | 61.4 | 0.56739 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 93.25 | 3504 | 58.4 | 0.96134 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.092 | 3684 | 61.4 | 0.56796 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 93.605 | 3504 | 58.4 | 0.965 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.969 | 3684 | 61.4 | 0.56669 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 93.264 | 3504 | 58.4 | 0.96148 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.613 | 3684 | 61.4 | 0.56302 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 93.674 | 3504 | 58.4 | 0.96571 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 93.687 | 3504 | 58.4 | 0.96585 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.572 | 3684 | 61.4 | 0.5626 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 94.098 | 3504 | 58.4 | 0.97008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.668 | 3684 | 61.4 | 0.56359 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 93.975 | 3504 | 58.4 | 0.96881 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.01 | 3684 | 61.4 | 0.56711 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 94.262 | 3504 | 58.4 | 0.97177 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.818 | 3684 | 61.4 | 0.56513 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 94.152 | 3504 | 58.4 | 0.97064 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 94.152 | 3504 | 58.4 | 0.97064 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.846 | 3684 | 61.4 | 0.56542 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 94.193 | 3504 | 58.4 | 0.97106 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.928 | 3684 | 61.4 | 0.56627 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 94.672 | 3504 | 58.4 | 0.976 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.682 | 3684 | 61.4 | 0.56373 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 94.713 | 3504 | 58.4 | 0.97642 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.627 | 3684 | 61.4 | 0.56316 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 94.754 | 3504 | 58.4 | 0.97685 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 54.777 | 3684 | 61.4 | 0.56471 | 1.0233
2024-03-04 | 13:41 | 95.205 | 3504 | 58.4 | 0.98149 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:08 | 55.051 | 3684 | 61.4 | 0.56754 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 94.959 | 3504 | 58.4 | 0.97896 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.381 | 3684 | 61.4 | 0.56063 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 95.478 | 3504 | 58.4 | 0.98431 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.818 | 3684 | 61.4 | 0.56513 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 95.615 | 3504 | 58.4 | 0.98572 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.6 | 3684 | 61.4 | 0.56289 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 95.492 | 3504 | 58.4 | 0.98445 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.777 | 3684 | 61.4 | 0.56471 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 95.492 | 3504 | 58.4 | 0.98445 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.777 | 3684 | 61.4 | 0.56471 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 95.889 | 3504 | 58.4 | 0.98855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.955 | 3684 | 61.4 | 0.56655 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 95.684 | 3504 | 58.4 | 0.98643 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.723 | 3684 | 61.4 | 0.56415 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 95.984 | 3504 | 58.4 | 0.98953 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.873 | 3684 | 61.4 | 0.5657 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.353 | 3504 | 58.4 | 0.99333 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.969 | 3684 | 61.4 | 0.56669 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 95.957 | 3504 | 58.4 | 0.98925 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.859 | 3684 | 61.4 | 0.56556 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.435 | 3504 | 58.4 | 0.99418 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.982 | 3684 | 61.4 | 0.56682 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.477 | 3504 | 58.4 | 0.99461 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.928 | 3684 | 61.4 | 0.56627 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.559 | 3684 | 61.4 | 0.56246 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.49 | 3684 | 61.4 | 0.56175 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.49 | 3684 | 61.4 | 0.56175 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.408 | 3684 | 61.4 | 0.56091 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.846 | 3504 | 58.4 | 0.99841 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.463 | 3684 | 61.4 | 0.56147 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.695 | 3504 | 58.4 | 0.99686 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.764 | 3684 | 61.4 | 0.56458 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.668 | 3504 | 58.4 | 0.99658 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.996 | 3684 | 61.4 | 0.56697 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.764 | 3504 | 58.4 | 0.99757 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.75 | 3684 | 61.4 | 0.56443 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.887 | 3684 | 61.4 | 0.56585 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.463 | 3684 | 61.4 | 0.56147 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.859 | 3504 | 58.4 | 0.99855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.805 | 3684 | 61.4 | 0.565 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.982 | 3684 | 61.4 | 0.56682 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.982 | 3684 | 61.4 | 0.56682 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.545 | 3684 | 61.4 | 0.56232 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.572 | 3504 | 58.4 | 0.99559 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.736 | 3684 | 61.4 | 0.56429 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.791 | 3684 | 61.4 | 0.56486 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.75 | 3684 | 61.4 | 0.56443 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.955 | 3684 | 61.4 | 0.56655 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.75 | 3684 | 61.4 | 0.56443 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.859 | 3504 | 58.4 | 0.99855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.736 | 3684 | 61.4 | 0.56429 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 55.051 | 3684 | 61.4 | 0.56754 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 55.105 | 3684 | 61.4 | 0.56809 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 55.105 | 3684 | 61.4 | 0.56809 | 1.0233
2024-03-04 | 13:42 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.928 | 3696 | 61.6 | 0.56627 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.023 | 3504 | 58.4 | 1.0002 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 55.051 | 3696 | 61.6 | 0.56754 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.723 | 3696 | 61.6 | 0.56415 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.477 | 3696 | 61.6 | 0.56162 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.531 | 3696 | 61.6 | 0.56218 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.971 | 3696 | 61.6 | 0.5564 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 54.217 | 3696 | 61.6 | 0.55894 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.943 | 3696 | 61.6 | 0.55611 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.49 | 3504 | 58.4 | 0.99474 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.875 | 3696 | 61.6 | 0.55541 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.49 | 3504 | 58.4 | 0.99474 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.875 | 3696 | 61.6 | 0.55541 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.684 | 3696 | 61.6 | 0.55344 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.518 | 3504 | 58.4 | 0.99503 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.41 | 3696 | 61.6 | 0.55062 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 96.887 | 3504 | 58.4 | 0.99884 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.519 | 3696 | 61.6 | 0.55174 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.232 | 3696 | 61.6 | 0.54878 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.105 | 3504 | 58.4 | 1.0011 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.137 | 3696 | 61.6 | 0.5478 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.352 | 3504 | 58.4 | 1.0036 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 52.781 | 3696 | 61.6 | 0.54413 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.502 | 3504 | 58.4 | 1.0052 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 53.123 | 3696 | 61.6 | 0.54766 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 52.535 | 3696 | 61.6 | 0.5416 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.42 | 3504 | 58.4 | 1.0043 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 52.207 | 3696 | 61.6 | 0.53822 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.42 | 3504 | 58.4 | 1.0043 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 52.207 | 3696 | 61.6 | 0.53822 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.105 | 3504 | 58.4 | 1.0011 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 52.453 | 3696 | 61.6 | 0.54075 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 52.111 | 3696 | 61.6 | 0.53723 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.584 | 3504 | 58.4 | 1.006 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 51.988 | 3696 | 61.6 | 0.53596 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 51.852 | 3696 | 61.6 | 0.53456 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 51.346 | 3696 | 61.6 | 0.52934 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.256 | 3504 | 58.4 | 1.0026 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 51.113 | 3696 | 61.6 | 0.52694 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 51.346 | 3696 | 61.6 | 0.52934 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.488 | 3504 | 58.4 | 1.005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 50.594 | 3696 | 61.6 | 0.52159 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.338 | 3504 | 58.4 | 1.0035 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.338 | 3504 | 58.4 | 1.0035 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 48.693 | 3696 | 61.6 | 0.50199 | 1.0267
2024-03-04 | 13:42 | 97.502 | 3504 | 58.4 | 1.0052 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:09 | 50.033 | 3696 | 61.6 | 0.5158 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 50.717 | 3696 | 61.6 | 0.52286 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 50.853 | 3696 | 61.6 | 0.52426 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.393 | 3504 | 58.4 | 1.0041 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 51.168 | 3696 | 61.6 | 0.52751 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 51.1 | 3696 | 61.6 | 0.5268 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.338 | 3504 | 58.4 | 1.0035 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 50.785 | 3696 | 61.6 | 0.52356 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 50.416 | 3696 | 61.6 | 0.51975 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 50.143 | 3696 | 61.6 | 0.51694 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 50.143 | 3696 | 61.6 | 0.51694 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.092 | 3504 | 58.4 | 1.0009 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.596 | 3696 | 61.6 | 0.5113 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.654 | 3504 | 58.4 | 0.99643 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.541 | 3696 | 61.6 | 0.51073 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.432 | 3696 | 61.6 | 0.50961 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.432 | 3696 | 61.6 | 0.50961 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.887 | 3504 | 58.4 | 0.99884 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.131 | 3696 | 61.6 | 0.50651 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.117 | 3696 | 61.6 | 0.50636 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.324 | 3504 | 58.4 | 1.0033 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.144 | 3696 | 61.6 | 0.50664 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.037 | 3504 | 58.4 | 1.0004 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.611 | 3696 | 61.6 | 0.50114 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.037 | 3504 | 58.4 | 1.0004 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.611 | 3696 | 61.6 | 0.50114 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.31 | 3504 | 58.4 | 1.0032 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.049 | 3696 | 61.6 | 0.50566 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.242 | 3504 | 58.4 | 1.0025 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.762 | 3696 | 61.6 | 0.5027 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.42 | 3504 | 58.4 | 1.0043 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.816 | 3696 | 61.6 | 0.50326 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.926 | 3696 | 61.6 | 0.50439 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.105 | 3504 | 58.4 | 1.0011 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.035 | 3696 | 61.6 | 0.50552 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.215 | 3504 | 58.4 | 1.0022 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.035 | 3696 | 61.6 | 0.50552 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.037 | 3504 | 58.4 | 1.0004 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.035 | 3696 | 61.6 | 0.50552 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.01 | 3504 | 58.4 | 1.0001 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.432 | 3696 | 61.6 | 0.50961 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.928 | 3504 | 58.4 | 0.99926 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.103 | 3696 | 61.6 | 0.50622 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.928 | 3504 | 58.4 | 0.99926 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.103 | 3696 | 61.6 | 0.50622 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.35 | 3696 | 61.6 | 0.50876 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.158 | 3696 | 61.6 | 0.50678 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.105 | 3504 | 58.4 | 1.0011 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.254 | 3696 | 61.6 | 0.50777 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.377 | 3696 | 61.6 | 0.50904 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.199 | 3696 | 61.6 | 0.50721 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.939 | 3696 | 61.6 | 0.50453 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.158 | 3696 | 61.6 | 0.50678 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.213 | 3696 | 61.6 | 0.50735 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.254 | 3696 | 61.6 | 0.50777 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.254 | 3696 | 61.6 | 0.50777 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.295 | 3696 | 61.6 | 0.5082 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.859 | 3504 | 58.4 | 0.99855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.885 | 3696 | 61.6 | 0.50397 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.268 | 3696 | 61.6 | 0.50792 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.859 | 3504 | 58.4 | 0.99855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.926 | 3696 | 61.6 | 0.50439 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.994 | 3696 | 61.6 | 0.50509 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.627 | 3504 | 58.4 | 0.99615 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.199 | 3696 | 61.6 | 0.50721 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.953 | 3696 | 61.6 | 0.50467 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.586 | 3504 | 58.4 | 0.99573 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.103 | 3696 | 61.6 | 0.50622 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.504 | 3504 | 58.4 | 0.99489 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.199 | 3696 | 61.6 | 0.50721 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.504 | 3504 | 58.4 | 0.99489 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.199 | 3696 | 61.6 | 0.50721 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.816 | 3696 | 61.6 | 0.50326 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.969 | 3504 | 58.4 | 0.99968 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.748 | 3696 | 61.6 | 0.50256 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.31 | 3504 | 58.4 | 1.0032 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.461 | 3696 | 61.6 | 0.4996 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.488 | 3504 | 58.4 | 1.005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.994 | 3696 | 61.6 | 0.50509 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.352 | 3504 | 58.4 | 1.0036 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.652 | 3696 | 61.6 | 0.50157 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.502 | 3504 | 58.4 | 1.0052 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.172 | 3696 | 61.6 | 0.50693 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.049 | 3696 | 61.6 | 0.50566 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.926 | 3696 | 61.6 | 0.50439 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.24 | 3696 | 61.6 | 0.50763 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.24 | 3696 | 61.6 | 0.50763 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.256 | 3504 | 58.4 | 1.0026 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.98 | 3696 | 61.6 | 0.50495 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.01 | 3504 | 58.4 | 1.0001 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.967 | 3696 | 61.6 | 0.50481 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.172 | 3696 | 61.6 | 0.50693 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.049 | 3696 | 61.6 | 0.50566 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.994 | 3696 | 61.6 | 0.50509 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 48.816 | 3696 | 61.6 | 0.50326 | 1.0267
2024-03-04 | 13:43 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.227 | 3696 | 61.6 | 0.50749 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:10 | 49.049 | 3696 | 61.6 | 0.50566 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.049 | 3696 | 61.6 | 0.50566 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.035 | 3696 | 61.6 | 0.50552 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.871 | 3696 | 61.6 | 0.50382 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.037 | 3504 | 58.4 | 1.0004 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.68 | 3696 | 61.6 | 0.50186 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.062 | 3696 | 61.6 | 0.50579 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.871 | 3696 | 61.6 | 0.50382 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.133 | 3504 | 58.4 | 1.0014 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.516 | 3696 | 61.6 | 0.50016 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.531 | 3504 | 58.4 | 0.99516 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.83 | 3696 | 61.6 | 0.5034 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.707 | 3696 | 61.6 | 0.50213 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.092 | 3504 | 58.4 | 1.0009 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.844 | 3696 | 61.6 | 0.50355 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.092 | 3504 | 58.4 | 1.0009 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.844 | 3696 | 61.6 | 0.50355 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.105 | 3504 | 58.4 | 1.0011 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.365 | 3504 | 58.4 | 1.0038 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.584 | 3696 | 61.6 | 0.50087 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.133 | 3504 | 58.4 | 1.0014 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.529 | 3696 | 61.6 | 0.5003 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.133 | 3504 | 58.4 | 1.0014 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.611 | 3696 | 61.6 | 0.50114 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.269 | 3504 | 58.4 | 1.0028 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.83 | 3696 | 61.6 | 0.5034 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.859 | 3504 | 58.4 | 0.99855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.199 | 3696 | 61.6 | 0.50721 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.898 | 3696 | 61.6 | 0.5041 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.969 | 3504 | 58.4 | 0.99968 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.418 | 3696 | 61.6 | 0.50946 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.969 | 3504 | 58.4 | 0.99968 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.418 | 3696 | 61.6 | 0.50946 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.764 | 3504 | 58.4 | 0.99757 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.158 | 3696 | 61.6 | 0.50678 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.213 | 3696 | 61.6 | 0.50735 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.859 | 3504 | 58.4 | 0.99855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.281 | 3696 | 61.6 | 0.50805 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.98 | 3696 | 61.6 | 0.50495 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.035 | 3696 | 61.6 | 0.50552 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.144 | 3696 | 61.6 | 0.50664 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.283 | 3504 | 58.4 | 1.0029 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.227 | 3696 | 61.6 | 0.50749 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.953 | 3696 | 61.6 | 0.50467 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.105 | 3504 | 58.4 | 1.0011 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.185 | 3696 | 61.6 | 0.50706 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.105 | 3504 | 58.4 | 1.0011 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.185 | 3696 | 61.6 | 0.50706 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.133 | 3504 | 58.4 | 1.0014 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.131 | 3696 | 61.6 | 0.50651 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.158 | 3696 | 61.6 | 0.50678 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.309 | 3696 | 61.6 | 0.50834 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.023 | 3504 | 58.4 | 1.0002 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.049 | 3696 | 61.6 | 0.50566 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.133 | 3504 | 58.4 | 1.0014 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.309 | 3696 | 61.6 | 0.50834 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.201 | 3504 | 58.4 | 1.0021 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.09 | 3696 | 61.6 | 0.50608 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.283 | 3504 | 58.4 | 1.0029 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.734 | 3696 | 61.6 | 0.50241 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.844 | 3696 | 61.6 | 0.50355 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.42 | 3504 | 58.4 | 1.0043 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.926 | 3696 | 61.6 | 0.50439 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.42 | 3504 | 58.4 | 1.0043 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.926 | 3696 | 61.6 | 0.50439 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.434 | 3504 | 58.4 | 1.0045 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.953 | 3696 | 61.6 | 0.50467 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.447 | 3504 | 58.4 | 1.0046 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.994 | 3696 | 61.6 | 0.50509 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.283 | 3504 | 58.4 | 1.0029 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.09 | 3696 | 61.6 | 0.50608 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.543 | 3504 | 58.4 | 1.0056 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.131 | 3696 | 61.6 | 0.50651 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.434 | 3504 | 58.4 | 1.0045 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.885 | 3696 | 61.6 | 0.50397 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.762 | 3504 | 58.4 | 1.0079 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.117 | 3696 | 61.6 | 0.50636 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.693 | 3504 | 58.4 | 1.0071 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.762 | 3696 | 61.6 | 0.5027 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.42 | 3504 | 58.4 | 1.0043 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.652 | 3504 | 58.4 | 1.0067 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.09 | 3696 | 61.6 | 0.50608 | 1.0267
2024-03-04 | 13:44 | 97.652 | 3504 | 58.4 | 1.0067 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-04 | 14:11 | 49.09 | 3696 | 61.6 | 0.50608 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.939 | 3696 | 61.6 | 0.50453 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 49.049 | 3696 | 61.6 | 0.50566 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.967 | 3696 | 61.6 | 0.50481 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 49.076 | 3696 | 61.6 | 0.50594 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.666 | 3696 | 61.6 | 0.50171 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.994 | 3696 | 61.6 | 0.50509 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.926 | 3696 | 61.6 | 0.50439 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 49.254 | 3696 | 61.6 | 0.50777 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 49.021 | 3696 | 61.6 | 0.50537 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 49.09 | 3696 | 61.6 | 0.50608 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.994 | 3696 | 61.6 | 0.50509 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.775 | 3696 | 61.6 | 0.50284 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:11 | 48.488 | 3696 | 61.6 | 0.49988 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.488 | 3696 | 61.6 | 0.49988 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.131 | 3696 | 61.6 | 0.50651 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.885 | 3696 | 61.6 | 0.50397 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.926 | 3696 | 61.6 | 0.50439 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.926 | 3696 | 61.6 | 0.50439 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.035 | 3696 | 61.6 | 0.50552 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.049 | 3696 | 61.6 | 0.50566 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.144 | 3696 | 61.6 | 0.50664 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.898 | 3696 | 61.6 | 0.5041 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.062 | 3696 | 61.6 | 0.50579 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.721 | 3696 | 61.6 | 0.50228 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.734 | 3696 | 61.6 | 0.50241 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.734 | 3696 | 61.6 | 0.50241 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.748 | 3696 | 61.6 | 0.50256 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.447 | 3696 | 61.6 | 0.49945 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.57 | 3696 | 61.6 | 0.50072 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.502 | 3696 | 61.6 | 0.50002 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.611 | 3696 | 61.6 | 0.50114 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.789 | 3696 | 61.6 | 0.50298 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.035 | 3696 | 61.6 | 0.50552 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.775 | 3696 | 61.6 | 0.50284 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.939 | 3696 | 61.6 | 0.50453 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.103 | 3696 | 61.6 | 0.50622 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.158 | 3696 | 61.6 | 0.50678 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.24 | 3696 | 61.6 | 0.50763 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.295 | 3696 | 61.6 | 0.5082 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.158 | 3696 | 61.6 | 0.50678 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.131 | 3696 | 61.6 | 0.50651 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.185 | 3696 | 61.6 | 0.50706 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.185 | 3696 | 61.6 | 0.50706 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.721 | 3696 | 61.6 | 0.50228 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.898 | 3696 | 61.6 | 0.5041 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.844 | 3696 | 61.6 | 0.50355 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.721 | 3696 | 61.6 | 0.50228 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.144 | 3696 | 61.6 | 0.50664 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.377 | 3696 | 61.6 | 0.50904 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.117 | 3696 | 61.6 | 0.50636 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.008 | 3696 | 61.6 | 0.50524 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.008 | 3696 | 61.6 | 0.50524 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.639 | 3696 | 61.6 | 0.50143 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.021 | 3696 | 61.6 | 0.50537 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.707 | 3696 | 61.6 | 0.50213 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 48.912 | 3696 | 61.6 | 0.50425 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-04 | 14:12 | 49.021 | 3696 | 61.6 | 0.50537 | 1.0267

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo
ESCALONES NEGATIVOS
ESCALONES POSITIVOS