## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | INTERNA
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. |  | INHABILITADA
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | V

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA |  | REGISTROS |  |  |  | HORA | POTENCIA
|  | 2024-03-04 |  |  |  | INICIO: | 10:18 | 50
|  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | DES (-) | DES (+) | FIN: | 10:20 | 56
|  | 10:17 | 50.334 | 55.82 | 56.18 |  | 0:02 | 6
|  | 10:17 | 50.334 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.719 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.074 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.691 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.691 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.129 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.156 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.238 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.238 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.527 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.047 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.266 | 55.82 | 56.18
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  | 10:17 | 50.266 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.76 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.375 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.197 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.197 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.047 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.17 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.129 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.129 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.019 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.006 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.471 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.471 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.512 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.184 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.307 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.307 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.088 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.951 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.184 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.184 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.445 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.705 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.225 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 50.225 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.432 | 55.82 | 56.18
|  | 10:17 | 49.91 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.5 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.5 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.268 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.184 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.719 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.719 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.211 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.935 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.732 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.732 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.334 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.102 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.527 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.527 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.279 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.65 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.691 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.691 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.785 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.814 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.184 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.184 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.307 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.951 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.238 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.238 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.951 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.978 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.705 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.705 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.129 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.457 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.773 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.773 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.883 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.896 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.418 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.418 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.129 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.678 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.896 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.896 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.334 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.937 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.635 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.635 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.498 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.375 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.375 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.375 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.102 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.471 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.238 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.238 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.115 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.471 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.211 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.211 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.033 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.156 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.801 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.801 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.719 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.35 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.826 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.826 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.842 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 49.937 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.771 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.771 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.033 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.881 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.976 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.976 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.676 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 50.881 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 51.113 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 51.113 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 51.113 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 51.537 | 55.82 | 56.18
|  | 10:18 | 51.728 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 51.728 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 51.619 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 52.809 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 53.096 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 53.096 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 52.467 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 52.863 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 51.756 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 51.756 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 52.33 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 52.672 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 52.262 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 52.262 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 53.014 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 53.383 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 52.918 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 52.918 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 53.506 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 53.492 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 53.492 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 53.492 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 54.162 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 53.684 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 54.23 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 54.23 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 54.066 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 54.709 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 54.613 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 54.613 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.146 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.338 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.529 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.529 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.953 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.844 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.693 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.693 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.447 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.939 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.912 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.912 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 54.832 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.461 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.611 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.611 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 54.928 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.639 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.447 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.447 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.516 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.57 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.543 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.543 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.598 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.42 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.393 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.393 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.584 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.529 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.871 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.871 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.502 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.598 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.475 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.475 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 56.008 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 56.555 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.871 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.871 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.611 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.775 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 56.09 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 56.09 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.762 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.748 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.242 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.242 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.324 | 55.82 | 56.18
|  | 10:19 | 55.967 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.185 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.185 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.857 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.98 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.076 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.076 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.68 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.871 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.994 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.994 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.871 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.775 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.582 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.582 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.062 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.98 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.377 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.377 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.816 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.09 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.035 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.035 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.639 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.09 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.529 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.529 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.57 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.434 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.324 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.324 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.721 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.338 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.816 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.816 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.693 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.857 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.09 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.09 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.557 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.598 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.639 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.639 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.967 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.254 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.42 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.42 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.994 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.857 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.857 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.857 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.131 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.871 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.42 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.42 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.748 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.295 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.103 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.103 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.281 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.885 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.775 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.775 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.912 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.008 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.939 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.939 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.652 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.775 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.789 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.789 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.611 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.68 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.912 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.912 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.502 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.707 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.062 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.062 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.158 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 56.076 | 55.82 | 56.18
|  | 10:20 | 55.529 | 55.82 | 56.18

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 97 | MW
Mínimo técnico: | 50 | MW
Rango operativo: | 47 | MW
FECHA: | 2024-03-04
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 10:55 | 3600 | 3612 | 96.4786 | 91.015 | 97 | 60 | 60.2 | -5.9179
Escalón positivo | 2 | 10:58 | 3612 | 3624 | 91.015 | 85.3382 | 97 | 60.2 | 60.4 | -5.6957
Escalón positivo | 3 | 11:01 | 3624 | 3636 | 85.3382 | 79.3898 | 97 | 60.4 | 60.6 | -5.4357
Escalón positivo | 4 | 11:04 | 3636 | 3648 | 79.3898 | 73.6234 | 97 | 60.6 | 60.8 | -5.6071
Escalón positivo | 5 | 11:07 | 3648 | 3660 | 73.6234 | 67.6974 | 97 | 60.8 | 61 | -5.4562
Escalón positivo | 6 | 11:10 | 3660 | 3672 | 67.6974 | 61.7153 | 97 | 61 | 61.2 | -5.405
Escalón positivo | 7 | 11:13 | 3672 | 3684 | 61.7153 | 55.851 | 97 | 61.2 | 61.4 | -5.5136
Escalón positivo | 8 | 11:16 | 3684 | 3696 | 55.851 | 50.0307 | 97 | 61.4 | 61.6 | -5.5553
Escalón negativo | 1 | 10:25 | 3600 | 3588 | 50.0752 | 56.2 | 50 | 60 | 59.8 | -5.2791
Escalón negativo | 2 | 10:28 | 3588 | 3576 | 56.2 | 61.6891 | 50 | 59.8 | 59.6 | -5.8905
Escalón negativo | 3 | 10:31 | 3576 | 3564 | 61.6891 | 67.572 | 50 | 59.6 | 59.4 | -5.4961
Escalón negativo | 4 | 10:34 | 3564 | 3552 | 67.572 | 73.5067 | 50 | 59.4 | 59.2 | -5.4482
Escalón negativo | 5 | 10:37 | 3552 | 3540 | 73.5067 | 79.4268 | 50 | 59.2 | 59 | -5.4616
Escalón negativo | 6 | 10:40 | 3540 | 3528 | 79.4268 | 85.2466 | 50 | 59 | 58.8 | -5.5557
Escalón negativo | 7 | 10:43 | 3528 | 3516 | 85.2466 | 91.217 | 50 | 58.8 | 58.6 | -5.4156
Escalón negativo | 8 | 10:46 | 3516 | 3504 | 91.217 | 96.9476 | 50 | 58.6 | 58.4 | -5.6422
[8 empty] | Promedio estatismo |  | -5.5485
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia
Rango probado de Escalones positivos: |  |  | 98.83%
Rango probado de Escalones negativos: |  |  | 99.73%

## Hoja de datos
ESCALONES NEGATIVOS | [9 empty] | ESCALONES POSITIVOS
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM) | Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM)
2024-03-05 | 10:22 | 50.607 | 3600 | 60 | 0.52172 | 1 | INICIO | 50.0752 | 3600 | 2024-03-05 | 10:54 | 96.695 | 3600 | 60 | 0.99686 | 1 | INICIO | 96.4786 | 3600
2024-03-05 | 10:22 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 | 10:25 | 55.9709 | 3588 | 2024-03-05 | 10:54 | 96.709 | 3600 | 60 | 0.997 | 1 | 10:55 | 91.015 | 3612
2024-03-05 | 10:22 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 | 10:28 | 61.6891 | 3576 | 2024-03-05 | 10:54 | 96.695 | 3600 | 60 | 0.99686 | 1 | 10:58 | 85.3382 | 3624
2024-03-05 | 10:22 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 | 10:31 | 67.572 | 3564 | 2024-03-05 | 10:54 | 96.49 | 3600 | 60 | 0.99474 | 1 | 11:01 | 79.3898 | 3636
2024-03-05 | 10:23 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 | 10:34 | 73.5067 | 3552 | 2024-03-05 | 10:54 | 96.682 | 3600 | 60 | 0.99672 | 1 | 11:04 | 73.6234 | 3648
2024-03-05 | 10:23 | 50.498 | 3600 | 60 | 0.5206 | 1 | 10:37 | 79.4268 | 3540 | 2024-03-05 | 10:54 | 96.162 | 3600 | 60 | 0.99136 | 1 | 11:07 | 67.6974 | 3660
2024-03-05 | 10:23 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 | 10:40 | 85.2466 | 3528 | 2024-03-05 | 10:54 | 96.9 | 3600 | 60 | 0.99897 | 1 | 11:10 | 61.7153 | 3672
2024-03-05 | 10:23 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 | 10:43 | 91.217 | 3516 | 2024-03-05 | 10:54 | 96.23 | 3600 | 60 | 0.99206 | 1 | 11:13 | 55.851 | 3684
2024-03-05 | 10:23 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 | 10:46 | 96.9476 | 3504 | 2024-03-05 | 10:54 | 97.269 | 3600 | 60 | 1.0028 | 1 | 11:16 | 50.0307 | 3696
2024-03-05 | 10:23 | 49.855 | 3600 | 60 | 0.51397 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.148 | 3600 | 60 | 0.99122 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.965 | 3600 | 60 | 0.5151 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.709 | 3600 | 60 | 0.997 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.832 | 3600 | 60 | 0.99827 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.32 | 3600 | 60 | 0.51876 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.613 | 3600 | 60 | 0.99601 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.375 | 3600 | 60 | 0.51933 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.777 | 3600 | 60 | 0.9977 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.43 | 3600 | 60 | 0.5199 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 95.984 | 3600 | 60 | 0.98953 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.121 | 3600 | 60 | 0.99094 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.348 | 3600 | 60 | 0.51905 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.422 | 3600 | 60 | 0.99404 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.156 | 3600 | 60 | 0.51707 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.504 | 3600 | 60 | 0.99489 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.299 | 3600 | 60 | 0.99277 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.996 | 3600 | 60 | 0.99996 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.006 | 3600 | 60 | 0.51553 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:54 | 96.422 | 3600 | 60 | 0.99404 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.184 | 3600 | 60 | 0.51736 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.49 | 3600 | 60 | 0.99474 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.477 | 3600 | 60 | 0.99461 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.818 | 3600 | 60 | 0.99812 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.367 | 3600 | 60 | 0.99347 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.965 | 3600 | 60 | 0.5151 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.791 | 3600 | 60 | 0.99785 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.791 | 3600 | 60 | 0.99785 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.504 | 3600 | 60 | 0.99489 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.832 | 3600 | 60 | 0.99827 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.299 | 3600 | 60 | 0.99277 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.449 | 3600 | 60 | 0.99432 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.582 | 3600 | 60 | 0.51115 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.367 | 3600 | 60 | 0.99347 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.664 | 3600 | 60 | 0.512 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.285 | 3600 | 60 | 0.99263 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.23 | 3600 | 60 | 0.99206 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.582 | 3600 | 60 | 0.51115 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.463 | 3600 | 60 | 0.99446 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.641 | 3600 | 60 | 0.9963 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.394 | 3600 | 60 | 0.99375 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.832 | 3600 | 60 | 0.99827 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.408 | 3600 | 60 | 0.9939 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.518 | 3600 | 60 | 0.99503 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.514 | 3600 | 60 | 0.51045 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.627 | 3600 | 60 | 0.99615 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.348 | 3600 | 60 | 0.51905 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.709 | 3600 | 60 | 0.997 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.887 | 3612 | 60.2 | 0.99884 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.859 | 3612 | 60.2 | 0.99855 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 96.326 | 3612 | 60.2 | 0.99305 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 95.971 | 3612 | 60.2 | 0.98939 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.978 | 3600 | 60 | 0.51524 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 95.492 | 3612 | 60.2 | 0.98445 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 95.848 | 3612 | 60.2 | 0.98812 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 95.588 | 3612 | 60.2 | 0.98544 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.307 | 3600 | 60 | 0.51863 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 95.478 | 3612 | 60.2 | 0.98431 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.129 | 3600 | 60 | 0.51679 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 95.478 | 3612 | 60.2 | 0.98431 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.664 | 3600 | 60 | 0.512 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 95.342 | 3612 | 60.2 | 0.98291 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.65 | 3600 | 60 | 0.51186 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 95.137 | 3612 | 60.2 | 0.98079 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.732 | 3600 | 60 | 0.5127 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 95.109 | 3612 | 60.2 | 0.98051 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.937 | 3600 | 60 | 0.51481 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 94.371 | 3612 | 60.2 | 0.9729 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 94.699 | 3612 | 60.2 | 0.97628 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 94.562 | 3612 | 60.2 | 0.97487 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 93.934 | 3612 | 60.2 | 0.96839 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.293 | 3600 | 60 | 0.51848 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 93.66 | 3612 | 60.2 | 0.96557 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:55 | 93.482 | 3612 | 60.2 | 0.96373 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.566 | 3600 | 60 | 0.5213 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 93.674 | 3612 | 60.2 | 0.96571 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 93.223 | 3612 | 60.2 | 0.96106 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 93.004 | 3612 | 60.2 | 0.9588 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 92.334 | 3612 | 60.2 | 0.9519 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 92.402 | 3612 | 60.2 | 0.9526 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 92.047 | 3612 | 60.2 | 0.94894 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.074 | 3600 | 60 | 0.51623 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.855 | 3612 | 60.2 | 0.94696 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.705 | 3600 | 60 | 0.51242 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.787 | 3612 | 60.2 | 0.94626 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.609 | 3612 | 60.2 | 0.94442 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.855 | 3600 | 60 | 0.51397 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.514 | 3612 | 60.2 | 0.94344 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.541 | 3600 | 60 | 0.51073 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.514 | 3612 | 60.2 | 0.94344 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.582 | 3612 | 60.2 | 0.94414 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.691 | 3600 | 60 | 0.51228 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.596 | 3612 | 60.2 | 0.94429 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.322 | 3612 | 60.2 | 0.94146 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.705 | 3612 | 60.2 | 0.94541 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.377 | 3612 | 60.2 | 0.94203 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.295 | 3612 | 60.2 | 0.94119 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.158 | 3612 | 60.2 | 0.93977 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.281 | 3612 | 60.2 | 0.94104 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.541 | 3600 | 60 | 0.51073 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.568 | 3612 | 60.2 | 0.944 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.363 | 3612 | 60.2 | 0.94189 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 49.719 | 3600 | 60 | 0.51257 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.363 | 3612 | 60.2 | 0.94189 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.156 | 3600 | 60 | 0.51707 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.172 | 3612 | 60.2 | 0.93992 | 1.0033
2024-03-05 | 10:24 | 50.471 | 3600 | 60 | 0.52032 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.445 | 3612 | 60.2 | 0.94273 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.43 | 3600 | 60 | 0.5199 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.459 | 3612 | 60.2 | 0.94288 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.418 | 3612 | 60.2 | 0.94245 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.035 | 3612 | 60.2 | 0.93851 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.103 | 3612 | 60.2 | 0.93921 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 90.994 | 3612 | 60.2 | 0.93808 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.416 | 3600 | 60 | 0.51975 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 90.967 | 3612 | 60.2 | 0.9378 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.117 | 3612 | 60.2 | 0.93935 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 90.98 | 3612 | 60.2 | 0.93794 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.226 | 3612 | 60.2 | 0.94047 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 90.885 | 3612 | 60.2 | 0.93696 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 90.803 | 3612 | 60.2 | 0.93611 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 90.748 | 3612 | 60.2 | 0.93555 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.637 | 3600 | 60 | 0.51172 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.336 | 3612 | 60.2 | 0.94161 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.637 | 3600 | 60 | 0.51172 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.5 | 3612 | 60.2 | 0.9433 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.527 | 3600 | 60 | 0.51059 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.281 | 3612 | 60.2 | 0.94104 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 90.994 | 3612 | 60.2 | 0.93808 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:56 | 91.09 | 3612 | 60.2 | 0.93907 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.295 | 3612 | 60.2 | 0.94119 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.117 | 3612 | 60.2 | 0.93935 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.213 | 3612 | 60.2 | 0.94034 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.062 | 3612 | 60.2 | 0.93878 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.707 | 3612 | 60.2 | 0.93512 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.021 | 3612 | 60.2 | 0.93836 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.457 | 3600 | 60 | 0.52018 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.803 | 3612 | 60.2 | 0.93611 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.117 | 3612 | 60.2 | 0.93935 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.197 | 3600 | 60 | 0.51749 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.008 | 3612 | 60.2 | 0.93823 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.307 | 3600 | 60 | 0.51863 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.83 | 3612 | 60.2 | 0.93639 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.937 | 3600 | 60 | 0.51481 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.049 | 3612 | 60.2 | 0.93865 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.896 | 3588 | 59.8 | 0.51439 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.076 | 3612 | 60.2 | 0.93893 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.266 | 3588 | 59.8 | 0.51821 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.377 | 3612 | 60.2 | 0.94203 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.662 | 3588 | 59.8 | 0.52229 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.021 | 3612 | 60.2 | 0.93836 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.812 | 3588 | 59.8 | 0.52384 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.281 | 3612 | 60.2 | 0.94104 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.853 | 3588 | 59.8 | 0.52426 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.172 | 3612 | 60.2 | 0.93992 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.045 | 3588 | 59.8 | 0.52624 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.281 | 3612 | 60.2 | 0.94104 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.154 | 3588 | 59.8 | 0.52736 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.322 | 3612 | 60.2 | 0.94146 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.223 | 3588 | 59.8 | 0.52807 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.103 | 3612 | 60.2 | 0.93921 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.51 | 3588 | 59.8 | 0.53103 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.336 | 3612 | 60.2 | 0.94161 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.619 | 3588 | 59.8 | 0.53215 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.898 | 3612 | 60.2 | 0.93709 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.879 | 3588 | 59.8 | 0.53484 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.844 | 3612 | 60.2 | 0.93654 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.221 | 3588 | 59.8 | 0.53836 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.789 | 3612 | 60.2 | 0.93597 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.002 | 3588 | 59.8 | 0.5361 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.281 | 3612 | 60.2 | 0.94104 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.33 | 3588 | 59.8 | 0.53948 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.721 | 3612 | 60.2 | 0.93527 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.535 | 3588 | 59.8 | 0.5416 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.967 | 3612 | 60.2 | 0.9378 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.822 | 3588 | 59.8 | 0.54456 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.322 | 3612 | 60.2 | 0.94146 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.959 | 3588 | 59.8 | 0.54597 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.336 | 3612 | 60.2 | 0.94161 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 53.41 | 3588 | 59.8 | 0.55062 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.199 | 3612 | 60.2 | 0.9402 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 53.547 | 3588 | 59.8 | 0.55203 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.199 | 3612 | 60.2 | 0.9402 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.148 | 3588 | 59.8 | 0.55823 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.185 | 3612 | 60.2 | 0.94005 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.053 | 3588 | 59.8 | 0.55725 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.049 | 3612 | 60.2 | 0.93865 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.6 | 3588 | 59.8 | 0.56289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.131 | 3612 | 60.2 | 0.93949 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.6 | 3588 | 59.8 | 0.56289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.447 | 3612 | 60.2 | 0.93244 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.969 | 3588 | 59.8 | 0.56669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 91.185 | 3612 | 60.2 | 0.94005 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.051 | 3588 | 59.8 | 0.56754 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.516 | 3612 | 60.2 | 0.93315 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.31 | 3588 | 59.8 | 0.57021 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.68 | 3612 | 60.2 | 0.93485 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.174 | 3588 | 59.8 | 0.5688 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.857 | 3612 | 60.2 | 0.93667 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:57 | 90.953 | 3612 | 60.2 | 0.93766 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.598 | 3588 | 59.8 | 0.57318 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.363 | 3612 | 60.2 | 0.94189 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.269 | 3588 | 59.8 | 0.56978 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.24 | 3612 | 60.2 | 0.94062 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.502 | 3588 | 59.8 | 0.57219 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.062 | 3612 | 60.2 | 0.93878 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.57 | 3588 | 59.8 | 0.57289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.144 | 3612 | 60.2 | 0.93963 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.488 | 3588 | 59.8 | 0.57204 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.83 | 3612 | 60.2 | 0.93639 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.789 | 3612 | 60.2 | 0.93597 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.543 | 3588 | 59.8 | 0.57261 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.144 | 3612 | 60.2 | 0.93963 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.185 | 3612 | 60.2 | 0.94005 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.351 | 3588 | 59.8 | 0.57063 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.939 | 3612 | 60.2 | 0.93752 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 56.049 | 3588 | 59.8 | 0.57782 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.994 | 3612 | 60.2 | 0.93808 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.871 | 3612 | 60.2 | 0.93681 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.488 | 3588 | 59.8 | 0.57204 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.994 | 3612 | 60.2 | 0.93808 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.57 | 3588 | 59.8 | 0.57289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.172 | 3612 | 60.2 | 0.93992 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.295 | 3612 | 60.2 | 0.94119 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.144 | 3612 | 60.2 | 0.93963 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.871 | 3588 | 59.8 | 0.57599 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.98 | 3612 | 60.2 | 0.93794 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.035 | 3612 | 60.2 | 0.93851 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.652 | 3612 | 60.2 | 0.93456 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.199 | 3612 | 60.2 | 0.9402 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.898 | 3612 | 60.2 | 0.93709 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 91.09 | 3612 | 60.2 | 0.93907 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.447 | 3588 | 59.8 | 0.57162 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.871 | 3612 | 60.2 | 0.93681 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.816 | 3624 | 60.4 | 0.93625 | 1.0067
2024-03-05 | 10:26 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.898 | 3624 | 60.4 | 0.93709 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.42 | 3624 | 60.4 | 0.93216 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.994 | 3588 | 59.8 | 0.57726 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.406 | 3624 | 60.4 | 0.93202 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.434 | 3624 | 60.4 | 0.93231 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 90.721 | 3624 | 60.4 | 0.93527 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.598 | 3588 | 59.8 | 0.57318 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 89.805 | 3624 | 60.4 | 0.92582 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 56.309 | 3588 | 59.8 | 0.58051 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 89.928 | 3624 | 60.4 | 0.92709 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 89.203 | 3624 | 60.4 | 0.91962 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 89.012 | 3624 | 60.4 | 0.91765 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 89.285 | 3624 | 60.4 | 0.92046 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 89.135 | 3624 | 60.4 | 0.91892 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 88.697 | 3624 | 60.4 | 0.9144 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 88.547 | 3624 | 60.4 | 0.91286 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.803 | 3588 | 59.8 | 0.57529 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 88.383 | 3624 | 60.4 | 0.91116 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 88.219 | 3624 | 60.4 | 0.90947 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.734 | 3588 | 59.8 | 0.57458 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 87.959 | 3624 | 60.4 | 0.90679 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 87.836 | 3624 | 60.4 | 0.90553 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.721 | 3588 | 59.8 | 0.57444 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:58 | 87.467 | 3624 | 60.4 | 0.90172 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 87.412 | 3624 | 60.4 | 0.90115 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 56.185 | 3588 | 59.8 | 0.57923 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 86.728 | 3624 | 60.4 | 0.8941 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 56.049 | 3588 | 59.8 | 0.57782 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 86.66 | 3624 | 60.4 | 0.8934 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.953 | 3588 | 59.8 | 0.57684 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 86.469 | 3624 | 60.4 | 0.89143 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 86.291 | 3624 | 60.4 | 0.8896 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.935 | 3624 | 60.4 | 0.88593 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.68 | 3588 | 59.8 | 0.57402 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.99 | 3624 | 60.4 | 0.88649 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.666 | 3588 | 59.8 | 0.57388 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.867 | 3624 | 60.4 | 0.88523 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.662 | 3624 | 60.4 | 0.88311 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.812 | 3624 | 60.4 | 0.88466 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.758 | 3624 | 60.4 | 0.8841 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.402 | 3624 | 60.4 | 0.88043 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.994 | 3588 | 59.8 | 0.57726 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.225 | 3624 | 60.4 | 0.87861 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.926 | 3588 | 59.8 | 0.57656 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.553 | 3624 | 60.4 | 0.88199 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.775 | 3588 | 59.8 | 0.575 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.471 | 3624 | 60.4 | 0.88114 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.443 | 3624 | 60.4 | 0.88086 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.652 | 3588 | 59.8 | 0.57373 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.58 | 3624 | 60.4 | 0.88227 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.703 | 3624 | 60.4 | 0.88354 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.566 | 3624 | 60.4 | 0.88212 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.512 | 3624 | 60.4 | 0.88157 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 55.775 | 3588 | 59.8 | 0.575 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.512 | 3624 | 60.4 | 0.88157 | 1.0067
2024-03-05 | 10:27 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.553 | 3624 | 60.4 | 0.88199 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.553 | 3624 | 60.4 | 0.88199 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.789 | 3588 | 59.8 | 0.57514 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.143 | 3624 | 60.4 | 0.87776 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.307 | 3624 | 60.4 | 0.87945 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 84.992 | 3624 | 60.4 | 0.87621 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.184 | 3624 | 60.4 | 0.87819 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.389 | 3624 | 60.4 | 0.8803 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.143 | 3624 | 60.4 | 0.87776 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.252 | 3624 | 60.4 | 0.87889 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.666 | 3588 | 59.8 | 0.57388 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.047 | 3624 | 60.4 | 0.87677 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.529 | 3588 | 59.8 | 0.57246 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.279 | 3624 | 60.4 | 0.87916 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.062 | 3588 | 59.8 | 0.57796 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 84.691 | 3624 | 60.4 | 0.8731 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.238 | 3624 | 60.4 | 0.87874 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 84.951 | 3624 | 60.4 | 0.87578 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.65 | 3588 | 59.8 | 0.58402 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 84.992 | 3624 | 60.4 | 0.87621 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.5 | 3588 | 59.8 | 0.58247 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 84.855 | 3624 | 60.4 | 0.87479 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.307 | 3624 | 60.4 | 0.87945 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.557 | 3588 | 59.8 | 0.57275 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 10:59 | 85.402 | 3624 | 60.4 | 0.88043 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.115 | 3624 | 60.4 | 0.87747 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.24 | 3588 | 59.8 | 0.57979 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.225 | 3624 | 60.4 | 0.87861 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.678 | 3588 | 59.8 | 0.58431 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 84.883 | 3624 | 60.4 | 0.87508 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.639 | 3588 | 59.8 | 0.5736 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.184 | 3624 | 60.4 | 0.87819 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.379 | 3588 | 59.8 | 0.57092 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.375 | 3624 | 60.4 | 0.88015 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.119 | 3576 | 59.6 | 0.56824 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.484 | 3624 | 60.4 | 0.88128 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.857 | 3576 | 59.6 | 0.57585 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.252 | 3624 | 60.4 | 0.87889 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.117 | 3576 | 59.6 | 0.57853 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.402 | 3624 | 60.4 | 0.88043 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.732 | 3576 | 59.6 | 0.58487 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.416 | 3624 | 60.4 | 0.88058 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.801 | 3576 | 59.6 | 0.58558 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.197 | 3624 | 60.4 | 0.87832 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.074 | 3576 | 59.6 | 0.58839 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.484 | 3624 | 60.4 | 0.88128 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.129 | 3576 | 59.6 | 0.58896 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.416 | 3624 | 60.4 | 0.88058 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.197 | 3576 | 59.6 | 0.58966 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.115 | 3624 | 60.4 | 0.87747 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.58 | 3576 | 59.6 | 0.59361 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.102 | 3624 | 60.4 | 0.87734 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.512 | 3576 | 59.6 | 0.59291 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.211 | 3624 | 60.4 | 0.87846 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 58.045 | 3576 | 59.6 | 0.5984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.102 | 3624 | 60.4 | 0.87734 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 58.031 | 3576 | 59.6 | 0.59826 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.307 | 3624 | 60.4 | 0.87945 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 58.154 | 3576 | 59.6 | 0.59953 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 84.896 | 3624 | 60.4 | 0.87522 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 58.359 | 3576 | 59.6 | 0.60164 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.197 | 3624 | 60.4 | 0.87832 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.029 | 3576 | 59.6 | 0.60855 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.293 | 3624 | 60.4 | 0.87931 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.111 | 3576 | 59.6 | 0.60939 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.443 | 3624 | 60.4 | 0.88086 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.248 | 3576 | 59.6 | 0.6108 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.143 | 3624 | 60.4 | 0.87776 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.371 | 3576 | 59.6 | 0.61207 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.033 | 3624 | 60.4 | 0.87663 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.809 | 3576 | 59.6 | 0.61659 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 84.801 | 3624 | 60.4 | 0.87424 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 60.219 | 3576 | 59.6 | 0.62081 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.143 | 3624 | 60.4 | 0.87776 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 60.355 | 3576 | 59.6 | 0.62222 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 84.937 | 3624 | 60.4 | 0.87564 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 60.205 | 3576 | 59.6 | 0.62067 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.129 | 3624 | 60.4 | 0.87762 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.107 | 3576 | 59.6 | 0.62997 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.06 | 3624 | 60.4 | 0.87691 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.025 | 3576 | 59.6 | 0.62912 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.361 | 3624 | 60.4 | 0.88001 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.566 | 3624 | 60.4 | 0.88212 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.504 | 3576 | 59.6 | 0.63406 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.389 | 3624 | 60.4 | 0.8803 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.49 | 3576 | 59.6 | 0.63392 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.252 | 3624 | 60.4 | 0.87889 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.416 | 3624 | 60.4 | 0.88058 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.422 | 3576 | 59.6 | 0.63322 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.293 | 3624 | 60.4 | 0.87931 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.088 | 3624 | 60.4 | 0.8772 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.174 | 3576 | 59.6 | 0.64097 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.252 | 3624 | 60.4 | 0.87889 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.969 | 3576 | 59.6 | 0.63886 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.375 | 3624 | 60.4 | 0.88015 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.266 | 3624 | 60.4 | 0.87903 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.367 | 3576 | 59.6 | 0.63265 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.17 | 3624 | 60.4 | 0.87804 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.32 | 3624 | 60.4 | 0.87959 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:00 | 85.73 | 3624 | 60.4 | 0.88381 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.518 | 3576 | 59.6 | 0.63421 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.553 | 3624 | 60.4 | 0.88199 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.449 | 3576 | 59.6 | 0.63349 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.498 | 3624 | 60.4 | 0.88142 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.566 | 3624 | 60.4 | 0.88212 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.43 | 3624 | 60.4 | 0.88072 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.266 | 3624 | 60.4 | 0.87903 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.064 | 3576 | 59.6 | 0.63984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.019 | 3624 | 60.4 | 0.87648 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.115 | 3624 | 60.4 | 0.87747 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.129 | 3624 | 60.4 | 0.87762 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.06 | 3624 | 60.4 | 0.87691 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.092 | 3576 | 59.6 | 0.64012 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.006 | 3624 | 60.4 | 0.87635 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.078 | 3576 | 59.6 | 0.63998 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 84.869 | 3624 | 60.4 | 0.87494 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.955 | 3576 | 59.6 | 0.63871 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.184 | 3624 | 60.4 | 0.87819 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.064 | 3576 | 59.6 | 0.63984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.375 | 3624 | 60.4 | 0.88015 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.119 | 3576 | 59.6 | 0.6404 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.416 | 3624 | 60.4 | 0.88058 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.471 | 3624 | 60.4 | 0.88114 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.402 | 3624 | 60.4 | 0.88043 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.279 | 3624 | 60.4 | 0.87916 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.641 | 3576 | 59.6 | 0.63547 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.512 | 3624 | 60.4 | 0.88157 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.037 | 3576 | 59.6 | 0.63956 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.443 | 3624 | 60.4 | 0.88086 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.703 | 3624 | 60.4 | 0.88354 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.174 | 3576 | 59.6 | 0.64097 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.676 | 3624 | 60.4 | 0.88326 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.266 | 3636 | 60.6 | 0.87903 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 85.266 | 3636 | 60.6 | 0.87903 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.217 | 3576 | 59.6 | 0.6311 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 84.855 | 3636 | 60.6 | 0.87479 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.135 | 3576 | 59.6 | 0.63026 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 84.924 | 3636 | 60.6 | 0.87551 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.394 | 3576 | 59.6 | 0.63293 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 84.459 | 3636 | 60.6 | 0.87071 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.299 | 3576 | 59.6 | 0.63195 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 84.309 | 3636 | 60.6 | 0.86916 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 84.09 | 3636 | 60.6 | 0.86691 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 84.103 | 3636 | 60.6 | 0.86704 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 83.57 | 3636 | 60.6 | 0.86155 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.982 | 3576 | 59.6 | 0.63899 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 83.447 | 3636 | 60.6 | 0.86028 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 83.447 | 3636 | 60.6 | 0.86028 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.381 | 3576 | 59.6 | 0.63279 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 83.215 | 3636 | 60.6 | 0.85789 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 62.133 | 3576 | 59.6 | 0.64055 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 83.037 | 3636 | 60.6 | 0.85605 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 82.969 | 3636 | 60.6 | 0.85535 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 82.394 | 3636 | 60.6 | 0.84942 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 81.943 | 3636 | 60.6 | 0.84477 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.504 | 3576 | 59.6 | 0.63406 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 81.971 | 3636 | 60.6 | 0.84506 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:01 | 81.615 | 3636 | 60.6 | 0.84139 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.353 | 3576 | 59.6 | 0.63251 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 81.287 | 3636 | 60.6 | 0.83801 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 62.064 | 3576 | 59.6 | 0.63984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 81.519 | 3636 | 60.6 | 0.8404 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 81.232 | 3636 | 60.6 | 0.83744 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 62.051 | 3576 | 59.6 | 0.6397 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 81.137 | 3636 | 60.6 | 0.83646 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.863 | 3636 | 60.6 | 0.83364 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 62.133 | 3576 | 59.6 | 0.64055 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.453 | 3636 | 60.6 | 0.82941 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 62.078 | 3576 | 59.6 | 0.63998 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.084 | 3636 | 60.6 | 0.82561 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.961 | 3636 | 60.6 | 0.82434 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.07 | 3636 | 60.6 | 0.82546 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.728 | 3636 | 60.6 | 0.82194 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.084 | 3636 | 60.6 | 0.82561 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.344 | 3636 | 60.6 | 0.82829 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.043 | 3636 | 60.6 | 0.82519 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.248 | 3636 | 60.6 | 0.8273 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 62.256 | 3576 | 59.6 | 0.64181 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.879 | 3636 | 60.6 | 0.82349 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.928 | 3576 | 59.6 | 0.63843 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.646 | 3636 | 60.6 | 0.82109 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 62.119 | 3576 | 59.6 | 0.6404 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.537 | 3636 | 60.6 | 0.81997 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 62.201 | 3576 | 59.6 | 0.64125 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.207 | 3636 | 60.6 | 0.82688 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 62.31 | 3576 | 59.6 | 0.64237 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.537 | 3636 | 60.6 | 0.81997 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.961 | 3636 | 60.6 | 0.82434 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.135 | 3576 | 59.6 | 0.63026 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.687 | 3636 | 60.6 | 0.82152 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.422 | 3576 | 59.6 | 0.63322 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.564 | 3636 | 60.6 | 0.82025 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.367 | 3576 | 59.6 | 0.63265 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.66 | 3636 | 60.6 | 0.82124 | 1.01
2024-03-05 | 10:30 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.168 | 3636 | 60.6 | 0.81616 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.291 | 3636 | 60.6 | 0.81743 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.195 | 3636 | 60.6 | 0.81644 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.518 | 3576 | 59.6 | 0.63421 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.66 | 3636 | 60.6 | 0.82124 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.982 | 3576 | 59.6 | 0.63899 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.742 | 3636 | 60.6 | 0.82208 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.797 | 3636 | 60.6 | 0.82265 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.523 | 3636 | 60.6 | 0.81982 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.928 | 3576 | 59.6 | 0.63843 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.264 | 3636 | 60.6 | 0.81715 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 78.949 | 3636 | 60.6 | 0.81391 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.359 | 3636 | 60.6 | 0.81813 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.668 | 3576 | 59.6 | 0.63575 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.141 | 3636 | 60.6 | 0.81589 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.305 | 3636 | 60.6 | 0.81758 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.504 | 3576 | 59.6 | 0.63406 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.182 | 3636 | 60.6 | 0.81631 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.756 | 3636 | 60.6 | 0.82223 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 80.152 | 3636 | 60.6 | 0.82631 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.504 | 3576 | 59.6 | 0.63406 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.469 | 3636 | 60.6 | 0.81927 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.482 | 3636 | 60.6 | 0.8194 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:02 | 79.264 | 3636 | 60.6 | 0.81715 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.332 | 3636 | 60.6 | 0.81786 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.81 | 3636 | 60.6 | 0.82278 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.428 | 3636 | 60.6 | 0.81885 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.641 | 3576 | 59.6 | 0.63547 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.605 | 3636 | 60.6 | 0.82067 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.846 | 3564 | 59.4 | 0.63759 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.059 | 3636 | 60.6 | 0.81504 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 61.832 | 3564 | 59.4 | 0.63744 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 78.977 | 3636 | 60.6 | 0.8142 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 62.611 | 3564 | 59.4 | 0.64547 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 78.84 | 3636 | 60.6 | 0.81278 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 62.775 | 3564 | 59.4 | 0.64716 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.305 | 3636 | 60.6 | 0.81758 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 63.076 | 3564 | 59.4 | 0.65027 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.305 | 3636 | 60.6 | 0.81758 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 62.625 | 3564 | 59.4 | 0.64562 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.332 | 3636 | 60.6 | 0.81786 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 63.35 | 3564 | 59.4 | 0.65309 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.182 | 3636 | 60.6 | 0.81631 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 63.596 | 3564 | 59.4 | 0.65563 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.086 | 3636 | 60.6 | 0.81532 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 63.842 | 3564 | 59.4 | 0.65816 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.373 | 3636 | 60.6 | 0.81828 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 64.129 | 3564 | 59.4 | 0.66112 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.004 | 3636 | 60.6 | 0.81447 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 64.334 | 3564 | 59.4 | 0.66324 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.373 | 3636 | 60.6 | 0.81828 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 65.25 | 3564 | 59.4 | 0.67268 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 78.963 | 3636 | 60.6 | 0.81405 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 63.965 | 3564 | 59.4 | 0.65943 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.25 | 3636 | 60.6 | 0.81701 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 64.211 | 3564 | 59.4 | 0.66197 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.305 | 3636 | 60.6 | 0.81758 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 65.086 | 3564 | 59.4 | 0.67099 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.537 | 3636 | 60.6 | 0.81997 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 65.4 | 3564 | 59.4 | 0.67423 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.578 | 3636 | 60.6 | 0.82039 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 65.619 | 3564 | 59.4 | 0.67648 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.059 | 3636 | 60.6 | 0.81504 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 65.852 | 3564 | 59.4 | 0.67889 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.318 | 3636 | 60.6 | 0.81771 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.344 | 3564 | 59.4 | 0.68396 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.605 | 3636 | 60.6 | 0.82067 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.357 | 3564 | 59.4 | 0.68409 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.277 | 3636 | 60.6 | 0.81729 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.166 | 3564 | 59.4 | 0.68212 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.428 | 3636 | 60.6 | 0.81885 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.494 | 3564 | 59.4 | 0.68551 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.318 | 3636 | 60.6 | 0.81771 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.781 | 3564 | 59.4 | 0.68846 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.551 | 3636 | 60.6 | 0.82011 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.277 | 3636 | 60.6 | 0.81729 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.496 | 3636 | 60.6 | 0.81955 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.865 | 3636 | 60.6 | 0.82335 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 68.08 | 3564 | 59.4 | 0.70186 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.482 | 3636 | 60.6 | 0.8194 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 68.135 | 3564 | 59.4 | 0.70242 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.715 | 3636 | 60.6 | 0.8218 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.984 | 3564 | 59.4 | 0.70087 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.783 | 3636 | 60.6 | 0.82251 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.916 | 3564 | 59.4 | 0.70016 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.346 | 3636 | 60.6 | 0.818 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 78.717 | 3636 | 60.6 | 0.81152 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.629 | 3564 | 59.4 | 0.69721 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 78.771 | 3636 | 60.6 | 0.81207 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 78.566 | 3636 | 60.6 | 0.80996 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 78.949 | 3636 | 60.6 | 0.81391 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:03 | 79.168 | 3636 | 60.6 | 0.81616 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.004 | 3636 | 60.6 | 0.81447 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.592 | 3636 | 60.6 | 0.82054 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.81 | 3636 | 60.6 | 0.82278 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 80.357 | 3636 | 60.6 | 0.82842 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.619 | 3636 | 60.6 | 0.82081 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.633 | 3636 | 60.6 | 0.82096 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.865 | 3636 | 60.6 | 0.82335 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.961 | 3636 | 60.6 | 0.82434 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.646 | 3636 | 60.6 | 0.82109 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.246 | 3564 | 59.4 | 0.69326 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.578 | 3636 | 60.6 | 0.82039 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.533 | 3564 | 59.4 | 0.69622 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.66 | 3636 | 60.6 | 0.82124 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.328 | 3564 | 59.4 | 0.6941 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.018 | 3636 | 60.6 | 0.81462 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.373 | 3636 | 60.6 | 0.81828 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.318 | 3636 | 60.6 | 0.81771 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.195 | 3636 | 60.6 | 0.81644 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.305 | 3636 | 60.6 | 0.81758 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 78.935 | 3636 | 60.6 | 0.81376 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.346 | 3636 | 60.6 | 0.818 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 78.922 | 3636 | 60.6 | 0.81363 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.441 | 3636 | 60.6 | 0.81898 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 80.084 | 3636 | 60.6 | 0.82561 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.893 | 3636 | 60.6 | 0.82364 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.373 | 3648 | 60.8 | 0.81828 | 1.0133
2024-03-05 | 10:32 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.414 | 3648 | 60.8 | 0.8187 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 79.1 | 3648 | 60.8 | 0.81546 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 68.039 | 3564 | 59.4 | 0.70143 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 78.949 | 3648 | 60.8 | 0.81391 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 78.594 | 3648 | 60.8 | 0.81025 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 78.252 | 3648 | 60.8 | 0.80672 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 78.334 | 3648 | 60.8 | 0.80757 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 78.143 | 3648 | 60.8 | 0.8056 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 78.088 | 3648 | 60.8 | 0.80503 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 68.066 | 3564 | 59.4 | 0.70171 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 77.459 | 3648 | 60.8 | 0.79855 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 77.609 | 3648 | 60.8 | 0.80009 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 68.162 | 3564 | 59.4 | 0.7027 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 77.377 | 3648 | 60.8 | 0.7977 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.711 | 3564 | 59.4 | 0.69805 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 77.432 | 3648 | 60.8 | 0.79827 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.957 | 3564 | 59.4 | 0.70059 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 76.857 | 3648 | 60.8 | 0.79234 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.93 | 3564 | 59.4 | 0.70031 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 76.187 | 3648 | 60.8 | 0.78543 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 75.982 | 3648 | 60.8 | 0.78332 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.478 | 3564 | 59.4 | 0.69565 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 75.641 | 3648 | 60.8 | 0.7798 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.342 | 3564 | 59.4 | 0.69425 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 75.435 | 3648 | 60.8 | 0.77768 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.643 | 3564 | 59.4 | 0.69735 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:04 | 75.258 | 3648 | 60.8 | 0.77586 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.342 | 3564 | 59.4 | 0.69425 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 75.381 | 3648 | 60.8 | 0.77712 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 75.518 | 3648 | 60.8 | 0.77854 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 74.643 | 3648 | 60.8 | 0.76952 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.916 | 3564 | 59.4 | 0.70016 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 74.437 | 3648 | 60.8 | 0.76739 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 74.725 | 3648 | 60.8 | 0.77036 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.426 | 3648 | 60.8 | 0.75697 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.562 | 3648 | 60.8 | 0.75837 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.74 | 3648 | 60.8 | 0.76021 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.986 | 3648 | 60.8 | 0.76274 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 74.082 | 3648 | 60.8 | 0.76373 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.699 | 3648 | 60.8 | 0.75978 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 74.027 | 3648 | 60.8 | 0.76316 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.371 | 3648 | 60.8 | 0.7564 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.437 | 3564 | 59.4 | 0.69523 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.658 | 3648 | 60.8 | 0.75936 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.33 | 3648 | 60.8 | 0.75598 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 72.961 | 3648 | 60.8 | 0.75218 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.18 | 3648 | 60.8 | 0.75443 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.029 | 3648 | 60.8 | 0.75288 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.357 | 3648 | 60.8 | 0.75626 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.494 | 3648 | 60.8 | 0.75767 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.246 | 3564 | 59.4 | 0.69326 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.891 | 3648 | 60.8 | 0.76176 | 1.0133
2024-03-05 | 10:33 | 67.109 | 3564 | 59.4 | 0.69185 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.959 | 3648 | 60.8 | 0.76246 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.41 | 3564 | 59.4 | 0.69495 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.822 | 3648 | 60.8 | 0.76105 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.74 | 3648 | 60.8 | 0.76021 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.355 | 3564 | 59.4 | 0.69438 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.576 | 3648 | 60.8 | 0.75852 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.768 | 3648 | 60.8 | 0.76049 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.48 | 3648 | 60.8 | 0.75753 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.494 | 3648 | 60.8 | 0.75767 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.48 | 3648 | 60.8 | 0.75753 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.111 | 3648 | 60.8 | 0.75372 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 72.81 | 3648 | 60.8 | 0.75062 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.193 | 3648 | 60.8 | 0.75457 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.139 | 3648 | 60.8 | 0.75401 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.205 | 3564 | 59.4 | 0.69284 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 72.975 | 3648 | 60.8 | 0.75232 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.535 | 3648 | 60.8 | 0.75809 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.33 | 3648 | 60.8 | 0.75598 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.576 | 3648 | 60.8 | 0.75852 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.191 | 3564 | 59.4 | 0.69269 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.18 | 3648 | 60.8 | 0.75443 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:05 | 73.535 | 3648 | 60.8 | 0.75809 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.439 | 3648 | 60.8 | 0.7571 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.699 | 3648 | 60.8 | 0.75978 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.795 | 3648 | 60.8 | 0.76077 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.521 | 3648 | 60.8 | 0.75795 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.643 | 3564 | 59.4 | 0.69735 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.822 | 3648 | 60.8 | 0.76105 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 67.779 | 3552 | 59.2 | 0.69875 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.262 | 3648 | 60.8 | 0.75528 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 68.285 | 3552 | 59.2 | 0.70397 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 74.232 | 3648 | 60.8 | 0.76528 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 68.299 | 3552 | 59.2 | 0.70411 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.426 | 3648 | 60.8 | 0.75697 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 68.435 | 3552 | 59.2 | 0.70552 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.836 | 3648 | 60.8 | 0.7612 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 68.859 | 3552 | 59.2 | 0.70989 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.07 | 3648 | 60.8 | 0.7533 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 68.9 | 3552 | 59.2 | 0.71031 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.48 | 3648 | 60.8 | 0.75753 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 69.434 | 3552 | 59.2 | 0.71581 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.125 | 3648 | 60.8 | 0.75387 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 69.598 | 3552 | 59.2 | 0.71751 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.371 | 3648 | 60.8 | 0.7564 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 69.857 | 3552 | 59.2 | 0.72018 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.494 | 3648 | 60.8 | 0.75767 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 69.666 | 3552 | 59.2 | 0.71821 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 72.674 | 3648 | 60.8 | 0.74922 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 70.117 | 3552 | 59.2 | 0.72286 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.316 | 3648 | 60.8 | 0.75584 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 70.295 | 3552 | 59.2 | 0.72469 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 72.797 | 3648 | 60.8 | 0.75048 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 70.855 | 3552 | 59.2 | 0.73046 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.726 | 3648 | 60.8 | 0.76006 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 70.91 | 3552 | 59.2 | 0.73103 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.275 | 3648 | 60.8 | 0.75541 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 70.992 | 3552 | 59.2 | 0.73188 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.672 | 3648 | 60.8 | 0.75951 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 71.252 | 3552 | 59.2 | 0.73456 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.48 | 3648 | 60.8 | 0.75753 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 71.525 | 3552 | 59.2 | 0.73737 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.152 | 3648 | 60.8 | 0.75414 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 71.908 | 3552 | 59.2 | 0.74132 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.316 | 3648 | 60.8 | 0.75584 | 1.0133
2024-03-05 | 10:34 | 71.826 | 3552 | 59.2 | 0.74047 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.398 | 3648 | 60.8 | 0.75668 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 72.1 | 3552 | 59.2 | 0.7433 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.576 | 3648 | 60.8 | 0.75852 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 72.154 | 3552 | 59.2 | 0.74386 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.768 | 3648 | 60.8 | 0.76049 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 72.893 | 3552 | 59.2 | 0.75147 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.221 | 3648 | 60.8 | 0.75486 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.029 | 3552 | 59.2 | 0.75288 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.248 | 3648 | 60.8 | 0.75513 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.535 | 3648 | 60.8 | 0.75809 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.959 | 3552 | 59.2 | 0.76246 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.439 | 3648 | 60.8 | 0.7571 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.234 | 3648 | 60.8 | 0.75499 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.111 | 3648 | 60.8 | 0.75372 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.74 | 3552 | 59.2 | 0.76021 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.672 | 3648 | 60.8 | 0.75951 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.344 | 3648 | 60.8 | 0.75612 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.631 | 3648 | 60.8 | 0.75908 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.221 | 3552 | 59.2 | 0.75486 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.316 | 3648 | 60.8 | 0.75584 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.016 | 3552 | 59.2 | 0.75274 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.029 | 3648 | 60.8 | 0.75288 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.234 | 3552 | 59.2 | 0.75499 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.221 | 3648 | 60.8 | 0.75486 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.371 | 3648 | 60.8 | 0.7564 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.781 | 3648 | 60.8 | 0.76063 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:06 | 73.494 | 3648 | 60.8 | 0.75767 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.33 | 3648 | 60.8 | 0.75598 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.289 | 3648 | 60.8 | 0.75556 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.603 | 3648 | 60.8 | 0.75879 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.644 | 3648 | 60.8 | 0.75922 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.535 | 3552 | 59.2 | 0.75809 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.453 | 3648 | 60.8 | 0.75725 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.617 | 3648 | 60.8 | 0.75894 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.18 | 3552 | 59.2 | 0.75443 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.344 | 3648 | 60.8 | 0.75612 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.412 | 3648 | 60.8 | 0.75682 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.549 | 3648 | 60.8 | 0.75824 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.576 | 3648 | 60.8 | 0.75852 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.713 | 3552 | 59.2 | 0.75993 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.33 | 3648 | 60.8 | 0.75598 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.576 | 3648 | 60.8 | 0.75852 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.836 | 3552 | 59.2 | 0.7612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.809 | 3648 | 60.8 | 0.76092 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.617 | 3648 | 60.8 | 0.75894 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.521 | 3648 | 60.8 | 0.75795 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.822 | 3648 | 60.8 | 0.76105 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.248 | 3552 | 59.2 | 0.75513 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.836 | 3648 | 60.8 | 0.7612 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.781 | 3648 | 60.8 | 0.76063 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.59 | 3648 | 60.8 | 0.75866 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.685 | 3648 | 60.8 | 0.75964 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.754 | 3660 | 61 | 0.76035 | 1.0167
2024-03-05 | 10:35 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 73.139 | 3660 | 61 | 0.75401 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 72.934 | 3660 | 61 | 0.7519 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 72.018 | 3660 | 61 | 0.74245 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 71.826 | 3660 | 61 | 0.74047 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 72.482 | 3660 | 61 | 0.74724 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.357 | 3552 | 59.2 | 0.75626 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 71.498 | 3660 | 61 | 0.73709 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 71.32 | 3660 | 61 | 0.73526 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 71.101 | 3660 | 61 | 0.733 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.59 | 3552 | 59.2 | 0.75866 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 71.266 | 3660 | 61 | 0.7347 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.713 | 3552 | 59.2 | 0.75993 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 71.211 | 3660 | 61 | 0.73413 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 70.828 | 3660 | 61 | 0.73019 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 71.129 | 3660 | 61 | 0.73329 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 70.596 | 3660 | 61 | 0.72779 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 70.391 | 3660 | 61 | 0.72568 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 69.625 | 3660 | 61 | 0.71778 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.795 | 3552 | 59.2 | 0.76077 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 69.406 | 3660 | 61 | 0.71553 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 68.996 | 3660 | 61 | 0.7113 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.453 | 3552 | 59.2 | 0.75725 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:07 | 68.928 | 3660 | 61 | 0.7106 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.726 | 3552 | 59.2 | 0.76006 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 68.736 | 3660 | 61 | 0.70862 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 68.531 | 3660 | 61 | 0.70651 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 68.135 | 3660 | 61 | 0.70242 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.139 | 3552 | 59.2 | 0.75401 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 68.777 | 3660 | 61 | 0.70904 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.752 | 3660 | 61 | 0.69847 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 68.203 | 3660 | 61 | 0.70312 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.629 | 3660 | 61 | 0.69721 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.902 | 3660 | 61 | 0.70002 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.398 | 3552 | 59.2 | 0.75668 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.711 | 3660 | 61 | 0.69805 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.82 | 3660 | 61 | 0.69918 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 68.148 | 3660 | 61 | 0.70256 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.766 | 3660 | 61 | 0.69862 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.26 | 3660 | 61 | 0.6934 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.355 | 3660 | 61 | 0.69438 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.725 | 3660 | 61 | 0.6982 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.56 | 3660 | 61 | 0.69649 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.246 | 3660 | 61 | 0.69326 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.383 | 3660 | 61 | 0.69467 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.303 | 3552 | 59.2 | 0.7557 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.178 | 3660 | 61 | 0.69256 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.41 | 3660 | 61 | 0.69495 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.289 | 3552 | 59.2 | 0.75556 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.137 | 3660 | 61 | 0.69213 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 74.109 | 3552 | 59.2 | 0.76401 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.451 | 3660 | 61 | 0.69537 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 74.273 | 3552 | 59.2 | 0.7657 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.56 | 3660 | 61 | 0.69649 | 1.0167
2024-03-05 | 10:36 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 68.312 | 3660 | 61 | 0.70425 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 74.492 | 3552 | 59.2 | 0.76796 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.875 | 3660 | 61 | 0.69974 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.85 | 3552 | 59.2 | 0.76134 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.766 | 3660 | 61 | 0.69862 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.617 | 3552 | 59.2 | 0.75894 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 68.244 | 3660 | 61 | 0.70355 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.316 | 3552 | 59.2 | 0.75584 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.601 | 3660 | 61 | 0.69692 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.998 | 3660 | 61 | 0.70101 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.355 | 3660 | 61 | 0.69438 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.848 | 3660 | 61 | 0.69946 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.601 | 3660 | 61 | 0.69692 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.287 | 3660 | 61 | 0.69368 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.684 | 3660 | 61 | 0.69777 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.863 | 3552 | 59.2 | 0.76147 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 66.439 | 3660 | 61 | 0.68494 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.027 | 3660 | 61 | 0.691 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.521 | 3552 | 59.2 | 0.75795 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 66.85 | 3660 | 61 | 0.68918 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.002 | 3552 | 59.2 | 0.7526 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.902 | 3660 | 61 | 0.70002 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.328 | 3660 | 61 | 0.6941 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.82 | 3660 | 61 | 0.69918 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:08 | 67.752 | 3660 | 61 | 0.69847 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.656 | 3660 | 61 | 0.69748 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.93 | 3660 | 61 | 0.70031 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.643 | 3660 | 61 | 0.69735 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.574 | 3660 | 61 | 0.69664 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.658 | 3540 | 59 | 0.75936 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.93 | 3660 | 61 | 0.70031 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 74.068 | 3540 | 59 | 0.76359 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.725 | 3660 | 61 | 0.6982 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 75.162 | 3540 | 59 | 0.77487 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.492 | 3660 | 61 | 0.69579 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.836 | 3540 | 59 | 0.7612 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.697 | 3660 | 61 | 0.69791 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 74.178 | 3540 | 59 | 0.76472 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.875 | 3660 | 61 | 0.69974 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 73.877 | 3540 | 59 | 0.76162 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.656 | 3660 | 61 | 0.69748 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 74.67 | 3540 | 59 | 0.76979 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.793 | 3660 | 61 | 0.6989 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 74.684 | 3540 | 59 | 0.76994 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 68.012 | 3660 | 61 | 0.70115 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 74.848 | 3540 | 59 | 0.77163 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.834 | 3660 | 61 | 0.69932 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 75.285 | 3540 | 59 | 0.77613 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.643 | 3660 | 61 | 0.69735 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 76.133 | 3540 | 59 | 0.78488 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.164 | 3660 | 61 | 0.69241 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 76.037 | 3540 | 59 | 0.78389 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.492 | 3660 | 61 | 0.69579 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 76.256 | 3540 | 59 | 0.78614 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.219 | 3660 | 61 | 0.69298 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 76.283 | 3540 | 59 | 0.78642 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.396 | 3660 | 61 | 0.6948 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 76.406 | 3540 | 59 | 0.78769 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.342 | 3660 | 61 | 0.69425 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 76.133 | 3540 | 59 | 0.78488 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.41 | 3660 | 61 | 0.69495 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 77.076 | 3540 | 59 | 0.7946 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.711 | 3660 | 61 | 0.69805 | 1.0167
2024-03-05 | 10:37 | 76.625 | 3540 | 59 | 0.78995 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.533 | 3660 | 61 | 0.69622 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 76.721 | 3540 | 59 | 0.79094 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.287 | 3660 | 61 | 0.69368 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 76.707 | 3540 | 59 | 0.79079 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.424 | 3660 | 61 | 0.69509 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 77.213 | 3540 | 59 | 0.79601 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.82 | 3660 | 61 | 0.69918 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 77.281 | 3540 | 59 | 0.79671 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.314 | 3660 | 61 | 0.69396 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 77.555 | 3540 | 59 | 0.79954 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.547 | 3660 | 61 | 0.69636 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.101 | 3540 | 59 | 0.80516 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.492 | 3660 | 61 | 0.69579 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.047 | 3540 | 59 | 0.80461 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.588 | 3660 | 61 | 0.69678 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.43 | 3540 | 59 | 0.80856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.164 | 3660 | 61 | 0.69241 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.43 | 3540 | 59 | 0.80856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.424 | 3660 | 61 | 0.69509 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.812 | 3540 | 59 | 0.81249 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.807 | 3660 | 61 | 0.69904 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.738 | 3660 | 61 | 0.69833 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.99 | 3540 | 59 | 0.81433 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.601 | 3660 | 61 | 0.69692 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.41 | 3660 | 61 | 0.69495 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.361 | 3540 | 59 | 0.80785 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.26 | 3660 | 61 | 0.6934 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.84 | 3540 | 59 | 0.81278 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.684 | 3660 | 61 | 0.69777 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.963 | 3540 | 59 | 0.81405 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.725 | 3660 | 61 | 0.6982 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:09 | 67.697 | 3660 | 61 | 0.69791 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.506 | 3660 | 61 | 0.69594 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.072 | 3540 | 59 | 0.81518 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.711 | 3660 | 61 | 0.69805 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.643 | 3660 | 61 | 0.69735 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.141 | 3540 | 59 | 0.81589 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.123 | 3660 | 61 | 0.69199 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.086 | 3540 | 59 | 0.81532 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.41 | 3660 | 61 | 0.69495 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.018 | 3540 | 59 | 0.81462 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.287 | 3660 | 61 | 0.69368 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.25 | 3540 | 59 | 0.81701 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.793 | 3660 | 61 | 0.6989 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.684 | 3660 | 61 | 0.69777 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.547 | 3660 | 61 | 0.69636 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.018 | 3540 | 59 | 0.81462 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.615 | 3660 | 61 | 0.69706 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.264 | 3540 | 59 | 0.81715 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.834 | 3660 | 61 | 0.69932 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.25 | 3540 | 59 | 0.81701 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.711 | 3660 | 61 | 0.69805 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.533 | 3660 | 61 | 0.69622 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.935 | 3540 | 59 | 0.81376 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.916 | 3660 | 61 | 0.70016 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.684 | 3660 | 61 | 0.69777 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.383 | 3660 | 61 | 0.69467 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.725 | 3660 | 61 | 0.6982 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 80.057 | 3540 | 59 | 0.82533 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.971 | 3660 | 61 | 0.70073 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.615 | 3660 | 61 | 0.69706 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.947 | 3540 | 59 | 0.8242 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.26 | 3660 | 61 | 0.6934 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.264 | 3540 | 59 | 0.81715 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.848 | 3660 | 61 | 0.69946 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.971 | 3660 | 61 | 0.70073 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.738 | 3672 | 61.2 | 0.69833 | 1.02
2024-03-05 | 10:38 | 79.086 | 3540 | 59 | 0.81532 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 67.055 | 3672 | 61.2 | 0.69129 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 66.918 | 3672 | 61.2 | 0.68988 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.154 | 3540 | 59 | 0.81602 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 66.918 | 3672 | 61.2 | 0.68988 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 66.412 | 3672 | 61.2 | 0.68466 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 66.48 | 3672 | 61.2 | 0.68536 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 65.92 | 3672 | 61.2 | 0.67959 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 66.125 | 3672 | 61.2 | 0.6817 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 78.977 | 3540 | 59 | 0.8142 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 65.578 | 3672 | 61.2 | 0.67606 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 65.988 | 3672 | 61.2 | 0.68029 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 65.072 | 3672 | 61.2 | 0.67085 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 64.922 | 3672 | 61.2 | 0.6693 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 80.275 | 3540 | 59 | 0.82758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 64.43 | 3672 | 61.2 | 0.66423 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 64.211 | 3672 | 61.2 | 0.66197 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 64.129 | 3672 | 61.2 | 0.66112 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 80.029 | 3540 | 59 | 0.82504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 64.074 | 3672 | 61.2 | 0.66056 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 63.404 | 3672 | 61.2 | 0.65365 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.619 | 3540 | 59 | 0.82081 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 63.144 | 3672 | 61.2 | 0.65097 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:10 | 62.652 | 3672 | 61.2 | 0.6459 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 63.541 | 3672 | 61.2 | 0.65506 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 63.117 | 3672 | 61.2 | 0.65069 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.893 | 3540 | 59 | 0.82364 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 62.775 | 3672 | 61.2 | 0.64716 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 62.01 | 3672 | 61.2 | 0.63928 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.654 | 3672 | 61.2 | 0.63561 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.531 | 3672 | 61.2 | 0.63434 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.141 | 3540 | 59 | 0.81589 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.709 | 3672 | 61.2 | 0.63618 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.769 | 3540 | 59 | 0.82236 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.75 | 3672 | 61.2 | 0.6366 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.627 | 3672 | 61.2 | 0.63533 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.859 | 3672 | 61.2 | 0.63772 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.914 | 3672 | 61.2 | 0.63829 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 78.922 | 3540 | 59 | 0.81363 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 62.078 | 3672 | 61.2 | 0.63998 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 62.174 | 3672 | 61.2 | 0.64097 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.531 | 3672 | 61.2 | 0.63434 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.559 | 3672 | 61.2 | 0.63463 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.955 | 3672 | 61.2 | 0.63871 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.127 | 3540 | 59 | 0.81574 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 62.023 | 3672 | 61.2 | 0.63941 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 62.105 | 3672 | 61.2 | 0.64026 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.969 | 3672 | 61.2 | 0.63886 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.018 | 3540 | 59 | 0.81462 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.832 | 3672 | 61.2 | 0.63744 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 79.113 | 3540 | 59 | 0.8156 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.846 | 3672 | 61.2 | 0.63759 | 1.02
2024-03-05 | 10:39 | 80.002 | 3540 | 59 | 0.82476 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.791 | 3672 | 61.2 | 0.63702 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.982 | 3672 | 61.2 | 0.63899 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 62.105 | 3672 | 61.2 | 0.64026 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.928 | 3672 | 61.2 | 0.63843 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.49 | 3672 | 61.2 | 0.63392 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.367 | 3672 | 61.2 | 0.63265 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.072 | 3540 | 59 | 0.81518 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.025 | 3672 | 61.2 | 0.62912 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.49 | 3672 | 61.2 | 0.63392 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 78.908 | 3540 | 59 | 0.81348 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.736 | 3672 | 61.2 | 0.63645 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 62.092 | 3672 | 61.2 | 0.64012 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.641 | 3672 | 61.2 | 0.63547 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 80.057 | 3540 | 59 | 0.82533 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.832 | 3672 | 61.2 | 0.63744 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.934 | 3540 | 59 | 0.82406 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.394 | 3672 | 61.2 | 0.63293 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.127 | 3540 | 59 | 0.81574 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.559 | 3672 | 61.2 | 0.63463 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.715 | 3540 | 59 | 0.8218 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.572 | 3672 | 61.2 | 0.63476 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.873 | 3672 | 61.2 | 0.63787 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:11 | 61.887 | 3672 | 61.2 | 0.63801 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.838 | 3540 | 59 | 0.82307 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.887 | 3672 | 61.2 | 0.63801 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.832 | 3672 | 61.2 | 0.63744 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.832 | 3672 | 61.2 | 0.63744 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 78.881 | 3540 | 59 | 0.81321 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.736 | 3672 | 61.2 | 0.63645 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 78.908 | 3540 | 59 | 0.81348 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 62.064 | 3672 | 61.2 | 0.63984 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.195 | 3528 | 58.8 | 0.81644 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 62.01 | 3672 | 61.2 | 0.63928 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.66 | 3528 | 58.8 | 0.82124 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.463 | 3672 | 61.2 | 0.63364 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.373 | 3528 | 58.8 | 0.81828 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.353 | 3672 | 61.2 | 0.63251 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 80.344 | 3528 | 58.8 | 0.82829 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 62.064 | 3672 | 61.2 | 0.63984 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 79.865 | 3528 | 58.8 | 0.82335 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 62.023 | 3672 | 61.2 | 0.63941 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 80.685 | 3528 | 58.8 | 0.8318 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.559 | 3672 | 61.2 | 0.63463 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 80.166 | 3528 | 58.8 | 0.82645 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.586 | 3672 | 61.2 | 0.63491 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 80.59 | 3528 | 58.8 | 0.83082 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.668 | 3672 | 61.2 | 0.63575 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 80.754 | 3528 | 58.8 | 0.83252 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.641 | 3672 | 61.2 | 0.63547 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 81.601 | 3528 | 58.8 | 0.84125 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 62.283 | 3672 | 61.2 | 0.64209 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 81.273 | 3528 | 58.8 | 0.83787 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.859 | 3672 | 61.2 | 0.63772 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 81.574 | 3528 | 58.8 | 0.84097 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 62.105 | 3672 | 61.2 | 0.64026 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 81.711 | 3528 | 58.8 | 0.84238 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 62.297 | 3672 | 61.2 | 0.64224 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 81.643 | 3528 | 58.8 | 0.84168 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.9 | 3672 | 61.2 | 0.63814 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 82.121 | 3528 | 58.8 | 0.84661 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.668 | 3672 | 61.2 | 0.63575 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 81.957 | 3528 | 58.8 | 0.84492 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.244 | 3672 | 61.2 | 0.63138 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 82.832 | 3528 | 58.8 | 0.85394 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.476 | 3672 | 61.2 | 0.63377 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 82.476 | 3528 | 58.8 | 0.85027 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.709 | 3672 | 61.2 | 0.63618 | 1.02
2024-03-05 | 10:40 | 83.064 | 3528 | 58.8 | 0.85633 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.312 | 3672 | 61.2 | 0.63208 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 83.092 | 3528 | 58.8 | 0.85662 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.531 | 3672 | 61.2 | 0.63434 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 82.791 | 3528 | 58.8 | 0.85352 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.6 | 3672 | 61.2 | 0.63505 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 83.16 | 3528 | 58.8 | 0.85732 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.545 | 3672 | 61.2 | 0.63448 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 83.844 | 3528 | 58.8 | 0.86437 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.285 | 3672 | 61.2 | 0.6318 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 83.994 | 3528 | 58.8 | 0.86592 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.682 | 3672 | 61.2 | 0.6359 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.555 | 3528 | 58.8 | 0.8717 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.518 | 3672 | 61.2 | 0.63421 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.705 | 3528 | 58.8 | 0.87325 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.914 | 3672 | 61.2 | 0.63829 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.623 | 3528 | 58.8 | 0.8724 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.531 | 3672 | 61.2 | 0.63434 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.883 | 3528 | 58.8 | 0.87508 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.463 | 3672 | 61.2 | 0.63364 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.518 | 3672 | 61.2 | 0.63421 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.887 | 3672 | 61.2 | 0.63801 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.764 | 3672 | 61.2 | 0.63674 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.568 | 3528 | 58.8 | 0.87184 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.572 | 3672 | 61.2 | 0.63476 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.965 | 3528 | 58.8 | 0.87593 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.777 | 3672 | 61.2 | 0.63688 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.883 | 3528 | 58.8 | 0.87508 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.6 | 3672 | 61.2 | 0.63505 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.746 | 3528 | 58.8 | 0.87367 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.818 | 3672 | 61.2 | 0.6373 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.416 | 3528 | 58.8 | 0.88058 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:12 | 61.381 | 3672 | 61.2 | 0.63279 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.814 | 3528 | 58.8 | 0.87437 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.586 | 3672 | 61.2 | 0.63491 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.736 | 3672 | 61.2 | 0.63645 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.814 | 3528 | 58.8 | 0.87437 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.736 | 3672 | 61.2 | 0.63645 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.785 | 3528 | 58.8 | 0.88438 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.859 | 3672 | 61.2 | 0.63772 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 62.037 | 3672 | 61.2 | 0.63956 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.676 | 3528 | 58.8 | 0.88326 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.682 | 3672 | 61.2 | 0.6359 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.717 | 3528 | 58.8 | 0.88368 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.668 | 3672 | 61.2 | 0.63575 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.504 | 3672 | 61.2 | 0.63406 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.682 | 3672 | 61.2 | 0.6359 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.832 | 3672 | 61.2 | 0.63744 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.73 | 3528 | 58.8 | 0.88381 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.859 | 3672 | 61.2 | 0.63772 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.846 | 3672 | 61.2 | 0.63759 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 84.951 | 3528 | 58.8 | 0.87578 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.777 | 3672 | 61.2 | 0.63688 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.695 | 3672 | 61.2 | 0.63603 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.689 | 3528 | 58.8 | 0.88339 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.476 | 3672 | 61.2 | 0.63377 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.449 | 3672 | 61.2 | 0.63349 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.682 | 3672 | 61.2 | 0.6359 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.334 | 3528 | 58.8 | 0.87973 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.586 | 3672 | 61.2 | 0.63491 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.545 | 3684 | 61.4 | 0.63448 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.635 | 3528 | 58.8 | 0.88284 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 61.285 | 3684 | 61.4 | 0.6318 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.992 | 3528 | 58.8 | 0.87621 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 60.984 | 3684 | 61.4 | 0.6287 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 60.711 | 3684 | 61.4 | 0.62589 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.828 | 3528 | 58.8 | 0.87452 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 60.396 | 3684 | 61.4 | 0.62264 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 60.656 | 3684 | 61.4 | 0.62532 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.445 | 3528 | 58.8 | 0.87057 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 60.643 | 3684 | 61.4 | 0.62519 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.883 | 3528 | 58.8 | 0.87508 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 60.629 | 3684 | 61.4 | 0.62504 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.088 | 3528 | 58.8 | 0.8772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 59.877 | 3684 | 61.4 | 0.61729 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.828 | 3528 | 58.8 | 0.87452 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 59.74 | 3684 | 61.4 | 0.61588 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 59.426 | 3684 | 61.4 | 0.61264 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.471 | 3528 | 58.8 | 0.88114 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 59.18 | 3684 | 61.4 | 0.6101 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.937 | 3528 | 58.8 | 0.87564 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 58.66 | 3684 | 61.4 | 0.60474 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.361 | 3528 | 58.8 | 0.88001 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 58.769 | 3684 | 61.4 | 0.60587 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.869 | 3528 | 58.8 | 0.87494 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 58.195 | 3684 | 61.4 | 0.59995 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 58.072 | 3684 | 61.4 | 0.59868 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.361 | 3528 | 58.8 | 0.88001 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 57.785 | 3684 | 61.4 | 0.59572 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.785 | 3528 | 58.8 | 0.88438 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:13 | 57.84 | 3684 | 61.4 | 0.59629 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.402 | 3528 | 58.8 | 0.88043 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 57.539 | 3684 | 61.4 | 0.59319 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.758 | 3528 | 58.8 | 0.8841 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 57.443 | 3684 | 61.4 | 0.5922 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.375 | 3528 | 58.8 | 0.88015 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 57.156 | 3684 | 61.4 | 0.58924 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.539 | 3528 | 58.8 | 0.88185 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.814 | 3684 | 61.4 | 0.58571 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.637 | 3528 | 58.8 | 0.87255 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.486 | 3684 | 61.4 | 0.58233 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.184 | 3528 | 58.8 | 0.87819 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.158 | 3684 | 61.4 | 0.57895 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.062 | 3684 | 61.4 | 0.57796 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.965 | 3528 | 58.8 | 0.87593 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.172 | 3684 | 61.4 | 0.57909 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.09 | 3684 | 61.4 | 0.57825 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.172 | 3684 | 61.4 | 0.57909 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.939 | 3684 | 61.4 | 0.57669 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.021 | 3684 | 61.4 | 0.57754 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.746 | 3528 | 58.8 | 0.87367 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.062 | 3684 | 61.4 | 0.57796 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.062 | 3684 | 61.4 | 0.57796 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.734 | 3684 | 61.4 | 0.57458 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.197 | 3528 | 58.8 | 0.87832 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.816 | 3684 | 61.4 | 0.57542 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 84.691 | 3528 | 58.8 | 0.8731 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.516 | 3684 | 61.4 | 0.57233 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.789 | 3684 | 61.4 | 0.57514 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.812 | 3528 | 58.8 | 0.88466 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.967 | 3684 | 61.4 | 0.57698 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.076 | 3684 | 61.4 | 0.5781 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.484 | 3528 | 58.8 | 0.88128 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.322 | 3684 | 61.4 | 0.58064 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.322 | 3684 | 61.4 | 0.58064 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 85.607 | 3528 | 58.8 | 0.88255 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.953 | 3684 | 61.4 | 0.57684 | 1.0233
2024-03-05 | 10:42 | 86.045 | 3528 | 58.8 | 0.88706 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.008 | 3684 | 61.4 | 0.5774 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.529 | 3684 | 61.4 | 0.57246 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.648 | 3528 | 58.8 | 0.88297 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.885 | 3684 | 61.4 | 0.57613 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.857 | 3684 | 61.4 | 0.57585 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.049 | 3684 | 61.4 | 0.57782 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.184 | 3528 | 58.8 | 0.87819 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.09 | 3684 | 61.4 | 0.57825 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.539 | 3528 | 58.8 | 0.88185 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.939 | 3684 | 61.4 | 0.57669 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.553 | 3528 | 58.8 | 0.88199 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.912 | 3684 | 61.4 | 0.57641 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 84.855 | 3528 | 58.8 | 0.87479 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.09 | 3684 | 61.4 | 0.57825 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.006 | 3528 | 58.8 | 0.87635 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.131 | 3684 | 61.4 | 0.57867 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.006 | 3528 | 58.8 | 0.87635 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.418 | 3684 | 61.4 | 0.58163 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.213 | 3684 | 61.4 | 0.57952 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.432 | 3684 | 61.4 | 0.58177 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.525 | 3528 | 58.8 | 0.8817 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.885 | 3684 | 61.4 | 0.57613 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 56.076 | 3684 | 61.4 | 0.5781 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.967 | 3684 | 61.4 | 0.57698 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.211 | 3528 | 58.8 | 0.87846 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.98 | 3684 | 61.4 | 0.57711 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 84.664 | 3528 | 58.8 | 0.87282 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:14 | 55.857 | 3684 | 61.4 | 0.57585 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.611 | 3684 | 61.4 | 0.57331 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.98 | 3684 | 61.4 | 0.57711 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.771 | 3528 | 58.8 | 0.88424 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.857 | 3684 | 61.4 | 0.57585 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.334 | 3528 | 58.8 | 0.87973 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.158 | 3684 | 61.4 | 0.57895 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.744 | 3516 | 58.6 | 0.88396 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.008 | 3684 | 61.4 | 0.5774 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 84.896 | 3516 | 58.6 | 0.87522 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.721 | 3684 | 61.4 | 0.57444 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.553 | 3516 | 58.6 | 0.88199 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.898 | 3684 | 61.4 | 0.57627 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 85.758 | 3516 | 58.6 | 0.8841 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.57 | 3684 | 61.4 | 0.57289 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 86.25 | 3516 | 58.6 | 0.88918 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.391 | 3684 | 61.4 | 0.58135 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 86.332 | 3516 | 58.6 | 0.89002 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.393 | 3684 | 61.4 | 0.57106 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 86.004 | 3516 | 58.6 | 0.88664 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.609 | 3684 | 61.4 | 0.5836 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 86.428 | 3516 | 58.6 | 0.89101 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.488 | 3684 | 61.4 | 0.57204 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 86.81 | 3516 | 58.6 | 0.89495 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.639 | 3684 | 61.4 | 0.5736 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 86.879 | 3516 | 58.6 | 0.89566 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.912 | 3684 | 61.4 | 0.57641 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 86.92 | 3516 | 58.6 | 0.89608 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.516 | 3684 | 61.4 | 0.57233 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 87.207 | 3516 | 58.6 | 0.89904 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.926 | 3684 | 61.4 | 0.57656 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 87.467 | 3516 | 58.6 | 0.90172 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.652 | 3684 | 61.4 | 0.57373 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 87.918 | 3516 | 58.6 | 0.90637 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.596 | 3684 | 61.4 | 0.58346 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 88.232 | 3516 | 58.6 | 0.90961 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.68 | 3684 | 61.4 | 0.57402 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 88.451 | 3516 | 58.6 | 0.91187 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.049 | 3684 | 61.4 | 0.57782 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 87.877 | 3516 | 58.6 | 0.90595 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.404 | 3684 | 61.4 | 0.58148 | 1.0233
2024-03-05 | 10:43 | 88.369 | 3516 | 58.6 | 0.91102 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.734 | 3684 | 61.4 | 0.57458 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 88.984 | 3516 | 58.6 | 0.91736 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.939 | 3684 | 61.4 | 0.57669 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 89.654 | 3516 | 58.6 | 0.92427 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.557 | 3684 | 61.4 | 0.57275 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.242 | 3516 | 58.6 | 0.93033 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.24 | 3684 | 61.4 | 0.57979 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 89.887 | 3516 | 58.6 | 0.92667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.939 | 3684 | 61.4 | 0.57669 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.256 | 3516 | 58.6 | 0.93047 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.363 | 3684 | 61.4 | 0.58106 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 89.9 | 3516 | 58.6 | 0.9268 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.281 | 3684 | 61.4 | 0.58022 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.351 | 3516 | 58.6 | 0.93145 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.254 | 3684 | 61.4 | 0.57994 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.078 | 3516 | 58.6 | 0.92864 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.844 | 3684 | 61.4 | 0.57571 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.898 | 3516 | 58.6 | 0.93709 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.912 | 3684 | 61.4 | 0.57641 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.461 | 3516 | 58.6 | 0.93259 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.049 | 3684 | 61.4 | 0.57782 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.912 | 3684 | 61.4 | 0.57641 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.912 | 3516 | 58.6 | 0.93724 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 56.295 | 3684 | 61.4 | 0.58036 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.693 | 3516 | 58.6 | 0.93498 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.639 | 3684 | 61.4 | 0.5736 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.775 | 3516 | 58.6 | 0.93582 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.912 | 3684 | 61.4 | 0.57641 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.256 | 3684 | 61.4 | 0.56965 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.584 | 3684 | 61.4 | 0.57303 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.762 | 3516 | 58.6 | 0.93569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:15 | 55.68 | 3684 | 61.4 | 0.57402 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.83 | 3684 | 61.4 | 0.57557 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.625 | 3684 | 61.4 | 0.57345 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.516 | 3516 | 58.6 | 0.93315 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.707 | 3684 | 61.4 | 0.5743 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.639 | 3684 | 61.4 | 0.5736 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.803 | 3684 | 61.4 | 0.57529 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.557 | 3516 | 58.6 | 0.93358 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 56.144 | 3684 | 61.4 | 0.5788 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.664 | 3516 | 58.6 | 0.94499 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.68 | 3684 | 61.4 | 0.57402 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.131 | 3516 | 58.6 | 0.93949 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 56.322 | 3684 | 61.4 | 0.58064 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.404 | 3516 | 58.6 | 0.94231 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.926 | 3684 | 61.4 | 0.57656 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.008 | 3516 | 58.6 | 0.93823 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 56.008 | 3684 | 61.4 | 0.5774 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.295 | 3516 | 58.6 | 0.94119 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.871 | 3684 | 61.4 | 0.57599 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.857 | 3684 | 61.4 | 0.57585 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.816 | 3516 | 58.6 | 0.93625 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.748 | 3684 | 61.4 | 0.57472 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.871 | 3684 | 61.4 | 0.57599 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 56.158 | 3684 | 61.4 | 0.57895 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.582 | 3516 | 58.6 | 0.94414 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 56.35 | 3684 | 61.4 | 0.58093 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.268 | 3516 | 58.6 | 0.94091 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.98 | 3684 | 61.4 | 0.57711 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.432 | 3516 | 58.6 | 0.9426 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.707 | 3684 | 61.4 | 0.5743 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.459 | 3516 | 58.6 | 0.94288 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.693 | 3684 | 61.4 | 0.57415 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.98 | 3516 | 58.6 | 0.93794 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.98 | 3684 | 61.4 | 0.57711 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 90.201 | 3516 | 58.6 | 0.92991 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.434 | 3684 | 61.4 | 0.57148 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.406 | 3684 | 61.4 | 0.5712 | 1.0233
2024-03-05 | 10:44 | 91.008 | 3516 | 58.6 | 0.93823 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.174 | 3696 | 61.6 | 0.5688 | 1.0267
2024-03-05 | 10:44 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.31 | 3696 | 61.6 | 0.57021 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.816 | 3696 | 61.6 | 0.57542 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 55.16 | 3696 | 61.6 | 0.56866 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 54.23 | 3696 | 61.6 | 0.55907 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 90.734 | 3516 | 58.6 | 0.9354 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 54.586 | 3696 | 61.6 | 0.56274 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.391 | 3516 | 58.6 | 0.94218 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 54.777 | 3696 | 61.6 | 0.56471 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.076 | 3516 | 58.6 | 0.93893 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 54.367 | 3696 | 61.6 | 0.56048 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.049 | 3516 | 58.6 | 0.93865 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 54.312 | 3696 | 61.6 | 0.55992 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 53.889 | 3696 | 61.6 | 0.55556 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 53.752 | 3696 | 61.6 | 0.55414 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.418 | 3516 | 58.6 | 0.94245 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 53.41 | 3696 | 61.6 | 0.55062 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.226 | 3516 | 58.6 | 0.94047 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 53.916 | 3696 | 61.6 | 0.55584 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 53.109 | 3696 | 61.6 | 0.54752 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 52.904 | 3696 | 61.6 | 0.5454 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 52.453 | 3696 | 61.6 | 0.54075 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 90.898 | 3516 | 58.6 | 0.93709 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 52.48 | 3696 | 61.6 | 0.54103 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 52.412 | 3696 | 61.6 | 0.54033 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 90.83 | 3516 | 58.6 | 0.93639 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:16 | 50.17 | 3696 | 61.6 | 0.51722 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 51.113 | 3696 | 61.6 | 0.52694 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 51.906 | 3696 | 61.6 | 0.53511 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.309 | 3516 | 58.6 | 0.94133 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 51.728 | 3696 | 61.6 | 0.53328 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.158 | 3516 | 58.6 | 0.93977 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 51.086 | 3696 | 61.6 | 0.52666 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 51.264 | 3696 | 61.6 | 0.52849 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.226 | 3516 | 58.6 | 0.94047 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.553 | 3696 | 61.6 | 0.52116 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.894 | 3696 | 61.6 | 0.52468 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.035 | 3516 | 58.6 | 0.93851 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.279 | 3696 | 61.6 | 0.51834 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.744 | 3696 | 61.6 | 0.52313 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.607 | 3696 | 61.6 | 0.52172 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.512 | 3696 | 61.6 | 0.52074 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.689 | 3696 | 61.6 | 0.52257 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.443 | 3696 | 61.6 | 0.52003 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 90.775 | 3516 | 58.6 | 0.93582 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.676 | 3696 | 61.6 | 0.52243 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.568 | 3516 | 58.6 | 0.944 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.211 | 3696 | 61.6 | 0.51764 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.035 | 3516 | 58.6 | 0.93851 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.211 | 3696 | 61.6 | 0.51764 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.404 | 3516 | 58.6 | 0.94231 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.17 | 3696 | 61.6 | 0.51722 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.527 | 3516 | 58.6 | 0.94358 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.992 | 3696 | 61.6 | 0.51538 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.076 | 3516 | 58.6 | 0.93893 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.746 | 3696 | 61.6 | 0.51285 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.896 | 3696 | 61.6 | 0.51439 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.801 | 3696 | 61.6 | 0.51341 | 1.0267
2024-03-05 | 10:45 | 91.568 | 3516 | 58.6 | 0.944 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.678 | 3696 | 61.6 | 0.51214 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.24 | 3516 | 58.6 | 0.94062 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.869 | 3696 | 61.6 | 0.51411 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.541 | 3696 | 61.6 | 0.51073 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.637 | 3696 | 61.6 | 0.51172 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.322 | 3516 | 58.6 | 0.94146 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.129 | 3696 | 61.6 | 0.51679 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.91 | 3696 | 61.6 | 0.51454 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.158 | 3516 | 58.6 | 0.93977 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.992 | 3696 | 61.6 | 0.51538 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 90.529 | 3516 | 58.6 | 0.93329 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.828 | 3696 | 61.6 | 0.51369 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.58 | 3696 | 61.6 | 0.52144 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 90.762 | 3516 | 58.6 | 0.93569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.924 | 3696 | 61.6 | 0.51468 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.678 | 3516 | 58.6 | 0.94513 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.389 | 3696 | 61.6 | 0.51947 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 90.926 | 3516 | 58.6 | 0.93738 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.76 | 3696 | 61.6 | 0.51299 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 92.457 | 3516 | 58.6 | 0.95316 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.266 | 3696 | 61.6 | 0.51821 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.541 | 3516 | 58.6 | 0.94372 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.102 | 3696 | 61.6 | 0.51652 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.17 | 3696 | 61.6 | 0.51722 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.115 | 3696 | 61.6 | 0.51665 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 49.91 | 3696 | 61.6 | 0.51454 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:17 | 50.771 | 3696 | 61.6 | 0.52341 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 90.693 | 3516 | 58.6 | 0.93498 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.842 | 3696 | 61.6 | 0.51384 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.197 | 3696 | 61.6 | 0.51749 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.896 | 3696 | 61.6 | 0.51439 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.43 | 3696 | 61.6 | 0.5199 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 90.885 | 3516 | 58.6 | 0.93696 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.06 | 3696 | 61.6 | 0.51608 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.021 | 3504 | 58.4 | 0.93836 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.252 | 3696 | 61.6 | 0.51806 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.404 | 3504 | 58.4 | 0.94231 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.828 | 3696 | 61.6 | 0.51369 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 90.816 | 3504 | 58.4 | 0.93625 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.746 | 3696 | 61.6 | 0.51285 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.828 | 3504 | 58.4 | 0.94668 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.32 | 3696 | 61.6 | 0.51876 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 91.295 | 3504 | 58.4 | 0.94119 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.773 | 3696 | 61.6 | 0.51312 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 92.525 | 3504 | 58.4 | 0.95387 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.156 | 3696 | 61.6 | 0.51707 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 92.457 | 3504 | 58.4 | 0.95316 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.814 | 3696 | 61.6 | 0.51355 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 92.689 | 3504 | 58.4 | 0.95556 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.102 | 3696 | 61.6 | 0.51652 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 92.662 | 3504 | 58.4 | 0.95528 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.678 | 3696 | 61.6 | 0.51214 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 92.498 | 3504 | 58.4 | 0.95359 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.074 | 3696 | 61.6 | 0.51623 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 93.346 | 3504 | 58.4 | 0.96233 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.746 | 3696 | 61.6 | 0.51285 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 92.949 | 3504 | 58.4 | 0.95824 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.828 | 3696 | 61.6 | 0.51369 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 93.441 | 3504 | 58.4 | 0.96331 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.088 | 3696 | 61.6 | 0.51637 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 93.332 | 3504 | 58.4 | 0.96219 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.279 | 3696 | 61.6 | 0.51834 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 93.797 | 3504 | 58.4 | 0.96698 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.992 | 3696 | 61.6 | 0.51538 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 93.783 | 3504 | 58.4 | 0.96684 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.279 | 3696 | 61.6 | 0.51834 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 93.701 | 3504 | 58.4 | 0.96599 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.924 | 3696 | 61.6 | 0.51468 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 94.152 | 3504 | 58.4 | 0.97064 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.937 | 3696 | 61.6 | 0.51481 | 1.0267
2024-03-05 | 10:46 | 94.371 | 3504 | 58.4 | 0.9729 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 94.959 | 3504 | 58.4 | 0.97896 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.006 | 3696 | 61.6 | 0.51553 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 94.726 | 3504 | 58.4 | 0.97656 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.184 | 3696 | 61.6 | 0.51736 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 95.027 | 3504 | 58.4 | 0.97966 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.773 | 3696 | 61.6 | 0.51312 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 94.836 | 3504 | 58.4 | 0.97769 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.869 | 3696 | 61.6 | 0.51411 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 95.861 | 3504 | 58.4 | 0.98826 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.828 | 3696 | 61.6 | 0.51369 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 95.684 | 3504 | 58.4 | 0.98643 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 95.943 | 3504 | 58.4 | 0.9891 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.211 | 3696 | 61.6 | 0.51764 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.887 | 3504 | 58.4 | 0.99884 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.088 | 3696 | 61.6 | 0.51637 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.353 | 3504 | 58.4 | 0.99333 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.896 | 3696 | 61.6 | 0.51439 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.814 | 3696 | 61.6 | 0.51355 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.408 | 3504 | 58.4 | 0.9939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.65 | 3696 | 61.6 | 0.51186 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.568 | 3696 | 61.6 | 0.51101 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.135 | 3504 | 58.4 | 0.99108 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.047 | 3696 | 61.6 | 0.51595 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.572 | 3504 | 58.4 | 0.99559 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.896 | 3696 | 61.6 | 0.51439 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.883 | 3696 | 61.6 | 0.51426 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.627 | 3504 | 58.4 | 0.99615 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 50.102 | 3696 | 61.6 | 0.51652 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.641 | 3504 | 58.4 | 0.9963 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:18 | 49.801 | 3696 | 61.6 | 0.51341 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.928 | 3504 | 58.4 | 0.99926 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.115 | 3696 | 61.6 | 0.51665 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.361 | 3696 | 61.6 | 0.51919 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.531 | 3504 | 58.4 | 0.99516 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.074 | 3696 | 61.6 | 0.51623 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 95.861 | 3504 | 58.4 | 0.98826 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.17 | 3696 | 61.6 | 0.51722 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.764 | 3504 | 58.4 | 0.99757 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.76 | 3696 | 61.6 | 0.51299 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.805 | 3504 | 58.4 | 0.99799 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.787 | 3696 | 61.6 | 0.51327 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.965 | 3696 | 61.6 | 0.5151 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.019 | 3696 | 61.6 | 0.51566 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.285 | 3504 | 58.4 | 0.99263 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.883 | 3696 | 61.6 | 0.51426 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.682 | 3504 | 58.4 | 0.99672 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.937 | 3696 | 61.6 | 0.51481 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.047 | 3696 | 61.6 | 0.51595 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 97.338 | 3504 | 58.4 | 1.0035 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.307 | 3696 | 61.6 | 0.51863 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.777 | 3504 | 58.4 | 0.9977 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.842 | 3696 | 61.6 | 0.51384 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 97.31 | 3504 | 58.4 | 1.0032 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.883 | 3696 | 61.6 | 0.51426 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.514 | 3696 | 61.6 | 0.51045 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.992 | 3696 | 61.6 | 0.51538 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 97.338 | 3504 | 58.4 | 1.0035 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.473 | 3696 | 61.6 | 0.51003 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.951 | 3696 | 61.6 | 0.51496 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.75 | 3504 | 58.4 | 0.99742 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.609 | 3696 | 61.6 | 0.51143 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 97.01 | 3504 | 58.4 | 1.0001 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.855 | 3696 | 61.6 | 0.51397 | 1.0267
2024-03-05 | 10:47 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.787 | 3696 | 61.6 | 0.51327 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.611 | 3504 | 58.4 | 1.0063 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.156 | 3696 | 61.6 | 0.51707 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.668 | 3504 | 58.4 | 0.99658 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.019 | 3696 | 61.6 | 0.51566 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.211 | 3696 | 61.6 | 0.51764 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.463 | 3504 | 58.4 | 0.99446 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.361 | 3696 | 61.6 | 0.51919 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.023 | 3504 | 58.4 | 1.0002 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.019 | 3696 | 61.6 | 0.51566 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.859 | 3504 | 58.4 | 0.99855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.279 | 3696 | 61.6 | 0.51834 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.723 | 3504 | 58.4 | 0.99714 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.992 | 3696 | 61.6 | 0.51538 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.855 | 3696 | 61.6 | 0.51397 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.883 | 3696 | 61.6 | 0.51426 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.447 | 3504 | 58.4 | 1.0046 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.088 | 3696 | 61.6 | 0.51637 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.461 | 3504 | 58.4 | 1.0048 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.814 | 3696 | 61.6 | 0.51355 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.215 | 3504 | 58.4 | 1.0022 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.293 | 3696 | 61.6 | 0.51848 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.937 | 3696 | 61.6 | 0.51481 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.625 | 3504 | 58.4 | 1.0064 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 50.074 | 3696 | 61.6 | 0.51623 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.623 | 3696 | 61.6 | 0.51158 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.6 | 3504 | 58.4 | 0.99588 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:19 | 49.883 | 3696 | 61.6 | 0.51426 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.668 | 3504 | 58.4 | 0.99658 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.746 | 3696 | 61.6 | 0.51285 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 95.807 | 3504 | 58.4 | 0.9877 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.855 | 3696 | 61.6 | 0.51397 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.422 | 3504 | 58.4 | 0.99404 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.391 | 3696 | 61.6 | 0.50919 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.887 | 3504 | 58.4 | 0.99884 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 50.006 | 3696 | 61.6 | 0.51553 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.582 | 3696 | 61.6 | 0.51115 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.092 | 3504 | 58.4 | 1.0009 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.855 | 3696 | 61.6 | 0.51397 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.83 | 3504 | 58.4 | 1.0086 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.555 | 3696 | 61.6 | 0.51088 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.488 | 3504 | 58.4 | 1.005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.664 | 3696 | 61.6 | 0.512 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.598 | 3504 | 58.4 | 1.0062 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.773 | 3696 | 61.6 | 0.51312 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.42 | 3504 | 58.4 | 1.0043 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.787 | 3696 | 61.6 | 0.51327 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.777 | 3504 | 58.4 | 0.9977 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.746 | 3696 | 61.6 | 0.51285 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.965 | 3696 | 61.6 | 0.5151 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 50.129 | 3696 | 61.6 | 0.51679 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.406 | 3504 | 58.4 | 1.0042 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.951 | 3696 | 61.6 | 0.51496 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.855 | 3696 | 61.6 | 0.51397 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 50.047 | 3696 | 61.6 | 0.51595 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 50.17 | 3696 | 61.6 | 0.51722 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 50.129 | 3696 | 61.6 | 0.51679 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.256 | 3504 | 58.4 | 1.0026 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 11:20 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333
2024-03-05 | 10:48 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333
2024-03-05 | 10:48 | 96.682 | 3504 | 58.4 | 0.99672 | 0.97333
2024-03-05 | 10:48 | 96.641 | 3504 | 58.4 | 0.9963 | 0.97333
2024-03-05 | 10:48 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.805 | 3504 | 58.4 | 0.99799 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.641 | 3504 | 58.4 | 0.9963 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.682 | 3504 | 58.4 | 0.99672 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.723 | 3504 | 58.4 | 0.99714 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.682 | 3504 | 58.4 | 0.99672 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.627 | 3504 | 58.4 | 0.99615 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.75 | 3504 | 58.4 | 0.99742 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.545 | 3504 | 58.4 | 0.99531 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 97.215 | 3504 | 58.4 | 1.0022 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 97.023 | 3504 | 58.4 | 1.0002 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 97.187 | 3504 | 58.4 | 1.0019 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.969 | 3504 | 58.4 | 0.99968 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.709 | 3504 | 58.4 | 0.997 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.641 | 3504 | 58.4 | 0.9963 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.764 | 3504 | 58.4 | 0.99757 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 97.187 | 3504 | 58.4 | 1.0019 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333
2024-03-05 | 10:49 | 96.49 | 3504 | 58.4 | 0.99474 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.6 | 3504 | 58.4 | 0.99588 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 97.242 | 3504 | 58.4 | 1.0025 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 97.283 | 3504 | 58.4 | 1.0029 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 97.406 | 3504 | 58.4 | 1.0042 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 97.324 | 3504 | 58.4 | 1.0033 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 97.133 | 3504 | 58.4 | 1.0014 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.709 | 3504 | 58.4 | 0.997 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.408 | 3504 | 58.4 | 0.9939 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.709 | 3504 | 58.4 | 0.997 | 0.97333
2024-03-05 | 10:50 | 96.463 | 3504 | 58.4 | 0.99446 | 0.97333

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo
ESCALONES NEGATIVOS
ESCALONES POSITIVOS