## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | INTERNA
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. |  | INHABILITADA
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | V

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA |  | REGISTROS |  |  |  | HORA | POTENCIA
|  | 2024-03-06 |  |  |  | INICIO: | 8:49 | 79.9351
|  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | DES (-) | DES (+) | FIN: | 8:50 | 85.816
|  | 8:48 | 80.494 | 85.6396 | 85.9924 |  | 0:01 | 5.8809
|  | 8:48 | 80.057 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.057 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.18 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.18 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.33 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.33 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.838 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.838 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.316 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.316 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.685 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.685 | 85.6396 | 85.9924
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  | 8:48 | 80.057 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.057 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.81 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.81 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.166 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.166 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.166 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.166 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.316 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.316 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.111 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.111 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.125 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.125 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.398 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.398 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.851 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.851 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.016 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.016 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.619 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.619 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.865 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.865 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.879 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.879 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.947 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.947 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.111 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.111 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.893 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.893 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.961 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.961 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.002 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.002 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.797 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.797 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.66 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.66 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.619 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.619 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.221 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 80.221 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:48 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.139 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.139 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.084 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.084 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.33 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.33 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.906 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.906 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.139 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.139 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.578 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.578 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.207 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.207 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.016 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.016 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.701 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.701 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.947 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.947 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.537 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.537 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.701 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.701 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.523 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.523 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.51 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.51 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.701 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.701 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.769 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.769 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.441 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.441 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.002 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.002 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.92 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.92 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.728 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.728 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.797 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.797 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.715 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.715 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.152 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.152 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.838 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.838 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.33 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.33 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.111 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.111 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.344 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.344 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.674 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.674 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.674 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.674 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.428 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.428 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.893 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.893 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.057 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.057 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 79.975 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.412 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.412 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.781 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 80.781 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.068 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.068 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.342 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.342 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.205 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.205 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.273 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.273 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.492 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.492 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.547 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.547 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.957 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.957 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.107 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.107 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.107 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.107 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.148 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.148 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.039 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.039 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.49 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.49 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.23 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.23 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.695 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.695 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.711 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 81.711 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.75 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.75 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.668 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.668 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.49 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 82.49 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 83.83 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 83.83 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 83.187 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 83.187 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 84.076 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:49 | 84.076 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.418 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.418 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 83.693 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 83.693 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.924 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.924 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.418 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.418 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.746 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.746 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.32 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.32 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.555 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 84.555 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.84 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.84 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.074 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.074 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.758 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.758 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.1 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.1 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.853 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.853 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.648 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.648 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.881 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.881 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.689 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.689 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.963 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.963 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.1 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.1 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.826 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.826 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.689 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.689 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.935 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.935 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.525 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.525 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.498 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.498 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.881 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.881 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.799 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.799 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.1 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.1 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.935 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.935 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.471 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.471 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.922 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.922 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.334 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.334 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.812 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.812 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.182 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.182 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.976 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.976 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.607 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.607 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.25 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.25 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.031 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.031 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.25 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.25 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.018 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.018 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.853 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.853 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.922 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.922 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.826 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.826 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.059 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.059 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.031 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 86.031 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.963 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.963 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:50 | 85.457 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.457 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.922 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.922 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.908 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.908 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.031 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.031 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.018 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.018 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.059 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.059 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.168 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.168 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.236 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.236 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.113 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.113 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.127 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.127 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.127 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.127 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.963 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.963 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.004 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.004 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.318 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.318 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.127 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.127 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.881 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.881 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.332 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.332 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.195 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.195 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.154 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.154 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.703 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.703 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.086 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.086 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.004 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.004 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.908 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.908 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.223 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.223 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.648 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.648 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.635 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.635 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.635 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.635 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.99 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.99 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.553 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.553 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.387 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.387 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.799 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.799 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.812 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.812 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.799 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.799 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.443 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.443 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.607 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.607 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.799 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.799 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.922 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.922 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.676 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.676 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.607 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.607 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.402 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.402 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.676 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.676 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.676 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.676 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.908 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.908 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.32 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.32 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.113 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.113 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.58 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.58 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.539 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.539 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.43 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.43 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.223 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 86.223 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.935 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:51 | 85.935 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.441 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.441 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.195 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.195 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.703 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.703 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.648 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.648 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.004 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.004 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.154 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.154 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.127 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.127 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.84 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.84 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.236 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.236 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.744 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.867 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.332 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.332 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.141 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.141 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.457 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.457 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.264 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.264 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.045 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.045 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.648 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.648 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.84 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.84 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.113 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.113 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.305 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.305 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.182 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.182 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.539 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.539 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.717 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.949 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.113 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.113 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.812 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.812 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.976 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.976 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.935 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.935 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.414 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.414 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.018 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.018 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.223 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.223 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.894 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.141 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.141 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.168 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.168 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.264 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.264 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.209 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.826 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.826 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.141 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.141 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.594 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 86.072 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.758 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.758 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.662 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.662 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.689 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.689 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.484 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.484 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.785 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.553 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.553 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.758 | 85.6396 | 85.9924
|  | 8:52 | 85.758 | 85.6396 | 85.9924

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 97 | MW
Mínimo técnico: | 50 | MW
Rango operativo: | 47 | MW
FECHA: | 2024-03-04
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 8:57 | 3600 | 3612 | 93.7227 | 88.1844 | 94 | 60 | 60.2 | -5.8381
Escalón positivo | 2 | 9:00 | 3612 | 3624 | 88.1844 | 82.3564 | 94 | 60.2 | 60.4 | -5.5479
Escalón positivo | 3 | 9:03 | 3624 | 3636 | 82.3564 | 76.3584 | 94 | 60.4 | 60.6 | -5.3907
Escalón positivo | 4 | 9:06 | 3636 | 3648 | 76.3584 | 70.4734 | 94 | 60.6 | 60.8 | -5.4943
Escalón positivo | 5 | 9:09 | 3648 | 3660 | 70.4734 | 64.7041 | 94 | 60.8 | 61 | -5.6043
Escalón positivo | 6 | 9:12 | 3660 | 3672 | 64.7041 | 58.7011 | 94 | 61 | 61.2 | -5.3863
Escalón positivo | 7 | 9:15 | 3672 | 3684 | 58.7011 | 52.7646 | 94 | 61.2 | 61.4 | -5.4465
Escalón positivo | 8 | 9:18 | 3684 | 3696 | 52.7646 | 46.9564 | 94 | 61.4 | 61.6 | -5.5669
Escalón negativo | 1 | 10:25 | 3600 | 3588 | 50.0752 | 56.2 | 50 | 60 | 59.8 | -5.2791
Escalón negativo | 2 | 10:28 | 3588 | 3576 | 56.2 | 61.6891 | 50 | 59.8 | 59.6 | -5.8905
Escalón negativo | 3 | 10:31 | 3576 | 3564 | 61.6891 | 67.572 | 50 | 59.6 | 59.4 | -5.4961
Escalón negativo | 4 | 10:34 | 3564 | 3552 | 67.572 | 73.5067 | 50 | 59.4 | 59.2 | -5.4482
Escalón negativo | 5 | 10:37 | 3552 | 3540 | 73.5067 | 79.4268 | 50 | 59.2 | 59 | -5.4616
Escalón negativo | 6 | 10:40 | 3540 | 3528 | 79.4268 | 85.2466 | 50 | 59 | 58.8 | -5.5557
Escalón negativo | 7 | 10:43 | 3528 | 3516 | 85.2466 | 91.217 | 50 | 58.8 | 58.6 | -5.4156
Escalón negativo | 8 | 10:46 | 3516 | 3504 | 91.217 | 96.9539 | 50 | 58.6 | 58.4 | -5.636
[8 empty] | Promedio estatismo |  | -5.5286
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia
Rango probado de Escalones positivos: |  |  | 87.14%
Rango probado de Escalones negativos: |  |  | 99.74%

## Hoja de datos
ESCALONES NEGATIVOS | [9 empty] | ESCALONES POSITIVOS
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM) | Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM)
2024-03-05 | 10:22 | 50.607 | 3600 | 60 | 0.52172 | 1 | INICIO | 50.0752 | 3600 | 2024-03-06 | 8:55 | 92.908 | 3600 | 60 | 0.95781 | 1 | INICIO | 93.7227 | 3600
2024-03-05 | 10:22 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 | 10:25 | 55.9709 | 3588 | 2024-03-06 | 8:55 | 92.963 | 3600 | 60 | 0.95838 | 1 | 8:57 | 88.1844 | 3612
2024-03-05 | 10:22 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 | 10:28 | 61.6891 | 3576 | 2024-03-06 | 8:55 | 92.703 | 3600 | 60 | 0.9557 | 1 | 9:00 | 82.3564 | 3624
2024-03-05 | 10:22 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 | 10:31 | 67.572 | 3564 | 2024-03-06 | 8:55 | 92.758 | 3600 | 60 | 0.95627 | 1 | 9:03 | 76.3584 | 3636
2024-03-05 | 10:23 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 | 10:34 | 73.5067 | 3552 | 2024-03-06 | 8:55 | 92.881 | 3600 | 60 | 0.95754 | 1 | 9:06 | 70.4734 | 3648
2024-03-05 | 10:23 | 50.498 | 3600 | 60 | 0.5206 | 1 | 10:37 | 79.4268 | 3540 | 2024-03-06 | 8:55 | 92.894 | 3600 | 60 | 0.95767 | 1 | 9:09 | 64.7041 | 3660
2024-03-05 | 10:23 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 | 10:40 | 85.2466 | 3528 | 2024-03-06 | 8:55 | 93.223 | 3600 | 60 | 0.96106 | 1 | 9:12 | 58.7011 | 3672
2024-03-05 | 10:23 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 | 10:43 | 91.217 | 3516 | 2024-03-06 | 8:55 | 92.935 | 3600 | 60 | 0.95809 | 1 | 9:15 | 52.7646 | 3684
2024-03-05 | 10:23 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 | 10:46 | 96.9539 | 3504 | 2024-03-06 | 8:55 | 92.758 | 3600 | 60 | 0.95627 | 1 | 9:18 | 46.9564 | 3696
2024-03-05 | 10:23 | 49.855 | 3600 | 60 | 0.51397 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 92.621 | 3600 | 60 | 0.95486 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.965 | 3600 | 60 | 0.5151 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 92.799 | 3600 | 60 | 0.95669 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 92.648 | 3600 | 60 | 0.95513 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.32 | 3600 | 60 | 0.51876 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 92.881 | 3600 | 60 | 0.95754 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.375 | 3600 | 60 | 0.51933 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 92.935 | 3600 | 60 | 0.95809 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.43 | 3600 | 60 | 0.5199 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 93.182 | 3600 | 60 | 0.96064 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 93.072 | 3600 | 60 | 0.95951 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.348 | 3600 | 60 | 0.51905 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 93.031 | 3600 | 60 | 0.95908 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.156 | 3600 | 60 | 0.51707 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 92.84 | 3600 | 60 | 0.95711 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 92.881 | 3600 | 60 | 0.95754 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 93.1 | 3600 | 60 | 0.95979 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.006 | 3600 | 60 | 0.51553 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 93.305 | 3600 | 60 | 0.96191 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.184 | 3600 | 60 | 0.51736 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 93.031 | 3600 | 60 | 0.95908 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:55 | 92.963 | 3600 | 60 | 0.95838 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.935 | 3600 | 60 | 0.95809 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.976 | 3600 | 60 | 0.95852 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.965 | 3600 | 60 | 0.5151 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.086 | 3600 | 60 | 0.95965 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.195 | 3600 | 60 | 0.96077 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.99 | 3600 | 60 | 0.95866 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.004 | 3600 | 60 | 0.9588 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.086 | 3600 | 60 | 0.95965 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.141 | 3600 | 60 | 0.96022 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.582 | 3600 | 60 | 0.51115 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.018 | 3600 | 60 | 0.95895 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.664 | 3600 | 60 | 0.512 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.853 | 3600 | 60 | 0.95725 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.113 | 3600 | 60 | 0.95993 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.582 | 3600 | 60 | 0.51115 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.717 | 3600 | 60 | 0.95585 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.867 | 3600 | 60 | 0.95739 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.894 | 3600 | 60 | 0.95767 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.291 | 3600 | 60 | 0.96176 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.018 | 3600 | 60 | 0.95895 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.25 | 3600 | 60 | 0.96134 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 49.514 | 3600 | 60 | 0.51045 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.209 | 3600 | 60 | 0.96092 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.348 | 3600 | 60 | 0.51905 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.236 | 3600 | 60 | 0.9612 | 1
2024-03-05 | 10:23 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.99 | 3600 | 60 | 0.95866 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.676 | 3600 | 60 | 0.95542 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.867 | 3600 | 60 | 0.95739 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.881 | 3600 | 60 | 0.95754 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.978 | 3600 | 60 | 0.51524 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.072 | 3600 | 60 | 0.95951 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.195 | 3600 | 60 | 0.96077 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.059 | 3600 | 60 | 0.95937 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.307 | 3600 | 60 | 0.51863 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.922 | 3600 | 60 | 0.95796 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.129 | 3600 | 60 | 0.51679 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.291 | 3600 | 60 | 0.96176 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.664 | 3600 | 60 | 0.512 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.922 | 3600 | 60 | 0.95796 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.65 | 3600 | 60 | 0.51186 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.264 | 3600 | 60 | 0.96148 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.732 | 3600 | 60 | 0.5127 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 92.867 | 3600 | 60 | 0.95739 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.937 | 3600 | 60 | 0.51481 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.332 | 3600 | 60 | 0.96219 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.359 | 3600 | 60 | 0.96246 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.414 | 3600 | 60 | 0.96303 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.332 | 3600 | 60 | 0.96219 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.293 | 3600 | 60 | 0.51848 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.592 | 3600 | 60 | 0.96487 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.387 | 3600 | 60 | 0.96275 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.566 | 3600 | 60 | 0.5213 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.305 | 3600 | 60 | 0.96191 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.893 | 3600 | 60 | 0.96797 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 94.002 | 3600 | 60 | 0.96909 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.879 | 3600 | 60 | 0.96782 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.605 | 3600 | 60 | 0.965 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 94.016 | 3600 | 60 | 0.96924 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.074 | 3600 | 60 | 0.51623 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:56 | 93.482 | 3600 | 60 | 0.96373 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.705 | 3600 | 60 | 0.51242 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.756 | 3600 | 60 | 0.96656 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.605 | 3600 | 60 | 0.965 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.855 | 3600 | 60 | 0.51397 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.756 | 3600 | 60 | 0.96656 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.541 | 3600 | 60 | 0.51073 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.619 | 3600 | 60 | 0.96514 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.81 | 3600 | 60 | 0.96711 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.691 | 3600 | 60 | 0.51228 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.92 | 3600 | 60 | 0.96825 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.81 | 3600 | 60 | 0.96711 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.81 | 3600 | 60 | 0.96711 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.51 | 3600 | 60 | 0.96402 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.537 | 3600 | 60 | 0.9643 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.988 | 3600 | 60 | 0.96895 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.879 | 3600 | 60 | 0.96782 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.541 | 3600 | 60 | 0.51073 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.879 | 3600 | 60 | 0.96782 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.852 | 3600 | 60 | 0.96755 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 49.719 | 3600 | 60 | 0.51257 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.81 | 3600 | 60 | 0.96711 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.156 | 3600 | 60 | 0.51707 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.783 | 3600 | 60 | 0.96684 | 1
2024-03-05 | 10:24 | 50.471 | 3600 | 60 | 0.52032 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.51 | 3600 | 60 | 0.96402 | 1
2024-03-05 | 10:25 | 50.43 | 3600 | 60 | 0.5199 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.428 | 3600 | 60 | 0.96318 | 1
2024-03-05 | 10:25 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.715 | 3600 | 60 | 0.96613 | 1
2024-03-05 | 10:25 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.633 | 3600 | 60 | 0.96529 | 1
2024-03-05 | 10:25 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.537 | 3600 | 60 | 0.9643 | 1
2024-03-05 | 10:25 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.537 | 3600 | 60 | 0.9643 | 1
2024-03-05 | 10:25 | 50.416 | 3600 | 60 | 0.51975 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.715 | 3600 | 60 | 0.96613 | 1
2024-03-05 | 10:25 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.852 | 3600 | 60 | 0.96755 | 1
2024-03-05 | 10:25 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 94.029 | 3612 | 60.2 | 0.96937 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.797 | 3612 | 60.2 | 0.96698 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.934 | 3612 | 60.2 | 0.96839 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 93.428 | 3612 | 60.2 | 0.96318 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.773 | 3600 | 60 | 0.51312 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 92.853 | 3612 | 60.2 | 0.95725 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.637 | 3600 | 60 | 0.51172 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 92.799 | 3612 | 60.2 | 0.95669 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.637 | 3600 | 60 | 0.51172 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 92.785 | 3612 | 60.2 | 0.95655 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.527 | 3600 | 60 | 0.51059 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 92.676 | 3612 | 60.2 | 0.95542 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 91.541 | 3612 | 60.2 | 0.94372 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 91.568 | 3612 | 60.2 | 0.944 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 91.473 | 3612 | 60.2 | 0.94302 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 91.35 | 3612 | 60.2 | 0.94175 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 91.062 | 3612 | 60.2 | 0.93878 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 90.83 | 3612 | 60.2 | 0.93639 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 90.885 | 3612 | 60.2 | 0.93696 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 90.488 | 3612 | 60.2 | 0.93287 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.457 | 3600 | 60 | 0.52018 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 90.666 | 3612 | 60.2 | 0.9347 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 90.393 | 3612 | 60.2 | 0.93189 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.197 | 3600 | 60 | 0.51749 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 89.914 | 3612 | 60.2 | 0.92695 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.307 | 3600 | 60 | 0.51863 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 89.805 | 3612 | 60.2 | 0.92582 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.937 | 3600 | 60 | 0.51481 | 1 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:57 | 89.641 | 3612 | 60.2 | 0.92413 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 49.896 | 3588 | 59.8 | 0.51439 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 89.08 | 3612 | 60.2 | 0.91835 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.266 | 3588 | 59.8 | 0.51821 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.779 | 3612 | 60.2 | 0.91525 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.662 | 3588 | 59.8 | 0.52229 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.697 | 3612 | 60.2 | 0.9144 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.812 | 3588 | 59.8 | 0.52384 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.533 | 3612 | 60.2 | 0.91271 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 50.853 | 3588 | 59.8 | 0.52426 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.328 | 3612 | 60.2 | 0.9106 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.045 | 3588 | 59.8 | 0.52624 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.137 | 3612 | 60.2 | 0.90863 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.154 | 3588 | 59.8 | 0.52736 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.945 | 3612 | 60.2 | 0.90665 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.223 | 3588 | 59.8 | 0.52807 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.055 | 3612 | 60.2 | 0.90778 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.51 | 3588 | 59.8 | 0.53103 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.932 | 3612 | 60.2 | 0.90652 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.619 | 3588 | 59.8 | 0.53215 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.342 | 3612 | 60.2 | 0.91074 | 1.0033
2024-03-05 | 10:25 | 51.879 | 3588 | 59.8 | 0.53484 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.055 | 3612 | 60.2 | 0.90778 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.221 | 3588 | 59.8 | 0.53836 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.164 | 3612 | 60.2 | 0.90891 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.002 | 3588 | 59.8 | 0.5361 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.027 | 3612 | 60.2 | 0.90749 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.33 | 3588 | 59.8 | 0.53948 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.355 | 3612 | 60.2 | 0.91088 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.535 | 3588 | 59.8 | 0.5416 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.123 | 3612 | 60.2 | 0.90848 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.822 | 3588 | 59.8 | 0.54456 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.205 | 3612 | 60.2 | 0.90933 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 52.959 | 3588 | 59.8 | 0.54597 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.191 | 3612 | 60.2 | 0.90919 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 53.41 | 3588 | 59.8 | 0.55062 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.123 | 3612 | 60.2 | 0.90848 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 53.547 | 3588 | 59.8 | 0.55203 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.973 | 3612 | 60.2 | 0.90694 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.148 | 3588 | 59.8 | 0.55823 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.191 | 3612 | 60.2 | 0.90919 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.053 | 3588 | 59.8 | 0.55725 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.932 | 3612 | 60.2 | 0.90652 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.6 | 3588 | 59.8 | 0.56289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.068 | 3612 | 60.2 | 0.90792 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.6 | 3588 | 59.8 | 0.56289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.932 | 3612 | 60.2 | 0.90652 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 54.969 | 3588 | 59.8 | 0.56669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.178 | 3612 | 60.2 | 0.90905 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.051 | 3588 | 59.8 | 0.56754 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.932 | 3612 | 60.2 | 0.90652 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.31 | 3588 | 59.8 | 0.57021 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.932 | 3612 | 60.2 | 0.90652 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.174 | 3588 | 59.8 | 0.5688 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.123 | 3612 | 60.2 | 0.90848 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.437 | 3612 | 60.2 | 0.91172 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.598 | 3588 | 59.8 | 0.57318 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.109 | 3612 | 60.2 | 0.90834 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.269 | 3588 | 59.8 | 0.56978 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.986 | 3612 | 60.2 | 0.90707 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.502 | 3588 | 59.8 | 0.57219 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.74 | 3612 | 60.2 | 0.90454 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.57 | 3588 | 59.8 | 0.57289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.644 | 3612 | 60.2 | 0.90355 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.488 | 3588 | 59.8 | 0.57204 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.795 | 3612 | 60.2 | 0.9051 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.041 | 3612 | 60.2 | 0.90764 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.543 | 3588 | 59.8 | 0.57261 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.219 | 3612 | 60.2 | 0.90947 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.658 | 3612 | 60.2 | 0.90369 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.351 | 3588 | 59.8 | 0.57063 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88 | 3612 | 60.2 | 0.90722 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 56.049 | 3588 | 59.8 | 0.57782 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 87.945 | 3612 | 60.2 | 0.90665 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.861 | 3612 | 60.2 | 0.91609 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.488 | 3588 | 59.8 | 0.57204 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.082 | 3612 | 60.2 | 0.90806 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.57 | 3588 | 59.8 | 0.57289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.56 | 3612 | 60.2 | 0.91299 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.082 | 3612 | 60.2 | 0.90806 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.547 | 3612 | 60.2 | 0.91286 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.871 | 3588 | 59.8 | 0.57599 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:58 | 88.26 | 3612 | 60.2 | 0.9099 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.027 | 3612 | 60.2 | 0.90749 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.178 | 3612 | 60.2 | 0.90905 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.082 | 3612 | 60.2 | 0.90806 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.74 | 3612 | 60.2 | 0.90454 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.836 | 3612 | 60.2 | 0.90553 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.447 | 3588 | 59.8 | 0.57162 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.74 | 3612 | 60.2 | 0.90454 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.973 | 3612 | 60.2 | 0.90694 | 1.0033
2024-03-05 | 10:26 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.713 | 3612 | 60.2 | 0.90426 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.191 | 3612 | 60.2 | 0.90919 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.994 | 3588 | 59.8 | 0.57726 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.26 | 3612 | 60.2 | 0.9099 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.67 | 3612 | 60.2 | 0.91412 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.355 | 3612 | 60.2 | 0.91088 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.598 | 3588 | 59.8 | 0.57318 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.41 | 3612 | 60.2 | 0.91144 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 56.309 | 3588 | 59.8 | 0.58051 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.219 | 3612 | 60.2 | 0.90947 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.328 | 3612 | 60.2 | 0.9106 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.014 | 3612 | 60.2 | 0.90736 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.164 | 3612 | 60.2 | 0.90891 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.437 | 3612 | 60.2 | 0.91172 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.096 | 3612 | 60.2 | 0.90821 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.232 | 3612 | 60.2 | 0.90961 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.803 | 3588 | 59.8 | 0.57529 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.287 | 3612 | 60.2 | 0.91018 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.205 | 3612 | 60.2 | 0.90933 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.734 | 3588 | 59.8 | 0.57458 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.178 | 3612 | 60.2 | 0.90905 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.26 | 3612 | 60.2 | 0.9099 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.721 | 3588 | 59.8 | 0.57444 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.492 | 3612 | 60.2 | 0.91229 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.603 | 3612 | 60.2 | 0.90312 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 56.185 | 3588 | 59.8 | 0.57923 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.644 | 3612 | 60.2 | 0.90355 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 56.049 | 3588 | 59.8 | 0.57782 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.959 | 3612 | 60.2 | 0.90679 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.953 | 3588 | 59.8 | 0.57684 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.355 | 3612 | 60.2 | 0.91088 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.178 | 3612 | 60.2 | 0.90905 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.877 | 3612 | 60.2 | 0.90595 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.68 | 3588 | 59.8 | 0.57402 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.932 | 3612 | 60.2 | 0.90652 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.666 | 3588 | 59.8 | 0.57388 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.287 | 3612 | 60.2 | 0.91018 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.109 | 3612 | 60.2 | 0.90834 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.082 | 3612 | 60.2 | 0.90806 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.041 | 3612 | 60.2 | 0.90764 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.164 | 3612 | 60.2 | 0.90891 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.994 | 3588 | 59.8 | 0.57726 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.096 | 3612 | 60.2 | 0.90821 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.926 | 3588 | 59.8 | 0.57656 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.932 | 3612 | 60.2 | 0.90652 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.775 | 3588 | 59.8 | 0.575 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.631 | 3612 | 60.2 | 0.90341 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.699 | 3612 | 60.2 | 0.90411 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.652 | 3588 | 59.8 | 0.57373 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 87.836 | 3612 | 60.2 | 0.90553 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.082 | 3612 | 60.2 | 0.90806 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 8:59 | 88.191 | 3612 | 60.2 | 0.90919 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.082 | 3612 | 60.2 | 0.90806 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 55.775 | 3588 | 59.8 | 0.575 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.836 | 3612 | 60.2 | 0.90553 | 1.0033
2024-03-05 | 10:27 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.945 | 3612 | 60.2 | 0.90665 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.109 | 3612 | 60.2 | 0.90834 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.789 | 3588 | 59.8 | 0.57514 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.123 | 3612 | 60.2 | 0.90848 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.809 | 3612 | 60.2 | 0.90525 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.137 | 3612 | 60.2 | 0.90863 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.109 | 3612 | 60.2 | 0.90834 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.041 | 3612 | 60.2 | 0.90764 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.437 | 3612 | 60.2 | 0.91172 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.191 | 3612 | 60.2 | 0.90919 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.666 | 3588 | 59.8 | 0.57388 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.068 | 3612 | 60.2 | 0.90792 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.529 | 3588 | 59.8 | 0.57246 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.781 | 3612 | 60.2 | 0.90496 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 56.062 | 3588 | 59.8 | 0.57796 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.986 | 3612 | 60.2 | 0.90707 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.904 | 3612 | 60.2 | 0.90623 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.26 | 3612 | 60.2 | 0.9099 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 56.65 | 3588 | 59.8 | 0.58402 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.41 | 3612 | 60.2 | 0.91144 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 56.5 | 3588 | 59.8 | 0.58247 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.451 | 3612 | 60.2 | 0.91187 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.246 | 3612 | 60.2 | 0.90975 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.557 | 3588 | 59.8 | 0.57275 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.424 | 3612 | 60.2 | 0.91159 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.56 | 3612 | 60.2 | 0.91299 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 56.24 | 3588 | 59.8 | 0.57979 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.355 | 3612 | 60.2 | 0.91088 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 56.678 | 3588 | 59.8 | 0.58431 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.287 | 3612 | 60.2 | 0.91018 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.639 | 3588 | 59.8 | 0.5736 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 88.041 | 3612 | 60.2 | 0.90764 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.379 | 3588 | 59.8 | 0.57092 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.809 | 3612 | 60.2 | 0.90525 | 1.0033
2024-03-05 | 10:28 | 55.119 | 3576 | 59.6 | 0.56824 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.932 | 3624 | 60.4 | 0.90652 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 55.857 | 3576 | 59.6 | 0.57585 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.85 | 3624 | 60.4 | 0.90567 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.117 | 3576 | 59.6 | 0.57853 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.521 | 3624 | 60.4 | 0.90228 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.732 | 3576 | 59.6 | 0.58487 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.603 | 3624 | 60.4 | 0.90312 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 56.801 | 3576 | 59.6 | 0.58558 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.303 | 3624 | 60.4 | 0.90003 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.074 | 3576 | 59.6 | 0.58839 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 86.455 | 3624 | 60.4 | 0.89129 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.129 | 3576 | 59.6 | 0.58896 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 87.07 | 3624 | 60.4 | 0.89763 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.197 | 3576 | 59.6 | 0.58966 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 86.633 | 3624 | 60.4 | 0.89312 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.58 | 3576 | 59.6 | 0.59361 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 86.482 | 3624 | 60.4 | 0.89157 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 57.512 | 3576 | 59.6 | 0.59291 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 86.441 | 3624 | 60.4 | 0.89114 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 58.045 | 3576 | 59.6 | 0.5984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 83.939 | 3624 | 60.4 | 0.86535 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 58.031 | 3576 | 59.6 | 0.59826 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 85.717 | 3624 | 60.4 | 0.88368 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 58.154 | 3576 | 59.6 | 0.59953 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 86.182 | 3624 | 60.4 | 0.88847 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 58.359 | 3576 | 59.6 | 0.60164 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 86.209 | 3624 | 60.4 | 0.88875 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.029 | 3576 | 59.6 | 0.60855 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 85.293 | 3624 | 60.4 | 0.87931 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.111 | 3576 | 59.6 | 0.60939 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 84.678 | 3624 | 60.4 | 0.87297 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.248 | 3576 | 59.6 | 0.6108 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 84.65 | 3624 | 60.4 | 0.87268 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.371 | 3576 | 59.6 | 0.61207 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 84.541 | 3624 | 60.4 | 0.87156 | 1.0067
2024-03-05 | 10:28 | 59.809 | 3576 | 59.6 | 0.61659 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 84.814 | 3624 | 60.4 | 0.87437 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 60.219 | 3576 | 59.6 | 0.62081 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:00 | 84.158 | 3624 | 60.4 | 0.86761 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 60.355 | 3576 | 59.6 | 0.62222 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 84.322 | 3624 | 60.4 | 0.8693 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 60.205 | 3576 | 59.6 | 0.62067 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 84.131 | 3624 | 60.4 | 0.86733 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.107 | 3576 | 59.6 | 0.62997 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 83.994 | 3624 | 60.4 | 0.86592 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.025 | 3576 | 59.6 | 0.62912 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 83.693 | 3624 | 60.4 | 0.86281 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 83.57 | 3624 | 60.4 | 0.86155 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.504 | 3576 | 59.6 | 0.63406 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 83.064 | 3624 | 60.4 | 0.85633 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.49 | 3576 | 59.6 | 0.63392 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.941 | 3624 | 60.4 | 0.85506 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.422 | 3624 | 60.4 | 0.84971 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.422 | 3576 | 59.6 | 0.63322 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.668 | 3624 | 60.4 | 0.85225 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.49 | 3624 | 60.4 | 0.85041 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.174 | 3576 | 59.6 | 0.64097 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.189 | 3624 | 60.4 | 0.84731 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.969 | 3576 | 59.6 | 0.63886 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.162 | 3624 | 60.4 | 0.84703 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.23 | 3624 | 60.4 | 0.84773 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.367 | 3576 | 59.6 | 0.63265 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.777 | 3624 | 60.4 | 0.85337 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.586 | 3624 | 60.4 | 0.8514 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.504 | 3624 | 60.4 | 0.85056 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.518 | 3576 | 59.6 | 0.63421 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.449 | 3624 | 60.4 | 0.84999 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.449 | 3576 | 59.6 | 0.63349 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.367 | 3624 | 60.4 | 0.84914 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.312 | 3624 | 60.4 | 0.84858 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.23 | 3624 | 60.4 | 0.84773 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.094 | 3624 | 60.4 | 0.84633 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.064 | 3576 | 59.6 | 0.63984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.285 | 3624 | 60.4 | 0.8483 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.012 | 3624 | 60.4 | 0.84548 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 81.957 | 3624 | 60.4 | 0.84492 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.121 | 3624 | 60.4 | 0.84661 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.092 | 3576 | 59.6 | 0.64012 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.422 | 3624 | 60.4 | 0.84971 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.078 | 3576 | 59.6 | 0.63998 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.148 | 3624 | 60.4 | 0.84689 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.955 | 3576 | 59.6 | 0.63871 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.025 | 3624 | 60.4 | 0.84562 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.064 | 3576 | 59.6 | 0.63984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.367 | 3624 | 60.4 | 0.84914 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.119 | 3576 | 59.6 | 0.6404 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.135 | 3624 | 60.4 | 0.84675 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.135 | 3624 | 60.4 | 0.84675 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.121 | 3624 | 60.4 | 0.84661 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.189 | 3624 | 60.4 | 0.84731 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.641 | 3576 | 59.6 | 0.63547 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.203 | 3624 | 60.4 | 0.84745 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.037 | 3576 | 59.6 | 0.63956 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.545 | 3624 | 60.4 | 0.85098 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.422 | 3624 | 60.4 | 0.84971 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 62.174 | 3576 | 59.6 | 0.64097 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.422 | 3624 | 60.4 | 0.84971 | 1.0067
2024-03-05 | 10:29 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.285 | 3624 | 60.4 | 0.8483 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 81.943 | 3624 | 60.4 | 0.84477 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.217 | 3576 | 59.6 | 0.6311 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.271 | 3624 | 60.4 | 0.84815 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.135 | 3576 | 59.6 | 0.63026 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.641 | 3624 | 60.4 | 0.85197 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.394 | 3576 | 59.6 | 0.63293 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.353 | 3624 | 60.4 | 0.849 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.299 | 3576 | 59.6 | 0.63195 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.121 | 3624 | 60.4 | 0.84661 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:01 | 82.654 | 3624 | 60.4 | 0.8521 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.258 | 3624 | 60.4 | 0.84802 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.271 | 3624 | 60.4 | 0.84815 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.982 | 3576 | 59.6 | 0.63899 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.025 | 3624 | 60.4 | 0.84562 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.435 | 3624 | 60.4 | 0.84985 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.381 | 3576 | 59.6 | 0.63279 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.381 | 3624 | 60.4 | 0.84929 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 62.133 | 3576 | 59.6 | 0.64055 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.326 | 3624 | 60.4 | 0.84872 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.012 | 3624 | 60.4 | 0.84548 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.873 | 3624 | 60.4 | 0.85436 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.217 | 3624 | 60.4 | 0.8476 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.504 | 3576 | 59.6 | 0.63406 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 81.834 | 3624 | 60.4 | 0.84365 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 81.82 | 3624 | 60.4 | 0.84351 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.353 | 3576 | 59.6 | 0.63251 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 81.492 | 3624 | 60.4 | 0.84012 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 62.064 | 3576 | 59.6 | 0.63984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 81.82 | 3624 | 60.4 | 0.84351 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.49 | 3624 | 60.4 | 0.85041 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 62.051 | 3576 | 59.6 | 0.6397 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 81.752 | 3624 | 60.4 | 0.8428 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.135 | 3624 | 60.4 | 0.84675 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 62.133 | 3576 | 59.6 | 0.64055 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 81.916 | 3624 | 60.4 | 0.84449 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 62.078 | 3576 | 59.6 | 0.63998 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.34 | 3624 | 60.4 | 0.84887 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.258 | 3624 | 60.4 | 0.84802 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.326 | 3624 | 60.4 | 0.84872 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 81.889 | 3624 | 60.4 | 0.84422 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.094 | 3624 | 60.4 | 0.84633 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.176 | 3624 | 60.4 | 0.84718 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.176 | 3624 | 60.4 | 0.84718 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.531 | 3624 | 60.4 | 0.85084 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 62.256 | 3576 | 59.6 | 0.64181 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.545 | 3624 | 60.4 | 0.85098 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.928 | 3576 | 59.6 | 0.63843 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.435 | 3624 | 60.4 | 0.84985 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 62.119 | 3576 | 59.6 | 0.6404 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.23 | 3624 | 60.4 | 0.84773 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 62.201 | 3576 | 59.6 | 0.64125 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.627 | 3624 | 60.4 | 0.85182 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 62.31 | 3576 | 59.6 | 0.64237 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.203 | 3624 | 60.4 | 0.84745 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.736 | 3624 | 60.4 | 0.85295 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.135 | 3576 | 59.6 | 0.63026 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.572 | 3624 | 60.4 | 0.85126 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.422 | 3576 | 59.6 | 0.63322 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.463 | 3624 | 60.4 | 0.85013 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.367 | 3576 | 59.6 | 0.63265 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 81.916 | 3624 | 60.4 | 0.84449 | 1.0067
2024-03-05 | 10:30 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.107 | 3624 | 60.4 | 0.84646 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 81.943 | 3624 | 60.4 | 0.84477 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.463 | 3624 | 60.4 | 0.85013 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.518 | 3576 | 59.6 | 0.63421 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.435 | 3624 | 60.4 | 0.84985 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.982 | 3576 | 59.6 | 0.63899 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.408 | 3624 | 60.4 | 0.84957 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.162 | 3624 | 60.4 | 0.84703 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.08 | 3624 | 60.4 | 0.84619 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.928 | 3576 | 59.6 | 0.63843 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.244 | 3624 | 60.4 | 0.84788 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.135 | 3624 | 60.4 | 0.84675 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.34 | 3624 | 60.4 | 0.84887 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.668 | 3576 | 59.6 | 0.63575 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:02 | 82.039 | 3624 | 60.4 | 0.84576 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.025 | 3624 | 60.4 | 0.84562 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.504 | 3576 | 59.6 | 0.63406 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 81.889 | 3624 | 60.4 | 0.84422 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.148 | 3624 | 60.4 | 0.84689 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.135 | 3624 | 60.4 | 0.84675 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.504 | 3576 | 59.6 | 0.63406 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.271 | 3624 | 60.4 | 0.84815 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.271 | 3624 | 60.4 | 0.84815 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 81.766 | 3624 | 60.4 | 0.84295 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.012 | 3624 | 60.4 | 0.84548 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 81.684 | 3624 | 60.4 | 0.8421 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.094 | 3624 | 60.4 | 0.84633 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.641 | 3576 | 59.6 | 0.63547 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 81.889 | 3624 | 60.4 | 0.84422 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.846 | 3564 | 59.4 | 0.63759 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.586 | 3624 | 60.4 | 0.8514 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 61.832 | 3564 | 59.4 | 0.63744 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.668 | 3624 | 60.4 | 0.85225 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 62.611 | 3564 | 59.4 | 0.64547 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.23 | 3624 | 60.4 | 0.84773 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 62.775 | 3564 | 59.4 | 0.64716 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.025 | 3624 | 60.4 | 0.84562 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 63.076 | 3564 | 59.4 | 0.65027 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.353 | 3624 | 60.4 | 0.849 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 62.625 | 3564 | 59.4 | 0.64562 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.34 | 3624 | 60.4 | 0.84887 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 63.35 | 3564 | 59.4 | 0.65309 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.518 | 3624 | 60.4 | 0.8507 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 63.596 | 3564 | 59.4 | 0.65563 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.6 | 3624 | 60.4 | 0.85155 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 63.842 | 3564 | 59.4 | 0.65816 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.285 | 3624 | 60.4 | 0.8483 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 64.129 | 3564 | 59.4 | 0.66112 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.271 | 3624 | 60.4 | 0.84815 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 64.334 | 3564 | 59.4 | 0.66324 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.531 | 3624 | 60.4 | 0.85084 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 65.25 | 3564 | 59.4 | 0.67268 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.23 | 3624 | 60.4 | 0.84773 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 63.965 | 3564 | 59.4 | 0.65943 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.463 | 3624 | 60.4 | 0.85013 | 1.0067
2024-03-05 | 10:31 | 64.211 | 3564 | 59.4 | 0.66197 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.326 | 3636 | 60.6 | 0.84872 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 65.086 | 3564 | 59.4 | 0.67099 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.422 | 3636 | 60.6 | 0.84971 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 65.4 | 3564 | 59.4 | 0.67423 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 82.025 | 3636 | 60.6 | 0.84562 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 65.619 | 3564 | 59.4 | 0.67648 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 81.424 | 3636 | 60.6 | 0.83942 | 1.01
2024-03-05 | 10:31 | 65.852 | 3564 | 59.4 | 0.67889 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 80.945 | 3636 | 60.6 | 0.83448 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.344 | 3564 | 59.4 | 0.68396 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 81.246 | 3636 | 60.6 | 0.83759 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.357 | 3564 | 59.4 | 0.68409 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 81.451 | 3636 | 60.6 | 0.8397 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.166 | 3564 | 59.4 | 0.68212 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 81.068 | 3636 | 60.6 | 0.83575 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.494 | 3564 | 59.4 | 0.68551 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 80.986 | 3636 | 60.6 | 0.83491 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 66.781 | 3564 | 59.4 | 0.68846 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 80.576 | 3636 | 60.6 | 0.83068 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 80.262 | 3636 | 60.6 | 0.82744 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 79.988 | 3636 | 60.6 | 0.82462 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 79.4 | 3636 | 60.6 | 0.81856 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 68.08 | 3564 | 59.4 | 0.70186 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 79.646 | 3636 | 60.6 | 0.82109 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 68.135 | 3564 | 59.4 | 0.70242 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 79.428 | 3636 | 60.6 | 0.81885 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.984 | 3564 | 59.4 | 0.70087 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 79.523 | 3636 | 60.6 | 0.81982 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.916 | 3564 | 59.4 | 0.70016 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 79.127 | 3636 | 60.6 | 0.81574 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 78.881 | 3636 | 60.6 | 0.81321 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.629 | 3564 | 59.4 | 0.69721 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 79.018 | 3636 | 60.6 | 0.81462 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:03 | 79.113 | 3636 | 60.6 | 0.8156 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 78.935 | 3636 | 60.6 | 0.81376 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 78.566 | 3636 | 60.6 | 0.80996 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 77.883 | 3636 | 60.6 | 0.80292 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 77.432 | 3636 | 60.6 | 0.79827 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 77.609 | 3636 | 60.6 | 0.80009 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 77.226 | 3636 | 60.6 | 0.79614 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.939 | 3636 | 60.6 | 0.79319 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 77.049 | 3636 | 60.6 | 0.79432 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 77.076 | 3636 | 60.6 | 0.7946 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.912 | 3636 | 60.6 | 0.79291 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.693 | 3636 | 60.6 | 0.79065 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.246 | 3564 | 59.4 | 0.69326 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.734 | 3636 | 60.6 | 0.79107 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.533 | 3564 | 59.4 | 0.69622 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.625 | 3636 | 60.6 | 0.78995 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.328 | 3564 | 59.4 | 0.6941 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.666 | 3636 | 60.6 | 0.79037 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.529 | 3636 | 60.6 | 0.78896 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.543 | 3636 | 60.6 | 0.7891 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.516 | 3636 | 60.6 | 0.78882 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.502 | 3636 | 60.6 | 0.78868 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 77.021 | 3636 | 60.6 | 0.79403 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.666 | 3636 | 60.6 | 0.79037 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.666 | 3636 | 60.6 | 0.79037 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.338 | 3636 | 60.6 | 0.78699 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.406 | 3636 | 60.6 | 0.78769 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.037 | 3636 | 60.6 | 0.78389 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.584 | 3636 | 60.6 | 0.78953 | 1.01
2024-03-05 | 10:32 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 75.996 | 3636 | 60.6 | 0.78346 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.242 | 3636 | 60.6 | 0.786 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 68.039 | 3564 | 59.4 | 0.70143 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.242 | 3636 | 60.6 | 0.786 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.529 | 3636 | 60.6 | 0.78896 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.064 | 3636 | 60.6 | 0.78416 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.119 | 3636 | 60.6 | 0.78473 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.857 | 3636 | 60.6 | 0.79234 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.693 | 3636 | 60.6 | 0.79065 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 68.066 | 3564 | 59.4 | 0.70171 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.461 | 3636 | 60.6 | 0.78826 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.652 | 3636 | 60.6 | 0.79023 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 68.162 | 3564 | 59.4 | 0.7027 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.748 | 3636 | 60.6 | 0.79122 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.711 | 3564 | 59.4 | 0.69805 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.625 | 3636 | 60.6 | 0.78995 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.957 | 3564 | 59.4 | 0.70059 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.215 | 3636 | 60.6 | 0.78572 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.93 | 3564 | 59.4 | 0.70031 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.393 | 3636 | 60.6 | 0.78756 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.146 | 3636 | 60.6 | 0.78501 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.478 | 3564 | 59.4 | 0.69565 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.119 | 3636 | 60.6 | 0.78473 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.342 | 3564 | 59.4 | 0.69425 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.625 | 3636 | 60.6 | 0.78995 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.643 | 3564 | 59.4 | 0.69735 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.447 | 3636 | 60.6 | 0.78811 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.342 | 3564 | 59.4 | 0.69425 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.83 | 3636 | 60.6 | 0.79206 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:04 | 76.557 | 3636 | 60.6 | 0.78925 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.898 | 3636 | 60.6 | 0.79276 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.916 | 3564 | 59.4 | 0.70016 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.228 | 3636 | 60.6 | 0.78586 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.912 | 3636 | 60.6 | 0.79291 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.475 | 3636 | 60.6 | 0.7884 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.42 | 3636 | 60.6 | 0.78784 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.611 | 3636 | 60.6 | 0.7898 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.31 | 3636 | 60.6 | 0.7867 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.393 | 3636 | 60.6 | 0.78756 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.283 | 3636 | 60.6 | 0.78642 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.393 | 3636 | 60.6 | 0.78756 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.215 | 3636 | 60.6 | 0.78572 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.437 | 3564 | 59.4 | 0.69523 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.297 | 3636 | 60.6 | 0.78657 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.228 | 3636 | 60.6 | 0.78586 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.351 | 3636 | 60.6 | 0.78712 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.187 | 3636 | 60.6 | 0.78543 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.105 | 3636 | 60.6 | 0.78459 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.256 | 3636 | 60.6 | 0.78614 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.297 | 3636 | 60.6 | 0.78657 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.246 | 3564 | 59.4 | 0.69326 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.406 | 3636 | 60.6 | 0.78769 | 1.01
2024-03-05 | 10:33 | 67.109 | 3564 | 59.4 | 0.69185 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.023 | 3636 | 60.6 | 0.78374 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.41 | 3564 | 59.4 | 0.69495 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.174 | 3636 | 60.6 | 0.7853 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.461 | 3636 | 60.6 | 0.78826 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.355 | 3564 | 59.4 | 0.69438 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.338 | 3636 | 60.6 | 0.78699 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.187 | 3636 | 60.6 | 0.78543 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.351 | 3636 | 60.6 | 0.78712 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.133 | 3636 | 60.6 | 0.78488 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 75.969 | 3636 | 60.6 | 0.78319 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.269 | 3636 | 60.6 | 0.78628 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.461 | 3636 | 60.6 | 0.78826 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.529 | 3636 | 60.6 | 0.78896 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.406 | 3636 | 60.6 | 0.78769 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.205 | 3564 | 59.4 | 0.69284 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.201 | 3636 | 60.6 | 0.78558 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.639 | 3636 | 60.6 | 0.79009 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.201 | 3636 | 60.6 | 0.78558 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.885 | 3636 | 60.6 | 0.79263 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.191 | 3564 | 59.4 | 0.69269 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.652 | 3636 | 60.6 | 0.79023 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.488 | 3636 | 60.6 | 0.78854 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.502 | 3636 | 60.6 | 0.78868 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.68 | 3636 | 60.6 | 0.79052 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.351 | 3636 | 60.6 | 0.78712 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.16 | 3636 | 60.6 | 0.78515 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.643 | 3564 | 59.4 | 0.69735 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.652 | 3636 | 60.6 | 0.79023 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 67.779 | 3552 | 59.2 | 0.69875 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.215 | 3636 | 60.6 | 0.78572 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 68.285 | 3552 | 59.2 | 0.70397 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:05 | 76.078 | 3636 | 60.6 | 0.78431 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 68.299 | 3552 | 59.2 | 0.70411 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.611 | 3636 | 60.6 | 0.7898 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 68.435 | 3552 | 59.2 | 0.70552 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.434 | 3636 | 60.6 | 0.78798 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 68.859 | 3552 | 59.2 | 0.70989 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.174 | 3636 | 60.6 | 0.7853 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 68.9 | 3552 | 59.2 | 0.71031 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.297 | 3636 | 60.6 | 0.78657 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 69.434 | 3552 | 59.2 | 0.71581 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 75.818 | 3636 | 60.6 | 0.78163 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 69.598 | 3552 | 59.2 | 0.71751 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.16 | 3636 | 60.6 | 0.78515 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 69.857 | 3552 | 59.2 | 0.72018 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.242 | 3636 | 60.6 | 0.786 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 69.666 | 3552 | 59.2 | 0.71821 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.31 | 3636 | 60.6 | 0.7867 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 70.117 | 3552 | 59.2 | 0.72286 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.42 | 3636 | 60.6 | 0.78784 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 70.295 | 3552 | 59.2 | 0.72469 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.42 | 3636 | 60.6 | 0.78784 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 70.855 | 3552 | 59.2 | 0.73046 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.242 | 3636 | 60.6 | 0.786 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 70.91 | 3552 | 59.2 | 0.73103 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.475 | 3636 | 60.6 | 0.7884 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 70.992 | 3552 | 59.2 | 0.73188 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.598 | 3636 | 60.6 | 0.78967 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 71.252 | 3552 | 59.2 | 0.73456 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.379 | 3636 | 60.6 | 0.78741 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 71.525 | 3552 | 59.2 | 0.73737 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.42 | 3636 | 60.6 | 0.78784 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 71.908 | 3552 | 59.2 | 0.74132 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.338 | 3636 | 60.6 | 0.78699 | 1.01
2024-03-05 | 10:34 | 71.826 | 3552 | 59.2 | 0.74047 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.543 | 3636 | 60.6 | 0.7891 | 1.01
2024-03-05 | 10:35 | 72.1 | 3552 | 59.2 | 0.7433 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.105 | 3636 | 60.6 | 0.78459 | 1.01
2024-03-05 | 10:35 | 72.154 | 3552 | 59.2 | 0.74386 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.338 | 3636 | 60.6 | 0.78699 | 1.01
2024-03-05 | 10:35 | 72.893 | 3552 | 59.2 | 0.75147 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.461 | 3636 | 60.6 | 0.78826 | 1.01
2024-03-05 | 10:35 | 73.029 | 3552 | 59.2 | 0.75288 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.283 | 3636 | 60.6 | 0.78642 | 1.01
2024-03-05 | 10:35 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.187 | 3636 | 60.6 | 0.78543 | 1.01
2024-03-05 | 10:35 | 73.959 | 3552 | 59.2 | 0.76246 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.502 | 3636 | 60.6 | 0.78868 | 1.01
2024-03-05 | 10:35 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.146 | 3636 | 60.6 | 0.78501 | 1.01
2024-03-05 | 10:35 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.146 | 3648 | 60.8 | 0.78501 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.74 | 3552 | 59.2 | 0.76021 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.611 | 3648 | 60.8 | 0.7898 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.037 | 3648 | 60.8 | 0.78389 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 76.228 | 3648 | 60.8 | 0.78586 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.221 | 3552 | 59.2 | 0.75486 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 75.271 | 3648 | 60.8 | 0.77599 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.016 | 3552 | 59.2 | 0.75274 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 75.244 | 3648 | 60.8 | 0.77571 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.234 | 3552 | 59.2 | 0.75499 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 75.148 | 3648 | 60.8 | 0.77472 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 75.107 | 3648 | 60.8 | 0.7743 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 75.176 | 3648 | 60.8 | 0.77501 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 74.943 | 3648 | 60.8 | 0.77261 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 74.629 | 3648 | 60.8 | 0.76937 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 74.191 | 3648 | 60.8 | 0.76486 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 74.109 | 3648 | 60.8 | 0.76401 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 73.713 | 3648 | 60.8 | 0.75993 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.535 | 3552 | 59.2 | 0.75809 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 73.685 | 3648 | 60.8 | 0.75964 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 73.658 | 3648 | 60.8 | 0.75936 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.18 | 3552 | 59.2 | 0.75443 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 73.631 | 3648 | 60.8 | 0.75908 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 73.535 | 3648 | 60.8 | 0.75809 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 73.303 | 3648 | 60.8 | 0.7557 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 72.824 | 3648 | 60.8 | 0.75076 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.713 | 3552 | 59.2 | 0.75993 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:06 | 72.564 | 3648 | 60.8 | 0.74808 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 72.455 | 3648 | 60.8 | 0.74696 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.836 | 3552 | 59.2 | 0.7612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 72.031 | 3648 | 60.8 | 0.74259 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 72.031 | 3648 | 60.8 | 0.74259 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 71.703 | 3648 | 60.8 | 0.73921 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 71.744 | 3648 | 60.8 | 0.73963 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.248 | 3552 | 59.2 | 0.75513 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 71.156 | 3648 | 60.8 | 0.73357 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.814 | 3648 | 60.8 | 0.73004 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.937 | 3648 | 60.8 | 0.73131 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.705 | 3648 | 60.8 | 0.72892 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.937 | 3648 | 60.8 | 0.73131 | 1.0133
2024-03-05 | 10:35 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 71.088 | 3648 | 60.8 | 0.73287 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.951 | 3648 | 60.8 | 0.73145 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.486 | 3648 | 60.8 | 0.72666 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.623 | 3648 | 60.8 | 0.72807 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.664 | 3648 | 60.8 | 0.72849 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.357 | 3552 | 59.2 | 0.75626 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.568 | 3648 | 60.8 | 0.72751 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.5 | 3648 | 60.8 | 0.7268 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.5 | 3648 | 60.8 | 0.7268 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.59 | 3552 | 59.2 | 0.75866 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.596 | 3648 | 60.8 | 0.72779 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.713 | 3552 | 59.2 | 0.75993 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.637 | 3648 | 60.8 | 0.72822 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.514 | 3648 | 60.8 | 0.72695 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.664 | 3648 | 60.8 | 0.72849 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.568 | 3648 | 60.8 | 0.72751 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.391 | 3648 | 60.8 | 0.72568 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.445 | 3648 | 60.8 | 0.72624 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.795 | 3552 | 59.2 | 0.76077 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.09 | 3648 | 60.8 | 0.72258 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.568 | 3648 | 60.8 | 0.72751 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.453 | 3552 | 59.2 | 0.75725 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.582 | 3648 | 60.8 | 0.72765 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.726 | 3552 | 59.2 | 0.76006 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.473 | 3648 | 60.8 | 0.72653 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.432 | 3648 | 60.8 | 0.7261 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.473 | 3648 | 60.8 | 0.72653 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.139 | 3552 | 59.2 | 0.75401 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.5 | 3648 | 60.8 | 0.7268 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.309 | 3648 | 60.8 | 0.72484 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.691 | 3648 | 60.8 | 0.72877 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.719 | 3648 | 60.8 | 0.72906 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.404 | 3648 | 60.8 | 0.72581 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.398 | 3552 | 59.2 | 0.75668 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.869 | 3648 | 60.8 | 0.73061 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 71.279 | 3648 | 60.8 | 0.73484 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 71.334 | 3648 | 60.8 | 0.7354 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.773 | 3648 | 60.8 | 0.72962 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.705 | 3648 | 60.8 | 0.72892 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.568 | 3648 | 60.8 | 0.72751 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 71.047 | 3648 | 60.8 | 0.73244 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:07 | 70.691 | 3648 | 60.8 | 0.72877 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.336 | 3648 | 60.8 | 0.72511 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 69.926 | 3648 | 60.8 | 0.72089 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.303 | 3552 | 59.2 | 0.7557 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.008 | 3648 | 60.8 | 0.72173 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.418 | 3648 | 60.8 | 0.72596 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.289 | 3552 | 59.2 | 0.75556 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.527 | 3648 | 60.8 | 0.72708 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 74.109 | 3552 | 59.2 | 0.76401 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.637 | 3648 | 60.8 | 0.72822 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 74.273 | 3552 | 59.2 | 0.7657 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.459 | 3648 | 60.8 | 0.72638 | 1.0133
2024-03-05 | 10:36 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.705 | 3648 | 60.8 | 0.72892 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 74.492 | 3552 | 59.2 | 0.76796 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.131 | 3648 | 60.8 | 0.723 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.85 | 3552 | 59.2 | 0.76134 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.391 | 3648 | 60.8 | 0.72568 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.617 | 3552 | 59.2 | 0.75894 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.021 | 3648 | 60.8 | 0.72187 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.316 | 3552 | 59.2 | 0.75584 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.185 | 3648 | 60.8 | 0.72356 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.24 | 3648 | 60.8 | 0.72412 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.377 | 3648 | 60.8 | 0.72554 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.445 | 3648 | 60.8 | 0.72624 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.35 | 3648 | 60.8 | 0.72526 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.473 | 3648 | 60.8 | 0.72653 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.445 | 3648 | 60.8 | 0.72624 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.863 | 3552 | 59.2 | 0.76147 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.172 | 3648 | 60.8 | 0.72342 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.637 | 3648 | 60.8 | 0.72822 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.521 | 3552 | 59.2 | 0.75795 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.377 | 3648 | 60.8 | 0.72554 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.002 | 3552 | 59.2 | 0.7526 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.623 | 3648 | 60.8 | 0.72807 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.199 | 3648 | 60.8 | 0.7237 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.021 | 3648 | 60.8 | 0.72187 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.158 | 3648 | 60.8 | 0.72328 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.514 | 3648 | 60.8 | 0.72695 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.131 | 3648 | 60.8 | 0.723 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.65 | 3648 | 60.8 | 0.72835 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.609 | 3648 | 60.8 | 0.72793 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.658 | 3540 | 59 | 0.75936 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.555 | 3648 | 60.8 | 0.72737 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 74.068 | 3540 | 59 | 0.76359 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.5 | 3648 | 60.8 | 0.7268 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 75.162 | 3540 | 59 | 0.77487 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.719 | 3648 | 60.8 | 0.72906 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.836 | 3540 | 59 | 0.7612 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.568 | 3648 | 60.8 | 0.72751 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 74.178 | 3540 | 59 | 0.76472 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.432 | 3648 | 60.8 | 0.7261 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 73.877 | 3540 | 59 | 0.76162 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.801 | 3648 | 60.8 | 0.72991 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 74.67 | 3540 | 59 | 0.76979 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.896 | 3648 | 60.8 | 0.73089 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 74.684 | 3540 | 59 | 0.76994 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.787 | 3648 | 60.8 | 0.72976 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 74.848 | 3540 | 59 | 0.77163 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.185 | 3648 | 60.8 | 0.72356 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 75.285 | 3540 | 59 | 0.77613 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.35 | 3648 | 60.8 | 0.72526 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 76.133 | 3540 | 59 | 0.78488 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.582 | 3648 | 60.8 | 0.72765 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 76.037 | 3540 | 59 | 0.78389 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.787 | 3648 | 60.8 | 0.72976 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 76.256 | 3540 | 59 | 0.78614 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.609 | 3648 | 60.8 | 0.72793 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 76.283 | 3540 | 59 | 0.78642 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.801 | 3648 | 60.8 | 0.72991 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 76.406 | 3540 | 59 | 0.78769 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.896 | 3648 | 60.8 | 0.73089 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 76.133 | 3540 | 59 | 0.78488 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:08 | 70.377 | 3648 | 60.8 | 0.72554 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 77.076 | 3540 | 59 | 0.7946 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.773 | 3648 | 60.8 | 0.72962 | 1.0133
2024-03-05 | 10:37 | 76.625 | 3540 | 59 | 0.78995 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.213 | 3648 | 60.8 | 0.72385 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 76.721 | 3540 | 59 | 0.79094 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.281 | 3648 | 60.8 | 0.72455 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 76.707 | 3540 | 59 | 0.79079 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 69.898 | 3648 | 60.8 | 0.7206 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 77.213 | 3540 | 59 | 0.79601 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.309 | 3648 | 60.8 | 0.72484 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 77.281 | 3540 | 59 | 0.79671 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.514 | 3648 | 60.8 | 0.72695 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 77.555 | 3540 | 59 | 0.79954 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.623 | 3648 | 60.8 | 0.72807 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 78.101 | 3540 | 59 | 0.80516 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.185 | 3648 | 60.8 | 0.72356 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 78.047 | 3540 | 59 | 0.80461 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.965 | 3648 | 60.8 | 0.7316 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 78.43 | 3540 | 59 | 0.80856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.391 | 3648 | 60.8 | 0.72568 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 78.43 | 3540 | 59 | 0.80856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.404 | 3648 | 60.8 | 0.72581 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 78.812 | 3540 | 59 | 0.81249 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.021 | 3648 | 60.8 | 0.72187 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.691 | 3648 | 60.8 | 0.72877 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 78.99 | 3540 | 59 | 0.81433 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.527 | 3648 | 60.8 | 0.72708 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.609 | 3648 | 60.8 | 0.72793 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 78.361 | 3540 | 59 | 0.80785 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.336 | 3648 | 60.8 | 0.72511 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 78.84 | 3540 | 59 | 0.81278 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.377 | 3648 | 60.8 | 0.72554 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 78.963 | 3540 | 59 | 0.81405 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.514 | 3648 | 60.8 | 0.72695 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 71.101 | 3648 | 60.8 | 0.733 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 71.101 | 3648 | 60.8 | 0.733 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 79.072 | 3540 | 59 | 0.81518 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.773 | 3648 | 60.8 | 0.72962 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.035 | 3648 | 60.8 | 0.72201 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 79.141 | 3540 | 59 | 0.81589 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 69.748 | 3648 | 60.8 | 0.71905 | 1.0133
2024-03-05 | 10:38 | 79.086 | 3540 | 59 | 0.81532 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.445 | 3660 | 61 | 0.72624 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.018 | 3540 | 59 | 0.81462 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.445 | 3660 | 61 | 0.72624 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.25 | 3540 | 59 | 0.81701 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.445 | 3660 | 61 | 0.72624 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 69.269 | 3660 | 61 | 0.71411 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 70.158 | 3660 | 61 | 0.72328 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.018 | 3540 | 59 | 0.81462 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 69.639 | 3660 | 61 | 0.71793 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.264 | 3540 | 59 | 0.81715 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 69.584 | 3660 | 61 | 0.71736 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.25 | 3540 | 59 | 0.81701 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 69.543 | 3660 | 61 | 0.71694 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 68.641 | 3660 | 61 | 0.70764 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 78.935 | 3540 | 59 | 0.81376 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 68.476 | 3660 | 61 | 0.70594 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 68.162 | 3660 | 61 | 0.7027 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 68.408 | 3660 | 61 | 0.70524 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 67.629 | 3660 | 61 | 0.69721 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 80.057 | 3540 | 59 | 0.82533 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 68.162 | 3660 | 61 | 0.7027 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 67.793 | 3660 | 61 | 0.6989 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.947 | 3540 | 59 | 0.8242 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 67.342 | 3660 | 61 | 0.69425 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.264 | 3540 | 59 | 0.81715 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 67.82 | 3660 | 61 | 0.69918 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 66.904 | 3660 | 61 | 0.68973 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 66.836 | 3660 | 61 | 0.68903 | 1.0167
2024-03-05 | 10:38 | 79.086 | 3540 | 59 | 0.81532 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 66.385 | 3660 | 61 | 0.68438 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:09 | 66.685 | 3660 | 61 | 0.68747 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.154 | 3540 | 59 | 0.81602 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 66.426 | 3660 | 61 | 0.6848 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 66.193 | 3660 | 61 | 0.6824 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 66.098 | 3660 | 61 | 0.68142 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 65.578 | 3660 | 61 | 0.67606 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.949 | 3660 | 61 | 0.66958 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 78.977 | 3540 | 59 | 0.8142 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.635 | 3660 | 61 | 0.66634 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.922 | 3660 | 61 | 0.6693 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.361 | 3660 | 61 | 0.66352 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.853 | 3660 | 61 | 0.66859 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 80.275 | 3540 | 59 | 0.82758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 65.031 | 3660 | 61 | 0.67042 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.676 | 3660 | 61 | 0.66676 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.621 | 3660 | 61 | 0.6662 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 80.029 | 3540 | 59 | 0.82504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.662 | 3660 | 61 | 0.66662 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.525 | 3660 | 61 | 0.66521 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.619 | 3540 | 59 | 0.82081 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.594 | 3660 | 61 | 0.66592 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.922 | 3660 | 61 | 0.6693 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.703 | 3660 | 61 | 0.66704 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.266 | 3660 | 61 | 0.66254 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.893 | 3540 | 59 | 0.82364 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.484 | 3660 | 61 | 0.66478 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.498 | 3660 | 61 | 0.66493 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 65.783 | 3660 | 61 | 0.67818 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 65.223 | 3660 | 61 | 0.6724 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.141 | 3540 | 59 | 0.81589 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.963 | 3660 | 61 | 0.66972 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.769 | 3540 | 59 | 0.82236 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.184 | 3660 | 61 | 0.66169 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.881 | 3660 | 61 | 0.66888 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.594 | 3660 | 61 | 0.66592 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.881 | 3660 | 61 | 0.66888 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 78.922 | 3540 | 59 | 0.81363 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.498 | 3660 | 61 | 0.66493 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.457 | 3660 | 61 | 0.66451 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 63.664 | 3660 | 61 | 0.65633 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.471 | 3660 | 61 | 0.66465 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.402 | 3660 | 61 | 0.66394 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.127 | 3540 | 59 | 0.81574 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 65.25 | 3660 | 61 | 0.67268 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.853 | 3660 | 61 | 0.66859 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 65.195 | 3660 | 61 | 0.67211 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.018 | 3540 | 59 | 0.81462 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.443 | 3660 | 61 | 0.66436 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 79.113 | 3540 | 59 | 0.8156 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.443 | 3660 | 61 | 0.66436 | 1.0167
2024-03-05 | 10:39 | 80.002 | 3540 | 59 | 0.82476 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.785 | 3660 | 61 | 0.66789 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.607 | 3660 | 61 | 0.66605 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 63.992 | 3660 | 61 | 0.65971 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.635 | 3660 | 61 | 0.66634 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 64.416 | 3660 | 61 | 0.66408 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 65.209 | 3660 | 61 | 0.67226 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:10 | 63.555 | 3660 | 61 | 0.65521 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.072 | 3540 | 59 | 0.81518 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.676 | 3660 | 61 | 0.66676 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 63.691 | 3660 | 61 | 0.65661 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 78.908 | 3540 | 59 | 0.81348 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 65.592 | 3660 | 61 | 0.67621 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 65.168 | 3660 | 61 | 0.67184 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 65.277 | 3660 | 61 | 0.67296 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 80.057 | 3540 | 59 | 0.82533 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 63.842 | 3660 | 61 | 0.65816 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.934 | 3540 | 59 | 0.82406 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.853 | 3660 | 61 | 0.66859 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.127 | 3540 | 59 | 0.81574 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 63.896 | 3660 | 61 | 0.65872 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.715 | 3540 | 59 | 0.8218 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.539 | 3660 | 61 | 0.66535 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.443 | 3660 | 61 | 0.66436 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.771 | 3660 | 61 | 0.66774 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.838 | 3540 | 59 | 0.82307 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.184 | 3660 | 61 | 0.66169 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.293 | 3660 | 61 | 0.66281 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.307 | 3660 | 61 | 0.66296 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 78.881 | 3540 | 59 | 0.81321 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.115 | 3660 | 61 | 0.66098 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 78.908 | 3540 | 59 | 0.81348 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.484 | 3660 | 61 | 0.66478 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.195 | 3528 | 58.8 | 0.81644 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.976 | 3660 | 61 | 0.66986 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.66 | 3528 | 58.8 | 0.82124 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 65.195 | 3660 | 61 | 0.67211 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.373 | 3528 | 58.8 | 0.81828 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.894 | 3660 | 61 | 0.66901 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 80.344 | 3528 | 58.8 | 0.82829 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.498 | 3660 | 61 | 0.66493 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 79.865 | 3528 | 58.8 | 0.82335 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 63.76 | 3660 | 61 | 0.65732 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 80.685 | 3528 | 58.8 | 0.8318 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.375 | 3660 | 61 | 0.66366 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 80.166 | 3528 | 58.8 | 0.82645 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 63.951 | 3660 | 61 | 0.65929 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 80.59 | 3528 | 58.8 | 0.83082 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.293 | 3660 | 61 | 0.66281 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 80.754 | 3528 | 58.8 | 0.83252 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.129 | 3660 | 61 | 0.66112 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 81.601 | 3528 | 58.8 | 0.84125 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.443 | 3660 | 61 | 0.66436 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 81.273 | 3528 | 58.8 | 0.83787 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.689 | 3660 | 61 | 0.6669 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 81.574 | 3528 | 58.8 | 0.84097 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.17 | 3660 | 61 | 0.66155 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 81.711 | 3528 | 58.8 | 0.84238 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.512 | 3660 | 61 | 0.66507 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 81.643 | 3528 | 58.8 | 0.84168 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.553 | 3660 | 61 | 0.66549 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 82.121 | 3528 | 58.8 | 0.84661 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.867 | 3660 | 61 | 0.66873 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 81.957 | 3528 | 58.8 | 0.84492 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.361 | 3660 | 61 | 0.66352 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 82.832 | 3528 | 58.8 | 0.85394 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.662 | 3660 | 61 | 0.66662 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 82.476 | 3528 | 58.8 | 0.85027 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.006 | 3660 | 61 | 0.65986 | 1.0167
2024-03-05 | 10:40 | 83.064 | 3528 | 58.8 | 0.85633 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.607 | 3660 | 61 | 0.66605 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 83.092 | 3528 | 58.8 | 0.85662 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.443 | 3660 | 61 | 0.66436 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 82.791 | 3528 | 58.8 | 0.85352 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 65.045 | 3660 | 61 | 0.67057 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 83.16 | 3528 | 58.8 | 0.85732 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.512 | 3660 | 61 | 0.66507 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 83.844 | 3528 | 58.8 | 0.86437 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.73 | 3660 | 61 | 0.66732 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 83.994 | 3528 | 58.8 | 0.86592 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.184 | 3660 | 61 | 0.66169 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.555 | 3528 | 58.8 | 0.8717 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.457 | 3660 | 61 | 0.66451 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.705 | 3528 | 58.8 | 0.87325 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.58 | 3660 | 61 | 0.66577 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.623 | 3528 | 58.8 | 0.8724 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.976 | 3660 | 61 | 0.66986 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.883 | 3528 | 58.8 | 0.87508 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.115 | 3660 | 61 | 0.66098 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:11 | 64.266 | 3660 | 61 | 0.66254 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.129 | 3660 | 61 | 0.66112 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.717 | 3660 | 61 | 0.66719 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.568 | 3528 | 58.8 | 0.87184 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.812 | 3660 | 61 | 0.66816 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.965 | 3528 | 58.8 | 0.87593 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 65.113 | 3660 | 61 | 0.67127 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.883 | 3528 | 58.8 | 0.87508 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.935 | 3660 | 61 | 0.66943 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.746 | 3528 | 58.8 | 0.87367 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.539 | 3660 | 61 | 0.66535 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.416 | 3528 | 58.8 | 0.88058 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.689 | 3660 | 61 | 0.6669 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.814 | 3528 | 58.8 | 0.87437 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.457 | 3660 | 61 | 0.66451 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.389 | 3660 | 61 | 0.6638 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.814 | 3528 | 58.8 | 0.87437 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.006 | 3660 | 61 | 0.65986 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.785 | 3528 | 58.8 | 0.88438 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 65.086 | 3660 | 61 | 0.67099 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.853 | 3660 | 61 | 0.66859 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.676 | 3528 | 58.8 | 0.88326 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.881 | 3660 | 61 | 0.66888 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.717 | 3528 | 58.8 | 0.88368 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.266 | 3660 | 61 | 0.66254 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 65.018 | 3660 | 61 | 0.67029 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.225 | 3660 | 61 | 0.66211 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.785 | 3660 | 61 | 0.66789 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.73 | 3528 | 58.8 | 0.88381 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.498 | 3660 | 61 | 0.66493 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.703 | 3660 | 61 | 0.66704 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.279 | 3660 | 61 | 0.66267 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 84.951 | 3528 | 58.8 | 0.87578 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.881 | 3660 | 61 | 0.66888 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.443 | 3660 | 61 | 0.66436 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 65.127 | 3660 | 61 | 0.67141 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.689 | 3528 | 58.8 | 0.88339 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.812 | 3660 | 61 | 0.66816 | 1.0167
2024-03-05 | 10:41 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.812 | 3672 | 61.2 | 0.66816 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.348 | 3672 | 61.2 | 0.66338 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.32 | 3672 | 61.2 | 0.66309 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.334 | 3528 | 58.8 | 0.87973 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 63.814 | 3672 | 61.2 | 0.65788 | 1.02
2024-03-05 | 10:41 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 64.033 | 3672 | 61.2 | 0.66013 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.635 | 3528 | 58.8 | 0.88284 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 63.281 | 3672 | 61.2 | 0.65238 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.992 | 3528 | 58.8 | 0.87621 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 63.568 | 3672 | 61.2 | 0.65534 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 62.83 | 3672 | 61.2 | 0.64773 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.828 | 3528 | 58.8 | 0.87452 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 62.434 | 3672 | 61.2 | 0.64365 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 62.379 | 3672 | 61.2 | 0.64308 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.445 | 3528 | 58.8 | 0.87057 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 60.355 | 3672 | 61.2 | 0.62222 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.883 | 3528 | 58.8 | 0.87508 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 62.488 | 3672 | 61.2 | 0.64421 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.088 | 3528 | 58.8 | 0.8772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 62.584 | 3672 | 61.2 | 0.6452 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.828 | 3528 | 58.8 | 0.87452 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 62.406 | 3672 | 61.2 | 0.64336 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 61.559 | 3672 | 61.2 | 0.63463 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.471 | 3528 | 58.8 | 0.88114 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 61.422 | 3672 | 61.2 | 0.63322 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.937 | 3528 | 58.8 | 0.87564 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 61.627 | 3672 | 61.2 | 0.63533 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.361 | 3528 | 58.8 | 0.88001 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 61.381 | 3672 | 61.2 | 0.63279 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.869 | 3528 | 58.8 | 0.87494 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 60.902 | 3672 | 61.2 | 0.62786 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:12 | 60.588 | 3672 | 61.2 | 0.62462 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.361 | 3528 | 58.8 | 0.88001 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 60.396 | 3672 | 61.2 | 0.62264 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.785 | 3528 | 58.8 | 0.88438 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 60.533 | 3672 | 61.2 | 0.62405 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.402 | 3528 | 58.8 | 0.88043 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 59.726 | 3672 | 61.2 | 0.61573 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.758 | 3528 | 58.8 | 0.8841 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 59.603 | 3672 | 61.2 | 0.61446 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.375 | 3528 | 58.8 | 0.88015 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 59.262 | 3672 | 61.2 | 0.61095 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.539 | 3528 | 58.8 | 0.88185 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 59.221 | 3672 | 61.2 | 0.61053 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.637 | 3528 | 58.8 | 0.87255 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.851 | 3672 | 61.2 | 0.60671 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.184 | 3528 | 58.8 | 0.87819 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.701 | 3672 | 61.2 | 0.60516 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.728 | 3672 | 61.2 | 0.60544 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.965 | 3528 | 58.8 | 0.87593 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.975 | 3672 | 61.2 | 0.60799 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.523 | 3672 | 61.2 | 0.60333 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.783 | 3672 | 61.2 | 0.60601 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.742 | 3672 | 61.2 | 0.60559 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.318 | 3672 | 61.2 | 0.60122 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.746 | 3528 | 58.8 | 0.87367 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.605 | 3672 | 61.2 | 0.60418 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.578 | 3672 | 61.2 | 0.6039 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.797 | 3672 | 61.2 | 0.60615 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.197 | 3528 | 58.8 | 0.87832 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 59.029 | 3672 | 61.2 | 0.60855 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 84.691 | 3528 | 58.8 | 0.8731 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.851 | 3672 | 61.2 | 0.60671 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.537 | 3672 | 61.2 | 0.60347 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.812 | 3528 | 58.8 | 0.88466 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.428 | 3672 | 61.2 | 0.60235 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.455 | 3672 | 61.2 | 0.60263 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.484 | 3528 | 58.8 | 0.88128 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.264 | 3672 | 61.2 | 0.60066 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.769 | 3672 | 61.2 | 0.60587 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 85.607 | 3528 | 58.8 | 0.88255 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.523 | 3672 | 61.2 | 0.60333 | 1.02
2024-03-05 | 10:42 | 86.045 | 3528 | 58.8 | 0.88706 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.797 | 3672 | 61.2 | 0.60615 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.428 | 3672 | 61.2 | 0.60235 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.648 | 3528 | 58.8 | 0.88297 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.947 | 3672 | 61.2 | 0.6077 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.414 | 3672 | 61.2 | 0.60221 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.838 | 3672 | 61.2 | 0.60658 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.184 | 3528 | 58.8 | 0.87819 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.879 | 3672 | 61.2 | 0.607 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.539 | 3528 | 58.8 | 0.88185 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.851 | 3672 | 61.2 | 0.60671 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.553 | 3528 | 58.8 | 0.88199 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.674 | 3672 | 61.2 | 0.60489 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 84.855 | 3528 | 58.8 | 0.87479 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.797 | 3672 | 61.2 | 0.60615 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.006 | 3528 | 58.8 | 0.87635 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.988 | 3672 | 61.2 | 0.60812 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.006 | 3528 | 58.8 | 0.87635 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.975 | 3672 | 61.2 | 0.60799 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.619 | 3672 | 61.2 | 0.60432 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.646 | 3672 | 61.2 | 0.6046 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.525 | 3528 | 58.8 | 0.8817 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.332 | 3672 | 61.2 | 0.60136 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 59.098 | 3672 | 61.2 | 0.60926 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.893 | 3672 | 61.2 | 0.60714 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.211 | 3528 | 58.8 | 0.87846 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 59.221 | 3672 | 61.2 | 0.61053 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 84.664 | 3528 | 58.8 | 0.87282 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 59.385 | 3672 | 61.2 | 0.61222 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 58.633 | 3672 | 61.2 | 0.60446 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:13 | 59.18 | 3672 | 61.2 | 0.6101 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.771 | 3528 | 58.8 | 0.88424 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.387 | 3672 | 61.2 | 0.60193 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.334 | 3528 | 58.8 | 0.87973 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.906 | 3672 | 61.2 | 0.60728 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.744 | 3516 | 58.6 | 0.88396 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.496 | 3672 | 61.2 | 0.60305 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 84.896 | 3516 | 58.6 | 0.87522 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.879 | 3672 | 61.2 | 0.607 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.553 | 3516 | 58.6 | 0.88199 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.469 | 3672 | 61.2 | 0.60277 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 85.758 | 3516 | 58.6 | 0.8841 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.441 | 3672 | 61.2 | 0.60248 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 86.25 | 3516 | 58.6 | 0.88918 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.455 | 3672 | 61.2 | 0.60263 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 86.332 | 3516 | 58.6 | 0.89002 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.838 | 3672 | 61.2 | 0.60658 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 86.004 | 3516 | 58.6 | 0.88664 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 57.99 | 3672 | 61.2 | 0.59784 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 86.428 | 3516 | 58.6 | 0.89101 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.277 | 3672 | 61.2 | 0.60079 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 86.81 | 3516 | 58.6 | 0.89495 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.564 | 3672 | 61.2 | 0.60375 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 86.879 | 3516 | 58.6 | 0.89566 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.947 | 3672 | 61.2 | 0.6077 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 86.92 | 3516 | 58.6 | 0.89608 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.934 | 3672 | 61.2 | 0.60757 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 87.207 | 3516 | 58.6 | 0.89904 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.906 | 3672 | 61.2 | 0.60728 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 87.467 | 3516 | 58.6 | 0.90172 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.674 | 3672 | 61.2 | 0.60489 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 87.918 | 3516 | 58.6 | 0.90637 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.687 | 3672 | 61.2 | 0.60502 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 88.232 | 3516 | 58.6 | 0.90961 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.934 | 3672 | 61.2 | 0.60757 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 88.451 | 3516 | 58.6 | 0.91187 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 59.029 | 3672 | 61.2 | 0.60855 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 87.877 | 3516 | 58.6 | 0.90595 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.906 | 3672 | 61.2 | 0.60728 | 1.02
2024-03-05 | 10:43 | 88.369 | 3516 | 58.6 | 0.91102 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 59.33 | 3672 | 61.2 | 0.61165 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 88.984 | 3516 | 58.6 | 0.91736 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 59.248 | 3672 | 61.2 | 0.6108 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 89.654 | 3516 | 58.6 | 0.92427 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 59.371 | 3672 | 61.2 | 0.61207 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.242 | 3516 | 58.6 | 0.93033 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.728 | 3672 | 61.2 | 0.60544 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 89.887 | 3516 | 58.6 | 0.92667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.4 | 3672 | 61.2 | 0.60206 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.256 | 3516 | 58.6 | 0.93047 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.715 | 3672 | 61.2 | 0.60531 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 89.9 | 3516 | 58.6 | 0.9268 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.906 | 3672 | 61.2 | 0.60728 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.351 | 3516 | 58.6 | 0.93145 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.769 | 3672 | 61.2 | 0.60587 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.078 | 3516 | 58.6 | 0.92864 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.769 | 3672 | 61.2 | 0.60587 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.898 | 3516 | 58.6 | 0.93709 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.072 | 3672 | 61.2 | 0.59868 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.461 | 3516 | 58.6 | 0.93259 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.92 | 3672 | 61.2 | 0.60742 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.441 | 3672 | 61.2 | 0.60248 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.912 | 3516 | 58.6 | 0.93724 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 59.275 | 3672 | 61.2 | 0.61108 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.693 | 3516 | 58.6 | 0.93498 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.523 | 3672 | 61.2 | 0.60333 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.775 | 3516 | 58.6 | 0.93582 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.742 | 3672 | 61.2 | 0.60559 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.168 | 3672 | 61.2 | 0.59967 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.783 | 3672 | 61.2 | 0.60601 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.762 | 3516 | 58.6 | 0.93569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.879 | 3672 | 61.2 | 0.607 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.127 | 3672 | 61.2 | 0.59925 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.975 | 3672 | 61.2 | 0.60799 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.516 | 3516 | 58.6 | 0.93315 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.1 | 3672 | 61.2 | 0.59897 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.701 | 3672 | 61.2 | 0.60516 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.414 | 3672 | 61.2 | 0.60221 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.557 | 3516 | 58.6 | 0.93358 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.277 | 3672 | 61.2 | 0.60079 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.664 | 3516 | 58.6 | 0.94499 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:14 | 58.619 | 3672 | 61.2 | 0.60432 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.131 | 3516 | 58.6 | 0.93949 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 59.166 | 3672 | 61.2 | 0.60996 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.404 | 3516 | 58.6 | 0.94231 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.81 | 3672 | 61.2 | 0.60629 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.008 | 3516 | 58.6 | 0.93823 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.92 | 3672 | 61.2 | 0.60742 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.295 | 3516 | 58.6 | 0.94119 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.592 | 3672 | 61.2 | 0.60404 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 59.139 | 3672 | 61.2 | 0.60968 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.816 | 3516 | 58.6 | 0.93625 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.756 | 3672 | 61.2 | 0.60573 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.346 | 3672 | 61.2 | 0.60151 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.851 | 3672 | 61.2 | 0.60671 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.582 | 3516 | 58.6 | 0.94414 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.742 | 3672 | 61.2 | 0.60559 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.268 | 3516 | 58.6 | 0.94091 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.687 | 3672 | 61.2 | 0.60502 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.432 | 3516 | 58.6 | 0.9426 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.838 | 3672 | 61.2 | 0.60658 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.459 | 3516 | 58.6 | 0.94288 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.715 | 3672 | 61.2 | 0.60531 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.98 | 3516 | 58.6 | 0.93794 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.824 | 3672 | 61.2 | 0.60643 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 90.201 | 3516 | 58.6 | 0.92991 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.646 | 3672 | 61.2 | 0.6046 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.893 | 3672 | 61.2 | 0.60714 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.008 | 3516 | 58.6 | 0.93823 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.605 | 3672 | 61.2 | 0.60418 | 1.02
2024-03-05 | 10:44 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.633 | 3672 | 61.2 | 0.60446 | 1.02
2024-03-05 | 10:45 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.059 | 3672 | 61.2 | 0.59855 | 1.02
2024-03-05 | 10:45 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.824 | 3672 | 61.2 | 0.60643 | 1.02
2024-03-05 | 10:45 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.619 | 3672 | 61.2 | 0.60432 | 1.02
2024-03-05 | 10:45 | 90.734 | 3516 | 58.6 | 0.9354 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.988 | 3672 | 61.2 | 0.60812 | 1.02
2024-03-05 | 10:45 | 91.391 | 3516 | 58.6 | 0.94218 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.264 | 3672 | 61.2 | 0.60066 | 1.02
2024-03-05 | 10:45 | 91.076 | 3516 | 58.6 | 0.93893 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 59.098 | 3672 | 61.2 | 0.60926 | 1.02
2024-03-05 | 10:45 | 91.049 | 3516 | 58.6 | 0.93865 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.81 | 3672 | 61.2 | 0.60629 | 1.02
2024-03-05 | 10:45 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 59.07 | 3684 | 61.4 | 0.60897 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 59.002 | 3684 | 61.4 | 0.60827 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.418 | 3516 | 58.6 | 0.94245 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.414 | 3684 | 61.4 | 0.60221 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.226 | 3516 | 58.6 | 0.94047 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 58.1 | 3684 | 61.4 | 0.59897 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 57.348 | 3684 | 61.4 | 0.59122 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 57.676 | 3684 | 61.4 | 0.5946 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 57.908 | 3684 | 61.4 | 0.59699 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 90.898 | 3516 | 58.6 | 0.93709 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 57.676 | 3684 | 61.4 | 0.5946 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 57.033 | 3684 | 61.4 | 0.58797 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 90.83 | 3516 | 58.6 | 0.93639 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 55.406 | 3684 | 61.4 | 0.5712 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 55.351 | 3684 | 61.4 | 0.57063 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 56.473 | 3684 | 61.4 | 0.5822 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.309 | 3516 | 58.6 | 0.94133 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 56.869 | 3684 | 61.4 | 0.58628 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.158 | 3516 | 58.6 | 0.93977 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 57.088 | 3684 | 61.4 | 0.58854 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 56.527 | 3684 | 61.4 | 0.58275 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.226 | 3516 | 58.6 | 0.94047 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 55.844 | 3684 | 61.4 | 0.57571 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 55.393 | 3684 | 61.4 | 0.57106 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.035 | 3516 | 58.6 | 0.93851 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 55.926 | 3684 | 61.4 | 0.57656 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 55.174 | 3684 | 61.4 | 0.5688 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 55.269 | 3684 | 61.4 | 0.56978 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:15 | 54.941 | 3684 | 61.4 | 0.5664 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 54.49 | 3684 | 61.4 | 0.56175 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 54.353 | 3684 | 61.4 | 0.56034 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 90.775 | 3516 | 58.6 | 0.93582 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 54.381 | 3684 | 61.4 | 0.56063 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.568 | 3516 | 58.6 | 0.944 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.902 | 3684 | 61.4 | 0.55569 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.035 | 3516 | 58.6 | 0.93851 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.807 | 3684 | 61.4 | 0.55471 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.404 | 3516 | 58.6 | 0.94231 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.67 | 3684 | 61.4 | 0.5533 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.527 | 3516 | 58.6 | 0.94358 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.519 | 3684 | 61.4 | 0.55174 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.076 | 3516 | 58.6 | 0.93893 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.355 | 3684 | 61.4 | 0.55005 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.863 | 3684 | 61.4 | 0.54498 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.355 | 3684 | 61.4 | 0.55005 | 1.0233
2024-03-05 | 10:45 | 91.568 | 3516 | 58.6 | 0.944 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.068 | 3684 | 61.4 | 0.54709 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.24 | 3516 | 58.6 | 0.94062 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.383 | 3684 | 61.4 | 0.55034 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.41 | 3684 | 61.4 | 0.55062 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.055 | 3684 | 61.4 | 0.54696 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.322 | 3516 | 58.6 | 0.94146 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.426 | 3684 | 61.4 | 0.54047 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.068 | 3684 | 61.4 | 0.54709 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.158 | 3516 | 58.6 | 0.93977 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.562 | 3684 | 61.4 | 0.54188 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 90.529 | 3516 | 58.6 | 0.93329 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.85 | 3684 | 61.4 | 0.54485 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.85 | 3684 | 61.4 | 0.54485 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 90.762 | 3516 | 58.6 | 0.93569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.726 | 3684 | 61.4 | 0.54357 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.678 | 3516 | 58.6 | 0.94513 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.027 | 3684 | 61.4 | 0.54667 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 90.926 | 3516 | 58.6 | 0.93738 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.014 | 3684 | 61.4 | 0.54654 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 92.457 | 3516 | 58.6 | 0.95316 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.26 | 3684 | 61.4 | 0.54907 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.541 | 3516 | 58.6 | 0.94372 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.055 | 3684 | 61.4 | 0.54696 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.027 | 3684 | 61.4 | 0.54667 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.973 | 3684 | 61.4 | 0.54611 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.754 | 3684 | 61.4 | 0.54386 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.426 | 3684 | 61.4 | 0.54047 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 90.693 | 3516 | 58.6 | 0.93498 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.877 | 3684 | 61.4 | 0.54512 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.371 | 3684 | 61.4 | 0.53991 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.219 | 3684 | 61.4 | 0.54865 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.096 | 3684 | 61.4 | 0.54738 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 90.885 | 3516 | 58.6 | 0.93696 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.137 | 3684 | 61.4 | 0.5478 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.021 | 3504 | 58.4 | 0.93836 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.33 | 3684 | 61.4 | 0.53948 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.404 | 3504 | 58.4 | 0.94231 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.248 | 3684 | 61.4 | 0.53864 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 90.816 | 3504 | 58.4 | 0.93625 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.754 | 3684 | 61.4 | 0.54386 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.828 | 3504 | 58.4 | 0.94668 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.603 | 3684 | 61.4 | 0.5423 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 91.295 | 3504 | 58.4 | 0.94119 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.562 | 3684 | 61.4 | 0.54188 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 92.525 | 3504 | 58.4 | 0.95387 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.48 | 3684 | 61.4 | 0.54103 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 92.457 | 3504 | 58.4 | 0.95316 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.068 | 3684 | 61.4 | 0.54709 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 92.689 | 3504 | 58.4 | 0.95556 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.85 | 3684 | 61.4 | 0.54485 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 92.662 | 3504 | 58.4 | 0.95528 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 53.055 | 3684 | 61.4 | 0.54696 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 92.498 | 3504 | 58.4 | 0.95359 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.713 | 3684 | 61.4 | 0.54343 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 93.346 | 3504 | 58.4 | 0.96233 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:16 | 52.754 | 3684 | 61.4 | 0.54386 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 92.949 | 3504 | 58.4 | 0.95824 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.85 | 3684 | 61.4 | 0.54485 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 93.441 | 3504 | 58.4 | 0.96331 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.945 | 3684 | 61.4 | 0.54582 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 93.332 | 3504 | 58.4 | 0.96219 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.535 | 3684 | 61.4 | 0.5416 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 93.797 | 3504 | 58.4 | 0.96698 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.904 | 3684 | 61.4 | 0.5454 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 93.783 | 3504 | 58.4 | 0.96684 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.385 | 3684 | 61.4 | 0.54005 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 93.701 | 3504 | 58.4 | 0.96599 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.191 | 3684 | 61.4 | 0.54836 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 94.152 | 3504 | 58.4 | 0.97064 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.932 | 3684 | 61.4 | 0.54569 | 1.0233
2024-03-05 | 10:46 | 94.371 | 3504 | 58.4 | 0.9729 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.533 | 3684 | 61.4 | 0.55189 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 94.959 | 3504 | 58.4 | 0.97896 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.754 | 3684 | 61.4 | 0.54386 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 94.726 | 3504 | 58.4 | 0.97656 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.027 | 3684 | 61.4 | 0.54667 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 95.027 | 3504 | 58.4 | 0.97966 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.672 | 3684 | 61.4 | 0.54301 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 94.836 | 3504 | 58.4 | 0.97769 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.164 | 3684 | 61.4 | 0.54808 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 95.861 | 3504 | 58.4 | 0.98826 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.562 | 3684 | 61.4 | 0.54188 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 95.684 | 3504 | 58.4 | 0.98643 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.713 | 3684 | 61.4 | 0.54343 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 95.943 | 3504 | 58.4 | 0.9891 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.726 | 3684 | 61.4 | 0.54357 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.887 | 3504 | 58.4 | 0.99884 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.068 | 3684 | 61.4 | 0.54709 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.353 | 3504 | 58.4 | 0.99333 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.068 | 3684 | 61.4 | 0.54709 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.986 | 3684 | 61.4 | 0.54625 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.408 | 3504 | 58.4 | 0.9939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.426 | 3684 | 61.4 | 0.54047 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.617 | 3684 | 61.4 | 0.54244 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.135 | 3504 | 58.4 | 0.99108 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.986 | 3684 | 61.4 | 0.54625 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.572 | 3504 | 58.4 | 0.99559 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.178 | 3684 | 61.4 | 0.54823 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.959 | 3684 | 61.4 | 0.54597 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.627 | 3504 | 58.4 | 0.99615 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.685 | 3684 | 61.4 | 0.54314 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.641 | 3504 | 58.4 | 0.9963 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.027 | 3684 | 61.4 | 0.54667 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.928 | 3504 | 58.4 | 0.99926 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.672 | 3684 | 61.4 | 0.54301 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.986 | 3684 | 61.4 | 0.54625 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.531 | 3504 | 58.4 | 0.99516 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.014 | 3684 | 61.4 | 0.54654 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 95.861 | 3504 | 58.4 | 0.98826 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.178 | 3684 | 61.4 | 0.54823 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.764 | 3504 | 58.4 | 0.99757 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.904 | 3684 | 61.4 | 0.5454 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.805 | 3504 | 58.4 | 0.99799 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53 | 3684 | 61.4 | 0.54639 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.549 | 3684 | 61.4 | 0.54174 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.809 | 3684 | 61.4 | 0.54442 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.285 | 3504 | 58.4 | 0.99263 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.385 | 3684 | 61.4 | 0.54005 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.682 | 3504 | 58.4 | 0.99672 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.219 | 3684 | 61.4 | 0.54865 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53 | 3684 | 61.4 | 0.54639 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 97.338 | 3504 | 58.4 | 1.0035 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53 | 3684 | 61.4 | 0.54639 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.777 | 3504 | 58.4 | 0.9977 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.055 | 3684 | 61.4 | 0.54696 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 97.31 | 3504 | 58.4 | 1.0032 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.508 | 3684 | 61.4 | 0.54132 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.877 | 3684 | 61.4 | 0.54512 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 52.562 | 3684 | 61.4 | 0.54188 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.232 | 3684 | 61.4 | 0.54878 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 97.338 | 3504 | 58.4 | 1.0035 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.26 | 3684 | 61.4 | 0.54907 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:17 | 53.137 | 3684 | 61.4 | 0.5478 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.75 | 3504 | 58.4 | 0.99742 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.027 | 3684 | 61.4 | 0.54667 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 97.01 | 3504 | 58.4 | 1.0001 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.918 | 3684 | 61.4 | 0.54555 | 1.0233
2024-03-05 | 10:47 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.426 | 3684 | 61.4 | 0.54047 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.611 | 3504 | 58.4 | 1.0063 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.137 | 3684 | 61.4 | 0.5478 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.668 | 3504 | 58.4 | 0.99658 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.027 | 3684 | 61.4 | 0.54667 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.273 | 3684 | 61.4 | 0.54921 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.463 | 3504 | 58.4 | 0.99446 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.232 | 3684 | 61.4 | 0.54878 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.023 | 3504 | 58.4 | 1.0002 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.439 | 3684 | 61.4 | 0.54061 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.859 | 3504 | 58.4 | 0.99855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.164 | 3684 | 61.4 | 0.54808 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.723 | 3504 | 58.4 | 0.99714 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.932 | 3684 | 61.4 | 0.54569 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.85 | 3684 | 61.4 | 0.54485 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.535 | 3684 | 61.4 | 0.5416 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.447 | 3504 | 58.4 | 1.0046 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.672 | 3684 | 61.4 | 0.54301 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.461 | 3504 | 58.4 | 1.0048 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.576 | 3684 | 61.4 | 0.54202 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.215 | 3504 | 58.4 | 1.0022 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.986 | 3684 | 61.4 | 0.54625 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.535 | 3684 | 61.4 | 0.5416 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.289 | 3684 | 61.4 | 0.53906 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.625 | 3504 | 58.4 | 1.0064 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.412 | 3684 | 61.4 | 0.54033 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.549 | 3684 | 61.4 | 0.54174 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.6 | 3504 | 58.4 | 0.99588 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.768 | 3684 | 61.4 | 0.544 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.668 | 3504 | 58.4 | 0.99658 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.508 | 3684 | 61.4 | 0.54132 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 95.807 | 3504 | 58.4 | 0.9877 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.232 | 3684 | 61.4 | 0.54878 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.422 | 3504 | 58.4 | 0.99404 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.15 | 3684 | 61.4 | 0.54794 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 96.887 | 3504 | 58.4 | 0.99884 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.273 | 3684 | 61.4 | 0.54921 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 53.219 | 3684 | 61.4 | 0.54865 | 1.0233
2024-03-05 | 10:48 | 97.092 | 3504 | 58.4 | 1.0009 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.904 | 3696 | 61.6 | 0.5454 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.83 | 3504 | 58.4 | 1.0086 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.959 | 3696 | 61.6 | 0.54597 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.488 | 3504 | 58.4 | 1.005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.85 | 3696 | 61.6 | 0.54485 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.598 | 3504 | 58.4 | 1.0062 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 52.631 | 3696 | 61.6 | 0.54259 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.42 | 3504 | 58.4 | 1.0043 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 51.879 | 3696 | 61.6 | 0.53484 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.777 | 3504 | 58.4 | 0.9977 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 51.687 | 3696 | 61.6 | 0.53286 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 51.975 | 3696 | 61.6 | 0.53582 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 51.414 | 3696 | 61.6 | 0.53004 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.406 | 3504 | 58.4 | 1.0042 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 51.291 | 3696 | 61.6 | 0.52877 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 51.086 | 3696 | 61.6 | 0.52666 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 50.58 | 3696 | 61.6 | 0.52144 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 50.471 | 3696 | 61.6 | 0.52032 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 50.375 | 3696 | 61.6 | 0.51933 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.256 | 3504 | 58.4 | 1.0026 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 50.06 | 3696 | 61.6 | 0.51608 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 50.307 | 3696 | 61.6 | 0.51863 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 49.719 | 3696 | 61.6 | 0.51257 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.682 | 3504 | 58.4 | 0.99672 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 49.76 | 3696 | 61.6 | 0.51299 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.641 | 3504 | 58.4 | 0.9963 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 49.568 | 3696 | 61.6 | 0.51101 | 1.0267
2024-03-05 | 10:48 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 48.557 | 3696 | 61.6 | 0.50059 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.805 | 3504 | 58.4 | 0.99799 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:18 | 48.611 | 3696 | 61.6 | 0.50114 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 49.131 | 3696 | 61.6 | 0.50651 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.641 | 3504 | 58.4 | 0.9963 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 49.404 | 3696 | 61.6 | 0.50932 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.682 | 3504 | 58.4 | 0.99672 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 49.103 | 3696 | 61.6 | 0.50622 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 48.625 | 3696 | 61.6 | 0.50129 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 48.639 | 3696 | 61.6 | 0.50143 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.723 | 3504 | 58.4 | 0.99714 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 48.488 | 3696 | 61.6 | 0.49988 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.682 | 3504 | 58.4 | 0.99672 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.818 | 3696 | 61.6 | 0.49297 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.518 | 3696 | 61.6 | 0.48988 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.627 | 3504 | 58.4 | 0.99615 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.682 | 3696 | 61.6 | 0.49157 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.531 | 3696 | 61.6 | 0.49001 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.75 | 3504 | 58.4 | 0.99742 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.613 | 3696 | 61.6 | 0.49086 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.736 | 3696 | 61.6 | 0.49212 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.545 | 3504 | 58.4 | 0.99531 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.299 | 3696 | 61.6 | 0.48762 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.135 | 3696 | 61.6 | 0.48593 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.203 | 3696 | 61.6 | 0.48663 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 97.215 | 3504 | 58.4 | 1.0022 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.203 | 3696 | 61.6 | 0.48663 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.203 | 3696 | 61.6 | 0.48663 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 97.023 | 3504 | 58.4 | 1.0002 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 46.943 | 3696 | 61.6 | 0.48395 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 97.187 | 3504 | 58.4 | 1.0019 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.176 | 3696 | 61.6 | 0.48635 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.23 | 3696 | 61.6 | 0.48691 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.189 | 3696 | 61.6 | 0.48648 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.449 | 3696 | 61.6 | 0.48916 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.969 | 3504 | 58.4 | 0.99968 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.176 | 3696 | 61.6 | 0.48635 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.9 | 3504 | 58.4 | 0.99897 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.518 | 3696 | 61.6 | 0.48988 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.709 | 3504 | 58.4 | 0.997 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.408 | 3696 | 61.6 | 0.48874 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.641 | 3504 | 58.4 | 0.9963 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.299 | 3696 | 61.6 | 0.48762 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.107 | 3696 | 61.6 | 0.48564 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.162 | 3696 | 61.6 | 0.48621 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.764 | 3504 | 58.4 | 0.99757 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.518 | 3696 | 61.6 | 0.48988 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.312 | 3696 | 61.6 | 0.48775 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.039 | 3696 | 61.6 | 0.48494 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 97.187 | 3504 | 58.4 | 1.0019 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.025 | 3696 | 61.6 | 0.48479 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 46.588 | 3696 | 61.6 | 0.48029 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 46.574 | 3696 | 61.6 | 0.48014 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 46.369 | 3696 | 61.6 | 0.47803 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.094 | 3696 | 61.6 | 0.48551 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 46.588 | 3696 | 61.6 | 0.48029 | 1.0267
2024-03-05 | 10:49 | 96.49 | 3504 | 58.4 | 0.99474 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 46.889 | 3696 | 61.6 | 0.48339 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 46.82 | 3696 | 61.6 | 0.48268 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 46.971 | 3696 | 61.6 | 0.48424 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 46.615 | 3696 | 61.6 | 0.48057 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.121 | 3696 | 61.6 | 0.48578 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.6 | 3504 | 58.4 | 0.99588 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.025 | 3696 | 61.6 | 0.48479 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:19 | 47.189 | 3696 | 61.6 | 0.48648 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 97.242 | 3504 | 58.4 | 1.0025 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 47.121 | 3696 | 61.6 | 0.48578 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 97.283 | 3504 | 58.4 | 1.0029 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 46.861 | 3696 | 61.6 | 0.4831 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 97.406 | 3504 | 58.4 | 1.0042 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 47.121 | 3696 | 61.6 | 0.48578 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 47.039 | 3696 | 61.6 | 0.48494 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 97.324 | 3504 | 58.4 | 1.0033 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 47.012 | 3696 | 61.6 | 0.48466 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 97.133 | 3504 | 58.4 | 1.0014 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 46.943 | 3696 | 61.6 | 0.48395 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 47.066 | 3696 | 61.6 | 0.48522 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 47.285 | 3696 | 61.6 | 0.48747 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 46.971 | 3696 | 61.6 | 0.48424 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.709 | 3504 | 58.4 | 0.997 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 47.381 | 3696 | 61.6 | 0.48846 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.408 | 3504 | 58.4 | 0.9939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 46.93 | 3696 | 61.6 | 0.48381 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.709 | 3504 | 58.4 | 0.997 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 46.93 | 3696 | 61.6 | 0.48381 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 96.463 | 3504 | 58.4 | 0.99446 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 46.861 | 3696 | 61.6 | 0.4831 | 1.0267
2024-03-05 | 10:50 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-06 | 9:20 | 47.025 | 3696 | 61.6 | 0.48479 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.875 | 3696 | 61.6 | 0.48325 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.094 | 3696 | 61.6 | 0.48551 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.684 | 3696 | 61.6 | 0.48128 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.176 | 3696 | 61.6 | 0.48635 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.135 | 3696 | 61.6 | 0.48593 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.244 | 3696 | 61.6 | 0.48705 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.902 | 3696 | 61.6 | 0.48353 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.176 | 3696 | 61.6 | 0.48635 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.107 | 3696 | 61.6 | 0.48564 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.053 | 3696 | 61.6 | 0.48508 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.93 | 3696 | 61.6 | 0.48381 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.752 | 3696 | 61.6 | 0.48198 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.957 | 3696 | 61.6 | 0.48409 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.766 | 3696 | 61.6 | 0.48212 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.629 | 3696 | 61.6 | 0.48071 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.766 | 3696 | 61.6 | 0.48212 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.465 | 3696 | 61.6 | 0.47902 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.916 | 3696 | 61.6 | 0.48367 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.039 | 3696 | 61.6 | 0.48494 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.23 | 3696 | 61.6 | 0.48691 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.684 | 3696 | 61.6 | 0.48128 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.766 | 3696 | 61.6 | 0.48212 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.971 | 3696 | 61.6 | 0.48424 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.135 | 3696 | 61.6 | 0.48593 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.148 | 3696 | 61.6 | 0.48606 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 47.244 | 3696 | 61.6 | 0.48705 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.848 | 3696 | 61.6 | 0.48297 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.793 | 3696 | 61.6 | 0.4824 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.957 | 3696 | 61.6 | 0.48409 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.834 | 3696 | 61.6 | 0.48282 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:20 | 46.82 | 3696 | 61.6 | 0.48268 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.684 | 3696 | 61.6 | 0.48128 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.176 | 3696 | 61.6 | 0.48635 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.916 | 3696 | 61.6 | 0.48367 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.189 | 3696 | 61.6 | 0.48648 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.244 | 3696 | 61.6 | 0.48705 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.203 | 3696 | 61.6 | 0.48663 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.367 | 3696 | 61.6 | 0.48832 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.381 | 3696 | 61.6 | 0.48846 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.695 | 3696 | 61.6 | 0.4917 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.244 | 3696 | 61.6 | 0.48705 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.518 | 3696 | 61.6 | 0.48988 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.246 | 3696 | 61.6 | 0.47676 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.137 | 3696 | 61.6 | 0.47564 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.271 | 3696 | 61.6 | 0.48733 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.053 | 3696 | 61.6 | 0.48508 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.135 | 3696 | 61.6 | 0.48593 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.066 | 3696 | 61.6 | 0.48522 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.039 | 3696 | 61.6 | 0.48494 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.066 | 3696 | 61.6 | 0.48522 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 47.668 | 3696 | 61.6 | 0.49142 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.643 | 3696 | 61.6 | 0.48086 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.629 | 3696 | 61.6 | 0.48071 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.342 | 3696 | 61.6 | 0.47775 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.834 | 3696 | 61.6 | 0.48282 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.574 | 3696 | 61.6 | 0.48014 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.752 | 3696 | 61.6 | 0.48198 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.424 | 3696 | 61.6 | 0.4786 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.711 | 3696 | 61.6 | 0.48156 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-06 | 9:21 | 46.219 | 3696 | 61.6 | 0.47648 | 1.0267

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo
ESCALONES NEGATIVOS
ESCALONES POSITIVOS