## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | INTERNA
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. |  | INHABILITADA
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | V

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA |  | REGISTROS
2024-03-05
|  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | DES (-) | DES (+) |  | HORA | POTENCIA
|  | 8:00 | 49.117 | 55.7332 | 56.094 | INICIO: | 8:03 | 49.9008
|  | 8:01 | 49.117 | 55.7332 | 56.094 | FIN: | 8:05 | 55.9136
|  | 8:01 | 49.459 | 55.7332 | 56.094 |  | 0:01 | 6.0127
|  | 8:01 | 49.459 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.719 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.719 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.623 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.623 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.609 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.609 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.719 | 55.7332 | 56.094
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  | 8:01 | 49.719 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.047 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.047 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.678 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.678 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.855 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.855 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.019 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.019 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.019 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.019 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.348 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.348 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.129 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.129 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.539 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.539 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.293 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.293 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.855 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.855 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.621 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.621 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.307 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.307 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.443 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.443 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.102 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.102 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.978 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.978 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.143 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.143 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.855 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.855 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.719 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.719 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.965 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.965 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.088 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.088 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.937 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.937 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.732 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.732 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.211 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.211 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.65 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.65 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.787 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.787 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.76 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.76 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.623 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.623 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.746 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.746 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.473 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.473 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.965 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.965 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.348 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.348 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.252 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.252 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.402 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.402 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.484 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.484 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.828 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.828 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.924 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.924 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.869 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.869 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.418 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.418 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.965 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.965 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.555 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.555 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.801 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 49.801 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:01 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.732 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.732 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.609 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.609 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.361 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.361 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.814 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.814 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.937 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.937 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.334 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.334 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.225 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.225 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.279 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.279 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.293 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.293 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.375 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.375 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.293 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.293 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.568 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.568 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.473 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.473 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.801 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.801 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.459 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.459 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.211 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.211 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.156 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.156 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.019 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.019 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.445 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.445 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.719 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.719 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.568 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.568 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.883 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.883 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.883 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.883 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.787 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.787 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.689 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.689 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.334 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.334 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.143 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.143 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.457 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.457 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.445 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.445 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.348 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.348 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.623 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.623 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.541 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.541 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.404 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.404 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.582 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.582 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.691 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.691 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.06 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.06 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.06 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.06 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.689 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.689 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.623 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.623 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.594 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.594 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.279 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.279 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.498 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.498 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.717 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.717 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.252 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.252 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.32 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.32 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:02 | 50.471 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.471 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.691 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.691 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.334 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.334 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.814 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.814 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.691 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.691 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.662 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.662 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.965 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.965 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.074 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.074 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.047 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.047 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.197 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.197 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.705 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.06 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.06 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.896 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.896 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.238 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.896 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.896 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.76 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.76 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.156 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.156 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.582 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.582 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.033 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.91 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.43 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.211 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.211 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.896 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.896 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.568 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.568 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.266 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.266 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.951 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.307 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.307 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.348 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.348 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.432 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.432 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.978 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.978 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.801 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.801 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.459 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.459 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.32 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.32 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.555 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 49.555 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.498 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.498 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.785 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.785 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.594 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.594 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.045 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.045 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.004 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.004 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.84 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.84 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.236 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.236 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.291 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.291 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.277 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.277 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.81 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.81 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.33 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.33 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.043 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.043 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.031 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.031 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.689 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 50.689 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.81 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 51.81 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.699 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.699 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.357 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.357 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.453 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.453 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.781 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.781 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.685 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.685 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 53.56 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 53.56 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 53.137 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 53.137 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 53.643 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 53.643 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:03 | 52.904 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 52.904 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 53.355 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 53.355 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 53.766 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 53.766 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 53.82 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 53.82 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 54.217 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 54.217 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 53.725 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 53.725 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 54.791 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 54.791 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 54.928 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 54.928 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 54.791 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 54.791 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.434 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.434 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.57 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.57 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.256 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.256 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.117 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.117 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.199 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.199 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.213 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.213 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.584 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.584 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.133 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.133 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.336 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.336 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.775 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.775 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.98 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.98 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.666 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.666 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.01 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.01 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.049 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.049 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.297 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.297 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.598 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.598 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.035 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.035 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.01 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.01 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.926 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.926 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.885 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.885 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.98 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.98 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.062 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.062 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.215 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.215 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.912 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.912 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.775 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.775 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.418 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.418 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.68 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.68 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.857 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.857 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.187 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.187 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.611 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.611 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.131 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.131 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.898 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.898 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.076 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.076 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.076 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.076 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.693 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.693 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.502 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.502 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.092 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.092 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.926 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.926 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.062 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.062 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.309 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.309 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.584 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.584 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.172 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.172 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.543 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.543 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.803 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.803 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.213 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.213 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.09 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.09 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.295 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 56.295 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.939 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.939 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.557 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.557 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.775 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:04 | 55.775 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.803 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.803 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.09 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.09 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.008 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.008 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.693 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.693 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.584 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.584 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.639 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.639 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.008 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.008 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.281 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.281 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.926 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.926 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.898 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.898 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.748 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.748 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.379 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.379 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.666 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.666 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.543 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.543 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.611 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.611 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.912 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.912 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.557 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.557 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.09 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.09 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.281 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.281 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.352 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.352 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.639 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.639 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.844 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.844 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.213 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.213 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.008 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.008 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.049 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.049 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.994 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.994 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.103 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.103 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.336 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.336 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.994 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.994 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.459 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.459 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.076 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.076 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.775 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.775 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.953 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.953 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.967 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.967 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.734 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.734 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.857 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.857 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.379 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.379 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.529 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.529 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.625 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.625 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.516 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.516 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.967 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.967 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.543 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.543 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.309 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.309 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.926 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.926 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.912 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.912 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.021 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.021 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.871 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.871 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.625 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.625 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.844 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.844 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.447 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.447 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.598 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.598 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.885 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.885 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.131 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.131 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.021 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.021 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.062 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 56.062 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.83 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.625 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:05 | 55.625 | 55.7332 | 56.094
|  | 8:06 | 55.803 | 55.7332 | 56.094

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 97 | MW
Mínimo técnico: | 50 | MW
Rango operativo: | 47 | MW
FECHA: | 2024-03-04
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 8:55 | 3600 | 3612 | 96.9793 | 91.0928 | 97 | 60 | 60.2 | -5.4928
Escalón positivo | 2 | 8:58 | 3612 | 3624 | 91.0928 | 85.1225 | 97 | 60.2 | 60.4 | -5.4157
Escalón positivo | 3 | 9:01 | 3624 | 3636 | 85.1225 | 79.3541 | 97 | 60.4 | 60.6 | -5.6052
Escalón positivo | 4 | 9:04 | 3636 | 3648 | 79.3541 | 73.2922 | 97 | 60.6 | 60.8 | -5.3338
Escalón positivo | 5 | 9:07 | 3648 | 3660 | 73.2922 | 67.7381 | 97 | 60.8 | 61 | -5.8215
Escalón positivo | 6 | 9:10 | 3660 | 3672 | 67.7381 | 61.7626 | 97 | 61 | 61.2 | -5.411
Escalón positivo | 7 | 9:13 | 3672 | 3684 | 61.7626 | 55.9499 | 97 | 61.2 | 61.4 | -5.5625
Escalón positivo | 8 | 9:16 | 3684 | 3696 | 55.9499 | 49.8877 | 97 | 61.4 | 61.6 | -5.3336
Escalón negativo | 1 | 8:10 | 3600 | 3588 | 50.1107 | 56.2 | 50 | 60 | 59.8 | -5.3098
Escalón negativo | 2 | 8:13 | 3588 | 3576 | 56.2 | 61.8367 | 50 | 59.8 | 59.6 | -5.7363
Escalón negativo | 3 | 8:16 | 3576 | 3564 | 61.8367 | 67.6927 | 50 | 59.6 | 59.4 | -5.5214
Escalón negativo | 4 | 8:19 | 3564 | 3552 | 67.6927 | 73.465 | 50 | 59.4 | 59.2 | -5.6014
Escalón negativo | 5 | 8:22 | 3552 | 3540 | 73.465 | 79.5706 | 50 | 59.2 | 59 | -5.2957
Escalón negativo | 6 | 8:25 | 3540 | 3528 | 79.5706 | 85.2868 | 50 | 59 | 58.8 | -5.6564
Escalón negativo | 7 | 8:28 | 3528 | 3516 | 85.2868 | 91.1337 | 50 | 58.8 | 58.6 | -5.53
Escalón negativo | 8 | 8:31 | 3516 | 3504 | 91.1337 | 97.0593 | 50 | 58.6 | 58.4 | -5.4565
[8 empty] | Promedio estatismo |  | -5.5052
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia
Rango probado de Escalones positivos: |  |  | 87.3%
Rango probado de Escalones negativos: |  |  | 87.28%

## Hoja de datos
ESCALONES NEGATIVOS | [9 empty] | ESCALONES POSITIVOS
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM) | Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM)
2024-03-05 | 8:08 | 50.402 | 3600 | 60 | 0.51961 | 1 | INICIO | 50.1107 | 3600 | 2024-03-05 | 8:52 | 96.818 | 3600 | 60 | 0.99812 | 1 | INICIO | 96.9793 | 3600
2024-03-05 | 8:08 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 | 8:10 | 55.9636 | 3588 | 2024-03-05 | 8:52 | 97.16 | 3600 | 60 | 1.0016 | 1 | 8:55 | 91.0928 | 3612
2024-03-05 | 8:08 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 | 8:13 | 61.8367 | 3576 | 2024-03-05 | 8:52 | 96.709 | 3600 | 60 | 0.997 | 1 | 8:58 | 85.1225 | 3624
2024-03-05 | 8:08 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 | 8:16 | 67.6927 | 3564 | 2024-03-05 | 8:52 | 96.764 | 3600 | 60 | 0.99757 | 1 | 9:01 | 79.3541 | 3636
2024-03-05 | 8:08 | 49.732 | 3600 | 60 | 0.5127 | 1 | 8:19 | 73.465 | 3552 | 2024-03-05 | 8:52 | 96.846 | 3600 | 60 | 0.99841 | 1 | 9:04 | 73.2922 | 3648
2024-03-05 | 8:08 | 49.691 | 3600 | 60 | 0.51228 | 1 | 8:22 | 79.5706 | 3540 | 2024-03-05 | 8:52 | 97.228 | 3600 | 60 | 1.0024 | 1 | 9:07 | 67.7381 | 3660
2024-03-05 | 8:08 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 | 8:25 | 85.2868 | 3528 | 2024-03-05 | 8:52 | 97.105 | 3600 | 60 | 1.0011 | 1 | 9:10 | 61.7626 | 3672
2024-03-05 | 8:08 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 | 8:28 | 91.1337 | 3516 | 2024-03-05 | 8:52 | 96.9 | 3600 | 60 | 0.99897 | 1 | 9:13 | 55.9499 | 3684
2024-03-05 | 8:08 | 50.129 | 3600 | 60 | 0.51679 | 1 | 8:31 | 97.0593 | 3504 | 2024-03-05 | 8:52 | 97.174 | 3600 | 60 | 1.0018 | 1 | 9:16 | 49.8877 | 3696
2024-03-05 | 8:08 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:52 | 97.283 | 3600 | 60 | 1.0029 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:52 | 96.641 | 3600 | 60 | 0.9963 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:52 | 96.805 | 3600 | 60 | 0.99799 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:52 | 96.818 | 3600 | 60 | 0.99812 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.965 | 3600 | 60 | 0.5151 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:52 | 96.764 | 3600 | 60 | 0.99757 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.074 | 3600 | 60 | 0.51623 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.887 | 3600 | 60 | 0.99884 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.49 | 3600 | 60 | 0.99474 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.293 | 3600 | 60 | 0.51848 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.133 | 3600 | 60 | 1.0014 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.279 | 3600 | 60 | 0.51834 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.928 | 3600 | 60 | 0.99926 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.937 | 3600 | 60 | 0.51481 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.023 | 3600 | 60 | 1.0002 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.887 | 3600 | 60 | 0.99884 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.266 | 3600 | 60 | 0.51821 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.228 | 3600 | 60 | 1.0024 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.242 | 3600 | 60 | 1.0025 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.652 | 3600 | 60 | 1.0067 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.143 | 3600 | 60 | 0.51694 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.187 | 3600 | 60 | 1.0019 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.105 | 3600 | 60 | 1.0011 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.76 | 3600 | 60 | 0.51299 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.215 | 3600 | 60 | 1.0022 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 50.293 | 3600 | 60 | 0.51848 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.969 | 3600 | 60 | 0.99968 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.887 | 3600 | 60 | 0.99884 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.705 | 3600 | 60 | 0.51242 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.982 | 3600 | 60 | 0.99981 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.568 | 3600 | 60 | 0.51101 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.736 | 3600 | 60 | 0.99728 | 1
2024-03-05 | 8:08 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.447 | 3600 | 60 | 1.0046 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.133 | 3600 | 60 | 1.0014 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.187 | 3600 | 60 | 1.0019 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.074 | 3600 | 60 | 0.51623 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.652 | 3600 | 60 | 1.0067 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.174 | 3600 | 60 | 1.0018 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.051 | 3600 | 60 | 1.0005 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.805 | 3600 | 60 | 0.99799 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.435 | 3600 | 60 | 0.99418 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.855 | 3600 | 60 | 0.51397 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.201 | 3600 | 60 | 1.0021 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.119 | 3600 | 60 | 1.0012 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.102 | 3600 | 60 | 0.51652 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.75 | 3600 | 60 | 0.99742 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.527 | 3600 | 60 | 0.51059 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.01 | 3600 | 60 | 1.0001 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.937 | 3600 | 60 | 0.51481 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.559 | 3600 | 60 | 0.99545 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.06 | 3600 | 60 | 0.51608 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.627 | 3600 | 60 | 0.99615 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.266 | 3600 | 60 | 0.51821 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.859 | 3600 | 60 | 0.99855 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.572 | 3600 | 60 | 0.99559 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.978 | 3600 | 60 | 0.51524 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.982 | 3600 | 60 | 0.99981 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.156 | 3600 | 60 | 0.51707 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.187 | 3600 | 60 | 1.0019 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.539 | 3600 | 60 | 0.52102 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.037 | 3600 | 60 | 1.0004 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.855 | 3600 | 60 | 0.51397 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.736 | 3600 | 60 | 0.99728 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 96.941 | 3600 | 60 | 0.99939 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.719 | 3600 | 60 | 0.51257 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.42 | 3600 | 60 | 1.0043 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:53 | 97.269 | 3600 | 60 | 1.0028 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.133 | 3600 | 60 | 1.0014 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.156 | 3600 | 60 | 0.51707 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.586 | 3600 | 60 | 0.99573 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.982 | 3600 | 60 | 0.99981 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.35 | 3600 | 60 | 0.50876 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.982 | 3600 | 60 | 0.99981 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.732 | 3600 | 60 | 0.5127 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.051 | 3600 | 60 | 1.0005 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.682 | 3600 | 60 | 0.99672 | 1
2024-03-05 | 8:09 | 49.705 | 3600 | 60 | 0.51242 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.736 | 3600 | 60 | 0.99728 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.023 | 3600 | 60 | 1.0002 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 49.746 | 3600 | 60 | 0.51285 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.242 | 3600 | 60 | 1.0025 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.982 | 3600 | 60 | 0.99981 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.051 | 3600 | 60 | 1.0005 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.348 | 3600 | 60 | 0.51905 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.996 | 3600 | 60 | 0.99996 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.471 | 3600 | 60 | 0.52032 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.146 | 3600 | 60 | 1.0015 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 49.896 | 3600 | 60 | 0.51439 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.982 | 3600 | 60 | 0.99981 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 49.609 | 3600 | 60 | 0.51143 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.146 | 3600 | 60 | 1.0015 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 49.664 | 3600 | 60 | 0.512 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.064 | 3600 | 60 | 1.0007 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.266 | 3600 | 60 | 0.51821 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.969 | 3600 | 60 | 0.99968 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.621 | 3600 | 60 | 0.52187 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.641 | 3600 | 60 | 0.9963 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.607 | 3600 | 60 | 0.52172 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.119 | 3600 | 60 | 1.0012 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.969 | 3600 | 60 | 0.99968 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 49.5 | 3600 | 60 | 0.51031 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.709 | 3600 | 60 | 0.997 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.457 | 3600 | 60 | 0.52018 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.051 | 3600 | 60 | 1.0005 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.43 | 3600 | 60 | 0.5199 | 1 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.393 | 3600 | 60 | 1.0041 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.266 | 3588 | 59.8 | 0.51821 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.859 | 3600 | 60 | 0.99855 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 49.951 | 3588 | 59.8 | 0.51496 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.31 | 3600 | 60 | 1.0032 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 50.922 | 3588 | 59.8 | 0.52497 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.832 | 3600 | 60 | 0.99827 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 51.277 | 3588 | 59.8 | 0.52863 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.846 | 3600 | 60 | 0.99841 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 51.305 | 3588 | 59.8 | 0.52892 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.449 | 3600 | 60 | 0.99432 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 52.029 | 3588 | 59.8 | 0.53638 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.805 | 3600 | 60 | 0.99799 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 51.605 | 3588 | 59.8 | 0.53201 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.818 | 3600 | 60 | 0.99812 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 51.441 | 3588 | 59.8 | 0.53032 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.613 | 3600 | 60 | 0.99601 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 52.549 | 3588 | 59.8 | 0.54174 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.01 | 3600 | 60 | 1.0001 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 52.207 | 3588 | 59.8 | 0.53822 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.914 | 3600 | 60 | 0.99911 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 52.768 | 3588 | 59.8 | 0.544 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.887 | 3600 | 60 | 0.99884 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 53.287 | 3588 | 59.8 | 0.54935 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.269 | 3600 | 60 | 1.0028 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 53.178 | 3588 | 59.8 | 0.54823 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.037 | 3600 | 60 | 1.0004 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 53.916 | 3588 | 59.8 | 0.55584 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 97.283 | 3600 | 60 | 1.0029 | 1
2024-03-05 | 8:10 | 54.094 | 3588 | 59.8 | 0.55767 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.6 | 3600 | 60 | 0.99588 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 54.381 | 3588 | 59.8 | 0.56063 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.982 | 3600 | 60 | 0.99981 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 54.736 | 3588 | 59.8 | 0.56429 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.682 | 3600 | 60 | 0.99672 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.338 | 3588 | 59.8 | 0.57049 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:54 | 96.846 | 3600 | 60 | 0.99841 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.557 | 3588 | 59.8 | 0.57275 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.777 | 3600 | 60 | 0.9977 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.926 | 3588 | 59.8 | 0.57656 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.641 | 3600 | 60 | 0.9963 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.379 | 3588 | 59.8 | 0.57092 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.16 | 3600 | 60 | 1.0016 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.871 | 3588 | 59.8 | 0.57599 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.228 | 3600 | 60 | 1.0024 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.406 | 3600 | 60 | 1.0042 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.734 | 3588 | 59.8 | 0.57458 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.516 | 3600 | 60 | 1.0053 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 56.144 | 3588 | 59.8 | 0.5788 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.201 | 3600 | 60 | 1.0021 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.57 | 3588 | 59.8 | 0.57289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.639 | 3600 | 60 | 1.0066 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.734 | 3588 | 59.8 | 0.57458 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.078 | 3600 | 60 | 1.0008 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 56.295 | 3588 | 59.8 | 0.58036 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.832 | 3600 | 60 | 0.99827 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 56.35 | 3588 | 59.8 | 0.58093 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.299 | 3600 | 60 | 0.99277 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.736 | 3600 | 60 | 0.99728 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 56.418 | 3588 | 59.8 | 0.58163 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.941 | 3600 | 60 | 0.99939 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.926 | 3588 | 59.8 | 0.57656 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.914 | 3600 | 60 | 0.99911 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.434 | 3600 | 60 | 1.0045 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.803 | 3588 | 59.8 | 0.57529 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.092 | 3600 | 60 | 1.0009 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.926 | 3588 | 59.8 | 0.57656 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.01 | 3600 | 60 | 1.0001 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.584 | 3588 | 59.8 | 0.57303 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.434 | 3600 | 60 | 1.0045 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.721 | 3588 | 59.8 | 0.57444 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.982 | 3600 | 60 | 0.99981 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 56.199 | 3588 | 59.8 | 0.57937 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.01 | 3600 | 60 | 1.0001 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 56.486 | 3588 | 59.8 | 0.58233 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.969 | 3600 | 60 | 0.99968 | 1
2024-03-05 | 8:11 | 55.789 | 3588 | 59.8 | 0.57514 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.435 | 3612 | 60.2 | 0.99418 | 1.0033
2024-03-05 | 8:11 | 55.666 | 3588 | 59.8 | 0.57388 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 97.133 | 3612 | 60.2 | 1.0014 | 1.0033
2024-03-05 | 8:11 | 55.803 | 3588 | 59.8 | 0.57529 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.641 | 3612 | 60.2 | 0.9963 | 1.0033
2024-03-05 | 8:11 | 55.529 | 3588 | 59.8 | 0.57246 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.176 | 3612 | 60.2 | 0.99151 | 1.0033
2024-03-05 | 8:11 | 55.201 | 3588 | 59.8 | 0.56908 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 96.408 | 3612 | 60.2 | 0.9939 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 95.383 | 3612 | 60.2 | 0.98333 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.24 | 3588 | 59.8 | 0.57979 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 95.123 | 3612 | 60.2 | 0.98065 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 95.109 | 3612 | 60.2 | 0.98051 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.885 | 3588 | 59.8 | 0.57613 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 94.535 | 3612 | 60.2 | 0.97459 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 94.986 | 3612 | 60.2 | 0.97924 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 94.207 | 3612 | 60.2 | 0.97121 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 94.33 | 3612 | 60.2 | 0.97247 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 93.852 | 3612 | 60.2 | 0.96755 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 93.605 | 3612 | 60.2 | 0.965 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.652 | 3588 | 59.8 | 0.57373 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 93.428 | 3612 | 60.2 | 0.96318 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.049 | 3588 | 59.8 | 0.57782 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 93.223 | 3612 | 60.2 | 0.96106 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.377 | 3588 | 59.8 | 0.58121 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 93.305 | 3612 | 60.2 | 0.96191 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.584 | 3588 | 59.8 | 0.57303 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:55 | 92.689 | 3612 | 60.2 | 0.95556 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.734 | 3588 | 59.8 | 0.57458 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 92.266 | 3612 | 60.2 | 0.9512 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.076 | 3588 | 59.8 | 0.5781 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 92.812 | 3612 | 60.2 | 0.95682 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.008 | 3588 | 59.8 | 0.5774 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.896 | 3612 | 60.2 | 0.94738 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.117 | 3588 | 59.8 | 0.57853 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.295 | 3612 | 60.2 | 0.94119 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.158 | 3588 | 59.8 | 0.57895 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.5 | 3612 | 60.2 | 0.9433 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.008 | 3588 | 59.8 | 0.5774 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.35 | 3612 | 60.2 | 0.94175 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.062 | 3588 | 59.8 | 0.57796 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.008 | 3612 | 60.2 | 0.93823 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.103 | 3588 | 59.8 | 0.57838 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.693 | 3612 | 60.2 | 0.93498 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.885 | 3588 | 59.8 | 0.57613 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.775 | 3612 | 60.2 | 0.93582 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.57 | 3588 | 59.8 | 0.57289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.295 | 3612 | 60.2 | 0.94119 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.803 | 3588 | 59.8 | 0.57529 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.693 | 3612 | 60.2 | 0.93498 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.103 | 3588 | 59.8 | 0.57838 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.158 | 3612 | 60.2 | 0.93977 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.693 | 3588 | 59.8 | 0.57415 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.172 | 3612 | 60.2 | 0.93992 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.734 | 3588 | 59.8 | 0.57458 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.062 | 3612 | 60.2 | 0.93878 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.281 | 3588 | 59.8 | 0.58022 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.953 | 3612 | 60.2 | 0.93766 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.363 | 3612 | 60.2 | 0.94189 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.967 | 3612 | 60.2 | 0.9378 | 1.0033
2024-03-05 | 8:12 | 56.117 | 3588 | 59.8 | 0.57853 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.857 | 3612 | 60.2 | 0.93667 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 56.268 | 3588 | 59.8 | 0.58008 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.898 | 3612 | 60.2 | 0.93709 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.529 | 3588 | 59.8 | 0.57246 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.035 | 3612 | 60.2 | 0.93851 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.994 | 3588 | 59.8 | 0.57726 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.131 | 3612 | 60.2 | 0.93949 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.639 | 3588 | 59.8 | 0.5736 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.912 | 3612 | 60.2 | 0.93724 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.31 | 3588 | 59.8 | 0.57021 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.98 | 3612 | 60.2 | 0.93794 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.693 | 3588 | 59.8 | 0.57415 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.158 | 3612 | 60.2 | 0.93977 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 56.268 | 3588 | 59.8 | 0.58008 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.131 | 3612 | 60.2 | 0.93949 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 56.062 | 3588 | 59.8 | 0.57796 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.24 | 3612 | 60.2 | 0.94062 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.445 | 3612 | 60.2 | 0.94273 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 56.008 | 3588 | 59.8 | 0.5774 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.254 | 3612 | 60.2 | 0.94076 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.98 | 3588 | 59.8 | 0.57711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.939 | 3612 | 60.2 | 0.93752 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.652 | 3588 | 59.8 | 0.57373 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.803 | 3612 | 60.2 | 0.93611 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.09 | 3612 | 60.2 | 0.93907 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 56.144 | 3588 | 59.8 | 0.5788 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.24 | 3612 | 60.2 | 0.94062 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.584 | 3588 | 59.8 | 0.57303 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.693 | 3612 | 60.2 | 0.93498 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.775 | 3576 | 59.6 | 0.575 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.144 | 3612 | 60.2 | 0.93963 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 55.994 | 3576 | 59.6 | 0.57726 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.172 | 3612 | 60.2 | 0.93992 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 57.019 | 3576 | 59.6 | 0.58782 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.377 | 3612 | 60.2 | 0.94203 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 57.375 | 3576 | 59.6 | 0.59149 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.117 | 3612 | 60.2 | 0.93935 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 57.019 | 3576 | 59.6 | 0.58782 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.967 | 3612 | 60.2 | 0.9378 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 57.471 | 3576 | 59.6 | 0.59248 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.652 | 3612 | 60.2 | 0.93456 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 57.881 | 3576 | 59.6 | 0.59671 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 90.885 | 3612 | 60.2 | 0.93696 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 57.799 | 3576 | 59.6 | 0.59587 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:56 | 91.404 | 3612 | 60.2 | 0.94231 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 58.482 | 3576 | 59.6 | 0.60291 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.076 | 3612 | 60.2 | 0.93893 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 58.852 | 3576 | 59.6 | 0.60672 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.611 | 3612 | 60.2 | 0.93413 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 58.906 | 3576 | 59.6 | 0.60728 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.021 | 3612 | 60.2 | 0.93836 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 59.098 | 3576 | 59.6 | 0.60926 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.857 | 3612 | 60.2 | 0.93667 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 59.644 | 3576 | 59.6 | 0.61489 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.213 | 3612 | 60.2 | 0.94034 | 1.0033
2024-03-05 | 8:13 | 59.781 | 3576 | 59.6 | 0.6163 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.049 | 3612 | 60.2 | 0.93865 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 60.342 | 3576 | 59.6 | 0.62208 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.461 | 3612 | 60.2 | 0.93259 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.23 | 3576 | 59.6 | 0.63124 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.144 | 3612 | 60.2 | 0.93963 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 59.768 | 3576 | 59.6 | 0.61616 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.24 | 3612 | 60.2 | 0.94062 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 59.795 | 3576 | 59.6 | 0.61644 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.885 | 3612 | 60.2 | 0.93696 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.367 | 3576 | 59.6 | 0.63265 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.83 | 3612 | 60.2 | 0.93639 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.008 | 3612 | 60.2 | 0.93823 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.08 | 3576 | 59.6 | 0.62969 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.98 | 3612 | 60.2 | 0.93794 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.135 | 3576 | 59.6 | 0.63026 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.926 | 3612 | 60.2 | 0.93738 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.75 | 3576 | 59.6 | 0.6366 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.707 | 3612 | 60.2 | 0.93512 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.668 | 3576 | 59.6 | 0.63575 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.185 | 3612 | 60.2 | 0.94005 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.049 | 3612 | 60.2 | 0.93865 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.967 | 3612 | 60.2 | 0.9378 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.336 | 3612 | 60.2 | 0.94161 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.353 | 3576 | 59.6 | 0.63251 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.691 | 3612 | 60.2 | 0.94527 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.09 | 3612 | 60.2 | 0.93907 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 62.269 | 3576 | 59.6 | 0.64195 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.885 | 3612 | 60.2 | 0.93696 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.326 | 3576 | 59.6 | 0.63223 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.912 | 3612 | 60.2 | 0.93724 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.477 | 3576 | 59.6 | 0.63378 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.09 | 3612 | 60.2 | 0.93907 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.309 | 3612 | 60.2 | 0.94133 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.885 | 3612 | 60.2 | 0.93696 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.941 | 3576 | 59.6 | 0.63857 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.789 | 3612 | 60.2 | 0.93597 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.996 | 3576 | 59.6 | 0.63913 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.035 | 3612 | 60.2 | 0.93851 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.828 | 3612 | 60.2 | 0.94668 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.322 | 3612 | 60.2 | 0.94146 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.076 | 3612 | 60.2 | 0.93893 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 62.051 | 3576 | 59.6 | 0.6397 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.473 | 3612 | 60.2 | 0.94302 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.504 | 3576 | 59.6 | 0.63406 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.748 | 3612 | 60.2 | 0.93555 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.723 | 3576 | 59.6 | 0.63632 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.459 | 3612 | 60.2 | 0.94288 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.226 | 3612 | 60.2 | 0.94047 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 90.898 | 3612 | 60.2 | 0.93709 | 1.0033
2024-03-05 | 8:14 | 61.189 | 3576 | 59.6 | 0.63081 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.144 | 3612 | 60.2 | 0.93963 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.732 | 3612 | 60.2 | 0.94569 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.955 | 3576 | 59.6 | 0.63871 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:57 | 91.473 | 3612 | 60.2 | 0.94302 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.777 | 3576 | 59.6 | 0.63688 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.213 | 3612 | 60.2 | 0.94034 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.969 | 3576 | 59.6 | 0.63886 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.09 | 3612 | 60.2 | 0.93907 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.281 | 3612 | 60.2 | 0.94104 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.053 | 3576 | 59.6 | 0.62941 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.953 | 3612 | 60.2 | 0.93766 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.996 | 3576 | 59.6 | 0.63913 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.377 | 3612 | 60.2 | 0.94203 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 62.215 | 3576 | 59.6 | 0.64139 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.939 | 3612 | 60.2 | 0.93752 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.226 | 3612 | 60.2 | 0.94047 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 62.01 | 3576 | 59.6 | 0.63928 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.131 | 3612 | 60.2 | 0.93949 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.857 | 3612 | 60.2 | 0.93667 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.103 | 3612 | 60.2 | 0.93921 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.23 | 3576 | 59.6 | 0.63124 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.158 | 3612 | 60.2 | 0.93977 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.955 | 3576 | 59.6 | 0.63871 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.732 | 3612 | 60.2 | 0.94569 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 62.105 | 3576 | 59.6 | 0.64026 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.637 | 3612 | 60.2 | 0.94471 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.641 | 3576 | 59.6 | 0.63547 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.611 | 3612 | 60.2 | 0.93413 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.693 | 3612 | 60.2 | 0.93498 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 62.064 | 3576 | 59.6 | 0.63984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.611 | 3612 | 60.2 | 0.93413 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.912 | 3612 | 60.2 | 0.93724 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.518 | 3576 | 59.6 | 0.63421 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.254 | 3612 | 60.2 | 0.94076 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 62.064 | 3576 | 59.6 | 0.63984 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.076 | 3612 | 60.2 | 0.93893 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.723 | 3576 | 59.6 | 0.63632 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.844 | 3612 | 60.2 | 0.93654 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.24 | 3612 | 60.2 | 0.94062 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 62.105 | 3576 | 59.6 | 0.64026 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.336 | 3612 | 60.2 | 0.94161 | 1.0033
2024-03-05 | 8:15 | 61.723 | 3576 | 59.6 | 0.63632 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 91.336 | 3624 | 60.4 | 0.94161 | 1.0067
2024-03-05 | 8:15 | 61.312 | 3576 | 59.6 | 0.63208 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.461 | 3624 | 60.4 | 0.93259 | 1.0067
2024-03-05 | 8:15 | 61.408 | 3576 | 59.6 | 0.63307 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.242 | 3624 | 60.4 | 0.93033 | 1.0067
2024-03-05 | 8:15 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 90.174 | 3624 | 60.4 | 0.92963 | 1.0067
2024-03-05 | 8:15 | 61.477 | 3576 | 59.6 | 0.63378 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 89.682 | 3624 | 60.4 | 0.92456 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 62.037 | 3576 | 59.6 | 0.63956 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 89.654 | 3624 | 60.4 | 0.92427 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 62.174 | 3576 | 59.6 | 0.64097 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 89.148 | 3624 | 60.4 | 0.91905 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 89.285 | 3624 | 60.4 | 0.92046 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 88.916 | 3624 | 60.4 | 0.91666 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.996 | 3576 | 59.6 | 0.63913 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 88.629 | 3624 | 60.4 | 0.9137 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.34 | 3576 | 59.6 | 0.63237 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 88.396 | 3624 | 60.4 | 0.9113 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.668 | 3576 | 59.6 | 0.63575 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 88.355 | 3624 | 60.4 | 0.91088 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 87.822 | 3624 | 60.4 | 0.90538 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 62.119 | 3576 | 59.6 | 0.6404 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 87.125 | 3624 | 60.4 | 0.8982 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 62.01 | 3576 | 59.6 | 0.63928 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 87.07 | 3624 | 60.4 | 0.89763 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.75 | 3576 | 59.6 | 0.6366 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 87.029 | 3624 | 60.4 | 0.89721 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.941 | 3576 | 59.6 | 0.63857 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 86.769 | 3624 | 60.4 | 0.89453 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 86.592 | 3624 | 60.4 | 0.8927 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:58 | 86.756 | 3624 | 60.4 | 0.89439 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 86.236 | 3624 | 60.4 | 0.88903 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 86.086 | 3624 | 60.4 | 0.88748 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.723 | 3564 | 59.4 | 0.63632 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.84 | 3624 | 60.4 | 0.88495 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 61.982 | 3564 | 59.4 | 0.63899 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.908 | 3624 | 60.4 | 0.88565 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 62.844 | 3564 | 59.4 | 0.64788 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.785 | 3624 | 60.4 | 0.88438 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 62.939 | 3564 | 59.4 | 0.64886 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.525 | 3624 | 60.4 | 0.8817 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 62.803 | 3564 | 59.4 | 0.64745 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.238 | 3624 | 60.4 | 0.87874 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 63.144 | 3564 | 59.4 | 0.65097 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.744 | 3624 | 60.4 | 0.88396 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 65.742 | 3564 | 59.4 | 0.67775 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.881 | 3624 | 60.4 | 0.88537 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 63.555 | 3564 | 59.4 | 0.65521 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.225 | 3624 | 60.4 | 0.87861 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 63.172 | 3564 | 59.4 | 0.65126 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 84.787 | 3624 | 60.4 | 0.87409 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 64.525 | 3564 | 59.4 | 0.66521 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.225 | 3624 | 60.4 | 0.87861 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 64.662 | 3564 | 59.4 | 0.66662 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.867 | 3624 | 60.4 | 0.88523 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 64.812 | 3564 | 59.4 | 0.66816 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.416 | 3624 | 60.4 | 0.88058 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 65.168 | 3564 | 59.4 | 0.67184 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.019 | 3624 | 60.4 | 0.87648 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 66.057 | 3564 | 59.4 | 0.681 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.17 | 3624 | 60.4 | 0.87804 | 1.0067
2024-03-05 | 8:16 | 66.152 | 3564 | 59.4 | 0.68198 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.389 | 3624 | 60.4 | 0.8803 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 65.988 | 3564 | 59.4 | 0.68029 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.17 | 3624 | 60.4 | 0.87804 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.096 | 3564 | 59.4 | 0.69171 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.361 | 3624 | 60.4 | 0.88001 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67 | 3564 | 59.4 | 0.69072 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.73 | 3624 | 60.4 | 0.88381 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.137 | 3564 | 59.4 | 0.69213 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.826 | 3624 | 60.4 | 0.8848 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.717 | 3624 | 60.4 | 0.88368 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.232 | 3564 | 59.4 | 0.69311 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.211 | 3624 | 60.4 | 0.87846 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.15 | 3564 | 59.4 | 0.69227 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 84.992 | 3624 | 60.4 | 0.87621 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.156 | 3624 | 60.4 | 0.8779 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.068 | 3564 | 59.4 | 0.69142 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.019 | 3624 | 60.4 | 0.87648 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.238 | 3624 | 60.4 | 0.87874 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.478 | 3564 | 59.4 | 0.69565 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 84.705 | 3624 | 60.4 | 0.87325 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 84.814 | 3624 | 60.4 | 0.87437 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.437 | 3564 | 59.4 | 0.69523 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.197 | 3624 | 60.4 | 0.87832 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.67 | 3564 | 59.4 | 0.69763 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.279 | 3624 | 60.4 | 0.87916 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 68.025 | 3564 | 59.4 | 0.70129 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.252 | 3624 | 60.4 | 0.87889 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 84.609 | 3624 | 60.4 | 0.87226 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.566 | 3624 | 60.4 | 0.88212 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 68.162 | 3564 | 59.4 | 0.7027 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.566 | 3624 | 60.4 | 0.88212 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.443 | 3624 | 60.4 | 0.88086 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.191 | 3564 | 59.4 | 0.69269 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.197 | 3624 | 60.4 | 0.87832 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.875 | 3564 | 59.4 | 0.69974 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.43 | 3624 | 60.4 | 0.88072 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.711 | 3564 | 59.4 | 0.69805 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 8:59 | 85.184 | 3624 | 60.4 | 0.87819 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.287 | 3564 | 59.4 | 0.69368 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.443 | 3624 | 60.4 | 0.88086 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 84.937 | 3624 | 60.4 | 0.87564 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.984 | 3564 | 59.4 | 0.70087 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.156 | 3624 | 60.4 | 0.8779 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.457 | 3624 | 60.4 | 0.881 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.348 | 3624 | 60.4 | 0.87988 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 68.422 | 3564 | 59.4 | 0.70538 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.074 | 3624 | 60.4 | 0.87705 | 1.0067
2024-03-05 | 8:17 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 84.951 | 3624 | 60.4 | 0.87578 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.533 | 3564 | 59.4 | 0.69622 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 84.869 | 3624 | 60.4 | 0.87494 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.943 | 3564 | 59.4 | 0.70044 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 84.924 | 3624 | 60.4 | 0.87551 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.197 | 3624 | 60.4 | 0.87832 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.643 | 3564 | 59.4 | 0.69735 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.307 | 3624 | 60.4 | 0.87945 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.047 | 3624 | 60.4 | 0.87677 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.129 | 3624 | 60.4 | 0.87762 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.553 | 3624 | 60.4 | 0.88199 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.793 | 3564 | 59.4 | 0.6989 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.607 | 3624 | 60.4 | 0.88255 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.902 | 3564 | 59.4 | 0.70002 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.402 | 3624 | 60.4 | 0.88043 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.416 | 3624 | 60.4 | 0.88058 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.752 | 3564 | 59.4 | 0.69847 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 84.978 | 3624 | 60.4 | 0.87606 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.197 | 3624 | 60.4 | 0.87832 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.553 | 3624 | 60.4 | 0.88199 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.553 | 3624 | 60.4 | 0.88199 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.484 | 3624 | 60.4 | 0.88128 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.533 | 3564 | 59.4 | 0.69622 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.457 | 3624 | 60.4 | 0.881 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.301 | 3564 | 59.4 | 0.69382 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.457 | 3624 | 60.4 | 0.881 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.889 | 3564 | 59.4 | 0.69989 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.361 | 3624 | 60.4 | 0.88001 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.41 | 3564 | 59.4 | 0.69495 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.443 | 3624 | 60.4 | 0.88086 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.443 | 3624 | 60.4 | 0.88086 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.396 | 3564 | 59.4 | 0.6948 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.197 | 3624 | 60.4 | 0.87832 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.902 | 3564 | 59.4 | 0.70002 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.279 | 3624 | 60.4 | 0.87916 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.115 | 3624 | 60.4 | 0.87747 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.465 | 3564 | 59.4 | 0.69552 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.156 | 3624 | 60.4 | 0.8779 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.156 | 3624 | 60.4 | 0.8779 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.875 | 3564 | 59.4 | 0.69974 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.17 | 3624 | 60.4 | 0.87804 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.334 | 3624 | 60.4 | 0.87973 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.156 | 3624 | 60.4 | 0.8779 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.205 | 3564 | 59.4 | 0.69284 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.416 | 3624 | 60.4 | 0.88058 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.184 | 3624 | 60.4 | 0.87819 | 1.0067
2024-03-05 | 8:18 | 67.164 | 3564 | 59.4 | 0.69241 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.074 | 3624 | 60.4 | 0.87705 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 66.644 | 3564 | 59.4 | 0.68705 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 84.937 | 3624 | 60.4 | 0.87564 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.602 | 3564 | 59.4 | 0.69693 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.361 | 3624 | 60.4 | 0.88001 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 68.353 | 3564 | 59.4 | 0.70467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:00 | 85.17 | 3624 | 60.4 | 0.87804 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.951 | 3624 | 60.4 | 0.87578 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.842 | 3624 | 60.4 | 0.87466 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.096 | 3564 | 59.4 | 0.69171 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.855 | 3624 | 60.4 | 0.87479 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.58 | 3624 | 60.4 | 0.88227 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.533 | 3564 | 59.4 | 0.69622 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.197 | 3624 | 60.4 | 0.87832 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.301 | 3564 | 59.4 | 0.69382 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.978 | 3624 | 60.4 | 0.87606 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.937 | 3624 | 60.4 | 0.87564 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.875 | 3564 | 59.4 | 0.69974 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.416 | 3624 | 60.4 | 0.88058 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 68.121 | 3564 | 59.4 | 0.70228 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.855 | 3624 | 60.4 | 0.87479 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.965 | 3624 | 60.4 | 0.87593 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.984 | 3564 | 59.4 | 0.70087 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.088 | 3624 | 60.4 | 0.8772 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.246 | 3564 | 59.4 | 0.69326 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.965 | 3624 | 60.4 | 0.87593 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 67.465 | 3552 | 59.2 | 0.69552 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.443 | 3624 | 60.4 | 0.88086 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 68.312 | 3552 | 59.2 | 0.70425 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.348 | 3624 | 60.4 | 0.87988 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 68.969 | 3552 | 59.2 | 0.71102 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.088 | 3624 | 60.4 | 0.8772 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 68.654 | 3552 | 59.2 | 0.70777 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.814 | 3624 | 60.4 | 0.87437 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 68.818 | 3552 | 59.2 | 0.70946 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.019 | 3624 | 60.4 | 0.87648 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 69.338 | 3552 | 59.2 | 0.71482 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.17 | 3624 | 60.4 | 0.87804 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 69.242 | 3552 | 59.2 | 0.71384 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.334 | 3624 | 60.4 | 0.87973 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 69.215 | 3552 | 59.2 | 0.71356 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.717 | 3624 | 60.4 | 0.88368 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 70.008 | 3552 | 59.2 | 0.72173 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.787 | 3624 | 60.4 | 0.87409 | 1.0067
2024-03-05 | 8:19 | 69.83 | 3552 | 59.2 | 0.7199 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.402 | 3636 | 60.6 | 0.88043 | 1.01
2024-03-05 | 8:19 | 70.801 | 3552 | 59.2 | 0.72991 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 85.58 | 3636 | 60.6 | 0.88227 | 1.01
2024-03-05 | 8:19 | 71.457 | 3552 | 59.2 | 0.73667 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.254 | 3636 | 60.6 | 0.8686 | 1.01
2024-03-05 | 8:19 | 71.498 | 3552 | 59.2 | 0.73709 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.486 | 3636 | 60.6 | 0.87099 | 1.01
2024-03-05 | 8:19 | 71.307 | 3552 | 59.2 | 0.73512 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.131 | 3636 | 60.6 | 0.86733 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 72.086 | 3552 | 59.2 | 0.74315 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 84.445 | 3636 | 60.6 | 0.87057 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 72.182 | 3552 | 59.2 | 0.74414 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 83.625 | 3636 | 60.6 | 0.86211 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 72.346 | 3552 | 59.2 | 0.74584 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 83.611 | 3636 | 60.6 | 0.86197 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 72.756 | 3552 | 59.2 | 0.75006 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 83.816 | 3636 | 60.6 | 0.86408 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.275 | 3552 | 59.2 | 0.75541 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 83.434 | 3636 | 60.6 | 0.86014 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 83.051 | 3636 | 60.6 | 0.8562 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.166 | 3552 | 59.2 | 0.75429 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 82.682 | 3636 | 60.6 | 0.85239 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 82.641 | 3636 | 60.6 | 0.85197 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.891 | 3552 | 59.2 | 0.76176 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 82.846 | 3636 | 60.6 | 0.85408 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 82.736 | 3636 | 60.6 | 0.85295 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.357 | 3552 | 59.2 | 0.75626 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 82.586 | 3636 | 60.6 | 0.8514 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.699 | 3552 | 59.2 | 0.75978 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 81.998 | 3636 | 60.6 | 0.84534 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:01 | 81.588 | 3636 | 60.6 | 0.84111 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.029 | 3552 | 59.2 | 0.75288 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 81.984 | 3636 | 60.6 | 0.8452 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.016 | 3552 | 59.2 | 0.75274 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 81.123 | 3636 | 60.6 | 0.83632 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 80.699 | 3636 | 60.6 | 0.83195 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 80.768 | 3636 | 60.6 | 0.83266 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 80.672 | 3636 | 60.6 | 0.83167 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 80.453 | 3636 | 60.6 | 0.82941 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.975 | 3636 | 60.6 | 0.82448 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.482 | 3636 | 60.6 | 0.8194 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.207 | 3552 | 59.2 | 0.75471 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.605 | 3636 | 60.6 | 0.82067 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.631 | 3552 | 59.2 | 0.75908 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.797 | 3636 | 60.6 | 0.82265 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.822 | 3552 | 59.2 | 0.76105 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.715 | 3636 | 60.6 | 0.8218 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.619 | 3636 | 60.6 | 0.82081 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.617 | 3552 | 59.2 | 0.75894 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.838 | 3636 | 60.6 | 0.82307 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.51 | 3636 | 60.6 | 0.81969 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.59 | 3552 | 59.2 | 0.75866 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.687 | 3636 | 60.6 | 0.82152 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.455 | 3636 | 60.6 | 0.81912 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.496 | 3636 | 60.6 | 0.81955 | 1.01
2024-03-05 | 8:20 | 73.535 | 3552 | 59.2 | 0.75809 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.797 | 3636 | 60.6 | 0.82265 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 72.975 | 3552 | 59.2 | 0.75232 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.633 | 3636 | 60.6 | 0.82096 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.07 | 3552 | 59.2 | 0.7533 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.824 | 3636 | 60.6 | 0.82293 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.687 | 3636 | 60.6 | 0.82152 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.248 | 3552 | 59.2 | 0.75513 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.455 | 3636 | 60.6 | 0.81912 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.523 | 3636 | 60.6 | 0.81982 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.836 | 3552 | 59.2 | 0.7612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.387 | 3636 | 60.6 | 0.81842 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 74.137 | 3552 | 59.2 | 0.7643 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.592 | 3636 | 60.6 | 0.82054 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.455 | 3636 | 60.6 | 0.81912 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.754 | 3552 | 59.2 | 0.76035 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.469 | 3636 | 60.6 | 0.81927 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 74.014 | 3552 | 59.2 | 0.76303 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.428 | 3636 | 60.6 | 0.81885 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.973 | 3552 | 59.2 | 0.76261 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.195 | 3636 | 60.6 | 0.81644 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.85 | 3552 | 59.2 | 0.76134 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.236 | 3636 | 60.6 | 0.81687 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.139 | 3552 | 59.2 | 0.75401 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.1 | 3636 | 60.6 | 0.81546 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.209 | 3636 | 60.6 | 0.81659 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 74.014 | 3552 | 59.2 | 0.76303 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.059 | 3636 | 60.6 | 0.81504 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.535 | 3552 | 59.2 | 0.75809 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.072 | 3636 | 60.6 | 0.81518 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.467 | 3552 | 59.2 | 0.75739 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.018 | 3636 | 60.6 | 0.81462 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.127 | 3636 | 60.6 | 0.81574 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 78.894 | 3636 | 60.6 | 0.81334 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.318 | 3636 | 60.6 | 0.81771 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.398 | 3552 | 59.2 | 0.75668 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.195 | 3636 | 60.6 | 0.81644 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 74.068 | 3552 | 59.2 | 0.76359 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.646 | 3636 | 60.6 | 0.82109 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.877 | 3552 | 59.2 | 0.76162 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:02 | 79.865 | 3636 | 60.6 | 0.82335 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.248 | 3552 | 59.2 | 0.75513 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.359 | 3636 | 60.6 | 0.81813 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.469 | 3636 | 60.6 | 0.81927 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.441 | 3636 | 60.6 | 0.81898 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.414 | 3636 | 60.6 | 0.8187 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.551 | 3636 | 60.6 | 0.82011 | 1.01
2024-03-05 | 8:21 | 73.754 | 3552 | 59.2 | 0.76035 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.154 | 3636 | 60.6 | 0.81602 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.127 | 3636 | 60.6 | 0.81574 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.877 | 3552 | 59.2 | 0.76162 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.496 | 3636 | 60.6 | 0.81955 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.494 | 3552 | 59.2 | 0.75767 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.51 | 3636 | 60.6 | 0.81969 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.863 | 3552 | 59.2 | 0.76147 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.332 | 3636 | 60.6 | 0.81786 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 74.232 | 3552 | 59.2 | 0.76528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.646 | 3636 | 60.6 | 0.82109 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.482 | 3636 | 60.6 | 0.8194 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.209 | 3636 | 60.6 | 0.81659 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.754 | 3552 | 59.2 | 0.76035 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.346 | 3636 | 60.6 | 0.818 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.141 | 3636 | 60.6 | 0.81589 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.316 | 3552 | 59.2 | 0.75584 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.605 | 3636 | 60.6 | 0.82067 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 72.865 | 3552 | 59.2 | 0.75119 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.031 | 3636 | 60.6 | 0.81475 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.275 | 3552 | 59.2 | 0.75541 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.578 | 3636 | 60.6 | 0.82039 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.631 | 3552 | 59.2 | 0.75908 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.346 | 3636 | 60.6 | 0.818 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 78.949 | 3636 | 60.6 | 0.81391 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.521 | 3552 | 59.2 | 0.75795 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.674 | 3636 | 60.6 | 0.82138 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.441 | 3636 | 60.6 | 0.81898 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.768 | 3540 | 59 | 0.76049 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.988 | 3636 | 60.6 | 0.82462 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.781 | 3540 | 59 | 0.76063 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.674 | 3636 | 60.6 | 0.82138 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 74.109 | 3540 | 59 | 0.76401 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.1 | 3636 | 60.6 | 0.81546 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 74.41 | 3540 | 59 | 0.76711 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.715 | 3636 | 60.6 | 0.8218 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 73.85 | 3540 | 59 | 0.76134 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.715 | 3636 | 60.6 | 0.8218 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 74.574 | 3540 | 59 | 0.7688 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.564 | 3636 | 60.6 | 0.82025 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 74.93 | 3540 | 59 | 0.77247 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.496 | 3636 | 60.6 | 0.81955 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 74.67 | 3540 | 59 | 0.76979 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.264 | 3636 | 60.6 | 0.81715 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 75.709 | 3540 | 59 | 0.78051 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.51 | 3636 | 60.6 | 0.81969 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 75.941 | 3540 | 59 | 0.7829 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.018 | 3636 | 60.6 | 0.81462 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 76.297 | 3540 | 59 | 0.78657 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.359 | 3636 | 60.6 | 0.81813 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 76.762 | 3540 | 59 | 0.79136 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 78.84 | 3636 | 60.6 | 0.81278 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 76.912 | 3540 | 59 | 0.79291 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.496 | 3636 | 60.6 | 0.81955 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 77.021 | 3540 | 59 | 0.79403 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.441 | 3636 | 60.6 | 0.81898 | 1.01
2024-03-05 | 8:22 | 77.227 | 3540 | 59 | 0.79615 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.264 | 3636 | 60.6 | 0.81715 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 77.432 | 3540 | 59 | 0.79827 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.523 | 3636 | 60.6 | 0.81982 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 77.623 | 3540 | 59 | 0.80024 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:03 | 79.209 | 3636 | 60.6 | 0.81659 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 78.006 | 3540 | 59 | 0.80419 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.496 | 3636 | 60.6 | 0.81955 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 78.307 | 3540 | 59 | 0.80729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.182 | 3636 | 60.6 | 0.81631 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 78.84 | 3540 | 59 | 0.81278 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.277 | 3636 | 60.6 | 0.81729 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.168 | 3540 | 59 | 0.81616 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.1 | 3636 | 60.6 | 0.81546 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 78.744 | 3540 | 59 | 0.81179 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.195 | 3636 | 60.6 | 0.81644 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 78.963 | 3540 | 59 | 0.81405 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.51 | 3636 | 60.6 | 0.81969 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 78.963 | 3636 | 60.6 | 0.81405 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.182 | 3636 | 60.6 | 0.81631 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.523 | 3636 | 60.6 | 0.81982 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.018 | 3540 | 59 | 0.81462 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.154 | 3636 | 60.6 | 0.81602 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.059 | 3540 | 59 | 0.81504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 78.799 | 3636 | 60.6 | 0.81236 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.4 | 3636 | 60.6 | 0.81856 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.25 | 3540 | 59 | 0.81701 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.223 | 3636 | 60.6 | 0.81673 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.4 | 3636 | 60.6 | 0.81856 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.086 | 3540 | 59 | 0.81532 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.797 | 3636 | 60.6 | 0.82265 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.387 | 3636 | 60.6 | 0.81842 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.578 | 3636 | 60.6 | 0.82039 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.373 | 3636 | 60.6 | 0.81828 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.318 | 3636 | 60.6 | 0.81771 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.318 | 3636 | 60.6 | 0.81771 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.072 | 3540 | 59 | 0.81518 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.004 | 3636 | 60.6 | 0.81447 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.51 | 3636 | 60.6 | 0.81969 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.496 | 3636 | 60.6 | 0.81955 | 1.01
2024-03-05 | 8:23 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.455 | 3648 | 60.8 | 0.81912 | 1.0133
2024-03-05 | 8:23 | 80.043 | 3540 | 59 | 0.82519 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.359 | 3648 | 60.8 | 0.81813 | 1.0133
2024-03-05 | 8:23 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 78.279 | 3648 | 60.8 | 0.807 | 1.0133
2024-03-05 | 8:23 | 79.592 | 3540 | 59 | 0.82054 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 78.935 | 3648 | 60.8 | 0.81376 | 1.0133
2024-03-05 | 8:23 | 80.002 | 3540 | 59 | 0.82476 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 79.209 | 3648 | 60.8 | 0.81659 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 78.703 | 3648 | 60.8 | 0.81137 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 78.881 | 3648 | 60.8 | 0.81321 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 78.115 | 3648 | 60.8 | 0.80531 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 78.033 | 3648 | 60.8 | 0.80446 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 77.705 | 3648 | 60.8 | 0.80108 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.086 | 3540 | 59 | 0.81532 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 78.019 | 3648 | 60.8 | 0.80432 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.674 | 3540 | 59 | 0.82138 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 77.432 | 3648 | 60.8 | 0.79827 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 80.016 | 3540 | 59 | 0.82491 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 77.418 | 3648 | 60.8 | 0.79812 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 76.885 | 3648 | 60.8 | 0.79263 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.797 | 3540 | 59 | 0.82265 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 76.625 | 3648 | 60.8 | 0.78995 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 76.269 | 3648 | 60.8 | 0.78628 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.756 | 3540 | 59 | 0.82223 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 76.434 | 3648 | 60.8 | 0.78798 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:04 | 76.051 | 3648 | 60.8 | 0.78403 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 78.963 | 3540 | 59 | 0.81405 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 76.092 | 3648 | 60.8 | 0.78445 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.168 | 3540 | 59 | 0.81616 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 75.271 | 3648 | 60.8 | 0.77599 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 75.08 | 3648 | 60.8 | 0.77402 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 74.971 | 3648 | 60.8 | 0.7729 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 74.465 | 3648 | 60.8 | 0.76768 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 74.902 | 3648 | 60.8 | 0.77219 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 74.684 | 3648 | 60.8 | 0.76994 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.646 | 3540 | 59 | 0.82109 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.713 | 3648 | 60.8 | 0.75993 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.877 | 3648 | 60.8 | 0.76162 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.768 | 3648 | 60.8 | 0.76049 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.727 | 3648 | 60.8 | 0.76007 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.713 | 3648 | 60.8 | 0.75993 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.879 | 3540 | 59 | 0.82349 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.508 | 3648 | 60.8 | 0.75781 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.469 | 3540 | 59 | 0.81927 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.754 | 3648 | 60.8 | 0.76035 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 78.935 | 3540 | 59 | 0.81376 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.672 | 3648 | 60.8 | 0.75951 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.031 | 3540 | 59 | 0.81475 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.658 | 3648 | 60.8 | 0.75936 | 1.0133
2024-03-05 | 8:24 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.166 | 3648 | 60.8 | 0.75429 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.371 | 3648 | 60.8 | 0.7564 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.699 | 3648 | 60.8 | 0.75978 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.127 | 3540 | 59 | 0.81574 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.904 | 3648 | 60.8 | 0.7619 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.727 | 3648 | 60.8 | 0.76007 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.371 | 3648 | 60.8 | 0.7564 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.264 | 3540 | 59 | 0.81715 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.289 | 3648 | 60.8 | 0.75556 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.797 | 3540 | 59 | 0.82265 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.562 | 3648 | 60.8 | 0.75837 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.25 | 3540 | 59 | 0.81701 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.467 | 3648 | 60.8 | 0.75739 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.059 | 3540 | 59 | 0.81504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.412 | 3648 | 60.8 | 0.75682 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.769 | 3540 | 59 | 0.82236 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.467 | 3648 | 60.8 | 0.75739 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.934 | 3540 | 59 | 0.82406 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.508 | 3648 | 60.8 | 0.75781 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 80.098 | 3540 | 59 | 0.82575 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.453 | 3648 | 60.8 | 0.75725 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.59 | 3648 | 60.8 | 0.75866 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.221 | 3648 | 60.8 | 0.75486 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.303 | 3648 | 60.8 | 0.7557 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.018 | 3528 | 58.8 | 0.81462 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.467 | 3648 | 60.8 | 0.75739 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.756 | 3528 | 58.8 | 0.82223 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.467 | 3648 | 60.8 | 0.75739 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.469 | 3528 | 58.8 | 0.81927 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.795 | 3648 | 60.8 | 0.76077 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 79.605 | 3528 | 58.8 | 0.82067 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.398 | 3648 | 60.8 | 0.75668 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 80.289 | 3528 | 58.8 | 0.82772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.234 | 3648 | 60.8 | 0.75499 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 80.986 | 3528 | 58.8 | 0.83491 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.344 | 3648 | 60.8 | 0.75612 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 80.562 | 3528 | 58.8 | 0.83054 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:05 | 73.303 | 3648 | 60.8 | 0.7557 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 80.289 | 3528 | 58.8 | 0.82772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.467 | 3648 | 60.8 | 0.75739 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 81.396 | 3528 | 58.8 | 0.83913 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.07 | 3648 | 60.8 | 0.7533 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 82.025 | 3528 | 58.8 | 0.84562 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.248 | 3648 | 60.8 | 0.75513 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 82.463 | 3528 | 58.8 | 0.85013 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.631 | 3648 | 60.8 | 0.75908 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 82.381 | 3528 | 58.8 | 0.84929 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.412 | 3648 | 60.8 | 0.75682 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 82.682 | 3528 | 58.8 | 0.85239 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.603 | 3648 | 60.8 | 0.75879 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 82.859 | 3528 | 58.8 | 0.85422 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.521 | 3648 | 60.8 | 0.75795 | 1.0133
2024-03-05 | 8:25 | 83.611 | 3528 | 58.8 | 0.86197 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.426 | 3648 | 60.8 | 0.75697 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 83.611 | 3528 | 58.8 | 0.86197 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.193 | 3648 | 60.8 | 0.75457 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 83.939 | 3528 | 58.8 | 0.86535 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.316 | 3648 | 60.8 | 0.75584 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 84.117 | 3528 | 58.8 | 0.86719 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.221 | 3648 | 60.8 | 0.75486 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 84.5 | 3528 | 58.8 | 0.87113 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 72.893 | 3648 | 60.8 | 0.75147 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 84.732 | 3528 | 58.8 | 0.87353 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.084 | 3648 | 60.8 | 0.75344 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 84.855 | 3528 | 58.8 | 0.87479 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.125 | 3648 | 60.8 | 0.75387 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 84.404 | 3528 | 58.8 | 0.87014 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.357 | 3648 | 60.8 | 0.75626 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.275 | 3648 | 60.8 | 0.75541 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.58 | 3528 | 58.8 | 0.88227 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.275 | 3648 | 60.8 | 0.75541 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.553 | 3528 | 58.8 | 0.88199 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.248 | 3648 | 60.8 | 0.75513 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.139 | 3648 | 60.8 | 0.75401 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.471 | 3528 | 58.8 | 0.88114 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.508 | 3648 | 60.8 | 0.75781 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.375 | 3528 | 58.8 | 0.88015 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.439 | 3648 | 60.8 | 0.7571 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.375 | 3528 | 58.8 | 0.88015 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.74 | 3648 | 60.8 | 0.76021 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 84.76 | 3528 | 58.8 | 0.87381 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.18 | 3648 | 60.8 | 0.75443 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 84.158 | 3528 | 58.8 | 0.86761 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.603 | 3648 | 60.8 | 0.75879 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 84.842 | 3528 | 58.8 | 0.87466 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.521 | 3648 | 60.8 | 0.75795 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.676 | 3528 | 58.8 | 0.88326 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.74 | 3648 | 60.8 | 0.76021 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 84.951 | 3528 | 58.8 | 0.87578 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.289 | 3648 | 60.8 | 0.75556 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.553 | 3528 | 58.8 | 0.88199 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.18 | 3648 | 60.8 | 0.75443 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.416 | 3528 | 58.8 | 0.88058 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.521 | 3648 | 60.8 | 0.75795 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.754 | 3648 | 60.8 | 0.76035 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.361 | 3528 | 58.8 | 0.88001 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.48 | 3648 | 60.8 | 0.75753 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.443 | 3528 | 58.8 | 0.88086 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.59 | 3648 | 60.8 | 0.75866 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.402 | 3528 | 58.8 | 0.88043 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.18 | 3648 | 60.8 | 0.75443 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.467 | 3648 | 60.8 | 0.75739 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.525 | 3528 | 58.8 | 0.8817 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.877 | 3648 | 60.8 | 0.76162 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.768 | 3648 | 60.8 | 0.76049 | 1.0133
2024-03-05 | 8:26 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.494 | 3648 | 60.8 | 0.75767 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.398 | 3648 | 60.8 | 0.75668 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.617 | 3648 | 60.8 | 0.75894 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.252 | 3528 | 58.8 | 0.87889 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 73.508 | 3648 | 60.8 | 0.75781 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:06 | 72.975 | 3648 | 60.8 | 0.75232 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.234 | 3648 | 60.8 | 0.75499 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.685 | 3648 | 60.8 | 0.75964 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 84.869 | 3528 | 58.8 | 0.87494 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.248 | 3648 | 60.8 | 0.75513 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.088 | 3528 | 58.8 | 0.8772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.644 | 3648 | 60.8 | 0.75922 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.717 | 3528 | 58.8 | 0.88368 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.357 | 3648 | 60.8 | 0.75626 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 84.773 | 3528 | 58.8 | 0.87395 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.74 | 3648 | 60.8 | 0.76021 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 84.978 | 3528 | 58.8 | 0.87606 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.398 | 3648 | 60.8 | 0.75668 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 84.937 | 3528 | 58.8 | 0.87564 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.316 | 3648 | 60.8 | 0.75584 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 84.978 | 3528 | 58.8 | 0.87606 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.48 | 3648 | 60.8 | 0.75753 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.498 | 3528 | 58.8 | 0.88142 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.248 | 3648 | 60.8 | 0.75513 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.713 | 3648 | 60.8 | 0.75993 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.375 | 3528 | 58.8 | 0.88015 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.139 | 3648 | 60.8 | 0.75401 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.822 | 3648 | 60.8 | 0.76105 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.115 | 3528 | 58.8 | 0.87747 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.494 | 3648 | 60.8 | 0.75767 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 84.664 | 3528 | 58.8 | 0.87282 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.234 | 3648 | 60.8 | 0.75499 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 84.828 | 3528 | 58.8 | 0.87452 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.781 | 3648 | 60.8 | 0.76063 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.453 | 3648 | 60.8 | 0.75725 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.553 | 3528 | 58.8 | 0.88199 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 72.756 | 3648 | 60.8 | 0.75006 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 86.113 | 3528 | 58.8 | 0.88776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 72.674 | 3648 | 60.8 | 0.74922 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.102 | 3528 | 58.8 | 0.87734 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.002 | 3648 | 60.8 | 0.7526 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.443 | 3528 | 58.8 | 0.88086 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.002 | 3648 | 60.8 | 0.7526 | 1.0133
2024-03-05 | 8:27 | 85.211 | 3528 | 58.8 | 0.87846 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.549 | 3660 | 61 | 0.75824 | 1.0167
2024-03-05 | 8:27 | 84.828 | 3528 | 58.8 | 0.87452 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 73.836 | 3660 | 61 | 0.7612 | 1.0167
2024-03-05 | 8:27 | 85.211 | 3528 | 58.8 | 0.87846 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 72.879 | 3660 | 61 | 0.75133 | 1.0167
2024-03-05 | 8:27 | 85.717 | 3528 | 58.8 | 0.88368 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 72.414 | 3660 | 61 | 0.74654 | 1.0167
2024-03-05 | 8:27 | 85.484 | 3528 | 58.8 | 0.88128 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 72.496 | 3660 | 61 | 0.74738 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 71.977 | 3660 | 61 | 0.74203 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.088 | 3528 | 58.8 | 0.8772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 71.389 | 3660 | 61 | 0.73597 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.498 | 3528 | 58.8 | 0.88142 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 71.539 | 3660 | 61 | 0.73752 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.922 | 3528 | 58.8 | 0.88579 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 72.059 | 3660 | 61 | 0.74288 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 71.826 | 3660 | 61 | 0.74047 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 71.703 | 3660 | 61 | 0.73921 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.484 | 3528 | 58.8 | 0.88128 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 70.924 | 3660 | 61 | 0.73118 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 70.978 | 3660 | 61 | 0.73173 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.922 | 3528 | 58.8 | 0.88579 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 70.691 | 3660 | 61 | 0.72877 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 69.967 | 3660 | 61 | 0.72131 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 69.57 | 3660 | 61 | 0.71722 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 69.598 | 3660 | 61 | 0.71751 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.771 | 3528 | 58.8 | 0.88424 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:07 | 69.434 | 3660 | 61 | 0.71581 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 69.228 | 3660 | 61 | 0.71369 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 84.978 | 3528 | 58.8 | 0.87606 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.791 | 3660 | 61 | 0.70919 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.115 | 3528 | 58.8 | 0.87747 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.49 | 3660 | 61 | 0.70608 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.443 | 3516 | 58.6 | 0.88086 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.353 | 3660 | 61 | 0.70467 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.812 | 3516 | 58.6 | 0.88466 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.217 | 3660 | 61 | 0.70327 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 86.373 | 3516 | 58.6 | 0.89044 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.848 | 3660 | 61 | 0.69946 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 85.922 | 3516 | 58.6 | 0.88579 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.82 | 3660 | 61 | 0.69918 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 86.797 | 3516 | 58.6 | 0.89481 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.053 | 3660 | 61 | 0.70158 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 86.879 | 3516 | 58.6 | 0.89566 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.025 | 3660 | 61 | 0.70129 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 87.234 | 3516 | 58.6 | 0.89932 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.039 | 3660 | 61 | 0.70143 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 87.248 | 3516 | 58.6 | 0.89946 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.643 | 3660 | 61 | 0.69735 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 87.932 | 3516 | 58.6 | 0.90652 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.053 | 3660 | 61 | 0.70158 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 88.355 | 3516 | 58.6 | 0.91088 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.053 | 3660 | 61 | 0.70158 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 88.314 | 3516 | 58.6 | 0.91045 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.066 | 3660 | 61 | 0.70171 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 89.094 | 3516 | 58.6 | 0.91849 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.602 | 3660 | 61 | 0.69693 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 89.299 | 3516 | 58.6 | 0.92061 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.602 | 3660 | 61 | 0.69693 | 1.0167
2024-03-05 | 8:28 | 89.559 | 3516 | 58.6 | 0.92329 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.889 | 3660 | 61 | 0.69989 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.01 | 3516 | 58.6 | 0.92794 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 68.053 | 3660 | 61 | 0.70158 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.133 | 3516 | 58.6 | 0.92921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.643 | 3660 | 61 | 0.69735 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.492 | 3660 | 61 | 0.69579 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.82 | 3660 | 61 | 0.69918 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.281 | 3516 | 58.6 | 0.94104 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.916 | 3660 | 61 | 0.70016 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.205 | 3660 | 61 | 0.69284 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.637 | 3516 | 58.6 | 0.94471 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.328 | 3660 | 61 | 0.6941 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.762 | 3516 | 58.6 | 0.93569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 66.877 | 3660 | 61 | 0.68945 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.762 | 3516 | 58.6 | 0.93569 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.588 | 3660 | 61 | 0.69678 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.021 | 3516 | 58.6 | 0.93836 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.711 | 3660 | 61 | 0.69805 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.309 | 3516 | 58.6 | 0.94133 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.656 | 3660 | 61 | 0.69748 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.5 | 3516 | 58.6 | 0.9433 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.219 | 3660 | 61 | 0.69298 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.898 | 3516 | 58.6 | 0.93709 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.314 | 3660 | 61 | 0.69396 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.871 | 3516 | 58.6 | 0.93681 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.779 | 3660 | 61 | 0.69875 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.738 | 3660 | 61 | 0.69833 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.131 | 3516 | 58.6 | 0.93949 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.834 | 3660 | 61 | 0.69932 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.98 | 3516 | 58.6 | 0.93794 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.178 | 3660 | 61 | 0.69256 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.295 | 3516 | 58.6 | 0.94119 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.328 | 3660 | 61 | 0.6941 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.363 | 3516 | 58.6 | 0.94189 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.67 | 3660 | 61 | 0.69763 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.871 | 3516 | 58.6 | 0.93681 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.506 | 3660 | 61 | 0.69594 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 66.59 | 3660 | 61 | 0.68649 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.834 | 3660 | 61 | 0.69932 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.418 | 3516 | 58.6 | 0.94245 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.437 | 3660 | 61 | 0.69523 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:08 | 67.725 | 3660 | 61 | 0.6982 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.475 | 3516 | 58.6 | 0.93273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.738 | 3660 | 61 | 0.69833 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.871 | 3516 | 58.6 | 0.93681 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.478 | 3660 | 61 | 0.69565 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.158 | 3516 | 58.6 | 0.93977 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.766 | 3660 | 61 | 0.69862 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.67 | 3660 | 61 | 0.69763 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.418 | 3516 | 58.6 | 0.94245 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.943 | 3660 | 61 | 0.70044 | 1.0167
2024-03-05 | 8:29 | 91.076 | 3516 | 58.6 | 0.93893 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.109 | 3660 | 61 | 0.69185 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.492 | 3660 | 61 | 0.69579 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.609 | 3516 | 58.6 | 0.94442 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.684 | 3660 | 61 | 0.69777 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.514 | 3516 | 58.6 | 0.94344 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.519 | 3660 | 61 | 0.69607 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.396 | 3660 | 61 | 0.6948 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.527 | 3516 | 58.6 | 0.94358 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.574 | 3660 | 61 | 0.69664 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.473 | 3516 | 58.6 | 0.94302 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.752 | 3660 | 61 | 0.69847 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 90.885 | 3516 | 58.6 | 0.93696 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.451 | 3660 | 61 | 0.69537 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 90.816 | 3516 | 58.6 | 0.93625 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.629 | 3660 | 61 | 0.69721 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.021 | 3516 | 58.6 | 0.93836 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 68.039 | 3660 | 61 | 0.70143 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.678 | 3516 | 58.6 | 0.94513 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 68.066 | 3660 | 61 | 0.70171 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.902 | 3660 | 61 | 0.70002 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.377 | 3516 | 58.6 | 0.94203 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 66.904 | 3660 | 61 | 0.68973 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.623 | 3516 | 58.6 | 0.94457 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.328 | 3660 | 61 | 0.6941 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 68.271 | 3660 | 61 | 0.70382 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 90.693 | 3516 | 58.6 | 0.93498 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.492 | 3660 | 61 | 0.69579 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.478 | 3660 | 61 | 0.69565 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 68.217 | 3660 | 61 | 0.70327 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.984 | 3660 | 61 | 0.70087 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.834 | 3660 | 61 | 0.69932 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 90.557 | 3516 | 58.6 | 0.93358 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.314 | 3660 | 61 | 0.69396 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.103 | 3516 | 58.6 | 0.93921 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.643 | 3660 | 61 | 0.69735 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.418 | 3516 | 58.6 | 0.94245 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.232 | 3660 | 61 | 0.69311 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 90.83 | 3516 | 58.6 | 0.93639 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.096 | 3660 | 61 | 0.69171 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.021 | 3516 | 58.6 | 0.93836 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.424 | 3660 | 61 | 0.69509 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.432 | 3516 | 58.6 | 0.9426 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.178 | 3660 | 61 | 0.69256 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.383 | 3660 | 61 | 0.69467 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 90.748 | 3516 | 58.6 | 0.93555 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.519 | 3660 | 61 | 0.69607 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.254 | 3516 | 58.6 | 0.94076 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.916 | 3660 | 61 | 0.70016 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.91 | 3516 | 58.6 | 0.94753 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.957 | 3660 | 61 | 0.70059 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 91.582 | 3516 | 58.6 | 0.94414 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.56 | 3660 | 61 | 0.69649 | 1.0167
2024-03-05 | 8:30 | 90.926 | 3516 | 58.6 | 0.93738 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.684 | 3660 | 61 | 0.69777 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.295 | 3516 | 58.6 | 0.94119 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.588 | 3660 | 61 | 0.69678 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.076 | 3516 | 58.6 | 0.93893 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:09 | 67.643 | 3660 | 61 | 0.69735 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.451 | 3660 | 61 | 0.69537 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.391 | 3516 | 58.6 | 0.94218 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.178 | 3660 | 61 | 0.69256 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.342 | 3660 | 61 | 0.69425 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 90.939 | 3516 | 58.6 | 0.93752 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.56 | 3660 | 61 | 0.69649 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.363 | 3516 | 58.6 | 0.94189 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.574 | 3660 | 61 | 0.69664 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.131 | 3516 | 58.6 | 0.93949 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.314 | 3660 | 61 | 0.69396 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.049 | 3516 | 58.6 | 0.93865 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.246 | 3660 | 61 | 0.69326 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.574 | 3660 | 61 | 0.69664 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 90.98 | 3516 | 58.6 | 0.93794 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.629 | 3660 | 61 | 0.69721 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 90.994 | 3516 | 58.6 | 0.93808 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.396 | 3660 | 61 | 0.6948 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.027 | 3660 | 61 | 0.691 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.875 | 3660 | 61 | 0.69974 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.295 | 3516 | 58.6 | 0.94119 | 0.97667 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.779 | 3660 | 61 | 0.69875 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.514 | 3504 | 58.4 | 0.94344 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 68.312 | 3660 | 61 | 0.70425 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.637 | 3504 | 58.4 | 0.94471 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.697 | 3660 | 61 | 0.69791 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 91.705 | 3504 | 58.4 | 0.94541 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.943 | 3660 | 61 | 0.70044 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 92.197 | 3504 | 58.4 | 0.95048 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.916 | 3660 | 61 | 0.70016 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 92.881 | 3504 | 58.4 | 0.95754 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.93 | 3660 | 61 | 0.70031 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 93.1 | 3504 | 58.4 | 0.95979 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.861 | 3660 | 61 | 0.6996 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 93.332 | 3504 | 58.4 | 0.96219 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.656 | 3660 | 61 | 0.69748 | 1.0167
2024-03-05 | 8:31 | 93.852 | 3504 | 58.4 | 0.96755 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.766 | 3672 | 61.2 | 0.69862 | 1.02
2024-03-05 | 8:31 | 93.51 | 3504 | 58.4 | 0.96402 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.615 | 3672 | 61.2 | 0.69706 | 1.02
2024-03-05 | 8:31 | 94.043 | 3504 | 58.4 | 0.96952 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.519 | 3672 | 61.2 | 0.69607 | 1.02
2024-03-05 | 8:31 | 94.016 | 3504 | 58.4 | 0.96924 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 67.615 | 3672 | 61.2 | 0.69706 | 1.02
2024-03-05 | 8:31 | 94.685 | 3504 | 58.4 | 0.97613 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 66.385 | 3672 | 61.2 | 0.68438 | 1.02
2024-03-05 | 8:31 | 95.301 | 3504 | 58.4 | 0.98248 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 66.316 | 3672 | 61.2 | 0.68367 | 1.02
2024-03-05 | 8:31 | 95.232 | 3504 | 58.4 | 0.98177 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 66.768 | 3672 | 61.2 | 0.68833 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 95.834 | 3504 | 58.4 | 0.98798 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 66.562 | 3672 | 61.2 | 0.68621 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 95.998 | 3504 | 58.4 | 0.98967 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 65.619 | 3672 | 61.2 | 0.67648 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.572 | 3504 | 58.4 | 0.99559 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 65.496 | 3672 | 61.2 | 0.67522 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.34 | 3504 | 58.4 | 0.9932 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 65.564 | 3672 | 61.2 | 0.67592 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 65.906 | 3672 | 61.2 | 0.67944 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 65.305 | 3672 | 61.2 | 0.67325 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 65.277 | 3672 | 61.2 | 0.67296 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.381 | 3504 | 58.4 | 0.99362 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 64.58 | 3672 | 61.2 | 0.66577 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.709 | 3504 | 58.4 | 0.997 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 64.744 | 3672 | 61.2 | 0.66746 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.982 | 3504 | 58.4 | 0.99981 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 64.498 | 3672 | 61.2 | 0.66493 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 63.924 | 3672 | 61.2 | 0.65901 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.668 | 3504 | 58.4 | 0.99658 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 63.35 | 3672 | 61.2 | 0.65309 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.586 | 3504 | 58.4 | 0.99573 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 63.281 | 3672 | 61.2 | 0.65238 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:10 | 63.172 | 3672 | 61.2 | 0.65126 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 63.363 | 3672 | 61.2 | 0.65323 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 97.242 | 3504 | 58.4 | 1.0025 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.215 | 3672 | 61.2 | 0.64139 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.805 | 3504 | 58.4 | 0.99799 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.818 | 3672 | 61.2 | 0.6373 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.31 | 3672 | 61.2 | 0.64237 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 60.697 | 3672 | 61.2 | 0.62574 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.969 | 3504 | 58.4 | 0.99968 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.859 | 3672 | 61.2 | 0.63772 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 97.283 | 3504 | 58.4 | 1.0029 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.529 | 3672 | 61.2 | 0.64463 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.545 | 3504 | 58.4 | 0.99531 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.873 | 3672 | 61.2 | 0.63787 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.408 | 3504 | 58.4 | 0.9939 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.982 | 3672 | 61.2 | 0.63899 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.394 | 3504 | 58.4 | 0.99375 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.682 | 3672 | 61.2 | 0.6359 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.777 | 3672 | 61.2 | 0.63688 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 97.57 | 3504 | 58.4 | 1.0059 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.652 | 3672 | 61.2 | 0.6459 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.777 | 3504 | 58.4 | 0.9977 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.064 | 3672 | 61.2 | 0.63984 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.6 | 3504 | 58.4 | 0.99588 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.668 | 3672 | 61.2 | 0.63575 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.887 | 3504 | 58.4 | 0.99884 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.217 | 3672 | 61.2 | 0.6311 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 97.215 | 3504 | 58.4 | 1.0022 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
2024-03-05 | 8:32 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.215 | 3672 | 61.2 | 0.64139 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.969 | 3504 | 58.4 | 0.99968 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.9 | 3672 | 61.2 | 0.63814 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.037 | 3504 | 58.4 | 1.0004 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.613 | 3672 | 61.2 | 0.63519 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.133 | 3504 | 58.4 | 1.0014 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.723 | 3672 | 61.2 | 0.63632 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.723 | 3504 | 58.4 | 0.99714 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.627 | 3672 | 61.2 | 0.63533 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.611 | 3504 | 58.4 | 1.0063 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.586 | 3672 | 61.2 | 0.63491 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.394 | 3672 | 61.2 | 0.63293 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.49 | 3672 | 61.2 | 0.63392 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.269 | 3504 | 58.4 | 1.0028 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.379 | 3672 | 61.2 | 0.64308 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.242 | 3504 | 58.4 | 1.0025 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.475 | 3672 | 61.2 | 0.64407 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.57 | 3504 | 58.4 | 1.0059 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.01 | 3672 | 61.2 | 0.63928 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.516 | 3504 | 58.4 | 1.0053 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.641 | 3672 | 61.2 | 0.63547 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.504 | 3504 | 58.4 | 0.99489 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.736 | 3672 | 61.2 | 0.63645 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.133 | 3504 | 58.4 | 1.0014 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.037 | 3672 | 61.2 | 0.63956 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.734 | 3504 | 58.4 | 1.0076 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.518 | 3672 | 61.2 | 0.63421 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.269 | 3504 | 58.4 | 1.0028 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.299 | 3672 | 61.2 | 0.63195 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.078 | 3672 | 61.2 | 0.63998 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.434 | 3504 | 58.4 | 1.0045 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.516 | 3672 | 61.2 | 0.64449 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.584 | 3504 | 58.4 | 1.006 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 62.051 | 3672 | 61.2 | 0.6397 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.969 | 3504 | 58.4 | 0.99968 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.982 | 3672 | 61.2 | 0.63899 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.477 | 3504 | 58.4 | 0.99461 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.955 | 3672 | 61.2 | 0.63871 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:11 | 61.955 | 3672 | 61.2 | 0.63871 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.393 | 3504 | 58.4 | 1.0041 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 62.201 | 3672 | 61.2 | 0.64125 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.518 | 3672 | 61.2 | 0.63421 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.734 | 3504 | 58.4 | 1.0076 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.709 | 3672 | 61.2 | 0.63618 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.393 | 3504 | 58.4 | 1.0041 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.572 | 3672 | 61.2 | 0.63476 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.75 | 3504 | 58.4 | 0.99742 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.531 | 3672 | 61.2 | 0.63434 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.75 | 3672 | 61.2 | 0.6366 | 1.02
2024-03-05 | 8:33 | 97.01 | 3504 | 58.4 | 1.0001 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.381 | 3672 | 61.2 | 0.63279 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.242 | 3504 | 58.4 | 1.0025 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.641 | 3672 | 61.2 | 0.63547 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.654 | 3504 | 58.4 | 0.99643 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.818 | 3672 | 61.2 | 0.6373 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.01 | 3504 | 58.4 | 1.0001 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.982 | 3672 | 61.2 | 0.63899 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.434 | 3504 | 58.4 | 1.0045 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.75 | 3672 | 61.2 | 0.6366 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.559 | 3672 | 61.2 | 0.63463 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.422 | 3672 | 61.2 | 0.63322 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.312 | 3672 | 61.2 | 0.63208 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.969 | 3504 | 58.4 | 0.99968 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.504 | 3672 | 61.2 | 0.63406 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.859 | 3504 | 58.4 | 0.99855 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.586 | 3672 | 61.2 | 0.63491 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.584 | 3504 | 58.4 | 1.006 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.832 | 3672 | 61.2 | 0.63744 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 62.31 | 3672 | 61.2 | 0.64237 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.928 | 3504 | 58.4 | 0.99926 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.859 | 3672 | 61.2 | 0.63772 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.816 | 3504 | 58.4 | 1.0084 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 62.064 | 3672 | 61.2 | 0.63984 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.256 | 3504 | 58.4 | 1.0026 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.723 | 3672 | 61.2 | 0.63632 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.053 | 3504 | 58.4 | 0.99024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.818 | 3672 | 61.2 | 0.6373 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.818 | 3672 | 61.2 | 0.6373 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.764 | 3504 | 58.4 | 0.99757 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.627 | 3672 | 61.2 | 0.63533 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.682 | 3672 | 61.2 | 0.6359 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.338 | 3504 | 58.4 | 1.0035 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.969 | 3672 | 61.2 | 0.63886 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.695 | 3672 | 61.2 | 0.63603 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.367 | 3672 | 61.2 | 0.63265 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.723 | 3672 | 61.2 | 0.63632 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.406 | 3504 | 58.4 | 1.0042 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.228 | 3504 | 58.4 | 1.0024 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.764 | 3672 | 61.2 | 0.63674 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.135 | 3504 | 58.4 | 0.99108 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.641 | 3672 | 61.2 | 0.63547 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.258 | 3672 | 61.2 | 0.63153 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.572 | 3672 | 61.2 | 0.63476 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.146 | 3504 | 58.4 | 1.0015 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.791 | 3672 | 61.2 | 0.63702 | 1.02
2024-03-05 | 8:34 | 97.201 | 3504 | 58.4 | 1.0021 | 0.97333 |  |  |  | 2024-03-05 | 9:12 | 61.559 | 3672 | 61.2 | 0.63463 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:12 | 61.504 | 3672 | 61.2 | 0.63406 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:12 | 61.818 | 3672 | 61.2 | 0.6373 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:12 | 62.105 | 3672 | 61.2 | 0.64026 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:12 | 61.832 | 3672 | 61.2 | 0.63744 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.23 | 3672 | 61.2 | 0.63124 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.504 | 3672 | 61.2 | 0.63406 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.914 | 3672 | 61.2 | 0.63829 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.586 | 3672 | 61.2 | 0.63491 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.394 | 3672 | 61.2 | 0.63293 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.258 | 3672 | 61.2 | 0.63153 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.641 | 3672 | 61.2 | 0.63547 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.682 | 3672 | 61.2 | 0.6359 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.873 | 3672 | 61.2 | 0.63787 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.518 | 3672 | 61.2 | 0.63421 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.818 | 3672 | 61.2 | 0.6373 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.928 | 3672 | 61.2 | 0.63843 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 62.01 | 3672 | 61.2 | 0.63928 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.791 | 3672 | 61.2 | 0.63702 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.613 | 3672 | 61.2 | 0.63519 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.34 | 3672 | 61.2 | 0.63237 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.818 | 3672 | 61.2 | 0.6373 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.982 | 3672 | 61.2 | 0.63899 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.9 | 3672 | 61.2 | 0.63814 | 1.02
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.764 | 3684 | 61.4 | 0.63674 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.559 | 3684 | 61.4 | 0.63463 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.586 | 3684 | 61.4 | 0.63491 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 61.394 | 3684 | 61.4 | 0.63293 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 60.684 | 3684 | 61.4 | 0.62561 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 60.56 | 3684 | 61.4 | 0.62433 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 60.342 | 3684 | 61.4 | 0.62208 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 59.877 | 3684 | 61.4 | 0.61729 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 60.082 | 3684 | 61.4 | 0.6194 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 59.521 | 3684 | 61.4 | 0.61362 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 59.863 | 3684 | 61.4 | 0.61714 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 59.672 | 3684 | 61.4 | 0.61518 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 59.344 | 3684 | 61.4 | 0.61179 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 58.633 | 3684 | 61.4 | 0.60446 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 59.549 | 3684 | 61.4 | 0.61391 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 59.221 | 3684 | 61.4 | 0.61053 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 58.291 | 3684 | 61.4 | 0.60094 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 57.894 | 3684 | 61.4 | 0.59685 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:13 | 58.305 | 3684 | 61.4 | 0.60108 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 57.785 | 3684 | 61.4 | 0.59572 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 57.197 | 3684 | 61.4 | 0.58966 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 57.115 | 3684 | 61.4 | 0.58881 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.896 | 3684 | 61.4 | 0.58656 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.664 | 3684 | 61.4 | 0.58416 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.596 | 3684 | 61.4 | 0.58346 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.418 | 3684 | 61.4 | 0.58163 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.664 | 3684 | 61.4 | 0.58416 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.691 | 3684 | 61.4 | 0.58444 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.568 | 3684 | 61.4 | 0.58318 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.432 | 3684 | 61.4 | 0.58177 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.953 | 3684 | 61.4 | 0.57684 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.076 | 3684 | 61.4 | 0.5781 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.98 | 3684 | 61.4 | 0.57711 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.953 | 3684 | 61.4 | 0.57684 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.885 | 3684 | 61.4 | 0.57613 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.324 | 3684 | 61.4 | 0.57035 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.871 | 3684 | 61.4 | 0.57599 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.309 | 3684 | 61.4 | 0.58051 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.816 | 3684 | 61.4 | 0.57542 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.242 | 3684 | 61.4 | 0.56951 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.406 | 3684 | 61.4 | 0.5712 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.461 | 3684 | 61.4 | 0.57176 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.707 | 3684 | 61.4 | 0.5743 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.666 | 3684 | 61.4 | 0.57388 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.83 | 3684 | 61.4 | 0.57557 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.816 | 3684 | 61.4 | 0.57542 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.035 | 3684 | 61.4 | 0.57768 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.309 | 3684 | 61.4 | 0.58051 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.406 | 3684 | 61.4 | 0.5712 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.021 | 3684 | 61.4 | 0.57754 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.363 | 3684 | 61.4 | 0.58106 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.57 | 3684 | 61.4 | 0.57289 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.844 | 3684 | 61.4 | 0.57571 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.857 | 3684 | 61.4 | 0.57585 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.844 | 3684 | 61.4 | 0.57571 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.898 | 3684 | 61.4 | 0.57627 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 56.062 | 3684 | 61.4 | 0.57796 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.324 | 3684 | 61.4 | 0.57035 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.201 | 3684 | 61.4 | 0.56908 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:14 | 55.693 | 3684 | 61.4 | 0.57415 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.967 | 3684 | 61.4 | 0.57698 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.543 | 3684 | 61.4 | 0.57261 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.42 | 3684 | 61.4 | 0.57134 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.994 | 3684 | 61.4 | 0.57726 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 56.09 | 3684 | 61.4 | 0.57825 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.994 | 3684 | 61.4 | 0.57726 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.693 | 3684 | 61.4 | 0.57415 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.68 | 3684 | 61.4 | 0.57402 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.721 | 3684 | 61.4 | 0.57444 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.748 | 3684 | 61.4 | 0.57472 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.871 | 3684 | 61.4 | 0.57599 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.803 | 3684 | 61.4 | 0.57529 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.461 | 3684 | 61.4 | 0.57176 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.953 | 3684 | 61.4 | 0.57684 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 56.144 | 3684 | 61.4 | 0.5788 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.598 | 3684 | 61.4 | 0.57318 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 56.049 | 3684 | 61.4 | 0.57782 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 56.117 | 3684 | 61.4 | 0.57853 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 56.035 | 3684 | 61.4 | 0.57768 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 56.309 | 3684 | 61.4 | 0.58051 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.639 | 3684 | 61.4 | 0.5736 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.68 | 3684 | 61.4 | 0.57402 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.898 | 3684 | 61.4 | 0.57627 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.912 | 3684 | 61.4 | 0.57641 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.83 | 3684 | 61.4 | 0.57557 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.666 | 3684 | 61.4 | 0.57388 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.721 | 3684 | 61.4 | 0.57444 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 56.309 | 3684 | 61.4 | 0.58051 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.584 | 3684 | 61.4 | 0.57303 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.857 | 3684 | 61.4 | 0.57585 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.516 | 3684 | 61.4 | 0.57233 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.365 | 3684 | 61.4 | 0.57077 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.816 | 3684 | 61.4 | 0.57542 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 56.445 | 3684 | 61.4 | 0.58191 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.57 | 3684 | 61.4 | 0.57289 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.652 | 3684 | 61.4 | 0.57373 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.598 | 3684 | 61.4 | 0.57318 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.775 | 3684 | 61.4 | 0.575 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:15 | 55.898 | 3684 | 61.4 | 0.57627 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.652 | 3684 | 61.4 | 0.57373 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.994 | 3684 | 61.4 | 0.57726 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.926 | 3684 | 61.4 | 0.57656 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.816 | 3684 | 61.4 | 0.57542 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 56.131 | 3684 | 61.4 | 0.57867 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.939 | 3684 | 61.4 | 0.57669 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.762 | 3684 | 61.4 | 0.57487 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.543 | 3684 | 61.4 | 0.57261 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 56.09 | 3684 | 61.4 | 0.57825 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 56.185 | 3684 | 61.4 | 0.57923 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.967 | 3684 | 61.4 | 0.57698 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.502 | 3684 | 61.4 | 0.57219 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.953 | 3684 | 61.4 | 0.57684 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 56.144 | 3684 | 61.4 | 0.5788 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 56.185 | 3684 | 61.4 | 0.57923 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 56.117 | 3684 | 61.4 | 0.57853 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.68 | 3684 | 61.4 | 0.57402 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.912 | 3684 | 61.4 | 0.57641 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 56.008 | 3684 | 61.4 | 0.5774 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 56.049 | 3684 | 61.4 | 0.57782 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.557 | 3684 | 61.4 | 0.57275 | 1.0233
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.734 | 3696 | 61.6 | 0.57458 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.789 | 3696 | 61.6 | 0.57514 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.857 | 3696 | 61.6 | 0.57585 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 55.133 | 3696 | 61.6 | 0.56838 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 54.449 | 3696 | 61.6 | 0.56133 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 54.709 | 3696 | 61.6 | 0.56401 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 54.709 | 3696 | 61.6 | 0.56401 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 53.943 | 3696 | 61.6 | 0.55611 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 53.971 | 3696 | 61.6 | 0.5564 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 53.984 | 3696 | 61.6 | 0.55654 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 53.984 | 3696 | 61.6 | 0.55654 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 53.574 | 3696 | 61.6 | 0.55231 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 53.123 | 3696 | 61.6 | 0.54766 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 52.795 | 3696 | 61.6 | 0.54428 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 53.068 | 3696 | 61.6 | 0.54709 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 52.371 | 3696 | 61.6 | 0.53991 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 52.713 | 3696 | 61.6 | 0.54343 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 52.453 | 3696 | 61.6 | 0.54075 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 52.234 | 3696 | 61.6 | 0.53849 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:16 | 51.633 | 3696 | 61.6 | 0.5323 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 51.852 | 3696 | 61.6 | 0.53456 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 51.318 | 3696 | 61.6 | 0.52905 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 51.072 | 3696 | 61.6 | 0.52652 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.894 | 3696 | 61.6 | 0.52468 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.977 | 3696 | 61.6 | 0.52554 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.84 | 3696 | 61.6 | 0.52412 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.375 | 3696 | 61.6 | 0.51933 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.965 | 3696 | 61.6 | 0.5151 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.512 | 3696 | 61.6 | 0.52074 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.307 | 3696 | 61.6 | 0.51863 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.484 | 3696 | 61.6 | 0.52045 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.443 | 3696 | 61.6 | 0.52003 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.883 | 3696 | 61.6 | 0.51426 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.43 | 3696 | 61.6 | 0.5199 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.678 | 3696 | 61.6 | 0.51214 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.951 | 3696 | 61.6 | 0.51496 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.184 | 3696 | 61.6 | 0.51736 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.006 | 3696 | 61.6 | 0.51553 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.17 | 3696 | 61.6 | 0.51722 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.705 | 3696 | 61.6 | 0.51242 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.184 | 3696 | 61.6 | 0.51736 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.115 | 3696 | 61.6 | 0.51665 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.197 | 3696 | 61.6 | 0.51749 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.17 | 3696 | 61.6 | 0.51722 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.445 | 3696 | 61.6 | 0.50974 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.896 | 3696 | 61.6 | 0.51439 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.088 | 3696 | 61.6 | 0.51637 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.842 | 3696 | 61.6 | 0.51384 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.662 | 3696 | 61.6 | 0.52229 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.019 | 3696 | 61.6 | 0.51566 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.842 | 3696 | 61.6 | 0.51384 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.5 | 3696 | 61.6 | 0.51031 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.172 | 3696 | 61.6 | 0.50693 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.555 | 3696 | 61.6 | 0.51088 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.307 | 3696 | 61.6 | 0.51863 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 50.307 | 3696 | 61.6 | 0.51863 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.609 | 3696 | 61.6 | 0.51143 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:17 | 49.965 | 3696 | 61.6 | 0.5151 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.486 | 3696 | 61.6 | 0.51016 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.486 | 3696 | 61.6 | 0.51016 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.074 | 3696 | 61.6 | 0.51623 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.609 | 3696 | 61.6 | 0.51143 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.568 | 3696 | 61.6 | 0.51101 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.334 | 3696 | 61.6 | 0.51891 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.992 | 3696 | 61.6 | 0.51538 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.361 | 3696 | 61.6 | 0.51919 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.047 | 3696 | 61.6 | 0.51595 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.375 | 3696 | 61.6 | 0.51933 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.553 | 3696 | 61.6 | 0.52116 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.115 | 3696 | 61.6 | 0.51665 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.252 | 3696 | 61.6 | 0.51806 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.951 | 3696 | 61.6 | 0.51496 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.514 | 3696 | 61.6 | 0.51045 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.184 | 3696 | 61.6 | 0.51736 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.17 | 3696 | 61.6 | 0.51722 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.883 | 3696 | 61.6 | 0.51426 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.525 | 3696 | 61.6 | 0.52088 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.869 | 3696 | 61.6 | 0.51411 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.156 | 3696 | 61.6 | 0.51707 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.65 | 3696 | 61.6 | 0.51186 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.924 | 3696 | 61.6 | 0.51468 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.363 | 3696 | 61.6 | 0.5089 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.705 | 3696 | 61.6 | 0.51242 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.623 | 3696 | 61.6 | 0.51158 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.883 | 3696 | 61.6 | 0.51426 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.541 | 3696 | 61.6 | 0.51073 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.5 | 3696 | 61.6 | 0.51031 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.596 | 3696 | 61.6 | 0.5113 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.924 | 3696 | 61.6 | 0.51468 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.951 | 3696 | 61.6 | 0.51496 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.978 | 3696 | 61.6 | 0.51524 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.691 | 3696 | 61.6 | 0.51228 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.924 | 3696 | 61.6 | 0.51468 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.156 | 3696 | 61.6 | 0.51707 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.184 | 3696 | 61.6 | 0.51736 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 50.006 | 3696 | 61.6 | 0.51553 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.828 | 3696 | 61.6 | 0.51369 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.514 | 3696 | 61.6 | 0.51045 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:18 | 49.5 | 3696 | 61.6 | 0.51031 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.06 | 3696 | 61.6 | 0.51608 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.252 | 3696 | 61.6 | 0.51806 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.965 | 3696 | 61.6 | 0.5151 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.965 | 3696 | 61.6 | 0.5151 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.896 | 3696 | 61.6 | 0.51439 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.883 | 3696 | 61.6 | 0.51426 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.184 | 3696 | 61.6 | 0.51736 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.115 | 3696 | 61.6 | 0.51665 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.965 | 3696 | 61.6 | 0.5151 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.732 | 3696 | 61.6 | 0.5127 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.732 | 3696 | 61.6 | 0.5127 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.787 | 3696 | 61.6 | 0.51327 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.937 | 3696 | 61.6 | 0.51481 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.432 | 3696 | 61.6 | 0.50961 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.965 | 3696 | 61.6 | 0.5151 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.76 | 3696 | 61.6 | 0.51299 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.951 | 3696 | 61.6 | 0.51496 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.184 | 3696 | 61.6 | 0.51736 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.361 | 3696 | 61.6 | 0.51919 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.703 | 3696 | 61.6 | 0.52271 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.896 | 3696 | 61.6 | 0.51439 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.143 | 3696 | 61.6 | 0.51694 | 1.0267
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.883 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.924 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.361 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.869 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.115 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.828 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.637 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.252 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.869 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.527 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.828 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.924 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.088 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.143 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 49.924 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.197 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:19 | 50.047 | 3696
[10 empty] | 2024-03-05 | 9:20 | 50.348 | 3696

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo
ESCALONES NEGATIVOS
ESCALONES POSITIVOS