## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | INTERNA
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. |  | INHABILITADA
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | V

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA |  | REGISTROS
2024-03-04
|  | Fecha y hora | Potencia activa (MW) | DES (-) | DES (+) |  | HORA | POTENCIA
|  | 8:40 | 49.828 | 55.8059 | 56.168 | INICIO: | 8:41 | 49.9525
|  | 8:40 | 50.102 | 55.8059 | 56.168 | FIN: | 8:42 | 55.9869
|  | 8:41 | 50.102 | 55.8059 | 56.168 |  | 0:01 | 6.0345
|  | 8:41 | 50.102 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.102 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.732 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.732 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.732 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.705 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.705 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.705 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.019 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.019 | 55.8059 | 56.168
Figura ejemplo para el cálculo del tiempo de establecimiento |  | 8:41 | 50.019 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.019 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.828 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.828 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.828 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.045 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.045 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.045 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.279 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.279 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.279 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.279 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.32 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.32 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.32 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.894 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.894 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.894 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.322 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.322 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.322 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.322 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.334 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.334 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.334 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.746 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.746 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.746 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.484 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.484 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.484 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.484 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.951 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.951 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.951 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.732 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.732 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.732 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.375 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.375 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.375 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.375 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.088 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.088 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.088 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.539 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.539 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.539 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.828 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.828 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.828 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.828 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.555 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.555 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.555 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.787 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.787 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.787 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.76 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.76 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.76 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.76 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.801 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.801 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.801 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.17 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.17 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.17 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.965 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.965 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.965 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.965 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.965 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.965 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.965 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.225 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.225 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.225 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.445 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.445 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.445 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.445 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.225 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.225 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.225 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.019 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.019 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.019 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.074 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.074 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.074 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.074 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.197 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.197 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.197 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.088 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.088 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.088 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.139 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.139 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.139 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.139 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.785 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.785 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.785 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.156 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.156 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.156 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.896 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.896 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.896 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 49.896 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.484 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.484 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.484 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.074 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.074 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.074 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.43 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.43 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.43 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 50.43 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.537 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.537 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.537 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.305 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.305 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.305 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.551 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.551 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.551 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.551 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.4 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.4 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.4 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.592 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.592 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.592 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.344 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.344 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.344 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.344 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.851 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.851 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 51.851 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.385 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.385 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.385 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.137 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.137 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.137 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.137 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.357 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.357 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.357 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.26 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.26 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.26 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.959 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.959 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.959 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.959 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 54.463 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 54.463 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 54.463 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 54.832 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 54.832 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 54.832 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.932 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.932 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.932 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.932 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.74 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.74 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.74 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.467 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.467 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 52.467 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.164 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.164 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.164 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.164 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.56 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.56 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 53.56 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 54.299 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 54.299 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:41 | 54.299 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.764 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.764 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.764 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.764 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.914 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.914 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.914 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.504 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.504 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 54.504 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.133 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.133 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.133 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.447 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.447 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.447 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.611 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.611 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.611 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.611 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.174 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.174 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.174 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.146 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.146 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.146 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.734 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.734 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.734 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.734 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.283 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.283 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.283 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.625 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.625 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.625 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.693 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.693 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.693 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.269 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.269 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.269 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.5 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.5 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.5 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.269 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.269 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.269 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.269 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.762 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.762 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.762 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.748 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.748 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.748 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.748 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.693 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.693 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.693 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.283 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.283 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.283 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.283 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.324 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.324 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.324 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.434 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.434 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.434 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.939 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.939 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.939 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.322 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.322 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.322 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.322 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.377 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.377 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.377 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.174 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.174 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.174 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.174 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.049 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.049 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.049 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.199 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.199 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.199 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.199 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.994 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.994 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.994 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.297 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.297 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.297 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.844 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.844 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.844 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.295 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.295 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.295 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.486 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.486 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.486 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.486 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.445 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.445 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.445 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.555 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.555 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.555 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.555 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.461 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.213 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.213 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.213 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.611 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.611 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.611 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.062 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.062 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.062 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.775 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.24 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.24 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 56.24 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:42 | 55.967 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.967 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.967 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.967 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.158 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.158 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.158 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.406 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.406 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.406 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.049 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.049 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.049 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.049 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.748 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.748 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.748 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.762 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.762 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.762 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.514 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.514 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.514 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.514 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.092 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.092 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.092 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.789 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.789 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.789 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.68 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.68 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.68 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.103 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.103 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.103 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.035 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.035 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.035 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.543 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.543 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.543 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.543 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.199 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.199 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.199 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.228 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.228 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.228 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.939 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.939 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.939 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.42 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.42 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.42 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.404 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.404 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.404 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.404 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.406 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.406 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.406 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.57 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.351 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.351 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.351 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.351 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.912 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.912 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.912 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.447 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.447 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.447 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.447 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.076 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.816 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.158 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.158 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.158 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.158 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.514 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.514 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.514 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.584 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.363 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.803 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.803 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.803 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.666 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.256 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.256 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.256 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.432 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.432 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.432 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.488 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.488 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.488 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.488 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.994 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.994 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.994 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.377 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.377 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.377 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.707 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.103 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.103 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.103 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.898 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.898 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.898 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.035 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.035 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.035 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.035 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.871 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.871 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.871 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.746 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.746 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.746 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.83 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.857 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.857 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.857 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.226 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.98 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.309 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.309 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 56.309 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:43 | 55.953 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:44 | 55.488 | 55.8059 | 56.168
|  | 8:44 | 55.488 | 55.8059 | 56.168

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 97 | MW
Mínimo técnico: | 50 | MW
Rango operativo: | 47 | MW
FECHA: | 2024-03-04
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 9:21 | 3600 | 3612 | 95.2446 | 89.0677 | 95 | 60 | 60.2 | -5.2345
Escalón positivo | 2 | 9:24 | 3612 | 3624 | 89.0677 | 83.1349 | 95 | 60.2 | 60.4 | -5.45
Escalón positivo | 3 | 9:27 | 3624 | 3636 | 83.1349 | 77.2935 | 95 | 60.4 | 60.6 | -5.5352
Escalón positivo | 4 | 9:30 | 3636 | 3648 | 77.2935 | 71.6253 | 95 | 60.6 | 60.8 | -5.7043
Escalón positivo | 5 | 9:33 | 3648 | 3660 | 71.6253 | 65.4953 | 95 | 60.8 | 61 | -5.2746
Escalón positivo | 6 | 9:36 | 3660 | 3672 | 65.4953 | 59.5478 | 95 | 61 | 61.2 | -5.4364
Escalón positivo | 7 | 9:39 | 3672 | 3684 | 59.5478 | 53.8339 | 95 | 61.2 | 61.4 | -5.6587
Escalón positivo | 8 | 9:42 | 3684 | 3696 | 53.8339 | 47.9711 | 95 | 61.4 | 61.6 | -5.515
Escalón negativo | 1 | 8:48 | 3600 | 3588 | 49.9603 | 56.2 | 50 | 60 | 59.8 | -5.1819
Escalón negativo | 2 | 8:51 | 3588 | 3576 | 56.2 | 61.6549 | 50 | 59.8 | 59.6 | -5.9274
Escalón negativo | 3 | 8:54 | 3576 | 3564 | 61.6549 | 67.7096 | 50 | 59.6 | 59.4 | -5.3402
Escalón negativo | 4 | 8:57 | 3564 | 3552 | 67.7096 | 73.5268 | 50 | 59.4 | 59.2 | -5.5582
Escalón negativo | 5 | 9:00 | 3552 | 3540 | 73.5268 | 79.4337 | 50 | 59.2 | 59 | -5.4739
Escalón negativo | 6 | 9:05 | 3540 | 3528 | 79.4337 | 85.227 | 50 | 59 | 58.8 | -5.5811
Escalón negativo | 7 | 9:08 | 3528 | 3516 | 85.227 | 91.0351 | 50 | 58.8 | 58.6 | -5.5669
Escalón negativo | 8 | 9:11 | 3516 | 3504 | 91.0351 | 96.7009 | 50 | 58.6 | 58.4 | -5.7068
[8 empty] | Promedio estatismo |  | -5.5091
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia
Rango probado de Escalones positivos: |  |  | 88.11%
Rango probado de Escalones negativos: |  |  | 86.17%

## Hoja de datos
ESCALONES NEGATIVOS | [9 empty] | ESCALONES POSITIVOS
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM) | Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u) | Hora | P (MW) | V (RPM)
2024-03-04 | 8:46 | 49.705 | 3600 | 60 | 0.51242 | 1 | INICIO | 49.9603 | 3600 | 2024-03-04 | 9:21 | 96.422 | 3600 | 60 | 0.99404 | 1 | INICIO | 95.2446 | 3600
2024-03-04 | 8:47 | 49.705 | 3600 | 60 | 0.51242 | 1 | 8:48 | 55.6535 | 3588 | 2024-03-04 | 9:21 | 96.545 | 3600 | 60 | 0.99531 | 1 | 9:21 | 89.0677 | 3612
2024-03-04 | 8:47 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 | 8:51 | 61.6549 | 3576 | 2024-03-04 | 9:21 | 95.971 | 3600 | 60 | 0.98939 | 1 | 9:24 | 83.1349 | 3624
2024-03-04 | 8:47 | 50.389 | 3600 | 60 | 0.51947 | 1 | 8:54 | 67.7096 | 3564 | 2024-03-04 | 9:21 | 96.477 | 3600 | 60 | 0.99461 | 1 | 9:27 | 77.2935 | 3636
2024-03-04 | 8:47 | 49.445 | 3600 | 60 | 0.50974 | 1 | 8:57 | 73.5268 | 3552 | 2024-03-04 | 9:21 | 96.682 | 3600 | 60 | 0.99672 | 1 | 9:30 | 71.6253 | 3648
2024-03-04 | 8:47 | 50.266 | 3600 | 60 | 0.51821 | 1 | 9:00 | 79.4337 | 3540 | 2024-03-04 | 9:21 | 96.367 | 3600 | 60 | 0.99347 | 1 | 9:33 | 65.4953 | 3660
2024-03-04 | 8:47 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 | 9:05 | 85.227 | 3528 | 2024-03-04 | 9:21 | 95.902 | 3600 | 60 | 0.98868 | 1 | 9:36 | 59.5478 | 3672
2024-03-04 | 8:47 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 | 9:08 | 91.0351 | 3516 | 2024-03-04 | 9:21 | 96.572 | 3600 | 60 | 0.99559 | 1 | 9:39 | 53.8339 | 3684
2024-03-04 | 8:47 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 | 9:11 | 96.7009 | 3504 | 2024-03-04 | 9:21 | 96.039 | 3600 | 60 | 0.99009 | 1 | 9:42 | 47.9711 | 3696
2024-03-04 | 8:47 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 96.066 | 3600 | 60 | 0.99037 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.766 | 3600 | 60 | 0.98728 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.465 | 3600 | 60 | 0.98418 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.869 | 3600 | 60 | 0.51411 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.998 | 3600 | 60 | 0.98967 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.855 | 3600 | 60 | 0.51397 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.697 | 3600 | 60 | 0.98657 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.848 | 3600 | 60 | 0.98812 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.738 | 3600 | 60 | 0.98699 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.088 | 3600 | 60 | 0.51637 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.932 | 3600 | 60 | 0.97868 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.293 | 3600 | 60 | 0.51848 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.711 | 3600 | 60 | 0.98671 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.205 | 3600 | 60 | 0.98149 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.191 | 3600 | 60 | 0.98135 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.383 | 3600 | 60 | 0.98333 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.809 | 3600 | 60 | 0.97741 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.068 | 3600 | 60 | 0.98008 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.156 | 3600 | 60 | 0.51707 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.836 | 3600 | 60 | 0.97769 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.109 | 3600 | 60 | 0.98051 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.896 | 3600 | 60 | 0.51439 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.549 | 3600 | 60 | 0.97473 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.246 | 3600 | 60 | 0.98192 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.184 | 3600 | 60 | 0.51736 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.068 | 3600 | 60 | 0.98008 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.006 | 3600 | 60 | 0.51553 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.74 | 3600 | 60 | 0.9767 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 95.055 | 3600 | 60 | 0.97995 | 1
2024-03-04 | 8:47 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.631 | 3612 | 60.2 | 0.97558 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.453 | 3612 | 60.2 | 0.97374 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.494 | 3612 | 60.2 | 0.97416 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.139 | 3612 | 60.2 | 0.97051 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.043 | 3612 | 60.2 | 0.96952 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.043 | 3612 | 60.2 | 0.96952 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.016 | 3612 | 60.2 | 0.96924 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 93.728 | 3612 | 60.2 | 0.96627 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.43 | 3600 | 60 | 0.5199 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 93.578 | 3612 | 60.2 | 0.96472 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.029 | 3612 | 60.2 | 0.96937 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.129 | 3600 | 60 | 0.51679 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 93.537 | 3612 | 60.2 | 0.9643 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.129 | 3600 | 60 | 0.51679 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 93.332 | 3612 | 60.2 | 0.96219 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 94.07 | 3612 | 60.2 | 0.96979 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.156 | 3600 | 60 | 0.51707 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 92.99 | 3612 | 60.2 | 0.95866 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.348 | 3600 | 60 | 0.51905 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 93.141 | 3612 | 60.2 | 0.96022 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 92.279 | 3612 | 60.2 | 0.95133 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.019 | 3600 | 60 | 0.51566 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 92.717 | 3612 | 60.2 | 0.95585 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 92.375 | 3612 | 60.2 | 0.95232 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 92.047 | 3612 | 60.2 | 0.94894 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.184 | 3600 | 60 | 0.51736 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 92.375 | 3612 | 60.2 | 0.95232 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 91.719 | 3612 | 60.2 | 0.94556 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 92.252 | 3612 | 60.2 | 0.95105 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.937 | 3600 | 60 | 0.51481 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 91.596 | 3612 | 60.2 | 0.94429 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.801 | 3600 | 60 | 0.51341 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 91.117 | 3612 | 60.2 | 0.93935 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:21 | 91.514 | 3612 | 60.2 | 0.94344 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.965 | 3600 | 60 | 0.5151 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 91.035 | 3612 | 60.2 | 0.93851 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 91.336 | 3612 | 60.2 | 0.94161 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.842 | 3600 | 60 | 0.51384 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 90.939 | 3612 | 60.2 | 0.93752 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 90.283 | 3612 | 60.2 | 0.93075 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.719 | 3600 | 60 | 0.51257 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 90.393 | 3612 | 60.2 | 0.93189 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.309 | 3600 | 60 | 0.50834 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 90.31 | 3612 | 60.2 | 0.93103 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.309 | 3600 | 60 | 0.50834 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 90.283 | 3612 | 60.2 | 0.93075 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.336 | 3600 | 60 | 0.50862 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 90.447 | 3612 | 60.2 | 0.93244 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.791 | 3612 | 60.2 | 0.92568 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.846 | 3612 | 60.2 | 0.92625 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.006 | 3600 | 60 | 0.51553 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.217 | 3612 | 60.2 | 0.91976 | 1.0033
2024-03-04 | 8:47 | 50.184 | 3600 | 60 | 0.51736 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.135 | 3612 | 60.2 | 0.91892 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.225 | 3600 | 60 | 0.51778 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.353 | 3612 | 60.2 | 0.92116 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.156 | 3600 | 60 | 0.51707 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.984 | 3612 | 60.2 | 0.91736 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.279 | 3600 | 60 | 0.51834 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.463 | 3612 | 60.2 | 0.9223 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.463 | 3612 | 60.2 | 0.9223 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.82 | 3612 | 60.2 | 0.91567 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.937 | 3600 | 60 | 0.51481 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.572 | 3612 | 60.2 | 0.92342 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.34 | 3612 | 60.2 | 0.92103 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.17 | 3600 | 60 | 0.51722 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.916 | 3612 | 60.2 | 0.91666 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.924 | 3600 | 60 | 0.51468 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.559 | 3612 | 60.2 | 0.92329 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.279 | 3600 | 60 | 0.51834 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.238 | 3600 | 60 | 0.51792 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.408 | 3612 | 60.2 | 0.92173 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.828 | 3600 | 60 | 0.51369 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.957 | 3612 | 60.2 | 0.91708 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.896 | 3600 | 60 | 0.51439 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.889 | 3612 | 60.2 | 0.91638 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.197 | 3600 | 60 | 0.51749 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.832 | 3612 | 60.2 | 0.9261 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.197 | 3600 | 60 | 0.51749 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.656 | 3612 | 60.2 | 0.91398 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.115 | 3600 | 60 | 0.51665 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.586 | 3612 | 60.2 | 0.92357 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.965 | 3600 | 60 | 0.5151 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.643 | 3612 | 60.2 | 0.91385 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.463 | 3612 | 60.2 | 0.9223 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.883 | 3600 | 60 | 0.51426 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.807 | 3612 | 60.2 | 0.91554 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.951 | 3600 | 60 | 0.51496 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.066 | 3612 | 60.2 | 0.91821 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.787 | 3600 | 60 | 0.51327 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.203 | 3612 | 60.2 | 0.91962 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.074 | 3600 | 60 | 0.51623 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.26 | 3612 | 60.2 | 0.9099 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.033 | 3600 | 60 | 0.5158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.381 | 3612 | 60.2 | 0.92145 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.06 | 3600 | 60 | 0.51608 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.834 | 3612 | 60.2 | 0.91581 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.06 | 3600 | 60 | 0.51608 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.93 | 3612 | 60.2 | 0.9168 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.211 | 3600 | 60 | 0.51764 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.135 | 3612 | 60.2 | 0.91892 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.814 | 3600 | 60 | 0.51355 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.779 | 3612 | 60.2 | 0.91525 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.047 | 3600 | 60 | 0.51595 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.162 | 3612 | 60.2 | 0.9192 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.855 | 3600 | 60 | 0.51397 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.93 | 3612 | 60.2 | 0.9168 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.91 | 3600 | 60 | 0.51454 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.094 | 3612 | 60.2 | 0.91849 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.705 | 3600 | 60 | 0.51242 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.916 | 3612 | 60.2 | 0.91666 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.066 | 3612 | 60.2 | 0.91821 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.723 | 3612 | 60.2 | 0.92498 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.992 | 3600 | 60 | 0.51538 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.148 | 3612 | 60.2 | 0.91905 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.623 | 3600 | 60 | 0.51158 | 1 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.93 | 3612 | 60.2 | 0.9168 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 49.869 | 3588 | 59.8 | 0.51411 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.725 | 3612 | 60.2 | 0.91469 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.266 | 3588 | 59.8 | 0.51821 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.34 | 3612 | 60.2 | 0.92103 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.566 | 3588 | 59.8 | 0.5213 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.367 | 3612 | 60.2 | 0.92131 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.662 | 3588 | 59.8 | 0.52229 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 50.785 | 3588 | 59.8 | 0.52356 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 51.018 | 3588 | 59.8 | 0.52596 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.572 | 3612 | 60.2 | 0.92342 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 51.25 | 3588 | 59.8 | 0.52835 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.135 | 3612 | 60.2 | 0.91892 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 51.168 | 3588 | 59.8 | 0.52751 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 88.916 | 3612 | 60.2 | 0.91666 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 51.168 | 3588 | 59.8 | 0.52751 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:22 | 89.176 | 3612 | 60.2 | 0.91934 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 51.564 | 3588 | 59.8 | 0.53159 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.93 | 3612 | 60.2 | 0.9168 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 51.592 | 3588 | 59.8 | 0.53188 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.285 | 3612 | 60.2 | 0.92046 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 51.482 | 3588 | 59.8 | 0.53074 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.203 | 3612 | 60.2 | 0.91962 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 51.851 | 3588 | 59.8 | 0.53455 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.82 | 3612 | 60.2 | 0.91567 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 51.715 | 3588 | 59.8 | 0.53314 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.353 | 3612 | 60.2 | 0.92116 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 52.33 | 3588 | 59.8 | 0.53948 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.807 | 3612 | 60.2 | 0.91554 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 52.494 | 3588 | 59.8 | 0.54118 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.408 | 3612 | 60.2 | 0.92173 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 52.357 | 3588 | 59.8 | 0.53976 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.312 | 3612 | 60.2 | 0.92074 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 52.685 | 3588 | 59.8 | 0.54314 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.066 | 3612 | 60.2 | 0.91821 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 52.685 | 3588 | 59.8 | 0.54314 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.203 | 3612 | 60.2 | 0.91962 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 53.205 | 3588 | 59.8 | 0.54851 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.93 | 3612 | 60.2 | 0.9168 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 52.809 | 3588 | 59.8 | 0.54442 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.203 | 3612 | 60.2 | 0.91962 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 53.41 | 3588 | 59.8 | 0.55062 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.67 | 3612 | 60.2 | 0.91412 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.818 | 3612 | 60.2 | 0.92596 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 54.066 | 3588 | 59.8 | 0.55738 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.807 | 3612 | 60.2 | 0.91554 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 53.369 | 3588 | 59.8 | 0.5502 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.203 | 3612 | 60.2 | 0.91962 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 52.726 | 3588 | 59.8 | 0.54357 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.162 | 3612 | 60.2 | 0.9192 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 53.246 | 3588 | 59.8 | 0.54893 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 53.301 | 3588 | 59.8 | 0.54949 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.066 | 3612 | 60.2 | 0.91821 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 53.301 | 3588 | 59.8 | 0.54949 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.559 | 3612 | 60.2 | 0.92329 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 53.82 | 3588 | 59.8 | 0.55485 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.889 | 3612 | 60.2 | 0.91638 | 1.0033
2024-03-04 | 8:48 | 53.93 | 3588 | 59.8 | 0.55598 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 53.998 | 3588 | 59.8 | 0.55668 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.066 | 3612 | 60.2 | 0.91821 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 54.217 | 3588 | 59.8 | 0.55894 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.984 | 3612 | 60.2 | 0.91736 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 54.435 | 3588 | 59.8 | 0.56119 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.121 | 3612 | 60.2 | 0.91877 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 54.695 | 3588 | 59.8 | 0.56387 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.01 | 3588 | 59.8 | 0.56711 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.793 | 3612 | 60.2 | 0.91539 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.228 | 3588 | 59.8 | 0.56936 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.271 | 3612 | 60.2 | 0.92032 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.242 | 3588 | 59.8 | 0.56951 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.601 | 3612 | 60.2 | 0.91341 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.242 | 3588 | 59.8 | 0.56951 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.053 | 3612 | 60.2 | 0.91807 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.187 | 3588 | 59.8 | 0.56894 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.807 | 3612 | 60.2 | 0.91554 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.338 | 3588 | 59.8 | 0.57049 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.285 | 3612 | 60.2 | 0.92046 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.393 | 3588 | 59.8 | 0.57106 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.807 | 3612 | 60.2 | 0.91554 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.062 | 3588 | 59.8 | 0.57796 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.953 | 3588 | 59.8 | 0.57684 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.326 | 3612 | 60.2 | 0.92089 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.789 | 3588 | 59.8 | 0.57514 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.258 | 3612 | 60.2 | 0.92019 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.381 | 3612 | 60.2 | 0.92145 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.57 | 3588 | 59.8 | 0.57289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.477 | 3612 | 60.2 | 0.92244 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.766 | 3612 | 60.2 | 0.91511 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.518 | 3612 | 60.2 | 0.92287 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.324 | 3588 | 59.8 | 0.57035 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.93 | 3612 | 60.2 | 0.9168 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.158 | 3588 | 59.8 | 0.57895 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.793 | 3612 | 60.2 | 0.91539 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.066 | 3612 | 60.2 | 0.91821 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.807 | 3612 | 60.2 | 0.91554 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.312 | 3612 | 60.2 | 0.92074 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.572 | 3612 | 60.2 | 0.92342 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.789 | 3588 | 59.8 | 0.57514 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.039 | 3612 | 60.2 | 0.91793 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.639 | 3588 | 59.8 | 0.5736 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.447 | 3588 | 59.8 | 0.57162 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.504 | 3612 | 60.2 | 0.92272 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.447 | 3588 | 59.8 | 0.57162 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 88.93 | 3612 | 60.2 | 0.9168 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.285 | 3612 | 60.2 | 0.92046 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.639 | 3588 | 59.8 | 0.5736 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.23 | 3612 | 60.2 | 0.9199 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.299 | 3612 | 60.2 | 0.92061 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.49 | 3612 | 60.2 | 0.92258 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.353 | 3612 | 60.2 | 0.92116 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.639 | 3588 | 59.8 | 0.5736 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.422 | 3612 | 60.2 | 0.92188 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.598 | 3588 | 59.8 | 0.57318 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:23 | 89.394 | 3612 | 60.2 | 0.92159 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.324 | 3588 | 59.8 | 0.57035 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.08 | 3612 | 60.2 | 0.91835 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.543 | 3588 | 59.8 | 0.57261 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.463 | 3612 | 60.2 | 0.9223 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.543 | 3588 | 59.8 | 0.57261 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.559 | 3612 | 60.2 | 0.92329 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.174 | 3588 | 59.8 | 0.5688 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.463 | 3612 | 60.2 | 0.9223 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.775 | 3588 | 59.8 | 0.575 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.435 | 3612 | 60.2 | 0.92201 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.791 | 3612 | 60.2 | 0.92568 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.721 | 3588 | 59.8 | 0.57444 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.053 | 3612 | 60.2 | 0.91807 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.775 | 3588 | 59.8 | 0.575 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.902 | 3612 | 60.2 | 0.91652 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.807 | 3612 | 60.2 | 0.91554 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.889 | 3612 | 60.2 | 0.91638 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.445 | 3588 | 59.8 | 0.58191 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.408 | 3612 | 60.2 | 0.92173 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.076 | 3588 | 59.8 | 0.5781 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.533 | 3612 | 60.2 | 0.91271 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.076 | 3588 | 59.8 | 0.5781 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.902 | 3612 | 60.2 | 0.91652 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.629 | 3612 | 60.2 | 0.9137 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.861 | 3612 | 60.2 | 0.91609 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.953 | 3588 | 59.8 | 0.57684 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.271 | 3612 | 60.2 | 0.92032 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.377 | 3588 | 59.8 | 0.58121 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.56 | 3612 | 60.2 | 0.91299 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.117 | 3588 | 59.8 | 0.57853 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.6 | 3612 | 60.2 | 0.92371 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.404 | 3588 | 59.8 | 0.58148 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.67 | 3612 | 60.2 | 0.91412 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.994 | 3588 | 59.8 | 0.57726 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.998 | 3612 | 60.2 | 0.91751 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.31 | 3588 | 59.8 | 0.57021 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.435 | 3612 | 60.2 | 0.92201 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.766 | 3612 | 60.2 | 0.91511 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.998 | 3612 | 60.2 | 0.91751 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.68 | 3588 | 59.8 | 0.57402 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.189 | 3612 | 60.2 | 0.91947 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.488 | 3588 | 59.8 | 0.57204 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.518 | 3612 | 60.2 | 0.92287 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.435 | 3612 | 60.2 | 0.92201 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.598 | 3588 | 59.8 | 0.57318 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.285 | 3612 | 60.2 | 0.92046 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.103 | 3588 | 59.8 | 0.57838 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.861 | 3612 | 60.2 | 0.91609 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.049 | 3588 | 59.8 | 0.57782 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.326 | 3612 | 60.2 | 0.92089 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.861 | 3612 | 60.2 | 0.91609 | 1.0033
2024-03-04 | 8:49 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.121 | 3612 | 60.2 | 0.91877 | 1.0033
2024-03-04 | 8:50 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.148 | 3624 | 60.4 | 0.91905 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.533 | 3624 | 60.4 | 0.91271 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.994 | 3588 | 59.8 | 0.57726 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 89.258 | 3624 | 60.4 | 0.92019 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.123 | 3624 | 60.4 | 0.90848 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.447 | 3588 | 59.8 | 0.57162 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 88.533 | 3624 | 60.4 | 0.91271 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 87.932 | 3624 | 60.4 | 0.90652 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.215 | 3588 | 59.8 | 0.56923 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 87.781 | 3624 | 60.4 | 0.90496 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.461 | 3588 | 59.8 | 0.57176 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 87.685 | 3624 | 60.4 | 0.90397 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.201 | 3588 | 59.8 | 0.56908 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 87.439 | 3624 | 60.4 | 0.90143 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.803 | 3588 | 59.8 | 0.57529 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 87.932 | 3624 | 60.4 | 0.90652 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 87.262 | 3624 | 60.4 | 0.89961 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 87.193 | 3624 | 60.4 | 0.8989 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 86.975 | 3624 | 60.4 | 0.89665 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.461 | 3588 | 59.8 | 0.57176 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 86.756 | 3624 | 60.4 | 0.89439 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.625 | 3588 | 59.8 | 0.57345 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 86.906 | 3624 | 60.4 | 0.89594 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.076 | 3588 | 59.8 | 0.5781 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 86.469 | 3624 | 60.4 | 0.89143 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.226 | 3588 | 59.8 | 0.57965 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 86.387 | 3624 | 60.4 | 0.89059 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.516 | 3588 | 59.8 | 0.57233 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 86.455 | 3624 | 60.4 | 0.89129 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 85.99 | 3624 | 60.4 | 0.88649 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.885 | 3588 | 59.8 | 0.57613 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 85.703 | 3624 | 60.4 | 0.88354 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 85.976 | 3624 | 60.4 | 0.88635 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 85.785 | 3624 | 60.4 | 0.88438 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.131 | 3588 | 59.8 | 0.57867 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 85.43 | 3624 | 60.4 | 0.88072 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 85.006 | 3624 | 60.4 | 0.87635 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.131 | 3588 | 59.8 | 0.57867 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 85.32 | 3624 | 60.4 | 0.87959 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:24 | 85.115 | 3624 | 60.4 | 0.87747 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 84.691 | 3624 | 60.4 | 0.8731 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 84.705 | 3624 | 60.4 | 0.87325 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 84.199 | 3624 | 60.4 | 0.86803 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.076 | 3588 | 59.8 | 0.5781 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 84.131 | 3624 | 60.4 | 0.86733 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.707 | 3624 | 60.4 | 0.86296 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.721 | 3624 | 60.4 | 0.8631 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.103 | 3588 | 59.8 | 0.57838 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.953 | 3624 | 60.4 | 0.86549 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.24 | 3588 | 59.8 | 0.57979 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.201 | 3624 | 60.4 | 0.85774 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.488 | 3588 | 59.8 | 0.57204 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.16 | 3624 | 60.4 | 0.85732 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.049 | 3588 | 59.8 | 0.57782 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 82.818 | 3624 | 60.4 | 0.85379 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.611 | 3588 | 59.8 | 0.57331 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 82.244 | 3624 | 60.4 | 0.84788 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.557 | 3588 | 59.8 | 0.57275 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.078 | 3624 | 60.4 | 0.85647 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.953 | 3588 | 59.8 | 0.57684 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 82.887 | 3624 | 60.4 | 0.85451 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.31 | 3624 | 60.4 | 0.85887 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.584 | 3588 | 59.8 | 0.57303 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.584 | 3624 | 60.4 | 0.86169 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.584 | 3588 | 59.8 | 0.57303 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.187 | 3624 | 60.4 | 0.8576 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.297 | 3624 | 60.4 | 0.85873 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.598 | 3588 | 59.8 | 0.57318 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.475 | 3624 | 60.4 | 0.86057 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.09 | 3588 | 59.8 | 0.57825 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.584 | 3624 | 60.4 | 0.86169 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.912 | 3588 | 59.8 | 0.57641 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.324 | 3624 | 60.4 | 0.85901 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.021 | 3588 | 59.8 | 0.57754 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.898 | 3624 | 60.4 | 0.86493 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.418 | 3588 | 59.8 | 0.58163 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.228 | 3624 | 60.4 | 0.85802 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.857 | 3588 | 59.8 | 0.57585 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.584 | 3624 | 60.4 | 0.86169 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.117 | 3588 | 59.8 | 0.57853 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.447 | 3624 | 60.4 | 0.86028 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.199 | 3588 | 59.8 | 0.57937 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 82.832 | 3624 | 60.4 | 0.85394 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.199 | 3588 | 59.8 | 0.57937 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.42 | 3624 | 60.4 | 0.86 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.035 | 3588 | 59.8 | 0.57768 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.434 | 3624 | 60.4 | 0.86014 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.158 | 3588 | 59.8 | 0.57895 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.187 | 3624 | 60.4 | 0.8576 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.008 | 3588 | 59.8 | 0.5774 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.557 | 3624 | 60.4 | 0.86141 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.158 | 3588 | 59.8 | 0.57895 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.324 | 3624 | 60.4 | 0.85901 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.16 | 3624 | 60.4 | 0.85732 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.666 | 3588 | 59.8 | 0.57388 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.338 | 3624 | 60.4 | 0.85915 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.502 | 3588 | 59.8 | 0.57219 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.105 | 3624 | 60.4 | 0.85675 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.57 | 3588 | 59.8 | 0.57289 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.516 | 3624 | 60.4 | 0.86099 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.213 | 3588 | 59.8 | 0.57952 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.707 | 3624 | 60.4 | 0.86296 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 56.213 | 3588 | 59.8 | 0.57952 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 82.982 | 3624 | 60.4 | 0.85548 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.447 | 3624 | 60.4 | 0.86028 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.078 | 3624 | 60.4 | 0.85647 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.447 | 3588 | 59.8 | 0.57162 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.187 | 3624 | 60.4 | 0.8576 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.693 | 3588 | 59.8 | 0.57415 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.051 | 3624 | 60.4 | 0.8562 | 1.0067
2024-03-04 | 8:50 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.529 | 3624 | 60.4 | 0.86112 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.748 | 3624 | 60.4 | 0.86338 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.146 | 3624 | 60.4 | 0.85718 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.557 | 3624 | 60.4 | 0.86141 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.486 | 3588 | 59.8 | 0.58233 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.064 | 3624 | 60.4 | 0.85633 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.486 | 3588 | 59.8 | 0.58233 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.625 | 3624 | 60.4 | 0.86211 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.967 | 3588 | 59.8 | 0.57698 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.871 | 3624 | 60.4 | 0.86465 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.816 | 3588 | 59.8 | 0.57542 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.803 | 3624 | 60.4 | 0.86395 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.31 | 3624 | 60.4 | 0.85887 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.939 | 3588 | 59.8 | 0.57669 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.228 | 3624 | 60.4 | 0.85802 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.871 | 3588 | 59.8 | 0.57599 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 82.832 | 3624 | 60.4 | 0.85394 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.707 | 3588 | 59.8 | 0.5743 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.119 | 3624 | 60.4 | 0.8569 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.268 | 3588 | 59.8 | 0.58008 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.037 | 3624 | 60.4 | 0.85605 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.172 | 3588 | 59.8 | 0.57909 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.406 | 3624 | 60.4 | 0.85986 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.324 | 3624 | 60.4 | 0.85901 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.748 | 3588 | 59.8 | 0.57472 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.406 | 3624 | 60.4 | 0.85986 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:25 | 83.051 | 3624 | 60.4 | 0.8562 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.051 | 3624 | 60.4 | 0.8562 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.254 | 3588 | 59.8 | 0.57994 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.283 | 3624 | 60.4 | 0.85859 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.885 | 3588 | 59.8 | 0.57613 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.283 | 3624 | 60.4 | 0.85859 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.226 | 3588 | 59.8 | 0.57965 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.146 | 3624 | 60.4 | 0.85718 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.83 | 3588 | 59.8 | 0.57557 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.064 | 3624 | 60.4 | 0.85633 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.898 | 3588 | 59.8 | 0.57627 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.639 | 3624 | 60.4 | 0.86226 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.844 | 3588 | 59.8 | 0.57571 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.215 | 3624 | 60.4 | 0.85789 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.775 | 3588 | 59.8 | 0.575 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.283 | 3624 | 60.4 | 0.85859 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.775 | 3588 | 59.8 | 0.575 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.543 | 3624 | 60.4 | 0.86127 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.762 | 3588 | 59.8 | 0.57487 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.297 | 3624 | 60.4 | 0.85873 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.31 | 3588 | 59.8 | 0.57021 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.051 | 3624 | 60.4 | 0.8562 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.557 | 3588 | 59.8 | 0.57275 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.146 | 3624 | 60.4 | 0.85718 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 50.457 | 3588 | 59.8 | 0.52018 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.283 | 3624 | 60.4 | 0.85859 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.322 | 3588 | 59.8 | 0.58064 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.529 | 3624 | 60.4 | 0.86112 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.637 | 3588 | 59.8 | 0.58389 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.297 | 3624 | 60.4 | 0.85873 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.201 | 3588 | 59.8 | 0.56908 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.187 | 3624 | 60.4 | 0.8576 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.35 | 3588 | 59.8 | 0.58093 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.42 | 3624 | 60.4 | 0.86 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.103 | 3588 | 59.8 | 0.57838 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.434 | 3624 | 60.4 | 0.86014 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.103 | 3588 | 59.8 | 0.57838 | 0.99667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.324 | 3624 | 60.4 | 0.85901 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.898 | 3576 | 59.6 | 0.57627 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 82.928 | 3624 | 60.4 | 0.85493 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.35 | 3576 | 59.6 | 0.58093 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 82.955 | 3624 | 60.4 | 0.85521 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 55.762 | 3576 | 59.6 | 0.57487 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.146 | 3624 | 60.4 | 0.85718 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.828 | 3576 | 59.6 | 0.58586 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.31 | 3624 | 60.4 | 0.85887 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.609 | 3576 | 59.6 | 0.5836 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 82.832 | 3624 | 60.4 | 0.85394 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.637 | 3576 | 59.6 | 0.58389 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.051 | 3624 | 60.4 | 0.8562 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 57.019 | 3576 | 59.6 | 0.58782 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.187 | 3624 | 60.4 | 0.8576 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.555 | 3576 | 59.6 | 0.58304 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.365 | 3624 | 60.4 | 0.85943 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.992 | 3576 | 59.6 | 0.58755 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.447 | 3624 | 60.4 | 0.86028 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 56.992 | 3576 | 59.6 | 0.58755 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 82.832 | 3624 | 60.4 | 0.85394 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 57.047 | 3576 | 59.6 | 0.58811 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.242 | 3624 | 60.4 | 0.85816 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 57.32 | 3576 | 59.6 | 0.59093 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.187 | 3624 | 60.4 | 0.8576 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 57.976 | 3576 | 59.6 | 0.59769 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 82.75 | 3624 | 60.4 | 0.85309 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 57.17 | 3576 | 59.6 | 0.58938 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 82.736 | 3624 | 60.4 | 0.85295 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 57.307 | 3576 | 59.6 | 0.59079 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.064 | 3624 | 60.4 | 0.85633 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 57.662 | 3576 | 59.6 | 0.59445 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.187 | 3624 | 60.4 | 0.8576 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 57.553 | 3576 | 59.6 | 0.59333 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.174 | 3624 | 60.4 | 0.85746 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 58.592 | 3576 | 59.6 | 0.60404 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.57 | 3624 | 60.4 | 0.86155 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 58.414 | 3576 | 59.6 | 0.60221 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.393 | 3624 | 60.4 | 0.85972 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 58.414 | 3576 | 59.6 | 0.60221 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.31 | 3624 | 60.4 | 0.85887 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 58.893 | 3576 | 59.6 | 0.60714 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.789 | 3624 | 60.4 | 0.8638 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 59.18 | 3576 | 59.6 | 0.6101 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.584 | 3624 | 60.4 | 0.86169 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 58.81 | 3576 | 59.6 | 0.60629 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.379 | 3624 | 60.4 | 0.85958 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 59.111 | 3576 | 59.6 | 0.60939 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.01 | 3624 | 60.4 | 0.85577 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 59.043 | 3576 | 59.6 | 0.60869 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.598 | 3624 | 60.4 | 0.86184 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 59.275 | 3576 | 59.6 | 0.61108 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.242 | 3624 | 60.4 | 0.85816 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 59.891 | 3576 | 59.6 | 0.61743 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 82.928 | 3624 | 60.4 | 0.85493 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 59.672 | 3576 | 59.6 | 0.61518 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.215 | 3624 | 60.4 | 0.85789 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 60.15 | 3576 | 59.6 | 0.6201 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.133 | 3624 | 60.4 | 0.85704 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 60.15 | 3576 | 59.6 | 0.6201 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.789 | 3624 | 60.4 | 0.8638 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 60.109 | 3576 | 59.6 | 0.61968 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.146 | 3624 | 60.4 | 0.85718 | 1.0067
2024-03-04 | 8:51 | 60.096 | 3576 | 59.6 | 0.61955 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.228 | 3624 | 60.4 | 0.85802 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 60.697 | 3576 | 59.6 | 0.62574 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.857 | 3624 | 60.4 | 0.86451 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 60.56 | 3576 | 59.6 | 0.62433 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.119 | 3624 | 60.4 | 0.8569 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 60.889 | 3576 | 59.6 | 0.62772 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 82.914 | 3624 | 60.4 | 0.85478 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.162 | 3576 | 59.6 | 0.63054 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.447 | 3624 | 60.4 | 0.86028 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.107 | 3576 | 59.6 | 0.62997 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 82.982 | 3624 | 60.4 | 0.85548 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.326 | 3576 | 59.6 | 0.63223 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.078 | 3624 | 60.4 | 0.85647 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.176 | 3576 | 59.6 | 0.63068 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:26 | 83.174 | 3624 | 60.4 | 0.85746 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.176 | 3576 | 59.6 | 0.63068 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.394 | 3624 | 60.4 | 0.84942 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.34 | 3576 | 59.6 | 0.63237 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.941 | 3624 | 60.4 | 0.85506 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.941 | 3624 | 60.4 | 0.85506 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.434 | 3624 | 60.4 | 0.86014 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.215 | 3624 | 60.4 | 0.85789 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.668 | 3576 | 59.6 | 0.63575 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.31 | 3624 | 60.4 | 0.85887 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.75 | 3576 | 59.6 | 0.6366 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.693 | 3624 | 60.4 | 0.86281 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.187 | 3624 | 60.4 | 0.8576 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.393 | 3624 | 60.4 | 0.85972 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.324 | 3624 | 60.4 | 0.85901 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.297 | 3624 | 60.4 | 0.85873 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.408 | 3576 | 59.6 | 0.63307 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.16 | 3624 | 60.4 | 0.85732 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.791 | 3624 | 60.4 | 0.85352 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.174 | 3624 | 60.4 | 0.85746 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.723 | 3576 | 59.6 | 0.63632 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.832 | 3624 | 60.4 | 0.85394 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.187 | 3624 | 60.4 | 0.8576 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.941 | 3624 | 60.4 | 0.85506 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.873 | 3624 | 60.4 | 0.85436 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.422 | 3576 | 59.6 | 0.63322 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.805 | 3624 | 60.4 | 0.85366 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.709 | 3624 | 60.4 | 0.85267 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.146 | 3624 | 60.4 | 0.85718 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.926 | 3624 | 60.4 | 0.86522 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.215 | 3624 | 60.4 | 0.85789 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.338 | 3624 | 60.4 | 0.85915 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.584 | 3624 | 60.4 | 0.86169 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 60.93 | 3576 | 59.6 | 0.62814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.023 | 3624 | 60.4 | 0.85591 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.121 | 3576 | 59.6 | 0.63011 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.297 | 3624 | 60.4 | 0.85873 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.297 | 3624 | 60.4 | 0.85873 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.75 | 3576 | 59.6 | 0.6366 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.969 | 3624 | 60.4 | 0.85535 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.297 | 3624 | 60.4 | 0.85873 | 1.0067
2024-03-04 | 8:52 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.709 | 3636 | 60.6 | 0.85267 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 83.146 | 3636 | 60.6 | 0.85718 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.859 | 3636 | 60.6 | 0.85422 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.627 | 3636 | 60.6 | 0.85182 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.723 | 3636 | 60.6 | 0.85281 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 62.037 | 3576 | 59.6 | 0.63956 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.572 | 3636 | 60.6 | 0.85126 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 62.351 | 3576 | 59.6 | 0.64279 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.258 | 3636 | 60.6 | 0.84802 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 82.504 | 3636 | 60.6 | 0.85056 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 62.01 | 3576 | 59.6 | 0.63928 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 81.848 | 3636 | 60.6 | 0.84379 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 81.533 | 3636 | 60.6 | 0.84055 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.887 | 3576 | 59.6 | 0.63801 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 81.984 | 3636 | 60.6 | 0.8452 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 81.766 | 3636 | 60.6 | 0.84295 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 62.146 | 3576 | 59.6 | 0.64068 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 81.588 | 3636 | 60.6 | 0.84111 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 62.037 | 3576 | 59.6 | 0.63956 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 81.219 | 3636 | 60.6 | 0.83731 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 80.918 | 3636 | 60.6 | 0.83421 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 80.891 | 3636 | 60.6 | 0.83393 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 80.904 | 3636 | 60.6 | 0.83406 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.941 | 3576 | 59.6 | 0.63857 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 80.508 | 3636 | 60.6 | 0.82998 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 80.562 | 3636 | 60.6 | 0.83054 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 80.521 | 3636 | 60.6 | 0.83011 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 80.467 | 3636 | 60.6 | 0.82956 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.367 | 3576 | 59.6 | 0.63265 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 80.139 | 3636 | 60.6 | 0.82618 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 79.851 | 3636 | 60.6 | 0.82321 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.217 | 3576 | 59.6 | 0.6311 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 80.07 | 3636 | 60.6 | 0.82546 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.312 | 3576 | 59.6 | 0.63208 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 79.81 | 3636 | 60.6 | 0.82278 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 79.701 | 3636 | 60.6 | 0.82166 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.586 | 3576 | 59.6 | 0.63491 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:27 | 79.523 | 3636 | 60.6 | 0.81982 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 79.4 | 3636 | 60.6 | 0.81856 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 79.182 | 3636 | 60.6 | 0.81631 | 1.01
2024-03-04 | 8:52 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 78.935 | 3636 | 60.6 | 0.81376 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 79.018 | 3636 | 60.6 | 0.81462 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 78.703 | 3636 | 60.6 | 0.81137 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.982 | 3576 | 59.6 | 0.63899 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 78.143 | 3636 | 60.6 | 0.8056 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 78.621 | 3636 | 60.6 | 0.81053 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.228 | 3576 | 59.6 | 0.64153 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 78.238 | 3636 | 60.6 | 0.80658 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.215 | 3576 | 59.6 | 0.64139 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.951 | 3636 | 60.6 | 0.80362 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.955 | 3576 | 59.6 | 0.63871 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 78.238 | 3636 | 60.6 | 0.80658 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.764 | 3576 | 59.6 | 0.63674 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.514 | 3636 | 60.6 | 0.79911 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.541 | 3636 | 60.6 | 0.79939 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.691 | 3636 | 60.6 | 0.80094 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.172 | 3636 | 60.6 | 0.79559 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.955 | 3576 | 59.6 | 0.63871 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.254 | 3636 | 60.6 | 0.79643 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.668 | 3576 | 59.6 | 0.63575 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.144 | 3636 | 60.6 | 0.7953 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.965 | 3636 | 60.6 | 0.80376 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.719 | 3636 | 60.6 | 0.80123 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.609 | 3636 | 60.6 | 0.80009 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.787 | 3636 | 60.6 | 0.80193 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.75 | 3576 | 59.6 | 0.6366 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.459 | 3636 | 60.6 | 0.79855 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.637 | 3636 | 60.6 | 0.80038 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.596 | 3636 | 60.6 | 0.79996 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 60.93 | 3576 | 59.6 | 0.62814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.65 | 3636 | 60.6 | 0.80052 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.805 | 3576 | 59.6 | 0.63716 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.787 | 3636 | 60.6 | 0.80193 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.668 | 3576 | 59.6 | 0.63575 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.883 | 3636 | 60.6 | 0.80292 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.5 | 3636 | 60.6 | 0.79897 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.299 | 3576 | 59.6 | 0.63195 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.172 | 3636 | 60.6 | 0.79559 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.695 | 3576 | 59.6 | 0.63603 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.158 | 3636 | 60.6 | 0.79544 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.514 | 3636 | 60.6 | 0.79911 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.322 | 3636 | 60.6 | 0.79713 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.678 | 3636 | 60.6 | 0.8008 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.777 | 3576 | 59.6 | 0.63688 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.705 | 3636 | 60.6 | 0.80108 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.928 | 3576 | 59.6 | 0.63843 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.432 | 3636 | 60.6 | 0.79827 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.092 | 3576 | 59.6 | 0.64012 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.705 | 3636 | 60.6 | 0.80108 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.982 | 3576 | 59.6 | 0.63899 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.185 | 3636 | 60.6 | 0.79572 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.092 | 3576 | 59.6 | 0.64012 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.65 | 3636 | 60.6 | 0.80052 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.078 | 3576 | 59.6 | 0.63998 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.445 | 3636 | 60.6 | 0.7984 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.295 | 3636 | 60.6 | 0.79686 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.449 | 3576 | 59.6 | 0.63349 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.965 | 3636 | 60.6 | 0.80376 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.418 | 3636 | 60.6 | 0.79812 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.213 | 3636 | 60.6 | 0.79601 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.135 | 3576 | 59.6 | 0.63026 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.258 | 3576 | 59.6 | 0.63153 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.021 | 3636 | 60.6 | 0.79403 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.435 | 3576 | 59.6 | 0.63335 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.555 | 3636 | 60.6 | 0.79954 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.268 | 3636 | 60.6 | 0.79658 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.092 | 3576 | 59.6 | 0.64012 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.541 | 3636 | 60.6 | 0.79939 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.996 | 3576 | 59.6 | 0.63913 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.746 | 3636 | 60.6 | 0.80151 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.228 | 3576 | 59.6 | 0.64153 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.664 | 3636 | 60.6 | 0.80066 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.473 | 3636 | 60.6 | 0.79869 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.404 | 3636 | 60.6 | 0.79798 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.846 | 3576 | 59.6 | 0.63759 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.514 | 3636 | 60.6 | 0.79911 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.859 | 3576 | 59.6 | 0.63772 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.518 | 3576 | 59.6 | 0.63421 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.641 | 3576 | 59.6 | 0.63547 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:28 | 77.582 | 3636 | 60.6 | 0.79981 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.777 | 3576 | 59.6 | 0.63688 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.172 | 3636 | 60.6 | 0.79559 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.723 | 3576 | 59.6 | 0.63632 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.432 | 3636 | 60.6 | 0.79827 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.381 | 3576 | 59.6 | 0.63279 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.654 | 3576 | 59.6 | 0.63561 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.404 | 3636 | 60.6 | 0.79798 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.092 | 3576 | 59.6 | 0.64012 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.527 | 3636 | 60.6 | 0.79925 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.092 | 3576 | 59.6 | 0.64012 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.953 | 3636 | 60.6 | 0.79333 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.051 | 3576 | 59.6 | 0.6397 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.144 | 3636 | 60.6 | 0.7953 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.791 | 3576 | 59.6 | 0.63702 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.281 | 3636 | 60.6 | 0.79671 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.859 | 3576 | 59.6 | 0.63772 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.363 | 3636 | 60.6 | 0.79756 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 61.9 | 3576 | 59.6 | 0.63814 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.049 | 3636 | 60.6 | 0.79432 | 1.01
2024-03-04 | 8:53 | 62.078 | 3576 | 59.6 | 0.63998 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.295 | 3636 | 60.6 | 0.79686 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.092 | 3576 | 59.6 | 0.64012 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.432 | 3636 | 60.6 | 0.79827 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.928 | 3576 | 59.6 | 0.63843 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.021 | 3636 | 60.6 | 0.79403 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.969 | 3576 | 59.6 | 0.63886 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.705 | 3636 | 60.6 | 0.80108 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.01 | 3576 | 59.6 | 0.63928 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.652 | 3636 | 60.6 | 0.79023 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.01 | 3576 | 59.6 | 0.63928 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.926 | 3636 | 60.6 | 0.79305 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.623 | 3636 | 60.6 | 0.80024 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.723 | 3576 | 59.6 | 0.63632 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.912 | 3636 | 60.6 | 0.79291 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.078 | 3576 | 59.6 | 0.63998 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.336 | 3636 | 60.6 | 0.79728 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.982 | 3576 | 59.6 | 0.63899 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.103 | 3636 | 60.6 | 0.79488 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.105 | 3576 | 59.6 | 0.64026 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.639 | 3636 | 60.6 | 0.79009 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.01 | 3576 | 59.6 | 0.63928 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.611 | 3636 | 60.6 | 0.7898 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.723 | 3576 | 59.6 | 0.63632 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.516 | 3636 | 60.6 | 0.78882 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.873 | 3576 | 59.6 | 0.63787 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.994 | 3636 | 60.6 | 0.79375 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.049 | 3636 | 60.6 | 0.79432 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.965 | 3636 | 60.6 | 0.80376 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.572 | 3576 | 59.6 | 0.63476 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.213 | 3636 | 60.6 | 0.79601 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.613 | 3576 | 59.6 | 0.63519 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.842 | 3636 | 60.6 | 0.80249 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.682 | 3576 | 59.6 | 0.6359 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.432 | 3636 | 60.6 | 0.79827 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.476 | 3576 | 59.6 | 0.63377 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.568 | 3636 | 60.6 | 0.79967 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.896 | 3636 | 60.6 | 0.80305 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.281 | 3636 | 60.6 | 0.79671 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.518 | 3576 | 59.6 | 0.63421 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.65 | 3636 | 60.6 | 0.80052 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.226 | 3636 | 60.6 | 0.79614 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.531 | 3576 | 59.6 | 0.63434 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.555 | 3636 | 60.6 | 0.79954 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 78.047 | 3636 | 60.6 | 0.80461 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.6 | 3576 | 59.6 | 0.63505 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.473 | 3636 | 60.6 | 0.79869 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.463 | 3576 | 59.6 | 0.63364 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.459 | 3636 | 60.6 | 0.79855 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.559 | 3576 | 59.6 | 0.63463 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.117 | 3636 | 60.6 | 0.79502 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.709 | 3576 | 59.6 | 0.63618 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.172 | 3636 | 60.6 | 0.79559 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.832 | 3576 | 59.6 | 0.63744 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.842 | 3636 | 60.6 | 0.80249 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.545 | 3576 | 59.6 | 0.63448 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.144 | 3636 | 60.6 | 0.7953 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.818 | 3576 | 59.6 | 0.6373 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.404 | 3636 | 60.6 | 0.79798 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.158 | 3636 | 60.6 | 0.79544 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.914 | 3576 | 59.6 | 0.63829 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.953 | 3636 | 60.6 | 0.79333 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.736 | 3576 | 59.6 | 0.63645 | 0.99333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.363 | 3636 | 60.6 | 0.79756 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.764 | 3564 | 59.4 | 0.63674 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 76.68 | 3636 | 60.6 | 0.79052 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 61.668 | 3564 | 59.4 | 0.63575 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.158 | 3636 | 60.6 | 0.79544 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.092 | 3564 | 59.4 | 0.64012 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.035 | 3636 | 60.6 | 0.79418 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.365 | 3564 | 59.4 | 0.64294 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.295 | 3636 | 60.6 | 0.79686 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.393 | 3564 | 59.4 | 0.64323 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.185 | 3636 | 60.6 | 0.79572 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.707 | 3564 | 59.4 | 0.64646 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 62.707 | 3564 | 59.4 | 0.64646 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.691 | 3636 | 60.6 | 0.80094 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 63.281 | 3564 | 59.4 | 0.65238 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.445 | 3636 | 60.6 | 0.7984 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 63.281 | 3564 | 59.4 | 0.65238 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:29 | 77.568 | 3636 | 60.6 | 0.79967 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 63.199 | 3564 | 59.4 | 0.65154 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.226 | 3636 | 60.6 | 0.79614 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 63.445 | 3564 | 59.4 | 0.65407 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.568 | 3636 | 60.6 | 0.79967 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 63.432 | 3564 | 59.4 | 0.65394 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.746 | 3636 | 60.6 | 0.80151 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 63.773 | 3564 | 59.4 | 0.65745 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.541 | 3636 | 60.6 | 0.79939 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 63.432 | 3564 | 59.4 | 0.65394 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.322 | 3636 | 60.6 | 0.79713 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 63.486 | 3564 | 59.4 | 0.65449 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.404 | 3636 | 60.6 | 0.79798 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 63.664 | 3564 | 59.4 | 0.65633 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.609 | 3636 | 60.6 | 0.80009 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 64.019 | 3564 | 59.4 | 0.65999 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.35 | 3636 | 60.6 | 0.79742 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 64.607 | 3564 | 59.4 | 0.66605 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.568 | 3636 | 60.6 | 0.79967 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 64.607 | 3564 | 59.4 | 0.66605 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.213 | 3636 | 60.6 | 0.79601 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 64.443 | 3564 | 59.4 | 0.66436 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.295 | 3636 | 60.6 | 0.79686 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 64.553 | 3564 | 59.4 | 0.66549 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.953 | 3636 | 60.6 | 0.79333 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 64.758 | 3564 | 59.4 | 0.66761 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.801 | 3636 | 60.6 | 0.80207 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 65.072 | 3564 | 59.4 | 0.67085 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.445 | 3636 | 60.6 | 0.7984 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 65.113 | 3564 | 59.4 | 0.67127 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.459 | 3636 | 60.6 | 0.79855 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 65.332 | 3564 | 59.4 | 0.67353 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.582 | 3636 | 60.6 | 0.79981 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 65.578 | 3564 | 59.4 | 0.67606 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.172 | 3636 | 60.6 | 0.79559 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 65.687 | 3564 | 59.4 | 0.67719 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.432 | 3636 | 60.6 | 0.79827 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 66.18 | 3564 | 59.4 | 0.68227 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 66.18 | 3564 | 59.4 | 0.68227 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.885 | 3636 | 60.6 | 0.79263 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 66.221 | 3564 | 59.4 | 0.68269 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.268 | 3636 | 60.6 | 0.79658 | 1.01
2024-03-04 | 8:54 | 66.098 | 3564 | 59.4 | 0.68142 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.418 | 3636 | 60.6 | 0.79812 | 1.01
2024-03-04 | 8:55 | 66.139 | 3564 | 59.4 | 0.68185 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.912 | 3636 | 60.6 | 0.79291 | 1.01
2024-03-04 | 8:55 | 66.248 | 3564 | 59.4 | 0.68297 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.309 | 3636 | 60.6 | 0.797 | 1.01
2024-03-04 | 8:55 | 66.289 | 3564 | 59.4 | 0.68339 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.967 | 3636 | 60.6 | 0.79347 | 1.01
2024-03-04 | 8:55 | 66.658 | 3564 | 59.4 | 0.6872 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.98 | 3636 | 60.6 | 0.79361 | 1.01
2024-03-04 | 8:55 | 66.631 | 3564 | 59.4 | 0.68692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.5 | 3636 | 60.6 | 0.79897 | 1.01
2024-03-04 | 8:55 | 67.164 | 3564 | 59.4 | 0.69241 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.295 | 3636 | 60.6 | 0.79686 | 1.01
2024-03-04 | 8:55 | 67.273 | 3564 | 59.4 | 0.69354 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.486 | 3636 | 60.6 | 0.79882 | 1.01
2024-03-04 | 8:55 | 67.273 | 3564 | 59.4 | 0.69354 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.404 | 3636 | 60.6 | 0.79798 | 1.01
2024-03-04 | 8:55 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.226 | 3648 | 60.8 | 0.79614 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.301 | 3564 | 59.4 | 0.69382 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.898 | 3648 | 60.8 | 0.79276 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 77.117 | 3648 | 60.8 | 0.79502 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.639 | 3648 | 60.8 | 0.79009 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.301 | 3564 | 59.4 | 0.69382 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.365 | 3648 | 60.8 | 0.78727 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.533 | 3564 | 59.4 | 0.69622 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.406 | 3648 | 60.8 | 0.78769 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.187 | 3648 | 60.8 | 0.78543 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.301 | 3564 | 59.4 | 0.69382 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.365 | 3648 | 60.8 | 0.78727 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.502 | 3648 | 60.8 | 0.78868 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 75.832 | 3648 | 60.8 | 0.78177 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.793 | 3564 | 59.4 | 0.6989 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.365 | 3648 | 60.8 | 0.78727 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.711 | 3564 | 59.4 | 0.69805 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 76.119 | 3648 | 60.8 | 0.78473 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 75.818 | 3648 | 60.8 | 0.78163 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 68.107 | 3564 | 59.4 | 0.70213 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 75.34 | 3648 | 60.8 | 0.7767 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 68.121 | 3564 | 59.4 | 0.70228 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 75.435 | 3648 | 60.8 | 0.77768 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 68.135 | 3564 | 59.4 | 0.70242 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 75.435 | 3648 | 60.8 | 0.77768 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.793 | 3564 | 59.4 | 0.6989 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 75.148 | 3648 | 60.8 | 0.77472 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 74.889 | 3648 | 60.8 | 0.77205 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 75.012 | 3648 | 60.8 | 0.77332 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 74.533 | 3648 | 60.8 | 0.76838 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 75.053 | 3648 | 60.8 | 0.77374 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 71.293 | 3648 | 60.8 | 0.73498 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 73.795 | 3648 | 60.8 | 0.76077 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.533 | 3564 | 59.4 | 0.69622 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 74.082 | 3648 | 60.8 | 0.76373 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 74.697 | 3648 | 60.8 | 0.77007 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 73.932 | 3648 | 60.8 | 0.76219 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:30 | 74.766 | 3648 | 60.8 | 0.77078 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.301 | 3564 | 59.4 | 0.69382 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 73.863 | 3648 | 60.8 | 0.76147 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 73.221 | 3648 | 60.8 | 0.75486 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 73.426 | 3648 | 60.8 | 0.75697 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.824 | 3648 | 60.8 | 0.75076 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.615 | 3564 | 59.4 | 0.69706 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.742 | 3648 | 60.8 | 0.74992 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.537 | 3648 | 60.8 | 0.7478 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.935 | 3648 | 60.8 | 0.7416 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.478 | 3564 | 59.4 | 0.69565 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.387 | 3648 | 60.8 | 0.74626 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.346 | 3648 | 60.8 | 0.74584 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.264 | 3648 | 60.8 | 0.74499 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.551 | 3648 | 60.8 | 0.74795 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.25 | 3648 | 60.8 | 0.74485 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.963 | 3648 | 60.8 | 0.74189 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 68.094 | 3564 | 59.4 | 0.702 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.25 | 3648 | 60.8 | 0.74485 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.793 | 3564 | 59.4 | 0.6989 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.881 | 3648 | 60.8 | 0.74104 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.484 | 3648 | 60.8 | 0.73695 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.607 | 3648 | 60.8 | 0.73822 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.689 | 3648 | 60.8 | 0.73906 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.287 | 3564 | 59.4 | 0.69368 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.43 | 3648 | 60.8 | 0.73639 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.191 | 3564 | 59.4 | 0.69269 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.334 | 3648 | 60.8 | 0.7354 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.711 | 3564 | 59.4 | 0.69805 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 70.814 | 3648 | 60.8 | 0.73004 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.127 | 3648 | 60.8 | 0.74358 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.826 | 3648 | 60.8 | 0.74047 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.826 | 3648 | 60.8 | 0.74047 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.26 | 3564 | 59.4 | 0.6934 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.498 | 3648 | 60.8 | 0.73709 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.307 | 3648 | 60.8 | 0.73512 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.93 | 3564 | 59.4 | 0.70031 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.566 | 3648 | 60.8 | 0.73779 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.43 | 3648 | 60.8 | 0.73639 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.916 | 3564 | 59.4 | 0.70016 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.43 | 3648 | 60.8 | 0.73639 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.998 | 3564 | 59.4 | 0.70101 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.307 | 3648 | 60.8 | 0.73512 | 1.0133
2024-03-04 | 8:55 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.43 | 3648 | 60.8 | 0.73639 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 68.012 | 3564 | 59.4 | 0.70115 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.553 | 3648 | 60.8 | 0.73766 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 68.012 | 3564 | 59.4 | 0.70115 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.621 | 3648 | 60.8 | 0.73836 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.525 | 3648 | 60.8 | 0.73737 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.127 | 3648 | 60.8 | 0.74358 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.676 | 3648 | 60.8 | 0.73893 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.437 | 3564 | 59.4 | 0.69523 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.826 | 3648 | 60.8 | 0.74047 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 68.012 | 3564 | 59.4 | 0.70115 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.908 | 3648 | 60.8 | 0.74132 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.58 | 3648 | 60.8 | 0.73794 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.711 | 3564 | 59.4 | 0.69805 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 72.236 | 3648 | 60.8 | 0.7447 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.99 | 3648 | 60.8 | 0.74216 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.689 | 3648 | 60.8 | 0.73906 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.621 | 3648 | 60.8 | 0.73836 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 68.066 | 3564 | 59.4 | 0.70171 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.484 | 3648 | 60.8 | 0.73695 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.402 | 3648 | 60.8 | 0.7361 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.437 | 3564 | 59.4 | 0.69523 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.32 | 3648 | 60.8 | 0.73526 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.566 | 3648 | 60.8 | 0.73779 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.689 | 3648 | 60.8 | 0.73906 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.451 | 3564 | 59.4 | 0.69537 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.717 | 3648 | 60.8 | 0.73935 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.437 | 3564 | 59.4 | 0.69523 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.375 | 3648 | 60.8 | 0.73582 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.703 | 3648 | 60.8 | 0.73921 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.219 | 3564 | 59.4 | 0.69298 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.484 | 3648 | 60.8 | 0.73695 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.219 | 3564 | 59.4 | 0.69298 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.539 | 3648 | 60.8 | 0.73752 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.219 | 3564 | 59.4 | 0.69298 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.402 | 3648 | 60.8 | 0.7361 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.082 | 3564 | 59.4 | 0.69157 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.498 | 3648 | 60.8 | 0.73709 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.601 | 3564 | 59.4 | 0.69692 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.553 | 3648 | 60.8 | 0.73766 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:31 | 71.225 | 3648 | 60.8 | 0.73428 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.643 | 3564 | 59.4 | 0.69735 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.498 | 3648 | 60.8 | 0.73709 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.512 | 3648 | 60.8 | 0.73724 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.17 | 3648 | 60.8 | 0.73371 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.56 | 3564 | 59.4 | 0.69649 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.361 | 3648 | 60.8 | 0.73568 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.443 | 3648 | 60.8 | 0.73653 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.588 | 3564 | 59.4 | 0.69678 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.279 | 3648 | 60.8 | 0.73484 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.607 | 3648 | 60.8 | 0.73822 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.43 | 3648 | 60.8 | 0.73639 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.525 | 3648 | 60.8 | 0.73737 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.184 | 3648 | 60.8 | 0.73386 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.396 | 3564 | 59.4 | 0.6948 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.143 | 3648 | 60.8 | 0.73343 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.096 | 3564 | 59.4 | 0.69171 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.785 | 3648 | 60.8 | 0.74005 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.293 | 3648 | 60.8 | 0.73498 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.478 | 3564 | 59.4 | 0.69565 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.826 | 3648 | 60.8 | 0.74047 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.273 | 3564 | 59.4 | 0.69354 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.662 | 3648 | 60.8 | 0.73878 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.273 | 3564 | 59.4 | 0.69354 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.826 | 3648 | 60.8 | 0.74047 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.812 | 3648 | 60.8 | 0.74033 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.328 | 3564 | 59.4 | 0.6941 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.908 | 3648 | 60.8 | 0.74132 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.396 | 3564 | 59.4 | 0.6948 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.43 | 3648 | 60.8 | 0.73639 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.383 | 3564 | 59.4 | 0.69467 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 72.264 | 3648 | 60.8 | 0.74499 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.396 | 3564 | 59.4 | 0.6948 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.689 | 3648 | 60.8 | 0.73906 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.355 | 3564 | 59.4 | 0.69438 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.512 | 3648 | 60.8 | 0.73724 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.689 | 3648 | 60.8 | 0.73906 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.252 | 3648 | 60.8 | 0.73456 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.662 | 3648 | 60.8 | 0.73878 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.32 | 3648 | 60.8 | 0.73526 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.506 | 3564 | 59.4 | 0.69594 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.115 | 3648 | 60.8 | 0.73314 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 68.012 | 3564 | 59.4 | 0.70115 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.32 | 3648 | 60.8 | 0.73526 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.848 | 3564 | 59.4 | 0.69946 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.033 | 3648 | 60.8 | 0.7323 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.314 | 3564 | 59.4 | 0.69396 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.676 | 3648 | 60.8 | 0.73893 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.355 | 3564 | 59.4 | 0.69438 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.758 | 3648 | 60.8 | 0.73977 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 68.012 | 3564 | 59.4 | 0.70115 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.238 | 3648 | 60.8 | 0.73441 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.539 | 3648 | 60.8 | 0.73752 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.629 | 3564 | 59.4 | 0.69721 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 70.842 | 3648 | 60.8 | 0.73033 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 70.896 | 3648 | 60.8 | 0.73089 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.43 | 3648 | 60.8 | 0.73639 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 68.094 | 3564 | 59.4 | 0.702 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.402 | 3648 | 60.8 | 0.7361 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.902 | 3564 | 59.4 | 0.70002 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.58 | 3648 | 60.8 | 0.73794 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.424 | 3564 | 59.4 | 0.69509 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.416 | 3648 | 60.8 | 0.73625 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 67.26 | 3564 | 59.4 | 0.6934 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.539 | 3648 | 60.8 | 0.73752 | 1.0133
2024-03-04 | 8:56 | 66.795 | 3564 | 59.4 | 0.68861 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.416 | 3648 | 60.8 | 0.73625 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.246 | 3564 | 59.4 | 0.69326 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.17 | 3648 | 60.8 | 0.73371 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.301 | 3564 | 59.4 | 0.69382 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.84 | 3648 | 60.8 | 0.74062 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.094 | 3564 | 59.4 | 0.702 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.812 | 3648 | 60.8 | 0.74033 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.902 | 3564 | 59.4 | 0.70002 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.443 | 3648 | 60.8 | 0.73653 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.902 | 3564 | 59.4 | 0.70002 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.717 | 3648 | 60.8 | 0.73935 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.861 | 3564 | 59.4 | 0.6996 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.211 | 3648 | 60.8 | 0.73413 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.053 | 3564 | 59.4 | 0.70158 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.512 | 3648 | 60.8 | 0.73724 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.203 | 3564 | 59.4 | 0.70312 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.812 | 3648 | 60.8 | 0.74033 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.676 | 3648 | 60.8 | 0.73893 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.84 | 3648 | 60.8 | 0.74062 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.82 | 3564 | 59.4 | 0.69918 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.225 | 3648 | 60.8 | 0.73428 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.066 | 3564 | 59.4 | 0.70171 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.908 | 3648 | 60.8 | 0.74132 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.012 | 3564 | 59.4 | 0.70115 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.826 | 3648 | 60.8 | 0.74047 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.525 | 3648 | 60.8 | 0.73737 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.834 | 3564 | 59.4 | 0.69932 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.949 | 3648 | 60.8 | 0.74174 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.943 | 3564 | 59.4 | 0.70044 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.266 | 3648 | 60.8 | 0.7347 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.519 | 3564 | 59.4 | 0.69607 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:32 | 71.348 | 3648 | 60.8 | 0.73555 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.566 | 3648 | 60.8 | 0.73779 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.574 | 3564 | 59.4 | 0.69664 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.676 | 3648 | 60.8 | 0.73893 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.725 | 3564 | 59.4 | 0.6982 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 72.045 | 3648 | 60.8 | 0.74273 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.08 | 3564 | 59.4 | 0.70186 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.266 | 3648 | 60.8 | 0.7347 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.355 | 3564 | 59.4 | 0.69438 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.129 | 3648 | 60.8 | 0.73329 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.279 | 3648 | 60.8 | 0.73484 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.334 | 3648 | 60.8 | 0.7354 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.492 | 3564 | 59.4 | 0.69579 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.443 | 3648 | 60.8 | 0.73653 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.594 | 3648 | 60.8 | 0.73808 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.779 | 3564 | 59.4 | 0.69875 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.648 | 3648 | 60.8 | 0.73864 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.697 | 3564 | 59.4 | 0.69791 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.457 | 3648 | 60.8 | 0.73667 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.766 | 3564 | 59.4 | 0.69862 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.689 | 3648 | 60.8 | 0.73906 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.684 | 3564 | 59.4 | 0.69777 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.17 | 3648 | 60.8 | 0.73371 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.807 | 3564 | 59.4 | 0.69904 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.689 | 3648 | 60.8 | 0.73906 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.094 | 3564 | 59.4 | 0.702 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.348 | 3648 | 60.8 | 0.73555 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.738 | 3564 | 59.4 | 0.69833 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.744 | 3648 | 60.8 | 0.73963 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.717 | 3648 | 60.8 | 0.73935 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.656 | 3564 | 59.4 | 0.69748 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.594 | 3648 | 60.8 | 0.73808 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.547 | 3564 | 59.4 | 0.69636 | 0.99 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.566 | 3648 | 60.8 | 0.73779 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.656 | 3552 | 59.2 | 0.69748 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 72.195 | 3648 | 60.8 | 0.74428 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 67.533 | 3552 | 59.2 | 0.69622 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.99 | 3648 | 60.8 | 0.74216 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.107 | 3552 | 59.2 | 0.70213 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.935 | 3648 | 60.8 | 0.7416 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.6 | 3552 | 59.2 | 0.70722 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.908 | 3648 | 60.8 | 0.74132 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.627 | 3552 | 59.2 | 0.70749 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.389 | 3648 | 60.8 | 0.73597 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.545 | 3552 | 59.2 | 0.70665 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.689 | 3648 | 60.8 | 0.73906 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.859 | 3552 | 59.2 | 0.70989 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.812 | 3648 | 60.8 | 0.74033 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 69.023 | 3552 | 59.2 | 0.71158 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.266 | 3648 | 60.8 | 0.7347 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 69.023 | 3552 | 59.2 | 0.71158 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.553 | 3648 | 60.8 | 0.73766 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 68.928 | 3552 | 59.2 | 0.7106 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.17 | 3648 | 60.8 | 0.73371 | 1.0133
2024-03-04 | 8:57 | 69.037 | 3552 | 59.2 | 0.71172 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.156 | 3660 | 61 | 0.73357 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 69.023 | 3552 | 59.2 | 0.71158 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.266 | 3660 | 61 | 0.7347 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 69.529 | 3552 | 59.2 | 0.71679 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 70.719 | 3660 | 61 | 0.72906 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 69.707 | 3552 | 59.2 | 0.71863 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 70.773 | 3660 | 61 | 0.72962 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 69.871 | 3552 | 59.2 | 0.72032 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 70.896 | 3660 | 61 | 0.73089 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 69.803 | 3552 | 59.2 | 0.71962 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 70.637 | 3660 | 61 | 0.72822 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.185 | 3552 | 59.2 | 0.72356 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 71.17 | 3660 | 61 | 0.73371 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.172 | 3552 | 59.2 | 0.72342 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 70.172 | 3660 | 61 | 0.72342 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.172 | 3552 | 59.2 | 0.72342 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 70.623 | 3660 | 61 | 0.72807 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.226 | 3552 | 59.2 | 0.72398 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 70.555 | 3660 | 61 | 0.72737 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.623 | 3552 | 59.2 | 0.72807 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 70.09 | 3660 | 61 | 0.72258 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.5 | 3552 | 59.2 | 0.7268 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 69.693 | 3660 | 61 | 0.71848 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.268 | 3552 | 59.2 | 0.72441 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 69.297 | 3660 | 61 | 0.7144 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.445 | 3552 | 59.2 | 0.72624 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 69.57 | 3660 | 61 | 0.71722 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.76 | 3552 | 59.2 | 0.72948 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 69.707 | 3660 | 61 | 0.71863 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 70.869 | 3552 | 59.2 | 0.73061 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 69.16 | 3660 | 61 | 0.71299 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 71.307 | 3552 | 59.2 | 0.73512 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 68.914 | 3660 | 61 | 0.71045 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 71.033 | 3552 | 59.2 | 0.7323 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 68.613 | 3660 | 61 | 0.70735 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 71.033 | 3552 | 59.2 | 0.7323 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 68.695 | 3660 | 61 | 0.7082 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 72.031 | 3552 | 59.2 | 0.74259 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 68.777 | 3660 | 61 | 0.70904 | 1.0167
2024-03-04 | 8:57 | 71.717 | 3552 | 59.2 | 0.73935 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 67.902 | 3660 | 61 | 0.70002 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 71.703 | 3552 | 59.2 | 0.73921 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 67.971 | 3660 | 61 | 0.70073 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.059 | 3552 | 59.2 | 0.74288 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 67.67 | 3660 | 61 | 0.69763 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 71.935 | 3552 | 59.2 | 0.7416 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 67.41 | 3660 | 61 | 0.69495 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.236 | 3552 | 59.2 | 0.7447 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 67.684 | 3660 | 61 | 0.69777 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.605 | 3552 | 59.2 | 0.74851 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 67.15 | 3660 | 61 | 0.69227 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.236 | 3552 | 59.2 | 0.7447 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 67.014 | 3660 | 61 | 0.69087 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.496 | 3552 | 59.2 | 0.74738 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:33 | 66.904 | 3660 | 61 | 0.68973 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.496 | 3552 | 59.2 | 0.74738 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 66.535 | 3660 | 61 | 0.68593 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.769 | 3552 | 59.2 | 0.7502 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 66.658 | 3660 | 61 | 0.6872 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.893 | 3552 | 59.2 | 0.75147 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 66.262 | 3660 | 61 | 0.68311 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 66.439 | 3660 | 61 | 0.68494 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.92 | 3552 | 59.2 | 0.75175 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.387 | 3660 | 61 | 0.67409 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.865 | 3660 | 61 | 0.67902 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.523 | 3660 | 61 | 0.67549 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.166 | 3552 | 59.2 | 0.75429 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.305 | 3660 | 61 | 0.67325 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.316 | 3552 | 59.2 | 0.75584 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.81 | 3660 | 61 | 0.67845 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.029 | 3552 | 59.2 | 0.75288 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.81 | 3660 | 61 | 0.67845 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.029 | 3552 | 59.2 | 0.75288 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.715 | 3660 | 61 | 0.67747 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.412 | 3552 | 59.2 | 0.75682 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.496 | 3660 | 61 | 0.67522 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.605 | 3660 | 61 | 0.67634 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.18 | 3552 | 59.2 | 0.75443 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.756 | 3660 | 61 | 0.6779 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.303 | 3552 | 59.2 | 0.7557 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.893 | 3660 | 61 | 0.67931 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.016 | 3552 | 59.2 | 0.75274 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.769 | 3660 | 61 | 0.67803 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.934 | 3552 | 59.2 | 0.7519 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 66.398 | 3660 | 61 | 0.68452 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.961 | 3552 | 59.2 | 0.75218 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.92 | 3660 | 61 | 0.67959 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.975 | 3552 | 59.2 | 0.75232 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.469 | 3660 | 61 | 0.67494 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 66.057 | 3660 | 61 | 0.681 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.385 | 3552 | 59.2 | 0.75655 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.674 | 3660 | 61 | 0.67705 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 66.07 | 3660 | 61 | 0.68113 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.631 | 3552 | 59.2 | 0.75908 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.715 | 3660 | 61 | 0.67747 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.537 | 3660 | 61 | 0.67564 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 74.191 | 3552 | 59.2 | 0.76486 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.4 | 3660 | 61 | 0.67423 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.687 | 3660 | 61 | 0.67719 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.877 | 3552 | 59.2 | 0.76162 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.619 | 3660 | 61 | 0.67648 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.59 | 3552 | 59.2 | 0.75866 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.578 | 3660 | 61 | 0.67606 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.947 | 3660 | 61 | 0.67987 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 74.082 | 3552 | 59.2 | 0.76373 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.414 | 3660 | 61 | 0.67437 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 74.082 | 3552 | 59.2 | 0.76373 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.482 | 3660 | 61 | 0.67507 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.891 | 3552 | 59.2 | 0.76176 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.633 | 3660 | 61 | 0.67663 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.029 | 3552 | 59.2 | 0.75288 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.551 | 3660 | 61 | 0.67578 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.098 | 3552 | 59.2 | 0.75359 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.455 | 3660 | 61 | 0.67479 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.057 | 3552 | 59.2 | 0.75316 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.66 | 3660 | 61 | 0.67691 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.016 | 3552 | 59.2 | 0.75274 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.687 | 3660 | 61 | 0.67719 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.906 | 3660 | 61 | 0.67944 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 64.566 | 3660 | 61 | 0.66563 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.865 | 3660 | 61 | 0.67902 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.441 | 3660 | 61 | 0.67465 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.1 | 3660 | 61 | 0.67113 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 72.934 | 3552 | 59.2 | 0.7519 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.551 | 3660 | 61 | 0.67578 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.275 | 3552 | 59.2 | 0.75541 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 64.963 | 3660 | 61 | 0.66972 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.291 | 3660 | 61 | 0.6731 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.152 | 3552 | 59.2 | 0.75414 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.182 | 3660 | 61 | 0.67198 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.07 | 3552 | 59.2 | 0.7533 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.81 | 3660 | 61 | 0.67845 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.92 | 3660 | 61 | 0.67959 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.453 | 3552 | 59.2 | 0.75725 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.605 | 3660 | 61 | 0.67634 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.836 | 3552 | 59.2 | 0.7612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 66.057 | 3660 | 61 | 0.681 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.795 | 3552 | 59.2 | 0.76077 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.51 | 3660 | 61 | 0.67536 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.795 | 3552 | 59.2 | 0.76077 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.838 | 3660 | 61 | 0.67874 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.264 | 3660 | 61 | 0.67282 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.809 | 3552 | 59.2 | 0.76092 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.469 | 3660 | 61 | 0.67494 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.344 | 3552 | 59.2 | 0.75612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.305 | 3660 | 61 | 0.67325 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.918 | 3552 | 59.2 | 0.76204 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.428 | 3660 | 61 | 0.67452 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.699 | 3552 | 59.2 | 0.75978 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.141 | 3660 | 61 | 0.67156 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.166 | 3552 | 59.2 | 0.75429 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:34 | 65.236 | 3660 | 61 | 0.67254 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.359 | 3660 | 61 | 0.6738 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.303 | 3552 | 59.2 | 0.7557 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.154 | 3660 | 61 | 0.67169 | 1.0167
2024-03-04 | 8:58 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.633 | 3660 | 61 | 0.67663 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.781 | 3552 | 59.2 | 0.76063 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.674 | 3660 | 61 | 0.67705 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.973 | 3552 | 59.2 | 0.76261 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.428 | 3660 | 61 | 0.67452 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 66.125 | 3660 | 61 | 0.6817 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.715 | 3660 | 61 | 0.67747 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.605 | 3660 | 61 | 0.67634 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.658 | 3552 | 59.2 | 0.75936 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 66.098 | 3660 | 61 | 0.68142 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.672 | 3552 | 59.2 | 0.75951 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.564 | 3660 | 61 | 0.67592 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 66.07 | 3660 | 61 | 0.68113 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 66.084 | 3660 | 61 | 0.68128 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.564 | 3660 | 61 | 0.67592 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.701 | 3660 | 61 | 0.67733 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.535 | 3552 | 59.2 | 0.75809 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.4 | 3660 | 61 | 0.67423 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.726 | 3552 | 59.2 | 0.76006 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.797 | 3660 | 61 | 0.67832 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 72.92 | 3552 | 59.2 | 0.75175 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.756 | 3660 | 61 | 0.6779 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.549 | 3552 | 59.2 | 0.75824 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.373 | 3660 | 61 | 0.67395 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.4 | 3660 | 61 | 0.67423 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.551 | 3660 | 61 | 0.67578 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.617 | 3552 | 59.2 | 0.75894 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.031 | 3660 | 61 | 0.67042 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.455 | 3660 | 61 | 0.67479 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.455 | 3660 | 61 | 0.67479 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.564 | 3660 | 61 | 0.67592 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.699 | 3552 | 59.2 | 0.75978 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.564 | 3660 | 61 | 0.67592 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.303 | 3552 | 59.2 | 0.7557 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 66.18 | 3660 | 61 | 0.68227 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.959 | 3552 | 59.2 | 0.76246 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 66.221 | 3660 | 61 | 0.68269 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.453 | 3552 | 59.2 | 0.75725 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.838 | 3660 | 61 | 0.67874 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.92 | 3660 | 61 | 0.67959 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.947 | 3660 | 61 | 0.67987 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.822 | 3552 | 59.2 | 0.76105 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.824 | 3660 | 61 | 0.6786 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.891 | 3552 | 59.2 | 0.76176 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.605 | 3660 | 61 | 0.67634 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.291 | 3660 | 61 | 0.6731 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.523 | 3660 | 61 | 0.67549 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.85 | 3552 | 59.2 | 0.76134 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.646 | 3660 | 61 | 0.67676 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.18 | 3552 | 59.2 | 0.75443 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.414 | 3660 | 61 | 0.67437 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.701 | 3660 | 61 | 0.67733 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.193 | 3552 | 59.2 | 0.75457 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.332 | 3660 | 61 | 0.67353 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.057 | 3552 | 59.2 | 0.75316 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.824 | 3660 | 61 | 0.6786 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.234 | 3552 | 59.2 | 0.75499 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.66 | 3660 | 61 | 0.67691 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.508 | 3552 | 59.2 | 0.75781 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.4 | 3660 | 61 | 0.67423 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.139 | 3552 | 59.2 | 0.75401 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.906 | 3660 | 61 | 0.67944 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.59 | 3552 | 59.2 | 0.75866 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.797 | 3660 | 61 | 0.67832 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.59 | 3552 | 59.2 | 0.75866 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.373 | 3660 | 61 | 0.67395 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.084 | 3552 | 59.2 | 0.75344 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.441 | 3660 | 61 | 0.67465 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.426 | 3552 | 59.2 | 0.75697 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.428 | 3660 | 61 | 0.67452 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 66.125 | 3660 | 61 | 0.6817 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.166 | 3552 | 59.2 | 0.75429 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 66.002 | 3660 | 61 | 0.68043 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.973 | 3552 | 59.2 | 0.76261 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.961 | 3660 | 61 | 0.68001 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.795 | 3552 | 59.2 | 0.76077 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.92 | 3660 | 61 | 0.67959 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.414 | 3660 | 61 | 0.67437 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.617 | 3552 | 59.2 | 0.75894 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.605 | 3660 | 61 | 0.67634 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.674 | 3660 | 61 | 0.67705 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.262 | 3552 | 59.2 | 0.75528 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.756 | 3660 | 61 | 0.6779 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.537 | 3660 | 61 | 0.67564 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.619 | 3660 | 61 | 0.67648 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.822 | 3552 | 59.2 | 0.76105 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:35 | 65.25 | 3660 | 61 | 0.67268 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.932 | 3552 | 59.2 | 0.76219 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.824 | 3660 | 61 | 0.6786 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.535 | 3552 | 59.2 | 0.75809 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.496 | 3660 | 61 | 0.67522 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.564 | 3660 | 61 | 0.67592 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.578 | 3660 | 61 | 0.67606 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.18 | 3552 | 59.2 | 0.75443 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.906 | 3660 | 61 | 0.67944 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.469 | 3660 | 61 | 0.67494 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.291 | 3660 | 61 | 0.6731 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.699 | 3552 | 59.2 | 0.75978 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.592 | 3660 | 61 | 0.67621 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.578 | 3660 | 61 | 0.67606 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 74.014 | 3552 | 59.2 | 0.76303 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.496 | 3660 | 61 | 0.67522 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 64.771 | 3660 | 61 | 0.66774 | 1.0167
2024-03-04 | 8:59 | 73.18 | 3552 | 59.2 | 0.75443 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.223 | 3660 | 61 | 0.6724 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.371 | 3552 | 59.2 | 0.7564 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.264 | 3660 | 61 | 0.67282 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.234 | 3552 | 59.2 | 0.75499 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.947 | 3660 | 61 | 0.67987 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.152 | 3552 | 59.2 | 0.75414 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 66.029 | 3660 | 61 | 0.68071 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.783 | 3660 | 61 | 0.67818 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.603 | 3552 | 59.2 | 0.75879 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.783 | 3660 | 61 | 0.67818 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.768 | 3552 | 59.2 | 0.76049 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.428 | 3660 | 61 | 0.67452 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 74.369 | 3552 | 59.2 | 0.76669 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.305 | 3660 | 61 | 0.67325 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.699 | 3552 | 59.2 | 0.75978 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.346 | 3660 | 61 | 0.67367 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 74.096 | 3552 | 59.2 | 0.76388 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 64.99 | 3660 | 61 | 0.67 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.918 | 3552 | 59.2 | 0.76204 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.523 | 3660 | 61 | 0.67549 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.699 | 3552 | 59.2 | 0.75978 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.564 | 3660 | 61 | 0.67592 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.699 | 3552 | 59.2 | 0.75978 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.236 | 3660 | 61 | 0.67254 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.48 | 3552 | 59.2 | 0.75753 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.783 | 3660 | 61 | 0.67818 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.836 | 3552 | 59.2 | 0.7612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.441 | 3660 | 61 | 0.67465 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.836 | 3552 | 59.2 | 0.7612 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.182 | 3660 | 61 | 0.67198 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 74.068 | 3552 | 59.2 | 0.76359 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.701 | 3660 | 61 | 0.67733 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.633 | 3660 | 61 | 0.67663 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.453 | 3552 | 59.2 | 0.75725 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.25 | 3660 | 61 | 0.67268 | 1.0167
2024-03-04 | 9:00 | 73.562 | 3552 | 59.2 | 0.75837 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.852 | 3672 | 61.2 | 0.67889 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.33 | 3552 | 59.2 | 0.75598 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.674 | 3672 | 61.2 | 0.67705 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.685 | 3552 | 59.2 | 0.75964 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.564 | 3672 | 61.2 | 0.67592 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.644 | 3552 | 59.2 | 0.75922 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 65.223 | 3672 | 61.2 | 0.6724 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.617 | 3552 | 59.2 | 0.75894 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 64.799 | 3672 | 61.2 | 0.66803 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.275 | 3552 | 59.2 | 0.75541 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 64.539 | 3672 | 61.2 | 0.66535 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.275 | 3552 | 59.2 | 0.75541 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 64.184 | 3672 | 61.2 | 0.66169 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 64.43 | 3672 | 61.2 | 0.66423 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.357 | 3552 | 59.2 | 0.75626 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 64.443 | 3672 | 61.2 | 0.66436 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.439 | 3552 | 59.2 | 0.7571 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 64.498 | 3672 | 61.2 | 0.66493 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.275 | 3552 | 59.2 | 0.75541 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 64.156 | 3672 | 61.2 | 0.6614 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 72.92 | 3552 | 59.2 | 0.75175 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 63.828 | 3672 | 61.2 | 0.65802 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.521 | 3552 | 59.2 | 0.75795 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 63.937 | 3672 | 61.2 | 0.65914 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.207 | 3552 | 59.2 | 0.75471 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 63.35 | 3672 | 61.2 | 0.65309 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.576 | 3552 | 59.2 | 0.75852 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 63.432 | 3672 | 61.2 | 0.65394 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.795 | 3552 | 59.2 | 0.76077 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 63.322 | 3672 | 61.2 | 0.6528 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.795 | 3552 | 59.2 | 0.76077 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 62.994 | 3672 | 61.2 | 0.64942 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.699 | 3552 | 59.2 | 0.75978 | 0.98667 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 63.541 | 3672 | 61.2 | 0.65506 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.658 | 3540 | 59 | 0.75936 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 62.844 | 3672 | 61.2 | 0.64788 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.316 | 3540 | 59 | 0.75584 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 62.461 | 3672 | 61.2 | 0.64393 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.781 | 3540 | 59 | 0.76063 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 61.805 | 3672 | 61.2 | 0.63716 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.863 | 3540 | 59 | 0.76147 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 61.832 | 3672 | 61.2 | 0.63744 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.699 | 3540 | 59 | 0.75978 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 61.832 | 3672 | 61.2 | 0.63744 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.85 | 3540 | 59 | 0.76134 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 61.559 | 3672 | 61.2 | 0.63463 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 73.959 | 3540 | 59 | 0.76246 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 61.381 | 3672 | 61.2 | 0.63279 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 74.082 | 3540 | 59 | 0.76373 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 61.053 | 3672 | 61.2 | 0.62941 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 74.082 | 3540 | 59 | 0.76373 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:36 | 61.012 | 3672 | 61.2 | 0.62899 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 74.656 | 3540 | 59 | 0.76965 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.684 | 3672 | 61.2 | 0.62561 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 74.684 | 3540 | 59 | 0.76994 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.506 | 3672 | 61.2 | 0.62377 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 74.219 | 3540 | 59 | 0.76514 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.26 | 3672 | 61.2 | 0.62124 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 75.791 | 3540 | 59 | 0.78135 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.492 | 3672 | 61.2 | 0.62363 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 76.543 | 3540 | 59 | 0.7891 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.191 | 3672 | 61.2 | 0.62053 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 74.519 | 3540 | 59 | 0.76824 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.41 | 3672 | 61.2 | 0.62278 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 75.025 | 3540 | 59 | 0.77345 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.041 | 3672 | 61.2 | 0.61898 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 74.984 | 3540 | 59 | 0.77303 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.795 | 3672 | 61.2 | 0.61644 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 75.572 | 3540 | 59 | 0.77909 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.096 | 3672 | 61.2 | 0.61955 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 75.572 | 3540 | 59 | 0.77909 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.918 | 3672 | 61.2 | 0.61771 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 75.846 | 3540 | 59 | 0.78192 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.232 | 3672 | 61.2 | 0.62095 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 75.777 | 3540 | 59 | 0.78121 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.822 | 3672 | 61.2 | 0.61672 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 76.775 | 3540 | 59 | 0.79149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.082 | 3672 | 61.2 | 0.6194 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 77.035 | 3540 | 59 | 0.79418 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.863 | 3672 | 61.2 | 0.61714 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 76.502 | 3540 | 59 | 0.78868 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.822 | 3672 | 61.2 | 0.61672 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 76.365 | 3540 | 59 | 0.78727 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.576 | 3672 | 61.2 | 0.61419 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 75.955 | 3540 | 59 | 0.78304 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.822 | 3672 | 61.2 | 0.61672 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 76.365 | 3540 | 59 | 0.78727 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.685 | 3672 | 61.2 | 0.61531 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 76.857 | 3540 | 59 | 0.79234 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.768 | 3672 | 61.2 | 0.61616 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 76.857 | 3540 | 59 | 0.79234 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.617 | 3672 | 61.2 | 0.61461 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 77.24 | 3540 | 59 | 0.79629 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.836 | 3672 | 61.2 | 0.61687 | 1.02
2024-03-04 | 9:00 | 77.691 | 3540 | 59 | 0.80094 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.576 | 3672 | 61.2 | 0.61419 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.074 | 3540 | 59 | 0.80489 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.644 | 3672 | 61.2 | 0.61489 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 77.855 | 3540 | 59 | 0.80263 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.576 | 3672 | 61.2 | 0.61419 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 77.896 | 3540 | 59 | 0.80305 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.768 | 3672 | 61.2 | 0.61616 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 77.719 | 3540 | 59 | 0.80123 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.631 | 3672 | 61.2 | 0.61475 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.389 | 3540 | 59 | 0.80813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.658 | 3672 | 61.2 | 0.61503 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 77.978 | 3540 | 59 | 0.8039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.535 | 3672 | 61.2 | 0.61376 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.744 | 3540 | 59 | 0.81179 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.576 | 3672 | 61.2 | 0.61419 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.744 | 3540 | 59 | 0.81179 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.959 | 3672 | 61.2 | 0.61813 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.689 | 3540 | 59 | 0.81123 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.918 | 3672 | 61.2 | 0.61771 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.525 | 3540 | 59 | 0.80954 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.164 | 3672 | 61.2 | 0.62025 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.799 | 3540 | 59 | 0.81236 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.644 | 3672 | 61.2 | 0.61489 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.894 | 3540 | 59 | 0.81334 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 60.096 | 3672 | 61.2 | 0.61955 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.809 | 3672 | 61.2 | 0.61659 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.059 | 3540 | 59 | 0.81504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.617 | 3672 | 61.2 | 0.61461 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.648 | 3540 | 59 | 0.8108 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.426 | 3672 | 61.2 | 0.61264 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.631 | 3672 | 61.2 | 0.61475 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.758 | 3540 | 59 | 0.81194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.453 | 3672 | 61.2 | 0.61292 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.758 | 3540 | 59 | 0.81194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.562 | 3672 | 61.2 | 0.61404 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.303 | 3672 | 61.2 | 0.61137 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.633 | 3540 | 59 | 0.82096 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.412 | 3672 | 61.2 | 0.61249 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.32 | 3540 | 59 | 0.80742 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.85 | 3672 | 61.2 | 0.61701 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.838 | 3540 | 59 | 0.82307 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.781 | 3672 | 61.2 | 0.6163 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.867 | 3540 | 59 | 0.81306 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.781 | 3672 | 61.2 | 0.6163 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.891 | 3672 | 61.2 | 0.61743 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.975 | 3540 | 59 | 0.82448 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.576 | 3672 | 61.2 | 0.61419 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.059 | 3540 | 59 | 0.81504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.494 | 3672 | 61.2 | 0.61334 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.783 | 3540 | 59 | 0.82251 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.631 | 3672 | 61.2 | 0.61475 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.783 | 3540 | 59 | 0.82251 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.562 | 3672 | 61.2 | 0.61404 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.371 | 3672 | 61.2 | 0.61207 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.535 | 3672 | 61.2 | 0.61376 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.85 | 3672 | 61.2 | 0.61701 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.99 | 3540 | 59 | 0.81433 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.535 | 3672 | 61.2 | 0.61376 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.977 | 3540 | 59 | 0.8142 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.836 | 3672 | 61.2 | 0.61687 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.672 | 3672 | 61.2 | 0.61518 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.894 | 3540 | 59 | 0.81334 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:37 | 59.535 | 3672 | 61.2 | 0.61376 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.769 | 3540 | 59 | 0.82236 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.48 | 3672 | 61.2 | 0.6132 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.453 | 3672 | 61.2 | 0.61292 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.262 | 3672 | 61.2 | 0.61095 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.072 | 3540 | 59 | 0.81518 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.439 | 3672 | 61.2 | 0.61277 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.549 | 3672 | 61.2 | 0.61391 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.168 | 3540 | 59 | 0.81616 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.439 | 3672 | 61.2 | 0.61277 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.072 | 3540 | 59 | 0.81518 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.521 | 3672 | 61.2 | 0.61362 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.81 | 3540 | 59 | 0.82278 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.467 | 3672 | 61.2 | 0.61306 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.685 | 3672 | 61.2 | 0.61531 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.699 | 3672 | 61.2 | 0.61545 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.744 | 3540 | 59 | 0.81179 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.727 | 3672 | 61.2 | 0.61574 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.867 | 3540 | 59 | 0.81306 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.15 | 3672 | 61.2 | 0.6201 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 78.867 | 3540 | 59 | 0.81306 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.658 | 3672 | 61.2 | 0.61503 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.562 | 3672 | 61.2 | 0.61404 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.123 | 3672 | 61.2 | 0.61982 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.469 | 3540 | 59 | 0.81927 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.041 | 3672 | 61.2 | 0.61898 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.742 | 3540 | 59 | 0.82208 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.164 | 3672 | 61.2 | 0.62025 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.81 | 3540 | 59 | 0.82278 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.809 | 3672 | 61.2 | 0.61659 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 80.002 | 3540 | 59 | 0.82476 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.453 | 3672 | 61.2 | 0.61292 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.494 | 3672 | 61.2 | 0.61334 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.248 | 3672 | 61.2 | 0.6108 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.562 | 3672 | 61.2 | 0.61404 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.973 | 3672 | 61.2 | 0.61828 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.877 | 3672 | 61.2 | 0.61729 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.769 | 3540 | 59 | 0.82236 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.945 | 3672 | 61.2 | 0.61799 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.906 | 3540 | 59 | 0.82377 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.082 | 3672 | 61.2 | 0.6194 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.754 | 3672 | 61.2 | 0.61602 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.906 | 3540 | 59 | 0.82377 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.699 | 3672 | 61.2 | 0.61545 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.576 | 3672 | 61.2 | 0.61419 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.92 | 3540 | 59 | 0.82392 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.096 | 3672 | 61.2 | 0.61955 | 1.02
2024-03-04 | 9:01 | 79.769 | 3540 | 59 | 0.82236 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.945 | 3672 | 61.2 | 0.61799 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.59 | 3672 | 61.2 | 0.61433 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.15 | 3672 | 61.2 | 0.6201 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.824 | 3540 | 59 | 0.82293 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.726 | 3672 | 61.2 | 0.61573 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.082 | 3672 | 61.2 | 0.6194 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.082 | 3672 | 61.2 | 0.6194 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.1 | 3540 | 59 | 0.81546 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.973 | 3672 | 61.2 | 0.61828 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 78.881 | 3540 | 59 | 0.81321 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.439 | 3672 | 61.2 | 0.61277 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 60.068 | 3672 | 61.2 | 0.61926 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 78.689 | 3540 | 59 | 0.81123 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.726 | 3672 | 61.2 | 0.61573 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.699 | 3672 | 61.2 | 0.61545 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.836 | 3672 | 61.2 | 0.61687 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.685 | 3672 | 61.2 | 0.61531 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.945 | 3672 | 61.2 | 0.61799 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.891 | 3672 | 61.2 | 0.61743 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.699 | 3672 | 61.2 | 0.61545 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.699 | 3672 | 61.2 | 0.61545 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.836 | 3672 | 61.2 | 0.61687 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.535 | 3672 | 61.2 | 0.61376 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.809 | 3672 | 61.2 | 0.61659 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.357 | 3672 | 61.2 | 0.61193 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.166 | 3672 | 61.2 | 0.60996 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.726 | 3672 | 61.2 | 0.61573 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.783 | 3540 | 59 | 0.82251 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.795 | 3672 | 61.2 | 0.61644 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.769 | 3540 | 59 | 0.82236 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.795 | 3672 | 61.2 | 0.61644 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.877 | 3672 | 61.2 | 0.61729 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:38 | 59.508 | 3672 | 61.2 | 0.61348 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.646 | 3540 | 59 | 0.82109 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.795 | 3672 | 61.2 | 0.61644 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.592 | 3540 | 59 | 0.82054 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.932 | 3672 | 61.2 | 0.61786 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.795 | 3672 | 61.2 | 0.61644 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.674 | 3540 | 59 | 0.82138 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 60.178 | 3672 | 61.2 | 0.62039 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.809 | 3672 | 61.2 | 0.61659 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.863 | 3672 | 61.2 | 0.61714 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.469 | 3540 | 59 | 0.81927 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.959 | 3672 | 61.2 | 0.61813 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.264 | 3540 | 59 | 0.81715 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.918 | 3672 | 61.2 | 0.61771 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.879 | 3540 | 59 | 0.82349 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.959 | 3672 | 61.2 | 0.61813 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.699 | 3672 | 61.2 | 0.61545 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.797 | 3540 | 59 | 0.82265 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.795 | 3672 | 61.2 | 0.61644 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.48 | 3672 | 61.2 | 0.6132 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.975 | 3540 | 59 | 0.82448 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.48 | 3672 | 61.2 | 0.6132 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.619 | 3540 | 59 | 0.82081 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.562 | 3672 | 61.2 | 0.61404 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.674 | 3540 | 59 | 0.82138 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.809 | 3672 | 61.2 | 0.61659 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.674 | 3540 | 59 | 0.82138 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.918 | 3672 | 61.2 | 0.61771 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.469 | 3540 | 59 | 0.81927 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.726 | 3672 | 61.2 | 0.61573 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.715 | 3540 | 59 | 0.8218 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.439 | 3672 | 61.2 | 0.61277 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.947 | 3540 | 59 | 0.8242 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.535 | 3672 | 61.2 | 0.61376 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.576 | 3672 | 61.2 | 0.61419 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 78.908 | 3540 | 59 | 0.81348 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.33 | 3672 | 61.2 | 0.61165 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.316 | 3672 | 61.2 | 0.61151 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.305 | 3540 | 59 | 0.81758 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.439 | 3672 | 61.2 | 0.61277 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.562 | 3672 | 61.2 | 0.61404 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 78.84 | 3540 | 59 | 0.81278 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.439 | 3672 | 61.2 | 0.61277 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 78.84 | 3540 | 59 | 0.81278 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.494 | 3672 | 61.2 | 0.61334 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.004 | 3540 | 59 | 0.81447 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.562 | 3672 | 61.2 | 0.61404 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.453 | 3672 | 61.2 | 0.61292 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 78.881 | 3540 | 59 | 0.81321 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.562 | 3672 | 61.2 | 0.61404 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.059 | 3540 | 59 | 0.81504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.562 | 3672 | 61.2 | 0.61404 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.168 | 3540 | 59 | 0.81616 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.644 | 3672 | 61.2 | 0.61489 | 1.02
2024-03-04 | 9:02 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.822 | 3684 | 61.4 | 0.61672 | 1.0233
2024-03-04 | 9:02 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.535 | 3684 | 61.4 | 0.61376 | 1.0233
2024-03-04 | 9:02 | 78.935 | 3540 | 59 | 0.81376 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.303 | 3684 | 61.4 | 0.61137 | 1.0233
2024-03-04 | 9:02 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 58.975 | 3684 | 61.4 | 0.60799 | 1.0233
2024-03-04 | 9:02 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 59.152 | 3684 | 61.4 | 0.60981 | 1.0233
2024-03-04 | 9:02 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 58.906 | 3684 | 61.4 | 0.60728 | 1.0233
2024-03-04 | 9:02 | 79.346 | 3540 | 59 | 0.818 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 58.66 | 3684 | 61.4 | 0.60474 | 1.0233
2024-03-04 | 9:02 | 78.935 | 3540 | 59 | 0.81376 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 58.496 | 3684 | 61.4 | 0.60305 | 1.0233
2024-03-04 | 9:02 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 58.578 | 3684 | 61.4 | 0.6039 | 1.0233
2024-03-04 | 9:02 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 58.113 | 3684 | 61.4 | 0.5991 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 58.1 | 3684 | 61.4 | 0.59897 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 57.553 | 3684 | 61.4 | 0.59333 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 57.662 | 3684 | 61.4 | 0.59445 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 57.156 | 3684 | 61.4 | 0.58924 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 57.252 | 3684 | 61.4 | 0.59023 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 78.935 | 3540 | 59 | 0.81376 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 57.143 | 3684 | 61.4 | 0.5891 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.879 | 3540 | 59 | 0.82349 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 56.582 | 3684 | 61.4 | 0.58332 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 56.801 | 3684 | 61.4 | 0.58558 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 56.801 | 3684 | 61.4 | 0.58558 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 56.377 | 3684 | 61.4 | 0.58121 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.168 | 3540 | 59 | 0.81616 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 56.24 | 3684 | 61.4 | 0.57979 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 56.213 | 3684 | 61.4 | 0.57952 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.824 | 3540 | 59 | 0.82293 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 55.625 | 3684 | 61.4 | 0.57345 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.701 | 3540 | 59 | 0.82166 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 56.103 | 3684 | 61.4 | 0.57838 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.701 | 3540 | 59 | 0.82166 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 56.076 | 3684 | 61.4 | 0.5781 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:39 | 55.297 | 3684 | 61.4 | 0.57007 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.113 | 3540 | 59 | 0.8156 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.982 | 3684 | 61.4 | 0.56682 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 55.844 | 3684 | 61.4 | 0.57571 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 56.008 | 3684 | 61.4 | 0.5774 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 55.351 | 3684 | 61.4 | 0.57063 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.941 | 3684 | 61.4 | 0.5664 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.135 | 3684 | 61.4 | 0.55809 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.217 | 3684 | 61.4 | 0.55894 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.574 | 3684 | 61.4 | 0.55231 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.437 | 3684 | 61.4 | 0.5509 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 78.881 | 3540 | 59 | 0.81321 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.752 | 3684 | 61.4 | 0.55414 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.469 | 3540 | 59 | 0.81927 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.574 | 3684 | 61.4 | 0.55231 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.984 | 3684 | 61.4 | 0.55654 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.285 | 3684 | 61.4 | 0.55964 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.934 | 3540 | 59 | 0.82406 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.08 | 3684 | 61.4 | 0.55753 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.961 | 3540 | 59 | 0.82434 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.697 | 3684 | 61.4 | 0.55358 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 80.207 | 3540 | 59 | 0.82688 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.93 | 3684 | 61.4 | 0.55598 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.838 | 3540 | 59 | 0.82307 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.23 | 3684 | 61.4 | 0.55907 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.998 | 3684 | 61.4 | 0.55668 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.711 | 3684 | 61.4 | 0.55372 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.414 | 3540 | 59 | 0.8187 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.807 | 3684 | 61.4 | 0.55471 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 78.949 | 3540 | 59 | 0.81391 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.23 | 3684 | 61.4 | 0.55907 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.059 | 3540 | 59 | 0.81504 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.08 | 3684 | 61.4 | 0.55753 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.957 | 3684 | 61.4 | 0.55626 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.779 | 3684 | 61.4 | 0.55442 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.902 | 3684 | 61.4 | 0.55569 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.834 | 3684 | 61.4 | 0.55499 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.902 | 3684 | 61.4 | 0.55569 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.889 | 3684 | 61.4 | 0.55556 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.834 | 3684 | 61.4 | 0.55499 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.113 | 3540 | 59 | 0.8156 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.82 | 3684 | 61.4 | 0.55485 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.783 | 3540 | 59 | 0.82251 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.752 | 3684 | 61.4 | 0.55414 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.711 | 3684 | 61.4 | 0.55372 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.701 | 3540 | 59 | 0.82166 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.697 | 3684 | 61.4 | 0.55358 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 80.002 | 3540 | 59 | 0.82476 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.588 | 3684 | 61.4 | 0.55245 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.072 | 3540 | 59 | 0.81518 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.779 | 3684 | 61.4 | 0.55442 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.643 | 3684 | 61.4 | 0.55302 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.127 | 3540 | 59 | 0.81574 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.094 | 3684 | 61.4 | 0.55767 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.834 | 3684 | 61.4 | 0.55499 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.738 | 3684 | 61.4 | 0.554 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.684 | 3684 | 61.4 | 0.55344 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.629 | 3684 | 61.4 | 0.55288 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.756 | 3540 | 59 | 0.82223 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.916 | 3684 | 61.4 | 0.55584 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.711 | 3684 | 61.4 | 0.55372 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.154 | 3540 | 59 | 0.81602 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.326 | 3684 | 61.4 | 0.56006 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.728 | 3540 | 59 | 0.82194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.107 | 3684 | 61.4 | 0.5578 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.971 | 3684 | 61.4 | 0.5564 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.154 | 3540 | 59 | 0.81602 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.875 | 3684 | 61.4 | 0.55541 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.875 | 3684 | 61.4 | 0.55541 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.971 | 3684 | 61.4 | 0.5564 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 78.963 | 3540 | 59 | 0.81405 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.93 | 3684 | 61.4 | 0.55598 | 1.0233
2024-03-04 | 9:03 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.971 | 3684 | 61.4 | 0.5564 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.094 | 3684 | 61.4 | 0.55767 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.1 | 3540 | 59 | 0.81546 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.82 | 3684 | 61.4 | 0.55485 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 80.002 | 3540 | 59 | 0.82476 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.957 | 3684 | 61.4 | 0.55626 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.697 | 3684 | 61.4 | 0.55358 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.684 | 3684 | 61.4 | 0.55344 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 54.053 | 3684 | 61.4 | 0.55725 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:40 | 53.93 | 3684 | 61.4 | 0.55598 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.957 | 3684 | 61.4 | 0.55626 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.697 | 3684 | 61.4 | 0.55358 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.633 | 3540 | 59 | 0.82096 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.971 | 3684 | 61.4 | 0.5564 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 78.812 | 3540 | 59 | 0.81249 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.834 | 3684 | 61.4 | 0.55499 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.93 | 3684 | 61.4 | 0.55598 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 78.922 | 3540 | 59 | 0.81363 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 54.353 | 3684 | 61.4 | 0.56034 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 54.066 | 3684 | 61.4 | 0.55738 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.656 | 3684 | 61.4 | 0.55315 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.127 | 3540 | 59 | 0.81574 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.615 | 3684 | 61.4 | 0.55273 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.834 | 3684 | 61.4 | 0.55499 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.373 | 3540 | 59 | 0.81828 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.574 | 3684 | 61.4 | 0.55231 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.519 | 3684 | 61.4 | 0.55174 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 54.094 | 3684 | 61.4 | 0.55767 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.387 | 3540 | 59 | 0.81842 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.697 | 3684 | 61.4 | 0.55358 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.861 | 3684 | 61.4 | 0.55527 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.93 | 3684 | 61.4 | 0.55598 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 54.23 | 3684 | 61.4 | 0.55907 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 54.381 | 3684 | 61.4 | 0.56063 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 54.08 | 3684 | 61.4 | 0.55753 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.492 | 3684 | 61.4 | 0.55146 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.725 | 3684 | 61.4 | 0.55387 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.879 | 3540 | 59 | 0.82349 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.861 | 3684 | 61.4 | 0.55527 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.851 | 3540 | 59 | 0.82321 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 54.053 | 3684 | 61.4 | 0.55725 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.496 | 3540 | 59 | 0.81955 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.766 | 3684 | 61.4 | 0.55429 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.934 | 3540 | 59 | 0.82406 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 54.066 | 3684 | 61.4 | 0.55738 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.975 | 3540 | 59 | 0.82448 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.711 | 3684 | 61.4 | 0.55372 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.797 | 3540 | 59 | 0.82265 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.875 | 3684 | 61.4 | 0.55541 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.537 | 3540 | 59 | 0.81997 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.547 | 3684 | 61.4 | 0.55203 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.601 | 3684 | 61.4 | 0.55259 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.41 | 3684 | 61.4 | 0.55062 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.164 | 3684 | 61.4 | 0.54808 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.301 | 3684 | 61.4 | 0.54949 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.369 | 3684 | 61.4 | 0.5502 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.469 | 3540 | 59 | 0.81927 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.574 | 3684 | 61.4 | 0.55231 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.4 | 3540 | 59 | 0.81856 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.889 | 3684 | 61.4 | 0.55556 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.766 | 3684 | 61.4 | 0.55429 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.957 | 3684 | 61.4 | 0.55626 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.428 | 3540 | 59 | 0.81885 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.752 | 3684 | 61.4 | 0.55414 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.725 | 3684 | 61.4 | 0.55387 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.957 | 3684 | 61.4 | 0.55626 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.332 | 3540 | 59 | 0.81786 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 54.08 | 3684 | 61.4 | 0.55753 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.715 | 3540 | 59 | 0.8218 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.834 | 3684 | 61.4 | 0.55499 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.893 | 3540 | 59 | 0.82364 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.697 | 3684 | 61.4 | 0.55358 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.961 | 3540 | 59 | 0.82434 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.656 | 3684 | 61.4 | 0.55315 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.51 | 3540 | 59 | 0.81969 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.738 | 3684 | 61.4 | 0.554 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.578 | 3540 | 59 | 0.82039 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.711 | 3684 | 61.4 | 0.55372 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.984 | 3684 | 61.4 | 0.55654 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.455 | 3540 | 59 | 0.81912 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.902 | 3684 | 61.4 | 0.55569 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.684 | 3684 | 61.4 | 0.55344 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.807 | 3684 | 61.4 | 0.55471 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.209 | 3540 | 59 | 0.81659 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.601 | 3684 | 61.4 | 0.55259 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 78.881 | 3540 | 59 | 0.81321 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.451 | 3684 | 61.4 | 0.55104 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.465 | 3684 | 61.4 | 0.55119 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.82 | 3684 | 61.4 | 0.55485 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 78.525 | 3540 | 59 | 0.80954 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.861 | 3684 | 61.4 | 0.55527 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.004 | 3540 | 59 | 0.81447 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.574 | 3684 | 61.4 | 0.55231 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:41 | 53.697 | 3684 | 61.4 | 0.55358 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.957 | 3684 | 61.4 | 0.55626 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.633 | 3540 | 59 | 0.82096 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.834 | 3684 | 61.4 | 0.55499 | 1.0233
2024-03-04 | 9:04 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 54.08 | 3684 | 61.4 | 0.55753 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.291 | 3540 | 59 | 0.81743 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.82 | 3684 | 61.4 | 0.55485 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.551 | 3540 | 59 | 0.82011 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.82 | 3684 | 61.4 | 0.55485 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.824 | 3540 | 59 | 0.82293 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.875 | 3684 | 61.4 | 0.55541 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.82 | 3684 | 61.4 | 0.55485 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.564 | 3540 | 59 | 0.82025 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.82 | 3684 | 61.4 | 0.55485 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.168 | 3540 | 59 | 0.81616 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.588 | 3684 | 61.4 | 0.55245 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.957 | 3684 | 61.4 | 0.55626 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.359 | 3540 | 59 | 0.81813 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 54.08 | 3684 | 61.4 | 0.55753 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.182 | 3540 | 59 | 0.81631 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.766 | 3684 | 61.4 | 0.55429 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 54.203 | 3684 | 61.4 | 0.55879 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.045 | 3540 | 59 | 0.8149 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.752 | 3684 | 61.4 | 0.55414 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 78.935 | 3540 | 59 | 0.81376 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.984 | 3684 | 61.4 | 0.55654 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.236 | 3540 | 59 | 0.81687 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 54.121 | 3684 | 61.4 | 0.55795 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.66 | 3540 | 59 | 0.82124 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.807 | 3684 | 61.4 | 0.55471 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.824 | 3540 | 59 | 0.82293 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 54.23 | 3684 | 61.4 | 0.55907 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 54.135 | 3684 | 61.4 | 0.55809 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.223 | 3540 | 59 | 0.81673 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.725 | 3684 | 61.4 | 0.55387 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.834 | 3684 | 61.4 | 0.55499 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.318 | 3540 | 59 | 0.81771 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.738 | 3684 | 61.4 | 0.554 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.396 | 3684 | 61.4 | 0.55047 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.82 | 3684 | 61.4 | 0.55485 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.482 | 3540 | 59 | 0.8194 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.643 | 3684 | 61.4 | 0.55302 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.738 | 3684 | 61.4 | 0.554 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.441 | 3540 | 59 | 0.81898 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.533 | 3684 | 61.4 | 0.55189 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.605 | 3540 | 59 | 0.82067 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.738 | 3684 | 61.4 | 0.554 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.674 | 3540 | 59 | 0.82138 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.82 | 3684 | 61.4 | 0.55485 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.523 | 3540 | 59 | 0.81982 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.861 | 3684 | 61.4 | 0.55527 | 1.0233
2024-03-04 | 9:05 | 79.824 | 3540 | 59 | 0.82293 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 54.23 | 3696 | 61.6 | 0.55907 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.851 | 3540 | 59 | 0.82321 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.725 | 3696 | 61.6 | 0.55387 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.355 | 3696 | 61.6 | 0.55005 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.195 | 3540 | 59 | 0.81644 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.328 | 3696 | 61.6 | 0.54977 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.277 | 3540 | 59 | 0.81729 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.109 | 3696 | 61.6 | 0.54752 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 78.744 | 3540 | 59 | 0.81179 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 53.15 | 3696 | 61.6 | 0.54794 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.141 | 3540 | 59 | 0.81589 | 0.98333 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 52.836 | 3696 | 61.6 | 0.5447 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.086 | 3528 | 58.8 | 0.81532 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 52.795 | 3696 | 61.6 | 0.54428 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.537 | 3528 | 58.8 | 0.81997 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 52.85 | 3696 | 61.6 | 0.54485 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.756 | 3528 | 58.8 | 0.82223 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 52.494 | 3696 | 61.6 | 0.54118 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.154 | 3528 | 58.8 | 0.81602 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 52.248 | 3696 | 61.6 | 0.53864 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 79.592 | 3528 | 58.8 | 0.82054 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 51.851 | 3696 | 61.6 | 0.53455 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 80.07 | 3528 | 58.8 | 0.82546 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 50.894 | 3696 | 61.6 | 0.52468 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 80.07 | 3528 | 58.8 | 0.82546 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 50.43 | 3696 | 61.6 | 0.5199 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 80.152 | 3528 | 58.8 | 0.82631 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 51.934 | 3696 | 61.6 | 0.5354 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 80.631 | 3528 | 58.8 | 0.83125 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 52.166 | 3696 | 61.6 | 0.53779 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 80.385 | 3528 | 58.8 | 0.82871 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 52.275 | 3696 | 61.6 | 0.53892 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 80.521 | 3528 | 58.8 | 0.83011 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 51.031 | 3696 | 61.6 | 0.52609 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 80.603 | 3528 | 58.8 | 0.83096 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 50.689 | 3696 | 61.6 | 0.52257 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 81.164 | 3528 | 58.8 | 0.83674 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 50.621 | 3696 | 61.6 | 0.52187 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 81.437 | 3528 | 58.8 | 0.83956 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 50.375 | 3696 | 61.6 | 0.51933 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 81.67 | 3528 | 58.8 | 0.84196 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 50.43 | 3696 | 61.6 | 0.5199 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 81.424 | 3528 | 58.8 | 0.83942 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 50.443 | 3696 | 61.6 | 0.52003 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 81.424 | 3528 | 58.8 | 0.83942 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 50.006 | 3696 | 61.6 | 0.51553 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 82.367 | 3528 | 58.8 | 0.84914 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 50.047 | 3696 | 61.6 | 0.51595 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 82.094 | 3528 | 58.8 | 0.84633 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 49.855 | 3696 | 61.6 | 0.51397 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 81.82 | 3528 | 58.8 | 0.84351 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:42 | 49.623 | 3696 | 61.6 | 0.51158 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 82.422 | 3528 | 58.8 | 0.84971 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 49.678 | 3696 | 61.6 | 0.51214 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 82.285 | 3528 | 58.8 | 0.8483 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 49.049 | 3696 | 61.6 | 0.50566 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 82.709 | 3528 | 58.8 | 0.85267 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 49.527 | 3696 | 61.6 | 0.51059 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 82.394 | 3528 | 58.8 | 0.84942 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.572 | 3696 | 61.6 | 0.49043 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 82.381 | 3528 | 58.8 | 0.84929 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.094 | 3696 | 61.6 | 0.48551 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 82.777 | 3528 | 58.8 | 0.85337 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.666 | 3696 | 61.6 | 0.50171 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 82.777 | 3528 | 58.8 | 0.85337 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 49.076 | 3696 | 61.6 | 0.50594 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 83.256 | 3528 | 58.8 | 0.85831 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 49.281 | 3696 | 61.6 | 0.50805 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 83.31 | 3528 | 58.8 | 0.85887 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.803 | 3696 | 61.6 | 0.50312 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 84.008 | 3528 | 58.8 | 0.86606 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.434 | 3696 | 61.6 | 0.49932 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 83.256 | 3528 | 58.8 | 0.85831 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.174 | 3696 | 61.6 | 0.49664 | 1.0267
2024-03-04 | 9:05 | 84.035 | 3528 | 58.8 | 0.86634 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.297 | 3696 | 61.6 | 0.49791 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.172 | 3528 | 58.8 | 0.86775 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.982 | 3696 | 61.6 | 0.49466 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 83.488 | 3528 | 58.8 | 0.8607 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.201 | 3696 | 61.6 | 0.49692 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 83.994 | 3528 | 58.8 | 0.86592 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.777 | 3696 | 61.6 | 0.49255 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.35 | 3528 | 58.8 | 0.86959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.023 | 3696 | 61.6 | 0.49508 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.35 | 3528 | 58.8 | 0.86959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.242 | 3696 | 61.6 | 0.49734 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.268 | 3528 | 58.8 | 0.86874 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.092 | 3696 | 61.6 | 0.49579 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.746 | 3528 | 58.8 | 0.87367 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.051 | 3696 | 61.6 | 0.49537 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.732 | 3528 | 58.8 | 0.87353 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.351 | 3696 | 61.6 | 0.49846 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.896 | 3528 | 58.8 | 0.87522 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.955 | 3696 | 61.6 | 0.49438 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.9 | 3696 | 61.6 | 0.49381 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.006 | 3528 | 58.8 | 0.87635 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.641 | 3696 | 61.6 | 0.49114 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.594 | 3528 | 58.8 | 0.88241 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.873 | 3696 | 61.6 | 0.49354 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.443 | 3528 | 58.8 | 0.88086 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.297 | 3696 | 61.6 | 0.49791 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.078 | 3696 | 61.6 | 0.49565 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.051 | 3696 | 61.6 | 0.49537 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.064 | 3696 | 61.6 | 0.49551 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.75 | 3696 | 61.6 | 0.49227 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.527 | 3528 | 58.8 | 0.87141 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.846 | 3696 | 61.6 | 0.49326 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.818 | 3696 | 61.6 | 0.49297 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.582 | 3528 | 58.8 | 0.87198 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.215 | 3696 | 61.6 | 0.49706 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.238 | 3528 | 58.8 | 0.87874 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.969 | 3696 | 61.6 | 0.49453 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.828 | 3528 | 58.8 | 0.87452 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.709 | 3696 | 61.6 | 0.49185 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.35 | 3528 | 58.8 | 0.86959 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.01 | 3696 | 61.6 | 0.49495 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.361 | 3528 | 58.8 | 0.88001 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.6 | 3696 | 61.6 | 0.49072 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.361 | 3528 | 58.8 | 0.88001 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.818 | 3696 | 61.6 | 0.49297 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.023 | 3696 | 61.6 | 0.49508 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.777 | 3696 | 61.6 | 0.49255 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.051 | 3696 | 61.6 | 0.49537 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.955 | 3696 | 61.6 | 0.49438 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.293 | 3528 | 58.8 | 0.87931 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.969 | 3696 | 61.6 | 0.49453 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.033 | 3528 | 58.8 | 0.87663 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.092 | 3696 | 61.6 | 0.49579 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.859 | 3696 | 61.6 | 0.49339 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.334 | 3528 | 58.8 | 0.87973 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.064 | 3696 | 61.6 | 0.49551 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.859 | 3696 | 61.6 | 0.49339 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.955 | 3696 | 61.6 | 0.49438 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.76 | 3528 | 58.8 | 0.87381 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.887 | 3696 | 61.6 | 0.49368 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.201 | 3696 | 61.6 | 0.49692 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.115 | 3528 | 58.8 | 0.87747 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.502 | 3696 | 61.6 | 0.50002 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.594 | 3528 | 58.8 | 0.88241 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.146 | 3696 | 61.6 | 0.49635 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.965 | 3528 | 58.8 | 0.87593 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.269 | 3696 | 61.6 | 0.49762 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.709 | 3696 | 61.6 | 0.49185 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.498 | 3528 | 58.8 | 0.88142 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.818 | 3696 | 61.6 | 0.49297 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.801 | 3528 | 58.8 | 0.87424 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.955 | 3696 | 61.6 | 0.49438 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.184 | 3528 | 58.8 | 0.87819 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 47.9 | 3696 | 61.6 | 0.49381 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.184 | 3528 | 58.8 | 0.87819 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:43 | 48.078 | 3696 | 61.6 | 0.49565 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.375 | 3528 | 58.8 | 0.88015 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.092 | 3696 | 61.6 | 0.49579 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.982 | 3696 | 61.6 | 0.49466 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.928 | 3696 | 61.6 | 0.4941 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.9 | 3696 | 61.6 | 0.49381 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.174 | 3696 | 61.6 | 0.49664 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.992 | 3528 | 58.8 | 0.87621 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.9 | 3696 | 61.6 | 0.49381 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.484 | 3528 | 58.8 | 0.88128 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.31 | 3696 | 61.6 | 0.49804 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.174 | 3696 | 61.6 | 0.49664 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.238 | 3528 | 58.8 | 0.87874 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.092 | 3696 | 61.6 | 0.49579 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.238 | 3528 | 58.8 | 0.87874 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.324 | 3696 | 61.6 | 0.49819 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.402 | 3528 | 58.8 | 0.88043 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.969 | 3696 | 61.6 | 0.49453 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.787 | 3528 | 58.8 | 0.87409 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.982 | 3696 | 61.6 | 0.49466 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.051 | 3696 | 61.6 | 0.49537 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.873 | 3696 | 61.6 | 0.49354 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.859 | 3696 | 61.6 | 0.49339 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.463 | 3696 | 61.6 | 0.48931 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.559 | 3696 | 61.6 | 0.4903 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.019 | 3528 | 58.8 | 0.87648 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.682 | 3696 | 61.6 | 0.49157 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.572 | 3696 | 61.6 | 0.49043 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.682 | 3696 | 61.6 | 0.49157 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.818 | 3696 | 61.6 | 0.49297 | 1.0267
2024-03-04 | 9:06 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.777 | 3696 | 61.6 | 0.49255 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.197 | 3528 | 58.8 | 0.87832 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.734 | 3696 | 61.6 | 0.50241 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.156 | 3528 | 58.8 | 0.8779 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.447 | 3696 | 61.6 | 0.49945 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.197 | 3528 | 58.8 | 0.87832 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.324 | 3696 | 61.6 | 0.49819 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.088 | 3528 | 58.8 | 0.8772 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.736 | 3696 | 61.6 | 0.49212 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.006 | 3528 | 58.8 | 0.87635 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.064 | 3696 | 61.6 | 0.49551 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.416 | 3528 | 58.8 | 0.88058 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.146 | 3696 | 61.6 | 0.49635 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.559 | 3696 | 61.6 | 0.4903 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 48.133 | 3696 | 61.6 | 0.49622 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.211 | 3528 | 58.8 | 0.87846 | 0.98 |  |  |  | 2024-03-04 | 9:44 | 47.654 | 3696 | 61.6 | 0.49128 | 1.0267
2024-03-04 | 9:07 | 85.607 | 3528 | 58.8 | 0.88255 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.853 | 3528 | 58.8 | 0.88508 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.266 | 3528 | 58.8 | 0.87903 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.074 | 3528 | 58.8 | 0.87705 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.648 | 3528 | 58.8 | 0.88297 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.703 | 3528 | 58.8 | 0.88354 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.676 | 3528 | 58.8 | 0.88326 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 86.045 | 3528 | 58.8 | 0.88706 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 86.045 | 3528 | 58.8 | 0.88706 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.457 | 3528 | 58.8 | 0.881 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.992 | 3528 | 58.8 | 0.87621 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.514 | 3528 | 58.8 | 0.87128 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.252 | 3528 | 58.8 | 0.87889 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.732 | 3528 | 58.8 | 0.87353 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.129 | 3528 | 58.8 | 0.87762 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.607 | 3528 | 58.8 | 0.88255 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.91 | 3528 | 58.8 | 0.87536 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.91 | 3528 | 58.8 | 0.87536 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.211 | 3528 | 58.8 | 0.87846 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.143 | 3528 | 58.8 | 0.87776 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.717 | 3528 | 58.8 | 0.88368 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.773 | 3528 | 58.8 | 0.87395 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.443 | 3528 | 58.8 | 0.88086 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.402 | 3528 | 58.8 | 0.88043 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.787 | 3528 | 58.8 | 0.87409 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.853 | 3528 | 58.8 | 0.88508 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.758 | 3528 | 58.8 | 0.8841 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.717 | 3528 | 58.8 | 0.88368 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.594 | 3528 | 58.8 | 0.88241 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.279 | 3528 | 58.8 | 0.87916 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.197 | 3528 | 58.8 | 0.87832 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.197 | 3528 | 58.8 | 0.87832 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.525 | 3528 | 58.8 | 0.8817 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.787 | 3528 | 58.8 | 0.87409 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.594 | 3528 | 58.8 | 0.88241 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.307 | 3528 | 58.8 | 0.87945 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.705 | 3528 | 58.8 | 0.87325 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.676 | 3528 | 58.8 | 0.88326 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.76 | 3528 | 58.8 | 0.87381 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.76 | 3528 | 58.8 | 0.87381 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.17 | 3528 | 58.8 | 0.87804 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.457 | 3528 | 58.8 | 0.881 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.635 | 3528 | 58.8 | 0.88284 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.389 | 3528 | 58.8 | 0.8803 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 84.787 | 3528 | 58.8 | 0.87409 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.976 | 3528 | 58.8 | 0.88635 | 0.98
2024-03-04 | 9:07 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.703 | 3528 | 58.8 | 0.88354 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.965 | 3528 | 58.8 | 0.87593 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.43 | 3528 | 58.8 | 0.88072 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.568 | 3528 | 58.8 | 0.87184 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.648 | 3528 | 58.8 | 0.88297 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 86.045 | 3528 | 58.8 | 0.88706 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.252 | 3528 | 58.8 | 0.87889 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.689 | 3528 | 58.8 | 0.88339 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.689 | 3528 | 58.8 | 0.88339 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.937 | 3528 | 58.8 | 0.87564 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.32 | 3528 | 58.8 | 0.87959 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.348 | 3528 | 58.8 | 0.87988 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.787 | 3528 | 58.8 | 0.87409 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.566 | 3528 | 58.8 | 0.88212 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.184 | 3528 | 58.8 | 0.87819 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.635 | 3528 | 58.8 | 0.88284 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.908 | 3528 | 58.8 | 0.88565 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.908 | 3528 | 58.8 | 0.88565 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.664 | 3528 | 58.8 | 0.87282 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.225 | 3528 | 58.8 | 0.87861 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.594 | 3528 | 58.8 | 0.88241 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.65 | 3528 | 58.8 | 0.87268 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.978 | 3528 | 58.8 | 0.87606 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.703 | 3528 | 58.8 | 0.88354 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.047 | 3528 | 58.8 | 0.87677 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.814 | 3528 | 58.8 | 0.87437 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.512 | 3528 | 58.8 | 0.88157 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.924 | 3528 | 58.8 | 0.87551 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.06 | 3528 | 58.8 | 0.87691 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.691 | 3528 | 58.8 | 0.8731 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 84.965 | 3528 | 58.8 | 0.87593 | 0.98
2024-03-04 | 9:08 | 85.785 | 3516 | 58.6 | 0.88438 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 85.594 | 3516 | 58.6 | 0.88241 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 85.197 | 3516 | 58.6 | 0.87832 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 85.812 | 3516 | 58.6 | 0.88466 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 86.332 | 3516 | 58.6 | 0.89002 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 86.332 | 3516 | 58.6 | 0.89002 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 86.264 | 3516 | 58.6 | 0.88932 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 86.92 | 3516 | 58.6 | 0.89608 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 86.564 | 3516 | 58.6 | 0.89241 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 86.769 | 3516 | 58.6 | 0.89453 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 86.564 | 3516 | 58.6 | 0.89241 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.098 | 3516 | 58.6 | 0.89792 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.193 | 3516 | 58.6 | 0.8989 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.59 | 3516 | 58.6 | 0.90299 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.275 | 3516 | 58.6 | 0.89974 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.275 | 3516 | 58.6 | 0.89974 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.727 | 3516 | 58.6 | 0.9044 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.535 | 3516 | 58.6 | 0.90242 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.59 | 3516 | 58.6 | 0.90299 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.986 | 3516 | 58.6 | 0.90707 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 87.959 | 3516 | 58.6 | 0.90679 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 88.56 | 3516 | 58.6 | 0.91299 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 88.656 | 3516 | 58.6 | 0.91398 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 88.437 | 3516 | 58.6 | 0.91172 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 88.615 | 3516 | 58.6 | 0.91356 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 88.615 | 3516 | 58.6 | 0.91356 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 89.025 | 3516 | 58.6 | 0.91778 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 90.146 | 3516 | 58.6 | 0.92934 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 89.6 | 3516 | 58.6 | 0.92371 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 89.367 | 3516 | 58.6 | 0.92131 | 0.97667
2024-03-04 | 9:08 | 90.297 | 3516 | 58.6 | 0.9309 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 89.641 | 3516 | 58.6 | 0.92413 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 89.764 | 3516 | 58.6 | 0.9254 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.844 | 3516 | 58.6 | 0.93654 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.789 | 3516 | 58.6 | 0.93597 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.789 | 3516 | 58.6 | 0.93597 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.57 | 3516 | 58.6 | 0.93371 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.721 | 3516 | 58.6 | 0.93527 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.912 | 3516 | 58.6 | 0.93724 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.652 | 3516 | 58.6 | 0.93456 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.719 | 3516 | 58.6 | 0.94556 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.719 | 3516 | 58.6 | 0.94556 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.885 | 3516 | 58.6 | 0.93696 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.529 | 3516 | 58.6 | 0.93329 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.459 | 3516 | 58.6 | 0.94288 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.816 | 3516 | 58.6 | 0.93625 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.611 | 3516 | 58.6 | 0.93413 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.322 | 3516 | 58.6 | 0.94146 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.076 | 3516 | 58.6 | 0.93893 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.309 | 3516 | 58.6 | 0.94133 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.309 | 3516 | 58.6 | 0.94133 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.543 | 3516 | 58.6 | 0.93343 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.008 | 3516 | 58.6 | 0.93823 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.871 | 3516 | 58.6 | 0.93681 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.406 | 3516 | 58.6 | 0.93202 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.049 | 3516 | 58.6 | 0.93865 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.226 | 3516 | 58.6 | 0.94047 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.732 | 3516 | 58.6 | 0.94569 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.473 | 3516 | 58.6 | 0.94302 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.473 | 3516 | 58.6 | 0.94302 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.049 | 3516 | 58.6 | 0.93865 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 92.389 | 3516 | 58.6 | 0.95246 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.486 | 3516 | 58.6 | 0.94315 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.814 | 3516 | 58.6 | 0.94654 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.021 | 3516 | 58.6 | 0.93836 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.625 | 3516 | 58.6 | 0.93428 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.338 | 3516 | 58.6 | 0.93132 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.338 | 3516 | 58.6 | 0.93132 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.459 | 3516 | 58.6 | 0.94288 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.926 | 3516 | 58.6 | 0.93738 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.965 | 3516 | 58.6 | 0.94809 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.871 | 3516 | 58.6 | 0.93681 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.527 | 3516 | 58.6 | 0.94358 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.637 | 3516 | 58.6 | 0.94471 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.529 | 3516 | 58.6 | 0.93329 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.842 | 3516 | 58.6 | 0.94682 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.842 | 3516 | 58.6 | 0.94682 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.461 | 3516 | 58.6 | 0.93259 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.393 | 3516 | 58.6 | 0.93189 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.773 | 3516 | 58.6 | 0.94611 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.967 | 3516 | 58.6 | 0.9378 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.391 | 3516 | 58.6 | 0.94218 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.814 | 3516 | 58.6 | 0.94654 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.885 | 3516 | 58.6 | 0.93696 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.885 | 3516 | 58.6 | 0.93696 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 91.473 | 3516 | 58.6 | 0.94302 | 0.97667
2024-03-04 | 9:09 | 90.912 | 3516 | 58.6 | 0.93724 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.707 | 3516 | 58.6 | 0.93512 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.83 | 3516 | 58.6 | 0.93639 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.486 | 3516 | 58.6 | 0.94315 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.789 | 3516 | 58.6 | 0.93597 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.144 | 3516 | 58.6 | 0.93963 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.336 | 3516 | 58.6 | 0.94161 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.035 | 3516 | 58.6 | 0.93851 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.418 | 3516 | 58.6 | 0.94245 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.377 | 3516 | 58.6 | 0.94203 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.816 | 3516 | 58.6 | 0.93625 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.816 | 3516 | 58.6 | 0.93625 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.117 | 3516 | 58.6 | 0.93935 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.939 | 3516 | 58.6 | 0.93752 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.557 | 3516 | 58.6 | 0.93358 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.268 | 3516 | 58.6 | 0.94091 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.666 | 3516 | 58.6 | 0.9347 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.898 | 3516 | 58.6 | 0.93709 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 92.047 | 3516 | 58.6 | 0.94894 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 92.047 | 3516 | 58.6 | 0.94894 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.516 | 3516 | 58.6 | 0.93315 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.5 | 3516 | 58.6 | 0.9433 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.857 | 3516 | 58.6 | 0.93667 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.926 | 3516 | 58.6 | 0.93738 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.816 | 3516 | 58.6 | 0.93625 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.035 | 3516 | 58.6 | 0.93851 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.363 | 3516 | 58.6 | 0.94189 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.035 | 3516 | 58.6 | 0.93851 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.787 | 3516 | 58.6 | 0.94626 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.787 | 3516 | 58.6 | 0.94626 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.98 | 3516 | 58.6 | 0.93794 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.322 | 3516 | 58.6 | 0.94146 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.24 | 3516 | 58.6 | 0.94062 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.83 | 3516 | 58.6 | 0.93639 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.828 | 3516 | 58.6 | 0.94668 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.596 | 3516 | 58.6 | 0.94429 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.721 | 3516 | 58.6 | 0.93527 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.828 | 3516 | 58.6 | 0.94668 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.787 | 3516 | 58.6 | 0.94626 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.076 | 3516 | 58.6 | 0.93893 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.172 | 3516 | 58.6 | 0.93992 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.939 | 3516 | 58.6 | 0.93752 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.008 | 3516 | 58.6 | 0.93823 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.582 | 3516 | 58.6 | 0.94414 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.008 | 3516 | 58.6 | 0.93823 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.98 | 3516 | 58.6 | 0.93794 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.078 | 3516 | 58.6 | 0.92864 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 91.09 | 3516 | 58.6 | 0.93907 | 0.97667
2024-03-04 | 9:10 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.803 | 3516 | 58.6 | 0.93611 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.391 | 3516 | 58.6 | 0.94218 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.199 | 3516 | 58.6 | 0.9402 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.596 | 3516 | 58.6 | 0.94429 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.049 | 3516 | 58.6 | 0.93865 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.527 | 3516 | 58.6 | 0.94358 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.185 | 3516 | 58.6 | 0.94005 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.965 | 3516 | 58.6 | 0.94809 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.965 | 3516 | 58.6 | 0.94809 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.871 | 3516 | 58.6 | 0.93681 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.213 | 3516 | 58.6 | 0.94034 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.35 | 3516 | 58.6 | 0.94175 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.912 | 3516 | 58.6 | 0.93724 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.445 | 3516 | 58.6 | 0.94273 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.598 | 3516 | 58.6 | 0.934 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.994 | 3516 | 58.6 | 0.93808 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.912 | 3516 | 58.6 | 0.93724 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.912 | 3516 | 58.6 | 0.93724 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.432 | 3516 | 58.6 | 0.9426 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.68 | 3516 | 58.6 | 0.93485 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.268 | 3516 | 58.6 | 0.94091 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.062 | 3516 | 58.6 | 0.93878 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.529 | 3516 | 58.6 | 0.93329 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.953 | 3516 | 58.6 | 0.93766 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.666 | 3516 | 58.6 | 0.9347 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.666 | 3516 | 58.6 | 0.9347 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.639 | 3516 | 58.6 | 0.93442 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 90.639 | 3516 | 58.6 | 0.93442 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.035 | 3516 | 58.6 | 0.93851 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.732 | 3516 | 58.6 | 0.94569 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.404 | 3516 | 58.6 | 0.94231 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.992 | 3516 | 58.6 | 0.94837 | 0.97667
2024-03-04 | 9:11 | 91.596 | 3504 | 58.4 | 0.94429 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 91.199 | 3504 | 58.4 | 0.9402 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 91.76 | 3504 | 58.4 | 0.94598 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 91.281 | 3504 | 58.4 | 0.94104 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 91.65 | 3504 | 58.4 | 0.94485 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 91.65 | 3504 | 58.4 | 0.94485 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 92.375 | 3504 | 58.4 | 0.95232 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 91.705 | 3504 | 58.4 | 0.94541 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 92.17 | 3504 | 58.4 | 0.95021 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.182 | 3504 | 58.4 | 0.96064 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 92.416 | 3504 | 58.4 | 0.95274 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.564 | 3504 | 58.4 | 0.96458 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.496 | 3504 | 58.4 | 0.96388 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.113 | 3504 | 58.4 | 0.95993 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.605 | 3504 | 58.4 | 0.965 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.605 | 3504 | 58.4 | 0.965 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.127 | 3504 | 58.4 | 0.96007 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.728 | 3504 | 58.4 | 0.96627 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 94.234 | 3504 | 58.4 | 0.97148 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.209 | 3504 | 58.4 | 0.96092 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 94.521 | 3504 | 58.4 | 0.97444 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 94.166 | 3504 | 58.4 | 0.97078 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 94.084 | 3504 | 58.4 | 0.96994 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 95.027 | 3504 | 58.4 | 0.97966 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.975 | 3504 | 58.4 | 0.96881 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 93.975 | 3504 | 58.4 | 0.96881 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 94.768 | 3504 | 58.4 | 0.97699 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 94.768 | 3504 | 58.4 | 0.97699 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 95.273 | 3504 | 58.4 | 0.9822 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 95.26 | 3504 | 58.4 | 0.98206 | 0.97333
2024-03-04 | 9:11 | 94.836 | 3504 | 58.4 | 0.97769 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 95.328 | 3504 | 58.4 | 0.98276 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 95.246 | 3504 | 58.4 | 0.98192 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 95.957 | 3504 | 58.4 | 0.98925 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.394 | 3504 | 58.4 | 0.99375 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.394 | 3504 | 58.4 | 0.99375 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 95.752 | 3504 | 58.4 | 0.98713 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.176 | 3504 | 58.4 | 0.99151 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.258 | 3504 | 58.4 | 0.99235 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.053 | 3504 | 58.4 | 0.99024 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.324 | 3504 | 58.4 | 1.0033 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.941 | 3504 | 58.4 | 0.99939 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.201 | 3504 | 58.4 | 1.0021 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.201 | 3504 | 58.4 | 1.0021 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.475 | 3504 | 58.4 | 1.0049 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.187 | 3504 | 58.4 | 1.0019 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.187 | 3504 | 58.4 | 1.0019 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.174 | 3504 | 58.4 | 1.0018 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.422 | 3504 | 58.4 | 0.99404 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.75 | 3504 | 58.4 | 0.99742 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.379 | 3504 | 58.4 | 1.0039 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.379 | 3504 | 58.4 | 1.0039 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.572 | 3504 | 58.4 | 0.99559 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.928 | 3504 | 58.4 | 0.99926 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.846 | 3504 | 58.4 | 0.99841 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.092 | 3504 | 58.4 | 1.0009 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.996 | 3504 | 58.4 | 0.99996 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.201 | 3504 | 58.4 | 1.0021 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.42 | 3504 | 58.4 | 1.0043 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.365 | 3504 | 58.4 | 1.0038 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.805 | 3504 | 58.4 | 0.99799 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.338 | 3504 | 58.4 | 1.0035 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.379 | 3504 | 58.4 | 1.0039 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.187 | 3504 | 58.4 | 1.0019 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.078 | 3504 | 58.4 | 1.0008 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.297 | 3504 | 58.4 | 1.0031 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.269 | 3504 | 58.4 | 1.0028 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.572 | 3504 | 58.4 | 0.99559 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.353 | 3504 | 58.4 | 0.99333 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.051 | 3504 | 58.4 | 1.0005 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.394 | 3504 | 58.4 | 0.99375 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.818 | 3504 | 58.4 | 0.99812 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.16 | 3504 | 58.4 | 1.0016 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.928 | 3504 | 58.4 | 0.99926 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.283 | 3504 | 58.4 | 1.0029 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.135 | 3504 | 58.4 | 0.99108 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.215 | 3504 | 58.4 | 1.0022 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.844 | 3504 | 58.4 | 1.0087 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.531 | 3504 | 58.4 | 0.99516 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.31 | 3504 | 58.4 | 1.0032 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.217 | 3504 | 58.4 | 0.99193 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.217 | 3504 | 58.4 | 0.99193 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 97.064 | 3504 | 58.4 | 1.0007 | 0.97333
2024-03-04 | 9:12 | 96.928 | 3504 | 58.4 | 0.99926 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.463 | 3504 | 58.4 | 0.99446 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.613 | 3504 | 58.4 | 0.99601 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.49 | 3504 | 58.4 | 0.99474 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.189 | 3504 | 58.4 | 0.99164 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.695 | 3504 | 58.4 | 0.99686 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 95.984 | 3504 | 58.4 | 0.98953 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.572 | 3504 | 58.4 | 0.99559 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.572 | 3504 | 58.4 | 0.99559 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.121 | 3504 | 58.4 | 0.99094 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.312 | 3504 | 58.4 | 0.99291 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.49 | 3504 | 58.4 | 0.99474 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.025 | 3504 | 58.4 | 0.98995 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.654 | 3504 | 58.4 | 0.99643 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.6 | 3504 | 58.4 | 0.99588 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.012 | 3504 | 58.4 | 0.98981 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.271 | 3504 | 58.4 | 0.99248 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.504 | 3504 | 58.4 | 0.99489 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.504 | 3504 | 58.4 | 0.99489 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.053 | 3504 | 58.4 | 0.99024 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.627 | 3504 | 58.4 | 0.99615 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.121 | 3504 | 58.4 | 0.99094 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 97.31 | 3504 | 58.4 | 1.0032 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.545 | 3504 | 58.4 | 0.99531 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.928 | 3504 | 58.4 | 0.99926 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.49 | 3504 | 58.4 | 0.99474 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.49 | 3504 | 58.4 | 0.99474 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.504 | 3504 | 58.4 | 0.99489 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.832 | 3504 | 58.4 | 0.99827 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 95.916 | 3504 | 58.4 | 0.98882 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.271 | 3504 | 58.4 | 0.99248 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.435 | 3504 | 58.4 | 0.99418 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.955 | 3504 | 58.4 | 0.99954 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.545 | 3504 | 58.4 | 0.99531 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.873 | 3504 | 58.4 | 0.99869 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.654 | 3504 | 58.4 | 0.99643 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.6 | 3504 | 58.4 | 0.99588 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 95.902 | 3504 | 58.4 | 0.98868 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.244 | 3504 | 58.4 | 0.99221 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.477 | 3504 | 58.4 | 0.99461 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 95.684 | 3504 | 58.4 | 0.98643 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.258 | 3504 | 58.4 | 0.99235 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.094 | 3504 | 58.4 | 0.99066 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.094 | 3504 | 58.4 | 0.99066 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.039 | 3504 | 58.4 | 0.99009 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.559 | 3504 | 58.4 | 0.99545 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 95.916 | 3504 | 58.4 | 0.98882 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.08 | 3504 | 58.4 | 0.99052 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 95.889 | 3504 | 58.4 | 0.98855 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 95.779 | 3504 | 58.4 | 0.98741 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.244 | 3504 | 58.4 | 0.99221 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.641 | 3504 | 58.4 | 0.9963 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 97.119 | 3504 | 58.4 | 1.0012 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 97.187 | 3504 | 58.4 | 1.0019 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.914 | 3504 | 58.4 | 0.99911 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 97.475 | 3504 | 58.4 | 1.0049 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.668 | 3504 | 58.4 | 0.99658 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.463 | 3504 | 58.4 | 0.99446 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.791 | 3504 | 58.4 | 0.99785 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.299 | 3504 | 58.4 | 0.99277 | 0.97333
2024-03-04 | 9:13 | 96.176 | 3504 | 58.4 | 0.99151 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.381 | 3504 | 58.4 | 0.99362 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.381 | 3504 | 58.4 | 0.99362 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.285 | 3504 | 58.4 | 0.99263 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.244 | 3504 | 58.4 | 0.99221 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.312 | 3504 | 58.4 | 0.99291 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.383 | 3504 | 58.4 | 0.98333 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.875 | 3504 | 58.4 | 0.9884 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.066 | 3504 | 58.4 | 0.99037 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.492 | 3504 | 58.4 | 0.98445 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.998 | 3504 | 58.4 | 0.98967 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.711 | 3504 | 58.4 | 0.98671 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.711 | 3504 | 58.4 | 0.98671 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.285 | 3504 | 58.4 | 0.99263 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.408 | 3504 | 58.4 | 0.9939 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.736 | 3504 | 58.4 | 0.99728 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.518 | 3504 | 58.4 | 0.99503 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.435 | 3504 | 58.4 | 0.99418 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.531 | 3504 | 58.4 | 0.99516 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.23 | 3504 | 58.4 | 0.99206 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.312 | 3504 | 58.4 | 0.99291 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.875 | 3504 | 58.4 | 0.9884 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.875 | 3504 | 58.4 | 0.9884 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.984 | 3504 | 58.4 | 0.98953 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.258 | 3504 | 58.4 | 0.99235 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.23 | 3504 | 58.4 | 0.99206 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.258 | 3504 | 58.4 | 0.99235 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.367 | 3504 | 58.4 | 0.99347 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.504 | 3504 | 58.4 | 0.99489 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.449 | 3504 | 58.4 | 0.99432 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.162 | 3504 | 58.4 | 0.99136 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.504 | 3504 | 58.4 | 0.99489 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.504 | 3504 | 58.4 | 0.99489 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.066 | 3504 | 58.4 | 0.99037 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.6 | 3504 | 58.4 | 0.99588 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.518 | 3504 | 58.4 | 0.99503 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.121 | 3504 | 58.4 | 0.99094 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.244 | 3504 | 58.4 | 0.99221 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.135 | 3504 | 58.4 | 0.99108 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.176 | 3504 | 58.4 | 0.99151 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.025 | 3504 | 58.4 | 0.98995 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.285 | 3504 | 58.4 | 0.99263 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.285 | 3504 | 58.4 | 0.99263 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.039 | 3504 | 58.4 | 0.99009 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.367 | 3504 | 58.4 | 0.99347 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.848 | 3504 | 58.4 | 0.98812 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.848 | 3504 | 58.4 | 0.98812 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.435 | 3504 | 58.4 | 0.99418 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.82 | 3504 | 58.4 | 0.98784 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.162 | 3504 | 58.4 | 0.99136 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.094 | 3504 | 58.4 | 0.99066 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.643 | 3504 | 58.4 | 0.98601 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.643 | 3504 | 58.4 | 0.98601 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.08 | 3504 | 58.4 | 0.99052 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.984 | 3504 | 58.4 | 0.98953 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.889 | 3504 | 58.4 | 0.98855 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.285 | 3504 | 58.4 | 0.99263 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.135 | 3504 | 58.4 | 0.99108 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.066 | 3504 | 58.4 | 0.99037 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.08 | 3504 | 58.4 | 0.99052 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.025 | 3504 | 58.4 | 0.98995 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.615 | 3504 | 58.4 | 0.98572 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.615 | 3504 | 58.4 | 0.98572 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.121 | 3504 | 58.4 | 0.99094 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.094 | 3504 | 58.4 | 0.99066 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.902 | 3504 | 58.4 | 0.98868 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 96.121 | 3504 | 58.4 | 0.99094 | 0.97333
2024-03-04 | 9:14 | 95.861 | 3504 | 58.4 | 0.98826 | 0.97333
2024-03-04 | 9:15 | 95.943 | 3504 | 58.4 | 0.9891 | 0.97333
2024-03-04 | 9:15 | 96.312 | 3504 | 58.4 | 0.99291 | 0.97333
2024-03-04 | 9:15 | 95.984 | 3504 | 58.4 | 0.98953 | 0.97333

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo
ESCALONES NEGATIVOS
ESCALONES POSITIVOS