## PLANTA_TÉRMICA
ACUERDO CNO 1429- PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para plantas térmicas del SIN
INFORMACIÓN GENERAL
| EMPRESA |  |  | TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. ESP
| PERSONA QUE REPORTA |  |  | ALONSO CABARIQUE
| CARGO DE LA PERSONA QUE REPORTA |  |  | Lider de proceso - Termica
| DIRECCIÓN |  |  | KM 18 Yopal El Morro
| TELÉFONO Y FAX |  |  | 310 577 22 47
| EMAIL |  |  | lcabarique@termoyopal.com.co
| FECHA DE REPORTE |  |  | 2021-01-20
| TELÉFONO OPERATIVO (Para coordinación de la operación, despacho y redespacho) |  |  | 634 67 93 Ext 101
| EMAIL (Para coordinación de la operación, despacho y redespacho) |  |  | lcabarique@termoyopal.com.co
NOTAS
a. Todos lo campos deben ser diligenciados ante la entrada de nuevos proyectos. b. De tratarse del proceso de actualización periódic de los parámetros técnicos, de la que se hace referencia en el Acuerdo CNO 1301 o aquel que lo modifique o sustituya, se deberán diligenciar solamente los campos de los parámetros que tienen alguna modificación.
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | VALOR
1 | NOMBRE DE LA PLANTA | Nombre con el cual identificará la planta de generación ante el CND | [7 empty] | ----- |  | TERMOYOPAL 2
2 | DEPARTAMENTO | Departamento donde se ubica la planta de generación. | [7 empty] | ----- |  | Casanare
3 | MUNICIPIO | Municipio donde se ubica la planta de generación. | [7 empty] | ----- |  | Yopal
4 | N° DE UNIDADES | Número de unidades que componen la planta de generación. | [7 empty] | Número |  | 1
5 | OPERADOR | Empresa que opera la planta. | [7 empty] | ----- |  | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.
6 | PUNTO DE CONEXIÓN | (Res. CREG 038/2014) Es el punto de conexión eléctrico en el cual los activos de conexión de un usuario o de un generador se conectan al STN, a un STR o a un SDL; el punto de conexión eléctrico entre los sistemas de dos (2) Operadores de Red; el punto de conexión entre niveles de tensión de un mismo OR; o el punto de conexión entre el sistema de un OR y el STN con el propósito de transferir energía eléctrica. * El que se encuentra en el concepto de la UPME. Para el caso de plantas que comparten activos corresponde al punto de conexión compartido. | [7 empty] | ----- |  | YOPAL 115 kV
7 | ACUERDO DE CONEXIÓN COMPARTIDA | Indicar si hace parte de un acuerdo de conexión compartida, según Res. Creg 200 de 2019 o aquellas que la modifiquen o sustituyan | [7 empty] | SI/NO |  | SI
8 | LATITUD | Latitud donde se encuentra ubicada la planta de generación *Marco Geocéntrico de Referencia Nacional (MAGNA-SIRGAS), valor en decimal. Ejemplo: 10.3886 | [7 empty] | Número |  | 5.4477
9 | LONGITUD | Longitud donde se encuentra ubicada la planta de generación *Marco Geocéntrico de Referencia Nacional (MAGNA-SIRGAS), valor en decimal. Ejmeplo: 75.4469321 | [7 empty] | Número |  | -72.4574
10 | ALTITUD | Altitud donde se encuentra ubicada la planta de generación *Marco Geocéntrico de Referencia Nacional (MAGNA-SIRGAS), valor en decimal. Ejemplo: 7.734 | [7 empty] | Número |  | 580
DATOS TÉCNICOS GENERALES
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | VALOR
11 | TIPO DE CICLO | Se debe reportar por ejemplo: Ciclo Simple o Brayton, Ciclo Combinado, Ciclo STIG, Ciclo Rankine o vapor y otros | [7 empty] | ----- |  | Ciclo simple
12 | NÚMERO DE CONFIGURACIONES FACTIBLES DE LA PLANTA | Indica las configuraciones factibles de la planta, según el tipo de ciclo y combustible empleados | [7 empty] | Número |  | 1
13 | ARRANQUE AUTÓNOMO | Capacidad de la planta de generación para arrancar aisladamente del SIN | [7 empty] | Si/No |  | Si
| Combustibles | [8 empty] | Combustible 1 |  | Combustible 2 |  | Combustible 3
14 | COMBUSTIBLE | Combustible utilizado para generación de energía. * Seleccionar los combustibles con los cuales puede operar la planta, según listados oficiales de la UPME. * Se deberán adicionar tantos combustibles como sean necesarios para la planta. | [7 empty] | Gas |  | N/A |  | N/A
INFORMACIÓN POR CONFIGURACIÓN
RELACIÓN DE NÚMERO DE UNIDADES POR CONFIGURACIÓN Es el número mínimo y máximo de unidades de gas y vapor por configuración declarada de planta, para cuando esta se encuentra en el mínimo técnico y en su máxima disponibilidad.
| 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22
| Configuraciones | Relación de número de unidades por configuración * Reporte de relación unidad configuración en plantas térmicas compuestas por más de una unidad. | [5 empty] | Combustible |  | Rango de disponbilidad máximo (MW) |  |  | Mínimo técnico (MW)
|  | Unidades de Líquidos/Gas para el mínimo técnico | Unidades Vapor para el minimo técnico | Unidades Líquidos/Gas para el máximo de disponibilidad |  | Unidades Vapor para el máximo de disponibilidad
| 1 | N/A | N/A | N/A |  | N/A |  | Gas |  | 28 |  |  | 22
INFORMACIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLE
La siguiente información se deberá diligenciar por tipo de combustible que aplique, en caso contrario, diligenciar en el campo "No aplica".
CAPACIDAD EFECTIVA NETA Máxima cantidad de potencia expresada en valores enteros, que puede suministrar la planta, en condiciones normales de operación, al SIN en el punto de conexión o frontera comercial. Cuando 2 o más plantas de generación compartan activos de conexión, la capacidad efectiva neta se medirá para la planta o unidad de generación en la frontera comercial individual como lo establece la Resolución CREG 200 de 2019.
CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO NETO O HEAT RATE. PARA POTENCIA MÁXIMA Y PARA MÍNIMO TÉCNICO Es la relación, entre la energía térmica neta suministrada por el combustible y la cantidad de energía eléctrica neta generada en la frontera comercial por una planta. El Heat Rate se obtiene con base en el poder calorífico inferior (LHV) del combustible.
TIEMPO DE AVISO POR RENOMINACIÓN DE GAS (TAR) Tiempo que se toman el productor y el transportador de gas para entregar el combustible a las plantas térmicas ante una renominación como consecuencia de un requerimiento de arranque de la planta por parte del Redespacho o de la Operación. Este valor podrá ser, como máximo, el establecido en el Reglamento Único de Transporte de Gas (RUT) más el tiempo de calentamiento según el estado de arranque de la planta frío, tibio o caliente. Este tiempo deberá definirse para las configuraciones que usen como combustible gas natural o una mezcla de este. El tiempo de aviso por renominación de gas para el arranque de una planta como producto del Redespacho será medido a partir del momento en que el CND le notifique al operador de la unidad o planta sobre dicho arranque. El TAR puede incluir períodos con disponibilidad cero del generador.
TIPOS DE ARRANQUE Estados para el arranque de la planta, considerando el número de horas que lleva la planta fuera de línea. Se define considerando el tipo de ciclo y configuración de planta y considerando los estados para el arranque de frío, tibio y caliente. Este parámetro se declara según lo establecido en el Anexo 2. Para las plantas de ciclo combinado si el operador declara indisponibilidad total o parcial (cambio de configuración) de su planta, podrá informar al CND, junto con dicha declaración de indisponibilidad, y solamente en este momento, si para el próximo arranque programado se le deben contabilizar las horas fuera de línea a partir del período en que se efectuó la parada anterior al último arranque programado.
TIEMPO DE AVISO (TA) Mínimo tiempo con el cual el CND le debe avisar al operador de la planta, que esta será programada en el despacho y/o redespacho, el cual se contabilizará hasta el inicio del primer período despachado. El tiempo de aviso incluye el tiempo de calentamiento y debe definirse para cada tipo de ciclo y configuración de planta y los estados de arranque frío, tibio o caliente. El tiempo de aviso para el arranque de una planta como producto del Despacho Programado, será medido a partir de la hora establecida por la CREG como hora límite que tiene el CND para poner a disposición el despacho con los recursos de generación, o a la hora en que éste sea publicado si el horario de publicación es posterior a dicha hora. En el caso de programación de arranque en el proceso del Redespacho, el tiempo de aviso será medido a partir del momento en que el CND le notifique al operador de la planta sobre dicho arranque. El tiempo de aviso puede incluir períodos con disponibilidad cero del generador.
TIEMPO DE CALENTAMIENTO (TC) Tiempo que tarda la planta medido desde el instante en el cual el operador inicia las maniobras de arranque de la planta, hasta el inicio del primer período con carga o primer período despachado o redespachado. Debe definirse para cada tipo de ciclo y configuración de planta y considerar los estados para arranques en frío, tibio y caliente. Está incluido dentro del tiempo de aviso. El tiempo de calentamiento empezará a contar una vez las plantas sean declaradas disponibles. Si durante el arranque se presenta una falla que retrase la entrada de la planta, y el operador ha declarado indisponible su planta, el operador informará al CND el nuevo tiempo de calentamiento a tener en cuenta para su arranque, contado a partir del periodo en que el operador declaró nuevamente disponible la planta. El valor de este nuevo tiempo de calentamiento informado por el operador al CND, sumado al tiempo acumulado transcurrido entre el inicio del arranque hasta la falla, no debe ser menor al tiempo de calentamiento declarado. El valor de este nuevo tiempo de calentamiento informado por el operador al CND no debe superar el valor del Tiempo de Calentamiento original para el arranque en frío, tibio o caliente según el estado inicial de la planta y será tenido en cuenta únicamente para el arranque en cuestión. Adicionalmente, en caso de reportar durante el tiempo de calentamiento, dos o más indisponibilidades se efectuará la sumatoria de los períodos disponibles para efectos de verificar si el tiempo es menor al requerido en un calentamiento normal.
TIEMPO MÍNIMO DE GENERACIÓN (TMG) Tiempo mínimo que requiere la planta para permanecer en línea, sin incluir los períodos correspondientes a los bloques o segmentos de entrada y salida.
ARRANQUES PROGRAMADOS POR DÍA Máximo número de arranques que la planta puede hacer por día, dependiendo del tipo de ciclo y configuración. Se entenderá que se trata de los arranques, que deben hacerse para atender el despacho o redespacho programado. No se contarán como arranques programados aquellos asociados a salidas forzadas por eventos internos o externos de una planta.
MÍNIMO TIEMPO DE CARGA ESTABLE (MTCE) Mínimo tiempo que la planta debe permanecer en una carga fija, cuando la variación entre dos períodos consecutivos de despacho y/o redespacho programado es mayor a la variación de carga para MTCE, (VMTCE). No aplica para bloques de entrada o salida. Para efectos de despacho y/o redespacho este tiempo se contará a partir del inicio del período siguiente a la VMTCE.
VARIACIÓN DE CARGA PARA MTCE (VMTCE) Variación de carga que se toma como referencia para la aplicación del parámetro MTCE.
TIEMPO MÍNIMO FUERA DE LÍNEA (TMFL) POR PARADA PROGRAMADA Mínimo tiempo que se considera en el Despacho Programado y/o redespacho, que define la permanencia fuera de operación de la planta, una vez salga de servicio por parada programada. Se entiende por parada programada aquella que no está relacionada con eventos fortuitos, tales como fallas internas o externas de una planta.
TIEMPO MÍNIMO FUERA DE LÍNEA (TMFL) POR PARADA NO PROGRAMADA Número de horas que una planta debe permanecer fuera de línea por una parada no programada. Estas horas se contabilizarán para el Despacho Programado y/o Redespacho a partir de la hora siguiente a la ocurrencia del evento. Se entiende como parada no programada, el redespacho solicitado para una planta por fallas internas o externas.
ZONAS PROHIBIDAS DE GENERACIÓN Bandas o valores de potencia activa en los cuales no es factible la operación de la planta.
TIPOS DE ARRANQUES Estados para el arranque de la planta, considerando el número de horas que lleva la unidad o planta fuera de línea. Se define considerando el tipo de ciclo y configuración de planta y considerando los estados para el arranque de frío, tibio y caliente. (Este parámetro se declara según lo establecido en el Anexo 2 del Acuerdo CNO 1298 XXX). Para las plantas de ciclo combinado si el operador declara indisponibilidad total o parcial (cambio de configuración) de su planta, podrá informar al CND, junto con dicha declaración de indisponibilidad, y solamente en este momento, si para el próximo arranque programado se le deben contabilizar las horas fuera de línea a partir del período en que se efectuó la parada anterior al último arranque programado.
| Arranque | Intervalos de tiempo fuera de línea para determinar tipo de arranque (X horas o más)
| Frío | t > 24
| Tibio | 8 <t <= 24
| Caliente | t <= 8
| 23 | 24 | 25 | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| Combustible | Capacidad Efectiva Neta (MW) | Consumo térmico específico neto o Heat Rate. Para potencia máxima y para mínimo técnico. (MBTU/MWh) | TIEMPO DE AVISO (TA) (Horas) |  |  |  | TIEMPO DE CALENTAMIENTO (TC) (Horas) |  |  |  |  | Tiempo de aviso por renominación de gas (TAR) (Horas) |  | Tiempo Mínimo de Generación -TMG (Horas) |  | Arranques programados por día (Número) | Mínimo Tiempo de Carga Estable - MTCE (Horas) | Variación de Carga para MTCE - VMTCE (MW/h) | Tiempo Mínimo Fuera de Línea - TMFL - por Parada Programada (Horas) | Tiempo Mínimo Fuera de Línea - TMFL - por Parada No Programada (Horas) | Zonas prohibidas de generación (MW)
|  |  |  | Tipos de arranque |  |  |  | Tipos de arranque
|  |  |  | Frío | Tibio |  | Caliente | Frío | Tibio |  | Caliente
| Combustible 1 | 28 | 11.7308 | 2 | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | 12 |  | 1 | 1 | 7.5 | 2 | 0 | NA
Se deberán adicionar tantas filas como configuraciones declaradas tenga la planta.
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | Valor
36 | TIEMPO PARA TRANSFERIR DE UN COMBUSTIBLE A OTRO | Tiempo requerido, en número entero de horas, para transferir y estabilizar la planta del combustible actual a otro combustible o combinación de éstos. (si no se declara nada o se declara 0 horas, se entiende que no hay restriccion de tiempo para transferir combustible) | [7 empty] | Horas |  | Combustible 1 |  | Combustible 2 |  | Combustible 3
[12 empty] | Nombre combustible |  | Nombre combustible |  | Nombre combustible
[10 empty] | Combustible 1 |  |  |  | N/A |  | N/A
[10 empty] | Combustible 2 |  | N/A |  |  |  | N/A
[10 empty] | Combustible 3 |  | N/A |  | N/A
Note on T26: cialenergia: Una vez se envíe y apruebe el acuerdo de conexión a XM
Note on T27: cialenergia: Una vez se envíe y apruebe el acuerdo de conexión a XM

## UNIDAD_TÉRMICA
ACUERDO CNO 1429- PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de parámetros técnicos para unidades térmicas del SIN
INFORMACIÓN BÁSICA
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR | [8 empty] | 39
1 | NOMBRE DE LA UNIDAD | Nombre con el cual identificará la unidad de generación ante el CND. |  | ----- | TERMOYOPAL 2
PARÁMETROS ELÉCTRICOS
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR
2 | TIPO DE TURBINA O MOTOR TÉRMICO | Ejemplo: Turbina de gas tipo Frame (TG), Turbina de gas aeroderivada (TGA), Turbina de vapor (TV), Turbina de gas ciclo STIG, Unidad térmicareciprocante. |  | ----- | Turb Gas Frame TG
3 | VOLTAJE MÁXIMO | Máximo voltaje que puede ser soportado por la unidad generadora, sin sufrir daños en su aislamiento. |  | kV | 14.5
4 | VOLTAJE MÍNIMO | Mínimo voltaje con el cual la unidad generadora puede funcionar correctamente. |  | kV | 13.1
5 | VOLTAJE NOMINAL | Voltaje nominal indicada en los datos de placa de la unidad generadora. |  | kV | 13.8
6 | POTENCIA APARENTE MÁXIMA DE DISEÑO | Potencia máxima de diseño o de placa de la unidad de generación. |  | MVA | 45.29
7 | CAPACIDAD BRUTA | Máxima cantidad de potencia que puede suministrar una unidad de generación, en condiciones normales de operación, a las condiciones del sitio de la planta y medida en terminales o bornes del generador. |  | MW | 28
8 | CAPACIDAD NOMINAL | Potencia de diseño o de placa de una unidad |  | MW | 38.5
9 | FACTOR DE POTENCIA NOMINAL | Es el factor de potencia de diseño o de placa de la unidad generadora. |  | p.u. | 0.85
10 | ESTATISMO | Característica técnica de una unidad de generación, que determina la variación porcentual de la frecuencia por cada unidad de variación porcentual de la carga. |  | % | 4.85
11 | BANDA MUERTA | Rango de frecuencia, dentro del cual las unidades de generación no varían automáticamente su potencia. |  | mHz | 30
12 | X2 | Reactancia del generador de secuencia negativa. |  | p.u. | 0.163
13 | R2 | Resistencia del generador de secuencia negativa. |  | p.u. | 0.018
14 | X0 | Reactancia del generador de secuencia cero. |  | p.u. | 0.092
15 | R0 | Resistencia del generador de secuencia cero. |  | p.u. | 0.01
16 | Xe | Reactancia de aterrizamiento. |  | p.u. | 0.388
17 | Re | Resistencia de aterrizamiento. |  | p.u. | 0.344
18 | Tipo de polo | Tipo de polo del rotor del generador. Ejemplo: Rotor Liso o Polos Salientes. |  |  | Rotor Liso
19 | Xdsat’’ | Reactancia subtransitoria saturada de eje directo. |  | p.u. | 0.118
20 | CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE REACTIVOS | Capacidad de absorción de reactivos declarados por el propietario u operador a máxima potencia activa. |  | MVARs | 7
21 | CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE REACTIVOS | Capacidad de generación de reactivos declarados por el propietario u operador a máxima potencia activa. |  | MVARs | 20
22 | CURVA DE CARGABILIDAD | Se debe anexar la curva de cargabilidad del generador donde se especifiquen las regiones factibles de trabajo en el diagrama P-Q. |  |  | Acuerdo CNO 799
DATOS PARA AGC
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | VALOR
22 | MÍNIMO TÉCNICO AGC | Potencia activa mínima en MW a la que puede operar la unidad, cuando presta el servicio de AGC. |  | MW | N/A
23 | VELOCIDAD DE SUBIDA DE AGC | Es la velocidad promedio de subida que se registra durante las pruebas de sintonía de AGC (Este parámetro se determina durante las pruebas de sintonía de AGC). |  | MW/min | N/A
24 | VELOCIDAD DE BAJADA DE AGC | Es la velocidad promedio de bajada que se registra durante las pruebas de sintonía de AGC (Este parámetro se determina durante las pruebas de sintonía de AGC). |  | MW/min | N/A
INFORMACIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLE
| Combustibles |  |  | Combustible 1 | Combustible 2 |  |  | Combustible 3
25 | COMBUSTIBLE | Material utilizado para generación de energía. * Seleccionar los combustibles con los cuales puede operar la unidad, según listados oficiales de la UPME. * Se deberán adicionar tantos combustibles como sean necesarios para la unidad. |  | Gas | N/A |  |  | N/A
La siguiente información se deberá diligenciar por tipo de combustible que aplique, en caso contrario, diligenciar en el campo "No aplica".
| VARIABLE | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | Valor
[5 empty] | Combustible 1 |  |  | Combustible 2 |  |  | Combustible 3
26 | CAPACIDAD EFECTIVA NETA DE LA UNIDAD | Máxima cantidad de potencia expresada en valores enteros, que puede suministrar la unidad, en condiciones normales de operación al SIN. * La sumatoria de la CEN de las unidades debe ser igual o mayor CEN de la planta. * Para plantas que comparten activos es la capacidad medida en el punto de conexión compartido. |  | MW | 28 |  |  | N/A |  |  | N/A
27 | MÍNIMO TÉCNICO DE LA UNIDAD | Potencia mínima a la que puede operar la unidad, en condiciones normales de operación. (Indicar la causa: temperatura, vibraciones, etc.) * Para unidades que comparten activos de conexión, este parámetro está referido al punto de conexión compartido. |  | MW | 22 |  |  | N/A |  |  | N/A
28 | CARGA SINCRONIZANTE | Potencia que entrega cada unidad en el instante en que se sincroniza con la red. |  | Tipo de arranque | Frío | Tibio | Caliente | Frío | Tibio | Caliente | Frío | Tibio | Caliente
|  |  |  | MW | 4 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
29 | Velocidades de toma de carga
Máxima velocidad de toma de carga de la unidad de generación, con la cual puede incrementar su generación por unidad de tiempo. Este parámetro puede ser un único valor en MW/minuto para el rango entre 0 y la potencia nominal de la unidad, o estar definida para máximo 5 intervalos de potencia de la unidad desde 0 MW hasta la potencia nominal. * Se deberá diligenciar por tipo de combustible que aplique, en caso contrario, diligenciar en el campo "No aplica". * Se deberá diligenciar un valor único por celda. * Se deberán adicionar tantos combustibles como sean necesarios para la planta.
Tipo de combustible: Gas
| Intervalos | Límite Inferior [MW] | Límite Superior [MW] | Velocidad de toma de carga [MW/min]
|  |  |  | Frío | Tibio |  | Caliente
| 1 | 0 | 28 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5
30 | Velocidades de descarga
Máxima velocidad de descarga de la unidad de generación, con la cual puede decrementar su generación por unidad de tiempo. Este parámetro debe ser un único valor en MW/minuto o estar definida para máximo 5 intervalos de potencia de la unidad desde la potencia nominal hasta 0 MW. * Se deberá diligenciar por tipo de combustible que aplique, en caso contrario, diligenciar en el campo "No aplica". * Se deberá diligenciar un valor único por celda. * Se deberán adicionar tantos combustibles como sean necesarios para la planta.
Tipo de combustible: Gas
| Intervalos | Límite Superior [MW] | Límite Inferior [MW] | Velocidad de descarga [MW/min]
| 1 | 28 | 0 | 7.5

## RAMPAS
ACUERDO CNO 1429- PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO
ANEXO. Formato de reporte de rampas para recursos térmicos del SIN
Número de configuración: |  |  |  | 1
Descripción |  |  |  | 1 TG
Modelo 1 |  | Bloques UR (MWh) |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | Frío | Tibio | Caliente |  |  |  |  | Bloque de despachos > MT a Cero
| UR1 | 4 | 4 | 4 | DR1 |  | 4 |  | 4
| UR2 |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  | DR5
Modelo 2 |  | Segmento UR (MWh) |  |  |  |  | Segmento DR (MWh)
|  | Mínimo | Máximo | UR | UR' |  | Mínimo | Máximo | DR | DR'
| UR1 | 4 | 28 | 24 | 24 | DR1 | 4 | 28 | 24 | 24
| UR2 |  |  |  |  | DR2
| UR3 |  |  |  |  | DR3
| UR4 |  |  |  |  | DR4
| UR5 |  |  |  |  | DR5
Modelo 3 |  | Bloques UR (MWh) |  |  |  |  | Bloques DR (MWh)
|  | a | b | UR |  |  | c | d | DR

## CURVA_CARGA
Acuerdo No. 779