## Punto_1891_-657_657
Potencia nominal | 19.9 | MW
Tensión nominal | 110 | kV
fecha | 2025-03-06
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
Se realiza la primera comunicación con el CND (9.30 am del 06 de marzo), en la cual se comunica la pertinencia del desarrollo de las pruebas bajo las condiciones operativas presentes y el cumplimiento de todos los requisitos presentados en el acuerdo CNO 1869. Por parte del auditor se evidencia el correcto ajuste y funcionamiento de los limitadores de potencia reactiva, además se evidencia la no presencia de alarmas durante las verificaciones iniciales. El modo inicial de la planta para cada registro corresponde al modo V con estatismo.
1 | Absorción de potencia reactiva | Tensión | 12:39 | 1 | 18.91 | -6.57 | 18.883 | 6.587 | 114.54 | 0.95025 | -0.33015 | 0.94889 | 0.33101 | 1.0413 | Ninguna | Se realizan las maniobras operativas permitidas, alcanzando un voltaje en el nodo de 114.5 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por un minuto. Previo al desarrollo de la prueba se evidencia que no se presentan alarmas y los inversores operan con normalidad.
| Absorción de potencia reactiva | Tensión | 12:41 |  | 18.91 | -6.57 | 18.929 | 6.542 | 114.49 | 0.95025 | -0.33015 | 0.95121 | 0.32874 | 1.0408 | Ninguna
2 | Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:40 | 1 | 18.91 | -6.57 | 18.915 | 6.52 | 114.39 | 0.95025 | -0.33015 | 0.9505 | 0.32764 | 1.0399 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 114.44 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:42 |  | 18.91 | -6.57 | 18.902 | 6.567 | 114.44 | 0.95025 | -0.33015 | 0.94985 | 0.33 | 1.0404 | Ninguna
3 | Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:42 | 1 | 18.91 | -6.57 | 18.9 | 6.53 | 114.5 | 0.95025 | -0.33015 | 0.94975 | 0.32814 | 1.0409 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 114.5 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Absorción de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:44 |  | 18.91 | -6.57 | 18.913 | 6.517 | 114.51 | 0.95025 | -0.33015 | 0.9504 | 0.32749 | 1.041 | Ninguna
Punto | Región | Modo de control | Hora en el que se alcanza el punto | Tiempo en el punto | P esperado (MW)* | Q esperado (MVAR)* | P medido (MW)* | Q medido (MVAR)* | Tensión (kV)* | P esperado (p.u)* | Q esperado (p.u)* | P medido (p.u)* | Q medido (p.u)* | Tensión (p.u)* | Causa del límite obtenido | Observaciones
4 | Entrega de potencia reactiva | Tensión | 11:58 | 1 | 18.91 | 6.57 | 18.915 | -6.532 | 113.73 | 0.95025 | 0.33015 | 0.9505 | -0.32824 | 1.0339 | Ninguna | Se realizan todas las maniobras operativas a nivel de PPC de la planta, alcanzando un voltaje en el nodo de 113.78 kV, se procede a mantener las condiciones operativas por 1 minuto.. No se presentan alarmas por temperatura en inversores como tampoco las protecciones
| Entrega de potencia reactiva | Tensión | 12:00 | 1 | 18.91 | 6.57 | 18.905 | -6.563 | 113.78 | 0.95025 | 0.33015 | 0.95 | -0.3298 | 1.0344 | Ninguna
5 | Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:00 | 1 | 18.91 | 6.57 | 18.909 | -6.531 | 113.74 | 0.95025 | 0.33015 | 0.9502 | -0.32819 | 1.034 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de control Q, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a sostener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.84 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Potencia reactiva | 12:02 | 1 | 18.91 | 6.57 | 18.875 | -6.514 | 113.84 | 0.95025 | 0.33015 | 0.94849 | -0.32734 | 1.0349 | Ninguna
6 | Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:23 | 1 | 18.91 | 6.57 | 18.928 | -6.531 | 113.71 | 0.95025 | 0.33015 | 0.95116 | -0.32819 | 1.0337 | Ninguna | Se realiza la conmutación a modo de factor de potencia, se mantienen las condiciones operativas del punto de prueba, se procede a mantener la planta por un minuto. La tensión en el nodo de 110 kV alcanzó un valor de 113.71 kV. No se presentan alarmas y todos los inversores funcionan de manera correcta.
| Entrega de potencia reactiva | Factor de potencia | 12:25 | 1 | 18.91 | 6.57 | 18.874 | -6.526 | 113.68 | 0.95025 | 0.33015 | 0.94844 | -0.32794 | 1.0335 | Ninguna