## Diagnóstico
ANEXO 3 ACUERDO 1365
Diagnóstico falla AGC
Paso | Actividad |  | Responsable | Requerimiento/Condición | Entregable | Comentario
1 | Verificación Canal de comunicaciones | Protocolo 101 (IEC 60870-5-101) | CND | Verificar que el estado de la RTU sea No operativo | Prueba loop realizada- CND notifica al agente y envía trace de la comunicación | Estado RTU: visualización del indicador de estado del equipo terminal remoto en el sistema SCADA del CND. Puede estar operativo o no operativo. El agente garantiza el acceso de personal enviado por el CND a sitio, los tiempos dependen de la gestión de la autorización y del envío del personal por parte del CND.
|  | Protocolo 104 (IEC 60870-5-104) |  |  | Prueba ping realizada- CND notifica al agente y envía trace de la comunicación | Estado RTU: visualización del indicador de estado del equipo terminal remoto en el sistema SCADA del CND. Puede estar operativo o no operativo
|  | Protocolos 101 y 104 (IEC 60870-5-101) y (IEC 60870-5-104) |  | Verificar que el estado de la RTU sea Operativo | CND notifica al agente y envía trace de la comunicación | Estado RTU: visualización del indicador de estado del equipo terminal remoto en el sistema SCADA del CND. Puede estar operativo o no operativo.
2 | Verificación RTU (esta actividad se realiza siempre y cuando el canal de comunicaciones funciona adecuadamente) |  | AGENTE * |  | Validación de: Estado equipo (RTU) o equipos (RTUs) Alarmas generadas en la RTU Conexión entre RTU y punto de conexión de telecomunicaciones | RTU: equipo terminal remoto del agente
3 | Revisión supervisión (medidas y estados) sin prestación de AGC Revisar el log de salida en el IFS para la RTU (salida de señales de comandos y monitoreo) con prestación de AGC Revisar si hay mensajes de error en el log del programa AGC (estas actividades se realizan si la RTU está funcionando adecuadamente) |  | CND | Estado RTU Operativo | Validación calidad de medidas y estados Análisis log IFS (Front End) Mensajes log AGC
4 | Prueba de verificacion de funcionamiento del AGC y revisión conjunta CND - Agente de la información enviada vs Información recibida en la condición en que salgan comandos de AGC hacia la planta |  | CND / AGENTE * | Analizador de protocolos IEC101/IEC104 en la RTU | Envío de trace de las RTU´s y trace del sistema SCADA/AGC de XM
* El agente deberá disponer de un recurso técnico que conozca el funcionamiento de la RTU de AGC y sus conexiones de telecomunicaciones asociadas
El procedimiento se debe realizar en el orden secuencial.