## Reg_Consignas tensión_local
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión local. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Local | Modo control | Tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1,28 % del Valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 0,75 % del Valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | t (s) | Consigna de tensión (kV) | Factor de potencia (p.u.) POI | Potencia (MW) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI
0.00064468 | 116.5 | 0.99462 | 26.4105 | 116.4691 | -2.7514 | 0.00078583 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7447 | 117.4632 | 5.327
0.0016441 | 116.5 | 0.99462 | 26.4105 | 116.4691 | -2.7514 | 0.0017853 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7428 | 117.4824 | 5.3235
0.0026436 | 116.5 | 0.99462 | 26.4105 | 116.4691 | -2.7514 | 0.0027847 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7428 | 117.4824 | 5.3235
0.0036469 | 116.5 | 0.99462 | 26.4105 | 116.4691 | -2.7514 | 0.0037842 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7428 | 117.4824 | 5.3235
0.0046463 | 116.5 | 0.99462 | 26.4105 | 116.4691 | -2.7514 | 0.0047855 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7428 | 117.4824 | 5.3235
0.0056458 | 116.5 | 0.99462 | 26.4105 | 116.4691 | -2.7514 | 0.005785 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7428 | 117.4824 | 5.3235
0.0066452 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.454 | -2.6519 | 0.0067844 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7428 | 117.4824 | 5.3235
0.0076447 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.454 | -2.6519 | 0.0077858 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7428 | 117.4824 | 5.3235
0.0086441 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.454 | -2.6519 | 0.0087852 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7428 | 117.4824 | 5.3235
0.0096436 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.454 | -2.6519 | 0.0097847 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7428 | 117.4824 | 5.3235
0.010647 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.454 | -2.6519 | 0.010784 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7209 | 117.4677 | 5.3224
0.011646 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.454 | -2.6519 | 0.011786 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7209 | 117.4677 | 5.3224
0.012646 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.454 | -2.6519 | 0.012785 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7209 | 117.4677 | 5.3224
0.013645 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.454 | -2.6519 | 0.013784 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7209 | 117.4677 | 5.3224
0.014645 | 116.5 | 0.99442 | 26.2826 | 116.4389 | -2.7875 | 0.014786 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7209 | 117.4677 | 5.3224
0.015644 | 116.5 | 0.99442 | 26.2826 | 116.4389 | -2.7875 | 0.015785 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7209 | 117.4677 | 5.3224
0.016644 | 116.5 | 0.99442 | 26.2826 | 116.4389 | -2.7875 | 0.016785 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7209 | 117.4677 | 5.3224
0.017647 | 116.5 | 0.99442 | 26.2826 | 116.4389 | -2.7875 | 0.017784 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7209 | 117.4677 | 5.3224
0.018646 | 116.5 | 0.99442 | 26.2826 | 116.4389 | -2.7875 | 0.018785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7258 | 117.4648 | 5.3257
0.019646 | 116.5 | 0.99442 | 26.2826 | 116.4389 | -2.7875 | 0.019785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7258 | 117.4648 | 5.3257
0.020645 | 116.5 | 0.99442 | 26.2826 | 116.4389 | -2.7875 | 0.020784 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7258 | 117.4648 | 5.3257
0.021645 | 116.5 | 0.99442 | 26.2826 | 116.4389 | -2.7875 | 0.021786 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7258 | 117.4648 | 5.3257
0.022644 | 116.5 | 0.99466 | 26.2092 | 116.4522 | -2.719 | 0.022785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7258 | 117.4648 | 5.3257
0.023643 | 116.5 | 0.99466 | 26.2092 | 116.4522 | -2.719 | 0.023785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7258 | 117.4648 | 5.3257
0.024647 | 116.5 | 0.99466 | 26.2092 | 116.4522 | -2.719 | 0.024784 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7258 | 117.4648 | 5.3257
0.025646 | 116.5 | 0.99466 | 26.2092 | 116.4522 | -2.719 | 0.025785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7258 | 117.4648 | 5.3257
0.026646 | 116.5 | 0.99466 | 26.2092 | 116.4522 | -2.719 | 0.026785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7268 | 117.4724 | 5.3257
0.027645 | 116.5 | 0.99466 | 26.2092 | 116.4522 | -2.719 | 0.027784 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7268 | 117.4724 | 5.3257
0.028645 | 116.5 | 0.99466 | 26.2092 | 116.4522 | -2.719 | 0.028786 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7268 | 117.4724 | 5.3257
0.029644 | 116.5 | 0.99466 | 26.2092 | 116.4522 | -2.719 | 0.029785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7268 | 117.4724 | 5.3257
0.030643 | 116.5 | 0.99466 | 26.2092 | 116.4522 | -2.719 | 0.030785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7268 | 117.4724 | 5.3257
0.031647 | 116.5 | 0.99373 | 26.0852 | 116.4434 | -2.9354 | 0.031784 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7268 | 117.4724 | 5.3257
0.032646 | 116.5 | 0.99373 | 26.0852 | 116.4434 | -2.9354 | 0.032785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7268 | 117.4724 | 5.3257
0.033646 | 116.5 | 0.99373 | 26.0852 | 116.4434 | -2.9354 | 0.033785 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7268 | 117.4724 | 5.3257
0.034645 | 116.5 | 0.99373 | 26.0852 | 116.4434 | -2.9354 | 0.034784 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7268 | 117.4724 | 5.3257
0.035645 | 116.5 | 0.99373 | 26.0852 | 116.4434 | -2.9354 | 0.035786 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7241 | 117.4552 | 5.3143
0.036644 | 116.5 | 0.99373 | 26.0852 | 116.4434 | -2.9354 | 0.036785 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7241 | 117.4552 | 5.3143
0.037643 | 116.5 | 0.99373 | 26.0852 | 116.4434 | -2.9354 | 0.037785 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7241 | 117.4552 | 5.3143
0.038647 | 116.5 | 0.99373 | 26.0852 | 116.4434 | -2.9354 | 0.038784 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7241 | 117.4552 | 5.3143
0.039646 | 116.5 | 0.99456 | 26.1074 | 116.4231 | -2.7355 | 0.039785 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7241 | 117.4552 | 5.3143
0.040646 | 116.5 | 0.99456 | 26.1074 | 116.4231 | -2.7355 | 0.040785 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7241 | 117.4552 | 5.3143
0.041645 | 116.5 | 0.99456 | 26.1074 | 116.4231 | -2.7355 | 0.041784 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7241 | 117.4552 | 5.3143
0.042645 | 116.5 | 0.99456 | 26.1074 | 116.4231 | -2.7355 | 0.042786 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7241 | 117.4552 | 5.3143
0.043644 | 116.5 | 0.99456 | 26.1074 | 116.4231 | -2.7355 | 0.043785 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7453 | 117.4556 | 5.2972
0.044643 | 116.5 | 0.99456 | 26.1074 | 116.4231 | -2.7355 | 0.044785 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7453 | 117.4556 | 5.2972
0.045647 | 116.5 | 0.99456 | 26.1074 | 116.4231 | -2.7355 | 0.045784 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7453 | 117.4556 | 5.2972
0.046646 | 116.5 | 0.99456 | 26.1074 | 116.4231 | -2.7355 | 0.046785 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7453 | 117.4556 | 5.2972
0.047646 | 116.5 | 0.99417 | 25.984 | 116.4542 | -2.8173 | 0.047785 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7453 | 117.4556 | 5.2972
0.048645 | 116.5 | 0.99417 | 25.984 | 116.4542 | -2.8173 | 0.048784 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7453 | 117.4556 | 5.2972
0.049644 | 116.5 | 0.99417 | 25.984 | 116.4542 | -2.8173 | 0.049786 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7453 | 117.4556 | 5.2972
0.050644 | 116.5 | 0.99417 | 25.984 | 116.4542 | -2.8173 | 0.050785 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7453 | 117.4556 | 5.2972
0.051643 | 116.5 | 0.99417 | 25.984 | 116.4542 | -2.8173 | 0.051785 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7433 | 117.4476 | 5.3222
0.052647 | 116.5 | 0.99417 | 25.984 | 116.4542 | -2.8173 | 0.052786 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7433 | 117.4476 | 5.3222
0.053646 | 116.5 | 0.99417 | 25.984 | 116.4542 | -2.8173 | 0.053785 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7433 | 117.4476 | 5.3222
0.054646 | 116.5 | 0.99417 | 25.984 | 116.4542 | -2.8173 | 0.054785 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7433 | 117.4476 | 5.3222
0.055645 | 116.5 | 0.99417 | 25.984 | 116.4542 | -2.8173 | 0.055784 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7433 | 117.4476 | 5.3222
0.056644 | 116.5 | 0.99466 | 26.0482 | 116.4733 | -2.7021 | 0.056786 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7433 | 117.4476 | 5.3222
0.057644 | 116.5 | 0.99466 | 26.0482 | 116.4733 | -2.7021 | 0.057785 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7433 | 117.4476 | 5.3222
0.058643 | 116.5 | 0.99466 | 26.0482 | 116.4733 | -2.7021 | 0.058784 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7433 | 117.4476 | 5.3222
0.059647 | 116.5 | 0.99466 | 26.0482 | 116.4733 | -2.7021 | 0.059786 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7433 | 117.4476 | 5.3222
0.060646 | 116.5 | 0.99466 | 26.0482 | 116.4733 | -2.7021 | 0.060785 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7211 | 117.4379 | 5.3371
0.061646 | 116.5 | 0.99466 | 26.0482 | 116.4733 | -2.7021 | 0.061785 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7211 | 117.4379 | 5.3371
0.062645 | 116.5 | 0.99466 | 26.0482 | 116.4733 | -2.7021 | 0.062784 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7211 | 117.4379 | 5.3371
0.063644 | 116.5 | 0.99466 | 26.0482 | 116.4733 | -2.7021 | 0.063786 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7211 | 117.4379 | 5.3371
0.064644 | 116.5 | 0.99411 | 25.9964 | 116.4467 | -2.8341 | 0.064785 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7211 | 117.4379 | 5.3371
0.065643 | 116.5 | 0.99411 | 25.9964 | 116.4467 | -2.8341 | 0.065784 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7211 | 117.4379 | 5.3371
0.066647 | 116.5 | 0.99411 | 25.9964 | 116.4467 | -2.8341 | 0.066786 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7211 | 117.4379 | 5.3371
0.067646 | 116.5 | 0.99411 | 25.9964 | 116.4467 | -2.8341 | 0.067785 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7211 | 117.4379 | 5.3371
0.068645 | 116.5 | 0.99411 | 25.9964 | 116.4467 | -2.8341 | 0.068785 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7382 | 117.4442 | 5.303
0.069645 | 116.5 | 0.99411 | 25.9964 | 116.4467 | -2.8341 | 0.069784 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7382 | 117.4442 | 5.303
0.070644 | 116.5 | 0.99411 | 25.9964 | 116.4467 | -2.8341 | 0.070786 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7382 | 117.4442 | 5.303
0.071644 | 116.5 | 0.99411 | 25.9964 | 116.4467 | -2.8341 | 0.071785 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7382 | 117.4442 | 5.303
0.072643 | 116.5 | 0.99482 | 26.1161 | 116.4686 | -2.668 | 0.072784 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7382 | 117.4442 | 5.303
0.073647 | 116.5 | 0.99482 | 26.1161 | 116.4686 | -2.668 | 0.073786 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7382 | 117.4442 | 5.303
0.074646 | 116.5 | 0.99482 | 26.1161 | 116.4686 | -2.668 | 0.074785 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7382 | 117.4442 | 5.303
0.075645 | 116.5 | 0.99482 | 26.1161 | 116.4686 | -2.668 | 0.075785 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7382 | 117.4442 | 5.303
0.076645 | 116.5 | 0.99482 | 26.1161 | 116.4686 | -2.668 | 0.076784 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7573 | 117.4511 | 5.3227
0.077644 | 116.5 | 0.99482 | 26.1161 | 116.4686 | -2.668 | 0.077785 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7573 | 117.4511 | 5.3227
0.078644 | 116.5 | 0.99482 | 26.1161 | 116.4686 | -2.668 | 0.078785 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7573 | 117.4511 | 5.3227
0.079647 | 116.5 | 0.99482 | 26.1161 | 116.4686 | -2.668 | 0.079784 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7573 | 117.4511 | 5.3227
0.080647 | 116.5 | 0.99482 | 26.1161 | 116.4686 | -2.668 | 0.080786 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7573 | 117.4511 | 5.3227
0.081646 | 116.5 | 0.99421 | 26.1206 | 116.4736 | -2.8229 | 0.081785 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7573 | 117.4511 | 5.3227
0.082645 | 116.5 | 0.99421 | 26.1206 | 116.4736 | -2.8229 | 0.082785 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7573 | 117.4511 | 5.3227
0.083645 | 116.5 | 0.99421 | 26.1206 | 116.4736 | -2.8229 | 0.083784 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7573 | 117.4511 | 5.3227
0.084644 | 116.5 | 0.99421 | 26.1206 | 116.4736 | -2.8229 | 0.084785 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7573 | 117.4511 | 5.3227
0.085644 | 116.5 | 0.99421 | 26.1206 | 116.4736 | -2.8229 | 0.085785 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7559 | 117.4523 | 5.3376
0.086647 | 116.5 | 0.99421 | 26.1206 | 116.4736 | -2.8229 | 0.086784 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7559 | 117.4523 | 5.3376
0.087646 | 116.5 | 0.99421 | 26.1206 | 116.4736 | -2.8229 | 0.087786 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7559 | 117.4523 | 5.3376
0.088646 | 116.5 | 0.99421 | 26.1206 | 116.4736 | -2.8229 | 0.088785 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7559 | 117.4523 | 5.3376
0.089645 | 116.5 | 0.99466 | 26.2622 | 116.4631 | -2.7238 | 0.089785 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7559 | 117.4523 | 5.3376
0.090645 | 116.5 | 0.99466 | 26.2622 | 116.4631 | -2.7238 | 0.090784 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7559 | 117.4523 | 5.3376
0.091644 | 116.5 | 0.99466 | 26.2622 | 116.4631 | -2.7238 | 0.091785 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7559 | 117.4523 | 5.3376
0.092644 | 116.5 | 0.99466 | 26.2622 | 116.4631 | -2.7238 | 0.092785 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7559 | 117.4523 | 5.3376
0.093647 | 116.5 | 0.99466 | 26.2622 | 116.4631 | -2.7238 | 0.093784 | 117.3963 | 0.98057 | 26.7324 | 117.4577 | 5.3486
0.094646 | 116.5 | 0.99466 | 26.2622 | 116.4631 | -2.7238 | 0.094786 | 117.3963 | 0.98057 | 26.7324 | 117.4577 | 5.3486
0.095646 | 116.5 | 0.99466 | 26.2622 | 116.4631 | -2.7238 | 0.095785 | 117.3963 | 0.98057 | 26.7324 | 117.4577 | 5.3486
0.096645 | 116.5 | 0.99466 | 26.2622 | 116.4631 | -2.7238 | 0.096785 | 117.3963 | 0.98057 | 26.7324 | 117.4577 | 5.3486
0.097645 | 116.5 | 0.9948 | 26.2934 | 116.4665 | -2.6925 | 0.097784 | 117.3963 | 0.98057 | 26.7324 | 117.4577 | 5.3486
0.098644 | 116.5 | 0.9948 | 26.2934 | 116.4665 | -2.6925 | 0.098785 | 117.3963 | 0.98057 | 26.7324 | 117.4577 | 5.3486
0.099644 | 116.5 | 0.9948 | 26.2934 | 116.4665 | -2.6925 | 0.099785 | 117.3963 | 0.98057 | 26.7324 | 117.4577 | 5.3486
0.10065 | 116.5 | 0.9948 | 26.2934 | 116.4665 | -2.6925 | 0.10078 | 117.3963 | 0.98057 | 26.7324 | 117.4577 | 5.3486
0.10165 | 116.5 | 0.9948 | 26.2934 | 116.4665 | -2.6925 | 0.10179 | 117.3963 | 0.98041 | 26.7026 | 117.457 | 5.365
0.10265 | 116.5 | 0.9948 | 26.2934 | 116.4665 | -2.6925 | 0.10279 | 117.3963 | 0.98041 | 26.7026 | 117.457 | 5.365
0.10365 | 116.5 | 0.9948 | 26.2934 | 116.4665 | -2.6925 | 0.10378 | 117.3963 | 0.98041 | 26.7026 | 117.457 | 5.365
0.10464 | 116.5 | 0.9948 | 26.2934 | 116.4665 | -2.6925 | 0.10478 | 117.3963 | 0.98041 | 26.7026 | 117.457 | 5.365
0.10564 | 116.5 | 0.9948 | 26.2934 | 116.4665 | -2.6925 | 0.10579 | 117.3963 | 0.98041 | 26.7026 | 117.457 | 5.365
0.10664 | 116.5 | 0.99514 | 26.4044 | 116.4895 | -2.6121 | 0.10678 | 117.3963 | 0.98041 | 26.7026 | 117.457 | 5.365
0.10765 | 116.5 | 0.99514 | 26.4044 | 116.4895 | -2.6121 | 0.10778 | 117.3963 | 0.98041 | 26.7026 | 117.457 | 5.365
0.10865 | 116.5 | 0.99514 | 26.4044 | 116.4895 | -2.6121 | 0.10879 | 117.3963 | 0.98041 | 26.7026 | 117.457 | 5.365
0.10965 | 116.5 | 0.99514 | 26.4044 | 116.4895 | -2.6121 | 0.10979 | 117.3963 | 0.98041 | 26.7026 | 117.457 | 5.365
0.11065 | 116.5 | 0.99514 | 26.4044 | 116.4895 | -2.6121 | 0.11078 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7105 | 117.4489 | 5.3252
0.11164 | 116.5 | 0.99514 | 26.4044 | 116.4895 | -2.6121 | 0.11178 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7105 | 117.4489 | 5.3252
0.11264 | 116.5 | 0.99514 | 26.4044 | 116.4895 | -2.6121 | 0.11279 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7105 | 117.4489 | 5.3252
0.11364 | 116.5 | 0.99514 | 26.4044 | 116.4895 | -2.6121 | 0.11378 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7105 | 117.4489 | 5.3252
0.11465 | 116.5 | 0.9951 | 26.4376 | 116.4749 | -2.6265 | 0.11478 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7105 | 117.4489 | 5.3252
0.11565 | 116.5 | 0.9951 | 26.4376 | 116.4749 | -2.6265 | 0.11579 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7105 | 117.4489 | 5.3252
0.11665 | 116.5 | 0.9951 | 26.4376 | 116.4749 | -2.6265 | 0.11679 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7105 | 117.4489 | 5.3252
0.11765 | 116.5 | 0.9951 | 26.4376 | 116.4749 | -2.6265 | 0.11778 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7105 | 117.4489 | 5.3252
0.11864 | 116.5 | 0.9951 | 26.4376 | 116.4749 | -2.6265 | 0.11879 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7316 | 117.4486 | 5.3182
0.11964 | 116.5 | 0.9951 | 26.4376 | 116.4749 | -2.6265 | 0.11979 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7316 | 117.4486 | 5.3182
0.12064 | 116.5 | 0.9951 | 26.4376 | 116.4749 | -2.6265 | 0.12078 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7316 | 117.4486 | 5.3182
0.12165 | 116.5 | 0.9951 | 26.4376 | 116.4749 | -2.6265 | 0.12178 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7316 | 117.4486 | 5.3182
0.12265 | 116.5 | 0.99487 | 26.5005 | 116.4868 | -2.6944 | 0.12279 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7316 | 117.4486 | 5.3182
0.12365 | 116.5 | 0.99487 | 26.5005 | 116.4868 | -2.6944 | 0.12379 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7316 | 117.4486 | 5.3182
0.12465 | 116.5 | 0.99487 | 26.5005 | 116.4868 | -2.6944 | 0.12478 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7316 | 117.4486 | 5.3182
0.12564 | 116.5 | 0.99487 | 26.5005 | 116.4868 | -2.6944 | 0.12579 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7316 | 117.4486 | 5.3182
0.12664 | 116.5 | 0.99487 | 26.5005 | 116.4868 | -2.6944 | 0.12679 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7376 | 117.4402 | 5.2971
0.12764 | 116.5 | 0.99487 | 26.5005 | 116.4868 | -2.6944 | 0.12778 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7376 | 117.4402 | 5.2971
0.12865 | 116.5 | 0.99487 | 26.5005 | 116.4868 | -2.6944 | 0.12878 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7376 | 117.4402 | 5.2971
0.12965 | 116.5 | 0.99487 | 26.5005 | 116.4868 | -2.6944 | 0.12979 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7376 | 117.4402 | 5.2971
0.13065 | 116.5 | 0.99487 | 26.5005 | 116.4868 | -2.6944 | 0.13078 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7376 | 117.4402 | 5.2971
0.13165 | 116.5 | 0.99509 | 26.5008 | 116.5 | -2.6371 | 0.13178 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7376 | 117.4402 | 5.2971
0.13264 | 116.5 | 0.99509 | 26.5008 | 116.5 | -2.6371 | 0.13279 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7376 | 117.4402 | 5.2971
0.13364 | 116.5 | 0.99509 | 26.5008 | 116.5 | -2.6371 | 0.13379 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7376 | 117.4402 | 5.2971
0.13464 | 116.5 | 0.99509 | 26.5008 | 116.5 | -2.6371 | 0.13478 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7376 | 117.4402 | 5.2971
0.13565 | 116.5 | 0.99509 | 26.5008 | 116.5 | -2.6371 | 0.13578 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7524 | 117.4458 | 5.3022
0.13665 | 116.5 | 0.99509 | 26.5008 | 116.5 | -2.6371 | 0.13679 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7524 | 117.4458 | 5.3022
0.13765 | 116.5 | 0.99509 | 26.5008 | 116.5 | -2.6371 | 0.13778 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7524 | 117.4458 | 5.3022
0.13865 | 116.5 | 0.99509 | 26.5008 | 116.5 | -2.6371 | 0.13878 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7524 | 117.4458 | 5.3022
0.13964 | 116.5 | 0.99486 | 26.4959 | 116.5061 | -2.6961 | 0.13979 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7524 | 117.4458 | 5.3022
0.14064 | 116.5 | 0.99486 | 26.4959 | 116.5061 | -2.6961 | 0.14079 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7524 | 117.4458 | 5.3022
0.14164 | 116.5 | 0.99486 | 26.4959 | 116.5061 | -2.6961 | 0.14178 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7524 | 117.4458 | 5.3022
0.14265 | 116.5 | 0.99486 | 26.4959 | 116.5061 | -2.6961 | 0.14278 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7524 | 117.4458 | 5.3022
0.14365 | 116.5 | 0.99486 | 26.4959 | 116.5061 | -2.6961 | 0.14379 | 117.3963 | 0.9809 | 26.747 | 117.4523 | 5.3039
0.14465 | 116.5 | 0.99486 | 26.4959 | 116.5061 | -2.6961 | 0.14478 | 117.3963 | 0.9809 | 26.747 | 117.4523 | 5.3039
0.14565 | 116.5 | 0.99486 | 26.4959 | 116.5061 | -2.6961 | 0.14578 | 117.3963 | 0.9809 | 26.747 | 117.4523 | 5.3039
0.14664 | 116.5 | 0.99486 | 26.4959 | 116.5061 | -2.6961 | 0.14679 | 117.3963 | 0.9809 | 26.747 | 117.4523 | 5.3039
0.14764 | 116.5 | 0.99506 | 26.4748 | 116.4859 | -2.6402 | 0.14779 | 117.3963 | 0.9809 | 26.747 | 117.4523 | 5.3039
0.14864 | 116.5 | 0.99506 | 26.4748 | 116.4859 | -2.6402 | 0.14878 | 117.3963 | 0.9809 | 26.747 | 117.4523 | 5.3039
0.14965 | 116.5 | 0.99506 | 26.4748 | 116.4859 | -2.6402 | 0.14978 | 117.3963 | 0.9809 | 26.747 | 117.4523 | 5.3039
0.15065 | 116.5 | 0.99506 | 26.4748 | 116.4859 | -2.6402 | 0.15079 | 117.3963 | 0.9809 | 26.747 | 117.4523 | 5.3039
0.15165 | 116.5 | 0.99506 | 26.4748 | 116.4859 | -2.6402 | 0.15178 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7245 | 117.4634 | 5.317
0.15265 | 116.5 | 0.99506 | 26.4748 | 116.4859 | -2.6402 | 0.15278 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7245 | 117.4634 | 5.317
0.15364 | 116.5 | 0.99506 | 26.4748 | 116.4859 | -2.6402 | 0.15379 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7245 | 117.4634 | 5.317
0.15464 | 116.5 | 0.99506 | 26.4748 | 116.4859 | -2.6402 | 0.15479 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7245 | 117.4634 | 5.317
0.15564 | 116.5 | 0.99506 | 26.4748 | 116.4859 | -2.6402 | 0.15578 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7245 | 117.4634 | 5.317
0.15665 | 116.5 | 0.99448 | 26.3961 | 116.4951 | -2.7849 | 0.15678 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7245 | 117.4634 | 5.317
0.15765 | 116.5 | 0.99448 | 26.3961 | 116.4951 | -2.7849 | 0.15779 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7245 | 117.4634 | 5.317
0.15865 | 116.5 | 0.99448 | 26.3961 | 116.4951 | -2.7849 | 0.15878 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7245 | 117.4634 | 5.317
0.15965 | 116.5 | 0.99448 | 26.3961 | 116.4951 | -2.7849 | 0.15978 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7245 | 117.4634 | 5.317
0.16064 | 116.5 | 0.99448 | 26.3961 | 116.4951 | -2.7849 | 0.16079 | 117.3963 | 0.98048 | 26.7142 | 117.4725 | 5.3573
0.16164 | 116.5 | 0.99448 | 26.3961 | 116.4951 | -2.7849 | 0.16179 | 117.3963 | 0.98048 | 26.7142 | 117.4725 | 5.3573
0.16264 | 116.5 | 0.99448 | 26.3961 | 116.4951 | -2.7849 | 0.16278 | 117.3963 | 0.98048 | 26.7142 | 117.4725 | 5.3573
0.16365 | 116.5 | 0.99448 | 26.3961 | 116.4951 | -2.7849 | 0.16378 | 117.3963 | 0.98048 | 26.7142 | 117.4725 | 5.3573
0.16465 | 116.5 | 0.99491 | 26.354 | 116.4892 | -2.6684 | 0.16479 | 117.3963 | 0.98048 | 26.7142 | 117.4725 | 5.3573
0.16565 | 116.5 | 0.99491 | 26.354 | 116.4892 | -2.6684 | 0.16578 | 117.3963 | 0.98048 | 26.7142 | 117.4725 | 5.3573
0.16665 | 116.5 | 0.99491 | 26.354 | 116.4892 | -2.6684 | 0.16678 | 117.3963 | 0.98048 | 26.7142 | 117.4725 | 5.3573
0.16764 | 116.5 | 0.99491 | 26.354 | 116.4892 | -2.6684 | 0.16779 | 117.3963 | 0.98048 | 26.7142 | 117.4725 | 5.3573
0.16864 | 116.5 | 0.99491 | 26.354 | 116.4892 | -2.6684 | 0.16879 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7123 | 117.4644 | 5.3342
0.16964 | 116.5 | 0.99491 | 26.354 | 116.4892 | -2.6684 | 0.16978 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7123 | 117.4644 | 5.3342
0.17065 | 116.5 | 0.99491 | 26.354 | 116.4892 | -2.6684 | 0.17078 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7123 | 117.4644 | 5.3342
0.17165 | 116.5 | 0.99491 | 26.354 | 116.4892 | -2.6684 | 0.17179 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7123 | 117.4644 | 5.3342
0.17265 | 116.5 | 0.99423 | 26.2295 | 116.4788 | -2.8288 | 0.17278 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7123 | 117.4644 | 5.3342
0.17365 | 116.5 | 0.99423 | 26.2295 | 116.4788 | -2.8288 | 0.17378 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7123 | 117.4644 | 5.3342
0.17464 | 116.5 | 0.99423 | 26.2295 | 116.4788 | -2.8288 | 0.17479 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7123 | 117.4644 | 5.3342
0.17564 | 116.5 | 0.99423 | 26.2295 | 116.4788 | -2.8288 | 0.17579 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7123 | 117.4644 | 5.3342
0.17664 | 116.5 | 0.99423 | 26.2295 | 116.4788 | -2.8288 | 0.17678 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7123 | 117.4644 | 5.3342
0.17765 | 116.5 | 0.99423 | 26.2295 | 116.4788 | -2.8288 | 0.17779 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7391 | 117.4578 | 5.3311
0.17865 | 116.5 | 0.99423 | 26.2295 | 116.4788 | -2.8288 | 0.17879 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7391 | 117.4578 | 5.3311
0.17965 | 116.5 | 0.99423 | 26.2295 | 116.4788 | -2.8288 | 0.17978 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7391 | 117.4578 | 5.3311
0.18064 | 116.5 | 0.99423 | 26.2295 | 116.4788 | -2.8288 | 0.18078 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7391 | 117.4578 | 5.3311
0.18164 | 116.5 | 0.99485 | 26.1728 | 116.4741 | -2.6668 | 0.18179 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7391 | 117.4578 | 5.3311
0.18264 | 116.5 | 0.99485 | 26.1728 | 116.4741 | -2.6668 | 0.18279 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7391 | 117.4578 | 5.3311
0.18364 | 116.5 | 0.99485 | 26.1728 | 116.4741 | -2.6668 | 0.18378 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7391 | 117.4578 | 5.3311
0.18465 | 116.5 | 0.99485 | 26.1728 | 116.4741 | -2.6668 | 0.18479 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7391 | 117.4578 | 5.3311
0.18565 | 116.5 | 0.99485 | 26.1728 | 116.4741 | -2.6668 | 0.18579 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7511 | 117.463 | 5.3333
0.18665 | 116.5 | 0.99485 | 26.1728 | 116.4741 | -2.6668 | 0.18678 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7511 | 117.463 | 5.3333
0.18764 | 116.5 | 0.99485 | 26.1728 | 116.4741 | -2.6668 | 0.18778 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7511 | 117.463 | 5.3333
0.18864 | 116.5 | 0.99485 | 26.1728 | 116.4741 | -2.6668 | 0.18879 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7511 | 117.463 | 5.3333
0.18964 | 116.5 | 0.99387 | 26.0474 | 116.4756 | -2.8964 | 0.18979 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7511 | 117.463 | 5.3333
0.19064 | 116.5 | 0.99387 | 26.0474 | 116.4756 | -2.8964 | 0.19078 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7511 | 117.463 | 5.3333
0.19165 | 116.5 | 0.99387 | 26.0474 | 116.4756 | -2.8964 | 0.19179 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7511 | 117.463 | 5.3333
0.19265 | 116.5 | 0.99387 | 26.0474 | 116.4756 | -2.8964 | 0.19279 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7511 | 117.463 | 5.3333
0.19365 | 116.5 | 0.99387 | 26.0474 | 116.4756 | -2.8964 | 0.19378 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7121 | 117.4599 | 5.327
0.19464 | 116.5 | 0.99387 | 26.0474 | 116.4756 | -2.8964 | 0.19478 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7121 | 117.4599 | 5.327
0.19564 | 116.5 | 0.99387 | 26.0474 | 116.4756 | -2.8964 | 0.19579 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7121 | 117.4599 | 5.327
0.19664 | 116.5 | 0.99387 | 26.0474 | 116.4756 | -2.8964 | 0.19678 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7121 | 117.4599 | 5.327
0.19764 | 116.5 | 0.9947 | 26.0936 | 116.4712 | -2.6975 | 0.19778 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7121 | 117.4599 | 5.327
0.19865 | 116.5 | 0.9947 | 26.0936 | 116.4712 | -2.6975 | 0.19879 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7121 | 117.4599 | 5.327
0.19965 | 116.5 | 0.9947 | 26.0936 | 116.4712 | -2.6975 | 0.19979 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7121 | 117.4599 | 5.327
0.20065 | 116.5 | 0.9947 | 26.0936 | 116.4712 | -2.6975 | 0.20078 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7121 | 117.4599 | 5.327
0.20164 | 116.5 | 0.9947 | 26.0936 | 116.4712 | -2.6975 | 0.20178 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7121 | 117.4599 | 5.327
0.20264 | 116.5 | 0.9947 | 26.0936 | 116.4712 | -2.6975 | 0.20279 | 117.3963 | 0.98055 | 26.7061 | 117.4649 | 5.3459
0.20364 | 116.5 | 0.9947 | 26.0936 | 116.4712 | -2.6975 | 0.20378 | 117.3963 | 0.98055 | 26.7061 | 117.4649 | 5.3459
0.20465 | 116.5 | 0.9947 | 26.0936 | 116.4712 | -2.6975 | 0.20478 | 117.3963 | 0.98055 | 26.7061 | 117.4649 | 5.3459
0.20565 | 116.5 | 0.9947 | 26.0936 | 116.4712 | -2.6975 | 0.20579 | 117.3963 | 0.98055 | 26.7061 | 117.4649 | 5.3459
0.20665 | 116.5 | 0.99434 | 26.0148 | 116.4545 | -2.7789 | 0.20679 | 117.3963 | 0.98055 | 26.7061 | 117.4649 | 5.3459
0.20765 | 116.5 | 0.99434 | 26.0148 | 116.4545 | -2.7789 | 0.20778 | 117.3963 | 0.98055 | 26.7061 | 117.4649 | 5.3459
0.20864 | 116.5 | 0.99434 | 26.0148 | 116.4545 | -2.7789 | 0.20878 | 117.3963 | 0.98055 | 26.7061 | 117.4649 | 5.3459
0.20964 | 116.5 | 0.99434 | 26.0148 | 116.4545 | -2.7789 | 0.20979 | 117.3963 | 0.98055 | 26.7061 | 117.4649 | 5.3459
0.21064 | 116.5 | 0.99434 | 26.0148 | 116.4545 | -2.7789 | 0.21078 | 117.3963 | 0.9805 | 26.7258 | 117.4694 | 5.356
0.21165 | 116.5 | 0.99434 | 26.0148 | 116.4545 | -2.7789 | 0.21178 | 117.3963 | 0.9805 | 26.7258 | 117.4694 | 5.356
0.21265 | 116.5 | 0.99434 | 26.0148 | 116.4545 | -2.7789 | 0.21279 | 117.3963 | 0.9805 | 26.7258 | 117.4694 | 5.356
0.21365 | 116.5 | 0.99434 | 26.0148 | 116.4545 | -2.7789 | 0.21379 | 117.3963 | 0.9805 | 26.7258 | 117.4694 | 5.356
0.21465 | 116.5 | 0.99486 | 26.0504 | 116.4646 | -2.6523 | 0.21478 | 117.3963 | 0.9805 | 26.7258 | 117.4694 | 5.356
0.21564 | 116.5 | 0.99486 | 26.0504 | 116.4646 | -2.6523 | 0.21578 | 117.3963 | 0.9805 | 26.7258 | 117.4694 | 5.356
0.21664 | 116.5 | 0.99486 | 26.0504 | 116.4646 | -2.6523 | 0.21679 | 117.3963 | 0.9805 | 26.7258 | 117.4694 | 5.356
0.21764 | 116.5 | 0.99486 | 26.0504 | 116.4646 | -2.6523 | 0.21778 | 117.3963 | 0.9805 | 26.7258 | 117.4694 | 5.356
0.21865 | 116.5 | 0.99486 | 26.0504 | 116.4646 | -2.6523 | 0.21878 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7194 | 117.4625 | 5.3283
0.21965 | 116.5 | 0.99486 | 26.0504 | 116.4646 | -2.6523 | 0.21979 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7194 | 117.4625 | 5.3283
0.22065 | 116.5 | 0.99486 | 26.0504 | 116.4646 | -2.6523 | 0.22079 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7194 | 117.4625 | 5.3283
0.22165 | 116.5 | 0.99486 | 26.0504 | 116.4646 | -2.6523 | 0.22178 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7194 | 117.4625 | 5.3283
0.22264 | 116.5 | 0.9943 | 26.0024 | 116.4646 | -2.7873 | 0.22278 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7194 | 117.4625 | 5.3283
0.22364 | 116.5 | 0.9943 | 26.0024 | 116.4646 | -2.7873 | 0.22379 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7194 | 117.4625 | 5.3283
0.22464 | 116.5 | 0.9943 | 26.0024 | 116.4646 | -2.7873 | 0.22478 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7194 | 117.4625 | 5.3283
0.22565 | 116.5 | 0.9943 | 26.0024 | 116.4646 | -2.7873 | 0.22578 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7194 | 117.4625 | 5.3283
0.22665 | 116.5 | 0.9943 | 26.0024 | 116.4646 | -2.7873 | 0.22679 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7194 | 117.4625 | 5.3283
0.22765 | 116.5 | 0.9943 | 26.0024 | 116.4646 | -2.7873 | 0.22779 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7253 | 117.4681 | 5.311
0.22865 | 116.5 | 0.9943 | 26.0024 | 116.4646 | -2.7873 | 0.22878 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7253 | 117.4681 | 5.311
0.22964 | 116.5 | 0.9943 | 26.0024 | 116.4646 | -2.7873 | 0.22978 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7253 | 117.4681 | 5.311
0.23064 | 116.5 | 0.9943 | 26.0024 | 116.4646 | -2.7873 | 0.23079 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7253 | 117.4681 | 5.311
0.23164 | 116.5 | 0.99466 | 26.1525 | 116.4663 | -2.7124 | 0.23178 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7253 | 117.4681 | 5.311
0.23265 | 116.5 | 0.99466 | 26.1525 | 116.4663 | -2.7124 | 0.23278 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7253 | 117.4681 | 5.311
0.23365 | 116.5 | 0.99466 | 26.1525 | 116.4663 | -2.7124 | 0.23379 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7253 | 117.4681 | 5.311
0.23465 | 116.5 | 0.99466 | 26.1525 | 116.4663 | -2.7124 | 0.23479 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7253 | 117.4681 | 5.311
0.23565 | 116.5 | 0.99466 | 26.1525 | 116.4663 | -2.7124 | 0.23578 | 117.3963 | 0.98083 | 26.726 | 117.4723 | 5.3099
0.23664 | 116.5 | 0.99466 | 26.1525 | 116.4663 | -2.7124 | 0.23678 | 117.3963 | 0.98083 | 26.726 | 117.4723 | 5.3099
0.23764 | 116.5 | 0.99466 | 26.1525 | 116.4663 | -2.7124 | 0.23779 | 117.3963 | 0.98083 | 26.726 | 117.4723 | 5.3099
0.23864 | 116.5 | 0.99466 | 26.1525 | 116.4663 | -2.7124 | 0.23878 | 117.3963 | 0.98083 | 26.726 | 117.4723 | 5.3099
0.23965 | 116.5 | 0.99455 | 26.1465 | 116.4838 | -2.7419 | 0.23978 | 117.3963 | 0.98083 | 26.726 | 117.4723 | 5.3099
0.24065 | 116.5 | 0.99455 | 26.1465 | 116.4838 | -2.7419 | 0.24079 | 117.3963 | 0.98083 | 26.726 | 117.4723 | 5.3099
0.24165 | 116.5 | 0.99455 | 26.1465 | 116.4838 | -2.7419 | 0.24179 | 117.3963 | 0.98083 | 26.726 | 117.4723 | 5.3099
0.24265 | 116.5 | 0.99455 | 26.1465 | 116.4838 | -2.7419 | 0.24278 | 117.3963 | 0.98083 | 26.726 | 117.4723 | 5.3099
0.24364 | 116.5 | 0.99455 | 26.1465 | 116.4838 | -2.7419 | 0.24379 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7184 | 117.4733 | 5.2869
0.24464 | 116.5 | 0.99455 | 26.1465 | 116.4838 | -2.7419 | 0.24479 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7184 | 117.4733 | 5.2869
0.24564 | 116.5 | 0.99455 | 26.1465 | 116.4838 | -2.7419 | 0.24578 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7184 | 117.4733 | 5.2869
0.24665 | 116.5 | 0.99455 | 26.1465 | 116.4838 | -2.7419 | 0.24678 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7184 | 117.4733 | 5.2869
0.24765 | 116.5 | 0.99488 | 26.2956 | 116.5036 | -2.6705 | 0.24779 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7184 | 117.4733 | 5.2869
0.24865 | 116.5 | 0.99488 | 26.2956 | 116.5036 | -2.6705 | 0.24879 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7184 | 117.4733 | 5.2869
0.24965 | 116.5 | 0.99488 | 26.2956 | 116.5036 | -2.6705 | 0.24978 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7184 | 117.4733 | 5.2869
0.25064 | 116.5 | 0.99488 | 26.2956 | 116.5036 | -2.6705 | 0.25079 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7184 | 117.4733 | 5.2869
0.25164 | 116.5 | 0.99488 | 26.2956 | 116.5036 | -2.6705 | 0.25179 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7184 | 117.4733 | 5.2869
0.25264 | 116.5 | 0.99488 | 26.2956 | 116.5036 | -2.6705 | 0.25278 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7193 | 117.4767 | 5.2967
0.25365 | 116.5 | 0.99488 | 26.2956 | 116.5036 | -2.6705 | 0.25378 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7193 | 117.4767 | 5.2967
0.25465 | 116.5 | 0.99488 | 26.2956 | 116.5036 | -2.6705 | 0.25479 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7193 | 117.4767 | 5.2967
0.25565 | 116.5 | 0.99488 | 26.2956 | 116.5036 | -2.6705 | 0.25578 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7193 | 117.4767 | 5.2967
0.25665 | 116.5 | 0.99481 | 26.3126 | 116.4809 | -2.6912 | 0.25678 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7193 | 117.4767 | 5.2967
0.25764 | 116.5 | 0.99481 | 26.3126 | 116.4809 | -2.6912 | 0.25779 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7193 | 117.4767 | 5.2967
0.25864 | 116.5 | 0.99481 | 26.3126 | 116.4809 | -2.6912 | 0.25879 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7193 | 117.4767 | 5.2967
0.25964 | 116.5 | 0.99481 | 26.3126 | 116.4809 | -2.6912 | 0.25978 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7193 | 117.4767 | 5.2967
0.26065 | 116.5 | 0.99481 | 26.3126 | 116.4809 | -2.6912 | 0.26078 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7304 | 117.4892 | 5.3273
0.26165 | 116.5 | 0.99481 | 26.3126 | 116.4809 | -2.6912 | 0.26179 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7304 | 117.4892 | 5.3273
0.26265 | 116.5 | 0.99481 | 26.3126 | 116.4809 | -2.6912 | 0.26278 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7304 | 117.4892 | 5.3273
0.26365 | 116.5 | 0.99481 | 26.3126 | 116.4809 | -2.6912 | 0.26378 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7304 | 117.4892 | 5.3273
0.26464 | 116.5 | 0.99491 | 26.4099 | 116.4965 | -2.6752 | 0.26479 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7304 | 117.4892 | 5.3273
0.26564 | 116.5 | 0.99491 | 26.4099 | 116.4965 | -2.6752 | 0.26579 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7304 | 117.4892 | 5.3273
0.26664 | 116.5 | 0.99491 | 26.4099 | 116.4965 | -2.6752 | 0.26678 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7304 | 117.4892 | 5.3273
0.26765 | 116.5 | 0.99491 | 26.4099 | 116.4965 | -2.6752 | 0.26778 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7304 | 117.4892 | 5.3273
0.26865 | 116.5 | 0.99491 | 26.4099 | 116.4965 | -2.6752 | 0.26879 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7383 | 117.4816 | 5.3038
0.26965 | 116.5 | 0.99491 | 26.4099 | 116.4965 | -2.6752 | 0.26978 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7383 | 117.4816 | 5.3038
0.27065 | 116.5 | 0.99491 | 26.4099 | 116.4965 | -2.6752 | 0.27078 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7383 | 117.4816 | 5.3038
0.27164 | 116.5 | 0.99491 | 26.4099 | 116.4965 | -2.6752 | 0.27179 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7383 | 117.4816 | 5.3038
0.27264 | 116.5 | 0.99494 | 26.426 | 116.4696 | -2.6699 | 0.27279 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7383 | 117.4816 | 5.3038
0.27364 | 116.5 | 0.99494 | 26.426 | 116.4696 | -2.6699 | 0.27378 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7383 | 117.4816 | 5.3038
0.27465 | 116.5 | 0.99494 | 26.426 | 116.4696 | -2.6699 | 0.27478 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7383 | 117.4816 | 5.3038
0.27565 | 116.5 | 0.99494 | 26.426 | 116.4696 | -2.6699 | 0.27579 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7383 | 117.4816 | 5.3038
0.27665 | 116.5 | 0.99494 | 26.426 | 116.4696 | -2.6699 | 0.27678 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7383 | 117.4816 | 5.3038
0.27765 | 116.5 | 0.99494 | 26.426 | 116.4696 | -2.6699 | 0.27778 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7372 | 117.4687 | 5.2981
0.27864 | 116.5 | 0.99494 | 26.426 | 116.4696 | -2.6699 | 0.27879 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7372 | 117.4687 | 5.2981
0.27964 | 116.5 | 0.99494 | 26.426 | 116.4696 | -2.6699 | 0.27979 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7372 | 117.4687 | 5.2981
0.28064 | 116.5 | 0.99494 | 26.426 | 116.4696 | -2.6699 | 0.28078 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7372 | 117.4687 | 5.2981
0.28165 | 116.5 | 0.99487 | 26.4704 | 116.4723 | -2.6904 | 0.28178 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7372 | 117.4687 | 5.2981
0.28265 | 116.5 | 0.99487 | 26.4704 | 116.4723 | -2.6904 | 0.28279 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7372 | 117.4687 | 5.2981
0.28365 | 116.5 | 0.99487 | 26.4704 | 116.4723 | -2.6904 | 0.28378 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7372 | 117.4687 | 5.2981
0.28465 | 116.5 | 0.99487 | 26.4704 | 116.4723 | -2.6904 | 0.28478 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7372 | 117.4687 | 5.2981
0.28564 | 116.5 | 0.99487 | 26.4704 | 116.4723 | -2.6904 | 0.28579 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7329 | 117.4756 | 5.33
0.28664 | 116.5 | 0.99487 | 26.4704 | 116.4723 | -2.6904 | 0.28679 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7329 | 117.4756 | 5.33
0.28764 | 116.5 | 0.99487 | 26.4704 | 116.4723 | -2.6904 | 0.28778 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7329 | 117.4756 | 5.33
0.28865 | 116.5 | 0.99487 | 26.4704 | 116.4723 | -2.6904 | 0.28878 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7329 | 117.4756 | 5.33
0.28965 | 116.5 | 0.99512 | 26.4774 | 116.4924 | -2.6241 | 0.28979 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7329 | 117.4756 | 5.33
0.29065 | 116.5 | 0.99512 | 26.4774 | 116.4924 | -2.6241 | 0.29078 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7329 | 117.4756 | 5.33
0.29165 | 116.5 | 0.99512 | 26.4774 | 116.4924 | -2.6241 | 0.29178 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7329 | 117.4756 | 5.33
0.29264 | 116.5 | 0.99512 | 26.4774 | 116.4924 | -2.6241 | 0.29279 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7329 | 117.4756 | 5.33
0.29364 | 116.5 | 0.99512 | 26.4774 | 116.4924 | -2.6241 | 0.29379 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7198 | 117.4725 | 5.3181
0.29464 | 116.5 | 0.99512 | 26.4774 | 116.4924 | -2.6241 | 0.29478 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7198 | 117.4725 | 5.3181
0.29565 | 116.5 | 0.99512 | 26.4774 | 116.4924 | -2.6241 | 0.29578 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7198 | 117.4725 | 5.3181
0.29665 | 116.5 | 0.99512 | 26.4774 | 116.4924 | -2.6241 | 0.29679 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7198 | 117.4725 | 5.3181
0.29765 | 116.5 | 0.99473 | 26.4211 | 116.4829 | -2.7225 | 0.29778 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7198 | 117.4725 | 5.3181
0.29865 | 116.5 | 0.99473 | 26.4211 | 116.4829 | -2.7225 | 0.29878 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7198 | 117.4725 | 5.3181
0.29964 | 116.5 | 0.99473 | 26.4211 | 116.4829 | -2.7225 | 0.29979 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7198 | 117.4725 | 5.3181
0.30064 | 116.5 | 0.99473 | 26.4211 | 116.4829 | -2.7225 | 0.30079 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7198 | 117.4725 | 5.3181
0.30164 | 116.5 | 0.99473 | 26.4211 | 116.4829 | -2.7225 | 0.30178 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7198 | 117.4725 | 5.3181
0.30265 | 116.5 | 0.99473 | 26.4211 | 116.4829 | -2.7225 | 0.30279 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7196 | 117.4734 | 5.3101
0.30365 | 116.5 | 0.99473 | 26.4211 | 116.4829 | -2.7225 | 0.30379 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7196 | 117.4734 | 5.3101
0.30465 | 116.5 | 0.99473 | 26.4211 | 116.4829 | -2.7225 | 0.30478 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7196 | 117.4734 | 5.3101
0.30564 | 116.5 | 0.99473 | 26.4211 | 116.4829 | -2.7225 | 0.30578 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7196 | 117.4734 | 5.3101
0.30664 | 116.5 | 0.99504 | 26.3747 | 116.4705 | -2.6368 | 0.30679 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7196 | 117.4734 | 5.3101
0.30764 | 116.5 | 0.99504 | 26.3747 | 116.4705 | -2.6368 | 0.30779 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7196 | 117.4734 | 5.3101
0.30864 | 116.5 | 0.99504 | 26.3747 | 116.4705 | -2.6368 | 0.30878 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7196 | 117.4734 | 5.3101
0.30965 | 116.5 | 0.99504 | 26.3747 | 116.4705 | -2.6368 | 0.30979 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7196 | 117.4734 | 5.3101
0.31065 | 116.5 | 0.99504 | 26.3747 | 116.4705 | -2.6368 | 0.31079 | 117.3963 | 0.98062 | 26.7203 | 117.4792 | 5.3389
0.31165 | 116.5 | 0.99504 | 26.3747 | 116.4705 | -2.6368 | 0.31178 | 117.3963 | 0.98062 | 26.7203 | 117.4792 | 5.3389
0.31264 | 116.5 | 0.99504 | 26.3747 | 116.4705 | -2.6368 | 0.31278 | 117.3963 | 0.98062 | 26.7203 | 117.4792 | 5.3389
0.31364 | 116.5 | 0.99504 | 26.3747 | 116.4705 | -2.6368 | 0.31379 | 117.3963 | 0.98062 | 26.7203 | 117.4792 | 5.3389
0.31464 | 116.5 | 0.99447 | 26.3004 | 116.4763 | -2.7773 | 0.31479 | 117.3963 | 0.98062 | 26.7203 | 117.4792 | 5.3389
0.31564 | 116.5 | 0.99447 | 26.3004 | 116.4763 | -2.7773 | 0.31578 | 117.3963 | 0.98062 | 26.7203 | 117.4792 | 5.3389
0.31665 | 116.5 | 0.99447 | 26.3004 | 116.4763 | -2.7773 | 0.31679 | 117.3963 | 0.98062 | 26.7203 | 117.4792 | 5.3389
0.31765 | 116.5 | 0.99447 | 26.3004 | 116.4763 | -2.7773 | 0.31779 | 117.3963 | 0.98062 | 26.7203 | 117.4792 | 5.3389
0.31865 | 116.5 | 0.99447 | 26.3004 | 116.4763 | -2.7773 | 0.31878 | 117.3963 | 0.98056 | 26.719 | 117.4656 | 5.3468
0.31964 | 116.5 | 0.99447 | 26.3004 | 116.4763 | -2.7773 | 0.31978 | 117.3963 | 0.98056 | 26.719 | 117.4656 | 5.3468
0.32064 | 116.5 | 0.99447 | 26.3004 | 116.4763 | -2.7773 | 0.32079 | 117.3963 | 0.98056 | 26.719 | 117.4656 | 5.3468
0.32164 | 116.5 | 0.99447 | 26.3004 | 116.4763 | -2.7773 | 0.32178 | 117.3963 | 0.98056 | 26.719 | 117.4656 | 5.3468
0.32264 | 116.5 | 0.99496 | 26.2699 | 116.4626 | -2.6482 | 0.32278 | 117.3963 | 0.98056 | 26.719 | 117.4656 | 5.3468
0.32365 | 116.5 | 0.99496 | 26.2699 | 116.4626 | -2.6482 | 0.32379 | 117.3963 | 0.98056 | 26.719 | 117.4656 | 5.3468
0.32465 | 116.5 | 0.99496 | 26.2699 | 116.4626 | -2.6482 | 0.32479 | 117.3963 | 0.98056 | 26.719 | 117.4656 | 5.3468
0.32565 | 116.5 | 0.99496 | 26.2699 | 116.4626 | -2.6482 | 0.32578 | 117.3963 | 0.98056 | 26.719 | 117.4656 | 5.3468
0.32664 | 116.5 | 0.99496 | 26.2699 | 116.4626 | -2.6482 | 0.32678 | 117.3963 | 0.98056 | 26.719 | 117.4656 | 5.3468
0.32764 | 116.5 | 0.99496 | 26.2699 | 116.4626 | -2.6482 | 0.32779 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7181 | 117.458 | 5.3149
0.32864 | 116.5 | 0.99496 | 26.2699 | 116.4626 | -2.6482 | 0.32878 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7181 | 117.458 | 5.3149
0.32965 | 116.5 | 0.99496 | 26.2699 | 116.4626 | -2.6482 | 0.32978 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7181 | 117.458 | 5.3149
0.33065 | 116.5 | 0.99496 | 26.2699 | 116.4626 | -2.6482 | 0.33079 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7181 | 117.458 | 5.3149
0.33165 | 116.5 | 0.99422 | 26.1301 | 116.4563 | -2.8229 | 0.33179 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7181 | 117.458 | 5.3149
0.33265 | 116.5 | 0.99422 | 26.1301 | 116.4563 | -2.8229 | 0.33278 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7181 | 117.458 | 5.3149
0.33364 | 116.5 | 0.99422 | 26.1301 | 116.4563 | -2.8229 | 0.33378 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7181 | 117.458 | 5.3149
0.33464 | 116.5 | 0.99422 | 26.1301 | 116.4563 | -2.8229 | 0.33479 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7181 | 117.458 | 5.3149
0.33564 | 116.5 | 0.99422 | 26.1301 | 116.4563 | -2.8229 | 0.33578 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7237 | 117.4799 | 5.3116
0.33665 | 116.5 | 0.99422 | 26.1301 | 116.4563 | -2.8229 | 0.33678 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7237 | 117.4799 | 5.3116
0.33765 | 116.5 | 0.99422 | 26.1301 | 116.4563 | -2.8229 | 0.33779 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7237 | 117.4799 | 5.3116
0.33865 | 116.5 | 0.99422 | 26.1301 | 116.4563 | -2.8229 | 0.33879 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7237 | 117.4799 | 5.3116
0.33965 | 116.5 | 0.99451 | 26.0992 | 116.4515 | -2.7455 | 0.33978 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7237 | 117.4799 | 5.3116
0.34064 | 116.5 | 0.99451 | 26.0992 | 116.4515 | -2.7455 | 0.34078 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7237 | 117.4799 | 5.3116
0.34164 | 116.5 | 0.99451 | 26.0992 | 116.4515 | -2.7455 | 0.34179 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7237 | 117.4799 | 5.3116
0.34264 | 116.5 | 0.99451 | 26.0992 | 116.4515 | -2.7455 | 0.34278 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7237 | 117.4799 | 5.3116
0.34365 | 116.5 | 0.99451 | 26.0992 | 116.4515 | -2.7455 | 0.34378 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7365 | 117.4903 | 5.3099
0.34465 | 116.5 | 0.99451 | 26.0992 | 116.4515 | -2.7455 | 0.34479 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7365 | 117.4903 | 5.3099
0.34565 | 116.5 | 0.99451 | 26.0992 | 116.4515 | -2.7455 | 0.34579 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7365 | 117.4903 | 5.3099
0.34665 | 116.5 | 0.99451 | 26.0992 | 116.4515 | -2.7455 | 0.34678 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7365 | 117.4903 | 5.3099
0.34764 | 116.5 | 0.99398 | 25.996 | 116.4657 | -2.8664 | 0.34778 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7365 | 117.4903 | 5.3099
0.34864 | 116.5 | 0.99398 | 25.996 | 116.4657 | -2.8664 | 0.34879 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7365 | 117.4903 | 5.3099
0.34964 | 116.5 | 0.99398 | 25.996 | 116.4657 | -2.8664 | 0.34978 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7365 | 117.4903 | 5.3099
0.35065 | 116.5 | 0.99398 | 25.996 | 116.4657 | -2.8664 | 0.35078 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7365 | 117.4903 | 5.3099
0.35165 | 116.5 | 0.99398 | 25.996 | 116.4657 | -2.8664 | 0.35179 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7365 | 117.4903 | 5.3099
0.35265 | 116.5 | 0.99398 | 25.996 | 116.4657 | -2.8664 | 0.35279 | 117.3963 | 0.9809 | 26.744 | 117.4696 | 5.3032
0.35365 | 116.5 | 0.99398 | 25.996 | 116.4657 | -2.8664 | 0.35378 | 117.3963 | 0.9809 | 26.744 | 117.4696 | 5.3032
0.35464 | 116.5 | 0.99398 | 25.996 | 116.4657 | -2.8664 | 0.35478 | 117.3963 | 0.9809 | 26.744 | 117.4696 | 5.3032
0.35564 | 116.5 | 0.99398 | 25.996 | 116.4657 | -2.8664 | 0.35579 | 117.3963 | 0.9809 | 26.744 | 117.4696 | 5.3032
0.35664 | 116.5 | 0.99474 | 26.049 | 116.4631 | -2.6821 | 0.35678 | 117.3963 | 0.9809 | 26.744 | 117.4696 | 5.3032
0.35765 | 116.5 | 0.99474 | 26.049 | 116.4631 | -2.6821 | 0.35778 | 117.3963 | 0.9809 | 26.744 | 117.4696 | 5.3032
0.35865 | 116.5 | 0.99474 | 26.049 | 116.4631 | -2.6821 | 0.35879 | 117.3963 | 0.9809 | 26.744 | 117.4696 | 5.3032
0.35965 | 116.5 | 0.99474 | 26.049 | 116.4631 | -2.6821 | 0.35979 | 117.3963 | 0.9809 | 26.744 | 117.4696 | 5.3032
0.36065 | 116.5 | 0.99474 | 26.049 | 116.4631 | -2.6821 | 0.36078 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7504 | 117.4617 | 5.2799
0.36164 | 116.5 | 0.99474 | 26.049 | 116.4631 | -2.6821 | 0.36178 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7504 | 117.4617 | 5.2799
0.36264 | 116.5 | 0.99474 | 26.049 | 116.4631 | -2.6821 | 0.36279 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7504 | 117.4617 | 5.2799
0.36364 | 116.5 | 0.99474 | 26.049 | 116.4631 | -2.6821 | 0.36378 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7504 | 117.4617 | 5.2799
0.36465 | 116.5 | 0.99419 | 25.9797 | 116.4509 | -2.8125 | 0.36478 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7504 | 117.4617 | 5.2799
0.36565 | 116.5 | 0.99419 | 25.9797 | 116.4509 | -2.8125 | 0.36579 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7504 | 117.4617 | 5.2799
0.36665 | 116.5 | 0.99419 | 25.9797 | 116.4509 | -2.8125 | 0.36679 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7504 | 117.4617 | 5.2799
0.36765 | 116.5 | 0.99419 | 25.9797 | 116.4509 | -2.8125 | 0.36778 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7504 | 117.4617 | 5.2799
0.36864 | 116.5 | 0.99419 | 25.9797 | 116.4509 | -2.8125 | 0.36879 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7296 | 117.4612 | 5.2822
0.36964 | 116.5 | 0.99419 | 25.9797 | 116.4509 | -2.8125 | 0.36979 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7296 | 117.4612 | 5.2822
0.37064 | 116.5 | 0.99419 | 25.9797 | 116.4509 | -2.8125 | 0.37078 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7296 | 117.4612 | 5.2822
0.37165 | 116.5 | 0.99419 | 25.9797 | 116.4509 | -2.8125 | 0.37178 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7296 | 117.4612 | 5.2822
0.37265 | 116.5 | 0.9947 | 26.0917 | 116.4792 | -2.6967 | 0.37279 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7296 | 117.4612 | 5.2822
0.37365 | 116.5 | 0.9947 | 26.0917 | 116.4792 | -2.6967 | 0.37379 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7296 | 117.4612 | 5.2822
0.37465 | 116.5 | 0.9947 | 26.0917 | 116.4792 | -2.6967 | 0.37478 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7296 | 117.4612 | 5.2822
0.37564 | 116.5 | 0.9947 | 26.0917 | 116.4792 | -2.6967 | 0.37579 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7296 | 117.4612 | 5.2822
0.37664 | 116.5 | 0.9947 | 26.0917 | 116.4792 | -2.6967 | 0.37679 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7296 | 117.4612 | 5.2822
0.37764 | 116.5 | 0.9947 | 26.0917 | 116.4792 | -2.6967 | 0.37778 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7249 | 117.4564 | 5.3091
0.37865 | 116.5 | 0.9947 | 26.0917 | 116.4792 | -2.6967 | 0.37878 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7249 | 117.4564 | 5.3091
0.37965 | 116.5 | 0.9947 | 26.0917 | 116.4792 | -2.6967 | 0.37979 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7249 | 117.4564 | 5.3091
0.38065 | 116.5 | 0.9947 | 26.0917 | 116.4792 | -2.6967 | 0.38078 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7249 | 117.4564 | 5.3091
0.38165 | 116.5 | 0.99415 | 26.0826 | 116.4874 | -2.833 | 0.38178 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7249 | 117.4564 | 5.3091
0.38264 | 116.5 | 0.99415 | 26.0826 | 116.4874 | -2.833 | 0.38279 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7249 | 117.4564 | 5.3091
0.38364 | 116.5 | 0.99415 | 26.0826 | 116.4874 | -2.833 | 0.38379 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7249 | 117.4564 | 5.3091
0.38464 | 116.5 | 0.99415 | 26.0826 | 116.4874 | -2.833 | 0.38478 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7249 | 117.4564 | 5.3091
0.38565 | 116.5 | 0.99415 | 26.0826 | 116.4874 | -2.833 | 0.38578 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7462 | 117.4573 | 5.3037
0.38665 | 116.5 | 0.99415 | 26.0826 | 116.4874 | -2.833 | 0.38679 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7462 | 117.4573 | 5.3037
0.38765 | 116.5 | 0.99415 | 26.0826 | 116.4874 | -2.833 | 0.38778 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7462 | 117.4573 | 5.3037
0.38865 | 116.5 | 0.99415 | 26.0826 | 116.4874 | -2.833 | 0.38878 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7462 | 117.4573 | 5.3037
0.38964 | 116.5 | 0.99465 | 26.2203 | 116.4949 | -2.7222 | 0.38979 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7462 | 117.4573 | 5.3037
0.39064 | 116.5 | 0.99465 | 26.2203 | 116.4949 | -2.7222 | 0.39079 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7462 | 117.4573 | 5.3037
0.39164 | 116.5 | 0.99465 | 26.2203 | 116.4949 | -2.7222 | 0.39178 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7462 | 117.4573 | 5.3037
0.39265 | 116.5 | 0.99465 | 26.2203 | 116.4949 | -2.7222 | 0.39278 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7462 | 117.4573 | 5.3037
0.39365 | 116.5 | 0.99465 | 26.2203 | 116.4949 | -2.7222 | 0.39379 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7536 | 117.4489 | 5.3052
0.39465 | 116.5 | 0.99465 | 26.2203 | 116.4949 | -2.7222 | 0.39478 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7536 | 117.4489 | 5.3052
0.39565 | 116.5 | 0.99465 | 26.2203 | 116.4949 | -2.7222 | 0.39578 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7536 | 117.4489 | 5.3052
0.39664 | 116.5 | 0.99465 | 26.2203 | 116.4949 | -2.7222 | 0.39679 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7536 | 117.4489 | 5.3052
0.39764 | 116.5 | 0.99465 | 26.2087 | 116.4777 | -2.7223 | 0.39779 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7536 | 117.4489 | 5.3052
0.39864 | 116.5 | 0.99465 | 26.2087 | 116.4777 | -2.7223 | 0.39878 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7536 | 117.4489 | 5.3052
0.39965 | 116.5 | 0.99465 | 26.2087 | 116.4777 | -2.7223 | 0.39978 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7536 | 117.4489 | 5.3052
0.40065 | 116.5 | 0.99465 | 26.2087 | 116.4777 | -2.7223 | 0.40079 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7536 | 117.4489 | 5.3052
0.40165 | 116.5 | 0.99465 | 26.2087 | 116.4777 | -2.7223 | 0.40178 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7536 | 117.4489 | 5.3052
0.40265 | 116.5 | 0.99465 | 26.2087 | 116.4777 | -2.7223 | 0.40278 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7366 | 117.45 | 5.3162
0.40364 | 116.5 | 0.99465 | 26.2087 | 116.4777 | -2.7223 | 0.40379 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7366 | 117.45 | 5.3162
0.40464 | 116.5 | 0.99465 | 26.2087 | 116.4777 | -2.7223 | 0.40479 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7366 | 117.45 | 5.3162
0.40564 | 116.5 | 0.99465 | 26.2087 | 116.4777 | -2.7223 | 0.40578 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7366 | 117.45 | 5.3162
0.40665 | 116.5 | 0.99511 | 26.3027 | 116.4799 | -2.6096 | 0.40678 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7366 | 117.45 | 5.3162
0.40765 | 116.5 | 0.99511 | 26.3027 | 116.4799 | -2.6096 | 0.40779 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7366 | 117.45 | 5.3162
0.40865 | 116.5 | 0.99511 | 26.3027 | 116.4799 | -2.6096 | 0.40878 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7366 | 117.45 | 5.3162
0.40965 | 116.5 | 0.99511 | 26.3027 | 116.4799 | -2.6096 | 0.40978 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7366 | 117.45 | 5.3162
0.41064 | 116.5 | 0.99511 | 26.3027 | 116.4799 | -2.6096 | 0.41079 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7289 | 117.4673 | 5.3312
0.41164 | 116.5 | 0.99511 | 26.3027 | 116.4799 | -2.6096 | 0.41179 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7289 | 117.4673 | 5.3312
0.41264 | 116.5 | 0.99511 | 26.3027 | 116.4799 | -2.6096 | 0.41278 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7289 | 117.4673 | 5.3312
0.41365 | 116.5 | 0.99511 | 26.3027 | 116.4799 | -2.6096 | 0.41378 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7289 | 117.4673 | 5.3312
0.41465 | 116.5 | 0.99501 | 26.3543 | 116.4776 | -2.6433 | 0.41479 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7289 | 117.4673 | 5.3312
0.41565 | 116.5 | 0.99501 | 26.3543 | 116.4776 | -2.6433 | 0.41578 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7289 | 117.4673 | 5.3312
0.41665 | 116.5 | 0.99501 | 26.3543 | 116.4776 | -2.6433 | 0.41678 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7289 | 117.4673 | 5.3312
0.41764 | 116.5 | 0.99501 | 26.3543 | 116.4776 | -2.6433 | 0.41779 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7289 | 117.4673 | 5.3312
0.41864 | 116.5 | 0.99501 | 26.3543 | 116.4776 | -2.6433 | 0.41879 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7356 | 117.4517 | 5.3371
0.41964 | 116.5 | 0.99501 | 26.3543 | 116.4776 | -2.6433 | 0.41978 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7356 | 117.4517 | 5.3371
0.42065 | 116.5 | 0.99501 | 26.3543 | 116.4776 | -2.6433 | 0.42078 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7356 | 117.4517 | 5.3371
0.42165 | 116.5 | 0.99501 | 26.3543 | 116.4776 | -2.6433 | 0.42179 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7356 | 117.4517 | 5.3371
0.42265 | 116.5 | 0.99508 | 26.4541 | 116.4952 | -2.6345 | 0.42278 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7356 | 117.4517 | 5.3371
0.42365 | 116.5 | 0.99508 | 26.4541 | 116.4952 | -2.6345 | 0.42378 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7356 | 117.4517 | 5.3371
0.42464 | 116.5 | 0.99508 | 26.4541 | 116.4952 | -2.6345 | 0.42479 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7356 | 117.4517 | 5.3371
0.42564 | 116.5 | 0.99508 | 26.4541 | 116.4952 | -2.6345 | 0.42579 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7356 | 117.4517 | 5.3371
0.42664 | 116.5 | 0.99508 | 26.4541 | 116.4952 | -2.6345 | 0.42678 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7356 | 117.4517 | 5.3371
0.42765 | 116.5 | 0.99508 | 26.4541 | 116.4952 | -2.6345 | 0.42779 | 117.3963 | 0.98054 | 26.7056 | 117.4382 | 5.3464
0.42865 | 116.5 | 0.99508 | 26.4541 | 116.4952 | -2.6345 | 0.42879 | 117.3963 | 0.98054 | 26.7056 | 117.4382 | 5.3464
0.42965 | 116.5 | 0.99508 | 26.4541 | 116.4952 | -2.6345 | 0.42978 | 117.3963 | 0.98054 | 26.7056 | 117.4382 | 5.3464
0.43064 | 116.5 | 0.99508 | 26.4541 | 116.4952 | -2.6345 | 0.43078 | 117.3963 | 0.98054 | 26.7056 | 117.4382 | 5.3464
0.43164 | 116.5 | 0.9952 | 26.4568 | 116.4858 | -2.6006 | 0.43179 | 117.3963 | 0.98054 | 26.7056 | 117.4382 | 5.3464
0.43264 | 116.5 | 0.9952 | 26.4568 | 116.4858 | -2.6006 | 0.43279 | 117.3963 | 0.98054 | 26.7056 | 117.4382 | 5.3464
0.43364 | 116.5 | 0.9952 | 26.4568 | 116.4858 | -2.6006 | 0.43378 | 117.3963 | 0.98054 | 26.7056 | 117.4382 | 5.3464
0.43465 | 116.5 | 0.9952 | 26.4568 | 116.4858 | -2.6006 | 0.43479 | 117.3963 | 0.98054 | 26.7056 | 117.4382 | 5.3464
0.43565 | 116.5 | 0.9952 | 26.4568 | 116.4858 | -2.6006 | 0.43579 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7058 | 117.4511 | 5.3166
0.43665 | 116.5 | 0.9952 | 26.4568 | 116.4858 | -2.6006 | 0.43678 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7058 | 117.4511 | 5.3166
0.43764 | 116.5 | 0.9952 | 26.4568 | 116.4858 | -2.6006 | 0.43778 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7058 | 117.4511 | 5.3166
0.43864 | 116.5 | 0.9952 | 26.4568 | 116.4858 | -2.6006 | 0.43879 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7058 | 117.4511 | 5.3166
0.43964 | 116.5 | 0.99503 | 26.4933 | 116.5074 | -2.6505 | 0.43979 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7058 | 117.4511 | 5.3166
0.44064 | 116.5 | 0.99503 | 26.4933 | 116.5074 | -2.6505 | 0.44078 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7058 | 117.4511 | 5.3166
0.44165 | 116.5 | 0.99503 | 26.4933 | 116.5074 | -2.6505 | 0.44179 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7058 | 117.4511 | 5.3166
0.44265 | 116.5 | 0.99503 | 26.4933 | 116.5074 | -2.6505 | 0.44279 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7058 | 117.4511 | 5.3166
0.44365 | 116.5 | 0.99503 | 26.4933 | 116.5074 | -2.6505 | 0.44378 | 117.3963 | 0.98093 | 26.738 | 117.4436 | 5.2972
0.44464 | 116.5 | 0.99503 | 26.4933 | 116.5074 | -2.6505 | 0.44478 | 117.3963 | 0.98093 | 26.738 | 117.4436 | 5.2972
0.44564 | 116.5 | 0.99503 | 26.4933 | 116.5074 | -2.6505 | 0.44579 | 117.3963 | 0.98093 | 26.738 | 117.4436 | 5.2972
0.44664 | 116.5 | 0.99503 | 26.4933 | 116.5074 | -2.6505 | 0.44678 | 117.3963 | 0.98093 | 26.738 | 117.4436 | 5.2972
0.44764 | 116.5 | 0.99521 | 26.4836 | 116.5037 | -2.6005 | 0.44778 | 117.3963 | 0.98093 | 26.738 | 117.4436 | 5.2972
0.44865 | 116.5 | 0.99521 | 26.4836 | 116.5037 | -2.6005 | 0.44879 | 117.3963 | 0.98093 | 26.738 | 117.4436 | 5.2972
0.44965 | 116.5 | 0.99521 | 26.4836 | 116.5037 | -2.6005 | 0.44979 | 117.3963 | 0.98093 | 26.738 | 117.4436 | 5.2972
0.45065 | 116.5 | 0.99521 | 26.4836 | 116.5037 | -2.6005 | 0.45078 | 117.3963 | 0.98093 | 26.738 | 117.4436 | 5.2972
0.45164 | 116.5 | 0.99521 | 26.4836 | 116.5037 | -2.6005 | 0.45178 | 117.3963 | 0.98093 | 26.738 | 117.4436 | 5.2972
0.45264 | 116.5 | 0.99521 | 26.4836 | 116.5037 | -2.6005 | 0.45279 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7364 | 117.4478 | 5.2984
0.45364 | 116.5 | 0.99521 | 26.4836 | 116.5037 | -2.6005 | 0.45378 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7364 | 117.4478 | 5.2984
0.45465 | 116.5 | 0.99521 | 26.4836 | 116.5037 | -2.6005 | 0.45478 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7364 | 117.4478 | 5.2984
0.45565 | 116.5 | 0.99521 | 26.4836 | 116.5037 | -2.6005 | 0.45579 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7364 | 117.4478 | 5.2984
0.45665 | 116.5 | 0.99467 | 26.4466 | 116.491 | -2.7411 | 0.45679 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7364 | 117.4478 | 5.2984
0.45765 | 116.5 | 0.99467 | 26.4466 | 116.491 | -2.7411 | 0.45778 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7364 | 117.4478 | 5.2984
0.45864 | 116.5 | 0.99467 | 26.4466 | 116.491 | -2.7411 | 0.45878 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7364 | 117.4478 | 5.2984
0.45964 | 116.5 | 0.99467 | 26.4466 | 116.491 | -2.7411 | 0.45979 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7364 | 117.4478 | 5.2984
0.46064 | 116.5 | 0.99467 | 26.4466 | 116.491 | -2.7411 | 0.46078 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7419 | 117.4611 | 5.2821
0.46165 | 116.5 | 0.99467 | 26.4466 | 116.491 | -2.7411 | 0.46178 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7419 | 117.4611 | 5.2821
0.46265 | 116.5 | 0.99467 | 26.4466 | 116.491 | -2.7411 | 0.46279 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7419 | 117.4611 | 5.2821
0.46365 | 116.5 | 0.99467 | 26.4466 | 116.491 | -2.7411 | 0.46379 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7419 | 117.4611 | 5.2821
0.46465 | 116.5 | 0.99501 | 26.4234 | 116.4758 | -2.6498 | 0.46478 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7419 | 117.4611 | 5.2821
0.46564 | 116.5 | 0.99501 | 26.4234 | 116.4758 | -2.6498 | 0.46578 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7419 | 117.4611 | 5.2821
0.46664 | 116.5 | 0.99501 | 26.4234 | 116.4758 | -2.6498 | 0.46679 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7419 | 117.4611 | 5.2821
0.46764 | 116.5 | 0.99501 | 26.4234 | 116.4758 | -2.6498 | 0.46778 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7419 | 117.4611 | 5.2821
0.46865 | 116.5 | 0.99501 | 26.4234 | 116.4758 | -2.6498 | 0.46878 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7359 | 117.4534 | 5.3057
0.46965 | 116.5 | 0.99501 | 26.4234 | 116.4758 | -2.6498 | 0.46979 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7359 | 117.4534 | 5.3057
0.47065 | 116.5 | 0.99501 | 26.4234 | 116.4758 | -2.6498 | 0.47079 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7359 | 117.4534 | 5.3057
0.47165 | 116.5 | 0.99501 | 26.4234 | 116.4758 | -2.6498 | 0.47178 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7359 | 117.4534 | 5.3057
0.47264 | 116.5 | 0.99445 | 26.3096 | 116.4769 | -2.7833 | 0.47278 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7359 | 117.4534 | 5.3057
0.47364 | 116.5 | 0.99445 | 26.3096 | 116.4769 | -2.7833 | 0.47379 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7359 | 117.4534 | 5.3057
0.47464 | 116.5 | 0.99445 | 26.3096 | 116.4769 | -2.7833 | 0.47478 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7359 | 117.4534 | 5.3057
0.47565 | 116.5 | 0.99445 | 26.3096 | 116.4769 | -2.7833 | 0.47578 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7359 | 117.4534 | 5.3057
0.47665 | 116.5 | 0.99445 | 26.3096 | 116.4769 | -2.7833 | 0.47679 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7359 | 117.4534 | 5.3057
0.47765 | 116.5 | 0.99445 | 26.3096 | 116.4769 | -2.7833 | 0.47779 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7026 | 117.4487 | 5.3206
0.47865 | 116.5 | 0.99445 | 26.3096 | 116.4769 | -2.7833 | 0.47878 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7026 | 117.4487 | 5.3206
0.47964 | 116.5 | 0.99445 | 26.3096 | 116.4769 | -2.7833 | 0.47978 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7026 | 117.4487 | 5.3206
0.48064 | 116.5 | 0.99445 | 26.3096 | 116.4769 | -2.7833 | 0.48079 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7026 | 117.4487 | 5.3206
0.48164 | 116.5 | 0.99484 | 26.2683 | 116.4792 | -2.6778 | 0.48178 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7026 | 117.4487 | 5.3206
0.48265 | 116.5 | 0.99484 | 26.2683 | 116.4792 | -2.6778 | 0.48278 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7026 | 117.4487 | 5.3206
0.48365 | 116.5 | 0.99484 | 26.2683 | 116.4792 | -2.6778 | 0.48379 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7026 | 117.4487 | 5.3206
0.48465 | 116.5 | 0.99484 | 26.2683 | 116.4792 | -2.6778 | 0.48479 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7026 | 117.4487 | 5.3206
0.48565 | 116.5 | 0.99484 | 26.2683 | 116.4792 | -2.6778 | 0.48578 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7082 | 117.4577 | 5.2974
0.48664 | 116.5 | 0.99484 | 26.2683 | 116.4792 | -2.6778 | 0.48678 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7082 | 117.4577 | 5.2974
0.48764 | 116.5 | 0.99484 | 26.2683 | 116.4792 | -2.6778 | 0.48779 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7082 | 117.4577 | 5.2974
0.48864 | 116.5 | 0.99484 | 26.2683 | 116.4792 | -2.6778 | 0.48878 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7082 | 117.4577 | 5.2974
0.48965 | 116.5 | 0.99402 | 26.1424 | 116.475 | -2.8712 | 0.48978 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7082 | 117.4577 | 5.2974
0.49065 | 116.5 | 0.99402 | 26.1424 | 116.475 | -2.8712 | 0.49079 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7082 | 117.4577 | 5.2974
0.49165 | 116.5 | 0.99402 | 26.1424 | 116.475 | -2.8712 | 0.49179 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7082 | 117.4577 | 5.2974
0.49265 | 116.5 | 0.99402 | 26.1424 | 116.475 | -2.8712 | 0.49278 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7082 | 117.4577 | 5.2974
0.49364 | 116.5 | 0.99402 | 26.1424 | 116.475 | -2.8712 | 0.49379 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4546 | 5.3178
0.49464 | 116.5 | 0.99402 | 26.1424 | 116.475 | -2.8712 | 0.49479 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4546 | 5.3178
0.49564 | 116.5 | 0.99402 | 26.1424 | 116.475 | -2.8712 | 0.49578 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4546 | 5.3178
0.49665 | 116.5 | 0.99402 | 26.1424 | 116.475 | -2.8712 | 0.49678 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4546 | 5.3178
0.49765 | 116.5 | 0.99459 | 26.1277 | 116.4665 | -2.728 | 0.49779 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4546 | 5.3178
0.49865 | 116.5 | 0.99459 | 26.1277 | 116.4665 | -2.728 | 0.49879 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4546 | 5.3178
0.49965 | 116.5 | 0.99459 | 26.1277 | 116.4665 | -2.728 | 0.49978 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4546 | 5.3178
0.50064 | 116.5 | 0.99459 | 26.1277 | 116.4665 | -2.728 | 0.50079 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4546 | 5.3178
0.50164 | 116.5 | 0.99459 | 26.1277 | 116.4665 | -2.728 | 0.50179 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4546 | 5.3178
0.50264 | 116.5 | 0.99459 | 26.1277 | 116.4665 | -2.728 | 0.50278 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7352 | 117.4477 | 5.3323
0.50365 | 116.5 | 0.99459 | 26.1277 | 116.4665 | -2.728 | 0.50378 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7352 | 117.4477 | 5.3323
0.50465 | 116.5 | 0.99459 | 26.1277 | 116.4665 | -2.728 | 0.50479 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7352 | 117.4477 | 5.3323
0.50565 | 116.5 | 0.99459 | 26.1277 | 116.4665 | -2.728 | 0.50578 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7352 | 117.4477 | 5.3323
0.50665 | 116.5 | 0.99394 | 26.0217 | 116.4647 | -2.8771 | 0.50678 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7352 | 117.4477 | 5.3323
0.50764 | 116.5 | 0.99394 | 26.0217 | 116.4647 | -2.8771 | 0.50779 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7352 | 117.4477 | 5.3323
0.50864 | 116.5 | 0.99394 | 26.0217 | 116.4647 | -2.8771 | 0.50879 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7352 | 117.4477 | 5.3323
0.50964 | 116.5 | 0.99394 | 26.0217 | 116.4647 | -2.8771 | 0.50978 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7352 | 117.4477 | 5.3323
0.51065 | 116.5 | 0.99394 | 26.0217 | 116.4647 | -2.8771 | 0.51078 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7393 | 117.4482 | 5.3159
0.51165 | 116.5 | 0.99394 | 26.0217 | 116.4647 | -2.8771 | 0.51179 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7393 | 117.4482 | 5.3159
0.51265 | 116.5 | 0.99394 | 26.0217 | 116.4647 | -2.8771 | 0.51278 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7393 | 117.4482 | 5.3159
0.51365 | 116.5 | 0.99394 | 26.0217 | 116.4647 | -2.8771 | 0.51378 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7393 | 117.4482 | 5.3159
0.51464 | 116.5 | 0.99484 | 26.0628 | 116.4585 | -2.6572 | 0.51479 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7393 | 117.4482 | 5.3159
0.51564 | 116.5 | 0.99484 | 26.0628 | 116.4585 | -2.6572 | 0.51579 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7393 | 117.4482 | 5.3159
0.51664 | 116.5 | 0.99484 | 26.0628 | 116.4585 | -2.6572 | 0.51678 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7393 | 117.4482 | 5.3159
0.51765 | 116.5 | 0.99484 | 26.0628 | 116.4585 | -2.6572 | 0.51778 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7393 | 117.4482 | 5.3159
0.51865 | 116.5 | 0.99484 | 26.0628 | 116.4585 | -2.6572 | 0.51879 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7598 | 117.4506 | 5.3189
0.51965 | 116.5 | 0.99484 | 26.0628 | 116.4585 | -2.6572 | 0.51978 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7598 | 117.4506 | 5.3189
0.52065 | 116.5 | 0.99484 | 26.0628 | 116.4585 | -2.6572 | 0.52078 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7598 | 117.4506 | 5.3189
0.52164 | 116.5 | 0.99484 | 26.0628 | 116.4585 | -2.6572 | 0.52179 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7598 | 117.4506 | 5.3189
0.52264 | 116.5 | 0.99439 | 25.9779 | 116.4431 | -2.7622 | 0.52279 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7598 | 117.4506 | 5.3189
0.52364 | 116.5 | 0.99439 | 25.9779 | 116.4431 | -2.7622 | 0.52378 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7598 | 117.4506 | 5.3189
0.52465 | 116.5 | 0.99439 | 25.9779 | 116.4431 | -2.7622 | 0.52478 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7598 | 117.4506 | 5.3189
0.52565 | 116.5 | 0.99439 | 25.9779 | 116.4431 | -2.7622 | 0.52579 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7598 | 117.4506 | 5.3189
0.52665 | 116.5 | 0.99439 | 25.9779 | 116.4431 | -2.7622 | 0.52678 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7598 | 117.4506 | 5.3189
0.52765 | 116.5 | 0.99439 | 25.9779 | 116.4431 | -2.7622 | 0.52778 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7399 | 117.4449 | 5.3386
0.52864 | 116.5 | 0.99439 | 25.9779 | 116.4431 | -2.7622 | 0.52879 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7399 | 117.4449 | 5.3386
0.52964 | 116.5 | 0.99439 | 25.9779 | 116.4431 | -2.7622 | 0.52979 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7399 | 117.4449 | 5.3386
0.53064 | 116.5 | 0.99439 | 25.9779 | 116.4431 | -2.7622 | 0.53078 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7399 | 117.4449 | 5.3386
0.53165 | 116.5 | 0.99475 | 26.0677 | 116.4491 | -2.6816 | 0.53178 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7399 | 117.4449 | 5.3386
0.53265 | 116.5 | 0.99475 | 26.0677 | 116.4491 | -2.6816 | 0.53279 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7399 | 117.4449 | 5.3386
0.53365 | 116.5 | 0.99475 | 26.0677 | 116.4491 | -2.6816 | 0.53378 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7399 | 117.4449 | 5.3386
0.53465 | 116.5 | 0.99475 | 26.0677 | 116.4491 | -2.6816 | 0.53478 | 117.3963 | 0.98065 | 26.7399 | 117.4449 | 5.3386
0.53564 | 116.5 | 0.99475 | 26.0677 | 116.4491 | -2.6816 | 0.53579 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7278 | 117.4365 | 5.3343
0.53664 | 116.5 | 0.99475 | 26.0677 | 116.4491 | -2.6816 | 0.53679 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7278 | 117.4365 | 5.3343
0.53764 | 116.5 | 0.99475 | 26.0677 | 116.4491 | -2.6816 | 0.53778 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7278 | 117.4365 | 5.3343
0.53865 | 116.5 | 0.99475 | 26.0677 | 116.4491 | -2.6816 | 0.53878 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7278 | 117.4365 | 5.3343
0.53965 | 116.5 | 0.99438 | 26.0582 | 116.4519 | -2.7739 | 0.53979 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7278 | 117.4365 | 5.3343
0.54065 | 116.5 | 0.99438 | 26.0582 | 116.4519 | -2.7739 | 0.54078 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7278 | 117.4365 | 5.3343
0.54165 | 116.5 | 0.99438 | 26.0582 | 116.4519 | -2.7739 | 0.54178 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7278 | 117.4365 | 5.3343
0.54264 | 116.5 | 0.99438 | 26.0582 | 116.4519 | -2.7739 | 0.54279 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7278 | 117.4365 | 5.3343
0.54364 | 116.5 | 0.99438 | 26.0582 | 116.4519 | -2.7739 | 0.54379 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7268 | 117.4451 | 5.3197
0.54464 | 116.5 | 0.99438 | 26.0582 | 116.4519 | -2.7739 | 0.54478 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7268 | 117.4451 | 5.3197
0.54565 | 116.5 | 0.99438 | 26.0582 | 116.4519 | -2.7739 | 0.54578 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7268 | 117.4451 | 5.3197
0.54665 | 116.5 | 0.99438 | 26.0582 | 116.4519 | -2.7739 | 0.54679 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7268 | 117.4451 | 5.3197
0.54765 | 116.5 | 0.99482 | 26.2134 | 116.471 | -2.6776 | 0.54778 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7268 | 117.4451 | 5.3197
0.54865 | 116.5 | 0.99482 | 26.2134 | 116.471 | -2.6776 | 0.54878 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7268 | 117.4451 | 5.3197
0.54964 | 116.5 | 0.99482 | 26.2134 | 116.471 | -2.6776 | 0.54979 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7268 | 117.4451 | 5.3197
0.55064 | 116.5 | 0.99482 | 26.2134 | 116.471 | -2.6776 | 0.55079 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7268 | 117.4451 | 5.3197
0.55164 | 116.5 | 0.99482 | 26.2134 | 116.471 | -2.6776 | 0.55178 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7268 | 117.4451 | 5.3197
0.55265 | 116.5 | 0.99482 | 26.2134 | 116.471 | -2.6776 | 0.55279 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7351 | 117.4601 | 5.3266
0.55365 | 116.5 | 0.99482 | 26.2134 | 116.471 | -2.6776 | 0.55379 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7351 | 117.4601 | 5.3266
0.55465 | 116.5 | 0.99482 | 26.2134 | 116.471 | -2.6776 | 0.55478 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7351 | 117.4601 | 5.3266
0.55564 | 116.5 | 0.99482 | 26.2134 | 116.471 | -2.6776 | 0.55578 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7351 | 117.4601 | 5.3266
0.55664 | 116.5 | 0.99467 | 26.2077 | 116.4597 | -2.7177 | 0.55679 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7351 | 117.4601 | 5.3266
0.55764 | 116.5 | 0.99467 | 26.2077 | 116.4597 | -2.7177 | 0.55779 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7351 | 117.4601 | 5.3266
0.55864 | 116.5 | 0.99467 | 26.2077 | 116.4597 | -2.7177 | 0.55878 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7351 | 117.4601 | 5.3266
0.55965 | 116.5 | 0.99467 | 26.2077 | 116.4597 | -2.7177 | 0.55979 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7351 | 117.4601 | 5.3266
0.56065 | 116.5 | 0.99467 | 26.2077 | 116.4597 | -2.7177 | 0.56079 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7589 | 117.4452 | 5.3039
0.56165 | 116.5 | 0.99467 | 26.2077 | 116.4597 | -2.7177 | 0.56178 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7589 | 117.4452 | 5.3039
0.56264 | 116.5 | 0.99467 | 26.2077 | 116.4597 | -2.7177 | 0.56278 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7589 | 117.4452 | 5.3039
0.56364 | 116.5 | 0.99467 | 26.2077 | 116.4597 | -2.7177 | 0.56379 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7589 | 117.4452 | 5.3039
0.56464 | 116.5 | 0.99494 | 26.3074 | 116.4658 | -2.6575 | 0.56479 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7589 | 117.4452 | 5.3039
0.56564 | 116.5 | 0.99494 | 26.3074 | 116.4658 | -2.6575 | 0.56578 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7589 | 117.4452 | 5.3039
0.56665 | 116.5 | 0.99494 | 26.3074 | 116.4658 | -2.6575 | 0.56679 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7589 | 117.4452 | 5.3039
0.56765 | 116.5 | 0.99494 | 26.3074 | 116.4658 | -2.6575 | 0.56779 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7589 | 117.4452 | 5.3039
0.56865 | 116.5 | 0.99494 | 26.3074 | 116.4658 | -2.6575 | 0.56878 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7277 | 117.4386 | 5.2913
0.56964 | 116.5 | 0.99494 | 26.3074 | 116.4658 | -2.6575 | 0.56978 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7277 | 117.4386 | 5.2913
0.57064 | 116.5 | 0.99494 | 26.3074 | 116.4658 | -2.6575 | 0.57079 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7277 | 117.4386 | 5.2913
0.57164 | 116.5 | 0.99494 | 26.3074 | 116.4658 | -2.6575 | 0.57178 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7277 | 117.4386 | 5.2913
0.57264 | 116.5 | 0.99499 | 26.3502 | 116.4748 | -2.6488 | 0.57278 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7277 | 117.4386 | 5.2913
0.57365 | 116.5 | 0.99499 | 26.3502 | 116.4748 | -2.6488 | 0.57379 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7277 | 117.4386 | 5.2913
0.57465 | 116.5 | 0.99499 | 26.3502 | 116.4748 | -2.6488 | 0.57479 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7277 | 117.4386 | 5.2913
0.57565 | 116.5 | 0.99499 | 26.3502 | 116.4748 | -2.6488 | 0.57578 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7277 | 117.4386 | 5.2913
0.57664 | 116.5 | 0.99499 | 26.3502 | 116.4748 | -2.6488 | 0.57678 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7277 | 117.4386 | 5.2913
0.57764 | 116.5 | 0.99499 | 26.3502 | 116.4748 | -2.6488 | 0.57779 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7256 | 117.4356 | 5.2912
0.57864 | 116.5 | 0.99499 | 26.3502 | 116.4748 | -2.6488 | 0.57878 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7256 | 117.4356 | 5.2912
0.57965 | 116.5 | 0.99499 | 26.3502 | 116.4748 | -2.6488 | 0.57978 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7256 | 117.4356 | 5.2912
0.58065 | 116.5 | 0.99499 | 26.3502 | 116.4748 | -2.6488 | 0.58079 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7256 | 117.4356 | 5.2912
0.58165 | 116.5 | 0.99505 | 26.4302 | 116.486 | -2.6402 | 0.58179 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7256 | 117.4356 | 5.2912
0.58265 | 116.5 | 0.99505 | 26.4302 | 116.486 | -2.6402 | 0.58278 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7256 | 117.4356 | 5.2912
0.58364 | 116.5 | 0.99505 | 26.4302 | 116.486 | -2.6402 | 0.58378 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7256 | 117.4356 | 5.2912
0.58464 | 116.5 | 0.99505 | 26.4302 | 116.486 | -2.6402 | 0.58479 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7256 | 117.4356 | 5.2912
0.58564 | 116.5 | 0.99505 | 26.4302 | 116.486 | -2.6402 | 0.58578 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7331 | 117.428 | 5.2945
0.58665 | 116.5 | 0.99505 | 26.4302 | 116.486 | -2.6402 | 0.58678 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7331 | 117.428 | 5.2945
0.58765 | 116.5 | 0.99505 | 26.4302 | 116.486 | -2.6402 | 0.58779 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7331 | 117.428 | 5.2945
0.58865 | 116.5 | 0.99505 | 26.4302 | 116.486 | -2.6402 | 0.58879 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7331 | 117.428 | 5.2945
0.58965 | 116.5 | 0.99521 | 26.4297 | 116.4602 | -2.5959 | 0.58978 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7331 | 117.428 | 5.2945
0.59064 | 116.5 | 0.99521 | 26.4297 | 116.4602 | -2.5959 | 0.59078 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7331 | 117.428 | 5.2945
0.59164 | 116.5 | 0.99521 | 26.4297 | 116.4602 | -2.5959 | 0.59179 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7331 | 117.428 | 5.2945
0.59264 | 116.5 | 0.99521 | 26.4297 | 116.4602 | -2.5959 | 0.59278 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7331 | 117.428 | 5.2945
0.59365 | 116.5 | 0.99521 | 26.4297 | 116.4602 | -2.5959 | 0.59378 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7314 | 117.4402 | 5.3058
0.59465 | 116.5 | 0.99521 | 26.4297 | 116.4602 | -2.5959 | 0.59479 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7314 | 117.4402 | 5.3058
0.59565 | 116.5 | 0.99521 | 26.4297 | 116.4602 | -2.5959 | 0.59579 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7314 | 117.4402 | 5.3058
0.59665 | 116.5 | 0.99521 | 26.4297 | 116.4602 | -2.5959 | 0.59678 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7314 | 117.4402 | 5.3058
0.59764 | 116.5 | 0.9949 | 26.4168 | 116.4752 | -2.6775 | 0.59778 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7314 | 117.4402 | 5.3058
0.59864 | 116.5 | 0.9949 | 26.4168 | 116.4752 | -2.6775 | 0.59879 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7314 | 117.4402 | 5.3058
0.59964 | 116.5 | 0.9949 | 26.4168 | 116.4752 | -2.6775 | 0.59978 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7314 | 117.4402 | 5.3058
0.60065 | 116.5 | 0.9949 | 26.4168 | 116.4752 | -2.6775 | 0.60078 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7314 | 117.4402 | 5.3058
0.60165 | 116.5 | 0.9949 | 26.4168 | 116.4752 | -2.6775 | 0.60179 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7314 | 117.4402 | 5.3058
0.60265 | 116.5 | 0.9949 | 26.4168 | 116.4752 | -2.6775 | 0.60279 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7443 | 117.4267 | 5.3362
0.60365 | 116.5 | 0.9949 | 26.4168 | 116.4752 | -2.6775 | 0.60378 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7443 | 117.4267 | 5.3362
0.60464 | 116.5 | 0.9949 | 26.4168 | 116.4752 | -2.6775 | 0.60478 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7443 | 117.4267 | 5.3362
0.60564 | 116.5 | 0.9949 | 26.4168 | 116.4752 | -2.6775 | 0.60579 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7443 | 117.4267 | 5.3362
0.60664 | 116.5 | 0.99512 | 26.4083 | 116.4732 | -2.6172 | 0.60678 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7443 | 117.4267 | 5.3362
0.60765 | 116.5 | 0.99512 | 26.4083 | 116.4732 | -2.6172 | 0.60778 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7443 | 117.4267 | 5.3362
0.60865 | 116.5 | 0.99512 | 26.4083 | 116.4732 | -2.6172 | 0.60879 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7443 | 117.4267 | 5.3362
0.60965 | 116.5 | 0.99512 | 26.4083 | 116.4732 | -2.6172 | 0.60979 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7443 | 117.4267 | 5.3362
0.61065 | 116.5 | 0.99512 | 26.4083 | 116.4732 | -2.6172 | 0.61078 | 117.3963 | 0.9807 | 26.743 | 117.4305 | 5.3313
0.61164 | 116.5 | 0.99512 | 26.4083 | 116.4732 | -2.6172 | 0.61178 | 117.3963 | 0.9807 | 26.743 | 117.4305 | 5.3313
0.61264 | 116.5 | 0.99512 | 26.4083 | 116.4732 | -2.6172 | 0.61279 | 117.3963 | 0.9807 | 26.743 | 117.4305 | 5.3313
0.61364 | 116.5 | 0.99512 | 26.4083 | 116.4732 | -2.6172 | 0.61378 | 117.3963 | 0.9807 | 26.743 | 117.4305 | 5.3313
0.61465 | 116.5 | 0.99463 | 26.3436 | 116.4666 | -2.7407 | 0.61478 | 117.3963 | 0.9807 | 26.743 | 117.4305 | 5.3313
0.61565 | 116.5 | 0.99463 | 26.3436 | 116.4666 | -2.7407 | 0.61579 | 117.3963 | 0.9807 | 26.743 | 117.4305 | 5.3313
0.61665 | 116.5 | 0.99463 | 26.3436 | 116.4666 | -2.7407 | 0.61679 | 117.3963 | 0.9807 | 26.743 | 117.4305 | 5.3313
0.61765 | 116.5 | 0.99463 | 26.3436 | 116.4666 | -2.7407 | 0.61778 | 117.3963 | 0.9807 | 26.743 | 117.4305 | 5.3313
0.61864 | 116.5 | 0.99463 | 26.3436 | 116.4666 | -2.7407 | 0.61879 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7571 | 117.4403 | 5.3137
0.61964 | 116.5 | 0.99463 | 26.3436 | 116.4666 | -2.7407 | 0.61979 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7571 | 117.4403 | 5.3137
0.62064 | 116.5 | 0.99463 | 26.3436 | 116.4666 | -2.7407 | 0.62078 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7571 | 117.4403 | 5.3137
0.62165 | 116.5 | 0.99463 | 26.3436 | 116.4666 | -2.7407 | 0.62178 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7571 | 117.4403 | 5.3137
0.62265 | 116.5 | 0.99463 | 26.3436 | 116.4666 | -2.7407 | 0.62279 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7571 | 117.4403 | 5.3137
0.62365 | 116.5 | 0.99508 | 26.3012 | 116.4504 | -2.6197 | 0.62379 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7571 | 117.4403 | 5.3137
0.62465 | 116.5 | 0.99508 | 26.3012 | 116.4504 | -2.6197 | 0.62478 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7571 | 117.4403 | 5.3137
0.62564 | 116.5 | 0.99508 | 26.3012 | 116.4504 | -2.6197 | 0.62579 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7571 | 117.4403 | 5.3137
0.62664 | 116.5 | 0.99508 | 26.3012 | 116.4504 | -2.6197 | 0.62679 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7571 | 117.4403 | 5.3137
0.62764 | 116.5 | 0.99508 | 26.3012 | 116.4504 | -2.6197 | 0.62778 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7667 | 117.4362 | 5.3177
0.62865 | 116.5 | 0.99508 | 26.3012 | 116.4504 | -2.6197 | 0.62878 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7667 | 117.4362 | 5.3177
0.62965 | 116.5 | 0.99508 | 26.3012 | 116.4504 | -2.6197 | 0.62979 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7667 | 117.4362 | 5.3177
0.63065 | 116.5 | 0.99508 | 26.3012 | 116.4504 | -2.6197 | 0.63078 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7667 | 117.4362 | 5.3177
0.63165 | 116.5 | 0.99436 | 26.2204 | 116.4632 | -2.797 | 0.63178 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7667 | 117.4362 | 5.3177
0.63264 | 116.5 | 0.99436 | 26.2204 | 116.4632 | -2.797 | 0.63279 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7667 | 117.4362 | 5.3177
0.63364 | 116.5 | 0.99436 | 26.2204 | 116.4632 | -2.797 | 0.63379 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7667 | 117.4362 | 5.3177
0.63464 | 116.5 | 0.99436 | 26.2204 | 116.4632 | -2.797 | 0.63478 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7667 | 117.4362 | 5.3177
0.63565 | 116.5 | 0.99436 | 26.2204 | 116.4632 | -2.797 | 0.63578 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7509 | 117.4347 | 5.343
0.63665 | 116.5 | 0.99436 | 26.2204 | 116.4632 | -2.797 | 0.63679 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7509 | 117.4347 | 5.343
0.63765 | 116.5 | 0.99436 | 26.2204 | 116.4632 | -2.797 | 0.63778 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7509 | 117.4347 | 5.343
0.63865 | 116.5 | 0.99436 | 26.2204 | 116.4632 | -2.797 | 0.63878 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7509 | 117.4347 | 5.343
0.63964 | 116.5 | 0.99483 | 26.178 | 116.4698 | -2.6723 | 0.63979 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7509 | 117.4347 | 5.343
0.64064 | 116.5 | 0.99483 | 26.178 | 116.4698 | -2.6723 | 0.64079 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7509 | 117.4347 | 5.343
0.64164 | 116.5 | 0.99483 | 26.178 | 116.4698 | -2.6723 | 0.64178 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7509 | 117.4347 | 5.343
0.64265 | 116.5 | 0.99483 | 26.178 | 116.4698 | -2.6723 | 0.64278 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7509 | 117.4347 | 5.343
0.64365 | 116.5 | 0.99483 | 26.178 | 116.4698 | -2.6723 | 0.64379 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7486 | 117.4336 | 5.3353
0.64465 | 116.5 | 0.99483 | 26.178 | 116.4698 | -2.6723 | 0.64478 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7486 | 117.4336 | 5.3353
0.64565 | 116.5 | 0.99483 | 26.178 | 116.4698 | -2.6723 | 0.64578 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7486 | 117.4336 | 5.3353
0.64664 | 116.5 | 0.99483 | 26.178 | 116.4698 | -2.6723 | 0.64679 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7486 | 117.4336 | 5.3353
0.64764 | 116.5 | 0.99483 | 26.178 | 116.4698 | -2.6723 | 0.64779 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7486 | 117.4336 | 5.3353
0.64864 | 116.5 | 0.99412 | 26.0445 | 116.4152 | -2.8365 | 0.64878 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7486 | 117.4336 | 5.3353
0.64965 | 116.5 | 0.99412 | 26.0445 | 116.4152 | -2.8365 | 0.64978 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7486 | 117.4336 | 5.3353
0.65065 | 116.5 | 0.99412 | 26.0445 | 116.4152 | -2.8365 | 0.65079 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7486 | 117.4336 | 5.3353
0.65165 | 116.5 | 0.99412 | 26.0445 | 116.4152 | -2.8365 | 0.65178 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7486 | 117.4336 | 5.3353
0.65265 | 116.5 | 0.99412 | 26.0445 | 116.4152 | -2.8365 | 0.65278 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7417 | 117.4475 | 5.3135
0.65364 | 116.5 | 0.99412 | 26.0445 | 116.4152 | -2.8365 | 0.65379 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7417 | 117.4475 | 5.3135
0.65464 | 116.5 | 0.99412 | 26.0445 | 116.4152 | -2.8365 | 0.65479 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7417 | 117.4475 | 5.3135
0.65564 | 116.5 | 0.99412 | 26.0445 | 116.4152 | -2.8365 | 0.65578 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7417 | 117.4475 | 5.3135
0.65665 | 116.5 | 0.99475 | 26.0795 | 116.4199 | -2.6826 | 0.65678 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7417 | 117.4475 | 5.3135
0.65765 | 116.5 | 0.99475 | 26.0795 | 116.4199 | -2.6826 | 0.65779 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7417 | 117.4475 | 5.3135
0.65865 | 116.5 | 0.99475 | 26.0795 | 116.4199 | -2.6826 | 0.65878 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7417 | 117.4475 | 5.3135
0.65965 | 116.5 | 0.99475 | 26.0795 | 116.4199 | -2.6826 | 0.65978 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7417 | 117.4475 | 5.3135
0.66064 | 116.5 | 0.99475 | 26.0795 | 116.4199 | -2.6826 | 0.66079 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7389 | 117.4542 | 5.3037
0.66164 | 116.5 | 0.99475 | 26.0795 | 116.4199 | -2.6826 | 0.66179 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7389 | 117.4542 | 5.3037
0.66264 | 116.5 | 0.99475 | 26.0795 | 116.4199 | -2.6826 | 0.66278 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7389 | 117.4542 | 5.3037
0.66365 | 116.5 | 0.99475 | 26.0795 | 116.4199 | -2.6826 | 0.66378 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7389 | 117.4542 | 5.3037
0.66465 | 116.5 | 0.9943 | 26.0071 | 116.472 | -2.7876 | 0.66479 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7389 | 117.4542 | 5.3037
0.66565 | 116.5 | 0.9943 | 26.0071 | 116.472 | -2.7876 | 0.66578 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7389 | 117.4542 | 5.3037
0.66665 | 116.5 | 0.9943 | 26.0071 | 116.472 | -2.7876 | 0.66678 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7389 | 117.4542 | 5.3037
0.66764 | 116.5 | 0.9943 | 26.0071 | 116.472 | -2.7876 | 0.66779 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7389 | 117.4542 | 5.3037
0.66864 | 116.5 | 0.9943 | 26.0071 | 116.472 | -2.7876 | 0.66879 | 117.3963 | 0.98083 | 26.741 | 117.466 | 5.3126
0.66964 | 116.5 | 0.9943 | 26.0071 | 116.472 | -2.7876 | 0.66978 | 117.3963 | 0.98083 | 26.741 | 117.466 | 5.3126
0.67065 | 116.5 | 0.9943 | 26.0071 | 116.472 | -2.7876 | 0.67078 | 117.3963 | 0.98083 | 26.741 | 117.466 | 5.3126
0.67165 | 116.5 | 0.9943 | 26.0071 | 116.472 | -2.7876 | 0.67179 | 117.3963 | 0.98083 | 26.741 | 117.466 | 5.3126
0.67265 | 116.5 | 0.9943 | 26.0071 | 116.472 | -2.7876 | 0.67278 | 117.3963 | 0.98083 | 26.741 | 117.466 | 5.3126
0.67365 | 116.5 | 0.995 | 26.0535 | 116.4686 | -2.6157 | 0.67378 | 117.3963 | 0.98083 | 26.741 | 117.466 | 5.3126
0.67464 | 116.5 | 0.995 | 26.0535 | 116.4686 | -2.6157 | 0.67479 | 117.3963 | 0.98083 | 26.741 | 117.466 | 5.3126
0.67564 | 116.5 | 0.995 | 26.0535 | 116.4686 | -2.6157 | 0.67579 | 117.3963 | 0.98083 | 26.741 | 117.466 | 5.3126
0.67664 | 116.5 | 0.995 | 26.0535 | 116.4686 | -2.6157 | 0.67678 | 117.3963 | 0.98083 | 26.741 | 117.466 | 5.3126
0.67765 | 116.5 | 0.995 | 26.0535 | 116.4686 | -2.6157 | 0.67779 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7305 | 117.4667 | 5.3029
0.67865 | 116.5 | 0.995 | 26.0535 | 116.4686 | -2.6157 | 0.67879 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7305 | 117.4667 | 5.3029
0.67965 | 116.5 | 0.995 | 26.0535 | 116.4686 | -2.6157 | 0.67978 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7305 | 117.4667 | 5.3029
0.68064 | 116.5 | 0.995 | 26.0535 | 116.4686 | -2.6157 | 0.68078 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7305 | 117.4667 | 5.3029
0.68164 | 116.5 | 0.99428 | 25.9591 | 116.4623 | -2.7886 | 0.68179 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7305 | 117.4667 | 5.3029
0.68264 | 116.5 | 0.99428 | 25.9591 | 116.4623 | -2.7886 | 0.68279 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7305 | 117.4667 | 5.3029
0.68364 | 116.5 | 0.99428 | 25.9591 | 116.4623 | -2.7886 | 0.68378 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7305 | 117.4667 | 5.3029
0.68465 | 116.5 | 0.99428 | 25.9591 | 116.4623 | -2.7886 | 0.68479 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7305 | 117.4667 | 5.3029
0.68565 | 116.5 | 0.99428 | 25.9591 | 116.4623 | -2.7886 | 0.68579 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7247 | 117.4594 | 5.298
0.68665 | 116.5 | 0.99428 | 25.9591 | 116.4623 | -2.7886 | 0.68678 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7247 | 117.4594 | 5.298
0.68764 | 116.5 | 0.99428 | 25.9591 | 116.4623 | -2.7886 | 0.68778 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7247 | 117.4594 | 5.298
0.68864 | 116.5 | 0.99428 | 25.9591 | 116.4623 | -2.7886 | 0.68879 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7247 | 117.4594 | 5.298
0.68964 | 116.5 | 0.99472 | 26.0848 | 116.4614 | -2.6915 | 0.68979 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7247 | 117.4594 | 5.298
0.69064 | 116.5 | 0.99472 | 26.0848 | 116.4614 | -2.6915 | 0.69078 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7247 | 117.4594 | 5.298
0.69165 | 116.5 | 0.99472 | 26.0848 | 116.4614 | -2.6915 | 0.69179 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7247 | 117.4594 | 5.298
0.69265 | 116.5 | 0.99472 | 26.0848 | 116.4614 | -2.6915 | 0.69279 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7247 | 117.4594 | 5.298
0.69365 | 116.5 | 0.99472 | 26.0848 | 116.4614 | -2.6915 | 0.69378 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7384 | 117.4656 | 5.2991
0.69464 | 116.5 | 0.99472 | 26.0848 | 116.4614 | -2.6915 | 0.69478 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7384 | 117.4656 | 5.2991
0.69564 | 116.5 | 0.99472 | 26.0848 | 116.4614 | -2.6915 | 0.69579 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7384 | 117.4656 | 5.2991
0.69664 | 116.5 | 0.99472 | 26.0848 | 116.4614 | -2.6915 | 0.69678 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7384 | 117.4656 | 5.2991
0.69764 | 116.5 | 0.99472 | 26.0848 | 116.4614 | -2.6915 | 0.69778 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7384 | 117.4656 | 5.2991
0.69865 | 116.5 | 0.99465 | 26.1021 | 116.446 | -2.7111 | 0.69879 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7384 | 117.4656 | 5.2991
0.69965 | 116.5 | 0.99465 | 26.1021 | 116.446 | -2.7111 | 0.69979 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7384 | 117.4656 | 5.2991
0.70065 | 116.5 | 0.99465 | 26.1021 | 116.446 | -2.7111 | 0.70078 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7384 | 117.4656 | 5.2991
0.70164 | 116.5 | 0.99465 | 26.1021 | 116.446 | -2.7111 | 0.70178 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7384 | 117.4656 | 5.2991
0.70264 | 116.5 | 0.99465 | 26.1021 | 116.446 | -2.7111 | 0.70279 | 117.3963 | 0.98085 | 26.751 | 117.4584 | 5.3116
0.70364 | 116.5 | 0.99465 | 26.1021 | 116.446 | -2.7111 | 0.70378 | 117.3963 | 0.98085 | 26.751 | 117.4584 | 5.3116
0.70465 | 116.5 | 0.99465 | 26.1021 | 116.446 | -2.7111 | 0.70478 | 117.3963 | 0.98085 | 26.751 | 117.4584 | 5.3116
0.70565 | 116.5 | 0.99465 | 26.1021 | 116.446 | -2.7111 | 0.70579 | 117.3963 | 0.98085 | 26.751 | 117.4584 | 5.3116
0.70665 | 116.5 | 0.99486 | 26.2518 | 116.4768 | -2.6728 | 0.70679 | 117.3963 | 0.98085 | 26.751 | 117.4584 | 5.3116
0.70765 | 116.5 | 0.99486 | 26.2518 | 116.4768 | -2.6728 | 0.70778 | 117.3963 | 0.98085 | 26.751 | 117.4584 | 5.3116
0.70864 | 116.5 | 0.99486 | 26.2518 | 116.4768 | -2.6728 | 0.70878 | 117.3963 | 0.98085 | 26.751 | 117.4584 | 5.3116
0.70964 | 116.5 | 0.99486 | 26.2518 | 116.4768 | -2.6728 | 0.70979 | 117.3963 | 0.98085 | 26.751 | 117.4584 | 5.3116
0.71064 | 116.5 | 0.99486 | 26.2518 | 116.4768 | -2.6728 | 0.71078 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7312 | 117.4607 | 5.3173
0.71165 | 116.5 | 0.99486 | 26.2518 | 116.4768 | -2.6728 | 0.71178 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7312 | 117.4607 | 5.3173
0.71265 | 116.5 | 0.99486 | 26.2518 | 116.4768 | -2.6728 | 0.71279 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7312 | 117.4607 | 5.3173
0.71365 | 116.5 | 0.99486 | 26.2518 | 116.4768 | -2.6728 | 0.71379 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7312 | 117.4607 | 5.3173
0.71465 | 116.5 | 0.99465 | 26.2935 | 116.4604 | -2.7306 | 0.71478 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7312 | 117.4607 | 5.3173
0.71564 | 116.5 | 0.99465 | 26.2935 | 116.4604 | -2.7306 | 0.71578 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7312 | 117.4607 | 5.3173
0.71664 | 116.5 | 0.99465 | 26.2935 | 116.4604 | -2.7306 | 0.71679 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7312 | 117.4607 | 5.3173
0.71764 | 116.5 | 0.99465 | 26.2935 | 116.4604 | -2.7306 | 0.71778 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7312 | 117.4607 | 5.3173
0.71865 | 116.5 | 0.99465 | 26.2935 | 116.4604 | -2.7306 | 0.71878 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7183 | 117.4653 | 5.3188
0.71965 | 116.5 | 0.99465 | 26.2935 | 116.4604 | -2.7306 | 0.71979 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7183 | 117.4653 | 5.3188
0.72065 | 116.5 | 0.99465 | 26.2935 | 116.4604 | -2.7306 | 0.72079 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7183 | 117.4653 | 5.3188
0.72165 | 116.5 | 0.99465 | 26.2935 | 116.4604 | -2.7306 | 0.72178 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7183 | 117.4653 | 5.3188
0.72264 | 116.5 | 0.99465 | 26.2935 | 116.4604 | -2.7306 | 0.72278 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7183 | 117.4653 | 5.3188
0.72364 | 116.5 | 0.99496 | 26.3983 | 116.4685 | -2.6602 | 0.72379 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7183 | 117.4653 | 5.3188
0.72464 | 116.5 | 0.99496 | 26.3983 | 116.4685 | -2.6602 | 0.72478 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7183 | 117.4653 | 5.3188
0.72565 | 116.5 | 0.99496 | 26.3983 | 116.4685 | -2.6602 | 0.72578 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7183 | 117.4653 | 5.3188
0.72665 | 116.5 | 0.99496 | 26.3983 | 116.4685 | -2.6602 | 0.72679 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7183 | 117.4653 | 5.3188
0.72765 | 116.5 | 0.99496 | 26.3983 | 116.4685 | -2.6602 | 0.72779 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7244 | 117.4593 | 5.3304
0.72865 | 116.5 | 0.99496 | 26.3983 | 116.4685 | -2.6602 | 0.72878 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7244 | 117.4593 | 5.3304
0.72964 | 116.5 | 0.99496 | 26.3983 | 116.4685 | -2.6602 | 0.72978 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7244 | 117.4593 | 5.3304
0.73064 | 116.5 | 0.99496 | 26.3983 | 116.4685 | -2.6602 | 0.73079 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7244 | 117.4593 | 5.3304
0.73164 | 116.5 | 0.99521 | 26.4188 | 116.4756 | -2.5964 | 0.73178 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7244 | 117.4593 | 5.3304
0.73265 | 116.5 | 0.99521 | 26.4188 | 116.4756 | -2.5964 | 0.73278 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7244 | 117.4593 | 5.3304
0.73365 | 116.5 | 0.99521 | 26.4188 | 116.4756 | -2.5964 | 0.73379 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7244 | 117.4593 | 5.3304
0.73465 | 116.5 | 0.99521 | 26.4188 | 116.4756 | -2.5964 | 0.73479 | 117.3963 | 0.98068 | 26.7244 | 117.4593 | 5.3304
0.73565 | 116.5 | 0.99521 | 26.4188 | 116.4756 | -2.5964 | 0.73578 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7373 | 117.4644 | 5.3133
0.73664 | 116.5 | 0.99521 | 26.4188 | 116.4756 | -2.5964 | 0.73678 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7373 | 117.4644 | 5.3133
0.73764 | 116.5 | 0.99521 | 26.4188 | 116.4756 | -2.5964 | 0.73779 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7373 | 117.4644 | 5.3133
0.73864 | 116.5 | 0.99521 | 26.4188 | 116.4756 | -2.5964 | 0.73878 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7373 | 117.4644 | 5.3133
0.73965 | 116.5 | 0.99513 | 26.462 | 116.4878 | -2.6199 | 0.73978 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7373 | 117.4644 | 5.3133
0.74065 | 116.5 | 0.99513 | 26.462 | 116.4878 | -2.6199 | 0.74079 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7373 | 117.4644 | 5.3133
0.74165 | 116.5 | 0.99513 | 26.462 | 116.4878 | -2.6199 | 0.74179 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7373 | 117.4644 | 5.3133
0.74265 | 116.5 | 0.99513 | 26.462 | 116.4878 | -2.6199 | 0.74278 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7373 | 117.4644 | 5.3133
0.74364 | 116.5 | 0.99513 | 26.462 | 116.4878 | -2.6199 | 0.74379 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7425 | 117.4723 | 5.318
0.74464 | 116.5 | 0.99513 | 26.462 | 116.4878 | -2.6199 | 0.74479 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7425 | 117.4723 | 5.318
0.74564 | 116.5 | 0.99513 | 26.462 | 116.4878 | -2.6199 | 0.74578 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7425 | 117.4723 | 5.318
0.74665 | 116.5 | 0.99513 | 26.462 | 116.4878 | -2.6199 | 0.74678 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7425 | 117.4723 | 5.318
0.74765 | 116.5 | 0.99513 | 26.462 | 116.4878 | -2.6199 | 0.74779 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7425 | 117.4723 | 5.318
0.74865 | 116.5 | 0.99525 | 26.4521 | 116.4829 | -2.5863 | 0.74879 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7425 | 117.4723 | 5.318
0.74965 | 116.5 | 0.99525 | 26.4521 | 116.4829 | -2.5863 | 0.74978 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7425 | 117.4723 | 5.318
0.75064 | 116.5 | 0.99525 | 26.4521 | 116.4829 | -2.5863 | 0.75079 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7425 | 117.4723 | 5.318
0.75164 | 116.5 | 0.99525 | 26.4521 | 116.4829 | -2.5863 | 0.75179 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7425 | 117.4723 | 5.318
0.75264 | 116.5 | 0.99525 | 26.4521 | 116.4829 | -2.5863 | 0.75278 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7435 | 117.4644 | 5.3188
0.75365 | 116.5 | 0.99525 | 26.4521 | 116.4829 | -2.5863 | 0.75378 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7435 | 117.4644 | 5.3188
0.75465 | 116.5 | 0.99525 | 26.4521 | 116.4829 | -2.5863 | 0.75479 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7435 | 117.4644 | 5.3188
0.75565 | 116.5 | 0.99525 | 26.4521 | 116.4829 | -2.5863 | 0.75578 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7435 | 117.4644 | 5.3188
0.75665 | 116.5 | 0.9948 | 26.4506 | 116.4957 | -2.7075 | 0.75678 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7435 | 117.4644 | 5.3188
0.75764 | 116.5 | 0.9948 | 26.4506 | 116.4957 | -2.7075 | 0.75779 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7435 | 117.4644 | 5.3188
0.75864 | 116.5 | 0.9948 | 26.4506 | 116.4957 | -2.7075 | 0.75879 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7435 | 117.4644 | 5.3188
0.75964 | 116.5 | 0.9948 | 26.4506 | 116.4957 | -2.7075 | 0.75978 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7435 | 117.4644 | 5.3188
0.76065 | 116.5 | 0.9948 | 26.4506 | 116.4957 | -2.7075 | 0.76078 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4577 | 5.3179
0.76165 | 116.5 | 0.9948 | 26.4506 | 116.4957 | -2.7075 | 0.76179 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4577 | 5.3179
0.76265 | 116.5 | 0.9948 | 26.4506 | 116.4957 | -2.7075 | 0.76278 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4577 | 5.3179
0.76365 | 116.5 | 0.9948 | 26.4506 | 116.4957 | -2.7075 | 0.76378 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4577 | 5.3179
0.76464 | 116.5 | 0.99515 | 26.4316 | 116.4853 | -2.6122 | 0.76479 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4577 | 5.3179
0.76564 | 116.5 | 0.99515 | 26.4316 | 116.4853 | -2.6122 | 0.76579 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4577 | 5.3179
0.76664 | 116.5 | 0.99515 | 26.4316 | 116.4853 | -2.6122 | 0.76678 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4577 | 5.3179
0.76764 | 116.5 | 0.99515 | 26.4316 | 116.4853 | -2.6122 | 0.76778 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7381 | 117.4577 | 5.3179
0.76864 | 116.5 | 0.99515 | 26.4316 | 116.4853 | -2.6122 | 0.76879 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7501 | 117.4577 | 5.3188
0.76964 | 116.5 | 0.99515 | 26.4316 | 116.4853 | -2.6122 | 0.76978 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7501 | 117.4577 | 5.3188
0.77065 | 116.5 | 0.99515 | 26.4316 | 116.4853 | -2.6122 | 0.77078 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7501 | 117.4577 | 5.3188
0.77165 | 116.5 | 0.99515 | 26.4316 | 116.4853 | -2.6122 | 0.77179 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7501 | 117.4577 | 5.3188
0.77265 | 116.5 | 0.99515 | 26.4316 | 116.4853 | -2.6122 | 0.77279 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7501 | 117.4577 | 5.3188
0.77365 | 116.5 | 0.99456 | 26.3241 | 116.4763 | -2.7581 | 0.77378 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7501 | 117.4577 | 5.3188
0.77465 | 116.5 | 0.99456 | 26.3241 | 116.4763 | -2.7581 | 0.77478 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7501 | 117.4577 | 5.3188
0.77565 | 116.5 | 0.99456 | 26.3241 | 116.4763 | -2.7581 | 0.77579 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7501 | 117.4577 | 5.3188
0.77665 | 116.5 | 0.99456 | 26.3241 | 116.4763 | -2.7581 | 0.77678 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7501 | 117.4577 | 5.3188
0.77765 | 116.5 | 0.99456 | 26.3241 | 116.4763 | -2.7581 | 0.77778 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7516 | 117.4251 | 5.3113
0.77864 | 116.5 | 0.99456 | 26.3241 | 116.4763 | -2.7581 | 0.77879 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7516 | 117.4251 | 5.3113
0.77964 | 116.5 | 0.99456 | 26.3241 | 116.4763 | -2.7581 | 0.77979 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7516 | 117.4251 | 5.3113
0.78064 | 116.5 | 0.99456 | 26.3241 | 116.4763 | -2.7581 | 0.78078 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7516 | 117.4251 | 5.3113
0.78164 | 116.5 | 0.99501 | 26.2805 | 116.464 | -2.636 | 0.78178 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7516 | 117.4251 | 5.3113
0.78264 | 116.5 | 0.99501 | 26.2805 | 116.464 | -2.636 | 0.78279 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7516 | 117.4251 | 5.3113
0.78364 | 116.5 | 0.99501 | 26.2805 | 116.464 | -2.636 | 0.78378 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7516 | 117.4251 | 5.3113
0.78465 | 116.5 | 0.99501 | 26.2805 | 116.464 | -2.636 | 0.78478 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7516 | 117.4251 | 5.3113
0.78565 | 116.5 | 0.99501 | 26.2805 | 116.464 | -2.636 | 0.78579 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7335 | 117.4228 | 5.2989
0.78665 | 116.5 | 0.99501 | 26.2805 | 116.464 | -2.636 | 0.78679 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7335 | 117.4228 | 5.2989
0.78765 | 116.5 | 0.99501 | 26.2805 | 116.464 | -2.636 | 0.78778 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7335 | 117.4228 | 5.2989
0.78865 | 116.5 | 0.99501 | 26.2805 | 116.464 | -2.636 | 0.78878 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7335 | 117.4228 | 5.2989
0.78965 | 116.5 | 0.99432 | 26.1999 | 116.4527 | -2.805 | 0.78979 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7335 | 117.4228 | 5.2989
0.79065 | 116.5 | 0.99432 | 26.1999 | 116.4527 | -2.805 | 0.79078 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7335 | 117.4228 | 5.2989
0.79165 | 116.5 | 0.99432 | 26.1999 | 116.4527 | -2.805 | 0.79178 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7335 | 117.4228 | 5.2989
0.79264 | 116.5 | 0.99432 | 26.1999 | 116.4527 | -2.805 | 0.79279 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7335 | 117.4228 | 5.2989
0.79364 | 116.5 | 0.99432 | 26.1999 | 116.4527 | -2.805 | 0.79379 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7387 | 117.4499 | 5.3116
0.79464 | 116.5 | 0.99432 | 26.1999 | 116.4527 | -2.805 | 0.79478 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7387 | 117.4499 | 5.3116
0.79564 | 116.5 | 0.99432 | 26.1999 | 116.4527 | -2.805 | 0.79578 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7387 | 117.4499 | 5.3116
0.79664 | 116.5 | 0.99432 | 26.1999 | 116.4527 | -2.805 | 0.79679 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7387 | 117.4499 | 5.3116
0.79764 | 116.5 | 0.99432 | 26.1999 | 116.4527 | -2.805 | 0.79778 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7387 | 117.4499 | 5.3116
0.79865 | 116.5 | 0.9946 | 26.1709 | 116.4621 | -2.7312 | 0.79878 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7387 | 117.4499 | 5.3116
0.79965 | 116.5 | 0.9946 | 26.1709 | 116.4621 | -2.7312 | 0.79979 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7387 | 117.4499 | 5.3116
0.80065 | 116.5 | 0.9946 | 26.1709 | 116.4621 | -2.7312 | 0.80079 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7387 | 117.4499 | 5.3116
0.80165 | 116.5 | 0.9946 | 26.1709 | 116.4621 | -2.7312 | 0.80178 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7387 | 117.4499 | 5.3116
0.80265 | 116.5 | 0.9946 | 26.1709 | 116.4621 | -2.7312 | 0.80279 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7285 | 117.4438 | 5.2922
0.80365 | 116.5 | 0.9946 | 26.1709 | 116.4621 | -2.7312 | 0.80379 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7285 | 117.4438 | 5.2922
0.80465 | 116.5 | 0.9946 | 26.1709 | 116.4621 | -2.7312 | 0.80478 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7285 | 117.4438 | 5.2922
0.80564 | 116.5 | 0.9946 | 26.1709 | 116.4621 | -2.7312 | 0.80578 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7285 | 117.4438 | 5.2922
0.80664 | 116.5 | 0.99404 | 26.0517 | 116.4624 | -2.8566 | 0.80679 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7285 | 117.4438 | 5.2922
0.80764 | 116.5 | 0.99404 | 26.0517 | 116.4624 | -2.8566 | 0.80779 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7285 | 117.4438 | 5.2922
0.80864 | 116.5 | 0.99404 | 26.0517 | 116.4624 | -2.8566 | 0.80878 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7285 | 117.4438 | 5.2922
0.80964 | 116.5 | 0.99404 | 26.0517 | 116.4624 | -2.8566 | 0.80979 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7285 | 117.4438 | 5.2922
0.81064 | 116.5 | 0.99404 | 26.0517 | 116.4624 | -2.8566 | 0.81079 | 117.3963 | 0.98122 | 26.7374 | 117.4506 | 5.2568
0.81164 | 116.5 | 0.99404 | 26.0517 | 116.4624 | -2.8566 | 0.81178 | 117.3963 | 0.98122 | 26.7374 | 117.4506 | 5.2568
0.81265 | 116.5 | 0.99404 | 26.0517 | 116.4624 | -2.8566 | 0.81278 | 117.3963 | 0.98122 | 26.7374 | 117.4506 | 5.2568
0.81365 | 116.5 | 0.99404 | 26.0517 | 116.4624 | -2.8566 | 0.81379 | 117.3963 | 0.98122 | 26.7374 | 117.4506 | 5.2568
0.81465 | 116.5 | 0.9948 | 26.0817 | 116.4397 | -2.6714 | 0.81479 | 117.3963 | 0.98122 | 26.7374 | 117.4506 | 5.2568
0.81565 | 116.5 | 0.9948 | 26.0817 | 116.4397 | -2.6714 | 0.81578 | 117.3963 | 0.98122 | 26.7374 | 117.4506 | 5.2568
0.81665 | 116.5 | 0.9948 | 26.0817 | 116.4397 | -2.6714 | 0.81679 | 117.3963 | 0.98122 | 26.7374 | 117.4506 | 5.2568
0.81765 | 116.5 | 0.9948 | 26.0817 | 116.4397 | -2.6714 | 0.81779 | 117.3963 | 0.98122 | 26.7374 | 117.4506 | 5.2568
0.81865 | 116.5 | 0.9948 | 26.0817 | 116.4397 | -2.6714 | 0.81878 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7547 | 117.4622 | 5.2689
0.81964 | 116.5 | 0.9948 | 26.0817 | 116.4397 | -2.6714 | 0.81978 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7547 | 117.4622 | 5.2689
0.82064 | 116.5 | 0.9948 | 26.0817 | 116.4397 | -2.6714 | 0.82079 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7547 | 117.4622 | 5.2689
0.82164 | 116.5 | 0.9948 | 26.0817 | 116.4397 | -2.6714 | 0.82178 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7547 | 117.4622 | 5.2689
0.82264 | 116.5 | 0.9948 | 26.0817 | 116.4397 | -2.6714 | 0.82278 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7547 | 117.4622 | 5.2689
0.82364 | 116.5 | 0.99434 | 25.9711 | 116.4531 | -2.7746 | 0.82379 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7547 | 117.4622 | 5.2689
0.82464 | 116.5 | 0.99434 | 25.9711 | 116.4531 | -2.7746 | 0.82479 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7547 | 117.4622 | 5.2689
0.82564 | 116.5 | 0.99434 | 25.9711 | 116.4531 | -2.7746 | 0.82578 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7547 | 117.4622 | 5.2689
0.82665 | 116.5 | 0.99434 | 25.9711 | 116.4531 | -2.7746 | 0.82678 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7547 | 117.4622 | 5.2689
0.82765 | 116.5 | 0.99434 | 25.9711 | 116.4531 | -2.7746 | 0.82779 | 117.3963 | 0.981 | 26.737 | 117.4555 | 5.2873
0.82865 | 116.5 | 0.99434 | 25.9711 | 116.4531 | -2.7746 | 0.82878 | 117.3963 | 0.981 | 26.737 | 117.4555 | 5.2873
0.82965 | 116.5 | 0.99434 | 25.9711 | 116.4531 | -2.7746 | 0.82978 | 117.3963 | 0.981 | 26.737 | 117.4555 | 5.2873
0.83065 | 116.5 | 0.99434 | 25.9711 | 116.4531 | -2.7746 | 0.83079 | 117.3963 | 0.981 | 26.737 | 117.4555 | 5.2873
0.83165 | 116.5 | 0.99463 | 26.0566 | 116.461 | -2.7121 | 0.83179 | 117.3963 | 0.981 | 26.737 | 117.4555 | 5.2873
0.83265 | 116.5 | 0.99463 | 26.0566 | 116.461 | -2.7121 | 0.83278 | 117.3963 | 0.981 | 26.737 | 117.4555 | 5.2873
0.83364 | 116.5 | 0.99463 | 26.0566 | 116.461 | -2.7121 | 0.83378 | 117.3963 | 0.981 | 26.737 | 117.4555 | 5.2873
0.83464 | 116.5 | 0.99463 | 26.0566 | 116.461 | -2.7121 | 0.83479 | 117.3963 | 0.981 | 26.737 | 117.4555 | 5.2873
0.83564 | 116.5 | 0.99463 | 26.0566 | 116.461 | -2.7121 | 0.83578 | 117.3963 | 0.981 | 26.7371 | 117.4469 | 5.2874
0.83664 | 116.5 | 0.99463 | 26.0566 | 116.461 | -2.7121 | 0.83678 | 117.3963 | 0.981 | 26.7371 | 117.4469 | 5.2874
0.83764 | 116.5 | 0.99463 | 26.0566 | 116.461 | -2.7121 | 0.83779 | 117.3963 | 0.981 | 26.7371 | 117.4469 | 5.2874
0.83864 | 116.5 | 0.99463 | 26.0566 | 116.461 | -2.7121 | 0.83879 | 117.3963 | 0.981 | 26.7371 | 117.4469 | 5.2874
0.83964 | 116.5 | 0.99402 | 26.0544 | 116.4465 | -2.8629 | 0.83978 | 117.3963 | 0.981 | 26.7371 | 117.4469 | 5.2874
0.84065 | 116.5 | 0.99402 | 26.0544 | 116.4465 | -2.8629 | 0.84078 | 117.3963 | 0.981 | 26.7371 | 117.4469 | 5.2874
0.84165 | 116.5 | 0.99402 | 26.0544 | 116.4465 | -2.8629 | 0.84179 | 117.3963 | 0.981 | 26.7371 | 117.4469 | 5.2874
0.84265 | 116.5 | 0.99402 | 26.0544 | 116.4465 | -2.8629 | 0.84278 | 117.3963 | 0.981 | 26.7371 | 117.4469 | 5.2874
0.84365 | 116.5 | 0.99402 | 26.0544 | 116.4465 | -2.8629 | 0.84378 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7178 | 117.4362 | 5.2908
0.84465 | 116.5 | 0.99402 | 26.0544 | 116.4465 | -2.8629 | 0.84479 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7178 | 117.4362 | 5.2908
0.84565 | 116.5 | 0.99402 | 26.0544 | 116.4465 | -2.8629 | 0.84579 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7178 | 117.4362 | 5.2908
0.84665 | 116.5 | 0.99402 | 26.0544 | 116.4465 | -2.8629 | 0.84678 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7178 | 117.4362 | 5.2908
0.84764 | 116.5 | 0.99402 | 26.0544 | 116.4465 | -2.8629 | 0.84778 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7178 | 117.4362 | 5.2908
0.84864 | 116.5 | 0.99478 | 26.166 | 116.4579 | -2.6845 | 0.84879 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7178 | 117.4362 | 5.2908
0.84964 | 116.5 | 0.99478 | 26.166 | 116.4579 | -2.6845 | 0.84978 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7178 | 117.4362 | 5.2908
0.85064 | 116.5 | 0.99478 | 26.166 | 116.4579 | -2.6845 | 0.85078 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7178 | 117.4362 | 5.2908
0.85164 | 116.5 | 0.99478 | 26.166 | 116.4579 | -2.6845 | 0.85179 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7178 | 117.4362 | 5.2908
0.85264 | 116.5 | 0.99478 | 26.166 | 116.4579 | -2.6845 | 0.85279 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7248 | 117.4327 | 5.3211
0.85364 | 116.5 | 0.99478 | 26.166 | 116.4579 | -2.6845 | 0.85378 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7248 | 117.4327 | 5.3211
0.85465 | 116.5 | 0.99478 | 26.166 | 116.4579 | -2.6845 | 0.85478 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7248 | 117.4327 | 5.3211
0.85565 | 116.5 | 0.99478 | 26.166 | 116.4579 | -2.6845 | 0.85579 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7248 | 117.4327 | 5.3211
0.85665 | 116.5 | 0.99456 | 26.1372 | 116.4527 | -2.7375 | 0.85678 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7248 | 117.4327 | 5.3211
0.85765 | 116.5 | 0.99456 | 26.1372 | 116.4527 | -2.7375 | 0.85778 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7248 | 117.4327 | 5.3211
0.85865 | 116.5 | 0.99456 | 26.1372 | 116.4527 | -2.7375 | 0.85879 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7248 | 117.4327 | 5.3211
0.85965 | 116.5 | 0.99456 | 26.1372 | 116.4527 | -2.7375 | 0.85979 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7248 | 117.4327 | 5.3211
0.86065 | 116.5 | 0.99456 | 26.1372 | 116.4527 | -2.7375 | 0.86078 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7448 | 117.4416 | 5.3111
0.86164 | 116.5 | 0.99456 | 26.1372 | 116.4527 | -2.7375 | 0.86178 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7448 | 117.4416 | 5.3111
0.86264 | 116.5 | 0.99456 | 26.1372 | 116.4527 | -2.7375 | 0.86279 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7448 | 117.4416 | 5.3111
0.86364 | 116.5 | 0.99456 | 26.1372 | 116.4527 | -2.7375 | 0.86378 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7448 | 117.4416 | 5.3111
0.86464 | 116.5 | 0.99493 | 26.2513 | 116.476 | -2.6536 | 0.86478 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7448 | 117.4416 | 5.3111
0.86564 | 116.5 | 0.99493 | 26.2513 | 116.476 | -2.6536 | 0.86579 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7448 | 117.4416 | 5.3111
0.86664 | 116.5 | 0.99493 | 26.2513 | 116.476 | -2.6536 | 0.86679 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7448 | 117.4416 | 5.3111
0.86764 | 116.5 | 0.99493 | 26.2513 | 116.476 | -2.6536 | 0.86778 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7448 | 117.4416 | 5.3111
0.86865 | 116.5 | 0.99493 | 26.2513 | 116.476 | -2.6536 | 0.86879 | 117.3963 | 0.981 | 26.7404 | 117.4472 | 5.2881
0.86965 | 116.5 | 0.99493 | 26.2513 | 116.476 | -2.6536 | 0.86979 | 117.3963 | 0.981 | 26.7404 | 117.4472 | 5.2881
0.87065 | 116.5 | 0.99493 | 26.2513 | 116.476 | -2.6536 | 0.87078 | 117.3963 | 0.981 | 26.7404 | 117.4472 | 5.2881
0.87165 | 116.5 | 0.99493 | 26.2513 | 116.476 | -2.6536 | 0.87178 | 117.3963 | 0.981 | 26.7404 | 117.4472 | 5.2881
0.87265 | 116.5 | 0.99493 | 26.2513 | 116.476 | -2.6536 | 0.87279 | 117.3963 | 0.981 | 26.7404 | 117.4472 | 5.2881
0.87365 | 116.5 | 0.99489 | 26.2748 | 116.4825 | -2.6652 | 0.87379 | 117.3963 | 0.981 | 26.7404 | 117.4472 | 5.2881
0.87465 | 116.5 | 0.99489 | 26.2748 | 116.4825 | -2.6652 | 0.87478 | 117.3963 | 0.981 | 26.7404 | 117.4472 | 5.2881
0.87564 | 116.5 | 0.99489 | 26.2748 | 116.4825 | -2.6652 | 0.87579 | 117.3963 | 0.981 | 26.7404 | 117.4472 | 5.2881
0.87664 | 116.5 | 0.99489 | 26.2748 | 116.4825 | -2.6652 | 0.87679 | 117.3963 | 0.981 | 26.7404 | 117.4472 | 5.2881
0.87764 | 116.5 | 0.99489 | 26.2748 | 116.4825 | -2.6652 | 0.87778 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7663 | 117.4568 | 5.2901
0.87864 | 116.5 | 0.99489 | 26.2748 | 116.4825 | -2.6652 | 0.87878 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7663 | 117.4568 | 5.2901
0.87964 | 116.5 | 0.99489 | 26.2748 | 116.4825 | -2.6652 | 0.87979 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7663 | 117.4568 | 5.2901
0.88064 | 116.5 | 0.99489 | 26.2748 | 116.4825 | -2.6652 | 0.88078 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7663 | 117.4568 | 5.2901
0.88164 | 116.5 | 0.99497 | 26.3676 | 116.4975 | -2.6556 | 0.88178 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7663 | 117.4568 | 5.2901
0.88265 | 116.5 | 0.99497 | 26.3676 | 116.4975 | -2.6556 | 0.88279 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7663 | 117.4568 | 5.2901
0.88365 | 116.5 | 0.99497 | 26.3676 | 116.4975 | -2.6556 | 0.88379 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7663 | 117.4568 | 5.2901
0.88465 | 116.5 | 0.99497 | 26.3676 | 116.4975 | -2.6556 | 0.88478 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7663 | 117.4568 | 5.2901
0.88565 | 116.5 | 0.99497 | 26.3676 | 116.4975 | -2.6556 | 0.88578 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7634 | 117.4542 | 5.3103
0.88665 | 116.5 | 0.99497 | 26.3676 | 116.4975 | -2.6556 | 0.88679 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7634 | 117.4542 | 5.3103
0.88765 | 116.5 | 0.99497 | 26.3676 | 116.4975 | -2.6556 | 0.88778 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7634 | 117.4542 | 5.3103
0.88865 | 116.5 | 0.99497 | 26.3676 | 116.4975 | -2.6556 | 0.88878 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7634 | 117.4542 | 5.3103
0.88964 | 116.5 | 0.99521 | 26.3807 | 116.4731 | -2.5907 | 0.88979 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7634 | 117.4542 | 5.3103
0.89064 | 116.5 | 0.99521 | 26.3807 | 116.4731 | -2.5907 | 0.89079 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7634 | 117.4542 | 5.3103
0.89164 | 116.5 | 0.99521 | 26.3807 | 116.4731 | -2.5907 | 0.89178 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7634 | 117.4542 | 5.3103
0.89264 | 116.5 | 0.99521 | 26.3807 | 116.4731 | -2.5907 | 0.89278 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7634 | 117.4542 | 5.3103
0.89364 | 116.5 | 0.99521 | 26.3807 | 116.4731 | -2.5907 | 0.89379 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7317 | 117.4324 | 5.3052
0.89464 | 116.5 | 0.99521 | 26.3807 | 116.4731 | -2.5907 | 0.89478 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7317 | 117.4324 | 5.3052
0.89565 | 116.5 | 0.99521 | 26.3807 | 116.4731 | -2.5907 | 0.89578 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7317 | 117.4324 | 5.3052
0.89665 | 116.5 | 0.99521 | 26.3807 | 116.4731 | -2.5907 | 0.89679 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7317 | 117.4324 | 5.3052
0.89765 | 116.5 | 0.99521 | 26.3807 | 116.4731 | -2.5907 | 0.89779 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7317 | 117.4324 | 5.3052
0.89865 | 116.5 | 0.99509 | 26.3975 | 116.4778 | -2.6263 | 0.89878 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7317 | 117.4324 | 5.3052
0.89965 | 116.5 | 0.99509 | 26.3975 | 116.4778 | -2.6263 | 0.89978 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7317 | 117.4324 | 5.3052
0.90065 | 116.5 | 0.99509 | 26.3975 | 116.4778 | -2.6263 | 0.90079 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7317 | 117.4324 | 5.3052
0.90165 | 116.5 | 0.99509 | 26.3975 | 116.4778 | -2.6263 | 0.90178 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7317 | 117.4324 | 5.3052
0.90265 | 116.5 | 0.99509 | 26.3975 | 116.4778 | -2.6263 | 0.90278 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7319 | 117.4283 | 5.2915
0.90364 | 116.5 | 0.99509 | 26.3975 | 116.4778 | -2.6263 | 0.90379 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7319 | 117.4283 | 5.2915
0.90464 | 116.5 | 0.99509 | 26.3975 | 116.4778 | -2.6263 | 0.90479 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7319 | 117.4283 | 5.2915
0.90564 | 116.5 | 0.99509 | 26.3975 | 116.4778 | -2.6263 | 0.90578 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7319 | 117.4283 | 5.2915
0.90664 | 116.5 | 0.99518 | 26.4043 | 116.4704 | -2.6019 | 0.90678 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7319 | 117.4283 | 5.2915
0.90764 | 116.5 | 0.99518 | 26.4043 | 116.4704 | -2.6019 | 0.90779 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7319 | 117.4283 | 5.2915
0.90864 | 116.5 | 0.99518 | 26.4043 | 116.4704 | -2.6019 | 0.90878 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7319 | 117.4283 | 5.2915
0.90965 | 116.5 | 0.99518 | 26.4043 | 116.4704 | -2.6019 | 0.90978 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7319 | 117.4283 | 5.2915
0.91065 | 116.5 | 0.99518 | 26.4043 | 116.4704 | -2.6019 | 0.91079 | 117.3963 | 0.98106 | 26.755 | 117.4306 | 5.283
0.91165 | 116.5 | 0.99518 | 26.4043 | 116.4704 | -2.6019 | 0.91179 | 117.3963 | 0.98106 | 26.755 | 117.4306 | 5.283
0.91265 | 116.5 | 0.99518 | 26.4043 | 116.4704 | -2.6019 | 0.91278 | 117.3963 | 0.98106 | 26.755 | 117.4306 | 5.283
0.91365 | 116.5 | 0.99518 | 26.4043 | 116.4704 | -2.6019 | 0.91378 | 117.3963 | 0.98106 | 26.755 | 117.4306 | 5.283
0.91465 | 116.5 | 0.9947 | 26.3993 | 116.4713 | -2.7276 | 0.91479 | 117.3963 | 0.98106 | 26.755 | 117.4306 | 5.283
0.91565 | 116.5 | 0.9947 | 26.3993 | 116.4713 | -2.7276 | 0.91578 | 117.3963 | 0.98106 | 26.755 | 117.4306 | 5.283
0.91665 | 116.5 | 0.9947 | 26.3993 | 116.4713 | -2.7276 | 0.91678 | 117.3963 | 0.98106 | 26.755 | 117.4306 | 5.283
0.91764 | 116.5 | 0.9947 | 26.3993 | 116.4713 | -2.7276 | 0.91779 | 117.3963 | 0.98106 | 26.755 | 117.4306 | 5.283
0.91864 | 116.5 | 0.9947 | 26.3993 | 116.4713 | -2.7276 | 0.91879 | 117.3963 | 0.98091 | 26.741 | 117.4335 | 5.3016
0.91964 | 116.5 | 0.9947 | 26.3993 | 116.4713 | -2.7276 | 0.91978 | 117.3963 | 0.98091 | 26.741 | 117.4335 | 5.3016
0.92064 | 116.5 | 0.9947 | 26.3993 | 116.4713 | -2.7276 | 0.92078 | 117.3963 | 0.98091 | 26.741 | 117.4335 | 5.3016
0.92164 | 116.5 | 0.9947 | 26.3993 | 116.4713 | -2.7276 | 0.92179 | 117.3963 | 0.98091 | 26.741 | 117.4335 | 5.3016
0.92264 | 116.5 | 0.9947 | 26.3993 | 116.4713 | -2.7276 | 0.92278 | 117.3963 | 0.98091 | 26.741 | 117.4335 | 5.3016
0.92365 | 116.5 | 0.99517 | 26.3726 | 116.471 | -2.6024 | 0.92378 | 117.3963 | 0.98091 | 26.741 | 117.4335 | 5.3016
0.92465 | 116.5 | 0.99517 | 26.3726 | 116.471 | -2.6024 | 0.92479 | 117.3963 | 0.98091 | 26.741 | 117.4335 | 5.3016
0.92565 | 116.5 | 0.99517 | 26.3726 | 116.471 | -2.6024 | 0.92579 | 117.3963 | 0.98091 | 26.741 | 117.4335 | 5.3016
0.92665 | 116.5 | 0.99517 | 26.3726 | 116.471 | -2.6024 | 0.92678 | 117.3963 | 0.98091 | 26.741 | 117.4335 | 5.3016
0.92765 | 116.5 | 0.99517 | 26.3726 | 116.471 | -2.6024 | 0.92779 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7226 | 117.4372 | 5.3066
0.92865 | 116.5 | 0.99517 | 26.3726 | 116.471 | -2.6024 | 0.92879 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7226 | 117.4372 | 5.3066
0.92965 | 116.5 | 0.99517 | 26.3726 | 116.471 | -2.6024 | 0.92978 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7226 | 117.4372 | 5.3066
0.93064 | 116.5 | 0.99517 | 26.3726 | 116.471 | -2.6024 | 0.93078 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7226 | 117.4372 | 5.3066
0.93164 | 116.5 | 0.9946 | 26.2597 | 116.4743 | -2.7395 | 0.93179 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7226 | 117.4372 | 5.3066
0.93264 | 116.5 | 0.9946 | 26.2597 | 116.4743 | -2.7395 | 0.93279 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7226 | 117.4372 | 5.3066
0.93364 | 116.5 | 0.9946 | 26.2597 | 116.4743 | -2.7395 | 0.93378 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7226 | 117.4372 | 5.3066
0.93464 | 116.5 | 0.9946 | 26.2597 | 116.4743 | -2.7395 | 0.93479 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7226 | 117.4372 | 5.3066
0.93564 | 116.5 | 0.9946 | 26.2597 | 116.4743 | -2.7395 | 0.93579 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7148 | 117.4453 | 5.2919
0.93664 | 116.5 | 0.9946 | 26.2597 | 116.4743 | -2.7395 | 0.93678 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7148 | 117.4453 | 5.2919
0.93765 | 116.5 | 0.9946 | 26.2597 | 116.4743 | -2.7395 | 0.93778 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7148 | 117.4453 | 5.2919
0.93865 | 116.5 | 0.9946 | 26.2597 | 116.4743 | -2.7395 | 0.93879 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7148 | 117.4453 | 5.2919
0.93965 | 116.5 | 0.99477 | 26.2256 | 116.4613 | -2.6923 | 0.93979 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7148 | 117.4453 | 5.2919
0.94065 | 116.5 | 0.99477 | 26.2256 | 116.4613 | -2.6923 | 0.94078 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7148 | 117.4453 | 5.2919
0.94165 | 116.5 | 0.99477 | 26.2256 | 116.4613 | -2.6923 | 0.94179 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7148 | 117.4453 | 5.2919
0.94265 | 116.5 | 0.99477 | 26.2256 | 116.4613 | -2.6923 | 0.94279 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7148 | 117.4453 | 5.2919
0.94365 | 116.5 | 0.99477 | 26.2256 | 116.4613 | -2.6923 | 0.94378 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7266 | 117.4379 | 5.2953
0.94464 | 116.5 | 0.99477 | 26.2256 | 116.4613 | -2.6923 | 0.94478 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7266 | 117.4379 | 5.2953
0.94564 | 116.5 | 0.99477 | 26.2256 | 116.4613 | -2.6923 | 0.94579 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7266 | 117.4379 | 5.2953
0.94664 | 116.5 | 0.99477 | 26.2256 | 116.4613 | -2.6923 | 0.94678 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7266 | 117.4379 | 5.2953
0.94764 | 116.5 | 0.99477 | 26.2256 | 116.4613 | -2.6923 | 0.94778 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7266 | 117.4379 | 5.2953
0.94864 | 116.5 | 0.99408 | 26.1252 | 116.446 | -2.8564 | 0.94879 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7266 | 117.4379 | 5.2953
0.94964 | 116.5 | 0.99408 | 26.1252 | 116.446 | -2.8564 | 0.94979 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7266 | 117.4379 | 5.2953
0.95064 | 116.5 | 0.99408 | 26.1252 | 116.446 | -2.8564 | 0.95078 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7266 | 117.4379 | 5.2953
0.95165 | 116.5 | 0.99408 | 26.1252 | 116.446 | -2.8564 | 0.95178 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7266 | 117.4379 | 5.2953
0.95265 | 116.5 | 0.99408 | 26.1252 | 116.446 | -2.8564 | 0.95279 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7427 | 117.4289 | 5.2931
0.95365 | 116.5 | 0.99408 | 26.1252 | 116.446 | -2.8564 | 0.95378 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7427 | 117.4289 | 5.2931
0.95465 | 116.5 | 0.99408 | 26.1252 | 116.446 | -2.8564 | 0.95478 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7427 | 117.4289 | 5.2931
0.95565 | 116.5 | 0.99408 | 26.1252 | 116.446 | -2.8564 | 0.95579 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7427 | 117.4289 | 5.2931
0.95665 | 116.5 | 0.9947 | 26.1222 | 116.4395 | -2.7003 | 0.95679 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7427 | 117.4289 | 5.2931
0.95765 | 116.5 | 0.9947 | 26.1222 | 116.4395 | -2.7003 | 0.95778 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7427 | 117.4289 | 5.2931
0.95864 | 116.5 | 0.9947 | 26.1222 | 116.4395 | -2.7003 | 0.95878 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7427 | 117.4289 | 5.2931
0.95964 | 116.5 | 0.9947 | 26.1222 | 116.4395 | -2.7003 | 0.95979 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7427 | 117.4289 | 5.2931
0.96064 | 116.5 | 0.9947 | 26.1222 | 116.4395 | -2.7003 | 0.96078 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7381 | 117.4469 | 5.2816
0.96164 | 116.5 | 0.9947 | 26.1222 | 116.4395 | -2.7003 | 0.96178 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7381 | 117.4469 | 5.2816
0.96264 | 116.5 | 0.9947 | 26.1222 | 116.4395 | -2.7003 | 0.96279 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7381 | 117.4469 | 5.2816
0.96364 | 116.5 | 0.9947 | 26.1222 | 116.4395 | -2.7003 | 0.96379 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7381 | 117.4469 | 5.2816
0.96464 | 116.5 | 0.99415 | 26.04 | 116.4488 | -2.8287 | 0.96478 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7381 | 117.4469 | 5.2816
0.96565 | 116.5 | 0.99415 | 26.04 | 116.4488 | -2.8287 | 0.96578 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7381 | 117.4469 | 5.2816
0.96665 | 116.5 | 0.99415 | 26.04 | 116.4488 | -2.8287 | 0.96679 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7381 | 117.4469 | 5.2816
0.96765 | 116.5 | 0.99415 | 26.04 | 116.4488 | -2.8287 | 0.96778 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7381 | 117.4469 | 5.2816
0.96865 | 116.5 | 0.99415 | 26.04 | 116.4488 | -2.8287 | 0.96878 | 117.3963 | 0.981 | 26.7481 | 117.4365 | 5.2904
0.96965 | 116.5 | 0.99415 | 26.04 | 116.4488 | -2.8287 | 0.96979 | 117.3963 | 0.981 | 26.7481 | 117.4365 | 5.2904
0.97065 | 116.5 | 0.99415 | 26.04 | 116.4488 | -2.8287 | 0.97079 | 117.3963 | 0.981 | 26.7481 | 117.4365 | 5.2904
0.97165 | 116.5 | 0.99415 | 26.04 | 116.4488 | -2.8287 | 0.97178 | 117.3963 | 0.981 | 26.7481 | 117.4365 | 5.2904
0.97264 | 116.5 | 0.99415 | 26.04 | 116.4488 | -2.8287 | 0.97278 | 117.3963 | 0.981 | 26.7481 | 117.4365 | 5.2904
0.97364 | 116.5 | 0.99472 | 26.0671 | 116.4528 | -2.6898 | 0.97379 | 117.3963 | 0.981 | 26.7481 | 117.4365 | 5.2904
0.97464 | 116.5 | 0.99472 | 26.0671 | 116.4528 | -2.6898 | 0.97478 | 117.3963 | 0.981 | 26.7481 | 117.4365 | 5.2904
0.97564 | 116.5 | 0.99472 | 26.0671 | 116.4528 | -2.6898 | 0.97578 | 117.3963 | 0.981 | 26.7481 | 117.4365 | 5.2904
0.97664 | 116.5 | 0.99472 | 26.0671 | 116.4528 | -2.6898 | 0.97679 | 117.3963 | 0.981 | 26.7481 | 117.4365 | 5.2904
0.97764 | 116.5 | 0.99472 | 26.0671 | 116.4528 | -2.6898 | 0.97779 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7541 | 117.4283 | 5.294
0.97864 | 116.5 | 0.99472 | 26.0671 | 116.4528 | -2.6898 | 0.97878 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7541 | 117.4283 | 5.294
0.97965 | 116.5 | 0.99472 | 26.0671 | 116.4528 | -2.6898 | 0.97978 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7541 | 117.4283 | 5.294
0.98065 | 116.5 | 0.99472 | 26.0671 | 116.4528 | -2.6898 | 0.98079 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7541 | 117.4283 | 5.294
0.98165 | 116.5 | 0.9942 | 25.9801 | 116.4272 | -2.8103 | 0.98178 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7541 | 117.4283 | 5.294
0.98265 | 116.5 | 0.9942 | 25.9801 | 116.4272 | -2.8103 | 0.98278 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7541 | 117.4283 | 5.294
0.98365 | 116.5 | 0.9942 | 25.9801 | 116.4272 | -2.8103 | 0.98379 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7541 | 117.4283 | 5.294
0.98465 | 116.5 | 0.9942 | 25.9801 | 116.4272 | -2.8103 | 0.98479 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7541 | 117.4283 | 5.294
0.98565 | 116.5 | 0.9942 | 25.9801 | 116.4272 | -2.8103 | 0.98578 | 117.3963 | 0.98099 | 26.769 | 117.4396 | 5.2954
0.98664 | 116.5 | 0.9942 | 25.9801 | 116.4272 | -2.8103 | 0.98678 | 117.3963 | 0.98099 | 26.769 | 117.4396 | 5.2954
0.98764 | 116.5 | 0.9942 | 25.9801 | 116.4272 | -2.8103 | 0.98779 | 117.3963 | 0.98099 | 26.769 | 117.4396 | 5.2954
0.98864 | 116.5 | 0.9942 | 25.9801 | 116.4272 | -2.8103 | 0.98878 | 117.3963 | 0.98099 | 26.769 | 117.4396 | 5.2954
0.98964 | 116.5 | 0.99479 | 26.0805 | 116.4459 | -2.6735 | 0.98978 | 117.3963 | 0.98099 | 26.769 | 117.4396 | 5.2954
0.99064 | 116.5 | 0.99479 | 26.0805 | 116.4459 | -2.6735 | 0.99079 | 117.3963 | 0.98099 | 26.769 | 117.4396 | 5.2954
0.99164 | 116.5 | 0.99479 | 26.0805 | 116.4459 | -2.6735 | 0.99179 | 117.3963 | 0.98099 | 26.769 | 117.4396 | 5.2954
0.99264 | 116.5 | 0.99479 | 26.0805 | 116.4459 | -2.6735 | 0.99278 | 117.3963 | 0.98099 | 26.769 | 117.4396 | 5.2954
0.99365 | 116.5 | 0.99479 | 26.0805 | 116.4459 | -2.6735 | 0.99379 | 117.3963 | 0.98082 | 26.749 | 117.4325 | 5.3156
0.99465 | 116.5 | 0.99479 | 26.0805 | 116.4459 | -2.6735 | 0.99479 | 117.3963 | 0.98082 | 26.749 | 117.4325 | 5.3156
0.99565 | 116.5 | 0.99479 | 26.0805 | 116.4459 | -2.6735 | 0.99578 | 117.3963 | 0.98082 | 26.749 | 117.4325 | 5.3156
0.99665 | 116.5 | 0.99479 | 26.0805 | 116.4459 | -2.6735 | 0.99678 | 117.3963 | 0.98082 | 26.749 | 117.4325 | 5.3156
0.99765 | 116.5 | 0.99479 | 26.0805 | 116.4459 | -2.6735 | 0.99779 | 117.3963 | 0.98082 | 26.749 | 117.4325 | 5.3156
0.99865 | 116.5 | 0.99439 | 26.0684 | 116.4516 | -2.7735 | 0.99879 | 117.3963 | 0.98082 | 26.749 | 117.4325 | 5.3156
0.99965 | 116.5 | 0.99439 | 26.0684 | 116.4516 | -2.7735 | 0.99978 | 117.3963 | 0.98082 | 26.749 | 117.4325 | 5.3156
1.0006 | 116.5 | 0.99439 | 26.0684 | 116.4516 | -2.7735 | 1.0008 | 117.3963 | 0.98082 | 26.749 | 117.4325 | 5.3156
1.0016 | 116.5 | 0.99439 | 26.0684 | 116.4516 | -2.7735 | 1.0018 | 117.3963 | 0.98082 | 26.749 | 117.4325 | 5.3156
1.0026 | 116.5 | 0.99439 | 26.0684 | 116.4516 | -2.7735 | 1.0028 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7304 | 117.4307 | 5.3048
1.0036 | 116.5 | 0.99439 | 26.0684 | 116.4516 | -2.7735 | 1.0038 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7304 | 117.4307 | 5.3048
1.0046 | 116.5 | 0.99439 | 26.0684 | 116.4516 | -2.7735 | 1.0048 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7304 | 117.4307 | 5.3048
1.0056 | 116.5 | 0.99439 | 26.0684 | 116.4516 | -2.7735 | 1.0058 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7304 | 117.4307 | 5.3048
1.0066 | 116.5 | 0.99485 | 26.2064 | 116.4402 | -2.6707 | 1.0068 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7304 | 117.4307 | 5.3048
1.0076 | 116.5 | 0.99485 | 26.2064 | 116.4402 | -2.6707 | 1.0078 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7304 | 117.4307 | 5.3048
1.0086 | 116.5 | 0.99485 | 26.2064 | 116.4402 | -2.6707 | 1.0088 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7304 | 117.4307 | 5.3048
1.0096 | 116.5 | 0.99485 | 26.2064 | 116.4402 | -2.6707 | 1.0098 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7304 | 117.4307 | 5.3048
1.0106 | 116.5 | 0.99485 | 26.2064 | 116.4402 | -2.6707 | 1.0108 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7423 | 117.4442 | 5.3108
1.0116 | 116.5 | 0.99485 | 26.2064 | 116.4402 | -2.6707 | 1.0118 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7423 | 117.4442 | 5.3108
1.0126 | 116.5 | 0.99485 | 26.2064 | 116.4402 | -2.6707 | 1.0128 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7423 | 117.4442 | 5.3108
1.0136 | 116.5 | 0.99485 | 26.2064 | 116.4402 | -2.6707 | 1.0138 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7423 | 117.4442 | 5.3108
1.0146 | 116.5 | 0.99471 | 26.2074 | 116.4505 | -2.706 | 1.0148 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7423 | 117.4442 | 5.3108
1.0156 | 116.5 | 0.99471 | 26.2074 | 116.4505 | -2.706 | 1.0158 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7423 | 117.4442 | 5.3108
1.0166 | 116.5 | 0.99471 | 26.2074 | 116.4505 | -2.706 | 1.0168 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7423 | 117.4442 | 5.3108
1.0176 | 116.5 | 0.99471 | 26.2074 | 116.4505 | -2.706 | 1.0178 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7423 | 117.4442 | 5.3108
1.0186 | 116.5 | 0.99471 | 26.2074 | 116.4505 | -2.706 | 1.0188 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7365 | 117.4591 | 5.3171
1.0196 | 116.5 | 0.99471 | 26.2074 | 116.4505 | -2.706 | 1.0198 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7365 | 117.4591 | 5.3171
1.0206 | 116.5 | 0.99471 | 26.2074 | 116.4505 | -2.706 | 1.0208 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7365 | 117.4591 | 5.3171
1.0216 | 116.5 | 0.99471 | 26.2074 | 116.4505 | -2.706 | 1.0218 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7365 | 117.4591 | 5.3171
1.0226 | 116.5 | 0.99471 | 26.2074 | 116.4505 | -2.706 | 1.0228 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7365 | 117.4591 | 5.3171
1.0236 | 116.5 | 0.99512 | 26.3279 | 116.473 | -2.6116 | 1.0238 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7365 | 117.4591 | 5.3171
1.0246 | 116.5 | 0.99512 | 26.3279 | 116.473 | -2.6116 | 1.0248 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7365 | 117.4591 | 5.3171
1.0256 | 116.5 | 0.99512 | 26.3279 | 116.473 | -2.6116 | 1.0258 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7365 | 117.4591 | 5.3171
1.0266 | 116.5 | 0.99512 | 26.3279 | 116.473 | -2.6116 | 1.0268 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7365 | 117.4591 | 5.3171
1.0276 | 116.5 | 0.99512 | 26.3279 | 116.473 | -2.6116 | 1.0278 | 117.3963 | 0.98084 | 26.732 | 117.4515 | 5.3094
1.0286 | 116.5 | 0.99512 | 26.3279 | 116.473 | -2.6116 | 1.0288 | 117.3963 | 0.98084 | 26.732 | 117.4515 | 5.3094
1.0296 | 116.5 | 0.99512 | 26.3279 | 116.473 | -2.6116 | 1.0298 | 117.3963 | 0.98084 | 26.732 | 117.4515 | 5.3094
1.0306 | 116.5 | 0.99512 | 26.3279 | 116.473 | -2.6116 | 1.0308 | 117.3963 | 0.98084 | 26.732 | 117.4515 | 5.3094
1.0316 | 116.5 | 0.9951 | 26.3606 | 116.4605 | -2.618 | 1.0318 | 117.3963 | 0.98084 | 26.732 | 117.4515 | 5.3094
1.0326 | 116.5 | 0.9951 | 26.3606 | 116.4605 | -2.618 | 1.0328 | 117.3963 | 0.98084 | 26.732 | 117.4515 | 5.3094
1.0336 | 116.5 | 0.9951 | 26.3606 | 116.4605 | -2.618 | 1.0338 | 117.3963 | 0.98084 | 26.732 | 117.4515 | 5.3094
1.0346 | 116.5 | 0.9951 | 26.3606 | 116.4605 | -2.618 | 1.0348 | 117.3963 | 0.98084 | 26.732 | 117.4515 | 5.3094
1.0356 | 116.5 | 0.9951 | 26.3606 | 116.4605 | -2.618 | 1.0358 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7328 | 117.4372 | 5.302
1.0366 | 116.5 | 0.9951 | 26.3606 | 116.4605 | -2.618 | 1.0368 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7328 | 117.4372 | 5.302
1.0376 | 116.5 | 0.9951 | 26.3606 | 116.4605 | -2.618 | 1.0378 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7328 | 117.4372 | 5.302
1.0386 | 116.5 | 0.9951 | 26.3606 | 116.4605 | -2.618 | 1.0388 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7328 | 117.4372 | 5.302
1.0396 | 116.5 | 0.99503 | 26.4241 | 116.4463 | -2.645 | 1.0398 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7328 | 117.4372 | 5.302
1.0406 | 116.5 | 0.99503 | 26.4241 | 116.4463 | -2.645 | 1.0408 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7328 | 117.4372 | 5.302
1.0416 | 116.5 | 0.99503 | 26.4241 | 116.4463 | -2.645 | 1.0418 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7328 | 117.4372 | 5.302
1.0426 | 116.5 | 0.99503 | 26.4241 | 116.4463 | -2.645 | 1.0428 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7328 | 117.4372 | 5.302
1.0436 | 116.5 | 0.99503 | 26.4241 | 116.4463 | -2.645 | 1.0438 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7393 | 117.4287 | 5.2919
1.0446 | 116.5 | 0.99503 | 26.4241 | 116.4463 | -2.645 | 1.0448 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7393 | 117.4287 | 5.2919
1.0456 | 116.5 | 0.99503 | 26.4241 | 116.4463 | -2.645 | 1.0458 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7393 | 117.4287 | 5.2919
1.0466 | 116.5 | 0.99503 | 26.4241 | 116.4463 | -2.645 | 1.0468 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7393 | 117.4287 | 5.2919
1.0476 | 116.5 | 0.99503 | 26.4241 | 116.4463 | -2.645 | 1.0478 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7393 | 117.4287 | 5.2919
1.0486 | 116.5 | 0.99512 | 26.4381 | 116.4413 | -2.6202 | 1.0488 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7393 | 117.4287 | 5.2919
1.0496 | 116.5 | 0.99512 | 26.4381 | 116.4413 | -2.6202 | 1.0498 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7393 | 117.4287 | 5.2919
1.0506 | 116.5 | 0.99512 | 26.4381 | 116.4413 | -2.6202 | 1.0508 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7393 | 117.4287 | 5.2919
1.0516 | 116.5 | 0.99512 | 26.4381 | 116.4413 | -2.6202 | 1.0518 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7393 | 117.4287 | 5.2919
1.0526 | 116.5 | 0.99512 | 26.4381 | 116.4413 | -2.6202 | 1.0528 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7282 | 117.4186 | 5.3025
1.0536 | 116.5 | 0.99512 | 26.4381 | 116.4413 | -2.6202 | 1.0538 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7282 | 117.4186 | 5.3025
1.0546 | 116.5 | 0.99512 | 26.4381 | 116.4413 | -2.6202 | 1.0548 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7282 | 117.4186 | 5.3025
1.0556 | 116.5 | 0.99512 | 26.4381 | 116.4413 | -2.6202 | 1.0558 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7282 | 117.4186 | 5.3025
1.0566 | 116.5 | 0.9949 | 26.4581 | 116.4689 | -2.6814 | 1.0568 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7282 | 117.4186 | 5.3025
1.0576 | 116.5 | 0.9949 | 26.4581 | 116.4689 | -2.6814 | 1.0578 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7282 | 117.4186 | 5.3025
1.0586 | 116.5 | 0.9949 | 26.4581 | 116.4689 | -2.6814 | 1.0588 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7282 | 117.4186 | 5.3025
1.0596 | 116.5 | 0.9949 | 26.4581 | 116.4689 | -2.6814 | 1.0598 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7282 | 117.4186 | 5.3025
1.0606 | 116.5 | 0.9949 | 26.4581 | 116.4689 | -2.6814 | 1.0608 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7391 | 117.4334 | 5.31
1.0616 | 116.5 | 0.9949 | 26.4581 | 116.4689 | -2.6814 | 1.0618 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7391 | 117.4334 | 5.31
1.0626 | 116.5 | 0.9949 | 26.4581 | 116.4689 | -2.6814 | 1.0628 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7391 | 117.4334 | 5.31
1.0636 | 116.5 | 0.9949 | 26.4581 | 116.4689 | -2.6814 | 1.0638 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7391 | 117.4334 | 5.31
1.0646 | 116.5 | 0.99507 | 26.4605 | 116.4607 | -2.6369 | 1.0648 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7391 | 117.4334 | 5.31
1.0656 | 116.5 | 0.99507 | 26.4605 | 116.4607 | -2.6369 | 1.0658 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7391 | 117.4334 | 5.31
1.0666 | 116.5 | 0.99507 | 26.4605 | 116.4607 | -2.6369 | 1.0668 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7391 | 117.4334 | 5.31
1.0676 | 116.5 | 0.99507 | 26.4605 | 116.4607 | -2.6369 | 1.0678 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7391 | 117.4334 | 5.31
1.0686 | 116.5 | 0.99507 | 26.4605 | 116.4607 | -2.6369 | 1.0688 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7335 | 117.4372 | 5.2778
1.0696 | 116.5 | 0.99507 | 26.4605 | 116.4607 | -2.6369 | 1.0698 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7335 | 117.4372 | 5.2778
1.0706 | 116.5 | 0.99507 | 26.4605 | 116.4607 | -2.6369 | 1.0708 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7335 | 117.4372 | 5.2778
1.0716 | 116.5 | 0.99507 | 26.4605 | 116.4607 | -2.6369 | 1.0718 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7335 | 117.4372 | 5.2778
1.0726 | 116.5 | 0.99507 | 26.4605 | 116.4607 | -2.6369 | 1.0728 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7335 | 117.4372 | 5.2778
1.0736 | 116.5 | 0.99465 | 26.4108 | 116.4558 | -2.7422 | 1.0738 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7335 | 117.4372 | 5.2778
1.0746 | 116.5 | 0.99465 | 26.4108 | 116.4558 | -2.7422 | 1.0748 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7335 | 117.4372 | 5.2778
1.0756 | 116.5 | 0.99465 | 26.4108 | 116.4558 | -2.7422 | 1.0758 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7335 | 117.4372 | 5.2778
1.0766 | 116.5 | 0.99465 | 26.4108 | 116.4558 | -2.7422 | 1.0768 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7335 | 117.4372 | 5.2778
1.0776 | 116.5 | 0.99465 | 26.4108 | 116.4558 | -2.7422 | 1.0778 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7275 | 117.4344 | 5.2627
1.0786 | 116.5 | 0.99465 | 26.4108 | 116.4558 | -2.7422 | 1.0788 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7275 | 117.4344 | 5.2627
1.0796 | 116.5 | 0.99465 | 26.4108 | 116.4558 | -2.7422 | 1.0798 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7275 | 117.4344 | 5.2627
1.0806 | 116.5 | 0.99465 | 26.4108 | 116.4558 | -2.7422 | 1.0808 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7275 | 117.4344 | 5.2627
1.0816 | 116.5 | 0.99501 | 26.3681 | 116.4423 | -2.6449 | 1.0818 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7275 | 117.4344 | 5.2627
1.0826 | 116.5 | 0.99501 | 26.3681 | 116.4423 | -2.6449 | 1.0828 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7275 | 117.4344 | 5.2627
1.0836 | 116.5 | 0.99501 | 26.3681 | 116.4423 | -2.6449 | 1.0838 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7275 | 117.4344 | 5.2627
1.0846 | 116.5 | 0.99501 | 26.3681 | 116.4423 | -2.6449 | 1.0848 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7275 | 117.4344 | 5.2627
1.0856 | 116.5 | 0.99501 | 26.3681 | 116.4423 | -2.6449 | 1.0858 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7404 | 117.4353 | 5.2977
1.0866 | 116.5 | 0.99501 | 26.3681 | 116.4423 | -2.6449 | 1.0868 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7404 | 117.4353 | 5.2977
1.0876 | 116.5 | 0.99501 | 26.3681 | 116.4423 | -2.6449 | 1.0878 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7404 | 117.4353 | 5.2977
1.0886 | 116.5 | 0.99501 | 26.3681 | 116.4423 | -2.6449 | 1.0888 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7404 | 117.4353 | 5.2977
1.0896 | 116.5 | 0.99443 | 26.2756 | 116.4457 | -2.7852 | 1.0898 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7404 | 117.4353 | 5.2977
1.0906 | 116.5 | 0.99443 | 26.2756 | 116.4457 | -2.7852 | 1.0908 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7404 | 117.4353 | 5.2977
1.0916 | 116.5 | 0.99443 | 26.2756 | 116.4457 | -2.7852 | 1.0918 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7404 | 117.4353 | 5.2977
1.0926 | 116.5 | 0.99443 | 26.2756 | 116.4457 | -2.7852 | 1.0928 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7404 | 117.4353 | 5.2977
1.0936 | 116.5 | 0.99443 | 26.2756 | 116.4457 | -2.7852 | 1.0938 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7285 | 117.4286 | 5.3103
1.0946 | 116.5 | 0.99443 | 26.2756 | 116.4457 | -2.7852 | 1.0948 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7285 | 117.4286 | 5.3103
1.0956 | 116.5 | 0.99443 | 26.2756 | 116.4457 | -2.7852 | 1.0958 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7285 | 117.4286 | 5.3103
1.0966 | 116.5 | 0.99443 | 26.2756 | 116.4457 | -2.7852 | 1.0968 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7285 | 117.4286 | 5.3103
1.0976 | 116.5 | 0.99443 | 26.2756 | 116.4457 | -2.7852 | 1.0978 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7285 | 117.4286 | 5.3103
1.0986 | 116.5 | 0.99497 | 26.2118 | 116.4299 | -2.6399 | 1.0988 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7285 | 117.4286 | 5.3103
1.0996 | 116.5 | 0.99497 | 26.2118 | 116.4299 | -2.6399 | 1.0998 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7285 | 117.4286 | 5.3103
1.1006 | 116.5 | 0.99497 | 26.2118 | 116.4299 | -2.6399 | 1.1008 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7285 | 117.4286 | 5.3103
1.1016 | 116.5 | 0.99497 | 26.2118 | 116.4299 | -2.6399 | 1.1018 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7285 | 117.4286 | 5.3103
1.1026 | 116.5 | 0.99497 | 26.2118 | 116.4299 | -2.6399 | 1.1028 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7463 | 117.4404 | 5.3063
1.1036 | 116.5 | 0.99497 | 26.2118 | 116.4299 | -2.6399 | 1.1038 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7463 | 117.4404 | 5.3063
1.1046 | 116.5 | 0.99497 | 26.2118 | 116.4299 | -2.6399 | 1.1048 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7463 | 117.4404 | 5.3063
1.1056 | 116.5 | 0.99497 | 26.2118 | 116.4299 | -2.6399 | 1.1058 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7463 | 117.4404 | 5.3063
1.1066 | 116.5 | 0.99418 | 26.0822 | 116.3989 | -2.8258 | 1.1068 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7463 | 117.4404 | 5.3063
1.1076 | 116.5 | 0.99418 | 26.0822 | 116.3989 | -2.8258 | 1.1078 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7463 | 117.4404 | 5.3063
1.1086 | 116.5 | 0.99418 | 26.0822 | 116.3989 | -2.8258 | 1.1088 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7463 | 117.4404 | 5.3063
1.1096 | 116.5 | 0.99418 | 26.0822 | 116.3989 | -2.8258 | 1.1098 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7463 | 117.4404 | 5.3063
1.1106 | 116.5 | 0.99418 | 26.0822 | 116.3989 | -2.8258 | 1.1108 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7649 | 117.4456 | 5.3102
1.1116 | 116.5 | 0.99418 | 26.0822 | 116.3989 | -2.8258 | 1.1118 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7649 | 117.4456 | 5.3102
1.1126 | 116.5 | 0.99418 | 26.0822 | 116.3989 | -2.8258 | 1.1128 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7649 | 117.4456 | 5.3102
1.1136 | 116.5 | 0.99418 | 26.0822 | 116.3989 | -2.8258 | 1.1138 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7649 | 117.4456 | 5.3102
1.1146 | 116.5 | 0.99493 | 26.1067 | 116.4123 | -2.6401 | 1.1148 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7649 | 117.4456 | 5.3102
1.1156 | 116.5 | 0.99493 | 26.1067 | 116.4123 | -2.6401 | 1.1158 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7649 | 117.4456 | 5.3102
1.1166 | 116.5 | 0.99493 | 26.1067 | 116.4123 | -2.6401 | 1.1168 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7649 | 117.4456 | 5.3102
1.1176 | 116.5 | 0.99493 | 26.1067 | 116.4123 | -2.6401 | 1.1178 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7649 | 117.4456 | 5.3102
1.1186 | 116.5 | 0.99493 | 26.1067 | 116.4123 | -2.6401 | 1.1188 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7257 | 117.4375 | 5.3273
1.1196 | 116.5 | 0.99493 | 26.1067 | 116.4123 | -2.6401 | 1.1198 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7257 | 117.4375 | 5.3273
1.1206 | 116.5 | 0.99493 | 26.1067 | 116.4123 | -2.6401 | 1.1208 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7257 | 117.4375 | 5.3273
1.1216 | 116.5 | 0.99493 | 26.1067 | 116.4123 | -2.6401 | 1.1218 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7257 | 117.4375 | 5.3273
1.1226 | 116.5 | 0.99493 | 26.1067 | 116.4123 | -2.6401 | 1.1228 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7257 | 117.4375 | 5.3273
1.1236 | 116.5 | 0.9943 | 26.0111 | 116.4184 | -2.7883 | 1.1238 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7257 | 117.4375 | 5.3273
1.1246 | 116.5 | 0.9943 | 26.0111 | 116.4184 | -2.7883 | 1.1248 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7257 | 117.4375 | 5.3273
1.1256 | 116.5 | 0.9943 | 26.0111 | 116.4184 | -2.7883 | 1.1258 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7257 | 117.4375 | 5.3273
1.1266 | 116.5 | 0.9943 | 26.0111 | 116.4184 | -2.7883 | 1.1268 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7257 | 117.4375 | 5.3273
1.1276 | 116.5 | 0.9943 | 26.0111 | 116.4184 | -2.7883 | 1.1278 | 117.3963 | 0.98057 | 26.721 | 117.4401 | 5.3453
1.1286 | 116.5 | 0.9943 | 26.0111 | 116.4184 | -2.7883 | 1.1288 | 117.3963 | 0.98057 | 26.721 | 117.4401 | 5.3453
1.1296 | 116.5 | 0.9943 | 26.0111 | 116.4184 | -2.7883 | 1.1298 | 117.3963 | 0.98057 | 26.721 | 117.4401 | 5.3453
1.1306 | 116.5 | 0.9943 | 26.0111 | 116.4184 | -2.7883 | 1.1308 | 117.3963 | 0.98057 | 26.721 | 117.4401 | 5.3453
1.1316 | 116.5 | 0.99499 | 26.0331 | 116.4201 | -2.6156 | 1.1318 | 117.3963 | 0.98057 | 26.721 | 117.4401 | 5.3453
1.1326 | 116.5 | 0.99499 | 26.0331 | 116.4201 | -2.6156 | 1.1328 | 117.3963 | 0.98057 | 26.721 | 117.4401 | 5.3453
1.1336 | 116.5 | 0.99499 | 26.0331 | 116.4201 | -2.6156 | 1.1338 | 117.3963 | 0.98057 | 26.721 | 117.4401 | 5.3453
1.1346 | 116.5 | 0.99499 | 26.0331 | 116.4201 | -2.6156 | 1.1348 | 117.3963 | 0.98057 | 26.721 | 117.4401 | 5.3453
1.1356 | 116.5 | 0.99499 | 26.0331 | 116.4201 | -2.6156 | 1.1358 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7483 | 117.4379 | 5.3391
1.1366 | 116.5 | 0.99499 | 26.0331 | 116.4201 | -2.6156 | 1.1368 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7483 | 117.4379 | 5.3391
1.1376 | 116.5 | 0.99499 | 26.0331 | 116.4201 | -2.6156 | 1.1378 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7483 | 117.4379 | 5.3391
1.1386 | 116.5 | 0.99499 | 26.0331 | 116.4201 | -2.6156 | 1.1388 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7483 | 117.4379 | 5.3391
1.1396 | 116.5 | 0.99448 | 25.9591 | 116.4154 | -2.7398 | 1.1398 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7483 | 117.4379 | 5.3391
1.1406 | 116.5 | 0.99448 | 25.9591 | 116.4154 | -2.7398 | 1.1408 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7483 | 117.4379 | 5.3391
1.1416 | 116.5 | 0.99448 | 25.9591 | 116.4154 | -2.7398 | 1.1418 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7483 | 117.4379 | 5.3391
1.1426 | 116.5 | 0.99448 | 25.9591 | 116.4154 | -2.7398 | 1.1428 | 117.3963 | 0.98066 | 26.7483 | 117.4379 | 5.3391
1.1436 | 116.5 | 0.99448 | 25.9591 | 116.4154 | -2.7398 | 1.1438 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7256 | 117.4356 | 5.3223
1.1446 | 116.5 | 0.99448 | 25.9591 | 116.4154 | -2.7398 | 1.1448 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7256 | 117.4356 | 5.3223
1.1456 | 116.5 | 0.99448 | 25.9591 | 116.4154 | -2.7398 | 1.1458 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7256 | 117.4356 | 5.3223
1.1466 | 116.5 | 0.99448 | 25.9591 | 116.4154 | -2.7398 | 1.1468 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7256 | 117.4356 | 5.3223
1.1476 | 116.5 | 0.99448 | 25.9591 | 116.4154 | -2.7398 | 1.1478 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7256 | 117.4356 | 5.3223
1.1486 | 116.5 | 0.99485 | 26.0534 | 116.4118 | -2.6535 | 1.1488 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7256 | 117.4356 | 5.3223
1.1496 | 116.5 | 0.99485 | 26.0534 | 116.4118 | -2.6535 | 1.1498 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7256 | 117.4356 | 5.3223
1.1506 | 116.5 | 0.99485 | 26.0534 | 116.4118 | -2.6535 | 1.1508 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7256 | 117.4356 | 5.3223
1.1516 | 116.5 | 0.99485 | 26.0534 | 116.4118 | -2.6535 | 1.1518 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7256 | 117.4356 | 5.3223
1.1526 | 116.5 | 0.99485 | 26.0534 | 116.4118 | -2.6535 | 1.1528 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7174 | 117.4385 | 5.3303
1.1536 | 116.5 | 0.99485 | 26.0534 | 116.4118 | -2.6535 | 1.1538 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7174 | 117.4385 | 5.3303
1.1546 | 116.5 | 0.99485 | 26.0534 | 116.4118 | -2.6535 | 1.1548 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7174 | 117.4385 | 5.3303
1.1556 | 116.5 | 0.99485 | 26.0534 | 116.4118 | -2.6535 | 1.1558 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7174 | 117.4385 | 5.3303
1.1566 | 116.5 | 0.99452 | 26.0299 | 116.4187 | -2.7356 | 1.1568 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7174 | 117.4385 | 5.3303
1.1576 | 116.5 | 0.99452 | 26.0299 | 116.4187 | -2.7356 | 1.1578 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7174 | 117.4385 | 5.3303
1.1586 | 116.5 | 0.99452 | 26.0299 | 116.4187 | -2.7356 | 1.1588 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7174 | 117.4385 | 5.3303
1.1596 | 116.5 | 0.99452 | 26.0299 | 116.4187 | -2.7356 | 1.1598 | 117.3963 | 0.98067 | 26.7174 | 117.4385 | 5.3303
1.1606 | 116.5 | 0.99452 | 26.0299 | 116.4187 | -2.7356 | 1.1608 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7293 | 117.4429 | 5.3248
1.1616 | 116.5 | 0.99452 | 26.0299 | 116.4187 | -2.7356 | 1.1618 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7293 | 117.4429 | 5.3248
1.1626 | 116.5 | 0.99452 | 26.0299 | 116.4187 | -2.7356 | 1.1628 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7293 | 117.4429 | 5.3248
1.1636 | 116.5 | 0.99452 | 26.0299 | 116.4187 | -2.7356 | 1.1638 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7293 | 117.4429 | 5.3248
1.1646 | 116.5 | 0.99479 | 26.2103 | 116.4395 | -2.6861 | 1.1648 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7293 | 117.4429 | 5.3248
1.1656 | 116.5 | 0.99479 | 26.2103 | 116.4395 | -2.6861 | 1.1658 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7293 | 117.4429 | 5.3248
1.1666 | 116.5 | 0.99479 | 26.2103 | 116.4395 | -2.6861 | 1.1668 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7293 | 117.4429 | 5.3248
1.1676 | 116.5 | 0.99479 | 26.2103 | 116.4395 | -2.6861 | 1.1678 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7293 | 117.4429 | 5.3248
1.1686 | 116.5 | 0.99479 | 26.2103 | 116.4395 | -2.6861 | 1.1688 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7287 | 117.4458 | 5.3094
1.1696 | 116.5 | 0.99479 | 26.2103 | 116.4395 | -2.6861 | 1.1698 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7287 | 117.4458 | 5.3094
1.1706 | 116.5 | 0.99479 | 26.2103 | 116.4395 | -2.6861 | 1.1708 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7287 | 117.4458 | 5.3094
1.1716 | 116.5 | 0.99479 | 26.2103 | 116.4395 | -2.6861 | 1.1718 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7287 | 117.4458 | 5.3094
1.1726 | 116.5 | 0.99479 | 26.2103 | 116.4395 | -2.6861 | 1.1728 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7287 | 117.4458 | 5.3094
1.1736 | 116.5 | 0.99479 | 26.2264 | 116.4257 | -2.6887 | 1.1738 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7287 | 117.4458 | 5.3094
1.1746 | 116.5 | 0.99479 | 26.2264 | 116.4257 | -2.6887 | 1.1748 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7287 | 117.4458 | 5.3094
1.1756 | 116.5 | 0.99479 | 26.2264 | 116.4257 | -2.6887 | 1.1758 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7287 | 117.4458 | 5.3094
1.1766 | 116.5 | 0.99479 | 26.2264 | 116.4257 | -2.6887 | 1.1768 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7287 | 117.4458 | 5.3094
1.1776 | 116.5 | 0.99479 | 26.2264 | 116.4257 | -2.6887 | 1.1778 | 117.3963 | 0.98072 | 26.733 | 117.436 | 5.3271
1.1786 | 116.5 | 0.99479 | 26.2264 | 116.4257 | -2.6887 | 1.1788 | 117.3963 | 0.98072 | 26.733 | 117.436 | 5.3271
1.1796 | 116.5 | 0.99479 | 26.2264 | 116.4257 | -2.6887 | 1.1798 | 117.3963 | 0.98072 | 26.733 | 117.436 | 5.3271
1.1806 | 116.5 | 0.99479 | 26.2264 | 116.4257 | -2.6887 | 1.1808 | 117.3963 | 0.98072 | 26.733 | 117.436 | 5.3271
1.1816 | 116.5 | 0.99487 | 26.3391 | 116.4198 | -2.6769 | 1.1818 | 117.3963 | 0.98072 | 26.733 | 117.436 | 5.3271
1.1826 | 116.5 | 0.99487 | 26.3391 | 116.4198 | -2.6769 | 1.1828 | 117.3963 | 0.98072 | 26.733 | 117.436 | 5.3271
1.1836 | 116.5 | 0.99487 | 26.3391 | 116.4198 | -2.6769 | 1.1838 | 117.3963 | 0.98072 | 26.733 | 117.436 | 5.3271
1.1846 | 116.5 | 0.99487 | 26.3391 | 116.4198 | -2.6769 | 1.1848 | 117.3963 | 0.98072 | 26.733 | 117.436 | 5.3271
1.1856 | 116.5 | 0.99487 | 26.3391 | 116.4198 | -2.6769 | 1.1858 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7185 | 117.4337 | 5.3276
1.1866 | 116.5 | 0.99487 | 26.3391 | 116.4198 | -2.6769 | 1.1868 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7185 | 117.4337 | 5.3276
1.1876 | 116.5 | 0.99487 | 26.3391 | 116.4198 | -2.6769 | 1.1878 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7185 | 117.4337 | 5.3276
1.1886 | 116.5 | 0.99487 | 26.3391 | 116.4198 | -2.6769 | 1.1888 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7185 | 117.4337 | 5.3276
1.1896 | 116.5 | 0.99494 | 26.3734 | 116.4185 | -2.664 | 1.1898 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7185 | 117.4337 | 5.3276
1.1906 | 116.5 | 0.99494 | 26.3734 | 116.4185 | -2.664 | 1.1908 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7185 | 117.4337 | 5.3276
1.1916 | 116.5 | 0.99494 | 26.3734 | 116.4185 | -2.664 | 1.1918 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7185 | 117.4337 | 5.3276
1.1926 | 116.5 | 0.99494 | 26.3734 | 116.4185 | -2.664 | 1.1928 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7185 | 117.4337 | 5.3276
1.1936 | 116.5 | 0.99494 | 26.3734 | 116.4185 | -2.664 | 1.1938 | 117.3963 | 0.98073 | 26.715 | 117.4448 | 5.3225
1.1946 | 116.5 | 0.99494 | 26.3734 | 116.4185 | -2.664 | 1.1948 | 117.3963 | 0.98073 | 26.715 | 117.4448 | 5.3225
1.1956 | 116.5 | 0.99494 | 26.3734 | 116.4185 | -2.664 | 1.1958 | 117.3963 | 0.98073 | 26.715 | 117.4448 | 5.3225
1.1966 | 116.5 | 0.99494 | 26.3734 | 116.4185 | -2.664 | 1.1968 | 117.3963 | 0.98073 | 26.715 | 117.4448 | 5.3225
1.1976 | 116.5 | 0.99494 | 26.3734 | 116.4185 | -2.664 | 1.1978 | 117.3963 | 0.98073 | 26.715 | 117.4448 | 5.3225
1.1986 | 116.5 | 0.99495 | 26.4259 | 116.4312 | -2.6666 | 1.1988 | 117.3963 | 0.98073 | 26.715 | 117.4448 | 5.3225
1.1996 | 116.5 | 0.99495 | 26.4259 | 116.4312 | -2.6666 | 1.1998 | 117.3963 | 0.98073 | 26.715 | 117.4448 | 5.3225
1.2006 | 116.5 | 0.99495 | 26.4259 | 116.4312 | -2.6666 | 1.2008 | 117.3963 | 0.98073 | 26.715 | 117.4448 | 5.3225
1.2016 | 116.5 | 0.99495 | 26.4259 | 116.4312 | -2.6666 | 1.2018 | 117.3963 | 0.98073 | 26.715 | 117.4448 | 5.3225
1.2026 | 116.5 | 0.99495 | 26.4259 | 116.4312 | -2.6666 | 1.2028 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7304 | 117.4457 | 5.3008
1.2036 | 116.5 | 0.99495 | 26.4259 | 116.4312 | -2.6666 | 1.2038 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7304 | 117.4457 | 5.3008
1.2046 | 116.5 | 0.99495 | 26.4259 | 116.4312 | -2.6666 | 1.2048 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7304 | 117.4457 | 5.3008
1.2056 | 116.5 | 0.99495 | 26.4259 | 116.4312 | -2.6666 | 1.2058 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7304 | 117.4457 | 5.3008
1.2066 | 116.5 | 0.99512 | 26.4307 | 116.4316 | -2.6211 | 1.2068 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7304 | 117.4457 | 5.3008
1.2076 | 116.5 | 0.99512 | 26.4307 | 116.4316 | -2.6211 | 1.2078 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7304 | 117.4457 | 5.3008
1.2086 | 116.5 | 0.99512 | 26.4307 | 116.4316 | -2.6211 | 1.2088 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7304 | 117.4457 | 5.3008
1.2096 | 116.5 | 0.99512 | 26.4307 | 116.4316 | -2.6211 | 1.2098 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7304 | 117.4457 | 5.3008
1.2106 | 116.5 | 0.99512 | 26.4307 | 116.4316 | -2.6211 | 1.2108 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7289 | 117.4488 | 5.2906
1.2116 | 116.5 | 0.99512 | 26.4307 | 116.4316 | -2.6211 | 1.2118 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7289 | 117.4488 | 5.2906
1.2126 | 116.5 | 0.99512 | 26.4307 | 116.4316 | -2.6211 | 1.2128 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7289 | 117.4488 | 5.2906
1.2136 | 116.5 | 0.99512 | 26.4307 | 116.4316 | -2.6211 | 1.2138 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7289 | 117.4488 | 5.2906
1.2146 | 116.5 | 0.99495 | 26.3996 | 116.4371 | -2.6627 | 1.2148 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7289 | 117.4488 | 5.2906
1.2156 | 116.5 | 0.99495 | 26.3996 | 116.4371 | -2.6627 | 1.2158 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7289 | 117.4488 | 5.2906
1.2166 | 116.5 | 0.99495 | 26.3996 | 116.4371 | -2.6627 | 1.2168 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7289 | 117.4488 | 5.2906
1.2176 | 116.5 | 0.99495 | 26.3996 | 116.4371 | -2.6627 | 1.2178 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7289 | 117.4488 | 5.2906
1.2186 | 116.5 | 0.99495 | 26.3996 | 116.4371 | -2.6627 | 1.2188 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7266 | 117.4468 | 5.3144
1.2196 | 116.5 | 0.99495 | 26.3996 | 116.4371 | -2.6627 | 1.2198 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7266 | 117.4468 | 5.3144
1.2206 | 116.5 | 0.99495 | 26.3996 | 116.4371 | -2.6627 | 1.2208 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7266 | 117.4468 | 5.3144
1.2216 | 116.5 | 0.99495 | 26.3996 | 116.4371 | -2.6627 | 1.2218 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7266 | 117.4468 | 5.3144
1.2226 | 116.5 | 0.99495 | 26.3996 | 116.4371 | -2.6627 | 1.2228 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7266 | 117.4468 | 5.3144
1.2236 | 116.5 | 0.99516 | 26.3921 | 116.4267 | -2.6057 | 1.2238 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7266 | 117.4468 | 5.3144
1.2246 | 116.5 | 0.99516 | 26.3921 | 116.4267 | -2.6057 | 1.2248 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7266 | 117.4468 | 5.3144
1.2256 | 116.5 | 0.99516 | 26.3921 | 116.4267 | -2.6057 | 1.2258 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7266 | 117.4468 | 5.3144
1.2266 | 116.5 | 0.99516 | 26.3921 | 116.4267 | -2.6057 | 1.2268 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7266 | 117.4468 | 5.3144
1.2276 | 116.5 | 0.99516 | 26.3921 | 116.4267 | -2.6057 | 1.2278 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7205 | 117.4383 | 5.3237
1.2286 | 116.5 | 0.99516 | 26.3921 | 116.4267 | -2.6057 | 1.2288 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7205 | 117.4383 | 5.3237
1.2296 | 116.5 | 0.99516 | 26.3921 | 116.4267 | -2.6057 | 1.2298 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7205 | 117.4383 | 5.3237
1.2306 | 116.5 | 0.99516 | 26.3921 | 116.4267 | -2.6057 | 1.2308 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7205 | 117.4383 | 5.3237
1.2316 | 116.5 | 0.99457 | 26.3377 | 116.4202 | -2.7561 | 1.2318 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7205 | 117.4383 | 5.3237
1.2326 | 116.5 | 0.99457 | 26.3377 | 116.4202 | -2.7561 | 1.2328 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7205 | 117.4383 | 5.3237
1.2336 | 116.5 | 0.99457 | 26.3377 | 116.4202 | -2.7561 | 1.2338 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7205 | 117.4383 | 5.3237
1.2346 | 116.5 | 0.99457 | 26.3377 | 116.4202 | -2.7561 | 1.2348 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7205 | 117.4383 | 5.3237
1.2356 | 116.5 | 0.99457 | 26.3377 | 116.4202 | -2.7561 | 1.2358 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7498 | 117.4241 | 5.3177
1.2366 | 116.5 | 0.99457 | 26.3377 | 116.4202 | -2.7561 | 1.2368 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7498 | 117.4241 | 5.3177
1.2376 | 116.5 | 0.99457 | 26.3377 | 116.4202 | -2.7561 | 1.2378 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7498 | 117.4241 | 5.3177
1.2386 | 116.5 | 0.99457 | 26.3377 | 116.4202 | -2.7561 | 1.2388 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7498 | 117.4241 | 5.3177
1.2396 | 116.5 | 0.99492 | 26.2806 | 116.3921 | -2.6587 | 1.2398 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7498 | 117.4241 | 5.3177
1.2406 | 116.5 | 0.99492 | 26.2806 | 116.3921 | -2.6587 | 1.2408 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7498 | 117.4241 | 5.3177
1.2416 | 116.5 | 0.99492 | 26.2806 | 116.3921 | -2.6587 | 1.2418 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7498 | 117.4241 | 5.3177
1.2426 | 116.5 | 0.99492 | 26.2806 | 116.3921 | -2.6587 | 1.2428 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7498 | 117.4241 | 5.3177
1.2436 | 116.5 | 0.99492 | 26.2806 | 116.3921 | -2.6587 | 1.2438 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7557 | 117.4115 | 5.3087
1.2446 | 116.5 | 0.99492 | 26.2806 | 116.3921 | -2.6587 | 1.2448 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7557 | 117.4115 | 5.3087
1.2456 | 116.5 | 0.99492 | 26.2806 | 116.3921 | -2.6587 | 1.2458 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7557 | 117.4115 | 5.3087
1.2466 | 116.5 | 0.99492 | 26.2806 | 116.3921 | -2.6587 | 1.2468 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7557 | 117.4115 | 5.3087
1.2476 | 116.5 | 0.99492 | 26.2806 | 116.3921 | -2.6587 | 1.2478 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7557 | 117.4115 | 5.3087
1.2486 | 116.5 | 0.99429 | 26.1701 | 116.4154 | -2.8084 | 1.2488 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7557 | 117.4115 | 5.3087
1.2496 | 116.5 | 0.99429 | 26.1701 | 116.4154 | -2.8084 | 1.2498 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7557 | 117.4115 | 5.3087
1.2506 | 116.5 | 0.99429 | 26.1701 | 116.4154 | -2.8084 | 1.2508 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7557 | 117.4115 | 5.3087
1.2516 | 116.5 | 0.99429 | 26.1701 | 116.4154 | -2.8084 | 1.2518 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7557 | 117.4115 | 5.3087
1.2526 | 116.5 | 0.99429 | 26.1701 | 116.4154 | -2.8084 | 1.2528 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7384 | 117.4223 | 5.3225
1.2536 | 116.5 | 0.99429 | 26.1701 | 116.4154 | -2.8084 | 1.2538 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7384 | 117.4223 | 5.3225
1.2546 | 116.5 | 0.99429 | 26.1701 | 116.4154 | -2.8084 | 1.2548 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7384 | 117.4223 | 5.3225
1.2556 | 116.5 | 0.99429 | 26.1701 | 116.4154 | -2.8084 | 1.2558 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7384 | 117.4223 | 5.3225
1.2566 | 116.5 | 0.99473 | 26.1354 | 116.426 | -2.695 | 1.2568 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7384 | 117.4223 | 5.3225
1.2576 | 116.5 | 0.99473 | 26.1354 | 116.426 | -2.695 | 1.2578 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7384 | 117.4223 | 5.3225
1.2586 | 116.5 | 0.99473 | 26.1354 | 116.426 | -2.695 | 1.2588 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7384 | 117.4223 | 5.3225
1.2596 | 116.5 | 0.99473 | 26.1354 | 116.426 | -2.695 | 1.2598 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7384 | 117.4223 | 5.3225
1.2606 | 116.5 | 0.99473 | 26.1354 | 116.426 | -2.695 | 1.2608 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7303 | 117.4319 | 5.3301
1.2616 | 116.5 | 0.99473 | 26.1354 | 116.426 | -2.695 | 1.2618 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7303 | 117.4319 | 5.3301
1.2626 | 116.5 | 0.99473 | 26.1354 | 116.426 | -2.695 | 1.2628 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7303 | 117.4319 | 5.3301
1.2636 | 116.5 | 0.99473 | 26.1354 | 116.426 | -2.695 | 1.2638 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7303 | 117.4319 | 5.3301
1.2646 | 116.5 | 0.99409 | 26.0233 | 116.404 | -2.8407 | 1.2648 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7303 | 117.4319 | 5.3301
1.2656 | 116.5 | 0.99409 | 26.0233 | 116.404 | -2.8407 | 1.2658 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7303 | 117.4319 | 5.3301
1.2666 | 116.5 | 0.99409 | 26.0233 | 116.404 | -2.8407 | 1.2668 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7303 | 117.4319 | 5.3301
1.2676 | 116.5 | 0.99409 | 26.0233 | 116.404 | -2.8407 | 1.2678 | 117.3963 | 0.98069 | 26.7303 | 117.4319 | 5.3301
1.2686 | 116.5 | 0.99409 | 26.0233 | 116.404 | -2.8407 | 1.2688 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7242 | 117.4259 | 5.3221
1.2696 | 116.5 | 0.99409 | 26.0233 | 116.404 | -2.8407 | 1.2698 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7242 | 117.4259 | 5.3221
1.2706 | 116.5 | 0.99409 | 26.0233 | 116.404 | -2.8407 | 1.2708 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7242 | 117.4259 | 5.3221
1.2716 | 116.5 | 0.99409 | 26.0233 | 116.404 | -2.8407 | 1.2718 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7242 | 117.4259 | 5.3221
1.2726 | 116.5 | 0.99409 | 26.0233 | 116.404 | -2.8407 | 1.2728 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7242 | 117.4259 | 5.3221
1.2736 | 116.5 | 0.99494 | 26.053 | 116.418 | -2.6308 | 1.2738 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7242 | 117.4259 | 5.3221
1.2746 | 116.5 | 0.99494 | 26.053 | 116.418 | -2.6308 | 1.2748 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7242 | 117.4259 | 5.3221
1.2756 | 116.5 | 0.99494 | 26.053 | 116.418 | -2.6308 | 1.2758 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7242 | 117.4259 | 5.3221
1.2766 | 116.5 | 0.99494 | 26.053 | 116.418 | -2.6308 | 1.2768 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7242 | 117.4259 | 5.3221
1.2776 | 116.5 | 0.99494 | 26.053 | 116.418 | -2.6308 | 1.2778 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7323 | 117.4151 | 5.3208
1.2786 | 116.5 | 0.99494 | 26.053 | 116.418 | -2.6308 | 1.2788 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7323 | 117.4151 | 5.3208
1.2796 | 116.5 | 0.99494 | 26.053 | 116.418 | -2.6308 | 1.2798 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7323 | 117.4151 | 5.3208
1.2806 | 116.5 | 0.99494 | 26.053 | 116.418 | -2.6308 | 1.2808 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7323 | 117.4151 | 5.3208
1.2816 | 116.5 | 0.99448 | 25.9692 | 116.4176 | -2.7389 | 1.2818 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7323 | 117.4151 | 5.3208
1.2826 | 116.5 | 0.99448 | 25.9692 | 116.4176 | -2.7389 | 1.2828 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7323 | 117.4151 | 5.3208
1.2836 | 116.5 | 0.99448 | 25.9692 | 116.4176 | -2.7389 | 1.2838 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7323 | 117.4151 | 5.3208
1.2846 | 116.5 | 0.99448 | 25.9692 | 116.4176 | -2.7389 | 1.2848 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7323 | 117.4151 | 5.3208
1.2856 | 116.5 | 0.99448 | 25.9692 | 116.4176 | -2.7389 | 1.2858 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7198 | 117.427 | 5.3153
1.2866 | 116.5 | 0.99448 | 25.9692 | 116.4176 | -2.7389 | 1.2868 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7198 | 117.427 | 5.3153
1.2876 | 116.5 | 0.99448 | 25.9692 | 116.4176 | -2.7389 | 1.2878 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7198 | 117.427 | 5.3153
1.2886 | 116.5 | 0.99448 | 25.9692 | 116.4176 | -2.7389 | 1.2888 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7198 | 117.427 | 5.3153
1.2896 | 116.5 | 0.99476 | 26.0578 | 116.391 | -2.6785 | 1.2898 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7198 | 117.427 | 5.3153
1.2906 | 116.5 | 0.99476 | 26.0578 | 116.391 | -2.6785 | 1.2908 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7198 | 117.427 | 5.3153
1.2916 | 116.5 | 0.99476 | 26.0578 | 116.391 | -2.6785 | 1.2918 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7198 | 117.427 | 5.3153
1.2926 | 116.5 | 0.99476 | 26.0578 | 116.391 | -2.6785 | 1.2928 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7198 | 117.427 | 5.3153
1.2936 | 116.5 | 0.99476 | 26.0578 | 116.391 | -2.6785 | 1.2938 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7251 | 117.435 | 5.3103
1.2946 | 116.5 | 0.99476 | 26.0578 | 116.391 | -2.6785 | 1.2948 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7251 | 117.435 | 5.3103
1.2956 | 116.5 | 0.99476 | 26.0578 | 116.391 | -2.6785 | 1.2958 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7251 | 117.435 | 5.3103
1.2966 | 116.5 | 0.99476 | 26.0578 | 116.391 | -2.6785 | 1.2968 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7251 | 117.435 | 5.3103
1.2976 | 116.5 | 0.99476 | 26.0578 | 116.391 | -2.6785 | 1.2978 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7251 | 117.435 | 5.3103
1.2986 | 116.5 | 0.99417 | 26.0102 | 116.3866 | -2.8198 | 1.2988 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7251 | 117.435 | 5.3103
1.2996 | 116.5 | 0.99417 | 26.0102 | 116.3866 | -2.8198 | 1.2998 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7251 | 117.435 | 5.3103
1.3006 | 116.5 | 0.99417 | 26.0102 | 116.3866 | -2.8198 | 1.3008 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7251 | 117.435 | 5.3103
1.3016 | 116.5 | 0.99417 | 26.0102 | 116.3866 | -2.8198 | 1.3018 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7251 | 117.435 | 5.3103
1.3026 | 116.5 | 0.99417 | 26.0102 | 116.3866 | -2.8198 | 1.3028 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7307 | 117.4273 | 5.2959
1.3036 | 116.5 | 0.99417 | 26.0102 | 116.3866 | -2.8198 | 1.3038 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7307 | 117.4273 | 5.2959
1.3046 | 116.5 | 0.99417 | 26.0102 | 116.3866 | -2.8198 | 1.3048 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7307 | 117.4273 | 5.2959
1.3056 | 116.5 | 0.99417 | 26.0102 | 116.3866 | -2.8198 | 1.3058 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7307 | 117.4273 | 5.2959
1.3066 | 116.5 | 0.99482 | 26.1308 | 116.4205 | -2.67 | 1.3068 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7307 | 117.4273 | 5.2959
1.3076 | 116.5 | 0.99482 | 26.1308 | 116.4205 | -2.67 | 1.3078 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7307 | 117.4273 | 5.2959
1.3086 | 116.5 | 0.99482 | 26.1308 | 116.4205 | -2.67 | 1.3088 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7307 | 117.4273 | 5.2959
1.3096 | 116.5 | 0.99482 | 26.1308 | 116.4205 | -2.67 | 1.3098 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7307 | 117.4273 | 5.2959
1.3106 | 116.5 | 0.99482 | 26.1308 | 116.4205 | -2.67 | 1.3108 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7271 | 117.4184 | 5.2881
1.3116 | 116.5 | 0.99482 | 26.1308 | 116.4205 | -2.67 | 1.3118 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7271 | 117.4184 | 5.2881
1.3126 | 116.5 | 0.99482 | 26.1308 | 116.4205 | -2.67 | 1.3128 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7271 | 117.4184 | 5.2881
1.3136 | 116.5 | 0.99482 | 26.1308 | 116.4205 | -2.67 | 1.3138 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7271 | 117.4184 | 5.2881
1.3146 | 116.5 | 0.99473 | 26.1146 | 116.416 | -2.6919 | 1.3148 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7271 | 117.4184 | 5.2881
1.3156 | 116.5 | 0.99473 | 26.1146 | 116.416 | -2.6919 | 1.3158 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7271 | 117.4184 | 5.2881
1.3166 | 116.5 | 0.99473 | 26.1146 | 116.416 | -2.6919 | 1.3168 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7271 | 117.4184 | 5.2881
1.3176 | 116.5 | 0.99473 | 26.1146 | 116.416 | -2.6919 | 1.3178 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7271 | 117.4184 | 5.2881
1.3186 | 116.5 | 0.99473 | 26.1146 | 116.416 | -2.6919 | 1.3188 | 117.3963 | 0.98087 | 26.722 | 117.4172 | 5.3027
1.3196 | 116.5 | 0.99473 | 26.1146 | 116.416 | -2.6919 | 1.3198 | 117.3963 | 0.98087 | 26.722 | 117.4172 | 5.3027
1.3206 | 116.5 | 0.99473 | 26.1146 | 116.416 | -2.6919 | 1.3208 | 117.3963 | 0.98087 | 26.722 | 117.4172 | 5.3027
1.3216 | 116.5 | 0.99473 | 26.1146 | 116.416 | -2.6919 | 1.3218 | 117.3963 | 0.98087 | 26.722 | 117.4172 | 5.3027
1.3226 | 116.5 | 0.99473 | 26.1146 | 116.416 | -2.6919 | 1.3228 | 117.3963 | 0.98087 | 26.722 | 117.4172 | 5.3027
1.3236 | 116.5 | 0.99506 | 26.244 | 116.4339 | -2.6182 | 1.3238 | 117.3963 | 0.98087 | 26.722 | 117.4172 | 5.3027
1.3246 | 116.5 | 0.99506 | 26.244 | 116.4339 | -2.6182 | 1.3248 | 117.3963 | 0.98087 | 26.722 | 117.4172 | 5.3027
1.3256 | 116.5 | 0.99506 | 26.244 | 116.4339 | -2.6182 | 1.3258 | 117.3963 | 0.98087 | 26.722 | 117.4172 | 5.3027
1.3266 | 116.5 | 0.99506 | 26.244 | 116.4339 | -2.6182 | 1.3268 | 117.3963 | 0.98087 | 26.722 | 117.4172 | 5.3027
1.3276 | 116.5 | 0.99506 | 26.244 | 116.4339 | -2.6182 | 1.3278 | 117.3963 | 0.98092 | 26.735 | 117.4213 | 5.2982
1.3286 | 116.5 | 0.99506 | 26.244 | 116.4339 | -2.6182 | 1.3288 | 117.3963 | 0.98092 | 26.735 | 117.4213 | 5.2982
1.3296 | 116.5 | 0.99506 | 26.244 | 116.4339 | -2.6182 | 1.3298 | 117.3963 | 0.98092 | 26.735 | 117.4213 | 5.2982
1.3306 | 116.5 | 0.99506 | 26.244 | 116.4339 | -2.6182 | 1.3308 | 117.3963 | 0.98092 | 26.735 | 117.4213 | 5.2982
1.3316 | 116.5 | 0.99486 | 26.3065 | 116.4357 | -2.6767 | 1.3318 | 117.3963 | 0.98092 | 26.735 | 117.4213 | 5.2982
1.3326 | 116.5 | 0.99486 | 26.3065 | 116.4357 | -2.6767 | 1.3328 | 117.3963 | 0.98092 | 26.735 | 117.4213 | 5.2982
1.3336 | 116.5 | 0.99486 | 26.3065 | 116.4357 | -2.6767 | 1.3338 | 117.3963 | 0.98092 | 26.735 | 117.4213 | 5.2982
1.3346 | 116.5 | 0.99486 | 26.3065 | 116.4357 | -2.6767 | 1.3348 | 117.3963 | 0.98092 | 26.735 | 117.4213 | 5.2982
1.3356 | 116.5 | 0.99486 | 26.3065 | 116.4357 | -2.6767 | 1.3358 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7481 | 117.4133 | 5.3075
1.3366 | 116.5 | 0.99486 | 26.3065 | 116.4357 | -2.6767 | 1.3368 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7481 | 117.4133 | 5.3075
1.3376 | 116.5 | 0.99486 | 26.3065 | 116.4357 | -2.6767 | 1.3378 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7481 | 117.4133 | 5.3075
1.3386 | 116.5 | 0.99486 | 26.3065 | 116.4357 | -2.6767 | 1.3388 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7481 | 117.4133 | 5.3075
1.3396 | 116.5 | 0.99507 | 26.4026 | 116.4493 | -2.6307 | 1.3398 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7481 | 117.4133 | 5.3075
1.3406 | 116.5 | 0.99507 | 26.4026 | 116.4493 | -2.6307 | 1.3408 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7481 | 117.4133 | 5.3075
1.3416 | 116.5 | 0.99507 | 26.4026 | 116.4493 | -2.6307 | 1.3418 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7481 | 117.4133 | 5.3075
1.3426 | 116.5 | 0.99507 | 26.4026 | 116.4493 | -2.6307 | 1.3428 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7481 | 117.4133 | 5.3075
1.3436 | 116.5 | 0.99507 | 26.4026 | 116.4493 | -2.6307 | 1.3438 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7319 | 117.4122 | 5.2939
1.3446 | 116.5 | 0.99507 | 26.4026 | 116.4493 | -2.6307 | 1.3448 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7319 | 117.4122 | 5.2939
1.3456 | 116.5 | 0.99507 | 26.4026 | 116.4493 | -2.6307 | 1.3458 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7319 | 117.4122 | 5.2939
1.3466 | 116.5 | 0.99507 | 26.4026 | 116.4493 | -2.6307 | 1.3468 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7319 | 117.4122 | 5.2939
1.3476 | 116.5 | 0.99507 | 26.4026 | 116.4493 | -2.6307 | 1.3478 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7319 | 117.4122 | 5.2939
1.3486 | 116.5 | 0.99516 | 26.4142 | 116.4211 | -2.6094 | 1.3488 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7319 | 117.4122 | 5.2939
1.3496 | 116.5 | 0.99516 | 26.4142 | 116.4211 | -2.6094 | 1.3498 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7319 | 117.4122 | 5.2939
1.3506 | 116.5 | 0.99516 | 26.4142 | 116.4211 | -2.6094 | 1.3508 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7319 | 117.4122 | 5.2939
1.3516 | 116.5 | 0.99516 | 26.4142 | 116.4211 | -2.6094 | 1.3518 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7319 | 117.4122 | 5.2939
1.3526 | 116.5 | 0.99516 | 26.4142 | 116.4211 | -2.6094 | 1.3528 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7407 | 117.413 | 5.2849
1.3536 | 116.5 | 0.99516 | 26.4142 | 116.4211 | -2.6094 | 1.3538 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7407 | 117.413 | 5.2849
1.3546 | 116.5 | 0.99516 | 26.4142 | 116.4211 | -2.6094 | 1.3548 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7407 | 117.413 | 5.2849
1.3556 | 116.5 | 0.99516 | 26.4142 | 116.4211 | -2.6094 | 1.3558 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7407 | 117.413 | 5.2849
1.3566 | 116.5 | 0.99498 | 26.4636 | 116.4111 | -2.6627 | 1.3568 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7407 | 117.413 | 5.2849
1.3576 | 116.5 | 0.99498 | 26.4636 | 116.4111 | -2.6627 | 1.3578 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7407 | 117.413 | 5.2849
1.3586 | 116.5 | 0.99498 | 26.4636 | 116.4111 | -2.6627 | 1.3588 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7407 | 117.413 | 5.2849
1.3596 | 116.5 | 0.99498 | 26.4636 | 116.4111 | -2.6627 | 1.3598 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7407 | 117.413 | 5.2849
1.3606 | 116.5 | 0.99498 | 26.4636 | 116.4111 | -2.6627 | 1.3608 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7388 | 117.4138 | 5.3253
1.3616 | 116.5 | 0.99498 | 26.4636 | 116.4111 | -2.6627 | 1.3618 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7388 | 117.4138 | 5.3253
1.3626 | 116.5 | 0.99498 | 26.4636 | 116.4111 | -2.6627 | 1.3628 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7388 | 117.4138 | 5.3253
1.3636 | 116.5 | 0.99498 | 26.4636 | 116.4111 | -2.6627 | 1.3638 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7388 | 117.4138 | 5.3253
1.3646 | 116.5 | 0.99517 | 26.4541 | 116.4249 | -2.6107 | 1.3648 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7388 | 117.4138 | 5.3253
1.3656 | 116.5 | 0.99517 | 26.4541 | 116.4249 | -2.6107 | 1.3658 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7388 | 117.4138 | 5.3253
1.3666 | 116.5 | 0.99517 | 26.4541 | 116.4249 | -2.6107 | 1.3668 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7388 | 117.4138 | 5.3253
1.3676 | 116.5 | 0.99517 | 26.4541 | 116.4249 | -2.6107 | 1.3678 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7388 | 117.4138 | 5.3253
1.3686 | 116.5 | 0.99517 | 26.4541 | 116.4249 | -2.6107 | 1.3688 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7246 | 117.4066 | 5.3257
1.3696 | 116.5 | 0.99517 | 26.4541 | 116.4249 | -2.6107 | 1.3698 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7246 | 117.4066 | 5.3257
1.3706 | 116.5 | 0.99517 | 26.4541 | 116.4249 | -2.6107 | 1.3708 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7246 | 117.4066 | 5.3257
1.3716 | 116.5 | 0.99517 | 26.4541 | 116.4249 | -2.6107 | 1.3718 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7246 | 117.4066 | 5.3257
1.3726 | 116.5 | 0.99517 | 26.4541 | 116.4249 | -2.6107 | 1.3728 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7246 | 117.4066 | 5.3257
1.3736 | 116.5 | 0.99479 | 26.424 | 116.4426 | -2.7072 | 1.3738 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7246 | 117.4066 | 5.3257
1.3746 | 116.5 | 0.99479 | 26.424 | 116.4426 | -2.7072 | 1.3748 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7246 | 117.4066 | 5.3257
1.3756 | 116.5 | 0.99479 | 26.424 | 116.4426 | -2.7072 | 1.3758 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7246 | 117.4066 | 5.3257
1.3766 | 116.5 | 0.99479 | 26.424 | 116.4426 | -2.7072 | 1.3768 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7246 | 117.4066 | 5.3257
1.3776 | 116.5 | 0.99479 | 26.424 | 116.4426 | -2.7072 | 1.3778 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7267 | 117.3917 | 5.2991
1.3786 | 116.5 | 0.99479 | 26.424 | 116.4426 | -2.7072 | 1.3788 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7267 | 117.3917 | 5.2991
1.3796 | 116.5 | 0.99479 | 26.424 | 116.4426 | -2.7072 | 1.3798 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7267 | 117.3917 | 5.2991
1.3806 | 116.5 | 0.99479 | 26.424 | 116.4426 | -2.7072 | 1.3808 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7267 | 117.3917 | 5.2991
1.3816 | 116.5 | 0.99508 | 26.401 | 116.416 | -2.6297 | 1.3818 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7267 | 117.3917 | 5.2991
1.3826 | 116.5 | 0.99508 | 26.401 | 116.416 | -2.6297 | 1.3828 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7267 | 117.3917 | 5.2991
1.3836 | 116.5 | 0.99508 | 26.401 | 116.416 | -2.6297 | 1.3838 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7267 | 117.3917 | 5.2991
1.3846 | 116.5 | 0.99508 | 26.401 | 116.416 | -2.6297 | 1.3848 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7267 | 117.3917 | 5.2991
1.3856 | 116.5 | 0.99508 | 26.401 | 116.416 | -2.6297 | 1.3858 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7213 | 117.4015 | 5.2729
1.3866 | 116.5 | 0.99508 | 26.401 | 116.416 | -2.6297 | 1.3868 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7213 | 117.4015 | 5.2729
1.3876 | 116.5 | 0.99508 | 26.401 | 116.416 | -2.6297 | 1.3878 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7213 | 117.4015 | 5.2729
1.3886 | 116.5 | 0.99508 | 26.401 | 116.416 | -2.6297 | 1.3888 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7213 | 117.4015 | 5.2729
1.3896 | 116.5 | 0.99456 | 26.3128 | 116.4083 | -2.7559 | 1.3898 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7213 | 117.4015 | 5.2729
1.3906 | 116.5 | 0.99456 | 26.3128 | 116.4083 | -2.7559 | 1.3908 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7213 | 117.4015 | 5.2729
1.3916 | 116.5 | 0.99456 | 26.3128 | 116.4083 | -2.7559 | 1.3918 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7213 | 117.4015 | 5.2729
1.3926 | 116.5 | 0.99456 | 26.3128 | 116.4083 | -2.7559 | 1.3928 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7213 | 117.4015 | 5.2729
1.3936 | 116.5 | 0.99456 | 26.3128 | 116.4083 | -2.7559 | 1.3938 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7255 | 117.401 | 5.2776
1.3946 | 116.5 | 0.99456 | 26.3128 | 116.4083 | -2.7559 | 1.3948 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7255 | 117.401 | 5.2776
1.3956 | 116.5 | 0.99456 | 26.3128 | 116.4083 | -2.7559 | 1.3958 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7255 | 117.401 | 5.2776
1.3966 | 116.5 | 0.99456 | 26.3128 | 116.4083 | -2.7559 | 1.3968 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7255 | 117.401 | 5.2776
1.3976 | 116.5 | 0.99456 | 26.3128 | 116.4083 | -2.7559 | 1.3978 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7255 | 117.401 | 5.2776
1.3986 | 116.5 | 0.99499 | 26.2666 | 116.4167 | -2.6395 | 1.3988 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7255 | 117.401 | 5.2776
1.3996 | 116.5 | 0.99499 | 26.2666 | 116.4167 | -2.6395 | 1.3998 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7255 | 117.401 | 5.2776
1.4006 | 116.5 | 0.99499 | 26.2666 | 116.4167 | -2.6395 | 1.4008 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7255 | 117.401 | 5.2776
1.4016 | 116.5 | 0.99499 | 26.2666 | 116.4167 | -2.6395 | 1.4018 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7255 | 117.401 | 5.2776
1.4026 | 116.5 | 0.99499 | 26.2666 | 116.4167 | -2.6395 | 1.4028 | 117.3963 | 0.98083 | 26.744 | 117.4049 | 5.3137
1.4036 | 116.5 | 0.99499 | 26.2666 | 116.4167 | -2.6395 | 1.4038 | 117.3963 | 0.98083 | 26.744 | 117.4049 | 5.3137
1.4046 | 116.5 | 0.99499 | 26.2666 | 116.4167 | -2.6395 | 1.4048 | 117.3963 | 0.98083 | 26.744 | 117.4049 | 5.3137
1.4056 | 116.5 | 0.99499 | 26.2666 | 116.4167 | -2.6395 | 1.4058 | 117.3963 | 0.98083 | 26.744 | 117.4049 | 5.3137
1.4066 | 116.5 | 0.99439 | 26.1784 | 116.4117 | -2.7846 | 1.4068 | 117.3963 | 0.98083 | 26.744 | 117.4049 | 5.3137
1.4076 | 116.5 | 0.99439 | 26.1784 | 116.4117 | -2.7846 | 1.4078 | 117.3963 | 0.98083 | 26.744 | 117.4049 | 5.3137
1.4086 | 116.5 | 0.99439 | 26.1784 | 116.4117 | -2.7846 | 1.4088 | 117.3963 | 0.98083 | 26.744 | 117.4049 | 5.3137
1.4096 | 116.5 | 0.99439 | 26.1784 | 116.4117 | -2.7846 | 1.4098 | 117.3963 | 0.98083 | 26.744 | 117.4049 | 5.3137
1.4106 | 116.5 | 0.99439 | 26.1784 | 116.4117 | -2.7846 | 1.4108 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7304 | 117.4209 | 5.329
1.4116 | 116.5 | 0.99439 | 26.1784 | 116.4117 | -2.7846 | 1.4118 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7304 | 117.4209 | 5.329
1.4126 | 116.5 | 0.99439 | 26.1784 | 116.4117 | -2.7846 | 1.4128 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7304 | 117.4209 | 5.329
1.4136 | 116.5 | 0.99439 | 26.1784 | 116.4117 | -2.7846 | 1.4138 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7304 | 117.4209 | 5.329
1.4146 | 116.5 | 0.99465 | 26.1466 | 116.3967 | -2.7144 | 1.4148 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7304 | 117.4209 | 5.329
1.4156 | 116.5 | 0.99465 | 26.1466 | 116.3967 | -2.7144 | 1.4158 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7304 | 117.4209 | 5.329
1.4166 | 116.5 | 0.99465 | 26.1466 | 116.3967 | -2.7144 | 1.4168 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7304 | 117.4209 | 5.329
1.4176 | 116.5 | 0.99465 | 26.1466 | 116.3967 | -2.7144 | 1.4178 | 117.3963 | 0.9807 | 26.7304 | 117.4209 | 5.329
1.4186 | 116.5 | 0.99465 | 26.1466 | 116.3967 | -2.7144 | 1.4188 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7203 | 117.4127 | 5.3091
1.4196 | 116.5 | 0.99465 | 26.1466 | 116.3967 | -2.7144 | 1.4198 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7203 | 117.4127 | 5.3091
1.4206 | 116.5 | 0.99465 | 26.1466 | 116.3967 | -2.7144 | 1.4208 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7203 | 117.4127 | 5.3091
1.4216 | 116.5 | 0.99465 | 26.1466 | 116.3967 | -2.7144 | 1.4218 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7203 | 117.4127 | 5.3091
1.4226 | 116.5 | 0.99465 | 26.1466 | 116.3967 | -2.7144 | 1.4228 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7203 | 117.4127 | 5.3091
1.4236 | 116.5 | 0.99386 | 26.0273 | 116.3907 | -2.8965 | 1.4238 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7203 | 117.4127 | 5.3091
1.4246 | 116.5 | 0.99386 | 26.0273 | 116.3907 | -2.8965 | 1.4248 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7203 | 117.4127 | 5.3091
1.4256 | 116.5 | 0.99386 | 26.0273 | 116.3907 | -2.8965 | 1.4258 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7203 | 117.4127 | 5.3091
1.4266 | 116.5 | 0.99386 | 26.0273 | 116.3907 | -2.8965 | 1.4268 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7203 | 117.4127 | 5.3091
1.4276 | 116.5 | 0.99386 | 26.0273 | 116.3907 | -2.8965 | 1.4278 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7153 | 117.4116 | 5.3206
1.4286 | 116.5 | 0.99386 | 26.0273 | 116.3907 | -2.8965 | 1.4288 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7153 | 117.4116 | 5.3206
1.4296 | 116.5 | 0.99386 | 26.0273 | 116.3907 | -2.8965 | 1.4298 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7153 | 117.4116 | 5.3206
1.4306 | 116.5 | 0.99386 | 26.0273 | 116.3907 | -2.8965 | 1.4308 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7153 | 117.4116 | 5.3206
1.4316 | 116.5 | 0.9947 | 26.097 | 116.4045 | -2.6976 | 1.4318 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7153 | 117.4116 | 5.3206
1.4326 | 116.5 | 0.9947 | 26.097 | 116.4045 | -2.6976 | 1.4328 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7153 | 117.4116 | 5.3206
1.4336 | 116.5 | 0.9947 | 26.097 | 116.4045 | -2.6976 | 1.4338 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7153 | 117.4116 | 5.3206
1.4346 | 116.5 | 0.9947 | 26.097 | 116.4045 | -2.6976 | 1.4348 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7153 | 117.4116 | 5.3206
1.4356 | 116.5 | 0.9947 | 26.097 | 116.4045 | -2.6976 | 1.4358 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7057 | 117.4124 | 5.3342
1.4366 | 116.5 | 0.9947 | 26.097 | 116.4045 | -2.6976 | 1.4368 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7057 | 117.4124 | 5.3342
1.4376 | 116.5 | 0.9947 | 26.097 | 116.4045 | -2.6976 | 1.4378 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7057 | 117.4124 | 5.3342
1.4386 | 116.5 | 0.9947 | 26.097 | 116.4045 | -2.6976 | 1.4388 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7057 | 117.4124 | 5.3342
1.4396 | 116.5 | 0.99434 | 26.0034 | 116.4072 | -2.7781 | 1.4398 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7057 | 117.4124 | 5.3342
1.4406 | 116.5 | 0.99434 | 26.0034 | 116.4072 | -2.7781 | 1.4408 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7057 | 117.4124 | 5.3342
1.4416 | 116.5 | 0.99434 | 26.0034 | 116.4072 | -2.7781 | 1.4418 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7057 | 117.4124 | 5.3342
1.4426 | 116.5 | 0.99434 | 26.0034 | 116.4072 | -2.7781 | 1.4428 | 117.3963 | 0.98063 | 26.7057 | 117.4124 | 5.3342
1.4436 | 116.5 | 0.99434 | 26.0034 | 116.4072 | -2.7781 | 1.4438 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7131 | 117.4123 | 5.3112
1.4446 | 116.5 | 0.99434 | 26.0034 | 116.4072 | -2.7781 | 1.4448 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7131 | 117.4123 | 5.3112
1.4456 | 116.5 | 0.99434 | 26.0034 | 116.4072 | -2.7781 | 1.4458 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7131 | 117.4123 | 5.3112
1.4466 | 116.5 | 0.99434 | 26.0034 | 116.4072 | -2.7781 | 1.4468 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7131 | 117.4123 | 5.3112
1.4476 | 116.5 | 0.99434 | 26.0034 | 116.4072 | -2.7781 | 1.4478 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7131 | 117.4123 | 5.3112
1.4486 | 116.5 | 0.99483 | 26.088 | 116.418 | -2.6628 | 1.4488 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7131 | 117.4123 | 5.3112
1.4496 | 116.5 | 0.99483 | 26.088 | 116.418 | -2.6628 | 1.4498 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7131 | 117.4123 | 5.3112
1.4506 | 116.5 | 0.99483 | 26.088 | 116.418 | -2.6628 | 1.4508 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7131 | 117.4123 | 5.3112
1.4516 | 116.5 | 0.99483 | 26.088 | 116.418 | -2.6628 | 1.4518 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7131 | 117.4123 | 5.3112
1.4526 | 116.5 | 0.99483 | 26.088 | 116.418 | -2.6628 | 1.4528 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7203 | 117.4213 | 5.2983
1.4536 | 116.5 | 0.99483 | 26.088 | 116.418 | -2.6628 | 1.4538 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7203 | 117.4213 | 5.2983
1.4546 | 116.5 | 0.99483 | 26.088 | 116.418 | -2.6628 | 1.4548 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7203 | 117.4213 | 5.2983
1.4556 | 116.5 | 0.99483 | 26.088 | 116.418 | -2.6628 | 1.4558 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7203 | 117.4213 | 5.2983
1.4566 | 116.5 | 0.99429 | 26.0448 | 116.4191 | -2.7951 | 1.4568 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7203 | 117.4213 | 5.2983
1.4576 | 116.5 | 0.99429 | 26.0448 | 116.4191 | -2.7951 | 1.4578 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7203 | 117.4213 | 5.2983
1.4586 | 116.5 | 0.99429 | 26.0448 | 116.4191 | -2.7951 | 1.4588 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7203 | 117.4213 | 5.2983
1.4596 | 116.5 | 0.99429 | 26.0448 | 116.4191 | -2.7951 | 1.4598 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7203 | 117.4213 | 5.2983
1.4606 | 116.5 | 0.99429 | 26.0448 | 116.4191 | -2.7951 | 1.4608 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7253 | 117.4189 | 5.2786
1.4616 | 116.5 | 0.99429 | 26.0448 | 116.4191 | -2.7951 | 1.4618 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7253 | 117.4189 | 5.2786
1.4626 | 116.5 | 0.99429 | 26.0448 | 116.4191 | -2.7951 | 1.4628 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7253 | 117.4189 | 5.2786
1.4636 | 116.5 | 0.99429 | 26.0448 | 116.4191 | -2.7951 | 1.4638 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7253 | 117.4189 | 5.2786
1.4646 | 116.5 | 0.99467 | 26.1396 | 116.4026 | -2.7084 | 1.4648 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7253 | 117.4189 | 5.2786
1.4656 | 116.5 | 0.99467 | 26.1396 | 116.4026 | -2.7084 | 1.4658 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7253 | 117.4189 | 5.2786
1.4666 | 116.5 | 0.99467 | 26.1396 | 116.4026 | -2.7084 | 1.4668 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7253 | 117.4189 | 5.2786
1.4676 | 116.5 | 0.99467 | 26.1396 | 116.4026 | -2.7084 | 1.4678 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7253 | 117.4189 | 5.2786
1.4686 | 116.5 | 0.99467 | 26.1396 | 116.4026 | -2.7084 | 1.4688 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.4061 | 5.2954
1.4696 | 116.5 | 0.99467 | 26.1396 | 116.4026 | -2.7084 | 1.4698 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.4061 | 5.2954
1.4706 | 116.5 | 0.99467 | 26.1396 | 116.4026 | -2.7084 | 1.4708 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.4061 | 5.2954
1.4716 | 116.5 | 0.99467 | 26.1396 | 116.4026 | -2.7084 | 1.4718 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.4061 | 5.2954
1.4726 | 116.5 | 0.99467 | 26.1396 | 116.4026 | -2.7084 | 1.4728 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.4061 | 5.2954
1.4736 | 116.5 | 0.99455 | 26.1449 | 116.3976 | -2.7401 | 1.4738 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.4061 | 5.2954
1.4746 | 116.5 | 0.99455 | 26.1449 | 116.3976 | -2.7401 | 1.4748 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.4061 | 5.2954
1.4756 | 116.5 | 0.99455 | 26.1449 | 116.3976 | -2.7401 | 1.4758 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.4061 | 5.2954
1.4766 | 116.5 | 0.99455 | 26.1449 | 116.3976 | -2.7401 | 1.4768 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.4061 | 5.2954
1.4776 | 116.5 | 0.99455 | 26.1449 | 116.3976 | -2.7401 | 1.4778 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7091 | 117.4066 | 5.2977
1.4786 | 116.5 | 0.99455 | 26.1449 | 116.3976 | -2.7401 | 1.4788 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7091 | 117.4066 | 5.2977
1.4796 | 116.5 | 0.99455 | 26.1449 | 116.3976 | -2.7401 | 1.4798 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7091 | 117.4066 | 5.2977
1.4806 | 116.5 | 0.99455 | 26.1449 | 116.3976 | -2.7401 | 1.4808 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7091 | 117.4066 | 5.2977
1.4816 | 116.5 | 0.99509 | 26.2682 | 116.4137 | -2.6131 | 1.4818 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7091 | 117.4066 | 5.2977
1.4826 | 116.5 | 0.99509 | 26.2682 | 116.4137 | -2.6131 | 1.4828 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7091 | 117.4066 | 5.2977
1.4836 | 116.5 | 0.99509 | 26.2682 | 116.4137 | -2.6131 | 1.4838 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7091 | 117.4066 | 5.2977
1.4846 | 116.5 | 0.99509 | 26.2682 | 116.4137 | -2.6131 | 1.4848 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7091 | 117.4066 | 5.2977
1.4856 | 116.5 | 0.99509 | 26.2682 | 116.4137 | -2.6131 | 1.4858 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7211 | 117.3974 | 5.2918
1.4866 | 116.5 | 0.99509 | 26.2682 | 116.4137 | -2.6131 | 1.4868 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7211 | 117.3974 | 5.2918
1.4876 | 116.5 | 0.99509 | 26.2682 | 116.4137 | -2.6131 | 1.4878 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7211 | 117.3974 | 5.2918
1.4886 | 116.5 | 0.99509 | 26.2682 | 116.4137 | -2.6131 | 1.4888 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7211 | 117.3974 | 5.2918
1.4896 | 116.5 | 0.99495 | 26.2852 | 116.4041 | -2.6507 | 1.4898 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7211 | 117.3974 | 5.2918
1.4906 | 116.5 | 0.99495 | 26.2852 | 116.4041 | -2.6507 | 1.4908 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7211 | 117.3974 | 5.2918
1.4916 | 116.5 | 0.99495 | 26.2852 | 116.4041 | -2.6507 | 1.4918 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7211 | 117.3974 | 5.2918
1.4926 | 116.5 | 0.99495 | 26.2852 | 116.4041 | -2.6507 | 1.4928 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7211 | 117.3974 | 5.2918
1.4936 | 116.5 | 0.99495 | 26.2852 | 116.4041 | -2.6507 | 1.4938 | 117.3963 | 0.98092 | 26.724 | 117.3957 | 5.2964
1.4946 | 116.5 | 0.99495 | 26.2852 | 116.4041 | -2.6507 | 1.4948 | 117.3963 | 0.98092 | 26.724 | 117.3957 | 5.2964
1.4956 | 116.5 | 0.99495 | 26.2852 | 116.4041 | -2.6507 | 1.4958 | 117.3963 | 0.98092 | 26.724 | 117.3957 | 5.2964
1.4966 | 116.5 | 0.99495 | 26.2852 | 116.4041 | -2.6507 | 1.4968 | 117.3963 | 0.98092 | 26.724 | 117.3957 | 5.2964
1.4976 | 116.5 | 0.99495 | 26.2852 | 116.4041 | -2.6507 | 1.4978 | 117.3963 | 0.98092 | 26.724 | 117.3957 | 5.2964
1.4986 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.432 | -2.6527 | 1.4988 | 117.3963 | 0.98092 | 26.724 | 117.3957 | 5.2964
1.4996 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.432 | -2.6527 | 1.4998 | 117.3963 | 0.98092 | 26.724 | 117.3957 | 5.2964
1.5006 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.432 | -2.6527 | 1.5008 | 117.3963 | 0.98092 | 26.724 | 117.3957 | 5.2964
1.5016 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.432 | -2.6527 | 1.5018 | 117.3963 | 0.98092 | 26.724 | 117.3957 | 5.2964
1.5026 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.432 | -2.6527 | 1.5028 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7148 | 117.4036 | 5.2939
1.5036 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.432 | -2.6527 | 1.5038 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7148 | 117.4036 | 5.2939
1.5046 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.432 | -2.6527 | 1.5048 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7148 | 117.4036 | 5.2939
1.5056 | 116.5 | 0.99498 | 26.3785 | 116.432 | -2.6527 | 1.5058 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7148 | 117.4036 | 5.2939
1.5066 | 116.5 | 0.99504 | 26.4146 | 116.4237 | -2.64 | 1.5068 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7148 | 117.4036 | 5.2939
1.5076 | 116.5 | 0.99504 | 26.4146 | 116.4237 | -2.64 | 1.5078 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7148 | 117.4036 | 5.2939
1.5086 | 116.5 | 0.99504 | 26.4146 | 116.4237 | -2.64 | 1.5088 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7148 | 117.4036 | 5.2939
1.5096 | 116.5 | 0.99504 | 26.4146 | 116.4237 | -2.64 | 1.5098 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7148 | 117.4036 | 5.2939
1.5106 | 116.5 | 0.99504 | 26.4146 | 116.4237 | -2.64 | 1.5108 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7244 | 117.4118 | 5.2822
1.5116 | 116.5 | 0.99504 | 26.4146 | 116.4237 | -2.64 | 1.5118 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7244 | 117.4118 | 5.2822
1.5126 | 116.5 | 0.99504 | 26.4146 | 116.4237 | -2.64 | 1.5128 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7244 | 117.4118 | 5.2822
1.5136 | 116.5 | 0.99504 | 26.4146 | 116.4237 | -2.64 | 1.5138 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7244 | 117.4118 | 5.2822
1.5146 | 116.5 | 0.9948 | 26.4398 | 116.403 | -2.7072 | 1.5148 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7244 | 117.4118 | 5.2822
1.5156 | 116.5 | 0.9948 | 26.4398 | 116.403 | -2.7072 | 1.5158 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7244 | 117.4118 | 5.2822
1.5166 | 116.5 | 0.9948 | 26.4398 | 116.403 | -2.7072 | 1.5168 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7244 | 117.4118 | 5.2822
1.5176 | 116.5 | 0.9948 | 26.4398 | 116.403 | -2.7072 | 1.5178 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7244 | 117.4118 | 5.2822
1.5186 | 116.5 | 0.9948 | 26.4398 | 116.403 | -2.7072 | 1.5188 | 117.3963 | 0.9811 | 26.741 | 117.4109 | 5.2735
1.5196 | 116.5 | 0.9948 | 26.4398 | 116.403 | -2.7072 | 1.5198 | 117.3963 | 0.9811 | 26.741 | 117.4109 | 5.2735
1.5206 | 116.5 | 0.9948 | 26.4398 | 116.403 | -2.7072 | 1.5208 | 117.3963 | 0.9811 | 26.741 | 117.4109 | 5.2735
1.5216 | 116.5 | 0.9948 | 26.4398 | 116.403 | -2.7072 | 1.5218 | 117.3963 | 0.9811 | 26.741 | 117.4109 | 5.2735
1.5226 | 116.5 | 0.9948 | 26.4398 | 116.403 | -2.7072 | 1.5228 | 117.3963 | 0.9811 | 26.741 | 117.4109 | 5.2735
1.5236 | 116.5 | 0.99512 | 26.4242 | 116.397 | -2.6193 | 1.5238 | 117.3963 | 0.9811 | 26.741 | 117.4109 | 5.2735
1.5246 | 116.5 | 0.99512 | 26.4242 | 116.397 | -2.6193 | 1.5248 | 117.3963 | 0.9811 | 26.741 | 117.4109 | 5.2735
1.5256 | 116.5 | 0.99512 | 26.4242 | 116.397 | -2.6193 | 1.5258 | 117.3963 | 0.9811 | 26.741 | 117.4109 | 5.2735
1.5266 | 116.5 | 0.99512 | 26.4242 | 116.397 | -2.6193 | 1.5268 | 117.3963 | 0.9811 | 26.741 | 117.4109 | 5.2735
1.5276 | 116.5 | 0.99512 | 26.4242 | 116.397 | -2.6193 | 1.5278 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7302 | 117.4091 | 5.2715
1.5286 | 116.5 | 0.99512 | 26.4242 | 116.397 | -2.6193 | 1.5288 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7302 | 117.4091 | 5.2715
1.5296 | 116.5 | 0.99512 | 26.4242 | 116.397 | -2.6193 | 1.5298 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7302 | 117.4091 | 5.2715
1.5306 | 116.5 | 0.99512 | 26.4242 | 116.397 | -2.6193 | 1.5308 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7302 | 117.4091 | 5.2715
1.5316 | 116.5 | 0.99493 | 26.3787 | 116.4146 | -2.6651 | 1.5318 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7302 | 117.4091 | 5.2715
1.5326 | 116.5 | 0.99493 | 26.3787 | 116.4146 | -2.6651 | 1.5328 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7302 | 117.4091 | 5.2715
1.5336 | 116.5 | 0.99493 | 26.3787 | 116.4146 | -2.6651 | 1.5338 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7302 | 117.4091 | 5.2715
1.5346 | 116.5 | 0.99493 | 26.3787 | 116.4146 | -2.6651 | 1.5348 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7302 | 117.4091 | 5.2715
1.5356 | 116.5 | 0.99493 | 26.3787 | 116.4146 | -2.6651 | 1.5358 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7175 | 117.4013 | 5.28
1.5366 | 116.5 | 0.99493 | 26.3787 | 116.4146 | -2.6651 | 1.5368 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7175 | 117.4013 | 5.28
1.5376 | 116.5 | 0.99493 | 26.3787 | 116.4146 | -2.6651 | 1.5378 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7175 | 117.4013 | 5.28
1.5386 | 116.5 | 0.99493 | 26.3787 | 116.4146 | -2.6651 | 1.5388 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7175 | 117.4013 | 5.28
1.5396 | 116.5 | 0.99527 | 26.3703 | 116.4063 | -2.5734 | 1.5398 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7175 | 117.4013 | 5.28
1.5406 | 116.5 | 0.99527 | 26.3703 | 116.4063 | -2.5734 | 1.5408 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7175 | 117.4013 | 5.28
1.5416 | 116.5 | 0.99527 | 26.3703 | 116.4063 | -2.5734 | 1.5418 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7175 | 117.4013 | 5.28
1.5426 | 116.5 | 0.99527 | 26.3703 | 116.4063 | -2.5734 | 1.5428 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7175 | 117.4013 | 5.28
1.5436 | 116.5 | 0.99527 | 26.3703 | 116.4063 | -2.5734 | 1.5438 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7327 | 117.4138 | 5.2984
1.5446 | 116.5 | 0.99527 | 26.3703 | 116.4063 | -2.5734 | 1.5448 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7327 | 117.4138 | 5.2984
1.5456 | 116.5 | 0.99527 | 26.3703 | 116.4063 | -2.5734 | 1.5458 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7327 | 117.4138 | 5.2984
1.5466 | 116.5 | 0.99527 | 26.3703 | 116.4063 | -2.5734 | 1.5468 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7327 | 117.4138 | 5.2984
1.5476 | 116.5 | 0.99527 | 26.3703 | 116.4063 | -2.5734 | 1.5478 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7327 | 117.4138 | 5.2984
1.5486 | 116.5 | 0.99443 | 26.2927 | 116.4012 | -2.7866 | 1.5488 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7327 | 117.4138 | 5.2984
1.5496 | 116.5 | 0.99443 | 26.2927 | 116.4012 | -2.7866 | 1.5498 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7327 | 117.4138 | 5.2984
1.5506 | 116.5 | 0.99443 | 26.2927 | 116.4012 | -2.7866 | 1.5508 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7327 | 117.4138 | 5.2984
1.5516 | 116.5 | 0.99443 | 26.2927 | 116.4012 | -2.7866 | 1.5518 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7327 | 117.4138 | 5.2984
1.5526 | 116.5 | 0.99443 | 26.2927 | 116.4012 | -2.7866 | 1.5528 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7457 | 117.4332 | 5.2937
1.5536 | 116.5 | 0.99443 | 26.2927 | 116.4012 | -2.7866 | 1.5538 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7457 | 117.4332 | 5.2937
1.5546 | 116.5 | 0.99443 | 26.2927 | 116.4012 | -2.7866 | 1.5548 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7457 | 117.4332 | 5.2937
1.5556 | 116.5 | 0.99443 | 26.2927 | 116.4012 | -2.7866 | 1.5558 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7457 | 117.4332 | 5.2937
1.5566 | 116.5 | 0.99484 | 26.2329 | 116.3974 | -2.6759 | 1.5568 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7457 | 117.4332 | 5.2937
1.5576 | 116.5 | 0.99484 | 26.2329 | 116.3974 | -2.6759 | 1.5578 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7457 | 117.4332 | 5.2937
1.5586 | 116.5 | 0.99484 | 26.2329 | 116.3974 | -2.6759 | 1.5588 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7457 | 117.4332 | 5.2937
1.5596 | 116.5 | 0.99484 | 26.2329 | 116.3974 | -2.6759 | 1.5598 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7457 | 117.4332 | 5.2937
1.5606 | 116.5 | 0.99484 | 26.2329 | 116.3974 | -2.6759 | 1.5608 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7478 | 117.4274 | 5.281
1.5616 | 116.5 | 0.99484 | 26.2329 | 116.3974 | -2.6759 | 1.5618 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7478 | 117.4274 | 5.281
1.5626 | 116.5 | 0.99484 | 26.2329 | 116.3974 | -2.6759 | 1.5628 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7478 | 117.4274 | 5.281
1.5636 | 116.5 | 0.99484 | 26.2329 | 116.3974 | -2.6759 | 1.5638 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7478 | 117.4274 | 5.281
1.5646 | 116.5 | 0.99426 | 26.1053 | 116.386 | -2.8092 | 1.5648 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7478 | 117.4274 | 5.281
1.5656 | 116.5 | 0.99426 | 26.1053 | 116.386 | -2.8092 | 1.5658 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7478 | 117.4274 | 5.281
1.5666 | 116.5 | 0.99426 | 26.1053 | 116.386 | -2.8092 | 1.5668 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7478 | 117.4274 | 5.281
1.5676 | 116.5 | 0.99426 | 26.1053 | 116.386 | -2.8092 | 1.5678 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7478 | 117.4274 | 5.281
1.5686 | 116.5 | 0.99426 | 26.1053 | 116.386 | -2.8092 | 1.5688 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7458 | 117.4219 | 5.2749
1.5696 | 116.5 | 0.99426 | 26.1053 | 116.386 | -2.8092 | 1.5698 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7458 | 117.4219 | 5.2749
1.5706 | 116.5 | 0.99426 | 26.1053 | 116.386 | -2.8092 | 1.5708 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7458 | 117.4219 | 5.2749
1.5716 | 116.5 | 0.99426 | 26.1053 | 116.386 | -2.8092 | 1.5718 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7458 | 117.4219 | 5.2749
1.5726 | 116.5 | 0.99426 | 26.1053 | 116.386 | -2.8092 | 1.5728 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7458 | 117.4219 | 5.2749
1.5736 | 116.5 | 0.99492 | 26.0944 | 116.3727 | -2.6393 | 1.5738 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7458 | 117.4219 | 5.2749
1.5746 | 116.5 | 0.99492 | 26.0944 | 116.3727 | -2.6393 | 1.5748 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7458 | 117.4219 | 5.2749
1.5756 | 116.5 | 0.99492 | 26.0944 | 116.3727 | -2.6393 | 1.5758 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7458 | 117.4219 | 5.2749
1.5766 | 116.5 | 0.99492 | 26.0944 | 116.3727 | -2.6393 | 1.5768 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7458 | 117.4219 | 5.2749
1.5776 | 116.5 | 0.99492 | 26.0944 | 116.3727 | -2.6393 | 1.5778 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7432 | 117.4144 | 5.2873
1.5786 | 116.5 | 0.99492 | 26.0944 | 116.3727 | -2.6393 | 1.5788 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7432 | 117.4144 | 5.2873
1.5796 | 116.5 | 0.99492 | 26.0944 | 116.3727 | -2.6393 | 1.5798 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7432 | 117.4144 | 5.2873
1.5806 | 116.5 | 0.99492 | 26.0944 | 116.3727 | -2.6393 | 1.5808 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7432 | 117.4144 | 5.2873
1.5816 | 116.5 | 0.99426 | 25.9863 | 116.3829 | -2.7964 | 1.5818 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7432 | 117.4144 | 5.2873
1.5826 | 116.5 | 0.99426 | 25.9863 | 116.3829 | -2.7964 | 1.5828 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7432 | 117.4144 | 5.2873
1.5836 | 116.5 | 0.99426 | 25.9863 | 116.3829 | -2.7964 | 1.5838 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7432 | 117.4144 | 5.2873
1.5846 | 116.5 | 0.99426 | 25.9863 | 116.3829 | -2.7964 | 1.5848 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7432 | 117.4144 | 5.2873
1.5856 | 116.5 | 0.99426 | 25.9863 | 116.3829 | -2.7964 | 1.5858 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7209 | 117.4042 | 5.3017
1.5866 | 116.5 | 0.99426 | 25.9863 | 116.3829 | -2.7964 | 1.5868 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7209 | 117.4042 | 5.3017
1.5876 | 116.5 | 0.99426 | 25.9863 | 116.3829 | -2.7964 | 1.5878 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7209 | 117.4042 | 5.3017
1.5886 | 116.5 | 0.99426 | 25.9863 | 116.3829 | -2.7964 | 1.5888 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7209 | 117.4042 | 5.3017
1.5896 | 116.5 | 0.99493 | 26.0291 | 116.3786 | -2.6313 | 1.5898 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7209 | 117.4042 | 5.3017
1.5906 | 116.5 | 0.99493 | 26.0291 | 116.3786 | -2.6313 | 1.5908 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7209 | 117.4042 | 5.3017
1.5916 | 116.5 | 0.99493 | 26.0291 | 116.3786 | -2.6313 | 1.5918 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7209 | 117.4042 | 5.3017
1.5926 | 116.5 | 0.99493 | 26.0291 | 116.3786 | -2.6313 | 1.5928 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7209 | 117.4042 | 5.3017
1.5936 | 116.5 | 0.99493 | 26.0291 | 116.3786 | -2.6313 | 1.5938 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7072 | 117.4057 | 5.2998
1.5946 | 116.5 | 0.99493 | 26.0291 | 116.3786 | -2.6313 | 1.5948 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7072 | 117.4057 | 5.2998
1.5956 | 116.5 | 0.99493 | 26.0291 | 116.3786 | -2.6313 | 1.5958 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7072 | 117.4057 | 5.2998
1.5966 | 116.5 | 0.99493 | 26.0291 | 116.3786 | -2.6313 | 1.5968 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7072 | 117.4057 | 5.2998
1.5976 | 116.5 | 0.99493 | 26.0291 | 116.3786 | -2.6313 | 1.5978 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7072 | 117.4057 | 5.2998
1.5986 | 116.5 | 0.99437 | 25.9476 | 116.3613 | -2.7654 | 1.5988 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7072 | 117.4057 | 5.2998
1.5996 | 116.5 | 0.99437 | 25.9476 | 116.3613 | -2.7654 | 1.5998 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7072 | 117.4057 | 5.2998
1.6006 | 116.5 | 0.99437 | 25.9476 | 116.3613 | -2.7654 | 1.6008 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7072 | 117.4057 | 5.2998
1.6016 | 116.5 | 0.99437 | 25.9476 | 116.3613 | -2.7654 | 1.6018 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7072 | 117.4057 | 5.2998
1.6026 | 116.5 | 0.99437 | 25.9476 | 116.3613 | -2.7654 | 1.6028 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7264 | 117.4038 | 5.3115
1.6036 | 116.5 | 0.99437 | 25.9476 | 116.3613 | -2.7654 | 1.6038 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7264 | 117.4038 | 5.3115
1.6046 | 116.5 | 0.99437 | 25.9476 | 116.3613 | -2.7654 | 1.6048 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7264 | 117.4038 | 5.3115
1.6056 | 116.5 | 0.99437 | 25.9476 | 116.3613 | -2.7654 | 1.6058 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7264 | 117.4038 | 5.3115
1.6066 | 116.5 | 0.99488 | 26.0647 | 116.3628 | -2.6471 | 1.6068 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7264 | 117.4038 | 5.3115
1.6076 | 116.5 | 0.99488 | 26.0647 | 116.3628 | -2.6471 | 1.6078 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7264 | 117.4038 | 5.3115
1.6086 | 116.5 | 0.99488 | 26.0647 | 116.3628 | -2.6471 | 1.6088 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7264 | 117.4038 | 5.3115
1.6096 | 116.5 | 0.99488 | 26.0647 | 116.3628 | -2.6471 | 1.6098 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7264 | 117.4038 | 5.3115
1.6106 | 116.5 | 0.99488 | 26.0647 | 116.3628 | -2.6471 | 1.6108 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7294 | 117.3866 | 5.2828
1.6116 | 116.5 | 0.99488 | 26.0647 | 116.3628 | -2.6471 | 1.6118 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7294 | 117.3866 | 5.2828
1.6126 | 116.5 | 0.99488 | 26.0647 | 116.3628 | -2.6471 | 1.6128 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7294 | 117.3866 | 5.2828
1.6136 | 116.5 | 0.99488 | 26.0647 | 116.3628 | -2.6471 | 1.6138 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7294 | 117.3866 | 5.2828
1.6146 | 116.5 | 0.99455 | 26.039 | 116.35 | -2.729 | 1.6148 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7294 | 117.3866 | 5.2828
1.6156 | 116.5 | 0.99455 | 26.039 | 116.35 | -2.729 | 1.6158 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7294 | 117.3866 | 5.2828
1.6166 | 116.5 | 0.99455 | 26.039 | 116.35 | -2.729 | 1.6168 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7294 | 117.3866 | 5.2828
1.6176 | 116.5 | 0.99455 | 26.039 | 116.35 | -2.729 | 1.6178 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7294 | 117.3866 | 5.2828
1.6186 | 116.5 | 0.99455 | 26.039 | 116.35 | -2.729 | 1.6188 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7308 | 117.402 | 5.2808
1.6196 | 116.5 | 0.99455 | 26.039 | 116.35 | -2.729 | 1.6198 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7308 | 117.402 | 5.2808
1.6206 | 116.5 | 0.99455 | 26.039 | 116.35 | -2.729 | 1.6208 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7308 | 117.402 | 5.2808
1.6216 | 116.5 | 0.99455 | 26.039 | 116.35 | -2.729 | 1.6218 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7308 | 117.402 | 5.2808
1.6226 | 116.5 | 0.99455 | 26.039 | 116.35 | -2.729 | 1.6228 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7308 | 117.402 | 5.2808
1.6236 | 116.5 | 0.99489 | 26.2097 | 116.3829 | -2.6595 | 1.6238 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7308 | 117.402 | 5.2808
1.6246 | 116.5 | 0.99489 | 26.2097 | 116.3829 | -2.6595 | 1.6248 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7308 | 117.402 | 5.2808
1.6256 | 116.5 | 0.99489 | 26.2097 | 116.3829 | -2.6595 | 1.6258 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7308 | 117.402 | 5.2808
1.6266 | 116.5 | 0.99489 | 26.2097 | 116.3829 | -2.6595 | 1.6268 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7308 | 117.402 | 5.2808
1.6276 | 116.5 | 0.99489 | 26.2097 | 116.3829 | -2.6595 | 1.6278 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7367 | 117.4101 | 5.2889
1.6286 | 116.5 | 0.99489 | 26.2097 | 116.3829 | -2.6595 | 1.6288 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7367 | 117.4101 | 5.2889
1.6296 | 116.5 | 0.99489 | 26.2097 | 116.3829 | -2.6595 | 1.6298 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7367 | 117.4101 | 5.2889
1.6306 | 116.5 | 0.99489 | 26.2097 | 116.3829 | -2.6595 | 1.6308 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7367 | 117.4101 | 5.2889
1.6316 | 116.5 | 0.99476 | 26.2357 | 116.3778 | -2.6976 | 1.6318 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7367 | 117.4101 | 5.2889
1.6326 | 116.5 | 0.99476 | 26.2357 | 116.3778 | -2.6976 | 1.6328 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7367 | 117.4101 | 5.2889
1.6336 | 116.5 | 0.99476 | 26.2357 | 116.3778 | -2.6976 | 1.6338 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7367 | 117.4101 | 5.2889
1.6346 | 116.5 | 0.99476 | 26.2357 | 116.3778 | -2.6976 | 1.6348 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7367 | 117.4101 | 5.2889
1.6356 | 116.5 | 0.99476 | 26.2357 | 116.3778 | -2.6976 | 1.6358 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7419 | 117.3944 | 5.2843
1.6366 | 116.5 | 0.99476 | 26.2357 | 116.3778 | -2.6976 | 1.6368 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7419 | 117.3944 | 5.2843
1.6376 | 116.5 | 0.99476 | 26.2357 | 116.3778 | -2.6976 | 1.6378 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7419 | 117.3944 | 5.2843
1.6386 | 116.5 | 0.99476 | 26.2357 | 116.3778 | -2.6976 | 1.6388 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7419 | 117.3944 | 5.2843
1.6396 | 116.5 | 0.99488 | 26.316 | 116.3743 | -2.672 | 1.6398 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7419 | 117.3944 | 5.2843
1.6406 | 116.5 | 0.99488 | 26.316 | 116.3743 | -2.672 | 1.6408 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7419 | 117.3944 | 5.2843
1.6416 | 116.5 | 0.99488 | 26.316 | 116.3743 | -2.672 | 1.6418 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7419 | 117.3944 | 5.2843
1.6426 | 116.5 | 0.99488 | 26.316 | 116.3743 | -2.672 | 1.6428 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7419 | 117.3944 | 5.2843
1.6436 | 116.5 | 0.99488 | 26.316 | 116.3743 | -2.672 | 1.6438 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7225 | 117.3966 | 5.3062
1.6446 | 116.5 | 0.99488 | 26.316 | 116.3743 | -2.672 | 1.6448 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7225 | 117.3966 | 5.3062
1.6456 | 116.5 | 0.99488 | 26.316 | 116.3743 | -2.672 | 1.6458 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7225 | 117.3966 | 5.3062
1.6466 | 116.5 | 0.99488 | 26.316 | 116.3743 | -2.672 | 1.6468 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7225 | 117.3966 | 5.3062
1.6476 | 116.5 | 0.99488 | 26.316 | 116.3743 | -2.672 | 1.6478 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7225 | 117.3966 | 5.3062
1.6486 | 116.5 | 0.99481 | 26.3402 | 116.3851 | -2.6948 | 1.6488 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7225 | 117.3966 | 5.3062
1.6496 | 116.5 | 0.99481 | 26.3402 | 116.3851 | -2.6948 | 1.6498 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7225 | 117.3966 | 5.3062
1.6506 | 116.5 | 0.99481 | 26.3402 | 116.3851 | -2.6948 | 1.6508 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7225 | 117.3966 | 5.3062
1.6516 | 116.5 | 0.99481 | 26.3402 | 116.3851 | -2.6948 | 1.6518 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7225 | 117.3966 | 5.3062
1.6526 | 116.5 | 0.99481 | 26.3402 | 116.3851 | -2.6948 | 1.6528 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7041 | 117.3851 | 5.2935
1.6536 | 116.5 | 0.99481 | 26.3402 | 116.3851 | -2.6948 | 1.6538 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7041 | 117.3851 | 5.2935
1.6546 | 116.5 | 0.99481 | 26.3402 | 116.3851 | -2.6948 | 1.6548 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7041 | 117.3851 | 5.2935
1.6556 | 116.5 | 0.99481 | 26.3402 | 116.3851 | -2.6948 | 1.6558 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7041 | 117.3851 | 5.2935
1.6566 | 116.5 | 0.99488 | 26.421 | 116.3846 | -2.685 | 1.6568 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7041 | 117.3851 | 5.2935
1.6576 | 116.5 | 0.99488 | 26.421 | 116.3846 | -2.685 | 1.6578 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7041 | 117.3851 | 5.2935
1.6586 | 116.5 | 0.99488 | 26.421 | 116.3846 | -2.685 | 1.6588 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7041 | 117.3851 | 5.2935
1.6596 | 116.5 | 0.99488 | 26.421 | 116.3846 | -2.685 | 1.6598 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7041 | 117.3851 | 5.2935
1.6606 | 116.5 | 0.99488 | 26.421 | 116.3846 | -2.685 | 1.6608 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7092 | 117.3892 | 5.2881
1.6616 | 116.5 | 0.99488 | 26.421 | 116.3846 | -2.685 | 1.6618 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7092 | 117.3892 | 5.2881
1.6626 | 116.5 | 0.99488 | 26.421 | 116.3846 | -2.685 | 1.6628 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7092 | 117.3892 | 5.2881
1.6636 | 116.5 | 0.99488 | 26.421 | 116.3846 | -2.685 | 1.6638 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7092 | 117.3892 | 5.2881
1.6646 | 116.5 | 0.99514 | 26.451 | 116.3876 | -2.6178 | 1.6648 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7092 | 117.3892 | 5.2881
1.6656 | 116.5 | 0.99514 | 26.451 | 116.3876 | -2.6178 | 1.6658 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7092 | 117.3892 | 5.2881
1.6666 | 116.5 | 0.99514 | 26.451 | 116.3876 | -2.6178 | 1.6668 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7092 | 117.3892 | 5.2881
1.6676 | 116.5 | 0.99514 | 26.451 | 116.3876 | -2.6178 | 1.6678 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7092 | 117.3892 | 5.2881
1.6686 | 116.5 | 0.99514 | 26.451 | 116.3876 | -2.6178 | 1.6688 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7223 | 117.401 | 5.2747
1.6696 | 116.5 | 0.99514 | 26.451 | 116.3876 | -2.6178 | 1.6698 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7223 | 117.401 | 5.2747
1.6706 | 116.5 | 0.99514 | 26.451 | 116.3876 | -2.6178 | 1.6708 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7223 | 117.401 | 5.2747
1.6716 | 116.5 | 0.99514 | 26.451 | 116.3876 | -2.6178 | 1.6718 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7223 | 117.401 | 5.2747
1.6726 | 116.5 | 0.99514 | 26.451 | 116.3876 | -2.6178 | 1.6728 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7223 | 117.401 | 5.2747
1.6736 | 116.5 | 0.99484 | 26.4492 | 116.4105 | -2.6976 | 1.6738 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7223 | 117.401 | 5.2747
1.6746 | 116.5 | 0.99484 | 26.4492 | 116.4105 | -2.6976 | 1.6748 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7223 | 117.401 | 5.2747
1.6756 | 116.5 | 0.99484 | 26.4492 | 116.4105 | -2.6976 | 1.6758 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7223 | 117.401 | 5.2747
1.6766 | 116.5 | 0.99484 | 26.4492 | 116.4105 | -2.6976 | 1.6768 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7223 | 117.401 | 5.2747
1.6776 | 116.5 | 0.99484 | 26.4492 | 116.4105 | -2.6976 | 1.6778 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7327 | 117.3986 | 5.2773
1.6786 | 116.5 | 0.99484 | 26.4492 | 116.4105 | -2.6976 | 1.6788 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7327 | 117.3986 | 5.2773
1.6796 | 116.5 | 0.99484 | 26.4492 | 116.4105 | -2.6976 | 1.6798 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7327 | 117.3986 | 5.2773
1.6806 | 116.5 | 0.99484 | 26.4492 | 116.4105 | -2.6976 | 1.6808 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7327 | 117.3986 | 5.2773
1.6816 | 116.5 | 0.99505 | 26.4497 | 116.39 | -2.6418 | 1.6818 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7327 | 117.3986 | 5.2773
1.6826 | 116.5 | 0.99505 | 26.4497 | 116.39 | -2.6418 | 1.6828 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7327 | 117.3986 | 5.2773
1.6836 | 116.5 | 0.99505 | 26.4497 | 116.39 | -2.6418 | 1.6838 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7327 | 117.3986 | 5.2773
1.6846 | 116.5 | 0.99505 | 26.4497 | 116.39 | -2.6418 | 1.6848 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7327 | 117.3986 | 5.2773
1.6856 | 116.5 | 0.99505 | 26.4497 | 116.39 | -2.6418 | 1.6858 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7497 | 117.3995 | 5.2725
1.6866 | 116.5 | 0.99505 | 26.4497 | 116.39 | -2.6418 | 1.6868 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7497 | 117.3995 | 5.2725
1.6876 | 116.5 | 0.99505 | 26.4497 | 116.39 | -2.6418 | 1.6878 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7497 | 117.3995 | 5.2725
1.6886 | 116.5 | 0.99505 | 26.4497 | 116.39 | -2.6418 | 1.6888 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7497 | 117.3995 | 5.2725
1.6896 | 116.5 | 0.99456 | 26.4134 | 116.4047 | -2.7652 | 1.6898 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7497 | 117.3995 | 5.2725
1.6906 | 116.5 | 0.99456 | 26.4134 | 116.4047 | -2.7652 | 1.6908 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7497 | 117.3995 | 5.2725
1.6916 | 116.5 | 0.99456 | 26.4134 | 116.4047 | -2.7652 | 1.6918 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7497 | 117.3995 | 5.2725
1.6926 | 116.5 | 0.99456 | 26.4134 | 116.4047 | -2.7652 | 1.6928 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7497 | 117.3995 | 5.2725
1.6936 | 116.5 | 0.99456 | 26.4134 | 116.4047 | -2.7652 | 1.6938 | 117.3963 | 0.98109 | 26.748 | 117.3909 | 5.2776
1.6946 | 116.5 | 0.99456 | 26.4134 | 116.4047 | -2.7652 | 1.6948 | 117.3963 | 0.98109 | 26.748 | 117.3909 | 5.2776
1.6956 | 116.5 | 0.99456 | 26.4134 | 116.4047 | -2.7652 | 1.6958 | 117.3963 | 0.98109 | 26.748 | 117.3909 | 5.2776
1.6966 | 116.5 | 0.99456 | 26.4134 | 116.4047 | -2.7652 | 1.6968 | 117.3963 | 0.98109 | 26.748 | 117.3909 | 5.2776
1.6976 | 116.5 | 0.99456 | 26.4134 | 116.4047 | -2.7652 | 1.6978 | 117.3963 | 0.98109 | 26.748 | 117.3909 | 5.2776
1.6986 | 116.5 | 0.995 | 26.348 | 116.4125 | -2.6459 | 1.6988 | 117.3963 | 0.98109 | 26.748 | 117.3909 | 5.2776
1.6996 | 116.5 | 0.995 | 26.348 | 116.4125 | -2.6459 | 1.6998 | 117.3963 | 0.98109 | 26.748 | 117.3909 | 5.2776
1.7006 | 116.5 | 0.995 | 26.348 | 116.4125 | -2.6459 | 1.7008 | 117.3963 | 0.98109 | 26.748 | 117.3909 | 5.2776
1.7016 | 116.5 | 0.995 | 26.348 | 116.4125 | -2.6459 | 1.7018 | 117.3963 | 0.98109 | 26.748 | 117.3909 | 5.2776
1.7026 | 116.5 | 0.995 | 26.348 | 116.4125 | -2.6459 | 1.7028 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7515 | 117.398 | 5.3047
1.7036 | 116.5 | 0.995 | 26.348 | 116.4125 | -2.6459 | 1.7038 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7515 | 117.398 | 5.3047
1.7046 | 116.5 | 0.995 | 26.348 | 116.4125 | -2.6459 | 1.7048 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7515 | 117.398 | 5.3047
1.7056 | 116.5 | 0.995 | 26.348 | 116.4125 | -2.6459 | 1.7058 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7515 | 117.398 | 5.3047
1.7066 | 116.5 | 0.99439 | 26.23 | 116.3969 | -2.7911 | 1.7068 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7515 | 117.398 | 5.3047
1.7076 | 116.5 | 0.99439 | 26.23 | 116.3969 | -2.7911 | 1.7078 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7515 | 117.398 | 5.3047
1.7086 | 116.5 | 0.99439 | 26.23 | 116.3969 | -2.7911 | 1.7088 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7515 | 117.398 | 5.3047
1.7096 | 116.5 | 0.99439 | 26.23 | 116.3969 | -2.7911 | 1.7098 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7515 | 117.398 | 5.3047
1.7106 | 116.5 | 0.99439 | 26.23 | 116.3969 | -2.7911 | 1.7108 | 117.3963 | 0.98083 | 26.742 | 117.404 | 5.3132
1.7116 | 116.5 | 0.99439 | 26.23 | 116.3969 | -2.7911 | 1.7118 | 117.3963 | 0.98083 | 26.742 | 117.404 | 5.3132
1.7126 | 116.5 | 0.99439 | 26.23 | 116.3969 | -2.7911 | 1.7128 | 117.3963 | 0.98083 | 26.742 | 117.404 | 5.3132
1.7136 | 116.5 | 0.99439 | 26.23 | 116.3969 | -2.7911 | 1.7138 | 117.3963 | 0.98083 | 26.742 | 117.404 | 5.3132
1.7146 | 116.5 | 0.99483 | 26.2041 | 116.3814 | -2.6763 | 1.7148 | 117.3963 | 0.98083 | 26.742 | 117.404 | 5.3132
1.7156 | 116.5 | 0.99483 | 26.2041 | 116.3814 | -2.6763 | 1.7158 | 117.3963 | 0.98083 | 26.742 | 117.404 | 5.3132
1.7166 | 116.5 | 0.99483 | 26.2041 | 116.3814 | -2.6763 | 1.7168 | 117.3963 | 0.98083 | 26.742 | 117.404 | 5.3132
1.7176 | 116.5 | 0.99483 | 26.2041 | 116.3814 | -2.6763 | 1.7178 | 117.3963 | 0.98083 | 26.742 | 117.404 | 5.3132
1.7186 | 116.5 | 0.99483 | 26.2041 | 116.3814 | -2.6763 | 1.7188 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7413 | 117.4069 | 5.3167
1.7196 | 116.5 | 0.99483 | 26.2041 | 116.3814 | -2.6763 | 1.7198 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7413 | 117.4069 | 5.3167
1.7206 | 116.5 | 0.99483 | 26.2041 | 116.3814 | -2.6763 | 1.7208 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7413 | 117.4069 | 5.3167
1.7216 | 116.5 | 0.99483 | 26.2041 | 116.3814 | -2.6763 | 1.7218 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7413 | 117.4069 | 5.3167
1.7226 | 116.5 | 0.99483 | 26.2041 | 116.3814 | -2.6763 | 1.7228 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7413 | 117.4069 | 5.3167
1.7236 | 116.5 | 0.99392 | 26.0714 | 116.3659 | -2.8892 | 1.7238 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7413 | 117.4069 | 5.3167
1.7246 | 116.5 | 0.99392 | 26.0714 | 116.3659 | -2.8892 | 1.7248 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7413 | 117.4069 | 5.3167
1.7256 | 116.5 | 0.99392 | 26.0714 | 116.3659 | -2.8892 | 1.7258 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7413 | 117.4069 | 5.3167
1.7266 | 116.5 | 0.99392 | 26.0714 | 116.3659 | -2.8892 | 1.7268 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7413 | 117.4069 | 5.3167
1.7276 | 116.5 | 0.99392 | 26.0714 | 116.3659 | -2.8892 | 1.7278 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7436 | 117.406 | 5.3037
1.7286 | 116.5 | 0.99392 | 26.0714 | 116.3659 | -2.8892 | 1.7288 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7436 | 117.406 | 5.3037
1.7296 | 116.5 | 0.99392 | 26.0714 | 116.3659 | -2.8892 | 1.7298 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7436 | 117.406 | 5.3037
1.7306 | 116.5 | 0.99392 | 26.0714 | 116.3659 | -2.8892 | 1.7308 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7436 | 117.406 | 5.3037
1.7316 | 116.5 | 0.99465 | 26.0772 | 116.3678 | -2.7094 | 1.7318 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7436 | 117.406 | 5.3037
1.7326 | 116.5 | 0.99465 | 26.0772 | 116.3678 | -2.7094 | 1.7328 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7436 | 117.406 | 5.3037
1.7336 | 116.5 | 0.99465 | 26.0772 | 116.3678 | -2.7094 | 1.7338 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7436 | 117.406 | 5.3037
1.7346 | 116.5 | 0.99465 | 26.0772 | 116.3678 | -2.7094 | 1.7348 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7436 | 117.406 | 5.3037
1.7356 | 116.5 | 0.99465 | 26.0772 | 116.3678 | -2.7094 | 1.7358 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7177 | 117.3959 | 5.3236
1.7366 | 116.5 | 0.99465 | 26.0772 | 116.3678 | -2.7094 | 1.7368 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7177 | 117.3959 | 5.3236
1.7376 | 116.5 | 0.99465 | 26.0772 | 116.3678 | -2.7094 | 1.7378 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7177 | 117.3959 | 5.3236
1.7386 | 116.5 | 0.99465 | 26.0772 | 116.3678 | -2.7094 | 1.7388 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7177 | 117.3959 | 5.3236
1.7396 | 116.5 | 0.99426 | 25.9827 | 116.3627 | -2.7947 | 1.7398 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7177 | 117.3959 | 5.3236
1.7406 | 116.5 | 0.99426 | 25.9827 | 116.3627 | -2.7947 | 1.7408 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7177 | 117.3959 | 5.3236
1.7416 | 116.5 | 0.99426 | 25.9827 | 116.3627 | -2.7947 | 1.7418 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7177 | 117.3959 | 5.3236
1.7426 | 116.5 | 0.99426 | 25.9827 | 116.3627 | -2.7947 | 1.7428 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7177 | 117.3959 | 5.3236
1.7436 | 116.5 | 0.99426 | 25.9827 | 116.3627 | -2.7947 | 1.7438 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.4089 | 5.3128
1.7446 | 116.5 | 0.99426 | 25.9827 | 116.3627 | -2.7947 | 1.7448 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.4089 | 5.3128
1.7456 | 116.5 | 0.99426 | 25.9827 | 116.3627 | -2.7947 | 1.7458 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.4089 | 5.3128
1.7466 | 116.5 | 0.99426 | 25.9827 | 116.3627 | -2.7947 | 1.7468 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.4089 | 5.3128
1.7476 | 116.5 | 0.99426 | 25.9827 | 116.3627 | -2.7947 | 1.7478 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.4089 | 5.3128
1.7486 | 116.5 | 0.99478 | 26.0234 | 116.3565 | -2.6685 | 1.7488 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.4089 | 5.3128
1.7496 | 116.5 | 0.99478 | 26.0234 | 116.3565 | -2.6685 | 1.7498 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.4089 | 5.3128
1.7506 | 116.5 | 0.99478 | 26.0234 | 116.3565 | -2.6685 | 1.7508 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.4089 | 5.3128
1.7516 | 116.5 | 0.99478 | 26.0234 | 116.3565 | -2.6685 | 1.7518 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.4089 | 5.3128
1.7526 | 116.5 | 0.99478 | 26.0234 | 116.3565 | -2.6685 | 1.7528 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7199 | 117.4074 | 5.2922
1.7536 | 116.5 | 0.99478 | 26.0234 | 116.3565 | -2.6685 | 1.7538 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7199 | 117.4074 | 5.2922
1.7546 | 116.5 | 0.99478 | 26.0234 | 116.3565 | -2.6685 | 1.7548 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7199 | 117.4074 | 5.2922
1.7556 | 116.5 | 0.99478 | 26.0234 | 116.3565 | -2.6685 | 1.7558 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7199 | 117.4074 | 5.2922
1.7566 | 116.5 | 0.99419 | 25.9965 | 116.3505 | -2.8142 | 1.7568 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7199 | 117.4074 | 5.2922
1.7576 | 116.5 | 0.99419 | 25.9965 | 116.3505 | -2.8142 | 1.7578 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7199 | 117.4074 | 5.2922
1.7586 | 116.5 | 0.99419 | 25.9965 | 116.3505 | -2.8142 | 1.7588 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7199 | 117.4074 | 5.2922
1.7596 | 116.5 | 0.99419 | 25.9965 | 116.3505 | -2.8142 | 1.7598 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7199 | 117.4074 | 5.2922
1.7606 | 116.5 | 0.99419 | 25.9965 | 116.3505 | -2.8142 | 1.7608 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7305 | 117.396 | 5.2934
1.7616 | 116.5 | 0.99419 | 25.9965 | 116.3505 | -2.8142 | 1.7618 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7305 | 117.396 | 5.2934
1.7626 | 116.5 | 0.99419 | 25.9965 | 116.3505 | -2.8142 | 1.7628 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7305 | 117.396 | 5.2934
1.7636 | 116.5 | 0.99419 | 25.9965 | 116.3505 | -2.8142 | 1.7638 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7305 | 117.396 | 5.2934
1.7646 | 116.5 | 0.99492 | 26.1172 | 116.3558 | -2.6417 | 1.7648 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7305 | 117.396 | 5.2934
1.7656 | 116.5 | 0.99492 | 26.1172 | 116.3558 | -2.6417 | 1.7658 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7305 | 117.396 | 5.2934
1.7666 | 116.5 | 0.99492 | 26.1172 | 116.3558 | -2.6417 | 1.7668 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7305 | 117.396 | 5.2934
1.7676 | 116.5 | 0.99492 | 26.1172 | 116.3558 | -2.6417 | 1.7678 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7305 | 117.396 | 5.2934
1.7686 | 116.5 | 0.99492 | 26.1172 | 116.3558 | -2.6417 | 1.7688 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7264 | 117.4105 | 5.3028
1.7696 | 116.5 | 0.99492 | 26.1172 | 116.3558 | -2.6417 | 1.7698 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7264 | 117.4105 | 5.3028
1.7706 | 116.5 | 0.99492 | 26.1172 | 116.3558 | -2.6417 | 1.7708 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7264 | 117.4105 | 5.3028
1.7716 | 116.5 | 0.99492 | 26.1172 | 116.3558 | -2.6417 | 1.7718 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7264 | 117.4105 | 5.3028
1.7726 | 116.5 | 0.99492 | 26.1172 | 116.3558 | -2.6417 | 1.7728 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7264 | 117.4105 | 5.3028
1.7736 | 116.5 | 0.99459 | 26.0774 | 116.3563 | -2.7224 | 1.7738 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7264 | 117.4105 | 5.3028
1.7746 | 116.5 | 0.99459 | 26.0774 | 116.3563 | -2.7224 | 1.7748 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7264 | 117.4105 | 5.3028
1.7756 | 116.5 | 0.99459 | 26.0774 | 116.3563 | -2.7224 | 1.7758 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7264 | 117.4105 | 5.3028
1.7766 | 116.5 | 0.99459 | 26.0774 | 116.3563 | -2.7224 | 1.7768 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7264 | 117.4105 | 5.3028
1.7776 | 116.5 | 0.99459 | 26.0774 | 116.3563 | -2.7224 | 1.7778 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7365 | 117.4219 | 5.2889
1.7786 | 116.5 | 0.99459 | 26.0774 | 116.3563 | -2.7224 | 1.7788 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7365 | 117.4219 | 5.2889
1.7796 | 116.5 | 0.99459 | 26.0774 | 116.3563 | -2.7224 | 1.7798 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7365 | 117.4219 | 5.2889
1.7806 | 116.5 | 0.99459 | 26.0774 | 116.3563 | -2.7224 | 1.7808 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7365 | 117.4219 | 5.2889
1.7816 | 116.5 | 0.99511 | 26.2209 | 116.3917 | -2.6039 | 1.7818 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7365 | 117.4219 | 5.2889
1.7826 | 116.5 | 0.99511 | 26.2209 | 116.3917 | -2.6039 | 1.7828 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7365 | 117.4219 | 5.2889
1.7836 | 116.5 | 0.99511 | 26.2209 | 116.3917 | -2.6039 | 1.7838 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7365 | 117.4219 | 5.2889
1.7846 | 116.5 | 0.99511 | 26.2209 | 116.3917 | -2.6039 | 1.7848 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7365 | 117.4219 | 5.2889
1.7856 | 116.5 | 0.99511 | 26.2209 | 116.3917 | -2.6039 | 1.7858 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7488 | 117.4144 | 5.2678
1.7866 | 116.5 | 0.99511 | 26.2209 | 116.3917 | -2.6039 | 1.7868 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7488 | 117.4144 | 5.2678
1.7876 | 116.5 | 0.99511 | 26.2209 | 116.3917 | -2.6039 | 1.7878 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7488 | 117.4144 | 5.2678
1.7886 | 116.5 | 0.99511 | 26.2209 | 116.3917 | -2.6039 | 1.7888 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7488 | 117.4144 | 5.2678
1.7896 | 116.5 | 0.99515 | 26.2322 | 116.3793 | -2.5934 | 1.7898 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7488 | 117.4144 | 5.2678
1.7906 | 116.5 | 0.99515 | 26.2322 | 116.3793 | -2.5934 | 1.7908 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7488 | 117.4144 | 5.2678
1.7916 | 116.5 | 0.99515 | 26.2322 | 116.3793 | -2.5934 | 1.7918 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7488 | 117.4144 | 5.2678
1.7926 | 116.5 | 0.99515 | 26.2322 | 116.3793 | -2.5934 | 1.7928 | 117.3963 | 0.98115 | 26.7488 | 117.4144 | 5.2678
1.7936 | 116.5 | 0.99515 | 26.2322 | 116.3793 | -2.5934 | 1.7938 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7253 | 117.4148 | 5.2805
1.7946 | 116.5 | 0.99515 | 26.2322 | 116.3793 | -2.5934 | 1.7948 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7253 | 117.4148 | 5.2805
1.7956 | 116.5 | 0.99515 | 26.2322 | 116.3793 | -2.5934 | 1.7958 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7253 | 117.4148 | 5.2805
1.7966 | 116.5 | 0.99515 | 26.2322 | 116.3793 | -2.5934 | 1.7968 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7253 | 117.4148 | 5.2805
1.7976 | 116.5 | 0.99515 | 26.2322 | 116.3793 | -2.5934 | 1.7978 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7253 | 117.4148 | 5.2805
1.7986 | 116.5 | 0.99511 | 26.3572 | 116.3878 | -2.6161 | 1.7988 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7253 | 117.4148 | 5.2805
1.7996 | 116.5 | 0.99511 | 26.3572 | 116.3878 | -2.6161 | 1.7998 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7253 | 117.4148 | 5.2805
1.8006 | 116.5 | 0.99511 | 26.3572 | 116.3878 | -2.6161 | 1.8008 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7253 | 117.4148 | 5.2805
1.8016 | 116.5 | 0.99511 | 26.3572 | 116.3878 | -2.6161 | 1.8018 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7253 | 117.4148 | 5.2805
1.8026 | 116.5 | 0.99511 | 26.3572 | 116.3878 | -2.6161 | 1.8028 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7234 | 117.4203 | 5.2874
1.8036 | 116.5 | 0.99511 | 26.3572 | 116.3878 | -2.6161 | 1.8038 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7234 | 117.4203 | 5.2874
1.8046 | 116.5 | 0.99511 | 26.3572 | 116.3878 | -2.6161 | 1.8048 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7234 | 117.4203 | 5.2874
1.8056 | 116.5 | 0.99511 | 26.3572 | 116.3878 | -2.6161 | 1.8058 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7234 | 117.4203 | 5.2874
1.8066 | 116.5 | 0.99526 | 26.3826 | 116.3945 | -2.5776 | 1.8068 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7234 | 117.4203 | 5.2874
1.8076 | 116.5 | 0.99526 | 26.3826 | 116.3945 | -2.5776 | 1.8078 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7234 | 117.4203 | 5.2874
1.8086 | 116.5 | 0.99526 | 26.3826 | 116.3945 | -2.5776 | 1.8088 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7234 | 117.4203 | 5.2874
1.8096 | 116.5 | 0.99526 | 26.3826 | 116.3945 | -2.5776 | 1.8098 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7234 | 117.4203 | 5.2874
1.8106 | 116.5 | 0.99526 | 26.3826 | 116.3945 | -2.5776 | 1.8108 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7497 | 117.4064 | 5.2779
1.8116 | 116.5 | 0.99526 | 26.3826 | 116.3945 | -2.5776 | 1.8118 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7497 | 117.4064 | 5.2779
1.8126 | 116.5 | 0.99526 | 26.3826 | 116.3945 | -2.5776 | 1.8128 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7497 | 117.4064 | 5.2779
1.8136 | 116.5 | 0.99526 | 26.3826 | 116.3945 | -2.5776 | 1.8138 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7497 | 117.4064 | 5.2779
1.8146 | 116.5 | 0.99509 | 26.4339 | 116.3894 | -2.6287 | 1.8148 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7497 | 117.4064 | 5.2779
1.8156 | 116.5 | 0.99509 | 26.4339 | 116.3894 | -2.6287 | 1.8158 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7497 | 117.4064 | 5.2779
1.8166 | 116.5 | 0.99509 | 26.4339 | 116.3894 | -2.6287 | 1.8168 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7497 | 117.4064 | 5.2779
1.8176 | 116.5 | 0.99509 | 26.4339 | 116.3894 | -2.6287 | 1.8178 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7497 | 117.4064 | 5.2779
1.8186 | 116.5 | 0.99509 | 26.4339 | 116.3894 | -2.6287 | 1.8188 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7494 | 117.4099 | 5.2874
1.8196 | 116.5 | 0.99509 | 26.4339 | 116.3894 | -2.6287 | 1.8198 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7494 | 117.4099 | 5.2874
1.8206 | 116.5 | 0.99509 | 26.4339 | 116.3894 | -2.6287 | 1.8208 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7494 | 117.4099 | 5.2874
1.8216 | 116.5 | 0.99509 | 26.4339 | 116.3894 | -2.6287 | 1.8218 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7494 | 117.4099 | 5.2874
1.8226 | 116.5 | 0.99509 | 26.4339 | 116.3894 | -2.6287 | 1.8228 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7494 | 117.4099 | 5.2874
1.8236 | 116.5 | 0.99536 | 26.4386 | 116.3813 | -2.5557 | 1.8238 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7494 | 117.4099 | 5.2874
1.8246 | 116.5 | 0.99536 | 26.4386 | 116.3813 | -2.5557 | 1.8248 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7494 | 117.4099 | 5.2874
1.8256 | 116.5 | 0.99536 | 26.4386 | 116.3813 | -2.5557 | 1.8258 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7494 | 117.4099 | 5.2874
1.8266 | 116.5 | 0.99536 | 26.4386 | 116.3813 | -2.5557 | 1.8268 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7494 | 117.4099 | 5.2874
1.8276 | 116.5 | 0.99536 | 26.4386 | 116.3813 | -2.5557 | 1.8278 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7349 | 117.4107 | 5.2845
1.8286 | 116.5 | 0.99536 | 26.4386 | 116.3813 | -2.5557 | 1.8288 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7349 | 117.4107 | 5.2845
1.8296 | 116.5 | 0.99536 | 26.4386 | 116.3813 | -2.5557 | 1.8298 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7349 | 117.4107 | 5.2845
1.8306 | 116.5 | 0.99536 | 26.4386 | 116.3813 | -2.5557 | 1.8308 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7349 | 117.4107 | 5.2845
1.8316 | 116.5 | 0.99501 | 26.3975 | 116.3962 | -2.648 | 1.8318 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7349 | 117.4107 | 5.2845
1.8326 | 116.5 | 0.99501 | 26.3975 | 116.3962 | -2.648 | 1.8328 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7349 | 117.4107 | 5.2845
1.8336 | 116.5 | 0.99501 | 26.3975 | 116.3962 | -2.648 | 1.8338 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7349 | 117.4107 | 5.2845
1.8346 | 116.5 | 0.99501 | 26.3975 | 116.3962 | -2.648 | 1.8348 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7349 | 117.4107 | 5.2845
1.8356 | 116.5 | 0.99501 | 26.3975 | 116.3962 | -2.648 | 1.8358 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7531 | 117.4126 | 5.274
1.8366 | 116.5 | 0.99501 | 26.3975 | 116.3962 | -2.648 | 1.8368 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7531 | 117.4126 | 5.274
1.8376 | 116.5 | 0.99501 | 26.3975 | 116.3962 | -2.648 | 1.8378 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7531 | 117.4126 | 5.274
1.8386 | 116.5 | 0.99501 | 26.3975 | 116.3962 | -2.648 | 1.8388 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7531 | 117.4126 | 5.274
1.8396 | 116.5 | 0.99522 | 26.3661 | 116.3926 | -2.5866 | 1.8398 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7531 | 117.4126 | 5.274
1.8406 | 116.5 | 0.99522 | 26.3661 | 116.3926 | -2.5866 | 1.8408 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7531 | 117.4126 | 5.274
1.8416 | 116.5 | 0.99522 | 26.3661 | 116.3926 | -2.5866 | 1.8418 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7531 | 117.4126 | 5.274
1.8426 | 116.5 | 0.99522 | 26.3661 | 116.3926 | -2.5866 | 1.8428 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7531 | 117.4126 | 5.274
1.8436 | 116.5 | 0.99522 | 26.3661 | 116.3926 | -2.5866 | 1.8438 | 117.3963 | 0.981 | 26.7406 | 117.4238 | 5.289
1.8446 | 116.5 | 0.99522 | 26.3661 | 116.3926 | -2.5866 | 1.8448 | 117.3963 | 0.981 | 26.7406 | 117.4238 | 5.289
1.8456 | 116.5 | 0.99522 | 26.3661 | 116.3926 | -2.5866 | 1.8458 | 117.3963 | 0.981 | 26.7406 | 117.4238 | 5.289
1.8466 | 116.5 | 0.99522 | 26.3661 | 116.3926 | -2.5866 | 1.8468 | 117.3963 | 0.981 | 26.7406 | 117.4238 | 5.289
1.8476 | 116.5 | 0.99522 | 26.3661 | 116.3926 | -2.5866 | 1.8478 | 117.3963 | 0.981 | 26.7406 | 117.4238 | 5.289
1.8486 | 116.5 | 0.99459 | 26.3015 | 116.388 | -2.747 | 1.8488 | 117.3963 | 0.981 | 26.7406 | 117.4238 | 5.289
1.8496 | 116.5 | 0.99459 | 26.3015 | 116.388 | -2.747 | 1.8498 | 117.3963 | 0.981 | 26.7406 | 117.4238 | 5.289
1.8506 | 116.5 | 0.99459 | 26.3015 | 116.388 | -2.747 | 1.8508 | 117.3963 | 0.981 | 26.7406 | 117.4238 | 5.289
1.8516 | 116.5 | 0.99459 | 26.3015 | 116.388 | -2.747 | 1.8518 | 117.3963 | 0.981 | 26.7406 | 117.4238 | 5.289
1.8526 | 116.5 | 0.99459 | 26.3015 | 116.388 | -2.747 | 1.8528 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7181 | 117.4248 | 5.2969
1.8536 | 116.5 | 0.99459 | 26.3015 | 116.388 | -2.747 | 1.8538 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7181 | 117.4248 | 5.2969
1.8546 | 116.5 | 0.99459 | 26.3015 | 116.388 | -2.747 | 1.8548 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7181 | 117.4248 | 5.2969
1.8556 | 116.5 | 0.99459 | 26.3015 | 116.388 | -2.747 | 1.8558 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7181 | 117.4248 | 5.2969
1.8566 | 116.5 | 0.99498 | 26.266 | 116.3843 | -2.6412 | 1.8568 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7181 | 117.4248 | 5.2969
1.8576 | 116.5 | 0.99498 | 26.266 | 116.3843 | -2.6412 | 1.8578 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7181 | 117.4248 | 5.2969
1.8586 | 116.5 | 0.99498 | 26.266 | 116.3843 | -2.6412 | 1.8588 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7181 | 117.4248 | 5.2969
1.8596 | 116.5 | 0.99498 | 26.266 | 116.3843 | -2.6412 | 1.8598 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7181 | 117.4248 | 5.2969
1.8606 | 116.5 | 0.99498 | 26.266 | 116.3843 | -2.6412 | 1.8608 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7311 | 117.4278 | 5.2987
1.8616 | 116.5 | 0.99498 | 26.266 | 116.3843 | -2.6412 | 1.8618 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7311 | 117.4278 | 5.2987
1.8626 | 116.5 | 0.99498 | 26.266 | 116.3843 | -2.6412 | 1.8628 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7311 | 117.4278 | 5.2987
1.8636 | 116.5 | 0.99498 | 26.266 | 116.3843 | -2.6412 | 1.8638 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7311 | 117.4278 | 5.2987
1.8646 | 116.5 | 0.99438 | 26.1384 | 116.3805 | -2.7818 | 1.8648 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7311 | 117.4278 | 5.2987
1.8656 | 116.5 | 0.99438 | 26.1384 | 116.3805 | -2.7818 | 1.8658 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7311 | 117.4278 | 5.2987
1.8666 | 116.5 | 0.99438 | 26.1384 | 116.3805 | -2.7818 | 1.8668 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7311 | 117.4278 | 5.2987
1.8676 | 116.5 | 0.99438 | 26.1384 | 116.3805 | -2.7818 | 1.8678 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7311 | 117.4278 | 5.2987
1.8686 | 116.5 | 0.99438 | 26.1384 | 116.3805 | -2.7818 | 1.8688 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7211 | 117.4197 | 5.318
1.8696 | 116.5 | 0.99438 | 26.1384 | 116.3805 | -2.7818 | 1.8698 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7211 | 117.4197 | 5.318
1.8706 | 116.5 | 0.99438 | 26.1384 | 116.3805 | -2.7818 | 1.8708 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7211 | 117.4197 | 5.318
1.8716 | 116.5 | 0.99438 | 26.1384 | 116.3805 | -2.7818 | 1.8718 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7211 | 117.4197 | 5.318
1.8726 | 116.5 | 0.99438 | 26.1384 | 116.3805 | -2.7818 | 1.8728 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7211 | 117.4197 | 5.318
1.8736 | 116.5 | 0.99478 | 26.1174 | 116.3511 | -2.6802 | 1.8738 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7211 | 117.4197 | 5.318
1.8746 | 116.5 | 0.99478 | 26.1174 | 116.3511 | -2.6802 | 1.8748 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7211 | 117.4197 | 5.318
1.8756 | 116.5 | 0.99478 | 26.1174 | 116.3511 | -2.6802 | 1.8758 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7211 | 117.4197 | 5.318
1.8766 | 116.5 | 0.99478 | 26.1174 | 116.3511 | -2.6802 | 1.8768 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7211 | 117.4197 | 5.318
1.8776 | 116.5 | 0.99478 | 26.1174 | 116.3511 | -2.6802 | 1.8778 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7043 | 117.4137 | 5.3222
1.8786 | 116.5 | 0.99478 | 26.1174 | 116.3511 | -2.6802 | 1.8788 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7043 | 117.4137 | 5.3222
1.8796 | 116.5 | 0.99478 | 26.1174 | 116.3511 | -2.6802 | 1.8798 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7043 | 117.4137 | 5.3222
1.8806 | 116.5 | 0.99478 | 26.1174 | 116.3511 | -2.6802 | 1.8808 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7043 | 117.4137 | 5.3222
1.8816 | 116.5 | 0.99422 | 26.0136 | 116.3865 | -2.8094 | 1.8818 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7043 | 117.4137 | 5.3222
1.8826 | 116.5 | 0.99422 | 26.0136 | 116.3865 | -2.8094 | 1.8828 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7043 | 117.4137 | 5.3222
1.8836 | 116.5 | 0.99422 | 26.0136 | 116.3865 | -2.8094 | 1.8838 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7043 | 117.4137 | 5.3222
1.8846 | 116.5 | 0.99422 | 26.0136 | 116.3865 | -2.8094 | 1.8848 | 117.3963 | 0.98071 | 26.7043 | 117.4137 | 5.3222
1.8856 | 116.5 | 0.99422 | 26.0136 | 116.3865 | -2.8094 | 1.8858 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7065 | 117.4327 | 5.3212
1.8866 | 116.5 | 0.99422 | 26.0136 | 116.3865 | -2.8094 | 1.8868 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7065 | 117.4327 | 5.3212
1.8876 | 116.5 | 0.99422 | 26.0136 | 116.3865 | -2.8094 | 1.8878 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7065 | 117.4327 | 5.3212
1.8886 | 116.5 | 0.99422 | 26.0136 | 116.3865 | -2.8094 | 1.8888 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7065 | 117.4327 | 5.3212
1.8896 | 116.5 | 0.99422 | 26.0136 | 116.3865 | -2.8094 | 1.8898 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7065 | 117.4327 | 5.3212
1.8906 | 116.5 | 0.99475 | 26.0725 | 116.4115 | -2.6814 | 1.8908 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7065 | 117.4327 | 5.3212
1.8916 | 116.5 | 0.99475 | 26.0725 | 116.4115 | -2.6814 | 1.8918 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7065 | 117.4327 | 5.3212
1.8926 | 116.5 | 0.99475 | 26.0725 | 116.4115 | -2.6814 | 1.8928 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7065 | 117.4327 | 5.3212
1.8936 | 116.5 | 0.99475 | 26.0725 | 116.4115 | -2.6814 | 1.8938 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7063 | 117.4297 | 5.3183
1.8946 | 116.5 | 0.99475 | 26.0725 | 116.4115 | -2.6814 | 1.8948 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7063 | 117.4297 | 5.3183
1.8956 | 116.5 | 0.99475 | 26.0725 | 116.4115 | -2.6814 | 1.8958 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7063 | 117.4297 | 5.3183
1.8966 | 116.5 | 0.99475 | 26.0725 | 116.4115 | -2.6814 | 1.8968 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7063 | 117.4297 | 5.3183
1.8976 | 116.5 | 0.99475 | 26.0725 | 116.4115 | -2.6814 | 1.8978 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7063 | 117.4297 | 5.3183
1.8986 | 116.5 | 0.99428 | 26.004 | 116.393 | -2.7934 | 1.8988 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7063 | 117.4297 | 5.3183
1.8996 | 116.5 | 0.99428 | 26.004 | 116.393 | -2.7934 | 1.8998 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7063 | 117.4297 | 5.3183
1.9006 | 116.5 | 0.99428 | 26.004 | 116.393 | -2.7934 | 1.9008 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7063 | 117.4297 | 5.3183
1.9016 | 116.5 | 0.99428 | 26.004 | 116.393 | -2.7934 | 1.9018 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7063 | 117.4297 | 5.3183
1.9026 | 116.5 | 0.99428 | 26.004 | 116.393 | -2.7934 | 1.9028 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6976 | 117.4149 | 5.3138
1.9036 | 116.5 | 0.99428 | 26.004 | 116.393 | -2.7934 | 1.9038 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6976 | 117.4149 | 5.3138
1.9046 | 116.5 | 0.99428 | 26.004 | 116.393 | -2.7934 | 1.9048 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6976 | 117.4149 | 5.3138
1.9056 | 116.5 | 0.99428 | 26.004 | 116.393 | -2.7934 | 1.9058 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6976 | 117.4149 | 5.3138
1.9066 | 116.5 | 0.99476 | 26.0946 | 116.4154 | -2.6809 | 1.9068 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6976 | 117.4149 | 5.3138
1.9076 | 116.5 | 0.99476 | 26.0946 | 116.4154 | -2.6809 | 1.9078 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6976 | 117.4149 | 5.3138
1.9086 | 116.5 | 0.99476 | 26.0946 | 116.4154 | -2.6809 | 1.9088 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6976 | 117.4149 | 5.3138
1.9096 | 116.5 | 0.99476 | 26.0946 | 116.4154 | -2.6809 | 1.9098 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6976 | 117.4149 | 5.3138
1.9106 | 116.5 | 0.99476 | 26.0946 | 116.4154 | -2.6809 | 1.9108 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7151 | 117.4313 | 5.2887
1.9116 | 116.5 | 0.99476 | 26.0946 | 116.4154 | -2.6809 | 1.9118 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7151 | 117.4313 | 5.2887
1.9126 | 116.5 | 0.99476 | 26.0946 | 116.4154 | -2.6809 | 1.9128 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7151 | 117.4313 | 5.2887
1.9136 | 116.5 | 0.99476 | 26.0946 | 116.4154 | -2.6809 | 1.9138 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7151 | 117.4313 | 5.2887
1.9146 | 116.5 | 0.99476 | 26.0946 | 116.4154 | -2.6809 | 1.9148 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7151 | 117.4313 | 5.2887
1.9156 | 116.5 | 0.99421 | 26.0593 | 116.4162 | -2.8162 | 1.9158 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7151 | 117.4313 | 5.2887
1.9166 | 116.5 | 0.99421 | 26.0593 | 116.4162 | -2.8162 | 1.9168 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7151 | 117.4313 | 5.2887
1.9176 | 116.5 | 0.99421 | 26.0593 | 116.4162 | -2.8162 | 1.9178 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7151 | 117.4313 | 5.2887
1.9186 | 116.5 | 0.99421 | 26.0593 | 116.4162 | -2.8162 | 1.9188 | 117.3963 | 0.981 | 26.7217 | 117.4309 | 5.2847
1.9196 | 116.5 | 0.99421 | 26.0593 | 116.4162 | -2.8162 | 1.9198 | 117.3963 | 0.981 | 26.7217 | 117.4309 | 5.2847
1.9206 | 116.5 | 0.99421 | 26.0593 | 116.4162 | -2.8162 | 1.9208 | 117.3963 | 0.981 | 26.7217 | 117.4309 | 5.2847
1.9216 | 116.5 | 0.99421 | 26.0593 | 116.4162 | -2.8162 | 1.9218 | 117.3963 | 0.981 | 26.7217 | 117.4309 | 5.2847
1.9226 | 116.5 | 0.99421 | 26.0593 | 116.4162 | -2.8162 | 1.9228 | 117.3963 | 0.981 | 26.7217 | 117.4309 | 5.2847
1.9236 | 116.5 | 0.99468 | 26.1466 | 116.4077 | -2.7078 | 1.9238 | 117.3963 | 0.981 | 26.7217 | 117.4309 | 5.2847
1.9246 | 116.5 | 0.99468 | 26.1466 | 116.4077 | -2.7078 | 1.9248 | 117.3963 | 0.981 | 26.7217 | 117.4309 | 5.2847
1.9256 | 116.5 | 0.99468 | 26.1466 | 116.4077 | -2.7078 | 1.9258 | 117.3963 | 0.981 | 26.7217 | 117.4309 | 5.2847
1.9266 | 116.5 | 0.99468 | 26.1466 | 116.4077 | -2.7078 | 1.9268 | 117.3963 | 0.981 | 26.7217 | 117.4309 | 5.2847
1.9276 | 116.5 | 0.99468 | 26.1466 | 116.4077 | -2.7078 | 1.9278 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7067 | 117.4296 | 5.2986
1.9286 | 116.5 | 0.99468 | 26.1466 | 116.4077 | -2.7078 | 1.9288 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7067 | 117.4296 | 5.2986
1.9296 | 116.5 | 0.99468 | 26.1466 | 116.4077 | -2.7078 | 1.9298 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7067 | 117.4296 | 5.2986
1.9306 | 116.5 | 0.99468 | 26.1466 | 116.4077 | -2.7078 | 1.9308 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7067 | 117.4296 | 5.2986
1.9316 | 116.5 | 0.99454 | 26.169 | 116.3983 | -2.7471 | 1.9318 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7067 | 117.4296 | 5.2986
1.9326 | 116.5 | 0.99454 | 26.169 | 116.3983 | -2.7471 | 1.9328 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7067 | 117.4296 | 5.2986
1.9336 | 116.5 | 0.99454 | 26.169 | 116.3983 | -2.7471 | 1.9338 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7067 | 117.4296 | 5.2986
1.9346 | 116.5 | 0.99454 | 26.169 | 116.3983 | -2.7471 | 1.9348 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7067 | 117.4296 | 5.2986
1.9356 | 116.5 | 0.99454 | 26.169 | 116.3983 | -2.7471 | 1.9358 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7402 | 117.4401 | 5.2918
1.9366 | 116.5 | 0.99454 | 26.169 | 116.3983 | -2.7471 | 1.9368 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7402 | 117.4401 | 5.2918
1.9376 | 116.5 | 0.99454 | 26.169 | 116.3983 | -2.7471 | 1.9378 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7402 | 117.4401 | 5.2918
1.9386 | 116.5 | 0.99454 | 26.169 | 116.3983 | -2.7471 | 1.9388 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7402 | 117.4401 | 5.2918
1.9396 | 116.5 | 0.99454 | 26.169 | 116.3983 | -2.7471 | 1.9398 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7402 | 117.4401 | 5.2918
1.9406 | 116.5 | 0.99512 | 26.312 | 116.4151 | -2.61 | 1.9408 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7402 | 117.4401 | 5.2918
1.9416 | 116.5 | 0.99512 | 26.312 | 116.4151 | -2.61 | 1.9418 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7402 | 117.4401 | 5.2918
1.9426 | 116.5 | 0.99512 | 26.312 | 116.4151 | -2.61 | 1.9428 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7402 | 117.4401 | 5.2918
1.9436 | 116.5 | 0.99512 | 26.312 | 116.4151 | -2.61 | 1.9438 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7499 | 117.4121 | 5.2971
1.9446 | 116.5 | 0.99512 | 26.312 | 116.4151 | -2.61 | 1.9448 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7499 | 117.4121 | 5.2971
1.9456 | 116.5 | 0.99512 | 26.312 | 116.4151 | -2.61 | 1.9458 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7499 | 117.4121 | 5.2971
1.9466 | 116.5 | 0.99512 | 26.312 | 116.4151 | -2.61 | 1.9468 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7499 | 117.4121 | 5.2971
1.9476 | 116.5 | 0.99512 | 26.312 | 116.4151 | -2.61 | 1.9478 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7499 | 117.4121 | 5.2971
1.9486 | 116.5 | 0.99511 | 26.3246 | 116.4056 | -2.6137 | 1.9488 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7499 | 117.4121 | 5.2971
1.9496 | 116.5 | 0.99511 | 26.3246 | 116.4056 | -2.6137 | 1.9498 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7499 | 117.4121 | 5.2971
1.9506 | 116.5 | 0.99511 | 26.3246 | 116.4056 | -2.6137 | 1.9508 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7499 | 117.4121 | 5.2971
1.9516 | 116.5 | 0.99511 | 26.3246 | 116.4056 | -2.6137 | 1.9518 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7499 | 117.4121 | 5.2971
1.9526 | 116.5 | 0.99511 | 26.3246 | 116.4056 | -2.6137 | 1.9528 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7181 | 117.3986 | 5.2887
1.9536 | 116.5 | 0.99511 | 26.3246 | 116.4056 | -2.6137 | 1.9538 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7181 | 117.3986 | 5.2887
1.9546 | 116.5 | 0.99511 | 26.3246 | 116.4056 | -2.6137 | 1.9548 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7181 | 117.3986 | 5.2887
1.9556 | 116.5 | 0.99511 | 26.3246 | 116.4056 | -2.6137 | 1.9558 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7181 | 117.3986 | 5.2887
1.9566 | 116.5 | 0.99525 | 26.4075 | 116.4248 | -2.5841 | 1.9568 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7181 | 117.3986 | 5.2887
1.9576 | 116.5 | 0.99525 | 26.4075 | 116.4248 | -2.5841 | 1.9578 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7181 | 117.3986 | 5.2887
1.9586 | 116.5 | 0.99525 | 26.4075 | 116.4248 | -2.5841 | 1.9588 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7181 | 117.3986 | 5.2887
1.9596 | 116.5 | 0.99525 | 26.4075 | 116.4248 | -2.5841 | 1.9598 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7181 | 117.3986 | 5.2887
1.9606 | 116.5 | 0.99525 | 26.4075 | 116.4248 | -2.5841 | 1.9608 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7455 | 117.4131 | 5.3009
1.9616 | 116.5 | 0.99525 | 26.4075 | 116.4248 | -2.5841 | 1.9618 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7455 | 117.4131 | 5.3009
1.9626 | 116.5 | 0.99525 | 26.4075 | 116.4248 | -2.5841 | 1.9628 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7455 | 117.4131 | 5.3009
1.9636 | 116.5 | 0.99525 | 26.4075 | 116.4248 | -2.5841 | 1.9638 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7455 | 117.4131 | 5.3009
1.9646 | 116.5 | 0.99525 | 26.4075 | 116.4248 | -2.5841 | 1.9648 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7455 | 117.4131 | 5.3009
1.9656 | 116.5 | 0.9953 | 26.4218 | 116.4197 | -2.5716 | 1.9658 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7455 | 117.4131 | 5.3009
1.9666 | 116.5 | 0.9953 | 26.4218 | 116.4197 | -2.5716 | 1.9668 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7455 | 117.4131 | 5.3009
1.9676 | 116.5 | 0.9953 | 26.4218 | 116.4197 | -2.5716 | 1.9678 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7455 | 117.4131 | 5.3009
1.9686 | 116.5 | 0.9953 | 26.4218 | 116.4197 | -2.5716 | 1.9688 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7503 | 117.4232 | 5.3121
1.9696 | 116.5 | 0.9953 | 26.4218 | 116.4197 | -2.5716 | 1.9698 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7503 | 117.4232 | 5.3121
1.9706 | 116.5 | 0.9953 | 26.4218 | 116.4197 | -2.5716 | 1.9708 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7503 | 117.4232 | 5.3121
1.9716 | 116.5 | 0.9953 | 26.4218 | 116.4197 | -2.5716 | 1.9718 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7503 | 117.4232 | 5.3121
1.9726 | 116.5 | 0.9953 | 26.4218 | 116.4197 | -2.5716 | 1.9728 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7503 | 117.4232 | 5.3121
1.9736 | 116.5 | 0.99514 | 26.4425 | 116.4268 | -2.616 | 1.9738 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7503 | 117.4232 | 5.3121
1.9746 | 116.5 | 0.99514 | 26.4425 | 116.4268 | -2.616 | 1.9748 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7503 | 117.4232 | 5.3121
1.9756 | 116.5 | 0.99514 | 26.4425 | 116.4268 | -2.616 | 1.9758 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7503 | 117.4232 | 5.3121
1.9766 | 116.5 | 0.99514 | 26.4425 | 116.4268 | -2.616 | 1.9768 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7503 | 117.4232 | 5.3121
1.9776 | 116.5 | 0.99514 | 26.4425 | 116.4268 | -2.616 | 1.9778 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7347 | 117.4277 | 5.3191
1.9786 | 116.5 | 0.99514 | 26.4425 | 116.4268 | -2.616 | 1.9788 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7347 | 117.4277 | 5.3191
1.9796 | 116.5 | 0.99514 | 26.4425 | 116.4268 | -2.616 | 1.9798 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7347 | 117.4277 | 5.3191
1.9806 | 116.5 | 0.99514 | 26.4425 | 116.4268 | -2.616 | 1.9808 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7347 | 117.4277 | 5.3191
1.9816 | 116.5 | 0.9953 | 26.4349 | 116.4266 | -2.5727 | 1.9818 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7347 | 117.4277 | 5.3191
1.9826 | 116.5 | 0.9953 | 26.4349 | 116.4266 | -2.5727 | 1.9828 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7347 | 117.4277 | 5.3191
1.9836 | 116.5 | 0.9953 | 26.4349 | 116.4266 | -2.5727 | 1.9838 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7347 | 117.4277 | 5.3191
1.9846 | 116.5 | 0.9953 | 26.4349 | 116.4266 | -2.5727 | 1.9848 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7347 | 117.4277 | 5.3191
1.9856 | 116.5 | 0.9953 | 26.4349 | 116.4266 | -2.5727 | 1.9858 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7377 | 117.41 | 5.3144
1.9866 | 116.5 | 0.9953 | 26.4349 | 116.4266 | -2.5727 | 1.9868 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7377 | 117.41 | 5.3144
1.9876 | 116.5 | 0.9953 | 26.4349 | 116.4266 | -2.5727 | 1.9878 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7377 | 117.41 | 5.3144
1.9886 | 116.5 | 0.9953 | 26.4349 | 116.4266 | -2.5727 | 1.9888 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7377 | 117.41 | 5.3144
1.9896 | 116.5 | 0.9953 | 26.4349 | 116.4266 | -2.5727 | 1.9898 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7377 | 117.41 | 5.3144
1.9906 | 116.5 | 0.99477 | 26.4145 | 116.4407 | -2.7123 | 1.9908 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7377 | 117.41 | 5.3144
1.9916 | 116.5 | 0.99477 | 26.4145 | 116.4407 | -2.7123 | 1.9918 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7377 | 117.41 | 5.3144
1.9926 | 116.5 | 0.99477 | 26.4145 | 116.4407 | -2.7123 | 1.9928 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7377 | 117.41 | 5.3144
1.9936 | 116.5 | 0.99477 | 26.4145 | 116.4407 | -2.7123 | 1.9938 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7342 | 117.4025 | 5.3111
1.9946 | 116.5 | 0.99477 | 26.4145 | 116.4407 | -2.7123 | 1.9948 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7342 | 117.4025 | 5.3111
1.9956 | 116.5 | 0.99477 | 26.4145 | 116.4407 | -2.7123 | 1.9958 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7342 | 117.4025 | 5.3111
1.9966 | 116.5 | 0.99477 | 26.4145 | 116.4407 | -2.7123 | 1.9968 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7342 | 117.4025 | 5.3111
1.9976 | 116.5 | 0.99477 | 26.4145 | 116.4407 | -2.7123 | 1.9978 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7342 | 117.4025 | 5.3111
1.9986 | 116.5 | 0.99505 | 26.3872 | 116.429 | -2.6352 | 1.9988 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7342 | 117.4025 | 5.3111
1.9996 | 116.5 | 0.99505 | 26.3872 | 116.429 | -2.6352 | 1.9998 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7342 | 117.4025 | 5.3111
2.0006 | 116.5 | 0.99505 | 26.3872 | 116.429 | -2.6352 | 2.0008 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7342 | 117.4025 | 5.3111
2.0016 | 116.5 | 0.99505 | 26.3872 | 116.429 | -2.6352 | 2.0018 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7342 | 117.4025 | 5.3111
2.0026 | 116.5 | 0.99505 | 26.3872 | 116.429 | -2.6352 | 2.0028 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7313 | 117.3981 | 5.3161
2.0036 | 116.5 | 0.99505 | 26.3872 | 116.429 | -2.6352 | 2.0038 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7313 | 117.3981 | 5.3161
2.0046 | 116.5 | 0.99505 | 26.3872 | 116.429 | -2.6352 | 2.0048 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7313 | 117.3981 | 5.3161
2.0056 | 116.5 | 0.99505 | 26.3872 | 116.429 | -2.6352 | 2.0058 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7313 | 117.3981 | 5.3161
2.0066 | 116.5 | 0.99451 | 26.3125 | 116.4231 | -2.7696 | 2.0068 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7313 | 117.3981 | 5.3161
2.0076 | 116.5 | 0.99451 | 26.3125 | 116.4231 | -2.7696 | 2.0078 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7313 | 117.3981 | 5.3161
2.0086 | 116.5 | 0.99451 | 26.3125 | 116.4231 | -2.7696 | 2.0088 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7313 | 117.3981 | 5.3161
2.0096 | 116.5 | 0.99451 | 26.3125 | 116.4231 | -2.7696 | 2.0098 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7313 | 117.3981 | 5.3161
2.0106 | 116.5 | 0.99451 | 26.3125 | 116.4231 | -2.7696 | 2.0108 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7107 | 117.3887 | 5.31
2.0116 | 116.5 | 0.99451 | 26.3125 | 116.4231 | -2.7696 | 2.0118 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7107 | 117.3887 | 5.31
2.0126 | 116.5 | 0.99451 | 26.3125 | 116.4231 | -2.7696 | 2.0128 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7107 | 117.3887 | 5.31
2.0136 | 116.5 | 0.99451 | 26.3125 | 116.4231 | -2.7696 | 2.0138 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7107 | 117.3887 | 5.31
2.0146 | 116.5 | 0.99451 | 26.3125 | 116.4231 | -2.7696 | 2.0148 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7107 | 117.3887 | 5.31
2.0156 | 116.5 | 0.995 | 26.2597 | 116.4122 | -2.6363 | 2.0158 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7107 | 117.3887 | 5.31
2.0166 | 116.5 | 0.995 | 26.2597 | 116.4122 | -2.6363 | 2.0168 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7107 | 117.3887 | 5.31
2.0176 | 116.5 | 0.995 | 26.2597 | 116.4122 | -2.6363 | 2.0178 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7107 | 117.3887 | 5.31
2.0186 | 116.5 | 0.995 | 26.2597 | 116.4122 | -2.6363 | 2.0188 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7052 | 117.4012 | 5.2986
2.0196 | 116.5 | 0.995 | 26.2597 | 116.4122 | -2.6363 | 2.0198 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7052 | 117.4012 | 5.2986
2.0206 | 116.5 | 0.995 | 26.2597 | 116.4122 | -2.6363 | 2.0208 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7052 | 117.4012 | 5.2986
2.0216 | 116.5 | 0.995 | 26.2597 | 116.4122 | -2.6363 | 2.0218 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7052 | 117.4012 | 5.2986
2.0226 | 116.5 | 0.995 | 26.2597 | 116.4122 | -2.6363 | 2.0228 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7052 | 117.4012 | 5.2986
2.0236 | 116.5 | 0.99429 | 26.1397 | 116.3908 | -2.8063 | 2.0238 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7052 | 117.4012 | 5.2986
2.0246 | 116.5 | 0.99429 | 26.1397 | 116.3908 | -2.8063 | 2.0248 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7052 | 117.4012 | 5.2986
2.0256 | 116.5 | 0.99429 | 26.1397 | 116.3908 | -2.8063 | 2.0258 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7052 | 117.4012 | 5.2986
2.0266 | 116.5 | 0.99429 | 26.1397 | 116.3908 | -2.8063 | 2.0268 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7052 | 117.4012 | 5.2986
2.0276 | 116.5 | 0.99429 | 26.1397 | 116.3908 | -2.8063 | 2.0278 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7302 | 117.4011 | 5.2747
2.0286 | 116.5 | 0.99429 | 26.1397 | 116.3908 | -2.8063 | 2.0288 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7302 | 117.4011 | 5.2747
2.0296 | 116.5 | 0.99429 | 26.1397 | 116.3908 | -2.8063 | 2.0298 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7302 | 117.4011 | 5.2747
2.0306 | 116.5 | 0.99429 | 26.1397 | 116.3908 | -2.8063 | 2.0308 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7302 | 117.4011 | 5.2747
2.0316 | 116.5 | 0.99479 | 26.1178 | 116.3925 | -2.677 | 2.0318 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7302 | 117.4011 | 5.2747
2.0326 | 116.5 | 0.99479 | 26.1178 | 116.3925 | -2.677 | 2.0328 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7302 | 117.4011 | 5.2747
2.0336 | 116.5 | 0.99479 | 26.1178 | 116.3925 | -2.677 | 2.0338 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7302 | 117.4011 | 5.2747
2.0346 | 116.5 | 0.99479 | 26.1178 | 116.3925 | -2.677 | 2.0348 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7302 | 117.4011 | 5.2747
2.0356 | 116.5 | 0.99479 | 26.1178 | 116.3925 | -2.677 | 2.0358 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7375 | 117.3922 | 5.2902
2.0366 | 116.5 | 0.99479 | 26.1178 | 116.3925 | -2.677 | 2.0368 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7375 | 117.3922 | 5.2902
2.0376 | 116.5 | 0.99479 | 26.1178 | 116.3925 | -2.677 | 2.0378 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7375 | 117.3922 | 5.2902
2.0386 | 116.5 | 0.99479 | 26.1178 | 116.3925 | -2.677 | 2.0388 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7375 | 117.3922 | 5.2902
2.0396 | 116.5 | 0.99479 | 26.1178 | 116.3925 | -2.677 | 2.0398 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7375 | 117.3922 | 5.2902
2.0406 | 116.5 | 0.99417 | 25.997 | 116.4167 | -2.8202 | 2.0408 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7375 | 117.3922 | 5.2902
2.0416 | 116.5 | 0.99417 | 25.997 | 116.4167 | -2.8202 | 2.0418 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7375 | 117.3922 | 5.2902
2.0426 | 116.5 | 0.99417 | 25.997 | 116.4167 | -2.8202 | 2.0428 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7375 | 117.3922 | 5.2902
2.0436 | 116.5 | 0.99417 | 25.997 | 116.4167 | -2.8202 | 2.0438 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7307 | 117.3849 | 5.28
2.0446 | 116.5 | 0.99417 | 25.997 | 116.4167 | -2.8202 | 2.0448 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7307 | 117.3849 | 5.28
2.0456 | 116.5 | 0.99417 | 25.997 | 116.4167 | -2.8202 | 2.0458 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7307 | 117.3849 | 5.28
2.0466 | 116.5 | 0.99417 | 25.997 | 116.4167 | -2.8202 | 2.0468 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7307 | 117.3849 | 5.28
2.0476 | 116.5 | 0.99417 | 25.997 | 116.4167 | -2.8202 | 2.0478 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7307 | 117.3849 | 5.28
2.0486 | 116.5 | 0.99489 | 26.0573 | 116.4219 | -2.644 | 2.0488 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7307 | 117.3849 | 5.28
2.0496 | 116.5 | 0.99489 | 26.0573 | 116.4219 | -2.644 | 2.0498 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7307 | 117.3849 | 5.28
2.0506 | 116.5 | 0.99489 | 26.0573 | 116.4219 | -2.644 | 2.0508 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7307 | 117.3849 | 5.28
2.0516 | 116.5 | 0.99489 | 26.0573 | 116.4219 | -2.644 | 2.0518 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7307 | 117.3849 | 5.28
2.0526 | 116.5 | 0.99489 | 26.0573 | 116.4219 | -2.644 | 2.0528 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7239 | 117.385 | 5.2995
2.0536 | 116.5 | 0.99489 | 26.0573 | 116.4219 | -2.644 | 2.0538 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7239 | 117.385 | 5.2995
2.0546 | 116.5 | 0.99489 | 26.0573 | 116.4219 | -2.644 | 2.0548 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7239 | 117.385 | 5.2995
2.0556 | 116.5 | 0.99489 | 26.0573 | 116.4219 | -2.644 | 2.0558 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7239 | 117.385 | 5.2995
2.0566 | 116.5 | 0.99439 | 25.9548 | 116.4122 | -2.7602 | 2.0568 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7239 | 117.385 | 5.2995
2.0576 | 116.5 | 0.99439 | 25.9548 | 116.4122 | -2.7602 | 2.0578 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7239 | 117.385 | 5.2995
2.0586 | 116.5 | 0.99439 | 25.9548 | 116.4122 | -2.7602 | 2.0588 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7239 | 117.385 | 5.2995
2.0596 | 116.5 | 0.99439 | 25.9548 | 116.4122 | -2.7602 | 2.0598 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7239 | 117.385 | 5.2995
2.0606 | 116.5 | 0.99439 | 25.9548 | 116.4122 | -2.7602 | 2.0608 | 117.3963 | 0.98073 | 26.712 | 117.3979 | 5.321
2.0616 | 116.5 | 0.99439 | 25.9548 | 116.4122 | -2.7602 | 2.0618 | 117.3963 | 0.98073 | 26.712 | 117.3979 | 5.321
2.0626 | 116.5 | 0.99439 | 25.9548 | 116.4122 | -2.7602 | 2.0628 | 117.3963 | 0.98073 | 26.712 | 117.3979 | 5.321
2.0636 | 116.5 | 0.99439 | 25.9548 | 116.4122 | -2.7602 | 2.0638 | 117.3963 | 0.98073 | 26.712 | 117.3979 | 5.321
2.0646 | 116.5 | 0.99439 | 25.9548 | 116.4122 | -2.7602 | 2.0648 | 117.3963 | 0.98073 | 26.712 | 117.3979 | 5.321
2.0656 | 116.5 | 0.99476 | 26.0546 | 116.4141 | -2.6767 | 2.0658 | 117.3963 | 0.98073 | 26.712 | 117.3979 | 5.321
2.0666 | 116.5 | 0.99476 | 26.0546 | 116.4141 | -2.6767 | 2.0668 | 117.3963 | 0.98073 | 26.712 | 117.3979 | 5.321
2.0676 | 116.5 | 0.99476 | 26.0546 | 116.4141 | -2.6767 | 2.0678 | 117.3963 | 0.98073 | 26.712 | 117.3979 | 5.321
2.0686 | 116.5 | 0.99476 | 26.0546 | 116.4141 | -2.6767 | 2.0688 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7206 | 117.3953 | 5.3085
2.0696 | 116.5 | 0.99476 | 26.0546 | 116.4141 | -2.6767 | 2.0698 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7206 | 117.3953 | 5.3085
2.0706 | 116.5 | 0.99476 | 26.0546 | 116.4141 | -2.6767 | 2.0708 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7206 | 117.3953 | 5.3085
2.0716 | 116.5 | 0.99476 | 26.0546 | 116.4141 | -2.6767 | 2.0718 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7206 | 117.3953 | 5.3085
2.0726 | 116.5 | 0.99476 | 26.0546 | 116.4141 | -2.6767 | 2.0728 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7206 | 117.3953 | 5.3085
2.0736 | 116.5 | 0.99434 | 26.0511 | 116.4001 | -2.7837 | 2.0738 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7206 | 117.3953 | 5.3085
2.0746 | 116.5 | 0.99434 | 26.0511 | 116.4001 | -2.7837 | 2.0748 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7206 | 117.3953 | 5.3085
2.0756 | 116.5 | 0.99434 | 26.0511 | 116.4001 | -2.7837 | 2.0758 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7206 | 117.3953 | 5.3085
2.0766 | 116.5 | 0.99434 | 26.0511 | 116.4001 | -2.7837 | 2.0768 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7206 | 117.3953 | 5.3085
2.0776 | 116.5 | 0.99434 | 26.0511 | 116.4001 | -2.7837 | 2.0778 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7202 | 117.384 | 5.2952
2.0786 | 116.5 | 0.99434 | 26.0511 | 116.4001 | -2.7837 | 2.0788 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7202 | 117.384 | 5.2952
2.0796 | 116.5 | 0.99434 | 26.0511 | 116.4001 | -2.7837 | 2.0798 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7202 | 117.384 | 5.2952
2.0806 | 116.5 | 0.99434 | 26.0511 | 116.4001 | -2.7837 | 2.0808 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7202 | 117.384 | 5.2952
2.0816 | 116.5 | 0.99478 | 26.1697 | 116.3999 | -2.6851 | 2.0818 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7202 | 117.384 | 5.2952
2.0826 | 116.5 | 0.99478 | 26.1697 | 116.3999 | -2.6851 | 2.0828 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7202 | 117.384 | 5.2952
2.0836 | 116.5 | 0.99478 | 26.1697 | 116.3999 | -2.6851 | 2.0838 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7202 | 117.384 | 5.2952
2.0846 | 116.5 | 0.99478 | 26.1697 | 116.3999 | -2.6851 | 2.0848 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7202 | 117.384 | 5.2952
2.0856 | 116.5 | 0.99478 | 26.1697 | 116.3999 | -2.6851 | 2.0858 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7189 | 117.3887 | 5.3058
2.0866 | 116.5 | 0.99478 | 26.1697 | 116.3999 | -2.6851 | 2.0868 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7189 | 117.3887 | 5.3058
2.0876 | 116.5 | 0.99478 | 26.1697 | 116.3999 | -2.6851 | 2.0878 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7189 | 117.3887 | 5.3058
2.0886 | 116.5 | 0.99478 | 26.1697 | 116.3999 | -2.6851 | 2.0888 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7189 | 117.3887 | 5.3058
2.0896 | 116.5 | 0.99478 | 26.1697 | 116.3999 | -2.6851 | 2.0898 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7189 | 117.3887 | 5.3058
2.0906 | 116.5 | 0.99467 | 26.1732 | 116.4188 | -2.7129 | 2.0908 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7189 | 117.3887 | 5.3058
2.0916 | 116.5 | 0.99467 | 26.1732 | 116.4188 | -2.7129 | 2.0918 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7189 | 117.3887 | 5.3058
2.0926 | 116.5 | 0.99467 | 26.1732 | 116.4188 | -2.7129 | 2.0928 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7189 | 117.3887 | 5.3058
2.0936 | 116.5 | 0.99467 | 26.1732 | 116.4188 | -2.7129 | 2.0938 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7448 | 117.3973 | 5.3079
2.0946 | 116.5 | 0.99467 | 26.1732 | 116.4188 | -2.7129 | 2.0948 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7448 | 117.3973 | 5.3079
2.0956 | 116.5 | 0.99467 | 26.1732 | 116.4188 | -2.7129 | 2.0958 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7448 | 117.3973 | 5.3079
2.0966 | 116.5 | 0.99467 | 26.1732 | 116.4188 | -2.7129 | 2.0968 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7448 | 117.3973 | 5.3079
2.0976 | 116.5 | 0.99467 | 26.1732 | 116.4188 | -2.7129 | 2.0978 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7448 | 117.3973 | 5.3079
2.0986 | 116.5 | 0.99497 | 26.2851 | 116.4207 | -2.6468 | 2.0988 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7448 | 117.3973 | 5.3079
2.0996 | 116.5 | 0.99497 | 26.2851 | 116.4207 | -2.6468 | 2.0998 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7448 | 117.3973 | 5.3079
2.1006 | 116.5 | 0.99497 | 26.2851 | 116.4207 | -2.6468 | 2.1008 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7448 | 117.3973 | 5.3079
2.1016 | 116.5 | 0.99497 | 26.2851 | 116.4207 | -2.6468 | 2.1018 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7448 | 117.3973 | 5.3079
2.1026 | 116.5 | 0.99497 | 26.2851 | 116.4207 | -2.6468 | 2.1028 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7504 | 117.4018 | 5.3022
2.1036 | 116.5 | 0.99497 | 26.2851 | 116.4207 | -2.6468 | 2.1038 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7504 | 117.4018 | 5.3022
2.1046 | 116.5 | 0.99497 | 26.2851 | 116.4207 | -2.6468 | 2.1048 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7504 | 117.4018 | 5.3022
2.1056 | 116.5 | 0.99497 | 26.2851 | 116.4207 | -2.6468 | 2.1058 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7504 | 117.4018 | 5.3022
2.1066 | 116.5 | 0.99485 | 26.3163 | 116.4086 | -2.6819 | 2.1068 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7504 | 117.4018 | 5.3022
2.1076 | 116.5 | 0.99485 | 26.3163 | 116.4086 | -2.6819 | 2.1078 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7504 | 117.4018 | 5.3022
2.1086 | 116.5 | 0.99485 | 26.3163 | 116.4086 | -2.6819 | 2.1088 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7504 | 117.4018 | 5.3022
2.1096 | 116.5 | 0.99485 | 26.3163 | 116.4086 | -2.6819 | 2.1098 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7504 | 117.4018 | 5.3022
2.1106 | 116.5 | 0.99485 | 26.3163 | 116.4086 | -2.6819 | 2.1108 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7298 | 117.3871 | 5.3017
2.1116 | 116.5 | 0.99485 | 26.3163 | 116.4086 | -2.6819 | 2.1118 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7298 | 117.3871 | 5.3017
2.1126 | 116.5 | 0.99485 | 26.3163 | 116.4086 | -2.6819 | 2.1128 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7298 | 117.3871 | 5.3017
2.1136 | 116.5 | 0.99485 | 26.3163 | 116.4086 | -2.6819 | 2.1138 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7298 | 117.3871 | 5.3017
2.1146 | 116.5 | 0.99485 | 26.3163 | 116.4086 | -2.6819 | 2.1148 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7298 | 117.3871 | 5.3017
2.1156 | 116.5 | 0.99483 | 26.3995 | 116.4382 | -2.6943 | 2.1158 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7298 | 117.3871 | 5.3017
2.1166 | 116.5 | 0.99483 | 26.3995 | 116.4382 | -2.6943 | 2.1168 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7298 | 117.3871 | 5.3017
2.1176 | 116.5 | 0.99483 | 26.3995 | 116.4382 | -2.6943 | 2.1178 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7298 | 117.3871 | 5.3017
2.1186 | 116.5 | 0.99483 | 26.3995 | 116.4382 | -2.6943 | 2.1188 | 117.3963 | 0.98087 | 26.707 | 117.3833 | 5.2998
2.1196 | 116.5 | 0.99483 | 26.3995 | 116.4382 | -2.6943 | 2.1198 | 117.3963 | 0.98087 | 26.707 | 117.3833 | 5.2998
2.1206 | 116.5 | 0.99483 | 26.3995 | 116.4382 | -2.6943 | 2.1208 | 117.3963 | 0.98087 | 26.707 | 117.3833 | 5.2998
2.1216 | 116.5 | 0.99483 | 26.3995 | 116.4382 | -2.6943 | 2.1218 | 117.3963 | 0.98087 | 26.707 | 117.3833 | 5.2998
2.1226 | 116.5 | 0.99483 | 26.3995 | 116.4382 | -2.6943 | 2.1228 | 117.3963 | 0.98087 | 26.707 | 117.3833 | 5.2998
2.1236 | 116.5 | 0.99499 | 26.4138 | 116.433 | -2.6528 | 2.1238 | 117.3963 | 0.98087 | 26.707 | 117.3833 | 5.2998
2.1246 | 116.5 | 0.99499 | 26.4138 | 116.433 | -2.6528 | 2.1248 | 117.3963 | 0.98087 | 26.707 | 117.3833 | 5.2998
2.1256 | 116.5 | 0.99499 | 26.4138 | 116.433 | -2.6528 | 2.1258 | 117.3963 | 0.98087 | 26.707 | 117.3833 | 5.2998
2.1266 | 116.5 | 0.99499 | 26.4138 | 116.433 | -2.6528 | 2.1268 | 117.3963 | 0.98087 | 26.707 | 117.3833 | 5.2998
2.1276 | 116.5 | 0.99499 | 26.4138 | 116.433 | -2.6528 | 2.1278 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7328 | 117.3906 | 5.284
2.1286 | 116.5 | 0.99499 | 26.4138 | 116.433 | -2.6528 | 2.1288 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7328 | 117.3906 | 5.284
2.1296 | 116.5 | 0.99499 | 26.4138 | 116.433 | -2.6528 | 2.1298 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7328 | 117.3906 | 5.284
2.1306 | 116.5 | 0.99499 | 26.4138 | 116.433 | -2.6528 | 2.1308 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7328 | 117.3906 | 5.284
2.1316 | 116.5 | 0.99481 | 26.4077 | 116.4408 | -2.7021 | 2.1318 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7328 | 117.3906 | 5.284
2.1326 | 116.5 | 0.99481 | 26.4077 | 116.4408 | -2.7021 | 2.1328 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7328 | 117.3906 | 5.284
2.1336 | 116.5 | 0.99481 | 26.4077 | 116.4408 | -2.7021 | 2.1338 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7328 | 117.3906 | 5.284
2.1346 | 116.5 | 0.99481 | 26.4077 | 116.4408 | -2.7021 | 2.1348 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7328 | 117.3906 | 5.284
2.1356 | 116.5 | 0.99481 | 26.4077 | 116.4408 | -2.7021 | 2.1358 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7428 | 117.3683 | 5.283
2.1366 | 116.5 | 0.99481 | 26.4077 | 116.4408 | -2.7021 | 2.1368 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7428 | 117.3683 | 5.283
2.1376 | 116.5 | 0.99481 | 26.4077 | 116.4408 | -2.7021 | 2.1378 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7428 | 117.3683 | 5.283
2.1386 | 116.5 | 0.99481 | 26.4077 | 116.4408 | -2.7021 | 2.1388 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7428 | 117.3683 | 5.283
2.1396 | 116.5 | 0.99481 | 26.4077 | 116.4408 | -2.7021 | 2.1398 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7428 | 117.3683 | 5.283
2.1406 | 116.5 | 0.99515 | 26.4036 | 116.4221 | -2.6086 | 2.1408 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7428 | 117.3683 | 5.283
2.1416 | 116.5 | 0.99515 | 26.4036 | 116.4221 | -2.6086 | 2.1418 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7428 | 117.3683 | 5.283
2.1426 | 116.5 | 0.99515 | 26.4036 | 116.4221 | -2.6086 | 2.1428 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7428 | 117.3683 | 5.283
2.1436 | 116.5 | 0.99515 | 26.4036 | 116.4221 | -2.6086 | 2.1438 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7328 | 117.3663 | 5.3109
2.1446 | 116.5 | 0.99515 | 26.4036 | 116.4221 | -2.6086 | 2.1448 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7328 | 117.3663 | 5.3109
2.1456 | 116.5 | 0.99515 | 26.4036 | 116.4221 | -2.6086 | 2.1458 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7328 | 117.3663 | 5.3109
2.1466 | 116.5 | 0.99515 | 26.4036 | 116.4221 | -2.6086 | 2.1468 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7328 | 117.3663 | 5.3109
2.1476 | 116.5 | 0.99515 | 26.4036 | 116.4221 | -2.6086 | 2.1478 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7328 | 117.3663 | 5.3109
2.1486 | 116.5 | 0.9949 | 26.3775 | 116.4204 | -2.6733 | 2.1488 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7328 | 117.3663 | 5.3109
2.1496 | 116.5 | 0.9949 | 26.3775 | 116.4204 | -2.6733 | 2.1498 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7328 | 117.3663 | 5.3109
2.1506 | 116.5 | 0.9949 | 26.3775 | 116.4204 | -2.6733 | 2.1508 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7328 | 117.3663 | 5.3109
2.1516 | 116.5 | 0.9949 | 26.3775 | 116.4204 | -2.6733 | 2.1518 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7328 | 117.3663 | 5.3109
2.1526 | 116.5 | 0.9949 | 26.3775 | 116.4204 | -2.6733 | 2.1528 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7233 | 117.3824 | 5.322
2.1536 | 116.5 | 0.9949 | 26.3775 | 116.4204 | -2.6733 | 2.1538 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7233 | 117.3824 | 5.322
2.1546 | 116.5 | 0.9949 | 26.3775 | 116.4204 | -2.6733 | 2.1548 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7233 | 117.3824 | 5.322
2.1556 | 116.5 | 0.9949 | 26.3775 | 116.4204 | -2.6733 | 2.1558 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7233 | 117.3824 | 5.322
2.1566 | 116.5 | 0.99524 | 26.3397 | 116.4135 | -2.5779 | 2.1568 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7233 | 117.3824 | 5.322
2.1576 | 116.5 | 0.99524 | 26.3397 | 116.4135 | -2.5779 | 2.1578 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7233 | 117.3824 | 5.322
2.1586 | 116.5 | 0.99524 | 26.3397 | 116.4135 | -2.5779 | 2.1588 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7233 | 117.3824 | 5.322
2.1596 | 116.5 | 0.99524 | 26.3397 | 116.4135 | -2.5779 | 2.1598 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7233 | 117.3824 | 5.322
2.1606 | 116.5 | 0.99524 | 26.3397 | 116.4135 | -2.5779 | 2.1608 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7114 | 117.385 | 5.3221
2.1616 | 116.5 | 0.99524 | 26.3397 | 116.4135 | -2.5779 | 2.1618 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7114 | 117.385 | 5.3221
2.1626 | 116.5 | 0.99524 | 26.3397 | 116.4135 | -2.5779 | 2.1628 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7114 | 117.385 | 5.3221
2.1636 | 116.5 | 0.99524 | 26.3397 | 116.4135 | -2.5779 | 2.1638 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7114 | 117.385 | 5.3221
2.1646 | 116.5 | 0.99524 | 26.3397 | 116.4135 | -2.5779 | 2.1648 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7114 | 117.385 | 5.3221
2.1656 | 116.5 | 0.99444 | 26.2357 | 116.4013 | -2.7777 | 2.1658 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7114 | 117.385 | 5.3221
2.1666 | 116.5 | 0.99444 | 26.2357 | 116.4013 | -2.7777 | 2.1668 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7114 | 117.385 | 5.3221
2.1676 | 116.5 | 0.99444 | 26.2357 | 116.4013 | -2.7777 | 2.1678 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7114 | 117.385 | 5.3221
2.1686 | 116.5 | 0.99444 | 26.2357 | 116.4013 | -2.7777 | 2.1688 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7228 | 117.3856 | 5.3081
2.1696 | 116.5 | 0.99444 | 26.2357 | 116.4013 | -2.7777 | 2.1698 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7228 | 117.3856 | 5.3081
2.1706 | 116.5 | 0.99444 | 26.2357 | 116.4013 | -2.7777 | 2.1708 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7228 | 117.3856 | 5.3081
2.1716 | 116.5 | 0.99444 | 26.2357 | 116.4013 | -2.7777 | 2.1718 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7228 | 117.3856 | 5.3081
2.1726 | 116.5 | 0.99444 | 26.2357 | 116.4013 | -2.7777 | 2.1728 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7228 | 117.3856 | 5.3081
2.1736 | 116.5 | 0.99484 | 26.1918 | 116.4077 | -2.6715 | 2.1738 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7228 | 117.3856 | 5.3081
2.1746 | 116.5 | 0.99484 | 26.1918 | 116.4077 | -2.6715 | 2.1748 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7228 | 117.3856 | 5.3081
2.1756 | 116.5 | 0.99484 | 26.1918 | 116.4077 | -2.6715 | 2.1758 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7228 | 117.3856 | 5.3081
2.1766 | 116.5 | 0.99484 | 26.1918 | 116.4077 | -2.6715 | 2.1768 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7228 | 117.3856 | 5.3081
2.1776 | 116.5 | 0.99484 | 26.1918 | 116.4077 | -2.6715 | 2.1778 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7112 | 117.374 | 5.3051
2.1786 | 116.5 | 0.99484 | 26.1918 | 116.4077 | -2.6715 | 2.1788 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7112 | 117.374 | 5.3051
2.1796 | 116.5 | 0.99484 | 26.1918 | 116.4077 | -2.6715 | 2.1798 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7112 | 117.374 | 5.3051
2.1806 | 116.5 | 0.99484 | 26.1918 | 116.4077 | -2.6715 | 2.1808 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7112 | 117.374 | 5.3051
2.1816 | 116.5 | 0.99418 | 26.0893 | 116.3947 | -2.8279 | 2.1818 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7112 | 117.374 | 5.3051
2.1826 | 116.5 | 0.99418 | 26.0893 | 116.3947 | -2.8279 | 2.1828 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7112 | 117.374 | 5.3051
2.1836 | 116.5 | 0.99418 | 26.0893 | 116.3947 | -2.8279 | 2.1838 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7112 | 117.374 | 5.3051
2.1846 | 116.5 | 0.99418 | 26.0893 | 116.3947 | -2.8279 | 2.1848 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7112 | 117.374 | 5.3051
2.1856 | 116.5 | 0.99418 | 26.0893 | 116.3947 | -2.8279 | 2.1858 | 117.3963 | 0.98088 | 26.717 | 117.3765 | 5.3002
2.1866 | 116.5 | 0.99418 | 26.0893 | 116.3947 | -2.8279 | 2.1868 | 117.3963 | 0.98088 | 26.717 | 117.3765 | 5.3002
2.1876 | 116.5 | 0.99418 | 26.0893 | 116.3947 | -2.8279 | 2.1878 | 117.3963 | 0.98088 | 26.717 | 117.3765 | 5.3002
2.1886 | 116.5 | 0.99418 | 26.0893 | 116.3947 | -2.8279 | 2.1888 | 117.3963 | 0.98088 | 26.717 | 117.3765 | 5.3002
2.1896 | 116.5 | 0.99418 | 26.0893 | 116.3947 | -2.8279 | 2.1898 | 117.3963 | 0.98088 | 26.717 | 117.3765 | 5.3002
2.1906 | 116.5 | 0.99496 | 26.0896 | 116.3851 | -2.6306 | 2.1908 | 117.3963 | 0.98088 | 26.717 | 117.3765 | 5.3002
2.1916 | 116.5 | 0.99496 | 26.0896 | 116.3851 | -2.6306 | 2.1918 | 117.3963 | 0.98088 | 26.717 | 117.3765 | 5.3002
2.1926 | 116.5 | 0.99496 | 26.0896 | 116.3851 | -2.6306 | 2.1928 | 117.3963 | 0.98088 | 26.717 | 117.3765 | 5.3002
2.1936 | 116.5 | 0.99496 | 26.0896 | 116.3851 | -2.6306 | 2.1938 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7387 | 117.3953 | 5.3139
2.1946 | 116.5 | 0.99496 | 26.0896 | 116.3851 | -2.6306 | 2.1948 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7387 | 117.3953 | 5.3139
2.1956 | 116.5 | 0.99496 | 26.0896 | 116.3851 | -2.6306 | 2.1958 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7387 | 117.3953 | 5.3139
2.1966 | 116.5 | 0.99496 | 26.0896 | 116.3851 | -2.6306 | 2.1968 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7387 | 117.3953 | 5.3139
2.1976 | 116.5 | 0.99496 | 26.0896 | 116.3851 | -2.6306 | 2.1978 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7387 | 117.3953 | 5.3139
2.1986 | 116.5 | 0.99441 | 25.9758 | 116.397 | -2.7579 | 2.1988 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7387 | 117.3953 | 5.3139
2.1996 | 116.5 | 0.99441 | 25.9758 | 116.397 | -2.7579 | 2.1998 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7387 | 117.3953 | 5.3139
2.2006 | 116.5 | 0.99441 | 25.9758 | 116.397 | -2.7579 | 2.2008 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7387 | 117.3953 | 5.3139
2.2016 | 116.5 | 0.99441 | 25.9758 | 116.397 | -2.7579 | 2.2018 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7387 | 117.3953 | 5.3139
2.2026 | 116.5 | 0.99441 | 25.9758 | 116.397 | -2.7579 | 2.2028 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7221 | 117.392 | 5.3059
2.2036 | 116.5 | 0.99441 | 25.9758 | 116.397 | -2.7579 | 2.2038 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7221 | 117.392 | 5.3059
2.2046 | 116.5 | 0.99441 | 25.9758 | 116.397 | -2.7579 | 2.2048 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7221 | 117.392 | 5.3059
2.2056 | 116.5 | 0.99441 | 25.9758 | 116.397 | -2.7579 | 2.2058 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7221 | 117.392 | 5.3059
2.2066 | 116.5 | 0.9949 | 26.042 | 116.3956 | -2.64 | 2.2068 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7221 | 117.392 | 5.3059
2.2076 | 116.5 | 0.9949 | 26.042 | 116.3956 | -2.64 | 2.2078 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7221 | 117.392 | 5.3059
2.2086 | 116.5 | 0.9949 | 26.042 | 116.3956 | -2.64 | 2.2088 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7221 | 117.392 | 5.3059
2.2096 | 116.5 | 0.9949 | 26.042 | 116.3956 | -2.64 | 2.2098 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7221 | 117.392 | 5.3059
2.2106 | 116.5 | 0.9949 | 26.042 | 116.3956 | -2.64 | 2.2108 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6763 | 117.3828 | 5.3006
2.2116 | 116.5 | 0.9949 | 26.042 | 116.3956 | -2.64 | 2.2118 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6763 | 117.3828 | 5.3006
2.2126 | 116.5 | 0.9949 | 26.042 | 116.3956 | -2.64 | 2.2128 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6763 | 117.3828 | 5.3006
2.2136 | 116.5 | 0.9949 | 26.042 | 116.3956 | -2.64 | 2.2138 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6763 | 117.3828 | 5.3006
2.2146 | 116.5 | 0.9949 | 26.042 | 116.3956 | -2.64 | 2.2148 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6763 | 117.3828 | 5.3006
2.2156 | 116.5 | 0.99439 | 25.9778 | 116.3856 | -2.7633 | 2.2158 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6763 | 117.3828 | 5.3006
2.2166 | 116.5 | 0.99439 | 25.9778 | 116.3856 | -2.7633 | 2.2168 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6763 | 117.3828 | 5.3006
2.2176 | 116.5 | 0.99439 | 25.9778 | 116.3856 | -2.7633 | 2.2178 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6763 | 117.3828 | 5.3006
2.2186 | 116.5 | 0.99439 | 25.9778 | 116.3856 | -2.7633 | 2.2188 | 117.3963 | 0.98089 | 26.694 | 117.38 | 5.2942
2.2196 | 116.5 | 0.99439 | 25.9778 | 116.3856 | -2.7633 | 2.2198 | 117.3963 | 0.98089 | 26.694 | 117.38 | 5.2942
2.2206 | 116.5 | 0.99439 | 25.9778 | 116.3856 | -2.7633 | 2.2208 | 117.3963 | 0.98089 | 26.694 | 117.38 | 5.2942
2.2216 | 116.5 | 0.99439 | 25.9778 | 116.3856 | -2.7633 | 2.2218 | 117.3963 | 0.98089 | 26.694 | 117.38 | 5.2942
2.2226 | 116.5 | 0.99439 | 25.9778 | 116.3856 | -2.7633 | 2.2228 | 117.3963 | 0.98089 | 26.694 | 117.38 | 5.2942
2.2236 | 116.5 | 0.99501 | 26.0896 | 116.3889 | -2.6168 | 2.2238 | 117.3963 | 0.98089 | 26.694 | 117.38 | 5.2942
2.2246 | 116.5 | 0.99501 | 26.0896 | 116.3889 | -2.6168 | 2.2248 | 117.3963 | 0.98089 | 26.694 | 117.38 | 5.2942
2.2256 | 116.5 | 0.99501 | 26.0896 | 116.3889 | -2.6168 | 2.2258 | 117.3963 | 0.98089 | 26.694 | 117.38 | 5.2942
2.2266 | 116.5 | 0.99501 | 26.0896 | 116.3889 | -2.6168 | 2.2268 | 117.3963 | 0.98089 | 26.694 | 117.38 | 5.2942
2.2276 | 116.5 | 0.99501 | 26.0896 | 116.3889 | -2.6168 | 2.2278 | 117.3963 | 0.9809 | 26.714 | 117.3837 | 5.298
2.2286 | 116.5 | 0.99501 | 26.0896 | 116.3889 | -2.6168 | 2.2288 | 117.3963 | 0.9809 | 26.714 | 117.3837 | 5.298
2.2296 | 116.5 | 0.99501 | 26.0896 | 116.3889 | -2.6168 | 2.2298 | 117.3963 | 0.9809 | 26.714 | 117.3837 | 5.298
2.2306 | 116.5 | 0.99501 | 26.0896 | 116.3889 | -2.6168 | 2.2308 | 117.3963 | 0.9809 | 26.714 | 117.3837 | 5.298
2.2316 | 116.5 | 0.99472 | 26.0643 | 116.4004 | -2.6891 | 2.2318 | 117.3963 | 0.9809 | 26.714 | 117.3837 | 5.298
2.2326 | 116.5 | 0.99472 | 26.0643 | 116.4004 | -2.6891 | 2.2328 | 117.3963 | 0.9809 | 26.714 | 117.3837 | 5.298
2.2336 | 116.5 | 0.99472 | 26.0643 | 116.4004 | -2.6891 | 2.2338 | 117.3963 | 0.9809 | 26.714 | 117.3837 | 5.298
2.2346 | 116.5 | 0.99472 | 26.0643 | 116.4004 | -2.6891 | 2.2348 | 117.3963 | 0.9809 | 26.714 | 117.3837 | 5.298
2.2356 | 116.5 | 0.99472 | 26.0643 | 116.4004 | -2.6891 | 2.2358 | 117.3963 | 0.98061 | 26.7062 | 117.3919 | 5.3373
2.2366 | 116.5 | 0.99472 | 26.0643 | 116.4004 | -2.6891 | 2.2368 | 117.3963 | 0.98061 | 26.7062 | 117.3919 | 5.3373
2.2376 | 116.5 | 0.99472 | 26.0643 | 116.4004 | -2.6891 | 2.2378 | 117.3963 | 0.98061 | 26.7062 | 117.3919 | 5.3373
2.2386 | 116.5 | 0.99472 | 26.0643 | 116.4004 | -2.6891 | 2.2388 | 117.3963 | 0.98061 | 26.7062 | 117.3919 | 5.3373
2.2396 | 116.5 | 0.99472 | 26.0643 | 116.4004 | -2.6891 | 2.2398 | 117.3963 | 0.98061 | 26.7062 | 117.3919 | 5.3373
2.2406 | 116.5 | 0.99499 | 26.2155 | 116.4215 | -2.6344 | 2.2408 | 117.3963 | 0.98061 | 26.7062 | 117.3919 | 5.3373
2.2416 | 116.5 | 0.99499 | 26.2155 | 116.4215 | -2.6344 | 2.2418 | 117.3963 | 0.98061 | 26.7062 | 117.3919 | 5.3373
2.2426 | 116.5 | 0.99499 | 26.2155 | 116.4215 | -2.6344 | 2.2428 | 117.3963 | 0.98061 | 26.7062 | 117.3919 | 5.3373
2.2436 | 116.5 | 0.99499 | 26.2155 | 116.4215 | -2.6344 | 2.2438 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6969 | 117.3885 | 5.3352
2.2446 | 116.5 | 0.99499 | 26.2155 | 116.4215 | -2.6344 | 2.2448 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6969 | 117.3885 | 5.3352
2.2456 | 116.5 | 0.99499 | 26.2155 | 116.4215 | -2.6344 | 2.2458 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6969 | 117.3885 | 5.3352
2.2466 | 116.5 | 0.99499 | 26.2155 | 116.4215 | -2.6344 | 2.2468 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6969 | 117.3885 | 5.3352
2.2476 | 116.5 | 0.99499 | 26.2155 | 116.4215 | -2.6344 | 2.2478 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6969 | 117.3885 | 5.3352
2.2486 | 116.5 | 0.99502 | 26.239 | 116.4186 | -2.6273 | 2.2488 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6969 | 117.3885 | 5.3352
2.2496 | 116.5 | 0.99502 | 26.239 | 116.4186 | -2.6273 | 2.2498 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6969 | 117.3885 | 5.3352
2.2506 | 116.5 | 0.99502 | 26.239 | 116.4186 | -2.6273 | 2.2508 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6969 | 117.3885 | 5.3352
2.2516 | 116.5 | 0.99502 | 26.239 | 116.4186 | -2.6273 | 2.2518 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6969 | 117.3885 | 5.3352
2.2526 | 116.5 | 0.99502 | 26.239 | 116.4186 | -2.6273 | 2.2528 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6969 | 117.3961 | 5.317
2.2536 | 116.5 | 0.99502 | 26.239 | 116.4186 | -2.6273 | 2.2538 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6969 | 117.3961 | 5.317
2.2546 | 116.5 | 0.99502 | 26.239 | 116.4186 | -2.6273 | 2.2548 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6969 | 117.3961 | 5.317
2.2556 | 116.5 | 0.99502 | 26.239 | 116.4186 | -2.6273 | 2.2558 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6969 | 117.3961 | 5.317
2.2566 | 116.5 | 0.99509 | 26.3582 | 116.4335 | -2.6212 | 2.2568 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6969 | 117.3961 | 5.317
2.2576 | 116.5 | 0.99509 | 26.3582 | 116.4335 | -2.6212 | 2.2578 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6969 | 117.3961 | 5.317
2.2586 | 116.5 | 0.99509 | 26.3582 | 116.4335 | -2.6212 | 2.2588 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6969 | 117.3961 | 5.317
2.2596 | 116.5 | 0.99509 | 26.3582 | 116.4335 | -2.6212 | 2.2598 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6969 | 117.3961 | 5.317
2.2606 | 116.5 | 0.99509 | 26.3582 | 116.4335 | -2.6212 | 2.2608 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7099 | 117.4039 | 5.3048
2.2616 | 116.5 | 0.99509 | 26.3582 | 116.4335 | -2.6212 | 2.2618 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7099 | 117.4039 | 5.3048
2.2626 | 116.5 | 0.99509 | 26.3582 | 116.4335 | -2.6212 | 2.2628 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7099 | 117.4039 | 5.3048
2.2636 | 116.5 | 0.99509 | 26.3582 | 116.4335 | -2.6212 | 2.2638 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7099 | 117.4039 | 5.3048
2.2646 | 116.5 | 0.99509 | 26.3582 | 116.4335 | -2.6212 | 2.2648 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7099 | 117.4039 | 5.3048
2.2656 | 116.5 | 0.995 | 26.3893 | 116.4163 | -2.648 | 2.2658 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7099 | 117.4039 | 5.3048
2.2666 | 116.5 | 0.995 | 26.3893 | 116.4163 | -2.648 | 2.2668 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7099 | 117.4039 | 5.3048
2.2676 | 116.5 | 0.995 | 26.3893 | 116.4163 | -2.648 | 2.2678 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7099 | 117.4039 | 5.3048
2.2686 | 116.5 | 0.995 | 26.3893 | 116.4163 | -2.648 | 2.2688 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7174 | 117.3955 | 5.297
2.2696 | 116.5 | 0.995 | 26.3893 | 116.4163 | -2.648 | 2.2698 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7174 | 117.3955 | 5.297
2.2706 | 116.5 | 0.995 | 26.3893 | 116.4163 | -2.648 | 2.2708 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7174 | 117.3955 | 5.297
2.2716 | 116.5 | 0.995 | 26.3893 | 116.4163 | -2.648 | 2.2718 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7174 | 117.3955 | 5.297
2.2726 | 116.5 | 0.995 | 26.3893 | 116.4163 | -2.648 | 2.2728 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7174 | 117.3955 | 5.297
2.2736 | 116.5 | 0.99504 | 26.4509 | 116.4136 | -2.6448 | 2.2738 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7174 | 117.3955 | 5.297
2.2746 | 116.5 | 0.99504 | 26.4509 | 116.4136 | -2.6448 | 2.2748 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7174 | 117.3955 | 5.297
2.2756 | 116.5 | 0.99504 | 26.4509 | 116.4136 | -2.6448 | 2.2758 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7174 | 117.3955 | 5.297
2.2766 | 116.5 | 0.99504 | 26.4509 | 116.4136 | -2.6448 | 2.2768 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7174 | 117.3955 | 5.297
2.2776 | 116.5 | 0.99504 | 26.4509 | 116.4136 | -2.6448 | 2.2778 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7277 | 117.4031 | 5.2995
2.2786 | 116.5 | 0.99504 | 26.4509 | 116.4136 | -2.6448 | 2.2788 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7277 | 117.4031 | 5.2995
2.2796 | 116.5 | 0.99504 | 26.4509 | 116.4136 | -2.6448 | 2.2798 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7277 | 117.4031 | 5.2995
2.2806 | 116.5 | 0.99504 | 26.4509 | 116.4136 | -2.6448 | 2.2808 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7277 | 117.4031 | 5.2995
2.2816 | 116.5 | 0.9953 | 26.4736 | 116.4257 | -2.576 | 2.2818 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7277 | 117.4031 | 5.2995
2.2826 | 116.5 | 0.9953 | 26.4736 | 116.4257 | -2.576 | 2.2828 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7277 | 117.4031 | 5.2995
2.2836 | 116.5 | 0.9953 | 26.4736 | 116.4257 | -2.576 | 2.2838 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7277 | 117.4031 | 5.2995
2.2846 | 116.5 | 0.9953 | 26.4736 | 116.4257 | -2.576 | 2.2848 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7277 | 117.4031 | 5.2995
2.2856 | 116.5 | 0.9953 | 26.4736 | 116.4257 | -2.576 | 2.2858 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7124 | 117.4029 | 5.3336
2.2866 | 116.5 | 0.9953 | 26.4736 | 116.4257 | -2.576 | 2.2868 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7124 | 117.4029 | 5.3336
2.2876 | 116.5 | 0.9953 | 26.4736 | 116.4257 | -2.576 | 2.2878 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7124 | 117.4029 | 5.3336
2.2886 | 116.5 | 0.9953 | 26.4736 | 116.4257 | -2.576 | 2.2888 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7124 | 117.4029 | 5.3336
2.2896 | 116.5 | 0.9953 | 26.4736 | 116.4257 | -2.576 | 2.2898 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7124 | 117.4029 | 5.3336
2.2906 | 116.5 | 0.99507 | 26.4459 | 116.4357 | -2.635 | 2.2908 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7124 | 117.4029 | 5.3336
2.2916 | 116.5 | 0.99507 | 26.4459 | 116.4357 | -2.635 | 2.2918 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7124 | 117.4029 | 5.3336
2.2926 | 116.5 | 0.99507 | 26.4459 | 116.4357 | -2.635 | 2.2928 | 117.3963 | 0.98064 | 26.7124 | 117.4029 | 5.3336
2.2936 | 116.5 | 0.99507 | 26.4459 | 116.4357 | -2.635 | 2.2938 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6935 | 117.3841 | 5.3208
2.2946 | 116.5 | 0.99507 | 26.4459 | 116.4357 | -2.635 | 2.2948 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6935 | 117.3841 | 5.3208
2.2956 | 116.5 | 0.99507 | 26.4459 | 116.4357 | -2.635 | 2.2958 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6935 | 117.3841 | 5.3208
2.2966 | 116.5 | 0.99507 | 26.4459 | 116.4357 | -2.635 | 2.2968 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6935 | 117.3841 | 5.3208
2.2976 | 116.5 | 0.99507 | 26.4459 | 116.4357 | -2.635 | 2.2978 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6935 | 117.3841 | 5.3208
2.2986 | 116.5 | 0.99529 | 26.4268 | 116.4212 | -2.5729 | 2.2988 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6935 | 117.3841 | 5.3208
2.2996 | 116.5 | 0.99529 | 26.4268 | 116.4212 | -2.5729 | 2.2998 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6935 | 117.3841 | 5.3208
2.3006 | 116.5 | 0.99529 | 26.4268 | 116.4212 | -2.5729 | 2.3008 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6935 | 117.3841 | 5.3208
2.3016 | 116.5 | 0.99529 | 26.4268 | 116.4212 | -2.5729 | 2.3018 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6935 | 117.3841 | 5.3208
2.3026 | 116.5 | 0.99529 | 26.4268 | 116.4212 | -2.5729 | 2.3028 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7114 | 117.3728 | 5.301
2.3036 | 116.5 | 0.99529 | 26.4268 | 116.4212 | -2.5729 | 2.3038 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7114 | 117.3728 | 5.301
2.3046 | 116.5 | 0.99529 | 26.4268 | 116.4212 | -2.5729 | 2.3048 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7114 | 117.3728 | 5.301
2.3056 | 116.5 | 0.99529 | 26.4268 | 116.4212 | -2.5729 | 2.3058 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7114 | 117.3728 | 5.301
2.3066 | 116.5 | 0.99448 | 26.3608 | 116.4332 | -2.7802 | 2.3068 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7114 | 117.3728 | 5.301
2.3076 | 116.5 | 0.99448 | 26.3608 | 116.4332 | -2.7802 | 2.3078 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7114 | 117.3728 | 5.301
2.3086 | 116.5 | 0.99448 | 26.3608 | 116.4332 | -2.7802 | 2.3088 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7114 | 117.3728 | 5.301
2.3096 | 116.5 | 0.99448 | 26.3608 | 116.4332 | -2.7802 | 2.3098 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7114 | 117.3728 | 5.301
2.3106 | 116.5 | 0.99448 | 26.3608 | 116.4332 | -2.7802 | 2.3108 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.3677 | 5.3126
2.3116 | 116.5 | 0.99448 | 26.3608 | 116.4332 | -2.7802 | 2.3118 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.3677 | 5.3126
2.3126 | 116.5 | 0.99448 | 26.3608 | 116.4332 | -2.7802 | 2.3128 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.3677 | 5.3126
2.3136 | 116.5 | 0.99448 | 26.3608 | 116.4332 | -2.7802 | 2.3138 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.3677 | 5.3126
2.3146 | 116.5 | 0.99448 | 26.3608 | 116.4332 | -2.7802 | 2.3148 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.3677 | 5.3126
2.3156 | 116.5 | 0.99487 | 26.3183 | 116.4224 | -2.6773 | 2.3158 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.3677 | 5.3126
2.3166 | 116.5 | 0.99487 | 26.3183 | 116.4224 | -2.6773 | 2.3168 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.3677 | 5.3126
2.3176 | 116.5 | 0.99487 | 26.3183 | 116.4224 | -2.6773 | 2.3178 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7218 | 117.3677 | 5.3126
2.3186 | 116.5 | 0.99487 | 26.3183 | 116.4224 | -2.6773 | 2.3188 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7037 | 117.3748 | 5.3026
2.3196 | 116.5 | 0.99487 | 26.3183 | 116.4224 | -2.6773 | 2.3198 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7037 | 117.3748 | 5.3026
2.3206 | 116.5 | 0.99487 | 26.3183 | 116.4224 | -2.6773 | 2.3208 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7037 | 117.3748 | 5.3026
2.3216 | 116.5 | 0.99487 | 26.3183 | 116.4224 | -2.6773 | 2.3218 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7037 | 117.3748 | 5.3026
2.3226 | 116.5 | 0.99487 | 26.3183 | 116.4224 | -2.6773 | 2.3228 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7037 | 117.3748 | 5.3026
2.3236 | 116.5 | 0.9946 | 26.2003 | 116.4206 | -2.7339 | 2.3238 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7037 | 117.3748 | 5.3026
2.3246 | 116.5 | 0.9946 | 26.2003 | 116.4206 | -2.7339 | 2.3248 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7037 | 117.3748 | 5.3026
2.3256 | 116.5 | 0.9946 | 26.2003 | 116.4206 | -2.7339 | 2.3258 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7037 | 117.3748 | 5.3026
2.3266 | 116.5 | 0.9946 | 26.2003 | 116.4206 | -2.7339 | 2.3268 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7037 | 117.3748 | 5.3026
2.3276 | 116.5 | 0.9946 | 26.2003 | 116.4206 | -2.7339 | 2.3278 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7248 | 117.3924 | 5.306
2.3286 | 116.5 | 0.9946 | 26.2003 | 116.4206 | -2.7339 | 2.3288 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7248 | 117.3924 | 5.306
2.3296 | 116.5 | 0.9946 | 26.2003 | 116.4206 | -2.7339 | 2.3298 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7248 | 117.3924 | 5.306
2.3306 | 116.5 | 0.9946 | 26.2003 | 116.4206 | -2.7339 | 2.3308 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7248 | 117.3924 | 5.306
2.3316 | 116.5 | 0.99497 | 26.1626 | 116.4333 | -2.634 | 2.3318 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7248 | 117.3924 | 5.306
2.3326 | 116.5 | 0.99497 | 26.1626 | 116.4333 | -2.634 | 2.3328 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7248 | 117.3924 | 5.306
2.3336 | 116.5 | 0.99497 | 26.1626 | 116.4333 | -2.634 | 2.3338 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7248 | 117.3924 | 5.306
2.3346 | 116.5 | 0.99497 | 26.1626 | 116.4333 | -2.634 | 2.3348 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7248 | 117.3924 | 5.306
2.3356 | 116.5 | 0.99497 | 26.1626 | 116.4333 | -2.634 | 2.3358 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7336 | 117.3826 | 5.3041
2.3366 | 116.5 | 0.99497 | 26.1626 | 116.4333 | -2.634 | 2.3368 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7336 | 117.3826 | 5.3041
2.3376 | 116.5 | 0.99497 | 26.1626 | 116.4333 | -2.634 | 2.3378 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7336 | 117.3826 | 5.3041
2.3386 | 116.5 | 0.99497 | 26.1626 | 116.4333 | -2.634 | 2.3388 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7336 | 117.3826 | 5.3041
2.3396 | 116.5 | 0.99497 | 26.1626 | 116.4333 | -2.634 | 2.3398 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7336 | 117.3826 | 5.3041
2.3406 | 116.5 | 0.99417 | 26.0593 | 116.4246 | -2.8252 | 2.3408 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7336 | 117.3826 | 5.3041
2.3416 | 116.5 | 0.99417 | 26.0593 | 116.4246 | -2.8252 | 2.3418 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7336 | 117.3826 | 5.3041
2.3426 | 116.5 | 0.99417 | 26.0593 | 116.4246 | -2.8252 | 2.3428 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7336 | 117.3826 | 5.3041
2.3436 | 116.5 | 0.99417 | 26.0593 | 116.4246 | -2.8252 | 2.3438 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7162 | 117.3725 | 5.2891
2.3446 | 116.5 | 0.99417 | 26.0593 | 116.4246 | -2.8252 | 2.3448 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7162 | 117.3725 | 5.2891
2.3456 | 116.5 | 0.99417 | 26.0593 | 116.4246 | -2.8252 | 2.3458 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7162 | 117.3725 | 5.2891
2.3466 | 116.5 | 0.99417 | 26.0593 | 116.4246 | -2.8252 | 2.3468 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7162 | 117.3725 | 5.2891
2.3476 | 116.5 | 0.99417 | 26.0593 | 116.4246 | -2.8252 | 2.3478 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7162 | 117.3725 | 5.2891
2.3486 | 116.5 | 0.99482 | 26.0658 | 116.4116 | -2.6624 | 2.3488 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7162 | 117.3725 | 5.2891
2.3496 | 116.5 | 0.99482 | 26.0658 | 116.4116 | -2.6624 | 2.3498 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7162 | 117.3725 | 5.2891
2.3506 | 116.5 | 0.99482 | 26.0658 | 116.4116 | -2.6624 | 2.3508 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7162 | 117.3725 | 5.2891
2.3516 | 116.5 | 0.99482 | 26.0658 | 116.4116 | -2.6624 | 2.3518 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7162 | 117.3725 | 5.2891
2.3526 | 116.5 | 0.99482 | 26.0658 | 116.4116 | -2.6624 | 2.3528 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7291 | 117.3844 | 5.289
2.3536 | 116.5 | 0.99482 | 26.0658 | 116.4116 | -2.6624 | 2.3538 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7291 | 117.3844 | 5.289
2.3546 | 116.5 | 0.99482 | 26.0658 | 116.4116 | -2.6624 | 2.3548 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7291 | 117.3844 | 5.289
2.3556 | 116.5 | 0.99482 | 26.0658 | 116.4116 | -2.6624 | 2.3558 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7291 | 117.3844 | 5.289
2.3566 | 116.5 | 0.99433 | 25.9583 | 116.4234 | -2.7769 | 2.3568 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7291 | 117.3844 | 5.289
2.3576 | 116.5 | 0.99433 | 25.9583 | 116.4234 | -2.7769 | 2.3578 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7291 | 117.3844 | 5.289
2.3586 | 116.5 | 0.99433 | 25.9583 | 116.4234 | -2.7769 | 2.3588 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7291 | 117.3844 | 5.289
2.3596 | 116.5 | 0.99433 | 25.9583 | 116.4234 | -2.7769 | 2.3598 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7291 | 117.3844 | 5.289
2.3606 | 116.5 | 0.99433 | 25.9583 | 116.4234 | -2.7769 | 2.3608 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7371 | 117.3957 | 5.2921
2.3616 | 116.5 | 0.99433 | 25.9583 | 116.4234 | -2.7769 | 2.3618 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7371 | 117.3957 | 5.2921
2.3626 | 116.5 | 0.99433 | 25.9583 | 116.4234 | -2.7769 | 2.3628 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7371 | 117.3957 | 5.2921
2.3636 | 116.5 | 0.99433 | 25.9583 | 116.4234 | -2.7769 | 2.3638 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7371 | 117.3957 | 5.2921
2.3646 | 116.5 | 0.99433 | 25.9583 | 116.4234 | -2.7769 | 2.3648 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7371 | 117.3957 | 5.2921
2.3656 | 116.5 | 0.99473 | 26.028 | 116.4287 | -2.6816 | 2.3658 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7371 | 117.3957 | 5.2921
2.3666 | 116.5 | 0.99473 | 26.028 | 116.4287 | -2.6816 | 2.3668 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7371 | 117.3957 | 5.2921
2.3676 | 116.5 | 0.99473 | 26.028 | 116.4287 | -2.6816 | 2.3678 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7371 | 117.3957 | 5.2921
2.3686 | 116.5 | 0.99473 | 26.028 | 116.4287 | -2.6816 | 2.3688 | 117.3963 | 0.981 | 26.7308 | 117.3996 | 5.2863
2.3696 | 116.5 | 0.99473 | 26.028 | 116.4287 | -2.6816 | 2.3698 | 117.3963 | 0.981 | 26.7308 | 117.3996 | 5.2863
2.3706 | 116.5 | 0.99473 | 26.028 | 116.4287 | -2.6816 | 2.3708 | 117.3963 | 0.981 | 26.7308 | 117.3996 | 5.2863
2.3716 | 116.5 | 0.99473 | 26.028 | 116.4287 | -2.6816 | 2.3718 | 117.3963 | 0.981 | 26.7308 | 117.3996 | 5.2863
2.3726 | 116.5 | 0.99473 | 26.028 | 116.4287 | -2.6816 | 2.3728 | 117.3963 | 0.981 | 26.7308 | 117.3996 | 5.2863
2.3736 | 116.5 | 0.99407 | 25.99 | 116.4348 | -2.844 | 2.3738 | 117.3963 | 0.981 | 26.7308 | 117.3996 | 5.2863
2.3746 | 116.5 | 0.99407 | 25.99 | 116.4348 | -2.844 | 2.3748 | 117.3963 | 0.981 | 26.7308 | 117.3996 | 5.2863
2.3756 | 116.5 | 0.99407 | 25.99 | 116.4348 | -2.844 | 2.3758 | 117.3963 | 0.981 | 26.7308 | 117.3996 | 5.2863
2.3766 | 116.5 | 0.99407 | 25.99 | 116.4348 | -2.844 | 2.3768 | 117.3963 | 0.981 | 26.7308 | 117.3996 | 5.2863
2.3776 | 116.5 | 0.99407 | 25.99 | 116.4348 | -2.844 | 2.3778 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7302 | 117.4092 | 5.2728
2.3786 | 116.5 | 0.99407 | 25.99 | 116.4348 | -2.844 | 2.3788 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7302 | 117.4092 | 5.2728
2.3796 | 116.5 | 0.99407 | 25.99 | 116.4348 | -2.844 | 2.3798 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7302 | 117.4092 | 5.2728
2.3806 | 116.5 | 0.99407 | 25.99 | 116.4348 | -2.844 | 2.3808 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7302 | 117.4092 | 5.2728
2.3816 | 116.5 | 0.99469 | 26.1251 | 116.4532 | -2.7043 | 2.3818 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7302 | 117.4092 | 5.2728
2.3826 | 116.5 | 0.99469 | 26.1251 | 116.4532 | -2.7043 | 2.3828 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7302 | 117.4092 | 5.2728
2.3836 | 116.5 | 0.99469 | 26.1251 | 116.4532 | -2.7043 | 2.3838 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7302 | 117.4092 | 5.2728
2.3846 | 116.5 | 0.99469 | 26.1251 | 116.4532 | -2.7043 | 2.3848 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7302 | 117.4092 | 5.2728
2.3856 | 116.5 | 0.99469 | 26.1251 | 116.4532 | -2.7043 | 2.3858 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7273 | 117.4061 | 5.2884
2.3866 | 116.5 | 0.99469 | 26.1251 | 116.4532 | -2.7043 | 2.3868 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7273 | 117.4061 | 5.2884
2.3876 | 116.5 | 0.99469 | 26.1251 | 116.4532 | -2.7043 | 2.3878 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7273 | 117.4061 | 5.2884
2.3886 | 116.5 | 0.99469 | 26.1251 | 116.4532 | -2.7043 | 2.3888 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7273 | 117.4061 | 5.2884
2.3896 | 116.5 | 0.99469 | 26.1251 | 116.4532 | -2.7043 | 2.3898 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7273 | 117.4061 | 5.2884
2.3906 | 116.5 | 0.99453 | 26.1282 | 116.4281 | -2.7433 | 2.3908 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7273 | 117.4061 | 5.2884
2.3916 | 116.5 | 0.99453 | 26.1282 | 116.4281 | -2.7433 | 2.3918 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7273 | 117.4061 | 5.2884
2.3926 | 116.5 | 0.99453 | 26.1282 | 116.4281 | -2.7433 | 2.3928 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7273 | 117.4061 | 5.2884
2.3936 | 116.5 | 0.99453 | 26.1282 | 116.4281 | -2.7433 | 2.3938 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7249 | 117.3997 | 5.292
2.3946 | 116.5 | 0.99453 | 26.1282 | 116.4281 | -2.7433 | 2.3948 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7249 | 117.3997 | 5.292
2.3956 | 116.5 | 0.99453 | 26.1282 | 116.4281 | -2.7433 | 2.3958 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7249 | 117.3997 | 5.292
2.3966 | 116.5 | 0.99453 | 26.1282 | 116.4281 | -2.7433 | 2.3968 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7249 | 117.3997 | 5.292
2.3976 | 116.5 | 0.99453 | 26.1282 | 116.4281 | -2.7433 | 2.3978 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7249 | 117.3997 | 5.292
2.3986 | 116.5 | 0.99505 | 26.2291 | 116.4428 | -2.6207 | 2.3988 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7249 | 117.3997 | 5.292
2.3996 | 116.5 | 0.99505 | 26.2291 | 116.4428 | -2.6207 | 2.3998 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7249 | 117.3997 | 5.292
2.4006 | 116.5 | 0.99505 | 26.2291 | 116.4428 | -2.6207 | 2.4008 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7249 | 117.3997 | 5.292
2.4016 | 116.5 | 0.99505 | 26.2291 | 116.4428 | -2.6207 | 2.4018 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7249 | 117.3997 | 5.292
2.4026 | 116.5 | 0.99505 | 26.2291 | 116.4428 | -2.6207 | 2.4028 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7296 | 117.4129 | 5.2919
2.4036 | 116.5 | 0.99505 | 26.2291 | 116.4428 | -2.6207 | 2.4038 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7296 | 117.4129 | 5.2919
2.4046 | 116.5 | 0.99505 | 26.2291 | 116.4428 | -2.6207 | 2.4048 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7296 | 117.4129 | 5.2919
2.4056 | 116.5 | 0.99505 | 26.2291 | 116.4428 | -2.6207 | 2.4058 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7296 | 117.4129 | 5.2919
2.4066 | 116.5 | 0.99491 | 26.2358 | 116.4397 | -2.6559 | 2.4068 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7296 | 117.4129 | 5.2919
2.4076 | 116.5 | 0.99491 | 26.2358 | 116.4397 | -2.6559 | 2.4078 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7296 | 117.4129 | 5.2919
2.4086 | 116.5 | 0.99491 | 26.2358 | 116.4397 | -2.6559 | 2.4088 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7296 | 117.4129 | 5.2919
2.4096 | 116.5 | 0.99491 | 26.2358 | 116.4397 | -2.6559 | 2.4098 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7296 | 117.4129 | 5.2919
2.4106 | 116.5 | 0.99491 | 26.2358 | 116.4397 | -2.6559 | 2.4108 | 117.3963 | 0.98091 | 26.729 | 117.4188 | 5.2994
2.4116 | 116.5 | 0.99491 | 26.2358 | 116.4397 | -2.6559 | 2.4118 | 117.3963 | 0.98091 | 26.729 | 117.4188 | 5.2994
2.4126 | 116.5 | 0.99491 | 26.2358 | 116.4397 | -2.6559 | 2.4128 | 117.3963 | 0.98091 | 26.729 | 117.4188 | 5.2994
2.4136 | 116.5 | 0.99491 | 26.2358 | 116.4397 | -2.6559 | 2.4138 | 117.3963 | 0.98091 | 26.729 | 117.4188 | 5.2994
2.4146 | 116.5 | 0.99491 | 26.2358 | 116.4397 | -2.6559 | 2.4148 | 117.3963 | 0.98091 | 26.729 | 117.4188 | 5.2994
2.4156 | 116.5 | 0.99513 | 26.3687 | 116.458 | -2.6117 | 2.4158 | 117.3963 | 0.98091 | 26.729 | 117.4188 | 5.2994
2.4166 | 116.5 | 0.99513 | 26.3687 | 116.458 | -2.6117 | 2.4168 | 117.3963 | 0.98091 | 26.729 | 117.4188 | 5.2994
2.4176 | 116.5 | 0.99513 | 26.3687 | 116.458 | -2.6117 | 2.4178 | 117.3963 | 0.98091 | 26.729 | 117.4188 | 5.2994
2.4186 | 116.5 | 0.99513 | 26.3687 | 116.458 | -2.6117 | 2.4188 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7139 | 117.4107 | 5.2777
2.4196 | 116.5 | 0.99513 | 26.3687 | 116.458 | -2.6117 | 2.4198 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7139 | 117.4107 | 5.2777
2.4206 | 116.5 | 0.99513 | 26.3687 | 116.458 | -2.6117 | 2.4208 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7139 | 117.4107 | 5.2777
2.4216 | 116.5 | 0.99513 | 26.3687 | 116.458 | -2.6117 | 2.4218 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7139 | 117.4107 | 5.2777
2.4226 | 116.5 | 0.99513 | 26.3687 | 116.458 | -2.6117 | 2.4228 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7139 | 117.4107 | 5.2777
2.4236 | 116.5 | 0.99537 | 26.3903 | 116.4515 | -2.548 | 2.4238 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7139 | 117.4107 | 5.2777
2.4246 | 116.5 | 0.99537 | 26.3903 | 116.4515 | -2.548 | 2.4248 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7139 | 117.4107 | 5.2777
2.4256 | 116.5 | 0.99537 | 26.3903 | 116.4515 | -2.548 | 2.4258 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7139 | 117.4107 | 5.2777
2.4266 | 116.5 | 0.99537 | 26.3903 | 116.4515 | -2.548 | 2.4268 | 117.3963 | 0.98104 | 26.7139 | 117.4107 | 5.2777
2.4276 | 116.5 | 0.99537 | 26.3903 | 116.4515 | -2.548 | 2.4278 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7152 | 117.4084 | 5.297
2.4286 | 116.5 | 0.99537 | 26.3903 | 116.4515 | -2.548 | 2.4288 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7152 | 117.4084 | 5.297
2.4296 | 116.5 | 0.99537 | 26.3903 | 116.4515 | -2.548 | 2.4298 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7152 | 117.4084 | 5.297
2.4306 | 116.5 | 0.99537 | 26.3903 | 116.4515 | -2.548 | 2.4308 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7152 | 117.4084 | 5.297
2.4316 | 116.5 | 0.99514 | 26.4123 | 116.4384 | -2.6126 | 2.4318 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7152 | 117.4084 | 5.297
2.4326 | 116.5 | 0.99514 | 26.4123 | 116.4384 | -2.6126 | 2.4328 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7152 | 117.4084 | 5.297
2.4336 | 116.5 | 0.99514 | 26.4123 | 116.4384 | -2.6126 | 2.4338 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7152 | 117.4084 | 5.297
2.4346 | 116.5 | 0.99514 | 26.4123 | 116.4384 | -2.6126 | 2.4348 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7152 | 117.4084 | 5.297
2.4356 | 116.5 | 0.99514 | 26.4123 | 116.4384 | -2.6126 | 2.4358 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7175 | 117.41 | 5.3108
2.4366 | 116.5 | 0.99514 | 26.4123 | 116.4384 | -2.6126 | 2.4368 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7175 | 117.41 | 5.3108
2.4376 | 116.5 | 0.99514 | 26.4123 | 116.4384 | -2.6126 | 2.4378 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7175 | 117.41 | 5.3108
2.4386 | 116.5 | 0.99514 | 26.4123 | 116.4384 | -2.6126 | 2.4388 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7175 | 117.41 | 5.3108
2.4396 | 116.5 | 0.99514 | 26.4123 | 116.4384 | -2.6126 | 2.4398 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7175 | 117.41 | 5.3108
2.4406 | 116.5 | 0.99527 | 26.3874 | 116.4318 | -2.5762 | 2.4408 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7175 | 117.41 | 5.3108
2.4416 | 116.5 | 0.99527 | 26.3874 | 116.4318 | -2.5762 | 2.4418 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7175 | 117.41 | 5.3108
2.4426 | 116.5 | 0.99527 | 26.3874 | 116.4318 | -2.5762 | 2.4428 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7175 | 117.41 | 5.3108
2.4436 | 116.5 | 0.99527 | 26.3874 | 116.4318 | -2.5762 | 2.4438 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7156 | 117.3979 | 5.2926
2.4446 | 116.5 | 0.99527 | 26.3874 | 116.4318 | -2.5762 | 2.4448 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7156 | 117.3979 | 5.2926
2.4456 | 116.5 | 0.99527 | 26.3874 | 116.4318 | -2.5762 | 2.4458 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7156 | 117.3979 | 5.2926
2.4466 | 116.5 | 0.99527 | 26.3874 | 116.4318 | -2.5762 | 2.4468 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7156 | 117.3979 | 5.2926
2.4476 | 116.5 | 0.99527 | 26.3874 | 116.4318 | -2.5762 | 2.4478 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7156 | 117.3979 | 5.2926
2.4486 | 116.5 | 0.99484 | 26.3626 | 116.4618 | -2.6874 | 2.4488 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7156 | 117.3979 | 5.2926
2.4496 | 116.5 | 0.99484 | 26.3626 | 116.4618 | -2.6874 | 2.4498 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7156 | 117.3979 | 5.2926
2.4506 | 116.5 | 0.99484 | 26.3626 | 116.4618 | -2.6874 | 2.4508 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7156 | 117.3979 | 5.2926
2.4516 | 116.5 | 0.99484 | 26.3626 | 116.4618 | -2.6874 | 2.4518 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7156 | 117.3979 | 5.2926
2.4526 | 116.5 | 0.99484 | 26.3626 | 116.4618 | -2.6874 | 2.4528 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7222 | 117.4044 | 5.3108
2.4536 | 116.5 | 0.99484 | 26.3626 | 116.4618 | -2.6874 | 2.4538 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7222 | 117.4044 | 5.3108
2.4546 | 116.5 | 0.99484 | 26.3626 | 116.4618 | -2.6874 | 2.4548 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7222 | 117.4044 | 5.3108
2.4556 | 116.5 | 0.99484 | 26.3626 | 116.4618 | -2.6874 | 2.4558 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7222 | 117.4044 | 5.3108
2.4566 | 116.5 | 0.99508 | 26.3664 | 116.4578 | -2.6247 | 2.4568 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7222 | 117.4044 | 5.3108
2.4576 | 116.5 | 0.99508 | 26.3664 | 116.4578 | -2.6247 | 2.4578 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7222 | 117.4044 | 5.3108
2.4586 | 116.5 | 0.99508 | 26.3664 | 116.4578 | -2.6247 | 2.4588 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7222 | 117.4044 | 5.3108
2.4596 | 116.5 | 0.99508 | 26.3664 | 116.4578 | -2.6247 | 2.4598 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7222 | 117.4044 | 5.3108
2.4606 | 116.5 | 0.99508 | 26.3664 | 116.4578 | -2.6247 | 2.4608 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7262 | 117.4042 | 5.3004
2.4616 | 116.5 | 0.99508 | 26.3664 | 116.4578 | -2.6247 | 2.4618 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7262 | 117.4042 | 5.3004
2.4626 | 116.5 | 0.99508 | 26.3664 | 116.4578 | -2.6247 | 2.4628 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7262 | 117.4042 | 5.3004
2.4636 | 116.5 | 0.99508 | 26.3664 | 116.4578 | -2.6247 | 2.4638 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7262 | 117.4042 | 5.3004
2.4646 | 116.5 | 0.99508 | 26.3664 | 116.4578 | -2.6247 | 2.4648 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7262 | 117.4042 | 5.3004
2.4656 | 116.5 | 0.99478 | 26.2904 | 116.4676 | -2.6966 | 2.4658 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7262 | 117.4042 | 5.3004
2.4666 | 116.5 | 0.99478 | 26.2904 | 116.4676 | -2.6966 | 2.4668 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7262 | 117.4042 | 5.3004
2.4676 | 116.5 | 0.99478 | 26.2904 | 116.4676 | -2.6966 | 2.4678 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7262 | 117.4042 | 5.3004
2.4686 | 116.5 | 0.99478 | 26.2904 | 116.4676 | -2.6966 | 2.4688 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7212 | 117.4043 | 5.2974
2.4696 | 116.5 | 0.99478 | 26.2904 | 116.4676 | -2.6966 | 2.4698 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7212 | 117.4043 | 5.2974
2.4706 | 116.5 | 0.99478 | 26.2904 | 116.4676 | -2.6966 | 2.4708 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7212 | 117.4043 | 5.2974
2.4716 | 116.5 | 0.99478 | 26.2904 | 116.4676 | -2.6966 | 2.4718 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7212 | 117.4043 | 5.2974
2.4726 | 116.5 | 0.99478 | 26.2904 | 116.4676 | -2.6966 | 2.4728 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7212 | 117.4043 | 5.2974
2.4736 | 116.5 | 0.99515 | 26.2074 | 116.4526 | -2.5911 | 2.4738 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7212 | 117.4043 | 5.2974
2.4746 | 116.5 | 0.99515 | 26.2074 | 116.4526 | -2.5911 | 2.4748 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7212 | 117.4043 | 5.2974
2.4756 | 116.5 | 0.99515 | 26.2074 | 116.4526 | -2.5911 | 2.4758 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7212 | 117.4043 | 5.2974
2.4766 | 116.5 | 0.99515 | 26.2074 | 116.4526 | -2.5911 | 2.4768 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7212 | 117.4043 | 5.2974
2.4776 | 116.5 | 0.99515 | 26.2074 | 116.4526 | -2.5911 | 2.4778 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7185 | 117.4111 | 5.3021
2.4786 | 116.5 | 0.99515 | 26.2074 | 116.4526 | -2.5911 | 2.4788 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7185 | 117.4111 | 5.3021
2.4796 | 116.5 | 0.99515 | 26.2074 | 116.4526 | -2.5911 | 2.4798 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7185 | 117.4111 | 5.3021
2.4806 | 116.5 | 0.99515 | 26.2074 | 116.4526 | -2.5911 | 2.4808 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7185 | 117.4111 | 5.3021
2.4816 | 116.5 | 0.99425 | 26.0898 | 116.4277 | -2.8109 | 2.4818 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7185 | 117.4111 | 5.3021
2.4826 | 116.5 | 0.99425 | 26.0898 | 116.4277 | -2.8109 | 2.4828 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7185 | 117.4111 | 5.3021
2.4836 | 116.5 | 0.99425 | 26.0898 | 116.4277 | -2.8109 | 2.4838 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7185 | 117.4111 | 5.3021
2.4846 | 116.5 | 0.99425 | 26.0898 | 116.4277 | -2.8109 | 2.4848 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7185 | 117.4111 | 5.3021
2.4856 | 116.5 | 0.99425 | 26.0898 | 116.4277 | -2.8109 | 2.4858 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7314 | 117.406 | 5.2989
2.4866 | 116.5 | 0.99425 | 26.0898 | 116.4277 | -2.8109 | 2.4868 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7314 | 117.406 | 5.2989
2.4876 | 116.5 | 0.99425 | 26.0898 | 116.4277 | -2.8109 | 2.4878 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7314 | 117.406 | 5.2989
2.4886 | 116.5 | 0.99425 | 26.0898 | 116.4277 | -2.8109 | 2.4888 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7314 | 117.406 | 5.2989
2.4896 | 116.5 | 0.99425 | 26.0898 | 116.4277 | -2.8109 | 2.4898 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7314 | 117.406 | 5.2989
2.4906 | 116.5 | 0.99481 | 26.1092 | 116.427 | -2.6717 | 2.4908 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7314 | 117.406 | 5.2989
2.4916 | 116.5 | 0.99481 | 26.1092 | 116.427 | -2.6717 | 2.4918 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7314 | 117.406 | 5.2989
2.4926 | 116.5 | 0.99481 | 26.1092 | 116.427 | -2.6717 | 2.4928 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7314 | 117.406 | 5.2989
2.4936 | 116.5 | 0.99481 | 26.1092 | 116.427 | -2.6717 | 2.4938 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7097 | 117.3994 | 5.3037
2.4946 | 116.5 | 0.99481 | 26.1092 | 116.427 | -2.6717 | 2.4948 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7097 | 117.3994 | 5.3037
2.4956 | 116.5 | 0.99481 | 26.1092 | 116.427 | -2.6717 | 2.4958 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7097 | 117.3994 | 5.3037
2.4966 | 116.5 | 0.99481 | 26.1092 | 116.427 | -2.6717 | 2.4968 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7097 | 117.3994 | 5.3037
2.4976 | 116.5 | 0.99481 | 26.1092 | 116.427 | -2.6717 | 2.4978 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7097 | 117.3994 | 5.3037
2.4986 | 116.5 | 0.99426 | 26.0079 | 116.4286 | -2.7992 | 2.4988 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7097 | 117.3994 | 5.3037
2.4996 | 116.5 | 0.99426 | 26.0079 | 116.4286 | -2.7992 | 2.4998 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7097 | 117.3994 | 5.3037
2.5006 | 116.5 | 0.99426 | 26.0079 | 116.4286 | -2.7992 | 2.5008 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7097 | 117.3994 | 5.3037
2.5016 | 116.5 | 0.99426 | 26.0079 | 116.4286 | -2.7992 | 2.5018 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7097 | 117.3994 | 5.3037
2.5026 | 116.5 | 0.99426 | 26.0079 | 116.4286 | -2.7992 | 2.5028 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6978 | 117.3929 | 5.3117
2.5036 | 116.5 | 0.99426 | 26.0079 | 116.4286 | -2.7992 | 2.5038 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6978 | 117.3929 | 5.3117
2.5046 | 116.5 | 0.99426 | 26.0079 | 116.4286 | -2.7992 | 2.5048 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6978 | 117.3929 | 5.3117
2.5056 | 116.5 | 0.99426 | 26.0079 | 116.4286 | -2.7992 | 2.5058 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6978 | 117.3929 | 5.3117
2.5066 | 116.5 | 0.99501 | 26.0567 | 116.4184 | -2.6123 | 2.5068 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6978 | 117.3929 | 5.3117
2.5076 | 116.5 | 0.99501 | 26.0567 | 116.4184 | -2.6123 | 2.5078 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6978 | 117.3929 | 5.3117
2.5086 | 116.5 | 0.99501 | 26.0567 | 116.4184 | -2.6123 | 2.5088 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6978 | 117.3929 | 5.3117
2.5096 | 116.5 | 0.99501 | 26.0567 | 116.4184 | -2.6123 | 2.5098 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6978 | 117.3929 | 5.3117
2.5106 | 116.5 | 0.99501 | 26.0567 | 116.4184 | -2.6123 | 2.5108 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7117 | 117.3967 | 5.3029
2.5116 | 116.5 | 0.99501 | 26.0567 | 116.4184 | -2.6123 | 2.5118 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7117 | 117.3967 | 5.3029
2.5126 | 116.5 | 0.99501 | 26.0567 | 116.4184 | -2.6123 | 2.5128 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7117 | 117.3967 | 5.3029
2.5136 | 116.5 | 0.99501 | 26.0567 | 116.4184 | -2.6123 | 2.5138 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7117 | 117.3967 | 5.3029
2.5146 | 116.5 | 0.99501 | 26.0567 | 116.4184 | -2.6123 | 2.5148 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7117 | 117.3967 | 5.3029
2.5156 | 116.5 | 0.99453 | 25.9557 | 116.4296 | -2.7253 | 2.5158 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7117 | 117.3967 | 5.3029
2.5166 | 116.5 | 0.99453 | 25.9557 | 116.4296 | -2.7253 | 2.5168 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7117 | 117.3967 | 5.3029
2.5176 | 116.5 | 0.99453 | 25.9557 | 116.4296 | -2.7253 | 2.5178 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7117 | 117.3967 | 5.3029
2.5186 | 116.5 | 0.99453 | 25.9557 | 116.4296 | -2.7253 | 2.5188 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7127 | 117.3903 | 5.2872
2.5196 | 116.5 | 0.99453 | 25.9557 | 116.4296 | -2.7253 | 2.5198 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7127 | 117.3903 | 5.2872
2.5206 | 116.5 | 0.99453 | 25.9557 | 116.4296 | -2.7253 | 2.5208 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7127 | 117.3903 | 5.2872
2.5216 | 116.5 | 0.99453 | 25.9557 | 116.4296 | -2.7253 | 2.5218 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7127 | 117.3903 | 5.2872
2.5226 | 116.5 | 0.99453 | 25.9557 | 116.4296 | -2.7253 | 2.5228 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7127 | 117.3903 | 5.2872
2.5236 | 116.5 | 0.99485 | 26.0536 | 116.4472 | -2.6532 | 2.5238 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7127 | 117.3903 | 5.2872
2.5246 | 116.5 | 0.99485 | 26.0536 | 116.4472 | -2.6532 | 2.5248 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7127 | 117.3903 | 5.2872
2.5256 | 116.5 | 0.99485 | 26.0536 | 116.4472 | -2.6532 | 2.5258 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7127 | 117.3903 | 5.2872
2.5266 | 116.5 | 0.99485 | 26.0536 | 116.4472 | -2.6532 | 2.5268 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7127 | 117.3903 | 5.2872
2.5276 | 116.5 | 0.99485 | 26.0536 | 116.4472 | -2.6532 | 2.5278 | 117.3963 | 0.98093 | 26.701 | 117.3821 | 5.2901
2.5286 | 116.5 | 0.99485 | 26.0536 | 116.4472 | -2.6532 | 2.5288 | 117.3963 | 0.98093 | 26.701 | 117.3821 | 5.2901
2.5296 | 116.5 | 0.99485 | 26.0536 | 116.4472 | -2.6532 | 2.5298 | 117.3963 | 0.98093 | 26.701 | 117.3821 | 5.2901
2.5306 | 116.5 | 0.99485 | 26.0536 | 116.4472 | -2.6532 | 2.5308 | 117.3963 | 0.98093 | 26.701 | 117.3821 | 5.2901
2.5316 | 116.5 | 0.99454 | 26.0685 | 116.4271 | -2.7341 | 2.5318 | 117.3963 | 0.98093 | 26.701 | 117.3821 | 5.2901
2.5326 | 116.5 | 0.99454 | 26.0685 | 116.4271 | -2.7341 | 2.5328 | 117.3963 | 0.98093 | 26.701 | 117.3821 | 5.2901
2.5336 | 116.5 | 0.99454 | 26.0685 | 116.4271 | -2.7341 | 2.5338 | 117.3963 | 0.98093 | 26.701 | 117.3821 | 5.2901
2.5346 | 116.5 | 0.99454 | 26.0685 | 116.4271 | -2.7341 | 2.5348 | 117.3963 | 0.98093 | 26.701 | 117.3821 | 5.2901
2.5356 | 116.5 | 0.99454 | 26.0685 | 116.4271 | -2.7341 | 2.5358 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7164 | 117.394 | 5.2757
2.5366 | 116.5 | 0.99454 | 26.0685 | 116.4271 | -2.7341 | 2.5368 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7164 | 117.394 | 5.2757
2.5376 | 116.5 | 0.99454 | 26.0685 | 116.4271 | -2.7341 | 2.5378 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7164 | 117.394 | 5.2757
2.5386 | 116.5 | 0.99454 | 26.0685 | 116.4271 | -2.7341 | 2.5388 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7164 | 117.394 | 5.2757
2.5396 | 116.5 | 0.99454 | 26.0685 | 116.4271 | -2.7341 | 2.5398 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7164 | 117.394 | 5.2757
2.5406 | 116.5 | 0.99508 | 26.1796 | 116.446 | -2.6076 | 2.5408 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7164 | 117.394 | 5.2757
2.5416 | 116.5 | 0.99508 | 26.1796 | 116.446 | -2.6076 | 2.5418 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7164 | 117.394 | 5.2757
2.5426 | 116.5 | 0.99508 | 26.1796 | 116.446 | -2.6076 | 2.5428 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7164 | 117.394 | 5.2757
2.5436 | 116.5 | 0.99508 | 26.1796 | 116.446 | -2.6076 | 2.5438 | 117.3963 | 0.98119 | 26.7231 | 117.4 | 5.2575
2.5446 | 116.5 | 0.99508 | 26.1796 | 116.446 | -2.6076 | 2.5448 | 117.3963 | 0.98119 | 26.7231 | 117.4 | 5.2575
2.5456 | 116.5 | 0.99508 | 26.1796 | 116.446 | -2.6076 | 2.5458 | 117.3963 | 0.98119 | 26.7231 | 117.4 | 5.2575
2.5466 | 116.5 | 0.99508 | 26.1796 | 116.446 | -2.6076 | 2.5468 | 117.3963 | 0.98119 | 26.7231 | 117.4 | 5.2575
2.5476 | 116.5 | 0.99508 | 26.1796 | 116.446 | -2.6076 | 2.5478 | 117.3963 | 0.98119 | 26.7231 | 117.4 | 5.2575
2.5486 | 116.5 | 0.99471 | 26.1769 | 116.447 | -2.7029 | 2.5488 | 117.3963 | 0.98119 | 26.7231 | 117.4 | 5.2575
2.5496 | 116.5 | 0.99471 | 26.1769 | 116.447 | -2.7029 | 2.5498 | 117.3963 | 0.98119 | 26.7231 | 117.4 | 5.2575
2.5506 | 116.5 | 0.99471 | 26.1769 | 116.447 | -2.7029 | 2.5508 | 117.3963 | 0.98119 | 26.7231 | 117.4 | 5.2575
2.5516 | 116.5 | 0.99471 | 26.1769 | 116.447 | -2.7029 | 2.5518 | 117.3963 | 0.98119 | 26.7231 | 117.4 | 5.2575
2.5526 | 116.5 | 0.99471 | 26.1769 | 116.447 | -2.7029 | 2.5528 | 117.3963 | 0.98113 | 26.7149 | 117.4011 | 5.2641
2.5536 | 116.5 | 0.99471 | 26.1769 | 116.447 | -2.7029 | 2.5538 | 117.3963 | 0.98113 | 26.7149 | 117.4011 | 5.2641
2.5546 | 116.5 | 0.99471 | 26.1769 | 116.447 | -2.7029 | 2.5548 | 117.3963 | 0.98113 | 26.7149 | 117.4011 | 5.2641
2.5556 | 116.5 | 0.99471 | 26.1769 | 116.447 | -2.7029 | 2.5558 | 117.3963 | 0.98113 | 26.7149 | 117.4011 | 5.2641
2.5566 | 116.5 | 0.99501 | 26.2907 | 116.4399 | -2.6357 | 2.5568 | 117.3963 | 0.98113 | 26.7149 | 117.4011 | 5.2641
2.5576 | 116.5 | 0.99501 | 26.2907 | 116.4399 | -2.6357 | 2.5578 | 117.3963 | 0.98113 | 26.7149 | 117.4011 | 5.2641
2.5586 | 116.5 | 0.99501 | 26.2907 | 116.4399 | -2.6357 | 2.5588 | 117.3963 | 0.98113 | 26.7149 | 117.4011 | 5.2641
2.5596 | 116.5 | 0.99501 | 26.2907 | 116.4399 | -2.6357 | 2.5598 | 117.3963 | 0.98113 | 26.7149 | 117.4011 | 5.2641
2.5606 | 116.5 | 0.99501 | 26.2907 | 116.4399 | -2.6357 | 2.5608 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.4074 | 5.284
2.5616 | 116.5 | 0.99501 | 26.2907 | 116.4399 | -2.6357 | 2.5618 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.4074 | 5.284
2.5626 | 116.5 | 0.99501 | 26.2907 | 116.4399 | -2.6357 | 2.5628 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.4074 | 5.284
2.5636 | 116.5 | 0.99501 | 26.2907 | 116.4399 | -2.6357 | 2.5638 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.4074 | 5.284
2.5646 | 116.5 | 0.99501 | 26.2907 | 116.4399 | -2.6357 | 2.5648 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.4074 | 5.284
2.5656 | 116.5 | 0.99502 | 26.3129 | 116.4283 | -2.6348 | 2.5658 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.4074 | 5.284
2.5666 | 116.5 | 0.99502 | 26.3129 | 116.4283 | -2.6348 | 2.5668 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.4074 | 5.284
2.5676 | 116.5 | 0.99502 | 26.3129 | 116.4283 | -2.6348 | 2.5678 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.4074 | 5.284
2.5686 | 116.5 | 0.99502 | 26.3129 | 116.4283 | -2.6348 | 2.5688 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7228 | 117.391 | 5.2826
2.5696 | 116.5 | 0.99502 | 26.3129 | 116.4283 | -2.6348 | 2.5698 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7228 | 117.391 | 5.2826
2.5706 | 116.5 | 0.99502 | 26.3129 | 116.4283 | -2.6348 | 2.5708 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7228 | 117.391 | 5.2826
2.5716 | 116.5 | 0.99502 | 26.3129 | 116.4283 | -2.6348 | 2.5718 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7228 | 117.391 | 5.2826
2.5726 | 116.5 | 0.99502 | 26.3129 | 116.4283 | -2.6348 | 2.5728 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7228 | 117.391 | 5.2826
2.5736 | 116.5 | 0.99515 | 26.3858 | 116.4452 | -2.609 | 2.5738 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7228 | 117.391 | 5.2826
2.5746 | 116.5 | 0.99515 | 26.3858 | 116.4452 | -2.609 | 2.5748 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7228 | 117.391 | 5.2826
2.5756 | 116.5 | 0.99515 | 26.3858 | 116.4452 | -2.609 | 2.5758 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7228 | 117.391 | 5.2826
2.5766 | 116.5 | 0.99515 | 26.3858 | 116.4452 | -2.609 | 2.5768 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7228 | 117.391 | 5.2826
2.5776 | 116.5 | 0.99515 | 26.3858 | 116.4452 | -2.609 | 2.5778 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7214 | 117.389 | 5.2884
2.5786 | 116.5 | 0.99515 | 26.3858 | 116.4452 | -2.609 | 2.5788 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7214 | 117.389 | 5.2884
2.5796 | 116.5 | 0.99515 | 26.3858 | 116.4452 | -2.609 | 2.5798 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7214 | 117.389 | 5.2884
2.5806 | 116.5 | 0.99515 | 26.3858 | 116.4452 | -2.609 | 2.5808 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7214 | 117.389 | 5.2884
2.5816 | 116.5 | 0.99513 | 26.3937 | 116.4319 | -2.6138 | 2.5818 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7214 | 117.389 | 5.2884
2.5826 | 116.5 | 0.99513 | 26.3937 | 116.4319 | -2.6138 | 2.5828 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7214 | 117.389 | 5.2884
2.5836 | 116.5 | 0.99513 | 26.3937 | 116.4319 | -2.6138 | 2.5838 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7214 | 117.389 | 5.2884
2.5846 | 116.5 | 0.99513 | 26.3937 | 116.4319 | -2.6138 | 2.5848 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7214 | 117.389 | 5.2884
2.5856 | 116.5 | 0.99513 | 26.3937 | 116.4319 | -2.6138 | 2.5858 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7171 | 117.4069 | 5.2803
2.5866 | 116.5 | 0.99513 | 26.3937 | 116.4319 | -2.6138 | 2.5868 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7171 | 117.4069 | 5.2803
2.5876 | 116.5 | 0.99513 | 26.3937 | 116.4319 | -2.6138 | 2.5878 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7171 | 117.4069 | 5.2803
2.5886 | 116.5 | 0.99513 | 26.3937 | 116.4319 | -2.6138 | 2.5888 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7171 | 117.4069 | 5.2803
2.5896 | 116.5 | 0.99513 | 26.3937 | 116.4319 | -2.6138 | 2.5898 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7171 | 117.4069 | 5.2803
2.5906 | 116.5 | 0.99481 | 26.4419 | 116.4323 | -2.7032 | 2.5908 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7171 | 117.4069 | 5.2803
2.5916 | 116.5 | 0.99481 | 26.4419 | 116.4323 | -2.7032 | 2.5918 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7171 | 117.4069 | 5.2803
2.5926 | 116.5 | 0.99481 | 26.4419 | 116.4323 | -2.7032 | 2.5928 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7171 | 117.4069 | 5.2803
2.5936 | 116.5 | 0.99481 | 26.4419 | 116.4323 | -2.7032 | 2.5938 | 117.3963 | 0.98111 | 26.7279 | 117.402 | 5.2698
2.5946 | 116.5 | 0.99481 | 26.4419 | 116.4323 | -2.7032 | 2.5948 | 117.3963 | 0.98111 | 26.7279 | 117.402 | 5.2698
2.5956 | 116.5 | 0.99481 | 26.4419 | 116.4323 | -2.7032 | 2.5958 | 117.3963 | 0.98111 | 26.7279 | 117.402 | 5.2698
2.5966 | 116.5 | 0.99481 | 26.4419 | 116.4323 | -2.7032 | 2.5968 | 117.3963 | 0.98111 | 26.7279 | 117.402 | 5.2698
2.5976 | 116.5 | 0.99481 | 26.4419 | 116.4323 | -2.7032 | 2.5978 | 117.3963 | 0.98111 | 26.7279 | 117.402 | 5.2698
2.5986 | 116.5 | 0.99528 | 26.4624 | 116.4239 | -2.5801 | 2.5988 | 117.3963 | 0.98111 | 26.7279 | 117.402 | 5.2698
2.5996 | 116.5 | 0.99528 | 26.4624 | 116.4239 | -2.5801 | 2.5998 | 117.3963 | 0.98111 | 26.7279 | 117.402 | 5.2698
2.6006 | 116.5 | 0.99528 | 26.4624 | 116.4239 | -2.5801 | 2.6008 | 117.3963 | 0.98111 | 26.7279 | 117.402 | 5.2698
2.6016 | 116.5 | 0.99528 | 26.4624 | 116.4239 | -2.5801 | 2.6018 | 117.3963 | 0.98111 | 26.7279 | 117.402 | 5.2698
2.6026 | 116.5 | 0.99528 | 26.4624 | 116.4239 | -2.5801 | 2.6028 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7201 | 117.4004 | 5.2983
2.6036 | 116.5 | 0.99528 | 26.4624 | 116.4239 | -2.5801 | 2.6038 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7201 | 117.4004 | 5.2983
2.6046 | 116.5 | 0.99528 | 26.4624 | 116.4239 | -2.5801 | 2.6048 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7201 | 117.4004 | 5.2983
2.6056 | 116.5 | 0.99528 | 26.4624 | 116.4239 | -2.5801 | 2.6058 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7201 | 117.4004 | 5.2983
2.6066 | 116.5 | 0.99492 | 26.4099 | 116.4297 | -2.6729 | 2.6068 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7201 | 117.4004 | 5.2983
2.6076 | 116.5 | 0.99492 | 26.4099 | 116.4297 | -2.6729 | 2.6078 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7201 | 117.4004 | 5.2983
2.6086 | 116.5 | 0.99492 | 26.4099 | 116.4297 | -2.6729 | 2.6088 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7201 | 117.4004 | 5.2983
2.6096 | 116.5 | 0.99492 | 26.4099 | 116.4297 | -2.6729 | 2.6098 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7201 | 117.4004 | 5.2983
2.6106 | 116.5 | 0.99492 | 26.4099 | 116.4297 | -2.6729 | 2.6108 | 117.3963 | 0.98082 | 26.69 | 117.3855 | 5.3044
2.6116 | 116.5 | 0.99492 | 26.4099 | 116.4297 | -2.6729 | 2.6118 | 117.3963 | 0.98082 | 26.69 | 117.3855 | 5.3044
2.6126 | 116.5 | 0.99492 | 26.4099 | 116.4297 | -2.6729 | 2.6128 | 117.3963 | 0.98082 | 26.69 | 117.3855 | 5.3044
2.6136 | 116.5 | 0.99492 | 26.4099 | 116.4297 | -2.6729 | 2.6138 | 117.3963 | 0.98082 | 26.69 | 117.3855 | 5.3044
2.6146 | 116.5 | 0.99492 | 26.4099 | 116.4297 | -2.6729 | 2.6148 | 117.3963 | 0.98082 | 26.69 | 117.3855 | 5.3044
2.6156 | 116.5 | 0.99525 | 26.3728 | 116.4328 | -2.5788 | 2.6158 | 117.3963 | 0.98082 | 26.69 | 117.3855 | 5.3044
2.6166 | 116.5 | 0.99525 | 26.3728 | 116.4328 | -2.5788 | 2.6168 | 117.3963 | 0.98082 | 26.69 | 117.3855 | 5.3044
2.6176 | 116.5 | 0.99525 | 26.3728 | 116.4328 | -2.5788 | 2.6178 | 117.3963 | 0.98082 | 26.69 | 117.3855 | 5.3044
2.6186 | 116.5 | 0.99525 | 26.3728 | 116.4328 | -2.5788 | 2.6188 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3753 | 5.2899
2.6196 | 116.5 | 0.99525 | 26.3728 | 116.4328 | -2.5788 | 2.6198 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3753 | 5.2899
2.6206 | 116.5 | 0.99525 | 26.3728 | 116.4328 | -2.5788 | 2.6208 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3753 | 5.2899
2.6216 | 116.5 | 0.99525 | 26.3728 | 116.4328 | -2.5788 | 2.6218 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3753 | 5.2899
2.6226 | 116.5 | 0.99525 | 26.3728 | 116.4328 | -2.5788 | 2.6228 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3753 | 5.2899
2.6236 | 116.5 | 0.99462 | 26.2809 | 116.4193 | -2.736 | 2.6238 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3753 | 5.2899
2.6246 | 116.5 | 0.99462 | 26.2809 | 116.4193 | -2.736 | 2.6248 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3753 | 5.2899
2.6256 | 116.5 | 0.99462 | 26.2809 | 116.4193 | -2.736 | 2.6258 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3753 | 5.2899
2.6266 | 116.5 | 0.99462 | 26.2809 | 116.4193 | -2.736 | 2.6268 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3753 | 5.2899
2.6276 | 116.5 | 0.99462 | 26.2809 | 116.4193 | -2.736 | 2.6278 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6988 | 117.3811 | 5.2843
2.6286 | 116.5 | 0.99462 | 26.2809 | 116.4193 | -2.736 | 2.6288 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6988 | 117.3811 | 5.2843
2.6296 | 116.5 | 0.99462 | 26.2809 | 116.4193 | -2.736 | 2.6298 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6988 | 117.3811 | 5.2843
2.6306 | 116.5 | 0.99462 | 26.2809 | 116.4193 | -2.736 | 2.6308 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6988 | 117.3811 | 5.2843
2.6316 | 116.5 | 0.9949 | 26.2409 | 116.4094 | -2.6593 | 2.6318 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6988 | 117.3811 | 5.2843
2.6326 | 116.5 | 0.9949 | 26.2409 | 116.4094 | -2.6593 | 2.6328 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6988 | 117.3811 | 5.2843
2.6336 | 116.5 | 0.9949 | 26.2409 | 116.4094 | -2.6593 | 2.6338 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6988 | 117.3811 | 5.2843
2.6346 | 116.5 | 0.9949 | 26.2409 | 116.4094 | -2.6593 | 2.6348 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6988 | 117.3811 | 5.2843
2.6356 | 116.5 | 0.9949 | 26.2409 | 116.4094 | -2.6593 | 2.6358 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6876 | 117.3929 | 5.2859
2.6366 | 116.5 | 0.9949 | 26.2409 | 116.4094 | -2.6593 | 2.6368 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6876 | 117.3929 | 5.2859
2.6376 | 116.5 | 0.9949 | 26.2409 | 116.4094 | -2.6593 | 2.6378 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6876 | 117.3929 | 5.2859
2.6386 | 116.5 | 0.9949 | 26.2409 | 116.4094 | -2.6593 | 2.6388 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6876 | 117.3929 | 5.2859
2.6396 | 116.5 | 0.9949 | 26.2409 | 116.4094 | -2.6593 | 2.6398 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6876 | 117.3929 | 5.2859
2.6406 | 116.5 | 0.9942 | 26.1202 | 116.4129 | -2.8255 | 2.6408 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6876 | 117.3929 | 5.2859
2.6416 | 116.5 | 0.9942 | 26.1202 | 116.4129 | -2.8255 | 2.6418 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6876 | 117.3929 | 5.2859
2.6426 | 116.5 | 0.9942 | 26.1202 | 116.4129 | -2.8255 | 2.6428 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6876 | 117.3929 | 5.2859
2.6436 | 116.5 | 0.9942 | 26.1202 | 116.4129 | -2.8255 | 2.6438 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6955 | 117.3918 | 5.2937
2.6446 | 116.5 | 0.9942 | 26.1202 | 116.4129 | -2.8255 | 2.6448 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6955 | 117.3918 | 5.2937
2.6456 | 116.5 | 0.9942 | 26.1202 | 116.4129 | -2.8255 | 2.6458 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6955 | 117.3918 | 5.2937
2.6466 | 116.5 | 0.9942 | 26.1202 | 116.4129 | -2.8255 | 2.6468 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6955 | 117.3918 | 5.2937
2.6476 | 116.5 | 0.9942 | 26.1202 | 116.4129 | -2.8255 | 2.6478 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6955 | 117.3918 | 5.2937
2.6486 | 116.5 | 0.99464 | 26.1013 | 116.3887 | -2.7143 | 2.6488 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6955 | 117.3918 | 5.2937
2.6496 | 116.5 | 0.99464 | 26.1013 | 116.3887 | -2.7143 | 2.6498 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6955 | 117.3918 | 5.2937
2.6506 | 116.5 | 0.99464 | 26.1013 | 116.3887 | -2.7143 | 2.6508 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6955 | 117.3918 | 5.2937
2.6516 | 116.5 | 0.99464 | 26.1013 | 116.3887 | -2.7143 | 2.6518 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6955 | 117.3918 | 5.2937
2.6526 | 116.5 | 0.99464 | 26.1013 | 116.3887 | -2.7143 | 2.6528 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6961 | 117.3834 | 5.3112
2.6536 | 116.5 | 0.99464 | 26.1013 | 116.3887 | -2.7143 | 2.6538 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6961 | 117.3834 | 5.3112
2.6546 | 116.5 | 0.99464 | 26.1013 | 116.3887 | -2.7143 | 2.6548 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6961 | 117.3834 | 5.3112
2.6556 | 116.5 | 0.99464 | 26.1013 | 116.3887 | -2.7143 | 2.6558 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6961 | 117.3834 | 5.3112
2.6566 | 116.5 | 0.99417 | 25.991 | 116.4017 | -2.8178 | 2.6568 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6961 | 117.3834 | 5.3112
2.6576 | 116.5 | 0.99417 | 25.991 | 116.4017 | -2.8178 | 2.6578 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6961 | 117.3834 | 5.3112
2.6586 | 116.5 | 0.99417 | 25.991 | 116.4017 | -2.8178 | 2.6588 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6961 | 117.3834 | 5.3112
2.6596 | 116.5 | 0.99417 | 25.991 | 116.4017 | -2.8178 | 2.6598 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6961 | 117.3834 | 5.3112
2.6606 | 116.5 | 0.99417 | 25.991 | 116.4017 | -2.8178 | 2.6608 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6812 | 117.3989 | 5.3139
2.6616 | 116.5 | 0.99417 | 25.991 | 116.4017 | -2.8178 | 2.6618 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6812 | 117.3989 | 5.3139
2.6626 | 116.5 | 0.99417 | 25.991 | 116.4017 | -2.8178 | 2.6628 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6812 | 117.3989 | 5.3139
2.6636 | 116.5 | 0.99417 | 25.991 | 116.4017 | -2.8178 | 2.6638 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6812 | 117.3989 | 5.3139
2.6646 | 116.5 | 0.99417 | 25.991 | 116.4017 | -2.8178 | 2.6648 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6812 | 117.3989 | 5.3139
2.6656 | 116.5 | 0.99483 | 26.0335 | 116.424 | -2.6585 | 2.6658 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6812 | 117.3989 | 5.3139
2.6666 | 116.5 | 0.99483 | 26.0335 | 116.424 | -2.6585 | 2.6668 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6812 | 117.3989 | 5.3139
2.6676 | 116.5 | 0.99483 | 26.0335 | 116.424 | -2.6585 | 2.6678 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6812 | 117.3989 | 5.3139
2.6686 | 116.5 | 0.99483 | 26.0335 | 116.424 | -2.6585 | 2.6688 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7012 | 117.4004 | 5.2936
2.6696 | 116.5 | 0.99483 | 26.0335 | 116.424 | -2.6585 | 2.6698 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7012 | 117.4004 | 5.2936
2.6706 | 116.5 | 0.99483 | 26.0335 | 116.424 | -2.6585 | 2.6708 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7012 | 117.4004 | 5.2936
2.6716 | 116.5 | 0.99483 | 26.0335 | 116.424 | -2.6585 | 2.6718 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7012 | 117.4004 | 5.2936
2.6726 | 116.5 | 0.99483 | 26.0335 | 116.424 | -2.6585 | 2.6728 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7012 | 117.4004 | 5.2936
2.6736 | 116.5 | 0.99451 | 25.9852 | 116.4096 | -2.7351 | 2.6738 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7012 | 117.4004 | 5.2936
2.6746 | 116.5 | 0.99451 | 25.9852 | 116.4096 | -2.7351 | 2.6748 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7012 | 117.4004 | 5.2936
2.6756 | 116.5 | 0.99451 | 25.9852 | 116.4096 | -2.7351 | 2.6758 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7012 | 117.4004 | 5.2936
2.6766 | 116.5 | 0.99451 | 25.9852 | 116.4096 | -2.7351 | 2.6768 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7012 | 117.4004 | 5.2936
2.6776 | 116.5 | 0.99451 | 25.9852 | 116.4096 | -2.7351 | 2.6778 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7153 | 117.3919 | 5.294
2.6786 | 116.5 | 0.99451 | 25.9852 | 116.4096 | -2.7351 | 2.6788 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7153 | 117.3919 | 5.294
2.6796 | 116.5 | 0.99451 | 25.9852 | 116.4096 | -2.7351 | 2.6798 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7153 | 117.3919 | 5.294
2.6806 | 116.5 | 0.99451 | 25.9852 | 116.4096 | -2.7351 | 2.6808 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7153 | 117.3919 | 5.294
2.6816 | 116.5 | 0.99501 | 26.0838 | 116.41 | -2.6147 | 2.6818 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7153 | 117.3919 | 5.294
2.6826 | 116.5 | 0.99501 | 26.0838 | 116.41 | -2.6147 | 2.6828 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7153 | 117.3919 | 5.294
2.6836 | 116.5 | 0.99501 | 26.0838 | 116.41 | -2.6147 | 2.6838 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7153 | 117.3919 | 5.294
2.6846 | 116.5 | 0.99501 | 26.0838 | 116.41 | -2.6147 | 2.6848 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7153 | 117.3919 | 5.294
2.6856 | 116.5 | 0.99501 | 26.0838 | 116.41 | -2.6147 | 2.6858 | 117.3963 | 0.98076 | 26.708 | 117.3906 | 5.3158
2.6866 | 116.5 | 0.99501 | 26.0838 | 116.41 | -2.6147 | 2.6868 | 117.3963 | 0.98076 | 26.708 | 117.3906 | 5.3158
2.6876 | 116.5 | 0.99501 | 26.0838 | 116.41 | -2.6147 | 2.6878 | 117.3963 | 0.98076 | 26.708 | 117.3906 | 5.3158
2.6886 | 116.5 | 0.99501 | 26.0838 | 116.41 | -2.6147 | 2.6888 | 117.3963 | 0.98076 | 26.708 | 117.3906 | 5.3158
2.6896 | 116.5 | 0.99501 | 26.0838 | 116.41 | -2.6147 | 2.6898 | 117.3963 | 0.98076 | 26.708 | 117.3906 | 5.3158
2.6906 | 116.5 | 0.99435 | 26.0565 | 116.4223 | -2.7808 | 2.6908 | 117.3963 | 0.98076 | 26.708 | 117.3906 | 5.3158
2.6916 | 116.5 | 0.99435 | 26.0565 | 116.4223 | -2.7808 | 2.6918 | 117.3963 | 0.98076 | 26.708 | 117.3906 | 5.3158
2.6926 | 116.5 | 0.99435 | 26.0565 | 116.4223 | -2.7808 | 2.6928 | 117.3963 | 0.98076 | 26.708 | 117.3906 | 5.3158
2.6936 | 116.5 | 0.99435 | 26.0565 | 116.4223 | -2.7808 | 2.6938 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.4043 | 5.2954
2.6946 | 116.5 | 0.99435 | 26.0565 | 116.4223 | -2.7808 | 2.6948 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.4043 | 5.2954
2.6956 | 116.5 | 0.99435 | 26.0565 | 116.4223 | -2.7808 | 2.6958 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.4043 | 5.2954
2.6966 | 116.5 | 0.99435 | 26.0565 | 116.4223 | -2.7808 | 2.6968 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.4043 | 5.2954
2.6976 | 116.5 | 0.99435 | 26.0565 | 116.4223 | -2.7808 | 2.6978 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.4043 | 5.2954
2.6986 | 116.5 | 0.99486 | 26.1851 | 116.4198 | -2.6645 | 2.6988 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.4043 | 5.2954
2.6996 | 116.5 | 0.99486 | 26.1851 | 116.4198 | -2.6645 | 2.6998 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.4043 | 5.2954
2.7006 | 116.5 | 0.99486 | 26.1851 | 116.4198 | -2.6645 | 2.7008 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.4043 | 5.2954
2.7016 | 116.5 | 0.99486 | 26.1851 | 116.4198 | -2.6645 | 2.7018 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.4043 | 5.2954
2.7026 | 116.5 | 0.99486 | 26.1851 | 116.4198 | -2.6645 | 2.7028 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7146 | 117.406 | 5.302
2.7036 | 116.5 | 0.99486 | 26.1851 | 116.4198 | -2.6645 | 2.7038 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7146 | 117.406 | 5.302
2.7046 | 116.5 | 0.99486 | 26.1851 | 116.4198 | -2.6645 | 2.7048 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7146 | 117.406 | 5.302
2.7056 | 116.5 | 0.99486 | 26.1851 | 116.4198 | -2.6645 | 2.7058 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7146 | 117.406 | 5.302
2.7066 | 116.5 | 0.99477 | 26.1745 | 116.3974 | -2.687 | 2.7068 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7146 | 117.406 | 5.302
2.7076 | 116.5 | 0.99477 | 26.1745 | 116.3974 | -2.687 | 2.7078 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7146 | 117.406 | 5.302
2.7086 | 116.5 | 0.99477 | 26.1745 | 116.3974 | -2.687 | 2.7088 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7146 | 117.406 | 5.302
2.7096 | 116.5 | 0.99477 | 26.1745 | 116.3974 | -2.687 | 2.7098 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7146 | 117.406 | 5.302
2.7106 | 116.5 | 0.99477 | 26.1745 | 116.3974 | -2.687 | 2.7108 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7062 | 117.3999 | 5.3021
2.7116 | 116.5 | 0.99477 | 26.1745 | 116.3974 | -2.687 | 2.7118 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7062 | 117.3999 | 5.3021
2.7126 | 116.5 | 0.99477 | 26.1745 | 116.3974 | -2.687 | 2.7128 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7062 | 117.3999 | 5.3021
2.7136 | 116.5 | 0.99477 | 26.1745 | 116.3974 | -2.687 | 2.7138 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7062 | 117.3999 | 5.3021
2.7146 | 116.5 | 0.99477 | 26.1745 | 116.3974 | -2.687 | 2.7148 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7062 | 117.3999 | 5.3021
2.7156 | 116.5 | 0.99506 | 26.2993 | 116.4189 | -2.6251 | 2.7158 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7062 | 117.3999 | 5.3021
2.7166 | 116.5 | 0.99506 | 26.2993 | 116.4189 | -2.6251 | 2.7168 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7062 | 117.3999 | 5.3021
2.7176 | 116.5 | 0.99506 | 26.2993 | 116.4189 | -2.6251 | 2.7178 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7062 | 117.3999 | 5.3021
2.7186 | 116.5 | 0.99506 | 26.2993 | 116.4189 | -2.6251 | 2.7188 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7099 | 117.4076 | 5.2842
2.7196 | 116.5 | 0.99506 | 26.2993 | 116.4189 | -2.6251 | 2.7198 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7099 | 117.4076 | 5.2842
2.7206 | 116.5 | 0.99506 | 26.2993 | 116.4189 | -2.6251 | 2.7208 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7099 | 117.4076 | 5.2842
2.7216 | 116.5 | 0.99506 | 26.2993 | 116.4189 | -2.6251 | 2.7218 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7099 | 117.4076 | 5.2842
2.7226 | 116.5 | 0.99506 | 26.2993 | 116.4189 | -2.6251 | 2.7228 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7099 | 117.4076 | 5.2842
2.7236 | 116.5 | 0.99509 | 26.3408 | 116.4068 | -2.6191 | 2.7238 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7099 | 117.4076 | 5.2842
2.7246 | 116.5 | 0.99509 | 26.3408 | 116.4068 | -2.6191 | 2.7248 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7099 | 117.4076 | 5.2842
2.7256 | 116.5 | 0.99509 | 26.3408 | 116.4068 | -2.6191 | 2.7258 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7099 | 117.4076 | 5.2842
2.7266 | 116.5 | 0.99509 | 26.3408 | 116.4068 | -2.6191 | 2.7268 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7099 | 117.4076 | 5.2842
2.7276 | 116.5 | 0.99509 | 26.3408 | 116.4068 | -2.6191 | 2.7278 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7325 | 117.4091 | 5.2887
2.7286 | 116.5 | 0.99509 | 26.3408 | 116.4068 | -2.6191 | 2.7288 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7325 | 117.4091 | 5.2887
2.7296 | 116.5 | 0.99509 | 26.3408 | 116.4068 | -2.6191 | 2.7298 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7325 | 117.4091 | 5.2887
2.7306 | 116.5 | 0.99509 | 26.3408 | 116.4068 | -2.6191 | 2.7308 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7325 | 117.4091 | 5.2887
2.7316 | 116.5 | 0.99505 | 26.3917 | 116.4254 | -2.6359 | 2.7318 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7325 | 117.4091 | 5.2887
2.7326 | 116.5 | 0.99505 | 26.3917 | 116.4254 | -2.6359 | 2.7328 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7325 | 117.4091 | 5.2887
2.7336 | 116.5 | 0.99505 | 26.3917 | 116.4254 | -2.6359 | 2.7338 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7325 | 117.4091 | 5.2887
2.7346 | 116.5 | 0.99505 | 26.3917 | 116.4254 | -2.6359 | 2.7348 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7325 | 117.4091 | 5.2887
2.7356 | 116.5 | 0.99505 | 26.3917 | 116.4254 | -2.6359 | 2.7358 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7244 | 117.3892 | 5.2949
2.7366 | 116.5 | 0.99505 | 26.3917 | 116.4254 | -2.6359 | 2.7368 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7244 | 117.3892 | 5.2949
2.7376 | 116.5 | 0.99505 | 26.3917 | 116.4254 | -2.6359 | 2.7378 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7244 | 117.3892 | 5.2949
2.7386 | 116.5 | 0.99505 | 26.3917 | 116.4254 | -2.6359 | 2.7388 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7244 | 117.3892 | 5.2949
2.7396 | 116.5 | 0.99505 | 26.3917 | 116.4254 | -2.6359 | 2.7398 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7244 | 117.3892 | 5.2949
2.7406 | 116.5 | 0.99527 | 26.4027 | 116.4454 | -2.5774 | 2.7408 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7244 | 117.3892 | 5.2949
2.7416 | 116.5 | 0.99527 | 26.4027 | 116.4454 | -2.5774 | 2.7418 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7244 | 117.3892 | 5.2949
2.7426 | 116.5 | 0.99527 | 26.4027 | 116.4454 | -2.5774 | 2.7428 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7244 | 117.3892 | 5.2949
2.7436 | 116.5 | 0.99527 | 26.4027 | 116.4454 | -2.5774 | 2.7438 | 117.3963 | 0.98091 | 26.699 | 117.3783 | 5.2928
2.7446 | 116.5 | 0.99527 | 26.4027 | 116.4454 | -2.5774 | 2.7448 | 117.3963 | 0.98091 | 26.699 | 117.3783 | 5.2928
2.7456 | 116.5 | 0.99527 | 26.4027 | 116.4454 | -2.5774 | 2.7458 | 117.3963 | 0.98091 | 26.699 | 117.3783 | 5.2928
2.7466 | 116.5 | 0.99527 | 26.4027 | 116.4454 | -2.5774 | 2.7468 | 117.3963 | 0.98091 | 26.699 | 117.3783 | 5.2928
2.7476 | 116.5 | 0.99527 | 26.4027 | 116.4454 | -2.5774 | 2.7478 | 117.3963 | 0.98091 | 26.699 | 117.3783 | 5.2928
2.7486 | 116.5 | 0.99504 | 26.4047 | 116.4478 | -2.639 | 2.7488 | 117.3963 | 0.98091 | 26.699 | 117.3783 | 5.2928
2.7496 | 116.5 | 0.99504 | 26.4047 | 116.4478 | -2.639 | 2.7498 | 117.3963 | 0.98091 | 26.699 | 117.3783 | 5.2928
2.7506 | 116.5 | 0.99504 | 26.4047 | 116.4478 | -2.639 | 2.7508 | 117.3963 | 0.98091 | 26.699 | 117.3783 | 5.2928
2.7516 | 116.5 | 0.99504 | 26.4047 | 116.4478 | -2.639 | 2.7518 | 117.3963 | 0.98091 | 26.699 | 117.3783 | 5.2928
2.7526 | 116.5 | 0.99504 | 26.4047 | 116.4478 | -2.639 | 2.7528 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7044 | 117.3981 | 5.2803
2.7536 | 116.5 | 0.99504 | 26.4047 | 116.4478 | -2.639 | 2.7538 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7044 | 117.3981 | 5.2803
2.7546 | 116.5 | 0.99504 | 26.4047 | 116.4478 | -2.639 | 2.7548 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7044 | 117.3981 | 5.2803
2.7556 | 116.5 | 0.99504 | 26.4047 | 116.4478 | -2.639 | 2.7558 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7044 | 117.3981 | 5.2803
2.7566 | 116.5 | 0.99529 | 26.3765 | 116.4495 | -2.5681 | 2.7568 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7044 | 117.3981 | 5.2803
2.7576 | 116.5 | 0.99529 | 26.3765 | 116.4495 | -2.5681 | 2.7578 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7044 | 117.3981 | 5.2803
2.7586 | 116.5 | 0.99529 | 26.3765 | 116.4495 | -2.5681 | 2.7588 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7044 | 117.3981 | 5.2803
2.7596 | 116.5 | 0.99529 | 26.3765 | 116.4495 | -2.5681 | 2.7598 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7044 | 117.3981 | 5.2803
2.7606 | 116.5 | 0.99529 | 26.3765 | 116.4495 | -2.5681 | 2.7608 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7135 | 117.3898 | 5.2791
2.7616 | 116.5 | 0.99529 | 26.3765 | 116.4495 | -2.5681 | 2.7618 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7135 | 117.3898 | 5.2791
2.7626 | 116.5 | 0.99529 | 26.3765 | 116.4495 | -2.5681 | 2.7628 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7135 | 117.3898 | 5.2791
2.7636 | 116.5 | 0.99529 | 26.3765 | 116.4495 | -2.5681 | 2.7638 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7135 | 117.3898 | 5.2791
2.7646 | 116.5 | 0.99529 | 26.3765 | 116.4495 | -2.5681 | 2.7648 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7135 | 117.3898 | 5.2791
2.7656 | 116.5 | 0.99462 | 26.3041 | 116.4408 | -2.7398 | 2.7658 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7135 | 117.3898 | 5.2791
2.7666 | 116.5 | 0.99462 | 26.3041 | 116.4408 | -2.7398 | 2.7668 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7135 | 117.3898 | 5.2791
2.7676 | 116.5 | 0.99462 | 26.3041 | 116.4408 | -2.7398 | 2.7678 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7135 | 117.3898 | 5.2791
2.7686 | 116.5 | 0.99462 | 26.3041 | 116.4408 | -2.7398 | 2.7688 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7019 | 117.3972 | 5.2999
2.7696 | 116.5 | 0.99462 | 26.3041 | 116.4408 | -2.7398 | 2.7698 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7019 | 117.3972 | 5.2999
2.7706 | 116.5 | 0.99462 | 26.3041 | 116.4408 | -2.7398 | 2.7708 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7019 | 117.3972 | 5.2999
2.7716 | 116.5 | 0.99462 | 26.3041 | 116.4408 | -2.7398 | 2.7718 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7019 | 117.3972 | 5.2999
2.7726 | 116.5 | 0.99462 | 26.3041 | 116.4408 | -2.7398 | 2.7728 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7019 | 117.3972 | 5.2999
2.7736 | 116.5 | 0.99499 | 26.2743 | 116.417 | -2.639 | 2.7738 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7019 | 117.3972 | 5.2999
2.7746 | 116.5 | 0.99499 | 26.2743 | 116.417 | -2.639 | 2.7748 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7019 | 117.3972 | 5.2999
2.7756 | 116.5 | 0.99499 | 26.2743 | 116.417 | -2.639 | 2.7758 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7019 | 117.3972 | 5.2999
2.7766 | 116.5 | 0.99499 | 26.2743 | 116.417 | -2.639 | 2.7768 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7019 | 117.3972 | 5.2999
2.7776 | 116.5 | 0.99499 | 26.2743 | 116.417 | -2.639 | 2.7778 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7086 | 117.4077 | 5.3073
2.7786 | 116.5 | 0.99499 | 26.2743 | 116.417 | -2.639 | 2.7788 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7086 | 117.4077 | 5.3073
2.7796 | 116.5 | 0.99499 | 26.2743 | 116.417 | -2.639 | 2.7798 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7086 | 117.4077 | 5.3073
2.7806 | 116.5 | 0.99499 | 26.2743 | 116.417 | -2.639 | 2.7808 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7086 | 117.4077 | 5.3073
2.7816 | 116.5 | 0.99456 | 26.1933 | 116.4307 | -2.7427 | 2.7818 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7086 | 117.4077 | 5.3073
2.7826 | 116.5 | 0.99456 | 26.1933 | 116.4307 | -2.7427 | 2.7828 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7086 | 117.4077 | 5.3073
2.7836 | 116.5 | 0.99456 | 26.1933 | 116.4307 | -2.7427 | 2.7838 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7086 | 117.4077 | 5.3073
2.7846 | 116.5 | 0.99456 | 26.1933 | 116.4307 | -2.7427 | 2.7848 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7086 | 117.4077 | 5.3073
2.7856 | 116.5 | 0.99456 | 26.1933 | 116.4307 | -2.7427 | 2.7858 | 117.3963 | 0.98083 | 26.701 | 117.3949 | 5.3049
2.7866 | 116.5 | 0.99456 | 26.1933 | 116.4307 | -2.7427 | 2.7868 | 117.3963 | 0.98083 | 26.701 | 117.3949 | 5.3049
2.7876 | 116.5 | 0.99456 | 26.1933 | 116.4307 | -2.7427 | 2.7878 | 117.3963 | 0.98083 | 26.701 | 117.3949 | 5.3049
2.7886 | 116.5 | 0.99456 | 26.1933 | 116.4307 | -2.7427 | 2.7888 | 117.3963 | 0.98083 | 26.701 | 117.3949 | 5.3049
2.7896 | 116.5 | 0.99456 | 26.1933 | 116.4307 | -2.7427 | 2.7898 | 117.3963 | 0.98083 | 26.701 | 117.3949 | 5.3049
2.7906 | 116.5 | 0.99499 | 26.1547 | 116.4246 | -2.6291 | 2.7908 | 117.3963 | 0.98083 | 26.701 | 117.3949 | 5.3049
2.7916 | 116.5 | 0.99499 | 26.1547 | 116.4246 | -2.6291 | 2.7918 | 117.3963 | 0.98083 | 26.701 | 117.3949 | 5.3049
2.7926 | 116.5 | 0.99499 | 26.1547 | 116.4246 | -2.6291 | 2.7928 | 117.3963 | 0.98083 | 26.701 | 117.3949 | 5.3049
2.7936 | 116.5 | 0.99499 | 26.1547 | 116.4246 | -2.6291 | 2.7938 | 117.3963 | 0.98085 | 26.703 | 117.3914 | 5.3026
2.7946 | 116.5 | 0.99499 | 26.1547 | 116.4246 | -2.6291 | 2.7948 | 117.3963 | 0.98085 | 26.703 | 117.3914 | 5.3026
2.7956 | 116.5 | 0.99499 | 26.1547 | 116.4246 | -2.6291 | 2.7958 | 117.3963 | 0.98085 | 26.703 | 117.3914 | 5.3026
2.7966 | 116.5 | 0.99499 | 26.1547 | 116.4246 | -2.6291 | 2.7968 | 117.3963 | 0.98085 | 26.703 | 117.3914 | 5.3026
2.7976 | 116.5 | 0.99499 | 26.1547 | 116.4246 | -2.6291 | 2.7978 | 117.3963 | 0.98085 | 26.703 | 117.3914 | 5.3026
2.7986 | 116.5 | 0.99426 | 26.0545 | 116.4204 | -2.8046 | 2.7988 | 117.3963 | 0.98085 | 26.703 | 117.3914 | 5.3026
2.7996 | 116.5 | 0.99426 | 26.0545 | 116.4204 | -2.8046 | 2.7998 | 117.3963 | 0.98085 | 26.703 | 117.3914 | 5.3026
2.8006 | 116.5 | 0.99426 | 26.0545 | 116.4204 | -2.8046 | 2.8008 | 117.3963 | 0.98085 | 26.703 | 117.3914 | 5.3026
2.8016 | 116.5 | 0.99426 | 26.0545 | 116.4204 | -2.8046 | 2.8018 | 117.3963 | 0.98085 | 26.703 | 117.3914 | 5.3026
2.8026 | 116.5 | 0.99426 | 26.0545 | 116.4204 | -2.8046 | 2.8028 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7159 | 117.3912 | 5.2893
2.8036 | 116.5 | 0.99426 | 26.0545 | 116.4204 | -2.8046 | 2.8038 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7159 | 117.3912 | 5.2893
2.8046 | 116.5 | 0.99426 | 26.0545 | 116.4204 | -2.8046 | 2.8048 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7159 | 117.3912 | 5.2893
2.8056 | 116.5 | 0.99426 | 26.0545 | 116.4204 | -2.8046 | 2.8058 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7159 | 117.3912 | 5.2893
2.8066 | 116.5 | 0.99426 | 26.0545 | 116.4204 | -2.8046 | 2.8068 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7159 | 117.3912 | 5.2893
2.8076 | 116.5 | 0.99498 | 26.0732 | 116.4162 | -2.6216 | 2.8078 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7159 | 117.3912 | 5.2893
2.8086 | 116.5 | 0.99498 | 26.0732 | 116.4162 | -2.6216 | 2.8088 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7159 | 117.3912 | 5.2893
2.8096 | 116.5 | 0.99498 | 26.0732 | 116.4162 | -2.6216 | 2.8098 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7159 | 117.3912 | 5.2893
2.8106 | 116.5 | 0.99498 | 26.0732 | 116.4162 | -2.6216 | 2.8108 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7148 | 117.3856 | 5.301
2.8116 | 116.5 | 0.99498 | 26.0732 | 116.4162 | -2.6216 | 2.8118 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7148 | 117.3856 | 5.301
2.8126 | 116.5 | 0.99498 | 26.0732 | 116.4162 | -2.6216 | 2.8128 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7148 | 117.3856 | 5.301
2.8136 | 116.5 | 0.99498 | 26.0732 | 116.4162 | -2.6216 | 2.8138 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7148 | 117.3856 | 5.301
2.8146 | 116.5 | 0.99498 | 26.0732 | 116.4162 | -2.6216 | 2.8148 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7148 | 117.3856 | 5.301
2.8156 | 116.5 | 0.99452 | 25.9707 | 116.4173 | -2.7294 | 2.8158 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7148 | 117.3856 | 5.301
2.8166 | 116.5 | 0.99452 | 25.9707 | 116.4173 | -2.7294 | 2.8168 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7148 | 117.3856 | 5.301
2.8176 | 116.5 | 0.99452 | 25.9707 | 116.4173 | -2.7294 | 2.8178 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7148 | 117.3856 | 5.301
2.8186 | 116.5 | 0.99452 | 25.9707 | 116.4173 | -2.7294 | 2.8188 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7005 | 117.3814 | 5.3108
2.8196 | 116.5 | 0.99452 | 25.9707 | 116.4173 | -2.7294 | 2.8198 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7005 | 117.3814 | 5.3108
2.8206 | 116.5 | 0.99452 | 25.9707 | 116.4173 | -2.7294 | 2.8208 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7005 | 117.3814 | 5.3108
2.8216 | 116.5 | 0.99452 | 25.9707 | 116.4173 | -2.7294 | 2.8218 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7005 | 117.3814 | 5.3108
2.8226 | 116.5 | 0.99452 | 25.9707 | 116.4173 | -2.7294 | 2.8228 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7005 | 117.3814 | 5.3108
2.8236 | 116.5 | 0.99488 | 26.0475 | 116.4343 | -2.6465 | 2.8238 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7005 | 117.3814 | 5.3108
2.8246 | 116.5 | 0.99488 | 26.0475 | 116.4343 | -2.6465 | 2.8248 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7005 | 117.3814 | 5.3108
2.8256 | 116.5 | 0.99488 | 26.0475 | 116.4343 | -2.6465 | 2.8258 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7005 | 117.3814 | 5.3108
2.8266 | 116.5 | 0.99488 | 26.0475 | 116.4343 | -2.6465 | 2.8268 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7005 | 117.3814 | 5.3108
2.8276 | 116.5 | 0.99488 | 26.0475 | 116.4343 | -2.6465 | 2.8278 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6972 | 117.3859 | 5.2895
2.8286 | 116.5 | 0.99488 | 26.0475 | 116.4343 | -2.6465 | 2.8288 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6972 | 117.3859 | 5.2895
2.8296 | 116.5 | 0.99488 | 26.0475 | 116.4343 | -2.6465 | 2.8298 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6972 | 117.3859 | 5.2895
2.8306 | 116.5 | 0.99488 | 26.0475 | 116.4343 | -2.6465 | 2.8308 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6972 | 117.3859 | 5.2895
2.8316 | 116.5 | 0.99488 | 26.0475 | 116.4343 | -2.6465 | 2.8318 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6972 | 117.3859 | 5.2895
2.8326 | 116.5 | 0.99439 | 25.9814 | 116.4129 | -2.764 | 2.8328 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6972 | 117.3859 | 5.2895
2.8336 | 116.5 | 0.99439 | 25.9814 | 116.4129 | -2.764 | 2.8338 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6972 | 117.3859 | 5.2895
2.8346 | 116.5 | 0.99439 | 25.9814 | 116.4129 | -2.764 | 2.8348 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6972 | 117.3859 | 5.2895
2.8356 | 116.5 | 0.99439 | 25.9814 | 116.4129 | -2.764 | 2.8358 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7072 | 117.3749 | 5.2713
2.8366 | 116.5 | 0.99439 | 25.9814 | 116.4129 | -2.764 | 2.8368 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7072 | 117.3749 | 5.2713
2.8376 | 116.5 | 0.99439 | 25.9814 | 116.4129 | -2.764 | 2.8378 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7072 | 117.3749 | 5.2713
2.8386 | 116.5 | 0.99439 | 25.9814 | 116.4129 | -2.764 | 2.8388 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7072 | 117.3749 | 5.2713
2.8396 | 116.5 | 0.99439 | 25.9814 | 116.4129 | -2.764 | 2.8398 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7072 | 117.3749 | 5.2713
2.8406 | 116.5 | 0.99495 | 26.0966 | 116.4227 | -2.6325 | 2.8408 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7072 | 117.3749 | 5.2713
2.8416 | 116.5 | 0.99495 | 26.0966 | 116.4227 | -2.6325 | 2.8418 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7072 | 117.3749 | 5.2713
2.8426 | 116.5 | 0.99495 | 26.0966 | 116.4227 | -2.6325 | 2.8428 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7072 | 117.3749 | 5.2713
2.8436 | 116.5 | 0.99495 | 26.0966 | 116.4227 | -2.6325 | 2.8438 | 117.3963 | 0.981 | 26.7004 | 117.3595 | 5.2801
2.8446 | 116.5 | 0.99495 | 26.0966 | 116.4227 | -2.6325 | 2.8448 | 117.3963 | 0.981 | 26.7004 | 117.3595 | 5.2801
2.8456 | 116.5 | 0.99495 | 26.0966 | 116.4227 | -2.6325 | 2.8458 | 117.3963 | 0.981 | 26.7004 | 117.3595 | 5.2801
2.8466 | 116.5 | 0.99495 | 26.0966 | 116.4227 | -2.6325 | 2.8468 | 117.3963 | 0.981 | 26.7004 | 117.3595 | 5.2801
2.8476 | 116.5 | 0.99495 | 26.0966 | 116.4227 | -2.6325 | 2.8478 | 117.3963 | 0.981 | 26.7004 | 117.3595 | 5.2801
2.8486 | 116.5 | 0.99454 | 26.1165 | 116.4312 | -2.741 | 2.8488 | 117.3963 | 0.981 | 26.7004 | 117.3595 | 5.2801
2.8496 | 116.5 | 0.99454 | 26.1165 | 116.4312 | -2.741 | 2.8498 | 117.3963 | 0.981 | 26.7004 | 117.3595 | 5.2801
2.8506 | 116.5 | 0.99454 | 26.1165 | 116.4312 | -2.741 | 2.8508 | 117.3963 | 0.981 | 26.7004 | 117.3595 | 5.2801
2.8516 | 116.5 | 0.99454 | 26.1165 | 116.4312 | -2.741 | 2.8518 | 117.3963 | 0.981 | 26.7004 | 117.3595 | 5.2801
2.8526 | 116.5 | 0.99454 | 26.1165 | 116.4312 | -2.741 | 2.8528 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7119 | 117.3525 | 5.2795
2.8536 | 116.5 | 0.99454 | 26.1165 | 116.4312 | -2.741 | 2.8538 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7119 | 117.3525 | 5.2795
2.8546 | 116.5 | 0.99454 | 26.1165 | 116.4312 | -2.741 | 2.8548 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7119 | 117.3525 | 5.2795
2.8556 | 116.5 | 0.99454 | 26.1165 | 116.4312 | -2.741 | 2.8558 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7119 | 117.3525 | 5.2795
2.8566 | 116.5 | 0.99454 | 26.1165 | 116.4312 | -2.741 | 2.8568 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7119 | 117.3525 | 5.2795
2.8576 | 116.5 | 0.99495 | 26.2521 | 116.4356 | -2.6485 | 2.8578 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7119 | 117.3525 | 5.2795
2.8586 | 116.5 | 0.99495 | 26.2521 | 116.4356 | -2.6485 | 2.8588 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7119 | 117.3525 | 5.2795
2.8596 | 116.5 | 0.99495 | 26.2521 | 116.4356 | -2.6485 | 2.8598 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7119 | 117.3525 | 5.2795
2.8606 | 116.5 | 0.99495 | 26.2521 | 116.4356 | -2.6485 | 2.8608 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7262 | 117.3738 | 5.292
2.8616 | 116.5 | 0.99495 | 26.2521 | 116.4356 | -2.6485 | 2.8618 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7262 | 117.3738 | 5.292
2.8626 | 116.5 | 0.99495 | 26.2521 | 116.4356 | -2.6485 | 2.8628 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7262 | 117.3738 | 5.292
2.8636 | 116.5 | 0.99495 | 26.2521 | 116.4356 | -2.6485 | 2.8638 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7262 | 117.3738 | 5.292
2.8646 | 116.5 | 0.99495 | 26.2521 | 116.4356 | -2.6485 | 2.8648 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7262 | 117.3738 | 5.292
2.8656 | 116.5 | 0.99497 | 26.2605 | 116.4231 | -2.6444 | 2.8658 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7262 | 117.3738 | 5.292
2.8666 | 116.5 | 0.99497 | 26.2605 | 116.4231 | -2.6444 | 2.8668 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7262 | 117.3738 | 5.292
2.8676 | 116.5 | 0.99497 | 26.2605 | 116.4231 | -2.6444 | 2.8678 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7262 | 117.3738 | 5.292
2.8686 | 116.5 | 0.99497 | 26.2605 | 116.4231 | -2.6444 | 2.8688 | 117.3963 | 0.98077 | 26.715 | 117.3796 | 5.3157
2.8696 | 116.5 | 0.99497 | 26.2605 | 116.4231 | -2.6444 | 2.8698 | 117.3963 | 0.98077 | 26.715 | 117.3796 | 5.3157
2.8706 | 116.5 | 0.99497 | 26.2605 | 116.4231 | -2.6444 | 2.8708 | 117.3963 | 0.98077 | 26.715 | 117.3796 | 5.3157
2.8716 | 116.5 | 0.99497 | 26.2605 | 116.4231 | -2.6444 | 2.8718 | 117.3963 | 0.98077 | 26.715 | 117.3796 | 5.3157
2.8726 | 116.5 | 0.99497 | 26.2605 | 116.4231 | -2.6444 | 2.8728 | 117.3963 | 0.98077 | 26.715 | 117.3796 | 5.3157
2.8736 | 116.5 | 0.99515 | 26.3659 | 116.4345 | -2.606 | 2.8738 | 117.3963 | 0.98077 | 26.715 | 117.3796 | 5.3157
2.8746 | 116.5 | 0.99515 | 26.3659 | 116.4345 | -2.606 | 2.8748 | 117.3963 | 0.98077 | 26.715 | 117.3796 | 5.3157
2.8756 | 116.5 | 0.99515 | 26.3659 | 116.4345 | -2.606 | 2.8758 | 117.3963 | 0.98077 | 26.715 | 117.3796 | 5.3157
2.8766 | 116.5 | 0.99515 | 26.3659 | 116.4345 | -2.606 | 2.8768 | 117.3963 | 0.98077 | 26.715 | 117.3796 | 5.3157
2.8776 | 116.5 | 0.99515 | 26.3659 | 116.4345 | -2.606 | 2.8778 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7171 | 117.3649 | 5.3176
2.8786 | 116.5 | 0.99515 | 26.3659 | 116.4345 | -2.606 | 2.8788 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7171 | 117.3649 | 5.3176
2.8796 | 116.5 | 0.99515 | 26.3659 | 116.4345 | -2.606 | 2.8798 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7171 | 117.3649 | 5.3176
2.8806 | 116.5 | 0.99515 | 26.3659 | 116.4345 | -2.606 | 2.8808 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7171 | 117.3649 | 5.3176
2.8816 | 116.5 | 0.99515 | 26.3659 | 116.4345 | -2.606 | 2.8818 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7171 | 117.3649 | 5.3176
2.8826 | 116.5 | 0.99534 | 26.3878 | 116.4248 | -2.5563 | 2.8828 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7171 | 117.3649 | 5.3176
2.8836 | 116.5 | 0.99534 | 26.3878 | 116.4248 | -2.5563 | 2.8838 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7171 | 117.3649 | 5.3176
2.8846 | 116.5 | 0.99534 | 26.3878 | 116.4248 | -2.5563 | 2.8848 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7171 | 117.3649 | 5.3176
2.8856 | 116.5 | 0.99534 | 26.3878 | 116.4248 | -2.5563 | 2.8858 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7337 | 117.3641 | 5.3228
2.8866 | 116.5 | 0.99534 | 26.3878 | 116.4248 | -2.5563 | 2.8868 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7337 | 117.3641 | 5.3228
2.8876 | 116.5 | 0.99534 | 26.3878 | 116.4248 | -2.5563 | 2.8878 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7337 | 117.3641 | 5.3228
2.8886 | 116.5 | 0.99534 | 26.3878 | 116.4248 | -2.5563 | 2.8888 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7337 | 117.3641 | 5.3228
2.8896 | 116.5 | 0.99534 | 26.3878 | 116.4248 | -2.5563 | 2.8898 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7337 | 117.3641 | 5.3228
2.8906 | 116.5 | 0.9953 | 26.4338 | 116.4386 | -2.5728 | 2.8908 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7337 | 117.3641 | 5.3228
2.8916 | 116.5 | 0.9953 | 26.4338 | 116.4386 | -2.5728 | 2.8918 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7337 | 117.3641 | 5.3228
2.8926 | 116.5 | 0.9953 | 26.4338 | 116.4386 | -2.5728 | 2.8928 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7337 | 117.3641 | 5.3228
2.8936 | 116.5 | 0.9953 | 26.4338 | 116.4386 | -2.5728 | 2.8938 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7072 | 117.3656 | 5.3187
2.8946 | 116.5 | 0.9953 | 26.4338 | 116.4386 | -2.5728 | 2.8948 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7072 | 117.3656 | 5.3187
2.8956 | 116.5 | 0.9953 | 26.4338 | 116.4386 | -2.5728 | 2.8958 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7072 | 117.3656 | 5.3187
2.8966 | 116.5 | 0.9953 | 26.4338 | 116.4386 | -2.5728 | 2.8968 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7072 | 117.3656 | 5.3187
2.8976 | 116.5 | 0.9953 | 26.4338 | 116.4386 | -2.5728 | 2.8978 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7072 | 117.3656 | 5.3187
2.8986 | 116.5 | 0.99532 | 26.4383 | 116.437 | -2.5676 | 2.8988 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7072 | 117.3656 | 5.3187
2.8996 | 116.5 | 0.99532 | 26.4383 | 116.437 | -2.5676 | 2.8998 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7072 | 117.3656 | 5.3187
2.9006 | 116.5 | 0.99532 | 26.4383 | 116.437 | -2.5676 | 2.9008 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7072 | 117.3656 | 5.3187
2.9016 | 116.5 | 0.99532 | 26.4383 | 116.437 | -2.5676 | 2.9018 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7072 | 117.3656 | 5.3187
2.9026 | 116.5 | 0.99532 | 26.4383 | 116.437 | -2.5676 | 2.9028 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7135 | 117.3693 | 5.3148
2.9036 | 116.5 | 0.99532 | 26.4383 | 116.437 | -2.5676 | 2.9038 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7135 | 117.3693 | 5.3148
2.9046 | 116.5 | 0.99532 | 26.4383 | 116.437 | -2.5676 | 2.9048 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7135 | 117.3693 | 5.3148
2.9056 | 116.5 | 0.99532 | 26.4383 | 116.437 | -2.5676 | 2.9058 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7135 | 117.3693 | 5.3148
2.9066 | 116.5 | 0.99532 | 26.4383 | 116.437 | -2.5676 | 2.9068 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7135 | 117.3693 | 5.3148
2.9076 | 116.5 | 0.99472 | 26.4028 | 116.4435 | -2.7237 | 2.9078 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7135 | 117.3693 | 5.3148
2.9086 | 116.5 | 0.99472 | 26.4028 | 116.4435 | -2.7237 | 2.9088 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7135 | 117.3693 | 5.3148
2.9096 | 116.5 | 0.99472 | 26.4028 | 116.4435 | -2.7237 | 2.9098 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7135 | 117.3693 | 5.3148
2.9106 | 116.5 | 0.99472 | 26.4028 | 116.4435 | -2.7237 | 2.9108 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7352 | 117.3673 | 5.3191
2.9116 | 116.5 | 0.99472 | 26.4028 | 116.4435 | -2.7237 | 2.9118 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7352 | 117.3673 | 5.3191
2.9126 | 116.5 | 0.99472 | 26.4028 | 116.4435 | -2.7237 | 2.9128 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7352 | 117.3673 | 5.3191
2.9136 | 116.5 | 0.99472 | 26.4028 | 116.4435 | -2.7237 | 2.9138 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7352 | 117.3673 | 5.3191
2.9146 | 116.5 | 0.99472 | 26.4028 | 116.4435 | -2.7237 | 2.9148 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7352 | 117.3673 | 5.3191
2.9156 | 116.5 | 0.995 | 26.3751 | 116.4418 | -2.6486 | 2.9158 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7352 | 117.3673 | 5.3191
2.9166 | 116.5 | 0.995 | 26.3751 | 116.4418 | -2.6486 | 2.9168 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7352 | 117.3673 | 5.3191
2.9176 | 116.5 | 0.995 | 26.3751 | 116.4418 | -2.6486 | 2.9178 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7352 | 117.3673 | 5.3191
2.9186 | 116.5 | 0.995 | 26.3751 | 116.4418 | -2.6486 | 2.9188 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6994 | 117.3819 | 5.3168
2.9196 | 116.5 | 0.995 | 26.3751 | 116.4418 | -2.6486 | 2.9198 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6994 | 117.3819 | 5.3168
2.9206 | 116.5 | 0.995 | 26.3751 | 116.4418 | -2.6486 | 2.9208 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6994 | 117.3819 | 5.3168
2.9216 | 116.5 | 0.995 | 26.3751 | 116.4418 | -2.6486 | 2.9218 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6994 | 117.3819 | 5.3168
2.9226 | 116.5 | 0.995 | 26.3751 | 116.4418 | -2.6486 | 2.9228 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6994 | 117.3819 | 5.3168
2.9236 | 116.5 | 0.99468 | 26.302 | 116.4544 | -2.7229 | 2.9238 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6994 | 117.3819 | 5.3168
2.9246 | 116.5 | 0.99468 | 26.302 | 116.4544 | -2.7229 | 2.9248 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6994 | 117.3819 | 5.3168
2.9256 | 116.5 | 0.99468 | 26.302 | 116.4544 | -2.7229 | 2.9258 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6994 | 117.3819 | 5.3168
2.9266 | 116.5 | 0.99468 | 26.302 | 116.4544 | -2.7229 | 2.9268 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6994 | 117.3819 | 5.3168
2.9276 | 116.5 | 0.99468 | 26.302 | 116.4544 | -2.7229 | 2.9278 | 117.3963 | 0.98097 | 26.703 | 117.3706 | 5.2855
2.9286 | 116.5 | 0.99468 | 26.302 | 116.4544 | -2.7229 | 2.9288 | 117.3963 | 0.98097 | 26.703 | 117.3706 | 5.2855
2.9296 | 116.5 | 0.99468 | 26.302 | 116.4544 | -2.7229 | 2.9298 | 117.3963 | 0.98097 | 26.703 | 117.3706 | 5.2855
2.9306 | 116.5 | 0.99468 | 26.302 | 116.4544 | -2.7229 | 2.9308 | 117.3963 | 0.98097 | 26.703 | 117.3706 | 5.2855
2.9316 | 116.5 | 0.99468 | 26.302 | 116.4544 | -2.7229 | 2.9318 | 117.3963 | 0.98097 | 26.703 | 117.3706 | 5.2855
2.9326 | 116.5 | 0.99521 | 26.257 | 116.4516 | -2.5782 | 2.9328 | 117.3963 | 0.98097 | 26.703 | 117.3706 | 5.2855
2.9336 | 116.5 | 0.99521 | 26.257 | 116.4516 | -2.5782 | 2.9338 | 117.3963 | 0.98097 | 26.703 | 117.3706 | 5.2855
2.9346 | 116.5 | 0.99521 | 26.257 | 116.4516 | -2.5782 | 2.9348 | 117.3963 | 0.98097 | 26.703 | 117.3706 | 5.2855
2.9356 | 116.5 | 0.99521 | 26.257 | 116.4516 | -2.5782 | 2.9358 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.3537 | 5.2838
2.9366 | 116.5 | 0.99521 | 26.257 | 116.4516 | -2.5782 | 2.9368 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.3537 | 5.2838
2.9376 | 116.5 | 0.99521 | 26.257 | 116.4516 | -2.5782 | 2.9378 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.3537 | 5.2838
2.9386 | 116.5 | 0.99521 | 26.257 | 116.4516 | -2.5782 | 2.9388 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.3537 | 5.2838
2.9396 | 116.5 | 0.99521 | 26.257 | 116.4516 | -2.5782 | 2.9398 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.3537 | 5.2838
2.9406 | 116.5 | 0.99451 | 26.1681 | 116.4436 | -2.7536 | 2.9408 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.3537 | 5.2838
2.9416 | 116.5 | 0.99451 | 26.1681 | 116.4436 | -2.7536 | 2.9418 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.3537 | 5.2838
2.9426 | 116.5 | 0.99451 | 26.1681 | 116.4436 | -2.7536 | 2.9428 | 117.3963 | 0.981 | 26.7196 | 117.3537 | 5.2838
2.9436 | 116.5 | 0.99451 | 26.1681 | 116.4436 | -2.7536 | 2.9438 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7132 | 117.3641 | 5.314
2.9446 | 116.5 | 0.99451 | 26.1681 | 116.4436 | -2.7536 | 2.9448 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7132 | 117.3641 | 5.314
2.9456 | 116.5 | 0.99451 | 26.1681 | 116.4436 | -2.7536 | 2.9458 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7132 | 117.3641 | 5.314
2.9466 | 116.5 | 0.99451 | 26.1681 | 116.4436 | -2.7536 | 2.9468 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7132 | 117.3641 | 5.314
2.9476 | 116.5 | 0.99451 | 26.1681 | 116.4436 | -2.7536 | 2.9478 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7132 | 117.3641 | 5.314
2.9486 | 116.5 | 0.9948 | 26.1475 | 116.4336 | -2.6781 | 2.9488 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7132 | 117.3641 | 5.314
2.9496 | 116.5 | 0.9948 | 26.1475 | 116.4336 | -2.6781 | 2.9498 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7132 | 117.3641 | 5.314
2.9506 | 116.5 | 0.9948 | 26.1475 | 116.4336 | -2.6781 | 2.9508 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7132 | 117.3641 | 5.314
2.9516 | 116.5 | 0.9948 | 26.1475 | 116.4336 | -2.6781 | 2.9518 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7132 | 117.3641 | 5.314
2.9526 | 116.5 | 0.9948 | 26.1475 | 116.4336 | -2.6781 | 2.9528 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7006 | 117.3643 | 5.3065
2.9536 | 116.5 | 0.9948 | 26.1475 | 116.4336 | -2.6781 | 2.9538 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7006 | 117.3643 | 5.3065
2.9546 | 116.5 | 0.9948 | 26.1475 | 116.4336 | -2.6781 | 2.9548 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7006 | 117.3643 | 5.3065
2.9556 | 116.5 | 0.9948 | 26.1475 | 116.4336 | -2.6781 | 2.9558 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7006 | 117.3643 | 5.3065
2.9566 | 116.5 | 0.9948 | 26.1475 | 116.4336 | -2.6781 | 2.9568 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7006 | 117.3643 | 5.3065
2.9576 | 116.5 | 0.99413 | 26.0381 | 116.4281 | -2.8343 | 2.9578 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7006 | 117.3643 | 5.3065
2.9586 | 116.5 | 0.99413 | 26.0381 | 116.4281 | -2.8343 | 2.9588 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7006 | 117.3643 | 5.3065
2.9596 | 116.5 | 0.99413 | 26.0381 | 116.4281 | -2.8343 | 2.9598 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7006 | 117.3643 | 5.3065
2.9606 | 116.5 | 0.99413 | 26.0381 | 116.4281 | -2.8343 | 2.9608 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6876 | 117.3665 | 5.283
2.9616 | 116.5 | 0.99413 | 26.0381 | 116.4281 | -2.8343 | 2.9618 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6876 | 117.3665 | 5.283
2.9626 | 116.5 | 0.99413 | 26.0381 | 116.4281 | -2.8343 | 2.9628 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6876 | 117.3665 | 5.283
2.9636 | 116.5 | 0.99413 | 26.0381 | 116.4281 | -2.8343 | 2.9638 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6876 | 117.3665 | 5.283
2.9646 | 116.5 | 0.99413 | 26.0381 | 116.4281 | -2.8343 | 2.9648 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6876 | 117.3665 | 5.283
2.9656 | 116.5 | 0.99508 | 26.0829 | 116.4213 | -2.5958 | 2.9658 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6876 | 117.3665 | 5.283
2.9666 | 116.5 | 0.99508 | 26.0829 | 116.4213 | -2.5958 | 2.9668 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6876 | 117.3665 | 5.283
2.9676 | 116.5 | 0.99508 | 26.0829 | 116.4213 | -2.5958 | 2.9678 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6876 | 117.3665 | 5.283
2.9686 | 116.5 | 0.99508 | 26.0829 | 116.4213 | -2.5958 | 2.9688 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7016 | 117.3701 | 5.2915
2.9696 | 116.5 | 0.99508 | 26.0829 | 116.4213 | -2.5958 | 2.9698 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7016 | 117.3701 | 5.2915
2.9706 | 116.5 | 0.99508 | 26.0829 | 116.4213 | -2.5958 | 2.9708 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7016 | 117.3701 | 5.2915
2.9716 | 116.5 | 0.99508 | 26.0829 | 116.4213 | -2.5958 | 2.9718 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7016 | 117.3701 | 5.2915
2.9726 | 116.5 | 0.99508 | 26.0829 | 116.4213 | -2.5958 | 2.9728 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7016 | 117.3701 | 5.2915
2.9736 | 116.5 | 0.99452 | 25.9697 | 116.4086 | -2.7311 | 2.9738 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7016 | 117.3701 | 5.2915
2.9746 | 116.5 | 0.99452 | 25.9697 | 116.4086 | -2.7311 | 2.9748 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7016 | 117.3701 | 5.2915
2.9756 | 116.5 | 0.99452 | 25.9697 | 116.4086 | -2.7311 | 2.9758 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7016 | 117.3701 | 5.2915
2.9766 | 116.5 | 0.99452 | 25.9697 | 116.4086 | -2.7311 | 2.9768 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7016 | 117.3701 | 5.2915
2.9776 | 116.5 | 0.99452 | 25.9697 | 116.4086 | -2.7311 | 2.9778 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7111 | 117.3637 | 5.2855
2.9786 | 116.5 | 0.99452 | 25.9697 | 116.4086 | -2.7311 | 2.9788 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7111 | 117.3637 | 5.2855
2.9796 | 116.5 | 0.99452 | 25.9697 | 116.4086 | -2.7311 | 2.9798 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7111 | 117.3637 | 5.2855
2.9806 | 116.5 | 0.99452 | 25.9697 | 116.4086 | -2.7311 | 2.9808 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7111 | 117.3637 | 5.2855
2.9816 | 116.5 | 0.99452 | 25.9697 | 116.4086 | -2.7311 | 2.9818 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7111 | 117.3637 | 5.2855
2.9826 | 116.5 | 0.9949 | 26.0466 | 116.4376 | -2.6411 | 2.9828 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7111 | 117.3637 | 5.2855
2.9836 | 116.5 | 0.9949 | 26.0466 | 116.4376 | -2.6411 | 2.9838 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7111 | 117.3637 | 5.2855
2.9846 | 116.5 | 0.9949 | 26.0466 | 116.4376 | -2.6411 | 2.9848 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7111 | 117.3637 | 5.2855
2.9856 | 116.5 | 0.9949 | 26.0466 | 116.4376 | -2.6411 | 2.9858 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7131 | 117.373 | 5.2882
2.9866 | 116.5 | 0.9949 | 26.0466 | 116.4376 | -2.6411 | 2.9868 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7131 | 117.373 | 5.2882
2.9876 | 116.5 | 0.9949 | 26.0466 | 116.4376 | -2.6411 | 2.9878 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7131 | 117.373 | 5.2882
2.9886 | 116.5 | 0.9949 | 26.0466 | 116.4376 | -2.6411 | 2.9888 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7131 | 117.373 | 5.2882
2.9896 | 116.5 | 0.9949 | 26.0466 | 116.4376 | -2.6411 | 2.9898 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7131 | 117.373 | 5.2882
2.9906 | 116.5 | 0.99446 | 26.0282 | 116.4398 | -2.7512 | 2.9908 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7131 | 117.373 | 5.2882
2.9916 | 116.5 | 0.99446 | 26.0282 | 116.4398 | -2.7512 | 2.9918 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7131 | 117.373 | 5.2882
2.9926 | 116.5 | 0.99446 | 26.0282 | 116.4398 | -2.7512 | 2.9928 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7131 | 117.373 | 5.2882
2.9936 | 116.5 | 0.99446 | 26.0282 | 116.4398 | -2.7512 | 2.9938 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7168 | 117.3579 | 5.292
2.9946 | 116.5 | 0.99446 | 26.0282 | 116.4398 | -2.7512 | 2.9948 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7168 | 117.3579 | 5.292
2.9956 | 116.5 | 0.99446 | 26.0282 | 116.4398 | -2.7512 | 2.9958 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7168 | 117.3579 | 5.292
2.9966 | 116.5 | 0.99446 | 26.0282 | 116.4398 | -2.7512 | 2.9968 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7168 | 117.3579 | 5.292
2.9976 | 116.5 | 0.99446 | 26.0282 | 116.4398 | -2.7512 | 2.9978 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7168 | 117.3579 | 5.292
2.9986 | 116.5 | 0.99498 | 26.1212 | 116.4364 | -2.626 | 2.9988 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7168 | 117.3579 | 5.292
2.9996 | 116.5 | 0.99498 | 26.1212 | 116.4364 | -2.626 | 2.9998 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7168 | 117.3579 | 5.292
3.0006 | 116.5 | 0.99498 | 26.1212 | 116.4364 | -2.626 | 3.0008 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7168 | 117.3579 | 5.292
3.0016 | 116.5 | 0.99498 | 26.1212 | 116.4364 | -2.626 | 3.0018 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7168 | 117.3579 | 5.292
3.0026 | 116.5 | 0.99498 | 26.1212 | 116.4364 | -2.626 | 3.0028 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7073 | 117.3437 | 5.3018
3.0036 | 116.5 | 0.99498 | 26.1212 | 116.4364 | -2.626 | 3.0038 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7073 | 117.3437 | 5.3018
3.0046 | 116.5 | 0.99498 | 26.1212 | 116.4364 | -2.626 | 3.0048 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7073 | 117.3437 | 5.3018
3.0056 | 116.5 | 0.99498 | 26.1212 | 116.4364 | -2.626 | 3.0058 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7073 | 117.3437 | 5.3018
3.0066 | 116.5 | 0.99498 | 26.1212 | 116.4364 | -2.626 | 3.0068 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7073 | 117.3437 | 5.3018
3.0076 | 116.5 | 0.99477 | 26.1124 | 116.4395 | -2.6809 | 3.0078 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7073 | 117.3437 | 5.3018
3.0086 | 116.5 | 0.99477 | 26.1124 | 116.4395 | -2.6809 | 3.0088 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7073 | 117.3437 | 5.3018
3.0096 | 116.5 | 0.99477 | 26.1124 | 116.4395 | -2.6809 | 3.0098 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7073 | 117.3437 | 5.3018
3.0106 | 116.5 | 0.99477 | 26.1124 | 116.4395 | -2.6809 | 3.0108 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7137 | 117.3533 | 5.3168
3.0116 | 116.5 | 0.99477 | 26.1124 | 116.4395 | -2.6809 | 3.0118 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7137 | 117.3533 | 5.3168
3.0126 | 116.5 | 0.99477 | 26.1124 | 116.4395 | -2.6809 | 3.0128 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7137 | 117.3533 | 5.3168
3.0136 | 116.5 | 0.99477 | 26.1124 | 116.4395 | -2.6809 | 3.0138 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7137 | 117.3533 | 5.3168
3.0146 | 116.5 | 0.99477 | 26.1124 | 116.4395 | -2.6809 | 3.0148 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7137 | 117.3533 | 5.3168
3.0156 | 116.5 | 0.99497 | 26.2458 | 116.4522 | -2.6435 | 3.0158 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7137 | 117.3533 | 5.3168
3.0166 | 116.5 | 0.99497 | 26.2458 | 116.4522 | -2.6435 | 3.0168 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7137 | 117.3533 | 5.3168
3.0176 | 116.5 | 0.99497 | 26.2458 | 116.4522 | -2.6435 | 3.0178 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7137 | 117.3533 | 5.3168
3.0186 | 116.5 | 0.99497 | 26.2458 | 116.4522 | -2.6435 | 3.0188 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7078 | 117.3413 | 5.2979
3.0196 | 116.5 | 0.99497 | 26.2458 | 116.4522 | -2.6435 | 3.0198 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7078 | 117.3413 | 5.2979
3.0206 | 116.5 | 0.99497 | 26.2458 | 116.4522 | -2.6435 | 3.0208 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7078 | 117.3413 | 5.2979
3.0216 | 116.5 | 0.99497 | 26.2458 | 116.4522 | -2.6435 | 3.0218 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7078 | 117.3413 | 5.2979
3.0226 | 116.5 | 0.99497 | 26.2458 | 116.4522 | -2.6435 | 3.0228 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7078 | 117.3413 | 5.2979
3.0236 | 116.5 | 0.99502 | 26.2663 | 116.4245 | -2.6314 | 3.0238 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7078 | 117.3413 | 5.2979
3.0246 | 116.5 | 0.99502 | 26.2663 | 116.4245 | -2.6314 | 3.0248 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7078 | 117.3413 | 5.2979
3.0256 | 116.5 | 0.99502 | 26.2663 | 116.4245 | -2.6314 | 3.0258 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7078 | 117.3413 | 5.2979
3.0266 | 116.5 | 0.99502 | 26.2663 | 116.4245 | -2.6314 | 3.0268 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7078 | 117.3413 | 5.2979
3.0276 | 116.5 | 0.99502 | 26.2663 | 116.4245 | -2.6314 | 3.0278 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7114 | 117.3476 | 5.2894
3.0286 | 116.5 | 0.99502 | 26.2663 | 116.4245 | -2.6314 | 3.0288 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7114 | 117.3476 | 5.2894
3.0296 | 116.5 | 0.99502 | 26.2663 | 116.4245 | -2.6314 | 3.0298 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7114 | 117.3476 | 5.2894
3.0306 | 116.5 | 0.99502 | 26.2663 | 116.4245 | -2.6314 | 3.0308 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7114 | 117.3476 | 5.2894
3.0316 | 116.5 | 0.99502 | 26.2663 | 116.4245 | -2.6314 | 3.0318 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7114 | 117.3476 | 5.2894
3.0326 | 116.5 | 0.99518 | 26.3632 | 116.4505 | -2.5984 | 3.0328 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7114 | 117.3476 | 5.2894
3.0336 | 116.5 | 0.99518 | 26.3632 | 116.4505 | -2.5984 | 3.0338 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7114 | 117.3476 | 5.2894
3.0346 | 116.5 | 0.99518 | 26.3632 | 116.4505 | -2.5984 | 3.0348 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7114 | 117.3476 | 5.2894
3.0356 | 116.5 | 0.99518 | 26.3632 | 116.4505 | -2.5984 | 3.0358 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7247 | 117.3514 | 5.302
3.0366 | 116.5 | 0.99518 | 26.3632 | 116.4505 | -2.5984 | 3.0368 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7247 | 117.3514 | 5.302
3.0376 | 116.5 | 0.99518 | 26.3632 | 116.4505 | -2.5984 | 3.0378 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7247 | 117.3514 | 5.302
3.0386 | 116.5 | 0.99518 | 26.3632 | 116.4505 | -2.5984 | 3.0388 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7247 | 117.3514 | 5.302
3.0396 | 116.5 | 0.99518 | 26.3632 | 116.4505 | -2.5984 | 3.0398 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7247 | 117.3514 | 5.302
3.0406 | 116.5 | 0.99522 | 26.3629 | 116.4607 | -2.5873 | 3.0408 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7247 | 117.3514 | 5.302
3.0416 | 116.5 | 0.99522 | 26.3629 | 116.4607 | -2.5873 | 3.0418 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7247 | 117.3514 | 5.302
3.0426 | 116.5 | 0.99522 | 26.3629 | 116.4607 | -2.5873 | 3.0428 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7247 | 117.3514 | 5.302
3.0436 | 116.5 | 0.99522 | 26.3629 | 116.4607 | -2.5873 | 3.0438 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7097 | 117.3607 | 5.3142
3.0446 | 116.5 | 0.99522 | 26.3629 | 116.4607 | -2.5873 | 3.0448 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7097 | 117.3607 | 5.3142
3.0456 | 116.5 | 0.99522 | 26.3629 | 116.4607 | -2.5873 | 3.0458 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7097 | 117.3607 | 5.3142
3.0466 | 116.5 | 0.99522 | 26.3629 | 116.4607 | -2.5873 | 3.0468 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7097 | 117.3607 | 5.3142
3.0476 | 116.5 | 0.99522 | 26.3629 | 116.4607 | -2.5873 | 3.0478 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7097 | 117.3607 | 5.3142
3.0486 | 116.5 | 0.99511 | 26.4009 | 116.4594 | -2.6192 | 3.0488 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7097 | 117.3607 | 5.3142
3.0496 | 116.5 | 0.99511 | 26.4009 | 116.4594 | -2.6192 | 3.0498 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7097 | 117.3607 | 5.3142
3.0506 | 116.5 | 0.99511 | 26.4009 | 116.4594 | -2.6192 | 3.0508 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7097 | 117.3607 | 5.3142
3.0516 | 116.5 | 0.99511 | 26.4009 | 116.4594 | -2.6192 | 3.0518 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7097 | 117.3607 | 5.3142
3.0526 | 116.5 | 0.99511 | 26.4009 | 116.4594 | -2.6192 | 3.0528 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7118 | 117.3566 | 5.2989
3.0536 | 116.5 | 0.99511 | 26.4009 | 116.4594 | -2.6192 | 3.0538 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7118 | 117.3566 | 5.2989
3.0546 | 116.5 | 0.99511 | 26.4009 | 116.4594 | -2.6192 | 3.0548 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7118 | 117.3566 | 5.2989
3.0556 | 116.5 | 0.99511 | 26.4009 | 116.4594 | -2.6192 | 3.0558 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7118 | 117.3566 | 5.2989
3.0566 | 116.5 | 0.99511 | 26.4009 | 116.4594 | -2.6192 | 3.0568 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7118 | 117.3566 | 5.2989
3.0576 | 116.5 | 0.9955 | 26.4099 | 116.4347 | -2.5144 | 3.0578 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7118 | 117.3566 | 5.2989
3.0586 | 116.5 | 0.9955 | 26.4099 | 116.4347 | -2.5144 | 3.0588 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7118 | 117.3566 | 5.2989
3.0596 | 116.5 | 0.9955 | 26.4099 | 116.4347 | -2.5144 | 3.0598 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7118 | 117.3566 | 5.2989
3.0606 | 116.5 | 0.9955 | 26.4099 | 116.4347 | -2.5144 | 3.0608 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7197 | 117.3596 | 5.2858
3.0616 | 116.5 | 0.9955 | 26.4099 | 116.4347 | -2.5144 | 3.0618 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7197 | 117.3596 | 5.2858
3.0626 | 116.5 | 0.9955 | 26.4099 | 116.4347 | -2.5144 | 3.0628 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7197 | 117.3596 | 5.2858
3.0636 | 116.5 | 0.9955 | 26.4099 | 116.4347 | -2.5144 | 3.0638 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7197 | 117.3596 | 5.2858
3.0646 | 116.5 | 0.9955 | 26.4099 | 116.4347 | -2.5144 | 3.0648 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7197 | 117.3596 | 5.2858
3.0656 | 116.5 | 0.99509 | 26.3644 | 116.439 | -2.6219 | 3.0658 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7197 | 117.3596 | 5.2858
3.0666 | 116.5 | 0.99509 | 26.3644 | 116.439 | -2.6219 | 3.0668 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7197 | 117.3596 | 5.2858
3.0676 | 116.5 | 0.99509 | 26.3644 | 116.439 | -2.6219 | 3.0678 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7197 | 117.3596 | 5.2858
3.0686 | 116.5 | 0.99509 | 26.3644 | 116.439 | -2.6219 | 3.0688 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7206 | 117.3724 | 5.2934
3.0696 | 116.5 | 0.99509 | 26.3644 | 116.439 | -2.6219 | 3.0698 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7206 | 117.3724 | 5.2934
3.0706 | 116.5 | 0.99509 | 26.3644 | 116.439 | -2.6219 | 3.0708 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7206 | 117.3724 | 5.2934
3.0716 | 116.5 | 0.99509 | 26.3644 | 116.439 | -2.6219 | 3.0718 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7206 | 117.3724 | 5.2934
3.0726 | 116.5 | 0.99509 | 26.3644 | 116.439 | -2.6219 | 3.0728 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7206 | 117.3724 | 5.2934
3.0736 | 116.5 | 0.99527 | 26.3434 | 116.4509 | -2.5727 | 3.0738 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7206 | 117.3724 | 5.2934
3.0746 | 116.5 | 0.99527 | 26.3434 | 116.4509 | -2.5727 | 3.0748 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7206 | 117.3724 | 5.2934
3.0756 | 116.5 | 0.99527 | 26.3434 | 116.4509 | -2.5727 | 3.0758 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7206 | 117.3724 | 5.2934
3.0766 | 116.5 | 0.99527 | 26.3434 | 116.4509 | -2.5727 | 3.0768 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7206 | 117.3724 | 5.2934
3.0776 | 116.5 | 0.99527 | 26.3434 | 116.4509 | -2.5727 | 3.0778 | 117.3963 | 0.98092 | 26.737 | 117.3678 | 5.2997
3.0786 | 116.5 | 0.99527 | 26.3434 | 116.4509 | -2.5727 | 3.0788 | 117.3963 | 0.98092 | 26.737 | 117.3678 | 5.2997
3.0796 | 116.5 | 0.99527 | 26.3434 | 116.4509 | -2.5727 | 3.0798 | 117.3963 | 0.98092 | 26.737 | 117.3678 | 5.2997
3.0806 | 116.5 | 0.99527 | 26.3434 | 116.4509 | -2.5727 | 3.0808 | 117.3963 | 0.98092 | 26.737 | 117.3678 | 5.2997
3.0816 | 116.5 | 0.99527 | 26.3434 | 116.4509 | -2.5727 | 3.0818 | 117.3963 | 0.98092 | 26.737 | 117.3678 | 5.2997
3.0826 | 116.5 | 0.9946 | 26.2482 | 116.4515 | -2.7379 | 3.0828 | 117.3963 | 0.98092 | 26.737 | 117.3678 | 5.2997
3.0836 | 116.5 | 0.9946 | 26.2482 | 116.4515 | -2.7379 | 3.0838 | 117.3963 | 0.98092 | 26.737 | 117.3678 | 5.2997
3.0846 | 116.5 | 0.9946 | 26.2482 | 116.4515 | -2.7379 | 3.0848 | 117.3963 | 0.98092 | 26.737 | 117.3678 | 5.2997
3.0856 | 116.5 | 0.9946 | 26.2482 | 116.4515 | -2.7379 | 3.0858 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7423 | 117.37 | 5.3028
3.0866 | 116.5 | 0.9946 | 26.2482 | 116.4515 | -2.7379 | 3.0868 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7423 | 117.37 | 5.3028
3.0876 | 116.5 | 0.9946 | 26.2482 | 116.4515 | -2.7379 | 3.0878 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7423 | 117.37 | 5.3028
3.0886 | 116.5 | 0.9946 | 26.2482 | 116.4515 | -2.7379 | 3.0888 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7423 | 117.37 | 5.3028
3.0896 | 116.5 | 0.9946 | 26.2482 | 116.4515 | -2.7379 | 3.0898 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7423 | 117.37 | 5.3028
3.0906 | 116.5 | 0.99507 | 26.2091 | 116.4404 | -2.6109 | 3.0908 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7423 | 117.37 | 5.3028
3.0916 | 116.5 | 0.99507 | 26.2091 | 116.4404 | -2.6109 | 3.0918 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7423 | 117.37 | 5.3028
3.0926 | 116.5 | 0.99507 | 26.2091 | 116.4404 | -2.6109 | 3.0928 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7423 | 117.37 | 5.3028
3.0936 | 116.5 | 0.99507 | 26.2091 | 116.4404 | -2.6109 | 3.0938 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7236 | 117.368 | 5.3111
3.0946 | 116.5 | 0.99507 | 26.2091 | 116.4404 | -2.6109 | 3.0948 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7236 | 117.368 | 5.3111
3.0956 | 116.5 | 0.99507 | 26.2091 | 116.4404 | -2.6109 | 3.0958 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7236 | 117.368 | 5.3111
3.0966 | 116.5 | 0.99507 | 26.2091 | 116.4404 | -2.6109 | 3.0968 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7236 | 117.368 | 5.3111
3.0976 | 116.5 | 0.99507 | 26.2091 | 116.4404 | -2.6109 | 3.0978 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7236 | 117.368 | 5.3111
3.0986 | 116.5 | 0.99448 | 26.0935 | 116.4663 | -2.7544 | 3.0988 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7236 | 117.368 | 5.3111
3.0996 | 116.5 | 0.99448 | 26.0935 | 116.4663 | -2.7544 | 3.0998 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7236 | 117.368 | 5.3111
3.1006 | 116.5 | 0.99448 | 26.0935 | 116.4663 | -2.7544 | 3.1008 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7236 | 117.368 | 5.3111
3.1016 | 116.5 | 0.99448 | 26.0935 | 116.4663 | -2.7544 | 3.1018 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7236 | 117.368 | 5.3111
3.1026 | 116.5 | 0.99448 | 26.0935 | 116.4663 | -2.7544 | 3.1028 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7046 | 117.3656 | 5.3201
3.1036 | 116.5 | 0.99448 | 26.0935 | 116.4663 | -2.7544 | 3.1038 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7046 | 117.3656 | 5.3201
3.1046 | 116.5 | 0.99448 | 26.0935 | 116.4663 | -2.7544 | 3.1048 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7046 | 117.3656 | 5.3201
3.1056 | 116.5 | 0.99448 | 26.0935 | 116.4663 | -2.7544 | 3.1058 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7046 | 117.3656 | 5.3201
3.1066 | 116.5 | 0.99448 | 26.0935 | 116.4663 | -2.7544 | 3.1068 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7046 | 117.3656 | 5.3201
3.1076 | 116.5 | 0.99475 | 26.0742 | 116.4541 | -2.6825 | 3.1078 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7046 | 117.3656 | 5.3201
3.1086 | 116.5 | 0.99475 | 26.0742 | 116.4541 | -2.6825 | 3.1088 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7046 | 117.3656 | 5.3201
3.1096 | 116.5 | 0.99475 | 26.0742 | 116.4541 | -2.6825 | 3.1098 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7046 | 117.3656 | 5.3201
3.1106 | 116.5 | 0.99475 | 26.0742 | 116.4541 | -2.6825 | 3.1108 | 117.3963 | 0.9808 | 26.701 | 117.3574 | 5.3093
3.1116 | 116.5 | 0.99475 | 26.0742 | 116.4541 | -2.6825 | 3.1118 | 117.3963 | 0.9808 | 26.701 | 117.3574 | 5.3093
3.1126 | 116.5 | 0.99475 | 26.0742 | 116.4541 | -2.6825 | 3.1128 | 117.3963 | 0.9808 | 26.701 | 117.3574 | 5.3093
3.1136 | 116.5 | 0.99475 | 26.0742 | 116.4541 | -2.6825 | 3.1138 | 117.3963 | 0.9808 | 26.701 | 117.3574 | 5.3093
3.1146 | 116.5 | 0.99475 | 26.0742 | 116.4541 | -2.6825 | 3.1148 | 117.3963 | 0.9808 | 26.701 | 117.3574 | 5.3093
3.1156 | 116.5 | 0.99417 | 25.9812 | 116.4316 | -2.8177 | 3.1158 | 117.3963 | 0.9808 | 26.701 | 117.3574 | 5.3093
3.1166 | 116.5 | 0.99417 | 25.9812 | 116.4316 | -2.8177 | 3.1168 | 117.3963 | 0.9808 | 26.701 | 117.3574 | 5.3093
3.1176 | 116.5 | 0.99417 | 25.9812 | 116.4316 | -2.8177 | 3.1178 | 117.3963 | 0.9808 | 26.701 | 117.3574 | 5.3093
3.1186 | 116.5 | 0.99417 | 25.9812 | 116.4316 | -2.8177 | 3.1188 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7235 | 117.361 | 5.2944
3.1196 | 116.5 | 0.99417 | 25.9812 | 116.4316 | -2.8177 | 3.1198 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7235 | 117.361 | 5.2944
3.1206 | 116.5 | 0.99417 | 25.9812 | 116.4316 | -2.8177 | 3.1208 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7235 | 117.361 | 5.2944
3.1216 | 116.5 | 0.99417 | 25.9812 | 116.4316 | -2.8177 | 3.1218 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7235 | 117.361 | 5.2944
3.1226 | 116.5 | 0.99417 | 25.9812 | 116.4316 | -2.8177 | 3.1228 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7235 | 117.361 | 5.2944
3.1236 | 116.5 | 0.99483 | 26.0233 | 116.4363 | -2.656 | 3.1238 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7235 | 117.361 | 5.2944
3.1246 | 116.5 | 0.99483 | 26.0233 | 116.4363 | -2.656 | 3.1248 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7235 | 117.361 | 5.2944
3.1256 | 116.5 | 0.99483 | 26.0233 | 116.4363 | -2.656 | 3.1258 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7235 | 117.361 | 5.2944
3.1266 | 116.5 | 0.99483 | 26.0233 | 116.4363 | -2.656 | 3.1268 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7235 | 117.361 | 5.2944
3.1276 | 116.5 | 0.99483 | 26.0233 | 116.4363 | -2.656 | 3.1278 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7496 | 117.3658 | 5.2889
3.1286 | 116.5 | 0.99483 | 26.0233 | 116.4363 | -2.656 | 3.1288 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7496 | 117.3658 | 5.2889
3.1296 | 116.5 | 0.99483 | 26.0233 | 116.4363 | -2.656 | 3.1298 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7496 | 117.3658 | 5.2889
3.1306 | 116.5 | 0.99483 | 26.0233 | 116.4363 | -2.656 | 3.1308 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7496 | 117.3658 | 5.2889
3.1316 | 116.5 | 0.99483 | 26.0233 | 116.4363 | -2.656 | 3.1318 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7496 | 117.3658 | 5.2889
3.1326 | 116.5 | 0.99462 | 25.9657 | 116.4172 | -2.7034 | 3.1328 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7496 | 117.3658 | 5.2889
3.1336 | 116.5 | 0.99462 | 25.9657 | 116.4172 | -2.7034 | 3.1338 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7496 | 117.3658 | 5.2889
3.1346 | 116.5 | 0.99462 | 25.9657 | 116.4172 | -2.7034 | 3.1348 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7496 | 117.3658 | 5.2889
3.1356 | 116.5 | 0.99462 | 25.9657 | 116.4172 | -2.7034 | 3.1358 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7201 | 117.3616 | 5.3126
3.1366 | 116.5 | 0.99462 | 25.9657 | 116.4172 | -2.7034 | 3.1368 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7201 | 117.3616 | 5.3126
3.1376 | 116.5 | 0.99462 | 25.9657 | 116.4172 | -2.7034 | 3.1378 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7201 | 117.3616 | 5.3126
3.1386 | 116.5 | 0.99462 | 25.9657 | 116.4172 | -2.7034 | 3.1388 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7201 | 117.3616 | 5.3126
3.1396 | 116.5 | 0.99462 | 25.9657 | 116.4172 | -2.7034 | 3.1398 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7201 | 117.3616 | 5.3126
3.1406 | 116.5 | 0.99513 | 26.0788 | 116.4166 | -2.5824 | 3.1408 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7201 | 117.3616 | 5.3126
3.1416 | 116.5 | 0.99513 | 26.0788 | 116.4166 | -2.5824 | 3.1418 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7201 | 117.3616 | 5.3126
3.1426 | 116.5 | 0.99513 | 26.0788 | 116.4166 | -2.5824 | 3.1428 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7201 | 117.3616 | 5.3126
3.1436 | 116.5 | 0.99513 | 26.0788 | 116.4166 | -2.5824 | 3.1438 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7056 | 117.3785 | 5.3186
3.1446 | 116.5 | 0.99513 | 26.0788 | 116.4166 | -2.5824 | 3.1448 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7056 | 117.3785 | 5.3186
3.1456 | 116.5 | 0.99513 | 26.0788 | 116.4166 | -2.5824 | 3.1458 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7056 | 117.3785 | 5.3186
3.1466 | 116.5 | 0.99513 | 26.0788 | 116.4166 | -2.5824 | 3.1468 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7056 | 117.3785 | 5.3186
3.1476 | 116.5 | 0.99513 | 26.0788 | 116.4166 | -2.5824 | 3.1478 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7056 | 117.3785 | 5.3186
3.1486 | 116.5 | 0.99429 | 26.0537 | 116.4265 | -2.7972 | 3.1488 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7056 | 117.3785 | 5.3186
3.1496 | 116.5 | 0.99429 | 26.0537 | 116.4265 | -2.7972 | 3.1498 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7056 | 117.3785 | 5.3186
3.1506 | 116.5 | 0.99429 | 26.0537 | 116.4265 | -2.7972 | 3.1508 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7056 | 117.3785 | 5.3186
3.1516 | 116.5 | 0.99429 | 26.0537 | 116.4265 | -2.7972 | 3.1518 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7056 | 117.3785 | 5.3186
3.1526 | 116.5 | 0.99429 | 26.0537 | 116.4265 | -2.7972 | 3.1528 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7325 | 117.3785 | 5.2996
3.1536 | 116.5 | 0.99429 | 26.0537 | 116.4265 | -2.7972 | 3.1538 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7325 | 117.3785 | 5.2996
3.1546 | 116.5 | 0.99429 | 26.0537 | 116.4265 | -2.7972 | 3.1548 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7325 | 117.3785 | 5.2996
3.1556 | 116.5 | 0.99429 | 26.0537 | 116.4265 | -2.7972 | 3.1558 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7325 | 117.3785 | 5.2996
3.1566 | 116.5 | 0.99429 | 26.0537 | 116.4265 | -2.7972 | 3.1568 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7325 | 117.3785 | 5.2996
3.1576 | 116.5 | 0.99483 | 26.1915 | 116.4385 | -2.673 | 3.1578 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7325 | 117.3785 | 5.2996
3.1586 | 116.5 | 0.99483 | 26.1915 | 116.4385 | -2.673 | 3.1588 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7325 | 117.3785 | 5.2996
3.1596 | 116.5 | 0.99483 | 26.1915 | 116.4385 | -2.673 | 3.1598 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7325 | 117.3785 | 5.2996
3.1606 | 116.5 | 0.99483 | 26.1915 | 116.4385 | -2.673 | 3.1608 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7445 | 117.3709 | 5.2663
3.1616 | 116.5 | 0.99483 | 26.1915 | 116.4385 | -2.673 | 3.1618 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7445 | 117.3709 | 5.2663
3.1626 | 116.5 | 0.99483 | 26.1915 | 116.4385 | -2.673 | 3.1628 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7445 | 117.3709 | 5.2663
3.1636 | 116.5 | 0.99483 | 26.1915 | 116.4385 | -2.673 | 3.1638 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7445 | 117.3709 | 5.2663
3.1646 | 116.5 | 0.99483 | 26.1915 | 116.4385 | -2.673 | 3.1648 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7445 | 117.3709 | 5.2663
3.1656 | 116.5 | 0.99485 | 26.1991 | 116.4088 | -2.67 | 3.1658 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7445 | 117.3709 | 5.2663
3.1666 | 116.5 | 0.99485 | 26.1991 | 116.4088 | -2.67 | 3.1668 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7445 | 117.3709 | 5.2663
3.1676 | 116.5 | 0.99485 | 26.1991 | 116.4088 | -2.67 | 3.1678 | 117.3963 | 0.98116 | 26.7445 | 117.3709 | 5.2663
3.1686 | 116.5 | 0.99485 | 26.1991 | 116.4088 | -2.67 | 3.1688 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7558 | 117.3673 | 5.2748
3.1696 | 116.5 | 0.99485 | 26.1991 | 116.4088 | -2.67 | 3.1698 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7558 | 117.3673 | 5.2748
3.1706 | 116.5 | 0.99485 | 26.1991 | 116.4088 | -2.67 | 3.1708 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7558 | 117.3673 | 5.2748
3.1716 | 116.5 | 0.99485 | 26.1991 | 116.4088 | -2.67 | 3.1718 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7558 | 117.3673 | 5.2748
3.1726 | 116.5 | 0.99485 | 26.1991 | 116.4088 | -2.67 | 3.1728 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7558 | 117.3673 | 5.2748
3.1736 | 116.5 | 0.99531 | 26.3173 | 116.4325 | -2.5567 | 3.1738 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7558 | 117.3673 | 5.2748
3.1746 | 116.5 | 0.99531 | 26.3173 | 116.4325 | -2.5567 | 3.1748 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7558 | 117.3673 | 5.2748
3.1756 | 116.5 | 0.99531 | 26.3173 | 116.4325 | -2.5567 | 3.1758 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7558 | 117.3673 | 5.2748
3.1766 | 116.5 | 0.99531 | 26.3173 | 116.4325 | -2.5567 | 3.1768 | 117.3963 | 0.98112 | 26.7558 | 117.3673 | 5.2748
3.1776 | 116.5 | 0.99531 | 26.3173 | 116.4325 | -2.5567 | 3.1778 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7474 | 117.3631 | 5.2966
3.1786 | 116.5 | 0.99531 | 26.3173 | 116.4325 | -2.5567 | 3.1788 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7474 | 117.3631 | 5.2966
3.1796 | 116.5 | 0.99531 | 26.3173 | 116.4325 | -2.5567 | 3.1798 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7474 | 117.3631 | 5.2966
3.1806 | 116.5 | 0.99531 | 26.3173 | 116.4325 | -2.5567 | 3.1808 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7474 | 117.3631 | 5.2966
3.1816 | 116.5 | 0.99531 | 26.3173 | 116.4325 | -2.5567 | 3.1818 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7474 | 117.3631 | 5.2966
3.1826 | 116.5 | 0.99545 | 26.3504 | 116.4378 | -2.5236 | 3.1828 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7474 | 117.3631 | 5.2966
3.1836 | 116.5 | 0.99545 | 26.3504 | 116.4378 | -2.5236 | 3.1838 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7474 | 117.3631 | 5.2966
3.1846 | 116.5 | 0.99545 | 26.3504 | 116.4378 | -2.5236 | 3.1848 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7474 | 117.3631 | 5.2966
3.1856 | 116.5 | 0.99545 | 26.3504 | 116.4378 | -2.5236 | 3.1858 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7191 | 117.3516 | 5.3034
3.1866 | 116.5 | 0.99545 | 26.3504 | 116.4378 | -2.5236 | 3.1868 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7191 | 117.3516 | 5.3034
3.1876 | 116.5 | 0.99545 | 26.3504 | 116.4378 | -2.5236 | 3.1878 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7191 | 117.3516 | 5.3034
3.1886 | 116.5 | 0.99545 | 26.3504 | 116.4378 | -2.5236 | 3.1888 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7191 | 117.3516 | 5.3034
3.1896 | 116.5 | 0.99545 | 26.3504 | 116.4378 | -2.5236 | 3.1898 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7191 | 117.3516 | 5.3034
3.1906 | 116.5 | 0.99538 | 26.4293 | 116.4448 | -2.5494 | 3.1908 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7191 | 117.3516 | 5.3034
3.1916 | 116.5 | 0.99538 | 26.4293 | 116.4448 | -2.5494 | 3.1918 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7191 | 117.3516 | 5.3034
3.1926 | 116.5 | 0.99538 | 26.4293 | 116.4448 | -2.5494 | 3.1928 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7191 | 117.3516 | 5.3034
3.1936 | 116.5 | 0.99538 | 26.4293 | 116.4448 | -2.5494 | 3.1938 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7036 | 117.3613 | 5.3128
3.1946 | 116.5 | 0.99538 | 26.4293 | 116.4448 | -2.5494 | 3.1948 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7036 | 117.3613 | 5.3128
3.1956 | 116.5 | 0.99538 | 26.4293 | 116.4448 | -2.5494 | 3.1958 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7036 | 117.3613 | 5.3128
3.1966 | 116.5 | 0.99538 | 26.4293 | 116.4448 | -2.5494 | 3.1968 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7036 | 117.3613 | 5.3128
3.1976 | 116.5 | 0.99538 | 26.4293 | 116.4448 | -2.5494 | 3.1978 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7036 | 117.3613 | 5.3128
3.1986 | 116.5 | 0.9954 | 26.4484 | 116.4509 | -2.5469 | 3.1988 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7036 | 117.3613 | 5.3128
3.1996 | 116.5 | 0.9954 | 26.4484 | 116.4509 | -2.5469 | 3.1998 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7036 | 117.3613 | 5.3128
3.2006 | 116.5 | 0.9954 | 26.4484 | 116.4509 | -2.5469 | 3.2008 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7036 | 117.3613 | 5.3128
3.2016 | 116.5 | 0.9954 | 26.4484 | 116.4509 | -2.5469 | 3.2018 | 117.3963 | 0.98078 | 26.7036 | 117.3613 | 5.3128
3.2026 | 116.5 | 0.9954 | 26.4484 | 116.4509 | -2.5469 | 3.2028 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7058 | 117.3749 | 5.3033
3.2036 | 116.5 | 0.9954 | 26.4484 | 116.4509 | -2.5469 | 3.2038 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7058 | 117.3749 | 5.3033
3.2046 | 116.5 | 0.9954 | 26.4484 | 116.4509 | -2.5469 | 3.2048 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7058 | 117.3749 | 5.3033
3.2056 | 116.5 | 0.9954 | 26.4484 | 116.4509 | -2.5469 | 3.2058 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7058 | 117.3749 | 5.3033
3.2066 | 116.5 | 0.9954 | 26.4484 | 116.4509 | -2.5469 | 3.2068 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7058 | 117.3749 | 5.3033
3.2076 | 116.5 | 0.99503 | 26.4504 | 116.4446 | -2.6461 | 3.2078 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7058 | 117.3749 | 5.3033
3.2086 | 116.5 | 0.99503 | 26.4504 | 116.4446 | -2.6461 | 3.2088 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7058 | 117.3749 | 5.3033
3.2096 | 116.5 | 0.99503 | 26.4504 | 116.4446 | -2.6461 | 3.2098 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7058 | 117.3749 | 5.3033
3.2106 | 116.5 | 0.99503 | 26.4504 | 116.4446 | -2.6461 | 3.2108 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7094 | 117.3685 | 5.302
3.2116 | 116.5 | 0.99503 | 26.4504 | 116.4446 | -2.6461 | 3.2118 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7094 | 117.3685 | 5.302
3.2126 | 116.5 | 0.99503 | 26.4504 | 116.4446 | -2.6461 | 3.2128 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7094 | 117.3685 | 5.302
3.2136 | 116.5 | 0.99503 | 26.4504 | 116.4446 | -2.6461 | 3.2138 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7094 | 117.3685 | 5.302
3.2146 | 116.5 | 0.99503 | 26.4504 | 116.4446 | -2.6461 | 3.2148 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7094 | 117.3685 | 5.302
3.2156 | 116.5 | 0.99527 | 26.4132 | 116.4331 | -2.579 | 3.2158 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7094 | 117.3685 | 5.302
3.2166 | 116.5 | 0.99527 | 26.4132 | 116.4331 | -2.579 | 3.2168 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7094 | 117.3685 | 5.302
3.2176 | 116.5 | 0.99527 | 26.4132 | 116.4331 | -2.579 | 3.2178 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7094 | 117.3685 | 5.302
3.2186 | 116.5 | 0.99527 | 26.4132 | 116.4331 | -2.579 | 3.2188 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7233 | 117.3725 | 5.3109
3.2196 | 116.5 | 0.99527 | 26.4132 | 116.4331 | -2.579 | 3.2198 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7233 | 117.3725 | 5.3109
3.2206 | 116.5 | 0.99527 | 26.4132 | 116.4331 | -2.579 | 3.2208 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7233 | 117.3725 | 5.3109
3.2216 | 116.5 | 0.99527 | 26.4132 | 116.4331 | -2.579 | 3.2218 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7233 | 117.3725 | 5.3109
3.2226 | 116.5 | 0.99527 | 26.4132 | 116.4331 | -2.579 | 3.2228 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7233 | 117.3725 | 5.3109
3.2236 | 116.5 | 0.99483 | 26.3591 | 116.4483 | -2.6914 | 3.2238 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7233 | 117.3725 | 5.3109
3.2246 | 116.5 | 0.99483 | 26.3591 | 116.4483 | -2.6914 | 3.2248 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7233 | 117.3725 | 5.3109
3.2256 | 116.5 | 0.99483 | 26.3591 | 116.4483 | -2.6914 | 3.2258 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7233 | 117.3725 | 5.3109
3.2266 | 116.5 | 0.99483 | 26.3591 | 116.4483 | -2.6914 | 3.2268 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7233 | 117.3725 | 5.3109
3.2276 | 116.5 | 0.99483 | 26.3591 | 116.4483 | -2.6914 | 3.2278 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7239 | 117.3739 | 5.3129
3.2286 | 116.5 | 0.99483 | 26.3591 | 116.4483 | -2.6914 | 3.2288 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7239 | 117.3739 | 5.3129
3.2296 | 116.5 | 0.99483 | 26.3591 | 116.4483 | -2.6914 | 3.2298 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7239 | 117.3739 | 5.3129
3.2306 | 116.5 | 0.99483 | 26.3591 | 116.4483 | -2.6914 | 3.2308 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7239 | 117.3739 | 5.3129
3.2316 | 116.5 | 0.99483 | 26.3591 | 116.4483 | -2.6914 | 3.2318 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7239 | 117.3739 | 5.3129
3.2326 | 116.5 | 0.99507 | 26.3335 | 116.4202 | -2.6233 | 3.2328 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7239 | 117.3739 | 5.3129
3.2336 | 116.5 | 0.99507 | 26.3335 | 116.4202 | -2.6233 | 3.2338 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7239 | 117.3739 | 5.3129
3.2346 | 116.5 | 0.99507 | 26.3335 | 116.4202 | -2.6233 | 3.2348 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7239 | 117.3739 | 5.3129
3.2356 | 116.5 | 0.99507 | 26.3335 | 116.4202 | -2.6233 | 3.2358 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7167 | 117.366 | 5.3082
3.2366 | 116.5 | 0.99507 | 26.3335 | 116.4202 | -2.6233 | 3.2368 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7167 | 117.366 | 5.3082
3.2376 | 116.5 | 0.99507 | 26.3335 | 116.4202 | -2.6233 | 3.2378 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7167 | 117.366 | 5.3082
3.2386 | 116.5 | 0.99507 | 26.3335 | 116.4202 | -2.6233 | 3.2388 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7167 | 117.366 | 5.3082
3.2396 | 116.5 | 0.99507 | 26.3335 | 116.4202 | -2.6233 | 3.2398 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7167 | 117.366 | 5.3082
3.2406 | 116.5 | 0.99433 | 26.2262 | 116.4086 | -2.8054 | 3.2408 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7167 | 117.366 | 5.3082
3.2416 | 116.5 | 0.99433 | 26.2262 | 116.4086 | -2.8054 | 3.2418 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7167 | 117.366 | 5.3082
3.2426 | 116.5 | 0.99433 | 26.2262 | 116.4086 | -2.8054 | 3.2428 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7167 | 117.366 | 5.3082
3.2436 | 116.5 | 0.99433 | 26.2262 | 116.4086 | -2.8054 | 3.2438 | 117.3963 | 0.981 | 26.7362 | 117.3603 | 5.2879
3.2446 | 116.5 | 0.99433 | 26.2262 | 116.4086 | -2.8054 | 3.2448 | 117.3963 | 0.981 | 26.7362 | 117.3603 | 5.2879
3.2456 | 116.5 | 0.99433 | 26.2262 | 116.4086 | -2.8054 | 3.2458 | 117.3963 | 0.981 | 26.7362 | 117.3603 | 5.2879
3.2466 | 116.5 | 0.99433 | 26.2262 | 116.4086 | -2.8054 | 3.2468 | 117.3963 | 0.981 | 26.7362 | 117.3603 | 5.2879
3.2476 | 116.5 | 0.99433 | 26.2262 | 116.4086 | -2.8054 | 3.2478 | 117.3963 | 0.981 | 26.7362 | 117.3603 | 5.2879
3.2486 | 116.5 | 0.99484 | 26.1982 | 116.4208 | -2.6713 | 3.2488 | 117.3963 | 0.981 | 26.7362 | 117.3603 | 5.2879
3.2496 | 116.5 | 0.99484 | 26.1982 | 116.4208 | -2.6713 | 3.2498 | 117.3963 | 0.981 | 26.7362 | 117.3603 | 5.2879
3.2506 | 116.5 | 0.99484 | 26.1982 | 116.4208 | -2.6713 | 3.2508 | 117.3963 | 0.981 | 26.7362 | 117.3603 | 5.2879
3.2516 | 116.5 | 0.99484 | 26.1982 | 116.4208 | -2.6713 | 3.2518 | 117.3963 | 0.981 | 26.7362 | 117.3603 | 5.2879
3.2526 | 116.5 | 0.99484 | 26.1982 | 116.4208 | -2.6713 | 3.2528 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7286 | 117.3588 | 5.2901
3.2536 | 116.5 | 0.99484 | 26.1982 | 116.4208 | -2.6713 | 3.2538 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7286 | 117.3588 | 5.2901
3.2546 | 116.5 | 0.99484 | 26.1982 | 116.4208 | -2.6713 | 3.2548 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7286 | 117.3588 | 5.2901
3.2556 | 116.5 | 0.99484 | 26.1982 | 116.4208 | -2.6713 | 3.2558 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7286 | 117.3588 | 5.2901
3.2566 | 116.5 | 0.99484 | 26.1982 | 116.4208 | -2.6713 | 3.2568 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7286 | 117.3588 | 5.2901
3.2576 | 116.5 | 0.99434 | 26.0834 | 116.4132 | -2.786 | 3.2578 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7286 | 117.3588 | 5.2901
3.2586 | 116.5 | 0.99434 | 26.0834 | 116.4132 | -2.786 | 3.2588 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7286 | 117.3588 | 5.2901
3.2596 | 116.5 | 0.99434 | 26.0834 | 116.4132 | -2.786 | 3.2598 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7286 | 117.3588 | 5.2901
3.2606 | 116.5 | 0.99434 | 26.0834 | 116.4132 | -2.786 | 3.2608 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7231 | 117.3508 | 5.2917
3.2616 | 116.5 | 0.99434 | 26.0834 | 116.4132 | -2.786 | 3.2618 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7231 | 117.3508 | 5.2917
3.2626 | 116.5 | 0.99434 | 26.0834 | 116.4132 | -2.786 | 3.2628 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7231 | 117.3508 | 5.2917
3.2636 | 116.5 | 0.99434 | 26.0834 | 116.4132 | -2.786 | 3.2638 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7231 | 117.3508 | 5.2917
3.2646 | 116.5 | 0.99434 | 26.0834 | 116.4132 | -2.786 | 3.2648 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7231 | 117.3508 | 5.2917
3.2656 | 116.5 | 0.99501 | 26.0854 | 116.4117 | -2.6145 | 3.2658 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7231 | 117.3508 | 5.2917
3.2666 | 116.5 | 0.99501 | 26.0854 | 116.4117 | -2.6145 | 3.2668 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7231 | 117.3508 | 5.2917
3.2676 | 116.5 | 0.99501 | 26.0854 | 116.4117 | -2.6145 | 3.2678 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7231 | 117.3508 | 5.2917
3.2686 | 116.5 | 0.99501 | 26.0854 | 116.4117 | -2.6145 | 3.2688 | 117.3963 | 0.98098 | 26.722 | 117.3652 | 5.2875
3.2696 | 116.5 | 0.99501 | 26.0854 | 116.4117 | -2.6145 | 3.2698 | 117.3963 | 0.98098 | 26.722 | 117.3652 | 5.2875
3.2706 | 116.5 | 0.99501 | 26.0854 | 116.4117 | -2.6145 | 3.2708 | 117.3963 | 0.98098 | 26.722 | 117.3652 | 5.2875
3.2716 | 116.5 | 0.99501 | 26.0854 | 116.4117 | -2.6145 | 3.2718 | 117.3963 | 0.98098 | 26.722 | 117.3652 | 5.2875
3.2726 | 116.5 | 0.99501 | 26.0854 | 116.4117 | -2.6145 | 3.2728 | 117.3963 | 0.98098 | 26.722 | 117.3652 | 5.2875
3.2736 | 116.5 | 0.9944 | 25.9932 | 116.4387 | -2.7623 | 3.2738 | 117.3963 | 0.98098 | 26.722 | 117.3652 | 5.2875
3.2746 | 116.5 | 0.9944 | 25.9932 | 116.4387 | -2.7623 | 3.2748 | 117.3963 | 0.98098 | 26.722 | 117.3652 | 5.2875
3.2756 | 116.5 | 0.9944 | 25.9932 | 116.4387 | -2.7623 | 3.2758 | 117.3963 | 0.98098 | 26.722 | 117.3652 | 5.2875
3.2766 | 116.5 | 0.9944 | 25.9932 | 116.4387 | -2.7623 | 3.2768 | 117.3963 | 0.98098 | 26.722 | 117.3652 | 5.2875
3.2776 | 116.5 | 0.9944 | 25.9932 | 116.4387 | -2.7623 | 3.2778 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7196 | 117.3722 | 5.2902
3.2786 | 116.5 | 0.9944 | 25.9932 | 116.4387 | -2.7623 | 3.2788 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7196 | 117.3722 | 5.2902
3.2796 | 116.5 | 0.9944 | 25.9932 | 116.4387 | -2.7623 | 3.2798 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7196 | 117.3722 | 5.2902
3.2806 | 116.5 | 0.9944 | 25.9932 | 116.4387 | -2.7623 | 3.2808 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7196 | 117.3722 | 5.2902
3.2816 | 116.5 | 0.9944 | 25.9932 | 116.4387 | -2.7623 | 3.2818 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7196 | 117.3722 | 5.2902
3.2826 | 116.5 | 0.9949 | 26.0437 | 116.4189 | -2.6392 | 3.2828 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7196 | 117.3722 | 5.2902
3.2836 | 116.5 | 0.9949 | 26.0437 | 116.4189 | -2.6392 | 3.2838 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7196 | 117.3722 | 5.2902
3.2846 | 116.5 | 0.9949 | 26.0437 | 116.4189 | -2.6392 | 3.2848 | 117.3963 | 0.98096 | 26.7196 | 117.3722 | 5.2902
3.2856 | 116.5 | 0.9949 | 26.0437 | 116.4189 | -2.6392 | 3.2858 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7219 | 117.3646 | 5.2832
3.2866 | 116.5 | 0.9949 | 26.0437 | 116.4189 | -2.6392 | 3.2868 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7219 | 117.3646 | 5.2832
3.2876 | 116.5 | 0.9949 | 26.0437 | 116.4189 | -2.6392 | 3.2878 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7219 | 117.3646 | 5.2832
3.2886 | 116.5 | 0.9949 | 26.0437 | 116.4189 | -2.6392 | 3.2888 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7219 | 117.3646 | 5.2832
3.2896 | 116.5 | 0.9949 | 26.0437 | 116.4189 | -2.6392 | 3.2898 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7219 | 117.3646 | 5.2832
3.2906 | 116.5 | 0.99448 | 25.9742 | 116.3863 | -2.7402 | 3.2908 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7219 | 117.3646 | 5.2832
3.2916 | 116.5 | 0.99448 | 25.9742 | 116.3863 | -2.7402 | 3.2918 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7219 | 117.3646 | 5.2832
3.2926 | 116.5 | 0.99448 | 25.9742 | 116.3863 | -2.7402 | 3.2928 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7219 | 117.3646 | 5.2832
3.2936 | 116.5 | 0.99448 | 25.9742 | 116.3863 | -2.7402 | 3.2938 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7222 | 117.37 | 5.2717
3.2946 | 116.5 | 0.99448 | 25.9742 | 116.3863 | -2.7402 | 3.2948 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7222 | 117.37 | 5.2717
3.2956 | 116.5 | 0.99448 | 25.9742 | 116.3863 | -2.7402 | 3.2958 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7222 | 117.37 | 5.2717
3.2966 | 116.5 | 0.99448 | 25.9742 | 116.3863 | -2.7402 | 3.2968 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7222 | 117.37 | 5.2717
3.2976 | 116.5 | 0.99448 | 25.9742 | 116.3863 | -2.7402 | 3.2978 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7222 | 117.37 | 5.2717
3.2986 | 116.5 | 0.99501 | 26.0736 | 116.3918 | -2.6158 | 3.2988 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7222 | 117.37 | 5.2717
3.2996 | 116.5 | 0.99501 | 26.0736 | 116.3918 | -2.6158 | 3.2998 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7222 | 117.37 | 5.2717
3.3006 | 116.5 | 0.99501 | 26.0736 | 116.3918 | -2.6158 | 3.3008 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7222 | 117.37 | 5.2717
3.3016 | 116.5 | 0.99501 | 26.0736 | 116.3918 | -2.6158 | 3.3018 | 117.3963 | 0.98109 | 26.7222 | 117.37 | 5.2717
3.3026 | 116.5 | 0.99501 | 26.0736 | 116.3918 | -2.6158 | 3.3028 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7109 | 117.3578 | 5.2729
3.3036 | 116.5 | 0.99501 | 26.0736 | 116.3918 | -2.6158 | 3.3038 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7109 | 117.3578 | 5.2729
3.3046 | 116.5 | 0.99501 | 26.0736 | 116.3918 | -2.6158 | 3.3048 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7109 | 117.3578 | 5.2729
3.3056 | 116.5 | 0.99501 | 26.0736 | 116.3918 | -2.6158 | 3.3058 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7109 | 117.3578 | 5.2729
3.3066 | 116.5 | 0.99501 | 26.0736 | 116.3918 | -2.6158 | 3.3068 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7109 | 117.3578 | 5.2729
3.3076 | 116.5 | 0.99469 | 26.0491 | 116.3933 | -2.6941 | 3.3078 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7109 | 117.3578 | 5.2729
3.3086 | 116.5 | 0.99469 | 26.0491 | 116.3933 | -2.6941 | 3.3088 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7109 | 117.3578 | 5.2729
3.3096 | 116.5 | 0.99469 | 26.0491 | 116.3933 | -2.6941 | 3.3098 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7109 | 117.3578 | 5.2729
3.3106 | 116.5 | 0.99469 | 26.0491 | 116.3933 | -2.6941 | 3.3108 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7095 | 117.3557 | 5.2893
3.3116 | 116.5 | 0.99469 | 26.0491 | 116.3933 | -2.6941 | 3.3118 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7095 | 117.3557 | 5.2893
3.3126 | 116.5 | 0.99469 | 26.0491 | 116.3933 | -2.6941 | 3.3128 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7095 | 117.3557 | 5.2893
3.3136 | 116.5 | 0.99469 | 26.0491 | 116.3933 | -2.6941 | 3.3138 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7095 | 117.3557 | 5.2893
3.3146 | 116.5 | 0.99469 | 26.0491 | 116.3933 | -2.6941 | 3.3148 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7095 | 117.3557 | 5.2893
3.3156 | 116.5 | 0.99491 | 26.193 | 116.4164 | -2.6541 | 3.3158 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7095 | 117.3557 | 5.2893
3.3166 | 116.5 | 0.99491 | 26.193 | 116.4164 | -2.6541 | 3.3168 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7095 | 117.3557 | 5.2893
3.3176 | 116.5 | 0.99491 | 26.193 | 116.4164 | -2.6541 | 3.3178 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7095 | 117.3557 | 5.2893
3.3186 | 116.5 | 0.99491 | 26.193 | 116.4164 | -2.6541 | 3.3188 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7137 | 117.3623 | 5.3036
3.3196 | 116.5 | 0.99491 | 26.193 | 116.4164 | -2.6541 | 3.3198 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7137 | 117.3623 | 5.3036
3.3206 | 116.5 | 0.99491 | 26.193 | 116.4164 | -2.6541 | 3.3208 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7137 | 117.3623 | 5.3036
3.3216 | 116.5 | 0.99491 | 26.193 | 116.4164 | -2.6541 | 3.3218 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7137 | 117.3623 | 5.3036
3.3226 | 116.5 | 0.99491 | 26.193 | 116.4164 | -2.6541 | 3.3228 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7137 | 117.3623 | 5.3036
3.3236 | 116.5 | 0.99478 | 26.2264 | 116.4022 | -2.6898 | 3.3238 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7137 | 117.3623 | 5.3036
3.3246 | 116.5 | 0.99478 | 26.2264 | 116.4022 | -2.6898 | 3.3248 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7137 | 117.3623 | 5.3036
3.3256 | 116.5 | 0.99478 | 26.2264 | 116.4022 | -2.6898 | 3.3258 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7137 | 117.3623 | 5.3036
3.3266 | 116.5 | 0.99478 | 26.2264 | 116.4022 | -2.6898 | 3.3268 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7137 | 117.3623 | 5.3036
3.3276 | 116.5 | 0.99478 | 26.2264 | 116.4022 | -2.6898 | 3.3278 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6979 | 117.3637 | 5.2996
3.3286 | 116.5 | 0.99478 | 26.2264 | 116.4022 | -2.6898 | 3.3288 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6979 | 117.3637 | 5.2996
3.3296 | 116.5 | 0.99478 | 26.2264 | 116.4022 | -2.6898 | 3.3298 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6979 | 117.3637 | 5.2996
3.3306 | 116.5 | 0.99478 | 26.2264 | 116.4022 | -2.6898 | 3.3308 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6979 | 117.3637 | 5.2996
3.3316 | 116.5 | 0.99478 | 26.2264 | 116.4022 | -2.6898 | 3.3318 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6979 | 117.3637 | 5.2996
3.3326 | 116.5 | 0.99506 | 26.3063 | 116.4162 | -2.6238 | 3.3328 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6979 | 117.3637 | 5.2996
3.3336 | 116.5 | 0.99506 | 26.3063 | 116.4162 | -2.6238 | 3.3338 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6979 | 117.3637 | 5.2996
3.3346 | 116.5 | 0.99506 | 26.3063 | 116.4162 | -2.6238 | 3.3348 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6979 | 117.3637 | 5.2996
3.3356 | 116.5 | 0.99506 | 26.3063 | 116.4162 | -2.6238 | 3.3358 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6968 | 117.3637 | 5.2906
3.3366 | 116.5 | 0.99506 | 26.3063 | 116.4162 | -2.6238 | 3.3368 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6968 | 117.3637 | 5.2906
3.3376 | 116.5 | 0.99506 | 26.3063 | 116.4162 | -2.6238 | 3.3378 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6968 | 117.3637 | 5.2906
3.3386 | 116.5 | 0.99506 | 26.3063 | 116.4162 | -2.6238 | 3.3388 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6968 | 117.3637 | 5.2906
3.3396 | 116.5 | 0.99506 | 26.3063 | 116.4162 | -2.6238 | 3.3398 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6968 | 117.3637 | 5.2906
3.3406 | 116.5 | 0.99498 | 26.3325 | 116.413 | -2.6498 | 3.3408 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6968 | 117.3637 | 5.2906
3.3416 | 116.5 | 0.99498 | 26.3325 | 116.413 | -2.6498 | 3.3418 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6968 | 117.3637 | 5.2906
3.3426 | 116.5 | 0.99498 | 26.3325 | 116.413 | -2.6498 | 3.3428 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6968 | 117.3637 | 5.2906
3.3436 | 116.5 | 0.99498 | 26.3325 | 116.413 | -2.6498 | 3.3438 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6927 | 117.3666 | 5.2981
3.3446 | 116.5 | 0.99498 | 26.3325 | 116.413 | -2.6498 | 3.3448 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6927 | 117.3666 | 5.2981
3.3456 | 116.5 | 0.99498 | 26.3325 | 116.413 | -2.6498 | 3.3458 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6927 | 117.3666 | 5.2981
3.3466 | 116.5 | 0.99498 | 26.3325 | 116.413 | -2.6498 | 3.3468 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6927 | 117.3666 | 5.2981
3.3476 | 116.5 | 0.99498 | 26.3325 | 116.413 | -2.6498 | 3.3478 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6927 | 117.3666 | 5.2981
3.3486 | 116.5 | 0.99498 | 26.4097 | 116.4134 | -2.6574 | 3.3488 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6927 | 117.3666 | 5.2981
3.3496 | 116.5 | 0.99498 | 26.4097 | 116.4134 | -2.6574 | 3.3498 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6927 | 117.3666 | 5.2981
3.3506 | 116.5 | 0.99498 | 26.4097 | 116.4134 | -2.6574 | 3.3508 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6927 | 117.3666 | 5.2981
3.3516 | 116.5 | 0.99498 | 26.4097 | 116.4134 | -2.6574 | 3.3518 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6927 | 117.3666 | 5.2981
3.3526 | 116.5 | 0.99498 | 26.4097 | 116.4134 | -2.6574 | 3.3528 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7152 | 117.3616 | 5.2987
3.3536 | 116.5 | 0.99498 | 26.4097 | 116.4134 | -2.6574 | 3.3538 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7152 | 117.3616 | 5.2987
3.3546 | 116.5 | 0.99498 | 26.4097 | 116.4134 | -2.6574 | 3.3548 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7152 | 117.3616 | 5.2987
3.3556 | 116.5 | 0.99498 | 26.4097 | 116.4134 | -2.6574 | 3.3558 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7152 | 117.3616 | 5.2987
3.3566 | 116.5 | 0.99498 | 26.4097 | 116.4134 | -2.6574 | 3.3568 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7152 | 117.3616 | 5.2987
3.3576 | 116.5 | 0.99523 | 26.4105 | 116.411 | -2.5902 | 3.3578 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7152 | 117.3616 | 5.2987
3.3586 | 116.5 | 0.99523 | 26.4105 | 116.411 | -2.5902 | 3.3588 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7152 | 117.3616 | 5.2987
3.3596 | 116.5 | 0.99523 | 26.4105 | 116.411 | -2.5902 | 3.3598 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7152 | 117.3616 | 5.2987
3.3606 | 116.5 | 0.99523 | 26.4105 | 116.411 | -2.5902 | 3.3608 | 117.3963 | 0.98086 | 26.722 | 117.3632 | 5.3049
3.3616 | 116.5 | 0.99523 | 26.4105 | 116.411 | -2.5902 | 3.3618 | 117.3963 | 0.98086 | 26.722 | 117.3632 | 5.3049
3.3626 | 116.5 | 0.99523 | 26.4105 | 116.411 | -2.5902 | 3.3628 | 117.3963 | 0.98086 | 26.722 | 117.3632 | 5.3049
3.3636 | 116.5 | 0.99523 | 26.4105 | 116.411 | -2.5902 | 3.3638 | 117.3963 | 0.98086 | 26.722 | 117.3632 | 5.3049
3.3646 | 116.5 | 0.99523 | 26.4105 | 116.411 | -2.5902 | 3.3648 | 117.3963 | 0.98086 | 26.722 | 117.3632 | 5.3049
3.3656 | 116.5 | 0.99501 | 26.3897 | 116.4087 | -2.6465 | 3.3658 | 117.3963 | 0.98086 | 26.722 | 117.3632 | 5.3049
3.3666 | 116.5 | 0.99501 | 26.3897 | 116.4087 | -2.6465 | 3.3668 | 117.3963 | 0.98086 | 26.722 | 117.3632 | 5.3049
3.3676 | 116.5 | 0.99501 | 26.3897 | 116.4087 | -2.6465 | 3.3678 | 117.3963 | 0.98086 | 26.722 | 117.3632 | 5.3049
3.3686 | 116.5 | 0.99501 | 26.3897 | 116.4087 | -2.6465 | 3.3688 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7039 | 117.3711 | 5.3181
3.3696 | 116.5 | 0.99501 | 26.3897 | 116.4087 | -2.6465 | 3.3698 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7039 | 117.3711 | 5.3181
3.3706 | 116.5 | 0.99501 | 26.3897 | 116.4087 | -2.6465 | 3.3708 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7039 | 117.3711 | 5.3181
3.3716 | 116.5 | 0.99501 | 26.3897 | 116.4087 | -2.6465 | 3.3718 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7039 | 117.3711 | 5.3181
3.3726 | 116.5 | 0.99501 | 26.3897 | 116.4087 | -2.6465 | 3.3728 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7039 | 117.3711 | 5.3181
3.3736 | 116.5 | 0.99533 | 26.3723 | 116.3893 | -2.5585 | 3.3738 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7039 | 117.3711 | 5.3181
3.3746 | 116.5 | 0.99533 | 26.3723 | 116.3893 | -2.5585 | 3.3748 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7039 | 117.3711 | 5.3181
3.3756 | 116.5 | 0.99533 | 26.3723 | 116.3893 | -2.5585 | 3.3758 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7039 | 117.3711 | 5.3181
3.3766 | 116.5 | 0.99533 | 26.3723 | 116.3893 | -2.5585 | 3.3768 | 117.3963 | 0.98074 | 26.7039 | 117.3711 | 5.3181
3.3776 | 116.5 | 0.99533 | 26.3723 | 116.3893 | -2.5585 | 3.3778 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7052 | 117.3708 | 5.3204
3.3786 | 116.5 | 0.99533 | 26.3723 | 116.3893 | -2.5585 | 3.3788 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7052 | 117.3708 | 5.3204
3.3796 | 116.5 | 0.99533 | 26.3723 | 116.3893 | -2.5585 | 3.3798 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7052 | 117.3708 | 5.3204
3.3806 | 116.5 | 0.99533 | 26.3723 | 116.3893 | -2.5585 | 3.3808 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7052 | 117.3708 | 5.3204
3.3816 | 116.5 | 0.99533 | 26.3723 | 116.3893 | -2.5585 | 3.3818 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7052 | 117.3708 | 5.3204
3.3826 | 116.5 | 0.99471 | 26.3027 | 116.3864 | -2.7163 | 3.3828 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7052 | 117.3708 | 5.3204
3.3836 | 116.5 | 0.99471 | 26.3027 | 116.3864 | -2.7163 | 3.3838 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7052 | 117.3708 | 5.3204
3.3846 | 116.5 | 0.99471 | 26.3027 | 116.3864 | -2.7163 | 3.3848 | 117.3963 | 0.98073 | 26.7052 | 117.3708 | 5.3204
3.3856 | 116.5 | 0.99471 | 26.3027 | 116.3864 | -2.7163 | 3.3858 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7098 | 117.3725 | 5.3055
3.3866 | 116.5 | 0.99471 | 26.3027 | 116.3864 | -2.7163 | 3.3868 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7098 | 117.3725 | 5.3055
3.3876 | 116.5 | 0.99471 | 26.3027 | 116.3864 | -2.7163 | 3.3878 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7098 | 117.3725 | 5.3055
3.3886 | 116.5 | 0.99471 | 26.3027 | 116.3864 | -2.7163 | 3.3888 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7098 | 117.3725 | 5.3055
3.3896 | 116.5 | 0.99471 | 26.3027 | 116.3864 | -2.7163 | 3.3898 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7098 | 117.3725 | 5.3055
3.3906 | 116.5 | 0.99516 | 26.2812 | 116.3873 | -2.5955 | 3.3908 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7098 | 117.3725 | 5.3055
3.3916 | 116.5 | 0.99516 | 26.2812 | 116.3873 | -2.5955 | 3.3918 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7098 | 117.3725 | 5.3055
3.3926 | 116.5 | 0.99516 | 26.2812 | 116.3873 | -2.5955 | 3.3928 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7098 | 117.3725 | 5.3055
3.3936 | 116.5 | 0.99516 | 26.2812 | 116.3873 | -2.5955 | 3.3938 | 117.3963 | 0.98083 | 26.709 | 117.3734 | 5.3057
3.3946 | 116.5 | 0.99516 | 26.2812 | 116.3873 | -2.5955 | 3.3948 | 117.3963 | 0.98083 | 26.709 | 117.3734 | 5.3057
3.3956 | 116.5 | 0.99516 | 26.2812 | 116.3873 | -2.5955 | 3.3958 | 117.3963 | 0.98083 | 26.709 | 117.3734 | 5.3057
3.3966 | 116.5 | 0.99516 | 26.2812 | 116.3873 | -2.5955 | 3.3968 | 117.3963 | 0.98083 | 26.709 | 117.3734 | 5.3057
3.3976 | 116.5 | 0.99516 | 26.2812 | 116.3873 | -2.5955 | 3.3978 | 117.3963 | 0.98083 | 26.709 | 117.3734 | 5.3057
3.3986 | 116.5 | 0.99464 | 26.1901 | 116.3993 | -2.7238 | 3.3988 | 117.3963 | 0.98083 | 26.709 | 117.3734 | 5.3057
3.3996 | 116.5 | 0.99464 | 26.1901 | 116.3993 | -2.7238 | 3.3998 | 117.3963 | 0.98083 | 26.709 | 117.3734 | 5.3057
3.4006 | 116.5 | 0.99464 | 26.1901 | 116.3993 | -2.7238 | 3.4008 | 117.3963 | 0.98083 | 26.709 | 117.3734 | 5.3057
3.4016 | 116.5 | 0.99464 | 26.1901 | 116.3993 | -2.7238 | 3.4018 | 117.3963 | 0.98083 | 26.709 | 117.3734 | 5.3057
3.4026 | 116.5 | 0.99464 | 26.1901 | 116.3993 | -2.7238 | 3.4028 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7225 | 117.3728 | 5.3083
3.4036 | 116.5 | 0.99464 | 26.1901 | 116.3993 | -2.7238 | 3.4038 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7225 | 117.3728 | 5.3083
3.4046 | 116.5 | 0.99464 | 26.1901 | 116.3993 | -2.7238 | 3.4048 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7225 | 117.3728 | 5.3083
3.4056 | 116.5 | 0.99464 | 26.1901 | 116.3993 | -2.7238 | 3.4058 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7225 | 117.3728 | 5.3083
3.4066 | 116.5 | 0.99464 | 26.1901 | 116.3993 | -2.7238 | 3.4068 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7225 | 117.3728 | 5.3083
3.4076 | 116.5 | 0.99481 | 26.1191 | 116.4026 | -2.6709 | 3.4078 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7225 | 117.3728 | 5.3083
3.4086 | 116.5 | 0.99481 | 26.1191 | 116.4026 | -2.6709 | 3.4088 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7225 | 117.3728 | 5.3083
3.4096 | 116.5 | 0.99481 | 26.1191 | 116.4026 | -2.6709 | 3.4098 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7225 | 117.3728 | 5.3083
3.4106 | 116.5 | 0.99481 | 26.1191 | 116.4026 | -2.6709 | 3.4108 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7189 | 117.3661 | 5.3025
3.4116 | 116.5 | 0.99481 | 26.1191 | 116.4026 | -2.6709 | 3.4118 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7189 | 117.3661 | 5.3025
3.4126 | 116.5 | 0.99481 | 26.1191 | 116.4026 | -2.6709 | 3.4128 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7189 | 117.3661 | 5.3025
3.4136 | 116.5 | 0.99481 | 26.1191 | 116.4026 | -2.6709 | 3.4138 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7189 | 117.3661 | 5.3025
3.4146 | 116.5 | 0.99481 | 26.1191 | 116.4026 | -2.6709 | 3.4148 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7189 | 117.3661 | 5.3025
3.4156 | 116.5 | 0.994 | 26.0135 | 116.4007 | -2.8616 | 3.4158 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7189 | 117.3661 | 5.3025
3.4166 | 116.5 | 0.994 | 26.0135 | 116.4007 | -2.8616 | 3.4168 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7189 | 117.3661 | 5.3025
3.4176 | 116.5 | 0.994 | 26.0135 | 116.4007 | -2.8616 | 3.4178 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7189 | 117.3661 | 5.3025
3.4186 | 116.5 | 0.994 | 26.0135 | 116.4007 | -2.8616 | 3.4188 | 117.3963 | 0.98076 | 26.713 | 117.3809 | 5.3175
3.4196 | 116.5 | 0.994 | 26.0135 | 116.4007 | -2.8616 | 3.4198 | 117.3963 | 0.98076 | 26.713 | 117.3809 | 5.3175
3.4206 | 116.5 | 0.994 | 26.0135 | 116.4007 | -2.8616 | 3.4208 | 117.3963 | 0.98076 | 26.713 | 117.3809 | 5.3175
3.4216 | 116.5 | 0.994 | 26.0135 | 116.4007 | -2.8616 | 3.4218 | 117.3963 | 0.98076 | 26.713 | 117.3809 | 5.3175
3.4226 | 116.5 | 0.994 | 26.0135 | 116.4007 | -2.8616 | 3.4228 | 117.3963 | 0.98076 | 26.713 | 117.3809 | 5.3175
3.4236 | 116.5 | 0.99504 | 26.0527 | 116.399 | -2.6042 | 3.4238 | 117.3963 | 0.98076 | 26.713 | 117.3809 | 5.3175
3.4246 | 116.5 | 0.99504 | 26.0527 | 116.399 | -2.6042 | 3.4248 | 117.3963 | 0.98076 | 26.713 | 117.3809 | 5.3175
3.4256 | 116.5 | 0.99504 | 26.0527 | 116.399 | -2.6042 | 3.4258 | 117.3963 | 0.98076 | 26.713 | 117.3809 | 5.3175
3.4266 | 116.5 | 0.99504 | 26.0527 | 116.399 | -2.6042 | 3.4268 | 117.3963 | 0.98076 | 26.713 | 117.3809 | 5.3175
3.4276 | 116.5 | 0.99504 | 26.0527 | 116.399 | -2.6042 | 3.4278 | 117.3963 | 0.98079 | 26.721 | 117.3758 | 5.3144
3.4286 | 116.5 | 0.99504 | 26.0527 | 116.399 | -2.6042 | 3.4288 | 117.3963 | 0.98079 | 26.721 | 117.3758 | 5.3144
3.4296 | 116.5 | 0.99504 | 26.0527 | 116.399 | -2.6042 | 3.4298 | 117.3963 | 0.98079 | 26.721 | 117.3758 | 5.3144
3.4306 | 116.5 | 0.99504 | 26.0527 | 116.399 | -2.6042 | 3.4308 | 117.3963 | 0.98079 | 26.721 | 117.3758 | 5.3144
3.4316 | 116.5 | 0.99504 | 26.0527 | 116.399 | -2.6042 | 3.4318 | 117.3963 | 0.98079 | 26.721 | 117.3758 | 5.3144
3.4326 | 116.5 | 0.99458 | 25.939 | 116.3882 | -2.7105 | 3.4328 | 117.3963 | 0.98079 | 26.721 | 117.3758 | 5.3144
3.4336 | 116.5 | 0.99458 | 25.939 | 116.3882 | -2.7105 | 3.4338 | 117.3963 | 0.98079 | 26.721 | 117.3758 | 5.3144
3.4346 | 116.5 | 0.99458 | 25.939 | 116.3882 | -2.7105 | 3.4348 | 117.3963 | 0.98079 | 26.721 | 117.3758 | 5.3144
3.4356 | 116.5 | 0.99458 | 25.939 | 116.3882 | -2.7105 | 3.4358 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6948 | 117.3735 | 5.2919
3.4366 | 116.5 | 0.99458 | 25.939 | 116.3882 | -2.7105 | 3.4368 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6948 | 117.3735 | 5.2919
3.4376 | 116.5 | 0.99458 | 25.939 | 116.3882 | -2.7105 | 3.4378 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6948 | 117.3735 | 5.2919
3.4386 | 116.5 | 0.99458 | 25.939 | 116.3882 | -2.7105 | 3.4388 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6948 | 117.3735 | 5.2919
3.4396 | 116.5 | 0.99458 | 25.939 | 116.3882 | -2.7105 | 3.4398 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6948 | 117.3735 | 5.2919
3.4406 | 116.5 | 0.99487 | 26.0119 | 116.3836 | -2.6456 | 3.4408 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6948 | 117.3735 | 5.2919
3.4416 | 116.5 | 0.99487 | 26.0119 | 116.3836 | -2.6456 | 3.4418 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6948 | 117.3735 | 5.2919
3.4426 | 116.5 | 0.99487 | 26.0119 | 116.3836 | -2.6456 | 3.4428 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6948 | 117.3735 | 5.2919
3.4436 | 116.5 | 0.99487 | 26.0119 | 116.3836 | -2.6456 | 3.4438 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7064 | 117.3846 | 5.286
3.4446 | 116.5 | 0.99487 | 26.0119 | 116.3836 | -2.6456 | 3.4448 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7064 | 117.3846 | 5.286
3.4456 | 116.5 | 0.99487 | 26.0119 | 116.3836 | -2.6456 | 3.4458 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7064 | 117.3846 | 5.286
3.4466 | 116.5 | 0.99487 | 26.0119 | 116.3836 | -2.6456 | 3.4468 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7064 | 117.3846 | 5.286
3.4476 | 116.5 | 0.99487 | 26.0119 | 116.3836 | -2.6456 | 3.4478 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7064 | 117.3846 | 5.286
3.4486 | 116.5 | 0.9943 | 25.9922 | 116.3754 | -2.7871 | 3.4488 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7064 | 117.3846 | 5.286
3.4496 | 116.5 | 0.9943 | 25.9922 | 116.3754 | -2.7871 | 3.4498 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7064 | 117.3846 | 5.286
3.4506 | 116.5 | 0.9943 | 25.9922 | 116.3754 | -2.7871 | 3.4508 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7064 | 117.3846 | 5.286
3.4516 | 116.5 | 0.9943 | 25.9922 | 116.3754 | -2.7871 | 3.4518 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7064 | 117.3846 | 5.286
3.4526 | 116.5 | 0.9943 | 25.9922 | 116.3754 | -2.7871 | 3.4528 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7216 | 117.3806 | 5.2891
3.4536 | 116.5 | 0.9943 | 25.9922 | 116.3754 | -2.7871 | 3.4538 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7216 | 117.3806 | 5.2891
3.4546 | 116.5 | 0.9943 | 25.9922 | 116.3754 | -2.7871 | 3.4548 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7216 | 117.3806 | 5.2891
3.4556 | 116.5 | 0.9943 | 25.9922 | 116.3754 | -2.7871 | 3.4558 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7216 | 117.3806 | 5.2891
3.4566 | 116.5 | 0.9943 | 25.9922 | 116.3754 | -2.7871 | 3.4568 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7216 | 117.3806 | 5.2891
3.4576 | 116.5 | 0.99483 | 26.1121 | 116.3655 | -2.6658 | 3.4578 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7216 | 117.3806 | 5.2891
3.4586 | 116.5 | 0.99483 | 26.1121 | 116.3655 | -2.6658 | 3.4588 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7216 | 117.3806 | 5.2891
3.4596 | 116.5 | 0.99483 | 26.1121 | 116.3655 | -2.6658 | 3.4598 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7216 | 117.3806 | 5.2891
3.4606 | 116.5 | 0.99483 | 26.1121 | 116.3655 | -2.6658 | 3.4608 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.3787 | 5.295
3.4616 | 116.5 | 0.99483 | 26.1121 | 116.3655 | -2.6658 | 3.4618 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.3787 | 5.295
3.4626 | 116.5 | 0.99483 | 26.1121 | 116.3655 | -2.6658 | 3.4628 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.3787 | 5.295
3.4636 | 116.5 | 0.99483 | 26.1121 | 116.3655 | -2.6658 | 3.4638 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.3787 | 5.295
3.4646 | 116.5 | 0.99483 | 26.1121 | 116.3655 | -2.6658 | 3.4648 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.3787 | 5.295
3.4656 | 116.5 | 0.99469 | 26.092 | 116.3584 | -2.6987 | 3.4658 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.3787 | 5.295
3.4666 | 116.5 | 0.99469 | 26.092 | 116.3584 | -2.6987 | 3.4668 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.3787 | 5.295
3.4676 | 116.5 | 0.99469 | 26.092 | 116.3584 | -2.6987 | 3.4678 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7097 | 117.3787 | 5.295
3.4686 | 116.5 | 0.99469 | 26.092 | 116.3584 | -2.6987 | 3.4688 | 117.3963 | 0.98092 | 26.701 | 117.3825 | 5.2924
3.4696 | 116.5 | 0.99469 | 26.092 | 116.3584 | -2.6987 | 3.4698 | 117.3963 | 0.98092 | 26.701 | 117.3825 | 5.2924
3.4706 | 116.5 | 0.99469 | 26.092 | 116.3584 | -2.6987 | 3.4708 | 117.3963 | 0.98092 | 26.701 | 117.3825 | 5.2924
3.4716 | 116.5 | 0.99469 | 26.092 | 116.3584 | -2.6987 | 3.4718 | 117.3963 | 0.98092 | 26.701 | 117.3825 | 5.2924
3.4726 | 116.5 | 0.99469 | 26.092 | 116.3584 | -2.6987 | 3.4728 | 117.3963 | 0.98092 | 26.701 | 117.3825 | 5.2924
3.4736 | 116.5 | 0.99515 | 26.2529 | 116.3881 | -2.5948 | 3.4738 | 117.3963 | 0.98092 | 26.701 | 117.3825 | 5.2924
3.4746 | 116.5 | 0.99515 | 26.2529 | 116.3881 | -2.5948 | 3.4748 | 117.3963 | 0.98092 | 26.701 | 117.3825 | 5.2924
3.4756 | 116.5 | 0.99515 | 26.2529 | 116.3881 | -2.5948 | 3.4758 | 117.3963 | 0.98092 | 26.701 | 117.3825 | 5.2924
3.4766 | 116.5 | 0.99515 | 26.2529 | 116.3881 | -2.5948 | 3.4768 | 117.3963 | 0.98092 | 26.701 | 117.3825 | 5.2924
3.4776 | 116.5 | 0.99515 | 26.2529 | 116.3881 | -2.5948 | 3.4778 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7069 | 117.3927 | 5.294
3.4786 | 116.5 | 0.99515 | 26.2529 | 116.3881 | -2.5948 | 3.4788 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7069 | 117.3927 | 5.294
3.4796 | 116.5 | 0.99515 | 26.2529 | 116.3881 | -2.5948 | 3.4798 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7069 | 117.3927 | 5.294
3.4806 | 116.5 | 0.99515 | 26.2529 | 116.3881 | -2.5948 | 3.4808 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7069 | 117.3927 | 5.294
3.4816 | 116.5 | 0.99515 | 26.2529 | 116.3881 | -2.5948 | 3.4818 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7069 | 117.3927 | 5.294
3.4826 | 116.5 | 0.99508 | 26.2847 | 116.389 | -2.6162 | 3.4828 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7069 | 117.3927 | 5.294
3.4836 | 116.5 | 0.99508 | 26.2847 | 116.389 | -2.6162 | 3.4838 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7069 | 117.3927 | 5.294
3.4846 | 116.5 | 0.99508 | 26.2847 | 116.389 | -2.6162 | 3.4848 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7069 | 117.3927 | 5.294
3.4856 | 116.5 | 0.99508 | 26.2847 | 116.389 | -2.6162 | 3.4858 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7166 | 117.3918 | 5.2757
3.4866 | 116.5 | 0.99508 | 26.2847 | 116.389 | -2.6162 | 3.4868 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7166 | 117.3918 | 5.2757
3.4876 | 116.5 | 0.99508 | 26.2847 | 116.389 | -2.6162 | 3.4878 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7166 | 117.3918 | 5.2757
3.4886 | 116.5 | 0.99508 | 26.2847 | 116.389 | -2.6162 | 3.4888 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7166 | 117.3918 | 5.2757
3.4896 | 116.5 | 0.99508 | 26.2847 | 116.389 | -2.6162 | 3.4898 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7166 | 117.3918 | 5.2757
3.4906 | 116.5 | 0.99508 | 26.3836 | 116.392 | -2.6259 | 3.4908 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7166 | 117.3918 | 5.2757
3.4916 | 116.5 | 0.99508 | 26.3836 | 116.392 | -2.6259 | 3.4918 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7166 | 117.3918 | 5.2757
3.4926 | 116.5 | 0.99508 | 26.3836 | 116.392 | -2.6259 | 3.4928 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7166 | 117.3918 | 5.2757
3.4936 | 116.5 | 0.99508 | 26.3836 | 116.392 | -2.6259 | 3.4938 | 117.3963 | 0.9812 | 26.7128 | 117.3922 | 5.2547
3.4946 | 116.5 | 0.99508 | 26.3836 | 116.392 | -2.6259 | 3.4948 | 117.3963 | 0.9812 | 26.7128 | 117.3922 | 5.2547
3.4956 | 116.5 | 0.99508 | 26.3836 | 116.392 | -2.6259 | 3.4958 | 117.3963 | 0.9812 | 26.7128 | 117.3922 | 5.2547
3.4966 | 116.5 | 0.99508 | 26.3836 | 116.392 | -2.6259 | 3.4968 | 117.3963 | 0.9812 | 26.7128 | 117.3922 | 5.2547
3.4976 | 116.5 | 0.99508 | 26.3836 | 116.392 | -2.6259 | 3.4978 | 117.3963 | 0.9812 | 26.7128 | 117.3922 | 5.2547
3.4986 | 116.5 | 0.99519 | 26.4176 | 116.3733 | -2.6007 | 3.4988 | 117.3963 | 0.9812 | 26.7128 | 117.3922 | 5.2547
3.4996 | 116.5 | 0.99519 | 26.4176 | 116.3733 | -2.6007 | 3.4998 | 117.3963 | 0.9812 | 26.7128 | 117.3922 | 5.2547
3.5006 | 116.5 | 0.99519 | 26.4176 | 116.3733 | -2.6007 | 3.5008 | 117.3963 | 0.9812 | 26.7128 | 117.3922 | 5.2547
3.5016 | 116.5 | 0.99519 | 26.4176 | 116.3733 | -2.6007 | 3.5018 | 117.3963 | 0.9812 | 26.7128 | 117.3922 | 5.2547
3.5026 | 116.5 | 0.99519 | 26.4176 | 116.3733 | -2.6007 | 3.5028 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7034 | 117.3899 | 5.2711
3.5036 | 116.5 | 0.99519 | 26.4176 | 116.3733 | -2.6007 | 3.5038 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7034 | 117.3899 | 5.2711
3.5046 | 116.5 | 0.99519 | 26.4176 | 116.3733 | -2.6007 | 3.5048 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7034 | 117.3899 | 5.2711
3.5056 | 116.5 | 0.99519 | 26.4176 | 116.3733 | -2.6007 | 3.5058 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7034 | 117.3899 | 5.2711
3.5066 | 116.5 | 0.99519 | 26.4176 | 116.3733 | -2.6007 | 3.5068 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7034 | 117.3899 | 5.2711
3.5076 | 116.5 | 0.99518 | 26.4356 | 116.385 | -2.606 | 3.5078 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7034 | 117.3899 | 5.2711
3.5086 | 116.5 | 0.99518 | 26.4356 | 116.385 | -2.606 | 3.5088 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7034 | 117.3899 | 5.2711
3.5096 | 116.5 | 0.99518 | 26.4356 | 116.385 | -2.606 | 3.5098 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7034 | 117.3899 | 5.2711
3.5106 | 116.5 | 0.99518 | 26.4356 | 116.385 | -2.606 | 3.5108 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6919 | 117.3872 | 5.2994
3.5116 | 116.5 | 0.99518 | 26.4356 | 116.385 | -2.606 | 3.5118 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6919 | 117.3872 | 5.2994
3.5126 | 116.5 | 0.99518 | 26.4356 | 116.385 | -2.606 | 3.5128 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6919 | 117.3872 | 5.2994
3.5136 | 116.5 | 0.99518 | 26.4356 | 116.385 | -2.606 | 3.5138 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6919 | 117.3872 | 5.2994
3.5146 | 116.5 | 0.99518 | 26.4356 | 116.385 | -2.606 | 3.5148 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6919 | 117.3872 | 5.2994
3.5156 | 116.5 | 0.99524 | 26.4328 | 116.3607 | -2.5879 | 3.5158 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6919 | 117.3872 | 5.2994
3.5166 | 116.5 | 0.99524 | 26.4328 | 116.3607 | -2.5879 | 3.5168 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6919 | 117.3872 | 5.2994
3.5176 | 116.5 | 0.99524 | 26.4328 | 116.3607 | -2.5879 | 3.5178 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6919 | 117.3872 | 5.2994
3.5186 | 116.5 | 0.99524 | 26.4328 | 116.3607 | -2.5879 | 3.5188 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7006 | 117.3677 | 5.2923
3.5196 | 116.5 | 0.99524 | 26.4328 | 116.3607 | -2.5879 | 3.5198 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7006 | 117.3677 | 5.2923
3.5206 | 116.5 | 0.99524 | 26.4328 | 116.3607 | -2.5879 | 3.5208 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7006 | 117.3677 | 5.2923
3.5216 | 116.5 | 0.99524 | 26.4328 | 116.3607 | -2.5879 | 3.5218 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7006 | 117.3677 | 5.2923
3.5226 | 116.5 | 0.99524 | 26.4328 | 116.3607 | -2.5879 | 3.5228 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7006 | 117.3677 | 5.2923
3.5236 | 116.5 | 0.99481 | 26.4085 | 116.362 | -2.6998 | 3.5238 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7006 | 117.3677 | 5.2923
3.5246 | 116.5 | 0.99481 | 26.4085 | 116.362 | -2.6998 | 3.5248 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7006 | 117.3677 | 5.2923
3.5256 | 116.5 | 0.99481 | 26.4085 | 116.362 | -2.6998 | 3.5258 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7006 | 117.3677 | 5.2923
3.5266 | 116.5 | 0.99481 | 26.4085 | 116.362 | -2.6998 | 3.5268 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7006 | 117.3677 | 5.2923
3.5276 | 116.5 | 0.99481 | 26.4085 | 116.362 | -2.6998 | 3.5278 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7134 | 117.3628 | 5.292
3.5286 | 116.5 | 0.99481 | 26.4085 | 116.362 | -2.6998 | 3.5288 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7134 | 117.3628 | 5.292
3.5296 | 116.5 | 0.99481 | 26.4085 | 116.362 | -2.6998 | 3.5298 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7134 | 117.3628 | 5.292
3.5306 | 116.5 | 0.99481 | 26.4085 | 116.362 | -2.6998 | 3.5308 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7134 | 117.3628 | 5.292
3.5316 | 116.5 | 0.99481 | 26.4085 | 116.362 | -2.6998 | 3.5318 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7134 | 117.3628 | 5.292
3.5326 | 116.5 | 0.99515 | 26.3699 | 116.3771 | -2.6077 | 3.5328 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7134 | 117.3628 | 5.292
3.5336 | 116.5 | 0.99515 | 26.3699 | 116.3771 | -2.6077 | 3.5338 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7134 | 117.3628 | 5.292
3.5346 | 116.5 | 0.99515 | 26.3699 | 116.3771 | -2.6077 | 3.5348 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7134 | 117.3628 | 5.292
3.5356 | 116.5 | 0.99515 | 26.3699 | 116.3771 | -2.6077 | 3.5358 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7302 | 117.3799 | 5.3113
3.5366 | 116.5 | 0.99515 | 26.3699 | 116.3771 | -2.6077 | 3.5368 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7302 | 117.3799 | 5.3113
3.5376 | 116.5 | 0.99515 | 26.3699 | 116.3771 | -2.6077 | 3.5378 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7302 | 117.3799 | 5.3113
3.5386 | 116.5 | 0.99515 | 26.3699 | 116.3771 | -2.6077 | 3.5388 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7302 | 117.3799 | 5.3113
3.5396 | 116.5 | 0.99515 | 26.3699 | 116.3771 | -2.6077 | 3.5398 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7302 | 117.3799 | 5.3113
3.5406 | 116.5 | 0.99457 | 26.3034 | 116.3812 | -2.7524 | 3.5408 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7302 | 117.3799 | 5.3113
3.5416 | 116.5 | 0.99457 | 26.3034 | 116.3812 | -2.7524 | 3.5418 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7302 | 117.3799 | 5.3113
3.5426 | 116.5 | 0.99457 | 26.3034 | 116.3812 | -2.7524 | 3.5428 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7302 | 117.3799 | 5.3113
3.5436 | 116.5 | 0.99457 | 26.3034 | 116.3812 | -2.7524 | 3.5438 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7311 | 117.3823 | 5.3102
3.5446 | 116.5 | 0.99457 | 26.3034 | 116.3812 | -2.7524 | 3.5448 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7311 | 117.3823 | 5.3102
3.5456 | 116.5 | 0.99457 | 26.3034 | 116.3812 | -2.7524 | 3.5458 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7311 | 117.3823 | 5.3102
3.5466 | 116.5 | 0.99457 | 26.3034 | 116.3812 | -2.7524 | 3.5468 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7311 | 117.3823 | 5.3102
3.5476 | 116.5 | 0.99457 | 26.3034 | 116.3812 | -2.7524 | 3.5478 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7311 | 117.3823 | 5.3102
3.5486 | 116.5 | 0.9951 | 26.2577 | 116.3602 | -2.6087 | 3.5488 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7311 | 117.3823 | 5.3102
3.5496 | 116.5 | 0.9951 | 26.2577 | 116.3602 | -2.6087 | 3.5498 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7311 | 117.3823 | 5.3102
3.5506 | 116.5 | 0.9951 | 26.2577 | 116.3602 | -2.6087 | 3.5508 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7311 | 117.3823 | 5.3102
3.5516 | 116.5 | 0.9951 | 26.2577 | 116.3602 | -2.6087 | 3.5518 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7311 | 117.3823 | 5.3102
3.5526 | 116.5 | 0.9951 | 26.2577 | 116.3602 | -2.6087 | 3.5528 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7288 | 117.3797 | 5.3165
3.5536 | 116.5 | 0.9951 | 26.2577 | 116.3602 | -2.6087 | 3.5538 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7288 | 117.3797 | 5.3165
3.5546 | 116.5 | 0.9951 | 26.2577 | 116.3602 | -2.6087 | 3.5548 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7288 | 117.3797 | 5.3165
3.5556 | 116.5 | 0.9951 | 26.2577 | 116.3602 | -2.6087 | 3.5558 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7288 | 117.3797 | 5.3165
3.5566 | 116.5 | 0.9951 | 26.2577 | 116.3602 | -2.6087 | 3.5568 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7288 | 117.3797 | 5.3165
3.5576 | 116.5 | 0.99446 | 26.1342 | 116.3681 | -2.7624 | 3.5578 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7288 | 117.3797 | 5.3165
3.5586 | 116.5 | 0.99446 | 26.1342 | 116.3681 | -2.7624 | 3.5588 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7288 | 117.3797 | 5.3165
3.5596 | 116.5 | 0.99446 | 26.1342 | 116.3681 | -2.7624 | 3.5598 | 117.3963 | 0.98079 | 26.7288 | 117.3797 | 5.3165
3.5606 | 116.5 | 0.99446 | 26.1342 | 116.3681 | -2.7624 | 3.5608 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7262 | 117.3757 | 5.3067
3.5616 | 116.5 | 0.99446 | 26.1342 | 116.3681 | -2.7624 | 3.5618 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7262 | 117.3757 | 5.3067
3.5626 | 116.5 | 0.99446 | 26.1342 | 116.3681 | -2.7624 | 3.5628 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7262 | 117.3757 | 5.3067
3.5636 | 116.5 | 0.99446 | 26.1342 | 116.3681 | -2.7624 | 3.5638 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7262 | 117.3757 | 5.3067
3.5646 | 116.5 | 0.99446 | 26.1342 | 116.3681 | -2.7624 | 3.5648 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7262 | 117.3757 | 5.3067
3.5656 | 116.5 | 0.99481 | 26.112 | 116.3499 | -2.6702 | 3.5658 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7262 | 117.3757 | 5.3067
3.5666 | 116.5 | 0.99481 | 26.112 | 116.3499 | -2.6702 | 3.5668 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7262 | 117.3757 | 5.3067
3.5676 | 116.5 | 0.99481 | 26.112 | 116.3499 | -2.6702 | 3.5678 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7262 | 117.3757 | 5.3067
3.5686 | 116.5 | 0.99481 | 26.112 | 116.3499 | -2.6702 | 3.5688 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7135 | 117.388 | 5.3107
3.5696 | 116.5 | 0.99481 | 26.112 | 116.3499 | -2.6702 | 3.5698 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7135 | 117.388 | 5.3107
3.5706 | 116.5 | 0.99481 | 26.112 | 116.3499 | -2.6702 | 3.5708 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7135 | 117.388 | 5.3107
3.5716 | 116.5 | 0.99481 | 26.112 | 116.3499 | -2.6702 | 3.5718 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7135 | 117.388 | 5.3107
3.5726 | 116.5 | 0.99481 | 26.112 | 116.3499 | -2.6702 | 3.5728 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7135 | 117.388 | 5.3107
3.5736 | 116.5 | 0.99407 | 26.004 | 116.3226 | -2.8452 | 3.5738 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7135 | 117.388 | 5.3107
3.5746 | 116.5 | 0.99407 | 26.004 | 116.3226 | -2.8452 | 3.5748 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7135 | 117.388 | 5.3107
3.5756 | 116.5 | 0.99407 | 26.004 | 116.3226 | -2.8452 | 3.5758 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7135 | 117.388 | 5.3107
3.5766 | 116.5 | 0.99407 | 26.004 | 116.3226 | -2.8452 | 3.5768 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7135 | 117.388 | 5.3107
3.5776 | 116.5 | 0.99407 | 26.004 | 116.3226 | -2.8452 | 3.5778 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6875 | 117.39 | 5.3072
3.5786 | 116.5 | 0.99407 | 26.004 | 116.3226 | -2.8452 | 3.5788 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6875 | 117.39 | 5.3072
3.5796 | 116.5 | 0.99407 | 26.004 | 116.3226 | -2.8452 | 3.5798 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6875 | 117.39 | 5.3072
3.5806 | 116.5 | 0.99407 | 26.004 | 116.3226 | -2.8452 | 3.5808 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6875 | 117.39 | 5.3072
3.5816 | 116.5 | 0.99407 | 26.004 | 116.3226 | -2.8452 | 3.5818 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6875 | 117.39 | 5.3072
3.5826 | 116.5 | 0.9949 | 26.0571 | 116.3381 | -2.6425 | 3.5828 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6875 | 117.39 | 5.3072
3.5836 | 116.5 | 0.9949 | 26.0571 | 116.3381 | -2.6425 | 3.5838 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6875 | 117.39 | 5.3072
3.5846 | 116.5 | 0.9949 | 26.0571 | 116.3381 | -2.6425 | 3.5848 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6875 | 117.39 | 5.3072
3.5856 | 116.5 | 0.9949 | 26.0571 | 116.3381 | -2.6425 | 3.5858 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7039 | 117.3858 | 5.3031
3.5866 | 116.5 | 0.9949 | 26.0571 | 116.3381 | -2.6425 | 3.5868 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7039 | 117.3858 | 5.3031
3.5876 | 116.5 | 0.9949 | 26.0571 | 116.3381 | -2.6425 | 3.5878 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7039 | 117.3858 | 5.3031
3.5886 | 116.5 | 0.9949 | 26.0571 | 116.3381 | -2.6425 | 3.5888 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7039 | 117.3858 | 5.3031
3.5896 | 116.5 | 0.9949 | 26.0571 | 116.3381 | -2.6425 | 3.5898 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7039 | 117.3858 | 5.3031
3.5906 | 116.5 | 0.99443 | 25.9663 | 116.3202 | -2.7518 | 3.5908 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7039 | 117.3858 | 5.3031
3.5916 | 116.5 | 0.99443 | 25.9663 | 116.3202 | -2.7518 | 3.5918 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7039 | 117.3858 | 5.3031
3.5926 | 116.5 | 0.99443 | 25.9663 | 116.3202 | -2.7518 | 3.5928 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7039 | 117.3858 | 5.3031
3.5936 | 116.5 | 0.99443 | 25.9663 | 116.3202 | -2.7518 | 3.5938 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7252 | 117.3831 | 5.3177
3.5946 | 116.5 | 0.99443 | 25.9663 | 116.3202 | -2.7518 | 3.5948 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7252 | 117.3831 | 5.3177
3.5956 | 116.5 | 0.99443 | 25.9663 | 116.3202 | -2.7518 | 3.5958 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7252 | 117.3831 | 5.3177
3.5966 | 116.5 | 0.99443 | 25.9663 | 116.3202 | -2.7518 | 3.5968 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7252 | 117.3831 | 5.3177
3.5976 | 116.5 | 0.99443 | 25.9663 | 116.3202 | -2.7518 | 3.5978 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7252 | 117.3831 | 5.3177
3.5986 | 116.5 | 0.99498 | 26.0439 | 116.3463 | -2.6194 | 3.5988 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7252 | 117.3831 | 5.3177
3.5996 | 116.5 | 0.99498 | 26.0439 | 116.3463 | -2.6194 | 3.5998 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7252 | 117.3831 | 5.3177
3.6006 | 116.5 | 0.99498 | 26.0439 | 116.3463 | -2.6194 | 3.6008 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7252 | 117.3831 | 5.3177
3.6016 | 116.5 | 0.99498 | 26.0439 | 116.3463 | -2.6194 | 3.6018 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7252 | 117.3831 | 5.3177
3.6026 | 116.5 | 0.99498 | 26.0439 | 116.3463 | -2.6194 | 3.6028 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6957 | 117.3696 | 5.3059
3.6036 | 116.5 | 0.99498 | 26.0439 | 116.3463 | -2.6194 | 3.6038 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6957 | 117.3696 | 5.3059
3.6046 | 116.5 | 0.99498 | 26.0439 | 116.3463 | -2.6194 | 3.6048 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6957 | 117.3696 | 5.3059
3.6056 | 116.5 | 0.99498 | 26.0439 | 116.3463 | -2.6194 | 3.6058 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6957 | 117.3696 | 5.3059
3.6066 | 116.5 | 0.99498 | 26.0439 | 116.3463 | -2.6194 | 3.6068 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6957 | 117.3696 | 5.3059
3.6076 | 116.5 | 0.99447 | 26.0022 | 116.3539 | -2.7466 | 3.6078 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6957 | 117.3696 | 5.3059
3.6086 | 116.5 | 0.99447 | 26.0022 | 116.3539 | -2.7466 | 3.6088 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6957 | 117.3696 | 5.3059
3.6096 | 116.5 | 0.99447 | 26.0022 | 116.3539 | -2.7466 | 3.6098 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6957 | 117.3696 | 5.3059
3.6106 | 116.5 | 0.99447 | 26.0022 | 116.3539 | -2.7466 | 3.6108 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6876 | 117.3663 | 5.2936
3.6116 | 116.5 | 0.99447 | 26.0022 | 116.3539 | -2.7466 | 3.6118 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6876 | 117.3663 | 5.2936
3.6126 | 116.5 | 0.99447 | 26.0022 | 116.3539 | -2.7466 | 3.6128 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6876 | 117.3663 | 5.2936
3.6136 | 116.5 | 0.99447 | 26.0022 | 116.3539 | -2.7466 | 3.6138 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6876 | 117.3663 | 5.2936
3.6146 | 116.5 | 0.99447 | 26.0022 | 116.3539 | -2.7466 | 3.6148 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6876 | 117.3663 | 5.2936
3.6156 | 116.5 | 0.99488 | 26.1237 | 116.3576 | -2.6534 | 3.6158 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6876 | 117.3663 | 5.2936
3.6166 | 116.5 | 0.99488 | 26.1237 | 116.3576 | -2.6534 | 3.6168 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6876 | 117.3663 | 5.2936
3.6176 | 116.5 | 0.99488 | 26.1237 | 116.3576 | -2.6534 | 3.6178 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6876 | 117.3663 | 5.2936
3.6186 | 116.5 | 0.99488 | 26.1237 | 116.3576 | -2.6534 | 3.6188 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7064 | 117.384 | 5.3011
3.6196 | 116.5 | 0.99488 | 26.1237 | 116.3576 | -2.6534 | 3.6198 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7064 | 117.384 | 5.3011
3.6206 | 116.5 | 0.99488 | 26.1237 | 116.3576 | -2.6534 | 3.6208 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7064 | 117.384 | 5.3011
3.6216 | 116.5 | 0.99488 | 26.1237 | 116.3576 | -2.6534 | 3.6218 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7064 | 117.384 | 5.3011
3.6226 | 116.5 | 0.99488 | 26.1237 | 116.3576 | -2.6534 | 3.6228 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7064 | 117.384 | 5.3011
3.6236 | 116.5 | 0.99481 | 26.135 | 116.3603 | -2.6736 | 3.6238 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7064 | 117.384 | 5.3011
3.6246 | 116.5 | 0.99481 | 26.135 | 116.3603 | -2.6736 | 3.6248 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7064 | 117.384 | 5.3011
3.6256 | 116.5 | 0.99481 | 26.135 | 116.3603 | -2.6736 | 3.6258 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7064 | 117.384 | 5.3011
3.6266 | 116.5 | 0.99481 | 26.135 | 116.3603 | -2.6736 | 3.6268 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7064 | 117.384 | 5.3011
3.6276 | 116.5 | 0.99481 | 26.135 | 116.3603 | -2.6736 | 3.6278 | 117.3963 | 0.98101 | 26.725 | 117.3925 | 5.284
3.6286 | 116.5 | 0.99481 | 26.135 | 116.3603 | -2.6736 | 3.6288 | 117.3963 | 0.98101 | 26.725 | 117.3925 | 5.284
3.6296 | 116.5 | 0.99481 | 26.135 | 116.3603 | -2.6736 | 3.6298 | 117.3963 | 0.98101 | 26.725 | 117.3925 | 5.284
3.6306 | 116.5 | 0.99481 | 26.135 | 116.3603 | -2.6736 | 3.6308 | 117.3963 | 0.98101 | 26.725 | 117.3925 | 5.284
3.6316 | 116.5 | 0.99481 | 26.135 | 116.3603 | -2.6736 | 3.6318 | 117.3963 | 0.98101 | 26.725 | 117.3925 | 5.284
3.6326 | 116.5 | 0.9951 | 26.2438 | 116.3728 | -2.6066 | 3.6328 | 117.3963 | 0.98101 | 26.725 | 117.3925 | 5.284
3.6336 | 116.5 | 0.9951 | 26.2438 | 116.3728 | -2.6066 | 3.6338 | 117.3963 | 0.98101 | 26.725 | 117.3925 | 5.284
3.6346 | 116.5 | 0.9951 | 26.2438 | 116.3728 | -2.6066 | 3.6348 | 117.3963 | 0.98101 | 26.725 | 117.3925 | 5.284
3.6356 | 116.5 | 0.9951 | 26.2438 | 116.3728 | -2.6066 | 3.6358 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7204 | 117.3827 | 5.2878
3.6366 | 116.5 | 0.9951 | 26.2438 | 116.3728 | -2.6066 | 3.6368 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7204 | 117.3827 | 5.2878
3.6376 | 116.5 | 0.9951 | 26.2438 | 116.3728 | -2.6066 | 3.6378 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7204 | 117.3827 | 5.2878
3.6386 | 116.5 | 0.9951 | 26.2438 | 116.3728 | -2.6066 | 3.6388 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7204 | 117.3827 | 5.2878
3.6396 | 116.5 | 0.9951 | 26.2438 | 116.3728 | -2.6066 | 3.6398 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7204 | 117.3827 | 5.2878
3.6406 | 116.5 | 0.99504 | 26.2623 | 116.3749 | -2.6255 | 3.6408 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7204 | 117.3827 | 5.2878
3.6416 | 116.5 | 0.99504 | 26.2623 | 116.3749 | -2.6255 | 3.6418 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7204 | 117.3827 | 5.2878
3.6426 | 116.5 | 0.99504 | 26.2623 | 116.3749 | -2.6255 | 3.6428 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7204 | 117.3827 | 5.2878
3.6436 | 116.5 | 0.99504 | 26.2623 | 116.3749 | -2.6255 | 3.6438 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7142 | 117.393 | 5.301
3.6446 | 116.5 | 0.99504 | 26.2623 | 116.3749 | -2.6255 | 3.6448 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7142 | 117.393 | 5.301
3.6456 | 116.5 | 0.99504 | 26.2623 | 116.3749 | -2.6255 | 3.6458 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7142 | 117.393 | 5.301
3.6466 | 116.5 | 0.99504 | 26.2623 | 116.3749 | -2.6255 | 3.6468 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7142 | 117.393 | 5.301
3.6476 | 116.5 | 0.99504 | 26.2623 | 116.3749 | -2.6255 | 3.6478 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7142 | 117.393 | 5.301
3.6486 | 116.5 | 0.99517 | 26.3675 | 116.3949 | -2.5999 | 3.6488 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7142 | 117.393 | 5.301
3.6496 | 116.5 | 0.99517 | 26.3675 | 116.3949 | -2.5999 | 3.6498 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7142 | 117.393 | 5.301
3.6506 | 116.5 | 0.99517 | 26.3675 | 116.3949 | -2.5999 | 3.6508 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7142 | 117.393 | 5.301
3.6516 | 116.5 | 0.99517 | 26.3675 | 116.3949 | -2.5999 | 3.6518 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7142 | 117.393 | 5.301
3.6526 | 116.5 | 0.99517 | 26.3675 | 116.3949 | -2.5999 | 3.6528 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7023 | 117.3841 | 5.2923
3.6536 | 116.5 | 0.99517 | 26.3675 | 116.3949 | -2.5999 | 3.6538 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7023 | 117.3841 | 5.2923
3.6546 | 116.5 | 0.99517 | 26.3675 | 116.3949 | -2.5999 | 3.6548 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7023 | 117.3841 | 5.2923
3.6556 | 116.5 | 0.99517 | 26.3675 | 116.3949 | -2.5999 | 3.6558 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7023 | 117.3841 | 5.2923
3.6566 | 116.5 | 0.99517 | 26.3675 | 116.3949 | -2.5999 | 3.6568 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7023 | 117.3841 | 5.2923
3.6576 | 116.5 | 0.99533 | 26.3722 | 116.3805 | -2.5585 | 3.6578 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7023 | 117.3841 | 5.2923
3.6586 | 116.5 | 0.99533 | 26.3722 | 116.3805 | -2.5585 | 3.6588 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7023 | 117.3841 | 5.2923
3.6596 | 116.5 | 0.99533 | 26.3722 | 116.3805 | -2.5585 | 3.6598 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7023 | 117.3841 | 5.2923
3.6606 | 116.5 | 0.99533 | 26.3722 | 116.3805 | -2.5585 | 3.6608 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6992 | 117.3716 | 5.3119
3.6616 | 116.5 | 0.99533 | 26.3722 | 116.3805 | -2.5585 | 3.6618 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6992 | 117.3716 | 5.3119
3.6626 | 116.5 | 0.99533 | 26.3722 | 116.3805 | -2.5585 | 3.6628 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6992 | 117.3716 | 5.3119
3.6636 | 116.5 | 0.99533 | 26.3722 | 116.3805 | -2.5585 | 3.6638 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6992 | 117.3716 | 5.3119
3.6646 | 116.5 | 0.99533 | 26.3722 | 116.3805 | -2.5585 | 3.6648 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6992 | 117.3716 | 5.3119
3.6656 | 116.5 | 0.99517 | 26.3917 | 116.3854 | -2.6025 | 3.6658 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6992 | 117.3716 | 5.3119
3.6666 | 116.5 | 0.99517 | 26.3917 | 116.3854 | -2.6025 | 3.6668 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6992 | 117.3716 | 5.3119
3.6676 | 116.5 | 0.99517 | 26.3917 | 116.3854 | -2.6025 | 3.6678 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6992 | 117.3716 | 5.3119
3.6686 | 116.5 | 0.99517 | 26.3917 | 116.3854 | -2.6025 | 3.6688 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7011 | 117.3873 | 5.3145
3.6696 | 116.5 | 0.99517 | 26.3917 | 116.3854 | -2.6025 | 3.6698 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7011 | 117.3873 | 5.3145
3.6706 | 116.5 | 0.99517 | 26.3917 | 116.3854 | -2.6025 | 3.6708 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7011 | 117.3873 | 5.3145
3.6716 | 116.5 | 0.99517 | 26.3917 | 116.3854 | -2.6025 | 3.6718 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7011 | 117.3873 | 5.3145
3.6726 | 116.5 | 0.99517 | 26.3917 | 116.3854 | -2.6025 | 3.6728 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7011 | 117.3873 | 5.3145
3.6736 | 116.5 | 0.99517 | 26.3917 | 116.3854 | -2.6025 | 3.6738 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7011 | 117.3873 | 5.3145
3.6746 | 116.5 | 0.99544 | 26.3977 | 116.3734 | -2.5297 | 3.6748 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7011 | 117.3873 | 5.3145
3.6756 | 116.5 | 0.99544 | 26.3977 | 116.3734 | -2.5297 | 3.6758 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7011 | 117.3873 | 5.3145
3.6766 | 116.5 | 0.99544 | 26.3977 | 116.3734 | -2.5297 | 3.6768 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7011 | 117.3873 | 5.3145
3.6776 | 116.5 | 0.99544 | 26.3977 | 116.3734 | -2.5297 | 3.6778 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6996 | 117.3919 | 5.304
3.6786 | 116.5 | 0.99544 | 26.3977 | 116.3734 | -2.5297 | 3.6788 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6996 | 117.3919 | 5.304
3.6796 | 116.5 | 0.99544 | 26.3977 | 116.3734 | -2.5297 | 3.6798 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6996 | 117.3919 | 5.304
3.6806 | 116.5 | 0.99544 | 26.3977 | 116.3734 | -2.5297 | 3.6808 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6996 | 117.3919 | 5.304
3.6816 | 116.5 | 0.99544 | 26.3977 | 116.3734 | -2.5297 | 3.6818 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6996 | 117.3919 | 5.304
3.6826 | 116.5 | 0.99492 | 26.3504 | 116.3856 | -2.6667 | 3.6828 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6996 | 117.3919 | 5.304
3.6836 | 116.5 | 0.99492 | 26.3504 | 116.3856 | -2.6667 | 3.6838 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6996 | 117.3919 | 5.304
3.6846 | 116.5 | 0.99492 | 26.3504 | 116.3856 | -2.6667 | 3.6848 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6996 | 117.3919 | 5.304
3.6856 | 116.5 | 0.99492 | 26.3504 | 116.3856 | -2.6667 | 3.6858 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7233 | 117.3917 | 5.3028
3.6866 | 116.5 | 0.99492 | 26.3504 | 116.3856 | -2.6667 | 3.6868 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7233 | 117.3917 | 5.3028
3.6876 | 116.5 | 0.99492 | 26.3504 | 116.3856 | -2.6667 | 3.6878 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7233 | 117.3917 | 5.3028
3.6886 | 116.5 | 0.99492 | 26.3504 | 116.3856 | -2.6667 | 3.6888 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7233 | 117.3917 | 5.3028
3.6896 | 116.5 | 0.99492 | 26.3504 | 116.3856 | -2.6667 | 3.6898 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7233 | 117.3917 | 5.3028
3.6906 | 116.5 | 0.99518 | 26.312 | 116.3931 | -2.5931 | 3.6908 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7233 | 117.3917 | 5.3028
3.6916 | 116.5 | 0.99518 | 26.312 | 116.3931 | -2.5931 | 3.6918 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7233 | 117.3917 | 5.3028
3.6926 | 116.5 | 0.99518 | 26.312 | 116.3931 | -2.5931 | 3.6928 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7233 | 117.3917 | 5.3028
3.6936 | 116.5 | 0.99518 | 26.312 | 116.3931 | -2.5931 | 3.6938 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7135 | 117.402 | 5.3041
3.6946 | 116.5 | 0.99518 | 26.312 | 116.3931 | -2.5931 | 3.6948 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7135 | 117.402 | 5.3041
3.6956 | 116.5 | 0.99518 | 26.312 | 116.3931 | -2.5931 | 3.6958 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7135 | 117.402 | 5.3041
3.6966 | 116.5 | 0.99518 | 26.312 | 116.3931 | -2.5931 | 3.6968 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7135 | 117.402 | 5.3041
3.6976 | 116.5 | 0.99518 | 26.312 | 116.3931 | -2.5931 | 3.6978 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7135 | 117.402 | 5.3041
3.6986 | 116.5 | 0.99459 | 26.2077 | 116.3911 | -2.7377 | 3.6988 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7135 | 117.402 | 5.3041
3.6996 | 116.5 | 0.99459 | 26.2077 | 116.3911 | -2.7377 | 3.6998 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7135 | 117.402 | 5.3041
3.7006 | 116.5 | 0.99459 | 26.2077 | 116.3911 | -2.7377 | 3.7008 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7135 | 117.402 | 5.3041
3.7016 | 116.5 | 0.99459 | 26.2077 | 116.3911 | -2.7377 | 3.7018 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7135 | 117.402 | 5.3041
3.7026 | 116.5 | 0.99459 | 26.2077 | 116.3911 | -2.7377 | 3.7028 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6994 | 117.4067 | 5.3118
3.7036 | 116.5 | 0.99459 | 26.2077 | 116.3911 | -2.7377 | 3.7038 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6994 | 117.4067 | 5.3118
3.7046 | 116.5 | 0.99459 | 26.2077 | 116.3911 | -2.7377 | 3.7048 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6994 | 117.4067 | 5.3118
3.7056 | 116.5 | 0.99459 | 26.2077 | 116.3911 | -2.7377 | 3.7058 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6994 | 117.4067 | 5.3118
3.7066 | 116.5 | 0.99459 | 26.2077 | 116.3911 | -2.7377 | 3.7068 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6994 | 117.4067 | 5.3118
3.7076 | 116.5 | 0.99509 | 26.1748 | 116.3847 | -2.6027 | 3.7078 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6994 | 117.4067 | 5.3118
3.7086 | 116.5 | 0.99509 | 26.1748 | 116.3847 | -2.6027 | 3.7088 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6994 | 117.4067 | 5.3118
3.7096 | 116.5 | 0.99509 | 26.1748 | 116.3847 | -2.6027 | 3.7098 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6994 | 117.4067 | 5.3118
3.7106 | 116.5 | 0.99509 | 26.1748 | 116.3847 | -2.6027 | 3.7108 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7051 | 117.3961 | 5.3099
3.7116 | 116.5 | 0.99509 | 26.1748 | 116.3847 | -2.6027 | 3.7118 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7051 | 117.3961 | 5.3099
3.7126 | 116.5 | 0.99509 | 26.1748 | 116.3847 | -2.6027 | 3.7128 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7051 | 117.3961 | 5.3099
3.7136 | 116.5 | 0.99509 | 26.1748 | 116.3847 | -2.6027 | 3.7138 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7051 | 117.3961 | 5.3099
3.7146 | 116.5 | 0.99509 | 26.1748 | 116.3847 | -2.6027 | 3.7148 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7051 | 117.3961 | 5.3099
3.7156 | 116.5 | 0.99443 | 26.0642 | 116.3885 | -2.7628 | 3.7158 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7051 | 117.3961 | 5.3099
3.7166 | 116.5 | 0.99443 | 26.0642 | 116.3885 | -2.7628 | 3.7168 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7051 | 117.3961 | 5.3099
3.7176 | 116.5 | 0.99443 | 26.0642 | 116.3885 | -2.7628 | 3.7178 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7051 | 117.3961 | 5.3099
3.7186 | 116.5 | 0.99443 | 26.0642 | 116.3885 | -2.7628 | 3.7188 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6989 | 117.3951 | 5.3122
3.7196 | 116.5 | 0.99443 | 26.0642 | 116.3885 | -2.7628 | 3.7198 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6989 | 117.3951 | 5.3122
3.7206 | 116.5 | 0.99443 | 26.0642 | 116.3885 | -2.7628 | 3.7208 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6989 | 117.3951 | 5.3122
3.7216 | 116.5 | 0.99443 | 26.0642 | 116.3885 | -2.7628 | 3.7218 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6989 | 117.3951 | 5.3122
3.7226 | 116.5 | 0.99443 | 26.0642 | 116.3885 | -2.7628 | 3.7228 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6989 | 117.3951 | 5.3122
3.7236 | 116.5 | 0.99443 | 26.0642 | 116.3885 | -2.7628 | 3.7238 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6989 | 117.3951 | 5.3122
3.7246 | 116.5 | 0.99484 | 26.0658 | 116.3732 | -2.6589 | 3.7248 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6989 | 117.3951 | 5.3122
3.7256 | 116.5 | 0.99484 | 26.0658 | 116.3732 | -2.6589 | 3.7258 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6989 | 117.3951 | 5.3122
3.7266 | 116.5 | 0.99484 | 26.0658 | 116.3732 | -2.6589 | 3.7268 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6989 | 117.3951 | 5.3122
3.7276 | 116.5 | 0.99484 | 26.0658 | 116.3732 | -2.6589 | 3.7278 | 117.3963 | 0.98086 | 26.714 | 117.393 | 5.3034
3.7286 | 116.5 | 0.99484 | 26.0658 | 116.3732 | -2.6589 | 3.7288 | 117.3963 | 0.98086 | 26.714 | 117.393 | 5.3034
3.7296 | 116.5 | 0.99484 | 26.0658 | 116.3732 | -2.6589 | 3.7298 | 117.3963 | 0.98086 | 26.714 | 117.393 | 5.3034
3.7306 | 116.5 | 0.99484 | 26.0658 | 116.3732 | -2.6589 | 3.7308 | 117.3963 | 0.98086 | 26.714 | 117.393 | 5.3034
3.7316 | 116.5 | 0.99484 | 26.0658 | 116.3732 | -2.6589 | 3.7318 | 117.3963 | 0.98086 | 26.714 | 117.393 | 5.3034
3.7326 | 116.5 | 0.99446 | 25.9632 | 116.3777 | -2.7434 | 3.7328 | 117.3963 | 0.98086 | 26.714 | 117.393 | 5.3034
3.7336 | 116.5 | 0.99446 | 25.9632 | 116.3777 | -2.7434 | 3.7338 | 117.3963 | 0.98086 | 26.714 | 117.393 | 5.3034
3.7346 | 116.5 | 0.99446 | 25.9632 | 116.3777 | -2.7434 | 3.7348 | 117.3963 | 0.98086 | 26.714 | 117.393 | 5.3034
3.7356 | 116.5 | 0.99446 | 25.9632 | 116.3777 | -2.7434 | 3.7358 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7009 | 117.373 | 5.3137
3.7366 | 116.5 | 0.99446 | 25.9632 | 116.3777 | -2.7434 | 3.7368 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7009 | 117.373 | 5.3137
3.7376 | 116.5 | 0.99446 | 25.9632 | 116.3777 | -2.7434 | 3.7378 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7009 | 117.373 | 5.3137
3.7386 | 116.5 | 0.99446 | 25.9632 | 116.3777 | -2.7434 | 3.7388 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7009 | 117.373 | 5.3137
3.7396 | 116.5 | 0.99446 | 25.9632 | 116.3777 | -2.7434 | 3.7398 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7009 | 117.373 | 5.3137
3.7406 | 116.5 | 0.99497 | 26.0072 | 116.3906 | -2.6175 | 3.7408 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7009 | 117.373 | 5.3137
3.7416 | 116.5 | 0.99497 | 26.0072 | 116.3906 | -2.6175 | 3.7418 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7009 | 117.373 | 5.3137
3.7426 | 116.5 | 0.99497 | 26.0072 | 116.3906 | -2.6175 | 3.7428 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7009 | 117.373 | 5.3137
3.7436 | 116.5 | 0.99497 | 26.0072 | 116.3906 | -2.6175 | 3.7438 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6998 | 117.3807 | 5.2963
3.7446 | 116.5 | 0.99497 | 26.0072 | 116.3906 | -2.6175 | 3.7448 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6998 | 117.3807 | 5.2963
3.7456 | 116.5 | 0.99497 | 26.0072 | 116.3906 | -2.6175 | 3.7458 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6998 | 117.3807 | 5.2963
3.7466 | 116.5 | 0.99497 | 26.0072 | 116.3906 | -2.6175 | 3.7468 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6998 | 117.3807 | 5.2963
3.7476 | 116.5 | 0.99497 | 26.0072 | 116.3906 | -2.6175 | 3.7478 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6998 | 117.3807 | 5.2963
3.7486 | 116.5 | 0.99497 | 26.0072 | 116.3906 | -2.6175 | 3.7488 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6998 | 117.3807 | 5.2963
3.7496 | 116.5 | 0.99442 | 25.9568 | 116.3604 | -2.7526 | 3.7498 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6998 | 117.3807 | 5.2963
3.7506 | 116.5 | 0.99442 | 25.9568 | 116.3604 | -2.7526 | 3.7508 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6998 | 117.3807 | 5.2963
3.7516 | 116.5 | 0.99442 | 25.9568 | 116.3604 | -2.7526 | 3.7518 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6998 | 117.3807 | 5.2963
3.7526 | 116.5 | 0.99442 | 25.9568 | 116.3604 | -2.7526 | 3.7528 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7229 | 117.3906 | 5.2999
3.7536 | 116.5 | 0.99442 | 25.9568 | 116.3604 | -2.7526 | 3.7538 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7229 | 117.3906 | 5.2999
3.7546 | 116.5 | 0.99442 | 25.9568 | 116.3604 | -2.7526 | 3.7548 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7229 | 117.3906 | 5.2999
3.7556 | 116.5 | 0.99442 | 25.9568 | 116.3604 | -2.7526 | 3.7558 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7229 | 117.3906 | 5.2999
3.7566 | 116.5 | 0.99442 | 25.9568 | 116.3604 | -2.7526 | 3.7568 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7229 | 117.3906 | 5.2999
3.7576 | 116.5 | 0.99487 | 26.0821 | 116.3689 | -2.6513 | 3.7578 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7229 | 117.3906 | 5.2999
3.7586 | 116.5 | 0.99487 | 26.0821 | 116.3689 | -2.6513 | 3.7588 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7229 | 117.3906 | 5.2999
3.7596 | 116.5 | 0.99487 | 26.0821 | 116.3689 | -2.6513 | 3.7598 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7229 | 117.3906 | 5.2999
3.7606 | 116.5 | 0.99487 | 26.0821 | 116.3689 | -2.6513 | 3.7608 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7049 | 117.393 | 5.2914
3.7616 | 116.5 | 0.99487 | 26.0821 | 116.3689 | -2.6513 | 3.7618 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7049 | 117.393 | 5.2914
3.7626 | 116.5 | 0.99487 | 26.0821 | 116.3689 | -2.6513 | 3.7628 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7049 | 117.393 | 5.2914
3.7636 | 116.5 | 0.99487 | 26.0821 | 116.3689 | -2.6513 | 3.7638 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7049 | 117.393 | 5.2914
3.7646 | 116.5 | 0.99487 | 26.0821 | 116.3689 | -2.6513 | 3.7648 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7049 | 117.393 | 5.2914
3.7656 | 116.5 | 0.99438 | 26.0736 | 116.3976 | -2.7761 | 3.7658 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7049 | 117.393 | 5.2914
3.7666 | 116.5 | 0.99438 | 26.0736 | 116.3976 | -2.7761 | 3.7668 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7049 | 117.393 | 5.2914
3.7676 | 116.5 | 0.99438 | 26.0736 | 116.3976 | -2.7761 | 3.7678 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7049 | 117.393 | 5.2914
3.7686 | 116.5 | 0.99438 | 26.0736 | 116.3976 | -2.7761 | 3.7688 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7089 | 117.4063 | 5.2846
3.7696 | 116.5 | 0.99438 | 26.0736 | 116.3976 | -2.7761 | 3.7698 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7089 | 117.4063 | 5.2846
3.7706 | 116.5 | 0.99438 | 26.0736 | 116.3976 | -2.7761 | 3.7708 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7089 | 117.4063 | 5.2846
3.7716 | 116.5 | 0.99438 | 26.0736 | 116.3976 | -2.7761 | 3.7718 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7089 | 117.4063 | 5.2846
3.7726 | 116.5 | 0.99438 | 26.0736 | 116.3976 | -2.7761 | 3.7728 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7089 | 117.4063 | 5.2846
3.7736 | 116.5 | 0.99438 | 26.0736 | 116.3976 | -2.7761 | 3.7738 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7089 | 117.4063 | 5.2846
3.7746 | 116.5 | 0.99504 | 26.1966 | 116.4288 | -2.6198 | 3.7748 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7089 | 117.4063 | 5.2846
3.7756 | 116.5 | 0.99504 | 26.1966 | 116.4288 | -2.6198 | 3.7758 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7089 | 117.4063 | 5.2846
3.7766 | 116.5 | 0.99504 | 26.1966 | 116.4288 | -2.6198 | 3.7768 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7089 | 117.4063 | 5.2846
3.7776 | 116.5 | 0.99504 | 26.1966 | 116.4288 | -2.6198 | 3.7778 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7205 | 117.4157 | 5.3101
3.7786 | 116.5 | 0.99504 | 26.1966 | 116.4288 | -2.6198 | 3.7788 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7205 | 117.4157 | 5.3101
3.7796 | 116.5 | 0.99504 | 26.1966 | 116.4288 | -2.6198 | 3.7798 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7205 | 117.4157 | 5.3101
3.7806 | 116.5 | 0.99504 | 26.1966 | 116.4288 | -2.6198 | 3.7808 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7205 | 117.4157 | 5.3101
3.7816 | 116.5 | 0.99504 | 26.1966 | 116.4288 | -2.6198 | 3.7818 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7205 | 117.4157 | 5.3101
3.7826 | 116.5 | 0.99484 | 26.2021 | 116.4426 | -2.6719 | 3.7828 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7205 | 117.4157 | 5.3101
3.7836 | 116.5 | 0.99484 | 26.2021 | 116.4426 | -2.6719 | 3.7838 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7205 | 117.4157 | 5.3101
3.7846 | 116.5 | 0.99484 | 26.2021 | 116.4426 | -2.6719 | 3.7848 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7205 | 117.4157 | 5.3101
3.7856 | 116.5 | 0.99484 | 26.2021 | 116.4426 | -2.6719 | 3.7858 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7037 | 117.4069 | 5.3166
3.7866 | 116.5 | 0.99484 | 26.2021 | 116.4426 | -2.6719 | 3.7868 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7037 | 117.4069 | 5.3166
3.7876 | 116.5 | 0.99484 | 26.2021 | 116.4426 | -2.6719 | 3.7878 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7037 | 117.4069 | 5.3166
3.7886 | 116.5 | 0.99484 | 26.2021 | 116.4426 | -2.6719 | 3.7888 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7037 | 117.4069 | 5.3166
3.7896 | 116.5 | 0.99484 | 26.2021 | 116.4426 | -2.6719 | 3.7898 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7037 | 117.4069 | 5.3166
3.7906 | 116.5 | 0.99503 | 26.2997 | 116.4446 | -2.6314 | 3.7908 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7037 | 117.4069 | 5.3166
3.7916 | 116.5 | 0.99503 | 26.2997 | 116.4446 | -2.6314 | 3.7918 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7037 | 117.4069 | 5.3166
3.7926 | 116.5 | 0.99503 | 26.2997 | 116.4446 | -2.6314 | 3.7928 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7037 | 117.4069 | 5.3166
3.7936 | 116.5 | 0.99503 | 26.2997 | 116.4446 | -2.6314 | 3.7938 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6989 | 117.4136 | 5.3309
3.7946 | 116.5 | 0.99503 | 26.2997 | 116.4446 | -2.6314 | 3.7948 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6989 | 117.4136 | 5.3309
3.7956 | 116.5 | 0.99503 | 26.2997 | 116.4446 | -2.6314 | 3.7958 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6989 | 117.4136 | 5.3309
3.7966 | 116.5 | 0.99503 | 26.2997 | 116.4446 | -2.6314 | 3.7968 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6989 | 117.4136 | 5.3309
3.7976 | 116.5 | 0.99503 | 26.2997 | 116.4446 | -2.6314 | 3.7978 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6989 | 117.4136 | 5.3309
3.7986 | 116.5 | 0.99503 | 26.2997 | 116.4446 | -2.6314 | 3.7988 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6989 | 117.4136 | 5.3309
3.7996 | 116.5 | 0.99513 | 26.3057 | 116.4191 | -2.606 | 3.7998 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6989 | 117.4136 | 5.3309
3.8006 | 116.5 | 0.99513 | 26.3057 | 116.4191 | -2.606 | 3.8008 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6989 | 117.4136 | 5.3309
3.8016 | 116.5 | 0.99513 | 26.3057 | 116.4191 | -2.606 | 3.8018 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6989 | 117.4136 | 5.3309
3.8026 | 116.5 | 0.99513 | 26.3057 | 116.4191 | -2.606 | 3.8028 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7232 | 117.4154 | 5.3083
3.8036 | 116.5 | 0.99513 | 26.3057 | 116.4191 | -2.606 | 3.8038 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7232 | 117.4154 | 5.3083
3.8046 | 116.5 | 0.99513 | 26.3057 | 116.4191 | -2.606 | 3.8048 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7232 | 117.4154 | 5.3083
3.8056 | 116.5 | 0.99513 | 26.3057 | 116.4191 | -2.606 | 3.8058 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7232 | 117.4154 | 5.3083
3.8066 | 116.5 | 0.99513 | 26.3057 | 116.4191 | -2.606 | 3.8068 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7232 | 117.4154 | 5.3083
3.8076 | 116.5 | 0.9952 | 26.386 | 116.4318 | -2.5933 | 3.8078 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7232 | 117.4154 | 5.3083
3.8086 | 116.5 | 0.9952 | 26.386 | 116.4318 | -2.5933 | 3.8088 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7232 | 117.4154 | 5.3083
3.8096 | 116.5 | 0.9952 | 26.386 | 116.4318 | -2.5933 | 3.8098 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7232 | 117.4154 | 5.3083
3.8106 | 116.5 | 0.9952 | 26.386 | 116.4318 | -2.5933 | 3.8108 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7215 | 117.3941 | 5.2964
3.8116 | 116.5 | 0.9952 | 26.386 | 116.4318 | -2.5933 | 3.8118 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7215 | 117.3941 | 5.2964
3.8126 | 116.5 | 0.9952 | 26.386 | 116.4318 | -2.5933 | 3.8128 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7215 | 117.3941 | 5.2964
3.8136 | 116.5 | 0.9952 | 26.386 | 116.4318 | -2.5933 | 3.8138 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7215 | 117.3941 | 5.2964
3.8146 | 116.5 | 0.9952 | 26.386 | 116.4318 | -2.5933 | 3.8148 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7215 | 117.3941 | 5.2964
3.8156 | 116.5 | 0.9953 | 26.4148 | 116.4095 | -2.5705 | 3.8158 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7215 | 117.3941 | 5.2964
3.8166 | 116.5 | 0.9953 | 26.4148 | 116.4095 | -2.5705 | 3.8168 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7215 | 117.3941 | 5.2964
3.8176 | 116.5 | 0.9953 | 26.4148 | 116.4095 | -2.5705 | 3.8178 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7215 | 117.3941 | 5.2964
3.8186 | 116.5 | 0.9953 | 26.4148 | 116.4095 | -2.5705 | 3.8188 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.4067 | 5.3259
3.8196 | 116.5 | 0.9953 | 26.4148 | 116.4095 | -2.5705 | 3.8198 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.4067 | 5.3259
3.8206 | 116.5 | 0.9953 | 26.4148 | 116.4095 | -2.5705 | 3.8208 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.4067 | 5.3259
3.8216 | 116.5 | 0.9953 | 26.4148 | 116.4095 | -2.5705 | 3.8218 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.4067 | 5.3259
3.8226 | 116.5 | 0.9953 | 26.4148 | 116.4095 | -2.5705 | 3.8228 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.4067 | 5.3259
3.8236 | 116.5 | 0.9953 | 26.4148 | 116.4095 | -2.5705 | 3.8238 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.4067 | 5.3259
3.8246 | 116.5 | 0.99506 | 26.4138 | 116.4158 | -2.6347 | 3.8248 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.4067 | 5.3259
3.8256 | 116.5 | 0.99506 | 26.4138 | 116.4158 | -2.6347 | 3.8258 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.4067 | 5.3259
3.8266 | 116.5 | 0.99506 | 26.4138 | 116.4158 | -2.6347 | 3.8268 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.4067 | 5.3259
3.8276 | 116.5 | 0.99506 | 26.4138 | 116.4158 | -2.6347 | 3.8278 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6752 | 117.4149 | 5.317
3.8286 | 116.5 | 0.99506 | 26.4138 | 116.4158 | -2.6347 | 3.8288 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6752 | 117.4149 | 5.317
3.8296 | 116.5 | 0.99506 | 26.4138 | 116.4158 | -2.6347 | 3.8298 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6752 | 117.4149 | 5.317
3.8306 | 116.5 | 0.99506 | 26.4138 | 116.4158 | -2.6347 | 3.8308 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6752 | 117.4149 | 5.317
3.8316 | 116.5 | 0.99506 | 26.4138 | 116.4158 | -2.6347 | 3.8318 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6752 | 117.4149 | 5.317
3.8326 | 116.5 | 0.99534 | 26.4296 | 116.4245 | -2.5612 | 3.8328 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6752 | 117.4149 | 5.317
3.8336 | 116.5 | 0.99534 | 26.4296 | 116.4245 | -2.5612 | 3.8338 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6752 | 117.4149 | 5.317
3.8346 | 116.5 | 0.99534 | 26.4296 | 116.4245 | -2.5612 | 3.8348 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6752 | 117.4149 | 5.317
3.8356 | 116.5 | 0.99534 | 26.4296 | 116.4245 | -2.5612 | 3.8358 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6833 | 117.421 | 5.302
3.8366 | 116.5 | 0.99534 | 26.4296 | 116.4245 | -2.5612 | 3.8368 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6833 | 117.421 | 5.302
3.8376 | 116.5 | 0.99534 | 26.4296 | 116.4245 | -2.5612 | 3.8378 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6833 | 117.421 | 5.302
3.8386 | 116.5 | 0.99534 | 26.4296 | 116.4245 | -2.5612 | 3.8388 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6833 | 117.421 | 5.302
3.8396 | 116.5 | 0.99534 | 26.4296 | 116.4245 | -2.5612 | 3.8398 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6833 | 117.421 | 5.302
3.8406 | 116.5 | 0.99477 | 26.3776 | 116.4234 | -2.7084 | 3.8408 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6833 | 117.421 | 5.302
3.8416 | 116.5 | 0.99477 | 26.3776 | 116.4234 | -2.7084 | 3.8418 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6833 | 117.421 | 5.302
3.8426 | 116.5 | 0.99477 | 26.3776 | 116.4234 | -2.7084 | 3.8428 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6833 | 117.421 | 5.302
3.8436 | 116.5 | 0.99477 | 26.3776 | 116.4234 | -2.7084 | 3.8438 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6985 | 117.4201 | 5.296
3.8446 | 116.5 | 0.99477 | 26.3776 | 116.4234 | -2.7084 | 3.8448 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6985 | 117.4201 | 5.296
3.8456 | 116.5 | 0.99477 | 26.3776 | 116.4234 | -2.7084 | 3.8458 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6985 | 117.4201 | 5.296
3.8466 | 116.5 | 0.99477 | 26.3776 | 116.4234 | -2.7084 | 3.8468 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6985 | 117.4201 | 5.296
3.8476 | 116.5 | 0.99477 | 26.3776 | 116.4234 | -2.7084 | 3.8478 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6985 | 117.4201 | 5.296
3.8486 | 116.5 | 0.99477 | 26.3776 | 116.4234 | -2.7084 | 3.8488 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6985 | 117.4201 | 5.296
3.8496 | 116.5 | 0.99513 | 26.3205 | 116.4126 | -2.606 | 3.8498 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6985 | 117.4201 | 5.296
3.8506 | 116.5 | 0.99513 | 26.3205 | 116.4126 | -2.606 | 3.8508 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6985 | 117.4201 | 5.296
3.8516 | 116.5 | 0.99513 | 26.3205 | 116.4126 | -2.606 | 3.8518 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6985 | 117.4201 | 5.296
3.8526 | 116.5 | 0.99513 | 26.3205 | 116.4126 | -2.606 | 3.8528 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6964 | 117.4136 | 5.284
3.8536 | 116.5 | 0.99513 | 26.3205 | 116.4126 | -2.606 | 3.8538 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6964 | 117.4136 | 5.284
3.8546 | 116.5 | 0.99513 | 26.3205 | 116.4126 | -2.606 | 3.8548 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6964 | 117.4136 | 5.284
3.8556 | 116.5 | 0.99513 | 26.3205 | 116.4126 | -2.606 | 3.8558 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6964 | 117.4136 | 5.284
3.8566 | 116.5 | 0.99513 | 26.3205 | 116.4126 | -2.606 | 3.8568 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6964 | 117.4136 | 5.284
3.8576 | 116.5 | 0.99463 | 26.2285 | 116.4228 | -2.7292 | 3.8578 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6964 | 117.4136 | 5.284
3.8586 | 116.5 | 0.99463 | 26.2285 | 116.4228 | -2.7292 | 3.8588 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6964 | 117.4136 | 5.284
3.8596 | 116.5 | 0.99463 | 26.2285 | 116.4228 | -2.7292 | 3.8598 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6964 | 117.4136 | 5.284
3.8606 | 116.5 | 0.99463 | 26.2285 | 116.4228 | -2.7292 | 3.8608 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3989 | 5.2979
3.8616 | 116.5 | 0.99463 | 26.2285 | 116.4228 | -2.7292 | 3.8618 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3989 | 5.2979
3.8626 | 116.5 | 0.99463 | 26.2285 | 116.4228 | -2.7292 | 3.8628 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3989 | 5.2979
3.8636 | 116.5 | 0.99463 | 26.2285 | 116.4228 | -2.7292 | 3.8638 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3989 | 5.2979
3.8646 | 116.5 | 0.99463 | 26.2285 | 116.4228 | -2.7292 | 3.8648 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3989 | 5.2979
3.8656 | 116.5 | 0.99504 | 26.1857 | 116.4197 | -2.6186 | 3.8658 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3989 | 5.2979
3.8666 | 116.5 | 0.99504 | 26.1857 | 116.4197 | -2.6186 | 3.8668 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3989 | 5.2979
3.8676 | 116.5 | 0.99504 | 26.1857 | 116.4197 | -2.6186 | 3.8678 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3989 | 5.2979
3.8686 | 116.5 | 0.99504 | 26.1857 | 116.4197 | -2.6186 | 3.8688 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7189 | 117.3937 | 5.2917
3.8696 | 116.5 | 0.99504 | 26.1857 | 116.4197 | -2.6186 | 3.8698 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7189 | 117.3937 | 5.2917
3.8706 | 116.5 | 0.99504 | 26.1857 | 116.4197 | -2.6186 | 3.8708 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7189 | 117.3937 | 5.2917
3.8716 | 116.5 | 0.99504 | 26.1857 | 116.4197 | -2.6186 | 3.8718 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7189 | 117.3937 | 5.2917
3.8726 | 116.5 | 0.99504 | 26.1857 | 116.4197 | -2.6186 | 3.8728 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7189 | 117.3937 | 5.2917
3.8736 | 116.5 | 0.99504 | 26.1857 | 116.4197 | -2.6186 | 3.8738 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7189 | 117.3937 | 5.2917
3.8746 | 116.5 | 0.99431 | 26.0708 | 116.42 | -2.7943 | 3.8748 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7189 | 117.3937 | 5.2917
3.8756 | 116.5 | 0.99431 | 26.0708 | 116.42 | -2.7943 | 3.8758 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7189 | 117.3937 | 5.2917
3.8766 | 116.5 | 0.99431 | 26.0708 | 116.42 | -2.7943 | 3.8768 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7189 | 117.3937 | 5.2917
3.8776 | 116.5 | 0.99431 | 26.0708 | 116.42 | -2.7943 | 3.8778 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7332 | 117.4082 | 5.3042
3.8786 | 116.5 | 0.99431 | 26.0708 | 116.42 | -2.7943 | 3.8788 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7332 | 117.4082 | 5.3042
3.8796 | 116.5 | 0.99431 | 26.0708 | 116.42 | -2.7943 | 3.8798 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7332 | 117.4082 | 5.3042
3.8806 | 116.5 | 0.99431 | 26.0708 | 116.42 | -2.7943 | 3.8808 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7332 | 117.4082 | 5.3042
3.8816 | 116.5 | 0.99431 | 26.0708 | 116.42 | -2.7943 | 3.8818 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7332 | 117.4082 | 5.3042
3.8826 | 116.5 | 0.99489 | 26.0898 | 116.3966 | -2.6471 | 3.8828 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7332 | 117.4082 | 5.3042
3.8836 | 116.5 | 0.99489 | 26.0898 | 116.3966 | -2.6471 | 3.8838 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7332 | 117.4082 | 5.3042
3.8846 | 116.5 | 0.99489 | 26.0898 | 116.3966 | -2.6471 | 3.8848 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7332 | 117.4082 | 5.3042
3.8856 | 116.5 | 0.99489 | 26.0898 | 116.3966 | -2.6471 | 3.8858 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7112 | 117.4127 | 5.3164
3.8866 | 116.5 | 0.99489 | 26.0898 | 116.3966 | -2.6471 | 3.8868 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7112 | 117.4127 | 5.3164
3.8876 | 116.5 | 0.99489 | 26.0898 | 116.3966 | -2.6471 | 3.8878 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7112 | 117.4127 | 5.3164
3.8886 | 116.5 | 0.99489 | 26.0898 | 116.3966 | -2.6471 | 3.8888 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7112 | 117.4127 | 5.3164
3.8896 | 116.5 | 0.99489 | 26.0898 | 116.3966 | -2.6471 | 3.8898 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7112 | 117.4127 | 5.3164
3.8906 | 116.5 | 0.99461 | 25.9728 | 116.3924 | -2.7072 | 3.8908 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7112 | 117.4127 | 5.3164
3.8916 | 116.5 | 0.99461 | 25.9728 | 116.3924 | -2.7072 | 3.8918 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7112 | 117.4127 | 5.3164
3.8926 | 116.5 | 0.99461 | 25.9728 | 116.3924 | -2.7072 | 3.8928 | 117.3963 | 0.98076 | 26.7112 | 117.4127 | 5.3164
3.8936 | 116.5 | 0.99461 | 25.9728 | 116.3924 | -2.7072 | 3.8938 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7149 | 117.4099 | 5.3193
3.8946 | 116.5 | 0.99461 | 25.9728 | 116.3924 | -2.7072 | 3.8948 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7149 | 117.4099 | 5.3193
3.8956 | 116.5 | 0.99461 | 25.9728 | 116.3924 | -2.7072 | 3.8958 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7149 | 117.4099 | 5.3193
3.8966 | 116.5 | 0.99461 | 25.9728 | 116.3924 | -2.7072 | 3.8968 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7149 | 117.4099 | 5.3193
3.8976 | 116.5 | 0.99461 | 25.9728 | 116.3924 | -2.7072 | 3.8978 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7149 | 117.4099 | 5.3193
3.8986 | 116.5 | 0.99461 | 25.9728 | 116.3924 | -2.7072 | 3.8988 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7149 | 117.4099 | 5.3193
3.8996 | 116.5 | 0.99497 | 25.9985 | 116.4041 | -2.6185 | 3.8998 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7149 | 117.4099 | 5.3193
3.9006 | 116.5 | 0.99497 | 25.9985 | 116.4041 | -2.6185 | 3.9008 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7149 | 117.4099 | 5.3193
3.9016 | 116.5 | 0.99497 | 25.9985 | 116.4041 | -2.6185 | 3.9018 | 117.3963 | 0.98075 | 26.7149 | 117.4099 | 5.3193
3.9026 | 116.5 | 0.99497 | 25.9985 | 116.4041 | -2.6185 | 3.9028 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7231 | 117.4098 | 5.3248
3.9036 | 116.5 | 0.99497 | 25.9985 | 116.4041 | -2.6185 | 3.9038 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7231 | 117.4098 | 5.3248
3.9046 | 116.5 | 0.99497 | 25.9985 | 116.4041 | -2.6185 | 3.9048 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7231 | 117.4098 | 5.3248
3.9056 | 116.5 | 0.99497 | 25.9985 | 116.4041 | -2.6185 | 3.9058 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7231 | 117.4098 | 5.3248
3.9066 | 116.5 | 0.99497 | 25.9985 | 116.4041 | -2.6185 | 3.9068 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7231 | 117.4098 | 5.3248
3.9076 | 116.5 | 0.99427 | 25.9465 | 116.3896 | -2.7894 | 3.9078 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7231 | 117.4098 | 5.3248
3.9086 | 116.5 | 0.99427 | 25.9465 | 116.3896 | -2.7894 | 3.9088 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7231 | 117.4098 | 5.3248
3.9096 | 116.5 | 0.99427 | 25.9465 | 116.3896 | -2.7894 | 3.9098 | 117.3963 | 0.98072 | 26.7231 | 117.4098 | 5.3248
3.9106 | 116.5 | 0.99427 | 25.9465 | 116.3896 | -2.7894 | 3.9108 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6898 | 117.4133 | 5.3095
3.9116 | 116.5 | 0.99427 | 25.9465 | 116.3896 | -2.7894 | 3.9118 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6898 | 117.4133 | 5.3095
3.9126 | 116.5 | 0.99427 | 25.9465 | 116.3896 | -2.7894 | 3.9128 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6898 | 117.4133 | 5.3095
3.9136 | 116.5 | 0.99427 | 25.9465 | 116.3896 | -2.7894 | 3.9138 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6898 | 117.4133 | 5.3095
3.9146 | 116.5 | 0.99427 | 25.9465 | 116.3896 | -2.7894 | 3.9148 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6898 | 117.4133 | 5.3095
3.9156 | 116.5 | 0.99491 | 26.0667 | 116.3949 | -2.6411 | 3.9158 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6898 | 117.4133 | 5.3095
3.9166 | 116.5 | 0.99491 | 26.0667 | 116.3949 | -2.6411 | 3.9168 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6898 | 117.4133 | 5.3095
3.9176 | 116.5 | 0.99491 | 26.0667 | 116.3949 | -2.6411 | 3.9178 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6898 | 117.4133 | 5.3095
3.9186 | 116.5 | 0.99491 | 26.0667 | 116.3949 | -2.6411 | 3.9188 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6714 | 117.4072 | 5.2874
3.9196 | 116.5 | 0.99491 | 26.0667 | 116.3949 | -2.6411 | 3.9198 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6714 | 117.4072 | 5.2874
3.9206 | 116.5 | 0.99491 | 26.0667 | 116.3949 | -2.6411 | 3.9208 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6714 | 117.4072 | 5.2874
3.9216 | 116.5 | 0.99491 | 26.0667 | 116.3949 | -2.6411 | 3.9218 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6714 | 117.4072 | 5.2874
3.9226 | 116.5 | 0.99491 | 26.0667 | 116.3949 | -2.6411 | 3.9228 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6714 | 117.4072 | 5.2874
3.9236 | 116.5 | 0.99491 | 26.0667 | 116.3949 | -2.6411 | 3.9238 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6714 | 117.4072 | 5.2874
3.9246 | 116.5 | 0.99469 | 26.0414 | 116.3966 | -2.6946 | 3.9248 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6714 | 117.4072 | 5.2874
3.9256 | 116.5 | 0.99469 | 26.0414 | 116.3966 | -2.6946 | 3.9258 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6714 | 117.4072 | 5.2874
3.9266 | 116.5 | 0.99469 | 26.0414 | 116.3966 | -2.6946 | 3.9268 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6714 | 117.4072 | 5.2874
3.9276 | 116.5 | 0.99469 | 26.0414 | 116.3966 | -2.6946 | 3.9278 | 117.3963 | 0.98103 | 26.6964 | 117.4061 | 5.2747
3.9286 | 116.5 | 0.99469 | 26.0414 | 116.3966 | -2.6946 | 3.9288 | 117.3963 | 0.98103 | 26.6964 | 117.4061 | 5.2747
3.9296 | 116.5 | 0.99469 | 26.0414 | 116.3966 | -2.6946 | 3.9298 | 117.3963 | 0.98103 | 26.6964 | 117.4061 | 5.2747
3.9306 | 116.5 | 0.99469 | 26.0414 | 116.3966 | -2.6946 | 3.9308 | 117.3963 | 0.98103 | 26.6964 | 117.4061 | 5.2747
3.9316 | 116.5 | 0.99469 | 26.0414 | 116.3966 | -2.6946 | 3.9318 | 117.3963 | 0.98103 | 26.6964 | 117.4061 | 5.2747
3.9326 | 116.5 | 0.99515 | 26.1711 | 116.4229 | -2.5862 | 3.9328 | 117.3963 | 0.98103 | 26.6964 | 117.4061 | 5.2747
3.9336 | 116.5 | 0.99515 | 26.1711 | 116.4229 | -2.5862 | 3.9338 | 117.3963 | 0.98103 | 26.6964 | 117.4061 | 5.2747
3.9346 | 116.5 | 0.99515 | 26.1711 | 116.4229 | -2.5862 | 3.9348 | 117.3963 | 0.98103 | 26.6964 | 117.4061 | 5.2747
3.9356 | 116.5 | 0.99515 | 26.1711 | 116.4229 | -2.5862 | 3.9358 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7094 | 117.4035 | 5.3109
3.9366 | 116.5 | 0.99515 | 26.1711 | 116.4229 | -2.5862 | 3.9368 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7094 | 117.4035 | 5.3109
3.9376 | 116.5 | 0.99515 | 26.1711 | 116.4229 | -2.5862 | 3.9378 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7094 | 117.4035 | 5.3109
3.9386 | 116.5 | 0.99515 | 26.1711 | 116.4229 | -2.5862 | 3.9388 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7094 | 117.4035 | 5.3109
3.9396 | 116.5 | 0.99515 | 26.1711 | 116.4229 | -2.5862 | 3.9398 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7094 | 117.4035 | 5.3109
3.9406 | 116.5 | 0.99492 | 26.2045 | 116.4015 | -2.6523 | 3.9408 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7094 | 117.4035 | 5.3109
3.9416 | 116.5 | 0.99492 | 26.2045 | 116.4015 | -2.6523 | 3.9418 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7094 | 117.4035 | 5.3109
3.9426 | 116.5 | 0.99492 | 26.2045 | 116.4015 | -2.6523 | 3.9428 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7094 | 117.4035 | 5.3109
3.9436 | 116.5 | 0.99492 | 26.2045 | 116.4015 | -2.6523 | 3.9438 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6975 | 117.416 | 5.3264
3.9446 | 116.5 | 0.99492 | 26.2045 | 116.4015 | -2.6523 | 3.9448 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6975 | 117.416 | 5.3264
3.9456 | 116.5 | 0.99492 | 26.2045 | 116.4015 | -2.6523 | 3.9458 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6975 | 117.416 | 5.3264
3.9466 | 116.5 | 0.99492 | 26.2045 | 116.4015 | -2.6523 | 3.9468 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6975 | 117.416 | 5.3264
3.9476 | 116.5 | 0.99492 | 26.2045 | 116.4015 | -2.6523 | 3.9478 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6975 | 117.416 | 5.3264
3.9486 | 116.5 | 0.99492 | 26.2045 | 116.4015 | -2.6523 | 3.9488 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6975 | 117.416 | 5.3264
3.9496 | 116.5 | 0.99503 | 26.2988 | 116.3994 | -2.632 | 3.9498 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6975 | 117.416 | 5.3264
3.9506 | 116.5 | 0.99503 | 26.2988 | 116.3994 | -2.632 | 3.9508 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6975 | 117.416 | 5.3264
3.9516 | 116.5 | 0.99503 | 26.2988 | 116.3994 | -2.632 | 3.9518 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6975 | 117.416 | 5.3264
3.9526 | 116.5 | 0.99503 | 26.2988 | 116.3994 | -2.632 | 3.9528 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6926 | 117.4014 | 5.3141
3.9536 | 116.5 | 0.99503 | 26.2988 | 116.3994 | -2.632 | 3.9538 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6926 | 117.4014 | 5.3141
3.9546 | 116.5 | 0.99503 | 26.2988 | 116.3994 | -2.632 | 3.9548 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6926 | 117.4014 | 5.3141
3.9556 | 116.5 | 0.99503 | 26.2988 | 116.3994 | -2.632 | 3.9558 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6926 | 117.4014 | 5.3141
3.9566 | 116.5 | 0.99503 | 26.2988 | 116.3994 | -2.632 | 3.9568 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6926 | 117.4014 | 5.3141
3.9576 | 116.5 | 0.99503 | 26.3179 | 116.3882 | -2.634 | 3.9578 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6926 | 117.4014 | 5.3141
3.9586 | 116.5 | 0.99503 | 26.3179 | 116.3882 | -2.634 | 3.9588 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6926 | 117.4014 | 5.3141
3.9596 | 116.5 | 0.99503 | 26.3179 | 116.3882 | -2.634 | 3.9598 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6926 | 117.4014 | 5.3141
3.9606 | 116.5 | 0.99503 | 26.3179 | 116.3882 | -2.634 | 3.9608 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6828 | 117.3904 | 5.3093
3.9616 | 116.5 | 0.99503 | 26.3179 | 116.3882 | -2.634 | 3.9618 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6828 | 117.3904 | 5.3093
3.9626 | 116.5 | 0.99503 | 26.3179 | 116.3882 | -2.634 | 3.9628 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6828 | 117.3904 | 5.3093
3.9636 | 116.5 | 0.99503 | 26.3179 | 116.3882 | -2.634 | 3.9638 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6828 | 117.3904 | 5.3093
3.9646 | 116.5 | 0.99503 | 26.3179 | 116.3882 | -2.634 | 3.9648 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6828 | 117.3904 | 5.3093
3.9656 | 116.5 | 0.99506 | 26.3655 | 116.4072 | -2.6317 | 3.9658 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6828 | 117.3904 | 5.3093
3.9666 | 116.5 | 0.99506 | 26.3655 | 116.4072 | -2.6317 | 3.9668 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6828 | 117.3904 | 5.3093
3.9676 | 116.5 | 0.99506 | 26.3655 | 116.4072 | -2.6317 | 3.9678 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6828 | 117.3904 | 5.3093
3.9686 | 116.5 | 0.99506 | 26.3655 | 116.4072 | -2.6317 | 3.9688 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6757 | 117.4046 | 5.3067
3.9696 | 116.5 | 0.99506 | 26.3655 | 116.4072 | -2.6317 | 3.9698 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6757 | 117.4046 | 5.3067
3.9706 | 116.5 | 0.99506 | 26.3655 | 116.4072 | -2.6317 | 3.9708 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6757 | 117.4046 | 5.3067
3.9716 | 116.5 | 0.99506 | 26.3655 | 116.4072 | -2.6317 | 3.9718 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6757 | 117.4046 | 5.3067
3.9726 | 116.5 | 0.99506 | 26.3655 | 116.4072 | -2.6317 | 3.9728 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6757 | 117.4046 | 5.3067
3.9736 | 116.5 | 0.99506 | 26.3655 | 116.4072 | -2.6317 | 3.9738 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6757 | 117.4046 | 5.3067
3.9746 | 116.5 | 0.99527 | 26.3833 | 116.4066 | -2.5762 | 3.9748 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6757 | 117.4046 | 5.3067
3.9756 | 116.5 | 0.99527 | 26.3833 | 116.4066 | -2.5762 | 3.9758 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6757 | 117.4046 | 5.3067
3.9766 | 116.5 | 0.99527 | 26.3833 | 116.4066 | -2.5762 | 3.9768 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6757 | 117.4046 | 5.3067
3.9776 | 116.5 | 0.99527 | 26.3833 | 116.4066 | -2.5762 | 3.9778 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6825 | 117.4093 | 5.2947
3.9786 | 116.5 | 0.99527 | 26.3833 | 116.4066 | -2.5762 | 3.9788 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6825 | 117.4093 | 5.2947
3.9796 | 116.5 | 0.99527 | 26.3833 | 116.4066 | -2.5762 | 3.9798 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6825 | 117.4093 | 5.2947
3.9806 | 116.5 | 0.99527 | 26.3833 | 116.4066 | -2.5762 | 3.9808 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6825 | 117.4093 | 5.2947
3.9816 | 116.5 | 0.99527 | 26.3833 | 116.4066 | -2.5762 | 3.9818 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6825 | 117.4093 | 5.2947
3.9826 | 116.5 | 0.99497 | 26.3672 | 116.4043 | -2.6534 | 3.9828 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6825 | 117.4093 | 5.2947
3.9836 | 116.5 | 0.99497 | 26.3672 | 116.4043 | -2.6534 | 3.9838 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6825 | 117.4093 | 5.2947
3.9846 | 116.5 | 0.99497 | 26.3672 | 116.4043 | -2.6534 | 3.9848 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6825 | 117.4093 | 5.2947
3.9856 | 116.5 | 0.99497 | 26.3672 | 116.4043 | -2.6534 | 3.9858 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7002 | 117.4007 | 5.2838
3.9866 | 116.5 | 0.99497 | 26.3672 | 116.4043 | -2.6534 | 3.9868 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7002 | 117.4007 | 5.2838
3.9876 | 116.5 | 0.99497 | 26.3672 | 116.4043 | -2.6534 | 3.9878 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7002 | 117.4007 | 5.2838
3.9886 | 116.5 | 0.99497 | 26.3672 | 116.4043 | -2.6534 | 3.9888 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7002 | 117.4007 | 5.2838
3.9896 | 116.5 | 0.99497 | 26.3672 | 116.4043 | -2.6534 | 3.9898 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7002 | 117.4007 | 5.2838
3.9906 | 116.5 | 0.99532 | 26.3396 | 116.4185 | -2.5569 | 3.9908 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7002 | 117.4007 | 5.2838
3.9916 | 116.5 | 0.99532 | 26.3396 | 116.4185 | -2.5569 | 3.9918 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7002 | 117.4007 | 5.2838
3.9926 | 116.5 | 0.99532 | 26.3396 | 116.4185 | -2.5569 | 3.9928 | 117.3963 | 0.98098 | 26.7002 | 117.4007 | 5.2838
3.9936 | 116.5 | 0.99532 | 26.3396 | 116.4185 | -2.5569 | 3.9938 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7107 | 117.3878 | 5.2725
3.9946 | 116.5 | 0.99532 | 26.3396 | 116.4185 | -2.5569 | 3.9948 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7107 | 117.3878 | 5.2725
3.9956 | 116.5 | 0.99532 | 26.3396 | 116.4185 | -2.5569 | 3.9958 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7107 | 117.3878 | 5.2725
3.9966 | 116.5 | 0.99532 | 26.3396 | 116.4185 | -2.5569 | 3.9968 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7107 | 117.3878 | 5.2725
3.9976 | 116.5 | 0.99532 | 26.3396 | 116.4185 | -2.5569 | 3.9978 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7107 | 117.3878 | 5.2725
3.9986 | 116.5 | 0.99532 | 26.3396 | 116.4185 | -2.5569 | 3.9988 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7107 | 117.3878 | 5.2725
3.9996 | 116.5 | 0.99474 | 26.2873 | 116.3958 | -2.7068 | 3.9998 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7107 | 117.3878 | 5.2725
4.0006 | 116.5 | 0.99474 | 26.2873 | 116.3958 | -2.7068 | 4.0008 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7107 | 117.3878 | 5.2725
4.0016 | 116.5 | 0.99474 | 26.2873 | 116.3958 | -2.7068 | 4.0018 | 117.3963 | 0.98107 | 26.7107 | 117.3878 | 5.2725
4.0026 | 116.5 | 0.99474 | 26.2873 | 116.3958 | -2.7068 | 4.0028 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7094 | 117.4072 | 5.2839
4.0036 | 116.5 | 0.99474 | 26.2873 | 116.3958 | -2.7068 | 4.0038 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7094 | 117.4072 | 5.2839
4.0046 | 116.5 | 0.99474 | 26.2873 | 116.3958 | -2.7068 | 4.0048 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7094 | 117.4072 | 5.2839
4.0056 | 116.5 | 0.99474 | 26.2873 | 116.3958 | -2.7068 | 4.0058 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7094 | 117.4072 | 5.2839
4.0066 | 116.5 | 0.99474 | 26.2873 | 116.3958 | -2.7068 | 4.0068 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7094 | 117.4072 | 5.2839
4.0076 | 116.5 | 0.9952 | 26.2764 | 116.3907 | -2.585 | 4.0078 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7094 | 117.4072 | 5.2839
4.0086 | 116.5 | 0.9952 | 26.2764 | 116.3907 | -2.585 | 4.0088 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7094 | 117.4072 | 5.2839
4.0096 | 116.5 | 0.9952 | 26.2764 | 116.3907 | -2.585 | 4.0098 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7094 | 117.4072 | 5.2839
4.0106 | 116.5 | 0.9952 | 26.2764 | 116.3907 | -2.585 | 4.0108 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7247 | 117.3991 | 5.3015
4.0116 | 116.5 | 0.9952 | 26.2764 | 116.3907 | -2.585 | 4.0118 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7247 | 117.3991 | 5.3015
4.0126 | 116.5 | 0.9952 | 26.2764 | 116.3907 | -2.585 | 4.0128 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7247 | 117.3991 | 5.3015
4.0136 | 116.5 | 0.9952 | 26.2764 | 116.3907 | -2.585 | 4.0138 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7247 | 117.3991 | 5.3015
4.0146 | 116.5 | 0.9952 | 26.2764 | 116.3907 | -2.585 | 4.0148 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7247 | 117.3991 | 5.3015
4.0156 | 116.5 | 0.99467 | 26.1706 | 116.4032 | -2.7125 | 4.0158 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7247 | 117.3991 | 5.3015
4.0166 | 116.5 | 0.99467 | 26.1706 | 116.4032 | -2.7125 | 4.0168 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7247 | 117.3991 | 5.3015
4.0176 | 116.5 | 0.99467 | 26.1706 | 116.4032 | -2.7125 | 4.0178 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7247 | 117.3991 | 5.3015
4.0186 | 116.5 | 0.99467 | 26.1706 | 116.4032 | -2.7125 | 4.0188 | 117.3963 | 0.98071 | 26.712 | 117.4019 | 5.3238
4.0196 | 116.5 | 0.99467 | 26.1706 | 116.4032 | -2.7125 | 4.0198 | 117.3963 | 0.98071 | 26.712 | 117.4019 | 5.3238
4.0206 | 116.5 | 0.99467 | 26.1706 | 116.4032 | -2.7125 | 4.0208 | 117.3963 | 0.98071 | 26.712 | 117.4019 | 5.3238
4.0216 | 116.5 | 0.99467 | 26.1706 | 116.4032 | -2.7125 | 4.0218 | 117.3963 | 0.98071 | 26.712 | 117.4019 | 5.3238
4.0226 | 116.5 | 0.99467 | 26.1706 | 116.4032 | -2.7125 | 4.0228 | 117.3963 | 0.98071 | 26.712 | 117.4019 | 5.3238
4.0236 | 116.5 | 0.99467 | 26.1706 | 116.4032 | -2.7125 | 4.0238 | 117.3963 | 0.98071 | 26.712 | 117.4019 | 5.3238
4.0246 | 116.5 | 0.99488 | 26.087 | 116.3812 | -2.6506 | 4.0248 | 117.3963 | 0.98071 | 26.712 | 117.4019 | 5.3238
4.0256 | 116.5 | 0.99488 | 26.087 | 116.3812 | -2.6506 | 4.0258 | 117.3963 | 0.98071 | 26.712 | 117.4019 | 5.3238
4.0266 | 116.5 | 0.99488 | 26.087 | 116.3812 | -2.6506 | 4.0268 | 117.3963 | 0.98071 | 26.712 | 117.4019 | 5.3238
4.0276 | 116.5 | 0.99488 | 26.087 | 116.3812 | -2.6506 | 4.0278 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6967 | 117.4105 | 5.3165
4.0286 | 116.5 | 0.99488 | 26.087 | 116.3812 | -2.6506 | 4.0288 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6967 | 117.4105 | 5.3165
4.0296 | 116.5 | 0.99488 | 26.087 | 116.3812 | -2.6506 | 4.0298 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6967 | 117.4105 | 5.3165
4.0306 | 116.5 | 0.99488 | 26.087 | 116.3812 | -2.6506 | 4.0308 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6967 | 117.4105 | 5.3165
4.0316 | 116.5 | 0.99488 | 26.087 | 116.3812 | -2.6506 | 4.0318 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6967 | 117.4105 | 5.3165
4.0326 | 116.5 | 0.99417 | 25.9779 | 116.3947 | -2.8164 | 4.0328 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6967 | 117.4105 | 5.3165
4.0336 | 116.5 | 0.99417 | 25.9779 | 116.3947 | -2.8164 | 4.0338 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6967 | 117.4105 | 5.3165
4.0346 | 116.5 | 0.99417 | 25.9779 | 116.3947 | -2.8164 | 4.0348 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6967 | 117.4105 | 5.3165
4.0356 | 116.5 | 0.99417 | 25.9779 | 116.3947 | -2.8164 | 4.0358 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6897 | 117.398 | 5.3025
4.0366 | 116.5 | 0.99417 | 25.9779 | 116.3947 | -2.8164 | 4.0368 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6897 | 117.398 | 5.3025
4.0376 | 116.5 | 0.99417 | 25.9779 | 116.3947 | -2.8164 | 4.0378 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6897 | 117.398 | 5.3025
4.0386 | 116.5 | 0.99417 | 25.9779 | 116.3947 | -2.8164 | 4.0388 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6897 | 117.398 | 5.3025
4.0396 | 116.5 | 0.99417 | 25.9779 | 116.3947 | -2.8164 | 4.0398 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6897 | 117.398 | 5.3025
4.0406 | 116.5 | 0.99499 | 26.0419 | 116.3978 | -2.6165 | 4.0408 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6897 | 117.398 | 5.3025
4.0416 | 116.5 | 0.99499 | 26.0419 | 116.3978 | -2.6165 | 4.0418 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6897 | 117.398 | 5.3025
4.0426 | 116.5 | 0.99499 | 26.0419 | 116.3978 | -2.6165 | 4.0428 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6897 | 117.398 | 5.3025
4.0436 | 116.5 | 0.99499 | 26.0419 | 116.3978 | -2.6165 | 4.0438 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6761 | 117.3887 | 5.3201
4.0446 | 116.5 | 0.99499 | 26.0419 | 116.3978 | -2.6165 | 4.0448 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6761 | 117.3887 | 5.3201
4.0456 | 116.5 | 0.99499 | 26.0419 | 116.3978 | -2.6165 | 4.0458 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6761 | 117.3887 | 5.3201
4.0466 | 116.5 | 0.99499 | 26.0419 | 116.3978 | -2.6165 | 4.0468 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6761 | 117.3887 | 5.3201
4.0476 | 116.5 | 0.99499 | 26.0419 | 116.3978 | -2.6165 | 4.0478 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6761 | 117.3887 | 5.3201
4.0486 | 116.5 | 0.99499 | 26.0419 | 116.3978 | -2.6165 | 4.0488 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6761 | 117.3887 | 5.3201
4.0496 | 116.5 | 0.99447 | 25.9673 | 116.4003 | -2.7414 | 4.0498 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6761 | 117.3887 | 5.3201
4.0506 | 116.5 | 0.99447 | 25.9673 | 116.4003 | -2.7414 | 4.0508 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6761 | 117.3887 | 5.3201
4.0516 | 116.5 | 0.99447 | 25.9673 | 116.4003 | -2.7414 | 4.0518 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6761 | 117.3887 | 5.3201
4.0526 | 116.5 | 0.99447 | 25.9673 | 116.4003 | -2.7414 | 4.0528 | 117.3963 | 0.98075 | 26.673 | 117.3867 | 5.3105
4.0536 | 116.5 | 0.99447 | 25.9673 | 116.4003 | -2.7414 | 4.0538 | 117.3963 | 0.98075 | 26.673 | 117.3867 | 5.3105
4.0546 | 116.5 | 0.99447 | 25.9673 | 116.4003 | -2.7414 | 4.0548 | 117.3963 | 0.98075 | 26.673 | 117.3867 | 5.3105
4.0556 | 116.5 | 0.99447 | 25.9673 | 116.4003 | -2.7414 | 4.0558 | 117.3963 | 0.98075 | 26.673 | 117.3867 | 5.3105
4.0566 | 116.5 | 0.99447 | 25.9673 | 116.4003 | -2.7414 | 4.0568 | 117.3963 | 0.98075 | 26.673 | 117.3867 | 5.3105
4.0576 | 116.5 | 0.99493 | 26.0451 | 116.4241 | -2.6319 | 4.0578 | 117.3963 | 0.98075 | 26.673 | 117.3867 | 5.3105
4.0586 | 116.5 | 0.99493 | 26.0451 | 116.4241 | -2.6319 | 4.0588 | 117.3963 | 0.98075 | 26.673 | 117.3867 | 5.3105
4.0596 | 116.5 | 0.99493 | 26.0451 | 116.4241 | -2.6319 | 4.0598 | 117.3963 | 0.98075 | 26.673 | 117.3867 | 5.3105
4.0606 | 116.5 | 0.99493 | 26.0451 | 116.4241 | -2.6319 | 4.0608 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6751 | 117.3945 | 5.298
4.0616 | 116.5 | 0.99493 | 26.0451 | 116.4241 | -2.6319 | 4.0618 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6751 | 117.3945 | 5.298
4.0626 | 116.5 | 0.99493 | 26.0451 | 116.4241 | -2.6319 | 4.0628 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6751 | 117.3945 | 5.298
4.0636 | 116.5 | 0.99493 | 26.0451 | 116.4241 | -2.6319 | 4.0638 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6751 | 117.3945 | 5.298
4.0646 | 116.5 | 0.99493 | 26.0451 | 116.4241 | -2.6319 | 4.0648 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6751 | 117.3945 | 5.298
4.0656 | 116.5 | 0.99442 | 25.9938 | 116.4179 | -2.7564 | 4.0658 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6751 | 117.3945 | 5.298
4.0666 | 116.5 | 0.99442 | 25.9938 | 116.4179 | -2.7564 | 4.0668 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6751 | 117.3945 | 5.298
4.0676 | 116.5 | 0.99442 | 25.9938 | 116.4179 | -2.7564 | 4.0678 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6751 | 117.3945 | 5.298
4.0686 | 116.5 | 0.99442 | 25.9938 | 116.4179 | -2.7564 | 4.0688 | 117.3963 | 0.98092 | 26.677 | 117.3965 | 5.2866
4.0696 | 116.5 | 0.99442 | 25.9938 | 116.4179 | -2.7564 | 4.0698 | 117.3963 | 0.98092 | 26.677 | 117.3965 | 5.2866
4.0706 | 116.5 | 0.99442 | 25.9938 | 116.4179 | -2.7564 | 4.0708 | 117.3963 | 0.98092 | 26.677 | 117.3965 | 5.2866
4.0716 | 116.5 | 0.99442 | 25.9938 | 116.4179 | -2.7564 | 4.0718 | 117.3963 | 0.98092 | 26.677 | 117.3965 | 5.2866
4.0726 | 116.5 | 0.99442 | 25.9938 | 116.4179 | -2.7564 | 4.0728 | 117.3963 | 0.98092 | 26.677 | 117.3965 | 5.2866
4.0736 | 116.5 | 0.99442 | 25.9938 | 116.4179 | -2.7564 | 4.0738 | 117.3963 | 0.98092 | 26.677 | 117.3965 | 5.2866
4.0746 | 116.5 | 0.99487 | 26.0997 | 116.4065 | -2.6538 | 4.0748 | 117.3963 | 0.98092 | 26.677 | 117.3965 | 5.2866
4.0756 | 116.5 | 0.99487 | 26.0997 | 116.4065 | -2.6538 | 4.0758 | 117.3963 | 0.98092 | 26.677 | 117.3965 | 5.2866
4.0766 | 116.5 | 0.99487 | 26.0997 | 116.4065 | -2.6538 | 4.0768 | 117.3963 | 0.98092 | 26.677 | 117.3965 | 5.2866
4.0776 | 116.5 | 0.99487 | 26.0997 | 116.4065 | -2.6538 | 4.0778 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6852 | 117.3928 | 5.2909
4.0786 | 116.5 | 0.99487 | 26.0997 | 116.4065 | -2.6538 | 4.0788 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6852 | 117.3928 | 5.2909
4.0796 | 116.5 | 0.99487 | 26.0997 | 116.4065 | -2.6538 | 4.0798 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6852 | 117.3928 | 5.2909
4.0806 | 116.5 | 0.99487 | 26.0997 | 116.4065 | -2.6538 | 4.0808 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6852 | 117.3928 | 5.2909
4.0816 | 116.5 | 0.99487 | 26.0997 | 116.4065 | -2.6538 | 4.0818 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6852 | 117.3928 | 5.2909
4.0826 | 116.5 | 0.99467 | 26.0922 | 116.3978 | -2.7043 | 4.0828 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6852 | 117.3928 | 5.2909
4.0836 | 116.5 | 0.99467 | 26.0922 | 116.3978 | -2.7043 | 4.0838 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6852 | 117.3928 | 5.2909
4.0846 | 116.5 | 0.99467 | 26.0922 | 116.3978 | -2.7043 | 4.0848 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6852 | 117.3928 | 5.2909
4.0856 | 116.5 | 0.99467 | 26.0922 | 116.3978 | -2.7043 | 4.0858 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6875 | 117.3986 | 5.2887
4.0866 | 116.5 | 0.99467 | 26.0922 | 116.3978 | -2.7043 | 4.0868 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6875 | 117.3986 | 5.2887
4.0876 | 116.5 | 0.99467 | 26.0922 | 116.3978 | -2.7043 | 4.0878 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6875 | 117.3986 | 5.2887
4.0886 | 116.5 | 0.99467 | 26.0922 | 116.3978 | -2.7043 | 4.0888 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6875 | 117.3986 | 5.2887
4.0896 | 116.5 | 0.99467 | 26.0922 | 116.3978 | -2.7043 | 4.0898 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6875 | 117.3986 | 5.2887
4.0906 | 116.5 | 0.99503 | 26.2352 | 116.4261 | -2.6258 | 4.0908 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6875 | 117.3986 | 5.2887
4.0916 | 116.5 | 0.99503 | 26.2352 | 116.4261 | -2.6258 | 4.0918 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6875 | 117.3986 | 5.2887
4.0926 | 116.5 | 0.99503 | 26.2352 | 116.4261 | -2.6258 | 4.0928 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6875 | 117.3986 | 5.2887
4.0936 | 116.5 | 0.99503 | 26.2352 | 116.4261 | -2.6258 | 4.0938 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6836 | 117.4102 | 5.2748
4.0946 | 116.5 | 0.99503 | 26.2352 | 116.4261 | -2.6258 | 4.0948 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6836 | 117.4102 | 5.2748
4.0956 | 116.5 | 0.99503 | 26.2352 | 116.4261 | -2.6258 | 4.0958 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6836 | 117.4102 | 5.2748
4.0966 | 116.5 | 0.99503 | 26.2352 | 116.4261 | -2.6258 | 4.0968 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6836 | 117.4102 | 5.2748
4.0976 | 116.5 | 0.99503 | 26.2352 | 116.4261 | -2.6258 | 4.0978 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6836 | 117.4102 | 5.2748
4.0986 | 116.5 | 0.99503 | 26.2352 | 116.4261 | -2.6258 | 4.0988 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6836 | 117.4102 | 5.2748
4.0996 | 116.5 | 0.99496 | 26.283 | 116.4176 | -2.6483 | 4.0998 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6836 | 117.4102 | 5.2748
4.1006 | 116.5 | 0.99496 | 26.283 | 116.4176 | -2.6483 | 4.1008 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6836 | 117.4102 | 5.2748
4.1016 | 116.5 | 0.99496 | 26.283 | 116.4176 | -2.6483 | 4.1018 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6836 | 117.4102 | 5.2748
4.1026 | 116.5 | 0.99496 | 26.283 | 116.4176 | -2.6483 | 4.1028 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6922 | 117.4049 | 5.2796
4.1036 | 116.5 | 0.99496 | 26.283 | 116.4176 | -2.6483 | 4.1038 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6922 | 117.4049 | 5.2796
4.1046 | 116.5 | 0.99496 | 26.283 | 116.4176 | -2.6483 | 4.1048 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6922 | 117.4049 | 5.2796
4.1056 | 116.5 | 0.99496 | 26.283 | 116.4176 | -2.6483 | 4.1058 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6922 | 117.4049 | 5.2796
4.1066 | 116.5 | 0.99496 | 26.283 | 116.4176 | -2.6483 | 4.1068 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6922 | 117.4049 | 5.2796
4.1076 | 116.5 | 0.99514 | 26.364 | 116.4161 | -2.6095 | 4.1078 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6922 | 117.4049 | 5.2796
4.1086 | 116.5 | 0.99514 | 26.364 | 116.4161 | -2.6095 | 4.1088 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6922 | 117.4049 | 5.2796
4.1096 | 116.5 | 0.99514 | 26.364 | 116.4161 | -2.6095 | 4.1098 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6922 | 117.4049 | 5.2796
4.1106 | 116.5 | 0.99514 | 26.364 | 116.4161 | -2.6095 | 4.1108 | 117.3963 | 0.9811 | 26.6858 | 117.3845 | 5.2626
4.1116 | 116.5 | 0.99514 | 26.364 | 116.4161 | -2.6095 | 4.1118 | 117.3963 | 0.9811 | 26.6858 | 117.3845 | 5.2626
4.1126 | 116.5 | 0.99514 | 26.364 | 116.4161 | -2.6095 | 4.1128 | 117.3963 | 0.9811 | 26.6858 | 117.3845 | 5.2626
4.1136 | 116.5 | 0.99514 | 26.364 | 116.4161 | -2.6095 | 4.1138 | 117.3963 | 0.9811 | 26.6858 | 117.3845 | 5.2626
4.1146 | 116.5 | 0.99514 | 26.364 | 116.4161 | -2.6095 | 4.1148 | 117.3963 | 0.9811 | 26.6858 | 117.3845 | 5.2626
4.1156 | 116.5 | 0.99519 | 26.3831 | 116.4282 | -2.5965 | 4.1158 | 117.3963 | 0.9811 | 26.6858 | 117.3845 | 5.2626
4.1166 | 116.5 | 0.99519 | 26.3831 | 116.4282 | -2.5965 | 4.1168 | 117.3963 | 0.9811 | 26.6858 | 117.3845 | 5.2626
4.1176 | 116.5 | 0.99519 | 26.3831 | 116.4282 | -2.5965 | 4.1178 | 117.3963 | 0.9811 | 26.6858 | 117.3845 | 5.2626
4.1186 | 116.5 | 0.99519 | 26.3831 | 116.4282 | -2.5965 | 4.1188 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6864 | 117.391 | 5.3015
4.1196 | 116.5 | 0.99519 | 26.3831 | 116.4282 | -2.5965 | 4.1198 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6864 | 117.391 | 5.3015
4.1206 | 116.5 | 0.99519 | 26.3831 | 116.4282 | -2.5965 | 4.1208 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6864 | 117.391 | 5.3015
4.1216 | 116.5 | 0.99519 | 26.3831 | 116.4282 | -2.5965 | 4.1218 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6864 | 117.391 | 5.3015
4.1226 | 116.5 | 0.99519 | 26.3831 | 116.4282 | -2.5965 | 4.1228 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6864 | 117.391 | 5.3015
4.1236 | 116.5 | 0.99519 | 26.3831 | 116.4282 | -2.5965 | 4.1238 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6864 | 117.391 | 5.3015
4.1246 | 116.5 | 0.9951 | 26.4328 | 116.4462 | -2.6254 | 4.1248 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6864 | 117.391 | 5.3015
4.1256 | 116.5 | 0.9951 | 26.4328 | 116.4462 | -2.6254 | 4.1258 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6864 | 117.391 | 5.3015
4.1266 | 116.5 | 0.9951 | 26.4328 | 116.4462 | -2.6254 | 4.1268 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6864 | 117.391 | 5.3015
4.1276 | 116.5 | 0.9951 | 26.4328 | 116.4462 | -2.6254 | 4.1278 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6854 | 117.398 | 5.3237
4.1286 | 116.5 | 0.9951 | 26.4328 | 116.4462 | -2.6254 | 4.1288 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6854 | 117.398 | 5.3237
4.1296 | 116.5 | 0.9951 | 26.4328 | 116.4462 | -2.6254 | 4.1298 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6854 | 117.398 | 5.3237
4.1306 | 116.5 | 0.9951 | 26.4328 | 116.4462 | -2.6254 | 4.1308 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6854 | 117.398 | 5.3237
4.1316 | 116.5 | 0.9951 | 26.4328 | 116.4462 | -2.6254 | 4.1318 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6854 | 117.398 | 5.3237
4.1326 | 116.5 | 0.99543 | 26.4398 | 116.4256 | -2.5367 | 4.1328 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6854 | 117.398 | 5.3237
4.1336 | 116.5 | 0.99543 | 26.4398 | 116.4256 | -2.5367 | 4.1338 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6854 | 117.398 | 5.3237
4.1346 | 116.5 | 0.99543 | 26.4398 | 116.4256 | -2.5367 | 4.1348 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6854 | 117.398 | 5.3237
4.1356 | 116.5 | 0.99543 | 26.4398 | 116.4256 | -2.5367 | 4.1358 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6772 | 117.4075 | 5.3153
4.1366 | 116.5 | 0.99543 | 26.4398 | 116.4256 | -2.5367 | 4.1368 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6772 | 117.4075 | 5.3153
4.1376 | 116.5 | 0.99543 | 26.4398 | 116.4256 | -2.5367 | 4.1378 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6772 | 117.4075 | 5.3153
4.1386 | 116.5 | 0.99543 | 26.4398 | 116.4256 | -2.5367 | 4.1388 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6772 | 117.4075 | 5.3153
4.1396 | 116.5 | 0.99543 | 26.4398 | 116.4256 | -2.5367 | 4.1398 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6772 | 117.4075 | 5.3153
4.1406 | 116.5 | 0.99501 | 26.4052 | 116.4347 | -2.6473 | 4.1408 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6772 | 117.4075 | 5.3153
4.1416 | 116.5 | 0.99501 | 26.4052 | 116.4347 | -2.6473 | 4.1418 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6772 | 117.4075 | 5.3153
4.1426 | 116.5 | 0.99501 | 26.4052 | 116.4347 | -2.6473 | 4.1428 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6772 | 117.4075 | 5.3153
4.1436 | 116.5 | 0.99501 | 26.4052 | 116.4347 | -2.6473 | 4.1438 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7013 | 117.4125 | 5.3086
4.1446 | 116.5 | 0.99501 | 26.4052 | 116.4347 | -2.6473 | 4.1448 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7013 | 117.4125 | 5.3086
4.1456 | 116.5 | 0.99501 | 26.4052 | 116.4347 | -2.6473 | 4.1458 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7013 | 117.4125 | 5.3086
4.1466 | 116.5 | 0.99501 | 26.4052 | 116.4347 | -2.6473 | 4.1468 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7013 | 117.4125 | 5.3086
4.1476 | 116.5 | 0.99501 | 26.4052 | 116.4347 | -2.6473 | 4.1478 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7013 | 117.4125 | 5.3086
4.1486 | 116.5 | 0.99501 | 26.4052 | 116.4347 | -2.6473 | 4.1488 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7013 | 117.4125 | 5.3086
4.1496 | 116.5 | 0.99528 | 26.3658 | 116.4407 | -2.5716 | 4.1498 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7013 | 117.4125 | 5.3086
4.1506 | 116.5 | 0.99528 | 26.3658 | 116.4407 | -2.5716 | 4.1508 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7013 | 117.4125 | 5.3086
4.1516 | 116.5 | 0.99528 | 26.3658 | 116.4407 | -2.5716 | 4.1518 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7013 | 117.4125 | 5.3086
4.1526 | 116.5 | 0.99528 | 26.3658 | 116.4407 | -2.5716 | 4.1528 | 117.3963 | 0.98077 | 26.703 | 117.418 | 5.3141
4.1536 | 116.5 | 0.99528 | 26.3658 | 116.4407 | -2.5716 | 4.1538 | 117.3963 | 0.98077 | 26.703 | 117.418 | 5.3141
4.1546 | 116.5 | 0.99528 | 26.3658 | 116.4407 | -2.5716 | 4.1548 | 117.3963 | 0.98077 | 26.703 | 117.418 | 5.3141
4.1556 | 116.5 | 0.99528 | 26.3658 | 116.4407 | -2.5716 | 4.1558 | 117.3963 | 0.98077 | 26.703 | 117.418 | 5.3141
4.1566 | 116.5 | 0.99528 | 26.3658 | 116.4407 | -2.5716 | 4.1568 | 117.3963 | 0.98077 | 26.703 | 117.418 | 5.3141
4.1576 | 116.5 | 0.99479 | 26.2842 | 116.4473 | -2.6943 | 4.1578 | 117.3963 | 0.98077 | 26.703 | 117.418 | 5.3141
4.1586 | 116.5 | 0.99479 | 26.2842 | 116.4473 | -2.6943 | 4.1588 | 117.3963 | 0.98077 | 26.703 | 117.418 | 5.3141
4.1596 | 116.5 | 0.99479 | 26.2842 | 116.4473 | -2.6943 | 4.1598 | 117.3963 | 0.98077 | 26.703 | 117.418 | 5.3141
4.1606 | 116.5 | 0.99479 | 26.2842 | 116.4473 | -2.6943 | 4.1608 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6927 | 117.424 | 5.3038
4.1616 | 116.5 | 0.99479 | 26.2842 | 116.4473 | -2.6943 | 4.1618 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6927 | 117.424 | 5.3038
4.1626 | 116.5 | 0.99479 | 26.2842 | 116.4473 | -2.6943 | 4.1628 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6927 | 117.424 | 5.3038
4.1636 | 116.5 | 0.99479 | 26.2842 | 116.4473 | -2.6943 | 4.1638 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6927 | 117.424 | 5.3038
4.1646 | 116.5 | 0.99479 | 26.2842 | 116.4473 | -2.6943 | 4.1648 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6927 | 117.424 | 5.3038
4.1656 | 116.5 | 0.99527 | 26.2589 | 116.4535 | -2.5635 | 4.1658 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6927 | 117.424 | 5.3038
4.1666 | 116.5 | 0.99527 | 26.2589 | 116.4535 | -2.5635 | 4.1668 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6927 | 117.424 | 5.3038
4.1676 | 116.5 | 0.99527 | 26.2589 | 116.4535 | -2.5635 | 4.1678 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6927 | 117.424 | 5.3038
4.1686 | 116.5 | 0.99527 | 26.2589 | 116.4535 | -2.5635 | 4.1688 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6926 | 117.4189 | 5.3022
4.1696 | 116.5 | 0.99527 | 26.2589 | 116.4535 | -2.5635 | 4.1698 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6926 | 117.4189 | 5.3022
4.1706 | 116.5 | 0.99527 | 26.2589 | 116.4535 | -2.5635 | 4.1708 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6926 | 117.4189 | 5.3022
4.1716 | 116.5 | 0.99527 | 26.2589 | 116.4535 | -2.5635 | 4.1718 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6926 | 117.4189 | 5.3022
4.1726 | 116.5 | 0.99527 | 26.2589 | 116.4535 | -2.5635 | 4.1728 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6926 | 117.4189 | 5.3022
4.1736 | 116.5 | 0.99527 | 26.2589 | 116.4535 | -2.5635 | 4.1738 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6926 | 117.4189 | 5.3022
4.1746 | 116.5 | 0.99452 | 26.1283 | 116.4303 | -2.747 | 4.1748 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6926 | 117.4189 | 5.3022
4.1756 | 116.5 | 0.99452 | 26.1283 | 116.4303 | -2.747 | 4.1758 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6926 | 117.4189 | 5.3022
4.1766 | 116.5 | 0.99452 | 26.1283 | 116.4303 | -2.747 | 4.1768 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6926 | 117.4189 | 5.3022
4.1776 | 116.5 | 0.99452 | 26.1283 | 116.4303 | -2.747 | 4.1778 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6891 | 117.4098 | 5.3135
4.1786 | 116.5 | 0.99452 | 26.1283 | 116.4303 | -2.747 | 4.1788 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6891 | 117.4098 | 5.3135
4.1796 | 116.5 | 0.99452 | 26.1283 | 116.4303 | -2.747 | 4.1798 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6891 | 117.4098 | 5.3135
4.1806 | 116.5 | 0.99452 | 26.1283 | 116.4303 | -2.747 | 4.1808 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6891 | 117.4098 | 5.3135
4.1816 | 116.5 | 0.99452 | 26.1283 | 116.4303 | -2.747 | 4.1818 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6891 | 117.4098 | 5.3135
4.1826 | 116.5 | 0.99488 | 26.1032 | 116.4009 | -2.6518 | 4.1828 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6891 | 117.4098 | 5.3135
4.1836 | 116.5 | 0.99488 | 26.1032 | 116.4009 | -2.6518 | 4.1838 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6891 | 117.4098 | 5.3135
4.1846 | 116.5 | 0.99488 | 26.1032 | 116.4009 | -2.6518 | 4.1848 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6891 | 117.4098 | 5.3135
4.1856 | 116.5 | 0.99488 | 26.1032 | 116.4009 | -2.6518 | 4.1858 | 117.3963 | 0.98088 | 26.669 | 117.3949 | 5.2914
4.1866 | 116.5 | 0.99488 | 26.1032 | 116.4009 | -2.6518 | 4.1868 | 117.3963 | 0.98088 | 26.669 | 117.3949 | 5.2914
4.1876 | 116.5 | 0.99488 | 26.1032 | 116.4009 | -2.6518 | 4.1878 | 117.3963 | 0.98088 | 26.669 | 117.3949 | 5.2914
4.1886 | 116.5 | 0.99488 | 26.1032 | 116.4009 | -2.6518 | 4.1888 | 117.3963 | 0.98088 | 26.669 | 117.3949 | 5.2914
4.1896 | 116.5 | 0.99488 | 26.1032 | 116.4009 | -2.6518 | 4.1898 | 117.3963 | 0.98088 | 26.669 | 117.3949 | 5.2914
4.1906 | 116.5 | 0.99435 | 26.0228 | 116.4173 | -2.7778 | 4.1908 | 117.3963 | 0.98088 | 26.669 | 117.3949 | 5.2914
4.1916 | 116.5 | 0.99435 | 26.0228 | 116.4173 | -2.7778 | 4.1918 | 117.3963 | 0.98088 | 26.669 | 117.3949 | 5.2914
4.1926 | 116.5 | 0.99435 | 26.0228 | 116.4173 | -2.7778 | 4.1928 | 117.3963 | 0.98088 | 26.669 | 117.3949 | 5.2914
4.1936 | 116.5 | 0.99435 | 26.0228 | 116.4173 | -2.7778 | 4.1938 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6555 | 117.3832 | 5.3087
4.1946 | 116.5 | 0.99435 | 26.0228 | 116.4173 | -2.7778 | 4.1948 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6555 | 117.3832 | 5.3087
4.1956 | 116.5 | 0.99435 | 26.0228 | 116.4173 | -2.7778 | 4.1958 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6555 | 117.3832 | 5.3087
4.1966 | 116.5 | 0.99435 | 26.0228 | 116.4173 | -2.7778 | 4.1968 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6555 | 117.3832 | 5.3087
4.1976 | 116.5 | 0.99435 | 26.0228 | 116.4173 | -2.7778 | 4.1978 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6555 | 117.3832 | 5.3087
4.1986 | 116.5 | 0.99435 | 26.0228 | 116.4173 | -2.7778 | 4.1988 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6555 | 117.3832 | 5.3087
4.1996 | 116.5 | 0.99515 | 26.0416 | 116.4401 | -2.575 | 4.1998 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6555 | 117.3832 | 5.3087
4.2006 | 116.5 | 0.99515 | 26.0416 | 116.4401 | -2.575 | 4.2008 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6555 | 117.3832 | 5.3087
4.2016 | 116.5 | 0.99515 | 26.0416 | 116.4401 | -2.575 | 4.2018 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6555 | 117.3832 | 5.3087
4.2026 | 116.5 | 0.99515 | 26.0416 | 116.4401 | -2.575 | 4.2028 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6707 | 117.3787 | 5.3037
4.2036 | 116.5 | 0.99515 | 26.0416 | 116.4401 | -2.575 | 4.2038 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6707 | 117.3787 | 5.3037
4.2046 | 116.5 | 0.99515 | 26.0416 | 116.4401 | -2.575 | 4.2048 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6707 | 117.3787 | 5.3037
4.2056 | 116.5 | 0.99515 | 26.0416 | 116.4401 | -2.575 | 4.2058 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6707 | 117.3787 | 5.3037
4.2066 | 116.5 | 0.99515 | 26.0416 | 116.4401 | -2.575 | 4.2068 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6707 | 117.3787 | 5.3037
4.2076 | 116.5 | 0.99454 | 25.9424 | 116.4134 | -2.7215 | 4.2078 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6707 | 117.3787 | 5.3037
4.2086 | 116.5 | 0.99454 | 25.9424 | 116.4134 | -2.7215 | 4.2088 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6707 | 117.3787 | 5.3037
4.2096 | 116.5 | 0.99454 | 25.9424 | 116.4134 | -2.7215 | 4.2098 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6707 | 117.3787 | 5.3037
4.2106 | 116.5 | 0.99454 | 25.9424 | 116.4134 | -2.7215 | 4.2108 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6897 | 117.3729 | 5.2815
4.2116 | 116.5 | 0.99454 | 25.9424 | 116.4134 | -2.7215 | 4.2118 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6897 | 117.3729 | 5.2815
4.2126 | 116.5 | 0.99454 | 25.9424 | 116.4134 | -2.7215 | 4.2128 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6897 | 117.3729 | 5.2815
4.2136 | 116.5 | 0.99454 | 25.9424 | 116.4134 | -2.7215 | 4.2138 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6897 | 117.3729 | 5.2815
4.2146 | 116.5 | 0.99454 | 25.9424 | 116.4134 | -2.7215 | 4.2148 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6897 | 117.3729 | 5.2815
4.2156 | 116.5 | 0.99496 | 26.0455 | 116.4327 | -2.6253 | 4.2158 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6897 | 117.3729 | 5.2815
4.2166 | 116.5 | 0.99496 | 26.0455 | 116.4327 | -2.6253 | 4.2168 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6897 | 117.3729 | 5.2815
4.2176 | 116.5 | 0.99496 | 26.0455 | 116.4327 | -2.6253 | 4.2178 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6897 | 117.3729 | 5.2815
4.2186 | 116.5 | 0.99496 | 26.0455 | 116.4327 | -2.6253 | 4.2188 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6949 | 117.3588 | 5.284
4.2196 | 116.5 | 0.99496 | 26.0455 | 116.4327 | -2.6253 | 4.2198 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6949 | 117.3588 | 5.284
4.2206 | 116.5 | 0.99496 | 26.0455 | 116.4327 | -2.6253 | 4.2208 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6949 | 117.3588 | 5.284
4.2216 | 116.5 | 0.99496 | 26.0455 | 116.4327 | -2.6253 | 4.2218 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6949 | 117.3588 | 5.284
4.2226 | 116.5 | 0.99496 | 26.0455 | 116.4327 | -2.6253 | 4.2228 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6949 | 117.3588 | 5.284
4.2236 | 116.5 | 0.99496 | 26.0455 | 116.4327 | -2.6253 | 4.2238 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6949 | 117.3588 | 5.284
4.2246 | 116.5 | 0.99454 | 26.0178 | 116.4469 | -2.7307 | 4.2248 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6949 | 117.3588 | 5.284
4.2256 | 116.5 | 0.99454 | 26.0178 | 116.4469 | -2.7307 | 4.2258 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6949 | 117.3588 | 5.284
4.2266 | 116.5 | 0.99454 | 26.0178 | 116.4469 | -2.7307 | 4.2268 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6949 | 117.3588 | 5.284
4.2276 | 116.5 | 0.99454 | 26.0178 | 116.4469 | -2.7307 | 4.2278 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7059 | 117.3758 | 5.2861
4.2286 | 116.5 | 0.99454 | 26.0178 | 116.4469 | -2.7307 | 4.2288 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7059 | 117.3758 | 5.2861
4.2296 | 116.5 | 0.99454 | 26.0178 | 116.4469 | -2.7307 | 4.2298 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7059 | 117.3758 | 5.2861
4.2306 | 116.5 | 0.99454 | 26.0178 | 116.4469 | -2.7307 | 4.2308 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7059 | 117.3758 | 5.2861
4.2316 | 116.5 | 0.99454 | 26.0178 | 116.4469 | -2.7307 | 4.2318 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7059 | 117.3758 | 5.2861
4.2326 | 116.5 | 0.9949 | 26.1207 | 116.4371 | -2.6494 | 4.2328 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7059 | 117.3758 | 5.2861
4.2336 | 116.5 | 0.9949 | 26.1207 | 116.4371 | -2.6494 | 4.2338 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7059 | 117.3758 | 5.2861
4.2346 | 116.5 | 0.9949 | 26.1207 | 116.4371 | -2.6494 | 4.2348 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7059 | 117.3758 | 5.2861
4.2356 | 116.5 | 0.9949 | 26.1207 | 116.4371 | -2.6494 | 4.2358 | 117.3963 | 0.98101 | 26.719 | 117.377 | 5.282
4.2366 | 116.5 | 0.9949 | 26.1207 | 116.4371 | -2.6494 | 4.2368 | 117.3963 | 0.98101 | 26.719 | 117.377 | 5.282
4.2376 | 116.5 | 0.9949 | 26.1207 | 116.4371 | -2.6494 | 4.2378 | 117.3963 | 0.98101 | 26.719 | 117.377 | 5.282
4.2386 | 116.5 | 0.9949 | 26.1207 | 116.4371 | -2.6494 | 4.2388 | 117.3963 | 0.98101 | 26.719 | 117.377 | 5.282
4.2396 | 116.5 | 0.9949 | 26.1207 | 116.4371 | -2.6494 | 4.2398 | 117.3963 | 0.98101 | 26.719 | 117.377 | 5.282
4.2406 | 116.5 | 0.99479 | 26.1304 | 116.4396 | -2.6787 | 4.2408 | 117.3963 | 0.98101 | 26.719 | 117.377 | 5.282
4.2416 | 116.5 | 0.99479 | 26.1304 | 116.4396 | -2.6787 | 4.2418 | 117.3963 | 0.98101 | 26.719 | 117.377 | 5.282
4.2426 | 116.5 | 0.99479 | 26.1304 | 116.4396 | -2.6787 | 4.2428 | 117.3963 | 0.98101 | 26.719 | 117.377 | 5.282
4.2436 | 116.5 | 0.99479 | 26.1304 | 116.4396 | -2.6787 | 4.2438 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7258 | 117.3726 | 5.2714
4.2446 | 116.5 | 0.99479 | 26.1304 | 116.4396 | -2.6787 | 4.2448 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7258 | 117.3726 | 5.2714
4.2456 | 116.5 | 0.99479 | 26.1304 | 116.4396 | -2.6787 | 4.2458 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7258 | 117.3726 | 5.2714
4.2466 | 116.5 | 0.99479 | 26.1304 | 116.4396 | -2.6787 | 4.2468 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7258 | 117.3726 | 5.2714
4.2476 | 116.5 | 0.99479 | 26.1304 | 116.4396 | -2.6787 | 4.2478 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7258 | 117.3726 | 5.2714
4.2486 | 116.5 | 0.99479 | 26.1304 | 116.4396 | -2.6787 | 4.2488 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7258 | 117.3726 | 5.2714
4.2496 | 116.5 | 0.99506 | 26.2694 | 116.4414 | -2.6208 | 4.2498 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7258 | 117.3726 | 5.2714
4.2506 | 116.5 | 0.99506 | 26.2694 | 116.4414 | -2.6208 | 4.2508 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7258 | 117.3726 | 5.2714
4.2516 | 116.5 | 0.99506 | 26.2694 | 116.4414 | -2.6208 | 4.2518 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7258 | 117.3726 | 5.2714
4.2526 | 116.5 | 0.99506 | 26.2694 | 116.4414 | -2.6208 | 4.2528 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7236 | 117.3779 | 5.3175
4.2536 | 116.5 | 0.99506 | 26.2694 | 116.4414 | -2.6208 | 4.2538 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7236 | 117.3779 | 5.3175
4.2546 | 116.5 | 0.99506 | 26.2694 | 116.4414 | -2.6208 | 4.2548 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7236 | 117.3779 | 5.3175
4.2556 | 116.5 | 0.99506 | 26.2694 | 116.4414 | -2.6208 | 4.2558 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7236 | 117.3779 | 5.3175
4.2566 | 116.5 | 0.99506 | 26.2694 | 116.4414 | -2.6208 | 4.2568 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7236 | 117.3779 | 5.3175
4.2576 | 116.5 | 0.995 | 26.2759 | 116.4142 | -2.6385 | 4.2578 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7236 | 117.3779 | 5.3175
4.2586 | 116.5 | 0.995 | 26.2759 | 116.4142 | -2.6385 | 4.2588 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7236 | 117.3779 | 5.3175
4.2596 | 116.5 | 0.995 | 26.2759 | 116.4142 | -2.6385 | 4.2598 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7236 | 117.3779 | 5.3175
4.2606 | 116.5 | 0.995 | 26.2759 | 116.4142 | -2.6385 | 4.2608 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6991 | 117.367 | 5.3101
4.2616 | 116.5 | 0.995 | 26.2759 | 116.4142 | -2.6385 | 4.2618 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6991 | 117.367 | 5.3101
4.2626 | 116.5 | 0.995 | 26.2759 | 116.4142 | -2.6385 | 4.2628 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6991 | 117.367 | 5.3101
4.2636 | 116.5 | 0.995 | 26.2759 | 116.4142 | -2.6385 | 4.2638 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6991 | 117.367 | 5.3101
4.2646 | 116.5 | 0.995 | 26.2759 | 116.4142 | -2.6385 | 4.2648 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6991 | 117.367 | 5.3101
4.2656 | 116.5 | 0.99512 | 26.3697 | 116.4302 | -2.6137 | 4.2658 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6991 | 117.367 | 5.3101
4.2666 | 116.5 | 0.99512 | 26.3697 | 116.4302 | -2.6137 | 4.2668 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6991 | 117.367 | 5.3101
4.2676 | 116.5 | 0.99512 | 26.3697 | 116.4302 | -2.6137 | 4.2678 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6991 | 117.367 | 5.3101
4.2686 | 116.5 | 0.99512 | 26.3697 | 116.4302 | -2.6137 | 4.2688 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7008 | 117.3521 | 5.2928
4.2696 | 116.5 | 0.99512 | 26.3697 | 116.4302 | -2.6137 | 4.2698 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7008 | 117.3521 | 5.2928
4.2706 | 116.5 | 0.99512 | 26.3697 | 116.4302 | -2.6137 | 4.2708 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7008 | 117.3521 | 5.2928
4.2716 | 116.5 | 0.99512 | 26.3697 | 116.4302 | -2.6137 | 4.2718 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7008 | 117.3521 | 5.2928
4.2726 | 116.5 | 0.99512 | 26.3697 | 116.4302 | -2.6137 | 4.2728 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7008 | 117.3521 | 5.2928
4.2736 | 116.5 | 0.99512 | 26.3697 | 116.4302 | -2.6137 | 4.2738 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7008 | 117.3521 | 5.2928
4.2746 | 116.5 | 0.99522 | 26.3978 | 116.4278 | -2.5912 | 4.2748 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7008 | 117.3521 | 5.2928
4.2756 | 116.5 | 0.99522 | 26.3978 | 116.4278 | -2.5912 | 4.2758 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7008 | 117.3521 | 5.2928
4.2766 | 116.5 | 0.99522 | 26.3978 | 116.4278 | -2.5912 | 4.2768 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7008 | 117.3521 | 5.2928
4.2776 | 116.5 | 0.99522 | 26.3978 | 116.4278 | -2.5912 | 4.2778 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7228 | 117.3434 | 5.3021
4.2786 | 116.5 | 0.99522 | 26.3978 | 116.4278 | -2.5912 | 4.2788 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7228 | 117.3434 | 5.3021
4.2796 | 116.5 | 0.99522 | 26.3978 | 116.4278 | -2.5912 | 4.2798 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7228 | 117.3434 | 5.3021
4.2806 | 116.5 | 0.99522 | 26.3978 | 116.4278 | -2.5912 | 4.2808 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7228 | 117.3434 | 5.3021
4.2816 | 116.5 | 0.99522 | 26.3978 | 116.4278 | -2.5912 | 4.2818 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7228 | 117.3434 | 5.3021
4.2826 | 116.5 | 0.99513 | 26.3931 | 116.4491 | -2.6146 | 4.2828 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7228 | 117.3434 | 5.3021
4.2836 | 116.5 | 0.99513 | 26.3931 | 116.4491 | -2.6146 | 4.2838 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7228 | 117.3434 | 5.3021
4.2846 | 116.5 | 0.99513 | 26.3931 | 116.4491 | -2.6146 | 4.2848 | 117.3963 | 0.98088 | 26.7228 | 117.3434 | 5.3021
4.2856 | 116.5 | 0.99513 | 26.3931 | 116.4491 | -2.6146 | 4.2858 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.3618 | 5.2957
4.2866 | 116.5 | 0.99513 | 26.3931 | 116.4491 | -2.6146 | 4.2868 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.3618 | 5.2957
4.2876 | 116.5 | 0.99513 | 26.3931 | 116.4491 | -2.6146 | 4.2878 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.3618 | 5.2957
4.2886 | 116.5 | 0.99513 | 26.3931 | 116.4491 | -2.6146 | 4.2888 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.3618 | 5.2957
4.2896 | 116.5 | 0.99513 | 26.3931 | 116.4491 | -2.6146 | 4.2898 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.3618 | 5.2957
4.2906 | 116.5 | 0.99536 | 26.3801 | 116.4505 | -2.5491 | 4.2908 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.3618 | 5.2957
4.2916 | 116.5 | 0.99536 | 26.3801 | 116.4505 | -2.5491 | 4.2918 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.3618 | 5.2957
4.2926 | 116.5 | 0.99536 | 26.3801 | 116.4505 | -2.5491 | 4.2928 | 117.3963 | 0.98091 | 26.712 | 117.3618 | 5.2957
4.2936 | 116.5 | 0.99536 | 26.3801 | 116.4505 | -2.5491 | 4.2938 | 117.3963 | 0.98087 | 26.713 | 117.3693 | 5.3021
4.2946 | 116.5 | 0.99536 | 26.3801 | 116.4505 | -2.5491 | 4.2948 | 117.3963 | 0.98087 | 26.713 | 117.3693 | 5.3021
4.2956 | 116.5 | 0.99536 | 26.3801 | 116.4505 | -2.5491 | 4.2958 | 117.3963 | 0.98087 | 26.713 | 117.3693 | 5.3021
4.2966 | 116.5 | 0.99536 | 26.3801 | 116.4505 | -2.5491 | 4.2968 | 117.3963 | 0.98087 | 26.713 | 117.3693 | 5.3021
4.2976 | 116.5 | 0.99536 | 26.3801 | 116.4505 | -2.5491 | 4.2978 | 117.3963 | 0.98087 | 26.713 | 117.3693 | 5.3021
4.2986 | 116.5 | 0.99536 | 26.3801 | 116.4505 | -2.5491 | 4.2988 | 117.3963 | 0.98087 | 26.713 | 117.3693 | 5.3021
4.2996 | 116.5 | 0.99482 | 26.312 | 116.4474 | -2.6884 | 4.2998 | 117.3963 | 0.98087 | 26.713 | 117.3693 | 5.3021
4.3006 | 116.5 | 0.99482 | 26.312 | 116.4474 | -2.6884 | 4.3008 | 117.3963 | 0.98087 | 26.713 | 117.3693 | 5.3021
4.3016 | 116.5 | 0.99482 | 26.312 | 116.4474 | -2.6884 | 4.3018 | 117.3963 | 0.98087 | 26.713 | 117.3693 | 5.3021
4.3026 | 116.5 | 0.99482 | 26.312 | 116.4474 | -2.6884 | 4.3028 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6926 | 117.3695 | 5.3091
4.3036 | 116.5 | 0.99482 | 26.312 | 116.4474 | -2.6884 | 4.3038 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6926 | 117.3695 | 5.3091
4.3046 | 116.5 | 0.99482 | 26.312 | 116.4474 | -2.6884 | 4.3048 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6926 | 117.3695 | 5.3091
4.3056 | 116.5 | 0.99482 | 26.312 | 116.4474 | -2.6884 | 4.3058 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6926 | 117.3695 | 5.3091
4.3066 | 116.5 | 0.99482 | 26.312 | 116.4474 | -2.6884 | 4.3068 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6926 | 117.3695 | 5.3091
4.3076 | 116.5 | 0.99524 | 26.2817 | 116.4396 | -2.5735 | 4.3078 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6926 | 117.3695 | 5.3091
4.3086 | 116.5 | 0.99524 | 26.2817 | 116.4396 | -2.5735 | 4.3088 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6926 | 117.3695 | 5.3091
4.3096 | 116.5 | 0.99524 | 26.2817 | 116.4396 | -2.5735 | 4.3098 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6926 | 117.3695 | 5.3091
4.3106 | 116.5 | 0.99524 | 26.2817 | 116.4396 | -2.5735 | 4.3108 | 117.3963 | 0.98063 | 26.674 | 117.3752 | 5.3279
4.3116 | 116.5 | 0.99524 | 26.2817 | 116.4396 | -2.5735 | 4.3118 | 117.3963 | 0.98063 | 26.674 | 117.3752 | 5.3279
4.3126 | 116.5 | 0.99524 | 26.2817 | 116.4396 | -2.5735 | 4.3128 | 117.3963 | 0.98063 | 26.674 | 117.3752 | 5.3279
4.3136 | 116.5 | 0.99524 | 26.2817 | 116.4396 | -2.5735 | 4.3138 | 117.3963 | 0.98063 | 26.674 | 117.3752 | 5.3279
4.3146 | 116.5 | 0.99524 | 26.2817 | 116.4396 | -2.5735 | 4.3148 | 117.3963 | 0.98063 | 26.674 | 117.3752 | 5.3279
4.3156 | 116.5 | 0.99463 | 26.2114 | 116.4455 | -2.7267 | 4.3158 | 117.3963 | 0.98063 | 26.674 | 117.3752 | 5.3279
4.3166 | 116.5 | 0.99463 | 26.2114 | 116.4455 | -2.7267 | 4.3168 | 117.3963 | 0.98063 | 26.674 | 117.3752 | 5.3279
4.3176 | 116.5 | 0.99463 | 26.2114 | 116.4455 | -2.7267 | 4.3178 | 117.3963 | 0.98063 | 26.674 | 117.3752 | 5.3279
4.3186 | 116.5 | 0.99463 | 26.2114 | 116.4455 | -2.7267 | 4.3188 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6897 | 117.3638 | 5.2942
4.3196 | 116.5 | 0.99463 | 26.2114 | 116.4455 | -2.7267 | 4.3198 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6897 | 117.3638 | 5.2942
4.3206 | 116.5 | 0.99463 | 26.2114 | 116.4455 | -2.7267 | 4.3208 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6897 | 117.3638 | 5.2942
4.3216 | 116.5 | 0.99463 | 26.2114 | 116.4455 | -2.7267 | 4.3218 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6897 | 117.3638 | 5.2942
4.3226 | 116.5 | 0.99463 | 26.2114 | 116.4455 | -2.7267 | 4.3228 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6897 | 117.3638 | 5.2942
4.3236 | 116.5 | 0.99463 | 26.2114 | 116.4455 | -2.7267 | 4.3238 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6897 | 117.3638 | 5.2942
4.3246 | 116.5 | 0.99509 | 26.1766 | 116.4551 | -2.6028 | 4.3248 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6897 | 117.3638 | 5.2942
4.3256 | 116.5 | 0.99509 | 26.1766 | 116.4551 | -2.6028 | 4.3258 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6897 | 117.3638 | 5.2942
4.3266 | 116.5 | 0.99509 | 26.1766 | 116.4551 | -2.6028 | 4.3268 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6897 | 117.3638 | 5.2942
4.3276 | 116.5 | 0.99509 | 26.1766 | 116.4551 | -2.6028 | 4.3278 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6838 | 117.366 | 5.2744
4.3286 | 116.5 | 0.99509 | 26.1766 | 116.4551 | -2.6028 | 4.3288 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6838 | 117.366 | 5.2744
4.3296 | 116.5 | 0.99509 | 26.1766 | 116.4551 | -2.6028 | 4.3298 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6838 | 117.366 | 5.2744
4.3306 | 116.5 | 0.99509 | 26.1766 | 116.4551 | -2.6028 | 4.3308 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6838 | 117.366 | 5.2744
4.3316 | 116.5 | 0.99509 | 26.1766 | 116.4551 | -2.6028 | 4.3318 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6838 | 117.366 | 5.2744
4.3326 | 116.5 | 0.99445 | 26.062 | 116.4446 | -2.7569 | 4.3328 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6838 | 117.366 | 5.2744
4.3336 | 116.5 | 0.99445 | 26.062 | 116.4446 | -2.7569 | 4.3338 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6838 | 117.366 | 5.2744
4.3346 | 116.5 | 0.99445 | 26.062 | 116.4446 | -2.7569 | 4.3348 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6838 | 117.366 | 5.2744
4.3356 | 116.5 | 0.99445 | 26.062 | 116.4446 | -2.7569 | 4.3358 | 117.3963 | 0.98104 | 26.693 | 117.3765 | 5.2738
4.3366 | 116.5 | 0.99445 | 26.062 | 116.4446 | -2.7569 | 4.3368 | 117.3963 | 0.98104 | 26.693 | 117.3765 | 5.2738
4.3376 | 116.5 | 0.99445 | 26.062 | 116.4446 | -2.7569 | 4.3378 | 117.3963 | 0.98104 | 26.693 | 117.3765 | 5.2738
4.3386 | 116.5 | 0.99445 | 26.062 | 116.4446 | -2.7569 | 4.3388 | 117.3963 | 0.98104 | 26.693 | 117.3765 | 5.2738
4.3396 | 116.5 | 0.99445 | 26.062 | 116.4446 | -2.7569 | 4.3398 | 117.3963 | 0.98104 | 26.693 | 117.3765 | 5.2738
4.3406 | 116.5 | 0.99445 | 26.062 | 116.4446 | -2.7569 | 4.3408 | 117.3963 | 0.98104 | 26.693 | 117.3765 | 5.2738
4.3416 | 116.5 | 0.99502 | 26.0533 | 116.4161 | -2.6104 | 4.3418 | 117.3963 | 0.98104 | 26.693 | 117.3765 | 5.2738
4.3426 | 116.5 | 0.99502 | 26.0533 | 116.4161 | -2.6104 | 4.3428 | 117.3963 | 0.98104 | 26.693 | 117.3765 | 5.2738
4.3436 | 116.5 | 0.99502 | 26.0533 | 116.4161 | -2.6104 | 4.3438 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7204 | 117.3725 | 5.2732
4.3446 | 116.5 | 0.99502 | 26.0533 | 116.4161 | -2.6104 | 4.3448 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7204 | 117.3725 | 5.2732
4.3456 | 116.5 | 0.99502 | 26.0533 | 116.4161 | -2.6104 | 4.3458 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7204 | 117.3725 | 5.2732
4.3466 | 116.5 | 0.99502 | 26.0533 | 116.4161 | -2.6104 | 4.3468 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7204 | 117.3725 | 5.2732
4.3476 | 116.5 | 0.99502 | 26.0533 | 116.4161 | -2.6104 | 4.3478 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7204 | 117.3725 | 5.2732
4.3486 | 116.5 | 0.99502 | 26.0533 | 116.4161 | -2.6104 | 4.3488 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7204 | 117.3725 | 5.2732
4.3496 | 116.5 | 0.99449 | 25.9561 | 116.4411 | -2.7359 | 4.3498 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7204 | 117.3725 | 5.2732
4.3506 | 116.5 | 0.99449 | 25.9561 | 116.4411 | -2.7359 | 4.3508 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7204 | 117.3725 | 5.2732
4.3516 | 116.5 | 0.99449 | 25.9561 | 116.4411 | -2.7359 | 4.3518 | 117.3963 | 0.98108 | 26.7204 | 117.3725 | 5.2732
4.3526 | 116.5 | 0.99449 | 25.9561 | 116.4411 | -2.7359 | 4.3528 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7108 | 117.3736 | 5.3005
4.3536 | 116.5 | 0.99449 | 25.9561 | 116.4411 | -2.7359 | 4.3538 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7108 | 117.3736 | 5.3005
4.3546 | 116.5 | 0.99449 | 25.9561 | 116.4411 | -2.7359 | 4.3548 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7108 | 117.3736 | 5.3005
4.3556 | 116.5 | 0.99449 | 25.9561 | 116.4411 | -2.7359 | 4.3558 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7108 | 117.3736 | 5.3005
4.3566 | 116.5 | 0.99449 | 25.9561 | 116.4411 | -2.7359 | 4.3568 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7108 | 117.3736 | 5.3005
4.3576 | 116.5 | 0.99497 | 26.0061 | 116.4487 | -2.6178 | 4.3578 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7108 | 117.3736 | 5.3005
4.3586 | 116.5 | 0.99497 | 26.0061 | 116.4487 | -2.6178 | 4.3588 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7108 | 117.3736 | 5.3005
4.3596 | 116.5 | 0.99497 | 26.0061 | 116.4487 | -2.6178 | 4.3598 | 117.3963 | 0.98087 | 26.7108 | 117.3736 | 5.3005
4.3606 | 116.5 | 0.99497 | 26.0061 | 116.4487 | -2.6178 | 4.3608 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6957 | 117.3764 | 5.303
4.3616 | 116.5 | 0.99497 | 26.0061 | 116.4487 | -2.6178 | 4.3618 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6957 | 117.3764 | 5.303
4.3626 | 116.5 | 0.99497 | 26.0061 | 116.4487 | -2.6178 | 4.3628 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6957 | 117.3764 | 5.303
4.3636 | 116.5 | 0.99497 | 26.0061 | 116.4487 | -2.6178 | 4.3638 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6957 | 117.3764 | 5.303
4.3646 | 116.5 | 0.99497 | 26.0061 | 116.4487 | -2.6178 | 4.3648 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6957 | 117.3764 | 5.303
4.3656 | 116.5 | 0.99497 | 26.0061 | 116.4487 | -2.6178 | 4.3658 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6957 | 117.3764 | 5.303
4.3666 | 116.5 | 0.99453 | 25.9335 | 116.4244 | -2.7248 | 4.3668 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6957 | 117.3764 | 5.303
4.3676 | 116.5 | 0.99453 | 25.9335 | 116.4244 | -2.7248 | 4.3678 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6957 | 117.3764 | 5.303
4.3686 | 116.5 | 0.99453 | 25.9335 | 116.4244 | -2.7248 | 4.3688 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6976 | 117.3797 | 5.2993
4.3696 | 116.5 | 0.99453 | 25.9335 | 116.4244 | -2.7248 | 4.3698 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6976 | 117.3797 | 5.2993
4.3706 | 116.5 | 0.99453 | 25.9335 | 116.4244 | -2.7248 | 4.3708 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6976 | 117.3797 | 5.2993
4.3716 | 116.5 | 0.99453 | 25.9335 | 116.4244 | -2.7248 | 4.3718 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6976 | 117.3797 | 5.2993
4.3726 | 116.5 | 0.99453 | 25.9335 | 116.4244 | -2.7248 | 4.3728 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6976 | 117.3797 | 5.2993
4.3736 | 116.5 | 0.99453 | 25.9335 | 116.4244 | -2.7248 | 4.3738 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6976 | 117.3797 | 5.2993
4.3746 | 116.5 | 0.99507 | 26.0619 | 116.4432 | -2.597 | 4.3748 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6976 | 117.3797 | 5.2993
4.3756 | 116.5 | 0.99507 | 26.0619 | 116.4432 | -2.597 | 4.3758 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6976 | 117.3797 | 5.2993
4.3766 | 116.5 | 0.99507 | 26.0619 | 116.4432 | -2.597 | 4.3768 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6976 | 117.3797 | 5.2993
4.3776 | 116.5 | 0.99507 | 26.0619 | 116.4432 | -2.597 | 4.3778 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7161 | 117.3652 | 5.2985
4.3786 | 116.5 | 0.99507 | 26.0619 | 116.4432 | -2.597 | 4.3788 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7161 | 117.3652 | 5.2985
4.3796 | 116.5 | 0.99507 | 26.0619 | 116.4432 | -2.597 | 4.3798 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7161 | 117.3652 | 5.2985
4.3806 | 116.5 | 0.99507 | 26.0619 | 116.4432 | -2.597 | 4.3808 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7161 | 117.3652 | 5.2985
4.3816 | 116.5 | 0.99507 | 26.0619 | 116.4432 | -2.597 | 4.3818 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7161 | 117.3652 | 5.2985
4.3826 | 116.5 | 0.99464 | 26.0555 | 116.4376 | -2.709 | 4.3828 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7161 | 117.3652 | 5.2985
4.3836 | 116.5 | 0.99464 | 26.0555 | 116.4376 | -2.709 | 4.3838 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7161 | 117.3652 | 5.2985
4.3846 | 116.5 | 0.99464 | 26.0555 | 116.4376 | -2.709 | 4.3848 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7161 | 117.3652 | 5.2985
4.3856 | 116.5 | 0.99464 | 26.0555 | 116.4376 | -2.709 | 4.3858 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7153 | 117.3529 | 5.297
4.3866 | 116.5 | 0.99464 | 26.0555 | 116.4376 | -2.709 | 4.3868 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7153 | 117.3529 | 5.297
4.3876 | 116.5 | 0.99464 | 26.0555 | 116.4376 | -2.709 | 4.3878 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7153 | 117.3529 | 5.297
4.3886 | 116.5 | 0.99464 | 26.0555 | 116.4376 | -2.709 | 4.3888 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7153 | 117.3529 | 5.297
4.3896 | 116.5 | 0.99464 | 26.0555 | 116.4376 | -2.709 | 4.3898 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7153 | 117.3529 | 5.297
4.3906 | 116.5 | 0.99464 | 26.0555 | 116.4376 | -2.709 | 4.3908 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7153 | 117.3529 | 5.297
4.3916 | 116.5 | 0.99505 | 26.1786 | 116.4574 | -2.6143 | 4.3918 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7153 | 117.3529 | 5.297
4.3926 | 116.5 | 0.99505 | 26.1786 | 116.4574 | -2.6143 | 4.3928 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7153 | 117.3529 | 5.297
4.3936 | 116.5 | 0.99505 | 26.1786 | 116.4574 | -2.6143 | 4.3938 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7146 | 117.3664 | 5.2974
4.3946 | 116.5 | 0.99505 | 26.1786 | 116.4574 | -2.6143 | 4.3948 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7146 | 117.3664 | 5.2974
4.3956 | 116.5 | 0.99505 | 26.1786 | 116.4574 | -2.6143 | 4.3958 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7146 | 117.3664 | 5.2974
4.3966 | 116.5 | 0.99505 | 26.1786 | 116.4574 | -2.6143 | 4.3968 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7146 | 117.3664 | 5.2974
4.3976 | 116.5 | 0.99505 | 26.1786 | 116.4574 | -2.6143 | 4.3978 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7146 | 117.3664 | 5.2974
4.3986 | 116.5 | 0.99505 | 26.1786 | 116.4574 | -2.6143 | 4.3988 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7146 | 117.3664 | 5.2974
4.3996 | 116.5 | 0.9951 | 26.2151 | 116.4558 | -2.605 | 4.3998 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7146 | 117.3664 | 5.2974
4.4006 | 116.5 | 0.9951 | 26.2151 | 116.4558 | -2.605 | 4.4008 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7146 | 117.3664 | 5.2974
4.4016 | 116.5 | 0.9951 | 26.2151 | 116.4558 | -2.605 | 4.4018 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7146 | 117.3664 | 5.2974
4.4026 | 116.5 | 0.9951 | 26.2151 | 116.4558 | -2.605 | 4.4028 | 117.3963 | 0.981 | 26.7263 | 117.36 | 5.2856
4.4036 | 116.5 | 0.9951 | 26.2151 | 116.4558 | -2.605 | 4.4038 | 117.3963 | 0.981 | 26.7263 | 117.36 | 5.2856
4.4046 | 116.5 | 0.9951 | 26.2151 | 116.4558 | -2.605 | 4.4048 | 117.3963 | 0.981 | 26.7263 | 117.36 | 5.2856
4.4056 | 116.5 | 0.9951 | 26.2151 | 116.4558 | -2.605 | 4.4058 | 117.3963 | 0.981 | 26.7263 | 117.36 | 5.2856
4.4066 | 116.5 | 0.9951 | 26.2151 | 116.4558 | -2.605 | 4.4068 | 117.3963 | 0.981 | 26.7263 | 117.36 | 5.2856
4.4076 | 116.5 | 0.99536 | 26.3328 | 116.4674 | -2.5462 | 4.4078 | 117.3963 | 0.981 | 26.7263 | 117.36 | 5.2856
4.4086 | 116.5 | 0.99536 | 26.3328 | 116.4674 | -2.5462 | 4.4088 | 117.3963 | 0.981 | 26.7263 | 117.36 | 5.2856
4.4096 | 116.5 | 0.99536 | 26.3328 | 116.4674 | -2.5462 | 4.4098 | 117.3963 | 0.981 | 26.7263 | 117.36 | 5.2856
4.4106 | 116.5 | 0.99536 | 26.3328 | 116.4674 | -2.5462 | 4.4108 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7167 | 117.364 | 5.2753
4.4116 | 116.5 | 0.99536 | 26.3328 | 116.4674 | -2.5462 | 4.4118 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7167 | 117.364 | 5.2753
4.4126 | 116.5 | 0.99536 | 26.3328 | 116.4674 | -2.5462 | 4.4128 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7167 | 117.364 | 5.2753
4.4136 | 116.5 | 0.99536 | 26.3328 | 116.4674 | -2.5462 | 4.4138 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7167 | 117.364 | 5.2753
4.4146 | 116.5 | 0.99536 | 26.3328 | 116.4674 | -2.5462 | 4.4148 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7167 | 117.364 | 5.2753
4.4156 | 116.5 | 0.99536 | 26.3328 | 116.4674 | -2.5462 | 4.4158 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7167 | 117.364 | 5.2753
4.4166 | 116.5 | 0.99522 | 26.3415 | 116.4518 | -2.5838 | 4.4168 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7167 | 117.364 | 5.2753
4.4176 | 116.5 | 0.99522 | 26.3415 | 116.4518 | -2.5838 | 4.4178 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7167 | 117.364 | 5.2753
4.4186 | 116.5 | 0.99522 | 26.3415 | 116.4518 | -2.5838 | 4.4188 | 117.3963 | 0.98095 | 26.725 | 117.3636 | 5.2919
4.4196 | 116.5 | 0.99522 | 26.3415 | 116.4518 | -2.5838 | 4.4198 | 117.3963 | 0.98095 | 26.725 | 117.3636 | 5.2919
4.4206 | 116.5 | 0.99522 | 26.3415 | 116.4518 | -2.5838 | 4.4208 | 117.3963 | 0.98095 | 26.725 | 117.3636 | 5.2919
4.4216 | 116.5 | 0.99522 | 26.3415 | 116.4518 | -2.5838 | 4.4218 | 117.3963 | 0.98095 | 26.725 | 117.3636 | 5.2919
4.4226 | 116.5 | 0.99522 | 26.3415 | 116.4518 | -2.5838 | 4.4228 | 117.3963 | 0.98095 | 26.725 | 117.3636 | 5.2919
4.4236 | 116.5 | 0.99522 | 26.3415 | 116.4518 | -2.5838 | 4.4238 | 117.3963 | 0.98095 | 26.725 | 117.3636 | 5.2919
4.4246 | 116.5 | 0.99521 | 26.4076 | 116.4473 | -2.5946 | 4.4248 | 117.3963 | 0.98095 | 26.725 | 117.3636 | 5.2919
4.4256 | 116.5 | 0.99521 | 26.4076 | 116.4473 | -2.5946 | 4.4258 | 117.3963 | 0.98095 | 26.725 | 117.3636 | 5.2919
4.4266 | 116.5 | 0.99521 | 26.4076 | 116.4473 | -2.5946 | 4.4268 | 117.3963 | 0.98095 | 26.725 | 117.3636 | 5.2919
4.4276 | 116.5 | 0.99521 | 26.4076 | 116.4473 | -2.5946 | 4.4278 | 117.3963 | 0.98091 | 26.704 | 117.3556 | 5.2935
4.4286 | 116.5 | 0.99521 | 26.4076 | 116.4473 | -2.5946 | 4.4288 | 117.3963 | 0.98091 | 26.704 | 117.3556 | 5.2935
4.4296 | 116.5 | 0.99521 | 26.4076 | 116.4473 | -2.5946 | 4.4298 | 117.3963 | 0.98091 | 26.704 | 117.3556 | 5.2935
4.4306 | 116.5 | 0.99521 | 26.4076 | 116.4473 | -2.5946 | 4.4308 | 117.3963 | 0.98091 | 26.704 | 117.3556 | 5.2935
4.4316 | 116.5 | 0.99521 | 26.4076 | 116.4473 | -2.5946 | 4.4318 | 117.3963 | 0.98091 | 26.704 | 117.3556 | 5.2935
4.4326 | 116.5 | 0.99548 | 26.4258 | 116.4396 | -2.5213 | 4.4328 | 117.3963 | 0.98091 | 26.704 | 117.3556 | 5.2935
4.4336 | 116.5 | 0.99548 | 26.4258 | 116.4396 | -2.5213 | 4.4338 | 117.3963 | 0.98091 | 26.704 | 117.3556 | 5.2935
4.4346 | 116.5 | 0.99548 | 26.4258 | 116.4396 | -2.5213 | 4.4348 | 117.3963 | 0.98091 | 26.704 | 117.3556 | 5.2935
4.4356 | 116.5 | 0.99548 | 26.4258 | 116.4396 | -2.5213 | 4.4358 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6878 | 117.3737 | 5.2945
4.4366 | 116.5 | 0.99548 | 26.4258 | 116.4396 | -2.5213 | 4.4368 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6878 | 117.3737 | 5.2945
4.4376 | 116.5 | 0.99548 | 26.4258 | 116.4396 | -2.5213 | 4.4378 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6878 | 117.3737 | 5.2945
4.4386 | 116.5 | 0.99548 | 26.4258 | 116.4396 | -2.5213 | 4.4388 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6878 | 117.3737 | 5.2945
4.4396 | 116.5 | 0.99548 | 26.4258 | 116.4396 | -2.5213 | 4.4398 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6878 | 117.3737 | 5.2945
4.4406 | 116.5 | 0.99548 | 26.4258 | 116.4396 | -2.5213 | 4.4408 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6878 | 117.3737 | 5.2945
4.4416 | 116.5 | 0.99524 | 26.4327 | 116.4673 | -2.5883 | 4.4418 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6878 | 117.3737 | 5.2945
4.4426 | 116.5 | 0.99524 | 26.4327 | 116.4673 | -2.5883 | 4.4428 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6878 | 117.3737 | 5.2945
4.4436 | 116.5 | 0.99524 | 26.4327 | 116.4673 | -2.5883 | 4.4438 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6906 | 117.3695 | 5.3298
4.4446 | 116.5 | 0.99524 | 26.4327 | 116.4673 | -2.5883 | 4.4448 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6906 | 117.3695 | 5.3298
4.4456 | 116.5 | 0.99524 | 26.4327 | 116.4673 | -2.5883 | 4.4458 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6906 | 117.3695 | 5.3298
4.4466 | 116.5 | 0.99524 | 26.4327 | 116.4673 | -2.5883 | 4.4468 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6906 | 117.3695 | 5.3298
4.4476 | 116.5 | 0.99524 | 26.4327 | 116.4673 | -2.5883 | 4.4478 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6906 | 117.3695 | 5.3298
4.4486 | 116.5 | 0.99524 | 26.4327 | 116.4673 | -2.5883 | 4.4488 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6906 | 117.3695 | 5.3298
4.4496 | 116.5 | 0.99542 | 26.4072 | 116.4566 | -2.5348 | 4.4498 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6906 | 117.3695 | 5.3298
4.4506 | 116.5 | 0.99542 | 26.4072 | 116.4566 | -2.5348 | 4.4508 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6906 | 117.3695 | 5.3298
4.4516 | 116.5 | 0.99542 | 26.4072 | 116.4566 | -2.5348 | 4.4518 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6906 | 117.3695 | 5.3298
4.4526 | 116.5 | 0.99542 | 26.4072 | 116.4566 | -2.5348 | 4.4528 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6911 | 117.3451 | 5.3246
4.4536 | 116.5 | 0.99542 | 26.4072 | 116.4566 | -2.5348 | 4.4538 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6911 | 117.3451 | 5.3246
4.4546 | 116.5 | 0.99542 | 26.4072 | 116.4566 | -2.5348 | 4.4548 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6911 | 117.3451 | 5.3246
4.4556 | 116.5 | 0.99542 | 26.4072 | 116.4566 | -2.5348 | 4.4558 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6911 | 117.3451 | 5.3246
4.4566 | 116.5 | 0.99542 | 26.4072 | 116.4566 | -2.5348 | 4.4568 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6911 | 117.3451 | 5.3246
4.4576 | 116.5 | 0.99485 | 26.3227 | 116.4586 | -2.6829 | 4.4578 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6911 | 117.3451 | 5.3246
4.4586 | 116.5 | 0.99485 | 26.3227 | 116.4586 | -2.6829 | 4.4588 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6911 | 117.3451 | 5.3246
4.4596 | 116.5 | 0.99485 | 26.3227 | 116.4586 | -2.6829 | 4.4598 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6911 | 117.3451 | 5.3246
4.4606 | 116.5 | 0.99485 | 26.3227 | 116.4586 | -2.6829 | 4.4608 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3582 | 5.2979
4.4616 | 116.5 | 0.99485 | 26.3227 | 116.4586 | -2.6829 | 4.4618 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3582 | 5.2979
4.4626 | 116.5 | 0.99485 | 26.3227 | 116.4586 | -2.6829 | 4.4628 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3582 | 5.2979
4.4636 | 116.5 | 0.99485 | 26.3227 | 116.4586 | -2.6829 | 4.4638 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3582 | 5.2979
4.4646 | 116.5 | 0.99485 | 26.3227 | 116.4586 | -2.6829 | 4.4648 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3582 | 5.2979
4.4656 | 116.5 | 0.99485 | 26.3227 | 116.4586 | -2.6829 | 4.4658 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3582 | 5.2979
4.4666 | 116.5 | 0.99514 | 26.2858 | 116.4584 | -2.6006 | 4.4668 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3582 | 5.2979
4.4676 | 116.5 | 0.99514 | 26.2858 | 116.4584 | -2.6006 | 4.4678 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6913 | 117.3582 | 5.2979
4.4686 | 116.5 | 0.99514 | 26.2858 | 116.4584 | -2.6006 | 4.4688 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6828 | 117.3639 | 5.2939
4.4696 | 116.5 | 0.99514 | 26.2858 | 116.4584 | -2.6006 | 4.4698 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6828 | 117.3639 | 5.2939
4.4706 | 116.5 | 0.99514 | 26.2858 | 116.4584 | -2.6006 | 4.4708 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6828 | 117.3639 | 5.2939
4.4716 | 116.5 | 0.99514 | 26.2858 | 116.4584 | -2.6006 | 4.4718 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6828 | 117.3639 | 5.2939
4.4726 | 116.5 | 0.99514 | 26.2858 | 116.4584 | -2.6006 | 4.4728 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6828 | 117.3639 | 5.2939
4.4736 | 116.5 | 0.99514 | 26.2858 | 116.4584 | -2.6006 | 4.4738 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6828 | 117.3639 | 5.2939
4.4746 | 116.5 | 0.9945 | 26.2153 | 116.4513 | -2.7619 | 4.4748 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6828 | 117.3639 | 5.2939
4.4756 | 116.5 | 0.9945 | 26.2153 | 116.4513 | -2.7619 | 4.4758 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6828 | 117.3639 | 5.2939
4.4766 | 116.5 | 0.9945 | 26.2153 | 116.4513 | -2.7619 | 4.4768 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6828 | 117.3639 | 5.2939
4.4776 | 116.5 | 0.9945 | 26.2153 | 116.4513 | -2.7619 | 4.4778 | 117.3963 | 0.9809 | 26.71 | 117.3527 | 5.2966
4.4786 | 116.5 | 0.9945 | 26.2153 | 116.4513 | -2.7619 | 4.4788 | 117.3963 | 0.9809 | 26.71 | 117.3527 | 5.2966
4.4796 | 116.5 | 0.9945 | 26.2153 | 116.4513 | -2.7619 | 4.4798 | 117.3963 | 0.9809 | 26.71 | 117.3527 | 5.2966
4.4806 | 116.5 | 0.9945 | 26.2153 | 116.4513 | -2.7619 | 4.4808 | 117.3963 | 0.9809 | 26.71 | 117.3527 | 5.2966
4.4816 | 116.5 | 0.9945 | 26.2153 | 116.4513 | -2.7619 | 4.4818 | 117.3963 | 0.9809 | 26.71 | 117.3527 | 5.2966
4.4826 | 116.5 | 0.99497 | 26.1728 | 116.451 | -2.6343 | 4.4828 | 117.3963 | 0.9809 | 26.71 | 117.3527 | 5.2966
4.4836 | 116.5 | 0.99497 | 26.1728 | 116.451 | -2.6343 | 4.4838 | 117.3963 | 0.9809 | 26.71 | 117.3527 | 5.2966
4.4846 | 116.5 | 0.99497 | 26.1728 | 116.451 | -2.6343 | 4.4848 | 117.3963 | 0.9809 | 26.71 | 117.3527 | 5.2966
4.4856 | 116.5 | 0.99497 | 26.1728 | 116.451 | -2.6343 | 4.4858 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7273 | 117.3597 | 5.295
4.4866 | 116.5 | 0.99497 | 26.1728 | 116.451 | -2.6343 | 4.4868 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7273 | 117.3597 | 5.295
4.4876 | 116.5 | 0.99497 | 26.1728 | 116.451 | -2.6343 | 4.4878 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7273 | 117.3597 | 5.295
4.4886 | 116.5 | 0.99497 | 26.1728 | 116.451 | -2.6343 | 4.4888 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7273 | 117.3597 | 5.295
4.4896 | 116.5 | 0.99497 | 26.1728 | 116.451 | -2.6343 | 4.4898 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7273 | 117.3597 | 5.295
4.4906 | 116.5 | 0.99497 | 26.1728 | 116.451 | -2.6343 | 4.4908 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7273 | 117.3597 | 5.295
4.4916 | 116.5 | 0.9944 | 26.0482 | 116.4583 | -2.7681 | 4.4918 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7273 | 117.3597 | 5.295
4.4926 | 116.5 | 0.9944 | 26.0482 | 116.4583 | -2.7681 | 4.4928 | 117.3963 | 0.98094 | 26.7273 | 117.3597 | 5.295
4.4936 | 116.5 | 0.9944 | 26.0482 | 116.4583 | -2.7681 | 4.4938 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7292 | 117.3778 | 5.2935
4.4946 | 116.5 | 0.9944 | 26.0482 | 116.4583 | -2.7681 | 4.4948 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7292 | 117.3778 | 5.2935
4.4956 | 116.5 | 0.9944 | 26.0482 | 116.4583 | -2.7681 | 4.4958 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7292 | 117.3778 | 5.2935
4.4966 | 116.5 | 0.9944 | 26.0482 | 116.4583 | -2.7681 | 4.4968 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7292 | 117.3778 | 5.2935
4.4976 | 116.5 | 0.9944 | 26.0482 | 116.4583 | -2.7681 | 4.4978 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7292 | 117.3778 | 5.2935
4.4986 | 116.5 | 0.9944 | 26.0482 | 116.4583 | -2.7681 | 4.4988 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7292 | 117.3778 | 5.2935
4.4996 | 116.5 | 0.99513 | 26.0806 | 116.4258 | -2.5824 | 4.4998 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7292 | 117.3778 | 5.2935
4.5006 | 116.5 | 0.99513 | 26.0806 | 116.4258 | -2.5824 | 4.5008 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7292 | 117.3778 | 5.2935
4.5016 | 116.5 | 0.99513 | 26.0806 | 116.4258 | -2.5824 | 4.5018 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7292 | 117.3778 | 5.2935
4.5026 | 116.5 | 0.99513 | 26.0806 | 116.4258 | -2.5824 | 4.5028 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7025 | 117.3684 | 5.304
4.5036 | 116.5 | 0.99513 | 26.0806 | 116.4258 | -2.5824 | 4.5038 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7025 | 117.3684 | 5.304
4.5046 | 116.5 | 0.99513 | 26.0806 | 116.4258 | -2.5824 | 4.5048 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7025 | 117.3684 | 5.304
4.5056 | 116.5 | 0.99513 | 26.0806 | 116.4258 | -2.5824 | 4.5058 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7025 | 117.3684 | 5.304
4.5066 | 116.5 | 0.99513 | 26.0806 | 116.4258 | -2.5824 | 4.5068 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7025 | 117.3684 | 5.304
4.5076 | 116.5 | 0.99475 | 25.9762 | 116.4337 | -2.6712 | 4.5078 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7025 | 117.3684 | 5.304
4.5086 | 116.5 | 0.99475 | 25.9762 | 116.4337 | -2.6712 | 4.5088 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7025 | 117.3684 | 5.304
4.5096 | 116.5 | 0.99475 | 25.9762 | 116.4337 | -2.6712 | 4.5098 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7025 | 117.3684 | 5.304
4.5106 | 116.5 | 0.99475 | 25.9762 | 116.4337 | -2.6712 | 4.5108 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6825 | 117.3696 | 5.3074
4.5116 | 116.5 | 0.99475 | 25.9762 | 116.4337 | -2.6712 | 4.5118 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6825 | 117.3696 | 5.3074
4.5126 | 116.5 | 0.99475 | 25.9762 | 116.4337 | -2.6712 | 4.5128 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6825 | 117.3696 | 5.3074
4.5136 | 116.5 | 0.99475 | 25.9762 | 116.4337 | -2.6712 | 4.5138 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6825 | 117.3696 | 5.3074
4.5146 | 116.5 | 0.99475 | 25.9762 | 116.4337 | -2.6712 | 4.5148 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6825 | 117.3696 | 5.3074
4.5156 | 116.5 | 0.99475 | 25.9762 | 116.4337 | -2.6712 | 4.5158 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6825 | 117.3696 | 5.3074
4.5166 | 116.5 | 0.99502 | 26.0404 | 116.4608 | -2.6093 | 4.5168 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6825 | 117.3696 | 5.3074
4.5176 | 116.5 | 0.99502 | 26.0404 | 116.4608 | -2.6093 | 4.5178 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6825 | 117.3696 | 5.3074
4.5186 | 116.5 | 0.99502 | 26.0404 | 116.4608 | -2.6093 | 4.5188 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6778 | 117.376 | 5.3005
4.5196 | 116.5 | 0.99502 | 26.0404 | 116.4608 | -2.6093 | 4.5198 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6778 | 117.376 | 5.3005
4.5206 | 116.5 | 0.99502 | 26.0404 | 116.4608 | -2.6093 | 4.5208 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6778 | 117.376 | 5.3005
4.5216 | 116.5 | 0.99502 | 26.0404 | 116.4608 | -2.6093 | 4.5218 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6778 | 117.376 | 5.3005
4.5226 | 116.5 | 0.99502 | 26.0404 | 116.4608 | -2.6093 | 4.5228 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6778 | 117.376 | 5.3005
4.5236 | 116.5 | 0.99502 | 26.0404 | 116.4608 | -2.6093 | 4.5238 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6778 | 117.376 | 5.3005
4.5246 | 116.5 | 0.99428 | 25.9675 | 116.4357 | -2.7888 | 4.5248 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6778 | 117.376 | 5.3005
4.5256 | 116.5 | 0.99428 | 25.9675 | 116.4357 | -2.7888 | 4.5258 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6778 | 117.376 | 5.3005
4.5266 | 116.5 | 0.99428 | 25.9675 | 116.4357 | -2.7888 | 4.5268 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6778 | 117.376 | 5.3005
4.5276 | 116.5 | 0.99428 | 25.9675 | 116.4357 | -2.7888 | 4.5278 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6983 | 117.3592 | 5.2899
4.5286 | 116.5 | 0.99428 | 25.9675 | 116.4357 | -2.7888 | 4.5288 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6983 | 117.3592 | 5.2899
4.5296 | 116.5 | 0.99428 | 25.9675 | 116.4357 | -2.7888 | 4.5298 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6983 | 117.3592 | 5.2899
4.5306 | 116.5 | 0.99428 | 25.9675 | 116.4357 | -2.7888 | 4.5308 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6983 | 117.3592 | 5.2899
4.5316 | 116.5 | 0.99428 | 25.9675 | 116.4357 | -2.7888 | 4.5318 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6983 | 117.3592 | 5.2899
4.5326 | 116.5 | 0.99489 | 26.0418 | 116.4545 | -2.642 | 4.5328 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6983 | 117.3592 | 5.2899
4.5336 | 116.5 | 0.99489 | 26.0418 | 116.4545 | -2.642 | 4.5338 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6983 | 117.3592 | 5.2899
4.5346 | 116.5 | 0.99489 | 26.0418 | 116.4545 | -2.642 | 4.5348 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6983 | 117.3592 | 5.2899
4.5356 | 116.5 | 0.99489 | 26.0418 | 116.4545 | -2.642 | 4.5358 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7184 | 117.3474 | 5.3039
4.5366 | 116.5 | 0.99489 | 26.0418 | 116.4545 | -2.642 | 4.5368 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7184 | 117.3474 | 5.3039
4.5376 | 116.5 | 0.99489 | 26.0418 | 116.4545 | -2.642 | 4.5378 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7184 | 117.3474 | 5.3039
4.5386 | 116.5 | 0.99489 | 26.0418 | 116.4545 | -2.642 | 4.5388 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7184 | 117.3474 | 5.3039
4.5396 | 116.5 | 0.99489 | 26.0418 | 116.4545 | -2.642 | 4.5398 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7184 | 117.3474 | 5.3039
4.5406 | 116.5 | 0.99489 | 26.0418 | 116.4545 | -2.642 | 4.5408 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7184 | 117.3474 | 5.3039
4.5416 | 116.5 | 0.99461 | 26.0252 | 116.4553 | -2.7118 | 4.5418 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7184 | 117.3474 | 5.3039
4.5426 | 116.5 | 0.99461 | 26.0252 | 116.4553 | -2.7118 | 4.5428 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7184 | 117.3474 | 5.3039
4.5436 | 116.5 | 0.99461 | 26.0252 | 116.4553 | -2.7118 | 4.5438 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7184 | 117.3474 | 5.3039
4.5446 | 116.5 | 0.99461 | 26.0252 | 116.4553 | -2.7118 | 4.5448 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7172 | 117.3616 | 5.3062
4.5456 | 116.5 | 0.99461 | 26.0252 | 116.4553 | -2.7118 | 4.5458 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7172 | 117.3616 | 5.3062
4.5466 | 116.5 | 0.99461 | 26.0252 | 116.4553 | -2.7118 | 4.5468 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7172 | 117.3616 | 5.3062
4.5476 | 116.5 | 0.99461 | 26.0252 | 116.4553 | -2.7118 | 4.5478 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7172 | 117.3616 | 5.3062
4.5486 | 116.5 | 0.99461 | 26.0252 | 116.4553 | -2.7118 | 4.5488 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7172 | 117.3616 | 5.3062
4.5496 | 116.5 | 0.99512 | 26.1708 | 116.4649 | -2.5957 | 4.5498 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7172 | 117.3616 | 5.3062
4.5506 | 116.5 | 0.99512 | 26.1708 | 116.4649 | -2.5957 | 4.5508 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7172 | 117.3616 | 5.3062
4.5516 | 116.5 | 0.99512 | 26.1708 | 116.4649 | -2.5957 | 4.5518 | 117.3963 | 0.98084 | 26.7172 | 117.3616 | 5.3062
4.5526 | 116.5 | 0.99512 | 26.1708 | 116.4649 | -2.5957 | 4.5528 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7337 | 117.3693 | 5.2938
4.5536 | 116.5 | 0.99512 | 26.1708 | 116.4649 | -2.5957 | 4.5538 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7337 | 117.3693 | 5.2938
4.5546 | 116.5 | 0.99512 | 26.1708 | 116.4649 | -2.5957 | 4.5548 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7337 | 117.3693 | 5.2938
4.5556 | 116.5 | 0.99512 | 26.1708 | 116.4649 | -2.5957 | 4.5558 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7337 | 117.3693 | 5.2938
4.5566 | 116.5 | 0.99512 | 26.1708 | 116.4649 | -2.5957 | 4.5568 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7337 | 117.3693 | 5.2938
4.5576 | 116.5 | 0.99506 | 26.1952 | 116.443 | -2.6123 | 4.5578 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7337 | 117.3693 | 5.2938
4.5586 | 116.5 | 0.99506 | 26.1952 | 116.443 | -2.6123 | 4.5588 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7337 | 117.3693 | 5.2938
4.5596 | 116.5 | 0.99506 | 26.1952 | 116.443 | -2.6123 | 4.5598 | 117.3963 | 0.98095 | 26.7337 | 117.3693 | 5.2938
4.5606 | 116.5 | 0.99506 | 26.1952 | 116.443 | -2.6123 | 4.5608 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7092 | 117.3589 | 5.3066
4.5616 | 116.5 | 0.99506 | 26.1952 | 116.443 | -2.6123 | 4.5618 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7092 | 117.3589 | 5.3066
4.5626 | 116.5 | 0.99506 | 26.1952 | 116.443 | -2.6123 | 4.5628 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7092 | 117.3589 | 5.3066
4.5636 | 116.5 | 0.99506 | 26.1952 | 116.443 | -2.6123 | 4.5638 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7092 | 117.3589 | 5.3066
4.5646 | 116.5 | 0.99506 | 26.1952 | 116.443 | -2.6123 | 4.5648 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7092 | 117.3589 | 5.3066
4.5656 | 116.5 | 0.99506 | 26.1952 | 116.443 | -2.6123 | 4.5658 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7092 | 117.3589 | 5.3066
4.5666 | 116.5 | 0.9952 | 26.2996 | 116.4525 | -2.5854 | 4.5668 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7092 | 117.3589 | 5.3066
4.5676 | 116.5 | 0.9952 | 26.2996 | 116.4525 | -2.5854 | 4.5678 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7092 | 117.3589 | 5.3066
4.5686 | 116.5 | 0.9952 | 26.2996 | 116.4525 | -2.5854 | 4.5688 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6901 | 117.3735 | 5.3012
4.5696 | 116.5 | 0.9952 | 26.2996 | 116.4525 | -2.5854 | 4.5698 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6901 | 117.3735 | 5.3012
4.5706 | 116.5 | 0.9952 | 26.2996 | 116.4525 | -2.5854 | 4.5708 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6901 | 117.3735 | 5.3012
4.5716 | 116.5 | 0.9952 | 26.2996 | 116.4525 | -2.5854 | 4.5718 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6901 | 117.3735 | 5.3012
4.5726 | 116.5 | 0.9952 | 26.2996 | 116.4525 | -2.5854 | 4.5728 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6901 | 117.3735 | 5.3012
4.5736 | 116.5 | 0.9952 | 26.2996 | 116.4525 | -2.5854 | 4.5738 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6901 | 117.3735 | 5.3012
4.5746 | 116.5 | 0.99531 | 26.312 | 116.4449 | -2.558 | 4.5748 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6901 | 117.3735 | 5.3012
4.5756 | 116.5 | 0.99531 | 26.312 | 116.4449 | -2.558 | 4.5758 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6901 | 117.3735 | 5.3012
4.5766 | 116.5 | 0.99531 | 26.312 | 116.4449 | -2.558 | 4.5768 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6901 | 117.3735 | 5.3012
4.5776 | 116.5 | 0.99531 | 26.312 | 116.4449 | -2.558 | 4.5778 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7125 | 117.3829 | 5.2871
4.5786 | 116.5 | 0.99531 | 26.312 | 116.4449 | -2.558 | 4.5788 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7125 | 117.3829 | 5.2871
4.5796 | 116.5 | 0.99531 | 26.312 | 116.4449 | -2.558 | 4.5798 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7125 | 117.3829 | 5.2871
4.5806 | 116.5 | 0.99531 | 26.312 | 116.4449 | -2.558 | 4.5808 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7125 | 117.3829 | 5.2871
4.5816 | 116.5 | 0.99531 | 26.312 | 116.4449 | -2.558 | 4.5818 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7125 | 117.3829 | 5.2871
4.5826 | 116.5 | 0.99529 | 26.3476 | 116.4509 | -2.5673 | 4.5828 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7125 | 117.3829 | 5.2871
4.5836 | 116.5 | 0.99529 | 26.3476 | 116.4509 | -2.5673 | 4.5838 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7125 | 117.3829 | 5.2871
4.5846 | 116.5 | 0.99529 | 26.3476 | 116.4509 | -2.5673 | 4.5848 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7125 | 117.3829 | 5.2871
4.5856 | 116.5 | 0.99529 | 26.3476 | 116.4509 | -2.5673 | 4.5858 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6991 | 117.3761 | 5.3185
4.5866 | 116.5 | 0.99529 | 26.3476 | 116.4509 | -2.5673 | 4.5868 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6991 | 117.3761 | 5.3185
4.5876 | 116.5 | 0.99529 | 26.3476 | 116.4509 | -2.5673 | 4.5878 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6991 | 117.3761 | 5.3185
4.5886 | 116.5 | 0.99529 | 26.3476 | 116.4509 | -2.5673 | 4.5888 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6991 | 117.3761 | 5.3185
4.5896 | 116.5 | 0.99529 | 26.3476 | 116.4509 | -2.5673 | 4.5898 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6991 | 117.3761 | 5.3185
4.5906 | 116.5 | 0.99529 | 26.3476 | 116.4509 | -2.5673 | 4.5908 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6991 | 117.3761 | 5.3185
4.5916 | 116.5 | 0.99544 | 26.3817 | 116.4554 | -2.5268 | 4.5918 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6991 | 117.3761 | 5.3185
4.5926 | 116.5 | 0.99544 | 26.3817 | 116.4554 | -2.5268 | 4.5928 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6991 | 117.3761 | 5.3185
4.5936 | 116.5 | 0.99544 | 26.3817 | 116.4554 | -2.5268 | 4.5938 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6991 | 117.3761 | 5.3185
4.5946 | 116.5 | 0.99544 | 26.3817 | 116.4554 | -2.5268 | 4.5948 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6817 | 117.3638 | 5.3055
4.5956 | 116.5 | 0.99544 | 26.3817 | 116.4554 | -2.5268 | 4.5958 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6817 | 117.3638 | 5.3055
4.5966 | 116.5 | 0.99544 | 26.3817 | 116.4554 | -2.5268 | 4.5968 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6817 | 117.3638 | 5.3055
4.5976 | 116.5 | 0.99544 | 26.3817 | 116.4554 | -2.5268 | 4.5978 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6817 | 117.3638 | 5.3055
4.5986 | 116.5 | 0.99544 | 26.3817 | 116.4554 | -2.5268 | 4.5988 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6817 | 117.3638 | 5.3055
4.5996 | 116.5 | 0.99496 | 26.3768 | 116.4619 | -2.6583 | 4.5998 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6817 | 117.3638 | 5.3055
4.6006 | 116.5 | 0.99496 | 26.3768 | 116.4619 | -2.6583 | 4.6008 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6817 | 117.3638 | 5.3055
4.6016 | 116.5 | 0.99496 | 26.3768 | 116.4619 | -2.6583 | 4.6018 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6817 | 117.3638 | 5.3055
4.6026 | 116.5 | 0.99496 | 26.3768 | 116.4619 | -2.6583 | 4.6028 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6852 | 117.358 | 5.2965
4.6036 | 116.5 | 0.99496 | 26.3768 | 116.4619 | -2.6583 | 4.6038 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6852 | 117.358 | 5.2965
4.6046 | 116.5 | 0.99496 | 26.3768 | 116.4619 | -2.6583 | 4.6048 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6852 | 117.358 | 5.2965
4.6056 | 116.5 | 0.99496 | 26.3768 | 116.4619 | -2.6583 | 4.6058 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6852 | 117.358 | 5.2965
4.6066 | 116.5 | 0.99496 | 26.3768 | 116.4619 | -2.6583 | 4.6068 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6852 | 117.358 | 5.2965
4.6076 | 116.5 | 0.99531 | 26.344 | 116.4707 | -2.5596 | 4.6078 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6852 | 117.358 | 5.2965
4.6086 | 116.5 | 0.99531 | 26.344 | 116.4707 | -2.5596 | 4.6088 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6852 | 117.358 | 5.2965
4.6096 | 116.5 | 0.99531 | 26.344 | 116.4707 | -2.5596 | 4.6098 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6852 | 117.358 | 5.2965
4.6106 | 116.5 | 0.99531 | 26.344 | 116.4707 | -2.5596 | 4.6108 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7095 | 117.3675 | 5.3023
4.6116 | 116.5 | 0.99531 | 26.344 | 116.4707 | -2.5596 | 4.6118 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7095 | 117.3675 | 5.3023
4.6126 | 116.5 | 0.99531 | 26.344 | 116.4707 | -2.5596 | 4.6128 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7095 | 117.3675 | 5.3023
4.6136 | 116.5 | 0.99531 | 26.344 | 116.4707 | -2.5596 | 4.6138 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7095 | 117.3675 | 5.3023
4.6146 | 116.5 | 0.99531 | 26.344 | 116.4707 | -2.5596 | 4.6148 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7095 | 117.3675 | 5.3023
4.6156 | 116.5 | 0.99531 | 26.344 | 116.4707 | -2.5596 | 4.6158 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7095 | 117.3675 | 5.3023
4.6166 | 116.5 | 0.99491 | 26.283 | 116.4666 | -2.6622 | 4.6168 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7095 | 117.3675 | 5.3023
4.6176 | 116.5 | 0.99491 | 26.283 | 116.4666 | -2.6622 | 4.6178 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7095 | 117.3675 | 5.3023
4.6186 | 116.5 | 0.99491 | 26.283 | 116.4666 | -2.6622 | 4.6188 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7095 | 117.3675 | 5.3023
4.6196 | 116.5 | 0.99491 | 26.283 | 116.4666 | -2.6622 | 4.6198 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7079 | 117.3554 | 5.2978
4.6206 | 116.5 | 0.99491 | 26.283 | 116.4666 | -2.6622 | 4.6208 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7079 | 117.3554 | 5.2978
4.6216 | 116.5 | 0.99491 | 26.283 | 116.4666 | -2.6622 | 4.6218 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7079 | 117.3554 | 5.2978
4.6226 | 116.5 | 0.99491 | 26.283 | 116.4666 | -2.6622 | 4.6228 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7079 | 117.3554 | 5.2978
4.6236 | 116.5 | 0.99491 | 26.283 | 116.4666 | -2.6622 | 4.6238 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7079 | 117.3554 | 5.2978
4.6246 | 116.5 | 0.99524 | 26.2345 | 116.4691 | -2.5682 | 4.6248 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7079 | 117.3554 | 5.2978
4.6256 | 116.5 | 0.99524 | 26.2345 | 116.4691 | -2.5682 | 4.6258 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7079 | 117.3554 | 5.2978
4.6266 | 116.5 | 0.99524 | 26.2345 | 116.4691 | -2.5682 | 4.6268 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7079 | 117.3554 | 5.2978
4.6276 | 116.5 | 0.99524 | 26.2345 | 116.4691 | -2.5682 | 4.6278 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7014 | 117.354 | 5.2929
4.6286 | 116.5 | 0.99524 | 26.2345 | 116.4691 | -2.5682 | 4.6288 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7014 | 117.354 | 5.2929
4.6296 | 116.5 | 0.99524 | 26.2345 | 116.4691 | -2.5682 | 4.6298 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7014 | 117.354 | 5.2929
4.6306 | 116.5 | 0.99524 | 26.2345 | 116.4691 | -2.5682 | 4.6308 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7014 | 117.354 | 5.2929
4.6316 | 116.5 | 0.99524 | 26.2345 | 116.4691 | -2.5682 | 4.6318 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7014 | 117.354 | 5.2929
4.6326 | 116.5 | 0.99455 | 26.1209 | 116.4636 | -2.7385 | 4.6328 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7014 | 117.354 | 5.2929
4.6336 | 116.5 | 0.99455 | 26.1209 | 116.4636 | -2.7385 | 4.6338 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7014 | 117.354 | 5.2929
4.6346 | 116.5 | 0.99455 | 26.1209 | 116.4636 | -2.7385 | 4.6348 | 117.3963 | 0.98091 | 26.7014 | 117.354 | 5.2929
4.6356 | 116.5 | 0.99455 | 26.1209 | 116.4636 | -2.7385 | 4.6358 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7213 | 117.3671 | 5.2821
4.6366 | 116.5 | 0.99455 | 26.1209 | 116.4636 | -2.7385 | 4.6368 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7213 | 117.3671 | 5.2821
4.6376 | 116.5 | 0.99455 | 26.1209 | 116.4636 | -2.7385 | 4.6378 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7213 | 117.3671 | 5.2821
4.6386 | 116.5 | 0.99455 | 26.1209 | 116.4636 | -2.7385 | 4.6388 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7213 | 117.3671 | 5.2821
4.6396 | 116.5 | 0.99455 | 26.1209 | 116.4636 | -2.7385 | 4.6398 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7213 | 117.3671 | 5.2821
4.6406 | 116.5 | 0.99455 | 26.1209 | 116.4636 | -2.7385 | 4.6408 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7213 | 117.3671 | 5.2821
4.6416 | 116.5 | 0.99499 | 26.091 | 116.4359 | -2.6223 | 4.6418 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7213 | 117.3671 | 5.2821
4.6426 | 116.5 | 0.99499 | 26.091 | 116.4359 | -2.6223 | 4.6428 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7213 | 117.3671 | 5.2821
4.6436 | 116.5 | 0.99499 | 26.091 | 116.4359 | -2.6223 | 4.6438 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7213 | 117.3671 | 5.2821
4.6446 | 116.5 | 0.99499 | 26.091 | 116.4359 | -2.6223 | 4.6448 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7124 | 117.3636 | 5.2984
4.6456 | 116.5 | 0.99499 | 26.091 | 116.4359 | -2.6223 | 4.6458 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7124 | 117.3636 | 5.2984
4.6466 | 116.5 | 0.99499 | 26.091 | 116.4359 | -2.6223 | 4.6468 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7124 | 117.3636 | 5.2984
4.6476 | 116.5 | 0.99499 | 26.091 | 116.4359 | -2.6223 | 4.6478 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7124 | 117.3636 | 5.2984
4.6486 | 116.5 | 0.99499 | 26.091 | 116.4359 | -2.6223 | 4.6488 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7124 | 117.3636 | 5.2984
4.6496 | 116.5 | 0.99442 | 25.9611 | 116.4357 | -2.7541 | 4.6498 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7124 | 117.3636 | 5.2984
4.6506 | 116.5 | 0.99442 | 25.9611 | 116.4357 | -2.7541 | 4.6508 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7124 | 117.3636 | 5.2984
4.6516 | 116.5 | 0.99442 | 25.9611 | 116.4357 | -2.7541 | 4.6518 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7124 | 117.3636 | 5.2984
4.6526 | 116.5 | 0.99442 | 25.9611 | 116.4357 | -2.7541 | 4.6528 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7224 | 117.3623 | 5.3001
4.6536 | 116.5 | 0.99442 | 25.9611 | 116.4357 | -2.7541 | 4.6538 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7224 | 117.3623 | 5.3001
4.6546 | 116.5 | 0.99442 | 25.9611 | 116.4357 | -2.7541 | 4.6548 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7224 | 117.3623 | 5.3001
4.6556 | 116.5 | 0.99442 | 25.9611 | 116.4357 | -2.7541 | 4.6558 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7224 | 117.3623 | 5.3001
4.6566 | 116.5 | 0.99442 | 25.9611 | 116.4357 | -2.7541 | 4.6568 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7224 | 117.3623 | 5.3001
4.6576 | 116.5 | 0.99507 | 26.0104 | 116.4198 | -2.5931 | 4.6578 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7224 | 117.3623 | 5.3001
4.6586 | 116.5 | 0.99507 | 26.0104 | 116.4198 | -2.5931 | 4.6588 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7224 | 117.3623 | 5.3001
4.6596 | 116.5 | 0.99507 | 26.0104 | 116.4198 | -2.5931 | 4.6598 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7224 | 117.3623 | 5.3001
4.6606 | 116.5 | 0.99507 | 26.0104 | 116.4198 | -2.5931 | 4.6608 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7229 | 117.3658 | 5.2809
4.6616 | 116.5 | 0.99507 | 26.0104 | 116.4198 | -2.5931 | 4.6618 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7229 | 117.3658 | 5.2809
4.6626 | 116.5 | 0.99507 | 26.0104 | 116.4198 | -2.5931 | 4.6628 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7229 | 117.3658 | 5.2809
4.6636 | 116.5 | 0.99507 | 26.0104 | 116.4198 | -2.5931 | 4.6638 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7229 | 117.3658 | 5.2809
4.6646 | 116.5 | 0.99507 | 26.0104 | 116.4198 | -2.5931 | 4.6648 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7229 | 117.3658 | 5.2809
4.6656 | 116.5 | 0.99507 | 26.0104 | 116.4198 | -2.5931 | 4.6658 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7229 | 117.3658 | 5.2809
4.6666 | 116.5 | 0.99458 | 25.9311 | 116.4342 | -2.7104 | 4.6668 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7229 | 117.3658 | 5.2809
4.6676 | 116.5 | 0.99458 | 25.9311 | 116.4342 | -2.7104 | 4.6678 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7229 | 117.3658 | 5.2809
4.6686 | 116.5 | 0.99458 | 25.9311 | 116.4342 | -2.7104 | 4.6688 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7229 | 117.3658 | 5.2809
4.6696 | 116.5 | 0.99458 | 25.9311 | 116.4342 | -2.7104 | 4.6698 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7147 | 117.3535 | 5.2694
4.6706 | 116.5 | 0.99458 | 25.9311 | 116.4342 | -2.7104 | 4.6708 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7147 | 117.3535 | 5.2694
4.6716 | 116.5 | 0.99458 | 25.9311 | 116.4342 | -2.7104 | 4.6718 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7147 | 117.3535 | 5.2694
4.6726 | 116.5 | 0.99458 | 25.9311 | 116.4342 | -2.7104 | 4.6728 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7147 | 117.3535 | 5.2694
4.6736 | 116.5 | 0.99458 | 25.9311 | 116.4342 | -2.7104 | 4.6738 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7147 | 117.3535 | 5.2694
4.6746 | 116.5 | 0.99501 | 26.0379 | 116.4731 | -2.6115 | 4.6748 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7147 | 117.3535 | 5.2694
4.6756 | 116.5 | 0.99501 | 26.0379 | 116.4731 | -2.6115 | 4.6758 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7147 | 117.3535 | 5.2694
4.6766 | 116.5 | 0.99501 | 26.0379 | 116.4731 | -2.6115 | 4.6768 | 117.3963 | 0.9811 | 26.7147 | 117.3535 | 5.2694
4.6776 | 116.5 | 0.99501 | 26.0379 | 116.4731 | -2.6115 | 4.6778 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7119 | 117.351 | 5.2967
4.6786 | 116.5 | 0.99501 | 26.0379 | 116.4731 | -2.6115 | 4.6788 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7119 | 117.351 | 5.2967
4.6796 | 116.5 | 0.99501 | 26.0379 | 116.4731 | -2.6115 | 4.6798 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7119 | 117.351 | 5.2967
4.6806 | 116.5 | 0.99501 | 26.0379 | 116.4731 | -2.6115 | 4.6808 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7119 | 117.351 | 5.2967
4.6816 | 116.5 | 0.99501 | 26.0379 | 116.4731 | -2.6115 | 4.6818 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7119 | 117.351 | 5.2967
4.6826 | 116.5 | 0.99453 | 26.0141 | 116.4538 | -2.7322 | 4.6828 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7119 | 117.351 | 5.2967
4.6836 | 116.5 | 0.99453 | 26.0141 | 116.4538 | -2.7322 | 4.6838 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7119 | 117.351 | 5.2967
4.6846 | 116.5 | 0.99453 | 26.0141 | 116.4538 | -2.7322 | 4.6848 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7119 | 117.351 | 5.2967
4.6856 | 116.5 | 0.99453 | 26.0141 | 116.4538 | -2.7322 | 4.6858 | 117.3963 | 0.98078 | 26.705 | 117.359 | 5.3131
4.6866 | 116.5 | 0.99453 | 26.0141 | 116.4538 | -2.7322 | 4.6868 | 117.3963 | 0.98078 | 26.705 | 117.359 | 5.3131
4.6876 | 116.5 | 0.99453 | 26.0141 | 116.4538 | -2.7322 | 4.6878 | 117.3963 | 0.98078 | 26.705 | 117.359 | 5.3131
4.6886 | 116.5 | 0.99453 | 26.0141 | 116.4538 | -2.7322 | 4.6888 | 117.3963 | 0.98078 | 26.705 | 117.359 | 5.3131
4.6896 | 116.5 | 0.99453 | 26.0141 | 116.4538 | -2.7322 | 4.6898 | 117.3963 | 0.98078 | 26.705 | 117.359 | 5.3131
4.6906 | 116.5 | 0.99453 | 26.0141 | 116.4538 | -2.7322 | 4.6908 | 117.3963 | 0.98078 | 26.705 | 117.359 | 5.3131
4.6916 | 116.5 | 0.99505 | 26.1056 | 116.4341 | -2.6061 | 4.6918 | 117.3963 | 0.98078 | 26.705 | 117.359 | 5.3131
4.6926 | 116.5 | 0.99505 | 26.1056 | 116.4341 | -2.6061 | 4.6928 | 117.3963 | 0.98078 | 26.705 | 117.359 | 5.3131
4.6936 | 116.5 | 0.99505 | 26.1056 | 116.4341 | -2.6061 | 4.6938 | 117.3963 | 0.98078 | 26.705 | 117.359 | 5.3131
4.6946 | 116.5 | 0.99505 | 26.1056 | 116.4341 | -2.6061 | 4.6948 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6982 | 117.3542 | 5.2975
4.6956 | 116.5 | 0.99505 | 26.1056 | 116.4341 | -2.6061 | 4.6958 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6982 | 117.3542 | 5.2975
4.6966 | 116.5 | 0.99505 | 26.1056 | 116.4341 | -2.6061 | 4.6968 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6982 | 117.3542 | 5.2975
4.6976 | 116.5 | 0.99505 | 26.1056 | 116.4341 | -2.6061 | 4.6978 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6982 | 117.3542 | 5.2975
4.6986 | 116.5 | 0.99505 | 26.1056 | 116.4341 | -2.6061 | 4.6988 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6982 | 117.3542 | 5.2975
4.6996 | 116.5 | 0.99492 | 26.0956 | 116.4394 | -2.6399 | 4.6998 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6982 | 117.3542 | 5.2975
4.7006 | 116.5 | 0.99492 | 26.0956 | 116.4394 | -2.6399 | 4.7008 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6982 | 117.3542 | 5.2975
4.7016 | 116.5 | 0.99492 | 26.0956 | 116.4394 | -2.6399 | 4.7018 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6982 | 117.3542 | 5.2975
4.7026 | 116.5 | 0.99492 | 26.0956 | 116.4394 | -2.6399 | 4.7028 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6822 | 117.3612 | 5.329
4.7036 | 116.5 | 0.99492 | 26.0956 | 116.4394 | -2.6399 | 4.7038 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6822 | 117.3612 | 5.329
4.7046 | 116.5 | 0.99492 | 26.0956 | 116.4394 | -2.6399 | 4.7048 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6822 | 117.3612 | 5.329
4.7056 | 116.5 | 0.99492 | 26.0956 | 116.4394 | -2.6399 | 4.7058 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6822 | 117.3612 | 5.329
4.7066 | 116.5 | 0.99492 | 26.0956 | 116.4394 | -2.6399 | 4.7068 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6822 | 117.3612 | 5.329
4.7076 | 116.5 | 0.99526 | 26.2317 | 116.4439 | -2.5622 | 4.7078 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6822 | 117.3612 | 5.329
4.7086 | 116.5 | 0.99526 | 26.2317 | 116.4439 | -2.5622 | 4.7088 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6822 | 117.3612 | 5.329
4.7096 | 116.5 | 0.99526 | 26.2317 | 116.4439 | -2.5622 | 4.7098 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6822 | 117.3612 | 5.329
4.7106 | 116.5 | 0.99526 | 26.2317 | 116.4439 | -2.5622 | 4.7108 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6811 | 117.3572 | 5.3352
4.7116 | 116.5 | 0.99526 | 26.2317 | 116.4439 | -2.5622 | 4.7118 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6811 | 117.3572 | 5.3352
4.7126 | 116.5 | 0.99526 | 26.2317 | 116.4439 | -2.5622 | 4.7128 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6811 | 117.3572 | 5.3352
4.7136 | 116.5 | 0.99526 | 26.2317 | 116.4439 | -2.5622 | 4.7138 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6811 | 117.3572 | 5.3352
4.7146 | 116.5 | 0.99526 | 26.2317 | 116.4439 | -2.5622 | 4.7148 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6811 | 117.3572 | 5.3352
4.7156 | 116.5 | 0.99526 | 26.2317 | 116.4439 | -2.5622 | 4.7158 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6811 | 117.3572 | 5.3352
4.7166 | 116.5 | 0.99509 | 26.265 | 116.4264 | -2.6128 | 4.7168 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6811 | 117.3572 | 5.3352
4.7176 | 116.5 | 0.99509 | 26.265 | 116.4264 | -2.6128 | 4.7178 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6811 | 117.3572 | 5.3352
4.7186 | 116.5 | 0.99509 | 26.265 | 116.4264 | -2.6128 | 4.7188 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6811 | 117.3572 | 5.3352
4.7196 | 116.5 | 0.99509 | 26.265 | 116.4264 | -2.6128 | 4.7198 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6727 | 117.3484 | 5.2888
4.7206 | 116.5 | 0.99509 | 26.265 | 116.4264 | -2.6128 | 4.7208 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6727 | 117.3484 | 5.2888
4.7216 | 116.5 | 0.99509 | 26.265 | 116.4264 | -2.6128 | 4.7218 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6727 | 117.3484 | 5.2888
4.7226 | 116.5 | 0.99509 | 26.265 | 116.4264 | -2.6128 | 4.7228 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6727 | 117.3484 | 5.2888
4.7236 | 116.5 | 0.99509 | 26.265 | 116.4264 | -2.6128 | 4.7238 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6727 | 117.3484 | 5.2888
4.7246 | 116.5 | 0.99512 | 26.375 | 116.4638 | -2.615 | 4.7248 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6727 | 117.3484 | 5.2888
4.7256 | 116.5 | 0.99512 | 26.375 | 116.4638 | -2.615 | 4.7258 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6727 | 117.3484 | 5.2888
4.7266 | 116.5 | 0.99512 | 26.375 | 116.4638 | -2.615 | 4.7268 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6727 | 117.3484 | 5.2888
4.7276 | 116.5 | 0.99512 | 26.375 | 116.4638 | -2.615 | 4.7278 | 117.3963 | 0.98088 | 26.677 | 117.3558 | 5.2933
4.7286 | 116.5 | 0.99512 | 26.375 | 116.4638 | -2.615 | 4.7288 | 117.3963 | 0.98088 | 26.677 | 117.3558 | 5.2933
4.7296 | 116.5 | 0.99512 | 26.375 | 116.4638 | -2.615 | 4.7298 | 117.3963 | 0.98088 | 26.677 | 117.3558 | 5.2933
4.7306 | 116.5 | 0.99512 | 26.375 | 116.4638 | -2.615 | 4.7308 | 117.3963 | 0.98088 | 26.677 | 117.3558 | 5.2933
4.7316 | 116.5 | 0.99512 | 26.375 | 116.4638 | -2.615 | 4.7318 | 117.3963 | 0.98088 | 26.677 | 117.3558 | 5.2933
4.7326 | 116.5 | 0.9953 | 26.4044 | 116.4704 | -2.5682 | 4.7328 | 117.3963 | 0.98088 | 26.677 | 117.3558 | 5.2933
4.7336 | 116.5 | 0.9953 | 26.4044 | 116.4704 | -2.5682 | 4.7338 | 117.3963 | 0.98088 | 26.677 | 117.3558 | 5.2933
4.7346 | 116.5 | 0.9953 | 26.4044 | 116.4704 | -2.5682 | 4.7348 | 117.3963 | 0.98088 | 26.677 | 117.3558 | 5.2933
4.7356 | 116.5 | 0.9953 | 26.4044 | 116.4704 | -2.5682 | 4.7358 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6914 | 117.3587 | 5.3069
4.7366 | 116.5 | 0.9953 | 26.4044 | 116.4704 | -2.5682 | 4.7368 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6914 | 117.3587 | 5.3069
4.7376 | 116.5 | 0.9953 | 26.4044 | 116.4704 | -2.5682 | 4.7378 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6914 | 117.3587 | 5.3069
4.7386 | 116.5 | 0.9953 | 26.4044 | 116.4704 | -2.5682 | 4.7388 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6914 | 117.3587 | 5.3069
4.7396 | 116.5 | 0.9953 | 26.4044 | 116.4704 | -2.5682 | 4.7398 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6914 | 117.3587 | 5.3069
4.7406 | 116.5 | 0.9953 | 26.4044 | 116.4704 | -2.5682 | 4.7408 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6914 | 117.3587 | 5.3069
4.7416 | 116.5 | 0.99533 | 26.4185 | 116.4825 | -2.5611 | 4.7418 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6914 | 117.3587 | 5.3069
4.7426 | 116.5 | 0.99533 | 26.4185 | 116.4825 | -2.5611 | 4.7428 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6914 | 117.3587 | 5.3069
4.7436 | 116.5 | 0.99533 | 26.4185 | 116.4825 | -2.5611 | 4.7438 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6914 | 117.3587 | 5.3069
4.7446 | 116.5 | 0.99533 | 26.4185 | 116.4825 | -2.5611 | 4.7448 | 117.3963 | 0.98091 | 26.689 | 117.3614 | 5.2908
4.7456 | 116.5 | 0.99533 | 26.4185 | 116.4825 | -2.5611 | 4.7458 | 117.3963 | 0.98091 | 26.689 | 117.3614 | 5.2908
4.7466 | 116.5 | 0.99533 | 26.4185 | 116.4825 | -2.5611 | 4.7468 | 117.3963 | 0.98091 | 26.689 | 117.3614 | 5.2908
4.7476 | 116.5 | 0.99533 | 26.4185 | 116.4825 | -2.5611 | 4.7478 | 117.3963 | 0.98091 | 26.689 | 117.3614 | 5.2908
4.7486 | 116.5 | 0.99533 | 26.4185 | 116.4825 | -2.5611 | 4.7488 | 117.3963 | 0.98091 | 26.689 | 117.3614 | 5.2908
4.7496 | 116.5 | 0.99549 | 26.4275 | 116.4791 | -2.5172 | 4.7498 | 117.3963 | 0.98091 | 26.689 | 117.3614 | 5.2908
4.7506 | 116.5 | 0.99549 | 26.4275 | 116.4791 | -2.5172 | 4.7508 | 117.3963 | 0.98091 | 26.689 | 117.3614 | 5.2908
4.7516 | 116.5 | 0.99549 | 26.4275 | 116.4791 | -2.5172 | 4.7518 | 117.3963 | 0.98091 | 26.689 | 117.3614 | 5.2908
4.7526 | 116.5 | 0.99549 | 26.4275 | 116.4791 | -2.5172 | 4.7528 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7094 | 117.3677 | 5.2809
4.7536 | 116.5 | 0.99549 | 26.4275 | 116.4791 | -2.5172 | 4.7538 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7094 | 117.3677 | 5.2809
4.7546 | 116.5 | 0.99549 | 26.4275 | 116.4791 | -2.5172 | 4.7548 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7094 | 117.3677 | 5.2809
4.7556 | 116.5 | 0.99549 | 26.4275 | 116.4791 | -2.5172 | 4.7558 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7094 | 117.3677 | 5.2809
4.7566 | 116.5 | 0.99549 | 26.4275 | 116.4791 | -2.5172 | 4.7568 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7094 | 117.3677 | 5.2809
4.7576 | 116.5 | 0.99493 | 26.396 | 116.4649 | -2.669 | 4.7578 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7094 | 117.3677 | 5.2809
4.7586 | 116.5 | 0.99493 | 26.396 | 116.4649 | -2.669 | 4.7588 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7094 | 117.3677 | 5.2809
4.7596 | 116.5 | 0.99493 | 26.396 | 116.4649 | -2.669 | 4.7598 | 117.3963 | 0.98101 | 26.7094 | 117.3677 | 5.2809
4.7606 | 116.5 | 0.99493 | 26.396 | 116.4649 | -2.669 | 4.7608 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7057 | 117.3651 | 5.2914
4.7616 | 116.5 | 0.99493 | 26.396 | 116.4649 | -2.669 | 4.7618 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7057 | 117.3651 | 5.2914
4.7626 | 116.5 | 0.99493 | 26.396 | 116.4649 | -2.669 | 4.7628 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7057 | 117.3651 | 5.2914
4.7636 | 116.5 | 0.99493 | 26.396 | 116.4649 | -2.669 | 4.7638 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7057 | 117.3651 | 5.2914
4.7646 | 116.5 | 0.99493 | 26.396 | 116.4649 | -2.669 | 4.7648 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7057 | 117.3651 | 5.2914
4.7656 | 116.5 | 0.99493 | 26.396 | 116.4649 | -2.669 | 4.7658 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7057 | 117.3651 | 5.2914
4.7666 | 116.5 | 0.99533 | 26.3544 | 116.4579 | -2.556 | 4.7668 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7057 | 117.3651 | 5.2914
4.7676 | 116.5 | 0.99533 | 26.3544 | 116.4579 | -2.556 | 4.7678 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7057 | 117.3651 | 5.2914
4.7686 | 116.5 | 0.99533 | 26.3544 | 116.4579 | -2.556 | 4.7688 | 117.3963 | 0.98093 | 26.7057 | 117.3651 | 5.2914
4.7696 | 116.5 | 0.99533 | 26.3544 | 116.4579 | -2.556 | 4.7698 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6966 | 117.3599 | 5.2979
4.7706 | 116.5 | 0.99533 | 26.3544 | 116.4579 | -2.556 | 4.7708 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6966 | 117.3599 | 5.2979
4.7716 | 116.5 | 0.99533 | 26.3544 | 116.4579 | -2.556 | 4.7718 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6966 | 117.3599 | 5.2979
4.7726 | 116.5 | 0.99533 | 26.3544 | 116.4579 | -2.556 | 4.7728 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6966 | 117.3599 | 5.2979
4.7736 | 116.5 | 0.99533 | 26.3544 | 116.4579 | -2.556 | 4.7738 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6966 | 117.3599 | 5.2979
4.7746 | 116.5 | 0.9949 | 26.265 | 116.4531 | -2.6616 | 4.7748 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6966 | 117.3599 | 5.2979
4.7756 | 116.5 | 0.9949 | 26.265 | 116.4531 | -2.6616 | 4.7758 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6966 | 117.3599 | 5.2979
4.7766 | 116.5 | 0.9949 | 26.265 | 116.4531 | -2.6616 | 4.7768 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6966 | 117.3599 | 5.2979
4.7776 | 116.5 | 0.9949 | 26.265 | 116.4531 | -2.6616 | 4.7778 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7097 | 117.3521 | 5.3093
4.7786 | 116.5 | 0.9949 | 26.265 | 116.4531 | -2.6616 | 4.7788 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7097 | 117.3521 | 5.3093
4.7796 | 116.5 | 0.9949 | 26.265 | 116.4531 | -2.6616 | 4.7798 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7097 | 117.3521 | 5.3093
4.7806 | 116.5 | 0.9949 | 26.265 | 116.4531 | -2.6616 | 4.7808 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7097 | 117.3521 | 5.3093
4.7816 | 116.5 | 0.9949 | 26.265 | 116.4531 | -2.6616 | 4.7818 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7097 | 117.3521 | 5.3093
4.7826 | 116.5 | 0.99525 | 26.1959 | 116.4416 | -2.5615 | 4.7828 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7097 | 117.3521 | 5.3093
4.7836 | 116.5 | 0.99525 | 26.1959 | 116.4416 | -2.5615 | 4.7838 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7097 | 117.3521 | 5.3093
4.7846 | 116.5 | 0.99525 | 26.1959 | 116.4416 | -2.5615 | 4.7848 | 117.3963 | 0.98081 | 26.7097 | 117.3521 | 5.3093
4.7856 | 116.5 | 0.99525 | 26.1959 | 116.4416 | -2.5615 | 4.7858 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7109 | 117.3507 | 5.2793
4.7866 | 116.5 | 0.99525 | 26.1959 | 116.4416 | -2.5615 | 4.7868 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7109 | 117.3507 | 5.2793
4.7876 | 116.5 | 0.99525 | 26.1959 | 116.4416 | -2.5615 | 4.7878 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7109 | 117.3507 | 5.2793
4.7886 | 116.5 | 0.99525 | 26.1959 | 116.4416 | -2.5615 | 4.7888 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7109 | 117.3507 | 5.2793
4.7896 | 116.5 | 0.99525 | 26.1959 | 116.4416 | -2.5615 | 4.7898 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7109 | 117.3507 | 5.2793
4.7906 | 116.5 | 0.99525 | 26.1959 | 116.4416 | -2.5615 | 4.7908 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7109 | 117.3507 | 5.2793
4.7916 | 116.5 | 0.99444 | 26.0788 | 116.4358 | -2.7617 | 4.7918 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7109 | 117.3507 | 5.2793
4.7926 | 116.5 | 0.99444 | 26.0788 | 116.4358 | -2.7617 | 4.7928 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7109 | 117.3507 | 5.2793
4.7936 | 116.5 | 0.99444 | 26.0788 | 116.4358 | -2.7617 | 4.7938 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7109 | 117.3507 | 5.2793
4.7946 | 116.5 | 0.99444 | 26.0788 | 116.4358 | -2.7617 | 4.7948 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7006 | 117.3404 | 5.2736
4.7956 | 116.5 | 0.99444 | 26.0788 | 116.4358 | -2.7617 | 4.7958 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7006 | 117.3404 | 5.2736
4.7966 | 116.5 | 0.99444 | 26.0788 | 116.4358 | -2.7617 | 4.7968 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7006 | 117.3404 | 5.2736
4.7976 | 116.5 | 0.99444 | 26.0788 | 116.4358 | -2.7617 | 4.7978 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7006 | 117.3404 | 5.2736
4.7986 | 116.5 | 0.99444 | 26.0788 | 116.4358 | -2.7617 | 4.7988 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7006 | 117.3404 | 5.2736
4.7996 | 116.5 | 0.9949 | 26.1076 | 116.4243 | -2.6475 | 4.7998 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7006 | 117.3404 | 5.2736
4.8006 | 116.5 | 0.9949 | 26.1076 | 116.4243 | -2.6475 | 4.8008 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7006 | 117.3404 | 5.2736
4.8016 | 116.5 | 0.9949 | 26.1076 | 116.4243 | -2.6475 | 4.8018 | 117.3963 | 0.98105 | 26.7006 | 117.3404 | 5.2736
4.8026 | 116.5 | 0.9949 | 26.1076 | 116.4243 | -2.6475 | 4.8028 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6895 | 117.3352 | 5.3123
4.8036 | 116.5 | 0.9949 | 26.1076 | 116.4243 | -2.6475 | 4.8038 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6895 | 117.3352 | 5.3123
4.8046 | 116.5 | 0.9949 | 26.1076 | 116.4243 | -2.6475 | 4.8048 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6895 | 117.3352 | 5.3123
4.8056 | 116.5 | 0.9949 | 26.1076 | 116.4243 | -2.6475 | 4.8058 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6895 | 117.3352 | 5.3123
4.8066 | 116.5 | 0.9949 | 26.1076 | 116.4243 | -2.6475 | 4.8068 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6895 | 117.3352 | 5.3123
4.8076 | 116.5 | 0.99427 | 26.0088 | 116.4287 | -2.7955 | 4.8078 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6895 | 117.3352 | 5.3123
4.8086 | 116.5 | 0.99427 | 26.0088 | 116.4287 | -2.7955 | 4.8088 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6895 | 117.3352 | 5.3123
4.8096 | 116.5 | 0.99427 | 26.0088 | 116.4287 | -2.7955 | 4.8098 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6895 | 117.3352 | 5.3123
4.8106 | 116.5 | 0.99427 | 26.0088 | 116.4287 | -2.7955 | 4.8108 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6848 | 117.3557 | 5.3107
4.8116 | 116.5 | 0.99427 | 26.0088 | 116.4287 | -2.7955 | 4.8118 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6848 | 117.3557 | 5.3107
4.8126 | 116.5 | 0.99427 | 26.0088 | 116.4287 | -2.7955 | 4.8128 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6848 | 117.3557 | 5.3107
4.8136 | 116.5 | 0.99427 | 26.0088 | 116.4287 | -2.7955 | 4.8138 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6848 | 117.3557 | 5.3107
4.8146 | 116.5 | 0.99427 | 26.0088 | 116.4287 | -2.7955 | 4.8148 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6848 | 117.3557 | 5.3107
4.8156 | 116.5 | 0.99427 | 26.0088 | 116.4287 | -2.7955 | 4.8158 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6848 | 117.3557 | 5.3107
4.8166 | 116.5 | 0.99502 | 26.0455 | 116.4316 | -2.6095 | 4.8168 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6848 | 117.3557 | 5.3107
4.8176 | 116.5 | 0.99502 | 26.0455 | 116.4316 | -2.6095 | 4.8178 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6848 | 117.3557 | 5.3107
4.8186 | 116.5 | 0.99502 | 26.0455 | 116.4316 | -2.6095 | 4.8188 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6848 | 117.3557 | 5.3107
4.8196 | 116.5 | 0.99502 | 26.0455 | 116.4316 | -2.6095 | 4.8198 | 117.3963 | 0.98088 | 26.68 | 117.3489 | 5.2934
4.8206 | 116.5 | 0.99502 | 26.0455 | 116.4316 | -2.6095 | 4.8208 | 117.3963 | 0.98088 | 26.68 | 117.3489 | 5.2934
4.8216 | 116.5 | 0.99502 | 26.0455 | 116.4316 | -2.6095 | 4.8218 | 117.3963 | 0.98088 | 26.68 | 117.3489 | 5.2934
4.8226 | 116.5 | 0.99502 | 26.0455 | 116.4316 | -2.6095 | 4.8228 | 117.3963 | 0.98088 | 26.68 | 117.3489 | 5.2934
4.8236 | 116.5 | 0.99502 | 26.0455 | 116.4316 | -2.6095 | 4.8238 | 117.3963 | 0.98088 | 26.68 | 117.3489 | 5.2934
4.8246 | 116.5 | 0.99469 | 25.9712 | 116.4277 | -2.6861 | 4.8248 | 117.3963 | 0.98088 | 26.68 | 117.3489 | 5.2934
4.8256 | 116.5 | 0.99469 | 25.9712 | 116.4277 | -2.6861 | 4.8258 | 117.3963 | 0.98088 | 26.68 | 117.3489 | 5.2934
4.8266 | 116.5 | 0.99469 | 25.9712 | 116.4277 | -2.6861 | 4.8268 | 117.3963 | 0.98088 | 26.68 | 117.3489 | 5.2934
4.8276 | 116.5 | 0.99469 | 25.9712 | 116.4277 | -2.6861 | 4.8278 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6853 | 117.3375 | 5.289
4.8286 | 116.5 | 0.99469 | 25.9712 | 116.4277 | -2.6861 | 4.8288 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6853 | 117.3375 | 5.289
4.8296 | 116.5 | 0.99469 | 25.9712 | 116.4277 | -2.6861 | 4.8298 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6853 | 117.3375 | 5.289
4.8306 | 116.5 | 0.99469 | 25.9712 | 116.4277 | -2.6861 | 4.8308 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6853 | 117.3375 | 5.289
4.8316 | 116.5 | 0.99469 | 25.9712 | 116.4277 | -2.6861 | 4.8318 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6853 | 117.3375 | 5.289
4.8326 | 116.5 | 0.99515 | 26.0495 | 116.4263 | -2.5749 | 4.8328 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6853 | 117.3375 | 5.289
4.8336 | 116.5 | 0.99515 | 26.0495 | 116.4263 | -2.5749 | 4.8338 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6853 | 117.3375 | 5.289
4.8346 | 116.5 | 0.99515 | 26.0495 | 116.4263 | -2.5749 | 4.8348 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6853 | 117.3375 | 5.289
4.8356 | 116.5 | 0.99515 | 26.0495 | 116.4263 | -2.5749 | 4.8358 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6941 | 117.3508 | 5.2873
4.8366 | 116.5 | 0.99515 | 26.0495 | 116.4263 | -2.5749 | 4.8368 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6941 | 117.3508 | 5.2873
4.8376 | 116.5 | 0.99515 | 26.0495 | 116.4263 | -2.5749 | 4.8378 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6941 | 117.3508 | 5.2873
4.8386 | 116.5 | 0.99515 | 26.0495 | 116.4263 | -2.5749 | 4.8388 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6941 | 117.3508 | 5.2873
4.8396 | 116.5 | 0.99515 | 26.0495 | 116.4263 | -2.5749 | 4.8398 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6941 | 117.3508 | 5.2873
4.8406 | 116.5 | 0.99515 | 26.0495 | 116.4263 | -2.5749 | 4.8408 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6941 | 117.3508 | 5.2873
4.8416 | 116.5 | 0.99468 | 26.0038 | 116.4142 | -2.6931 | 4.8418 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6941 | 117.3508 | 5.2873
4.8426 | 116.5 | 0.99468 | 26.0038 | 116.4142 | -2.6931 | 4.8428 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6941 | 117.3508 | 5.2873
4.8436 | 116.5 | 0.99468 | 26.0038 | 116.4142 | -2.6931 | 4.8438 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6941 | 117.3508 | 5.2873
4.8446 | 116.5 | 0.99468 | 26.0038 | 116.4142 | -2.6931 | 4.8448 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7063 | 117.3517 | 5.2773
4.8456 | 116.5 | 0.99468 | 26.0038 | 116.4142 | -2.6931 | 4.8458 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7063 | 117.3517 | 5.2773
4.8466 | 116.5 | 0.99468 | 26.0038 | 116.4142 | -2.6931 | 4.8468 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7063 | 117.3517 | 5.2773
4.8476 | 116.5 | 0.99468 | 26.0038 | 116.4142 | -2.6931 | 4.8478 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7063 | 117.3517 | 5.2773
4.8486 | 116.5 | 0.99468 | 26.0038 | 116.4142 | -2.6931 | 4.8488 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7063 | 117.3517 | 5.2773
4.8496 | 116.5 | 0.99507 | 26.1187 | 116.426 | -2.6038 | 4.8498 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7063 | 117.3517 | 5.2773
4.8506 | 116.5 | 0.99507 | 26.1187 | 116.426 | -2.6038 | 4.8508 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7063 | 117.3517 | 5.2773
4.8516 | 116.5 | 0.99507 | 26.1187 | 116.426 | -2.6038 | 4.8518 | 117.3963 | 0.98103 | 26.7063 | 117.3517 | 5.2773
4.8526 | 116.5 | 0.99507 | 26.1187 | 116.426 | -2.6038 | 4.8528 | 117.3963 | 0.981 | 26.7034 | 117.3388 | 5.2812
4.8536 | 116.5 | 0.99507 | 26.1187 | 116.426 | -2.6038 | 4.8538 | 117.3963 | 0.981 | 26.7034 | 117.3388 | 5.2812
4.8546 | 116.5 | 0.99507 | 26.1187 | 116.426 | -2.6038 | 4.8548 | 117.3963 | 0.981 | 26.7034 | 117.3388 | 5.2812
4.8556 | 116.5 | 0.99507 | 26.1187 | 116.426 | -2.6038 | 4.8558 | 117.3963 | 0.981 | 26.7034 | 117.3388 | 5.2812
4.8566 | 116.5 | 0.99507 | 26.1187 | 116.426 | -2.6038 | 4.8568 | 117.3963 | 0.981 | 26.7034 | 117.3388 | 5.2812
4.8576 | 116.5 | 0.99506 | 26.1325 | 116.4202 | -2.6064 | 4.8578 | 117.3963 | 0.981 | 26.7034 | 117.3388 | 5.2812
4.8586 | 116.5 | 0.99506 | 26.1325 | 116.4202 | -2.6064 | 4.8588 | 117.3963 | 0.981 | 26.7034 | 117.3388 | 5.2812
4.8596 | 116.5 | 0.99506 | 26.1325 | 116.4202 | -2.6064 | 4.8598 | 117.3963 | 0.981 | 26.7034 | 117.3388 | 5.2812
4.8606 | 116.5 | 0.99506 | 26.1325 | 116.4202 | -2.6064 | 4.8608 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6933 | 117.3381 | 5.2915
4.8616 | 116.5 | 0.99506 | 26.1325 | 116.4202 | -2.6064 | 4.8618 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6933 | 117.3381 | 5.2915
4.8626 | 116.5 | 0.99506 | 26.1325 | 116.4202 | -2.6064 | 4.8628 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6933 | 117.3381 | 5.2915
4.8636 | 116.5 | 0.99506 | 26.1325 | 116.4202 | -2.6064 | 4.8638 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6933 | 117.3381 | 5.2915
4.8646 | 116.5 | 0.99506 | 26.1325 | 116.4202 | -2.6064 | 4.8648 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6933 | 117.3381 | 5.2915
4.8656 | 116.5 | 0.99506 | 26.1325 | 116.4202 | -2.6064 | 4.8658 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6933 | 117.3381 | 5.2915
4.8666 | 116.5 | 0.99518 | 26.2379 | 116.4331 | -2.585 | 4.8668 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6933 | 117.3381 | 5.2915
4.8676 | 116.5 | 0.99518 | 26.2379 | 116.4331 | -2.585 | 4.8678 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6933 | 117.3381 | 5.2915
4.8686 | 116.5 | 0.99518 | 26.2379 | 116.4331 | -2.585 | 4.8688 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6933 | 117.3381 | 5.2915
4.8696 | 116.5 | 0.99518 | 26.2379 | 116.4331 | -2.585 | 4.8698 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6999 | 117.3452 | 5.296
4.8706 | 116.5 | 0.99518 | 26.2379 | 116.4331 | -2.585 | 4.8708 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6999 | 117.3452 | 5.296
4.8716 | 116.5 | 0.99518 | 26.2379 | 116.4331 | -2.585 | 4.8718 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6999 | 117.3452 | 5.296
4.8726 | 116.5 | 0.99518 | 26.2379 | 116.4331 | -2.585 | 4.8728 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6999 | 117.3452 | 5.296
4.8736 | 116.5 | 0.99518 | 26.2379 | 116.4331 | -2.585 | 4.8738 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6999 | 117.3452 | 5.296
4.8746 | 116.5 | 0.99508 | 26.2637 | 116.4262 | -2.6143 | 4.8748 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6999 | 117.3452 | 5.296
4.8756 | 116.5 | 0.99508 | 26.2637 | 116.4262 | -2.6143 | 4.8758 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6999 | 117.3452 | 5.296
4.8766 | 116.5 | 0.99508 | 26.2637 | 116.4262 | -2.6143 | 4.8768 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6999 | 117.3452 | 5.296
4.8776 | 116.5 | 0.99508 | 26.2637 | 116.4262 | -2.6143 | 4.8778 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7127 | 117.3622 | 5.2936
4.8786 | 116.5 | 0.99508 | 26.2637 | 116.4262 | -2.6143 | 4.8788 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7127 | 117.3622 | 5.2936
4.8796 | 116.5 | 0.99508 | 26.2637 | 116.4262 | -2.6143 | 4.8798 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7127 | 117.3622 | 5.2936
4.8806 | 116.5 | 0.99508 | 26.2637 | 116.4262 | -2.6143 | 4.8808 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7127 | 117.3622 | 5.2936
4.8816 | 116.5 | 0.99508 | 26.2637 | 116.4262 | -2.6143 | 4.8818 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7127 | 117.3622 | 5.2936
4.8826 | 116.5 | 0.99521 | 26.3558 | 116.451 | -2.5892 | 4.8828 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7127 | 117.3622 | 5.2936
4.8836 | 116.5 | 0.99521 | 26.3558 | 116.451 | -2.5892 | 4.8838 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7127 | 117.3622 | 5.2936
4.8846 | 116.5 | 0.99521 | 26.3558 | 116.451 | -2.5892 | 4.8848 | 117.3963 | 0.98092 | 26.7127 | 117.3622 | 5.2936
4.8856 | 116.5 | 0.99521 | 26.3558 | 116.451 | -2.5892 | 4.8858 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7261 | 117.3496 | 5.3056
4.8866 | 116.5 | 0.99521 | 26.3558 | 116.451 | -2.5892 | 4.8868 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7261 | 117.3496 | 5.3056
4.8876 | 116.5 | 0.99521 | 26.3558 | 116.451 | -2.5892 | 4.8878 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7261 | 117.3496 | 5.3056
4.8886 | 116.5 | 0.99521 | 26.3558 | 116.451 | -2.5892 | 4.8888 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7261 | 117.3496 | 5.3056
4.8896 | 116.5 | 0.99521 | 26.3558 | 116.451 | -2.5892 | 4.8898 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7261 | 117.3496 | 5.3056
4.8906 | 116.5 | 0.99521 | 26.3558 | 116.451 | -2.5892 | 4.8908 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7261 | 117.3496 | 5.3056
4.8916 | 116.5 | 0.99547 | 26.3731 | 116.4574 | -2.5185 | 4.8918 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7261 | 117.3496 | 5.3056
4.8926 | 116.5 | 0.99547 | 26.3731 | 116.4574 | -2.5185 | 4.8928 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7261 | 117.3496 | 5.3056
4.8936 | 116.5 | 0.99547 | 26.3731 | 116.4574 | -2.5185 | 4.8938 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7261 | 117.3496 | 5.3056
4.8946 | 116.5 | 0.99547 | 26.3731 | 116.4574 | -2.5185 | 4.8948 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6998 | 117.3364 | 5.3164
4.8956 | 116.5 | 0.99547 | 26.3731 | 116.4574 | -2.5185 | 4.8958 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6998 | 117.3364 | 5.3164
4.8966 | 116.5 | 0.99547 | 26.3731 | 116.4574 | -2.5185 | 4.8968 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6998 | 117.3364 | 5.3164
4.8976 | 116.5 | 0.99547 | 26.3731 | 116.4574 | -2.5185 | 4.8978 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6998 | 117.3364 | 5.3164
4.8986 | 116.5 | 0.99547 | 26.3731 | 116.4574 | -2.5185 | 4.8988 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6998 | 117.3364 | 5.3164
4.8996 | 116.5 | 0.99526 | 26.3732 | 116.4601 | -2.5758 | 4.8998 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6998 | 117.3364 | 5.3164
4.9006 | 116.5 | 0.99526 | 26.3732 | 116.4601 | -2.5758 | 4.9008 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6998 | 117.3364 | 5.3164
4.9016 | 116.5 | 0.99526 | 26.3732 | 116.4601 | -2.5758 | 4.9018 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6998 | 117.3364 | 5.3164
4.9026 | 116.5 | 0.99526 | 26.3732 | 116.4601 | -2.5758 | 4.9028 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.3683 | 5.325
4.9036 | 116.5 | 0.99526 | 26.3732 | 116.4601 | -2.5758 | 4.9038 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.3683 | 5.325
4.9046 | 116.5 | 0.99526 | 26.3732 | 116.4601 | -2.5758 | 4.9048 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.3683 | 5.325
4.9056 | 116.5 | 0.99526 | 26.3732 | 116.4601 | -2.5758 | 4.9058 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.3683 | 5.325
4.9066 | 116.5 | 0.99526 | 26.3732 | 116.4601 | -2.5758 | 4.9068 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.3683 | 5.325
4.9076 | 116.5 | 0.99538 | 26.3409 | 116.4639 | -2.5396 | 4.9078 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.3683 | 5.325
4.9086 | 116.5 | 0.99538 | 26.3409 | 116.4639 | -2.5396 | 4.9088 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.3683 | 5.325
4.9096 | 116.5 | 0.99538 | 26.3409 | 116.4639 | -2.5396 | 4.9098 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6915 | 117.3683 | 5.325
4.9106 | 116.5 | 0.99538 | 26.3409 | 116.4639 | -2.5396 | 4.9108 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6903 | 117.3592 | 5.3115
4.9116 | 116.5 | 0.99538 | 26.3409 | 116.4639 | -2.5396 | 4.9118 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6903 | 117.3592 | 5.3115
4.9126 | 116.5 | 0.99538 | 26.3409 | 116.4639 | -2.5396 | 4.9128 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6903 | 117.3592 | 5.3115
4.9136 | 116.5 | 0.99538 | 26.3409 | 116.4639 | -2.5396 | 4.9138 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6903 | 117.3592 | 5.3115
4.9146 | 116.5 | 0.99538 | 26.3409 | 116.4639 | -2.5396 | 4.9148 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6903 | 117.3592 | 5.3115
4.9156 | 116.5 | 0.99538 | 26.3409 | 116.4639 | -2.5396 | 4.9158 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6903 | 117.3592 | 5.3115
4.9166 | 116.5 | 0.99485 | 26.2849 | 116.4409 | -2.6778 | 4.9168 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6903 | 117.3592 | 5.3115
4.9176 | 116.5 | 0.99485 | 26.2849 | 116.4409 | -2.6778 | 4.9178 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6903 | 117.3592 | 5.3115
4.9186 | 116.5 | 0.99485 | 26.2849 | 116.4409 | -2.6778 | 4.9188 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6903 | 117.3592 | 5.3115
4.9196 | 116.5 | 0.99485 | 26.2849 | 116.4409 | -2.6778 | 4.9198 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6699 | 117.3413 | 5.2916
4.9206 | 116.5 | 0.99485 | 26.2849 | 116.4409 | -2.6778 | 4.9208 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6699 | 117.3413 | 5.2916
4.9216 | 116.5 | 0.99485 | 26.2849 | 116.4409 | -2.6778 | 4.9218 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6699 | 117.3413 | 5.2916
4.9226 | 116.5 | 0.99485 | 26.2849 | 116.4409 | -2.6778 | 4.9228 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6699 | 117.3413 | 5.2916
4.9236 | 116.5 | 0.99485 | 26.2849 | 116.4409 | -2.6778 | 4.9238 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6699 | 117.3413 | 5.2916
4.9246 | 116.5 | 0.9952 | 26.2575 | 116.4201 | -2.583 | 4.9248 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6699 | 117.3413 | 5.2916
4.9256 | 116.5 | 0.9952 | 26.2575 | 116.4201 | -2.583 | 4.9258 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6699 | 117.3413 | 5.2916
4.9266 | 116.5 | 0.9952 | 26.2575 | 116.4201 | -2.583 | 4.9268 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6699 | 117.3413 | 5.2916
4.9276 | 116.5 | 0.9952 | 26.2575 | 116.4201 | -2.583 | 4.9278 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6794 | 117.3359 | 5.2911
4.9286 | 116.5 | 0.9952 | 26.2575 | 116.4201 | -2.583 | 4.9288 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6794 | 117.3359 | 5.2911
4.9296 | 116.5 | 0.9952 | 26.2575 | 116.4201 | -2.583 | 4.9298 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6794 | 117.3359 | 5.2911
4.9306 | 116.5 | 0.9952 | 26.2575 | 116.4201 | -2.583 | 4.9308 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6794 | 117.3359 | 5.2911
4.9316 | 116.5 | 0.9952 | 26.2575 | 116.4201 | -2.583 | 4.9318 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6794 | 117.3359 | 5.2911
4.9326 | 116.5 | 0.99464 | 26.1752 | 116.4168 | -2.7214 | 4.9328 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6794 | 117.3359 | 5.2911
4.9336 | 116.5 | 0.99464 | 26.1752 | 116.4168 | -2.7214 | 4.9338 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6794 | 117.3359 | 5.2911
4.9346 | 116.5 | 0.99464 | 26.1752 | 116.4168 | -2.7214 | 4.9348 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6794 | 117.3359 | 5.2911
4.9356 | 116.5 | 0.99464 | 26.1752 | 116.4168 | -2.7214 | 4.9358 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6997 | 117.3348 | 5.2779
4.9366 | 116.5 | 0.99464 | 26.1752 | 116.4168 | -2.7214 | 4.9368 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6997 | 117.3348 | 5.2779
4.9376 | 116.5 | 0.99464 | 26.1752 | 116.4168 | -2.7214 | 4.9378 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6997 | 117.3348 | 5.2779
4.9386 | 116.5 | 0.99464 | 26.1752 | 116.4168 | -2.7214 | 4.9388 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6997 | 117.3348 | 5.2779
4.9396 | 116.5 | 0.99464 | 26.1752 | 116.4168 | -2.7214 | 4.9398 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6997 | 117.3348 | 5.2779
4.9406 | 116.5 | 0.99464 | 26.1752 | 116.4168 | -2.7214 | 4.9408 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6997 | 117.3348 | 5.2779
4.9416 | 116.5 | 0.99513 | 26.139 | 116.4019 | -2.5891 | 4.9418 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6997 | 117.3348 | 5.2779
4.9426 | 116.5 | 0.99513 | 26.139 | 116.4019 | -2.5891 | 4.9428 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6997 | 117.3348 | 5.2779
4.9436 | 116.5 | 0.99513 | 26.139 | 116.4019 | -2.5891 | 4.9438 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6997 | 117.3348 | 5.2779
4.9446 | 116.5 | 0.99513 | 26.139 | 116.4019 | -2.5891 | 4.9448 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7088 | 117.3467 | 5.2833
4.9456 | 116.5 | 0.99513 | 26.139 | 116.4019 | -2.5891 | 4.9458 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7088 | 117.3467 | 5.2833
4.9466 | 116.5 | 0.99513 | 26.139 | 116.4019 | -2.5891 | 4.9468 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7088 | 117.3467 | 5.2833
4.9476 | 116.5 | 0.99513 | 26.139 | 116.4019 | -2.5891 | 4.9478 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7088 | 117.3467 | 5.2833
4.9486 | 116.5 | 0.99513 | 26.139 | 116.4019 | -2.5891 | 4.9488 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7088 | 117.3467 | 5.2833
4.9496 | 116.5 | 0.99447 | 26.0284 | 116.429 | -2.7492 | 4.9498 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7088 | 117.3467 | 5.2833
4.9506 | 116.5 | 0.99447 | 26.0284 | 116.429 | -2.7492 | 4.9508 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7088 | 117.3467 | 5.2833
4.9516 | 116.5 | 0.99447 | 26.0284 | 116.429 | -2.7492 | 4.9518 | 117.3963 | 0.98099 | 26.7088 | 117.3467 | 5.2833
4.9526 | 116.5 | 0.99447 | 26.0284 | 116.429 | -2.7492 | 4.9528 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7109 | 117.3581 | 5.2963
4.9536 | 116.5 | 0.99447 | 26.0284 | 116.429 | -2.7492 | 4.9538 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7109 | 117.3581 | 5.2963
4.9546 | 116.5 | 0.99447 | 26.0284 | 116.429 | -2.7492 | 4.9548 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7109 | 117.3581 | 5.2963
4.9556 | 116.5 | 0.99447 | 26.0284 | 116.429 | -2.7492 | 4.9558 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7109 | 117.3581 | 5.2963
4.9566 | 116.5 | 0.99447 | 26.0284 | 116.429 | -2.7492 | 4.9568 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7109 | 117.3581 | 5.2963
4.9576 | 116.5 | 0.99499 | 26.0619 | 116.4457 | -2.6181 | 4.9578 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7109 | 117.3581 | 5.2963
4.9586 | 116.5 | 0.99499 | 26.0619 | 116.4457 | -2.6181 | 4.9588 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7109 | 117.3581 | 5.2963
4.9596 | 116.5 | 0.99499 | 26.0619 | 116.4457 | -2.6181 | 4.9598 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7109 | 117.3581 | 5.2963
4.9606 | 116.5 | 0.99499 | 26.0619 | 116.4457 | -2.6181 | 4.9608 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7261 | 117.3673 | 5.3005
4.9616 | 116.5 | 0.99499 | 26.0619 | 116.4457 | -2.6181 | 4.9618 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7261 | 117.3673 | 5.3005
4.9626 | 116.5 | 0.99499 | 26.0619 | 116.4457 | -2.6181 | 4.9628 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7261 | 117.3673 | 5.3005
4.9636 | 116.5 | 0.99499 | 26.0619 | 116.4457 | -2.6181 | 4.9638 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7261 | 117.3673 | 5.3005
4.9646 | 116.5 | 0.99499 | 26.0619 | 116.4457 | -2.6181 | 4.9648 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7261 | 117.3673 | 5.3005
4.9656 | 116.5 | 0.99499 | 26.0619 | 116.4457 | -2.6181 | 4.9658 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7261 | 117.3673 | 5.3005
4.9666 | 116.5 | 0.99458 | 25.9721 | 116.4525 | -2.7147 | 4.9668 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7261 | 117.3673 | 5.3005
4.9676 | 116.5 | 0.99458 | 25.9721 | 116.4525 | -2.7147 | 4.9678 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7261 | 117.3673 | 5.3005
4.9686 | 116.5 | 0.99458 | 25.9721 | 116.4525 | -2.7147 | 4.9688 | 117.3963 | 0.9809 | 26.7261 | 117.3673 | 5.3005
4.9696 | 116.5 | 0.99458 | 25.9721 | 116.4525 | -2.7147 | 4.9698 | 117.3963 | 0.9807 | 26.72 | 117.375 | 5.3265
4.9706 | 116.5 | 0.99458 | 25.9721 | 116.4525 | -2.7147 | 4.9708 | 117.3963 | 0.9807 | 26.72 | 117.375 | 5.3265
4.9716 | 116.5 | 0.99458 | 25.9721 | 116.4525 | -2.7147 | 4.9718 | 117.3963 | 0.9807 | 26.72 | 117.375 | 5.3265
4.9726 | 116.5 | 0.99458 | 25.9721 | 116.4525 | -2.7147 | 4.9728 | 117.3963 | 0.9807 | 26.72 | 117.375 | 5.3265
4.9736 | 116.5 | 0.99458 | 25.9721 | 116.4525 | -2.7147 | 4.9738 | 117.3963 | 0.9807 | 26.72 | 117.375 | 5.3265
4.9746 | 116.5 | 0.99513 | 26.0019 | 116.4555 | -2.5752 | 4.9748 | 117.3963 | 0.9807 | 26.72 | 117.375 | 5.3265
4.9756 | 116.5 | 0.99513 | 26.0019 | 116.4555 | -2.5752 | 4.9758 | 117.3963 | 0.9807 | 26.72 | 117.375 | 5.3265
4.9766 | 116.5 | 0.99513 | 26.0019 | 116.4555 | -2.5752 | 4.9768 | 117.3963 | 0.9807 | 26.72 | 117.375 | 5.3265
4.9776 | 116.5 | 0.99513 | 26.0019 | 116.4555 | -2.5752 | 4.9778 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6907 | 117.3699 | 5.3208
4.9786 | 116.5 | 0.99513 | 26.0019 | 116.4555 | -2.5752 | 4.9788 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6907 | 117.3699 | 5.3208
4.9796 | 116.5 | 0.99513 | 26.0019 | 116.4555 | -2.5752 | 4.9798 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6907 | 117.3699 | 5.3208
4.9806 | 116.5 | 0.99513 | 26.0019 | 116.4555 | -2.5752 | 4.9808 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6907 | 117.3699 | 5.3208
4.9816 | 116.5 | 0.99513 | 26.0019 | 116.4555 | -2.5752 | 4.9818 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6907 | 117.3699 | 5.3208
4.9826 | 116.5 | 0.99462 | 25.9555 | 116.4111 | -2.703 | 4.9828 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6907 | 117.3699 | 5.3208
4.9836 | 116.5 | 0.99462 | 25.9555 | 116.4111 | -2.703 | 4.9838 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6907 | 117.3699 | 5.3208
4.9846 | 116.5 | 0.99462 | 25.9555 | 116.4111 | -2.703 | 4.9848 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6907 | 117.3699 | 5.3208
4.9856 | 116.5 | 0.99462 | 25.9555 | 116.4111 | -2.703 | 4.9858 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6885 | 117.372 | 5.2991
4.9866 | 116.5 | 0.99462 | 25.9555 | 116.4111 | -2.703 | 4.9868 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6885 | 117.372 | 5.2991
4.9876 | 116.5 | 0.99462 | 25.9555 | 116.4111 | -2.703 | 4.9878 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6885 | 117.372 | 5.2991
4.9886 | 116.5 | 0.99462 | 25.9555 | 116.4111 | -2.703 | 4.9888 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6885 | 117.372 | 5.2991
4.9896 | 116.5 | 0.99462 | 25.9555 | 116.4111 | -2.703 | 4.9898 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6885 | 117.372 | 5.2991
4.9906 | 116.5 | 0.99462 | 25.9555 | 116.4111 | -2.703 | 4.9908 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6885 | 117.372 | 5.2991
4.9916 | 116.5 | 0.9952 | 26.0631 | 116.4189 | -2.5634 | 4.9918 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6885 | 117.372 | 5.2991
4.9926 | 116.5 | 0.9952 | 26.0631 | 116.4189 | -2.5634 | 4.9928 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6885 | 117.372 | 5.2991
4.9936 | 116.5 | 0.9952 | 26.0631 | 116.4189 | -2.5634 | 4.9938 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6885 | 117.372 | 5.2991
4.9946 | 116.5 | 0.9952 | 26.0631 | 116.4189 | -2.5634 | 4.9948 | 117.3963 | 0.98065 | 26.685 | 117.3756 | 5.3274
4.9956 | 116.5 | 0.9952 | 26.0631 | 116.4189 | -2.5634 | 4.9958 | 117.3963 | 0.98065 | 26.685 | 117.3756 | 5.3274
4.9966 | 116.5 | 0.9952 | 26.0631 | 116.4189 | -2.5634 | 4.9968 | 117.3963 | 0.98065 | 26.685 | 117.3756 | 5.3274
4.9976 | 116.5 | 0.9952 | 26.0631 | 116.4189 | -2.5634 | 4.9978 | 117.3963 | 0.98065 | 26.685 | 117.3756 | 5.3274
4.9986 | 116.5 | 0.9952 | 26.0631 | 116.4189 | -2.5634 | 4.9988 | 117.3963 | 0.98065 | 26.685 | 117.3756 | 5.3274
4.9996 | 116.5 | 0.99476 | 26.0451 | 116.4372 | -2.6762 | 4.9998 | 117.3963 | 0.98065 | 26.685 | 117.3756 | 5.3274
5.0006 | 116.5 | 0.99476 | 26.0451 | 116.4372 | -2.6762 | 5.0008 | 117.3963 | 0.98065 | 26.685 | 117.3756 | 5.3274
5.0016 | 116.5 | 0.99476 | 26.0451 | 116.4372 | -2.6762 | 5.0018 | 117.3963 | 0.98065 | 26.685 | 117.3756 | 5.3274
5.0026 | 116.5 | 0.99476 | 26.0451 | 116.4372 | -2.6762 | 5.0028 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3602 | 5.3385
5.0036 | 116.5 | 0.99476 | 26.0451 | 116.4372 | -2.6762 | 5.0038 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3602 | 5.3385
5.0046 | 116.5 | 0.99476 | 26.0451 | 116.4372 | -2.6762 | 5.0048 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3602 | 5.3385
5.0056 | 116.5 | 0.99476 | 26.0451 | 116.4372 | -2.6762 | 5.0058 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3602 | 5.3385
5.0066 | 116.5 | 0.99476 | 26.0451 | 116.4372 | -2.6762 | 5.0068 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3602 | 5.3385
5.0076 | 116.5 | 0.99521 | 26.1736 | 116.432 | -2.5715 | 5.0078 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3602 | 5.3385
5.0086 | 116.5 | 0.99521 | 26.1736 | 116.432 | -2.5715 | 5.0088 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3602 | 5.3385
5.0096 | 116.5 | 0.99521 | 26.1736 | 116.432 | -2.5715 | 5.0098 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3602 | 5.3385
5.0106 | 116.5 | 0.99521 | 26.1736 | 116.432 | -2.5715 | 5.0108 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6334 | 117.3552 | 5.3153
5.0116 | 116.5 | 0.99521 | 26.1736 | 116.432 | -2.5715 | 5.0118 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6334 | 117.3552 | 5.3153
5.0126 | 116.5 | 0.99521 | 26.1736 | 116.432 | -2.5715 | 5.0128 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6334 | 117.3552 | 5.3153
5.0136 | 116.5 | 0.99521 | 26.1736 | 116.432 | -2.5715 | 5.0138 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6334 | 117.3552 | 5.3153
5.0146 | 116.5 | 0.99521 | 26.1736 | 116.432 | -2.5715 | 5.0148 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6334 | 117.3552 | 5.3153
5.0156 | 116.5 | 0.99521 | 26.1736 | 116.432 | -2.5715 | 5.0158 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6334 | 117.3552 | 5.3153
5.0166 | 116.5 | 0.9952 | 26.1727 | 116.4341 | -2.5728 | 5.0168 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6334 | 117.3552 | 5.3153
5.0176 | 116.5 | 0.9952 | 26.1727 | 116.4341 | -2.5728 | 5.0178 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6334 | 117.3552 | 5.3153
5.0186 | 116.5 | 0.9952 | 26.1727 | 116.4341 | -2.5728 | 5.0188 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6334 | 117.3552 | 5.3153
5.0196 | 116.5 | 0.9952 | 26.1727 | 116.4341 | -2.5728 | 5.0198 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6496 | 117.3689 | 5.3117
5.0206 | 116.5 | 0.9952 | 26.1727 | 116.4341 | -2.5728 | 5.0208 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6496 | 117.3689 | 5.3117
5.0216 | 116.5 | 0.9952 | 26.1727 | 116.4341 | -2.5728 | 5.0218 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6496 | 117.3689 | 5.3117
5.0226 | 116.5 | 0.9952 | 26.1727 | 116.4341 | -2.5728 | 5.0228 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6496 | 117.3689 | 5.3117
5.0236 | 116.5 | 0.9952 | 26.1727 | 116.4341 | -2.5728 | 5.0238 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6496 | 117.3689 | 5.3117
5.0246 | 116.5 | 0.99527 | 26.3153 | 116.4565 | -2.5677 | 5.0248 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6496 | 117.3689 | 5.3117
5.0256 | 116.5 | 0.99527 | 26.3153 | 116.4565 | -2.5677 | 5.0258 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6496 | 117.3689 | 5.3117
5.0266 | 116.5 | 0.99527 | 26.3153 | 116.4565 | -2.5677 | 5.0268 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6496 | 117.3689 | 5.3117
5.0276 | 116.5 | 0.99527 | 26.3153 | 116.4565 | -2.5677 | 5.0278 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6626 | 117.3637 | 5.2856
5.0286 | 116.5 | 0.99527 | 26.3153 | 116.4565 | -2.5677 | 5.0288 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6626 | 117.3637 | 5.2856
5.0296 | 116.5 | 0.99527 | 26.3153 | 116.4565 | -2.5677 | 5.0298 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6626 | 117.3637 | 5.2856
5.0306 | 116.5 | 0.99527 | 26.3153 | 116.4565 | -2.5677 | 5.0308 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6626 | 117.3637 | 5.2856
5.0316 | 116.5 | 0.99527 | 26.3153 | 116.4565 | -2.5677 | 5.0318 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6626 | 117.3637 | 5.2856
5.0326 | 116.5 | 0.99527 | 26.3153 | 116.4565 | -2.5677 | 5.0328 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6626 | 117.3637 | 5.2856
5.0336 | 116.5 | 0.99541 | 26.3497 | 116.429 | -2.5327 | 5.0338 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6626 | 117.3637 | 5.2856
5.0346 | 116.5 | 0.99541 | 26.3497 | 116.429 | -2.5327 | 5.0348 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6626 | 117.3637 | 5.2856
5.0356 | 116.5 | 0.99541 | 26.3497 | 116.429 | -2.5327 | 5.0358 | 117.3963 | 0.98112 | 26.682 | 117.3695 | 5.2591
5.0366 | 116.5 | 0.99541 | 26.3497 | 116.429 | -2.5327 | 5.0368 | 117.3963 | 0.98112 | 26.682 | 117.3695 | 5.2591
5.0376 | 116.5 | 0.99541 | 26.3497 | 116.429 | -2.5327 | 5.0378 | 117.3963 | 0.98112 | 26.682 | 117.3695 | 5.2591
5.0386 | 116.5 | 0.99541 | 26.3497 | 116.429 | -2.5327 | 5.0388 | 117.3963 | 0.98112 | 26.682 | 117.3695 | 5.2591
5.0396 | 116.5 | 0.99541 | 26.3497 | 116.429 | -2.5327 | 5.0398 | 117.3963 | 0.98112 | 26.682 | 117.3695 | 5.2591
5.0406 | 116.5 | 0.99541 | 26.3497 | 116.429 | -2.5327 | 5.0408 | 117.3963 | 0.98112 | 26.682 | 117.3695 | 5.2591
5.0416 | 116.5 | 0.99527 | 26.3933 | 116.4358 | -2.5772 | 5.0418 | 117.3963 | 0.98112 | 26.682 | 117.3695 | 5.2591
5.0426 | 116.5 | 0.99527 | 26.3933 | 116.4358 | -2.5772 | 5.0428 | 117.3963 | 0.98112 | 26.682 | 117.3695 | 5.2591
5.0436 | 116.5 | 0.99527 | 26.3933 | 116.4358 | -2.5772 | 5.0438 | 117.3963 | 0.98112 | 26.682 | 117.3695 | 5.2591
5.0446 | 116.5 | 0.99527 | 26.3933 | 116.4358 | -2.5772 | 5.0448 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7075 | 117.3751 | 5.2726
5.0456 | 116.5 | 0.99527 | 26.3933 | 116.4358 | -2.5772 | 5.0458 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7075 | 117.3751 | 5.2726
5.0466 | 116.5 | 0.99527 | 26.3933 | 116.4358 | -2.5772 | 5.0468 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7075 | 117.3751 | 5.2726
5.0476 | 116.5 | 0.99527 | 26.3933 | 116.4358 | -2.5772 | 5.0478 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7075 | 117.3751 | 5.2726
5.0486 | 116.5 | 0.99527 | 26.3933 | 116.4358 | -2.5772 | 5.0488 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7075 | 117.3751 | 5.2726
5.0496 | 116.5 | 0.99534 | 26.4077 | 116.4441 | -2.559 | 5.0498 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7075 | 117.3751 | 5.2726
5.0506 | 116.5 | 0.99534 | 26.4077 | 116.4441 | -2.559 | 5.0508 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7075 | 117.3751 | 5.2726
5.0516 | 116.5 | 0.99534 | 26.4077 | 116.4441 | -2.559 | 5.0518 | 117.3963 | 0.98106 | 26.7075 | 117.3751 | 5.2726
5.0526 | 116.5 | 0.99534 | 26.4077 | 116.4441 | -2.559 | 5.0528 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6987 | 117.3697 | 5.2936
5.0536 | 116.5 | 0.99534 | 26.4077 | 116.4441 | -2.559 | 5.0538 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6987 | 117.3697 | 5.2936
5.0546 | 116.5 | 0.99534 | 26.4077 | 116.4441 | -2.559 | 5.0548 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6987 | 117.3697 | 5.2936
5.0556 | 116.5 | 0.99534 | 26.4077 | 116.4441 | -2.559 | 5.0558 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6987 | 117.3697 | 5.2936
5.0566 | 116.5 | 0.99534 | 26.4077 | 116.4441 | -2.559 | 5.0568 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6987 | 117.3697 | 5.2936
5.0576 | 116.5 | 0.99534 | 26.4077 | 116.4441 | -2.559 | 5.0578 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6987 | 117.3697 | 5.2936
5.0586 | 116.5 | 0.99516 | 26.3885 | 116.446 | -2.6058 | 5.0588 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6987 | 117.3697 | 5.2936
5.0596 | 116.5 | 0.99516 | 26.3885 | 116.446 | -2.6058 | 5.0598 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6987 | 117.3697 | 5.2936
5.0606 | 116.5 | 0.99516 | 26.3885 | 116.446 | -2.6058 | 5.0608 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7121 | 117.3727 | 5.3075
5.0616 | 116.5 | 0.99516 | 26.3885 | 116.446 | -2.6058 | 5.0618 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7121 | 117.3727 | 5.3075
5.0626 | 116.5 | 0.99516 | 26.3885 | 116.446 | -2.6058 | 5.0628 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7121 | 117.3727 | 5.3075
5.0636 | 116.5 | 0.99516 | 26.3885 | 116.446 | -2.6058 | 5.0638 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7121 | 117.3727 | 5.3075
5.0646 | 116.5 | 0.99516 | 26.3885 | 116.446 | -2.6058 | 5.0648 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7121 | 117.3727 | 5.3075
5.0656 | 116.5 | 0.99516 | 26.3885 | 116.446 | -2.6058 | 5.0658 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7121 | 117.3727 | 5.3075
5.0666 | 116.5 | 0.99546 | 26.3498 | 116.4396 | -2.5193 | 5.0668 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7121 | 117.3727 | 5.3075
5.0676 | 116.5 | 0.99546 | 26.3498 | 116.4396 | -2.5193 | 5.0678 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7121 | 117.3727 | 5.3075
5.0686 | 116.5 | 0.99546 | 26.3498 | 116.4396 | -2.5193 | 5.0688 | 117.3963 | 0.98083 | 26.7121 | 117.3727 | 5.3075
5.0696 | 116.5 | 0.99546 | 26.3498 | 116.4396 | -2.5193 | 5.0698 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7128 | 117.3702 | 5.3034
5.0706 | 116.5 | 0.99546 | 26.3498 | 116.4396 | -2.5193 | 5.0708 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7128 | 117.3702 | 5.3034
5.0716 | 116.5 | 0.99546 | 26.3498 | 116.4396 | -2.5193 | 5.0718 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7128 | 117.3702 | 5.3034
5.0726 | 116.5 | 0.99546 | 26.3498 | 116.4396 | -2.5193 | 5.0728 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7128 | 117.3702 | 5.3034
5.0736 | 116.5 | 0.99546 | 26.3498 | 116.4396 | -2.5193 | 5.0738 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7128 | 117.3702 | 5.3034
5.0746 | 116.5 | 0.99494 | 26.279 | 116.4503 | -2.6534 | 5.0748 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7128 | 117.3702 | 5.3034
5.0756 | 116.5 | 0.99494 | 26.279 | 116.4503 | -2.6534 | 5.0758 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7128 | 117.3702 | 5.3034
5.0766 | 116.5 | 0.99494 | 26.279 | 116.4503 | -2.6534 | 5.0768 | 117.3963 | 0.98086 | 26.7128 | 117.3702 | 5.3034
5.0776 | 116.5 | 0.99494 | 26.279 | 116.4503 | -2.6534 | 5.0778 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6811 | 117.3674 | 5.2954
5.0786 | 116.5 | 0.99494 | 26.279 | 116.4503 | -2.6534 | 5.0788 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6811 | 117.3674 | 5.2954
5.0796 | 116.5 | 0.99494 | 26.279 | 116.4503 | -2.6534 | 5.0798 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6811 | 117.3674 | 5.2954
5.0806 | 116.5 | 0.99494 | 26.279 | 116.4503 | -2.6534 | 5.0808 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6811 | 117.3674 | 5.2954
5.0816 | 116.5 | 0.99494 | 26.279 | 116.4503 | -2.6534 | 5.0818 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6811 | 117.3674 | 5.2954
5.0826 | 116.5 | 0.99494 | 26.279 | 116.4503 | -2.6534 | 5.0828 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6811 | 117.3674 | 5.2954
5.0836 | 116.5 | 0.99521 | 26.2551 | 116.4416 | -2.5798 | 5.0838 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6811 | 117.3674 | 5.2954
5.0846 | 116.5 | 0.99521 | 26.2551 | 116.4416 | -2.5798 | 5.0848 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6811 | 117.3674 | 5.2954
5.0856 | 116.5 | 0.99521 | 26.2551 | 116.4416 | -2.5798 | 5.0858 | 117.3963 | 0.98091 | 26.678 | 117.3737 | 5.2884
5.0866 | 116.5 | 0.99521 | 26.2551 | 116.4416 | -2.5798 | 5.0868 | 117.3963 | 0.98091 | 26.678 | 117.3737 | 5.2884
5.0876 | 116.5 | 0.99521 | 26.2551 | 116.4416 | -2.5798 | 5.0878 | 117.3963 | 0.98091 | 26.678 | 117.3737 | 5.2884
5.0886 | 116.5 | 0.99521 | 26.2551 | 116.4416 | -2.5798 | 5.0888 | 117.3963 | 0.98091 | 26.678 | 117.3737 | 5.2884
5.0896 | 116.5 | 0.99521 | 26.2551 | 116.4416 | -2.5798 | 5.0898 | 117.3963 | 0.98091 | 26.678 | 117.3737 | 5.2884
5.0906 | 116.5 | 0.99521 | 26.2551 | 116.4416 | -2.5798 | 5.0908 | 117.3963 | 0.98091 | 26.678 | 117.3737 | 5.2884
5.0916 | 116.5 | 0.99463 | 26.1686 | 116.4564 | -2.7237 | 5.0918 | 117.3963 | 0.98091 | 26.678 | 117.3737 | 5.2884
5.0926 | 116.5 | 0.99463 | 26.1686 | 116.4564 | -2.7237 | 5.0928 | 117.3963 | 0.98091 | 26.678 | 117.3737 | 5.2884
5.0936 | 116.5 | 0.99463 | 26.1686 | 116.4564 | -2.7237 | 5.0938 | 117.3963 | 0.98091 | 26.678 | 117.3737 | 5.2884
5.0946 | 116.5 | 0.99463 | 26.1686 | 116.4564 | -2.7237 | 5.0948 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6884 | 117.3741 | 5.2983
5.0956 | 116.5 | 0.99463 | 26.1686 | 116.4564 | -2.7237 | 5.0958 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6884 | 117.3741 | 5.2983
5.0966 | 116.5 | 0.99463 | 26.1686 | 116.4564 | -2.7237 | 5.0968 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6884 | 117.3741 | 5.2983
5.0976 | 116.5 | 0.99463 | 26.1686 | 116.4564 | -2.7237 | 5.0978 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6884 | 117.3741 | 5.2983
5.0986 | 116.5 | 0.99463 | 26.1686 | 116.4564 | -2.7237 | 5.0988 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6884 | 117.3741 | 5.2983
5.0996 | 116.5 | 0.99511 | 26.1221 | 116.4451 | -2.5939 | 5.0998 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6884 | 117.3741 | 5.2983
5.1006 | 116.5 | 0.99511 | 26.1221 | 116.4451 | -2.5939 | 5.1008 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6884 | 117.3741 | 5.2983
5.1016 | 116.5 | 0.99511 | 26.1221 | 116.4451 | -2.5939 | 5.1018 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6884 | 117.3741 | 5.2983
5.1026 | 116.5 | 0.99511 | 26.1221 | 116.4451 | -2.5939 | 5.1028 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6965 | 117.3528 | 5.298
5.1036 | 116.5 | 0.99511 | 26.1221 | 116.4451 | -2.5939 | 5.1038 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6965 | 117.3528 | 5.298
5.1046 | 116.5 | 0.99511 | 26.1221 | 116.4451 | -2.5939 | 5.1048 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6965 | 117.3528 | 5.298
5.1056 | 116.5 | 0.99511 | 26.1221 | 116.4451 | -2.5939 | 5.1058 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6965 | 117.3528 | 5.298
5.1066 | 116.5 | 0.99511 | 26.1221 | 116.4451 | -2.5939 | 5.1068 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6965 | 117.3528 | 5.298
5.1076 | 116.5 | 0.99511 | 26.1221 | 116.4451 | -2.5939 | 5.1078 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6965 | 117.3528 | 5.298
5.1086 | 116.5 | 0.99429 | 25.9971 | 116.4202 | -2.7894 | 5.1088 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6965 | 117.3528 | 5.298
5.1096 | 116.5 | 0.99429 | 25.9971 | 116.4202 | -2.7894 | 5.1098 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6965 | 117.3528 | 5.298
5.1106 | 116.5 | 0.99429 | 25.9971 | 116.4202 | -2.7894 | 5.1108 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6722 | 117.3565 | 5.2666
5.1116 | 116.5 | 0.99429 | 25.9971 | 116.4202 | -2.7894 | 5.1118 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6722 | 117.3565 | 5.2666
5.1126 | 116.5 | 0.99429 | 25.9971 | 116.4202 | -2.7894 | 5.1128 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6722 | 117.3565 | 5.2666
5.1136 | 116.5 | 0.99429 | 25.9971 | 116.4202 | -2.7894 | 5.1138 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6722 | 117.3565 | 5.2666
5.1146 | 116.5 | 0.99429 | 25.9971 | 116.4202 | -2.7894 | 5.1148 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6722 | 117.3565 | 5.2666
5.1156 | 116.5 | 0.99429 | 25.9971 | 116.4202 | -2.7894 | 5.1158 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6722 | 117.3565 | 5.2666
5.1166 | 116.5 | 0.995 | 26.0247 | 116.4366 | -2.6123 | 5.1168 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6722 | 117.3565 | 5.2666
5.1176 | 116.5 | 0.995 | 26.0247 | 116.4366 | -2.6123 | 5.1178 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6722 | 117.3565 | 5.2666
5.1186 | 116.5 | 0.995 | 26.0247 | 116.4366 | -2.6123 | 5.1188 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6722 | 117.3565 | 5.2666
5.1196 | 116.5 | 0.995 | 26.0247 | 116.4366 | -2.6123 | 5.1198 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6742 | 117.3748 | 5.2786
5.1206 | 116.5 | 0.995 | 26.0247 | 116.4366 | -2.6123 | 5.1208 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6742 | 117.3748 | 5.2786
5.1216 | 116.5 | 0.995 | 26.0247 | 116.4366 | -2.6123 | 5.1218 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6742 | 117.3748 | 5.2786
5.1226 | 116.5 | 0.995 | 26.0247 | 116.4366 | -2.6123 | 5.1228 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6742 | 117.3748 | 5.2786
5.1236 | 116.5 | 0.995 | 26.0247 | 116.4366 | -2.6123 | 5.1238 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6742 | 117.3748 | 5.2786
5.1246 | 116.5 | 0.99455 | 25.9211 | 116.44 | -2.718 | 5.1248 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6742 | 117.3748 | 5.2786
5.1256 | 116.5 | 0.99455 | 25.9211 | 116.44 | -2.718 | 5.1258 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6742 | 117.3748 | 5.2786
5.1266 | 116.5 | 0.99455 | 25.9211 | 116.44 | -2.718 | 5.1268 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6742 | 117.3748 | 5.2786
5.1276 | 116.5 | 0.99455 | 25.9211 | 116.44 | -2.718 | 5.1278 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6886 | 117.3616 | 5.2873
5.1286 | 116.5 | 0.99455 | 25.9211 | 116.44 | -2.718 | 5.1288 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6886 | 117.3616 | 5.2873
5.1296 | 116.5 | 0.99455 | 25.9211 | 116.44 | -2.718 | 5.1298 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6886 | 117.3616 | 5.2873
5.1306 | 116.5 | 0.99455 | 25.9211 | 116.44 | -2.718 | 5.1308 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6886 | 117.3616 | 5.2873
5.1316 | 116.5 | 0.99455 | 25.9211 | 116.44 | -2.718 | 5.1318 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6886 | 117.3616 | 5.2873
5.1326 | 116.5 | 0.99455 | 25.9211 | 116.44 | -2.718 | 5.1328 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6886 | 117.3616 | 5.2873
5.1336 | 116.5 | 0.99511 | 25.9798 | 116.4406 | -2.5783 | 5.1338 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6886 | 117.3616 | 5.2873
5.1346 | 116.5 | 0.99511 | 25.9798 | 116.4406 | -2.5783 | 5.1348 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6886 | 117.3616 | 5.2873
5.1356 | 116.5 | 0.99511 | 25.9798 | 116.4406 | -2.5783 | 5.1358 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6853 | 117.3563 | 5.2833
5.1366 | 116.5 | 0.99511 | 25.9798 | 116.4406 | -2.5783 | 5.1368 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6853 | 117.3563 | 5.2833
5.1376 | 116.5 | 0.99511 | 25.9798 | 116.4406 | -2.5783 | 5.1378 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6853 | 117.3563 | 5.2833
5.1386 | 116.5 | 0.99511 | 25.9798 | 116.4406 | -2.5783 | 5.1388 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6853 | 117.3563 | 5.2833
5.1396 | 116.5 | 0.99511 | 25.9798 | 116.4406 | -2.5783 | 5.1398 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6853 | 117.3563 | 5.2833
5.1406 | 116.5 | 0.99511 | 25.9798 | 116.4406 | -2.5783 | 5.1408 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6853 | 117.3563 | 5.2833
5.1416 | 116.5 | 0.99456 | 25.9691 | 116.4235 | -2.7193 | 5.1418 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6853 | 117.3563 | 5.2833
5.1426 | 116.5 | 0.99456 | 25.9691 | 116.4235 | -2.7193 | 5.1428 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6853 | 117.3563 | 5.2833
5.1436 | 116.5 | 0.99456 | 25.9691 | 116.4235 | -2.7193 | 5.1438 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6853 | 117.3563 | 5.2833
5.1446 | 116.5 | 0.99456 | 25.9691 | 116.4235 | -2.7193 | 5.1448 | 117.3963 | 0.98092 | 26.715 | 117.3586 | 5.2949
5.1456 | 116.5 | 0.99456 | 25.9691 | 116.4235 | -2.7193 | 5.1458 | 117.3963 | 0.98092 | 26.715 | 117.3586 | 5.2949
5.1466 | 116.5 | 0.99456 | 25.9691 | 116.4235 | -2.7193 | 5.1468 | 117.3963 | 0.98092 | 26.715 | 117.3586 | 5.2949
5.1476 | 116.5 | 0.99456 | 25.9691 | 116.4235 | -2.7193 | 5.1478 | 117.3963 | 0.98092 | 26.715 | 117.3586 | 5.2949
5.1486 | 116.5 | 0.99456 | 25.9691 | 116.4235 | -2.7193 | 5.1488 | 117.3963 | 0.98092 | 26.715 | 117.3586 | 5.2949
5.1496 | 116.5 | 0.995 | 26.0799 | 116.4136 | -2.6184 | 5.1498 | 117.3963 | 0.98092 | 26.715 | 117.3586 | 5.2949
5.1506 | 116.5 | 0.995 | 26.0799 | 116.4136 | -2.6184 | 5.1508 | 117.3963 | 0.98092 | 26.715 | 117.3586 | 5.2949
5.1516 | 116.5 | 0.995 | 26.0799 | 116.4136 | -2.6184 | 5.1518 | 117.3963 | 0.98092 | 26.715 | 117.3586 | 5.2949
5.1526 | 116.5 | 0.995 | 26.0799 | 116.4136 | -2.6184 | 5.1528 | 117.3963 | 0.98074 | 26.718 | 117.3596 | 5.3215
5.1536 | 116.5 | 0.995 | 26.0799 | 116.4136 | -2.6184 | 5.1538 | 117.3963 | 0.98074 | 26.718 | 117.3596 | 5.3215
5.1546 | 116.5 | 0.995 | 26.0799 | 116.4136 | -2.6184 | 5.1548 | 117.3963 | 0.98074 | 26.718 | 117.3596 | 5.3215
5.1556 | 116.5 | 0.995 | 26.0799 | 116.4136 | -2.6184 | 5.1558 | 117.3963 | 0.98074 | 26.718 | 117.3596 | 5.3215
5.1566 | 116.5 | 0.995 | 26.0799 | 116.4136 | -2.6184 | 5.1568 | 117.3963 | 0.98074 | 26.718 | 117.3596 | 5.3215
5.1576 | 116.5 | 0.995 | 26.0799 | 116.4136 | -2.6184 | 5.1578 | 117.3963 | 0.98074 | 26.718 | 117.3596 | 5.3215
5.1586 | 116.5 | 0.99472 | 26.0599 | 116.4236 | -2.6898 | 5.1588 | 117.3963 | 0.98074 | 26.718 | 117.3596 | 5.3215
5.1596 | 116.5 | 0.99472 | 26.0599 | 116.4236 | -2.6898 | 5.1598 | 117.3963 | 0.98074 | 26.718 | 117.3596 | 5.3215
5.1606 | 116.5 | 0.99472 | 26.0599 | 116.4236 | -2.6898 | 5.1608 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6964 | 117.368 | 5.3117
5.1616 | 116.5 | 0.99472 | 26.0599 | 116.4236 | -2.6898 | 5.1618 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6964 | 117.368 | 5.3117
5.1626 | 116.5 | 0.99472 | 26.0599 | 116.4236 | -2.6898 | 5.1628 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6964 | 117.368 | 5.3117
5.1636 | 116.5 | 0.99472 | 26.0599 | 116.4236 | -2.6898 | 5.1638 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6964 | 117.368 | 5.3117
5.1646 | 116.5 | 0.99472 | 26.0599 | 116.4236 | -2.6898 | 5.1648 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6964 | 117.368 | 5.3117
5.1656 | 116.5 | 0.99472 | 26.0599 | 116.4236 | -2.6898 | 5.1658 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6964 | 117.368 | 5.3117
5.1666 | 116.5 | 0.99506 | 26.1936 | 116.4471 | -2.6128 | 5.1668 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6964 | 117.368 | 5.3117
5.1676 | 116.5 | 0.99506 | 26.1936 | 116.4471 | -2.6128 | 5.1678 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6964 | 117.368 | 5.3117
5.1686 | 116.5 | 0.99506 | 26.1936 | 116.4471 | -2.6128 | 5.1688 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6964 | 117.368 | 5.3117
5.1696 | 116.5 | 0.99506 | 26.1936 | 116.4471 | -2.6128 | 5.1698 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6894 | 117.3707 | 5.3084
5.1706 | 116.5 | 0.99506 | 26.1936 | 116.4471 | -2.6128 | 5.1708 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6894 | 117.3707 | 5.3084
5.1716 | 116.5 | 0.99506 | 26.1936 | 116.4471 | -2.6128 | 5.1718 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6894 | 117.3707 | 5.3084
5.1726 | 116.5 | 0.99506 | 26.1936 | 116.4471 | -2.6128 | 5.1728 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6894 | 117.3707 | 5.3084
5.1736 | 116.5 | 0.99506 | 26.1936 | 116.4471 | -2.6128 | 5.1738 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6894 | 117.3707 | 5.3084
5.1746 | 116.5 | 0.99509 | 26.1972 | 116.4379 | -2.6057 | 5.1748 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6894 | 117.3707 | 5.3084
5.1756 | 116.5 | 0.99509 | 26.1972 | 116.4379 | -2.6057 | 5.1758 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6894 | 117.3707 | 5.3084
5.1766 | 116.5 | 0.99509 | 26.1972 | 116.4379 | -2.6057 | 5.1768 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6894 | 117.3707 | 5.3084
5.1776 | 116.5 | 0.99509 | 26.1972 | 116.4379 | -2.6057 | 5.1778 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6803 | 117.3641 | 5.3009
5.1786 | 116.5 | 0.99509 | 26.1972 | 116.4379 | -2.6057 | 5.1788 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6803 | 117.3641 | 5.3009
5.1796 | 116.5 | 0.99509 | 26.1972 | 116.4379 | -2.6057 | 5.1798 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6803 | 117.3641 | 5.3009
5.1806 | 116.5 | 0.99509 | 26.1972 | 116.4379 | -2.6057 | 5.1808 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6803 | 117.3641 | 5.3009
5.1816 | 116.5 | 0.99509 | 26.1972 | 116.4379 | -2.6057 | 5.1818 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6803 | 117.3641 | 5.3009
5.1826 | 116.5 | 0.99509 | 26.1972 | 116.4379 | -2.6057 | 5.1828 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6803 | 117.3641 | 5.3009
5.1836 | 116.5 | 0.99525 | 26.2898 | 116.4506 | -2.572 | 5.1838 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6803 | 117.3641 | 5.3009
5.1846 | 116.5 | 0.99525 | 26.2898 | 116.4506 | -2.572 | 5.1848 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6803 | 117.3641 | 5.3009
5.1856 | 116.5 | 0.99525 | 26.2898 | 116.4506 | -2.572 | 5.1858 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6649 | 117.354 | 5.2953
5.1866 | 116.5 | 0.99525 | 26.2898 | 116.4506 | -2.572 | 5.1868 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6649 | 117.354 | 5.2953
5.1876 | 116.5 | 0.99525 | 26.2898 | 116.4506 | -2.572 | 5.1878 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6649 | 117.354 | 5.2953
5.1886 | 116.5 | 0.99525 | 26.2898 | 116.4506 | -2.572 | 5.1888 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6649 | 117.354 | 5.2953
5.1896 | 116.5 | 0.99525 | 26.2898 | 116.4506 | -2.572 | 5.1898 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6649 | 117.354 | 5.2953
5.1906 | 116.5 | 0.99525 | 26.2898 | 116.4506 | -2.572 | 5.1908 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6649 | 117.354 | 5.2953
5.1916 | 116.5 | 0.99542 | 26.3075 | 116.4416 | -2.5268 | 5.1918 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6649 | 117.354 | 5.2953
5.1926 | 116.5 | 0.99542 | 26.3075 | 116.4416 | -2.5268 | 5.1928 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6649 | 117.354 | 5.2953
5.1936 | 116.5 | 0.99542 | 26.3075 | 116.4416 | -2.5268 | 5.1938 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6649 | 117.354 | 5.2953
5.1946 | 116.5 | 0.99542 | 26.3075 | 116.4416 | -2.5268 | 5.1948 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6829 | 117.3606 | 5.2906
5.1956 | 116.5 | 0.99542 | 26.3075 | 116.4416 | -2.5268 | 5.1958 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6829 | 117.3606 | 5.2906
5.1966 | 116.5 | 0.99542 | 26.3075 | 116.4416 | -2.5268 | 5.1968 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6829 | 117.3606 | 5.2906
5.1976 | 116.5 | 0.99542 | 26.3075 | 116.4416 | -2.5268 | 5.1978 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6829 | 117.3606 | 5.2906
5.1986 | 116.5 | 0.99542 | 26.3075 | 116.4416 | -2.5268 | 5.1988 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6829 | 117.3606 | 5.2906
5.1996 | 116.5 | 0.99533 | 26.3579 | 116.4709 | -2.557 | 5.1998 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6829 | 117.3606 | 5.2906
5.2006 | 116.5 | 0.99533 | 26.3579 | 116.4709 | -2.557 | 5.2008 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6829 | 117.3606 | 5.2906
5.2016 | 116.5 | 0.99533 | 26.3579 | 116.4709 | -2.557 | 5.2018 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6829 | 117.3606 | 5.2906
5.2026 | 116.5 | 0.99533 | 26.3579 | 116.4709 | -2.557 | 5.2028 | 117.3963 | 0.98082 | 26.692 | 117.3587 | 5.3048
5.2036 | 116.5 | 0.99533 | 26.3579 | 116.4709 | -2.557 | 5.2038 | 117.3963 | 0.98082 | 26.692 | 117.3587 | 5.3048
5.2046 | 116.5 | 0.99533 | 26.3579 | 116.4709 | -2.557 | 5.2048 | 117.3963 | 0.98082 | 26.692 | 117.3587 | 5.3048
5.2056 | 116.5 | 0.99533 | 26.3579 | 116.4709 | -2.557 | 5.2058 | 117.3963 | 0.98082 | 26.692 | 117.3587 | 5.3048
5.2066 | 116.5 | 0.99533 | 26.3579 | 116.4709 | -2.557 | 5.2068 | 117.3963 | 0.98082 | 26.692 | 117.3587 | 5.3048
5.2076 | 116.5 | 0.99533 | 26.3579 | 116.4709 | -2.557 | 5.2078 | 117.3963 | 0.98082 | 26.692 | 117.3587 | 5.3048
5.2086 | 116.5 | 0.99551 | 26.3527 | 116.4572 | -2.5065 | 5.2088 | 117.3963 | 0.98082 | 26.692 | 117.3587 | 5.3048
5.2096 | 116.5 | 0.99551 | 26.3527 | 116.4572 | -2.5065 | 5.2098 | 117.3963 | 0.98082 | 26.692 | 117.3587 | 5.3048
5.2106 | 116.5 | 0.99551 | 26.3527 | 116.4572 | -2.5065 | 5.2108 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6881 | 117.3548 | 5.2964
5.2116 | 116.5 | 0.99551 | 26.3527 | 116.4572 | -2.5065 | 5.2118 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6881 | 117.3548 | 5.2964
5.2126 | 116.5 | 0.99551 | 26.3527 | 116.4572 | -2.5065 | 5.2128 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6881 | 117.3548 | 5.2964
5.2136 | 116.5 | 0.99551 | 26.3527 | 116.4572 | -2.5065 | 5.2138 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6881 | 117.3548 | 5.2964
5.2146 | 116.5 | 0.99551 | 26.3527 | 116.4572 | -2.5065 | 5.2148 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6881 | 117.3548 | 5.2964
5.2156 | 116.5 | 0.99551 | 26.3527 | 116.4572 | -2.5065 | 5.2158 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6881 | 117.3548 | 5.2964
5.2166 | 116.5 | 0.99517 | 26.3036 | 116.4297 | -2.5942 | 5.2168 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6881 | 117.3548 | 5.2964
5.2176 | 116.5 | 0.99517 | 26.3036 | 116.4297 | -2.5942 | 5.2178 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6881 | 117.3548 | 5.2964
5.2186 | 116.5 | 0.99517 | 26.3036 | 116.4297 | -2.5942 | 5.2188 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6881 | 117.3548 | 5.2964
5.2196 | 116.5 | 0.99517 | 26.3036 | 116.4297 | -2.5942 | 5.2198 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7009 | 117.3652 | 5.2846
5.2206 | 116.5 | 0.99517 | 26.3036 | 116.4297 | -2.5942 | 5.2208 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7009 | 117.3652 | 5.2846
5.2216 | 116.5 | 0.99517 | 26.3036 | 116.4297 | -2.5942 | 5.2218 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7009 | 117.3652 | 5.2846
5.2226 | 116.5 | 0.99517 | 26.3036 | 116.4297 | -2.5942 | 5.2228 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7009 | 117.3652 | 5.2846
5.2236 | 116.5 | 0.99517 | 26.3036 | 116.4297 | -2.5942 | 5.2238 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7009 | 117.3652 | 5.2846
5.2246 | 116.5 | 0.99537 | 26.2682 | 116.4319 | -2.5373 | 5.2248 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7009 | 117.3652 | 5.2846
5.2256 | 116.5 | 0.99537 | 26.2682 | 116.4319 | -2.5373 | 5.2258 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7009 | 117.3652 | 5.2846
5.2266 | 116.5 | 0.99537 | 26.2682 | 116.4319 | -2.5373 | 5.2268 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7009 | 117.3652 | 5.2846
5.2276 | 116.5 | 0.99537 | 26.2682 | 116.4319 | -2.5373 | 5.2278 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6888 | 117.3584 | 5.2943
5.2286 | 116.5 | 0.99537 | 26.2682 | 116.4319 | -2.5373 | 5.2288 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6888 | 117.3584 | 5.2943
5.2296 | 116.5 | 0.99537 | 26.2682 | 116.4319 | -2.5373 | 5.2298 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6888 | 117.3584 | 5.2943
5.2306 | 116.5 | 0.99537 | 26.2682 | 116.4319 | -2.5373 | 5.2308 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6888 | 117.3584 | 5.2943
5.2316 | 116.5 | 0.99537 | 26.2682 | 116.4319 | -2.5373 | 5.2318 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6888 | 117.3584 | 5.2943
5.2326 | 116.5 | 0.99537 | 26.2682 | 116.4319 | -2.5373 | 5.2328 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6888 | 117.3584 | 5.2943
5.2336 | 116.5 | 0.99478 | 26.2084 | 116.4438 | -2.6875 | 5.2338 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6888 | 117.3584 | 5.2943
5.2346 | 116.5 | 0.99478 | 26.2084 | 116.4438 | -2.6875 | 5.2348 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6888 | 117.3584 | 5.2943
5.2356 | 116.5 | 0.99478 | 26.2084 | 116.4438 | -2.6875 | 5.2358 | 117.3963 | 0.98093 | 26.687 | 117.3515 | 5.2878
5.2366 | 116.5 | 0.99478 | 26.2084 | 116.4438 | -2.6875 | 5.2368 | 117.3963 | 0.98093 | 26.687 | 117.3515 | 5.2878
5.2376 | 116.5 | 0.99478 | 26.2084 | 116.4438 | -2.6875 | 5.2378 | 117.3963 | 0.98093 | 26.687 | 117.3515 | 5.2878
5.2386 | 116.5 | 0.99478 | 26.2084 | 116.4438 | -2.6875 | 5.2388 | 117.3963 | 0.98093 | 26.687 | 117.3515 | 5.2878
5.2396 | 116.5 | 0.99478 | 26.2084 | 116.4438 | -2.6875 | 5.2398 | 117.3963 | 0.98093 | 26.687 | 117.3515 | 5.2878
5.2406 | 116.5 | 0.99478 | 26.2084 | 116.4438 | -2.6875 | 5.2408 | 117.3963 | 0.98093 | 26.687 | 117.3515 | 5.2878
5.2416 | 116.5 | 0.99523 | 26.1919 | 116.4347 | -2.5676 | 5.2418 | 117.3963 | 0.98093 | 26.687 | 117.3515 | 5.2878
5.2426 | 116.5 | 0.99523 | 26.1919 | 116.4347 | -2.5676 | 5.2428 | 117.3963 | 0.98093 | 26.687 | 117.3515 | 5.2878
5.2436 | 116.5 | 0.99523 | 26.1919 | 116.4347 | -2.5676 | 5.2438 | 117.3963 | 0.98093 | 26.687 | 117.3515 | 5.2878
5.2446 | 116.5 | 0.99523 | 26.1919 | 116.4347 | -2.5676 | 5.2448 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7127 | 117.3496 | 5.2806
5.2456 | 116.5 | 0.99523 | 26.1919 | 116.4347 | -2.5676 | 5.2458 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7127 | 117.3496 | 5.2806
5.2466 | 116.5 | 0.99523 | 26.1919 | 116.4347 | -2.5676 | 5.2468 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7127 | 117.3496 | 5.2806
5.2476 | 116.5 | 0.99523 | 26.1919 | 116.4347 | -2.5676 | 5.2478 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7127 | 117.3496 | 5.2806
5.2486 | 116.5 | 0.99523 | 26.1919 | 116.4347 | -2.5676 | 5.2488 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7127 | 117.3496 | 5.2806
5.2496 | 116.5 | 0.99461 | 26.0681 | 116.438 | -2.7178 | 5.2498 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7127 | 117.3496 | 5.2806
5.2506 | 116.5 | 0.99461 | 26.0681 | 116.438 | -2.7178 | 5.2508 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7127 | 117.3496 | 5.2806
5.2516 | 116.5 | 0.99461 | 26.0681 | 116.438 | -2.7178 | 5.2518 | 117.3963 | 0.98102 | 26.7127 | 117.3496 | 5.2806
5.2526 | 116.5 | 0.99461 | 26.0681 | 116.438 | -2.7178 | 5.2528 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7113 | 117.3468 | 5.298
5.2536 | 116.5 | 0.99461 | 26.0681 | 116.438 | -2.7178 | 5.2538 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7113 | 117.3468 | 5.298
5.2546 | 116.5 | 0.99461 | 26.0681 | 116.438 | -2.7178 | 5.2548 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7113 | 117.3468 | 5.298
5.2556 | 116.5 | 0.99461 | 26.0681 | 116.438 | -2.7178 | 5.2558 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7113 | 117.3468 | 5.298
5.2566 | 116.5 | 0.99461 | 26.0681 | 116.438 | -2.7178 | 5.2568 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7113 | 117.3468 | 5.298
5.2576 | 116.5 | 0.99461 | 26.0681 | 116.438 | -2.7178 | 5.2578 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7113 | 117.3468 | 5.298
5.2586 | 116.5 | 0.995 | 26.0516 | 116.4299 | -2.614 | 5.2588 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7113 | 117.3468 | 5.298
5.2596 | 116.5 | 0.995 | 26.0516 | 116.4299 | -2.614 | 5.2598 | 117.3963 | 0.98089 | 26.7113 | 117.3468 | 5.298
5.2606 | 116.5 | 0.995 | 26.0516 | 116.4299 | -2.614 | 5.2608 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6886 | 117.3453 | 5.303
5.2616 | 116.5 | 0.995 | 26.0516 | 116.4299 | -2.614 | 5.2618 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6886 | 117.3453 | 5.303
5.2626 | 116.5 | 0.995 | 26.0516 | 116.4299 | -2.614 | 5.2628 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6886 | 117.3453 | 5.303
5.2636 | 116.5 | 0.995 | 26.0516 | 116.4299 | -2.614 | 5.2638 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6886 | 117.3453 | 5.303
5.2646 | 116.5 | 0.995 | 26.0516 | 116.4299 | -2.614 | 5.2648 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6886 | 117.3453 | 5.303
5.2656 | 116.5 | 0.995 | 26.0516 | 116.4299 | -2.614 | 5.2658 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6886 | 117.3453 | 5.303
5.2666 | 116.5 | 0.99439 | 25.9564 | 116.4304 | -2.7605 | 5.2668 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6886 | 117.3453 | 5.303
5.2676 | 116.5 | 0.99439 | 25.9564 | 116.4304 | -2.7605 | 5.2678 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6886 | 117.3453 | 5.303
5.2686 | 116.5 | 0.99439 | 25.9564 | 116.4304 | -2.7605 | 5.2688 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6886 | 117.3453 | 5.303
5.2696 | 116.5 | 0.99439 | 25.9564 | 116.4304 | -2.7605 | 5.2698 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6584 | 117.3428 | 5.3014
5.2706 | 116.5 | 0.99439 | 25.9564 | 116.4304 | -2.7605 | 5.2708 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6584 | 117.3428 | 5.3014
5.2716 | 116.5 | 0.99439 | 25.9564 | 116.4304 | -2.7605 | 5.2718 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6584 | 117.3428 | 5.3014
5.2726 | 116.5 | 0.99439 | 25.9564 | 116.4304 | -2.7605 | 5.2728 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6584 | 117.3428 | 5.3014
5.2736 | 116.5 | 0.99439 | 25.9564 | 116.4304 | -2.7605 | 5.2738 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6584 | 117.3428 | 5.3014
5.2746 | 116.5 | 0.9953 | 25.9858 | 116.4305 | -2.5283 | 5.2748 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6584 | 117.3428 | 5.3014
5.2756 | 116.5 | 0.9953 | 25.9858 | 116.4305 | -2.5283 | 5.2758 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6584 | 117.3428 | 5.3014
5.2766 | 116.5 | 0.9953 | 25.9858 | 116.4305 | -2.5283 | 5.2768 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6584 | 117.3428 | 5.3014
5.2776 | 116.5 | 0.9953 | 25.9858 | 116.4305 | -2.5283 | 5.2778 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6678 | 117.3566 | 5.3003
5.2786 | 116.5 | 0.9953 | 25.9858 | 116.4305 | -2.5283 | 5.2788 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6678 | 117.3566 | 5.3003
5.2796 | 116.5 | 0.9953 | 25.9858 | 116.4305 | -2.5283 | 5.2798 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6678 | 117.3566 | 5.3003
5.2806 | 116.5 | 0.9953 | 25.9858 | 116.4305 | -2.5283 | 5.2808 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6678 | 117.3566 | 5.3003
5.2816 | 116.5 | 0.9953 | 25.9858 | 116.4305 | -2.5283 | 5.2818 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6678 | 117.3566 | 5.3003
5.2826 | 116.5 | 0.9953 | 25.9858 | 116.4305 | -2.5283 | 5.2828 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6678 | 117.3566 | 5.3003
5.2836 | 116.5 | 0.99494 | 25.9242 | 116.4152 | -2.6186 | 5.2838 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6678 | 117.3566 | 5.3003
5.2846 | 116.5 | 0.99494 | 25.9242 | 116.4152 | -2.6186 | 5.2848 | 117.3963 | 0.98082 | 26.6678 | 117.3566 | 5.3003
5.2856 | 116.5 | 0.99494 | 25.9242 | 116.4152 | -2.6186 | 5.2858 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6672 | 117.3596 | 5.29
5.2866 | 116.5 | 0.99494 | 25.9242 | 116.4152 | -2.6186 | 5.2868 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6672 | 117.3596 | 5.29
5.2876 | 116.5 | 0.99494 | 25.9242 | 116.4152 | -2.6186 | 5.2878 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6672 | 117.3596 | 5.29
5.2886 | 116.5 | 0.99494 | 25.9242 | 116.4152 | -2.6186 | 5.2888 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6672 | 117.3596 | 5.29
5.2896 | 116.5 | 0.99494 | 25.9242 | 116.4152 | -2.6186 | 5.2898 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6672 | 117.3596 | 5.29
5.2906 | 116.5 | 0.99494 | 25.9242 | 116.4152 | -2.6186 | 5.2908 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6672 | 117.3596 | 5.29
5.2916 | 116.5 | 0.99522 | 26.0436 | 116.4176 | -2.5563 | 5.2918 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6672 | 117.3596 | 5.29
5.2926 | 116.5 | 0.99522 | 26.0436 | 116.4176 | -2.5563 | 5.2928 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6672 | 117.3596 | 5.29
5.2936 | 116.5 | 0.99522 | 26.0436 | 116.4176 | -2.5563 | 5.2938 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6672 | 117.3596 | 5.29
5.2946 | 116.5 | 0.99522 | 26.0436 | 116.4176 | -2.5563 | 5.2948 | 117.3963 | 0.98098 | 26.659 | 117.3421 | 5.2755
5.2956 | 116.5 | 0.99522 | 26.0436 | 116.4176 | -2.5563 | 5.2958 | 117.3963 | 0.98098 | 26.659 | 117.3421 | 5.2755
5.2966 | 116.5 | 0.99522 | 26.0436 | 116.4176 | -2.5563 | 5.2968 | 117.3963 | 0.98098 | 26.659 | 117.3421 | 5.2755
5.2976 | 116.5 | 0.99522 | 26.0436 | 116.4176 | -2.5563 | 5.2978 | 117.3963 | 0.98098 | 26.659 | 117.3421 | 5.2755
5.2986 | 116.5 | 0.99522 | 26.0436 | 116.4176 | -2.5563 | 5.2988 | 117.3963 | 0.98098 | 26.659 | 117.3421 | 5.2755
5.2996 | 116.5 | 0.99461 | 26.024 | 116.4167 | -2.7123 | 5.2998 | 117.3963 | 0.98098 | 26.659 | 117.3421 | 5.2755
5.3006 | 116.5 | 0.99461 | 26.024 | 116.4167 | -2.7123 | 5.3008 | 117.3963 | 0.98098 | 26.659 | 117.3421 | 5.2755
5.3016 | 116.5 | 0.99461 | 26.024 | 116.4167 | -2.7123 | 5.3018 | 117.3963 | 0.98098 | 26.659 | 117.3421 | 5.2755
5.3026 | 116.5 | 0.99461 | 26.024 | 116.4167 | -2.7123 | 5.3028 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6741 | 117.3385 | 5.3023
5.3036 | 116.5 | 0.99461 | 26.024 | 116.4167 | -2.7123 | 5.3038 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6741 | 117.3385 | 5.3023
5.3046 | 116.5 | 0.99461 | 26.024 | 116.4167 | -2.7123 | 5.3048 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6741 | 117.3385 | 5.3023
5.3056 | 116.5 | 0.99461 | 26.024 | 116.4167 | -2.7123 | 5.3058 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6741 | 117.3385 | 5.3023
5.3066 | 116.5 | 0.99461 | 26.024 | 116.4167 | -2.7123 | 5.3068 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6741 | 117.3385 | 5.3023
5.3076 | 116.5 | 0.99461 | 26.024 | 116.4167 | -2.7123 | 5.3078 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6741 | 117.3385 | 5.3023
5.3086 | 116.5 | 0.99503 | 26.1297 | 116.4199 | -2.6136 | 5.3088 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6741 | 117.3385 | 5.3023
5.3096 | 116.5 | 0.99503 | 26.1297 | 116.4199 | -2.6136 | 5.3098 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6741 | 117.3385 | 5.3023
5.3106 | 116.5 | 0.99503 | 26.1297 | 116.4199 | -2.6136 | 5.3108 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6834 | 117.3344 | 5.2967
5.3116 | 116.5 | 0.99503 | 26.1297 | 116.4199 | -2.6136 | 5.3118 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6834 | 117.3344 | 5.2967
5.3126 | 116.5 | 0.99503 | 26.1297 | 116.4199 | -2.6136 | 5.3128 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6834 | 117.3344 | 5.2967
5.3136 | 116.5 | 0.99503 | 26.1297 | 116.4199 | -2.6136 | 5.3138 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6834 | 117.3344 | 5.2967
5.3146 | 116.5 | 0.99503 | 26.1297 | 116.4199 | -2.6136 | 5.3148 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6834 | 117.3344 | 5.2967
5.3156 | 116.5 | 0.99503 | 26.1297 | 116.4199 | -2.6136 | 5.3158 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6834 | 117.3344 | 5.2967
5.3166 | 116.5 | 0.99496 | 26.1544 | 116.3995 | -2.6367 | 5.3168 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6834 | 117.3344 | 5.2967
5.3176 | 116.5 | 0.99496 | 26.1544 | 116.3995 | -2.6367 | 5.3178 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6834 | 117.3344 | 5.2967
5.3186 | 116.5 | 0.99496 | 26.1544 | 116.3995 | -2.6367 | 5.3188 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6834 | 117.3344 | 5.2967
5.3196 | 116.5 | 0.99496 | 26.1544 | 116.3995 | -2.6367 | 5.3198 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6785 | 117.3391 | 5.2779
5.3206 | 116.5 | 0.99496 | 26.1544 | 116.3995 | -2.6367 | 5.3208 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6785 | 117.3391 | 5.2779
5.3216 | 116.5 | 0.99496 | 26.1544 | 116.3995 | -2.6367 | 5.3218 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6785 | 117.3391 | 5.2779
5.3226 | 116.5 | 0.99496 | 26.1544 | 116.3995 | -2.6367 | 5.3228 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6785 | 117.3391 | 5.2779
5.3236 | 116.5 | 0.99496 | 26.1544 | 116.3995 | -2.6367 | 5.3238 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6785 | 117.3391 | 5.2779
5.3246 | 116.5 | 0.99542 | 26.2611 | 116.4304 | -2.5217 | 5.3248 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6785 | 117.3391 | 5.2779
5.3256 | 116.5 | 0.99542 | 26.2611 | 116.4304 | -2.5217 | 5.3258 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6785 | 117.3391 | 5.2779
5.3266 | 116.5 | 0.99542 | 26.2611 | 116.4304 | -2.5217 | 5.3268 | 117.3963 | 0.98099 | 26.6785 | 117.3391 | 5.2779
5.3276 | 116.5 | 0.99542 | 26.2611 | 116.4304 | -2.5217 | 5.3278 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7019 | 117.3556 | 5.3097
5.3286 | 116.5 | 0.99542 | 26.2611 | 116.4304 | -2.5217 | 5.3288 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7019 | 117.3556 | 5.3097
5.3296 | 116.5 | 0.99542 | 26.2611 | 116.4304 | -2.5217 | 5.3298 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7019 | 117.3556 | 5.3097
5.3306 | 116.5 | 0.99542 | 26.2611 | 116.4304 | -2.5217 | 5.3308 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7019 | 117.3556 | 5.3097
5.3316 | 116.5 | 0.99542 | 26.2611 | 116.4304 | -2.5217 | 5.3318 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7019 | 117.3556 | 5.3097
5.3326 | 116.5 | 0.99542 | 26.2611 | 116.4304 | -2.5217 | 5.3328 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7019 | 117.3556 | 5.3097
5.3336 | 116.5 | 0.99538 | 26.272 | 116.4319 | -2.5331 | 5.3338 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7019 | 117.3556 | 5.3097
5.3346 | 116.5 | 0.99538 | 26.272 | 116.4319 | -2.5331 | 5.3348 | 117.3963 | 0.9808 | 26.7019 | 117.3556 | 5.3097
5.3356 | 116.5 | 0.99538 | 26.272 | 116.4319 | -2.5331 | 5.3358 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6972 | 117.3598 | 5.2965
5.3366 | 116.5 | 0.99538 | 26.272 | 116.4319 | -2.5331 | 5.3368 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6972 | 117.3598 | 5.2965
5.3376 | 116.5 | 0.99538 | 26.272 | 116.4319 | -2.5331 | 5.3378 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6972 | 117.3598 | 5.2965
5.3386 | 116.5 | 0.99538 | 26.272 | 116.4319 | -2.5331 | 5.3388 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6972 | 117.3598 | 5.2965
5.3396 | 116.5 | 0.99538 | 26.272 | 116.4319 | -2.5331 | 5.3398 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6972 | 117.3598 | 5.2965
5.3406 | 116.5 | 0.99538 | 26.272 | 116.4319 | -2.5331 | 5.3408 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6972 | 117.3598 | 5.2965
5.3416 | 116.5 | 0.99532 | 26.3633 | 116.4354 | -2.5602 | 5.3418 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6972 | 117.3598 | 5.2965
5.3426 | 116.5 | 0.99532 | 26.3633 | 116.4354 | -2.5602 | 5.3428 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6972 | 117.3598 | 5.2965
5.3436 | 116.5 | 0.99532 | 26.3633 | 116.4354 | -2.5602 | 5.3438 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6972 | 117.3598 | 5.2965
5.3446 | 116.5 | 0.99532 | 26.3633 | 116.4354 | -2.5602 | 5.3448 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7022 | 117.3641 | 5.3133
5.3456 | 116.5 | 0.99532 | 26.3633 | 116.4354 | -2.5602 | 5.3458 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7022 | 117.3641 | 5.3133
5.3466 | 116.5 | 0.99532 | 26.3633 | 116.4354 | -2.5602 | 5.3468 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7022 | 117.3641 | 5.3133
5.3476 | 116.5 | 0.99532 | 26.3633 | 116.4354 | -2.5602 | 5.3478 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7022 | 117.3641 | 5.3133
5.3486 | 116.5 | 0.99532 | 26.3633 | 116.4354 | -2.5602 | 5.3488 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7022 | 117.3641 | 5.3133
5.3496 | 116.5 | 0.99546 | 26.3713 | 116.4481 | -2.5219 | 5.3498 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7022 | 117.3641 | 5.3133
5.3506 | 116.5 | 0.99546 | 26.3713 | 116.4481 | -2.5219 | 5.3508 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7022 | 117.3641 | 5.3133
5.3516 | 116.5 | 0.99546 | 26.3713 | 116.4481 | -2.5219 | 5.3518 | 117.3963 | 0.98077 | 26.7022 | 117.3641 | 5.3133
5.3526 | 116.5 | 0.99546 | 26.3713 | 116.4481 | -2.5219 | 5.3528 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6917 | 117.3515 | 5.3106
5.3536 | 116.5 | 0.99546 | 26.3713 | 116.4481 | -2.5219 | 5.3538 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6917 | 117.3515 | 5.3106
5.3546 | 116.5 | 0.99546 | 26.3713 | 116.4481 | -2.5219 | 5.3548 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6917 | 117.3515 | 5.3106
5.3556 | 116.5 | 0.99546 | 26.3713 | 116.4481 | -2.5219 | 5.3558 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6917 | 117.3515 | 5.3106
5.3566 | 116.5 | 0.99546 | 26.3713 | 116.4481 | -2.5219 | 5.3568 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6917 | 117.3515 | 5.3106
5.3576 | 116.5 | 0.99546 | 26.3713 | 116.4481 | -2.5219 | 5.3578 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6917 | 117.3515 | 5.3106
5.3586 | 116.5 | 0.99525 | 26.3873 | 116.4503 | -2.5822 | 5.3588 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6917 | 117.3515 | 5.3106
5.3596 | 116.5 | 0.99525 | 26.3873 | 116.4503 | -2.5822 | 5.3598 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6917 | 117.3515 | 5.3106
5.3606 | 116.5 | 0.99525 | 26.3873 | 116.4503 | -2.5822 | 5.3608 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6742 | 117.3427 | 5.3086
5.3616 | 116.5 | 0.99525 | 26.3873 | 116.4503 | -2.5822 | 5.3618 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6742 | 117.3427 | 5.3086
5.3626 | 116.5 | 0.99525 | 26.3873 | 116.4503 | -2.5822 | 5.3628 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6742 | 117.3427 | 5.3086
5.3636 | 116.5 | 0.99525 | 26.3873 | 116.4503 | -2.5822 | 5.3638 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6742 | 117.3427 | 5.3086
5.3646 | 116.5 | 0.99525 | 26.3873 | 116.4503 | -2.5822 | 5.3648 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6742 | 117.3427 | 5.3086
5.3656 | 116.5 | 0.99525 | 26.3873 | 116.4503 | -2.5822 | 5.3658 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6742 | 117.3427 | 5.3086
5.3666 | 116.5 | 0.99551 | 26.3535 | 116.4305 | -2.5066 | 5.3668 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6742 | 117.3427 | 5.3086
5.3676 | 116.5 | 0.99551 | 26.3535 | 116.4305 | -2.5066 | 5.3678 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6742 | 117.3427 | 5.3086
5.3686 | 116.5 | 0.99551 | 26.3535 | 116.4305 | -2.5066 | 5.3688 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6742 | 117.3427 | 5.3086
5.3696 | 116.5 | 0.99551 | 26.3535 | 116.4305 | -2.5066 | 5.3698 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6894 | 117.3335 | 5.3015
5.3706 | 116.5 | 0.99551 | 26.3535 | 116.4305 | -2.5066 | 5.3708 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6894 | 117.3335 | 5.3015
5.3716 | 116.5 | 0.99551 | 26.3535 | 116.4305 | -2.5066 | 5.3718 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6894 | 117.3335 | 5.3015
5.3726 | 116.5 | 0.99551 | 26.3535 | 116.4305 | -2.5066 | 5.3728 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6894 | 117.3335 | 5.3015
5.3736 | 116.5 | 0.99551 | 26.3535 | 116.4305 | -2.5066 | 5.3738 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6894 | 117.3335 | 5.3015
5.3746 | 116.5 | 0.99515 | 26.2953 | 116.4286 | -2.5997 | 5.3748 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6894 | 117.3335 | 5.3015
5.3756 | 116.5 | 0.99515 | 26.2953 | 116.4286 | -2.5997 | 5.3758 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6894 | 117.3335 | 5.3015
5.3766 | 116.5 | 0.99515 | 26.2953 | 116.4286 | -2.5997 | 5.3768 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6894 | 117.3335 | 5.3015
5.3776 | 116.5 | 0.99515 | 26.2953 | 116.4286 | -2.5997 | 5.3778 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6579 | 117.3412 | 5.29
5.3786 | 116.5 | 0.99515 | 26.2953 | 116.4286 | -2.5997 | 5.3788 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6579 | 117.3412 | 5.29
5.3796 | 116.5 | 0.99515 | 26.2953 | 116.4286 | -2.5997 | 5.3798 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6579 | 117.3412 | 5.29
5.3806 | 116.5 | 0.99515 | 26.2953 | 116.4286 | -2.5997 | 5.3808 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6579 | 117.3412 | 5.29
5.3816 | 116.5 | 0.99515 | 26.2953 | 116.4286 | -2.5997 | 5.3818 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6579 | 117.3412 | 5.29
5.3826 | 116.5 | 0.99515 | 26.2953 | 116.4286 | -2.5997 | 5.3828 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6579 | 117.3412 | 5.29
5.3836 | 116.5 | 0.99534 | 26.2843 | 116.4224 | -2.5471 | 5.3838 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6579 | 117.3412 | 5.29
5.3846 | 116.5 | 0.99534 | 26.2843 | 116.4224 | -2.5471 | 5.3848 | 117.3963 | 0.98087 | 26.6579 | 117.3412 | 5.29
5.3856 | 116.5 | 0.99534 | 26.2843 | 116.4224 | -2.5471 | 5.3858 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6524 | 117.3498 | 5.3008
5.3866 | 116.5 | 0.99534 | 26.2843 | 116.4224 | -2.5471 | 5.3868 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6524 | 117.3498 | 5.3008
5.3876 | 116.5 | 0.99534 | 26.2843 | 116.4224 | -2.5471 | 5.3878 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6524 | 117.3498 | 5.3008
5.3886 | 116.5 | 0.99534 | 26.2843 | 116.4224 | -2.5471 | 5.3888 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6524 | 117.3498 | 5.3008
5.3896 | 116.5 | 0.99534 | 26.2843 | 116.4224 | -2.5471 | 5.3898 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6524 | 117.3498 | 5.3008
5.3906 | 116.5 | 0.99534 | 26.2843 | 116.4224 | -2.5471 | 5.3908 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6524 | 117.3498 | 5.3008
5.3916 | 116.5 | 0.99472 | 26.2037 | 116.4234 | -2.7026 | 5.3918 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6524 | 117.3498 | 5.3008
5.3926 | 116.5 | 0.99472 | 26.2037 | 116.4234 | -2.7026 | 5.3928 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6524 | 117.3498 | 5.3008
5.3936 | 116.5 | 0.99472 | 26.2037 | 116.4234 | -2.7026 | 5.3938 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6524 | 117.3498 | 5.3008
5.3946 | 116.5 | 0.99472 | 26.2037 | 116.4234 | -2.7026 | 5.3948 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6732 | 117.342 | 5.2785
5.3956 | 116.5 | 0.99472 | 26.2037 | 116.4234 | -2.7026 | 5.3958 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6732 | 117.342 | 5.2785
5.3966 | 116.5 | 0.99472 | 26.2037 | 116.4234 | -2.7026 | 5.3968 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6732 | 117.342 | 5.2785
5.3976 | 116.5 | 0.99472 | 26.2037 | 116.4234 | -2.7026 | 5.3978 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6732 | 117.342 | 5.2785
5.3986 | 116.5 | 0.99472 | 26.2037 | 116.4234 | -2.7026 | 5.3988 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6732 | 117.342 | 5.2785
5.3996 | 116.5 | 0.99522 | 26.1498 | 116.4269 | -2.5663 | 5.3998 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6732 | 117.342 | 5.2785
5.4006 | 116.5 | 0.99522 | 26.1498 | 116.4269 | -2.5663 | 5.4008 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6732 | 117.342 | 5.2785
5.4016 | 116.5 | 0.99522 | 26.1498 | 116.4269 | -2.5663 | 5.4018 | 117.3963 | 0.98098 | 26.6732 | 117.342 | 5.2785
5.4026 | 116.5 | 0.99522 | 26.1498 | 116.4269 | -2.5663 | 5.4028 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6883 | 117.3465 | 5.3096
5.4036 | 116.5 | 0.99522 | 26.1498 | 116.4269 | -2.5663 | 5.4038 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6883 | 117.3465 | 5.3096
5.4046 | 116.5 | 0.99522 | 26.1498 | 116.4269 | -2.5663 | 5.4048 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6883 | 117.3465 | 5.3096
5.4056 | 116.5 | 0.99522 | 26.1498 | 116.4269 | -2.5663 | 5.4058 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6883 | 117.3465 | 5.3096
5.4066 | 116.5 | 0.99522 | 26.1498 | 116.4269 | -2.5663 | 5.4068 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6883 | 117.3465 | 5.3096
5.4076 | 116.5 | 0.99522 | 26.1498 | 116.4269 | -2.5663 | 5.4078 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6883 | 117.3465 | 5.3096
5.4086 | 116.5 | 0.99451 | 26.0366 | 116.4296 | -2.7391 | 5.4088 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6883 | 117.3465 | 5.3096
5.4096 | 116.5 | 0.99451 | 26.0366 | 116.4296 | -2.7391 | 5.4098 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6883 | 117.3465 | 5.3096
5.4106 | 116.5 | 0.99451 | 26.0366 | 116.4296 | -2.7391 | 5.4108 | 117.3963 | 0.98064 | 26.684 | 117.353 | 5.3285
5.4116 | 116.5 | 0.99451 | 26.0366 | 116.4296 | -2.7391 | 5.4118 | 117.3963 | 0.98064 | 26.684 | 117.353 | 5.3285
5.4126 | 116.5 | 0.99451 | 26.0366 | 116.4296 | -2.7391 | 5.4128 | 117.3963 | 0.98064 | 26.684 | 117.353 | 5.3285
5.4136 | 116.5 | 0.99451 | 26.0366 | 116.4296 | -2.7391 | 5.4138 | 117.3963 | 0.98064 | 26.684 | 117.353 | 5.3285
5.4146 | 116.5 | 0.99451 | 26.0366 | 116.4296 | -2.7391 | 5.4148 | 117.3963 | 0.98064 | 26.684 | 117.353 | 5.3285
5.4156 | 116.5 | 0.99451 | 26.0366 | 116.4296 | -2.7391 | 5.4158 | 117.3963 | 0.98064 | 26.684 | 117.353 | 5.3285
5.4166 | 116.5 | 0.99499 | 26.0493 | 116.3933 | -2.6164 | 5.4168 | 117.3963 | 0.98064 | 26.684 | 117.353 | 5.3285
5.4176 | 116.5 | 0.99499 | 26.0493 | 116.3933 | -2.6164 | 5.4178 | 117.3963 | 0.98064 | 26.684 | 117.353 | 5.3285
5.4186 | 116.5 | 0.99499 | 26.0493 | 116.3933 | -2.6164 | 5.4188 | 117.3963 | 0.98064 | 26.684 | 117.353 | 5.3285
5.4196 | 116.5 | 0.99499 | 26.0493 | 116.3933 | -2.6164 | 5.4198 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6814 | 117.3564 | 5.3127
5.4206 | 116.5 | 0.99499 | 26.0493 | 116.3933 | -2.6164 | 5.4208 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6814 | 117.3564 | 5.3127
5.4216 | 116.5 | 0.99499 | 26.0493 | 116.3933 | -2.6164 | 5.4218 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6814 | 117.3564 | 5.3127
5.4226 | 116.5 | 0.99499 | 26.0493 | 116.3933 | -2.6164 | 5.4228 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6814 | 117.3564 | 5.3127
5.4236 | 116.5 | 0.99499 | 26.0493 | 116.3933 | -2.6164 | 5.4238 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6814 | 117.3564 | 5.3127
5.4246 | 116.5 | 0.99474 | 25.9336 | 116.39 | -2.6712 | 5.4248 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6814 | 117.3564 | 5.3127
5.4256 | 116.5 | 0.99474 | 25.9336 | 116.39 | -2.6712 | 5.4258 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6814 | 117.3564 | 5.3127
5.4266 | 116.5 | 0.99474 | 25.9336 | 116.39 | -2.6712 | 5.4268 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6814 | 117.3564 | 5.3127
5.4276 | 116.5 | 0.99474 | 25.9336 | 116.39 | -2.6712 | 5.4278 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6925 | 117.3499 | 5.3079
5.4286 | 116.5 | 0.99474 | 25.9336 | 116.39 | -2.6712 | 5.4288 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6925 | 117.3499 | 5.3079
5.4296 | 116.5 | 0.99474 | 25.9336 | 116.39 | -2.6712 | 5.4298 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6925 | 117.3499 | 5.3079
5.4306 | 116.5 | 0.99474 | 25.9336 | 116.39 | -2.6712 | 5.4308 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6925 | 117.3499 | 5.3079
5.4316 | 116.5 | 0.99474 | 25.9336 | 116.39 | -2.6712 | 5.4318 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6925 | 117.3499 | 5.3079
5.4326 | 116.5 | 0.99474 | 25.9336 | 116.39 | -2.6712 | 5.4328 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6925 | 117.3499 | 5.3079
5.4336 | 116.5 | 0.9953 | 25.9552 | 116.4048 | -2.525 | 5.4338 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6925 | 117.3499 | 5.3079
5.4346 | 116.5 | 0.9953 | 25.9552 | 116.4048 | -2.525 | 5.4348 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6925 | 117.3499 | 5.3079
5.4356 | 116.5 | 0.9953 | 25.9552 | 116.4048 | -2.525 | 5.4358 | 117.3963 | 0.98072 | 26.688 | 117.3467 | 5.3181
5.4366 | 116.5 | 0.9953 | 25.9552 | 116.4048 | -2.525 | 5.4368 | 117.3963 | 0.98072 | 26.688 | 117.3467 | 5.3181
5.4376 | 116.5 | 0.9953 | 25.9552 | 116.4048 | -2.525 | 5.4378 | 117.3963 | 0.98072 | 26.688 | 117.3467 | 5.3181
5.4386 | 116.5 | 0.9953 | 25.9552 | 116.4048 | -2.525 | 5.4388 | 117.3963 | 0.98072 | 26.688 | 117.3467 | 5.3181
5.4396 | 116.5 | 0.9953 | 25.9552 | 116.4048 | -2.525 | 5.4398 | 117.3963 | 0.98072 | 26.688 | 117.3467 | 5.3181
5.4406 | 116.5 | 0.9953 | 25.9552 | 116.4048 | -2.525 | 5.4408 | 117.3963 | 0.98072 | 26.688 | 117.3467 | 5.3181
5.4416 | 116.5 | 0.99484 | 25.9023 | 116.3882 | -2.6421 | 5.4418 | 117.3963 | 0.98072 | 26.688 | 117.3467 | 5.3181
5.4426 | 116.5 | 0.99484 | 25.9023 | 116.3882 | -2.6421 | 5.4428 | 117.3963 | 0.98072 | 26.688 | 117.3467 | 5.3181
5.4436 | 116.5 | 0.99484 | 25.9023 | 116.3882 | -2.6421 | 5.4438 | 117.3963 | 0.98072 | 26.688 | 117.3467 | 5.3181
5.4446 | 116.5 | 0.99484 | 25.9023 | 116.3882 | -2.6421 | 5.4448 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6844 | 117.3566 | 5.3348
5.4456 | 116.5 | 0.99484 | 25.9023 | 116.3882 | -2.6421 | 5.4458 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6844 | 117.3566 | 5.3348
5.4466 | 116.5 | 0.99484 | 25.9023 | 116.3882 | -2.6421 | 5.4468 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6844 | 117.3566 | 5.3348
5.4476 | 116.5 | 0.99484 | 25.9023 | 116.3882 | -2.6421 | 5.4478 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6844 | 117.3566 | 5.3348
5.4486 | 116.5 | 0.99484 | 25.9023 | 116.3882 | -2.6421 | 5.4488 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6844 | 117.3566 | 5.3348
5.4496 | 116.5 | 0.99522 | 26.0209 | 116.3973 | -2.5533 | 5.4498 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6844 | 117.3566 | 5.3348
5.4506 | 116.5 | 0.99522 | 26.0209 | 116.3973 | -2.5533 | 5.4508 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6844 | 117.3566 | 5.3348
5.4516 | 116.5 | 0.99522 | 26.0209 | 116.3973 | -2.5533 | 5.4518 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6844 | 117.3566 | 5.3348
5.4526 | 116.5 | 0.99522 | 26.0209 | 116.3973 | -2.5533 | 5.4528 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6703 | 117.3434 | 5.3152
5.4536 | 116.5 | 0.99522 | 26.0209 | 116.3973 | -2.5533 | 5.4538 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6703 | 117.3434 | 5.3152
5.4546 | 116.5 | 0.99522 | 26.0209 | 116.3973 | -2.5533 | 5.4548 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6703 | 117.3434 | 5.3152
5.4556 | 116.5 | 0.99522 | 26.0209 | 116.3973 | -2.5533 | 5.4558 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6703 | 117.3434 | 5.3152
5.4566 | 116.5 | 0.99522 | 26.0209 | 116.3973 | -2.5533 | 5.4568 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6703 | 117.3434 | 5.3152
5.4576 | 116.5 | 0.99522 | 26.0209 | 116.3973 | -2.5533 | 5.4578 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6703 | 117.3434 | 5.3152
5.4586 | 116.5 | 0.99461 | 25.9922 | 116.4075 | -2.7093 | 5.4588 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6703 | 117.3434 | 5.3152
5.4596 | 116.5 | 0.99461 | 25.9922 | 116.4075 | -2.7093 | 5.4598 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6703 | 117.3434 | 5.3152
5.4606 | 116.5 | 0.99461 | 25.9922 | 116.4075 | -2.7093 | 5.4608 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6573 | 117.3347 | 5.2937
5.4616 | 116.5 | 0.99461 | 25.9922 | 116.4075 | -2.7093 | 5.4618 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6573 | 117.3347 | 5.2937
5.4626 | 116.5 | 0.99461 | 25.9922 | 116.4075 | -2.7093 | 5.4628 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6573 | 117.3347 | 5.2937
5.4636 | 116.5 | 0.99461 | 25.9922 | 116.4075 | -2.7093 | 5.4638 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6573 | 117.3347 | 5.2937
5.4646 | 116.5 | 0.99461 | 25.9922 | 116.4075 | -2.7093 | 5.4648 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6573 | 117.3347 | 5.2937
5.4656 | 116.5 | 0.99461 | 25.9922 | 116.4075 | -2.7093 | 5.4658 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6573 | 117.3347 | 5.2937
5.4666 | 116.5 | 0.99508 | 26.1179 | 116.4036 | -2.6017 | 5.4668 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6573 | 117.3347 | 5.2937
5.4676 | 116.5 | 0.99508 | 26.1179 | 116.4036 | -2.6017 | 5.4678 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6573 | 117.3347 | 5.2937
5.4686 | 116.5 | 0.99508 | 26.1179 | 116.4036 | -2.6017 | 5.4688 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6573 | 117.3347 | 5.2937
5.4696 | 116.5 | 0.99508 | 26.1179 | 116.4036 | -2.6017 | 5.4698 | 117.3963 | 0.98089 | 26.672 | 117.3367 | 5.2908
5.4706 | 116.5 | 0.99508 | 26.1179 | 116.4036 | -2.6017 | 5.4708 | 117.3963 | 0.98089 | 26.672 | 117.3367 | 5.2908
5.4716 | 116.5 | 0.99508 | 26.1179 | 116.4036 | -2.6017 | 5.4718 | 117.3963 | 0.98089 | 26.672 | 117.3367 | 5.2908
5.4726 | 116.5 | 0.99508 | 26.1179 | 116.4036 | -2.6017 | 5.4728 | 117.3963 | 0.98089 | 26.672 | 117.3367 | 5.2908
5.4736 | 116.5 | 0.99508 | 26.1179 | 116.4036 | -2.6017 | 5.4738 | 117.3963 | 0.98089 | 26.672 | 117.3367 | 5.2908
5.4746 | 116.5 | 0.9949 | 26.1271 | 116.3948 | -2.6486 | 5.4748 | 117.3963 | 0.98089 | 26.672 | 117.3367 | 5.2908
5.4756 | 116.5 | 0.9949 | 26.1271 | 116.3948 | -2.6486 | 5.4758 | 117.3963 | 0.98089 | 26.672 | 117.3367 | 5.2908
5.4766 | 116.5 | 0.9949 | 26.1271 | 116.3948 | -2.6486 | 5.4768 | 117.3963 | 0.98089 | 26.672 | 117.3367 | 5.2908
5.4776 | 116.5 | 0.9949 | 26.1271 | 116.3948 | -2.6486 | 5.4778 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6895 | 117.3463 | 5.2899
5.4786 | 116.5 | 0.9949 | 26.1271 | 116.3948 | -2.6486 | 5.4788 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6895 | 117.3463 | 5.2899
5.4796 | 116.5 | 0.9949 | 26.1271 | 116.3948 | -2.6486 | 5.4798 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6895 | 117.3463 | 5.2899
5.4806 | 116.5 | 0.9949 | 26.1271 | 116.3948 | -2.6486 | 5.4808 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6895 | 117.3463 | 5.2899
5.4816 | 116.5 | 0.9949 | 26.1271 | 116.3948 | -2.6486 | 5.4818 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6895 | 117.3463 | 5.2899
5.4826 | 116.5 | 0.9949 | 26.1271 | 116.3948 | -2.6486 | 5.4828 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6895 | 117.3463 | 5.2899
5.4836 | 116.5 | 0.99514 | 26.2252 | 116.4169 | -2.5947 | 5.4838 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6895 | 117.3463 | 5.2899
5.4846 | 116.5 | 0.99514 | 26.2252 | 116.4169 | -2.5947 | 5.4848 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6895 | 117.3463 | 5.2899
5.4856 | 116.5 | 0.99514 | 26.2252 | 116.4169 | -2.5947 | 5.4858 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3409 | 5.291
5.4866 | 116.5 | 0.99514 | 26.2252 | 116.4169 | -2.5947 | 5.4868 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3409 | 5.291
5.4876 | 116.5 | 0.99514 | 26.2252 | 116.4169 | -2.5947 | 5.4878 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3409 | 5.291
5.4886 | 116.5 | 0.99514 | 26.2252 | 116.4169 | -2.5947 | 5.4888 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3409 | 5.291
5.4896 | 116.5 | 0.99514 | 26.2252 | 116.4169 | -2.5947 | 5.4898 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3409 | 5.291
5.4906 | 116.5 | 0.99514 | 26.2252 | 116.4169 | -2.5947 | 5.4908 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3409 | 5.291
5.4916 | 116.5 | 0.99524 | 26.2433 | 116.4015 | -2.5705 | 5.4918 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3409 | 5.291
5.4926 | 116.5 | 0.99524 | 26.2433 | 116.4015 | -2.5705 | 5.4928 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3409 | 5.291
5.4936 | 116.5 | 0.99524 | 26.2433 | 116.4015 | -2.5705 | 5.4938 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6858 | 117.3409 | 5.291
5.4946 | 116.5 | 0.99524 | 26.2433 | 116.4015 | -2.5705 | 5.4948 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6842 | 117.3445 | 5.2811
5.4956 | 116.5 | 0.99524 | 26.2433 | 116.4015 | -2.5705 | 5.4958 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6842 | 117.3445 | 5.2811
5.4966 | 116.5 | 0.99524 | 26.2433 | 116.4015 | -2.5705 | 5.4968 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6842 | 117.3445 | 5.2811
5.4976 | 116.5 | 0.99524 | 26.2433 | 116.4015 | -2.5705 | 5.4978 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6842 | 117.3445 | 5.2811
5.4986 | 116.5 | 0.99524 | 26.2433 | 116.4015 | -2.5705 | 5.4988 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6842 | 117.3445 | 5.2811
5.4996 | 116.5 | 0.99526 | 26.3037 | 116.4039 | -2.5715 | 5.4998 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6842 | 117.3445 | 5.2811
5.5006 | 116.5 | 0.99526 | 26.3037 | 116.4039 | -2.5715 | 5.5008 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6842 | 117.3445 | 5.2811
5.5016 | 116.5 | 0.99526 | 26.3037 | 116.4039 | -2.5715 | 5.5018 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6842 | 117.3445 | 5.2811
5.5026 | 116.5 | 0.99526 | 26.3037 | 116.4039 | -2.5715 | 5.5028 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6913 | 117.3647 | 5.3032
5.5036 | 116.5 | 0.99526 | 26.3037 | 116.4039 | -2.5715 | 5.5038 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6913 | 117.3647 | 5.3032
5.5046 | 116.5 | 0.99526 | 26.3037 | 116.4039 | -2.5715 | 5.5048 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6913 | 117.3647 | 5.3032
5.5056 | 116.5 | 0.99526 | 26.3037 | 116.4039 | -2.5715 | 5.5058 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6913 | 117.3647 | 5.3032
5.5066 | 116.5 | 0.99526 | 26.3037 | 116.4039 | -2.5715 | 5.5068 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6913 | 117.3647 | 5.3032
5.5076 | 116.5 | 0.99526 | 26.3037 | 116.4039 | -2.5715 | 5.5078 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6913 | 117.3647 | 5.3032
5.5086 | 116.5 | 0.99534 | 26.3051 | 116.4141 | -2.5486 | 5.5088 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6913 | 117.3647 | 5.3032
5.5096 | 116.5 | 0.99534 | 26.3051 | 116.4141 | -2.5486 | 5.5098 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6913 | 117.3647 | 5.3032
5.5106 | 116.5 | 0.99534 | 26.3051 | 116.4141 | -2.5486 | 5.5108 | 117.3963 | 0.98073 | 26.693 | 117.3569 | 5.3172
5.5116 | 116.5 | 0.99534 | 26.3051 | 116.4141 | -2.5486 | 5.5118 | 117.3963 | 0.98073 | 26.693 | 117.3569 | 5.3172
5.5126 | 116.5 | 0.99534 | 26.3051 | 116.4141 | -2.5486 | 5.5128 | 117.3963 | 0.98073 | 26.693 | 117.3569 | 5.3172
5.5136 | 116.5 | 0.99534 | 26.3051 | 116.4141 | -2.5486 | 5.5138 | 117.3963 | 0.98073 | 26.693 | 117.3569 | 5.3172
5.5146 | 116.5 | 0.99534 | 26.3051 | 116.4141 | -2.5486 | 5.5148 | 117.3963 | 0.98073 | 26.693 | 117.3569 | 5.3172
5.5156 | 116.5 | 0.99534 | 26.3051 | 116.4141 | -2.5486 | 5.5158 | 117.3963 | 0.98073 | 26.693 | 117.3569 | 5.3172
5.5166 | 116.5 | 0.99512 | 26.3099 | 116.4276 | -2.6084 | 5.5168 | 117.3963 | 0.98073 | 26.693 | 117.3569 | 5.3172
5.5176 | 116.5 | 0.99512 | 26.3099 | 116.4276 | -2.6084 | 5.5178 | 117.3963 | 0.98073 | 26.693 | 117.3569 | 5.3172
5.5186 | 116.5 | 0.99512 | 26.3099 | 116.4276 | -2.6084 | 5.5188 | 117.3963 | 0.98073 | 26.693 | 117.3569 | 5.3172
5.5196 | 116.5 | 0.99512 | 26.3099 | 116.4276 | -2.6084 | 5.5198 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6972 | 117.346 | 5.3243
5.5206 | 116.5 | 0.99512 | 26.3099 | 116.4276 | -2.6084 | 5.5208 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6972 | 117.346 | 5.3243
5.5216 | 116.5 | 0.99512 | 26.3099 | 116.4276 | -2.6084 | 5.5218 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6972 | 117.346 | 5.3243
5.5226 | 116.5 | 0.99512 | 26.3099 | 116.4276 | -2.6084 | 5.5228 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6972 | 117.346 | 5.3243
5.5236 | 116.5 | 0.99512 | 26.3099 | 116.4276 | -2.6084 | 5.5238 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6972 | 117.346 | 5.3243
5.5246 | 116.5 | 0.99545 | 26.3252 | 116.3981 | -2.5185 | 5.5248 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6972 | 117.346 | 5.3243
5.5256 | 116.5 | 0.99545 | 26.3252 | 116.3981 | -2.5185 | 5.5258 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6972 | 117.346 | 5.3243
5.5266 | 116.5 | 0.99545 | 26.3252 | 116.3981 | -2.5185 | 5.5268 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6972 | 117.346 | 5.3243
5.5276 | 116.5 | 0.99545 | 26.3252 | 116.3981 | -2.5185 | 5.5278 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6841 | 117.3436 | 5.3136
5.5286 | 116.5 | 0.99545 | 26.3252 | 116.3981 | -2.5185 | 5.5288 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6841 | 117.3436 | 5.3136
5.5296 | 116.5 | 0.99545 | 26.3252 | 116.3981 | -2.5185 | 5.5298 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6841 | 117.3436 | 5.3136
5.5306 | 116.5 | 0.99545 | 26.3252 | 116.3981 | -2.5185 | 5.5308 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6841 | 117.3436 | 5.3136
5.5316 | 116.5 | 0.99545 | 26.3252 | 116.3981 | -2.5185 | 5.5318 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6841 | 117.3436 | 5.3136
5.5326 | 116.5 | 0.99545 | 26.3252 | 116.3981 | -2.5185 | 5.5328 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6841 | 117.3436 | 5.3136
5.5336 | 116.5 | 0.99503 | 26.2665 | 116.4198 | -2.6292 | 5.5338 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6841 | 117.3436 | 5.3136
5.5346 | 116.5 | 0.99503 | 26.2665 | 116.4198 | -2.6292 | 5.5348 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6841 | 117.3436 | 5.3136
5.5356 | 116.5 | 0.99503 | 26.2665 | 116.4198 | -2.6292 | 5.5358 | 117.3963 | 0.98076 | 26.681 | 117.3427 | 5.3101
5.5366 | 116.5 | 0.99503 | 26.2665 | 116.4198 | -2.6292 | 5.5368 | 117.3963 | 0.98076 | 26.681 | 117.3427 | 5.3101
5.5376 | 116.5 | 0.99503 | 26.2665 | 116.4198 | -2.6292 | 5.5378 | 117.3963 | 0.98076 | 26.681 | 117.3427 | 5.3101
5.5386 | 116.5 | 0.99503 | 26.2665 | 116.4198 | -2.6292 | 5.5388 | 117.3963 | 0.98076 | 26.681 | 117.3427 | 5.3101
5.5396 | 116.5 | 0.99503 | 26.2665 | 116.4198 | -2.6292 | 5.5398 | 117.3963 | 0.98076 | 26.681 | 117.3427 | 5.3101
5.5406 | 116.5 | 0.99503 | 26.2665 | 116.4198 | -2.6292 | 5.5408 | 117.3963 | 0.98076 | 26.681 | 117.3427 | 5.3101
5.5416 | 116.5 | 0.99525 | 26.2282 | 116.4364 | -2.5655 | 5.5418 | 117.3963 | 0.98076 | 26.681 | 117.3427 | 5.3101
5.5426 | 116.5 | 0.99525 | 26.2282 | 116.4364 | -2.5655 | 5.5428 | 117.3963 | 0.98076 | 26.681 | 117.3427 | 5.3101
5.5436 | 116.5 | 0.99525 | 26.2282 | 116.4364 | -2.5655 | 5.5438 | 117.3963 | 0.98076 | 26.681 | 117.3427 | 5.3101
5.5446 | 116.5 | 0.99525 | 26.2282 | 116.4364 | -2.5655 | 5.5448 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6877 | 117.3373 | 5.295
5.5456 | 116.5 | 0.99525 | 26.2282 | 116.4364 | -2.5655 | 5.5458 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6877 | 117.3373 | 5.295
5.5466 | 116.5 | 0.99525 | 26.2282 | 116.4364 | -2.5655 | 5.5468 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6877 | 117.3373 | 5.295
5.5476 | 116.5 | 0.99525 | 26.2282 | 116.4364 | -2.5655 | 5.5478 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6877 | 117.3373 | 5.295
5.5486 | 116.5 | 0.99525 | 26.2282 | 116.4364 | -2.5655 | 5.5488 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6877 | 117.3373 | 5.295
5.5496 | 116.5 | 0.99473 | 26.1473 | 116.4141 | -2.6938 | 5.5498 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6877 | 117.3373 | 5.295
5.5506 | 116.5 | 0.99473 | 26.1473 | 116.4141 | -2.6938 | 5.5508 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6877 | 117.3373 | 5.295
5.5516 | 116.5 | 0.99473 | 26.1473 | 116.4141 | -2.6938 | 5.5518 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6877 | 117.3373 | 5.295
5.5526 | 116.5 | 0.99473 | 26.1473 | 116.4141 | -2.6938 | 5.5528 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6832 | 117.3354 | 5.2948
5.5536 | 116.5 | 0.99473 | 26.1473 | 116.4141 | -2.6938 | 5.5538 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6832 | 117.3354 | 5.2948
5.5546 | 116.5 | 0.99473 | 26.1473 | 116.4141 | -2.6938 | 5.5548 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6832 | 117.3354 | 5.2948
5.5556 | 116.5 | 0.99473 | 26.1473 | 116.4141 | -2.6938 | 5.5558 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6832 | 117.3354 | 5.2948
5.5566 | 116.5 | 0.99473 | 26.1473 | 116.4141 | -2.6938 | 5.5568 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6832 | 117.3354 | 5.2948
5.5576 | 116.5 | 0.99473 | 26.1473 | 116.4141 | -2.6938 | 5.5578 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6832 | 117.3354 | 5.2948
5.5586 | 116.5 | 0.99512 | 26.0862 | 116.3882 | -2.5877 | 5.5588 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6832 | 117.3354 | 5.2948
5.5596 | 116.5 | 0.99512 | 26.0862 | 116.3882 | -2.5877 | 5.5598 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6832 | 117.3354 | 5.2948
5.5606 | 116.5 | 0.99512 | 26.0862 | 116.3882 | -2.5877 | 5.5608 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6864 | 117.3422 | 5.2917
5.5616 | 116.5 | 0.99512 | 26.0862 | 116.3882 | -2.5877 | 5.5618 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6864 | 117.3422 | 5.2917
5.5626 | 116.5 | 0.99512 | 26.0862 | 116.3882 | -2.5877 | 5.5628 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6864 | 117.3422 | 5.2917
5.5636 | 116.5 | 0.99512 | 26.0862 | 116.3882 | -2.5877 | 5.5638 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6864 | 117.3422 | 5.2917
5.5646 | 116.5 | 0.99512 | 26.0862 | 116.3882 | -2.5877 | 5.5648 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6864 | 117.3422 | 5.2917
5.5656 | 116.5 | 0.99512 | 26.0862 | 116.3882 | -2.5877 | 5.5658 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6864 | 117.3422 | 5.2917
5.5666 | 116.5 | 0.99431 | 25.988 | 116.3724 | -2.7845 | 5.5668 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6864 | 117.3422 | 5.2917
5.5676 | 116.5 | 0.99431 | 25.988 | 116.3724 | -2.7845 | 5.5678 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6864 | 117.3422 | 5.2917
5.5686 | 116.5 | 0.99431 | 25.988 | 116.3724 | -2.7845 | 5.5688 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6864 | 117.3422 | 5.2917
5.5696 | 116.5 | 0.99431 | 25.988 | 116.3724 | -2.7845 | 5.5698 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6999 | 117.348 | 5.2853
5.5706 | 116.5 | 0.99431 | 25.988 | 116.3724 | -2.7845 | 5.5708 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6999 | 117.348 | 5.2853
5.5716 | 116.5 | 0.99431 | 25.988 | 116.3724 | -2.7845 | 5.5718 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6999 | 117.348 | 5.2853
5.5726 | 116.5 | 0.99431 | 25.988 | 116.3724 | -2.7845 | 5.5728 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6999 | 117.348 | 5.2853
5.5736 | 116.5 | 0.99431 | 25.988 | 116.3724 | -2.7845 | 5.5738 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6999 | 117.348 | 5.2853
5.5746 | 116.5 | 0.99501 | 26.0056 | 116.365 | -2.608 | 5.5748 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6999 | 117.348 | 5.2853
5.5756 | 116.5 | 0.99501 | 26.0056 | 116.365 | -2.608 | 5.5758 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6999 | 117.348 | 5.2853
5.5766 | 116.5 | 0.99501 | 26.0056 | 116.365 | -2.608 | 5.5768 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6999 | 117.348 | 5.2853
5.5776 | 116.5 | 0.99501 | 26.0056 | 116.365 | -2.608 | 5.5778 | 117.3963 | 0.98086 | 26.708 | 117.3456 | 5.3016
5.5786 | 116.5 | 0.99501 | 26.0056 | 116.365 | -2.608 | 5.5788 | 117.3963 | 0.98086 | 26.708 | 117.3456 | 5.3016
5.5796 | 116.5 | 0.99501 | 26.0056 | 116.365 | -2.608 | 5.5798 | 117.3963 | 0.98086 | 26.708 | 117.3456 | 5.3016
5.5806 | 116.5 | 0.99501 | 26.0056 | 116.365 | -2.608 | 5.5808 | 117.3963 | 0.98086 | 26.708 | 117.3456 | 5.3016
5.5816 | 116.5 | 0.99501 | 26.0056 | 116.365 | -2.608 | 5.5818 | 117.3963 | 0.98086 | 26.708 | 117.3456 | 5.3016
5.5826 | 116.5 | 0.99501 | 26.0056 | 116.365 | -2.608 | 5.5828 | 117.3963 | 0.98086 | 26.708 | 117.3456 | 5.3016
5.5836 | 116.5 | 0.9947 | 25.8726 | 116.3806 | -2.6746 | 5.5838 | 117.3963 | 0.98086 | 26.708 | 117.3456 | 5.3016
5.5846 | 116.5 | 0.9947 | 25.8726 | 116.3806 | -2.6746 | 5.5848 | 117.3963 | 0.98086 | 26.708 | 117.3456 | 5.3016
5.5856 | 116.5 | 0.9947 | 25.8726 | 116.3806 | -2.6746 | 5.5858 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6872 | 117.3501 | 5.3117
5.5866 | 116.5 | 0.9947 | 25.8726 | 116.3806 | -2.6746 | 5.5868 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6872 | 117.3501 | 5.3117
5.5876 | 116.5 | 0.9947 | 25.8726 | 116.3806 | -2.6746 | 5.5878 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6872 | 117.3501 | 5.3117
5.5886 | 116.5 | 0.9947 | 25.8726 | 116.3806 | -2.6746 | 5.5888 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6872 | 117.3501 | 5.3117
5.5896 | 116.5 | 0.9947 | 25.8726 | 116.3806 | -2.6746 | 5.5898 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6872 | 117.3501 | 5.3117
5.5906 | 116.5 | 0.9947 | 25.8726 | 116.3806 | -2.6746 | 5.5908 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6872 | 117.3501 | 5.3117
5.5916 | 116.5 | 0.99512 | 25.9521 | 116.3857 | -2.5743 | 5.5918 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6872 | 117.3501 | 5.3117
5.5926 | 116.5 | 0.99512 | 25.9521 | 116.3857 | -2.5743 | 5.5928 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6872 | 117.3501 | 5.3117
5.5936 | 116.5 | 0.99512 | 25.9521 | 116.3857 | -2.5743 | 5.5938 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6872 | 117.3501 | 5.3117
5.5946 | 116.5 | 0.99512 | 25.9521 | 116.3857 | -2.5743 | 5.5948 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6833 | 117.3429 | 5.3423
5.5956 | 116.5 | 0.99512 | 25.9521 | 116.3857 | -2.5743 | 5.5958 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6833 | 117.3429 | 5.3423
5.5966 | 116.5 | 0.99512 | 25.9521 | 116.3857 | -2.5743 | 5.5968 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6833 | 117.3429 | 5.3423
5.5976 | 116.5 | 0.99512 | 25.9521 | 116.3857 | -2.5743 | 5.5978 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6833 | 117.3429 | 5.3423
5.5986 | 116.5 | 0.99512 | 25.9521 | 116.3857 | -2.5743 | 5.5988 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6833 | 117.3429 | 5.3423
5.5996 | 116.5 | 0.99458 | 25.9226 | 116.378 | -2.7089 | 5.5998 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6833 | 117.3429 | 5.3423
5.6006 | 116.5 | 0.99458 | 25.9226 | 116.378 | -2.7089 | 5.6008 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6833 | 117.3429 | 5.3423
5.6016 | 116.5 | 0.99458 | 25.9226 | 116.378 | -2.7089 | 5.6018 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6833 | 117.3429 | 5.3423
5.6026 | 116.5 | 0.99458 | 25.9226 | 116.378 | -2.7089 | 5.6028 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6913 | 117.3448 | 5.335
5.6036 | 116.5 | 0.99458 | 25.9226 | 116.378 | -2.7089 | 5.6038 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6913 | 117.3448 | 5.335
5.6046 | 116.5 | 0.99458 | 25.9226 | 116.378 | -2.7089 | 5.6048 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6913 | 117.3448 | 5.335
5.6056 | 116.5 | 0.99458 | 25.9226 | 116.378 | -2.7089 | 5.6058 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6913 | 117.3448 | 5.335
5.6066 | 116.5 | 0.99458 | 25.9226 | 116.378 | -2.7089 | 5.6068 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6913 | 117.3448 | 5.335
5.6076 | 116.5 | 0.99458 | 25.9226 | 116.378 | -2.7089 | 5.6078 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6913 | 117.3448 | 5.335
5.6086 | 116.5 | 0.99511 | 26.0527 | 116.3832 | -2.5851 | 5.6088 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6913 | 117.3448 | 5.335
5.6096 | 116.5 | 0.99511 | 26.0527 | 116.3832 | -2.5851 | 5.6098 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6913 | 117.3448 | 5.335
5.6106 | 116.5 | 0.99511 | 26.0527 | 116.3832 | -2.5851 | 5.6108 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6804 | 117.3493 | 5.3204
5.6116 | 116.5 | 0.99511 | 26.0527 | 116.3832 | -2.5851 | 5.6118 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6804 | 117.3493 | 5.3204
5.6126 | 116.5 | 0.99511 | 26.0527 | 116.3832 | -2.5851 | 5.6128 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6804 | 117.3493 | 5.3204
5.6136 | 116.5 | 0.99511 | 26.0527 | 116.3832 | -2.5851 | 5.6138 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6804 | 117.3493 | 5.3204
5.6146 | 116.5 | 0.99511 | 26.0527 | 116.3832 | -2.5851 | 5.6148 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6804 | 117.3493 | 5.3204
5.6156 | 116.5 | 0.99511 | 26.0527 | 116.3832 | -2.5851 | 5.6158 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6804 | 117.3493 | 5.3204
5.6166 | 116.5 | 0.99478 | 26.0235 | 116.3794 | -2.6696 | 5.6168 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6804 | 117.3493 | 5.3204
5.6176 | 116.5 | 0.99478 | 26.0235 | 116.3794 | -2.6696 | 5.6178 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6804 | 117.3493 | 5.3204
5.6186 | 116.5 | 0.99478 | 26.0235 | 116.3794 | -2.6696 | 5.6188 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6804 | 117.3493 | 5.3204
5.6196 | 116.5 | 0.99478 | 26.0235 | 116.3794 | -2.6696 | 5.6198 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6788 | 117.3434 | 5.2979
5.6206 | 116.5 | 0.99478 | 26.0235 | 116.3794 | -2.6696 | 5.6208 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6788 | 117.3434 | 5.2979
5.6216 | 116.5 | 0.99478 | 26.0235 | 116.3794 | -2.6696 | 5.6218 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6788 | 117.3434 | 5.2979
5.6226 | 116.5 | 0.99478 | 26.0235 | 116.3794 | -2.6696 | 5.6228 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6788 | 117.3434 | 5.2979
5.6236 | 116.5 | 0.99478 | 26.0235 | 116.3794 | -2.6696 | 5.6238 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6788 | 117.3434 | 5.2979
5.6246 | 116.5 | 0.99519 | 26.1529 | 116.4183 | -2.5754 | 5.6248 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6788 | 117.3434 | 5.2979
5.6256 | 116.5 | 0.99519 | 26.1529 | 116.4183 | -2.5754 | 5.6258 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6788 | 117.3434 | 5.2979
5.6266 | 116.5 | 0.99519 | 26.1529 | 116.4183 | -2.5754 | 5.6268 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6788 | 117.3434 | 5.2979
5.6276 | 116.5 | 0.99519 | 26.1529 | 116.4183 | -2.5754 | 5.6278 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6903 | 117.3553 | 5.2894
5.6286 | 116.5 | 0.99519 | 26.1529 | 116.4183 | -2.5754 | 5.6288 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6903 | 117.3553 | 5.2894
5.6296 | 116.5 | 0.99519 | 26.1529 | 116.4183 | -2.5754 | 5.6298 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6903 | 117.3553 | 5.2894
5.6306 | 116.5 | 0.99519 | 26.1529 | 116.4183 | -2.5754 | 5.6308 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6903 | 117.3553 | 5.2894
5.6316 | 116.5 | 0.99519 | 26.1529 | 116.4183 | -2.5754 | 5.6318 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6903 | 117.3553 | 5.2894
5.6326 | 116.5 | 0.99519 | 26.1529 | 116.4183 | -2.5754 | 5.6328 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6903 | 117.3553 | 5.2894
5.6336 | 116.5 | 0.99494 | 26.1949 | 116.4072 | -2.6456 | 5.6338 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6903 | 117.3553 | 5.2894
5.6346 | 116.5 | 0.99494 | 26.1949 | 116.4072 | -2.6456 | 5.6348 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6903 | 117.3553 | 5.2894
5.6356 | 116.5 | 0.99494 | 26.1949 | 116.4072 | -2.6456 | 5.6358 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6801 | 117.3496 | 5.2857
5.6366 | 116.5 | 0.99494 | 26.1949 | 116.4072 | -2.6456 | 5.6368 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6801 | 117.3496 | 5.2857
5.6376 | 116.5 | 0.99494 | 26.1949 | 116.4072 | -2.6456 | 5.6378 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6801 | 117.3496 | 5.2857
5.6386 | 116.5 | 0.99494 | 26.1949 | 116.4072 | -2.6456 | 5.6388 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6801 | 117.3496 | 5.2857
5.6396 | 116.5 | 0.99494 | 26.1949 | 116.4072 | -2.6456 | 5.6398 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6801 | 117.3496 | 5.2857
5.6406 | 116.5 | 0.99494 | 26.1949 | 116.4072 | -2.6456 | 5.6408 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6801 | 117.3496 | 5.2857
5.6416 | 116.5 | 0.99511 | 26.2761 | 116.4154 | -2.6079 | 5.6418 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6801 | 117.3496 | 5.2857
5.6426 | 116.5 | 0.99511 | 26.2761 | 116.4154 | -2.6079 | 5.6428 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6801 | 117.3496 | 5.2857
5.6436 | 116.5 | 0.99511 | 26.2761 | 116.4154 | -2.6079 | 5.6438 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6801 | 117.3496 | 5.2857
5.6446 | 116.5 | 0.99511 | 26.2761 | 116.4154 | -2.6079 | 5.6448 | 117.3963 | 0.98107 | 26.6734 | 117.3434 | 5.2657
5.6456 | 116.5 | 0.99511 | 26.2761 | 116.4154 | -2.6079 | 5.6458 | 117.3963 | 0.98107 | 26.6734 | 117.3434 | 5.2657
5.6466 | 116.5 | 0.99511 | 26.2761 | 116.4154 | -2.6079 | 5.6468 | 117.3963 | 0.98107 | 26.6734 | 117.3434 | 5.2657
5.6476 | 116.5 | 0.99511 | 26.2761 | 116.4154 | -2.6079 | 5.6478 | 117.3963 | 0.98107 | 26.6734 | 117.3434 | 5.2657
5.6486 | 116.5 | 0.99511 | 26.2761 | 116.4154 | -2.6079 | 5.6488 | 117.3963 | 0.98107 | 26.6734 | 117.3434 | 5.2657
5.6496 | 116.5 | 0.99523 | 26.2963 | 116.4372 | -2.5781 | 5.6498 | 117.3963 | 0.98107 | 26.6734 | 117.3434 | 5.2657
5.6506 | 116.5 | 0.99523 | 26.2963 | 116.4372 | -2.5781 | 5.6508 | 117.3963 | 0.98107 | 26.6734 | 117.3434 | 5.2657
5.6516 | 116.5 | 0.99523 | 26.2963 | 116.4372 | -2.5781 | 5.6518 | 117.3963 | 0.98107 | 26.6734 | 117.3434 | 5.2657
5.6526 | 116.5 | 0.99523 | 26.2963 | 116.4372 | -2.5781 | 5.6528 | 117.3963 | 0.98106 | 26.692 | 117.3521 | 5.2699
5.6536 | 116.5 | 0.99523 | 26.2963 | 116.4372 | -2.5781 | 5.6538 | 117.3963 | 0.98106 | 26.692 | 117.3521 | 5.2699
5.6546 | 116.5 | 0.99523 | 26.2963 | 116.4372 | -2.5781 | 5.6548 | 117.3963 | 0.98106 | 26.692 | 117.3521 | 5.2699
5.6556 | 116.5 | 0.99523 | 26.2963 | 116.4372 | -2.5781 | 5.6558 | 117.3963 | 0.98106 | 26.692 | 117.3521 | 5.2699
5.6566 | 116.5 | 0.99523 | 26.2963 | 116.4372 | -2.5781 | 5.6568 | 117.3963 | 0.98106 | 26.692 | 117.3521 | 5.2699
5.6576 | 116.5 | 0.99523 | 26.2963 | 116.4372 | -2.5781 | 5.6578 | 117.3963 | 0.98106 | 26.692 | 117.3521 | 5.2699
5.6586 | 116.5 | 0.99513 | 26.3467 | 116.4614 | -2.6091 | 5.6588 | 117.3963 | 0.98106 | 26.692 | 117.3521 | 5.2699
5.6596 | 116.5 | 0.99513 | 26.3467 | 116.4614 | -2.6091 | 5.6598 | 117.3963 | 0.98106 | 26.692 | 117.3521 | 5.2699
5.6606 | 116.5 | 0.99513 | 26.3467 | 116.4614 | -2.6091 | 5.6608 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6963 | 117.3451 | 5.2949
5.6616 | 116.5 | 0.99513 | 26.3467 | 116.4614 | -2.6091 | 5.6618 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6963 | 117.3451 | 5.2949
5.6626 | 116.5 | 0.99513 | 26.3467 | 116.4614 | -2.6091 | 5.6628 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6963 | 117.3451 | 5.2949
5.6636 | 116.5 | 0.99513 | 26.3467 | 116.4614 | -2.6091 | 5.6638 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6963 | 117.3451 | 5.2949
5.6646 | 116.5 | 0.99513 | 26.3467 | 116.4614 | -2.6091 | 5.6648 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6963 | 117.3451 | 5.2949
5.6656 | 116.5 | 0.99513 | 26.3467 | 116.4614 | -2.6091 | 5.6658 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6963 | 117.3451 | 5.2949
5.6666 | 116.5 | 0.99525 | 26.3795 | 116.4434 | -2.5806 | 5.6668 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6963 | 117.3451 | 5.2949
5.6676 | 116.5 | 0.99525 | 26.3795 | 116.4434 | -2.5806 | 5.6678 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6963 | 117.3451 | 5.2949
5.6686 | 116.5 | 0.99525 | 26.3795 | 116.4434 | -2.5806 | 5.6688 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6963 | 117.3451 | 5.2949
5.6696 | 116.5 | 0.99525 | 26.3795 | 116.4434 | -2.5806 | 5.6698 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6789 | 117.3431 | 5.303
5.6706 | 116.5 | 0.99525 | 26.3795 | 116.4434 | -2.5806 | 5.6708 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6789 | 117.3431 | 5.303
5.6716 | 116.5 | 0.99525 | 26.3795 | 116.4434 | -2.5806 | 5.6718 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6789 | 117.3431 | 5.303
5.6726 | 116.5 | 0.99525 | 26.3795 | 116.4434 | -2.5806 | 5.6728 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6789 | 117.3431 | 5.303
5.6736 | 116.5 | 0.99525 | 26.3795 | 116.4434 | -2.5806 | 5.6738 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6789 | 117.3431 | 5.303
5.6746 | 116.5 | 0.99525 | 26.3795 | 116.4434 | -2.5806 | 5.6748 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6789 | 117.3431 | 5.303
5.6756 | 116.5 | 0.99508 | 26.3738 | 116.4213 | -2.6268 | 5.6758 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6789 | 117.3431 | 5.303
5.6766 | 116.5 | 0.99508 | 26.3738 | 116.4213 | -2.6268 | 5.6768 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6789 | 117.3431 | 5.303
5.6776 | 116.5 | 0.99508 | 26.3738 | 116.4213 | -2.6268 | 5.6778 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6723 | 117.352 | 5.3462
5.6786 | 116.5 | 0.99508 | 26.3738 | 116.4213 | -2.6268 | 5.6788 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6723 | 117.352 | 5.3462
5.6796 | 116.5 | 0.99508 | 26.3738 | 116.4213 | -2.6268 | 5.6798 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6723 | 117.352 | 5.3462
5.6806 | 116.5 | 0.99508 | 26.3738 | 116.4213 | -2.6268 | 5.6808 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6723 | 117.352 | 5.3462
5.6816 | 116.5 | 0.99508 | 26.3738 | 116.4213 | -2.6268 | 5.6818 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6723 | 117.352 | 5.3462
5.6826 | 116.5 | 0.99508 | 26.3738 | 116.4213 | -2.6268 | 5.6828 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6723 | 117.352 | 5.3462
5.6836 | 116.5 | 0.99546 | 26.3244 | 116.4148 | -2.5176 | 5.6838 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6723 | 117.352 | 5.3462
5.6846 | 116.5 | 0.99546 | 26.3244 | 116.4148 | -2.5176 | 5.6848 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6723 | 117.352 | 5.3462
5.6856 | 116.5 | 0.99546 | 26.3244 | 116.4148 | -2.5176 | 5.6858 | 117.3963 | 0.98063 | 26.69 | 117.3488 | 5.3313
5.6866 | 116.5 | 0.99546 | 26.3244 | 116.4148 | -2.5176 | 5.6868 | 117.3963 | 0.98063 | 26.69 | 117.3488 | 5.3313
5.6876 | 116.5 | 0.99546 | 26.3244 | 116.4148 | -2.5176 | 5.6878 | 117.3963 | 0.98063 | 26.69 | 117.3488 | 5.3313
5.6886 | 116.5 | 0.99546 | 26.3244 | 116.4148 | -2.5176 | 5.6888 | 117.3963 | 0.98063 | 26.69 | 117.3488 | 5.3313
5.6896 | 116.5 | 0.99546 | 26.3244 | 116.4148 | -2.5176 | 5.6898 | 117.3963 | 0.98063 | 26.69 | 117.3488 | 5.3313
5.6906 | 116.5 | 0.99546 | 26.3244 | 116.4148 | -2.5176 | 5.6908 | 117.3963 | 0.98063 | 26.69 | 117.3488 | 5.3313
5.6916 | 116.5 | 0.99481 | 26.2647 | 116.4227 | -2.6857 | 5.6918 | 117.3963 | 0.98063 | 26.69 | 117.3488 | 5.3313
5.6926 | 116.5 | 0.99481 | 26.2647 | 116.4227 | -2.6857 | 5.6928 | 117.3963 | 0.98063 | 26.69 | 117.3488 | 5.3313
5.6936 | 116.5 | 0.99481 | 26.2647 | 116.4227 | -2.6857 | 5.6938 | 117.3963 | 0.98063 | 26.69 | 117.3488 | 5.3313
5.6946 | 116.5 | 0.99481 | 26.2647 | 116.4227 | -2.6857 | 5.6948 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6676 | 117.329 | 5.3045
5.6956 | 116.5 | 0.99481 | 26.2647 | 116.4227 | -2.6857 | 5.6958 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6676 | 117.329 | 5.3045
5.6966 | 116.5 | 0.99481 | 26.2647 | 116.4227 | -2.6857 | 5.6968 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6676 | 117.329 | 5.3045
5.6976 | 116.5 | 0.99481 | 26.2647 | 116.4227 | -2.6857 | 5.6978 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6676 | 117.329 | 5.3045
5.6986 | 116.5 | 0.99481 | 26.2647 | 116.4227 | -2.6857 | 5.6988 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6676 | 117.329 | 5.3045
5.6996 | 116.5 | 0.99481 | 26.2647 | 116.4227 | -2.6857 | 5.6998 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6676 | 117.329 | 5.3045
5.7006 | 116.5 | 0.99532 | 26.2481 | 116.4055 | -2.5496 | 5.7008 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6676 | 117.329 | 5.3045
5.7016 | 116.5 | 0.99532 | 26.2481 | 116.4055 | -2.5496 | 5.7018 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6676 | 117.329 | 5.3045
5.7026 | 116.5 | 0.99532 | 26.2481 | 116.4055 | -2.5496 | 5.7028 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6482 | 117.3068 | 5.3073
5.7036 | 116.5 | 0.99532 | 26.2481 | 116.4055 | -2.5496 | 5.7038 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6482 | 117.3068 | 5.3073
5.7046 | 116.5 | 0.99532 | 26.2481 | 116.4055 | -2.5496 | 5.7048 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6482 | 117.3068 | 5.3073
5.7056 | 116.5 | 0.99532 | 26.2481 | 116.4055 | -2.5496 | 5.7058 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6482 | 117.3068 | 5.3073
5.7066 | 116.5 | 0.99532 | 26.2481 | 116.4055 | -2.5496 | 5.7068 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6482 | 117.3068 | 5.3073
5.7076 | 116.5 | 0.99532 | 26.2481 | 116.4055 | -2.5496 | 5.7078 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6482 | 117.3068 | 5.3073
5.7086 | 116.5 | 0.99469 | 26.1444 | 116.4129 | -2.705 | 5.7088 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6482 | 117.3068 | 5.3073
5.7096 | 116.5 | 0.99469 | 26.1444 | 116.4129 | -2.705 | 5.7098 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6482 | 117.3068 | 5.3073
5.7106 | 116.5 | 0.99469 | 26.1444 | 116.4129 | -2.705 | 5.7108 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6513 | 117.2997 | 5.2916
5.7116 | 116.5 | 0.99469 | 26.1444 | 116.4129 | -2.705 | 5.7118 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6513 | 117.2997 | 5.2916
5.7126 | 116.5 | 0.99469 | 26.1444 | 116.4129 | -2.705 | 5.7128 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6513 | 117.2997 | 5.2916
5.7136 | 116.5 | 0.99469 | 26.1444 | 116.4129 | -2.705 | 5.7138 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6513 | 117.2997 | 5.2916
5.7146 | 116.5 | 0.99469 | 26.1444 | 116.4129 | -2.705 | 5.7148 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6513 | 117.2997 | 5.2916
5.7156 | 116.5 | 0.99469 | 26.1444 | 116.4129 | -2.705 | 5.7158 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6513 | 117.2997 | 5.2916
5.7166 | 116.5 | 0.99491 | 26.0964 | 116.4141 | -2.6438 | 5.7168 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6513 | 117.2997 | 5.2916
5.7176 | 116.5 | 0.99491 | 26.0964 | 116.4141 | -2.6438 | 5.7178 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6513 | 117.2997 | 5.2916
5.7186 | 116.5 | 0.99491 | 26.0964 | 116.4141 | -2.6438 | 5.7188 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6513 | 117.2997 | 5.2916
5.7196 | 116.5 | 0.99491 | 26.0964 | 116.4141 | -2.6438 | 5.7198 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6575 | 117.305 | 5.2874
5.7206 | 116.5 | 0.99491 | 26.0964 | 116.4141 | -2.6438 | 5.7208 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6575 | 117.305 | 5.2874
5.7216 | 116.5 | 0.99491 | 26.0964 | 116.4141 | -2.6438 | 5.7218 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6575 | 117.305 | 5.2874
5.7226 | 116.5 | 0.99491 | 26.0964 | 116.4141 | -2.6438 | 5.7228 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6575 | 117.305 | 5.2874
5.7236 | 116.5 | 0.99491 | 26.0964 | 116.4141 | -2.6438 | 5.7238 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6575 | 117.305 | 5.2874
5.7246 | 116.5 | 0.99491 | 26.0964 | 116.4141 | -2.6438 | 5.7248 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6575 | 117.305 | 5.2874
5.7256 | 116.5 | 0.99435 | 25.9828 | 116.4197 | -2.7726 | 5.7258 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6575 | 117.305 | 5.2874
5.7266 | 116.5 | 0.99435 | 25.9828 | 116.4197 | -2.7726 | 5.7268 | 117.3963 | 0.98089 | 26.6575 | 117.305 | 5.2874
5.7276 | 116.5 | 0.99435 | 25.9828 | 116.4197 | -2.7726 | 5.7278 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6856 | 117.3084 | 5.2708
5.7286 | 116.5 | 0.99435 | 25.9828 | 116.4197 | -2.7726 | 5.7288 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6856 | 117.3084 | 5.2708
5.7296 | 116.5 | 0.99435 | 25.9828 | 116.4197 | -2.7726 | 5.7298 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6856 | 117.3084 | 5.2708
5.7306 | 116.5 | 0.99435 | 25.9828 | 116.4197 | -2.7726 | 5.7308 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6856 | 117.3084 | 5.2708
5.7316 | 116.5 | 0.99435 | 25.9828 | 116.4197 | -2.7726 | 5.7318 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6856 | 117.3084 | 5.2708
5.7326 | 116.5 | 0.99435 | 25.9828 | 116.4197 | -2.7726 | 5.7328 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6856 | 117.3084 | 5.2708
5.7336 | 116.5 | 0.99523 | 26.0029 | 116.4289 | -2.5483 | 5.7338 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6856 | 117.3084 | 5.2708
5.7346 | 116.5 | 0.99523 | 26.0029 | 116.4289 | -2.5483 | 5.7348 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6856 | 117.3084 | 5.2708
5.7356 | 116.5 | 0.99523 | 26.0029 | 116.4289 | -2.5483 | 5.7358 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6964 | 117.3083 | 5.2909
5.7366 | 116.5 | 0.99523 | 26.0029 | 116.4289 | -2.5483 | 5.7368 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6964 | 117.3083 | 5.2909
5.7376 | 116.5 | 0.99523 | 26.0029 | 116.4289 | -2.5483 | 5.7378 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6964 | 117.3083 | 5.2909
5.7386 | 116.5 | 0.99523 | 26.0029 | 116.4289 | -2.5483 | 5.7388 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6964 | 117.3083 | 5.2909
5.7396 | 116.5 | 0.99523 | 26.0029 | 116.4289 | -2.5483 | 5.7398 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6964 | 117.3083 | 5.2909
5.7406 | 116.5 | 0.99523 | 26.0029 | 116.4289 | -2.5483 | 5.7408 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6964 | 117.3083 | 5.2909
5.7416 | 116.5 | 0.9947 | 25.9167 | 116.4252 | -2.6797 | 5.7418 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6964 | 117.3083 | 5.2909
5.7426 | 116.5 | 0.9947 | 25.9167 | 116.4252 | -2.6797 | 5.7428 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6964 | 117.3083 | 5.2909
5.7436 | 116.5 | 0.9947 | 25.9167 | 116.4252 | -2.6797 | 5.7438 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6964 | 117.3083 | 5.2909
5.7446 | 116.5 | 0.9947 | 25.9167 | 116.4252 | -2.6797 | 5.7448 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6714 | 117.3101 | 5.3203
5.7456 | 116.5 | 0.9947 | 25.9167 | 116.4252 | -2.6797 | 5.7458 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6714 | 117.3101 | 5.3203
5.7466 | 116.5 | 0.9947 | 25.9167 | 116.4252 | -2.6797 | 5.7468 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6714 | 117.3101 | 5.3203
5.7476 | 116.5 | 0.9947 | 25.9167 | 116.4252 | -2.6797 | 5.7478 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6714 | 117.3101 | 5.3203
5.7486 | 116.5 | 0.9947 | 25.9167 | 116.4252 | -2.6797 | 5.7488 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6714 | 117.3101 | 5.3203
5.7496 | 116.5 | 0.9947 | 25.9167 | 116.4252 | -2.6797 | 5.7498 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6714 | 117.3101 | 5.3203
5.7506 | 116.5 | 0.99521 | 26 | 116.4435 | -2.5543 | 5.7508 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6714 | 117.3101 | 5.3203
5.7516 | 116.5 | 0.99521 | 26 | 116.4435 | -2.5543 | 5.7518 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6714 | 117.3101 | 5.3203
5.7526 | 116.5 | 0.99521 | 26 | 116.4435 | -2.5543 | 5.7528 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6659 | 117.3148 | 5.3317
5.7536 | 116.5 | 0.99521 | 26 | 116.4435 | -2.5543 | 5.7538 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6659 | 117.3148 | 5.3317
5.7546 | 116.5 | 0.99521 | 26 | 116.4435 | -2.5543 | 5.7548 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6659 | 117.3148 | 5.3317
5.7556 | 116.5 | 0.99521 | 26 | 116.4435 | -2.5543 | 5.7558 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6659 | 117.3148 | 5.3317
5.7566 | 116.5 | 0.99521 | 26 | 116.4435 | -2.5543 | 5.7568 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6659 | 117.3148 | 5.3317
5.7576 | 116.5 | 0.99521 | 26 | 116.4435 | -2.5543 | 5.7578 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6659 | 117.3148 | 5.3317
5.7586 | 116.5 | 0.9947 | 25.9388 | 116.4376 | -2.6818 | 5.7588 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6659 | 117.3148 | 5.3317
5.7596 | 116.5 | 0.9947 | 25.9388 | 116.4376 | -2.6818 | 5.7598 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6659 | 117.3148 | 5.3317
5.7606 | 116.5 | 0.9947 | 25.9388 | 116.4376 | -2.6818 | 5.7608 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6742 | 117.3175 | 5.3321
5.7616 | 116.5 | 0.9947 | 25.9388 | 116.4376 | -2.6818 | 5.7618 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6742 | 117.3175 | 5.3321
5.7626 | 116.5 | 0.9947 | 25.9388 | 116.4376 | -2.6818 | 5.7628 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6742 | 117.3175 | 5.3321
5.7636 | 116.5 | 0.9947 | 25.9388 | 116.4376 | -2.6818 | 5.7638 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6742 | 117.3175 | 5.3321
5.7646 | 116.5 | 0.9947 | 25.9388 | 116.4376 | -2.6818 | 5.7648 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6742 | 117.3175 | 5.3321
5.7656 | 116.5 | 0.9947 | 25.9388 | 116.4376 | -2.6818 | 5.7658 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6742 | 117.3175 | 5.3321
5.7666 | 116.5 | 0.99501 | 26.0359 | 116.4113 | -2.6104 | 5.7668 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6742 | 117.3175 | 5.3321
5.7676 | 116.5 | 0.99501 | 26.0359 | 116.4113 | -2.6104 | 5.7678 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6742 | 117.3175 | 5.3321
5.7686 | 116.5 | 0.99501 | 26.0359 | 116.4113 | -2.6104 | 5.7688 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6742 | 117.3175 | 5.3321
5.7696 | 116.5 | 0.99501 | 26.0359 | 116.4113 | -2.6104 | 5.7698 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6682 | 117.317 | 5.3447
5.7706 | 116.5 | 0.99501 | 26.0359 | 116.4113 | -2.6104 | 5.7708 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6682 | 117.317 | 5.3447
5.7716 | 116.5 | 0.99501 | 26.0359 | 116.4113 | -2.6104 | 5.7718 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6682 | 117.317 | 5.3447
5.7726 | 116.5 | 0.99501 | 26.0359 | 116.4113 | -2.6104 | 5.7728 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6682 | 117.317 | 5.3447
5.7736 | 116.5 | 0.99501 | 26.0359 | 116.4113 | -2.6104 | 5.7738 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6682 | 117.317 | 5.3447
5.7746 | 116.5 | 0.99501 | 26.0359 | 116.4113 | -2.6104 | 5.7748 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6682 | 117.317 | 5.3447
5.7756 | 116.5 | 0.99496 | 26.0258 | 116.4009 | -2.6231 | 5.7758 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6682 | 117.317 | 5.3447
5.7766 | 116.5 | 0.99496 | 26.0258 | 116.4009 | -2.6231 | 5.7768 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6682 | 117.317 | 5.3447
5.7776 | 116.5 | 0.99496 | 26.0258 | 116.4009 | -2.6231 | 5.7778 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6421 | 117.3147 | 5.3277
5.7786 | 116.5 | 0.99496 | 26.0258 | 116.4009 | -2.6231 | 5.7788 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6421 | 117.3147 | 5.3277
5.7796 | 116.5 | 0.99496 | 26.0258 | 116.4009 | -2.6231 | 5.7798 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6421 | 117.3147 | 5.3277
5.7806 | 116.5 | 0.99496 | 26.0258 | 116.4009 | -2.6231 | 5.7808 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6421 | 117.3147 | 5.3277
5.7816 | 116.5 | 0.99496 | 26.0258 | 116.4009 | -2.6231 | 5.7818 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6421 | 117.3147 | 5.3277
5.7826 | 116.5 | 0.99496 | 26.0258 | 116.4009 | -2.6231 | 5.7828 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6421 | 117.3147 | 5.3277
5.7836 | 116.5 | 0.99523 | 26.1821 | 116.434 | -2.5661 | 5.7838 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6421 | 117.3147 | 5.3277
5.7846 | 116.5 | 0.99523 | 26.1821 | 116.434 | -2.5661 | 5.7848 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6421 | 117.3147 | 5.3277
5.7856 | 116.5 | 0.99523 | 26.1821 | 116.434 | -2.5661 | 5.7858 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6371 | 117.3088 | 5.3019
5.7866 | 116.5 | 0.99523 | 26.1821 | 116.434 | -2.5661 | 5.7868 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6371 | 117.3088 | 5.3019
5.7876 | 116.5 | 0.99523 | 26.1821 | 116.434 | -2.5661 | 5.7878 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6371 | 117.3088 | 5.3019
5.7886 | 116.5 | 0.99523 | 26.1821 | 116.434 | -2.5661 | 5.7888 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6371 | 117.3088 | 5.3019
5.7896 | 116.5 | 0.99523 | 26.1821 | 116.434 | -2.5661 | 5.7898 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6371 | 117.3088 | 5.3019
5.7906 | 116.5 | 0.99523 | 26.1821 | 116.434 | -2.5661 | 5.7908 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6371 | 117.3088 | 5.3019
5.7916 | 116.5 | 0.99513 | 26.2141 | 116.4157 | -2.5953 | 5.7918 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6371 | 117.3088 | 5.3019
5.7926 | 116.5 | 0.99513 | 26.2141 | 116.4157 | -2.5953 | 5.7928 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6371 | 117.3088 | 5.3019
5.7936 | 116.5 | 0.99513 | 26.2141 | 116.4157 | -2.5953 | 5.7938 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6371 | 117.3088 | 5.3019
5.7946 | 116.5 | 0.99513 | 26.2141 | 116.4157 | -2.5953 | 5.7948 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6536 | 117.3156 | 5.281
5.7956 | 116.5 | 0.99513 | 26.2141 | 116.4157 | -2.5953 | 5.7958 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6536 | 117.3156 | 5.281
5.7966 | 116.5 | 0.99513 | 26.2141 | 116.4157 | -2.5953 | 5.7968 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6536 | 117.3156 | 5.281
5.7976 | 116.5 | 0.99513 | 26.2141 | 116.4157 | -2.5953 | 5.7978 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6536 | 117.3156 | 5.281
5.7986 | 116.5 | 0.99513 | 26.2141 | 116.4157 | -2.5953 | 5.7988 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6536 | 117.3156 | 5.281
5.7996 | 116.5 | 0.99513 | 26.2141 | 116.4157 | -2.5953 | 5.7998 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6536 | 117.3156 | 5.281
5.8006 | 116.5 | 0.99521 | 26.2649 | 116.4111 | -2.5811 | 5.8008 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6536 | 117.3156 | 5.281
5.8016 | 116.5 | 0.99521 | 26.2649 | 116.4111 | -2.5811 | 5.8018 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6536 | 117.3156 | 5.281
5.8026 | 116.5 | 0.99521 | 26.2649 | 116.4111 | -2.5811 | 5.8028 | 117.3963 | 0.98114 | 26.6721 | 117.3284 | 5.2547
5.8036 | 116.5 | 0.99521 | 26.2649 | 116.4111 | -2.5811 | 5.8038 | 117.3963 | 0.98114 | 26.6721 | 117.3284 | 5.2547
5.8046 | 116.5 | 0.99521 | 26.2649 | 116.4111 | -2.5811 | 5.8048 | 117.3963 | 0.98114 | 26.6721 | 117.3284 | 5.2547
5.8056 | 116.5 | 0.99521 | 26.2649 | 116.4111 | -2.5811 | 5.8058 | 117.3963 | 0.98114 | 26.6721 | 117.3284 | 5.2547
5.8066 | 116.5 | 0.99521 | 26.2649 | 116.4111 | -2.5811 | 5.8068 | 117.3963 | 0.98114 | 26.6721 | 117.3284 | 5.2547
5.8076 | 116.5 | 0.99521 | 26.2649 | 116.4111 | -2.5811 | 5.8078 | 117.3963 | 0.98114 | 26.6721 | 117.3284 | 5.2547
5.8086 | 116.5 | 0.99531 | 26.2833 | 116.4152 | -2.5554 | 5.8088 | 117.3963 | 0.98114 | 26.6721 | 117.3284 | 5.2547
5.8096 | 116.5 | 0.99531 | 26.2833 | 116.4152 | -2.5554 | 5.8098 | 117.3963 | 0.98114 | 26.6721 | 117.3284 | 5.2547
5.8106 | 116.5 | 0.99531 | 26.2833 | 116.4152 | -2.5554 | 5.8108 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6921 | 117.3204 | 5.2758
5.8116 | 116.5 | 0.99531 | 26.2833 | 116.4152 | -2.5554 | 5.8118 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6921 | 117.3204 | 5.2758
5.8126 | 116.5 | 0.99531 | 26.2833 | 116.4152 | -2.5554 | 5.8128 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6921 | 117.3204 | 5.2758
5.8136 | 116.5 | 0.99531 | 26.2833 | 116.4152 | -2.5554 | 5.8138 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6921 | 117.3204 | 5.2758
5.8146 | 116.5 | 0.99531 | 26.2833 | 116.4152 | -2.5554 | 5.8148 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6921 | 117.3204 | 5.2758
5.8156 | 116.5 | 0.99531 | 26.2833 | 116.4152 | -2.5554 | 5.8158 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6921 | 117.3204 | 5.2758
5.8166 | 116.5 | 0.99527 | 26.3212 | 116.4217 | -2.5687 | 5.8168 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6921 | 117.3204 | 5.2758
5.8176 | 116.5 | 0.99527 | 26.3212 | 116.4217 | -2.5687 | 5.8178 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6921 | 117.3204 | 5.2758
5.8186 | 116.5 | 0.99527 | 26.3212 | 116.4217 | -2.5687 | 5.8188 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6921 | 117.3204 | 5.2758
5.8196 | 116.5 | 0.99527 | 26.3212 | 116.4217 | -2.5687 | 5.8198 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6722 | 117.3264 | 5.2972
5.8206 | 116.5 | 0.99527 | 26.3212 | 116.4217 | -2.5687 | 5.8208 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6722 | 117.3264 | 5.2972
5.8216 | 116.5 | 0.99527 | 26.3212 | 116.4217 | -2.5687 | 5.8218 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6722 | 117.3264 | 5.2972
5.8226 | 116.5 | 0.99527 | 26.3212 | 116.4217 | -2.5687 | 5.8228 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6722 | 117.3264 | 5.2972
5.8236 | 116.5 | 0.99527 | 26.3212 | 116.4217 | -2.5687 | 5.8238 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6722 | 117.3264 | 5.2972
5.8246 | 116.5 | 0.99527 | 26.3212 | 116.4217 | -2.5687 | 5.8248 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6722 | 117.3264 | 5.2972
5.8256 | 116.5 | 0.9954 | 26.3291 | 116.4056 | -2.534 | 5.8258 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6722 | 117.3264 | 5.2972
5.8266 | 116.5 | 0.9954 | 26.3291 | 116.4056 | -2.534 | 5.8268 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6722 | 117.3264 | 5.2972
5.8276 | 116.5 | 0.9954 | 26.3291 | 116.4056 | -2.534 | 5.8278 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6854 | 117.3162 | 5.3307
5.8286 | 116.5 | 0.9954 | 26.3291 | 116.4056 | -2.534 | 5.8288 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6854 | 117.3162 | 5.3307
5.8296 | 116.5 | 0.9954 | 26.3291 | 116.4056 | -2.534 | 5.8298 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6854 | 117.3162 | 5.3307
5.8306 | 116.5 | 0.9954 | 26.3291 | 116.4056 | -2.534 | 5.8308 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6854 | 117.3162 | 5.3307
5.8316 | 116.5 | 0.9954 | 26.3291 | 116.4056 | -2.534 | 5.8318 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6854 | 117.3162 | 5.3307
5.8326 | 116.5 | 0.9954 | 26.3291 | 116.4056 | -2.534 | 5.8328 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6854 | 117.3162 | 5.3307
5.8336 | 116.5 | 0.99502 | 26.3113 | 116.4239 | -2.6367 | 5.8338 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6854 | 117.3162 | 5.3307
5.8346 | 116.5 | 0.99502 | 26.3113 | 116.4239 | -2.6367 | 5.8348 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6854 | 117.3162 | 5.3307
5.8356 | 116.5 | 0.99502 | 26.3113 | 116.4239 | -2.6367 | 5.8358 | 117.3963 | 0.98059 | 26.693 | 117.3069 | 5.3372
5.8366 | 116.5 | 0.99502 | 26.3113 | 116.4239 | -2.6367 | 5.8368 | 117.3963 | 0.98059 | 26.693 | 117.3069 | 5.3372
5.8376 | 116.5 | 0.99502 | 26.3113 | 116.4239 | -2.6367 | 5.8378 | 117.3963 | 0.98059 | 26.693 | 117.3069 | 5.3372
5.8386 | 116.5 | 0.99502 | 26.3113 | 116.4239 | -2.6367 | 5.8388 | 117.3963 | 0.98059 | 26.693 | 117.3069 | 5.3372
5.8396 | 116.5 | 0.99502 | 26.3113 | 116.4239 | -2.6367 | 5.8398 | 117.3963 | 0.98059 | 26.693 | 117.3069 | 5.3372
5.8406 | 116.5 | 0.99502 | 26.3113 | 116.4239 | -2.6367 | 5.8408 | 117.3963 | 0.98059 | 26.693 | 117.3069 | 5.3372
5.8416 | 116.5 | 0.99538 | 26.2903 | 116.4251 | -2.5347 | 5.8418 | 117.3963 | 0.98059 | 26.693 | 117.3069 | 5.3372
5.8426 | 116.5 | 0.99538 | 26.2903 | 116.4251 | -2.5347 | 5.8428 | 117.3963 | 0.98059 | 26.693 | 117.3069 | 5.3372
5.8436 | 116.5 | 0.99538 | 26.2903 | 116.4251 | -2.5347 | 5.8438 | 117.3963 | 0.98059 | 26.693 | 117.3069 | 5.3372
5.8446 | 116.5 | 0.99538 | 26.2903 | 116.4251 | -2.5347 | 5.8448 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6696 | 117.3127 | 5.3279
5.8456 | 116.5 | 0.99538 | 26.2903 | 116.4251 | -2.5347 | 5.8458 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6696 | 117.3127 | 5.3279
5.8466 | 116.5 | 0.99538 | 26.2903 | 116.4251 | -2.5347 | 5.8468 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6696 | 117.3127 | 5.3279
5.8476 | 116.5 | 0.99538 | 26.2903 | 116.4251 | -2.5347 | 5.8478 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6696 | 117.3127 | 5.3279
5.8486 | 116.5 | 0.99538 | 26.2903 | 116.4251 | -2.5347 | 5.8488 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6696 | 117.3127 | 5.3279
5.8496 | 116.5 | 0.99538 | 26.2903 | 116.4251 | -2.5347 | 5.8498 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6696 | 117.3127 | 5.3279
5.8506 | 116.5 | 0.99483 | 26.1935 | 116.4272 | -2.6744 | 5.8508 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6696 | 117.3127 | 5.3279
5.8516 | 116.5 | 0.99483 | 26.1935 | 116.4272 | -2.6744 | 5.8518 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6696 | 117.3127 | 5.3279
5.8526 | 116.5 | 0.99483 | 26.1935 | 116.4272 | -2.6744 | 5.8528 | 117.3963 | 0.9807 | 26.657 | 117.3047 | 5.3145
5.8536 | 116.5 | 0.99483 | 26.1935 | 116.4272 | -2.6744 | 5.8538 | 117.3963 | 0.9807 | 26.657 | 117.3047 | 5.3145
5.8546 | 116.5 | 0.99483 | 26.1935 | 116.4272 | -2.6744 | 5.8548 | 117.3963 | 0.9807 | 26.657 | 117.3047 | 5.3145
5.8556 | 116.5 | 0.99483 | 26.1935 | 116.4272 | -2.6744 | 5.8558 | 117.3963 | 0.9807 | 26.657 | 117.3047 | 5.3145
5.8566 | 116.5 | 0.99483 | 26.1935 | 116.4272 | -2.6744 | 5.8568 | 117.3963 | 0.9807 | 26.657 | 117.3047 | 5.3145
5.8576 | 116.5 | 0.99483 | 26.1935 | 116.4272 | -2.6744 | 5.8578 | 117.3963 | 0.9807 | 26.657 | 117.3047 | 5.3145
5.8586 | 116.5 | 0.99531 | 26.1434 | 116.4274 | -2.5413 | 5.8588 | 117.3963 | 0.9807 | 26.657 | 117.3047 | 5.3145
5.8596 | 116.5 | 0.99531 | 26.1434 | 116.4274 | -2.5413 | 5.8598 | 117.3963 | 0.9807 | 26.657 | 117.3047 | 5.3145
5.8606 | 116.5 | 0.99531 | 26.1434 | 116.4274 | -2.5413 | 5.8608 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6459 | 117.3108 | 5.2787
5.8616 | 116.5 | 0.99531 | 26.1434 | 116.4274 | -2.5413 | 5.8618 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6459 | 117.3108 | 5.2787
5.8626 | 116.5 | 0.99531 | 26.1434 | 116.4274 | -2.5413 | 5.8628 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6459 | 117.3108 | 5.2787
5.8636 | 116.5 | 0.99531 | 26.1434 | 116.4274 | -2.5413 | 5.8638 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6459 | 117.3108 | 5.2787
5.8646 | 116.5 | 0.99531 | 26.1434 | 116.4274 | -2.5413 | 5.8648 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6459 | 117.3108 | 5.2787
5.8656 | 116.5 | 0.99531 | 26.1434 | 116.4274 | -2.5413 | 5.8658 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6459 | 117.3108 | 5.2787
5.8666 | 116.5 | 0.99469 | 26.0496 | 116.4044 | -2.6953 | 5.8668 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6459 | 117.3108 | 5.2787
5.8676 | 116.5 | 0.99469 | 26.0496 | 116.4044 | -2.6953 | 5.8678 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6459 | 117.3108 | 5.2787
5.8686 | 116.5 | 0.99469 | 26.0496 | 116.4044 | -2.6953 | 5.8688 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6459 | 117.3108 | 5.2787
5.8696 | 116.5 | 0.99469 | 26.0496 | 116.4044 | -2.6953 | 5.8698 | 117.3963 | 0.98106 | 26.671 | 117.314 | 5.2654
5.8706 | 116.5 | 0.99469 | 26.0496 | 116.4044 | -2.6953 | 5.8708 | 117.3963 | 0.98106 | 26.671 | 117.314 | 5.2654
5.8716 | 116.5 | 0.99469 | 26.0496 | 116.4044 | -2.6953 | 5.8718 | 117.3963 | 0.98106 | 26.671 | 117.314 | 5.2654
5.8726 | 116.5 | 0.99469 | 26.0496 | 116.4044 | -2.6953 | 5.8728 | 117.3963 | 0.98106 | 26.671 | 117.314 | 5.2654
5.8736 | 116.5 | 0.99469 | 26.0496 | 116.4044 | -2.6953 | 5.8738 | 117.3963 | 0.98106 | 26.671 | 117.314 | 5.2654
5.8746 | 116.5 | 0.99469 | 26.0496 | 116.4044 | -2.6953 | 5.8748 | 117.3963 | 0.98106 | 26.671 | 117.314 | 5.2654
5.8756 | 116.5 | 0.99523 | 26.0545 | 116.3933 | -2.553 | 5.8758 | 117.3963 | 0.98106 | 26.671 | 117.314 | 5.2654
5.8766 | 116.5 | 0.99523 | 26.0545 | 116.3933 | -2.553 | 5.8768 | 117.3963 | 0.98106 | 26.671 | 117.314 | 5.2654
5.8776 | 116.5 | 0.99523 | 26.0545 | 116.3933 | -2.553 | 5.8778 | 117.3963 | 0.98121 | 26.6802 | 117.2993 | 5.247
5.8786 | 116.5 | 0.99523 | 26.0545 | 116.3933 | -2.553 | 5.8788 | 117.3963 | 0.98121 | 26.6802 | 117.2993 | 5.247
5.8796 | 116.5 | 0.99523 | 26.0545 | 116.3933 | -2.553 | 5.8798 | 117.3963 | 0.98121 | 26.6802 | 117.2993 | 5.247
5.8806 | 116.5 | 0.99523 | 26.0545 | 116.3933 | -2.553 | 5.8808 | 117.3963 | 0.98121 | 26.6802 | 117.2993 | 5.247
5.8816 | 116.5 | 0.99523 | 26.0545 | 116.3933 | -2.553 | 5.8818 | 117.3963 | 0.98121 | 26.6802 | 117.2993 | 5.247
5.8826 | 116.5 | 0.99523 | 26.0545 | 116.3933 | -2.553 | 5.8828 | 117.3963 | 0.98121 | 26.6802 | 117.2993 | 5.247
5.8836 | 116.5 | 0.99468 | 25.9391 | 116.4181 | -2.6853 | 5.8838 | 117.3963 | 0.98121 | 26.6802 | 117.2993 | 5.247
5.8846 | 116.5 | 0.99468 | 25.9391 | 116.4181 | -2.6853 | 5.8848 | 117.3963 | 0.98121 | 26.6802 | 117.2993 | 5.247
5.8856 | 116.5 | 0.99468 | 25.9391 | 116.4181 | -2.6853 | 5.8858 | 117.3963 | 0.98109 | 26.6883 | 117.3043 | 5.2653
5.8866 | 116.5 | 0.99468 | 25.9391 | 116.4181 | -2.6853 | 5.8868 | 117.3963 | 0.98109 | 26.6883 | 117.3043 | 5.2653
5.8876 | 116.5 | 0.99468 | 25.9391 | 116.4181 | -2.6853 | 5.8878 | 117.3963 | 0.98109 | 26.6883 | 117.3043 | 5.2653
5.8886 | 116.5 | 0.99468 | 25.9391 | 116.4181 | -2.6853 | 5.8888 | 117.3963 | 0.98109 | 26.6883 | 117.3043 | 5.2653
5.8896 | 116.5 | 0.99468 | 25.9391 | 116.4181 | -2.6853 | 5.8898 | 117.3963 | 0.98109 | 26.6883 | 117.3043 | 5.2653
5.8906 | 116.5 | 0.99468 | 25.9391 | 116.4181 | -2.6853 | 5.8908 | 117.3963 | 0.98109 | 26.6883 | 117.3043 | 5.2653
5.8916 | 116.5 | 0.99522 | 25.9666 | 116.4277 | -2.5467 | 5.8918 | 117.3963 | 0.98109 | 26.6883 | 117.3043 | 5.2653
5.8926 | 116.5 | 0.99522 | 25.9666 | 116.4277 | -2.5467 | 5.8928 | 117.3963 | 0.98109 | 26.6883 | 117.3043 | 5.2653
5.8936 | 116.5 | 0.99522 | 25.9666 | 116.4277 | -2.5467 | 5.8938 | 117.3963 | 0.98109 | 26.6883 | 117.3043 | 5.2653
5.8946 | 116.5 | 0.99522 | 25.9666 | 116.4277 | -2.5467 | 5.8948 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6885 | 117.3105 | 5.3109
5.8956 | 116.5 | 0.99522 | 25.9666 | 116.4277 | -2.5467 | 5.8958 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6885 | 117.3105 | 5.3109
5.8966 | 116.5 | 0.99522 | 25.9666 | 116.4277 | -2.5467 | 5.8968 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6885 | 117.3105 | 5.3109
5.8976 | 116.5 | 0.99522 | 25.9666 | 116.4277 | -2.5467 | 5.8978 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6885 | 117.3105 | 5.3109
5.8986 | 116.5 | 0.99522 | 25.9666 | 116.4277 | -2.5467 | 5.8988 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6885 | 117.3105 | 5.3109
5.8996 | 116.5 | 0.99522 | 25.9666 | 116.4277 | -2.5467 | 5.8998 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6885 | 117.3105 | 5.3109
5.9006 | 116.5 | 0.99475 | 25.8982 | 116.4141 | -2.6652 | 5.9008 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6885 | 117.3105 | 5.3109
5.9016 | 116.5 | 0.99475 | 25.8982 | 116.4141 | -2.6652 | 5.9018 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6885 | 117.3105 | 5.3109
5.9026 | 116.5 | 0.99475 | 25.8982 | 116.4141 | -2.6652 | 5.9028 | 117.3963 | 0.9806 | 26.655 | 117.323 | 5.3286
5.9036 | 116.5 | 0.99475 | 25.8982 | 116.4141 | -2.6652 | 5.9038 | 117.3963 | 0.9806 | 26.655 | 117.323 | 5.3286
5.9046 | 116.5 | 0.99475 | 25.8982 | 116.4141 | -2.6652 | 5.9048 | 117.3963 | 0.9806 | 26.655 | 117.323 | 5.3286
5.9056 | 116.5 | 0.99475 | 25.8982 | 116.4141 | -2.6652 | 5.9058 | 117.3963 | 0.9806 | 26.655 | 117.323 | 5.3286
5.9066 | 116.5 | 0.99475 | 25.8982 | 116.4141 | -2.6652 | 5.9068 | 117.3963 | 0.9806 | 26.655 | 117.323 | 5.3286
5.9076 | 116.5 | 0.99475 | 25.8982 | 116.4141 | -2.6652 | 5.9078 | 117.3963 | 0.9806 | 26.655 | 117.323 | 5.3286
5.9086 | 116.5 | 0.9952 | 26.0009 | 116.4205 | -2.5577 | 5.9088 | 117.3963 | 0.9806 | 26.655 | 117.323 | 5.3286
5.9096 | 116.5 | 0.9952 | 26.0009 | 116.4205 | -2.5577 | 5.9098 | 117.3963 | 0.9806 | 26.655 | 117.323 | 5.3286
5.9106 | 116.5 | 0.9952 | 26.0009 | 116.4205 | -2.5577 | 5.9108 | 117.3963 | 0.98064 | 26.674 | 117.3406 | 5.3266
5.9116 | 116.5 | 0.9952 | 26.0009 | 116.4205 | -2.5577 | 5.9118 | 117.3963 | 0.98064 | 26.674 | 117.3406 | 5.3266
5.9126 | 116.5 | 0.9952 | 26.0009 | 116.4205 | -2.5577 | 5.9128 | 117.3963 | 0.98064 | 26.674 | 117.3406 | 5.3266
5.9136 | 116.5 | 0.9952 | 26.0009 | 116.4205 | -2.5577 | 5.9138 | 117.3963 | 0.98064 | 26.674 | 117.3406 | 5.3266
5.9146 | 116.5 | 0.9952 | 26.0009 | 116.4205 | -2.5577 | 5.9148 | 117.3963 | 0.98064 | 26.674 | 117.3406 | 5.3266
5.9156 | 116.5 | 0.9952 | 26.0009 | 116.4205 | -2.5577 | 5.9158 | 117.3963 | 0.98064 | 26.674 | 117.3406 | 5.3266
5.9166 | 116.5 | 0.99492 | 25.9866 | 116.4142 | -2.6296 | 5.9168 | 117.3963 | 0.98064 | 26.674 | 117.3406 | 5.3266
5.9176 | 116.5 | 0.99492 | 25.9866 | 116.4142 | -2.6296 | 5.9178 | 117.3963 | 0.98064 | 26.674 | 117.3406 | 5.3266
5.9186 | 116.5 | 0.99492 | 25.9866 | 116.4142 | -2.6296 | 5.9188 | 117.3963 | 0.98064 | 26.674 | 117.3406 | 5.3266
5.9196 | 116.5 | 0.99492 | 25.9866 | 116.4142 | -2.6296 | 5.9198 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6645 | 117.3203 | 5.3296
5.9206 | 116.5 | 0.99492 | 25.9866 | 116.4142 | -2.6296 | 5.9208 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6645 | 117.3203 | 5.3296
5.9216 | 116.5 | 0.99492 | 25.9866 | 116.4142 | -2.6296 | 5.9218 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6645 | 117.3203 | 5.3296
5.9226 | 116.5 | 0.99492 | 25.9866 | 116.4142 | -2.6296 | 5.9228 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6645 | 117.3203 | 5.3296
5.9236 | 116.5 | 0.99492 | 25.9866 | 116.4142 | -2.6296 | 5.9238 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6645 | 117.3203 | 5.3296
5.9246 | 116.5 | 0.99492 | 25.9866 | 116.4142 | -2.6296 | 5.9248 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6645 | 117.3203 | 5.3296
5.9256 | 116.5 | 0.99533 | 26.0918 | 116.4266 | -2.5309 | 5.9258 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6645 | 117.3203 | 5.3296
5.9266 | 116.5 | 0.99533 | 26.0918 | 116.4266 | -2.5309 | 5.9268 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6645 | 117.3203 | 5.3296
5.9276 | 116.5 | 0.99533 | 26.0918 | 116.4266 | -2.5309 | 5.9278 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6335 | 117.309 | 5.2973
5.9286 | 116.5 | 0.99533 | 26.0918 | 116.4266 | -2.5309 | 5.9288 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6335 | 117.309 | 5.2973
5.9296 | 116.5 | 0.99533 | 26.0918 | 116.4266 | -2.5309 | 5.9298 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6335 | 117.309 | 5.2973
5.9306 | 116.5 | 0.99533 | 26.0918 | 116.4266 | -2.5309 | 5.9308 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6335 | 117.309 | 5.2973
5.9316 | 116.5 | 0.99533 | 26.0918 | 116.4266 | -2.5309 | 5.9318 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6335 | 117.309 | 5.2973
5.9326 | 116.5 | 0.99533 | 26.0918 | 116.4266 | -2.5309 | 5.9328 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6335 | 117.309 | 5.2973
5.9336 | 116.5 | 0.99508 | 26.0933 | 116.427 | -2.5979 | 5.9338 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6335 | 117.309 | 5.2973
5.9346 | 116.5 | 0.99508 | 26.0933 | 116.427 | -2.5979 | 5.9348 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6335 | 117.309 | 5.2973
5.9356 | 116.5 | 0.99508 | 26.0933 | 116.427 | -2.5979 | 5.9358 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6503 | 117.3323 | 5.2939
5.9366 | 116.5 | 0.99508 | 26.0933 | 116.427 | -2.5979 | 5.9368 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6503 | 117.3323 | 5.2939
5.9376 | 116.5 | 0.99508 | 26.0933 | 116.427 | -2.5979 | 5.9378 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6503 | 117.3323 | 5.2939
5.9386 | 116.5 | 0.99508 | 26.0933 | 116.427 | -2.5979 | 5.9388 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6503 | 117.3323 | 5.2939
5.9396 | 116.5 | 0.99508 | 26.0933 | 116.427 | -2.5979 | 5.9398 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6503 | 117.3323 | 5.2939
5.9406 | 116.5 | 0.99508 | 26.0933 | 116.427 | -2.5979 | 5.9408 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6503 | 117.3323 | 5.2939
5.9416 | 116.5 | 0.99529 | 26.2132 | 116.4493 | -2.5518 | 5.9418 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6503 | 117.3323 | 5.2939
5.9426 | 116.5 | 0.99529 | 26.2132 | 116.4493 | -2.5518 | 5.9428 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6503 | 117.3323 | 5.2939
5.9436 | 116.5 | 0.99529 | 26.2132 | 116.4493 | -2.5518 | 5.9438 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6503 | 117.3323 | 5.2939
5.9446 | 116.5 | 0.99529 | 26.2132 | 116.4493 | -2.5518 | 5.9448 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6721 | 117.3217 | 5.2892
5.9456 | 116.5 | 0.99529 | 26.2132 | 116.4493 | -2.5518 | 5.9458 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6721 | 117.3217 | 5.2892
5.9466 | 116.5 | 0.99529 | 26.2132 | 116.4493 | -2.5518 | 5.9468 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6721 | 117.3217 | 5.2892
5.9476 | 116.5 | 0.99529 | 26.2132 | 116.4493 | -2.5518 | 5.9478 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6721 | 117.3217 | 5.2892
5.9486 | 116.5 | 0.99529 | 26.2132 | 116.4493 | -2.5518 | 5.9488 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6721 | 117.3217 | 5.2892
5.9496 | 116.5 | 0.99529 | 26.2132 | 116.4493 | -2.5518 | 5.9498 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6721 | 117.3217 | 5.2892
5.9506 | 116.5 | 0.9953 | 26.243 | 116.445 | -2.5542 | 5.9508 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6721 | 117.3217 | 5.2892
5.9516 | 116.5 | 0.9953 | 26.243 | 116.445 | -2.5542 | 5.9518 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6721 | 117.3217 | 5.2892
5.9526 | 116.5 | 0.9953 | 26.243 | 116.445 | -2.5542 | 5.9528 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6947 | 117.3151 | 5.272
5.9536 | 116.5 | 0.9953 | 26.243 | 116.445 | -2.5542 | 5.9538 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6947 | 117.3151 | 5.272
5.9546 | 116.5 | 0.9953 | 26.243 | 116.445 | -2.5542 | 5.9548 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6947 | 117.3151 | 5.272
5.9556 | 116.5 | 0.9953 | 26.243 | 116.445 | -2.5542 | 5.9558 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6947 | 117.3151 | 5.272
5.9566 | 116.5 | 0.9953 | 26.243 | 116.445 | -2.5542 | 5.9568 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6947 | 117.3151 | 5.272
5.9576 | 116.5 | 0.9953 | 26.243 | 116.445 | -2.5542 | 5.9578 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6947 | 117.3151 | 5.272
5.9586 | 116.5 | 0.99534 | 26.3258 | 116.4585 | -2.5491 | 5.9588 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6947 | 117.3151 | 5.272
5.9596 | 116.5 | 0.99534 | 26.3258 | 116.4585 | -2.5491 | 5.9598 | 117.3963 | 0.98105 | 26.6947 | 117.3151 | 5.272
5.9606 | 116.5 | 0.99534 | 26.3258 | 116.4585 | -2.5491 | 5.9608 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6816 | 117.3322 | 5.2829
5.9616 | 116.5 | 0.99534 | 26.3258 | 116.4585 | -2.5491 | 5.9618 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6816 | 117.3322 | 5.2829
5.9626 | 116.5 | 0.99534 | 26.3258 | 116.4585 | -2.5491 | 5.9628 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6816 | 117.3322 | 5.2829
5.9636 | 116.5 | 0.99534 | 26.3258 | 116.4585 | -2.5491 | 5.9638 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6816 | 117.3322 | 5.2829
5.9646 | 116.5 | 0.99534 | 26.3258 | 116.4585 | -2.5491 | 5.9648 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6816 | 117.3322 | 5.2829
5.9656 | 116.5 | 0.99534 | 26.3258 | 116.4585 | -2.5491 | 5.9658 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6816 | 117.3322 | 5.2829
5.9666 | 116.5 | 0.9955 | 26.3467 | 116.451 | -2.5073 | 5.9668 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6816 | 117.3322 | 5.2829
5.9676 | 116.5 | 0.9955 | 26.3467 | 116.451 | -2.5073 | 5.9678 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6816 | 117.3322 | 5.2829
5.9686 | 116.5 | 0.9955 | 26.3467 | 116.451 | -2.5073 | 5.9688 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6816 | 117.3322 | 5.2829
5.9696 | 116.5 | 0.9955 | 26.3467 | 116.451 | -2.5073 | 5.9698 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6643 | 117.342 | 5.3116
5.9706 | 116.5 | 0.9955 | 26.3467 | 116.451 | -2.5073 | 5.9708 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6643 | 117.342 | 5.3116
5.9716 | 116.5 | 0.9955 | 26.3467 | 116.451 | -2.5073 | 5.9718 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6643 | 117.342 | 5.3116
5.9726 | 116.5 | 0.9955 | 26.3467 | 116.451 | -2.5073 | 5.9728 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6643 | 117.342 | 5.3116
5.9736 | 116.5 | 0.9955 | 26.3467 | 116.451 | -2.5073 | 5.9738 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6643 | 117.342 | 5.3116
5.9746 | 116.5 | 0.9955 | 26.3467 | 116.451 | -2.5073 | 5.9748 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6643 | 117.342 | 5.3116
5.9756 | 116.5 | 0.9953 | 26.3743 | 116.4517 | -2.5674 | 5.9758 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6643 | 117.342 | 5.3116
5.9766 | 116.5 | 0.9953 | 26.3743 | 116.4517 | -2.5674 | 5.9768 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6643 | 117.342 | 5.3116
5.9776 | 116.5 | 0.9953 | 26.3743 | 116.4517 | -2.5674 | 5.9778 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6673 | 117.3404 | 5.3257
5.9786 | 116.5 | 0.9953 | 26.3743 | 116.4517 | -2.5674 | 5.9788 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6673 | 117.3404 | 5.3257
5.9796 | 116.5 | 0.9953 | 26.3743 | 116.4517 | -2.5674 | 5.9798 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6673 | 117.3404 | 5.3257
5.9806 | 116.5 | 0.9953 | 26.3743 | 116.4517 | -2.5674 | 5.9808 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6673 | 117.3404 | 5.3257
5.9816 | 116.5 | 0.9953 | 26.3743 | 116.4517 | -2.5674 | 5.9818 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6673 | 117.3404 | 5.3257
5.9826 | 116.5 | 0.9953 | 26.3743 | 116.4517 | -2.5674 | 5.9828 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6673 | 117.3404 | 5.3257
5.9836 | 116.5 | 0.99551 | 26.3665 | 116.4487 | -2.5062 | 5.9838 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6673 | 117.3404 | 5.3257
5.9846 | 116.5 | 0.99551 | 26.3665 | 116.4487 | -2.5062 | 5.9848 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6673 | 117.3404 | 5.3257
5.9856 | 116.5 | 0.99551 | 26.3665 | 116.4487 | -2.5062 | 5.9858 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6641 | 117.3392 | 5.3079
5.9866 | 116.5 | 0.99551 | 26.3665 | 116.4487 | -2.5062 | 5.9868 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6641 | 117.3392 | 5.3079
5.9876 | 116.5 | 0.99551 | 26.3665 | 116.4487 | -2.5062 | 5.9878 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6641 | 117.3392 | 5.3079
5.9886 | 116.5 | 0.99551 | 26.3665 | 116.4487 | -2.5062 | 5.9888 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6641 | 117.3392 | 5.3079
5.9896 | 116.5 | 0.99551 | 26.3665 | 116.4487 | -2.5062 | 5.9898 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6641 | 117.3392 | 5.3079
5.9906 | 116.5 | 0.99551 | 26.3665 | 116.4487 | -2.5062 | 5.9908 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6641 | 117.3392 | 5.3079
5.9916 | 116.5 | 0.99503 | 26.2934 | 116.4616 | -2.631 | 5.9918 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6641 | 117.3392 | 5.3079
5.9926 | 116.5 | 0.99503 | 26.2934 | 116.4616 | -2.631 | 5.9928 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6641 | 117.3392 | 5.3079
5.9936 | 116.5 | 0.99503 | 26.2934 | 116.4616 | -2.631 | 5.9938 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6641 | 117.3392 | 5.3079
5.9946 | 116.5 | 0.99503 | 26.2934 | 116.4616 | -2.631 | 5.9948 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6493 | 117.3296 | 5.3022
5.9956 | 116.5 | 0.99503 | 26.2934 | 116.4616 | -2.631 | 5.9958 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6493 | 117.3296 | 5.3022
5.9966 | 116.5 | 0.99503 | 26.2934 | 116.4616 | -2.631 | 5.9968 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6493 | 117.3296 | 5.3022
5.9976 | 116.5 | 0.99503 | 26.2934 | 116.4616 | -2.631 | 5.9978 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6493 | 117.3296 | 5.3022
5.9986 | 116.5 | 0.99503 | 26.2934 | 116.4616 | -2.631 | 5.9988 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6493 | 117.3296 | 5.3022
5.9996 | 116.5 | 0.99503 | 26.2934 | 116.4616 | -2.631 | 5.9998 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6493 | 117.3296 | 5.3022
6.0006 | 116.5 | 0.99541 | 26.2722 | 116.4783 | -2.5245 | 6.0008 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6493 | 117.3296 | 5.3022
6.0016 | 116.5 | 0.99541 | 26.2722 | 116.4783 | -2.5245 | 6.0018 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6493 | 117.3296 | 5.3022
6.0026 | 116.5 | 0.99541 | 26.2722 | 116.4783 | -2.5245 | 6.0028 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6596 | 117.3139 | 5.3089
6.0036 | 116.5 | 0.99541 | 26.2722 | 116.4783 | -2.5245 | 6.0038 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6596 | 117.3139 | 5.3089
6.0046 | 116.5 | 0.99541 | 26.2722 | 116.4783 | -2.5245 | 6.0048 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6596 | 117.3139 | 5.3089
6.0056 | 116.5 | 0.99541 | 26.2722 | 116.4783 | -2.5245 | 6.0058 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6596 | 117.3139 | 5.3089
6.0066 | 116.5 | 0.99541 | 26.2722 | 116.4783 | -2.5245 | 6.0068 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6596 | 117.3139 | 5.3089
6.0076 | 116.5 | 0.99541 | 26.2722 | 116.4783 | -2.5245 | 6.0078 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6596 | 117.3139 | 5.3089
6.0086 | 116.5 | 0.99485 | 26.2009 | 116.4775 | -2.6691 | 6.0088 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6596 | 117.3139 | 5.3089
6.0096 | 116.5 | 0.99485 | 26.2009 | 116.4775 | -2.6691 | 6.0098 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6596 | 117.3139 | 5.3089
6.0106 | 116.5 | 0.99485 | 26.2009 | 116.4775 | -2.6691 | 6.0108 | 117.3963 | 0.981 | 26.679 | 117.3323 | 5.2768
6.0116 | 116.5 | 0.99485 | 26.2009 | 116.4775 | -2.6691 | 6.0118 | 117.3963 | 0.981 | 26.679 | 117.3323 | 5.2768
6.0126 | 116.5 | 0.99485 | 26.2009 | 116.4775 | -2.6691 | 6.0128 | 117.3963 | 0.981 | 26.679 | 117.3323 | 5.2768
6.0136 | 116.5 | 0.99485 | 26.2009 | 116.4775 | -2.6691 | 6.0138 | 117.3963 | 0.981 | 26.679 | 117.3323 | 5.2768
6.0146 | 116.5 | 0.99485 | 26.2009 | 116.4775 | -2.6691 | 6.0148 | 117.3963 | 0.981 | 26.679 | 117.3323 | 5.2768
6.0156 | 116.5 | 0.99485 | 26.2009 | 116.4775 | -2.6691 | 6.0158 | 117.3963 | 0.981 | 26.679 | 117.3323 | 5.2768
6.0166 | 116.5 | 0.99507 | 26.152 | 116.4467 | -2.6072 | 6.0168 | 117.3963 | 0.981 | 26.679 | 117.3323 | 5.2768
6.0176 | 116.5 | 0.99507 | 26.152 | 116.4467 | -2.6072 | 6.0178 | 117.3963 | 0.981 | 26.679 | 117.3323 | 5.2768
6.0186 | 116.5 | 0.99507 | 26.152 | 116.4467 | -2.6072 | 6.0188 | 117.3963 | 0.981 | 26.679 | 117.3323 | 5.2768
6.0196 | 116.5 | 0.99507 | 26.152 | 116.4467 | -2.6072 | 6.0198 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6968 | 117.3298 | 5.3002
6.0206 | 116.5 | 0.99507 | 26.152 | 116.4467 | -2.6072 | 6.0208 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6968 | 117.3298 | 5.3002
6.0216 | 116.5 | 0.99507 | 26.152 | 116.4467 | -2.6072 | 6.0218 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6968 | 117.3298 | 5.3002
6.0226 | 116.5 | 0.99507 | 26.152 | 116.4467 | -2.6072 | 6.0228 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6968 | 117.3298 | 5.3002
6.0236 | 116.5 | 0.99507 | 26.152 | 116.4467 | -2.6072 | 6.0238 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6968 | 117.3298 | 5.3002
6.0246 | 116.5 | 0.99507 | 26.152 | 116.4467 | -2.6072 | 6.0248 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6968 | 117.3298 | 5.3002
6.0256 | 116.5 | 0.99453 | 26.055 | 116.4377 | -2.7364 | 6.0258 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6968 | 117.3298 | 5.3002
6.0266 | 116.5 | 0.99453 | 26.055 | 116.4377 | -2.7364 | 6.0268 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6968 | 117.3298 | 5.3002
6.0276 | 116.5 | 0.99453 | 26.055 | 116.4377 | -2.7364 | 6.0278 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6805 | 117.3234 | 5.3178
6.0286 | 116.5 | 0.99453 | 26.055 | 116.4377 | -2.7364 | 6.0288 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6805 | 117.3234 | 5.3178
6.0296 | 116.5 | 0.99453 | 26.055 | 116.4377 | -2.7364 | 6.0298 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6805 | 117.3234 | 5.3178
6.0306 | 116.5 | 0.99453 | 26.055 | 116.4377 | -2.7364 | 6.0308 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6805 | 117.3234 | 5.3178
6.0316 | 116.5 | 0.99453 | 26.055 | 116.4377 | -2.7364 | 6.0318 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6805 | 117.3234 | 5.3178
6.0326 | 116.5 | 0.99453 | 26.055 | 116.4377 | -2.7364 | 6.0328 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6805 | 117.3234 | 5.3178
6.0336 | 116.5 | 0.99528 | 26.0624 | 116.4321 | -2.5399 | 6.0338 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6805 | 117.3234 | 5.3178
6.0346 | 116.5 | 0.99528 | 26.0624 | 116.4321 | -2.5399 | 6.0348 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6805 | 117.3234 | 5.3178
6.0356 | 116.5 | 0.99528 | 26.0624 | 116.4321 | -2.5399 | 6.0358 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6567 | 117.3431 | 5.3287
6.0366 | 116.5 | 0.99528 | 26.0624 | 116.4321 | -2.5399 | 6.0368 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6567 | 117.3431 | 5.3287
6.0376 | 116.5 | 0.99528 | 26.0624 | 116.4321 | -2.5399 | 6.0378 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6567 | 117.3431 | 5.3287
6.0386 | 116.5 | 0.99528 | 26.0624 | 116.4321 | -2.5399 | 6.0388 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6567 | 117.3431 | 5.3287
6.0396 | 116.5 | 0.99528 | 26.0624 | 116.4321 | -2.5399 | 6.0398 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6567 | 117.3431 | 5.3287
6.0406 | 116.5 | 0.99528 | 26.0624 | 116.4321 | -2.5399 | 6.0408 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6567 | 117.3431 | 5.3287
6.0416 | 116.5 | 0.99471 | 25.9577 | 116.4429 | -2.6807 | 6.0418 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6567 | 117.3431 | 5.3287
6.0426 | 116.5 | 0.99471 | 25.9577 | 116.4429 | -2.6807 | 6.0428 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6567 | 117.3431 | 5.3287
6.0436 | 116.5 | 0.99471 | 25.9577 | 116.4429 | -2.6807 | 6.0438 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6567 | 117.3431 | 5.3287
6.0446 | 116.5 | 0.99471 | 25.9577 | 116.4429 | -2.6807 | 6.0448 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6706 | 117.3399 | 5.344
6.0456 | 116.5 | 0.99471 | 25.9577 | 116.4429 | -2.6807 | 6.0458 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6706 | 117.3399 | 5.344
6.0466 | 116.5 | 0.99471 | 25.9577 | 116.4429 | -2.6807 | 6.0468 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6706 | 117.3399 | 5.344
6.0476 | 116.5 | 0.99471 | 25.9577 | 116.4429 | -2.6807 | 6.0478 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6706 | 117.3399 | 5.344
6.0486 | 116.5 | 0.99471 | 25.9577 | 116.4429 | -2.6807 | 6.0488 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6706 | 117.3399 | 5.344
6.0496 | 116.5 | 0.99471 | 25.9577 | 116.4429 | -2.6807 | 6.0498 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6706 | 117.3399 | 5.344
6.0506 | 116.5 | 0.99504 | 26.0035 | 116.4515 | -2.5991 | 6.0508 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6706 | 117.3399 | 5.344
6.0516 | 116.5 | 0.99504 | 26.0035 | 116.4515 | -2.5991 | 6.0518 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6706 | 117.3399 | 5.344
6.0526 | 116.5 | 0.99504 | 26.0035 | 116.4515 | -2.5991 | 6.0528 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6616 | 117.3335 | 5.3272
6.0536 | 116.5 | 0.99504 | 26.0035 | 116.4515 | -2.5991 | 6.0538 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6616 | 117.3335 | 5.3272
6.0546 | 116.5 | 0.99504 | 26.0035 | 116.4515 | -2.5991 | 6.0548 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6616 | 117.3335 | 5.3272
6.0556 | 116.5 | 0.99504 | 26.0035 | 116.4515 | -2.5991 | 6.0558 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6616 | 117.3335 | 5.3272
6.0566 | 116.5 | 0.99504 | 26.0035 | 116.4515 | -2.5991 | 6.0568 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6616 | 117.3335 | 5.3272
6.0576 | 116.5 | 0.99504 | 26.0035 | 116.4515 | -2.5991 | 6.0578 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6616 | 117.3335 | 5.3272
6.0586 | 116.5 | 0.99437 | 25.9192 | 116.4298 | -2.7626 | 6.0588 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6616 | 117.3335 | 5.3272
6.0596 | 116.5 | 0.99437 | 25.9192 | 116.4298 | -2.7626 | 6.0598 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6616 | 117.3335 | 5.3272
6.0606 | 116.5 | 0.99437 | 25.9192 | 116.4298 | -2.7626 | 6.0608 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6616 | 117.3335 | 5.3272
6.0616 | 116.5 | 0.99437 | 25.9192 | 116.4298 | -2.7626 | 6.0618 | 117.3963 | 0.98061 | 26.664 | 117.3375 | 5.3281
6.0626 | 116.5 | 0.99437 | 25.9192 | 116.4298 | -2.7626 | 6.0628 | 117.3963 | 0.98061 | 26.664 | 117.3375 | 5.3281
6.0636 | 116.5 | 0.99437 | 25.9192 | 116.4298 | -2.7626 | 6.0638 | 117.3963 | 0.98061 | 26.664 | 117.3375 | 5.3281
6.0646 | 116.5 | 0.99437 | 25.9192 | 116.4298 | -2.7626 | 6.0648 | 117.3963 | 0.98061 | 26.664 | 117.3375 | 5.3281
6.0656 | 116.5 | 0.99437 | 25.9192 | 116.4298 | -2.7626 | 6.0658 | 117.3963 | 0.98061 | 26.664 | 117.3375 | 5.3281
6.0666 | 116.5 | 0.99496 | 26.017 | 116.4452 | -2.6213 | 6.0668 | 117.3963 | 0.98061 | 26.664 | 117.3375 | 5.3281
6.0676 | 116.5 | 0.99496 | 26.017 | 116.4452 | -2.6213 | 6.0678 | 117.3963 | 0.98061 | 26.664 | 117.3375 | 5.3281
6.0686 | 116.5 | 0.99496 | 26.017 | 116.4452 | -2.6213 | 6.0688 | 117.3963 | 0.98061 | 26.664 | 117.3375 | 5.3281
6.0696 | 116.5 | 0.99496 | 26.017 | 116.4452 | -2.6213 | 6.0698 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6684 | 117.3311 | 5.3104
6.0706 | 116.5 | 0.99496 | 26.017 | 116.4452 | -2.6213 | 6.0708 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6684 | 117.3311 | 5.3104
6.0716 | 116.5 | 0.99496 | 26.017 | 116.4452 | -2.6213 | 6.0718 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6684 | 117.3311 | 5.3104
6.0726 | 116.5 | 0.99496 | 26.017 | 116.4452 | -2.6213 | 6.0728 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6684 | 117.3311 | 5.3104
6.0736 | 116.5 | 0.99496 | 26.017 | 116.4452 | -2.6213 | 6.0738 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6684 | 117.3311 | 5.3104
6.0746 | 116.5 | 0.99496 | 26.017 | 116.4452 | -2.6213 | 6.0748 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6684 | 117.3311 | 5.3104
6.0756 | 116.5 | 0.9946 | 26.0062 | 116.4578 | -2.7134 | 6.0758 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6684 | 117.3311 | 5.3104
6.0766 | 116.5 | 0.9946 | 26.0062 | 116.4578 | -2.7134 | 6.0768 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6684 | 117.3311 | 5.3104
6.0776 | 116.5 | 0.9946 | 26.0062 | 116.4578 | -2.7134 | 6.0778 | 117.3963 | 0.98105 | 26.681 | 117.3197 | 5.2688
6.0786 | 116.5 | 0.9946 | 26.0062 | 116.4578 | -2.7134 | 6.0788 | 117.3963 | 0.98105 | 26.681 | 117.3197 | 5.2688
6.0796 | 116.5 | 0.9946 | 26.0062 | 116.4578 | -2.7134 | 6.0798 | 117.3963 | 0.98105 | 26.681 | 117.3197 | 5.2688
6.0806 | 116.5 | 0.9946 | 26.0062 | 116.4578 | -2.7134 | 6.0808 | 117.3963 | 0.98105 | 26.681 | 117.3197 | 5.2688
6.0816 | 116.5 | 0.9946 | 26.0062 | 116.4578 | -2.7134 | 6.0818 | 117.3963 | 0.98105 | 26.681 | 117.3197 | 5.2688
6.0826 | 116.5 | 0.9946 | 26.0062 | 116.4578 | -2.7134 | 6.0828 | 117.3963 | 0.98105 | 26.681 | 117.3197 | 5.2688
6.0836 | 116.5 | 0.99508 | 26.1344 | 116.475 | -2.6031 | 6.0838 | 117.3963 | 0.98105 | 26.681 | 117.3197 | 5.2688
6.0846 | 116.5 | 0.99508 | 26.1344 | 116.475 | -2.6031 | 6.0848 | 117.3963 | 0.98105 | 26.681 | 117.3197 | 5.2688
6.0856 | 116.5 | 0.99508 | 26.1344 | 116.475 | -2.6031 | 6.0858 | 117.3963 | 0.98105 | 26.681 | 117.3197 | 5.2688
6.0866 | 116.5 | 0.99508 | 26.1344 | 116.475 | -2.6031 | 6.0868 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6745 | 117.3278 | 5.2805
6.0876 | 116.5 | 0.99508 | 26.1344 | 116.475 | -2.6031 | 6.0878 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6745 | 117.3278 | 5.2805
6.0886 | 116.5 | 0.99508 | 26.1344 | 116.475 | -2.6031 | 6.0888 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6745 | 117.3278 | 5.2805
6.0896 | 116.5 | 0.99508 | 26.1344 | 116.475 | -2.6031 | 6.0898 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6745 | 117.3278 | 5.2805
6.0906 | 116.5 | 0.99508 | 26.1344 | 116.475 | -2.6031 | 6.0908 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6745 | 117.3278 | 5.2805
6.0916 | 116.5 | 0.99521 | 26.1567 | 116.457 | -2.5686 | 6.0918 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6745 | 117.3278 | 5.2805
6.0926 | 116.5 | 0.99521 | 26.1567 | 116.457 | -2.5686 | 6.0928 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6745 | 117.3278 | 5.2805
6.0936 | 116.5 | 0.99521 | 26.1567 | 116.457 | -2.5686 | 6.0938 | 117.3963 | 0.98096 | 26.6745 | 117.3278 | 5.2805
6.0946 | 116.5 | 0.99521 | 26.1567 | 116.457 | -2.5686 | 6.0948 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6814 | 117.3448 | 5.2813
6.0956 | 116.5 | 0.99521 | 26.1567 | 116.457 | -2.5686 | 6.0958 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6814 | 117.3448 | 5.2813
6.0966 | 116.5 | 0.99521 | 26.1567 | 116.457 | -2.5686 | 6.0968 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6814 | 117.3448 | 5.2813
6.0976 | 116.5 | 0.99521 | 26.1567 | 116.457 | -2.5686 | 6.0978 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6814 | 117.3448 | 5.2813
6.0986 | 116.5 | 0.99521 | 26.1567 | 116.457 | -2.5686 | 6.0988 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6814 | 117.3448 | 5.2813
6.0996 | 116.5 | 0.99521 | 26.1567 | 116.457 | -2.5686 | 6.0998 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6814 | 117.3448 | 5.2813
6.1006 | 116.5 | 0.99542 | 26.2334 | 116.4685 | -2.519 | 6.1008 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6814 | 117.3448 | 5.2813
6.1016 | 116.5 | 0.99542 | 26.2334 | 116.4685 | -2.519 | 6.1018 | 117.3963 | 0.98097 | 26.6814 | 117.3448 | 5.2813
6.1026 | 116.5 | 0.99542 | 26.2334 | 116.4685 | -2.519 | 6.1028 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6903 | 117.3416 | 5.3033
6.1036 | 116.5 | 0.99542 | 26.2334 | 116.4685 | -2.519 | 6.1038 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6903 | 117.3416 | 5.3033
6.1046 | 116.5 | 0.99542 | 26.2334 | 116.4685 | -2.519 | 6.1048 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6903 | 117.3416 | 5.3033
6.1056 | 116.5 | 0.99542 | 26.2334 | 116.4685 | -2.519 | 6.1058 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6903 | 117.3416 | 5.3033
6.1066 | 116.5 | 0.99542 | 26.2334 | 116.4685 | -2.519 | 6.1068 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6903 | 117.3416 | 5.3033
6.1076 | 116.5 | 0.99542 | 26.2334 | 116.4685 | -2.519 | 6.1078 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6903 | 117.3416 | 5.3033
6.1086 | 116.5 | 0.99554 | 26.2499 | 116.4501 | -2.4862 | 6.1088 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6903 | 117.3416 | 5.3033
6.1096 | 116.5 | 0.99554 | 26.2499 | 116.4501 | -2.4862 | 6.1098 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6903 | 117.3416 | 5.3033
6.1106 | 116.5 | 0.99554 | 26.2499 | 116.4501 | -2.4862 | 6.1108 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6903 | 117.3416 | 5.3033
6.1116 | 116.5 | 0.99554 | 26.2499 | 116.4501 | -2.4862 | 6.1118 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6704 | 117.3531 | 5.341
6.1126 | 116.5 | 0.99554 | 26.2499 | 116.4501 | -2.4862 | 6.1128 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6704 | 117.3531 | 5.341
6.1136 | 116.5 | 0.99554 | 26.2499 | 116.4501 | -2.4862 | 6.1138 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6704 | 117.3531 | 5.341
6.1146 | 116.5 | 0.99554 | 26.2499 | 116.4501 | -2.4862 | 6.1148 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6704 | 117.3531 | 5.341
6.1156 | 116.5 | 0.99554 | 26.2499 | 116.4501 | -2.4862 | 6.1158 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6704 | 117.3531 | 5.341
6.1166 | 116.5 | 0.99545 | 26.3525 | 116.4631 | -2.5226 | 6.1168 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6704 | 117.3531 | 5.341
6.1176 | 116.5 | 0.99545 | 26.3525 | 116.4631 | -2.5226 | 6.1178 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6704 | 117.3531 | 5.341
6.1186 | 116.5 | 0.99545 | 26.3525 | 116.4631 | -2.5226 | 6.1188 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6704 | 117.3531 | 5.341
6.1196 | 116.5 | 0.99545 | 26.3525 | 116.4631 | -2.5226 | 6.1198 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6545 | 117.3412 | 5.3164
6.1206 | 116.5 | 0.99545 | 26.3525 | 116.4631 | -2.5226 | 6.1208 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6545 | 117.3412 | 5.3164
6.1216 | 116.5 | 0.99545 | 26.3525 | 116.4631 | -2.5226 | 6.1218 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6545 | 117.3412 | 5.3164
6.1226 | 116.5 | 0.99545 | 26.3525 | 116.4631 | -2.5226 | 6.1228 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6545 | 117.3412 | 5.3164
6.1236 | 116.5 | 0.99545 | 26.3525 | 116.4631 | -2.5226 | 6.1238 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6545 | 117.3412 | 5.3164
6.1246 | 116.5 | 0.99545 | 26.3525 | 116.4631 | -2.5226 | 6.1248 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6545 | 117.3412 | 5.3164
6.1256 | 116.5 | 0.99559 | 26.3465 | 116.4696 | -2.4817 | 6.1258 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6545 | 117.3412 | 5.3164
6.1266 | 116.5 | 0.99559 | 26.3465 | 116.4696 | -2.4817 | 6.1268 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6545 | 117.3412 | 5.3164
6.1276 | 116.5 | 0.99559 | 26.3465 | 116.4696 | -2.4817 | 6.1278 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6405 | 117.3229 | 5.3127
6.1286 | 116.5 | 0.99559 | 26.3465 | 116.4696 | -2.4817 | 6.1288 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6405 | 117.3229 | 5.3127
6.1296 | 116.5 | 0.99559 | 26.3465 | 116.4696 | -2.4817 | 6.1298 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6405 | 117.3229 | 5.3127
6.1306 | 116.5 | 0.99559 | 26.3465 | 116.4696 | -2.4817 | 6.1308 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6405 | 117.3229 | 5.3127
6.1316 | 116.5 | 0.99559 | 26.3465 | 116.4696 | -2.4817 | 6.1318 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6405 | 117.3229 | 5.3127
6.1326 | 116.5 | 0.99559 | 26.3465 | 116.4696 | -2.4817 | 6.1328 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6405 | 117.3229 | 5.3127
6.1336 | 116.5 | 0.99523 | 26.3142 | 116.4601 | -2.5803 | 6.1338 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6405 | 117.3229 | 5.3127
6.1346 | 116.5 | 0.99523 | 26.3142 | 116.4601 | -2.5803 | 6.1348 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6405 | 117.3229 | 5.3127
6.1356 | 116.5 | 0.99523 | 26.3142 | 116.4601 | -2.5803 | 6.1358 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6405 | 117.3229 | 5.3127
6.1366 | 116.5 | 0.99523 | 26.3142 | 116.4601 | -2.5803 | 6.1368 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6511 | 117.3231 | 5.316
6.1376 | 116.5 | 0.99523 | 26.3142 | 116.4601 | -2.5803 | 6.1378 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6511 | 117.3231 | 5.316
6.1386 | 116.5 | 0.99523 | 26.3142 | 116.4601 | -2.5803 | 6.1388 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6511 | 117.3231 | 5.316
6.1396 | 116.5 | 0.99523 | 26.3142 | 116.4601 | -2.5803 | 6.1398 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6511 | 117.3231 | 5.316
6.1406 | 116.5 | 0.99523 | 26.3142 | 116.4601 | -2.5803 | 6.1408 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6511 | 117.3231 | 5.316
6.1416 | 116.5 | 0.99538 | 26.2757 | 116.4674 | -2.5358 | 6.1418 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6511 | 117.3231 | 5.316
6.1426 | 116.5 | 0.99538 | 26.2757 | 116.4674 | -2.5358 | 6.1428 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6511 | 117.3231 | 5.316
6.1436 | 116.5 | 0.99538 | 26.2757 | 116.4674 | -2.5358 | 6.1438 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6511 | 117.3231 | 5.316
6.1446 | 116.5 | 0.99538 | 26.2757 | 116.4674 | -2.5358 | 6.1448 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6732 | 117.3274 | 5.3061
6.1456 | 116.5 | 0.99538 | 26.2757 | 116.4674 | -2.5358 | 6.1458 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6732 | 117.3274 | 5.3061
6.1466 | 116.5 | 0.99538 | 26.2757 | 116.4674 | -2.5358 | 6.1468 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6732 | 117.3274 | 5.3061
6.1476 | 116.5 | 0.99538 | 26.2757 | 116.4674 | -2.5358 | 6.1478 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6732 | 117.3274 | 5.3061
6.1486 | 116.5 | 0.99538 | 26.2757 | 116.4674 | -2.5358 | 6.1488 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6732 | 117.3274 | 5.3061
6.1496 | 116.5 | 0.99538 | 26.2757 | 116.4674 | -2.5358 | 6.1498 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6732 | 117.3274 | 5.3061
6.1506 | 116.5 | 0.99496 | 26.1931 | 116.4628 | -2.6401 | 6.1508 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6732 | 117.3274 | 5.3061
6.1516 | 116.5 | 0.99496 | 26.1931 | 116.4628 | -2.6401 | 6.1518 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6732 | 117.3274 | 5.3061
6.1526 | 116.5 | 0.99496 | 26.1931 | 116.4628 | -2.6401 | 6.1528 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6715 | 117.362 | 5.2994
6.1536 | 116.5 | 0.99496 | 26.1931 | 116.4628 | -2.6401 | 6.1538 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6715 | 117.362 | 5.2994
6.1546 | 116.5 | 0.99496 | 26.1931 | 116.4628 | -2.6401 | 6.1548 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6715 | 117.362 | 5.2994
6.1556 | 116.5 | 0.99496 | 26.1931 | 116.4628 | -2.6401 | 6.1558 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6715 | 117.362 | 5.2994
6.1566 | 116.5 | 0.99496 | 26.1931 | 116.4628 | -2.6401 | 6.1568 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6715 | 117.362 | 5.2994
6.1576 | 116.5 | 0.99496 | 26.1931 | 116.4628 | -2.6401 | 6.1578 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6715 | 117.362 | 5.2994
6.1586 | 116.5 | 0.99516 | 26.1875 | 116.4481 | -2.586 | 6.1588 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6715 | 117.362 | 5.2994
6.1596 | 116.5 | 0.99516 | 26.1875 | 116.4481 | -2.586 | 6.1598 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6715 | 117.362 | 5.2994
6.1606 | 116.5 | 0.99516 | 26.1875 | 116.4481 | -2.586 | 6.1608 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6715 | 117.362 | 5.2994
6.1616 | 116.5 | 0.99516 | 26.1875 | 116.4481 | -2.586 | 6.1618 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6792 | 117.3533 | 5.2735
6.1626 | 116.5 | 0.99516 | 26.1875 | 116.4481 | -2.586 | 6.1628 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6792 | 117.3533 | 5.2735
6.1636 | 116.5 | 0.99516 | 26.1875 | 116.4481 | -2.586 | 6.1638 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6792 | 117.3533 | 5.2735
6.1646 | 116.5 | 0.99516 | 26.1875 | 116.4481 | -2.586 | 6.1648 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6792 | 117.3533 | 5.2735
6.1656 | 116.5 | 0.99516 | 26.1875 | 116.4481 | -2.586 | 6.1658 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6792 | 117.3533 | 5.2735
6.1666 | 116.5 | 0.99462 | 26.1262 | 116.462 | -2.7201 | 6.1668 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6792 | 117.3533 | 5.2735
6.1676 | 116.5 | 0.99462 | 26.1262 | 116.462 | -2.7201 | 6.1678 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6792 | 117.3533 | 5.2735
6.1686 | 116.5 | 0.99462 | 26.1262 | 116.462 | -2.7201 | 6.1688 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6792 | 117.3533 | 5.2735
6.1696 | 116.5 | 0.99462 | 26.1262 | 116.462 | -2.7201 | 6.1698 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3412 | 5.3067
6.1706 | 116.5 | 0.99462 | 26.1262 | 116.462 | -2.7201 | 6.1708 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3412 | 5.3067
6.1716 | 116.5 | 0.99462 | 26.1262 | 116.462 | -2.7201 | 6.1718 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3412 | 5.3067
6.1726 | 116.5 | 0.99462 | 26.1262 | 116.462 | -2.7201 | 6.1728 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3412 | 5.3067
6.1736 | 116.5 | 0.99462 | 26.1262 | 116.462 | -2.7201 | 6.1738 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3412 | 5.3067
6.1746 | 116.5 | 0.99462 | 26.1262 | 116.462 | -2.7201 | 6.1748 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3412 | 5.3067
6.1756 | 116.5 | 0.9951 | 26.0979 | 116.4469 | -2.5935 | 6.1758 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3412 | 5.3067
6.1766 | 116.5 | 0.9951 | 26.0979 | 116.4469 | -2.5935 | 6.1768 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3412 | 5.3067
6.1776 | 116.5 | 0.9951 | 26.0979 | 116.4469 | -2.5935 | 6.1778 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6682 | 117.3623 | 5.3405
6.1786 | 116.5 | 0.9951 | 26.0979 | 116.4469 | -2.5935 | 6.1788 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6682 | 117.3623 | 5.3405
6.1796 | 116.5 | 0.9951 | 26.0979 | 116.4469 | -2.5935 | 6.1798 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6682 | 117.3623 | 5.3405
6.1806 | 116.5 | 0.9951 | 26.0979 | 116.4469 | -2.5935 | 6.1808 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6682 | 117.3623 | 5.3405
6.1816 | 116.5 | 0.9951 | 26.0979 | 116.4469 | -2.5935 | 6.1818 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6682 | 117.3623 | 5.3405
6.1826 | 116.5 | 0.9951 | 26.0979 | 116.4469 | -2.5935 | 6.1828 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6682 | 117.3623 | 5.3405
6.1836 | 116.5 | 0.99441 | 25.996 | 116.4426 | -2.7613 | 6.1838 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6682 | 117.3623 | 5.3405
6.1846 | 116.5 | 0.99441 | 25.996 | 116.4426 | -2.7613 | 6.1848 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6682 | 117.3623 | 5.3405
6.1856 | 116.5 | 0.99441 | 25.996 | 116.4426 | -2.7613 | 6.1858 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6682 | 117.3623 | 5.3405
6.1866 | 116.5 | 0.99441 | 25.996 | 116.4426 | -2.7613 | 6.1868 | 117.3963 | 0.98062 | 26.673 | 117.3409 | 5.3287
6.1876 | 116.5 | 0.99441 | 25.996 | 116.4426 | -2.7613 | 6.1878 | 117.3963 | 0.98062 | 26.673 | 117.3409 | 5.3287
6.1886 | 116.5 | 0.99441 | 25.996 | 116.4426 | -2.7613 | 6.1888 | 117.3963 | 0.98062 | 26.673 | 117.3409 | 5.3287
6.1896 | 116.5 | 0.99441 | 25.996 | 116.4426 | -2.7613 | 6.1898 | 117.3963 | 0.98062 | 26.673 | 117.3409 | 5.3287
6.1906 | 116.5 | 0.99441 | 25.996 | 116.4426 | -2.7613 | 6.1908 | 117.3963 | 0.98062 | 26.673 | 117.3409 | 5.3287
6.1916 | 116.5 | 0.99509 | 26.028 | 116.4362 | -2.5878 | 6.1918 | 117.3963 | 0.98062 | 26.673 | 117.3409 | 5.3287
6.1926 | 116.5 | 0.99509 | 26.028 | 116.4362 | -2.5878 | 6.1928 | 117.3963 | 0.98062 | 26.673 | 117.3409 | 5.3287
6.1936 | 116.5 | 0.99509 | 26.028 | 116.4362 | -2.5878 | 6.1938 | 117.3963 | 0.98062 | 26.673 | 117.3409 | 5.3287
6.1946 | 116.5 | 0.99509 | 26.028 | 116.4362 | -2.5878 | 6.1948 | 117.3963 | 0.98048 | 26.6533 | 117.3204 | 5.3442
6.1956 | 116.5 | 0.99509 | 26.028 | 116.4362 | -2.5878 | 6.1958 | 117.3963 | 0.98048 | 26.6533 | 117.3204 | 5.3442
6.1966 | 116.5 | 0.99509 | 26.028 | 116.4362 | -2.5878 | 6.1968 | 117.3963 | 0.98048 | 26.6533 | 117.3204 | 5.3442
6.1976 | 116.5 | 0.99509 | 26.028 | 116.4362 | -2.5878 | 6.1978 | 117.3963 | 0.98048 | 26.6533 | 117.3204 | 5.3442
6.1986 | 116.5 | 0.99509 | 26.028 | 116.4362 | -2.5878 | 6.1988 | 117.3963 | 0.98048 | 26.6533 | 117.3204 | 5.3442
6.1996 | 116.5 | 0.99509 | 26.028 | 116.4362 | -2.5878 | 6.1998 | 117.3963 | 0.98048 | 26.6533 | 117.3204 | 5.3442
6.2006 | 116.5 | 0.99472 | 25.9139 | 116.4392 | -2.6741 | 6.2008 | 117.3963 | 0.98048 | 26.6533 | 117.3204 | 5.3442
6.2016 | 116.5 | 0.99472 | 25.9139 | 116.4392 | -2.6741 | 6.2018 | 117.3963 | 0.98048 | 26.6533 | 117.3204 | 5.3442
6.2026 | 116.5 | 0.99472 | 25.9139 | 116.4392 | -2.6741 | 6.2028 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6491 | 117.3347 | 5.3221
6.2036 | 116.5 | 0.99472 | 25.9139 | 116.4392 | -2.6741 | 6.2038 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6491 | 117.3347 | 5.3221
6.2046 | 116.5 | 0.99472 | 25.9139 | 116.4392 | -2.6741 | 6.2048 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6491 | 117.3347 | 5.3221
6.2056 | 116.5 | 0.99472 | 25.9139 | 116.4392 | -2.6741 | 6.2058 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6491 | 117.3347 | 5.3221
6.2066 | 116.5 | 0.99472 | 25.9139 | 116.4392 | -2.6741 | 6.2068 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6491 | 117.3347 | 5.3221
6.2076 | 116.5 | 0.99472 | 25.9139 | 116.4392 | -2.6741 | 6.2078 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6491 | 117.3347 | 5.3221
6.2086 | 116.5 | 0.99497 | 25.9878 | 116.4461 | -2.6157 | 6.2088 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6491 | 117.3347 | 5.3221
6.2096 | 116.5 | 0.99497 | 25.9878 | 116.4461 | -2.6157 | 6.2098 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6491 | 117.3347 | 5.3221
6.2106 | 116.5 | 0.99497 | 25.9878 | 116.4461 | -2.6157 | 6.2108 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6491 | 117.3347 | 5.3221
6.2116 | 116.5 | 0.99497 | 25.9878 | 116.4461 | -2.6157 | 6.2118 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6715 | 117.3557 | 5.3026
6.2126 | 116.5 | 0.99497 | 25.9878 | 116.4461 | -2.6157 | 6.2128 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6715 | 117.3557 | 5.3026
6.2136 | 116.5 | 0.99497 | 25.9878 | 116.4461 | -2.6157 | 6.2138 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6715 | 117.3557 | 5.3026
6.2146 | 116.5 | 0.99497 | 25.9878 | 116.4461 | -2.6157 | 6.2148 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6715 | 117.3557 | 5.3026
6.2156 | 116.5 | 0.99497 | 25.9878 | 116.4461 | -2.6157 | 6.2158 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6715 | 117.3557 | 5.3026
6.2166 | 116.5 | 0.99469 | 25.9931 | 116.4409 | -2.6904 | 6.2168 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6715 | 117.3557 | 5.3026
6.2176 | 116.5 | 0.99469 | 25.9931 | 116.4409 | -2.6904 | 6.2178 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6715 | 117.3557 | 5.3026
6.2186 | 116.5 | 0.99469 | 25.9931 | 116.4409 | -2.6904 | 6.2188 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6715 | 117.3557 | 5.3026
6.2196 | 116.5 | 0.99469 | 25.9931 | 116.4409 | -2.6904 | 6.2198 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6831 | 117.3535 | 5.29
6.2206 | 116.5 | 0.99469 | 25.9931 | 116.4409 | -2.6904 | 6.2208 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6831 | 117.3535 | 5.29
6.2216 | 116.5 | 0.99469 | 25.9931 | 116.4409 | -2.6904 | 6.2218 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6831 | 117.3535 | 5.29
6.2226 | 116.5 | 0.99469 | 25.9931 | 116.4409 | -2.6904 | 6.2228 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6831 | 117.3535 | 5.29
6.2236 | 116.5 | 0.99469 | 25.9931 | 116.4409 | -2.6904 | 6.2238 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6831 | 117.3535 | 5.29
6.2246 | 116.5 | 0.99469 | 25.9931 | 116.4409 | -2.6904 | 6.2248 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6831 | 117.3535 | 5.29
6.2256 | 116.5 | 0.99534 | 26.0806 | 116.469 | -2.5268 | 6.2258 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6831 | 117.3535 | 5.29
6.2266 | 116.5 | 0.99534 | 26.0806 | 116.469 | -2.5268 | 6.2268 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6831 | 117.3535 | 5.29
6.2276 | 116.5 | 0.99534 | 26.0806 | 116.469 | -2.5268 | 6.2278 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6849 | 117.3566 | 5.2743
6.2286 | 116.5 | 0.99534 | 26.0806 | 116.469 | -2.5268 | 6.2288 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6849 | 117.3566 | 5.2743
6.2296 | 116.5 | 0.99534 | 26.0806 | 116.469 | -2.5268 | 6.2298 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6849 | 117.3566 | 5.2743
6.2306 | 116.5 | 0.99534 | 26.0806 | 116.469 | -2.5268 | 6.2308 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6849 | 117.3566 | 5.2743
6.2316 | 116.5 | 0.99534 | 26.0806 | 116.469 | -2.5268 | 6.2318 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6849 | 117.3566 | 5.2743
6.2326 | 116.5 | 0.99534 | 26.0806 | 116.469 | -2.5268 | 6.2328 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6849 | 117.3566 | 5.2743
6.2336 | 116.5 | 0.99498 | 26.0612 | 116.4548 | -2.6216 | 6.2338 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6849 | 117.3566 | 5.2743
6.2346 | 116.5 | 0.99498 | 26.0612 | 116.4548 | -2.6216 | 6.2348 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6849 | 117.3566 | 5.2743
6.2356 | 116.5 | 0.99498 | 26.0612 | 116.4548 | -2.6216 | 6.2358 | 117.3963 | 0.98102 | 26.6849 | 117.3566 | 5.2743
6.2366 | 116.5 | 0.99498 | 26.0612 | 116.4548 | -2.6216 | 6.2368 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6796 | 117.3572 | 5.2929
6.2376 | 116.5 | 0.99498 | 26.0612 | 116.4548 | -2.6216 | 6.2378 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6796 | 117.3572 | 5.2929
6.2386 | 116.5 | 0.99498 | 26.0612 | 116.4548 | -2.6216 | 6.2388 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6796 | 117.3572 | 5.2929
6.2396 | 116.5 | 0.99498 | 26.0612 | 116.4548 | -2.6216 | 6.2398 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6796 | 117.3572 | 5.2929
6.2406 | 116.5 | 0.99498 | 26.0612 | 116.4548 | -2.6216 | 6.2408 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6796 | 117.3572 | 5.2929
6.2416 | 116.5 | 0.99548 | 26.1965 | 116.4465 | -2.5005 | 6.2418 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6796 | 117.3572 | 5.2929
6.2426 | 116.5 | 0.99548 | 26.1965 | 116.4465 | -2.5005 | 6.2428 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6796 | 117.3572 | 5.2929
6.2436 | 116.5 | 0.99548 | 26.1965 | 116.4465 | -2.5005 | 6.2438 | 117.3963 | 0.98088 | 26.6796 | 117.3572 | 5.2929
6.2446 | 116.5 | 0.99548 | 26.1965 | 116.4465 | -2.5005 | 6.2448 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6557 | 117.3596 | 5.3314
6.2456 | 116.5 | 0.99548 | 26.1965 | 116.4465 | -2.5005 | 6.2458 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6557 | 117.3596 | 5.3314
6.2466 | 116.5 | 0.99548 | 26.1965 | 116.4465 | -2.5005 | 6.2468 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6557 | 117.3596 | 5.3314
6.2476 | 116.5 | 0.99548 | 26.1965 | 116.4465 | -2.5005 | 6.2478 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6557 | 117.3596 | 5.3314
6.2486 | 116.5 | 0.99548 | 26.1965 | 116.4465 | -2.5005 | 6.2488 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6557 | 117.3596 | 5.3314
6.2496 | 116.5 | 0.99548 | 26.1965 | 116.4465 | -2.5005 | 6.2498 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6557 | 117.3596 | 5.3314
6.2506 | 116.5 | 0.99526 | 26.1917 | 116.4367 | -2.5604 | 6.2508 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6557 | 117.3596 | 5.3314
6.2516 | 116.5 | 0.99526 | 26.1917 | 116.4367 | -2.5604 | 6.2518 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6557 | 117.3596 | 5.3314
6.2526 | 116.5 | 0.99526 | 26.1917 | 116.4367 | -2.5604 | 6.2528 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6666 | 117.3669 | 5.3294
6.2536 | 116.5 | 0.99526 | 26.1917 | 116.4367 | -2.5604 | 6.2538 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6666 | 117.3669 | 5.3294
6.2546 | 116.5 | 0.99526 | 26.1917 | 116.4367 | -2.5604 | 6.2548 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6666 | 117.3669 | 5.3294
6.2556 | 116.5 | 0.99526 | 26.1917 | 116.4367 | -2.5604 | 6.2558 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6666 | 117.3669 | 5.3294
6.2566 | 116.5 | 0.99526 | 26.1917 | 116.4367 | -2.5604 | 6.2568 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6666 | 117.3669 | 5.3294
6.2576 | 116.5 | 0.99526 | 26.1917 | 116.4367 | -2.5604 | 6.2578 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6666 | 117.3669 | 5.3294
6.2586 | 116.5 | 0.99529 | 26.2967 | 116.4425 | -2.5627 | 6.2588 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6666 | 117.3669 | 5.3294
6.2596 | 116.5 | 0.99529 | 26.2967 | 116.4425 | -2.5627 | 6.2598 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6666 | 117.3669 | 5.3294
6.2606 | 116.5 | 0.99529 | 26.2967 | 116.4425 | -2.5627 | 6.2608 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6666 | 117.3669 | 5.3294
6.2616 | 116.5 | 0.99529 | 26.2967 | 116.4425 | -2.5627 | 6.2618 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6536 | 117.3618 | 5.3344
6.2626 | 116.5 | 0.99529 | 26.2967 | 116.4425 | -2.5627 | 6.2628 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6536 | 117.3618 | 5.3344
6.2636 | 116.5 | 0.99529 | 26.2967 | 116.4425 | -2.5627 | 6.2638 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6536 | 117.3618 | 5.3344
6.2646 | 116.5 | 0.99529 | 26.2967 | 116.4425 | -2.5627 | 6.2648 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6536 | 117.3618 | 5.3344
6.2656 | 116.5 | 0.99529 | 26.2967 | 116.4425 | -2.5627 | 6.2658 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6536 | 117.3618 | 5.3344
6.2666 | 116.5 | 0.99557 | 26.3275 | 116.445 | -2.4857 | 6.2668 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6536 | 117.3618 | 5.3344
6.2676 | 116.5 | 0.99557 | 26.3275 | 116.445 | -2.4857 | 6.2678 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6536 | 117.3618 | 5.3344
6.2686 | 116.5 | 0.99557 | 26.3275 | 116.445 | -2.4857 | 6.2688 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6536 | 117.3618 | 5.3344
6.2696 | 116.5 | 0.99557 | 26.3275 | 116.445 | -2.4857 | 6.2698 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6476 | 117.3462 | 5.3288
6.2706 | 116.5 | 0.99557 | 26.3275 | 116.445 | -2.4857 | 6.2708 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6476 | 117.3462 | 5.3288
6.2716 | 116.5 | 0.99557 | 26.3275 | 116.445 | -2.4857 | 6.2718 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6476 | 117.3462 | 5.3288
6.2726 | 116.5 | 0.99557 | 26.3275 | 116.445 | -2.4857 | 6.2728 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6476 | 117.3462 | 5.3288
6.2736 | 116.5 | 0.99557 | 26.3275 | 116.445 | -2.4857 | 6.2738 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6476 | 117.3462 | 5.3288
6.2746 | 116.5 | 0.99557 | 26.3275 | 116.445 | -2.4857 | 6.2748 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6476 | 117.3462 | 5.3288
6.2756 | 116.5 | 0.99545 | 26.3474 | 116.4591 | -2.5209 | 6.2758 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6476 | 117.3462 | 5.3288
6.2766 | 116.5 | 0.99545 | 26.3474 | 116.4591 | -2.5209 | 6.2768 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6476 | 117.3462 | 5.3288
6.2776 | 116.5 | 0.99545 | 26.3474 | 116.4591 | -2.5209 | 6.2778 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6788 | 117.3576 | 5.3033
6.2786 | 116.5 | 0.99545 | 26.3474 | 116.4591 | -2.5209 | 6.2788 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6788 | 117.3576 | 5.3033
6.2796 | 116.5 | 0.99545 | 26.3474 | 116.4591 | -2.5209 | 6.2798 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6788 | 117.3576 | 5.3033
6.2806 | 116.5 | 0.99545 | 26.3474 | 116.4591 | -2.5209 | 6.2808 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6788 | 117.3576 | 5.3033
6.2816 | 116.5 | 0.99545 | 26.3474 | 116.4591 | -2.5209 | 6.2818 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6788 | 117.3576 | 5.3033
6.2826 | 116.5 | 0.99545 | 26.3474 | 116.4591 | -2.5209 | 6.2828 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6788 | 117.3576 | 5.3033
6.2836 | 116.5 | 0.99554 | 26.3134 | 116.4415 | -2.4926 | 6.2838 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6788 | 117.3576 | 5.3033
6.2846 | 116.5 | 0.99554 | 26.3134 | 116.4415 | -2.4926 | 6.2848 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6788 | 117.3576 | 5.3033
6.2856 | 116.5 | 0.99554 | 26.3134 | 116.4415 | -2.4926 | 6.2858 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6788 | 117.3576 | 5.3033
6.2866 | 116.5 | 0.99554 | 26.3134 | 116.4415 | -2.4926 | 6.2868 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7065 | 117.3721 | 5.286
6.2876 | 116.5 | 0.99554 | 26.3134 | 116.4415 | -2.4926 | 6.2878 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7065 | 117.3721 | 5.286
6.2886 | 116.5 | 0.99554 | 26.3134 | 116.4415 | -2.4926 | 6.2888 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7065 | 117.3721 | 5.286
6.2896 | 116.5 | 0.99554 | 26.3134 | 116.4415 | -2.4926 | 6.2898 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7065 | 117.3721 | 5.286
6.2906 | 116.5 | 0.99554 | 26.3134 | 116.4415 | -2.4926 | 6.2908 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7065 | 117.3721 | 5.286
6.2916 | 116.5 | 0.9953 | 26.3031 | 116.4286 | -2.5586 | 6.2918 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7065 | 117.3721 | 5.286
6.2926 | 116.5 | 0.9953 | 26.3031 | 116.4286 | -2.5586 | 6.2928 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7065 | 117.3721 | 5.286
6.2936 | 116.5 | 0.9953 | 26.3031 | 116.4286 | -2.5586 | 6.2938 | 117.3963 | 0.98097 | 26.7065 | 117.3721 | 5.286
6.2946 | 116.5 | 0.9953 | 26.3031 | 116.4286 | -2.5586 | 6.2948 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7057 | 117.3617 | 5.3024
6.2956 | 116.5 | 0.9953 | 26.3031 | 116.4286 | -2.5586 | 6.2958 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7057 | 117.3617 | 5.3024
6.2966 | 116.5 | 0.9953 | 26.3031 | 116.4286 | -2.5586 | 6.2968 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7057 | 117.3617 | 5.3024
6.2976 | 116.5 | 0.9953 | 26.3031 | 116.4286 | -2.5586 | 6.2978 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7057 | 117.3617 | 5.3024
6.2986 | 116.5 | 0.9953 | 26.3031 | 116.4286 | -2.5586 | 6.2988 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7057 | 117.3617 | 5.3024
6.2996 | 116.5 | 0.9953 | 26.3031 | 116.4286 | -2.5586 | 6.2998 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7057 | 117.3617 | 5.3024
6.3006 | 116.5 | 0.99556 | 26.29 | 116.4259 | -2.4866 | 6.3008 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7057 | 117.3617 | 5.3024
6.3016 | 116.5 | 0.99556 | 26.29 | 116.4259 | -2.4866 | 6.3018 | 117.3963 | 0.98085 | 26.7057 | 117.3617 | 5.3024
6.3026 | 116.5 | 0.99556 | 26.29 | 116.4259 | -2.4866 | 6.3028 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6786 | 117.3632 | 5.3262
6.3036 | 116.5 | 0.99556 | 26.29 | 116.4259 | -2.4866 | 6.3038 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6786 | 117.3632 | 5.3262
6.3046 | 116.5 | 0.99556 | 26.29 | 116.4259 | -2.4866 | 6.3048 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6786 | 117.3632 | 5.3262
6.3056 | 116.5 | 0.99556 | 26.29 | 116.4259 | -2.4866 | 6.3058 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6786 | 117.3632 | 5.3262
6.3066 | 116.5 | 0.99556 | 26.29 | 116.4259 | -2.4866 | 6.3068 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6786 | 117.3632 | 5.3262
6.3076 | 116.5 | 0.99556 | 26.29 | 116.4259 | -2.4866 | 6.3078 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6786 | 117.3632 | 5.3262
6.3086 | 116.5 | 0.99497 | 26.22 | 116.4355 | -2.6396 | 6.3088 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6786 | 117.3632 | 5.3262
6.3096 | 116.5 | 0.99497 | 26.22 | 116.4355 | -2.6396 | 6.3098 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6786 | 117.3632 | 5.3262
6.3106 | 116.5 | 0.99497 | 26.22 | 116.4355 | -2.6396 | 6.3108 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6786 | 117.3632 | 5.3262
6.3116 | 116.5 | 0.99497 | 26.22 | 116.4355 | -2.6396 | 6.3118 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6823 | 117.3714 | 5.3175
6.3126 | 116.5 | 0.99497 | 26.22 | 116.4355 | -2.6396 | 6.3128 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6823 | 117.3714 | 5.3175
6.3136 | 116.5 | 0.99497 | 26.22 | 116.4355 | -2.6396 | 6.3138 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6823 | 117.3714 | 5.3175
6.3146 | 116.5 | 0.99497 | 26.22 | 116.4355 | -2.6396 | 6.3148 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6823 | 117.3714 | 5.3175
6.3156 | 116.5 | 0.99497 | 26.22 | 116.4355 | -2.6396 | 6.3158 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6823 | 117.3714 | 5.3175
6.3166 | 116.5 | 0.99497 | 26.22 | 116.4355 | -2.6396 | 6.3168 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6823 | 117.3714 | 5.3175
6.3176 | 116.5 | 0.99521 | 26.1826 | 116.4309 | -2.5731 | 6.3178 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6823 | 117.3714 | 5.3175
6.3186 | 116.5 | 0.99521 | 26.1826 | 116.4309 | -2.5731 | 6.3188 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6823 | 117.3714 | 5.3175
6.3196 | 116.5 | 0.99521 | 26.1826 | 116.4309 | -2.5731 | 6.3198 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6871 | 117.3714 | 5.3183
6.3206 | 116.5 | 0.99521 | 26.1826 | 116.4309 | -2.5731 | 6.3208 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6871 | 117.3714 | 5.3183
6.3216 | 116.5 | 0.99521 | 26.1826 | 116.4309 | -2.5731 | 6.3218 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6871 | 117.3714 | 5.3183
6.3226 | 116.5 | 0.99521 | 26.1826 | 116.4309 | -2.5731 | 6.3228 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6871 | 117.3714 | 5.3183
6.3236 | 116.5 | 0.99521 | 26.1826 | 116.4309 | -2.5731 | 6.3238 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6871 | 117.3714 | 5.3183
6.3246 | 116.5 | 0.99521 | 26.1826 | 116.4309 | -2.5731 | 6.3248 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6871 | 117.3714 | 5.3183
6.3256 | 116.5 | 0.99467 | 26.0688 | 116.4221 | -2.7012 | 6.3258 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6871 | 117.3714 | 5.3183
6.3266 | 116.5 | 0.99467 | 26.0688 | 116.4221 | -2.7012 | 6.3268 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6871 | 117.3714 | 5.3183
6.3276 | 116.5 | 0.99467 | 26.0688 | 116.4221 | -2.7012 | 6.3278 | 117.3963 | 0.98056 | 26.663 | 117.3678 | 5.335
6.3286 | 116.5 | 0.99467 | 26.0688 | 116.4221 | -2.7012 | 6.3288 | 117.3963 | 0.98056 | 26.663 | 117.3678 | 5.335
6.3296 | 116.5 | 0.99467 | 26.0688 | 116.4221 | -2.7012 | 6.3298 | 117.3963 | 0.98056 | 26.663 | 117.3678 | 5.335
6.3306 | 116.5 | 0.99467 | 26.0688 | 116.4221 | -2.7012 | 6.3308 | 117.3963 | 0.98056 | 26.663 | 117.3678 | 5.335
6.3316 | 116.5 | 0.99467 | 26.0688 | 116.4221 | -2.7012 | 6.3318 | 117.3963 | 0.98056 | 26.663 | 117.3678 | 5.335
6.3326 | 116.5 | 0.99467 | 26.0688 | 116.4221 | -2.7012 | 6.3328 | 117.3963 | 0.98056 | 26.663 | 117.3678 | 5.335
6.3336 | 116.5 | 0.99515 | 26.0404 | 116.4259 | -2.5748 | 6.3338 | 117.3963 | 0.98056 | 26.663 | 117.3678 | 5.335
6.3346 | 116.5 | 0.99515 | 26.0404 | 116.4259 | -2.5748 | 6.3348 | 117.3963 | 0.98056 | 26.663 | 117.3678 | 5.335
6.3356 | 116.5 | 0.99515 | 26.0404 | 116.4259 | -2.5748 | 6.3358 | 117.3963 | 0.98056 | 26.663 | 117.3678 | 5.335
6.3366 | 116.5 | 0.99515 | 26.0404 | 116.4259 | -2.5748 | 6.3368 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6655 | 117.3789 | 5.3338
6.3376 | 116.5 | 0.99515 | 26.0404 | 116.4259 | -2.5748 | 6.3378 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6655 | 117.3789 | 5.3338
6.3386 | 116.5 | 0.99515 | 26.0404 | 116.4259 | -2.5748 | 6.3388 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6655 | 117.3789 | 5.3338
6.3396 | 116.5 | 0.99515 | 26.0404 | 116.4259 | -2.5748 | 6.3398 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6655 | 117.3789 | 5.3338
6.3406 | 116.5 | 0.99515 | 26.0404 | 116.4259 | -2.5748 | 6.3408 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6655 | 117.3789 | 5.3338
6.3416 | 116.5 | 0.99515 | 26.0404 | 116.4259 | -2.5748 | 6.3418 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6655 | 117.3789 | 5.3338
6.3426 | 116.5 | 0.99439 | 25.9363 | 116.4459 | -2.7597 | 6.3428 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6655 | 117.3789 | 5.3338
6.3436 | 116.5 | 0.99439 | 25.9363 | 116.4459 | -2.7597 | 6.3438 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6655 | 117.3789 | 5.3338
6.3446 | 116.5 | 0.99439 | 25.9363 | 116.4459 | -2.7597 | 6.3448 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6685 | 117.3683 | 5.3138
6.3456 | 116.5 | 0.99439 | 25.9363 | 116.4459 | -2.7597 | 6.3458 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6685 | 117.3683 | 5.3138
6.3466 | 116.5 | 0.99439 | 25.9363 | 116.4459 | -2.7597 | 6.3468 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6685 | 117.3683 | 5.3138
6.3476 | 116.5 | 0.99439 | 25.9363 | 116.4459 | -2.7597 | 6.3478 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6685 | 117.3683 | 5.3138
6.3486 | 116.5 | 0.99439 | 25.9363 | 116.4459 | -2.7597 | 6.3488 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6685 | 117.3683 | 5.3138
6.3496 | 116.5 | 0.99439 | 25.9363 | 116.4459 | -2.7597 | 6.3498 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6685 | 117.3683 | 5.3138
6.3506 | 116.5 | 0.99514 | 25.9663 | 116.4215 | -2.5688 | 6.3508 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6685 | 117.3683 | 5.3138
6.3516 | 116.5 | 0.99514 | 25.9663 | 116.4215 | -2.5688 | 6.3518 | 117.3963 | 0.98072 | 26.6685 | 117.3683 | 5.3138
6.3526 | 116.5 | 0.99514 | 25.9663 | 116.4215 | -2.5688 | 6.3528 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6487 | 117.3668 | 5.2791
6.3536 | 116.5 | 0.99514 | 25.9663 | 116.4215 | -2.5688 | 6.3538 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6487 | 117.3668 | 5.2791
6.3546 | 116.5 | 0.99514 | 25.9663 | 116.4215 | -2.5688 | 6.3548 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6487 | 117.3668 | 5.2791
6.3556 | 116.5 | 0.99514 | 25.9663 | 116.4215 | -2.5688 | 6.3558 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6487 | 117.3668 | 5.2791
6.3566 | 116.5 | 0.99514 | 25.9663 | 116.4215 | -2.5688 | 6.3568 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6487 | 117.3668 | 5.2791
6.3576 | 116.5 | 0.99514 | 25.9663 | 116.4215 | -2.5688 | 6.3578 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6487 | 117.3668 | 5.2791
6.3586 | 116.5 | 0.99502 | 25.8776 | 116.3959 | -2.5925 | 6.3588 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6487 | 117.3668 | 5.2791
6.3596 | 116.5 | 0.99502 | 25.8776 | 116.3959 | -2.5925 | 6.3598 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6487 | 117.3668 | 5.2791
6.3606 | 116.5 | 0.99502 | 25.8776 | 116.3959 | -2.5925 | 6.3608 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6487 | 117.3668 | 5.2791
6.3616 | 116.5 | 0.99502 | 25.8776 | 116.3959 | -2.5925 | 6.3618 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6782 | 117.3739 | 5.2669
6.3626 | 116.5 | 0.99502 | 25.8776 | 116.3959 | -2.5925 | 6.3628 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6782 | 117.3739 | 5.2669
6.3636 | 116.5 | 0.99502 | 25.8776 | 116.3959 | -2.5925 | 6.3638 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6782 | 117.3739 | 5.2669
6.3646 | 116.5 | 0.99502 | 25.8776 | 116.3959 | -2.5925 | 6.3648 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6782 | 117.3739 | 5.2669
6.3656 | 116.5 | 0.99502 | 25.8776 | 116.3959 | -2.5925 | 6.3658 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6782 | 117.3739 | 5.2669
6.3666 | 116.5 | 0.99502 | 25.8776 | 116.3959 | -2.5925 | 6.3668 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6782 | 117.3739 | 5.2669
6.3676 | 116.5 | 0.99532 | 25.9559 | 116.4048 | -2.5191 | 6.3678 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6782 | 117.3739 | 5.2669
6.3686 | 116.5 | 0.99532 | 25.9559 | 116.4048 | -2.5191 | 6.3688 | 117.3963 | 0.98106 | 26.6782 | 117.3739 | 5.2669
6.3696 | 116.5 | 0.99532 | 25.9559 | 116.4048 | -2.5191 | 6.3698 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6866 | 117.3631 | 5.3118
6.3706 | 116.5 | 0.99532 | 25.9559 | 116.4048 | -2.5191 | 6.3708 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6866 | 117.3631 | 5.3118
6.3716 | 116.5 | 0.99532 | 25.9559 | 116.4048 | -2.5191 | 6.3718 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6866 | 117.3631 | 5.3118
6.3726 | 116.5 | 0.99532 | 25.9559 | 116.4048 | -2.5191 | 6.3728 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6866 | 117.3631 | 5.3118
6.3736 | 116.5 | 0.99532 | 25.9559 | 116.4048 | -2.5191 | 6.3738 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6866 | 117.3631 | 5.3118
6.3746 | 116.5 | 0.99532 | 25.9559 | 116.4048 | -2.5191 | 6.3748 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6866 | 117.3631 | 5.3118
6.3756 | 116.5 | 0.99461 | 25.9281 | 116.4012 | -2.7039 | 6.3758 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6866 | 117.3631 | 5.3118
6.3766 | 116.5 | 0.99461 | 25.9281 | 116.4012 | -2.7039 | 6.3768 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6866 | 117.3631 | 5.3118
6.3776 | 116.5 | 0.99461 | 25.9281 | 116.4012 | -2.7039 | 6.3778 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6696 | 117.3673 | 5.3242
6.3786 | 116.5 | 0.99461 | 25.9281 | 116.4012 | -2.7039 | 6.3788 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6696 | 117.3673 | 5.3242
6.3796 | 116.5 | 0.99461 | 25.9281 | 116.4012 | -2.7039 | 6.3798 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6696 | 117.3673 | 5.3242
6.3806 | 116.5 | 0.99461 | 25.9281 | 116.4012 | -2.7039 | 6.3808 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6696 | 117.3673 | 5.3242
6.3816 | 116.5 | 0.99461 | 25.9281 | 116.4012 | -2.7039 | 6.3818 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6696 | 117.3673 | 5.3242
6.3826 | 116.5 | 0.99461 | 25.9281 | 116.4012 | -2.7039 | 6.3828 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6696 | 117.3673 | 5.3242
6.3836 | 116.5 | 0.99497 | 26.0414 | 116.4212 | -2.6218 | 6.3838 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6696 | 117.3673 | 5.3242
6.3846 | 116.5 | 0.99497 | 26.0414 | 116.4212 | -2.6218 | 6.3848 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6696 | 117.3673 | 5.3242
6.3856 | 116.5 | 0.99497 | 26.0414 | 116.4212 | -2.6218 | 6.3858 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6696 | 117.3673 | 5.3242
6.3866 | 116.5 | 0.99497 | 26.0414 | 116.4212 | -2.6218 | 6.3868 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6799 | 117.3654 | 5.3218
6.3876 | 116.5 | 0.99497 | 26.0414 | 116.4212 | -2.6218 | 6.3878 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6799 | 117.3654 | 5.3218
6.3886 | 116.5 | 0.99497 | 26.0414 | 116.4212 | -2.6218 | 6.3888 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6799 | 117.3654 | 5.3218
6.3896 | 116.5 | 0.99497 | 26.0414 | 116.4212 | -2.6218 | 6.3898 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6799 | 117.3654 | 5.3218
6.3906 | 116.5 | 0.99497 | 26.0414 | 116.4212 | -2.6218 | 6.3908 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6799 | 117.3654 | 5.3218
6.3916 | 116.5 | 0.99497 | 26.0414 | 116.4212 | -2.6218 | 6.3918 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6799 | 117.3654 | 5.3218
6.3926 | 116.5 | 0.99471 | 26.0513 | 116.4227 | -2.6909 | 6.3928 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6799 | 117.3654 | 5.3218
6.3936 | 116.5 | 0.99471 | 26.0513 | 116.4227 | -2.6909 | 6.3938 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6799 | 117.3654 | 5.3218
6.3946 | 116.5 | 0.99471 | 26.0513 | 116.4227 | -2.6909 | 6.3948 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6659 | 117.3622 | 5.3326
6.3956 | 116.5 | 0.99471 | 26.0513 | 116.4227 | -2.6909 | 6.3958 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6659 | 117.3622 | 5.3326
6.3966 | 116.5 | 0.99471 | 26.0513 | 116.4227 | -2.6909 | 6.3968 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6659 | 117.3622 | 5.3326
6.3976 | 116.5 | 0.99471 | 26.0513 | 116.4227 | -2.6909 | 6.3978 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6659 | 117.3622 | 5.3326
6.3986 | 116.5 | 0.99471 | 26.0513 | 116.4227 | -2.6909 | 6.3988 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6659 | 117.3622 | 5.3326
6.3996 | 116.5 | 0.99471 | 26.0513 | 116.4227 | -2.6909 | 6.3998 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6659 | 117.3622 | 5.3326
6.4006 | 116.5 | 0.99516 | 26.2072 | 116.4285 | -2.5877 | 6.4008 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6659 | 117.3622 | 5.3326
6.4016 | 116.5 | 0.99516 | 26.2072 | 116.4285 | -2.5877 | 6.4018 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6659 | 117.3622 | 5.3326
6.4026 | 116.5 | 0.99516 | 26.2072 | 116.4285 | -2.5877 | 6.4028 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6736 | 117.3734 | 5.3114
6.4036 | 116.5 | 0.99516 | 26.2072 | 116.4285 | -2.5877 | 6.4038 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6736 | 117.3734 | 5.3114
6.4046 | 116.5 | 0.99516 | 26.2072 | 116.4285 | -2.5877 | 6.4048 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6736 | 117.3734 | 5.3114
6.4056 | 116.5 | 0.99516 | 26.2072 | 116.4285 | -2.5877 | 6.4058 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6736 | 117.3734 | 5.3114
6.4066 | 116.5 | 0.99516 | 26.2072 | 116.4285 | -2.5877 | 6.4068 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6736 | 117.3734 | 5.3114
6.4076 | 116.5 | 0.99516 | 26.2072 | 116.4285 | -2.5877 | 6.4078 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6736 | 117.3734 | 5.3114
6.4086 | 116.5 | 0.99521 | 26.2061 | 116.4195 | -2.5754 | 6.4088 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6736 | 117.3734 | 5.3114
6.4096 | 116.5 | 0.99521 | 26.2061 | 116.4195 | -2.5754 | 6.4098 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6736 | 117.3734 | 5.3114
6.4106 | 116.5 | 0.99521 | 26.2061 | 116.4195 | -2.5754 | 6.4108 | 117.3963 | 0.98074 | 26.6736 | 117.3734 | 5.3114
6.4116 | 116.5 | 0.99521 | 26.2061 | 116.4195 | -2.5754 | 6.4118 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6812 | 117.3577 | 5.3063
6.4126 | 116.5 | 0.99521 | 26.2061 | 116.4195 | -2.5754 | 6.4128 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6812 | 117.3577 | 5.3063
6.4136 | 116.5 | 0.99521 | 26.2061 | 116.4195 | -2.5754 | 6.4138 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6812 | 117.3577 | 5.3063
6.4146 | 116.5 | 0.99521 | 26.2061 | 116.4195 | -2.5754 | 6.4148 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6812 | 117.3577 | 5.3063
6.4156 | 116.5 | 0.99521 | 26.2061 | 116.4195 | -2.5754 | 6.4158 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6812 | 117.3577 | 5.3063
6.4166 | 116.5 | 0.99521 | 26.2061 | 116.4195 | -2.5754 | 6.4168 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6812 | 117.3577 | 5.3063
6.4176 | 116.5 | 0.99522 | 26.2546 | 116.4475 | -2.5767 | 6.4178 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6812 | 117.3577 | 5.3063
6.4186 | 116.5 | 0.99522 | 26.2546 | 116.4475 | -2.5767 | 6.4188 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6812 | 117.3577 | 5.3063
6.4196 | 116.5 | 0.99522 | 26.2546 | 116.4475 | -2.5767 | 6.4198 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6517 | 117.3484 | 5.3168
6.4206 | 116.5 | 0.99522 | 26.2546 | 116.4475 | -2.5767 | 6.4208 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6517 | 117.3484 | 5.3168
6.4216 | 116.5 | 0.99522 | 26.2546 | 116.4475 | -2.5767 | 6.4218 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6517 | 117.3484 | 5.3168
6.4226 | 116.5 | 0.99522 | 26.2546 | 116.4475 | -2.5767 | 6.4228 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6517 | 117.3484 | 5.3168
6.4236 | 116.5 | 0.99522 | 26.2546 | 116.4475 | -2.5767 | 6.4238 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6517 | 117.3484 | 5.3168
6.4246 | 116.5 | 0.99522 | 26.2546 | 116.4475 | -2.5767 | 6.4248 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6517 | 117.3484 | 5.3168
6.4256 | 116.5 | 0.99529 | 26.2673 | 116.4613 | -2.5597 | 6.4258 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6517 | 117.3484 | 5.3168
6.4266 | 116.5 | 0.99529 | 26.2673 | 116.4613 | -2.5597 | 6.4268 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6517 | 117.3484 | 5.3168
6.4276 | 116.5 | 0.99529 | 26.2673 | 116.4613 | -2.5597 | 6.4278 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6479 | 117.3571 | 5.3046
6.4286 | 116.5 | 0.99529 | 26.2673 | 116.4613 | -2.5597 | 6.4288 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6479 | 117.3571 | 5.3046
6.4296 | 116.5 | 0.99529 | 26.2673 | 116.4613 | -2.5597 | 6.4298 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6479 | 117.3571 | 5.3046
6.4306 | 116.5 | 0.99529 | 26.2673 | 116.4613 | -2.5597 | 6.4308 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6479 | 117.3571 | 5.3046
6.4316 | 116.5 | 0.99529 | 26.2673 | 116.4613 | -2.5597 | 6.4318 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6479 | 117.3571 | 5.3046
6.4326 | 116.5 | 0.99529 | 26.2673 | 116.4613 | -2.5597 | 6.4328 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6479 | 117.3571 | 5.3046
6.4336 | 116.5 | 0.99518 | 26.3065 | 116.449 | -2.5921 | 6.4338 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6479 | 117.3571 | 5.3046
6.4346 | 116.5 | 0.99518 | 26.3065 | 116.449 | -2.5921 | 6.4348 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6479 | 117.3571 | 5.3046
6.4356 | 116.5 | 0.99518 | 26.3065 | 116.449 | -2.5921 | 6.4358 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6479 | 117.3571 | 5.3046
6.4366 | 116.5 | 0.99518 | 26.3065 | 116.449 | -2.5921 | 6.4368 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6546 | 117.3567 | 5.2933
6.4376 | 116.5 | 0.99518 | 26.3065 | 116.449 | -2.5921 | 6.4378 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6546 | 117.3567 | 5.2933
6.4386 | 116.5 | 0.99518 | 26.3065 | 116.449 | -2.5921 | 6.4388 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6546 | 117.3567 | 5.2933
6.4396 | 116.5 | 0.99518 | 26.3065 | 116.449 | -2.5921 | 6.4398 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6546 | 117.3567 | 5.2933
6.4406 | 116.5 | 0.99518 | 26.3065 | 116.449 | -2.5921 | 6.4408 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6546 | 117.3567 | 5.2933
6.4416 | 116.5 | 0.99518 | 26.3065 | 116.449 | -2.5921 | 6.4418 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6546 | 117.3567 | 5.2933
6.4426 | 116.5 | 0.99547 | 26.3058 | 116.439 | -2.5128 | 6.4428 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6546 | 117.3567 | 5.2933
6.4436 | 116.5 | 0.99547 | 26.3058 | 116.439 | -2.5128 | 6.4438 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6546 | 117.3567 | 5.2933
6.4446 | 116.5 | 0.99547 | 26.3058 | 116.439 | -2.5128 | 6.4448 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6533 | 117.3432 | 5.2913
6.4456 | 116.5 | 0.99547 | 26.3058 | 116.439 | -2.5128 | 6.4458 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6533 | 117.3432 | 5.2913
6.4466 | 116.5 | 0.99547 | 26.3058 | 116.439 | -2.5128 | 6.4468 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6533 | 117.3432 | 5.2913
6.4476 | 116.5 | 0.99547 | 26.3058 | 116.439 | -2.5128 | 6.4478 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6533 | 117.3432 | 5.2913
6.4486 | 116.5 | 0.99547 | 26.3058 | 116.439 | -2.5128 | 6.4488 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6533 | 117.3432 | 5.2913
6.4496 | 116.5 | 0.99547 | 26.3058 | 116.439 | -2.5128 | 6.4498 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6533 | 117.3432 | 5.2913
6.4506 | 116.5 | 0.99516 | 26.2708 | 116.4549 | -2.5946 | 6.4508 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6533 | 117.3432 | 5.2913
6.4516 | 116.5 | 0.99516 | 26.2708 | 116.4549 | -2.5946 | 6.4518 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6533 | 117.3432 | 5.2913
6.4526 | 116.5 | 0.99516 | 26.2708 | 116.4549 | -2.5946 | 6.4528 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6651 | 117.3461 | 5.3167
6.4536 | 116.5 | 0.99516 | 26.2708 | 116.4549 | -2.5946 | 6.4538 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6651 | 117.3461 | 5.3167
6.4546 | 116.5 | 0.99516 | 26.2708 | 116.4549 | -2.5946 | 6.4548 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6651 | 117.3461 | 5.3167
6.4556 | 116.5 | 0.99516 | 26.2708 | 116.4549 | -2.5946 | 6.4558 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6651 | 117.3461 | 5.3167
6.4566 | 116.5 | 0.99516 | 26.2708 | 116.4549 | -2.5946 | 6.4568 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6651 | 117.3461 | 5.3167
6.4576 | 116.5 | 0.99516 | 26.2708 | 116.4549 | -2.5946 | 6.4578 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6651 | 117.3461 | 5.3167
6.4586 | 116.5 | 0.99552 | 26.2296 | 116.4487 | -2.4918 | 6.4588 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6651 | 117.3461 | 5.3167
6.4596 | 116.5 | 0.99552 | 26.2296 | 116.4487 | -2.4918 | 6.4598 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6651 | 117.3461 | 5.3167
6.4606 | 116.5 | 0.99552 | 26.2296 | 116.4487 | -2.4918 | 6.4608 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6651 | 117.3461 | 5.3167
6.4616 | 116.5 | 0.99552 | 26.2296 | 116.4487 | -2.4918 | 6.4618 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6502 | 117.354 | 5.3398
6.4626 | 116.5 | 0.99552 | 26.2296 | 116.4487 | -2.4918 | 6.4628 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6502 | 117.354 | 5.3398
6.4636 | 116.5 | 0.99552 | 26.2296 | 116.4487 | -2.4918 | 6.4638 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6502 | 117.354 | 5.3398
6.4646 | 116.5 | 0.99552 | 26.2296 | 116.4487 | -2.4918 | 6.4648 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6502 | 117.354 | 5.3398
6.4656 | 116.5 | 0.99552 | 26.2296 | 116.4487 | -2.4918 | 6.4658 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6502 | 117.354 | 5.3398
6.4666 | 116.5 | 0.99552 | 26.2296 | 116.4487 | -2.4918 | 6.4668 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6502 | 117.354 | 5.3398
6.4676 | 116.5 | 0.99504 | 26.1719 | 116.4464 | -2.6161 | 6.4678 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6502 | 117.354 | 5.3398
6.4686 | 116.5 | 0.99504 | 26.1719 | 116.4464 | -2.6161 | 6.4688 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6502 | 117.354 | 5.3398
6.4696 | 116.5 | 0.99504 | 26.1719 | 116.4464 | -2.6161 | 6.4698 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6346 | 117.3601 | 5.3243
6.4706 | 116.5 | 0.99504 | 26.1719 | 116.4464 | -2.6161 | 6.4708 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6346 | 117.3601 | 5.3243
6.4716 | 116.5 | 0.99504 | 26.1719 | 116.4464 | -2.6161 | 6.4718 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6346 | 117.3601 | 5.3243
6.4726 | 116.5 | 0.99504 | 26.1719 | 116.4464 | -2.6161 | 6.4728 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6346 | 117.3601 | 5.3243
6.4736 | 116.5 | 0.99504 | 26.1719 | 116.4464 | -2.6161 | 6.4738 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6346 | 117.3601 | 5.3243
6.4746 | 116.5 | 0.99504 | 26.1719 | 116.4464 | -2.6161 | 6.4748 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6346 | 117.3601 | 5.3243
6.4756 | 116.5 | 0.99545 | 26.1652 | 116.449 | -2.5048 | 6.4758 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6346 | 117.3601 | 5.3243
6.4766 | 116.5 | 0.99545 | 26.1652 | 116.449 | -2.5048 | 6.4768 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6346 | 117.3601 | 5.3243
6.4776 | 116.5 | 0.99545 | 26.1652 | 116.449 | -2.5048 | 6.4778 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6432 | 117.3721 | 5.3214
6.4786 | 116.5 | 0.99545 | 26.1652 | 116.449 | -2.5048 | 6.4788 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6432 | 117.3721 | 5.3214
6.4796 | 116.5 | 0.99545 | 26.1652 | 116.449 | -2.5048 | 6.4798 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6432 | 117.3721 | 5.3214
6.4806 | 116.5 | 0.99545 | 26.1652 | 116.449 | -2.5048 | 6.4808 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6432 | 117.3721 | 5.3214
6.4816 | 116.5 | 0.99545 | 26.1652 | 116.449 | -2.5048 | 6.4818 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6432 | 117.3721 | 5.3214
6.4826 | 116.5 | 0.99545 | 26.1652 | 116.449 | -2.5048 | 6.4828 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6432 | 117.3721 | 5.3214
6.4836 | 116.5 | 0.99474 | 26.0338 | 116.4673 | -2.6796 | 6.4838 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6432 | 117.3721 | 5.3214
6.4846 | 116.5 | 0.99474 | 26.0338 | 116.4673 | -2.6796 | 6.4848 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6432 | 117.3721 | 5.3214
6.4856 | 116.5 | 0.99474 | 26.0338 | 116.4673 | -2.6796 | 6.4858 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6432 | 117.3721 | 5.3214
6.4866 | 116.5 | 0.99474 | 26.0338 | 116.4673 | -2.6796 | 6.4868 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6567 | 117.3483 | 5.3074
6.4876 | 116.5 | 0.99474 | 26.0338 | 116.4673 | -2.6796 | 6.4878 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6567 | 117.3483 | 5.3074
6.4886 | 116.5 | 0.99474 | 26.0338 | 116.4673 | -2.6796 | 6.4888 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6567 | 117.3483 | 5.3074
6.4896 | 116.5 | 0.99474 | 26.0338 | 116.4673 | -2.6796 | 6.4898 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6567 | 117.3483 | 5.3074
6.4906 | 116.5 | 0.99474 | 26.0338 | 116.4673 | -2.6796 | 6.4908 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6567 | 117.3483 | 5.3074
6.4916 | 116.5 | 0.99474 | 26.0338 | 116.4673 | -2.6796 | 6.4918 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6567 | 117.3483 | 5.3074
6.4926 | 116.5 | 0.99506 | 26.0126 | 116.4467 | -2.5945 | 6.4928 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6567 | 117.3483 | 5.3074
6.4936 | 116.5 | 0.99506 | 26.0126 | 116.4467 | -2.5945 | 6.4938 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6567 | 117.3483 | 5.3074
6.4946 | 116.5 | 0.99506 | 26.0126 | 116.4467 | -2.5945 | 6.4948 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6633 | 117.3375 | 5.304
6.4956 | 116.5 | 0.99506 | 26.0126 | 116.4467 | -2.5945 | 6.4958 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6633 | 117.3375 | 5.304
6.4966 | 116.5 | 0.99506 | 26.0126 | 116.4467 | -2.5945 | 6.4968 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6633 | 117.3375 | 5.304
6.4976 | 116.5 | 0.99506 | 26.0126 | 116.4467 | -2.5945 | 6.4978 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6633 | 117.3375 | 5.304
6.4986 | 116.5 | 0.99506 | 26.0126 | 116.4467 | -2.5945 | 6.4988 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6633 | 117.3375 | 5.304
6.4996 | 116.5 | 0.99506 | 26.0126 | 116.4467 | -2.5945 | 6.4998 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6633 | 117.3375 | 5.304
6.5006 | 116.5 | 0.9946 | 25.9189 | 116.4313 | -2.7034 | 6.5008 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6633 | 117.3375 | 5.304
6.5016 | 116.5 | 0.9946 | 25.9189 | 116.4313 | -2.7034 | 6.5018 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6633 | 117.3375 | 5.304
6.5026 | 116.5 | 0.9946 | 25.9189 | 116.4313 | -2.7034 | 6.5028 | 117.3963 | 0.98078 | 26.646 | 117.3607 | 5.3011
6.5036 | 116.5 | 0.9946 | 25.9189 | 116.4313 | -2.7034 | 6.5038 | 117.3963 | 0.98078 | 26.646 | 117.3607 | 5.3011
6.5046 | 116.5 | 0.9946 | 25.9189 | 116.4313 | -2.7034 | 6.5048 | 117.3963 | 0.98078 | 26.646 | 117.3607 | 5.3011
6.5056 | 116.5 | 0.9946 | 25.9189 | 116.4313 | -2.7034 | 6.5058 | 117.3963 | 0.98078 | 26.646 | 117.3607 | 5.3011
6.5066 | 116.5 | 0.9946 | 25.9189 | 116.4313 | -2.7034 | 6.5068 | 117.3963 | 0.98078 | 26.646 | 117.3607 | 5.3011
6.5076 | 116.5 | 0.9946 | 25.9189 | 116.4313 | -2.7034 | 6.5078 | 117.3963 | 0.98078 | 26.646 | 117.3607 | 5.3011
6.5086 | 116.5 | 0.99519 | 25.9455 | 116.4514 | -2.554 | 6.5088 | 117.3963 | 0.98078 | 26.646 | 117.3607 | 5.3011
6.5096 | 116.5 | 0.99519 | 25.9455 | 116.4514 | -2.554 | 6.5098 | 117.3963 | 0.98078 | 26.646 | 117.3607 | 5.3011
6.5106 | 116.5 | 0.99519 | 25.9455 | 116.4514 | -2.554 | 6.5108 | 117.3963 | 0.98078 | 26.646 | 117.3607 | 5.3011
6.5116 | 116.5 | 0.99519 | 25.9455 | 116.4514 | -2.554 | 6.5118 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6617 | 117.3605 | 5.2843
6.5126 | 116.5 | 0.99519 | 25.9455 | 116.4514 | -2.554 | 6.5128 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6617 | 117.3605 | 5.2843
6.5136 | 116.5 | 0.99519 | 25.9455 | 116.4514 | -2.554 | 6.5138 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6617 | 117.3605 | 5.2843
6.5146 | 116.5 | 0.99519 | 25.9455 | 116.4514 | -2.554 | 6.5148 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6617 | 117.3605 | 5.2843
6.5156 | 116.5 | 0.99519 | 25.9455 | 116.4514 | -2.554 | 6.5158 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6617 | 117.3605 | 5.2843
6.5166 | 116.5 | 0.99519 | 25.9455 | 116.4514 | -2.554 | 6.5168 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6617 | 117.3605 | 5.2843
6.5176 | 116.5 | 0.9947 | 25.8797 | 116.4371 | -2.6763 | 6.5178 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6617 | 117.3605 | 5.2843
6.5186 | 116.5 | 0.9947 | 25.8797 | 116.4371 | -2.6763 | 6.5188 | 117.3963 | 0.98092 | 26.6617 | 117.3605 | 5.2843
6.5196 | 116.5 | 0.9947 | 25.8797 | 116.4371 | -2.6763 | 6.5198 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6761 | 117.3434 | 5.3234
6.5206 | 116.5 | 0.9947 | 25.8797 | 116.4371 | -2.6763 | 6.5208 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6761 | 117.3434 | 5.3234
6.5216 | 116.5 | 0.9947 | 25.8797 | 116.4371 | -2.6763 | 6.5218 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6761 | 117.3434 | 5.3234
6.5226 | 116.5 | 0.9947 | 25.8797 | 116.4371 | -2.6763 | 6.5228 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6761 | 117.3434 | 5.3234
6.5236 | 116.5 | 0.9947 | 25.8797 | 116.4371 | -2.6763 | 6.5238 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6761 | 117.3434 | 5.3234
6.5246 | 116.5 | 0.9947 | 25.8797 | 116.4371 | -2.6763 | 6.5248 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6761 | 117.3434 | 5.3234
6.5256 | 116.5 | 0.99522 | 26.0224 | 116.4328 | -2.5531 | 6.5258 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6761 | 117.3434 | 5.3234
6.5266 | 116.5 | 0.99522 | 26.0224 | 116.4328 | -2.5531 | 6.5268 | 117.3963 | 0.98066 | 26.6761 | 117.3434 | 5.3234
6.5276 | 116.5 | 0.99522 | 26.0224 | 116.4328 | -2.5531 | 6.5278 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6524 | 117.3621 | 5.3461
6.5286 | 116.5 | 0.99522 | 26.0224 | 116.4328 | -2.5531 | 6.5288 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6524 | 117.3621 | 5.3461
6.5296 | 116.5 | 0.99522 | 26.0224 | 116.4328 | -2.5531 | 6.5298 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6524 | 117.3621 | 5.3461
6.5306 | 116.5 | 0.99522 | 26.0224 | 116.4328 | -2.5531 | 6.5308 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6524 | 117.3621 | 5.3461
6.5316 | 116.5 | 0.99522 | 26.0224 | 116.4328 | -2.5531 | 6.5318 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6524 | 117.3621 | 5.3461
6.5326 | 116.5 | 0.99522 | 26.0224 | 116.4328 | -2.5531 | 6.5328 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6524 | 117.3621 | 5.3461
6.5336 | 116.5 | 0.99476 | 25.9712 | 116.4398 | -2.6699 | 6.5338 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6524 | 117.3621 | 5.3461
6.5346 | 116.5 | 0.99476 | 25.9712 | 116.4398 | -2.6699 | 6.5348 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6524 | 117.3621 | 5.3461
6.5356 | 116.5 | 0.99476 | 25.9712 | 116.4398 | -2.6699 | 6.5358 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6524 | 117.3621 | 5.3461
6.5366 | 116.5 | 0.99476 | 25.9712 | 116.4398 | -2.6699 | 6.5368 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6483 | 117.3743 | 5.3336
6.5376 | 116.5 | 0.99476 | 25.9712 | 116.4398 | -2.6699 | 6.5378 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6483 | 117.3743 | 5.3336
6.5386 | 116.5 | 0.99476 | 25.9712 | 116.4398 | -2.6699 | 6.5388 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6483 | 117.3743 | 5.3336
6.5396 | 116.5 | 0.99476 | 25.9712 | 116.4398 | -2.6699 | 6.5398 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6483 | 117.3743 | 5.3336
6.5406 | 116.5 | 0.99476 | 25.9712 | 116.4398 | -2.6699 | 6.5408 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6483 | 117.3743 | 5.3336
6.5416 | 116.5 | 0.99476 | 25.9712 | 116.4398 | -2.6699 | 6.5418 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6483 | 117.3743 | 5.3336
6.5426 | 116.5 | 0.99514 | 26.0875 | 116.4607 | -2.5822 | 6.5428 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6483 | 117.3743 | 5.3336
6.5436 | 116.5 | 0.99514 | 26.0875 | 116.4607 | -2.5822 | 6.5438 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6483 | 117.3743 | 5.3336
6.5446 | 116.5 | 0.99514 | 26.0875 | 116.4607 | -2.5822 | 6.5448 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6428 | 117.3706 | 5.3336
6.5456 | 116.5 | 0.99514 | 26.0875 | 116.4607 | -2.5822 | 6.5458 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6428 | 117.3706 | 5.3336
6.5466 | 116.5 | 0.99514 | 26.0875 | 116.4607 | -2.5822 | 6.5468 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6428 | 117.3706 | 5.3336
6.5476 | 116.5 | 0.99514 | 26.0875 | 116.4607 | -2.5822 | 6.5478 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6428 | 117.3706 | 5.3336
6.5486 | 116.5 | 0.99514 | 26.0875 | 116.4607 | -2.5822 | 6.5488 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6428 | 117.3706 | 5.3336
6.5496 | 116.5 | 0.99514 | 26.0875 | 116.4607 | -2.5822 | 6.5498 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6428 | 117.3706 | 5.3336
6.5506 | 116.5 | 0.99502 | 26.1258 | 116.4596 | -2.6178 | 6.5508 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6428 | 117.3706 | 5.3336
6.5516 | 116.5 | 0.99502 | 26.1258 | 116.4596 | -2.6178 | 6.5518 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6428 | 117.3706 | 5.3336
6.5526 | 116.5 | 0.99502 | 26.1258 | 116.4596 | -2.6178 | 6.5528 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6486 | 117.3727 | 5.3164
6.5536 | 116.5 | 0.99502 | 26.1258 | 116.4596 | -2.6178 | 6.5538 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6486 | 117.3727 | 5.3164
6.5546 | 116.5 | 0.99502 | 26.1258 | 116.4596 | -2.6178 | 6.5548 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6486 | 117.3727 | 5.3164
6.5556 | 116.5 | 0.99502 | 26.1258 | 116.4596 | -2.6178 | 6.5558 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6486 | 117.3727 | 5.3164
6.5566 | 116.5 | 0.99502 | 26.1258 | 116.4596 | -2.6178 | 6.5568 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6486 | 117.3727 | 5.3164
6.5576 | 116.5 | 0.99502 | 26.1258 | 116.4596 | -2.6178 | 6.5578 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6486 | 117.3727 | 5.3164
6.5586 | 116.5 | 0.9952 | 26.228 | 116.4466 | -2.5798 | 6.5588 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6486 | 117.3727 | 5.3164
6.5596 | 116.5 | 0.9952 | 26.228 | 116.4466 | -2.5798 | 6.5598 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6486 | 117.3727 | 5.3164
6.5606 | 116.5 | 0.9952 | 26.228 | 116.4466 | -2.5798 | 6.5608 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6486 | 117.3727 | 5.3164
6.5616 | 116.5 | 0.9952 | 26.228 | 116.4466 | -2.5798 | 6.5618 | 117.3963 | 0.98101 | 26.6738 | 117.3606 | 5.2741
6.5626 | 116.5 | 0.9952 | 26.228 | 116.4466 | -2.5798 | 6.5628 | 117.3963 | 0.98101 | 26.6738 | 117.3606 | 5.2741
6.5636 | 116.5 | 0.9952 | 26.228 | 116.4466 | -2.5798 | 6.5638 | 117.3963 | 0.98101 | 26.6738 | 117.3606 | 5.2741
6.5646 | 116.5 | 0.9952 | 26.228 | 116.4466 | -2.5798 | 6.5648 | 117.3963 | 0.98101 | 26.6738 | 117.3606 | 5.2741
6.5656 | 116.5 | 0.9952 | 26.228 | 116.4466 | -2.5798 | 6.5658 | 117.3963 | 0.98101 | 26.6738 | 117.3606 | 5.2741
6.5666 | 116.5 | 0.9952 | 26.228 | 116.4466 | -2.5798 | 6.5668 | 117.3963 | 0.98101 | 26.6738 | 117.3606 | 5.2741
6.5676 | 116.5 | 0.99528 | 26.2447 | 116.4335 | -2.5577 | 6.5678 | 117.3963 | 0.98101 | 26.6738 | 117.3606 | 5.2741
6.5686 | 116.5 | 0.99528 | 26.2447 | 116.4335 | -2.5577 | 6.5688 | 117.3963 | 0.98101 | 26.6738 | 117.3606 | 5.2741
6.5696 | 116.5 | 0.99528 | 26.2447 | 116.4335 | -2.5577 | 6.5698 | 117.3963 | 0.98104 | 26.6804 | 117.359 | 5.2703
6.5706 | 116.5 | 0.99528 | 26.2447 | 116.4335 | -2.5577 | 6.5708 | 117.3963 | 0.98104 | 26.6804 | 117.359 | 5.2703
6.5716 | 116.5 | 0.99528 | 26.2447 | 116.4335 | -2.5577 | 6.5718 | 117.3963 | 0.98104 | 26.6804 | 117.359 | 5.2703
6.5726 | 116.5 | 0.99528 | 26.2447 | 116.4335 | -2.5577 | 6.5728 | 117.3963 | 0.98104 | 26.6804 | 117.359 | 5.2703
6.5736 | 116.5 | 0.99528 | 26.2447 | 116.4335 | -2.5577 | 6.5738 | 117.3963 | 0.98104 | 26.6804 | 117.359 | 5.2703
6.5746 | 116.5 | 0.99528 | 26.2447 | 116.4335 | -2.5577 | 6.5748 | 117.3963 | 0.98104 | 26.6804 | 117.359 | 5.2703
6.5756 | 116.5 | 0.99544 | 26.3171 | 116.4666 | -2.5207 | 6.5758 | 117.3963 | 0.98104 | 26.6804 | 117.359 | 5.2703
6.5766 | 116.5 | 0.99544 | 26.3171 | 116.4666 | -2.5207 | 6.5768 | 117.3963 | 0.98104 | 26.6804 | 117.359 | 5.2703
6.5776 | 116.5 | 0.99544 | 26.3171 | 116.4666 | -2.5207 | 6.5778 | 117.3963 | 0.98099 | 26.694 | 117.3549 | 5.2812
6.5786 | 116.5 | 0.99544 | 26.3171 | 116.4666 | -2.5207 | 6.5788 | 117.3963 | 0.98099 | 26.694 | 117.3549 | 5.2812
6.5796 | 116.5 | 0.99544 | 26.3171 | 116.4666 | -2.5207 | 6.5798 | 117.3963 | 0.98099 | 26.694 | 117.3549 | 5.2812
6.5806 | 116.5 | 0.99544 | 26.3171 | 116.4666 | -2.5207 | 6.5808 | 117.3963 | 0.98099 | 26.694 | 117.3549 | 5.2812
6.5816 | 116.5 | 0.99544 | 26.3171 | 116.4666 | -2.5207 | 6.5818 | 117.3963 | 0.98099 | 26.694 | 117.3549 | 5.2812
6.5826 | 116.5 | 0.99544 | 26.3171 | 116.4666 | -2.5207 | 6.5828 | 117.3963 | 0.98099 | 26.694 | 117.3549 | 5.2812
6.5836 | 116.5 | 0.99548 | 26.3567 | 116.4498 | -2.5143 | 6.5838 | 117.3963 | 0.98099 | 26.694 | 117.3549 | 5.2812
6.5846 | 116.5 | 0.99548 | 26.3567 | 116.4498 | -2.5143 | 6.5848 | 117.3963 | 0.98099 | 26.694 | 117.3549 | 5.2812
6.5856 | 116.5 | 0.99548 | 26.3567 | 116.4498 | -2.5143 | 6.5858 | 117.3963 | 0.98099 | 26.694 | 117.3549 | 5.2812
6.5866 | 116.5 | 0.99548 | 26.3567 | 116.4498 | -2.5143 | 6.5868 | 117.3963 | 0.98093 | 26.694 | 117.3555 | 5.2894
6.5876 | 116.5 | 0.99548 | 26.3567 | 116.4498 | -2.5143 | 6.5878 | 117.3963 | 0.98093 | 26.694 | 117.3555 | 5.2894
6.5886 | 116.5 | 0.99548 | 26.3567 | 116.4498 | -2.5143 | 6.5888 | 117.3963 | 0.98093 | 26.694 | 117.3555 | 5.2894
6.5896 | 116.5 | 0.99548 | 26.3567 | 116.4498 | -2.5143 | 6.5898 | 117.3963 | 0.98093 | 26.694 | 117.3555 | 5.2894
6.5906 | 116.5 | 0.99548 | 26.3567 | 116.4498 | -2.5143 | 6.5908 | 117.3963 | 0.98093 | 26.694 | 117.3555 | 5.2894
6.5916 | 116.5 | 0.99548 | 26.3567 | 116.4498 | -2.5143 | 6.5918 | 117.3963 | 0.98093 | 26.694 | 117.3555 | 5.2894
6.5926 | 116.5 | 0.99527 | 26.3659 | 116.4356 | -2.5743 | 6.5928 | 117.3963 | 0.98093 | 26.694 | 117.3555 | 5.2894
6.5936 | 116.5 | 0.99527 | 26.3659 | 116.4356 | -2.5743 | 6.5938 | 117.3963 | 0.98093 | 26.694 | 117.3555 | 5.2894
6.5946 | 116.5 | 0.99527 | 26.3659 | 116.4356 | -2.5743 | 6.5948 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6943 | 117.3739 | 5.3086
6.5956 | 116.5 | 0.99527 | 26.3659 | 116.4356 | -2.5743 | 6.5958 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6943 | 117.3739 | 5.3086
6.5966 | 116.5 | 0.99527 | 26.3659 | 116.4356 | -2.5743 | 6.5968 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6943 | 117.3739 | 5.3086
6.5976 | 116.5 | 0.99527 | 26.3659 | 116.4356 | -2.5743 | 6.5978 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6943 | 117.3739 | 5.3086
6.5986 | 116.5 | 0.99527 | 26.3659 | 116.4356 | -2.5743 | 6.5988 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6943 | 117.3739 | 5.3086
6.5996 | 116.5 | 0.99527 | 26.3659 | 116.4356 | -2.5743 | 6.5998 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6943 | 117.3739 | 5.3086
6.6006 | 116.5 | 0.99545 | 26.3415 | 116.4409 | -2.5211 | 6.6008 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6943 | 117.3739 | 5.3086
6.6016 | 116.5 | 0.99545 | 26.3415 | 116.4409 | -2.5211 | 6.6018 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6943 | 117.3739 | 5.3086
6.6026 | 116.5 | 0.99545 | 26.3415 | 116.4409 | -2.5211 | 6.6028 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6848 | 117.3692 | 5.3333
6.6036 | 116.5 | 0.99545 | 26.3415 | 116.4409 | -2.5211 | 6.6038 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6848 | 117.3692 | 5.3333
6.6046 | 116.5 | 0.99545 | 26.3415 | 116.4409 | -2.5211 | 6.6048 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6848 | 117.3692 | 5.3333
6.6056 | 116.5 | 0.99545 | 26.3415 | 116.4409 | -2.5211 | 6.6058 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6848 | 117.3692 | 5.3333
6.6066 | 116.5 | 0.99545 | 26.3415 | 116.4409 | -2.5211 | 6.6068 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6848 | 117.3692 | 5.3333
6.6076 | 116.5 | 0.99545 | 26.3415 | 116.4409 | -2.5211 | 6.6078 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6848 | 117.3692 | 5.3333
6.6086 | 116.5 | 0.99494 | 26.2926 | 116.453 | -2.6559 | 6.6088 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6848 | 117.3692 | 5.3333
6.6096 | 116.5 | 0.99494 | 26.2926 | 116.453 | -2.6559 | 6.6098 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6848 | 117.3692 | 5.3333
6.6106 | 116.5 | 0.99494 | 26.2926 | 116.453 | -2.6559 | 6.6108 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6848 | 117.3692 | 5.3333
6.6116 | 116.5 | 0.99494 | 26.2926 | 116.453 | -2.6559 | 6.6118 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6488 | 117.3551 | 5.3217
6.6126 | 116.5 | 0.99494 | 26.2926 | 116.453 | -2.6559 | 6.6128 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6488 | 117.3551 | 5.3217
6.6136 | 116.5 | 0.99494 | 26.2926 | 116.453 | -2.6559 | 6.6138 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6488 | 117.3551 | 5.3217
6.6146 | 116.5 | 0.99494 | 26.2926 | 116.453 | -2.6559 | 6.6148 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6488 | 117.3551 | 5.3217
6.6156 | 116.5 | 0.99494 | 26.2926 | 116.453 | -2.6559 | 6.6158 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6488 | 117.3551 | 5.3217
6.6166 | 116.5 | 0.99494 | 26.2926 | 116.453 | -2.6559 | 6.6168 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6488 | 117.3551 | 5.3217
6.6176 | 116.5 | 0.99543 | 26.2724 | 116.4521 | -2.519 | 6.6178 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6488 | 117.3551 | 5.3217
6.6186 | 116.5 | 0.99543 | 26.2724 | 116.4521 | -2.519 | 6.6188 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6488 | 117.3551 | 5.3217
6.6196 | 116.5 | 0.99543 | 26.2724 | 116.4521 | -2.519 | 6.6198 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6438 | 117.3555 | 5.2937
6.6206 | 116.5 | 0.99543 | 26.2724 | 116.4521 | -2.519 | 6.6208 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6438 | 117.3555 | 5.2937
6.6216 | 116.5 | 0.99543 | 26.2724 | 116.4521 | -2.519 | 6.6218 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6438 | 117.3555 | 5.2937
6.6226 | 116.5 | 0.99543 | 26.2724 | 116.4521 | -2.519 | 6.6228 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6438 | 117.3555 | 5.2937
6.6236 | 116.5 | 0.99543 | 26.2724 | 116.4521 | -2.519 | 6.6238 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6438 | 117.3555 | 5.2937
6.6246 | 116.5 | 0.99543 | 26.2724 | 116.4521 | -2.519 | 6.6248 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6438 | 117.3555 | 5.2937
6.6256 | 116.5 | 0.99497 | 26.1744 | 116.4464 | -2.6356 | 6.6258 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6438 | 117.3555 | 5.2937
6.6266 | 116.5 | 0.99497 | 26.1744 | 116.4464 | -2.6356 | 6.6268 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6438 | 117.3555 | 5.2937
6.6276 | 116.5 | 0.99497 | 26.1744 | 116.4464 | -2.6356 | 6.6278 | 117.3963 | 0.98096 | 26.681 | 117.3555 | 5.2829
6.6286 | 116.5 | 0.99497 | 26.1744 | 116.4464 | -2.6356 | 6.6288 | 117.3963 | 0.98096 | 26.681 | 117.3555 | 5.2829
6.6296 | 116.5 | 0.99497 | 26.1744 | 116.4464 | -2.6356 | 6.6298 | 117.3963 | 0.98096 | 26.681 | 117.3555 | 5.2829
6.6306 | 116.5 | 0.99497 | 26.1744 | 116.4464 | -2.6356 | 6.6308 | 117.3963 | 0.98096 | 26.681 | 117.3555 | 5.2829
6.6316 | 116.5 | 0.99497 | 26.1744 | 116.4464 | -2.6356 | 6.6318 | 117.3963 | 0.98096 | 26.681 | 117.3555 | 5.2829
6.6326 | 116.5 | 0.99497 | 26.1744 | 116.4464 | -2.6356 | 6.6328 | 117.3963 | 0.98096 | 26.681 | 117.3555 | 5.2829
6.6336 | 116.5 | 0.99523 | 26.1003 | 116.4353 | -2.5586 | 6.6338 | 117.3963 | 0.98096 | 26.681 | 117.3555 | 5.2829
6.6346 | 116.5 | 0.99523 | 26.1003 | 116.4353 | -2.5586 | 6.6348 | 117.3963 | 0.98096 | 26.681 | 117.3555 | 5.2829
6.6356 | 116.5 | 0.99523 | 26.1003 | 116.4353 | -2.5586 | 6.6358 | 117.3963 | 0.98096 | 26.681 | 117.3555 | 5.2829
6.6366 | 116.5 | 0.99523 | 26.1003 | 116.4353 | -2.5586 | 6.6368 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6961 | 117.3689 | 5.288
6.6376 | 116.5 | 0.99523 | 26.1003 | 116.4353 | -2.5586 | 6.6378 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6961 | 117.3689 | 5.288
6.6386 | 116.5 | 0.99523 | 26.1003 | 116.4353 | -2.5586 | 6.6388 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6961 | 117.3689 | 5.288
6.6396 | 116.5 | 0.99523 | 26.1003 | 116.4353 | -2.5586 | 6.6398 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6961 | 117.3689 | 5.288
6.6406 | 116.5 | 0.99523 | 26.1003 | 116.4353 | -2.5586 | 6.6408 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6961 | 117.3689 | 5.288
6.6416 | 116.5 | 0.99523 | 26.1003 | 116.4353 | -2.5586 | 6.6418 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6961 | 117.3689 | 5.288
6.6426 | 116.5 | 0.99442 | 25.9913 | 116.4391 | -2.758 | 6.6428 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6961 | 117.3689 | 5.288
6.6436 | 116.5 | 0.99442 | 25.9913 | 116.4391 | -2.758 | 6.6438 | 117.3963 | 0.98094 | 26.6961 | 117.3689 | 5.288
6.6446 | 116.5 | 0.99442 | 25.9913 | 116.4391 | -2.758 | 6.6448 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6951 | 117.3511 | 5.2942
6.6456 | 116.5 | 0.99442 | 25.9913 | 116.4391 | -2.758 | 6.6458 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6951 | 117.3511 | 5.2942
6.6466 | 116.5 | 0.99442 | 25.9913 | 116.4391 | -2.758 | 6.6468 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6951 | 117.3511 | 5.2942
6.6476 | 116.5 | 0.99442 | 25.9913 | 116.4391 | -2.758 | 6.6478 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6951 | 117.3511 | 5.2942
6.6486 | 116.5 | 0.99442 | 25.9913 | 116.4391 | -2.758 | 6.6488 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6951 | 117.3511 | 5.2942
6.6496 | 116.5 | 0.99442 | 25.9913 | 116.4391 | -2.758 | 6.6498 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6951 | 117.3511 | 5.2942
6.6506 | 116.5 | 0.9951 | 26.0188 | 116.4397 | -2.5841 | 6.6508 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6951 | 117.3511 | 5.2942
6.6516 | 116.5 | 0.9951 | 26.0188 | 116.4397 | -2.5841 | 6.6518 | 117.3963 | 0.9809 | 26.6951 | 117.3511 | 5.2942
6.6526 | 116.5 | 0.9951 | 26.0188 | 116.4397 | -2.5841 | 6.6528 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6888 | 117.3472 | 5.3449
6.6536 | 116.5 | 0.9951 | 26.0188 | 116.4397 | -2.5841 | 6.6538 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6888 | 117.3472 | 5.3449
6.6546 | 116.5 | 0.9951 | 26.0188 | 116.4397 | -2.5841 | 6.6548 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6888 | 117.3472 | 5.3449
6.6556 | 116.5 | 0.9951 | 26.0188 | 116.4397 | -2.5841 | 6.6558 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6888 | 117.3472 | 5.3449
6.6566 | 116.5 | 0.9951 | 26.0188 | 116.4397 | -2.5841 | 6.6568 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6888 | 117.3472 | 5.3449
6.6576 | 116.5 | 0.9951 | 26.0188 | 116.4397 | -2.5841 | 6.6578 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6888 | 117.3472 | 5.3449
6.6586 | 116.5 | 0.99468 | 25.9264 | 116.4538 | -2.6846 | 6.6588 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6888 | 117.3472 | 5.3449
6.6596 | 116.5 | 0.99468 | 25.9264 | 116.4538 | -2.6846 | 6.6598 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6888 | 117.3472 | 5.3449
6.6606 | 116.5 | 0.99468 | 25.9264 | 116.4538 | -2.6846 | 6.6608 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6888 | 117.3472 | 5.3449
6.6616 | 116.5 | 0.99468 | 25.9264 | 116.4538 | -2.6846 | 6.6618 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6617 | 117.353 | 5.3651
6.6626 | 116.5 | 0.99468 | 25.9264 | 116.4538 | -2.6846 | 6.6628 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6617 | 117.353 | 5.3651
6.6636 | 116.5 | 0.99468 | 25.9264 | 116.4538 | -2.6846 | 6.6638 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6617 | 117.353 | 5.3651
6.6646 | 116.5 | 0.99468 | 25.9264 | 116.4538 | -2.6846 | 6.6648 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6617 | 117.353 | 5.3651
6.6656 | 116.5 | 0.99468 | 25.9264 | 116.4538 | -2.6846 | 6.6658 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6617 | 117.353 | 5.3651
6.6666 | 116.5 | 0.99468 | 25.9264 | 116.4538 | -2.6846 | 6.6668 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6617 | 117.353 | 5.3651
6.6676 | 116.5 | 0.99539 | 25.9627 | 116.4613 | -2.5021 | 6.6678 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6617 | 117.353 | 5.3651
6.6686 | 116.5 | 0.99539 | 25.9627 | 116.4613 | -2.5021 | 6.6688 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6617 | 117.353 | 5.3651
6.6696 | 116.5 | 0.99539 | 25.9627 | 116.4613 | -2.5021 | 6.6698 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6479 | 117.3544 | 5.3469
6.6706 | 116.5 | 0.99539 | 25.9627 | 116.4613 | -2.5021 | 6.6708 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6479 | 117.3544 | 5.3469
6.6716 | 116.5 | 0.99539 | 25.9627 | 116.4613 | -2.5021 | 6.6718 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6479 | 117.3544 | 5.3469
6.6726 | 116.5 | 0.99539 | 25.9627 | 116.4613 | -2.5021 | 6.6728 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6479 | 117.3544 | 5.3469
6.6736 | 116.5 | 0.99539 | 25.9627 | 116.4613 | -2.5021 | 6.6738 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6479 | 117.3544 | 5.3469
6.6746 | 116.5 | 0.99539 | 25.9627 | 116.4613 | -2.5021 | 6.6748 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6479 | 117.3544 | 5.3469
6.6756 | 116.5 | 0.99473 | 25.8563 | 116.4442 | -2.6645 | 6.6758 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6479 | 117.3544 | 5.3469
6.6766 | 116.5 | 0.99473 | 25.8563 | 116.4442 | -2.6645 | 6.6768 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6479 | 117.3544 | 5.3469
6.6776 | 116.5 | 0.99473 | 25.8563 | 116.4442 | -2.6645 | 6.6778 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6408 | 117.3702 | 5.3358
6.6786 | 116.5 | 0.99473 | 25.8563 | 116.4442 | -2.6645 | 6.6788 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6408 | 117.3702 | 5.3358
6.6796 | 116.5 | 0.99473 | 25.8563 | 116.4442 | -2.6645 | 6.6798 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6408 | 117.3702 | 5.3358
6.6806 | 116.5 | 0.99473 | 25.8563 | 116.4442 | -2.6645 | 6.6808 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6408 | 117.3702 | 5.3358
6.6816 | 116.5 | 0.99473 | 25.8563 | 116.4442 | -2.6645 | 6.6818 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6408 | 117.3702 | 5.3358
6.6826 | 116.5 | 0.99473 | 25.8563 | 116.4442 | -2.6645 | 6.6828 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6408 | 117.3702 | 5.3358
6.6836 | 116.5 | 0.99513 | 25.9825 | 116.4369 | -2.5724 | 6.6838 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6408 | 117.3702 | 5.3358
6.6846 | 116.5 | 0.99513 | 25.9825 | 116.4369 | -2.5724 | 6.6848 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6408 | 117.3702 | 5.3358
6.6856 | 116.5 | 0.99513 | 25.9825 | 116.4369 | -2.5724 | 6.6858 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6408 | 117.3702 | 5.3358
6.6866 | 116.5 | 0.99513 | 25.9825 | 116.4369 | -2.5724 | 6.6868 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6521 | 117.3593 | 5.3086
6.6876 | 116.5 | 0.99513 | 25.9825 | 116.4369 | -2.5724 | 6.6878 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6521 | 117.3593 | 5.3086
6.6886 | 116.5 | 0.99513 | 25.9825 | 116.4369 | -2.5724 | 6.6888 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6521 | 117.3593 | 5.3086
6.6896 | 116.5 | 0.99513 | 25.9825 | 116.4369 | -2.5724 | 6.6898 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6521 | 117.3593 | 5.3086
6.6906 | 116.5 | 0.99513 | 25.9825 | 116.4369 | -2.5724 | 6.6908 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6521 | 117.3593 | 5.3086
6.6916 | 116.5 | 0.99513 | 25.9825 | 116.4369 | -2.5724 | 6.6918 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6521 | 117.3593 | 5.3086
6.6926 | 116.5 | 0.99498 | 26.0024 | 116.4423 | -2.6152 | 6.6928 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6521 | 117.3593 | 5.3086
6.6936 | 116.5 | 0.99498 | 26.0024 | 116.4423 | -2.6152 | 6.6938 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6521 | 117.3593 | 5.3086
6.6946 | 116.5 | 0.99498 | 26.0024 | 116.4423 | -2.6152 | 6.6948 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6729 | 117.347 | 5.2823
6.6956 | 116.5 | 0.99498 | 26.0024 | 116.4423 | -2.6152 | 6.6958 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6729 | 117.347 | 5.2823
6.6966 | 116.5 | 0.99498 | 26.0024 | 116.4423 | -2.6152 | 6.6968 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6729 | 117.347 | 5.2823
6.6976 | 116.5 | 0.99498 | 26.0024 | 116.4423 | -2.6152 | 6.6978 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6729 | 117.347 | 5.2823
6.6986 | 116.5 | 0.99498 | 26.0024 | 116.4423 | -2.6152 | 6.6988 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6729 | 117.347 | 5.2823
6.6996 | 116.5 | 0.99498 | 26.0024 | 116.4423 | -2.6152 | 6.6998 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6729 | 117.347 | 5.2823
6.7006 | 116.5 | 0.99518 | 26.1235 | 116.4581 | -2.5748 | 6.7008 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6729 | 117.347 | 5.2823
6.7016 | 116.5 | 0.99518 | 26.1235 | 116.4581 | -2.5748 | 6.7018 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6729 | 117.347 | 5.2823
6.7026 | 116.5 | 0.99518 | 26.1235 | 116.4581 | -2.5748 | 6.7028 | 117.3963 | 0.981 | 26.6825 | 117.3486 | 5.2772
6.7036 | 116.5 | 0.99518 | 26.1235 | 116.4581 | -2.5748 | 6.7038 | 117.3963 | 0.981 | 26.6825 | 117.3486 | 5.2772
6.7046 | 116.5 | 0.99518 | 26.1235 | 116.4581 | -2.5748 | 6.7048 | 117.3963 | 0.981 | 26.6825 | 117.3486 | 5.2772
6.7056 | 116.5 | 0.99518 | 26.1235 | 116.4581 | -2.5748 | 6.7058 | 117.3963 | 0.981 | 26.6825 | 117.3486 | 5.2772
6.7066 | 116.5 | 0.99518 | 26.1235 | 116.4581 | -2.5748 | 6.7068 | 117.3963 | 0.981 | 26.6825 | 117.3486 | 5.2772
6.7076 | 116.5 | 0.99518 | 26.1235 | 116.4581 | -2.5748 | 6.7078 | 117.3963 | 0.981 | 26.6825 | 117.3486 | 5.2772
6.7086 | 116.5 | 0.99507 | 26.1418 | 116.4361 | -2.6061 | 6.7088 | 117.3963 | 0.981 | 26.6825 | 117.3486 | 5.2772
6.7096 | 116.5 | 0.99507 | 26.1418 | 116.4361 | -2.6061 | 6.7098 | 117.3963 | 0.981 | 26.6825 | 117.3486 | 5.2772
6.7106 | 116.5 | 0.99507 | 26.1418 | 116.4361 | -2.6061 | 6.7108 | 117.3963 | 0.981 | 26.6825 | 117.3486 | 5.2772
6.7116 | 116.5 | 0.99507 | 26.1418 | 116.4361 | -2.6061 | 6.7118 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6871 | 117.3646 | 5.3027
6.7126 | 116.5 | 0.99507 | 26.1418 | 116.4361 | -2.6061 | 6.7128 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6871 | 117.3646 | 5.3027
6.7136 | 116.5 | 0.99507 | 26.1418 | 116.4361 | -2.6061 | 6.7138 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6871 | 117.3646 | 5.3027
6.7146 | 116.5 | 0.99507 | 26.1418 | 116.4361 | -2.6061 | 6.7148 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6871 | 117.3646 | 5.3027
6.7156 | 116.5 | 0.99507 | 26.1418 | 116.4361 | -2.6061 | 6.7158 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6871 | 117.3646 | 5.3027
6.7166 | 116.5 | 0.99507 | 26.1418 | 116.4361 | -2.6061 | 6.7168 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6871 | 117.3646 | 5.3027
6.7176 | 116.5 | 0.99525 | 26.2188 | 116.449 | -2.5645 | 6.7178 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6871 | 117.3646 | 5.3027
6.7186 | 116.5 | 0.99525 | 26.2188 | 116.449 | -2.5645 | 6.7188 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6871 | 117.3646 | 5.3027
6.7196 | 116.5 | 0.99525 | 26.2188 | 116.449 | -2.5645 | 6.7198 | 117.3963 | 0.98038 | 26.6596 | 117.3716 | 5.3597
6.7206 | 116.5 | 0.99525 | 26.2188 | 116.449 | -2.5645 | 6.7208 | 117.3963 | 0.98038 | 26.6596 | 117.3716 | 5.3597
6.7216 | 116.5 | 0.99525 | 26.2188 | 116.449 | -2.5645 | 6.7218 | 117.3963 | 0.98038 | 26.6596 | 117.3716 | 5.3597
6.7226 | 116.5 | 0.99525 | 26.2188 | 116.449 | -2.5645 | 6.7228 | 117.3963 | 0.98038 | 26.6596 | 117.3716 | 5.3597
6.7236 | 116.5 | 0.99525 | 26.2188 | 116.449 | -2.5645 | 6.7238 | 117.3963 | 0.98038 | 26.6596 | 117.3716 | 5.3597
6.7246 | 116.5 | 0.99525 | 26.2188 | 116.449 | -2.5645 | 6.7248 | 117.3963 | 0.98038 | 26.6596 | 117.3716 | 5.3597
6.7256 | 116.5 | 0.99527 | 26.2245 | 116.4382 | -2.5604 | 6.7258 | 117.3963 | 0.98038 | 26.6596 | 117.3716 | 5.3597
6.7266 | 116.5 | 0.99527 | 26.2245 | 116.4382 | -2.5604 | 6.7268 | 117.3963 | 0.98038 | 26.6596 | 117.3716 | 5.3597
6.7276 | 116.5 | 0.99527 | 26.2245 | 116.4382 | -2.5604 | 6.7278 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6437 | 117.376 | 5.3616
6.7286 | 116.5 | 0.99527 | 26.2245 | 116.4382 | -2.5604 | 6.7288 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6437 | 117.376 | 5.3616
6.7296 | 116.5 | 0.99527 | 26.2245 | 116.4382 | -2.5604 | 6.7298 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6437 | 117.376 | 5.3616
6.7306 | 116.5 | 0.99527 | 26.2245 | 116.4382 | -2.5604 | 6.7308 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6437 | 117.376 | 5.3616
6.7316 | 116.5 | 0.99527 | 26.2245 | 116.4382 | -2.5604 | 6.7318 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6437 | 117.376 | 5.3616
6.7326 | 116.5 | 0.99527 | 26.2245 | 116.4382 | -2.5604 | 6.7328 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6437 | 117.376 | 5.3616
6.7336 | 116.5 | 0.99531 | 26.3082 | 116.4666 | -2.5565 | 6.7338 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6437 | 117.376 | 5.3616
6.7346 | 116.5 | 0.99531 | 26.3082 | 116.4666 | -2.5565 | 6.7348 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6437 | 117.376 | 5.3616
6.7356 | 116.5 | 0.99531 | 26.3082 | 116.4666 | -2.5565 | 6.7358 | 117.3963 | 0.98035 | 26.6437 | 117.376 | 5.3616
6.7366 | 116.5 | 0.99531 | 26.3082 | 116.4666 | -2.5565 | 6.7368 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6335 | 117.3542 | 5.3421
6.7376 | 116.5 | 0.99531 | 26.3082 | 116.4666 | -2.5565 | 6.7378 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6335 | 117.3542 | 5.3421
6.7386 | 116.5 | 0.99531 | 26.3082 | 116.4666 | -2.5565 | 6.7388 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6335 | 117.3542 | 5.3421
6.7396 | 116.5 | 0.99531 | 26.3082 | 116.4666 | -2.5565 | 6.7398 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6335 | 117.3542 | 5.3421
6.7406 | 116.5 | 0.99531 | 26.3082 | 116.4666 | -2.5565 | 6.7408 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6335 | 117.3542 | 5.3421
6.7416 | 116.5 | 0.99531 | 26.3082 | 116.4666 | -2.5565 | 6.7418 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6335 | 117.3542 | 5.3421
6.7426 | 116.5 | 0.99557 | 26.3471 | 116.473 | -2.4885 | 6.7428 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6335 | 117.3542 | 5.3421
6.7436 | 116.5 | 0.99557 | 26.3471 | 116.473 | -2.4885 | 6.7438 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6335 | 117.3542 | 5.3421
6.7446 | 116.5 | 0.99557 | 26.3471 | 116.473 | -2.4885 | 6.7448 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6363 | 117.3569 | 5.3307
6.7456 | 116.5 | 0.99557 | 26.3471 | 116.473 | -2.4885 | 6.7458 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6363 | 117.3569 | 5.3307
6.7466 | 116.5 | 0.99557 | 26.3471 | 116.473 | -2.4885 | 6.7468 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6363 | 117.3569 | 5.3307
6.7476 | 116.5 | 0.99557 | 26.3471 | 116.473 | -2.4885 | 6.7478 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6363 | 117.3569 | 5.3307
6.7486 | 116.5 | 0.99557 | 26.3471 | 116.473 | -2.4885 | 6.7488 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6363 | 117.3569 | 5.3307
6.7496 | 116.5 | 0.99557 | 26.3471 | 116.473 | -2.4885 | 6.7498 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6363 | 117.3569 | 5.3307
6.7506 | 116.5 | 0.9952 | 26.3265 | 116.4515 | -2.5894 | 6.7508 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6363 | 117.3569 | 5.3307
6.7516 | 116.5 | 0.9952 | 26.3265 | 116.4515 | -2.5894 | 6.7518 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6363 | 117.3569 | 5.3307
6.7526 | 116.5 | 0.9952 | 26.3265 | 116.4515 | -2.5894 | 6.7528 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6592 | 117.3928 | 5.3305
6.7536 | 116.5 | 0.9952 | 26.3265 | 116.4515 | -2.5894 | 6.7538 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6592 | 117.3928 | 5.3305
6.7546 | 116.5 | 0.9952 | 26.3265 | 116.4515 | -2.5894 | 6.7548 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6592 | 117.3928 | 5.3305
6.7556 | 116.5 | 0.9952 | 26.3265 | 116.4515 | -2.5894 | 6.7558 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6592 | 117.3928 | 5.3305
6.7566 | 116.5 | 0.9952 | 26.3265 | 116.4515 | -2.5894 | 6.7568 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6592 | 117.3928 | 5.3305
6.7576 | 116.5 | 0.9952 | 26.3265 | 116.4515 | -2.5894 | 6.7578 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6592 | 117.3928 | 5.3305
6.7586 | 116.5 | 0.99552 | 26.2766 | 116.4527 | -2.495 | 6.7588 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6592 | 117.3928 | 5.3305
6.7596 | 116.5 | 0.99552 | 26.2766 | 116.4527 | -2.495 | 6.7598 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6592 | 117.3928 | 5.3305
6.7606 | 116.5 | 0.99552 | 26.2766 | 116.4527 | -2.495 | 6.7608 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6592 | 117.3928 | 5.3305
6.7616 | 116.5 | 0.99552 | 26.2766 | 116.4527 | -2.495 | 6.7618 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6755 | 117.3752 | 5.2971
6.7626 | 116.5 | 0.99552 | 26.2766 | 116.4527 | -2.495 | 6.7628 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6755 | 117.3752 | 5.2971
6.7636 | 116.5 | 0.99552 | 26.2766 | 116.4527 | -2.495 | 6.7638 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6755 | 117.3752 | 5.2971
6.7646 | 116.5 | 0.99552 | 26.2766 | 116.4527 | -2.495 | 6.7648 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6755 | 117.3752 | 5.2971
6.7656 | 116.5 | 0.99552 | 26.2766 | 116.4527 | -2.495 | 6.7658 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6755 | 117.3752 | 5.2971
6.7666 | 116.5 | 0.99552 | 26.2766 | 116.4527 | -2.495 | 6.7668 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6755 | 117.3752 | 5.2971
6.7676 | 116.5 | 0.99516 | 26.2074 | 116.4506 | -2.5888 | 6.7678 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6755 | 117.3752 | 5.2971
6.7686 | 116.5 | 0.99516 | 26.2074 | 116.4506 | -2.5888 | 6.7688 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6755 | 117.3752 | 5.2971
6.7696 | 116.5 | 0.99516 | 26.2074 | 116.4506 | -2.5888 | 6.7698 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6803 | 117.3707 | 5.2837
6.7706 | 116.5 | 0.99516 | 26.2074 | 116.4506 | -2.5888 | 6.7708 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6803 | 117.3707 | 5.2837
6.7716 | 116.5 | 0.99516 | 26.2074 | 116.4506 | -2.5888 | 6.7718 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6803 | 117.3707 | 5.2837
6.7726 | 116.5 | 0.99516 | 26.2074 | 116.4506 | -2.5888 | 6.7728 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6803 | 117.3707 | 5.2837
6.7736 | 116.5 | 0.99516 | 26.2074 | 116.4506 | -2.5888 | 6.7738 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6803 | 117.3707 | 5.2837
6.7746 | 116.5 | 0.99516 | 26.2074 | 116.4506 | -2.5888 | 6.7748 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6803 | 117.3707 | 5.2837
6.7756 | 116.5 | 0.99554 | 26.1883 | 116.436 | -2.4817 | 6.7758 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6803 | 117.3707 | 5.2837
6.7766 | 116.5 | 0.99554 | 26.1883 | 116.436 | -2.4817 | 6.7768 | 117.3963 | 0.98095 | 26.6803 | 117.3707 | 5.2837
6.7776 | 116.5 | 0.99554 | 26.1883 | 116.436 | -2.4817 | 6.7778 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7093 | 117.3794 | 5.308
6.7786 | 116.5 | 0.99554 | 26.1883 | 116.436 | -2.4817 | 6.7788 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7093 | 117.3794 | 5.308
6.7796 | 116.5 | 0.99554 | 26.1883 | 116.436 | -2.4817 | 6.7798 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7093 | 117.3794 | 5.308
6.7806 | 116.5 | 0.99554 | 26.1883 | 116.436 | -2.4817 | 6.7808 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7093 | 117.3794 | 5.308
6.7816 | 116.5 | 0.99554 | 26.1883 | 116.436 | -2.4817 | 6.7818 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7093 | 117.3794 | 5.308
6.7826 | 116.5 | 0.99554 | 26.1883 | 116.436 | -2.4817 | 6.7828 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7093 | 117.3794 | 5.308
6.7836 | 116.5 | 0.99489 | 26.0904 | 116.4455 | -2.6468 | 6.7838 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7093 | 117.3794 | 5.308
6.7846 | 116.5 | 0.99489 | 26.0904 | 116.4455 | -2.6468 | 6.7848 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7093 | 117.3794 | 5.308
6.7856 | 116.5 | 0.99489 | 26.0904 | 116.4455 | -2.6468 | 6.7858 | 117.3963 | 0.98082 | 26.7093 | 117.3794 | 5.308
6.7866 | 116.5 | 0.99489 | 26.0904 | 116.4455 | -2.6468 | 6.7868 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6768 | 117.3632 | 5.3533
6.7876 | 116.5 | 0.99489 | 26.0904 | 116.4455 | -2.6468 | 6.7878 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6768 | 117.3632 | 5.3533
6.7886 | 116.5 | 0.99489 | 26.0904 | 116.4455 | -2.6468 | 6.7888 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6768 | 117.3632 | 5.3533
6.7896 | 116.5 | 0.99489 | 26.0904 | 116.4455 | -2.6468 | 6.7898 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6768 | 117.3632 | 5.3533
6.7906 | 116.5 | 0.99489 | 26.0904 | 116.4455 | -2.6468 | 6.7908 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6768 | 117.3632 | 5.3533
6.7916 | 116.5 | 0.99489 | 26.0904 | 116.4455 | -2.6468 | 6.7918 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6768 | 117.3632 | 5.3533
6.7926 | 116.5 | 0.99527 | 26.083 | 116.4171 | -2.5449 | 6.7928 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6768 | 117.3632 | 5.3533
6.7936 | 116.5 | 0.99527 | 26.083 | 116.4171 | -2.5449 | 6.7938 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6768 | 117.3632 | 5.3533
6.7946 | 116.5 | 0.99527 | 26.083 | 116.4171 | -2.5449 | 6.7948 | 117.3963 | 0.98015 | 26.6205 | 117.3677 | 5.3843
6.7956 | 116.5 | 0.99527 | 26.083 | 116.4171 | -2.5449 | 6.7958 | 117.3963 | 0.98015 | 26.6205 | 117.3677 | 5.3843
6.7966 | 116.5 | 0.99527 | 26.083 | 116.4171 | -2.5449 | 6.7968 | 117.3963 | 0.98015 | 26.6205 | 117.3677 | 5.3843
6.7976 | 116.5 | 0.99527 | 26.083 | 116.4171 | -2.5449 | 6.7978 | 117.3963 | 0.98015 | 26.6205 | 117.3677 | 5.3843
6.7986 | 116.5 | 0.99527 | 26.083 | 116.4171 | -2.5449 | 6.7988 | 117.3963 | 0.98015 | 26.6205 | 117.3677 | 5.3843
6.7996 | 116.5 | 0.99527 | 26.083 | 116.4171 | -2.5449 | 6.7998 | 117.3963 | 0.98015 | 26.6205 | 117.3677 | 5.3843
6.8006 | 116.5 | 0.99466 | 25.9744 | 116.4066 | -2.6947 | 6.8008 | 117.3963 | 0.98015 | 26.6205 | 117.3677 | 5.3843
6.8016 | 116.5 | 0.99466 | 25.9744 | 116.4066 | -2.6947 | 6.8018 | 117.3963 | 0.98015 | 26.6205 | 117.3677 | 5.3843
6.8026 | 116.5 | 0.99466 | 25.9744 | 116.4066 | -2.6947 | 6.8028 | 117.3963 | 0.98032 | 26.625 | 117.3735 | 5.3617
6.8036 | 116.5 | 0.99466 | 25.9744 | 116.4066 | -2.6947 | 6.8038 | 117.3963 | 0.98032 | 26.625 | 117.3735 | 5.3617
6.8046 | 116.5 | 0.99466 | 25.9744 | 116.4066 | -2.6947 | 6.8048 | 117.3963 | 0.98032 | 26.625 | 117.3735 | 5.3617
6.8056 | 116.5 | 0.99466 | 25.9744 | 116.4066 | -2.6947 | 6.8058 | 117.3963 | 0.98032 | 26.625 | 117.3735 | 5.3617
6.8066 | 116.5 | 0.99466 | 25.9744 | 116.4066 | -2.6947 | 6.8068 | 117.3963 | 0.98032 | 26.625 | 117.3735 | 5.3617
6.8076 | 116.5 | 0.99466 | 25.9744 | 116.4066 | -2.6947 | 6.8078 | 117.3963 | 0.98032 | 26.625 | 117.3735 | 5.3617
6.8086 | 116.5 | 0.99535 | 26.009 | 116.4209 | -2.5172 | 6.8088 | 117.3963 | 0.98032 | 26.625 | 117.3735 | 5.3617
6.8096 | 116.5 | 0.99535 | 26.009 | 116.4209 | -2.5172 | 6.8098 | 117.3963 | 0.98032 | 26.625 | 117.3735 | 5.3617
6.8106 | 116.5 | 0.99535 | 26.009 | 116.4209 | -2.5172 | 6.8108 | 117.3963 | 0.98032 | 26.625 | 117.3735 | 5.3617
6.8116 | 116.5 | 0.99535 | 26.009 | 116.4209 | -2.5172 | 6.8118 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6219 | 117.3686 | 5.3266
6.8126 | 116.5 | 0.99535 | 26.009 | 116.4209 | -2.5172 | 6.8128 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6219 | 117.3686 | 5.3266
6.8136 | 116.5 | 0.99535 | 26.009 | 116.4209 | -2.5172 | 6.8138 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6219 | 117.3686 | 5.3266
6.8146 | 116.5 | 0.99535 | 26.009 | 116.4209 | -2.5172 | 6.8148 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6219 | 117.3686 | 5.3266
6.8156 | 116.5 | 0.99535 | 26.009 | 116.4209 | -2.5172 | 6.8158 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6219 | 117.3686 | 5.3266
6.8166 | 116.5 | 0.99535 | 26.009 | 116.4209 | -2.5172 | 6.8168 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6219 | 117.3686 | 5.3266
6.8176 | 116.5 | 0.99505 | 25.9222 | 116.4416 | -2.5876 | 6.8178 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6219 | 117.3686 | 5.3266
6.8186 | 116.5 | 0.99505 | 25.9222 | 116.4416 | -2.5876 | 6.8188 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6219 | 117.3686 | 5.3266
6.8196 | 116.5 | 0.99505 | 25.9222 | 116.4416 | -2.5876 | 6.8198 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6304 | 117.3833 | 5.2938
6.8206 | 116.5 | 0.99505 | 25.9222 | 116.4416 | -2.5876 | 6.8208 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6304 | 117.3833 | 5.2938
6.8216 | 116.5 | 0.99505 | 25.9222 | 116.4416 | -2.5876 | 6.8218 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6304 | 117.3833 | 5.2938
6.8226 | 116.5 | 0.99505 | 25.9222 | 116.4416 | -2.5876 | 6.8228 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6304 | 117.3833 | 5.2938
6.8236 | 116.5 | 0.99505 | 25.9222 | 116.4416 | -2.5876 | 6.8238 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6304 | 117.3833 | 5.2938
6.8246 | 116.5 | 0.99505 | 25.9222 | 116.4416 | -2.5876 | 6.8248 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6304 | 117.3833 | 5.2938
6.8256 | 116.5 | 0.99526 | 25.9837 | 116.4468 | -2.538 | 6.8258 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6304 | 117.3833 | 5.2938
6.8266 | 116.5 | 0.99526 | 25.9837 | 116.4468 | -2.538 | 6.8268 | 117.3963 | 0.98081 | 26.6304 | 117.3833 | 5.2938
6.8276 | 116.5 | 0.99526 | 25.9837 | 116.4468 | -2.538 | 6.8278 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6707 | 117.3815 | 5.3067
6.8286 | 116.5 | 0.99526 | 25.9837 | 116.4468 | -2.538 | 6.8288 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6707 | 117.3815 | 5.3067
6.8296 | 116.5 | 0.99526 | 25.9837 | 116.4468 | -2.538 | 6.8298 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6707 | 117.3815 | 5.3067
6.8306 | 116.5 | 0.99526 | 25.9837 | 116.4468 | -2.538 | 6.8308 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6707 | 117.3815 | 5.3067
6.8316 | 116.5 | 0.99526 | 25.9837 | 116.4468 | -2.538 | 6.8318 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6707 | 117.3815 | 5.3067
6.8326 | 116.5 | 0.99526 | 25.9837 | 116.4468 | -2.538 | 6.8328 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6707 | 117.3815 | 5.3067
6.8336 | 116.5 | 0.99478 | 25.9622 | 116.4327 | -2.6636 | 6.8338 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6707 | 117.3815 | 5.3067
6.8346 | 116.5 | 0.99478 | 25.9622 | 116.4327 | -2.6636 | 6.8348 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6707 | 117.3815 | 5.3067
6.8356 | 116.5 | 0.99478 | 25.9622 | 116.4327 | -2.6636 | 6.8358 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6707 | 117.3815 | 5.3067
6.8366 | 116.5 | 0.99478 | 25.9622 | 116.4327 | -2.6636 | 6.8368 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6896 | 117.3681 | 5.3354
6.8376 | 116.5 | 0.99478 | 25.9622 | 116.4327 | -2.6636 | 6.8378 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6896 | 117.3681 | 5.3354
6.8386 | 116.5 | 0.99478 | 25.9622 | 116.4327 | -2.6636 | 6.8388 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6896 | 117.3681 | 5.3354
6.8396 | 116.5 | 0.99478 | 25.9622 | 116.4327 | -2.6636 | 6.8398 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6896 | 117.3681 | 5.3354
6.8406 | 116.5 | 0.99478 | 25.9622 | 116.4327 | -2.6636 | 6.8408 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6896 | 117.3681 | 5.3354
6.8416 | 116.5 | 0.99478 | 25.9622 | 116.4327 | -2.6636 | 6.8418 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6896 | 117.3681 | 5.3354
6.8426 | 116.5 | 0.99541 | 26.0464 | 116.4241 | -2.5045 | 6.8428 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6896 | 117.3681 | 5.3354
6.8436 | 116.5 | 0.99541 | 26.0464 | 116.4241 | -2.5045 | 6.8438 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6896 | 117.3681 | 5.3354
6.8446 | 116.5 | 0.99541 | 26.0464 | 116.4241 | -2.5045 | 6.8448 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6712 | 117.3607 | 5.3556
6.8456 | 116.5 | 0.99541 | 26.0464 | 116.4241 | -2.5045 | 6.8458 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6712 | 117.3607 | 5.3556
6.8466 | 116.5 | 0.99541 | 26.0464 | 116.4241 | -2.5045 | 6.8468 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6712 | 117.3607 | 5.3556
6.8476 | 116.5 | 0.99541 | 26.0464 | 116.4241 | -2.5045 | 6.8478 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6712 | 117.3607 | 5.3556
6.8486 | 116.5 | 0.99541 | 26.0464 | 116.4241 | -2.5045 | 6.8488 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6712 | 117.3607 | 5.3556
6.8496 | 116.5 | 0.99541 | 26.0464 | 116.4241 | -2.5045 | 6.8498 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6712 | 117.3607 | 5.3556
6.8506 | 116.5 | 0.99505 | 26.0275 | 116.4156 | -2.6007 | 6.8508 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6712 | 117.3607 | 5.3556
6.8516 | 116.5 | 0.99505 | 26.0275 | 116.4156 | -2.6007 | 6.8518 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6712 | 117.3607 | 5.3556
6.8526 | 116.5 | 0.99505 | 26.0275 | 116.4156 | -2.6007 | 6.8528 | 117.3963 | 0.98036 | 26.6602 | 117.3681 | 5.3632
6.8536 | 116.5 | 0.99505 | 26.0275 | 116.4156 | -2.6007 | 6.8538 | 117.3963 | 0.98036 | 26.6602 | 117.3681 | 5.3632
6.8546 | 116.5 | 0.99505 | 26.0275 | 116.4156 | -2.6007 | 6.8548 | 117.3963 | 0.98036 | 26.6602 | 117.3681 | 5.3632
6.8556 | 116.5 | 0.99505 | 26.0275 | 116.4156 | -2.6007 | 6.8558 | 117.3963 | 0.98036 | 26.6602 | 117.3681 | 5.3632
6.8566 | 116.5 | 0.99505 | 26.0275 | 116.4156 | -2.6007 | 6.8568 | 117.3963 | 0.98036 | 26.6602 | 117.3681 | 5.3632
6.8576 | 116.5 | 0.99505 | 26.0275 | 116.4156 | -2.6007 | 6.8578 | 117.3963 | 0.98036 | 26.6602 | 117.3681 | 5.3632
6.8586 | 116.5 | 0.99535 | 26.1734 | 116.4285 | -2.5339 | 6.8588 | 117.3963 | 0.98036 | 26.6602 | 117.3681 | 5.3632
6.8596 | 116.5 | 0.99535 | 26.1734 | 116.4285 | -2.5339 | 6.8598 | 117.3963 | 0.98036 | 26.6602 | 117.3681 | 5.3632
6.8606 | 116.5 | 0.99535 | 26.1734 | 116.4285 | -2.5339 | 6.8608 | 117.3963 | 0.98036 | 26.6602 | 117.3681 | 5.3632
6.8616 | 116.5 | 0.99535 | 26.1734 | 116.4285 | -2.5339 | 6.8618 | 117.3963 | 0.98041 | 26.663 | 117.3853 | 5.357
6.8626 | 116.5 | 0.99535 | 26.1734 | 116.4285 | -2.5339 | 6.8628 | 117.3963 | 0.98041 | 26.663 | 117.3853 | 5.357
6.8636 | 116.5 | 0.99535 | 26.1734 | 116.4285 | -2.5339 | 6.8638 | 117.3963 | 0.98041 | 26.663 | 117.3853 | 5.357
6.8646 | 116.5 | 0.99535 | 26.1734 | 116.4285 | -2.5339 | 6.8648 | 117.3963 | 0.98041 | 26.663 | 117.3853 | 5.357
6.8656 | 116.5 | 0.99535 | 26.1734 | 116.4285 | -2.5339 | 6.8658 | 117.3963 | 0.98041 | 26.663 | 117.3853 | 5.357
6.8666 | 116.5 | 0.99535 | 26.1734 | 116.4285 | -2.5339 | 6.8668 | 117.3963 | 0.98041 | 26.663 | 117.3853 | 5.357
6.8676 | 116.5 | 0.9954 | 26.2138 | 116.4157 | -2.5233 | 6.8678 | 117.3963 | 0.98041 | 26.663 | 117.3853 | 5.357
6.8686 | 116.5 | 0.9954 | 26.2138 | 116.4157 | -2.5233 | 6.8688 | 117.3963 | 0.98041 | 26.663 | 117.3853 | 5.357
6.8696 | 116.5 | 0.9954 | 26.2138 | 116.4157 | -2.5233 | 6.8698 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6583 | 117.3864 | 5.3527
6.8706 | 116.5 | 0.9954 | 26.2138 | 116.4157 | -2.5233 | 6.8708 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6583 | 117.3864 | 5.3527
6.8716 | 116.5 | 0.9954 | 26.2138 | 116.4157 | -2.5233 | 6.8718 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6583 | 117.3864 | 5.3527
6.8726 | 116.5 | 0.9954 | 26.2138 | 116.4157 | -2.5233 | 6.8728 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6583 | 117.3864 | 5.3527
6.8736 | 116.5 | 0.9954 | 26.2138 | 116.4157 | -2.5233 | 6.8738 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6583 | 117.3864 | 5.3527
6.8746 | 116.5 | 0.9954 | 26.2138 | 116.4157 | -2.5233 | 6.8748 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6583 | 117.3864 | 5.3527
6.8756 | 116.5 | 0.99552 | 26.3164 | 116.433 | -2.4997 | 6.8758 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6583 | 117.3864 | 5.3527
6.8766 | 116.5 | 0.99552 | 26.3164 | 116.433 | -2.4997 | 6.8768 | 117.3963 | 0.98043 | 26.6583 | 117.3864 | 5.3527
6.8776 | 116.5 | 0.99552 | 26.3164 | 116.433 | -2.4997 | 6.8778 | 117.3963 | 0.98057 | 26.646 | 117.392 | 5.33
6.8786 | 116.5 | 0.99552 | 26.3164 | 116.433 | -2.4997 | 6.8788 | 117.3963 | 0.98057 | 26.646 | 117.392 | 5.33
6.8796 | 116.5 | 0.99552 | 26.3164 | 116.433 | -2.4997 | 6.8798 | 117.3963 | 0.98057 | 26.646 | 117.392 | 5.33
6.8806 | 116.5 | 0.99552 | 26.3164 | 116.433 | -2.4997 | 6.8808 | 117.3963 | 0.98057 | 26.646 | 117.392 | 5.33
6.8816 | 116.5 | 0.99552 | 26.3164 | 116.433 | -2.4997 | 6.8818 | 117.3963 | 0.98057 | 26.646 | 117.392 | 5.33
6.8826 | 116.5 | 0.99552 | 26.3164 | 116.433 | -2.4997 | 6.8828 | 117.3963 | 0.98057 | 26.646 | 117.392 | 5.33
6.8836 | 116.5 | 0.99562 | 26.3348 | 116.4297 | -2.474 | 6.8838 | 117.3963 | 0.98057 | 26.646 | 117.392 | 5.33
6.8846 | 116.5 | 0.99562 | 26.3348 | 116.4297 | -2.474 | 6.8848 | 117.3963 | 0.98057 | 26.646 | 117.392 | 5.33
6.8856 | 116.5 | 0.99562 | 26.3348 | 116.4297 | -2.474 | 6.8858 | 117.3963 | 0.98057 | 26.646 | 117.392 | 5.33
6.8866 | 116.5 | 0.99562 | 26.3348 | 116.4297 | -2.474 | 6.8868 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6497 | 117.3859 | 5.3065
6.8876 | 116.5 | 0.99562 | 26.3348 | 116.4297 | -2.474 | 6.8878 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6497 | 117.3859 | 5.3065
6.8886 | 116.5 | 0.99562 | 26.3348 | 116.4297 | -2.474 | 6.8888 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6497 | 117.3859 | 5.3065
6.8896 | 116.5 | 0.99562 | 26.3348 | 116.4297 | -2.474 | 6.8898 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6497 | 117.3859 | 5.3065
6.8906 | 116.5 | 0.99562 | 26.3348 | 116.4297 | -2.474 | 6.8908 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6497 | 117.3859 | 5.3065
6.8916 | 116.5 | 0.99562 | 26.3348 | 116.4297 | -2.474 | 6.8918 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6497 | 117.3859 | 5.3065
6.8926 | 116.5 | 0.99548 | 26.3619 | 116.4557 | -2.5155 | 6.8928 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6497 | 117.3859 | 5.3065
6.8936 | 116.5 | 0.99548 | 26.3619 | 116.4557 | -2.5155 | 6.8938 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6497 | 117.3859 | 5.3065
6.8946 | 116.5 | 0.99548 | 26.3619 | 116.4557 | -2.5155 | 6.8948 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6706 | 117.3655 | 5.317
6.8956 | 116.5 | 0.99548 | 26.3619 | 116.4557 | -2.5155 | 6.8958 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6706 | 117.3655 | 5.317
6.8966 | 116.5 | 0.99548 | 26.3619 | 116.4557 | -2.5155 | 6.8968 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6706 | 117.3655 | 5.317
6.8976 | 116.5 | 0.99548 | 26.3619 | 116.4557 | -2.5155 | 6.8978 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6706 | 117.3655 | 5.317
6.8986 | 116.5 | 0.99548 | 26.3619 | 116.4557 | -2.5155 | 6.8988 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6706 | 117.3655 | 5.317
6.8996 | 116.5 | 0.99548 | 26.3619 | 116.4557 | -2.5155 | 6.8998 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6706 | 117.3655 | 5.317
6.9006 | 116.5 | 0.9956 | 26.3683 | 116.4522 | -2.4813 | 6.9008 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6706 | 117.3655 | 5.317
6.9016 | 116.5 | 0.9956 | 26.3683 | 116.4522 | -2.4813 | 6.9018 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6706 | 117.3655 | 5.317
6.9026 | 116.5 | 0.9956 | 26.3683 | 116.4522 | -2.4813 | 6.9028 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6661 | 117.3576 | 5.3262
6.9036 | 116.5 | 0.9956 | 26.3683 | 116.4522 | -2.4813 | 6.9038 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6661 | 117.3576 | 5.3262
6.9046 | 116.5 | 0.9956 | 26.3683 | 116.4522 | -2.4813 | 6.9048 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6661 | 117.3576 | 5.3262
6.9056 | 116.5 | 0.9956 | 26.3683 | 116.4522 | -2.4813 | 6.9058 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6661 | 117.3576 | 5.3262
6.9066 | 116.5 | 0.9956 | 26.3683 | 116.4522 | -2.4813 | 6.9068 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6661 | 117.3576 | 5.3262
6.9076 | 116.5 | 0.9956 | 26.3683 | 116.4522 | -2.4813 | 6.9078 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6661 | 117.3576 | 5.3262
6.9086 | 116.5 | 0.99529 | 26.336 | 116.4578 | -2.5645 | 6.9088 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6661 | 117.3576 | 5.3262
6.9096 | 116.5 | 0.99529 | 26.336 | 116.4578 | -2.5645 | 6.9098 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6661 | 117.3576 | 5.3262
6.9106 | 116.5 | 0.99529 | 26.336 | 116.4578 | -2.5645 | 6.9108 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6661 | 117.3576 | 5.3262
6.9116 | 116.5 | 0.99529 | 26.336 | 116.4578 | -2.5645 | 6.9118 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6742 | 117.359 | 5.3348
6.9126 | 116.5 | 0.99529 | 26.336 | 116.4578 | -2.5645 | 6.9128 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6742 | 117.359 | 5.3348
6.9136 | 116.5 | 0.99529 | 26.336 | 116.4578 | -2.5645 | 6.9138 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6742 | 117.359 | 5.3348
6.9146 | 116.5 | 0.99529 | 26.336 | 116.4578 | -2.5645 | 6.9148 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6742 | 117.359 | 5.3348
6.9156 | 116.5 | 0.99529 | 26.336 | 116.4578 | -2.5645 | 6.9158 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6742 | 117.359 | 5.3348
6.9166 | 116.5 | 0.99529 | 26.336 | 116.4578 | -2.5645 | 6.9168 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6742 | 117.359 | 5.3348
6.9176 | 116.5 | 0.99546 | 26.2975 | 116.4456 | -2.5144 | 6.9178 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6742 | 117.359 | 5.3348
6.9186 | 116.5 | 0.99546 | 26.2975 | 116.4456 | -2.5144 | 6.9188 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6742 | 117.359 | 5.3348
6.9196 | 116.5 | 0.99546 | 26.2975 | 116.4456 | -2.5144 | 6.9198 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6855 | 117.3499 | 5.3318
6.9206 | 116.5 | 0.99546 | 26.2975 | 116.4456 | -2.5144 | 6.9208 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6855 | 117.3499 | 5.3318
6.9216 | 116.5 | 0.99546 | 26.2975 | 116.4456 | -2.5144 | 6.9218 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6855 | 117.3499 | 5.3318
6.9226 | 116.5 | 0.99546 | 26.2975 | 116.4456 | -2.5144 | 6.9228 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6855 | 117.3499 | 5.3318
6.9236 | 116.5 | 0.99546 | 26.2975 | 116.4456 | -2.5144 | 6.9238 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6855 | 117.3499 | 5.3318
6.9246 | 116.5 | 0.99546 | 26.2975 | 116.4456 | -2.5144 | 6.9248 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6855 | 117.3499 | 5.3318
6.9256 | 116.5 | 0.99489 | 26.2103 | 116.4372 | -2.6604 | 6.9258 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6855 | 117.3499 | 5.3318
6.9266 | 116.5 | 0.99489 | 26.2103 | 116.4372 | -2.6604 | 6.9268 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6855 | 117.3499 | 5.3318
6.9276 | 116.5 | 0.99489 | 26.2103 | 116.4372 | -2.6604 | 6.9278 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6639 | 117.3605 | 5.3303
6.9286 | 116.5 | 0.99489 | 26.2103 | 116.4372 | -2.6604 | 6.9288 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6639 | 117.3605 | 5.3303
6.9296 | 116.5 | 0.99489 | 26.2103 | 116.4372 | -2.6604 | 6.9298 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6639 | 117.3605 | 5.3303
6.9306 | 116.5 | 0.99489 | 26.2103 | 116.4372 | -2.6604 | 6.9308 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6639 | 117.3605 | 5.3303
6.9316 | 116.5 | 0.99489 | 26.2103 | 116.4372 | -2.6604 | 6.9318 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6639 | 117.3605 | 5.3303
6.9326 | 116.5 | 0.99489 | 26.2103 | 116.4372 | -2.6604 | 6.9328 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6639 | 117.3605 | 5.3303
6.9336 | 116.5 | 0.99489 | 26.2103 | 116.4372 | -2.6604 | 6.9338 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6639 | 117.3605 | 5.3303
6.9346 | 116.5 | 0.99532 | 26.1568 | 116.4236 | -2.5396 | 6.9348 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6639 | 117.3605 | 5.3303
6.9356 | 116.5 | 0.99532 | 26.1568 | 116.4236 | -2.5396 | 6.9358 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6639 | 117.3605 | 5.3303
6.9366 | 116.5 | 0.99532 | 26.1568 | 116.4236 | -2.5396 | 6.9368 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6659 | 117.3605 | 5.3209
6.9376 | 116.5 | 0.99532 | 26.1568 | 116.4236 | -2.5396 | 6.9378 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6659 | 117.3605 | 5.3209
6.9386 | 116.5 | 0.99532 | 26.1568 | 116.4236 | -2.5396 | 6.9388 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6659 | 117.3605 | 5.3209
6.9396 | 116.5 | 0.99532 | 26.1568 | 116.4236 | -2.5396 | 6.9398 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6659 | 117.3605 | 5.3209
6.9406 | 116.5 | 0.99532 | 26.1568 | 116.4236 | -2.5396 | 6.9408 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6659 | 117.3605 | 5.3209
6.9416 | 116.5 | 0.99532 | 26.1568 | 116.4236 | -2.5396 | 6.9418 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6659 | 117.3605 | 5.3209
6.9426 | 116.5 | 0.99487 | 26.0603 | 116.4121 | -2.6508 | 6.9428 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6659 | 117.3605 | 5.3209
6.9436 | 116.5 | 0.99487 | 26.0603 | 116.4121 | -2.6508 | 6.9438 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6659 | 117.3605 | 5.3209
6.9446 | 116.5 | 0.99487 | 26.0603 | 116.4121 | -2.6508 | 6.9448 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6522 | 117.361 | 5.327
6.9456 | 116.5 | 0.99487 | 26.0603 | 116.4121 | -2.6508 | 6.9458 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6522 | 117.361 | 5.327
6.9466 | 116.5 | 0.99487 | 26.0603 | 116.4121 | -2.6508 | 6.9468 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6522 | 117.361 | 5.327
6.9476 | 116.5 | 0.99487 | 26.0603 | 116.4121 | -2.6508 | 6.9478 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6522 | 117.361 | 5.327
6.9486 | 116.5 | 0.99487 | 26.0603 | 116.4121 | -2.6508 | 6.9488 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6522 | 117.361 | 5.327
6.9496 | 116.5 | 0.99487 | 26.0603 | 116.4121 | -2.6508 | 6.9498 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6522 | 117.361 | 5.327
6.9506 | 116.5 | 0.99541 | 26.054 | 116.3987 | -2.5047 | 6.9508 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6522 | 117.361 | 5.327
6.9516 | 116.5 | 0.99541 | 26.054 | 116.3987 | -2.5047 | 6.9518 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6522 | 117.361 | 5.327
6.9526 | 116.5 | 0.99541 | 26.054 | 116.3987 | -2.5047 | 6.9528 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6477 | 117.3648 | 5.3266
6.9536 | 116.5 | 0.99541 | 26.054 | 116.3987 | -2.5047 | 6.9538 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6477 | 117.3648 | 5.3266
6.9546 | 116.5 | 0.99541 | 26.054 | 116.3987 | -2.5047 | 6.9548 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6477 | 117.3648 | 5.3266
6.9556 | 116.5 | 0.99541 | 26.054 | 116.3987 | -2.5047 | 6.9558 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6477 | 117.3648 | 5.3266
6.9566 | 116.5 | 0.99541 | 26.054 | 116.3987 | -2.5047 | 6.9568 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6477 | 117.3648 | 5.3266
6.9576 | 116.5 | 0.99541 | 26.054 | 116.3987 | -2.5047 | 6.9578 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6477 | 117.3648 | 5.3266
6.9586 | 116.5 | 0.99541 | 26.054 | 116.3987 | -2.5047 | 6.9588 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6477 | 117.3648 | 5.3266
6.9596 | 116.5 | 0.99468 | 25.9542 | 116.4015 | -2.6885 | 6.9598 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6477 | 117.3648 | 5.3266
6.9606 | 116.5 | 0.99468 | 25.9542 | 116.4015 | -2.6885 | 6.9608 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6477 | 117.3648 | 5.3266
6.9616 | 116.5 | 0.99468 | 25.9542 | 116.4015 | -2.6885 | 6.9618 | 117.3963 | 0.98061 | 26.658 | 117.3631 | 5.3271
6.9626 | 116.5 | 0.99468 | 25.9542 | 116.4015 | -2.6885 | 6.9628 | 117.3963 | 0.98061 | 26.658 | 117.3631 | 5.3271
6.9636 | 116.5 | 0.99468 | 25.9542 | 116.4015 | -2.6885 | 6.9638 | 117.3963 | 0.98061 | 26.658 | 117.3631 | 5.3271
6.9646 | 116.5 | 0.99468 | 25.9542 | 116.4015 | -2.6885 | 6.9648 | 117.3963 | 0.98061 | 26.658 | 117.3631 | 5.3271
6.9656 | 116.5 | 0.99468 | 25.9542 | 116.4015 | -2.6885 | 6.9658 | 117.3963 | 0.98061 | 26.658 | 117.3631 | 5.3271
6.9666 | 116.5 | 0.99468 | 25.9542 | 116.4015 | -2.6885 | 6.9668 | 117.3963 | 0.98061 | 26.658 | 117.3631 | 5.3271
6.9676 | 116.5 | 0.9953 | 26.0084 | 116.4223 | -2.5315 | 6.9678 | 117.3963 | 0.98061 | 26.658 | 117.3631 | 5.3271
6.9686 | 116.5 | 0.9953 | 26.0084 | 116.4223 | -2.5315 | 6.9688 | 117.3963 | 0.98061 | 26.658 | 117.3631 | 5.3271
6.9696 | 116.5 | 0.9953 | 26.0084 | 116.4223 | -2.5315 | 6.9698 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6656 | 117.3818 | 5.3155
6.9706 | 116.5 | 0.9953 | 26.0084 | 116.4223 | -2.5315 | 6.9708 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6656 | 117.3818 | 5.3155
6.9716 | 116.5 | 0.9953 | 26.0084 | 116.4223 | -2.5315 | 6.9718 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6656 | 117.3818 | 5.3155
6.9726 | 116.5 | 0.9953 | 26.0084 | 116.4223 | -2.5315 | 6.9728 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6656 | 117.3818 | 5.3155
6.9736 | 116.5 | 0.9953 | 26.0084 | 116.4223 | -2.5315 | 6.9738 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6656 | 117.3818 | 5.3155
6.9746 | 116.5 | 0.9953 | 26.0084 | 116.4223 | -2.5315 | 6.9748 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6656 | 117.3818 | 5.3155
6.9756 | 116.5 | 0.99481 | 25.9098 | 116.4245 | -2.6488 | 6.9758 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6656 | 117.3818 | 5.3155
6.9766 | 116.5 | 0.99481 | 25.9098 | 116.4245 | -2.6488 | 6.9768 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6656 | 117.3818 | 5.3155
6.9776 | 116.5 | 0.99481 | 25.9098 | 116.4245 | -2.6488 | 6.9778 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6787 | 117.3675 | 5.317
6.9786 | 116.5 | 0.99481 | 25.9098 | 116.4245 | -2.6488 | 6.9788 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6787 | 117.3675 | 5.317
6.9796 | 116.5 | 0.99481 | 25.9098 | 116.4245 | -2.6488 | 6.9798 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6787 | 117.3675 | 5.317
6.9806 | 116.5 | 0.99481 | 25.9098 | 116.4245 | -2.6488 | 6.9808 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6787 | 117.3675 | 5.317
6.9816 | 116.5 | 0.99481 | 25.9098 | 116.4245 | -2.6488 | 6.9818 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6787 | 117.3675 | 5.317
6.9826 | 116.5 | 0.99481 | 25.9098 | 116.4245 | -2.6488 | 6.9828 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6787 | 117.3675 | 5.317
6.9836 | 116.5 | 0.99481 | 25.9098 | 116.4245 | -2.6488 | 6.9838 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6787 | 117.3675 | 5.317
6.9846 | 116.5 | 0.99497 | 25.973 | 116.4214 | -2.6144 | 6.9848 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6787 | 117.3675 | 5.317
6.9856 | 116.5 | 0.99497 | 25.973 | 116.4214 | -2.6144 | 6.9858 | 117.3963 | 0.98071 | 26.6787 | 117.3675 | 5.317
6.9866 | 116.5 | 0.99497 | 25.973 | 116.4214 | -2.6144 | 6.9868 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6658 | 117.3623 | 5.3294
6.9876 | 116.5 | 0.99497 | 25.973 | 116.4214 | -2.6144 | 6.9878 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6658 | 117.3623 | 5.3294
6.9886 | 116.5 | 0.99497 | 25.973 | 116.4214 | -2.6144 | 6.9888 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6658 | 117.3623 | 5.3294
6.9896 | 116.5 | 0.99497 | 25.973 | 116.4214 | -2.6144 | 6.9898 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6658 | 117.3623 | 5.3294
6.9906 | 116.5 | 0.99497 | 25.973 | 116.4214 | -2.6144 | 6.9908 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6658 | 117.3623 | 5.3294
6.9916 | 116.5 | 0.99497 | 25.973 | 116.4214 | -2.6144 | 6.9918 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6658 | 117.3623 | 5.3294
6.9926 | 116.5 | 0.99452 | 25.9742 | 116.416 | -2.7295 | 6.9928 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6658 | 117.3623 | 5.3294
6.9936 | 116.5 | 0.99452 | 25.9742 | 116.416 | -2.7295 | 6.9938 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6658 | 117.3623 | 5.3294
6.9946 | 116.5 | 0.99452 | 25.9742 | 116.416 | -2.7295 | 6.9948 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6434 | 117.3638 | 5.3282
6.9956 | 116.5 | 0.99452 | 25.9742 | 116.416 | -2.7295 | 6.9958 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6434 | 117.3638 | 5.3282
6.9966 | 116.5 | 0.99452 | 25.9742 | 116.416 | -2.7295 | 6.9968 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6434 | 117.3638 | 5.3282
6.9976 | 116.5 | 0.99452 | 25.9742 | 116.416 | -2.7295 | 6.9978 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6434 | 117.3638 | 5.3282
6.9986 | 116.5 | 0.99452 | 25.9742 | 116.416 | -2.7295 | 6.9988 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6434 | 117.3638 | 5.3282
6.9996 | 116.5 | 0.99452 | 25.9742 | 116.416 | -2.7295 | 6.9998 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6434 | 117.3638 | 5.3282
7.0006 | 116.5 | 0.99511 | 26.0863 | 116.4241 | -2.5894 | 7.0008 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6434 | 117.3638 | 5.3282
7.0016 | 116.5 | 0.99511 | 26.0863 | 116.4241 | -2.5894 | 7.0018 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6434 | 117.3638 | 5.3282
7.0026 | 116.5 | 0.99511 | 26.0863 | 116.4241 | -2.5894 | 7.0028 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6423 | 117.3554 | 5.3332
7.0036 | 116.5 | 0.99511 | 26.0863 | 116.4241 | -2.5894 | 7.0038 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6423 | 117.3554 | 5.3332
7.0046 | 116.5 | 0.99511 | 26.0863 | 116.4241 | -2.5894 | 7.0048 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6423 | 117.3554 | 5.3332
7.0056 | 116.5 | 0.99511 | 26.0863 | 116.4241 | -2.5894 | 7.0058 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6423 | 117.3554 | 5.3332
7.0066 | 116.5 | 0.99511 | 26.0863 | 116.4241 | -2.5894 | 7.0068 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6423 | 117.3554 | 5.3332
7.0076 | 116.5 | 0.99511 | 26.0863 | 116.4241 | -2.5894 | 7.0078 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6423 | 117.3554 | 5.3332
7.0086 | 116.5 | 0.99511 | 26.0863 | 116.4241 | -2.5894 | 7.0088 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6423 | 117.3554 | 5.3332
7.0096 | 116.5 | 0.99511 | 26.0661 | 116.4311 | -2.5875 | 7.0098 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6423 | 117.3554 | 5.3332
7.0106 | 116.5 | 0.99511 | 26.0661 | 116.4311 | -2.5875 | 7.0108 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6423 | 117.3554 | 5.3332
7.0116 | 116.5 | 0.99511 | 26.0661 | 116.4311 | -2.5875 | 7.0118 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6319 | 117.3741 | 5.3301
7.0126 | 116.5 | 0.99511 | 26.0661 | 116.4311 | -2.5875 | 7.0128 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6319 | 117.3741 | 5.3301
7.0136 | 116.5 | 0.99511 | 26.0661 | 116.4311 | -2.5875 | 7.0138 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6319 | 117.3741 | 5.3301
7.0146 | 116.5 | 0.99511 | 26.0661 | 116.4311 | -2.5875 | 7.0148 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6319 | 117.3741 | 5.3301
7.0156 | 116.5 | 0.99511 | 26.0661 | 116.4311 | -2.5875 | 7.0158 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6319 | 117.3741 | 5.3301
7.0166 | 116.5 | 0.99511 | 26.0661 | 116.4311 | -2.5875 | 7.0168 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6319 | 117.3741 | 5.3301
7.0176 | 116.5 | 0.99557 | 26.1629 | 116.4556 | -2.4709 | 7.0178 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6319 | 117.3741 | 5.3301
7.0186 | 116.5 | 0.99557 | 26.1629 | 116.4556 | -2.4709 | 7.0188 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6319 | 117.3741 | 5.3301
7.0196 | 116.5 | 0.99557 | 26.1629 | 116.4556 | -2.4709 | 7.0198 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6468 | 117.3702 | 5.3044
7.0206 | 116.5 | 0.99557 | 26.1629 | 116.4556 | -2.4709 | 7.0208 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6468 | 117.3702 | 5.3044
7.0216 | 116.5 | 0.99557 | 26.1629 | 116.4556 | -2.4709 | 7.0218 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6468 | 117.3702 | 5.3044
7.0226 | 116.5 | 0.99557 | 26.1629 | 116.4556 | -2.4709 | 7.0228 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6468 | 117.3702 | 5.3044
7.0236 | 116.5 | 0.99557 | 26.1629 | 116.4556 | -2.4709 | 7.0238 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6468 | 117.3702 | 5.3044
7.0246 | 116.5 | 0.99557 | 26.1629 | 116.4556 | -2.4709 | 7.0248 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6468 | 117.3702 | 5.3044
7.0256 | 116.5 | 0.99529 | 26.1706 | 116.4529 | -2.5489 | 7.0258 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6468 | 117.3702 | 5.3044
7.0266 | 116.5 | 0.99529 | 26.1706 | 116.4529 | -2.5489 | 7.0268 | 117.3963 | 0.98076 | 26.6468 | 117.3702 | 5.3044
7.0276 | 116.5 | 0.99529 | 26.1706 | 116.4529 | -2.5489 | 7.0278 | 117.3963 | 0.98086 | 26.686 | 117.3566 | 5.2975
7.0286 | 116.5 | 0.99529 | 26.1706 | 116.4529 | -2.5489 | 7.0288 | 117.3963 | 0.98086 | 26.686 | 117.3566 | 5.2975
7.0296 | 116.5 | 0.99529 | 26.1706 | 116.4529 | -2.5489 | 7.0298 | 117.3963 | 0.98086 | 26.686 | 117.3566 | 5.2975
7.0306 | 116.5 | 0.99529 | 26.1706 | 116.4529 | -2.5489 | 7.0308 | 117.3963 | 0.98086 | 26.686 | 117.3566 | 5.2975
7.0316 | 116.5 | 0.99529 | 26.1706 | 116.4529 | -2.5489 | 7.0318 | 117.3963 | 0.98086 | 26.686 | 117.3566 | 5.2975
7.0326 | 116.5 | 0.99529 | 26.1706 | 116.4529 | -2.5489 | 7.0328 | 117.3963 | 0.98086 | 26.686 | 117.3566 | 5.2975
7.0336 | 116.5 | 0.99529 | 26.1706 | 116.4529 | -2.5489 | 7.0338 | 117.3963 | 0.98086 | 26.686 | 117.3566 | 5.2975
7.0346 | 116.5 | 0.99523 | 26.263 | 116.4695 | -2.5732 | 7.0348 | 117.3963 | 0.98086 | 26.686 | 117.3566 | 5.2975
7.0356 | 116.5 | 0.99523 | 26.263 | 116.4695 | -2.5732 | 7.0358 | 117.3963 | 0.98086 | 26.686 | 117.3566 | 5.2975
7.0366 | 116.5 | 0.99523 | 26.263 | 116.4695 | -2.5732 | 7.0368 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6756 | 117.3635 | 5.3283
7.0376 | 116.5 | 0.99523 | 26.263 | 116.4695 | -2.5732 | 7.0378 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6756 | 117.3635 | 5.3283
7.0386 | 116.5 | 0.99523 | 26.263 | 116.4695 | -2.5732 | 7.0388 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6756 | 117.3635 | 5.3283
7.0396 | 116.5 | 0.99523 | 26.263 | 116.4695 | -2.5732 | 7.0398 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6756 | 117.3635 | 5.3283
7.0406 | 116.5 | 0.99523 | 26.263 | 116.4695 | -2.5732 | 7.0408 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6756 | 117.3635 | 5.3283
7.0416 | 116.5 | 0.99523 | 26.263 | 116.4695 | -2.5732 | 7.0418 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6756 | 117.3635 | 5.3283
7.0426 | 116.5 | 0.99553 | 26.2781 | 116.4643 | -2.4918 | 7.0428 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6756 | 117.3635 | 5.3283
7.0436 | 116.5 | 0.99553 | 26.2781 | 116.4643 | -2.4918 | 7.0438 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6756 | 117.3635 | 5.3283
7.0446 | 116.5 | 0.99553 | 26.2781 | 116.4643 | -2.4918 | 7.0448 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6734 | 117.3711 | 5.3297
7.0456 | 116.5 | 0.99553 | 26.2781 | 116.4643 | -2.4918 | 7.0458 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6734 | 117.3711 | 5.3297
7.0466 | 116.5 | 0.99553 | 26.2781 | 116.4643 | -2.4918 | 7.0468 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6734 | 117.3711 | 5.3297
7.0476 | 116.5 | 0.99553 | 26.2781 | 116.4643 | -2.4918 | 7.0478 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6734 | 117.3711 | 5.3297
7.0486 | 116.5 | 0.99553 | 26.2781 | 116.4643 | -2.4918 | 7.0488 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6734 | 117.3711 | 5.3297
7.0496 | 116.5 | 0.99553 | 26.2781 | 116.4643 | -2.4918 | 7.0498 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6734 | 117.3711 | 5.3297
7.0506 | 116.5 | 0.99543 | 26.2681 | 116.4565 | -2.5206 | 7.0508 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6734 | 117.3711 | 5.3297
7.0516 | 116.5 | 0.99543 | 26.2681 | 116.4565 | -2.5206 | 7.0518 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6734 | 117.3711 | 5.3297
7.0526 | 116.5 | 0.99543 | 26.2681 | 116.4565 | -2.5206 | 7.0528 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6731 | 117.3865 | 5.3255
7.0536 | 116.5 | 0.99543 | 26.2681 | 116.4565 | -2.5206 | 7.0538 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6731 | 117.3865 | 5.3255
7.0546 | 116.5 | 0.99543 | 26.2681 | 116.4565 | -2.5206 | 7.0548 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6731 | 117.3865 | 5.3255
7.0556 | 116.5 | 0.99543 | 26.2681 | 116.4565 | -2.5206 | 7.0558 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6731 | 117.3865 | 5.3255
7.0566 | 116.5 | 0.99543 | 26.2681 | 116.4565 | -2.5206 | 7.0568 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6731 | 117.3865 | 5.3255
7.0576 | 116.5 | 0.99543 | 26.2681 | 116.4565 | -2.5206 | 7.0578 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6731 | 117.3865 | 5.3255
7.0586 | 116.5 | 0.99543 | 26.2681 | 116.4565 | -2.5206 | 7.0588 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6731 | 117.3865 | 5.3255
7.0596 | 116.5 | 0.99554 | 26.264 | 116.4534 | -2.4901 | 7.0598 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6731 | 117.3865 | 5.3255
7.0606 | 116.5 | 0.99554 | 26.264 | 116.4534 | -2.4901 | 7.0608 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6731 | 117.3865 | 5.3255
7.0616 | 116.5 | 0.99554 | 26.264 | 116.4534 | -2.4901 | 7.0618 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6615 | 117.3782 | 5.333
7.0626 | 116.5 | 0.99554 | 26.264 | 116.4534 | -2.4901 | 7.0628 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6615 | 117.3782 | 5.333
7.0636 | 116.5 | 0.99554 | 26.264 | 116.4534 | -2.4901 | 7.0638 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6615 | 117.3782 | 5.333
7.0646 | 116.5 | 0.99554 | 26.264 | 116.4534 | -2.4901 | 7.0648 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6615 | 117.3782 | 5.333
7.0656 | 116.5 | 0.99554 | 26.264 | 116.4534 | -2.4901 | 7.0658 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6615 | 117.3782 | 5.333
7.0666 | 116.5 | 0.99554 | 26.264 | 116.4534 | -2.4901 | 7.0668 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6615 | 117.3782 | 5.333
7.0676 | 116.5 | 0.99516 | 26.2492 | 116.4685 | -2.5909 | 7.0678 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6615 | 117.3782 | 5.333
7.0686 | 116.5 | 0.99516 | 26.2492 | 116.4685 | -2.5909 | 7.0688 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6615 | 117.3782 | 5.333
7.0696 | 116.5 | 0.99516 | 26.2492 | 116.4685 | -2.5909 | 7.0698 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6563 | 117.3758 | 5.3348
7.0706 | 116.5 | 0.99516 | 26.2492 | 116.4685 | -2.5909 | 7.0708 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6563 | 117.3758 | 5.3348
7.0716 | 116.5 | 0.99516 | 26.2492 | 116.4685 | -2.5909 | 7.0718 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6563 | 117.3758 | 5.3348
7.0726 | 116.5 | 0.99516 | 26.2492 | 116.4685 | -2.5909 | 7.0728 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6563 | 117.3758 | 5.3348
7.0736 | 116.5 | 0.99516 | 26.2492 | 116.4685 | -2.5909 | 7.0738 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6563 | 117.3758 | 5.3348
7.0746 | 116.5 | 0.99516 | 26.2492 | 116.4685 | -2.5909 | 7.0748 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6563 | 117.3758 | 5.3348
7.0756 | 116.5 | 0.99541 | 26.2157 | 116.4604 | -2.5198 | 7.0758 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6563 | 117.3758 | 5.3348
7.0766 | 116.5 | 0.99541 | 26.2157 | 116.4604 | -2.5198 | 7.0768 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6563 | 117.3758 | 5.3348
7.0776 | 116.5 | 0.99541 | 26.2157 | 116.4604 | -2.5198 | 7.0778 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6563 | 117.3758 | 5.3348
7.0786 | 116.5 | 0.99541 | 26.2157 | 116.4604 | -2.5198 | 7.0788 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6442 | 117.3791 | 5.3266
7.0796 | 116.5 | 0.99541 | 26.2157 | 116.4604 | -2.5198 | 7.0798 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6442 | 117.3791 | 5.3266
7.0806 | 116.5 | 0.99541 | 26.2157 | 116.4604 | -2.5198 | 7.0808 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6442 | 117.3791 | 5.3266
7.0816 | 116.5 | 0.99541 | 26.2157 | 116.4604 | -2.5198 | 7.0818 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6442 | 117.3791 | 5.3266
7.0826 | 116.5 | 0.99541 | 26.2157 | 116.4604 | -2.5198 | 7.0828 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6442 | 117.3791 | 5.3266
7.0836 | 116.5 | 0.99541 | 26.2157 | 116.4604 | -2.5198 | 7.0838 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6442 | 117.3791 | 5.3266
7.0846 | 116.5 | 0.99487 | 26.1505 | 116.457 | -2.6581 | 7.0848 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6442 | 117.3791 | 5.3266
7.0856 | 116.5 | 0.99487 | 26.1505 | 116.457 | -2.6581 | 7.0858 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6442 | 117.3791 | 5.3266
7.0866 | 116.5 | 0.99487 | 26.1505 | 116.457 | -2.6581 | 7.0868 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6359 | 117.3489 | 5.3206
7.0876 | 116.5 | 0.99487 | 26.1505 | 116.457 | -2.6581 | 7.0878 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6359 | 117.3489 | 5.3206
7.0886 | 116.5 | 0.99487 | 26.1505 | 116.457 | -2.6581 | 7.0888 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6359 | 117.3489 | 5.3206
7.0896 | 116.5 | 0.99487 | 26.1505 | 116.457 | -2.6581 | 7.0898 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6359 | 117.3489 | 5.3206
7.0906 | 116.5 | 0.99487 | 26.1505 | 116.457 | -2.6581 | 7.0908 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6359 | 117.3489 | 5.3206
7.0916 | 116.5 | 0.99487 | 26.1505 | 116.457 | -2.6581 | 7.0918 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6359 | 117.3489 | 5.3206
7.0926 | 116.5 | 0.99518 | 26.1051 | 116.4517 | -2.5723 | 7.0928 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6359 | 117.3489 | 5.3206
7.0936 | 116.5 | 0.99518 | 26.1051 | 116.4517 | -2.5723 | 7.0938 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6359 | 117.3489 | 5.3206
7.0946 | 116.5 | 0.99518 | 26.1051 | 116.4517 | -2.5723 | 7.0948 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6393 | 117.3161 | 5.3227
7.0956 | 116.5 | 0.99518 | 26.1051 | 116.4517 | -2.5723 | 7.0958 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6393 | 117.3161 | 5.3227
7.0966 | 116.5 | 0.99518 | 26.1051 | 116.4517 | -2.5723 | 7.0968 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6393 | 117.3161 | 5.3227
7.0976 | 116.5 | 0.99518 | 26.1051 | 116.4517 | -2.5723 | 7.0978 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6393 | 117.3161 | 5.3227
7.0986 | 116.5 | 0.99518 | 26.1051 | 116.4517 | -2.5723 | 7.0988 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6393 | 117.3161 | 5.3227
7.0996 | 116.5 | 0.99518 | 26.1051 | 116.4517 | -2.5723 | 7.0998 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6393 | 117.3161 | 5.3227
7.1006 | 116.5 | 0.9944 | 25.9913 | 116.4515 | -2.7628 | 7.1008 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6393 | 117.3161 | 5.3227
7.1016 | 116.5 | 0.9944 | 25.9913 | 116.4515 | -2.7628 | 7.1018 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6393 | 117.3161 | 5.3227
7.1026 | 116.5 | 0.9944 | 25.9913 | 116.4515 | -2.7628 | 7.1028 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6393 | 117.3161 | 5.3227
7.1036 | 116.5 | 0.9944 | 25.9913 | 116.4515 | -2.7628 | 7.1038 | 117.3963 | 0.9806 | 26.639 | 117.3162 | 5.325
7.1046 | 116.5 | 0.9944 | 25.9913 | 116.4515 | -2.7628 | 7.1048 | 117.3963 | 0.9806 | 26.639 | 117.3162 | 5.325
7.1056 | 116.5 | 0.9944 | 25.9913 | 116.4515 | -2.7628 | 7.1058 | 117.3963 | 0.9806 | 26.639 | 117.3162 | 5.325
7.1066 | 116.5 | 0.9944 | 25.9913 | 116.4515 | -2.7628 | 7.1068 | 117.3963 | 0.9806 | 26.639 | 117.3162 | 5.325
7.1076 | 116.5 | 0.9944 | 25.9913 | 116.4515 | -2.7628 | 7.1078 | 117.3963 | 0.9806 | 26.639 | 117.3162 | 5.325
7.1086 | 116.5 | 0.9944 | 25.9913 | 116.4515 | -2.7628 | 7.1088 | 117.3963 | 0.9806 | 26.639 | 117.3162 | 5.325
7.1096 | 116.5 | 0.99507 | 26.0103 | 116.4397 | -2.5911 | 7.1098 | 117.3963 | 0.9806 | 26.639 | 117.3162 | 5.325
7.1106 | 116.5 | 0.99507 | 26.0103 | 116.4397 | -2.5911 | 7.1108 | 117.3963 | 0.9806 | 26.639 | 117.3162 | 5.325
7.1116 | 116.5 | 0.99507 | 26.0103 | 116.4397 | -2.5911 | 7.1118 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6601 | 117.3338 | 5.3184
7.1126 | 116.5 | 0.99507 | 26.0103 | 116.4397 | -2.5911 | 7.1128 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6601 | 117.3338 | 5.3184
7.1136 | 116.5 | 0.99507 | 26.0103 | 116.4397 | -2.5911 | 7.1138 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6601 | 117.3338 | 5.3184
7.1146 | 116.5 | 0.99507 | 26.0103 | 116.4397 | -2.5911 | 7.1148 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6601 | 117.3338 | 5.3184
7.1156 | 116.5 | 0.99507 | 26.0103 | 116.4397 | -2.5911 | 7.1158 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6601 | 117.3338 | 5.3184
7.1166 | 116.5 | 0.99507 | 26.0103 | 116.4397 | -2.5911 | 7.1168 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6601 | 117.3338 | 5.3184
7.1176 | 116.5 | 0.99469 | 25.9135 | 116.4625 | -2.6814 | 7.1178 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6601 | 117.3338 | 5.3184
7.1186 | 116.5 | 0.99469 | 25.9135 | 116.4625 | -2.6814 | 7.1188 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6601 | 117.3338 | 5.3184
7.1196 | 116.5 | 0.99469 | 25.9135 | 116.4625 | -2.6814 | 7.1198 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6659 | 117.3422 | 5.3356
7.1206 | 116.5 | 0.99469 | 25.9135 | 116.4625 | -2.6814 | 7.1208 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6659 | 117.3422 | 5.3356
7.1216 | 116.5 | 0.99469 | 25.9135 | 116.4625 | -2.6814 | 7.1218 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6659 | 117.3422 | 5.3356
7.1226 | 116.5 | 0.99469 | 25.9135 | 116.4625 | -2.6814 | 7.1228 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6659 | 117.3422 | 5.3356
7.1236 | 116.5 | 0.99469 | 25.9135 | 116.4625 | -2.6814 | 7.1238 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6659 | 117.3422 | 5.3356
7.1246 | 116.5 | 0.99469 | 25.9135 | 116.4625 | -2.6814 | 7.1248 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6659 | 117.3422 | 5.3356
7.1256 | 116.5 | 0.99527 | 25.9504 | 116.4712 | -2.533 | 7.1258 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6659 | 117.3422 | 5.3356
7.1266 | 116.5 | 0.99527 | 25.9504 | 116.4712 | -2.533 | 7.1268 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6659 | 117.3422 | 5.3356
7.1276 | 116.5 | 0.99527 | 25.9504 | 116.4712 | -2.533 | 7.1278 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6659 | 117.3422 | 5.3356
7.1286 | 116.5 | 0.99527 | 25.9504 | 116.4712 | -2.533 | 7.1288 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6604 | 117.3601 | 5.3111
7.1296 | 116.5 | 0.99527 | 25.9504 | 116.4712 | -2.533 | 7.1298 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6604 | 117.3601 | 5.3111
7.1306 | 116.5 | 0.99527 | 25.9504 | 116.4712 | -2.533 | 7.1308 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6604 | 117.3601 | 5.3111
7.1316 | 116.5 | 0.99527 | 25.9504 | 116.4712 | -2.533 | 7.1318 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6604 | 117.3601 | 5.3111
7.1326 | 116.5 | 0.99527 | 25.9504 | 116.4712 | -2.533 | 7.1328 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6604 | 117.3601 | 5.3111
7.1336 | 116.5 | 0.99527 | 25.9504 | 116.4712 | -2.533 | 7.1338 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6604 | 117.3601 | 5.3111
7.1346 | 116.5 | 0.995 | 25.9086 | 116.4507 | -2.601 | 7.1348 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6604 | 117.3601 | 5.3111
7.1356 | 116.5 | 0.995 | 25.9086 | 116.4507 | -2.601 | 7.1358 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6604 | 117.3601 | 5.3111
7.1366 | 116.5 | 0.995 | 25.9086 | 116.4507 | -2.601 | 7.1368 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6818 | 117.3645 | 5.2992
7.1376 | 116.5 | 0.995 | 25.9086 | 116.4507 | -2.601 | 7.1378 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6818 | 117.3645 | 5.2992
7.1386 | 116.5 | 0.995 | 25.9086 | 116.4507 | -2.601 | 7.1388 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6818 | 117.3645 | 5.2992
7.1396 | 116.5 | 0.995 | 25.9086 | 116.4507 | -2.601 | 7.1398 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6818 | 117.3645 | 5.2992
7.1406 | 116.5 | 0.995 | 25.9086 | 116.4507 | -2.601 | 7.1408 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6818 | 117.3645 | 5.2992
7.1416 | 116.5 | 0.995 | 25.9086 | 116.4507 | -2.601 | 7.1418 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6818 | 117.3645 | 5.2992
7.1426 | 116.5 | 0.99547 | 26.0258 | 116.4659 | -2.4854 | 7.1428 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6818 | 117.3645 | 5.2992
7.1436 | 116.5 | 0.99547 | 26.0258 | 116.4659 | -2.4854 | 7.1438 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6818 | 117.3645 | 5.2992
7.1446 | 116.5 | 0.99547 | 26.0258 | 116.4659 | -2.4854 | 7.1448 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6681 | 117.3567 | 5.3213
7.1456 | 116.5 | 0.99547 | 26.0258 | 116.4659 | -2.4854 | 7.1458 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6681 | 117.3567 | 5.3213
7.1466 | 116.5 | 0.99547 | 26.0258 | 116.4659 | -2.4854 | 7.1468 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6681 | 117.3567 | 5.3213
7.1476 | 116.5 | 0.99547 | 26.0258 | 116.4659 | -2.4854 | 7.1478 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6681 | 117.3567 | 5.3213
7.1486 | 116.5 | 0.99547 | 26.0258 | 116.4659 | -2.4854 | 7.1488 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6681 | 117.3567 | 5.3213
7.1496 | 116.5 | 0.99547 | 26.0258 | 116.4659 | -2.4854 | 7.1498 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6681 | 117.3567 | 5.3213
7.1506 | 116.5 | 0.99477 | 26.0043 | 116.4709 | -2.6703 | 7.1508 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6681 | 117.3567 | 5.3213
7.1516 | 116.5 | 0.99477 | 26.0043 | 116.4709 | -2.6703 | 7.1518 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6681 | 117.3567 | 5.3213
7.1526 | 116.5 | 0.99477 | 26.0043 | 116.4709 | -2.6703 | 7.1528 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6681 | 117.3567 | 5.3213
7.1536 | 116.5 | 0.99477 | 26.0043 | 116.4709 | -2.6703 | 7.1538 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6365 | 117.3491 | 5.3244
7.1546 | 116.5 | 0.99477 | 26.0043 | 116.4709 | -2.6703 | 7.1548 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6365 | 117.3491 | 5.3244
7.1556 | 116.5 | 0.99477 | 26.0043 | 116.4709 | -2.6703 | 7.1558 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6365 | 117.3491 | 5.3244
7.1566 | 116.5 | 0.99477 | 26.0043 | 116.4709 | -2.6703 | 7.1568 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6365 | 117.3491 | 5.3244
7.1576 | 116.5 | 0.99477 | 26.0043 | 116.4709 | -2.6703 | 7.1578 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6365 | 117.3491 | 5.3244
7.1586 | 116.5 | 0.99477 | 26.0043 | 116.4709 | -2.6703 | 7.1588 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6365 | 117.3491 | 5.3244
7.1596 | 116.5 | 0.99519 | 26.1157 | 116.4748 | -2.5714 | 7.1598 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6365 | 117.3491 | 5.3244
7.1606 | 116.5 | 0.99519 | 26.1157 | 116.4748 | -2.5714 | 7.1608 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6365 | 117.3491 | 5.3244
7.1616 | 116.5 | 0.99519 | 26.1157 | 116.4748 | -2.5714 | 7.1618 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6363 | 117.3503 | 5.3148
7.1626 | 116.5 | 0.99519 | 26.1157 | 116.4748 | -2.5714 | 7.1628 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6363 | 117.3503 | 5.3148
7.1636 | 116.5 | 0.99519 | 26.1157 | 116.4748 | -2.5714 | 7.1638 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6363 | 117.3503 | 5.3148
7.1646 | 116.5 | 0.99519 | 26.1157 | 116.4748 | -2.5714 | 7.1648 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6363 | 117.3503 | 5.3148
7.1656 | 116.5 | 0.99519 | 26.1157 | 116.4748 | -2.5714 | 7.1658 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6363 | 117.3503 | 5.3148
7.1666 | 116.5 | 0.99519 | 26.1157 | 116.4748 | -2.5714 | 7.1668 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6363 | 117.3503 | 5.3148
7.1676 | 116.5 | 0.99511 | 26.1123 | 116.4725 | -2.592 | 7.1678 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6363 | 117.3503 | 5.3148
7.1686 | 116.5 | 0.99511 | 26.1123 | 116.4725 | -2.592 | 7.1688 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6363 | 117.3503 | 5.3148
7.1696 | 116.5 | 0.99511 | 26.1123 | 116.4725 | -2.592 | 7.1698 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6561 | 117.3559 | 5.3236
7.1706 | 116.5 | 0.99511 | 26.1123 | 116.4725 | -2.592 | 7.1708 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6561 | 117.3559 | 5.3236
7.1716 | 116.5 | 0.99511 | 26.1123 | 116.4725 | -2.592 | 7.1718 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6561 | 117.3559 | 5.3236
7.1726 | 116.5 | 0.99511 | 26.1123 | 116.4725 | -2.592 | 7.1728 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6561 | 117.3559 | 5.3236
7.1736 | 116.5 | 0.99511 | 26.1123 | 116.4725 | -2.592 | 7.1738 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6561 | 117.3559 | 5.3236
7.1746 | 116.5 | 0.99511 | 26.1123 | 116.4725 | -2.592 | 7.1748 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6561 | 117.3559 | 5.3236
7.1756 | 116.5 | 0.99535 | 26.2463 | 116.4917 | -2.5394 | 7.1758 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6561 | 117.3559 | 5.3236
7.1766 | 116.5 | 0.99535 | 26.2463 | 116.4917 | -2.5394 | 7.1768 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6561 | 117.3559 | 5.3236
7.1776 | 116.5 | 0.99535 | 26.2463 | 116.4917 | -2.5394 | 7.1778 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6561 | 117.3559 | 5.3236
7.1786 | 116.5 | 0.99535 | 26.2463 | 116.4917 | -2.5394 | 7.1788 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6771 | 117.3544 | 5.3292
7.1796 | 116.5 | 0.99535 | 26.2463 | 116.4917 | -2.5394 | 7.1798 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6771 | 117.3544 | 5.3292
7.1806 | 116.5 | 0.99535 | 26.2463 | 116.4917 | -2.5394 | 7.1808 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6771 | 117.3544 | 5.3292
7.1816 | 116.5 | 0.99535 | 26.2463 | 116.4917 | -2.5394 | 7.1818 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6771 | 117.3544 | 5.3292
7.1826 | 116.5 | 0.99535 | 26.2463 | 116.4917 | -2.5394 | 7.1828 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6771 | 117.3544 | 5.3292
7.1836 | 116.5 | 0.99535 | 26.2463 | 116.4917 | -2.5394 | 7.1838 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6771 | 117.3544 | 5.3292
7.1846 | 116.5 | 0.99556 | 26.2633 | 116.4916 | -2.4833 | 7.1848 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6771 | 117.3544 | 5.3292
7.1856 | 116.5 | 0.99556 | 26.2633 | 116.4916 | -2.4833 | 7.1858 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6771 | 117.3544 | 5.3292
7.1866 | 116.5 | 0.99556 | 26.2633 | 116.4916 | -2.4833 | 7.1868 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6842 | 117.3606 | 5.3285
7.1876 | 116.5 | 0.99556 | 26.2633 | 116.4916 | -2.4833 | 7.1878 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6842 | 117.3606 | 5.3285
7.1886 | 116.5 | 0.99556 | 26.2633 | 116.4916 | -2.4833 | 7.1888 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6842 | 117.3606 | 5.3285
7.1896 | 116.5 | 0.99556 | 26.2633 | 116.4916 | -2.4833 | 7.1898 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6842 | 117.3606 | 5.3285
7.1906 | 116.5 | 0.99556 | 26.2633 | 116.4916 | -2.4833 | 7.1908 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6842 | 117.3606 | 5.3285
7.1916 | 116.5 | 0.99556 | 26.2633 | 116.4916 | -2.4833 | 7.1918 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6842 | 117.3606 | 5.3285
7.1926 | 116.5 | 0.99555 | 26.2915 | 116.4959 | -2.4881 | 7.1928 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6842 | 117.3606 | 5.3285
7.1936 | 116.5 | 0.99555 | 26.2915 | 116.4959 | -2.4881 | 7.1938 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6842 | 117.3606 | 5.3285
7.1946 | 116.5 | 0.99555 | 26.2915 | 116.4959 | -2.4881 | 7.1948 | 117.3963 | 0.9806 | 26.673 | 117.3598 | 5.3318
7.1956 | 116.5 | 0.99555 | 26.2915 | 116.4959 | -2.4881 | 7.1958 | 117.3963 | 0.9806 | 26.673 | 117.3598 | 5.3318
7.1966 | 116.5 | 0.99555 | 26.2915 | 116.4959 | -2.4881 | 7.1968 | 117.3963 | 0.9806 | 26.673 | 117.3598 | 5.3318
7.1976 | 116.5 | 0.99555 | 26.2915 | 116.4959 | -2.4881 | 7.1978 | 117.3963 | 0.9806 | 26.673 | 117.3598 | 5.3318
7.1986 | 116.5 | 0.99555 | 26.2915 | 116.4959 | -2.4881 | 7.1988 | 117.3963 | 0.9806 | 26.673 | 117.3598 | 5.3318
7.1996 | 116.5 | 0.99555 | 26.2915 | 116.4959 | -2.4881 | 7.1998 | 117.3963 | 0.9806 | 26.673 | 117.3598 | 5.3318
7.2006 | 116.5 | 0.99556 | 26.2973 | 116.4917 | -2.4856 | 7.2008 | 117.3963 | 0.9806 | 26.673 | 117.3598 | 5.3318
7.2016 | 116.5 | 0.99556 | 26.2973 | 116.4917 | -2.4856 | 7.2018 | 117.3963 | 0.9806 | 26.673 | 117.3598 | 5.3318
7.2026 | 116.5 | 0.99556 | 26.2973 | 116.4917 | -2.4856 | 7.2028 | 117.3963 | 0.9806 | 26.673 | 117.3598 | 5.3318
7.2036 | 116.5 | 0.99556 | 26.2973 | 116.4917 | -2.4856 | 7.2038 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6651 | 117.3611 | 5.325
7.2046 | 116.5 | 0.99556 | 26.2973 | 116.4917 | -2.4856 | 7.2048 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6651 | 117.3611 | 5.325
7.2056 | 116.5 | 0.99556 | 26.2973 | 116.4917 | -2.4856 | 7.2058 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6651 | 117.3611 | 5.325
7.2066 | 116.5 | 0.99556 | 26.2973 | 116.4917 | -2.4856 | 7.2068 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6651 | 117.3611 | 5.325
7.2076 | 116.5 | 0.99556 | 26.2973 | 116.4917 | -2.4856 | 7.2078 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6651 | 117.3611 | 5.325
7.2086 | 116.5 | 0.99556 | 26.2973 | 116.4917 | -2.4856 | 7.2088 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6651 | 117.3611 | 5.325
7.2096 | 116.5 | 0.99523 | 26.3205 | 116.5054 | -2.5794 | 7.2098 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6651 | 117.3611 | 5.325
7.2106 | 116.5 | 0.99523 | 26.3205 | 116.5054 | -2.5794 | 7.2108 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6651 | 117.3611 | 5.325
7.2116 | 116.5 | 0.99523 | 26.3205 | 116.5054 | -2.5794 | 7.2118 | 117.3963 | 0.98049 | 26.6397 | 117.3552 | 5.3401
7.2126 | 116.5 | 0.99523 | 26.3205 | 116.5054 | -2.5794 | 7.2128 | 117.3963 | 0.98049 | 26.6397 | 117.3552 | 5.3401
7.2136 | 116.5 | 0.99523 | 26.3205 | 116.5054 | -2.5794 | 7.2138 | 117.3963 | 0.98049 | 26.6397 | 117.3552 | 5.3401
7.2146 | 116.5 | 0.99523 | 26.3205 | 116.5054 | -2.5794 | 7.2148 | 117.3963 | 0.98049 | 26.6397 | 117.3552 | 5.3401
7.2156 | 116.5 | 0.99523 | 26.3205 | 116.5054 | -2.5794 | 7.2158 | 117.3963 | 0.98049 | 26.6397 | 117.3552 | 5.3401
7.2166 | 116.5 | 0.99523 | 26.3205 | 116.5054 | -2.5794 | 7.2168 | 117.3963 | 0.98049 | 26.6397 | 117.3552 | 5.3401
7.2176 | 116.5 | 0.99551 | 26.3204 | 116.4903 | -2.504 | 7.2178 | 117.3963 | 0.98049 | 26.6397 | 117.3552 | 5.3401
7.2186 | 116.5 | 0.99551 | 26.3204 | 116.4903 | -2.504 | 7.2188 | 117.3963 | 0.98049 | 26.6397 | 117.3552 | 5.3401
7.2196 | 116.5 | 0.99551 | 26.3204 | 116.4903 | -2.504 | 7.2198 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6377 | 117.3454 | 5.3371
7.2206 | 116.5 | 0.99551 | 26.3204 | 116.4903 | -2.504 | 7.2208 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6377 | 117.3454 | 5.3371
7.2216 | 116.5 | 0.99551 | 26.3204 | 116.4903 | -2.504 | 7.2218 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6377 | 117.3454 | 5.3371
7.2226 | 116.5 | 0.99551 | 26.3204 | 116.4903 | -2.504 | 7.2228 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6377 | 117.3454 | 5.3371
7.2236 | 116.5 | 0.99551 | 26.3204 | 116.4903 | -2.504 | 7.2238 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6377 | 117.3454 | 5.3371
7.2246 | 116.5 | 0.99551 | 26.3204 | 116.4903 | -2.504 | 7.2248 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6377 | 117.3454 | 5.3371
7.2256 | 116.5 | 0.99509 | 26.2861 | 116.4799 | -2.6147 | 7.2258 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6377 | 117.3454 | 5.3371
7.2266 | 116.5 | 0.99509 | 26.2861 | 116.4799 | -2.6147 | 7.2268 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6377 | 117.3454 | 5.3371
7.2276 | 116.5 | 0.99509 | 26.2861 | 116.4799 | -2.6147 | 7.2278 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6377 | 117.3454 | 5.3371
7.2286 | 116.5 | 0.99509 | 26.2861 | 116.4799 | -2.6147 | 7.2288 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6442 | 117.3421 | 5.3252
7.2296 | 116.5 | 0.99509 | 26.2861 | 116.4799 | -2.6147 | 7.2298 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6442 | 117.3421 | 5.3252
7.2306 | 116.5 | 0.99509 | 26.2861 | 116.4799 | -2.6147 | 7.2308 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6442 | 117.3421 | 5.3252
7.2316 | 116.5 | 0.99509 | 26.2861 | 116.4799 | -2.6147 | 7.2318 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6442 | 117.3421 | 5.3252
7.2326 | 116.5 | 0.99509 | 26.2861 | 116.4799 | -2.6147 | 7.2328 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6442 | 117.3421 | 5.3252
7.2336 | 116.5 | 0.99509 | 26.2861 | 116.4799 | -2.6147 | 7.2338 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6442 | 117.3421 | 5.3252
7.2346 | 116.5 | 0.99533 | 26.2444 | 116.4811 | -2.5462 | 7.2348 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6442 | 117.3421 | 5.3252
7.2356 | 116.5 | 0.99533 | 26.2444 | 116.4811 | -2.5462 | 7.2358 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6442 | 117.3421 | 5.3252
7.2366 | 116.5 | 0.99533 | 26.2444 | 116.4811 | -2.5462 | 7.2368 | 117.3963 | 0.98061 | 26.637 | 117.3318 | 5.3236
7.2376 | 116.5 | 0.99533 | 26.2444 | 116.4811 | -2.5462 | 7.2378 | 117.3963 | 0.98061 | 26.637 | 117.3318 | 5.3236
7.2386 | 116.5 | 0.99533 | 26.2444 | 116.4811 | -2.5462 | 7.2388 | 117.3963 | 0.98061 | 26.637 | 117.3318 | 5.3236
7.2396 | 116.5 | 0.99533 | 26.2444 | 116.4811 | -2.5462 | 7.2398 | 117.3963 | 0.98061 | 26.637 | 117.3318 | 5.3236
7.2406 | 116.5 | 0.99533 | 26.2444 | 116.4811 | -2.5462 | 7.2408 | 117.3963 | 0.98061 | 26.637 | 117.3318 | 5.3236
7.2416 | 116.5 | 0.99533 | 26.2444 | 116.4811 | -2.5462 | 7.2418 | 117.3963 | 0.98061 | 26.637 | 117.3318 | 5.3236
7.2426 | 116.5 | 0.99475 | 26.1501 | 116.5042 | -2.6895 | 7.2428 | 117.3963 | 0.98061 | 26.637 | 117.3318 | 5.3236
7.2436 | 116.5 | 0.99475 | 26.1501 | 116.5042 | -2.6895 | 7.2438 | 117.3963 | 0.98061 | 26.637 | 117.3318 | 5.3236
7.2446 | 116.5 | 0.99475 | 26.1501 | 116.5042 | -2.6895 | 7.2448 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6454 | 117.3369 | 5.3117
7.2456 | 116.5 | 0.99475 | 26.1501 | 116.5042 | -2.6895 | 7.2458 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6454 | 117.3369 | 5.3117
7.2466 | 116.5 | 0.99475 | 26.1501 | 116.5042 | -2.6895 | 7.2468 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6454 | 117.3369 | 5.3117
7.2476 | 116.5 | 0.99475 | 26.1501 | 116.5042 | -2.6895 | 7.2478 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6454 | 117.3369 | 5.3117
7.2486 | 116.5 | 0.99475 | 26.1501 | 116.5042 | -2.6895 | 7.2488 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6454 | 117.3369 | 5.3117
7.2496 | 116.5 | 0.99475 | 26.1501 | 116.5042 | -2.6895 | 7.2498 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6454 | 117.3369 | 5.3117
7.2506 | 116.5 | 0.99523 | 26.127 | 116.5019 | -2.5601 | 7.2508 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6454 | 117.3369 | 5.3117
7.2516 | 116.5 | 0.99523 | 26.127 | 116.5019 | -2.5601 | 7.2518 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6454 | 117.3369 | 5.3117
7.2526 | 116.5 | 0.99523 | 26.127 | 116.5019 | -2.5601 | 7.2528 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6454 | 117.3369 | 5.3117
7.2536 | 116.5 | 0.99523 | 26.127 | 116.5019 | -2.5601 | 7.2538 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6705 | 117.3392 | 5.2958
7.2546 | 116.5 | 0.99523 | 26.127 | 116.5019 | -2.5601 | 7.2548 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6705 | 117.3392 | 5.2958
7.2556 | 116.5 | 0.99523 | 26.127 | 116.5019 | -2.5601 | 7.2558 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6705 | 117.3392 | 5.2958
7.2566 | 116.5 | 0.99523 | 26.127 | 116.5019 | -2.5601 | 7.2568 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6705 | 117.3392 | 5.2958
7.2576 | 116.5 | 0.99523 | 26.127 | 116.5019 | -2.5601 | 7.2578 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6705 | 117.3392 | 5.2958
7.2586 | 116.5 | 0.99523 | 26.127 | 116.5019 | -2.5601 | 7.2588 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6705 | 117.3392 | 5.2958
7.2596 | 116.5 | 0.99451 | 26.0068 | 116.4823 | -2.7372 | 7.2598 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6705 | 117.3392 | 5.2958
7.2606 | 116.5 | 0.99451 | 26.0068 | 116.4823 | -2.7372 | 7.2608 | 117.3963 | 0.98085 | 26.6705 | 117.3392 | 5.2958
7.2616 | 116.5 | 0.99451 | 26.0068 | 116.4823 | -2.7372 | 7.2618 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6773 | 117.3317 | 5.299
7.2626 | 116.5 | 0.99451 | 26.0068 | 116.4823 | -2.7372 | 7.2628 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6773 | 117.3317 | 5.299
7.2636 | 116.5 | 0.99451 | 26.0068 | 116.4823 | -2.7372 | 7.2638 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6773 | 117.3317 | 5.299
7.2646 | 116.5 | 0.99451 | 26.0068 | 116.4823 | -2.7372 | 7.2648 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6773 | 117.3317 | 5.299
7.2656 | 116.5 | 0.99451 | 26.0068 | 116.4823 | -2.7372 | 7.2658 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6773 | 117.3317 | 5.299
7.2666 | 116.5 | 0.99451 | 26.0068 | 116.4823 | -2.7372 | 7.2668 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6773 | 117.3317 | 5.299
7.2676 | 116.5 | 0.99515 | 26.0024 | 116.4722 | -2.5701 | 7.2678 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6773 | 117.3317 | 5.299
7.2686 | 116.5 | 0.99515 | 26.0024 | 116.4722 | -2.5701 | 7.2688 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6773 | 117.3317 | 5.299
7.2696 | 116.5 | 0.99515 | 26.0024 | 116.4722 | -2.5701 | 7.2698 | 117.3963 | 0.9805 | 26.655 | 117.34 | 5.3418
7.2706 | 116.5 | 0.99515 | 26.0024 | 116.4722 | -2.5701 | 7.2708 | 117.3963 | 0.9805 | 26.655 | 117.34 | 5.3418
7.2716 | 116.5 | 0.99515 | 26.0024 | 116.4722 | -2.5701 | 7.2718 | 117.3963 | 0.9805 | 26.655 | 117.34 | 5.3418
7.2726 | 116.5 | 0.99515 | 26.0024 | 116.4722 | -2.5701 | 7.2728 | 117.3963 | 0.9805 | 26.655 | 117.34 | 5.3418
7.2736 | 116.5 | 0.99515 | 26.0024 | 116.4722 | -2.5701 | 7.2738 | 117.3963 | 0.9805 | 26.655 | 117.34 | 5.3418
7.2746 | 116.5 | 0.99515 | 26.0024 | 116.4722 | -2.5701 | 7.2748 | 117.3963 | 0.9805 | 26.655 | 117.34 | 5.3418
7.2756 | 116.5 | 0.99481 | 25.9025 | 116.4921 | -2.65 | 7.2758 | 117.3963 | 0.9805 | 26.655 | 117.34 | 5.3418
7.2766 | 116.5 | 0.99481 | 25.9025 | 116.4921 | -2.65 | 7.2768 | 117.3963 | 0.9805 | 26.655 | 117.34 | 5.3418
7.2776 | 116.5 | 0.99481 | 25.9025 | 116.4921 | -2.65 | 7.2778 | 117.3963 | 0.9805 | 26.655 | 117.34 | 5.3418
7.2786 | 116.5 | 0.99481 | 25.9025 | 116.4921 | -2.65 | 7.2788 | 117.3963 | 0.98026 | 26.6345 | 117.3366 | 5.3717
7.2796 | 116.5 | 0.99481 | 25.9025 | 116.4921 | -2.65 | 7.2798 | 117.3963 | 0.98026 | 26.6345 | 117.3366 | 5.3717
7.2806 | 116.5 | 0.99481 | 25.9025 | 116.4921 | -2.65 | 7.2808 | 117.3963 | 0.98026 | 26.6345 | 117.3366 | 5.3717
7.2816 | 116.5 | 0.99481 | 25.9025 | 116.4921 | -2.65 | 7.2818 | 117.3963 | 0.98026 | 26.6345 | 117.3366 | 5.3717
7.2826 | 116.5 | 0.99481 | 25.9025 | 116.4921 | -2.65 | 7.2828 | 117.3963 | 0.98026 | 26.6345 | 117.3366 | 5.3717
7.2836 | 116.5 | 0.99481 | 25.9025 | 116.4921 | -2.65 | 7.2838 | 117.3963 | 0.98026 | 26.6345 | 117.3366 | 5.3717
7.2846 | 116.5 | 0.99518 | 25.9584 | 116.5181 | -2.5573 | 7.2848 | 117.3963 | 0.98026 | 26.6345 | 117.3366 | 5.3717
7.2856 | 116.5 | 0.99518 | 25.9584 | 116.5181 | -2.5573 | 7.2858 | 117.3963 | 0.98026 | 26.6345 | 117.3366 | 5.3717
7.2866 | 116.5 | 0.99518 | 25.9584 | 116.5181 | -2.5573 | 7.2868 | 117.3963 | 0.98041 | 26.6275 | 117.3245 | 5.3501
7.2876 | 116.5 | 0.99518 | 25.9584 | 116.5181 | -2.5573 | 7.2878 | 117.3963 | 0.98041 | 26.6275 | 117.3245 | 5.3501
7.2886 | 116.5 | 0.99518 | 25.9584 | 116.5181 | -2.5573 | 7.2888 | 117.3963 | 0.98041 | 26.6275 | 117.3245 | 5.3501
7.2896 | 116.5 | 0.99518 | 25.9584 | 116.5181 | -2.5573 | 7.2898 | 117.3963 | 0.98041 | 26.6275 | 117.3245 | 5.3501
7.2906 | 116.5 | 0.99518 | 25.9584 | 116.5181 | -2.5573 | 7.2908 | 117.3963 | 0.98041 | 26.6275 | 117.3245 | 5.3501
7.2916 | 116.5 | 0.99518 | 25.9584 | 116.5181 | -2.5573 | 7.2918 | 117.3963 | 0.98041 | 26.6275 | 117.3245 | 5.3501
7.2926 | 116.5 | 0.99479 | 25.8951 | 116.4905 | -2.6532 | 7.2928 | 117.3963 | 0.98041 | 26.6275 | 117.3245 | 5.3501
7.2936 | 116.5 | 0.99479 | 25.8951 | 116.4905 | -2.6532 | 7.2938 | 117.3963 | 0.98041 | 26.6275 | 117.3245 | 5.3501
7.2946 | 116.5 | 0.99479 | 25.8951 | 116.4905 | -2.6532 | 7.2948 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6324 | 117.3298 | 5.309
7.2956 | 116.5 | 0.99479 | 25.8951 | 116.4905 | -2.6532 | 7.2958 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6324 | 117.3298 | 5.309
7.2966 | 116.5 | 0.99479 | 25.8951 | 116.4905 | -2.6532 | 7.2968 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6324 | 117.3298 | 5.309
7.2976 | 116.5 | 0.99479 | 25.8951 | 116.4905 | -2.6532 | 7.2978 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6324 | 117.3298 | 5.309
7.2986 | 116.5 | 0.99479 | 25.8951 | 116.4905 | -2.6532 | 7.2988 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6324 | 117.3298 | 5.309
7.2996 | 116.5 | 0.99479 | 25.8951 | 116.4905 | -2.6532 | 7.2998 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6324 | 117.3298 | 5.309
7.3006 | 116.5 | 0.99525 | 26.0064 | 116.4893 | -2.545 | 7.3008 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6324 | 117.3298 | 5.309
7.3016 | 116.5 | 0.99525 | 26.0064 | 116.4893 | -2.545 | 7.3018 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6324 | 117.3298 | 5.309
7.3026 | 116.5 | 0.99525 | 26.0064 | 116.4893 | -2.545 | 7.3028 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6324 | 117.3298 | 5.309
7.3036 | 116.5 | 0.99525 | 26.0064 | 116.4893 | -2.545 | 7.3038 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6433 | 117.3326 | 5.3191
7.3046 | 116.5 | 0.99525 | 26.0064 | 116.4893 | -2.545 | 7.3048 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6433 | 117.3326 | 5.3191
7.3056 | 116.5 | 0.99525 | 26.0064 | 116.4893 | -2.545 | 7.3058 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6433 | 117.3326 | 5.3191
7.3066 | 116.5 | 0.99525 | 26.0064 | 116.4893 | -2.545 | 7.3068 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6433 | 117.3326 | 5.3191
7.3076 | 116.5 | 0.99525 | 26.0064 | 116.4893 | -2.545 | 7.3078 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6433 | 117.3326 | 5.3191
7.3086 | 116.5 | 0.99525 | 26.0064 | 116.4893 | -2.545 | 7.3088 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6433 | 117.3326 | 5.3191
7.3096 | 116.5 | 0.99484 | 25.981 | 116.5193 | -2.6493 | 7.3098 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6433 | 117.3326 | 5.3191
7.3106 | 116.5 | 0.99484 | 25.981 | 116.5193 | -2.6493 | 7.3108 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6433 | 117.3326 | 5.3191
7.3116 | 116.5 | 0.99484 | 25.981 | 116.5193 | -2.6493 | 7.3118 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6551 | 117.3226 | 5.3152
7.3126 | 116.5 | 0.99484 | 25.981 | 116.5193 | -2.6493 | 7.3128 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6551 | 117.3226 | 5.3152
7.3136 | 116.5 | 0.99484 | 25.981 | 116.5193 | -2.6493 | 7.3138 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6551 | 117.3226 | 5.3152
7.3146 | 116.5 | 0.99484 | 25.981 | 116.5193 | -2.6493 | 7.3148 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6551 | 117.3226 | 5.3152
7.3156 | 116.5 | 0.99484 | 25.981 | 116.5193 | -2.6493 | 7.3158 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6551 | 117.3226 | 5.3152
7.3166 | 116.5 | 0.99484 | 25.981 | 116.5193 | -2.6493 | 7.3168 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6551 | 117.3226 | 5.3152
7.3176 | 116.5 | 0.99518 | 26.0999 | 116.5319 | -2.5713 | 7.3178 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6551 | 117.3226 | 5.3152
7.3186 | 116.5 | 0.99518 | 26.0999 | 116.5319 | -2.5713 | 7.3188 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6551 | 117.3226 | 5.3152
7.3196 | 116.5 | 0.99518 | 26.0999 | 116.5319 | -2.5713 | 7.3198 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6625 | 117.3091 | 5.3195
7.3206 | 116.5 | 0.99518 | 26.0999 | 116.5319 | -2.5713 | 7.3208 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6625 | 117.3091 | 5.3195
7.3216 | 116.5 | 0.99518 | 26.0999 | 116.5319 | -2.5713 | 7.3218 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6625 | 117.3091 | 5.3195
7.3226 | 116.5 | 0.99518 | 26.0999 | 116.5319 | -2.5713 | 7.3228 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6625 | 117.3091 | 5.3195
7.3236 | 116.5 | 0.99518 | 26.0999 | 116.5319 | -2.5713 | 7.3238 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6625 | 117.3091 | 5.3195
7.3246 | 116.5 | 0.99518 | 26.0999 | 116.5319 | -2.5713 | 7.3248 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6625 | 117.3091 | 5.3195
7.3256 | 116.5 | 0.995 | 26.1107 | 116.4959 | -2.6202 | 7.3258 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6625 | 117.3091 | 5.3195
7.3266 | 116.5 | 0.995 | 26.1107 | 116.4959 | -2.6202 | 7.3268 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6625 | 117.3091 | 5.3195
7.3276 | 116.5 | 0.995 | 26.1107 | 116.4959 | -2.6202 | 7.3278 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6625 | 117.3091 | 5.3195
7.3286 | 116.5 | 0.995 | 26.1107 | 116.4959 | -2.6202 | 7.3288 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6648 | 117.3153 | 5.3158
7.3296 | 116.5 | 0.995 | 26.1107 | 116.4959 | -2.6202 | 7.3298 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6648 | 117.3153 | 5.3158
7.3306 | 116.5 | 0.995 | 26.1107 | 116.4959 | -2.6202 | 7.3308 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6648 | 117.3153 | 5.3158
7.3316 | 116.5 | 0.995 | 26.1107 | 116.4959 | -2.6202 | 7.3318 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6648 | 117.3153 | 5.3158
7.3326 | 116.5 | 0.995 | 26.1107 | 116.4959 | -2.6202 | 7.3328 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6648 | 117.3153 | 5.3158
7.3336 | 116.5 | 0.995 | 26.1107 | 116.4959 | -2.6202 | 7.3338 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6648 | 117.3153 | 5.3158
7.3346 | 116.5 | 0.99514 | 26.2326 | 116.4819 | -2.5959 | 7.3348 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6648 | 117.3153 | 5.3158
7.3356 | 116.5 | 0.99514 | 26.2326 | 116.4819 | -2.5959 | 7.3358 | 117.3963 | 0.9807 | 26.6648 | 117.3153 | 5.3158
7.3366 | 116.5 | 0.99514 | 26.2326 | 116.4819 | -2.5959 | 7.3368 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6673 | 117.3292 | 5.3285
7.3376 | 116.5 | 0.99514 | 26.2326 | 116.4819 | -2.5959 | 7.3378 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6673 | 117.3292 | 5.3285
7.3386 | 116.5 | 0.99514 | 26.2326 | 116.4819 | -2.5959 | 7.3388 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6673 | 117.3292 | 5.3285
7.3396 | 116.5 | 0.99514 | 26.2326 | 116.4819 | -2.5959 | 7.3398 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6673 | 117.3292 | 5.3285
7.3406 | 116.5 | 0.99514 | 26.2326 | 116.4819 | -2.5959 | 7.3408 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6673 | 117.3292 | 5.3285
7.3416 | 116.5 | 0.99514 | 26.2326 | 116.4819 | -2.5959 | 7.3418 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6673 | 117.3292 | 5.3285
7.3426 | 116.5 | 0.99536 | 26.2621 | 116.4914 | -2.5392 | 7.3428 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6673 | 117.3292 | 5.3285
7.3436 | 116.5 | 0.99536 | 26.2621 | 116.4914 | -2.5392 | 7.3438 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6673 | 117.3292 | 5.3285
7.3446 | 116.5 | 0.99536 | 26.2621 | 116.4914 | -2.5392 | 7.3448 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6438 | 117.3197 | 5.3286
7.3456 | 116.5 | 0.99536 | 26.2621 | 116.4914 | -2.5392 | 7.3458 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6438 | 117.3197 | 5.3286
7.3466 | 116.5 | 0.99536 | 26.2621 | 116.4914 | -2.5392 | 7.3468 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6438 | 117.3197 | 5.3286
7.3476 | 116.5 | 0.99536 | 26.2621 | 116.4914 | -2.5392 | 7.3478 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6438 | 117.3197 | 5.3286
7.3486 | 116.5 | 0.99536 | 26.2621 | 116.4914 | -2.5392 | 7.3488 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6438 | 117.3197 | 5.3286
7.3496 | 116.5 | 0.99536 | 26.2621 | 116.4914 | -2.5392 | 7.3498 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6438 | 117.3197 | 5.3286
7.3506 | 116.5 | 0.99538 | 26.2872 | 116.5132 | -2.5357 | 7.3508 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6438 | 117.3197 | 5.3286
7.3516 | 116.5 | 0.99538 | 26.2872 | 116.5132 | -2.5357 | 7.3518 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6438 | 117.3197 | 5.3286
7.3526 | 116.5 | 0.99538 | 26.2872 | 116.5132 | -2.5357 | 7.3528 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6438 | 117.3197 | 5.3286
7.3536 | 116.5 | 0.99538 | 26.2872 | 116.5132 | -2.5357 | 7.3538 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6298 | 117.3001 | 5.3187
7.3546 | 116.5 | 0.99538 | 26.2872 | 116.5132 | -2.5357 | 7.3548 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6298 | 117.3001 | 5.3187
7.3556 | 116.5 | 0.99538 | 26.2872 | 116.5132 | -2.5357 | 7.3558 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6298 | 117.3001 | 5.3187
7.3566 | 116.5 | 0.99538 | 26.2872 | 116.5132 | -2.5357 | 7.3568 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6298 | 117.3001 | 5.3187
7.3576 | 116.5 | 0.99538 | 26.2872 | 116.5132 | -2.5357 | 7.3578 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6298 | 117.3001 | 5.3187
7.3586 | 116.5 | 0.99538 | 26.2872 | 116.5132 | -2.5357 | 7.3588 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6298 | 117.3001 | 5.3187
7.3596 | 116.5 | 0.9955 | 26.3028 | 116.5043 | -2.5035 | 7.3598 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6298 | 117.3001 | 5.3187
7.3606 | 116.5 | 0.9955 | 26.3028 | 116.5043 | -2.5035 | 7.3608 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6298 | 117.3001 | 5.3187
7.3616 | 116.5 | 0.9955 | 26.3028 | 116.5043 | -2.5035 | 7.3618 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6236 | 117.2992 | 5.3425
7.3626 | 116.5 | 0.9955 | 26.3028 | 116.5043 | -2.5035 | 7.3628 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6236 | 117.2992 | 5.3425
7.3636 | 116.5 | 0.9955 | 26.3028 | 116.5043 | -2.5035 | 7.3638 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6236 | 117.2992 | 5.3425
7.3646 | 116.5 | 0.9955 | 26.3028 | 116.5043 | -2.5035 | 7.3648 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6236 | 117.2992 | 5.3425
7.3656 | 116.5 | 0.9955 | 26.3028 | 116.5043 | -2.5035 | 7.3658 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6236 | 117.2992 | 5.3425
7.3666 | 116.5 | 0.9955 | 26.3028 | 116.5043 | -2.5035 | 7.3668 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6236 | 117.2992 | 5.3425
7.3676 | 116.5 | 0.99523 | 26.3101 | 116.5275 | -2.5794 | 7.3678 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6236 | 117.2992 | 5.3425
7.3686 | 116.5 | 0.99523 | 26.3101 | 116.5275 | -2.5794 | 7.3688 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6236 | 117.2992 | 5.3425
7.3696 | 116.5 | 0.99523 | 26.3101 | 116.5275 | -2.5794 | 7.3698 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6142 | 117.2913 | 5.3379
7.3706 | 116.5 | 0.99523 | 26.3101 | 116.5275 | -2.5794 | 7.3708 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6142 | 117.2913 | 5.3379
7.3716 | 116.5 | 0.99523 | 26.3101 | 116.5275 | -2.5794 | 7.3718 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6142 | 117.2913 | 5.3379
7.3726 | 116.5 | 0.99523 | 26.3101 | 116.5275 | -2.5794 | 7.3728 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6142 | 117.2913 | 5.3379
7.3736 | 116.5 | 0.99523 | 26.3101 | 116.5275 | -2.5794 | 7.3738 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6142 | 117.2913 | 5.3379
7.3746 | 116.5 | 0.99523 | 26.3101 | 116.5275 | -2.5794 | 7.3748 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6142 | 117.2913 | 5.3379
7.3756 | 116.5 | 0.9955 | 26.28 | 116.528 | -2.5003 | 7.3758 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6142 | 117.2913 | 5.3379
7.3766 | 116.5 | 0.9955 | 26.28 | 116.528 | -2.5003 | 7.3768 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6142 | 117.2913 | 5.3379
7.3776 | 116.5 | 0.9955 | 26.28 | 116.528 | -2.5003 | 7.3778 | 117.3963 | 0.98047 | 26.6142 | 117.2913 | 5.3379
7.3786 | 116.5 | 0.9955 | 26.28 | 116.528 | -2.5003 | 7.3788 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6355 | 117.2905 | 5.3345
7.3796 | 116.5 | 0.9955 | 26.28 | 116.528 | -2.5003 | 7.3798 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6355 | 117.2905 | 5.3345
7.3806 | 116.5 | 0.9955 | 26.28 | 116.528 | -2.5003 | 7.3808 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6355 | 117.2905 | 5.3345
7.3816 | 116.5 | 0.9955 | 26.28 | 116.528 | -2.5003 | 7.3818 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6355 | 117.2905 | 5.3345
7.3826 | 116.5 | 0.9955 | 26.28 | 116.528 | -2.5003 | 7.3828 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6355 | 117.2905 | 5.3345
7.3836 | 116.5 | 0.9955 | 26.28 | 116.528 | -2.5003 | 7.3838 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6355 | 117.2905 | 5.3345
7.3846 | 116.5 | 0.99499 | 26.2099 | 116.5083 | -2.634 | 7.3848 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6355 | 117.2905 | 5.3345
7.3856 | 116.5 | 0.99499 | 26.2099 | 116.5083 | -2.634 | 7.3858 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6355 | 117.2905 | 5.3345
7.3866 | 116.5 | 0.99499 | 26.2099 | 116.5083 | -2.634 | 7.3868 | 117.3963 | 0.98031 | 26.6301 | 117.3009 | 5.3641
7.3876 | 116.5 | 0.99499 | 26.2099 | 116.5083 | -2.634 | 7.3878 | 117.3963 | 0.98031 | 26.6301 | 117.3009 | 5.3641
7.3886 | 116.5 | 0.99499 | 26.2099 | 116.5083 | -2.634 | 7.3888 | 117.3963 | 0.98031 | 26.6301 | 117.3009 | 5.3641
7.3896 | 116.5 | 0.99499 | 26.2099 | 116.5083 | -2.634 | 7.3898 | 117.3963 | 0.98031 | 26.6301 | 117.3009 | 5.3641
7.3906 | 116.5 | 0.99499 | 26.2099 | 116.5083 | -2.634 | 7.3908 | 117.3963 | 0.98031 | 26.6301 | 117.3009 | 5.3641
7.3916 | 116.5 | 0.99499 | 26.2099 | 116.5083 | -2.634 | 7.3918 | 117.3963 | 0.98031 | 26.6301 | 117.3009 | 5.3641
7.3926 | 116.5 | 0.99533 | 26.2047 | 116.4903 | -2.5423 | 7.3928 | 117.3963 | 0.98031 | 26.6301 | 117.3009 | 5.3641
7.3936 | 116.5 | 0.99533 | 26.2047 | 116.4903 | -2.5423 | 7.3938 | 117.3963 | 0.98031 | 26.6301 | 117.3009 | 5.3641
7.3946 | 116.5 | 0.99533 | 26.2047 | 116.4903 | -2.5423 | 7.3948 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6496 | 117.2965 | 5.3233
7.3956 | 116.5 | 0.99533 | 26.2047 | 116.4903 | -2.5423 | 7.3958 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6496 | 117.2965 | 5.3233
7.3966 | 116.5 | 0.99533 | 26.2047 | 116.4903 | -2.5423 | 7.3968 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6496 | 117.2965 | 5.3233
7.3976 | 116.5 | 0.99533 | 26.2047 | 116.4903 | -2.5423 | 7.3978 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6496 | 117.2965 | 5.3233
7.3986 | 116.5 | 0.99533 | 26.2047 | 116.4903 | -2.5423 | 7.3988 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6496 | 117.2965 | 5.3233
7.3996 | 116.5 | 0.99533 | 26.2047 | 116.4903 | -2.5423 | 7.3998 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6496 | 117.2965 | 5.3233
7.4006 | 116.5 | 0.99479 | 26.1013 | 116.5013 | -2.6757 | 7.4008 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6496 | 117.2965 | 5.3233
7.4016 | 116.5 | 0.99479 | 26.1013 | 116.5013 | -2.6757 | 7.4018 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6496 | 117.2965 | 5.3233
7.4026 | 116.5 | 0.99479 | 26.1013 | 116.5013 | -2.6757 | 7.4028 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6496 | 117.2965 | 5.3233
7.4036 | 116.5 | 0.99479 | 26.1013 | 116.5013 | -2.6757 | 7.4038 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3092 | 5.3071
7.4046 | 116.5 | 0.99479 | 26.1013 | 116.5013 | -2.6757 | 7.4048 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3092 | 5.3071
7.4056 | 116.5 | 0.99479 | 26.1013 | 116.5013 | -2.6757 | 7.4058 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3092 | 5.3071
7.4066 | 116.5 | 0.99479 | 26.1013 | 116.5013 | -2.6757 | 7.4068 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3092 | 5.3071
7.4076 | 116.5 | 0.99479 | 26.1013 | 116.5013 | -2.6757 | 7.4078 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3092 | 5.3071
7.4086 | 116.5 | 0.99479 | 26.1013 | 116.5013 | -2.6757 | 7.4088 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3092 | 5.3071
7.4096 | 116.5 | 0.99506 | 26.0304 | 116.4902 | -2.5964 | 7.4098 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3092 | 5.3071
7.4106 | 116.5 | 0.99506 | 26.0304 | 116.4902 | -2.5964 | 7.4108 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6752 | 117.3092 | 5.3071
7.4116 | 116.5 | 0.99506 | 26.0304 | 116.4902 | -2.5964 | 7.4118 | 117.3963 | 0.98054 | 26.66 | 117.3111 | 5.338
7.4126 | 116.5 | 0.99506 | 26.0304 | 116.4902 | -2.5964 | 7.4128 | 117.3963 | 0.98054 | 26.66 | 117.3111 | 5.338
7.4136 | 116.5 | 0.99506 | 26.0304 | 116.4902 | -2.5964 | 7.4138 | 117.3963 | 0.98054 | 26.66 | 117.3111 | 5.338
7.4146 | 116.5 | 0.99506 | 26.0304 | 116.4902 | -2.5964 | 7.4148 | 117.3963 | 0.98054 | 26.66 | 117.3111 | 5.338
7.4156 | 116.5 | 0.99506 | 26.0304 | 116.4902 | -2.5964 | 7.4158 | 117.3963 | 0.98054 | 26.66 | 117.3111 | 5.338
7.4166 | 116.5 | 0.99506 | 26.0304 | 116.4902 | -2.5964 | 7.4168 | 117.3963 | 0.98054 | 26.66 | 117.3111 | 5.338
7.4176 | 116.5 | 0.99449 | 25.9188 | 116.4937 | -2.7332 | 7.4178 | 117.3963 | 0.98054 | 26.66 | 117.3111 | 5.338
7.4186 | 116.5 | 0.99449 | 25.9188 | 116.4937 | -2.7332 | 7.4188 | 117.3963 | 0.98054 | 26.66 | 117.3111 | 5.338
7.4196 | 116.5 | 0.99449 | 25.9188 | 116.4937 | -2.7332 | 7.4198 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6381 | 117.2953 | 5.3258
7.4206 | 116.5 | 0.99449 | 25.9188 | 116.4937 | -2.7332 | 7.4208 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6381 | 117.2953 | 5.3258
7.4216 | 116.5 | 0.99449 | 25.9188 | 116.4937 | -2.7332 | 7.4218 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6381 | 117.2953 | 5.3258
7.4226 | 116.5 | 0.99449 | 25.9188 | 116.4937 | -2.7332 | 7.4228 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6381 | 117.2953 | 5.3258
7.4236 | 116.5 | 0.99449 | 25.9188 | 116.4937 | -2.7332 | 7.4238 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6381 | 117.2953 | 5.3258
7.4246 | 116.5 | 0.99449 | 25.9188 | 116.4937 | -2.7332 | 7.4248 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6381 | 117.2953 | 5.3258
7.4256 | 116.5 | 0.99533 | 25.9622 | 116.5075 | -2.517 | 7.4258 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6381 | 117.2953 | 5.3258
7.4266 | 116.5 | 0.99533 | 25.9622 | 116.5075 | -2.517 | 7.4268 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6381 | 117.2953 | 5.3258
7.4276 | 116.5 | 0.99533 | 25.9622 | 116.5075 | -2.517 | 7.4278 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6381 | 117.2953 | 5.3258
7.4286 | 116.5 | 0.99533 | 25.9622 | 116.5075 | -2.517 | 7.4288 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6219 | 117.2916 | 5.3191
7.4296 | 116.5 | 0.99533 | 25.9622 | 116.5075 | -2.517 | 7.4298 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6219 | 117.2916 | 5.3191
7.4306 | 116.5 | 0.99533 | 25.9622 | 116.5075 | -2.517 | 7.4308 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6219 | 117.2916 | 5.3191
7.4316 | 116.5 | 0.99533 | 25.9622 | 116.5075 | -2.517 | 7.4318 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6219 | 117.2916 | 5.3191
7.4326 | 116.5 | 0.99533 | 25.9622 | 116.5075 | -2.517 | 7.4328 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6219 | 117.2916 | 5.3191
7.4336 | 116.5 | 0.99533 | 25.9622 | 116.5075 | -2.517 | 7.4338 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6219 | 117.2916 | 5.3191
7.4346 | 116.5 | 0.99487 | 25.887 | 116.4943 | -2.6321 | 7.4348 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6219 | 117.2916 | 5.3191
7.4356 | 116.5 | 0.99487 | 25.887 | 116.4943 | -2.6321 | 7.4358 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6219 | 117.2916 | 5.3191
7.4366 | 116.5 | 0.99487 | 25.887 | 116.4943 | -2.6321 | 7.4368 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6282 | 117.2923 | 5.3366
7.4376 | 116.5 | 0.99487 | 25.887 | 116.4943 | -2.6321 | 7.4378 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6282 | 117.2923 | 5.3366
7.4386 | 116.5 | 0.99487 | 25.887 | 116.4943 | -2.6321 | 7.4388 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6282 | 117.2923 | 5.3366
7.4396 | 116.5 | 0.99487 | 25.887 | 116.4943 | -2.6321 | 7.4398 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6282 | 117.2923 | 5.3366
7.4406 | 116.5 | 0.99487 | 25.887 | 116.4943 | -2.6321 | 7.4408 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6282 | 117.2923 | 5.3366
7.4416 | 116.5 | 0.99487 | 25.887 | 116.4943 | -2.6321 | 7.4418 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6282 | 117.2923 | 5.3366
7.4426 | 116.5 | 0.99527 | 25.9892 | 116.4923 | -2.5376 | 7.4428 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6282 | 117.2923 | 5.3366
7.4436 | 116.5 | 0.99527 | 25.9892 | 116.4923 | -2.5376 | 7.4438 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6282 | 117.2923 | 5.3366
7.4446 | 116.5 | 0.99527 | 25.9892 | 116.4923 | -2.5376 | 7.4448 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6468 | 117.2973 | 5.3297
7.4456 | 116.5 | 0.99527 | 25.9892 | 116.4923 | -2.5376 | 7.4458 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6468 | 117.2973 | 5.3297
7.4466 | 116.5 | 0.99527 | 25.9892 | 116.4923 | -2.5376 | 7.4468 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6468 | 117.2973 | 5.3297
7.4476 | 116.5 | 0.99527 | 25.9892 | 116.4923 | -2.5376 | 7.4478 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6468 | 117.2973 | 5.3297
7.4486 | 116.5 | 0.99527 | 25.9892 | 116.4923 | -2.5376 | 7.4488 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6468 | 117.2973 | 5.3297
7.4496 | 116.5 | 0.99527 | 25.9892 | 116.4923 | -2.5376 | 7.4498 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6468 | 117.2973 | 5.3297
7.4506 | 116.5 | 0.9947 | 25.9314 | 116.4906 | -2.6807 | 7.4508 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6468 | 117.2973 | 5.3297
7.4516 | 116.5 | 0.9947 | 25.9314 | 116.4906 | -2.6807 | 7.4518 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6468 | 117.2973 | 5.3297
7.4526 | 116.5 | 0.9947 | 25.9314 | 116.4906 | -2.6807 | 7.4528 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6468 | 117.2973 | 5.3297
7.4536 | 116.5 | 0.9947 | 25.9314 | 116.4906 | -2.6807 | 7.4538 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6451 | 117.293 | 5.3402
7.4546 | 116.5 | 0.9947 | 25.9314 | 116.4906 | -2.6807 | 7.4548 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6451 | 117.293 | 5.3402
7.4556 | 116.5 | 0.9947 | 25.9314 | 116.4906 | -2.6807 | 7.4558 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6451 | 117.293 | 5.3402
7.4566 | 116.5 | 0.9947 | 25.9314 | 116.4906 | -2.6807 | 7.4568 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6451 | 117.293 | 5.3402
7.4576 | 116.5 | 0.9947 | 25.9314 | 116.4906 | -2.6807 | 7.4578 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6451 | 117.293 | 5.3402
7.4586 | 116.5 | 0.9947 | 25.9314 | 116.4906 | -2.6807 | 7.4588 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6451 | 117.293 | 5.3402
7.4596 | 116.5 | 0.9951 | 26.0064 | 116.4906 | -2.5841 | 7.4598 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6451 | 117.293 | 5.3402
7.4606 | 116.5 | 0.9951 | 26.0064 | 116.4906 | -2.5841 | 7.4608 | 117.3963 | 0.9805 | 26.6451 | 117.293 | 5.3402
7.4616 | 116.5 | 0.9951 | 26.0064 | 116.4906 | -2.5841 | 7.4618 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6477 | 117.2916 | 5.3475
7.4626 | 116.5 | 0.9951 | 26.0064 | 116.4906 | -2.5841 | 7.4628 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6477 | 117.2916 | 5.3475
7.4636 | 116.5 | 0.9951 | 26.0064 | 116.4906 | -2.5841 | 7.4638 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6477 | 117.2916 | 5.3475
7.4646 | 116.5 | 0.9951 | 26.0064 | 116.4906 | -2.5841 | 7.4648 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6477 | 117.2916 | 5.3475
7.4656 | 116.5 | 0.9951 | 26.0064 | 116.4906 | -2.5841 | 7.4658 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6477 | 117.2916 | 5.3475
7.4666 | 116.5 | 0.9951 | 26.0064 | 116.4906 | -2.5841 | 7.4668 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6477 | 117.2916 | 5.3475
7.4676 | 116.5 | 0.99496 | 26.0056 | 116.4813 | -2.621 | 7.4678 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6477 | 117.2916 | 5.3475
7.4686 | 116.5 | 0.99496 | 26.0056 | 116.4813 | -2.621 | 7.4688 | 117.3963 | 0.98045 | 26.6477 | 117.2916 | 5.3475
7.4696 | 116.5 | 0.99496 | 26.0056 | 116.4813 | -2.621 | 7.4698 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6505 | 117.2998 | 5.3294
7.4706 | 116.5 | 0.99496 | 26.0056 | 116.4813 | -2.621 | 7.4708 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6505 | 117.2998 | 5.3294
7.4716 | 116.5 | 0.99496 | 26.0056 | 116.4813 | -2.621 | 7.4718 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6505 | 117.2998 | 5.3294
7.4726 | 116.5 | 0.99496 | 26.0056 | 116.4813 | -2.621 | 7.4728 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6505 | 117.2998 | 5.3294
7.4736 | 116.5 | 0.99496 | 26.0056 | 116.4813 | -2.621 | 7.4738 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6505 | 117.2998 | 5.3294
7.4746 | 116.5 | 0.99496 | 26.0056 | 116.4813 | -2.621 | 7.4748 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6505 | 117.2998 | 5.3294
7.4756 | 116.5 | 0.99541 | 26.1821 | 116.509 | -2.5185 | 7.4758 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6505 | 117.2998 | 5.3294
7.4766 | 116.5 | 0.99541 | 26.1821 | 116.509 | -2.5185 | 7.4768 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6505 | 117.2998 | 5.3294
7.4776 | 116.5 | 0.99541 | 26.1821 | 116.509 | -2.5185 | 7.4778 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6505 | 117.2998 | 5.3294
7.4786 | 116.5 | 0.99541 | 26.1821 | 116.509 | -2.5185 | 7.4788 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6411 | 117.2971 | 5.3201
7.4796 | 116.5 | 0.99541 | 26.1821 | 116.509 | -2.5185 | 7.4798 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6411 | 117.2971 | 5.3201
7.4806 | 116.5 | 0.99541 | 26.1821 | 116.509 | -2.5185 | 7.4808 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6411 | 117.2971 | 5.3201
7.4816 | 116.5 | 0.99541 | 26.1821 | 116.509 | -2.5185 | 7.4818 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6411 | 117.2971 | 5.3201
7.4826 | 116.5 | 0.99541 | 26.1821 | 116.509 | -2.5185 | 7.4828 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6411 | 117.2971 | 5.3201
7.4836 | 116.5 | 0.99541 | 26.1821 | 116.509 | -2.5185 | 7.4838 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6411 | 117.2971 | 5.3201
7.4846 | 116.5 | 0.99544 | 26.2134 | 116.5017 | -2.5128 | 7.4848 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6411 | 117.2971 | 5.3201
7.4856 | 116.5 | 0.99544 | 26.2134 | 116.5017 | -2.5128 | 7.4858 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6411 | 117.2971 | 5.3201
7.4866 | 116.5 | 0.99544 | 26.2134 | 116.5017 | -2.5128 | 7.4868 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6443 | 117.3099 | 5.3011
7.4876 | 116.5 | 0.99544 | 26.2134 | 116.5017 | -2.5128 | 7.4878 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6443 | 117.3099 | 5.3011
7.4886 | 116.5 | 0.99544 | 26.2134 | 116.5017 | -2.5128 | 7.4888 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6443 | 117.3099 | 5.3011
7.4896 | 116.5 | 0.99544 | 26.2134 | 116.5017 | -2.5128 | 7.4898 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6443 | 117.3099 | 5.3011
7.4906 | 116.5 | 0.99544 | 26.2134 | 116.5017 | -2.5128 | 7.4908 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6443 | 117.3099 | 5.3011
7.4916 | 116.5 | 0.99544 | 26.2134 | 116.5017 | -2.5128 | 7.4918 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6443 | 117.3099 | 5.3011
7.4926 | 116.5 | 0.99547 | 26.2745 | 116.4958 | -2.5091 | 7.4928 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6443 | 117.3099 | 5.3011
7.4936 | 116.5 | 0.99547 | 26.2745 | 116.4958 | -2.5091 | 7.4938 | 117.3963 | 0.98078 | 26.6443 | 117.3099 | 5.3011
7.4946 | 116.5 | 0.99547 | 26.2745 | 116.4958 | -2.5091 | 7.4948 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6558 | 117.3106 | 5.2955
7.4956 | 116.5 | 0.99547 | 26.2745 | 116.4958 | -2.5091 | 7.4958 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6558 | 117.3106 | 5.2955
7.4966 | 116.5 | 0.99547 | 26.2745 | 116.4958 | -2.5091 | 7.4968 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6558 | 117.3106 | 5.2955
7.4976 | 116.5 | 0.99547 | 26.2745 | 116.4958 | -2.5091 | 7.4978 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6558 | 117.3106 | 5.2955
7.4986 | 116.5 | 0.99547 | 26.2745 | 116.4958 | -2.5091 | 7.4988 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6558 | 117.3106 | 5.2955
7.4996 | 116.5 | 0.99547 | 26.2745 | 116.4958 | -2.5091 | 7.4998 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6558 | 117.3106 | 5.2955
7.5006 | 116.5 | 0.99543 | 26.2913 | 116.4955 | -2.5219 | 7.5008 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6558 | 117.3106 | 5.2955
7.5016 | 116.5 | 0.99543 | 26.2913 | 116.4955 | -2.5219 | 7.5018 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6558 | 117.3106 | 5.2955
7.5026 | 116.5 | 0.99543 | 26.2913 | 116.4955 | -2.5219 | 7.5028 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6558 | 117.3106 | 5.2955
7.5036 | 116.5 | 0.99543 | 26.2913 | 116.4955 | -2.5219 | 7.5038 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6634 | 117.321 | 5.324
7.5046 | 116.5 | 0.99543 | 26.2913 | 116.4955 | -2.5219 | 7.5048 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6634 | 117.321 | 5.324
7.5056 | 116.5 | 0.99543 | 26.2913 | 116.4955 | -2.5219 | 7.5058 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6634 | 117.321 | 5.324
7.5066 | 116.5 | 0.99543 | 26.2913 | 116.4955 | -2.5219 | 7.5068 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6634 | 117.321 | 5.324
7.5076 | 116.5 | 0.99543 | 26.2913 | 116.4955 | -2.5219 | 7.5078 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6634 | 117.321 | 5.324
7.5086 | 116.5 | 0.99543 | 26.2913 | 116.4955 | -2.5219 | 7.5088 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6634 | 117.321 | 5.324
7.5096 | 116.5 | 0.99541 | 26.3515 | 116.5248 | -2.5334 | 7.5098 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6634 | 117.321 | 5.324
7.5106 | 116.5 | 0.99541 | 26.3515 | 116.5248 | -2.5334 | 7.5108 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6634 | 117.321 | 5.324
7.5116 | 116.5 | 0.99541 | 26.3515 | 116.5248 | -2.5334 | 7.5118 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6785 | 117.3314 | 5.3384
7.5126 | 116.5 | 0.99541 | 26.3515 | 116.5248 | -2.5334 | 7.5128 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6785 | 117.3314 | 5.3384
7.5136 | 116.5 | 0.99541 | 26.3515 | 116.5248 | -2.5334 | 7.5138 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6785 | 117.3314 | 5.3384
7.5146 | 116.5 | 0.99541 | 26.3515 | 116.5248 | -2.5334 | 7.5148 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6785 | 117.3314 | 5.3384
7.5156 | 116.5 | 0.99541 | 26.3515 | 116.5248 | -2.5334 | 7.5158 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6785 | 117.3314 | 5.3384
7.5166 | 116.5 | 0.99541 | 26.3515 | 116.5248 | -2.5334 | 7.5168 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6785 | 117.3314 | 5.3384
7.5176 | 116.5 | 0.99568 | 26.3722 | 116.5116 | -2.4587 | 7.5178 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6785 | 117.3314 | 5.3384
7.5186 | 116.5 | 0.99568 | 26.3722 | 116.5116 | -2.4587 | 7.5188 | 117.3963 | 0.98056 | 26.6785 | 117.3314 | 5.3384
7.5196 | 116.5 | 0.99568 | 26.3722 | 116.5116 | -2.4587 | 7.5198 | 117.3963 | 0.98061 | 26.679 | 117.3119 | 5.331
7.5206 | 116.5 | 0.99568 | 26.3722 | 116.5116 | -2.4587 | 7.5208 | 117.3963 | 0.98061 | 26.679 | 117.3119 | 5.331
7.5216 | 116.5 | 0.99568 | 26.3722 | 116.5116 | -2.4587 | 7.5218 | 117.3963 | 0.98061 | 26.679 | 117.3119 | 5.331
7.5226 | 116.5 | 0.99568 | 26.3722 | 116.5116 | -2.4587 | 7.5228 | 117.3963 | 0.98061 | 26.679 | 117.3119 | 5.331
7.5236 | 116.5 | 0.99568 | 26.3722 | 116.5116 | -2.4587 | 7.5238 | 117.3963 | 0.98061 | 26.679 | 117.3119 | 5.331
7.5246 | 116.5 | 0.99568 | 26.3722 | 116.5116 | -2.4587 | 7.5248 | 117.3963 | 0.98061 | 26.679 | 117.3119 | 5.331
7.5256 | 116.5 | 0.9953 | 26.3335 | 116.5077 | -2.563 | 7.5258 | 117.3963 | 0.98061 | 26.679 | 117.3119 | 5.331
7.5266 | 116.5 | 0.9953 | 26.3335 | 116.5077 | -2.563 | 7.5268 | 117.3963 | 0.98061 | 26.679 | 117.3119 | 5.331
7.5276 | 116.5 | 0.9953 | 26.3335 | 116.5077 | -2.563 | 7.5278 | 117.3963 | 0.98061 | 26.679 | 117.3119 | 5.331
7.5286 | 116.5 | 0.9953 | 26.3335 | 116.5077 | -2.563 | 7.5288 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6547 | 117.2848 | 5.3476
7.5296 | 116.5 | 0.9953 | 26.3335 | 116.5077 | -2.563 | 7.5298 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6547 | 117.2848 | 5.3476
7.5306 | 116.5 | 0.9953 | 26.3335 | 116.5077 | -2.563 | 7.5308 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6547 | 117.2848 | 5.3476
7.5316 | 116.5 | 0.9953 | 26.3335 | 116.5077 | -2.563 | 7.5318 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6547 | 117.2848 | 5.3476
7.5326 | 116.5 | 0.9953 | 26.3335 | 116.5077 | -2.563 | 7.5328 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6547 | 117.2848 | 5.3476
7.5336 | 116.5 | 0.9953 | 26.3335 | 116.5077 | -2.563 | 7.5338 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6547 | 117.2848 | 5.3476
7.5346 | 116.5 | 0.99539 | 26.2921 | 116.5087 | -2.5329 | 7.5348 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6547 | 117.2848 | 5.3476
7.5356 | 116.5 | 0.99539 | 26.2921 | 116.5087 | -2.5329 | 7.5358 | 117.3963 | 0.98046 | 26.6547 | 117.2848 | 5.3476
7.5366 | 116.5 | 0.99539 | 26.2921 | 116.5087 | -2.5329 | 7.5368 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6311 | 117.2962 | 5.3176
7.5376 | 116.5 | 0.99539 | 26.2921 | 116.5087 | -2.5329 | 7.5378 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6311 | 117.2962 | 5.3176
7.5386 | 116.5 | 0.99539 | 26.2921 | 116.5087 | -2.5329 | 7.5388 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6311 | 117.2962 | 5.3176
7.5396 | 116.5 | 0.99539 | 26.2921 | 116.5087 | -2.5329 | 7.5398 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6311 | 117.2962 | 5.3176
7.5406 | 116.5 | 0.99539 | 26.2921 | 116.5087 | -2.5329 | 7.5408 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6311 | 117.2962 | 5.3176
7.5416 | 116.5 | 0.99539 | 26.2921 | 116.5087 | -2.5329 | 7.5418 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6311 | 117.2962 | 5.3176
7.5426 | 116.5 | 0.99472 | 26.2089 | 116.4964 | -2.7046 | 7.5428 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6311 | 117.2962 | 5.3176
7.5436 | 116.5 | 0.99472 | 26.2089 | 116.4964 | -2.7046 | 7.5438 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6311 | 117.2962 | 5.3176
7.5446 | 116.5 | 0.99472 | 26.2089 | 116.4964 | -2.7046 | 7.5448 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6446 | 117.3189 | 5.3217
7.5456 | 116.5 | 0.99472 | 26.2089 | 116.4964 | -2.7046 | 7.5458 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6446 | 117.3189 | 5.3217
7.5466 | 116.5 | 0.99472 | 26.2089 | 116.4964 | -2.7046 | 7.5468 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6446 | 117.3189 | 5.3217
7.5476 | 116.5 | 0.99472 | 26.2089 | 116.4964 | -2.7046 | 7.5478 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6446 | 117.3189 | 5.3217
7.5486 | 116.5 | 0.99472 | 26.2089 | 116.4964 | -2.7046 | 7.5488 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6446 | 117.3189 | 5.3217
7.5496 | 116.5 | 0.99472 | 26.2089 | 116.4964 | -2.7046 | 7.5498 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6446 | 117.3189 | 5.3217
7.5506 | 116.5 | 0.99536 | 26.1981 | 116.4781 | -2.5339 | 7.5508 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6446 | 117.3189 | 5.3217
7.5516 | 116.5 | 0.99536 | 26.1981 | 116.4781 | -2.5339 | 7.5518 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6446 | 117.3189 | 5.3217
7.5526 | 116.5 | 0.99536 | 26.1981 | 116.4781 | -2.5339 | 7.5528 | 117.3963 | 0.98063 | 26.6446 | 117.3189 | 5.3217
7.5536 | 116.5 | 0.99536 | 26.1981 | 116.4781 | -2.5339 | 7.5538 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6472 | 117.3009 | 5.335
7.5546 | 116.5 | 0.99536 | 26.1981 | 116.4781 | -2.5339 | 7.5548 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6472 | 117.3009 | 5.335
7.5556 | 116.5 | 0.99536 | 26.1981 | 116.4781 | -2.5339 | 7.5558 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6472 | 117.3009 | 5.335
7.5566 | 116.5 | 0.99536 | 26.1981 | 116.4781 | -2.5339 | 7.5568 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6472 | 117.3009 | 5.335
7.5576 | 116.5 | 0.99536 | 26.1981 | 116.4781 | -2.5339 | 7.5578 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6472 | 117.3009 | 5.335
7.5586 | 116.5 | 0.99536 | 26.1981 | 116.4781 | -2.5339 | 7.5588 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6472 | 117.3009 | 5.335
7.5596 | 116.5 | 0.99482 | 26.0789 | 116.4956 | -2.6655 | 7.5598 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6472 | 117.3009 | 5.335
7.5606 | 116.5 | 0.99482 | 26.0789 | 116.4956 | -2.6655 | 7.5608 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6472 | 117.3009 | 5.335
7.5616 | 116.5 | 0.99482 | 26.0789 | 116.4956 | -2.6655 | 7.5618 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6274 | 117.2964 | 5.3111
7.5626 | 116.5 | 0.99482 | 26.0789 | 116.4956 | -2.6655 | 7.5628 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6274 | 117.2964 | 5.3111
7.5636 | 116.5 | 0.99482 | 26.0789 | 116.4956 | -2.6655 | 7.5638 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6274 | 117.2964 | 5.3111
7.5646 | 116.5 | 0.99482 | 26.0789 | 116.4956 | -2.6655 | 7.5648 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6274 | 117.2964 | 5.3111
7.5656 | 116.5 | 0.99482 | 26.0789 | 116.4956 | -2.6655 | 7.5658 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6274 | 117.2964 | 5.3111
7.5666 | 116.5 | 0.99482 | 26.0789 | 116.4956 | -2.6655 | 7.5668 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6274 | 117.2964 | 5.3111
7.5676 | 116.5 | 0.995 | 26.0485 | 116.4815 | -2.6138 | 7.5678 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6274 | 117.2964 | 5.3111
7.5686 | 116.5 | 0.995 | 26.0485 | 116.4815 | -2.6138 | 7.5688 | 117.3963 | 0.98068 | 26.6274 | 117.2964 | 5.3111
7.5696 | 116.5 | 0.995 | 26.0485 | 116.4815 | -2.6138 | 7.5698 | 117.3963 | 0.98073 | 26.643 | 117.2968 | 5.3071
7.5706 | 116.5 | 0.995 | 26.0485 | 116.4815 | -2.6138 | 7.5708 | 117.3963 | 0.98073 | 26.643 | 117.2968 | 5.3071
7.5716 | 116.5 | 0.995 | 26.0485 | 116.4815 | -2.6138 | 7.5718 | 117.3963 | 0.98073 | 26.643 | 117.2968 | 5.3071
7.5726 | 116.5 | 0.995 | 26.0485 | 116.4815 | -2.6138 | 7.5728 | 117.3963 | 0.98073 | 26.643 | 117.2968 | 5.3071
7.5736 | 116.5 | 0.995 | 26.0485 | 116.4815 | -2.6138 | 7.5738 | 117.3963 | 0.98073 | 26.643 | 117.2968 | 5.3071
7.5746 | 116.5 | 0.995 | 26.0485 | 116.4815 | -2.6138 | 7.5748 | 117.3963 | 0.98073 | 26.643 | 117.2968 | 5.3071
7.5756 | 116.5 | 0.995 | 26.0485 | 116.4815 | -2.6138 | 7.5758 | 117.3963 | 0.98073 | 26.643 | 117.2968 | 5.3071
7.5766 | 116.5 | 0.9943 | 25.9463 | 116.4678 | -2.7814 | 7.5768 | 117.3963 | 0.98073 | 26.643 | 117.2968 | 5.3071
7.5776 | 116.5 | 0.9943 | 25.9463 | 116.4678 | -2.7814 | 7.5778 | 117.3963 | 0.98073 | 26.643 | 117.2968 | 5.3071
7.5786 | 116.5 | 0.9943 | 25.9463 | 116.4678 | -2.7814 | 7.5788 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6749 | 117.2936 | 5.3001
7.5796 | 116.5 | 0.9943 | 25.9463 | 116.4678 | -2.7814 | 7.5798 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6749 | 117.2936 | 5.3001
7.5806 | 116.5 | 0.9943 | 25.9463 | 116.4678 | -2.7814 | 7.5808 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6749 | 117.2936 | 5.3001
7.5816 | 116.5 | 0.9943 | 25.9463 | 116.4678 | -2.7814 | 7.5818 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6749 | 117.2936 | 5.3001
7.5826 | 116.5 | 0.9943 | 25.9463 | 116.4678 | -2.7814 | 7.5828 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6749 | 117.2936 | 5.3001
7.5836 | 116.5 | 0.9943 | 25.9463 | 116.4678 | -2.7814 | 7.5838 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6749 | 117.2936 | 5.3001
7.5846 | 116.5 | 0.99518 | 25.9818 | 116.4892 | -2.5595 | 7.5848 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6749 | 117.2936 | 5.3001
7.5856 | 116.5 | 0.99518 | 25.9818 | 116.4892 | -2.5595 | 7.5858 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6749 | 117.2936 | 5.3001
7.5866 | 116.5 | 0.99518 | 25.9818 | 116.4892 | -2.5595 | 7.5868 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6851 | 117.2831 | 5.3126
7.5876 | 116.5 | 0.99518 | 25.9818 | 116.4892 | -2.5595 | 7.5878 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6851 | 117.2831 | 5.3126
7.5886 | 116.5 | 0.99518 | 25.9818 | 116.4892 | -2.5595 | 7.5888 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6851 | 117.2831 | 5.3126
7.5896 | 116.5 | 0.99518 | 25.9818 | 116.4892 | -2.5595 | 7.5898 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6851 | 117.2831 | 5.3126
7.5906 | 116.5 | 0.99518 | 25.9818 | 116.4892 | -2.5595 | 7.5908 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6851 | 117.2831 | 5.3126
7.5916 | 116.5 | 0.99518 | 25.9818 | 116.4892 | -2.5595 | 7.5918 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6851 | 117.2831 | 5.3126
7.5926 | 116.5 | 0.99478 | 25.9153 | 116.4695 | -2.6584 | 7.5928 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6851 | 117.2831 | 5.3126
7.5936 | 116.5 | 0.99478 | 25.9153 | 116.4695 | -2.6584 | 7.5938 | 117.3963 | 0.98075 | 26.6851 | 117.2831 | 5.3126
7.5946 | 116.5 | 0.99478 | 25.9153 | 116.4695 | -2.6584 | 7.5948 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6788 | 117.2822 | 5.3417
7.5956 | 116.5 | 0.99478 | 25.9153 | 116.4695 | -2.6584 | 7.5958 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6788 | 117.2822 | 5.3417
7.5966 | 116.5 | 0.99478 | 25.9153 | 116.4695 | -2.6584 | 7.5968 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6788 | 117.2822 | 5.3417
7.5976 | 116.5 | 0.99478 | 25.9153 | 116.4695 | -2.6584 | 7.5978 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6788 | 117.2822 | 5.3417
7.5986 | 116.5 | 0.99478 | 25.9153 | 116.4695 | -2.6584 | 7.5988 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6788 | 117.2822 | 5.3417
7.5996 | 116.5 | 0.99478 | 25.9153 | 116.4695 | -2.6584 | 7.5998 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6788 | 117.2822 | 5.3417
7.6006 | 116.5 | 0.99478 | 25.9153 | 116.4695 | -2.6584 | 7.6008 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6788 | 117.2822 | 5.3417
7.6016 | 116.5 | 0.99525 | 25.997 | 116.4722 | -2.544 | 7.6018 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6788 | 117.2822 | 5.3417
7.6026 | 116.5 | 0.99525 | 25.997 | 116.4722 | -2.544 | 7.6028 | 117.3963 | 0.98054 | 26.6788 | 117.2822 | 5.3417
7.6036 | 116.5 | 0.99525 | 25.997 | 116.4722 | -2.544 | 7.6038 | 117.3963 | 0.98058 | 26.659 | 117.296 | 5.3321
7.6046 | 116.5 | 0.99525 | 25.997 | 116.4722 | -2.544 | 7.6048 | 117.3963 | 0.98058 | 26.659 | 117.296 | 5.3321
7.6056 | 116.5 | 0.99525 | 25.997 | 116.4722 | -2.544 | 7.6058 | 117.3963 | 0.98058 | 26.659 | 117.296 | 5.3321
7.6066 | 116.5 | 0.99525 | 25.997 | 116.4722 | -2.544 | 7.6068 | 117.3963 | 0.98058 | 26.659 | 117.296 | 5.3321
7.6076 | 116.5 | 0.99525 | 25.997 | 116.4722 | -2.544 | 7.6078 | 117.3963 | 0.98058 | 26.659 | 117.296 | 5.3321
7.6086 | 116.5 | 0.99525 | 25.997 | 116.4722 | -2.544 | 7.6088 | 117.3963 | 0.98058 | 26.659 | 117.296 | 5.3321
7.6096 | 116.5 | 0.99464 | 25.9674 | 116.4871 | -2.6997 | 7.6098 | 117.3963 | 0.98058 | 26.659 | 117.296 | 5.3321
7.6106 | 116.5 | 0.99464 | 25.9674 | 116.4871 | -2.6997 | 7.6108 | 117.3963 | 0.98058 | 26.659 | 117.296 | 5.3321
7.6116 | 116.5 | 0.99464 | 25.9674 | 116.4871 | -2.6997 | 7.6118 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6156 | 117.3147 | 5.319
7.6126 | 116.5 | 0.99464 | 25.9674 | 116.4871 | -2.6997 | 7.6128 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6156 | 117.3147 | 5.319
7.6136 | 116.5 | 0.99464 | 25.9674 | 116.4871 | -2.6997 | 7.6138 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6156 | 117.3147 | 5.319
7.6146 | 116.5 | 0.99464 | 25.9674 | 116.4871 | -2.6997 | 7.6148 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6156 | 117.3147 | 5.319
7.6156 | 116.5 | 0.99464 | 25.9674 | 116.4871 | -2.6997 | 7.6158 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6156 | 117.3147 | 5.319
7.6166 | 116.5 | 0.99464 | 25.9674 | 116.4871 | -2.6997 | 7.6168 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6156 | 117.3147 | 5.319
7.6176 | 116.5 | 0.99504 | 26.0647 | 116.4926 | -2.6068 | 7.6178 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6156 | 117.3147 | 5.319
7.6186 | 116.5 | 0.99504 | 26.0647 | 116.4926 | -2.6068 | 7.6188 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6156 | 117.3147 | 5.319
7.6196 | 116.5 | 0.99504 | 26.0647 | 116.4926 | -2.6068 | 7.6198 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6233 | 117.3109 | 5.3225
7.6206 | 116.5 | 0.99504 | 26.0647 | 116.4926 | -2.6068 | 7.6208 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6233 | 117.3109 | 5.3225
7.6216 | 116.5 | 0.99504 | 26.0647 | 116.4926 | -2.6068 | 7.6218 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6233 | 117.3109 | 5.3225
7.6226 | 116.5 | 0.99504 | 26.0647 | 116.4926 | -2.6068 | 7.6228 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6233 | 117.3109 | 5.3225
7.6236 | 116.5 | 0.99504 | 26.0647 | 116.4926 | -2.6068 | 7.6238 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6233 | 117.3109 | 5.3225
7.6246 | 116.5 | 0.99504 | 26.0647 | 116.4926 | -2.6068 | 7.6248 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6233 | 117.3109 | 5.3225
7.6256 | 116.5 | 0.99504 | 26.0647 | 116.4926 | -2.6068 | 7.6258 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6233 | 117.3109 | 5.3225
7.6266 | 116.5 | 0.99501 | 26.0464 | 116.4689 | -2.611 | 7.6268 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6233 | 117.3109 | 5.3225
7.6276 | 116.5 | 0.99501 | 26.0464 | 116.4689 | -2.611 | 7.6278 | 117.3963 | 0.9806 | 26.6233 | 117.3109 | 5.3225
7.6286 | 116.5 | 0.99501 | 26.0464 | 116.4689 | -2.611 | 7.6288 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3074 | 5.3336
7.6296 | 116.5 | 0.99501 | 26.0464 | 116.4689 | -2.611 | 7.6298 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3074 | 5.3336
7.6306 | 116.5 | 0.99501 | 26.0464 | 116.4689 | -2.611 | 7.6308 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3074 | 5.3336
7.6316 | 116.5 | 0.99501 | 26.0464 | 116.4689 | -2.611 | 7.6318 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3074 | 5.3336
7.6326 | 116.5 | 0.99501 | 26.0464 | 116.4689 | -2.611 | 7.6328 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3074 | 5.3336
7.6336 | 116.5 | 0.99501 | 26.0464 | 116.4689 | -2.611 | 7.6338 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3074 | 5.3336
7.6346 | 116.5 | 0.99524 | 26.1732 | 116.4738 | -2.5638 | 7.6348 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3074 | 5.3336
7.6356 | 116.5 | 0.99524 | 26.1732 | 116.4738 | -2.5638 | 7.6358 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3074 | 5.3336
7.6366 | 116.5 | 0.99524 | 26.1732 | 116.4738 | -2.5638 | 7.6368 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6502 | 117.3082 | 5.3308
7.6376 | 116.5 | 0.99524 | 26.1732 | 116.4738 | -2.5638 | 7.6378 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6502 | 117.3082 | 5.3308
7.6386 | 116.5 | 0.99524 | 26.1732 | 116.4738 | -2.5638 | 7.6388 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6502 | 117.3082 | 5.3308
7.6396 | 116.5 | 0.99524 | 26.1732 | 116.4738 | -2.5638 | 7.6398 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6502 | 117.3082 | 5.3308
7.6406 | 116.5 | 0.99524 | 26.1732 | 116.4738 | -2.5638 | 7.6408 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6502 | 117.3082 | 5.3308
7.6416 | 116.5 | 0.99524 | 26.1732 | 116.4738 | -2.5638 | 7.6418 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6502 | 117.3082 | 5.3308
7.6426 | 116.5 | 0.99542 | 26.2021 | 116.4718 | -2.5157 | 7.6428 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6502 | 117.3082 | 5.3308
7.6436 | 116.5 | 0.99542 | 26.2021 | 116.4718 | -2.5157 | 7.6438 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6502 | 117.3082 | 5.3308
7.6446 | 116.5 | 0.99542 | 26.2021 | 116.4718 | -2.5157 | 7.6448 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6675 | 117.2887 | 5.3244
7.6456 | 116.5 | 0.99542 | 26.2021 | 116.4718 | -2.5157 | 7.6458 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6675 | 117.2887 | 5.3244
7.6466 | 116.5 | 0.99542 | 26.2021 | 116.4718 | -2.5157 | 7.6468 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6675 | 117.2887 | 5.3244
7.6476 | 116.5 | 0.99542 | 26.2021 | 116.4718 | -2.5157 | 7.6478 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6675 | 117.2887 | 5.3244
7.6486 | 116.5 | 0.99542 | 26.2021 | 116.4718 | -2.5157 | 7.6488 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6675 | 117.2887 | 5.3244
7.6496 | 116.5 | 0.99542 | 26.2021 | 116.4718 | -2.5157 | 7.6498 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6675 | 117.2887 | 5.3244
7.6506 | 116.5 | 0.99542 | 26.2021 | 116.4718 | -2.5157 | 7.6508 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6675 | 117.2887 | 5.3244
7.6516 | 116.5 | 0.99553 | 26.2618 | 116.4899 | -2.4916 | 7.6518 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6675 | 117.2887 | 5.3244
7.6526 | 116.5 | 0.99553 | 26.2618 | 116.4899 | -2.4916 | 7.6528 | 117.3963 | 0.98065 | 26.6675 | 117.2887 | 5.3244
7.6536 | 116.5 | 0.99553 | 26.2618 | 116.4899 | -2.4916 | 7.6538 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6622 | 117.2892 | 5.3238
7.6546 | 116.5 | 0.99553 | 26.2618 | 116.4899 | -2.4916 | 7.6548 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6622 | 117.2892 | 5.3238
7.6556 | 116.5 | 0.99553 | 26.2618 | 116.4899 | -2.4916 | 7.6558 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6622 | 117.2892 | 5.3238
7.6566 | 116.5 | 0.99553 | 26.2618 | 116.4899 | -2.4916 | 7.6568 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6622 | 117.2892 | 5.3238
7.6576 | 116.5 | 0.99553 | 26.2618 | 116.4899 | -2.4916 | 7.6578 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6622 | 117.2892 | 5.3238
7.6586 | 116.5 | 0.99553 | 26.2618 | 116.4899 | -2.4916 | 7.6588 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6622 | 117.2892 | 5.3238
7.6596 | 116.5 | 0.99546 | 26.2654 | 116.4837 | -2.5103 | 7.6598 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6622 | 117.2892 | 5.3238
7.6606 | 116.5 | 0.99546 | 26.2654 | 116.4837 | -2.5103 | 7.6608 | 117.3963 | 0.98064 | 26.6622 | 117.2892 | 5.3238
7.6616 | 116.5 | 0.99546 | 26.2654 | 116.4837 | -2.5103 | 7.6618 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6513 | 117.2937 | 5.3402
7.6626 | 116.5 | 0.99546 | 26.2654 | 116.4837 | -2.5103 | 7.6628 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6513 | 117.2937 | 5.3402
7.6636 | 116.5 | 0.99546 | 26.2654 | 116.4837 | -2.5103 | 7.6638 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6513 | 117.2937 | 5.3402
7.6646 | 116.5 | 0.99546 | 26.2654 | 116.4837 | -2.5103 | 7.6648 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6513 | 117.2937 | 5.3402
7.6656 | 116.5 | 0.99546 | 26.2654 | 116.4837 | -2.5103 | 7.6658 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6513 | 117.2937 | 5.3402
7.6666 | 116.5 | 0.99546 | 26.2654 | 116.4837 | -2.5103 | 7.6668 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6513 | 117.2937 | 5.3402
7.6676 | 116.5 | 0.9953 | 26.2967 | 116.4994 | -2.5573 | 7.6678 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6513 | 117.2937 | 5.3402
7.6686 | 116.5 | 0.9953 | 26.2967 | 116.4994 | -2.5573 | 7.6688 | 117.3963 | 0.98051 | 26.6513 | 117.2937 | 5.3402
7.6696 | 116.5 | 0.9953 | 26.2967 | 116.4994 | -2.5573 | 7.6698 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6512 | 117.3007 | 5.3262
7.6706 | 116.5 | 0.9953 | 26.2967 | 116.4994 | -2.5573 | 7.6708 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6512 | 117.3007 | 5.3262
7.6716 | 116.5 | 0.9953 | 26.2967 | 116.4994 | -2.5573 | 7.6718 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6512 | 117.3007 | 5.3262
7.6726 | 116.5 | 0.9953 | 26.2967 | 116.4994 | -2.5573 | 7.6728 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6512 | 117.3007 | 5.3262
7.6736 | 116.5 | 0.9953 | 26.2967 | 116.4994 | -2.5573 | 7.6738 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6512 | 117.3007 | 5.3262
7.6746 | 116.5 | 0.9953 | 26.2967 | 116.4994 | -2.5573 | 7.6748 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6512 | 117.3007 | 5.3262
7.6756 | 116.5 | 0.9953 | 26.2967 | 116.4994 | -2.5573 | 7.6758 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6512 | 117.3007 | 5.3262
7.6766 | 116.5 | 0.99554 | 26.3007 | 116.5012 | -2.4923 | 7.6768 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6512 | 117.3007 | 5.3262
7.6776 | 116.5 | 0.99554 | 26.3007 | 116.5012 | -2.4923 | 7.6778 | 117.3963 | 0.98061 | 26.6512 | 117.3007 | 5.3262
7.6786 | 116.5 | 0.99554 | 26.3007 | 116.5012 | -2.4923 | 7.6788 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6515 | 117.3106 | 5.3248
7.6796 | 116.5 | 0.99554 | 26.3007 | 116.5012 | -2.4923 | 7.6798 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6515 | 117.3106 | 5.3248
7.6806 | 116.5 | 0.99554 | 26.3007 | 116.5012 | -2.4923 | 7.6808 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6515 | 117.3106 | 5.3248
7.6816 | 116.5 | 0.99554 | 26.3007 | 116.5012 | -2.4923 | 7.6818 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6515 | 117.3106 | 5.3248
7.6826 | 116.5 | 0.99554 | 26.3007 | 116.5012 | -2.4923 | 7.6828 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6515 | 117.3106 | 5.3248
7.6836 | 116.5 | 0.99554 | 26.3007 | 116.5012 | -2.4923 | 7.6838 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6515 | 117.3106 | 5.3248
7.6846 | 116.5 | 0.9951 | 26.266 | 116.5004 | -2.6096 | 7.6848 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6515 | 117.3106 | 5.3248
7.6856 | 116.5 | 0.9951 | 26.266 | 116.5004 | -2.6096 | 7.6858 | 117.3963 | 0.98062 | 26.6515 | 117.3106 | 5.3248
7.6866 | 116.5 | 0.9951 | 26.266 | 116.5004 | -2.6096 | 7.6868 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6578 | 117.3043 | 5.3388
7.6876 | 116.5 | 0.9951 | 26.266 | 116.5004 | -2.6096 | 7.6878 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6578 | 117.3043 | 5.3388
7.6886 | 116.5 | 0.9951 | 26.266 | 116.5004 | -2.6096 | 7.6888 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6578 | 117.3043 | 5.3388
7.6896 | 116.5 | 0.9951 | 26.266 | 116.5004 | -2.6096 | 7.6898 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6578 | 117.3043 | 5.3388
7.6906 | 116.5 | 0.9951 | 26.266 | 116.5004 | -2.6096 | 7.6908 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6578 | 117.3043 | 5.3388
7.6916 | 116.5 | 0.9951 | 26.266 | 116.5004 | -2.6096 | 7.6918 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6578 | 117.3043 | 5.3388
7.6926 | 116.5 | 0.99551 | 26.2219 | 116.4811 | -2.4923 | 7.6928 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6578 | 117.3043 | 5.3388
7.6936 | 116.5 | 0.99551 | 26.2219 | 116.4811 | -2.4923 | 7.6938 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6578 | 117.3043 | 5.3388
7.6946 | 116.5 | 0.99551 | 26.2219 | 116.4811 | -2.4923 | 7.6948 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3026 | 5.3381
7.6956 | 116.5 | 0.99551 | 26.2219 | 116.4811 | -2.4923 | 7.6958 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3026 | 5.3381
7.6966 | 116.5 | 0.99551 | 26.2219 | 116.4811 | -2.4923 | 7.6968 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3026 | 5.3381
7.6976 | 116.5 | 0.99551 | 26.2219 | 116.4811 | -2.4923 | 7.6978 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3026 | 5.3381
7.6986 | 116.5 | 0.99551 | 26.2219 | 116.4811 | -2.4923 | 7.6988 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3026 | 5.3381
7.6996 | 116.5 | 0.99551 | 26.2219 | 116.4811 | -2.4923 | 7.6998 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3026 | 5.3381
7.7006 | 116.5 | 0.99551 | 26.2219 | 116.4811 | -2.4923 | 7.7008 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3026 | 5.3381
7.7016 | 116.5 | 0.99499 | 26.1195 | 116.4726 | -2.6234 | 7.7018 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3026 | 5.3381
7.7026 | 116.5 | 0.99499 | 26.1195 | 116.4726 | -2.6234 | 7.7028 | 117.3963 | 0.98053 | 26.6562 | 117.3026 | 5.3381
7.7036 | 116.5 | 0.99499 | 26.1195 | 116.4726 | -2.6234 | 7.7038 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6469 | 117.3098 | 5.3295
7.7046 | 116.5 | 0.99499 | 26.1195 | 116.4726 | -2.6234 | 7.7048 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6469 | 117.3098 | 5.3295
7.7056 | 116.5 | 0.99499 | 26.1195 | 116.4726 | -2.6234 | 7.7058 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6469 | 117.3098 | 5.3295
7.7066 | 116.5 | 0.99499 | 26.1195 | 116.4726 | -2.6234 | 7.7068 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6469 | 117.3098 | 5.3295
7.7076 | 116.5 | 0.99499 | 26.1195 | 116.4726 | -2.6234 | 7.7078 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6469 | 117.3098 | 5.3295
7.7086 | 116.5 | 0.99499 | 26.1195 | 116.4726 | -2.6234 | 7.7088 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6469 | 117.3098 | 5.3295
7.7096 | 116.5 | 0.9953 | 26.1056 | 116.4733 | -2.5406 | 7.7098 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6469 | 117.3098 | 5.3295
7.7106 | 116.5 | 0.9953 | 26.1056 | 116.4733 | -2.5406 | 7.7108 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6469 | 117.3098 | 5.3295
7.7116 | 116.5 | 0.9953 | 26.1056 | 116.4733 | -2.5406 | 7.7118 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6654 | 117.3039 | 5.3026
7.7126 | 116.5 | 0.9953 | 26.1056 | 116.4733 | -2.5406 | 7.7128 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6654 | 117.3039 | 5.3026
7.7136 | 116.5 | 0.9953 | 26.1056 | 116.4733 | -2.5406 | 7.7138 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6654 | 117.3039 | 5.3026
7.7146 | 116.5 | 0.9953 | 26.1056 | 116.4733 | -2.5406 | 7.7148 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6654 | 117.3039 | 5.3026
7.7156 | 116.5 | 0.9953 | 26.1056 | 116.4733 | -2.5406 | 7.7158 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6654 | 117.3039 | 5.3026
7.7166 | 116.5 | 0.9953 | 26.1056 | 116.4733 | -2.5406 | 7.7168 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6654 | 117.3039 | 5.3026
7.7176 | 116.5 | 0.9947 | 26.0104 | 116.4753 | -2.6888 | 7.7178 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6654 | 117.3039 | 5.3026
7.7186 | 116.5 | 0.9947 | 26.0104 | 116.4753 | -2.6888 | 7.7188 | 117.3963 | 0.9808 | 26.6654 | 117.3039 | 5.3026
7.7196 | 116.5 | 0.9947 | 26.0104 | 116.4753 | -2.6888 | 7.7198 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6664 | 117.2977 | 5.2836
7.7206 | 116.5 | 0.9947 | 26.0104 | 116.4753 | -2.6888 | 7.7208 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6664 | 117.2977 | 5.2836
7.7216 | 116.5 | 0.9947 | 26.0104 | 116.4753 | -2.6888 | 7.7218 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6664 | 117.2977 | 5.2836
7.7226 | 116.5 | 0.9947 | 26.0104 | 116.4753 | -2.6888 | 7.7228 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6664 | 117.2977 | 5.2836
7.7236 | 116.5 | 0.9947 | 26.0104 | 116.4753 | -2.6888 | 7.7238 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6664 | 117.2977 | 5.2836
7.7246 | 116.5 | 0.9947 | 26.0104 | 116.4753 | -2.6888 | 7.7248 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6664 | 117.2977 | 5.2836
7.7256 | 116.5 | 0.9947 | 26.0104 | 116.4753 | -2.6888 | 7.7258 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6664 | 117.2977 | 5.2836
7.7266 | 116.5 | 0.99531 | 26.0268 | 116.4571 | -2.5302 | 7.7268 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6664 | 117.2977 | 5.2836
7.7276 | 116.5 | 0.99531 | 26.0268 | 116.4571 | -2.5302 | 7.7278 | 117.3963 | 0.98093 | 26.6664 | 117.2977 | 5.2836
7.7286 | 116.5 | 0.99531 | 26.0268 | 116.4571 | -2.5302 | 7.7288 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6498 | 117.3037 | 5.3004
7.7296 | 116.5 | 0.99531 | 26.0268 | 116.4571 | -2.5302 | 7.7298 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6498 | 117.3037 | 5.3004
7.7306 | 116.5 | 0.99531 | 26.0268 | 116.4571 | -2.5302 | 7.7308 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6498 | 117.3037 | 5.3004
7.7316 | 116.5 | 0.99531 | 26.0268 | 116.4571 | -2.5302 | 7.7318 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6498 | 117.3037 | 5.3004
7.7326 | 116.5 | 0.99531 | 26.0268 | 116.4571 | -2.5302 | 7.7328 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6498 | 117.3037 | 5.3004
7.7336 | 116.5 | 0.99531 | 26.0268 | 116.4571 | -2.5302 | 7.7338 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6498 | 117.3037 | 5.3004
7.7346 | 116.5 | 0.99479 | 25.9251 | 116.4742 | -2.6573 | 7.7348 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6498 | 117.3037 | 5.3004
7.7356 | 116.5 | 0.99479 | 25.9251 | 116.4742 | -2.6573 | 7.7358 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6498 | 117.3037 | 5.3004
7.7366 | 116.5 | 0.99479 | 25.9251 | 116.4742 | -2.6573 | 7.7368 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6494 | 117.3138 | 5.3303
7.7376 | 116.5 | 0.99479 | 25.9251 | 116.4742 | -2.6573 | 7.7378 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6494 | 117.3138 | 5.3303
7.7386 | 116.5 | 0.99479 | 25.9251 | 116.4742 | -2.6573 | 7.7388 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6494 | 117.3138 | 5.3303
7.7396 | 116.5 | 0.99479 | 25.9251 | 116.4742 | -2.6573 | 7.7398 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6494 | 117.3138 | 5.3303
7.7406 | 116.5 | 0.99479 | 25.9251 | 116.4742 | -2.6573 | 7.7408 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6494 | 117.3138 | 5.3303
7.7416 | 116.5 | 0.99479 | 25.9251 | 116.4742 | -2.6573 | 7.7418 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6494 | 117.3138 | 5.3303
7.7426 | 116.5 | 0.99519 | 25.9714 | 116.4854 | -2.5576 | 7.7428 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6494 | 117.3138 | 5.3303
7.7436 | 116.5 | 0.99519 | 25.9714 | 116.4854 | -2.5576 | 7.7438 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6494 | 117.3138 | 5.3303
7.7446 | 116.5 | 0.99519 | 25.9714 | 116.4854 | -2.5576 | 7.7448 | 117.3963 | 0.98057 | 26.6355 | 117.3151 | 5.3286
7.7456 | 116.5 | 0.99519 | 25.9714 | 116.4854 | -2.5576 | 7.7458 | 117.3963 | 0.98057 | 26.6355 | 117.3151 | 5.3286
7.7466 | 116.5 | 0.99519 | 25.9714 | 116.4854 | -2.5576 | 7.7468 | 117.3963 | 0.98057 | 26.6355 | 117.3151 | 5.3286
7.7476 | 116.5 | 0.99519 | 25.9714 | 116.4854 | -2.5576 | 7.7478 | 117.3963 | 0.98057 | 26.6355 | 117.3151 | 5.3286
7.7486 | 116.5 | 0.99519 | 25.9714 | 116.4854 | -2.5576 | 7.7488 | 117.3963 | 0.98057 | 26.6355 | 117.3151 | 5.3286
7.7496 | 116.5 | 0.99519 | 25.9714 | 116.4854 | -2.5576 | 7.7498 | 117.3963 | 0.98057 | 26.6355 | 117.3151 | 5.3286
7.7506 | 116.5 | 0.99519 | 25.9714 | 116.4854 | -2.5576 | 7.7508 | 117.3963 | 0.98057 | 26.6355 | 117.3151 | 5.3286
7.7516 | 116.5 | 0.99467 | 25.9021 | 116.4608 | -2.6851 | 7.7518 | 117.3963 | 0.98057 | 26.6355 | 117.3151 | 5.3286
7.7526 | 116.5 | 0.99467 | 25.9021 | 116.4608 | -2.6851 | 7.7528 | 117.3963 | 0.98057 | 26.6355 | 117.3151 | 5.3286
7.7536 | 116.5 | 0.99467 | 25.9021 | 116.4608 | -2.6851 | 7.7538 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6393 | 117.2934 | 5.3365
7.7546 | 116.5 | 0.99467 | 25.9021 | 116.4608 | -2.6851 | 7.7548 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6393 | 117.2934 | 5.3365
7.7556 | 116.5 | 0.99467 | 25.9021 | 116.4608 | -2.6851 | 7.7558 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6393 | 117.2934 | 5.3365
7.7566 | 116.5 | 0.99467 | 25.9021 | 116.4608 | -2.6851 | 7.7568 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6393 | 117.2934 | 5.3365
7.7576 | 116.5 | 0.99467 | 25.9021 | 116.4608 | -2.6851 | 7.7578 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6393 | 117.2934 | 5.3365
7.7586 | 116.5 | 0.99467 | 25.9021 | 116.4608 | -2.6851 | 7.7588 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6393 | 117.2934 | 5.3365
7.7596 | 116.5 | 0.99524 | 26.0176 | 116.4912 | -2.5489 | 7.7598 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6393 | 117.2934 | 5.3365
7.7606 | 116.5 | 0.99524 | 26.0176 | 116.4912 | -2.5489 | 7.7608 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6393 | 117.2934 | 5.3365
7.7616 | 116.5 | 0.99524 | 26.0176 | 116.4912 | -2.5489 | 7.7618 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6552 | 117.3062 | 5.3046
7.7626 | 116.5 | 0.99524 | 26.0176 | 116.4912 | -2.5489 | 7.7628 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6552 | 117.3062 | 5.3046
7.7636 | 116.5 | 0.99524 | 26.0176 | 116.4912 | -2.5489 | 7.7638 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6552 | 117.3062 | 5.3046
7.7646 | 116.5 | 0.99524 | 26.0176 | 116.4912 | -2.5489 | 7.7648 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6552 | 117.3062 | 5.3046
7.7656 | 116.5 | 0.99524 | 26.0176 | 116.4912 | -2.5489 | 7.7658 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6552 | 117.3062 | 5.3046
7.7666 | 116.5 | 0.99524 | 26.0176 | 116.4912 | -2.5489 | 7.7668 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6552 | 117.3062 | 5.3046
7.7676 | 116.5 | 0.99489 | 26.0025 | 116.4789 | -2.6399 | 7.7678 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6552 | 117.3062 | 5.3046
7.7686 | 116.5 | 0.99489 | 26.0025 | 116.4789 | -2.6399 | 7.7688 | 117.3963 | 0.98077 | 26.6552 | 117.3062 | 5.3046
7.7696 | 116.5 | 0.99489 | 26.0025 | 116.4789 | -2.6399 | 7.7698 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6665 | 117.3286 | 5.2937
7.7706 | 116.5 | 0.99489 | 26.0025 | 116.4789 | -2.6399 | 7.7708 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6665 | 117.3286 | 5.2937
7.7716 | 116.5 | 0.99489 | 26.0025 | 116.4789 | -2.6399 | 7.7718 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6665 | 117.3286 | 5.2937
7.7726 | 116.5 | 0.99489 | 26.0025 | 116.4789 | -2.6399 | 7.7728 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6665 | 117.3286 | 5.2937
7.7736 | 116.5 | 0.99489 | 26.0025 | 116.4789 | -2.6399 | 7.7738 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6665 | 117.3286 | 5.2937
7.7746 | 116.5 | 0.99489 | 26.0025 | 116.4789 | -2.6399 | 7.7748 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6665 | 117.3286 | 5.2937
7.7756 | 116.5 | 0.99489 | 26.0025 | 116.4789 | -2.6399 | 7.7758 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6665 | 117.3286 | 5.2937
7.7766 | 116.5 | 0.99531 | 26.0861 | 116.4643 | -2.5354 | 7.7768 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6665 | 117.3286 | 5.2937
7.7776 | 116.5 | 0.99531 | 26.0861 | 116.4643 | -2.5354 | 7.7778 | 117.3963 | 0.98086 | 26.6665 | 117.3286 | 5.2937
7.7786 | 116.5 | 0.99531 | 26.0861 | 116.4643 | -2.5354 | 7.7788 | 117.3963 | 0.98086 | 26.683 | 117.3097 | 5.2975
7.7796 | 116.5 | 0.99531 | 26.0861 | 116.4643 | -2.5354 | 7.7798 | 117.3963 | 0.98086 | 26.683 | 117.3097 | 5.2975
7.7806 | 116.5 | 0.99531 | 26.0861 | 116.4643 | -2.5354 | 7.7808 | 117.3963 | 0.98086 | 26.683 | 117.3097 | 5.2975
7.7816 | 116.5 | 0.99531 | 26.0861 | 116.4643 | -2.5354 | 7.7818 | 117.3963 | 0.98086 | 26.683 | 117.3097 | 5.2975
7.7826 | 116.5 | 0.99531 | 26.0861 | 116.4643 | -2.5354 | 7.7828 | 117.3963 | 0.98086 | 26.683 | 117.3097 | 5.2975
7.7836 | 116.5 | 0.99531 | 26.0861 | 116.4643 | -2.5354 | 7.7838 | 117.3963 | 0.98086 | 26.683 | 117.3097 | 5.2975
7.7846 | 116.5 | 0.99524 | 26.1145 | 116.4695 | -2.5572 | 7.7848 | 117.3963 | 0.98086 | 26.683 | 117.3097 | 5.2975
7.7856 | 116.5 | 0.99524 | 26.1145 | 116.4695 | -2.5572 | 7.7858 | 117.3963 | 0.98086 | 26.683 | 117.3097 | 5.2975
7.7866 | 116.5 | 0.99524 | 26.1145 | 116.4695 | -2.5572 | 7.7868 | 117.3963 | 0.98093 | 26.673 | 117.3014 | 5.2846
7.7876 | 116.5 | 0.99524 | 26.1145 | 116.4695 | -2.5572 | 7.7878 | 117.3963 | 0.98093 | 26.673 | 117.3014 | 5.2846
7.7886 | 116.5 | 0.99524 | 26.1145 | 116.4695 | -2.5572 | 7.7888 | 117.3963 | 0.98093 | 26.673 | 117.3014 | 5.2846
7.7896 | 116.5 | 0.99524 | 26.1145 | 116.4695 | -2.5572 | 7.7898 | 117.3963 | 0.98093 | 26.673 | 117.3014 | 5.2846
7.7906 | 116.5 | 0.99524 | 26.1145 | 116.4695 | -2.5572 | 7.7908 | 117.3963 | 0.98093 | 26.673 | 117.3014 | 5.2846
7.7916 | 116.5 | 0.99524 | 26.1145 | 116.4695 | -2.5572 | 7.7918 | 117.3963 | 0.98093 | 26.673 | 117.3014 | 5.2846
7.7926 | 116.5 | 0.99543 | 26.2212 | 116.4776 | -2.5158 | 7.7928 | 117.3963 | 0.98093 | 26.673 | 117.3014 | 5.2846
7.7936 | 116.5 | 0.99543 | 26.2212 | 116.4776 | -2.5158 | 7.7938 | 117.3963 | 0.98093 | 26.673 | 117.3014 | 5.2846
7.7946 | 116.5 | 0.99543 | 26.2212 | 116.4776 | -2.5158 | 7.7948 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3106 | 5.3342
7.7956 | 116.5 | 0.99543 | 26.2212 | 116.4776 | -2.5158 | 7.7958 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3106 | 5.3342
7.7966 | 116.5 | 0.99543 | 26.2212 | 116.4776 | -2.5158 | 7.7968 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3106 | 5.3342
7.7976 | 116.5 | 0.99543 | 26.2212 | 116.4776 | -2.5158 | 7.7978 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3106 | 5.3342
7.7986 | 116.5 | 0.99543 | 26.2212 | 116.4776 | -2.5158 | 7.7988 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3106 | 5.3342
7.7996 | 116.5 | 0.99543 | 26.2212 | 116.4776 | -2.5158 | 7.7998 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3106 | 5.3342
7.8006 | 116.5 | 0.99543 | 26.2212 | 116.4776 | -2.5158 | 7.8008 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3106 | 5.3342
7.8016 | 116.5 | 0.99548 | 26.247 | 116.4526 | -2.5039 | 7.8018 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3106 | 5.3342
7.8026 | 116.5 | 0.99548 | 26.247 | 116.4526 | -2.5039 | 7.8028 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3106 | 5.3342
7.8036 | 116.5 | 0.99548 | 26.247 | 116.4526 | -2.5039 | 7.8038 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3143 | 5.3346
7.8046 | 116.5 | 0.99548 | 26.247 | 116.4526 | -2.5039 | 7.8048 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3143 | 5.3346
7.8056 | 116.5 | 0.99548 | 26.247 | 116.4526 | -2.5039 | 7.8058 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3143 | 5.3346
7.8066 | 116.5 | 0.99548 | 26.247 | 116.4526 | -2.5039 | 7.8068 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3143 | 5.3346
7.8076 | 116.5 | 0.99548 | 26.247 | 116.4526 | -2.5039 | 7.8078 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3143 | 5.3346
7.8086 | 116.5 | 0.99548 | 26.247 | 116.4526 | -2.5039 | 7.8088 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3143 | 5.3346
7.8096 | 116.5 | 0.99556 | 26.3163 | 116.4757 | -2.489 | 7.8098 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3143 | 5.3346
7.8106 | 116.5 | 0.99556 | 26.3163 | 116.4757 | -2.489 | 7.8108 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6496 | 117.3143 | 5.3346
7.8116 | 116.5 | 0.99556 | 26.3163 | 116.4757 | -2.489 | 7.8118 | 117.3963 | 0.98081 | 26.633 | 117.3072 | 5.2948
7.8126 | 116.5 | 0.99556 | 26.3163 | 116.4757 | -2.489 | 7.8128 | 117.3963 | 0.98081 | 26.633 | 117.3072 | 5.2948
7.8136 | 116.5 | 0.99556 | 26.3163 | 116.4757 | -2.489 | 7.8138 | 117.3963 | 0.98081 | 26.633 | 117.3072 | 5.2948
7.8146 | 116.5 | 0.99556 | 26.3163 | 116.4757 | -2.489 | 7.8148 | 117.3963 | 0.98081 | 26.633 | 117.3072 | 5.2948
7.8156 | 116.5 | 0.99556 | 26.3163 | 116.4757 | -2.489 | 7.8158 | 117.3963 | 0.98081 | 26.633 | 117.3072 | 5.2948
7.8166 | 116.5 | 0.99556 | 26.3163 | 116.4757 | -2.489 | 7.8168 | 117.3963 | 0.98081 | 26.633 | 117.3072 | 5.2948
7.8176 | 116.5 | 0.99561 | 26.3024 | 116.4777 | -2.4731 | 7.8178 | 117.3963 | 0.98081 | 26.633 | 117.3072 | 5.2948
7.8186 | 116.5 | 0.99561 | 26.3024 | 116.4777 | -2.4731 | 7.8188 | 117.3963 | 0.98081 | 26.633 | 117.3072 | 5.2948
7.8196 | 116.5 | 0.99561 | 26.3024 | 116.4777 | -2.4731 | 7.8198 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6304 | 117.2801 | 5.3053
7.8206 | 116.5 | 0.99561 | 26.3024 | 116.4777 | -2.4731 | 7.8208 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6304 | 117.2801 | 5.3053
7.8216 | 116.5 | 0.99561 | 26.3024 | 116.4777 | -2.4731 | 7.8218 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6304 | 117.2801 | 5.3053
7.8226 | 116.5 | 0.99561 | 26.3024 | 116.4777 | -2.4731 | 7.8228 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6304 | 117.2801 | 5.3053
7.8236 | 116.5 | 0.99561 | 26.3024 | 116.4777 | -2.4731 | 7.8238 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6304 | 117.2801 | 5.3053
7.8246 | 116.5 | 0.99561 | 26.3024 | 116.4777 | -2.4731 | 7.8248 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6304 | 117.2801 | 5.3053
7.8256 | 116.5 | 0.99561 | 26.3024 | 116.4777 | -2.4731 | 7.8258 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6304 | 117.2801 | 5.3053
7.8266 | 116.5 | 0.99526 | 26.2968 | 116.4885 | -2.57 | 7.8268 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6304 | 117.2801 | 5.3053
7.8276 | 116.5 | 0.99526 | 26.2968 | 116.4885 | -2.57 | 7.8278 | 117.3963 | 0.98073 | 26.6304 | 117.2801 | 5.3053
7.8286 | 116.5 | 0.99526 | 26.2968 | 116.4885 | -2.57 | 7.8288 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6637 | 117.2907 | 5.2961
7.8296 | 116.5 | 0.99526 | 26.2968 | 116.4885 | -2.57 | 7.8298 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6637 | 117.2907 | 5.2961
7.8306 | 116.5 | 0.99526 | 26.2968 | 116.4885 | -2.57 | 7.8308 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6637 | 117.2907 | 5.2961
7.8316 | 116.5 | 0.99526 | 26.2968 | 116.4885 | -2.57 | 7.8318 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6637 | 117.2907 | 5.2961
7.8326 | 116.5 | 0.99526 | 26.2968 | 116.4885 | -2.57 | 7.8328 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6637 | 117.2907 | 5.2961
7.8336 | 116.5 | 0.99526 | 26.2968 | 116.4885 | -2.57 | 7.8338 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6637 | 117.2907 | 5.2961
7.8346 | 116.5 | 0.99556 | 26.2999 | 116.488 | -2.488 | 7.8348 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6637 | 117.2907 | 5.2961
7.8356 | 116.5 | 0.99556 | 26.2999 | 116.488 | -2.488 | 7.8358 | 117.3963 | 0.98084 | 26.6637 | 117.2907 | 5.2961
7.8366 | 116.5 | 0.99556 | 26.2999 | 116.488 | -2.488 | 7.8368 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6841 | 117.3132 | 5.3019
7.8376 | 116.5 | 0.99556 | 26.2999 | 116.488 | -2.488 | 7.8378 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6841 | 117.3132 | 5.3019
7.8386 | 116.5 | 0.99556 | 26.2999 | 116.488 | -2.488 | 7.8388 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6841 | 117.3132 | 5.3019
7.8396 | 116.5 | 0.99556 | 26.2999 | 116.488 | -2.488 | 7.8398 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6841 | 117.3132 | 5.3019
7.8406 | 116.5 | 0.99556 | 26.2999 | 116.488 | -2.488 | 7.8408 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6841 | 117.3132 | 5.3019
7.8416 | 116.5 | 0.99556 | 26.2999 | 116.488 | -2.488 | 7.8418 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6841 | 117.3132 | 5.3019
7.8426 | 116.5 | 0.99507 | 26.2627 | 116.4781 | -2.6164 | 7.8428 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6841 | 117.3132 | 5.3019
7.8436 | 116.5 | 0.99507 | 26.2627 | 116.4781 | -2.6164 | 7.8438 | 117.3963 | 0.98083 | 26.6841 | 117.3132 | 5.3019
7.8446 | 116.5 | 0.99507 | 26.2627 | 116.4781 | -2.6164 | 7.8448 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6763 | 117.3138 | 5.3334
7.8456 | 116.5 | 0.99507 | 26.2627 | 116.4781 | -2.6164 | 7.8458 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6763 | 117.3138 | 5.3334
7.8466 | 116.5 | 0.99507 | 26.2627 | 116.4781 | -2.6164 | 7.8468 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6763 | 117.3138 | 5.3334
7.8476 | 116.5 | 0.99507 | 26.2627 | 116.4781 | -2.6164 | 7.8478 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6763 | 117.3138 | 5.3334
7.8486 | 116.5 | 0.99507 | 26.2627 | 116.4781 | -2.6164 | 7.8488 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6763 | 117.3138 | 5.3334
7.8496 | 116.5 | 0.99507 | 26.2627 | 116.4781 | -2.6164 | 7.8498 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6763 | 117.3138 | 5.3334
7.8506 | 116.5 | 0.99507 | 26.2627 | 116.4781 | -2.6164 | 7.8508 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6763 | 117.3138 | 5.3334
7.8516 | 116.5 | 0.99542 | 26.2248 | 116.4731 | -2.5187 | 7.8518 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6763 | 117.3138 | 5.3334
7.8526 | 116.5 | 0.99542 | 26.2248 | 116.4731 | -2.5187 | 7.8528 | 117.3963 | 0.98059 | 26.6763 | 117.3138 | 5.3334
7.8536 | 116.5 | 0.99542 | 26.2248 | 116.4731 | -2.5187 | 7.8538 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3145 | 5.3373
7.8546 | 116.5 | 0.99542 | 26.2248 | 116.4731 | -2.5187 | 7.8548 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3145 | 5.3373
7.8556 | 116.5 | 0.99542 | 26.2248 | 116.4731 | -2.5187 | 7.8558 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3145 | 5.3373
7.8566 | 116.5 | 0.99542 | 26.2248 | 116.4731 | -2.5187 | 7.8568 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3145 | 5.3373
7.8576 | 116.5 | 0.99542 | 26.2248 | 116.4731 | -2.5187 | 7.8578 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3145 | 5.3373
7.8586 | 116.5 | 0.99542 | 26.2248 | 116.4731 | -2.5187 | 7.8588 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3145 | 5.3373
7.8596 | 116.5 | 0.9948 | 26.1405 | 116.4787 | -2.6762 | 7.8598 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3145 | 5.3373
7.8606 | 116.5 | 0.9948 | 26.1405 | 116.4787 | -2.6762 | 7.8608 | 117.3963 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3145 | 5.3373
7.8616 | 116.5 | 0.9948 | 26.1405 | 116.4787 | -2.6762 | 7.8618 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6206 | 117.3055 | 5.3286
7.8626 | 116.5 | 0.9948 | 26.1405 | 116.4787 | -2.6762 | 7.8628 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6206 | 117.3055 | 5.3286
7.8636 | 116.5 | 0.9948 | 26.1405 | 116.4787 | -2.6762 | 7.8638 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6206 | 117.3055 | 5.3286
7.8646 | 116.5 | 0.9948 | 26.1405 | 116.4787 | -2.6762 | 7.8648 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6206 | 117.3055 | 5.3286
7.8656 | 116.5 | 0.9948 | 26.1405 | 116.4787 | -2.6762 | 7.8658 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6206 | 117.3055 | 5.3286
7.8666 | 116.5 | 0.9948 | 26.1405 | 116.4787 | -2.6762 | 7.8668 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6206 | 117.3055 | 5.3286
7.8676 | 116.5 | 0.9951 | 26.1065 | 116.4647 | -2.5944 | 7.8678 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6206 | 117.3055 | 5.3286
7.8686 | 116.5 | 0.9951 | 26.1065 | 116.4647 | -2.5944 | 7.8688 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6206 | 117.3055 | 5.3286
7.8696 | 116.5 | 0.9951 | 26.1065 | 116.4647 | -2.5944 | 7.8698 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6335 | 117.2914 | 5.3268
7.8706 | 116.5 | 0.9951 | 26.1065 | 116.4647 | -2.5944 | 7.8708 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6335 | 117.2914 | 5.3268
7.8716 | 116.5 | 0.9951 | 26.1065 | 116.4647 | -2.5944 | 7.8718 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6335 | 117.2914 | 5.3268
7.8726 | 116.5 | 0.9951 | 26.1065 | 116.4647 | -2.5944 | 7.8728 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6335 | 117.2914 | 5.3268
7.8736 | 116.5 | 0.9951 | 26.1065 | 116.4647 | -2.5944 | 7.8738 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6335 | 117.2914 | 5.3268
7.8746 | 116.5 | 0.9951 | 26.1065 | 116.4647 | -2.5944 | 7.8748 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6335 | 117.2914 | 5.3268
7.8756 | 116.5 | 0.9951 | 26.1065 | 116.4647 | -2.5944 | 7.8758 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6335 | 117.2914 | 5.3268
7.8766 | 116.5 | 0.99451 | 25.9725 | 116.451 | -2.7318 | 7.8768 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6335 | 117.2914 | 5.3268
7.8776 | 116.5 | 0.99451 | 25.9725 | 116.451 | -2.7318 | 7.8778 | 117.3963 | 0.98058 | 26.6335 | 117.2914 | 5.3268
7.8786 | 116.5 | 0.99451 | 25.9725 | 116.451 | -2.7318 | 7.8788 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6503 | 117.2758 | 5.3148
7.8796 | 116.5 | 0.99451 | 25.9725 | 116.451 | -2.7318 | 7.8798 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6503 | 117.2758 | 5.3148
7.8806 | 116.5 | 0.99451 | 25.9725 | 116.451 | -2.7318 | 7.8808 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6503 | 117.2758 | 5.3148
7.8816 | 116.5 | 0.99451 | 25.9725 | 116.451 | -2.7318 | 7.8818 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6503 | 117.2758 | 5.3148
7.8826 | 116.5 | 0.99451 | 25.9725 | 116.451 | -2.7318 | 7.8828 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6503 | 117.2758 | 5.3148
7.8836 | 116.5 | 0.99451 | 25.9725 | 116.451 | -2.7318 | 7.8838 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6503 | 117.2758 | 5.3148
7.8846 | 116.5 | 0.99522 | 26.0085 | 116.4473 | -2.5531 | 7.8848 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6503 | 117.2758 | 5.3148
7.8856 | 116.5 | 0.99522 | 26.0085 | 116.4473 | -2.5531 | 7.8858 | 117.3963 | 0.98069 | 26.6503 | 117.2758 | 5.3148
7.8866 | 116.5 | 0.99522 | 26.0085 | 116.4473 | -2.5531 | 7.8868 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6566 | 117.2933 | 5.3184
7.8876 | 116.5 | 0.99522 | 26.0085 | 116.4473 | -2.5531 | 7.8878 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6566 | 117.2933 | 5.3184
7.8886 | 116.5 | 0.99522 | 26.0085 | 116.4473 | -2.5531 | 7.8888 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6566 | 117.2933 | 5.3184
7.8896 | 116.5 | 0.99522 | 26.0085 | 116.4473 | -2.5531 | 7.8898 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6566 | 117.2933 | 5.3184
7.8906 | 116.5 | 0.99522 | 26.0085 | 116.4473 | -2.5531 | 7.8908 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6566 | 117.2933 | 5.3184
7.8916 | 116.5 | 0.99522 | 26.0085 | 116.4473 | -2.5531 | 7.8918 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6566 | 117.2933 | 5.3184
7.8926 | 116.5 | 0.99486 | 25.9001 | 116.4686 | -2.6356 | 7.8928 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6566 | 117.2933 | 5.3184
7.8936 | 116.5 | 0.99486 | 25.9001 | 116.4686 | -2.6356 | 7.8938 | 117.3963 | 0.98067 | 26.6566 | 117.2933 | 5.3184
7.8946 | 116.5 | 0.99486 | 25.9001 | 116.4686 | -2.6356 | 7.8948 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6978 | 117.3154 | 5.2921
7.8956 | 116.5 | 0.99486 | 25.9001 | 116.4686 | -2.6356 | 7.8958 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6978 | 117.3154 | 5.2921
7.8966 | 116.5 | 0.99486 | 25.9001 | 116.4686 | -2.6356 | 7.8968 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6978 | 117.3154 | 5.2921
7.8976 | 116.5 | 0.99486 | 25.9001 | 116.4686 | -2.6356 | 7.8978 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6978 | 117.3154 | 5.2921
7.8986 | 116.5 | 0.99486 | 25.9001 | 116.4686 | -2.6356 | 7.8988 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6978 | 117.3154 | 5.2921
7.8996 | 116.5 | 0.99486 | 25.9001 | 116.4686 | -2.6356 | 7.8998 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6978 | 117.3154 | 5.2921
7.9006 | 116.5 | 0.99486 | 25.9001 | 116.4686 | -2.6356 | 7.9008 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6978 | 117.3154 | 5.2921
7.9016 | 116.5 | 0.99521 | 25.9519 | 116.4694 | -2.5483 | 7.9018 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6978 | 117.3154 | 5.2921
7.9026 | 116.5 | 0.99521 | 25.9519 | 116.4694 | -2.5483 | 7.9028 | 117.3963 | 0.98091 | 26.6978 | 117.3154 | 5.2921
7.9036 | 116.5 | 0.99521 | 25.9519 | 116.4694 | -2.5483 | 7.9038 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6832 | 117.3074 | 5.3066
7.9046 | 116.5 | 0.99521 | 25.9519 | 116.4694 | -2.5483 | 7.9048 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6832 | 117.3074 | 5.3066
7.9056 | 116.5 | 0.99521 | 25.9519 | 116.4694 | -2.5483 | 7.9058 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6832 | 117.3074 | 5.3066
7.9066 | 116.5 | 0.99521 | 25.9519 | 116.4694 | -2.5483 | 7.9068 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6832 | 117.3074 | 5.3066
7.9076 | 116.5 | 0.99521 | 25.9519 | 116.4694 | -2.5483 | 7.9078 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6832 | 117.3074 | 5.3066
7.9086 | 116.5 | 0.99521 | 25.9519 | 116.4694 | -2.5483 | 7.9088 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6832 | 117.3074 | 5.3066
7.9096 | 116.5 | 0.9946 | 25.9127 | 116.4479 | -2.7032 | 7.9098 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6832 | 117.3074 | 5.3066
7.9106 | 116.5 | 0.9946 | 25.9127 | 116.4479 | -2.7032 | 7.9108 | 117.3963 | 0.98079 | 26.6832 | 117.3074 | 5.3066
7.9116 | 116.5 | 0.9946 | 25.9127 | 116.4479 | -2.7032 | 7.9118 | 117.3963 | 0.98044 | 26.6185 | 117.3055 | 5.3431
7.9126 | 116.5 | 0.9946 | 25.9127 | 116.4479 | -2.7032 | 7.9128 | 117.3963 | 0.98044 | 26.6185 | 117.3055 | 5.3431
7.9136 | 116.5 | 0.9946 | 25.9127 | 116.4479 | -2.7032 | 7.9138 | 117.3963 | 0.98044 | 26.6185 | 117.3055 | 5.3431
7.9146 | 116.5 | 0.9946 | 25.9127 | 116.4479 | -2.7032 | 7.9148 | 117.3963 | 0.98044 | 26.6185 | 117.3055 | 5.3431
7.9156 | 116.5 | 0.9946 | 25.9127 | 116.4479 | -2.7032 | 7.9158 | 117.3963 | 0.98044 | 26.6185 | 117.3055 | 5.3431
7.9166 | 116.5 | 0.9946 | 25.9127 | 116.4479 | -2.7032 | 7.9168 | 117.3963 | 0.98044 | 26.6185 | 117.3055 | 5.3431
7.9176 | 116.5 | 0.99503 | 26.02 | 116.4562 | -2.6048 | 7.9178 | 117.3963 | 0.98044 | 26.6185 | 117.3055 | 5.3431
7.9186 | 116.5 | 0.99503 | 26.02 | 116.4562 | -2.6048 | 7.9188 | 117.3963 | 0.98044 | 26.6185 | 117.3055 | 5.3431
7.9196 | 116.5 | 0.99503 | 26.02 | 116.4562 | -2.6048 | 7.9198 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6153 | 117.3153 | 5.3275
7.9206 | 116.5 | 0.99503 | 26.02 | 116.4562 | -2.6048 | 7.9208 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6153 | 117.3153 | 5.3275
7.9216 | 116.5 | 0.99503 | 26.02 | 116.4562 | -2.6048 | 7.9218 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6153 | 117.3153 | 5.3275
7.9226 | 116.5 | 0.99503 | 26.02 | 116.4562 | -2.6048 | 7.9228 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6153 | 117.3153 | 5.3275
7.9236 | 116.5 | 0.99503 | 26.02 | 116.4562 | -2.6048 | 7.9238 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6153 | 117.3153 | 5.3275
7.9246 | 116.5 | 0.99503 | 26.02 | 116.4562 | -2.6048 | 7.9248 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6153 | 117.3153 | 5.3275
7.9256 | 116.5 | 0.99503 | 26.02 | 116.4562 | -2.6048 | 7.9258 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6153 | 117.3153 | 5.3275
7.9266 | 116.5 | 0.9949 | 26.0177 | 116.437 | -2.6388 | 7.9268 | 117.3963 | 0.98055 | 26.6153 | 117.3153 | 5.3275
7.9276 | 116.5 | 0.9949 | 26.0177 | 116.437 | -2.6388 | 7.9278 | 117.396 | 0.98055 | 26.6153 | 117.3153 | 5.3275
7.9286 | 116.5 | 0.9949 | 26.0177 | 116.437 | -2.6388 | 7.9288 | 117.3958 | 0.98073 | 26.6414 | 117.3193 | 5.3069
7.9296 | 116.5 | 0.9949 | 26.0177 | 116.437 | -2.6388 | 7.9298 | 117.3955 | 0.98073 | 26.6414 | 117.3193 | 5.3069
7.9306 | 116.5 | 0.9949 | 26.0177 | 116.437 | -2.6388 | 7.9308 | 117.3951 | 0.98073 | 26.6414 | 117.3193 | 5.3069
7.9316 | 116.5 | 0.9949 | 26.0177 | 116.437 | -2.6388 | 7.9318 | 117.3949 | 0.98073 | 26.6414 | 117.3193 | 5.3069
7.9326 | 116.5 | 0.9949 | 26.0177 | 116.437 | -2.6388 | 7.9328 | 117.3946 | 0.98073 | 26.6414 | 117.3193 | 5.3069
7.9336 | 116.5 | 0.9949 | 26.0177 | 116.437 | -2.6388 | 7.9338 | 117.3943 | 0.98073 | 26.6414 | 117.3193 | 5.3069
7.9346 | 116.5 | 0.99547 | 26.1147 | 116.4584 | -2.494 | 7.9348 | 117.394 | 0.98073 | 26.6414 | 117.3193 | 5.3069
7.9356 | 116.5 | 0.99547 | 26.1147 | 116.4584 | -2.494 | 7.9358 | 117.3937 | 0.98073 | 26.6414 | 117.3193 | 5.3069
7.9366 | 116.5 | 0.99547 | 26.1147 | 116.4584 | -2.494 | 7.9368 | 117.3934 | 0.98071 | 26.6574 | 117.3061 | 5.3136
7.9376 | 116.5 | 0.99547 | 26.1147 | 116.4584 | -2.494 | 7.9378 | 117.3931 | 0.98071 | 26.6574 | 117.3061 | 5.3136
7.9386 | 116.5 | 0.99547 | 26.1147 | 116.4584 | -2.494 | 7.9388 | 117.3928 | 0.98071 | 26.6574 | 117.3061 | 5.3136
7.9396 | 116.5 | 0.99547 | 26.1147 | 116.4584 | -2.494 | 7.9398 | 117.3925 | 0.98071 | 26.6574 | 117.3061 | 5.3136
7.9406 | 116.5 | 0.99547 | 26.1147 | 116.4584 | -2.494 | 7.9408 | 117.3922 | 0.98071 | 26.6574 | 117.3061 | 5.3136
7.9416 | 116.5 | 0.99547 | 26.1147 | 116.4584 | -2.494 | 7.9418 | 117.3919 | 0.98071 | 26.6574 | 117.3061 | 5.3136
7.9426 | 116.5 | 0.99538 | 26.1107 | 116.4634 | -2.5188 | 7.9428 | 117.3916 | 0.98071 | 26.6574 | 117.3061 | 5.3136
7.9436 | 116.5 | 0.99538 | 26.1107 | 116.4634 | -2.5188 | 7.9438 | 117.3913 | 0.98071 | 26.6574 | 117.3061 | 5.3136
7.9446 | 116.5 | 0.99538 | 26.1107 | 116.4634 | -2.5188 | 7.9448 | 117.391 | 0.98071 | 26.6574 | 117.3061 | 5.3136
7.9456 | 116.5 | 0.99538 | 26.1107 | 116.4634 | -2.5188 | 7.9458 | 117.3907 | 0.98083 | 26.6726 | 117.2978 | 5.2997
7.9466 | 116.5 | 0.99538 | 26.1107 | 116.4634 | -2.5188 | 7.9468 | 117.3904 | 0.98083 | 26.6726 | 117.2978 | 5.2997
7.9476 | 116.5 | 0.99538 | 26.1107 | 116.4634 | -2.5188 | 7.9478 | 117.3901 | 0.98083 | 26.6726 | 117.2978 | 5.2997
7.9486 | 116.5 | 0.99538 | 26.1107 | 116.4634 | -2.5188 | 7.9488 | 117.3898 | 0.98083 | 26.6726 | 117.2978 | 5.2997
7.9496 | 116.5 | 0.99538 | 26.1107 | 116.4634 | -2.5188 | 7.9498 | 117.3895 | 0.98083 | 26.6726 | 117.2978 | 5.2997
7.9506 | 116.5 | 0.99538 | 26.1107 | 116.4634 | -2.5188 | 7.9508 | 117.3892 | 0.98083 | 26.6726 | 117.2978 | 5.2997
7.9516 | 116.5 | 0.99536 | 26.2035 | 116.4621 | -2.532 | 7.9518 | 117.3889 | 0.98083 | 26.6726 | 117.2978 | 5.2997
7.9526 | 116.5 | 0.99536 | 26.2035 | 116.4621 | -2.532 | 7.9528 | 117.3886 | 0.98083 | 26.6726 | 117.2978 | 5.2997
7.9536 | 116.5 | 0.99536 | 26.2035 | 116.4621 | -2.532 | 7.9538 | 117.3883 | 0.98091 | 26.6758 | 117.3322 | 5.2887
7.9546 | 116.5 | 0.99536 | 26.2035 | 116.4621 | -2.532 | 7.9548 | 117.388 | 0.98091 | 26.6758 | 117.3322 | 5.2887
7.9556 | 116.5 | 0.99536 | 26.2035 | 116.4621 | -2.532 | 7.9558 | 117.3877 | 0.98091 | 26.6758 | 117.3322 | 5.2887
7.9566 | 116.5 | 0.99536 | 26.2035 | 116.4621 | -2.532 | 7.9568 | 117.3874 | 0.98091 | 26.6758 | 117.3322 | 5.2887
7.9576 | 116.5 | 0.99536 | 26.2035 | 116.4621 | -2.532 | 7.9578 | 117.3871 | 0.98091 | 26.6758 | 117.3322 | 5.2887
7.9586 | 116.5 | 0.99536 | 26.2035 | 116.4621 | -2.532 | 7.9588 | 117.3868 | 0.98091 | 26.6758 | 117.3322 | 5.2887
7.9596 | 116.5 | 0.99531 | 26.2308 | 116.4651 | -2.5487 | 7.9598 | 117.3865 | 0.98091 | 26.6758 | 117.3322 | 5.2887
7.9606 | 116.5 | 0.99531 | 26.2308 | 116.4651 | -2.5487 | 7.9608 | 117.3862 | 0.98091 | 26.6758 | 117.3322 | 5.2887
7.9616 | 116.5 | 0.99531 | 26.2308 | 116.4651 | -2.5487 | 7.9618 | 117.3859 | 0.9808 | 26.6789 | 117.3421 | 5.3053
7.9626 | 116.5 | 0.99531 | 26.2308 | 116.4651 | -2.5487 | 7.9628 | 117.3856 | 0.9808 | 26.6789 | 117.3421 | 5.3053
7.9636 | 116.5 | 0.99531 | 26.2308 | 116.4651 | -2.5487 | 7.9638 | 117.3853 | 0.9808 | 26.6789 | 117.3421 | 5.3053
7.9646 | 116.5 | 0.99531 | 26.2308 | 116.4651 | -2.5487 | 7.9648 | 117.385 | 0.9808 | 26.6789 | 117.3421 | 5.3053
7.9656 | 116.5 | 0.99531 | 26.2308 | 116.4651 | -2.5487 | 7.9658 | 117.3847 | 0.9808 | 26.6789 | 117.3421 | 5.3053
7.9666 | 116.5 | 0.99531 | 26.2308 | 116.4651 | -2.5487 | 7.9668 | 117.3844 | 0.9808 | 26.6789 | 117.3421 | 5.3053
7.9676 | 116.5 | 0.99534 | 26.2786 | 116.4766 | -2.5468 | 7.9678 | 117.3841 | 0.9808 | 26.6789 | 117.3421 | 5.3053
7.9686 | 116.5 | 0.99534 | 26.2786 | 116.4766 | -2.5468 | 7.9688 | 117.3838 | 0.9808 | 26.6789 | 117.3421 | 5.3053
7.9696 | 116.5 | 0.99534 | 26.2786 | 116.4766 | -2.5468 | 7.9698 | 117.3835 | 0.9808 | 26.6789 | 117.3421 | 5.3053
7.9706 | 116.5 | 0.99534 | 26.2786 | 116.4766 | -2.5468 | 7.9708 | 117.3832 | 0.98061 | 26.6486 | 117.3262 | 5.3255
7.9716 | 116.5 | 0.99534 | 26.2786 | 116.4766 | -2.5468 | 7.9718 | 117.3829 | 0.98061 | 26.6486 | 117.3262 | 5.3255
7.9726 | 116.5 | 0.99534 | 26.2786 | 116.4766 | -2.5468 | 7.9728 | 117.3826 | 0.98061 | 26.6486 | 117.3262 | 5.3255
7.9736 | 116.5 | 0.99534 | 26.2786 | 116.4766 | -2.5468 | 7.9738 | 117.3823 | 0.98061 | 26.6486 | 117.3262 | 5.3255
7.9746 | 116.5 | 0.99534 | 26.2786 | 116.4766 | -2.5468 | 7.9748 | 117.382 | 0.98061 | 26.6486 | 117.3262 | 5.3255
7.9756 | 116.5 | 0.99534 | 26.2786 | 116.4766 | -2.5468 | 7.9758 | 117.3817 | 0.98061 | 26.6486 | 117.3262 | 5.3255
7.9766 | 116.5 | 0.9956 | 26.2827 | 116.4669 | -2.4746 | 7.9768 | 117.3814 | 0.98061 | 26.6486 | 117.3262 | 5.3255
7.9776 | 116.5 | 0.9956 | 26.2827 | 116.4669 | -2.4746 | 7.9778 | 117.3811 | 0.98061 | 26.6486 | 117.3262 | 5.3255
7.9786 | 116.5 | 0.9956 | 26.2827 | 116.4669 | -2.4746 | 7.9788 | 117.3808 | 0.98047 | 26.6115 | 117.3387 | 5.3381
7.9796 | 116.5 | 0.9956 | 26.2827 | 116.4669 | -2.4746 | 7.9798 | 117.3805 | 0.98047 | 26.6115 | 117.3387 | 5.3381
7.9806 | 116.5 | 0.9956 | 26.2827 | 116.4669 | -2.4746 | 7.9808 | 117.3802 | 0.98047 | 26.6115 | 117.3387 | 5.3381
7.9816 | 116.5 | 0.9956 | 26.2827 | 116.4669 | -2.4746 | 7.9818 | 117.3799 | 0.98047 | 26.6115 | 117.3387 | 5.3381
7.9826 | 116.5 | 0.9956 | 26.2827 | 116.4669 | -2.4746 | 7.9828 | 117.3796 | 0.98047 | 26.6115 | 117.3387 | 5.3381
7.9836 | 116.5 | 0.9956 | 26.2827 | 116.4669 | -2.4746 | 7.9838 | 117.3793 | 0.98047 | 26.6115 | 117.3387 | 5.3381
7.9846 | 116.5 | 0.9953 | 26.2821 | 116.4931 | -2.5573 | 7.9848 | 117.379 | 0.98047 | 26.6115 | 117.3387 | 5.3381
7.9856 | 116.5 | 0.9953 | 26.2821 | 116.4931 | -2.5573 | 7.9858 | 117.3787 | 0.98047 | 26.6115 | 117.3387 | 5.3381
7.9866 | 116.5 | 0.9953 | 26.2821 | 116.4931 | -2.5573 | 7.9868 | 117.3784 | 0.98052 | 26.6226 | 117.3355 | 5.3327
7.9876 | 116.5 | 0.9953 | 26.2821 | 116.4931 | -2.5573 | 7.9878 | 117.3781 | 0.98052 | 26.6226 | 117.3355 | 5.3327
7.9886 | 116.5 | 0.9953 | 26.2821 | 116.4931 | -2.5573 | 7.9888 | 117.3778 | 0.98052 | 26.6226 | 117.3355 | 5.3327
7.9896 | 116.5 | 0.9953 | 26.2821 | 116.4931 | -2.5573 | 7.9898 | 117.3775 | 0.98052 | 26.6226 | 117.3355 | 5.3327
7.9906 | 116.5 | 0.9953 | 26.2821 | 116.4931 | -2.5573 | 7.9908 | 117.3772 | 0.98052 | 26.6226 | 117.3355 | 5.3327
7.9916 | 116.5 | 0.9953 | 26.2821 | 116.4931 | -2.5573 | 7.9918 | 117.3769 | 0.98052 | 26.6226 | 117.3355 | 5.3327
7.9926 | 116.5 | 0.99557 | 26.2649 | 116.4925 | -2.4806 | 7.9928 | 117.3766 | 0.98052 | 26.6226 | 117.3355 | 5.3327
7.9936 | 116.5 | 0.99557 | 26.2649 | 116.4925 | -2.4806 | 7.9938 | 117.3763 | 0.98052 | 26.6226 | 117.3355 | 5.3327
7.9946 | 116.5 | 0.99557 | 26.2649 | 116.4925 | -2.4806 | 7.9948 | 117.376 | 0.98052 | 26.6226 | 117.3355 | 5.3327
7.9956 | 116.5 | 0.99557 | 26.2649 | 116.4925 | -2.4806 | 7.9958 | 117.3757 | 0.9807 | 26.6405 | 117.3251 | 5.3115
7.9966 | 116.5 | 0.99557 | 26.2649 | 116.4925 | -2.4806 | 7.9968 | 117.3754 | 0.9807 | 26.6405 | 117.3251 | 5.3115
7.9976 | 116.5 | 0.99557 | 26.2649 | 116.4925 | -2.4806 | 7.9978 | 117.3751 | 0.9807 | 26.6405 | 117.3251 | 5.3115
7.9986 | 116.5 | 0.99557 | 26.2649 | 116.4925 | -2.4806 | 7.9988 | 117.3748 | 0.9807 | 26.6405 | 117.3251 | 5.3115
7.9996 | 116.5 | 0.99557 | 26.2649 | 116.4925 | -2.4806 | 7.9998 | 117.3745 | 0.9807 | 26.6405 | 117.3251 | 5.3115
8.0006 | 116.5 | 0.99557 | 26.2649 | 116.4925 | -2.4806 | 8.0008 | 117.3742 | 0.9807 | 26.6405 | 117.3251 | 5.3115
8.0016 | 116.5 | 0.99518 | 26.1924 | 116.475 | -2.5824 | 8.0018 | 117.3739 | 0.9807 | 26.6405 | 117.3251 | 5.3115
8.0026 | 116.5 | 0.99518 | 26.1924 | 116.475 | -2.5824 | 8.0028 | 117.3736 | 0.9807 | 26.6405 | 117.3251 | 5.3115
8.0036 | 116.5 | 0.99518 | 26.1924 | 116.475 | -2.5824 | 8.0038 | 117.3733 | 0.98058 | 26.6515 | 117.3395 | 5.3307
8.0046 | 116.5 | 0.99518 | 26.1924 | 116.475 | -2.5824 | 8.0048 | 117.373 | 0.98058 | 26.6515 | 117.3395 | 5.3307
8.0056 | 116.5 | 0.99518 | 26.1924 | 116.475 | -2.5824 | 8.0058 | 117.3727 | 0.98058 | 26.6515 | 117.3395 | 5.3307
8.0066 | 116.5 | 0.99518 | 26.1924 | 116.475 | -2.5824 | 8.0068 | 117.3724 | 0.98058 | 26.6515 | 117.3395 | 5.3307
8.0076 | 116.5 | 0.99518 | 26.1924 | 116.475 | -2.5824 | 8.0078 | 117.3721 | 0.98058 | 26.6515 | 117.3395 | 5.3307
8.0086 | 116.5 | 0.99518 | 26.1924 | 116.475 | -2.5824 | 8.0088 | 117.3718 | 0.98058 | 26.6515 | 117.3395 | 5.3307
8.0096 | 116.5 | 0.99543 | 26.1732 | 116.4427 | -2.5113 | 8.0098 | 117.3716 | 0.98058 | 26.6515 | 117.3395 | 5.3307
8.0106 | 116.5 | 0.99543 | 26.1732 | 116.4427 | -2.5113 | 8.0108 | 117.3712 | 0.98058 | 26.6515 | 117.3395 | 5.3307
8.0116 | 116.5 | 0.99543 | 26.1732 | 116.4427 | -2.5113 | 8.0118 | 117.3709 | 0.98067 | 26.6638 | 117.3204 | 5.3204
8.0126 | 116.5 | 0.99543 | 26.1732 | 116.4427 | -2.5113 | 8.0128 | 117.3707 | 0.98067 | 26.6638 | 117.3204 | 5.3204
8.0136 | 116.5 | 0.99543 | 26.1732 | 116.4427 | -2.5113 | 8.0138 | 117.3704 | 0.98067 | 26.6638 | 117.3204 | 5.3204
8.0146 | 116.5 | 0.99543 | 26.1732 | 116.4427 | -2.5113 | 8.0148 | 117.3701 | 0.98067 | 26.6638 | 117.3204 | 5.3204
8.0156 | 116.5 | 0.99543 | 26.1732 | 116.4427 | -2.5113 | 8.0158 | 117.3698 | 0.98067 | 26.6638 | 117.3204 | 5.3204
8.0166 | 116.5 | 0.99543 | 26.1732 | 116.4427 | -2.5113 | 8.0168 | 117.3695 | 0.98067 | 26.6638 | 117.3204 | 5.3204
8.0176 | 116.5 | 0.99482 | 26.0684 | 116.4377 | -2.6642 | 8.0178 | 117.3692 | 0.98067 | 26.6638 | 117.3204 | 5.3204
8.0186 | 116.5 | 0.99482 | 26.0684 | 116.4377 | -2.6642 | 8.0188 | 117.3689 | 0.98067 | 26.6638 | 117.3204 | 5.3204
8.0196 | 116.5 | 0.99482 | 26.0684 | 116.4377 | -2.6642 | 8.0198 | 117.3686 | 0.98067 | 26.6638 | 117.3204 | 5.3204
8.0206 | 116.5 | 0.99482 | 26.0684 | 116.4377 | -2.6642 | 8.0208 | 117.3683 | 0.98088 | 26.6811 | 117.3153 | 5.2938
8.0216 | 116.5 | 0.99482 | 26.0684 | 116.4377 | -2.6642 | 8.0218 | 117.368 | 0.98088 | 26.6811 | 117.3153 | 5.2938
8.0226 | 116.5 | 0.99482 | 26.0684 | 116.4377 | -2.6642 | 8.0228 | 117.3677 | 0.98088 | 26.6811 | 117.3153 | 5.2938
8.0236 | 116.5 | 0.99482 | 26.0684 | 116.4377 | -2.6642 | 8.0238 | 117.3674 | 0.98088 | 26.6811 | 117.3153 | 5.2938
8.0246 | 116.5 | 0.99482 | 26.0684 | 116.4377 | -2.6642 | 8.0248 | 117.3671 | 0.98088 | 26.6811 | 117.3153 | 5.2938
8.0256 | 116.5 | 0.99482 | 26.0684 | 116.4377 | -2.6642 | 8.0258 | 117.3668 | 0.98088 | 26.6811 | 117.3153 | 5.2938
8.0266 | 116.5 | 0.99517 | 26.0154 | 116.4491 | -2.5668 | 8.0268 | 117.3665 | 0.98088 | 26.6811 | 117.3153 | 5.2938
8.0276 | 116.5 | 0.99517 | 26.0154 | 116.4491 | -2.5668 | 8.0278 | 117.3662 | 0.98088 | 26.6811 | 117.3153 | 5.2938
8.0286 | 116.5 | 0.99517 | 26.0154 | 116.4491 | -2.5668 | 8.0288 | 117.3659 | 0.98064 | 26.6641 | 117.3265 | 5.324
8.0296 | 116.5 | 0.99517 | 26.0154 | 116.4491 | -2.5668 | 8.0298 | 117.3656 | 0.98064 | 26.6641 | 117.3265 | 5.324
8.0306 | 116.5 | 0.99517 | 26.0154 | 116.4491 | -2.5668 | 8.0308 | 117.3653 | 0.98064 | 26.6641 | 117.3265 | 5.324
8.0316 | 116.5 | 0.99517 | 26.0154 | 116.4491 | -2.5668 | 8.0318 | 117.365 | 0.98064 | 26.6641 | 117.3265 | 5.324
8.0326 | 116.5 | 0.99517 | 26.0154 | 116.4491 | -2.5668 | 8.0328 | 117.3647 | 0.98064 | 26.6641 | 117.3265 | 5.324
8.0336 | 116.5 | 0.99517 | 26.0154 | 116.4491 | -2.5668 | 8.0338 | 117.3644 | 0.98064 | 26.6641 | 117.3265 | 5.324
8.0346 | 116.5 | 0.99446 | 25.9124 | 116.4565 | -2.7392 | 8.0348 | 117.3641 | 0.98064 | 26.6641 | 117.3265 | 5.324
8.0356 | 116.5 | 0.99446 | 25.9124 | 116.4565 | -2.7392 | 8.0358 | 117.3638 | 0.98064 | 26.6641 | 117.3265 | 5.324
8.0366 | 116.5 | 0.99446 | 25.9124 | 116.4565 | -2.7392 | 8.0368 | 117.3635 | 0.98048 | 26.6402 | 117.3083 | 5.3425
8.0376 | 116.5 | 0.99446 | 25.9124 | 116.4565 | -2.7392 | 8.0378 | 117.3632 | 0.98048 | 26.6402 | 117.3083 | 5.3425
8.0386 | 116.5 | 0.99446 | 25.9124 | 116.4565 | -2.7392 | 8.0388 | 117.3629 | 0.98048 | 26.6402 | 117.3083 | 5.3425
8.0396 | 116.5 | 0.99446 | 25.9124 | 116.4565 | -2.7392 | 8.0398 | 117.3626 | 0.98048 | 26.6402 | 117.3083 | 5.3425
8.0406 | 116.5 | 0.99446 | 25.9124 | 116.4565 | -2.7392 | 8.0408 | 117.3623 | 0.98048 | 26.6402 | 117.3083 | 5.3425
8.0416 | 116.5 | 0.99446 | 25.9124 | 116.4565 | -2.7392 | 8.0418 | 117.362 | 0.98048 | 26.6402 | 117.3083 | 5.3425
8.0426 | 116.5 | 0.99531 | 25.9412 | 116.4475 | -2.5224 | 8.0428 | 117.3617 | 0.98048 | 26.6402 | 117.3083 | 5.3425
8.0436 | 116.5 | 0.99531 | 25.9412 | 116.4475 | -2.5224 | 8.0438 | 117.3614 | 0.98048 | 26.6402 | 117.3083 | 5.3425
8.0446 | 116.5 | 0.99531 | 25.9412 | 116.4475 | -2.5224 | 8.0448 | 117.3611 | 0.98048 | 26.6402 | 117.3083 | 5.3425
8.0456 | 116.5 | 0.99531 | 25.9412 | 116.4475 | -2.5224 | 8.0458 | 117.3608 | 0.98053 | 26.6332 | 117.3163 | 5.3344
8.0466 | 116.5 | 0.99531 | 25.9412 | 116.4475 | -2.5224 | 8.0468 | 117.3605 | 0.98053 | 26.6332 | 117.3163 | 5.3344
8.0476 | 116.5 | 0.99531 | 25.9412 | 116.4475 | -2.5224 | 8.0478 | 117.3602 | 0.98053 | 26.6332 | 117.3163 | 5.3344
8.0486 | 116.5 | 0.99531 | 25.9412 | 116.4475 | -2.5224 | 8.0488 | 117.3599 | 0.98053 | 26.6332 | 117.3163 | 5.3344
8.0496 | 116.5 | 0.99531 | 25.9412 | 116.4475 | -2.5224 | 8.0498 | 117.3596 | 0.98053 | 26.6332 | 117.3163 | 5.3344
8.0506 | 116.5 | 0.99531 | 25.9412 | 116.4475 | -2.5224 | 8.0508 | 117.3593 | 0.98053 | 26.6332 | 117.3163 | 5.3344
8.0516 | 116.5 | 0.99496 | 25.8602 | 116.4285 | -2.6052 | 8.0518 | 117.359 | 0.98053 | 26.6332 | 117.3163 | 5.3344
8.0526 | 116.5005 | 0.99496 | 25.8602 | 116.4285 | -2.6052 | 8.0528 | 117.3587 | 0.98053 | 26.6332 | 117.3163 | 5.3344
8.0536 | 116.501 | 0.99496 | 25.8602 | 116.4285 | -2.6052 | 8.0538 | 117.3584 | 0.9806 | 26.6202 | 117.317 | 5.3217
8.0546 | 116.5015 | 0.99496 | 25.8602 | 116.4285 | -2.6052 | 8.0548 | 117.3581 | 0.9806 | 26.6202 | 117.317 | 5.3217
8.0556 | 116.502 | 0.99496 | 25.8602 | 116.4285 | -2.6052 | 8.0558 | 117.3578 | 0.9806 | 26.6202 | 117.317 | 5.3217
8.0566 | 116.5025 | 0.99496 | 25.8602 | 116.4285 | -2.6052 | 8.0568 | 117.3575 | 0.9806 | 26.6202 | 117.317 | 5.3217
8.0576 | 116.503 | 0.99496 | 25.8602 | 116.4285 | -2.6052 | 8.0578 | 117.3572 | 0.9806 | 26.6202 | 117.317 | 5.3217
8.0586 | 116.5035 | 0.99496 | 25.8602 | 116.4285 | -2.6052 | 8.0588 | 117.3569 | 0.9806 | 26.6202 | 117.317 | 5.3217
8.0596 | 116.504 | 0.99536 | 25.956 | 116.4592 | -2.5093 | 8.0598 | 117.3566 | 0.9806 | 26.6202 | 117.317 | 5.3217
8.0606 | 116.5045 | 0.99536 | 25.956 | 116.4592 | -2.5093 | 8.0608 | 117.3563 | 0.9806 | 26.6202 | 117.317 | 5.3217
8.0616 | 116.505 | 0.99536 | 25.956 | 116.4592 | -2.5093 | 8.0618 | 117.356 | 0.98073 | 26.651 | 117.3012 | 5.3094
8.0626 | 116.5055 | 0.99536 | 25.956 | 116.4592 | -2.5093 | 8.0628 | 117.3557 | 0.98073 | 26.651 | 117.3012 | 5.3094
8.0636 | 116.506 | 0.99536 | 25.956 | 116.4592 | -2.5093 | 8.0638 | 117.3554 | 0.98073 | 26.651 | 117.3012 | 5.3094
8.0646 | 116.5065 | 0.99536 | 25.956 | 116.4592 | -2.5093 | 8.0648 | 117.3551 | 0.98073 | 26.651 | 117.3012 | 5.3094
8.0656 | 116.507 | 0.99536 | 25.956 | 116.4592 | -2.5093 | 8.0658 | 117.3548 | 0.98073 | 26.651 | 117.3012 | 5.3094
8.0666 | 116.5075 | 0.99536 | 25.956 | 116.4592 | -2.5093 | 8.0668 | 117.3545 | 0.98073 | 26.651 | 117.3012 | 5.3094
8.0676 | 116.508 | 0.99488 | 25.9064 | 116.4609 | -2.6327 | 8.0678 | 117.3542 | 0.98073 | 26.651 | 117.3012 | 5.3094
8.0686 | 116.5085 | 0.99488 | 25.9064 | 116.4609 | -2.6327 | 8.0688 | 117.3539 | 0.98073 | 26.651 | 117.3012 | 5.3094
8.0696 | 116.509 | 0.99488 | 25.9064 | 116.4609 | -2.6327 | 8.0698 | 117.3536 | 0.98073 | 26.651 | 117.3012 | 5.3094
8.0706 | 116.5095 | 0.99488 | 25.9064 | 116.4609 | -2.6327 | 8.0708 | 117.3533 | 0.98068 | 26.6662 | 117.3146 | 5.3198
8.0716 | 116.51 | 0.99488 | 25.9064 | 116.4609 | -2.6327 | 8.0718 | 117.353 | 0.98068 | 26.6662 | 117.3146 | 5.3198
8.0726 | 116.5105 | 0.99488 | 25.9064 | 116.4609 | -2.6327 | 8.0728 | 117.3527 | 0.98068 | 26.6662 | 117.3146 | 5.3198
8.0736 | 116.511 | 0.99488 | 25.9064 | 116.4609 | -2.6327 | 8.0738 | 117.3524 | 0.98068 | 26.6662 | 117.3146 | 5.3198
8.0746 | 116.5115 | 0.99488 | 25.9064 | 116.4609 | -2.6327 | 8.0748 | 117.3521 | 0.98068 | 26.6662 | 117.3146 | 5.3198
8.0756 | 116.512 | 0.99488 | 25.9064 | 116.4609 | -2.6327 | 8.0758 | 117.3518 | 0.98068 | 26.6662 | 117.3146 | 5.3198
8.0766 | 116.5125 | 0.9952 | 26.0415 | 116.4501 | -2.5618 | 8.0768 | 117.3515 | 0.98068 | 26.6662 | 117.3146 | 5.3198
8.0776 | 116.513 | 0.9952 | 26.0415 | 116.4501 | -2.5618 | 8.0778 | 117.3512 | 0.98068 | 26.6662 | 117.3146 | 5.3198
8.0786 | 116.5135 | 0.9952 | 26.0415 | 116.4501 | -2.5618 | 8.0788 | 117.3509 | 0.98048 | 26.647 | 117.3215 | 5.3436
8.0796 | 116.514 | 0.9952 | 26.0415 | 116.4501 | -2.5618 | 8.0798 | 117.3506 | 0.98048 | 26.647 | 117.3215 | 5.3436
8.0806 | 116.5145 | 0.9952 | 26.0415 | 116.4501 | -2.5618 | 8.0808 | 117.3503 | 0.98048 | 26.647 | 117.3215 | 5.3436
8.0816 | 116.515 | 0.9952 | 26.0415 | 116.4501 | -2.5618 | 8.0818 | 117.35 | 0.98048 | 26.647 | 117.3215 | 5.3436
8.0826 | 116.5155 | 0.9952 | 26.0415 | 116.4501 | -2.5618 | 8.0828 | 117.3497 | 0.98048 | 26.647 | 117.3215 | 5.3436
8.0836 | 116.516 | 0.9952 | 26.0415 | 116.4501 | -2.5618 | 8.0838 | 117.3494 | 0.98048 | 26.647 | 117.3215 | 5.3436
8.0846 | 116.5165 | 0.99499 | 26.0669 | 116.446 | -2.6181 | 8.0848 | 117.3491 | 0.98048 | 26.647 | 117.3215 | 5.3436
8.0856 | 116.517 | 0.99499 | 26.0669 | 116.446 | -2.6181 | 8.0858 | 117.3488 | 0.98048 | 26.647 | 117.3215 | 5.3436
8.0866 | 116.5175 | 0.99499 | 26.0669 | 116.446 | -2.6181 | 8.0868 | 117.3485 | 0.98032 | 26.6221 | 117.3058 | 5.3616
8.0876 | 116.518 | 0.99499 | 26.0669 | 116.446 | -2.6181 | 8.0878 | 117.3482 | 0.98032 | 26.6221 | 117.3058 | 5.3616
8.0886 | 116.5185 | 0.99499 | 26.0669 | 116.446 | -2.6181 | 8.0888 | 117.3479 | 0.98032 | 26.6221 | 117.3058 | 5.3616
8.0896 | 116.519 | 0.99499 | 26.0669 | 116.446 | -2.6181 | 8.0898 | 117.3476 | 0.98032 | 26.6221 | 117.3058 | 5.3616
8.0906 | 116.5195 | 0.99499 | 26.0669 | 116.446 | -2.6181 | 8.0908 | 117.3473 | 0.98032 | 26.6221 | 117.3058 | 5.3616
8.0916 | 116.52 | 0.99499 | 26.0669 | 116.446 | -2.6181 | 8.0918 | 117.347 | 0.98032 | 26.6221 | 117.3058 | 5.3616
8.0926 | 116.5205 | 0.99539 | 26.1642 | 116.4718 | -2.522 | 8.0928 | 117.3467 | 0.98032 | 26.6221 | 117.3058 | 5.3616
8.0936 | 116.521 | 0.99539 | 26.1642 | 116.4718 | -2.522 | 8.0938 | 117.3465 | 0.98032 | 26.6221 | 117.3058 | 5.3616
8.0946 | 116.5215 | 0.99539 | 26.1642 | 116.4718 | -2.522 | 8.0948 | 117.3462 | 0.98032 | 26.6221 | 117.3058 | 5.3616
8.0956 | 116.522 | 0.99539 | 26.1642 | 116.4718 | -2.522 | 8.0958 | 117.3459 | 0.98044 | 26.6153 | 117.3045 | 5.343
8.0966 | 116.5225 | 0.99539 | 26.1642 | 116.4718 | -2.522 | 8.0968 | 117.3456 | 0.98044 | 26.6153 | 117.3045 | 5.343
8.0976 | 116.523 | 0.99539 | 26.1642 | 116.4718 | -2.522 | 8.0978 | 117.3453 | 0.98044 | 26.6153 | 117.3045 | 5.343
8.0986 | 116.5235 | 0.99539 | 26.1642 | 116.4718 | -2.522 | 8.0988 | 117.345 | 0.98044 | 26.6153 | 117.3045 | 5.343
8.0996 | 116.524 | 0.99539 | 26.1642 | 116.4718 | -2.522 | 8.0998 | 117.3447 | 0.98044 | 26.6153 | 117.3045 | 5.343
8.1006 | 116.5245 | 0.99539 | 26.1642 | 116.4718 | -2.522 | 8.1008 | 117.3444 | 0.98044 | 26.6153 | 117.3045 | 5.343
8.1016 | 116.525 | 0.99535 | 26.1832 | 116.4681 | -2.5345 | 8.1018 | 117.3441 | 0.98044 | 26.6153 | 117.3045 | 5.343
8.1026 | 116.5255 | 0.99535 | 26.1832 | 116.4681 | -2.5345 | 8.1028 | 117.3438 | 0.98044 | 26.6153 | 117.3045 | 5.343
8.1036 | 116.526 | 0.99535 | 26.1832 | 116.4681 | -2.5345 | 8.1038 | 117.3435 | 0.98042 | 26.6265 | 117.298 | 5.3479
8.1046 | 116.5265 | 0.99535 | 26.1832 | 116.4681 | -2.5345 | 8.1048 | 117.3432 | 0.98042 | 26.6265 | 117.298 | 5.3479
8.1056 | 116.527 | 0.99535 | 26.1832 | 116.4681 | -2.5345 | 8.1058 | 117.3429 | 0.98042 | 26.6265 | 117.298 | 5.3479
8.1066 | 116.5275 | 0.99535 | 26.1832 | 116.4681 | -2.5345 | 8.1068 | 117.3426 | 0.98042 | 26.6265 | 117.298 | 5.3479
8.1076 | 116.528 | 0.99535 | 26.1832 | 116.4681 | -2.5345 | 8.1078 | 117.3423 | 0.98042 | 26.6265 | 117.298 | 5.3479
8.1086 | 116.5285 | 0.99535 | 26.1832 | 116.4681 | -2.5345 | 8.1088 | 117.342 | 0.98042 | 26.6265 | 117.298 | 5.3479
8.1096 | 116.529 | 0.9954 | 26.2761 | 116.4572 | -2.5304 | 8.1098 | 117.3417 | 0.98042 | 26.6265 | 117.298 | 5.3479
8.1106 | 116.5295 | 0.9954 | 26.2761 | 116.4572 | -2.5304 | 8.1108 | 117.3414 | 0.98042 | 26.6265 | 117.298 | 5.3479
8.1116 | 116.53 | 0.9954 | 26.2761 | 116.4572 | -2.5304 | 8.1118 | 117.3411 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3004 | 5.3334
8.1126 | 116.5305 | 0.9954 | 26.2761 | 116.4572 | -2.5304 | 8.1128 | 117.3408 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3004 | 5.3334
8.1136 | 116.531 | 0.9954 | 26.2761 | 116.4572 | -2.5304 | 8.1138 | 117.3405 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3004 | 5.3334
8.1146 | 116.5315 | 0.9954 | 26.2761 | 116.4572 | -2.5304 | 8.1148 | 117.3402 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3004 | 5.3334
8.1156 | 116.532 | 0.9954 | 26.2761 | 116.4572 | -2.5304 | 8.1158 | 117.3399 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3004 | 5.3334
8.1166 | 116.5325 | 0.9954 | 26.2761 | 116.4572 | -2.5304 | 8.1168 | 117.3396 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3004 | 5.3334
8.1176 | 116.533 | 0.99552 | 26.2997 | 116.4606 | -2.4983 | 8.1178 | 117.3393 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3004 | 5.3334
8.1186 | 116.5335 | 0.99552 | 26.2997 | 116.4606 | -2.4983 | 8.1188 | 117.339 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3004 | 5.3334
8.1196 | 116.534 | 0.99552 | 26.2997 | 116.4606 | -2.4983 | 8.1198 | 117.3387 | 0.98055 | 26.6478 | 117.3004 | 5.3334
8.1206 | 116.5345 | 0.99552 | 26.2997 | 116.4606 | -2.4983 | 8.1208 | 117.3384 | 0.98059 | 26.6551 | 117.3164 | 5.3297
8.1216 | 116.535 | 0.99552 | 26.2997 | 116.4606 | -2.4983 | 8.1218 | 117.3381 | 0.98059 | 26.6551 | 117.3164 | 5.3297
8.1226 | 116.5355 | 0.99552 | 26.2997 | 116.4606 | -2.4983 | 8.1228 | 117.3378 | 0.98059 | 26.6551 | 117.3164 | 5.3297
8.1236 | 116.536 | 0.99552 | 26.2997 | 116.4606 | -2.4983 | 8.1238 | 117.3375 | 0.98059 | 26.6551 | 117.3164 | 5.3297
8.1246 | 116.5365 | 0.99552 | 26.2997 | 116.4606 | -2.4983 | 8.1248 | 117.3372 | 0.98059 | 26.6551 | 117.3164 | 5.3297
8.1256 | 116.537 | 0.99552 | 26.2997 | 116.4606 | -2.4983 | 8.1258 | 117.3369 | 0.98059 | 26.6551 | 117.3164 | 5.3297
8.1266 | 116.5375 | 0.9954 | 26.3167 | 116.475 | -2.534 | 8.1268 | 117.3366 | 0.98059 | 26.6551 | 117.3164 | 5.3297
8.1276 | 116.538 | 0.9954 | 26.3167 | 116.475 | -2.534 | 8.1278 | 117.3363 | 0.98059 | 26.6551 | 117.3164 | 5.3297
8.1286 | 116.5385 | 0.9954 | 26.3167 | 116.475 | -2.534 | 8.1288 | 117.336 | 0.98034 | 26.6439 | 117.3101 | 5.3623
8.1296 | 116.539 | 0.9954 | 26.3167 | 116.475 | -2.534 | 8.1298 | 117.3357 | 0.98034 | 26.6439 | 117.3101 | 5.3623
8.1306 | 116.5395 | 0.9954 | 26.3167 | 116.475 | -2.534 | 8.1308 | 117.3354 | 0.98034 | 26.6439 | 117.3101 | 5.3623
8.1316 | 116.54 | 0.9954 | 26.3167 | 116.475 | -2.534 | 8.1318 | 117.3351 | 0.98034 | 26.6439 | 117.3101 | 5.3623
8.1326 | 116.5405 | 0.9954 | 26.3167 | 116.475 | -2.534 | 8.1328 | 117.3348 | 0.98034 | 26.6439 | 117.3101 | 5.3623
8.1336 | 116.541 | 0.9954 | 26.3167 | 116.475 | -2.534 | 8.1338 | 117.3345 | 0.98034 | 26.6439 | 117.3101 | 5.3623
8.1346 | 116.5415 | 0.99559 | 26.3257 | 116.454 | -2.4796 | 8.1348 | 117.3342 | 0.98034 | 26.6439 | 117.3101 | 5.3623
8.1356 | 116.542 | 0.99559 | 26.3257 | 116.454 | -2.4796 | 8.1358 | 117.3339 | 0.98034 | 26.6439 | 117.3101 | 5.3623
8.1366 | 116.5425 | 0.99559 | 26.3257 | 116.454 | -2.4796 | 8.1368 | 117.3336 | 0.98044 | 26.6283 | 117.2936 | 5.3449
8.1376 | 116.543 | 0.99559 | 26.3257 | 116.454 | -2.4796 | 8.1378 | 117.3333 | 0.98044 | 26.6283 | 117.2936 | 5.3449
8.1386 | 116.5435 | 0.99559 | 26.3257 | 116.454 | -2.4796 | 8.1388 | 117.333 | 0.98044 | 26.6283 | 117.2936 | 5.3449
8.1396 | 116.544 | 0.99559 | 26.3257 | 116.454 | -2.4796 | 8.1398 | 117.3327 | 0.98044 | 26.6283 | 117.2936 | 5.3449
8.1406 | 116.5445 | 0.99559 | 26.3257 | 116.454 | -2.4796 | 8.1408 | 117.3324 | 0.98044 | 26.6283 | 117.2936 | 5.3449
8.1416 | 116.545 | 0.99559 | 26.3257 | 116.454 | -2.4796 | 8.1418 | 117.3321 | 0.98044 | 26.6283 | 117.2936 | 5.3449
8.1426 | 116.5455 | 0.9952 | 26.3045 | 116.4586 | -2.5876 | 8.1428 | 117.3318 | 0.98044 | 26.6283 | 117.2936 | 5.3449
8.1436 | 116.546 | 0.9952 | 26.3045 | 116.4586 | -2.5876 | 8.1438 | 117.3315 | 0.98044 | 26.6283 | 117.2936 | 5.3449
8.1446 | 116.5465 | 0.9952 | 26.3045 | 116.4586 | -2.5876 | 8.1448 | 117.3312 | 0.98044 | 26.6283 | 117.2936 | 5.3449
8.1456 | 116.547 | 0.9952 | 26.3045 | 116.4586 | -2.5876 | 8.1458 | 117.3309 | 0.98056 | 26.624 | 117.3012 | 5.3283
8.1466 | 116.5475 | 0.9952 | 26.3045 | 116.4586 | -2.5876 | 8.1468 | 117.3306 | 0.98056 | 26.624 | 117.3012 | 5.3283
8.1476 | 116.548 | 0.9952 | 26.3045 | 116.4586 | -2.5876 | 8.1478 | 117.3303 | 0.98056 | 26.624 | 117.3012 | 5.3283
8.1486 | 116.5485 | 0.9952 | 26.3045 | 116.4586 | -2.5876 | 8.1488 | 117.33 | 0.98056 | 26.624 | 117.3012 | 5.3283
8.1496 | 116.549 | 0.9952 | 26.3045 | 116.4586 | -2.5876 | 8.1498 | 117.3297 | 0.98056 | 26.624 | 117.3012 | 5.3283
8.1506 | 116.5495 | 0.9952 | 26.3045 | 116.4586 | -2.5876 | 8.1508 | 117.3294 | 0.98056 | 26.624 | 117.3012 | 5.3283
8.1516 | 116.55 | 0.99543 | 26.2361 | 116.4618 | -2.5163 | 8.1518 | 117.3291 | 0.98056 | 26.624 | 117.3012 | 5.3283
8.1526 | 116.5505 | 0.99543 | 26.2361 | 116.4618 | -2.5163 | 8.1528 | 117.3288 | 0.98056 | 26.624 | 117.3012 | 5.3283
8.1536 | 116.551 | 0.99543 | 26.2361 | 116.4618 | -2.5163 | 8.1538 | 117.3285 | 0.9806 | 26.6536 | 117.2987 | 5.3279
8.1546 | 116.5515 | 0.99543 | 26.2361 | 116.4618 | -2.5163 | 8.1548 | 117.3282 | 0.9806 | 26.6536 | 117.2987 | 5.3279
8.1556 | 116.552 | 0.99543 | 26.2361 | 116.4618 | -2.5163 | 8.1558 | 117.3279 | 0.9806 | 26.6536 | 117.2987 | 5.3279
8.1566 | 116.5525 | 0.99543 | 26.2361 | 116.4618 | -2.5163 | 8.1568 | 117.3276 | 0.9806 | 26.6536 | 117.2987 | 5.3279
8.1576 | 116.553 | 0.99543 | 26.2361 | 116.4618 | -2.5163 | 8.1578 | 117.3273 | 0.9806 | 26.6536 | 117.2987 | 5.3279
8.1586 | 116.5535 | 0.99543 | 26.2361 | 116.4618 | -2.5163 | 8.1588 | 117.327 | 0.9806 | 26.6536 | 117.2987 | 5.3279
8.1596 | 116.554 | 0.99501 | 26.1625 | 116.4581 | -2.624 | 8.1598 | 117.3267 | 0.9806 | 26.6536 | 117.2987 | 5.3279
8.1606 | 116.5545 | 0.99501 | 26.1625 | 116.4581 | -2.624 | 8.1608 | 117.3264 | 0.9806 | 26.6536 | 117.2987 | 5.3279
8.1616 | 116.555 | 0.99501 | 26.1625 | 116.4581 | -2.624 | 8.1618 | 117.3261 | 0.98066 | 26.6524 | 117.3018 | 5.3199
8.1626 | 116.5555 | 0.99501 | 26.1625 | 116.4581 | -2.624 | 8.1628 | 117.3258 | 0.98066 | 26.6524 | 117.3018 | 5.3199
8.1636 | 116.556 | 0.99501 | 26.1625 | 116.4581 | -2.624 | 8.1638 | 117.3255 | 0.98066 | 26.6524 | 117.3018 | 5.3199
8.1646 | 116.5565 | 0.99501 | 26.1625 | 116.4581 | -2.624 | 8.1648 | 117.3252 | 0.98066 | 26.6524 | 117.3018 | 5.3199
8.1656 | 116.557 | 0.99501 | 26.1625 | 116.4581 | -2.624 | 8.1658 | 117.3249 | 0.98066 | 26.6524 | 117.3018 | 5.3199
8.1666 | 116.5575 | 0.99501 | 26.1625 | 116.4581 | -2.624 | 8.1668 | 117.3246 | 0.98066 | 26.6524 | 117.3018 | 5.3199
8.1676 | 116.558 | 0.99544 | 26.1562 | 116.4416 | -2.5053 | 8.1678 | 117.3243 | 0.98066 | 26.6524 | 117.3018 | 5.3199
8.1686 | 116.5585 | 0.99544 | 26.1562 | 116.4416 | -2.5053 | 8.1688 | 117.324 | 0.98066 | 26.6524 | 117.3018 | 5.3199
8.1696 | 116.559 | 0.99544 | 26.1562 | 116.4416 | -2.5053 | 8.1698 | 117.3237 | 0.98066 | 26.6524 | 117.3018 | 5.3199
8.1706 | 116.5595 | 0.99544 | 26.1562 | 116.4416 | -2.5053 | 8.1708 | 117.3234 | 0.98059 | 26.6534 | 117.3225 | 5.3292
8.1716 | 116.56 | 0.99544 | 26.1562 | 116.4416 | -2.5053 | 8.1718 | 117.3231 | 0.98059 | 26.6534 | 117.3225 | 5.3292
8.1726 | 116.5605 | 0.99544 | 26.1562 | 116.4416 | -2.5053 | 8.1728 | 117.3228 | 0.98059 | 26.6534 | 117.3225 | 5.3292
8.1736 | 116.561 | 0.99544 | 26.1562 | 116.4416 | -2.5053 | 8.1738 | 117.3225 | 0.98059 | 26.6534 | 117.3225 | 5.3292
8.1746 | 116.5615 | 0.99544 | 26.1562 | 116.4416 | -2.5053 | 8.1748 | 117.3223 | 0.98059 | 26.6534 | 117.3225 | 5.3292
8.1756 | 116.562 | 0.99544 | 26.1562 | 116.4416 | -2.5053 | 8.1758 | 117.322 | 0.98059 | 26.6534 | 117.3225 | 5.3292
8.1766 | 116.5625 | 0.99479 | 26.0294 | 116.4378 | -2.6685 | 8.1768 | 117.3216 | 0.98059 | 26.6534 | 117.3225 | 5.3292
8.1776 | 116.563 | 0.99479 | 26.0294 | 116.4378 | -2.6685 | 8.1778 | 117.3214 | 0.98059 | 26.6534 | 117.3225 | 5.3292
8.1786 | 116.5635 | 0.99479 | 26.0294 | 116.4378 | -2.6685 | 8.1788 | 117.3211 | 0.98024 | 26.6449 | 117.307 | 5.3762
8.1796 | 116.564 | 0.99479 | 26.0294 | 116.4378 | -2.6685 | 8.1798 | 117.3208 | 0.98024 | 26.6449 | 117.307 | 5.3762
8.1806 | 116.5645 | 0.99479 | 26.0294 | 116.4378 | -2.6685 | 8.1808 | 117.3205 | 0.98024 | 26.6449 | 117.307 | 5.3762
8.1816 | 116.565 | 0.99479 | 26.0294 | 116.4378 | -2.6685 | 8.1818 | 117.3202 | 0.98024 | 26.6449 | 117.307 | 5.3762
8.1826 | 116.5655 | 0.99479 | 26.0294 | 116.4378 | -2.6685 | 8.1828 | 117.3199 | 0.98024 | 26.6449 | 117.307 | 5.3762
8.1836 | 116.566 | 0.99479 | 26.0294 | 116.4378 | -2.6685 | 8.1838 | 117.3196 | 0.98024 | 26.6449 | 117.307 | 5.3762
8.1846 | 116.5665 | 0.99516 | 25.9817 | 116.4417 | -2.5652 | 8.1848 | 117.3193 | 0.98024 | 26.6449 | 117.307 | 5.3762
8.1856 | 116.567 | 0.99516 | 25.9817 | 116.4417 | -2.5652 | 8.1858 | 117.319 | 0.98024 | 26.6449 | 117.307 | 5.3762
8.1866 | 116.5675 | 0.99516 | 25.9817 | 116.4417 | -2.5652 | 8.1868 | 117.3187 | 0.98032 | 26.6039 | 117.3146 | 5.3568
8.1876 | 116.568 | 0.99516 | 25.9817 | 116.4417 | -2.5652 | 8.1878 | 117.3184 | 0.98032 | 26.6039 | 117.3146 | 5.3568
8.1886 | 116.5685 | 0.99516 | 25.9817 | 116.4417 | -2.5652 | 8.1888 | 117.3181 | 0.98032 | 26.6039 | 117.3146 | 5.3568
8.1896 | 116.569 | 0.99516 | 25.9817 | 116.4417 | -2.5652 | 8.1898 | 117.3178 | 0.98032 | 26.6039 | 117.3146 | 5.3568
8.1906 | 116.5695 | 0.99516 | 25.9817 | 116.4417 | -2.5652 | 8.1908 | 117.3175 | 0.98032 | 26.6039 | 117.3146 | 5.3568
8.1916 | 116.57 | 0.99516 | 25.9817 | 116.4417 | -2.5652 | 8.1918 | 117.3172 | 0.98032 | 26.6039 | 117.3146 | 5.3568
8.1926 | 116.5705 | 0.99452 | 25.919 | 116.4506 | -2.725 | 8.1928 | 117.3169 | 0.98032 | 26.6039 | 117.3146 | 5.3568
8.1936 | 116.571 | 0.99452 | 25.919 | 116.4506 | -2.725 | 8.1938 | 117.3166 | 0.98032 | 26.6039 | 117.3146 | 5.3568
8.1946 | 116.5715 | 0.99452 | 25.919 | 116.4506 | -2.725 | 8.1948 | 117.3163 | 0.98032 | 26.6039 | 117.3146 | 5.3568
8.1956 | 116.572 | 0.99452 | 25.919 | 116.4506 | -2.725 | 8.1958 | 117.316 | 0.98045 | 26.5975 | 117.3384 | 5.3384
8.1966 | 116.5725 | 0.99452 | 25.919 | 116.4506 | -2.725 | 8.1968 | 117.3157 | 0.98045 | 26.5975 | 117.3384 | 5.3384
8.1976 | 116.573 | 0.99452 | 25.919 | 116.4506 | -2.725 | 8.1978 | 117.3154 | 0.98045 | 26.5975 | 117.3384 | 5.3384
8.1986 | 116.5735 | 0.99452 | 25.919 | 116.4506 | -2.725 | 8.1988 | 117.3151 | 0.98045 | 26.5975 | 117.3384 | 5.3384
8.1996 | 116.574 | 0.99452 | 25.919 | 116.4506 | -2.725 | 8.1998 | 117.3148 | 0.98045 | 26.5975 | 117.3384 | 5.3384
8.2006 | 116.5745 | 0.99452 | 25.919 | 116.4506 | -2.725 | 8.2008 | 117.3145 | 0.98045 | 26.5975 | 117.3384 | 5.3384
8.2016 | 116.575 | 0.99522 | 25.9833 | 116.4477 | -2.5499 | 8.2018 | 117.3142 | 0.98045 | 26.5975 | 117.3384 | 5.3384
8.2026 | 116.5755 | 0.99522 | 25.9833 | 116.4477 | -2.5499 | 8.2028 | 117.3139 | 0.98045 | 26.5975 | 117.3384 | 5.3384
8.2036 | 116.576 | 0.99522 | 25.9833 | 116.4477 | -2.5499 | 8.2038 | 117.3136 | 0.98059 | 26.61 | 117.3156 | 5.3204
8.2046 | 116.5765 | 0.99522 | 25.9833 | 116.4477 | -2.5499 | 8.2048 | 117.3133 | 0.98059 | 26.61 | 117.3156 | 5.3204
8.2056 | 116.577 | 0.99522 | 25.9833 | 116.4477 | -2.5499 | 8.2058 | 117.313 | 0.98059 | 26.61 | 117.3156 | 5.3204
8.2066 | 116.5775 | 0.99522 | 25.9833 | 116.4477 | -2.5499 | 8.2068 | 117.3127 | 0.98059 | 26.61 | 117.3156 | 5.3204
8.2076 | 116.578 | 0.99522 | 25.9833 | 116.4477 | -2.5499 | 8.2078 | 117.3124 | 0.98059 | 26.61 | 117.3156 | 5.3204
8.2086 | 116.5785 | 0.99522 | 25.9833 | 116.4477 | -2.5499 | 8.2088 | 117.3121 | 0.98059 | 26.61 | 117.3156 | 5.3204
8.2096 | 116.579 | 0.99488 | 25.8971 | 116.4205 | -2.6319 | 8.2098 | 117.3118 | 0.98059 | 26.61 | 117.3156 | 5.3204
8.2106 | 116.5795 | 0.99488 | 25.8971 | 116.4205 | -2.6319 | 8.2108 | 117.3115 | 0.98059 | 26.61 | 117.3156 | 5.3204
8.2116 | 116.58 | 0.99488 | 25.8971 | 116.4205 | -2.6319 | 8.2118 | 117.3112 | 0.98076 | 26.627 | 117.3131 | 5.3002
8.2126 | 116.5805 | 0.99488 | 25.8971 | 116.4205 | -2.6319 | 8.2128 | 117.3109 | 0.98076 | 26.627 | 117.3131 | 5.3002
8.2136 | 116.581 | 0.99488 | 25.8971 | 116.4205 | -2.6319 | 8.2138 | 117.3106 | 0.98076 | 26.627 | 117.3131 | 5.3002
8.2146 | 116.5815 | 0.99488 | 25.8971 | 116.4205 | -2.6319 | 8.2148 | 117.3103 | 0.98076 | 26.627 | 117.3131 | 5.3002
8.2156 | 116.582 | 0.99488 | 25.8971 | 116.4205 | -2.6319 | 8.2158 | 117.31 | 0.98076 | 26.627 | 117.3131 | 5.3002
8.2166 | 116.5825 | 0.99488 | 25.8971 | 116.4205 | -2.6319 | 8.2168 | 117.3097 | 0.98076 | 26.627 | 117.3131 | 5.3002
8.2176 | 116.583 | 0.99537 | 25.9679 | 116.4328 | -2.5065 | 8.2178 | 117.3094 | 0.98076 | 26.627 | 117.3131 | 5.3002
8.2186 | 116.5835 | 0.99537 | 25.9679 | 116.4328 | -2.5065 | 8.2188 | 117.3091 | 0.98076 | 26.627 | 117.3131 | 5.3002
8.2196 | 116.584 | 0.99537 | 25.9679 | 116.4328 | -2.5065 | 8.2198 | 117.3088 | 0.98076 | 26.627 | 117.3131 | 5.3002
8.2206 | 116.5845 | 0.99537 | 25.9679 | 116.4328 | -2.5065 | 8.2208 | 117.3085 | 0.98057 | 26.6489 | 117.3184 | 5.3308
8.2216 | 116.585 | 0.99537 | 25.9679 | 116.4328 | -2.5065 | 8.2218 | 117.3082 | 0.98057 | 26.6489 | 117.3184 | 5.3308
8.2226 | 116.5855 | 0.99537 | 25.9679 | 116.4328 | -2.5065 | 8.2228 | 117.3079 | 0.98057 | 26.6489 | 117.3184 | 5.3308
8.2236 | 116.586 | 0.99537 | 25.9679 | 116.4328 | -2.5065 | 8.2238 | 117.3076 | 0.98057 | 26.6489 | 117.3184 | 5.3308
8.2246 | 116.5865 | 0.99537 | 25.9679 | 116.4328 | -2.5065 | 8.2248 | 117.3073 | 0.98057 | 26.6489 | 117.3184 | 5.3308
8.2256 | 116.587 | 0.99537 | 25.9679 | 116.4328 | -2.5065 | 8.2258 | 117.307 | 0.98057 | 26.6489 | 117.3184 | 5.3308
8.2266 | 116.5875 | 0.99496 | 25.9133 | 116.4462 | -2.6109 | 8.2268 | 117.3067 | 0.98057 | 26.6489 | 117.3184 | 5.3308
8.2276 | 116.588 | 0.99496 | 25.9133 | 116.4462 | -2.6109 | 8.2278 | 117.3064 | 0.98057 | 26.6489 | 117.3184 | 5.3308
8.2286 | 116.5885 | 0.99496 | 25.9133 | 116.4462 | -2.6109 | 8.2288 | 117.3061 | 0.98053 | 26.6588 | 117.3182 | 5.339
8.2296 | 116.589 | 0.99496 | 25.9133 | 116.4462 | -2.6109 | 8.2298 | 117.3058 | 0.98053 | 26.6588 | 117.3182 | 5.339
8.2306 | 116.5895 | 0.99496 | 25.9133 | 116.4462 | -2.6109 | 8.2308 | 117.3055 | 0.98053 | 26.6588 | 117.3182 | 5.339
8.2316 | 116.59 | 0.99496 | 25.9133 | 116.4462 | -2.6109 | 8.2318 | 117.3052 | 0.98053 | 26.6588 | 117.3182 | 5.339
8.2326 | 116.5905 | 0.99496 | 25.9133 | 116.4462 | -2.6109 | 8.2328 | 117.3049 | 0.98053 | 26.6588 | 117.3182 | 5.339
8.2336 | 116.591 | 0.99496 | 25.9133 | 116.4462 | -2.6109 | 8.2338 | 117.3046 | 0.98053 | 26.6588 | 117.3182 | 5.339
8.2346 | 116.5915 | 0.99529 | 26.0352 | 116.4553 | -2.5353 | 8.2348 | 117.3043 | 0.98053 | 26.6588 | 117.3182 | 5.339
8.2356 | 116.592 | 0.99529 | 26.0352 | 116.4553 | -2.5353 | 8.2358 | 117.304 | 0.98053 | 26.6588 | 117.3182 | 5.339
8.2366 | 116.5925 | 0.99529 | 26.0352 | 116.4553 | -2.5353 | 8.2368 | 117.3037 | 0.98049 | 26.6433 | 117.321 | 5.3414
8.2376 | 116.593 | 0.99529 | 26.0352 | 116.4553 | -2.5353 | 8.2378 | 117.3034 | 0.98049 | 26.6433 | 117.321 | 5.3414
8.2386 | 116.5935 | 0.99529 | 26.0352 | 116.4553 | -2.5353 | 8.2388 | 117.3031 | 0.98049 | 26.6433 | 117.321 | 5.3414
8.2396 | 116.594 | 0.99529 | 26.0352 | 116.4553 | -2.5353 | 8.2398 | 117.3028 | 0.98049 | 26.6433 | 117.321 | 5.3414
8.2406 | 116.5945 | 0.99529 | 26.0352 | 116.4553 | -2.5353 | 8.2408 | 117.3025 | 0.98049 | 26.6433 | 117.321 | 5.3414
8.2416 | 116.595 | 0.99529 | 26.0352 | 116.4553 | -2.5353 | 8.2418 | 117.3022 | 0.98049 | 26.6433 | 117.321 | 5.3414
8.2426 | 116.5955 | 0.99529 | 26.0352 | 116.4553 | -2.5353 | 8.2428 | 117.3019 | 0.98049 | 26.6433 | 117.321 | 5.3414
8.2436 | 116.596 | 0.99519 | 26.0447 | 116.4561 | -2.5629 | 8.2438 | 117.3016 | 0.98049 | 26.6433 | 117.321 | 5.3414
8.2446 | 116.5965 | 0.99519 | 26.0447 | 116.4561 | -2.5629 | 8.2448 | 117.3013 | 0.98049 | 26.6433 | 117.321 | 5.3414
8.2456 | 116.597 | 0.99519 | 26.0447 | 116.4561 | -2.5629 | 8.2458 | 117.301 | 0.98033 | 26.6213 | 117.3066 | 5.3602
8.2466 | 116.5975 | 0.99519 | 26.0447 | 116.4561 | -2.5629 | 8.2468 | 117.3007 | 0.98033 | 26.6213 | 117.3066 | 5.3602
8.2476 | 116.598 | 0.99519 | 26.0447 | 116.4561 | -2.5629 | 8.2478 | 117.3004 | 0.98033 | 26.6213 | 117.3066 | 5.3602
8.2486 | 116.5985 | 0.99519 | 26.0447 | 116.4561 | -2.5629 | 8.2488 | 117.3001 | 0.98033 | 26.6213 | 117.3066 | 5.3602
8.2496 | 116.599 | 0.99519 | 26.0447 | 116.4561 | -2.5629 | 8.2498 | 117.2998 | 0.98033 | 26.6213 | 117.3066 | 5.3602
8.2506 | 116.5995 | 0.99519 | 26.0447 | 116.4561 | -2.5629 | 8.2508 | 117.2995 | 0.98033 | 26.6213 | 117.3066 | 5.3602
8.2516 | 116.6 | 0.99542 | 26.1657 | 116.4682 | -2.5137 | 8.2518 | 117.2992 | 0.98033 | 26.6213 | 117.3066 | 5.3602
8.2526 | 116.6005 | 0.99542 | 26.1657 | 116.4682 | -2.5137 | 8.2528 | 117.2989 | 0.98033 | 26.6213 | 117.3066 | 5.3602
8.2536 | 116.601 | 0.99542 | 26.1657 | 116.4682 | -2.5137 | 8.2538 | 117.2986 | 0.98058 | 26.6166 | 117.3049 | 5.3233
8.2546 | 116.6015 | 0.99542 | 26.1657 | 116.4682 | -2.5137 | 8.2548 | 117.2983 | 0.98058 | 26.6166 | 117.3049 | 5.3233
8.2556 | 116.602 | 0.99542 | 26.1657 | 116.4682 | -2.5137 | 8.2558 | 117.298 | 0.98058 | 26.6166 | 117.3049 | 5.3233
8.2566 | 116.6025 | 0.99542 | 26.1657 | 116.4682 | -2.5137 | 8.2568 | 117.2978 | 0.98058 | 26.6166 | 117.3049 | 5.3233
8.2576 | 116.603 | 0.99542 | 26.1657 | 116.4682 | -2.5137 | 8.2578 | 117.2974 | 0.98058 | 26.6166 | 117.3049 | 5.3233
8.2586 | 116.6035 | 0.99542 | 26.1657 | 116.4682 | -2.5137 | 8.2588 | 117.2971 | 0.98058 | 26.6166 | 117.3049 | 5.3233
8.2596 | 116.604 | 0.99537 | 26.1792 | 116.4717 | -2.5272 | 8.2598 | 117.2969 | 0.98058 | 26.6166 | 117.3049 | 5.3233
8.2606 | 116.6045 | 0.99537 | 26.1792 | 116.4717 | -2.5272 | 8.2608 | 117.2966 | 0.98058 | 26.6166 | 117.3049 | 5.3233
8.2616 | 116.605 | 0.99537 | 26.1792 | 116.4717 | -2.5272 | 8.2618 | 117.2963 | 0.98075 | 26.6303 | 117.3299 | 5.3028
8.2626 | 116.6055 | 0.99537 | 26.1792 | 116.4717 | -2.5272 | 8.2628 | 117.296 | 0.98075 | 26.6303 | 117.3299 | 5.3028
8.2636 | 116.606 | 0.99537 | 26.1792 | 116.4717 | -2.5272 | 8.2638 | 117.2957 | 0.98075 | 26.6303 | 117.3299 | 5.3028
8.2646 | 116.6065 | 0.99537 | 26.1792 | 116.4717 | -2.5272 | 8.2648 | 117.2954 | 0.98075 | 26.6303 | 117.3299 | 5.3028
8.2656 | 116.607 | 0.99537 | 26.1792 | 116.4717 | -2.5272 | 8.2658 | 117.2951 | 0.98075 | 26.6303 | 117.3299 | 5.3028
8.2666 | 116.6075 | 0.99537 | 26.1792 | 116.4717 | -2.5272 | 8.2668 | 117.2948 | 0.98075 | 26.6303 | 117.3299 | 5.3028
8.2676 | 116.608 | 0.99545 | 26.2578 | 116.4873 | -2.5134 | 8.2678 | 117.2945 | 0.98075 | 26.6303 | 117.3299 | 5.3028
8.2686 | 116.6085 | 0.99545 | 26.2578 | 116.4873 | -2.5134 | 8.2688 | 117.2942 | 0.98075 | 26.6303 | 117.3299 | 5.3028
8.2696 | 116.609 | 0.99545 | 26.2578 | 116.4873 | -2.5134 | 8.2698 | 117.2939 | 0.98075 | 26.6303 | 117.3299 | 5.3028
8.2706 | 116.6095 | 0.99545 | 26.2578 | 116.4873 | -2.5134 | 8.2708 | 117.2936 | 0.98057 | 26.655 | 117.3297 | 5.3323
8.2716 | 116.61 | 0.99545 | 26.2578 | 116.4873 | -2.5134 | 8.2718 | 117.2933 | 0.98057 | 26.655 | 117.3297 | 5.3323
8.2726 | 116.6105 | 0.99545 | 26.2578 | 116.4873 | -2.5134 | 8.2728 | 117.293 | 0.98057 | 26.655 | 117.3297 | 5.3323
8.2736 | 116.611 | 0.99545 | 26.2578 | 116.4873 | -2.5134 | 8.2738 | 117.2927 | 0.98057 | 26.655 | 117.3297 | 5.3323
8.2746 | 116.6115 | 0.99545 | 26.2578 | 116.4873 | -2.5134 | 8.2748 | 117.2924 | 0.98057 | 26.655 | 117.3297 | 5.3323
8.2756 | 116.612 | 0.99545 | 26.2578 | 116.4873 | -2.5134 | 8.2758 | 117.2921 | 0.98057 | 26.655 | 117.3297 | 5.3323
8.2766 | 116.6125 | 0.99564 | 26.2648 | 116.4712 | -2.4618 | 8.2768 | 117.2918 | 0.98057 | 26.655 | 117.3297 | 5.3323
8.2776 | 116.613 | 0.99564 | 26.2648 | 116.4712 | -2.4618 | 8.2778 | 117.2915 | 0.98057 | 26.655 | 117.3297 | 5.3323
8.2786 | 116.6135 | 0.99564 | 26.2648 | 116.4712 | -2.4618 | 8.2788 | 117.2912 | 0.98067 | 26.6694 | 117.3166 | 5.3207
8.2796 | 116.614 | 0.99564 | 26.2648 | 116.4712 | -2.4618 | 8.2798 | 117.2909 | 0.98067 | 26.6694 | 117.3166 | 5.3207
8.2806 | 116.6145 | 0.99564 | 26.2648 | 116.4712 | -2.4618 | 8.2808 | 117.2906 | 0.98067 | 26.6694 | 117.3166 | 5.3207
8.2816 | 116.615 | 0.99564 | 26.2648 | 116.4712 | -2.4618 | 8.2818 | 117.2903 | 0.98067 | 26.6694 | 117.3166 | 5.3207
8.2826 | 116.6155 | 0.99564 | 26.2648 | 116.4712 | -2.4618 | 8.2828 | 117.29 | 0.98067 | 26.6694 | 117.3166 | 5.3207
8.2836 | 116.616 | 0.99564 | 26.2648 | 116.4712 | -2.4618 | 8.2838 | 117.2897 | 0.98067 | 26.6694 | 117.3166 | 5.3207
8.2846 | 116.6165 | 0.99551 | 26.2471 | 116.4785 | -2.497 | 8.2848 | 117.2894 | 0.98067 | 26.6694 | 117.3166 | 5.3207
8.2856 | 116.617 | 0.99551 | 26.2471 | 116.4785 | -2.497 | 8.2858 | 117.2891 | 0.98067 | 26.6694 | 117.3166 | 5.3207
8.2866 | 116.6175 | 0.99551 | 26.2471 | 116.4785 | -2.497 | 8.2868 | 117.2888 | 0.98083 | 26.6596 | 117.3365 | 5.2969
8.2876 | 116.618 | 0.99551 | 26.2471 | 116.4785 | -2.497 | 8.2878 | 117.2885 | 0.98083 | 26.6596 | 117.3365 | 5.2969
8.2886 | 116.6185 | 0.99551 | 26.2471 | 116.4785 | -2.497 | 8.2888 | 117.2882 | 0.98083 | 26.6596 | 117.3365 | 5.2969
8.2896 | 116.619 | 0.99551 | 26.2471 | 116.4785 | -2.497 | 8.2898 | 117.2879 | 0.98083 | 26.6596 | 117.3365 | 5.2969
8.2906 | 116.6195 | 0.99551 | 26.2471 | 116.4785 | -2.497 | 8.2908 | 117.2876 | 0.98083 | 26.6596 | 117.3365 | 5.2969
8.2916 | 116.62 | 0.99551 | 26.2471 | 116.4785 | -2.497 | 8.2918 | 117.2873 | 0.98083 | 26.6596 | 117.3365 | 5.2969
8.2926 | 116.6205 | 0.99551 | 26.2471 | 116.4785 | -2.497 | 8.2928 | 117.287 | 0.98083 | 26.6596 | 117.3365 | 5.2969
8.2936 | 116.621 | 0.99569 | 26.2423 | 116.4694 | -2.4445 | 8.2938 | 117.2867 | 0.98083 | 26.6596 | 117.3365 | 5.2969
8.2946 | 116.6215 | 0.99569 | 26.2423 | 116.4694 | -2.4445 | 8.2948 | 117.2864 | 0.98083 | 26.6596 | 117.3365 | 5.2969
8.2956 | 116.622 | 0.99569 | 26.2423 | 116.4694 | -2.4445 | 8.2958 | 117.2861 | 0.98044 | 26.6219 | 117.3398 | 5.3442
8.2966 | 116.6225 | 0.99569 | 26.2423 | 116.4694 | -2.4445 | 8.2968 | 117.2858 | 0.98044 | 26.6219 | 117.3398 | 5.3442
8.2976 | 116.623 | 0.99569 | 26.2423 | 116.4694 | -2.4445 | 8.2978 | 117.2855 | 0.98044 | 26.6219 | 117.3398 | 5.3442
8.2986 | 116.6235 | 0.99569 | 26.2423 | 116.4694 | -2.4445 | 8.2988 | 117.2852 | 0.98044 | 26.6219 | 117.3398 | 5.3442
8.2996 | 116.624 | 0.99569 | 26.2423 | 116.4694 | -2.4445 | 8.2998 | 117.2849 | 0.98044 | 26.6219 | 117.3398 | 5.3442
8.3006 | 116.6245 | 0.99569 | 26.2423 | 116.4694 | -2.4445 | 8.3008 | 117.2846 | 0.98044 | 26.6219 | 117.3398 | 5.3442
8.3016 | 116.625 | 0.99538 | 26.2009 | 116.4861 | -2.5284 | 8.3018 | 117.2843 | 0.98044 | 26.6219 | 117.3398 | 5.3442
8.3026 | 116.6255 | 0.99538 | 26.2009 | 116.4861 | -2.5284 | 8.3028 | 117.284 | 0.98044 | 26.6219 | 117.3398 | 5.3442
8.3036 | 116.626 | 0.99538 | 26.2009 | 116.4861 | -2.5284 | 8.3038 | 117.2837 | 0.98046 | 26.6249 | 117.3178 | 5.3426
8.3046 | 116.6265 | 0.99538 | 26.2009 | 116.4861 | -2.5284 | 8.3048 | 117.2834 | 0.98046 | 26.6249 | 117.3178 | 5.3426
8.3056 | 116.627 | 0.99538 | 26.2009 | 116.4861 | -2.5284 | 8.3058 | 117.2831 | 0.98046 | 26.6249 | 117.3178 | 5.3426
8.3066 | 116.6275 | 0.99538 | 26.2009 | 116.4861 | -2.5284 | 8.3068 | 117.2828 | 0.98046 | 26.6249 | 117.3178 | 5.3426
8.3076 | 116.628 | 0.99538 | 26.2009 | 116.4861 | -2.5284 | 8.3078 | 117.2825 | 0.98046 | 26.6249 | 117.3178 | 5.3426
8.3086 | 116.6285 | 0.99538 | 26.2009 | 116.4861 | -2.5284 | 8.3088 | 117.2822 | 0.98046 | 26.6249 | 117.3178 | 5.3426
8.3096 | 116.629 | 0.99574 | 26.1634 | 116.4806 | -2.4236 | 8.3098 | 117.2819 | 0.98046 | 26.6249 | 117.3178 | 5.3426
8.3106 | 116.6295 | 0.99574 | 26.1634 | 116.4806 | -2.4236 | 8.3108 | 117.2816 | 0.98046 | 26.6249 | 117.3178 | 5.3426
8.3116 | 116.63 | 0.99574 | 26.1634 | 116.4806 | -2.4236 | 8.3118 | 117.2813 | 0.98069 | 26.626 | 117.3161 | 5.31
8.3126 | 116.6305 | 0.99574 | 26.1634 | 116.4806 | -2.4236 | 8.3128 | 117.281 | 0.98069 | 26.626 | 117.3161 | 5.31
8.3136 | 116.631 | 0.99574 | 26.1634 | 116.4806 | -2.4236 | 8.3138 | 117.2807 | 0.98069 | 26.626 | 117.3161 | 5.31
8.3146 | 116.6315 | 0.99574 | 26.1634 | 116.4806 | -2.4236 | 8.3148 | 117.2804 | 0.98069 | 26.626 | 117.3161 | 5.31
8.3156 | 116.632 | 0.99574 | 26.1634 | 116.4806 | -2.4236 | 8.3158 | 117.2801 | 0.98069 | 26.626 | 117.3161 | 5.31
8.3166 | 116.6325 | 0.99574 | 26.1634 | 116.4806 | -2.4236 | 8.3168 | 117.2798 | 0.98069 | 26.626 | 117.3161 | 5.31
8.3176 | 116.633 | 0.99574 | 26.1634 | 116.4806 | -2.4236 | 8.3178 | 117.2795 | 0.98069 | 26.626 | 117.3161 | 5.31
8.3186 | 116.6335 | 0.99527 | 26.0772 | 116.4796 | -2.5446 | 8.3188 | 117.2792 | 0.98069 | 26.626 | 117.3161 | 5.31
8.3196 | 116.634 | 0.99527 | 26.0772 | 116.4796 | -2.5446 | 8.3198 | 117.2789 | 0.98069 | 26.626 | 117.3161 | 5.31
8.3206 | 116.6345 | 0.99527 | 26.0772 | 116.4796 | -2.5446 | 8.3208 | 117.2786 | 0.98061 | 26.6462 | 117.3356 | 5.3247
8.3216 | 116.635 | 0.99527 | 26.0772 | 116.4796 | -2.5446 | 8.3218 | 117.2783 | 0.98061 | 26.6462 | 117.3356 | 5.3247
8.3226 | 116.6355 | 0.99527 | 26.0772 | 116.4796 | -2.5446 | 8.3228 | 117.278 | 0.98061 | 26.6462 | 117.3356 | 5.3247
8.3236 | 116.636 | 0.99527 | 26.0772 | 116.4796 | -2.5446 | 8.3238 | 117.2777 | 0.98061 | 26.6462 | 117.3356 | 5.3247
8.3246 | 116.6365 | 0.99527 | 26.0772 | 116.4796 | -2.5446 | 8.3248 | 117.2774 | 0.98061 | 26.6462 | 117.3356 | 5.3247
8.3256 | 116.637 | 0.99527 | 26.0772 | 116.4796 | -2.5446 | 8.3258 | 117.2771 | 0.98061 | 26.6462 | 117.3356 | 5.3247
8.3266 | 116.6375 | 0.99577 | 26.0701 | 116.4757 | -2.4068 | 8.3268 | 117.2768 | 0.98061 | 26.6462 | 117.3356 | 5.3247
8.3276 | 116.638 | 0.99577 | 26.0701 | 116.4757 | -2.4068 | 8.3278 | 117.2765 | 0.98061 | 26.6462 | 117.3356 | 5.3247
8.3286 | 116.6385 | 0.99577 | 26.0701 | 116.4757 | -2.4068 | 8.3288 | 117.2762 | 0.98062 | 26.6682 | 117.3328 | 5.328
8.3296 | 116.639 | 0.99577 | 26.0701 | 116.4757 | -2.4068 | 8.3298 | 117.2759 | 0.98062 | 26.6682 | 117.3328 | 5.328
8.3306 | 116.6395 | 0.99577 | 26.0701 | 116.4757 | -2.4068 | 8.3308 | 117.2756 | 0.98062 | 26.6682 | 117.3328 | 5.328
8.3316 | 116.64 | 0.99577 | 26.0701 | 116.4757 | -2.4068 | 8.3318 | 117.2753 | 0.98062 | 26.6682 | 117.3328 | 5.328
8.3326 | 116.6405 | 0.99577 | 26.0701 | 116.4757 | -2.4068 | 8.3328 | 117.275 | 0.98062 | 26.6682 | 117.3328 | 5.328
8.3336 | 116.641 | 0.99577 | 26.0701 | 116.4757 | -2.4068 | 8.3338 | 117.2747 | 0.98062 | 26.6682 | 117.3328 | 5.328
8.3346 | 116.6415 | 0.99517 | 25.9819 | 116.4642 | -2.5617 | 8.3348 | 117.2744 | 0.98062 | 26.6682 | 117.3328 | 5.328
8.3356 | 116.642 | 0.99517 | 25.9819 | 116.4642 | -2.5617 | 8.3358 | 117.2741 | 0.98062 | 26.6682 | 117.3328 | 5.328
8.3366 | 116.6425 | 0.99517 | 25.9819 | 116.4642 | -2.5617 | 8.3368 | 117.2738 | 0.98064 | 26.6681 | 117.338 | 5.3256
8.3376 | 116.643 | 0.99517 | 25.9819 | 116.4642 | -2.5617 | 8.3378 | 117.2735 | 0.98064 | 26.6681 | 117.338 | 5.3256
8.3386 | 116.6435 | 0.99517 | 25.9819 | 116.4642 | -2.5617 | 8.3388 | 117.2732 | 0.98064 | 26.6681 | 117.338 | 5.3256
8.3396 | 116.644 | 0.99517 | 25.9819 | 116.4642 | -2.5617 | 8.3398 | 117.2729 | 0.98064 | 26.6681 | 117.338 | 5.3256
8.3406 | 116.6445 | 0.99517 | 25.9819 | 116.4642 | -2.5617 | 8.3408 | 117.2727 | 0.98064 | 26.6681 | 117.338 | 5.3256
8.3416 | 116.645 | 0.99517 | 25.9819 | 116.4642 | -2.5617 | 8.3418 | 117.2724 | 0.98064 | 26.6681 | 117.338 | 5.3256
8.3426 | 116.6455 | 0.99517 | 25.9819 | 116.4642 | -2.5617 | 8.3428 | 117.2721 | 0.98064 | 26.6681 | 117.338 | 5.3256
8.3436 | 116.646 | 0.99564 | 25.9846 | 116.4605 | -2.4355 | 8.3438 | 117.2718 | 0.98064 | 26.6681 | 117.338 | 5.3256
8.3446 | 116.6465 | 0.99564 | 25.9846 | 116.4605 | -2.4355 | 8.3448 | 117.2715 | 0.98064 | 26.6681 | 117.338 | 5.3256
8.3456 | 116.647 | 0.99564 | 25.9846 | 116.4605 | -2.4355 | 8.3458 | 117.2712 | 0.98031 | 26.6559 | 117.3501 | 5.3687
8.3466 | 116.6475 | 0.99564 | 25.9846 | 116.4605 | -2.4355 | 8.3468 | 117.2709 | 0.98031 | 26.6559 | 117.3501 | 5.3687
8.3476 | 116.648 | 0.99564 | 25.9846 | 116.4605 | -2.4355 | 8.3478 | 117.2706 | 0.98031 | 26.6559 | 117.3501 | 5.3687
8.3486 | 116.6485 | 0.99564 | 25.9846 | 116.4605 | -2.4355 | 8.3488 | 117.2703 | 0.98031 | 26.6559 | 117.3501 | 5.3687
8.3496 | 116.649 | 0.99564 | 25.9846 | 116.4605 | -2.4355 | 8.3498 | 117.27 | 0.98031 | 26.6559 | 117.3501 | 5.3687
8.3506 | 116.6495 | 0.99564 | 25.9846 | 116.4605 | -2.4355 | 8.3508 | 117.2697 | 0.98031 | 26.6559 | 117.3501 | 5.3687
8.3516 | 116.65 | 0.99527 | 25.9023 | 116.4772 | -2.5291 | 8.3518 | 117.2694 | 0.98031 | 26.6559 | 117.3501 | 5.3687
8.3526 | 116.6505 | 0.99527 | 25.9023 | 116.4772 | -2.5291 | 8.3528 | 117.2691 | 0.98031 | 26.6559 | 117.3501 | 5.3687
8.3536 | 116.651 | 0.99527 | 25.9023 | 116.4772 | -2.5291 | 8.3538 | 117.2688 | 0.97995 | 26.604 | 117.3253 | 5.409
8.3546 | 116.6515 | 0.99527 | 25.9023 | 116.4772 | -2.5291 | 8.3548 | 117.2685 | 0.97995 | 26.604 | 117.3253 | 5.409
8.3556 | 116.652 | 0.99527 | 25.9023 | 116.4772 | -2.5291 | 8.3558 | 117.2682 | 0.97995 | 26.604 | 117.3253 | 5.409
8.3566 | 116.6525 | 0.99527 | 25.9023 | 116.4772 | -2.5291 | 8.3568 | 117.2679 | 0.97995 | 26.604 | 117.3253 | 5.409
8.3576 | 116.653 | 0.99527 | 25.9023 | 116.4772 | -2.5291 | 8.3578 | 117.2676 | 0.97995 | 26.604 | 117.3253 | 5.409
8.3586 | 116.6535 | 0.99527 | 25.9023 | 116.4772 | -2.5291 | 8.3588 | 117.2673 | 0.97995 | 26.604 | 117.3253 | 5.409
8.3596 | 116.654 | 0.99578 | 25.9397 | 116.4863 | -2.3895 | 8.3598 | 117.267 | 0.97995 | 26.604 | 117.3253 | 5.409
8.3606 | 116.6545 | 0.99578 | 25.9397 | 116.4863 | -2.3895 | 8.3608 | 117.2667 | 0.97995 | 26.604 | 117.3253 | 5.409
8.3616 | 116.655 | 0.99578 | 25.9397 | 116.4863 | -2.3895 | 8.3618 | 117.2664 | 0.98041 | 26.5929 | 117.3199 | 5.3433
8.3626 | 116.6555 | 0.99578 | 25.9397 | 116.4863 | -2.3895 | 8.3628 | 117.2661 | 0.98041 | 26.5929 | 117.3199 | 5.3433
8.3636 | 116.656 | 0.99578 | 25.9397 | 116.4863 | -2.3895 | 8.3638 | 117.2658 | 0.98041 | 26.5929 | 117.3199 | 5.3433
8.3646 | 116.6565 | 0.99578 | 25.9397 | 116.4863 | -2.3895 | 8.3648 | 117.2655 | 0.98041 | 26.5929 | 117.3199 | 5.3433
8.3656 | 116.657 | 0.99578 | 25.9397 | 116.4863 | -2.3895 | 8.3658 | 117.2652 | 0.98041 | 26.5929 | 117.3199 | 5.3433
8.3666 | 116.6575 | 0.99578 | 25.9397 | 116.4863 | -2.3895 | 8.3668 | 117.2649 | 0.98041 | 26.5929 | 117.3199 | 5.3433
8.3676 | 116.658 | 0.99578 | 25.9397 | 116.4863 | -2.3895 | 8.3678 | 117.2646 | 0.98041 | 26.5929 | 117.3199 | 5.3433
8.3686 | 116.6585 | 0.99541 | 25.8768 | 116.456 | -2.4875 | 8.3688 | 117.2643 | 0.98041 | 26.5929 | 117.3199 | 5.3433
8.3696 | 116.659 | 0.99541 | 25.8768 | 116.456 | -2.4875 | 8.3698 | 117.264 | 0.98041 | 26.5929 | 117.3199 | 5.3433
8.3706 | 116.6595 | 0.99541 | 25.8768 | 116.456 | -2.4875 | 8.3708 | 117.2637 | 0.98063 | 26.6265 | 117.3344 | 5.3184
8.3716 | 116.66 | 0.99541 | 25.8768 | 116.456 | -2.4875 | 8.3718 | 117.2634 | 0.98063 | 26.6265 | 117.3344 | 5.3184
8.3726 | 116.6605 | 0.99541 | 25.8768 | 116.456 | -2.4875 | 8.3728 | 117.2631 | 0.98063 | 26.6265 | 117.3344 | 5.3184
8.3736 | 116.661 | 0.99541 | 25.8768 | 116.456 | -2.4875 | 8.3738 | 117.2628 | 0.98063 | 26.6265 | 117.3344 | 5.3184
8.3746 | 116.6615 | 0.99541 | 25.8768 | 116.456 | -2.4875 | 8.3748 | 117.2625 | 0.98063 | 26.6265 | 117.3344 | 5.3184
8.3756 | 116.662 | 0.99541 | 25.8768 | 116.456 | -2.4875 | 8.3758 | 117.2622 | 0.98063 | 26.6265 | 117.3344 | 5.3184
8.3766 | 116.6625 | 0.99591 | 25.9667 | 116.4618 | -2.3547 | 8.3768 | 117.2619 | 0.98063 | 26.6265 | 117.3344 | 5.3184
8.3776 | 116.663 | 0.99591 | 25.9667 | 116.4618 | -2.3547 | 8.3778 | 117.2616 | 0.98063 | 26.6265 | 117.3344 | 5.3184
8.3786 | 116.6635 | 0.99591 | 25.9667 | 116.4618 | -2.3547 | 8.3788 | 117.2613 | 0.98059 | 26.6604 | 117.3202 | 5.3301
8.3796 | 116.664 | 0.99591 | 25.9667 | 116.4618 | -2.3547 | 8.3798 | 117.261 | 0.98059 | 26.6604 | 117.3202 | 5.3301
8.3806 | 116.6645 | 0.99591 | 25.9667 | 116.4618 | -2.3547 | 8.3808 | 117.2607 | 0.98059 | 26.6604 | 117.3202 | 5.3301
8.3816 | 116.665 | 0.99591 | 25.9667 | 116.4618 | -2.3547 | 8.3818 | 117.2604 | 0.98059 | 26.6604 | 117.3202 | 5.3301
8.3826 | 116.6655 | 0.99591 | 25.9667 | 116.4618 | -2.3547 | 8.3828 | 117.2601 | 0.98059 | 26.6604 | 117.3202 | 5.3301
8.3836 | 116.666 | 0.99591 | 25.9667 | 116.4618 | -2.3547 | 8.3838 | 117.2598 | 0.98059 | 26.6604 | 117.3202 | 5.3301
8.3846 | 116.6665 | 0.99557 | 25.9396 | 116.4649 | -2.4508 | 8.3848 | 117.2595 | 0.98059 | 26.6604 | 117.3202 | 5.3301
8.3856 | 116.667 | 0.99557 | 25.9396 | 116.4649 | -2.4508 | 8.3858 | 117.2592 | 0.98059 | 26.6604 | 117.3202 | 5.3301
8.3866 | 116.6675 | 0.99557 | 25.9396 | 116.4649 | -2.4508 | 8.3868 | 117.2589 | 0.98065 | 26.6532 | 117.3148 | 5.3212
8.3876 | 116.668 | 0.99557 | 25.9396 | 116.4649 | -2.4508 | 8.3878 | 117.2586 | 0.98065 | 26.6532 | 117.3148 | 5.3212
8.3886 | 116.6685 | 0.99557 | 25.9396 | 116.4649 | -2.4508 | 8.3888 | 117.2583 | 0.98065 | 26.6532 | 117.3148 | 5.3212
8.3896 | 116.669 | 0.99557 | 25.9396 | 116.4649 | -2.4508 | 8.3898 | 117.258 | 0.98065 | 26.6532 | 117.3148 | 5.3212
8.3906 | 116.6695 | 0.99557 | 25.9396 | 116.4649 | -2.4508 | 8.3908 | 117.2577 | 0.98065 | 26.6532 | 117.3148 | 5.3212
8.3916 | 116.67 | 0.99557 | 25.9396 | 116.4649 | -2.4508 | 8.3918 | 117.2574 | 0.98065 | 26.6532 | 117.3148 | 5.3212
8.3926 | 116.6705 | 0.99557 | 25.9396 | 116.4649 | -2.4508 | 8.3928 | 117.2571 | 0.98065 | 26.6532 | 117.3148 | 5.3212
8.3936 | 116.671 | 0.99606 | 26.0967 | 116.4768 | -2.3243 | 8.3938 | 117.2568 | 0.98065 | 26.6532 | 117.3148 | 5.3212
8.3946 | 116.6715 | 0.99606 | 26.0967 | 116.4768 | -2.3243 | 8.3948 | 117.2565 | 0.98065 | 26.6532 | 117.3148 | 5.3212
8.3956 | 116.672 | 0.99606 | 26.0967 | 116.4768 | -2.3243 | 8.3958 | 117.2562 | 0.98027 | 26.6562 | 117.3263 | 5.3744
8.3966 | 116.6725 | 0.99606 | 26.0967 | 116.4768 | -2.3243 | 8.3968 | 117.2559 | 0.98027 | 26.6562 | 117.3263 | 5.3744
8.3976 | 116.673 | 0.99606 | 26.0967 | 116.4768 | -2.3243 | 8.3978 | 117.2556 | 0.98027 | 26.6562 | 117.3263 | 5.3744
8.3986 | 116.6735 | 0.99606 | 26.0967 | 116.4768 | -2.3243 | 8.3988 | 117.2553 | 0.98027 | 26.6562 | 117.3263 | 5.3744
8.3996 | 116.674 | 0.99606 | 26.0967 | 116.4768 | -2.3243 | 8.3998 | 117.255 | 0.98027 | 26.6562 | 117.3263 | 5.3744
8.4006 | 116.6745 | 0.99606 | 26.0967 | 116.4768 | -2.3243 | 8.4008 | 117.2547 | 0.98027 | 26.6562 | 117.3263 | 5.3744
8.4016 | 116.675 | 0.99611 | 26.112 | 116.4537 | -2.3095 | 8.4018 | 117.2544 | 0.98027 | 26.6562 | 117.3263 | 5.3744
8.4026 | 116.6755 | 0.99611 | 26.112 | 116.4537 | -2.3095 | 8.4028 | 117.2541 | 0.98027 | 26.6562 | 117.3263 | 5.3744
8.4036 | 116.676 | 0.99611 | 26.112 | 116.4537 | -2.3095 | 8.4038 | 117.2538 | 0.9802 | 26.6397 | 117.3171 | 5.3812
8.4046 | 116.6765 | 0.99611 | 26.112 | 116.4537 | -2.3095 | 8.4048 | 117.2535 | 0.9802 | 26.6397 | 117.3171 | 5.3812
8.4056 | 116.677 | 0.99611 | 26.112 | 116.4537 | -2.3095 | 8.4058 | 117.2532 | 0.9802 | 26.6397 | 117.3171 | 5.3812
8.4066 | 116.6775 | 0.99611 | 26.112 | 116.4537 | -2.3095 | 8.4068 | 117.2529 | 0.9802 | 26.6397 | 117.3171 | 5.3812
8.4076 | 116.678 | 0.99611 | 26.112 | 116.4537 | -2.3095 | 8.4078 | 117.2526 | 0.9802 | 26.6397 | 117.3171 | 5.3812
8.4086 | 116.6785 | 0.99611 | 26.112 | 116.4537 | -2.3095 | 8.4088 | 117.2523 | 0.9802 | 26.6397 | 117.3171 | 5.3812
8.4096 | 116.679 | 0.99634 | 26.208 | 116.4873 | -2.2484 | 8.4098 | 117.252 | 0.9802 | 26.6397 | 117.3171 | 5.3812
8.4106 | 116.6795 | 0.99634 | 26.208 | 116.4873 | -2.2484 | 8.4108 | 117.2517 | 0.9802 | 26.6397 | 117.3171 | 5.3812
8.4116 | 116.68 | 0.99634 | 26.208 | 116.4873 | -2.2484 | 8.4118 | 117.2514 | 0.98054 | 26.5976 | 117.3185 | 5.3247
8.4126 | 116.6805 | 0.99634 | 26.208 | 116.4873 | -2.2484 | 8.4128 | 117.2511 | 0.98054 | 26.5976 | 117.3185 | 5.3247
8.4136 | 116.681 | 0.99634 | 26.208 | 116.4873 | -2.2484 | 8.4138 | 117.2508 | 0.98054 | 26.5976 | 117.3185 | 5.3247
8.4146 | 116.6815 | 0.99634 | 26.208 | 116.4873 | -2.2484 | 8.4148 | 117.2505 | 0.98054 | 26.5976 | 117.3185 | 5.3247
8.4156 | 116.682 | 0.99634 | 26.208 | 116.4873 | -2.2484 | 8.4158 | 117.2502 | 0.98054 | 26.5976 | 117.3185 | 5.3247
8.4166 | 116.6825 | 0.99634 | 26.208 | 116.4873 | -2.2484 | 8.4168 | 117.2499 | 0.98054 | 26.5976 | 117.3185 | 5.3247
8.4176 | 116.683 | 0.99634 | 26.208 | 116.4873 | -2.2484 | 8.4178 | 117.2496 | 0.98054 | 26.5976 | 117.3185 | 5.3247
8.4186 | 116.6835 | 0.99637 | 26.2435 | 116.4982 | -2.2426 | 8.4188 | 117.2493 | 0.98054 | 26.5976 | 117.3185 | 5.3247
8.4196 | 116.684 | 0.99637 | 26.2435 | 116.4982 | -2.2426 | 8.4198 | 117.249 | 0.98054 | 26.5976 | 117.3185 | 5.3247
8.4206 | 116.6845 | 0.99637 | 26.2435 | 116.4982 | -2.2426 | 8.4208 | 117.2487 | 0.9804 | 26.6159 | 117.326 | 5.3487
8.4216 | 116.685 | 0.99637 | 26.2435 | 116.4982 | -2.2426 | 8.4218 | 117.2485 | 0.9804 | 26.6159 | 117.326 | 5.3487
8.4226 | 116.6855 | 0.99637 | 26.2435 | 116.4982 | -2.2426 | 8.4228 | 117.2482 | 0.9804 | 26.6159 | 117.326 | 5.3487
8.4236 | 116.686 | 0.99637 | 26.2435 | 116.4982 | -2.2426 | 8.4238 | 117.2478 | 0.9804 | 26.6159 | 117.326 | 5.3487
8.4246 | 116.6865 | 0.99637 | 26.2435 | 116.4982 | -2.2426 | 8.4248 | 117.2476 | 0.9804 | 26.6159 | 117.326 | 5.3487
8.4256 | 116.687 | 0.99637 | 26.2435 | 116.4982 | -2.2426 | 8.4258 | 117.2473 | 0.9804 | 26.6159 | 117.326 | 5.3487
8.4266 | 116.6875 | 0.99636 | 26.288 | 116.4861 | -2.2506 | 8.4268 | 117.247 | 0.9804 | 26.6159 | 117.326 | 5.3487
8.4276 | 116.688 | 0.99636 | 26.288 | 116.4861 | -2.2506 | 8.4278 | 117.2467 | 0.9804 | 26.6159 | 117.326 | 5.3487
8.4286 | 116.6885 | 0.99636 | 26.288 | 116.4861 | -2.2506 | 8.4288 | 117.2464 | 0.98068 | 26.6474 | 117.3174 | 5.3152
8.4296 | 116.689 | 0.99636 | 26.288 | 116.4861 | -2.2506 | 8.4298 | 117.2461 | 0.98068 | 26.6474 | 117.3174 | 5.3152
8.4306 | 116.6895 | 0.99636 | 26.288 | 116.4861 | -2.2506 | 8.4308 | 117.2458 | 0.98068 | 26.6474 | 117.3174 | 5.3152
8.4316 | 116.69 | 0.99636 | 26.288 | 116.4861 | -2.2506 | 8.4318 | 117.2455 | 0.98068 | 26.6474 | 117.3174 | 5.3152
8.4326 | 116.6905 | 0.99636 | 26.288 | 116.4861 | -2.2506 | 8.4328 | 117.2452 | 0.98068 | 26.6474 | 117.3174 | 5.3152
8.4336 | 116.691 | 0.99636 | 26.288 | 116.4861 | -2.2506 | 8.4338 | 117.2449 | 0.98068 | 26.6474 | 117.3174 | 5.3152
8.4346 | 116.6915 | 0.99648 | 26.2906 | 116.4834 | -2.2125 | 8.4348 | 117.2446 | 0.98068 | 26.6474 | 117.3174 | 5.3152
8.4356 | 116.692 | 0.99648 | 26.2906 | 116.4834 | -2.2125 | 8.4358 | 117.2443 | 0.98068 | 26.6474 | 117.3174 | 5.3152
8.4366 | 116.6925 | 0.99648 | 26.2906 | 116.4834 | -2.2125 | 8.4368 | 117.244 | 0.98074 | 26.6395 | 117.3375 | 5.3057
8.4376 | 116.693 | 0.99648 | 26.2906 | 116.4834 | -2.2125 | 8.4378 | 117.2437 | 0.98074 | 26.6395 | 117.3375 | 5.3057
8.4386 | 116.6935 | 0.99648 | 26.2906 | 116.4834 | -2.2125 | 8.4388 | 117.2434 | 0.98074 | 26.6395 | 117.3375 | 5.3057
8.4396 | 116.694 | 0.99648 | 26.2906 | 116.4834 | -2.2125 | 8.4398 | 117.2431 | 0.98074 | 26.6395 | 117.3375 | 5.3057
8.4406 | 116.6945 | 0.99648 | 26.2906 | 116.4834 | -2.2125 | 8.4408 | 117.2428 | 0.98074 | 26.6395 | 117.3375 | 5.3057
8.4416 | 116.695 | 0.99648 | 26.2906 | 116.4834 | -2.2125 | 8.4418 | 117.2425 | 0.98074 | 26.6395 | 117.3375 | 5.3057
8.4426 | 116.6955 | 0.99648 | 26.2906 | 116.4834 | -2.2125 | 8.4428 | 117.2422 | 0.98074 | 26.6395 | 117.3375 | 5.3057
8.4436 | 116.696 | 0.99637 | 26.2848 | 116.504 | -2.2462 | 8.4438 | 117.2419 | 0.98074 | 26.6395 | 117.3375 | 5.3057
8.4446 | 116.6965 | 0.99637 | 26.2848 | 116.504 | -2.2462 | 8.4448 | 117.2416 | 0.98074 | 26.6395 | 117.3375 | 5.3057
8.4456 | 116.697 | 0.99637 | 26.2848 | 116.504 | -2.2462 | 8.4458 | 117.2413 | 0.98036 | 26.6345 | 117.3316 | 5.3584
8.4466 | 116.6975 | 0.99637 | 26.2848 | 116.504 | -2.2462 | 8.4468 | 117.241 | 0.98036 | 26.6345 | 117.3316 | 5.3584
8.4476 | 116.698 | 0.99637 | 26.2848 | 116.504 | -2.2462 | 8.4478 | 117.2407 | 0.98036 | 26.6345 | 117.3316 | 5.3584
8.4486 | 116.6985 | 0.99637 | 26.2848 | 116.504 | -2.2462 | 8.4488 | 117.2404 | 0.98036 | 26.6345 | 117.3316 | 5.3584
8.4496 | 116.699 | 0.99637 | 26.2848 | 116.504 | -2.2462 | 8.4498 | 117.2401 | 0.98036 | 26.6345 | 117.3316 | 5.3584
8.4506 | 116.6995 | 0.99637 | 26.2848 | 116.504 | -2.2462 | 8.4508 | 117.2398 | 0.98036 | 26.6345 | 117.3316 | 5.3584
8.4516 | 116.7 | 0.99658 | 26.2823 | 116.4933 | -2.1792 | 8.4518 | 117.2395 | 0.98036 | 26.6345 | 117.3316 | 5.3584
8.4526 | 116.7005 | 0.99658 | 26.2823 | 116.4933 | -2.1792 | 8.4528 | 117.2392 | 0.98036 | 26.6345 | 117.3316 | 5.3584
8.4536 | 116.701 | 0.99658 | 26.2823 | 116.4933 | -2.1792 | 8.4538 | 117.2389 | 0.98028 | 26.634 | 117.3098 | 5.3697
8.4546 | 116.7015 | 0.99658 | 26.2823 | 116.4933 | -2.1792 | 8.4548 | 117.2386 | 0.98028 | 26.634 | 117.3098 | 5.3697
8.4556 | 116.702 | 0.99658 | 26.2823 | 116.4933 | -2.1792 | 8.4558 | 117.2383 | 0.98028 | 26.634 | 117.3098 | 5.3697
8.4566 | 116.7025 | 0.99658 | 26.2823 | 116.4933 | -2.1792 | 8.4568 | 117.238 | 0.98028 | 26.634 | 117.3098 | 5.3697
8.4576 | 116.703 | 0.99658 | 26.2823 | 116.4933 | -2.1792 | 8.4578 | 117.2377 | 0.98028 | 26.634 | 117.3098 | 5.3697
8.4586 | 116.7035 | 0.99658 | 26.2823 | 116.4933 | -2.1792 | 8.4588 | 117.2374 | 0.98028 | 26.634 | 117.3098 | 5.3697
8.4596 | 116.704 | 0.99627 | 26.2292 | 116.5183 | -2.2706 | 8.4598 | 117.2371 | 0.98028 | 26.634 | 117.3098 | 5.3697
8.4606 | 116.7045 | 0.99627 | 26.2292 | 116.5183 | -2.2706 | 8.4608 | 117.2368 | 0.98028 | 26.634 | 117.3098 | 5.3697
8.4616 | 116.705 | 0.99627 | 26.2292 | 116.5183 | -2.2706 | 8.4618 | 117.2365 | 0.98046 | 26.6189 | 117.3166 | 5.3403
8.4626 | 116.7055 | 0.99627 | 26.2292 | 116.5183 | -2.2706 | 8.4628 | 117.2362 | 0.98046 | 26.6189 | 117.3166 | 5.3403
8.4636 | 116.706 | 0.99627 | 26.2292 | 116.5183 | -2.2706 | 8.4638 | 117.2359 | 0.98046 | 26.6189 | 117.3166 | 5.3403
8.4646 | 116.7065 | 0.99627 | 26.2292 | 116.5183 | -2.2706 | 8.4648 | 117.2356 | 0.98046 | 26.6189 | 117.3166 | 5.3403
8.4656 | 116.707 | 0.99627 | 26.2292 | 116.5183 | -2.2706 | 8.4658 | 117.2353 | 0.98046 | 26.6189 | 117.3166 | 5.3403
8.4666 | 116.7075 | 0.99627 | 26.2292 | 116.5183 | -2.2706 | 8.4668 | 117.235 | 0.98046 | 26.6189 | 117.3166 | 5.3403
8.4676 | 116.708 | 0.99627 | 26.2292 | 116.5183 | -2.2706 | 8.4678 | 117.2347 | 0.98046 | 26.6189 | 117.3166 | 5.3403
8.4686 | 116.7085 | 0.99665 | 26.1825 | 116.5134 | -2.149 | 8.4688 | 117.2344 | 0.98046 | 26.6189 | 117.3166 | 5.3403
8.4696 | 116.709 | 0.99665 | 26.1825 | 116.5134 | -2.149 | 8.4698 | 117.2341 | 0.98046 | 26.6189 | 117.3166 | 5.3403
8.4706 | 116.7095 | 0.99665 | 26.1825 | 116.5134 | -2.149 | 8.4708 | 117.2338 | 0.98059 | 26.6229 | 117.3262 | 5.3227
8.4716 | 116.71 | 0.99665 | 26.1825 | 116.5134 | -2.149 | 8.4718 | 117.2335 | 0.98059 | 26.6229 | 117.3262 | 5.3227
8.4726 | 116.7105 | 0.99665 | 26.1825 | 116.5134 | -2.149 | 8.4728 | 117.2332 | 0.98059 | 26.6229 | 117.3262 | 5.3227
8.4736 | 116.711 | 0.99665 | 26.1825 | 116.5134 | -2.149 | 8.4738 | 117.2329 | 0.98059 | 26.6229 | 117.3262 | 5.3227
8.4746 | 116.7115 | 0.99665 | 26.1825 | 116.5134 | -2.149 | 8.4748 | 117.2326 | 0.98059 | 26.6229 | 117.3262 | 5.3227
8.4756 | 116.712 | 0.99665 | 26.1825 | 116.5134 | -2.149 | 8.4758 | 117.2323 | 0.98059 | 26.6229 | 117.3262 | 5.3227
8.4766 | 116.7125 | 0.99615 | 26.1069 | 116.5077 | -2.2963 | 8.4768 | 117.232 | 0.98059 | 26.6229 | 117.3262 | 5.3227
8.4776 | 116.713 | 0.99615 | 26.1069 | 116.5077 | -2.2963 | 8.4778 | 117.2317 | 0.98059 | 26.6229 | 117.3262 | 5.3227
8.4786 | 116.7135 | 0.99615 | 26.1069 | 116.5077 | -2.2963 | 8.4788 | 117.2314 | 0.98091 | 26.659 | 117.3206 | 5.2852
8.4796 | 116.714 | 0.99615 | 26.1069 | 116.5077 | -2.2963 | 8.4798 | 117.2311 | 0.98091 | 26.659 | 117.3206 | 5.2852
8.4806 | 116.7145 | 0.99615 | 26.1069 | 116.5077 | -2.2963 | 8.4808 | 117.2308 | 0.98091 | 26.659 | 117.3206 | 5.2852
8.4816 | 116.715 | 0.99615 | 26.1069 | 116.5077 | -2.2963 | 8.4818 | 117.2305 | 0.98091 | 26.659 | 117.3206 | 5.2852
8.4826 | 116.7155 | 0.99615 | 26.1069 | 116.5077 | -2.2963 | 8.4828 | 117.2302 | 0.98091 | 26.659 | 117.3206 | 5.2852
8.4836 | 116.716 | 0.99615 | 26.1069 | 116.5077 | -2.2963 | 8.4838 | 117.2299 | 0.98091 | 26.659 | 117.3206 | 5.2852
8.4846 | 116.7165 | 0.99655 | 26.0842 | 116.5181 | -2.1734 | 8.4848 | 117.2296 | 0.98091 | 26.659 | 117.3206 | 5.2852
8.4856 | 116.717 | 0.99655 | 26.0842 | 116.5181 | -2.1734 | 8.4858 | 117.2293 | 0.98091 | 26.659 | 117.3206 | 5.2852
8.4866 | 116.7175 | 0.99655 | 26.0842 | 116.5181 | -2.1734 | 8.4868 | 117.229 | 0.98085 | 26.6649 | 117.3285 | 5.2945
8.4876 | 116.718 | 0.99655 | 26.0842 | 116.5181 | -2.1734 | 8.4878 | 117.2287 | 0.98085 | 26.6649 | 117.3285 | 5.2945
8.4886 | 116.7185 | 0.99655 | 26.0842 | 116.5181 | -2.1734 | 8.4888 | 117.2284 | 0.98085 | 26.6649 | 117.3285 | 5.2945
8.4896 | 116.719 | 0.99655 | 26.0842 | 116.5181 | -2.1734 | 8.4898 | 117.2281 | 0.98085 | 26.6649 | 117.3285 | 5.2945
8.4906 | 116.7195 | 0.99655 | 26.0842 | 116.5181 | -2.1734 | 8.4908 | 117.2278 | 0.98085 | 26.6649 | 117.3285 | 5.2945
8.4916 | 116.72 | 0.99655 | 26.0842 | 116.5181 | -2.1734 | 8.4918 | 117.2275 | 0.98085 | 26.6649 | 117.3285 | 5.2945
8.4926 | 116.7205 | 0.99655 | 26.0842 | 116.5181 | -2.1734 | 8.4928 | 117.2272 | 0.98085 | 26.6649 | 117.3285 | 5.2945
8.4936 | 116.721 | 0.99611 | 25.9835 | 116.512 | -2.2991 | 8.4938 | 117.2269 | 0.98085 | 26.6649 | 117.3285 | 5.2945
8.4946 | 116.7215 | 0.99611 | 25.9835 | 116.512 | -2.2991 | 8.4948 | 117.2266 | 0.98085 | 26.6649 | 117.3285 | 5.2945
8.4956 | 116.722 | 0.99611 | 25.9835 | 116.512 | -2.2991 | 8.4958 | 117.2263 | 0.9805 | 26.6436 | 117.3252 | 5.3408
8.4966 | 116.7225 | 0.99611 | 25.9835 | 116.512 | -2.2991 | 8.4968 | 117.226 | 0.9805 | 26.6436 | 117.3252 | 5.3408
8.4976 | 116.723 | 0.99611 | 25.9835 | 116.512 | -2.2991 | 8.4978 | 117.2257 | 0.9805 | 26.6436 | 117.3252 | 5.3408
8.4986 | 116.7235 | 0.99611 | 25.9835 | 116.512 | -2.2991 | 8.4988 | 117.2254 | 0.9805 | 26.6436 | 117.3252 | 5.3408
8.4996 | 116.724 | 0.99611 | 25.9835 | 116.512 | -2.2991 | 8.4998 | 117.2251 | 0.9805 | 26.6436 | 117.3252 | 5.3408
8.5006 | 116.7245 | 0.99611 | 25.9835 | 116.512 | -2.2991 | 8.5008 | 117.2248 | 0.9805 | 26.6436 | 117.3252 | 5.3408
8.5016 | 116.725 | 0.99677 | 26.0139 | 116.5123 | -2.0965 | 8.5018 | 117.2245 | 0.9805 | 26.6436 | 117.3252 | 5.3408
8.5026 | 116.7255 | 0.99677 | 26.0139 | 116.5123 | -2.0965 | 8.5028 | 117.2243 | 0.9805 | 26.6436 | 117.3252 | 5.3408
8.5036 | 116.726 | 0.99677 | 26.0139 | 116.5123 | -2.0965 | 8.5038 | 117.224 | 0.98047 | 26.6314 | 117.3177 | 5.3418
8.5046 | 116.7265 | 0.99677 | 26.0139 | 116.5123 | -2.0965 | 8.5048 | 117.2236 | 0.98047 | 26.6314 | 117.3177 | 5.3418
8.5056 | 116.727 | 0.99677 | 26.0139 | 116.5123 | -2.0965 | 8.5058 | 117.2234 | 0.98047 | 26.6314 | 117.3177 | 5.3418
8.5066 | 116.7275 | 0.99677 | 26.0139 | 116.5123 | -2.0965 | 8.5068 | 117.2231 | 0.98047 | 26.6314 | 117.3177 | 5.3418
8.5076 | 116.728 | 0.99677 | 26.0139 | 116.5123 | -2.0965 | 8.5078 | 117.2228 | 0.98047 | 26.6314 | 117.3177 | 5.3418
8.5086 | 116.7285 | 0.99677 | 26.0139 | 116.5123 | -2.0965 | 8.5088 | 117.2225 | 0.98047 | 26.6314 | 117.3177 | 5.3418
8.5096 | 116.729 | 0.99635 | 25.9207 | 116.5267 | -2.2212 | 8.5098 | 117.2222 | 0.98047 | 26.6314 | 117.3177 | 5.3418
8.5106 | 116.7295 | 0.99635 | 25.9207 | 116.5267 | -2.2212 | 8.5108 | 117.2219 | 0.98047 | 26.6314 | 117.3177 | 5.3418
8.5116 | 116.73 | 0.99635 | 25.9207 | 116.5267 | -2.2212 | 8.5118 | 117.2216 | 0.98059 | 26.6178 | 117.3286 | 5.3227
8.5126 | 116.7305 | 0.99635 | 25.9207 | 116.5267 | -2.2212 | 8.5128 | 117.2213 | 0.98059 | 26.6178 | 117.3286 | 5.3227
8.5136 | 116.731 | 0.99635 | 25.9207 | 116.5267 | -2.2212 | 8.5138 | 117.221 | 0.98059 | 26.6178 | 117.3286 | 5.3227
8.5146 | 116.7315 | 0.99635 | 25.9207 | 116.5267 | -2.2212 | 8.5148 | 117.2207 | 0.98059 | 26.6178 | 117.3286 | 5.3227
8.5156 | 116.732 | 0.99635 | 25.9207 | 116.5267 | -2.2212 | 8.5158 | 117.2204 | 0.98059 | 26.6178 | 117.3286 | 5.3227
8.5166 | 116.7325 | 0.99635 | 25.9207 | 116.5267 | -2.2212 | 8.5168 | 117.2201 | 0.98059 | 26.6178 | 117.3286 | 5.3227
8.5176 | 116.733 | 0.99635 | 25.9207 | 116.5267 | -2.2212 | 8.5178 | 117.2198 | 0.98059 | 26.6178 | 117.3286 | 5.3227
8.5186 | 116.7335 | 0.99676 | 25.9562 | 116.5316 | -2.0934 | 8.5188 | 117.2195 | 0.98059 | 26.6178 | 117.3286 | 5.3227
8.5196 | 116.734 | 0.99676 | 25.9562 | 116.5316 | -2.0934 | 8.5198 | 117.2192 | 0.98059 | 26.6178 | 117.3286 | 5.3227
8.5206 | 116.7345 | 0.99676 | 25.9562 | 116.5316 | -2.0934 | 8.5208 | 117.2189 | 0.98066 | 26.6298 | 117.3042 | 5.3141
8.5216 | 116.735 | 0.99676 | 25.9562 | 116.5316 | -2.0934 | 8.5218 | 117.2186 | 0.98066 | 26.6298 | 117.3042 | 5.3141
8.5226 | 116.7355 | 0.99676 | 25.9562 | 116.5316 | -2.0934 | 8.5228 | 117.2183 | 0.98066 | 26.6298 | 117.3042 | 5.3141
8.5236 | 116.736 | 0.99676 | 25.9562 | 116.5316 | -2.0934 | 8.5238 | 117.218 | 0.98066 | 26.6298 | 117.3042 | 5.3141
8.5246 | 116.7365 | 0.99676 | 25.9562 | 116.5316 | -2.0934 | 8.5248 | 117.2177 | 0.98066 | 26.6298 | 117.3042 | 5.3141
8.5256 | 116.737 | 0.99676 | 25.9562 | 116.5316 | -2.0934 | 8.5258 | 117.2174 | 0.98066 | 26.6298 | 117.3042 | 5.3141
8.5266 | 116.7375 | 0.99643 | 25.886 | 116.5144 | -2.1923 | 8.5268 | 117.2171 | 0.98066 | 26.6298 | 117.3042 | 5.3141
8.5276 | 116.738 | 0.99643 | 25.886 | 116.5144 | -2.1923 | 8.5278 | 117.2168 | 0.98066 | 26.6298 | 117.3042 | 5.3141
8.5286 | 116.7385 | 0.99643 | 25.886 | 116.5144 | -2.1923 | 8.5288 | 117.2165 | 0.98074 | 26.6425 | 117.3007 | 5.3056
8.5296 | 116.739 | 0.99643 | 25.886 | 116.5144 | -2.1923 | 8.5298 | 117.2162 | 0.98074 | 26.6425 | 117.3007 | 5.3056
8.5306 | 116.7395 | 0.99643 | 25.886 | 116.5144 | -2.1923 | 8.5308 | 117.2159 | 0.98074 | 26.6425 | 117.3007 | 5.3056
8.5316 | 116.74 | 0.99643 | 25.886 | 116.5144 | -2.1923 | 8.5318 | 117.2156 | 0.98074 | 26.6425 | 117.3007 | 5.3056
8.5326 | 116.7405 | 0.99643 | 25.886 | 116.5144 | -2.1923 | 8.5328 | 117.2153 | 0.98074 | 26.6425 | 117.3007 | 5.3056
8.5336 | 116.741 | 0.99643 | 25.886 | 116.5144 | -2.1923 | 8.5338 | 117.215 | 0.98074 | 26.6425 | 117.3007 | 5.3056
8.5346 | 116.7415 | 0.99686 | 25.9694 | 116.532 | -2.063 | 8.5348 | 117.2147 | 0.98074 | 26.6425 | 117.3007 | 5.3056
8.5356 | 116.742 | 0.99686 | 25.9694 | 116.532 | -2.063 | 8.5358 | 117.2144 | 0.98074 | 26.6425 | 117.3007 | 5.3056
8.5366 | 116.7425 | 0.99686 | 25.9694 | 116.532 | -2.063 | 8.5368 | 117.2141 | 0.98051 | 26.647 | 117.3325 | 5.3397
8.5376 | 116.743 | 0.99686 | 25.9694 | 116.532 | -2.063 | 8.5378 | 117.2138 | 0.98051 | 26.647 | 117.3325 | 5.3397
8.5386 | 116.7435 | 0.99686 | 25.9694 | 116.532 | -2.063 | 8.5388 | 117.2135 | 0.98051 | 26.647 | 117.3325 | 5.3397
8.5396 | 116.744 | 0.99686 | 25.9694 | 116.532 | -2.063 | 8.5398 | 117.2132 | 0.98051 | 26.647 | 117.3325 | 5.3397
8.5406 | 116.7445 | 0.99686 | 25.9694 | 116.532 | -2.063 | 8.5408 | 117.2129 | 0.98051 | 26.647 | 117.3325 | 5.3397
8.5416 | 116.745 | 0.99686 | 25.9694 | 116.532 | -2.063 | 8.5418 | 117.2126 | 0.98051 | 26.647 | 117.3325 | 5.3397
8.5426 | 116.7455 | 0.99686 | 25.9694 | 116.532 | -2.063 | 8.5428 | 117.2123 | 0.98051 | 26.647 | 117.3325 | 5.3397
8.5436 | 116.746 | 0.99675 | 25.9577 | 116.5311 | -2.097 | 8.5438 | 117.212 | 0.98051 | 26.647 | 117.3325 | 5.3397
8.5446 | 116.7465 | 0.99675 | 25.9577 | 116.5311 | -2.097 | 8.5448 | 117.2117 | 0.98051 | 26.647 | 117.3325 | 5.3397
8.5456 | 116.747 | 0.99675 | 25.9577 | 116.5311 | -2.097 | 8.5458 | 117.2114 | 0.98028 | 26.6581 | 117.3393 | 5.374
8.5466 | 116.7475 | 0.99675 | 25.9577 | 116.5311 | -2.097 | 8.5468 | 117.2111 | 0.98028 | 26.6581 | 117.3393 | 5.374
8.5476 | 116.748 | 0.99675 | 25.9577 | 116.5311 | -2.097 | 8.5478 | 117.2108 | 0.98028 | 26.6581 | 117.3393 | 5.374
8.5486 | 116.7485 | 0.99675 | 25.9577 | 116.5311 | -2.097 | 8.5488 | 117.2105 | 0.98028 | 26.6581 | 117.3393 | 5.374
8.5496 | 116.749 | 0.99675 | 25.9577 | 116.5311 | -2.097 | 8.5498 | 117.2102 | 0.98028 | 26.6581 | 117.3393 | 5.374
8.5506 | 116.7495 | 0.99675 | 25.9577 | 116.5311 | -2.097 | 8.5508 | 117.2099 | 0.98028 | 26.6581 | 117.3393 | 5.374
8.5516 | 116.75 | 0.9971 | 26.0458 | 116.5424 | -1.9895 | 8.5518 | 117.2096 | 0.98028 | 26.6581 | 117.3393 | 5.374
8.5526 | 116.7505 | 0.9971 | 26.0458 | 116.5424 | -1.9895 | 8.5528 | 117.2093 | 0.98028 | 26.6581 | 117.3393 | 5.374
8.5536 | 116.751 | 0.9971 | 26.0458 | 116.5424 | -1.9895 | 8.5538 | 117.209 | 0.9804 | 26.6626 | 117.3276 | 5.358
8.5546 | 116.7515 | 0.9971 | 26.0458 | 116.5424 | -1.9895 | 8.5548 | 117.2087 | 0.9804 | 26.6626 | 117.3276 | 5.358
8.5556 | 116.752 | 0.9971 | 26.0458 | 116.5424 | -1.9895 | 8.5558 | 117.2084 | 0.9804 | 26.6626 | 117.3276 | 5.358
8.5566 | 116.7525 | 0.9971 | 26.0458 | 116.5424 | -1.9895 | 8.5568 | 117.2081 | 0.9804 | 26.6626 | 117.3276 | 5.358
8.5576 | 116.753 | 0.9971 | 26.0458 | 116.5424 | -1.9895 | 8.5578 | 117.2078 | 0.9804 | 26.6626 | 117.3276 | 5.358
8.5586 | 116.7535 | 0.9971 | 26.0458 | 116.5424 | -1.9895 | 8.5588 | 117.2075 | 0.9804 | 26.6626 | 117.3276 | 5.358
8.5596 | 116.754 | 0.99708 | 26.0577 | 116.5348 | -1.9963 | 8.5598 | 117.2072 | 0.9804 | 26.6626 | 117.3276 | 5.358
8.5606 | 116.7545 | 0.99708 | 26.0577 | 116.5348 | -1.9963 | 8.5608 | 117.2069 | 0.9804 | 26.6626 | 117.3276 | 5.358
8.5616 | 116.755 | 0.99708 | 26.0577 | 116.5348 | -1.9963 | 8.5618 | 117.2066 | 0.98052 | 26.6433 | 117.3272 | 5.3368
8.5626 | 116.7555 | 0.99708 | 26.0577 | 116.5348 | -1.9963 | 8.5628 | 117.2063 | 0.98052 | 26.6433 | 117.3272 | 5.3368
8.5636 | 116.756 | 0.99708 | 26.0577 | 116.5348 | -1.9963 | 8.5638 | 117.206 | 0.98052 | 26.6433 | 117.3272 | 5.3368
8.5646 | 116.7565 | 0.99708 | 26.0577 | 116.5348 | -1.9963 | 8.5648 | 117.2057 | 0.98052 | 26.6433 | 117.3272 | 5.3368
8.5656 | 116.757 | 0.99708 | 26.0577 | 116.5348 | -1.9963 | 8.5658 | 117.2054 | 0.98052 | 26.6433 | 117.3272 | 5.3368
8.5666 | 116.7575 | 0.99708 | 26.0577 | 116.5348 | -1.9963 | 8.5668 | 117.2051 | 0.98052 | 26.6433 | 117.3272 | 5.3368
8.5676 | 116.758 | 0.99708 | 26.0577 | 116.5348 | -1.9963 | 8.5678 | 117.2048 | 0.98052 | 26.6433 | 117.3272 | 5.3368
8.5686 | 116.7585 | 0.99726 | 26.1938 | 116.5452 | -1.9421 | 8.5688 | 117.2045 | 0.98052 | 26.6433 | 117.3272 | 5.3368
8.5696 | 116.759 | 0.99726 | 26.1938 | 116.5452 | -1.9421 | 8.5698 | 117.2042 | 0.98052 | 26.6433 | 117.3272 | 5.3368
8.5706 | 116.7595 | 0.99726 | 26.1938 | 116.5452 | -1.9421 | 8.5708 | 117.2039 | 0.98056 | 26.6257 | 117.3313 | 5.3287
8.5716 | 116.76 | 0.99726 | 26.1938 | 116.5452 | -1.9421 | 8.5718 | 117.2036 | 0.98056 | 26.6257 | 117.3313 | 5.3287
8.5726 | 116.7605 | 0.99726 | 26.1938 | 116.5452 | -1.9421 | 8.5728 | 117.2033 | 0.98056 | 26.6257 | 117.3313 | 5.3287
8.5736 | 116.761 | 0.99726 | 26.1938 | 116.5452 | -1.9421 | 8.5738 | 117.203 | 0.98056 | 26.6257 | 117.3313 | 5.3287
8.5746 | 116.7615 | 0.99726 | 26.1938 | 116.5452 | -1.9421 | 8.5748 | 117.2027 | 0.98056 | 26.6257 | 117.3313 | 5.3287
8.5756 | 116.762 | 0.99726 | 26.1938 | 116.5452 | -1.9421 | 8.5758 | 117.2024 | 0.98056 | 26.6257 | 117.3313 | 5.3287
8.5766 | 116.7625 | 0.99751 | 26.2085 | 116.5543 | -1.8534 | 8.5768 | 117.2021 | 0.98056 | 26.6257 | 117.3313 | 5.3287
8.5776 | 116.763 | 0.99751 | 26.2085 | 116.5543 | -1.8534 | 8.5778 | 117.2018 | 0.98056 | 26.6257 | 117.3313 | 5.3287
8.5786 | 116.7635 | 0.99751 | 26.2085 | 116.5543 | -1.8534 | 8.5788 | 117.2015 | 0.98055 | 26.6564 | 117.3083 | 5.3357
8.5796 | 116.764 | 0.99751 | 26.2085 | 116.5543 | -1.8534 | 8.5798 | 117.2012 | 0.98055 | 26.6564 | 117.3083 | 5.3357
8.5806 | 116.7645 | 0.99751 | 26.2085 | 116.5543 | -1.8534 | 8.5808 | 117.2009 | 0.98055 | 26.6564 | 117.3083 | 5.3357
8.5816 | 116.765 | 0.99751 | 26.2085 | 116.5543 | -1.8534 | 8.5818 | 117.2006 | 0.98055 | 26.6564 | 117.3083 | 5.3357
8.5826 | 116.7655 | 0.99751 | 26.2085 | 116.5543 | -1.8534 | 8.5828 | 117.2003 | 0.98055 | 26.6564 | 117.3083 | 5.3357
8.5836 | 116.766 | 0.99751 | 26.2085 | 116.5543 | -1.8534 | 8.5838 | 117.2001 | 0.98055 | 26.6564 | 117.3083 | 5.3357
8.5846 | 116.7665 | 0.99746 | 26.2241 | 116.5623 | -1.8733 | 8.5848 | 117.1997 | 0.98055 | 26.6564 | 117.3083 | 5.3357
8.5856 | 116.767 | 0.99746 | 26.2241 | 116.5623 | -1.8733 | 8.5858 | 117.1994 | 0.98055 | 26.6564 | 117.3083 | 5.3357
8.5866 | 116.7675 | 0.99746 | 26.2241 | 116.5623 | -1.8733 | 8.5868 | 117.1992 | 0.98067 | 26.659 | 117.3188 | 5.3189
8.5876 | 116.768 | 0.99746 | 26.2241 | 116.5623 | -1.8733 | 8.5878 | 117.1989 | 0.98067 | 26.659 | 117.3188 | 5.3189
8.5886 | 116.7685 | 0.99746 | 26.2241 | 116.5623 | -1.8733 | 8.5888 | 117.1986 | 0.98067 | 26.659 | 117.3188 | 5.3189
8.5896 | 116.769 | 0.99746 | 26.2241 | 116.5623 | -1.8733 | 8.5898 | 117.1983 | 0.98067 | 26.659 | 117.3188 | 5.3189
8.5906 | 116.7695 | 0.99746 | 26.2241 | 116.5623 | -1.8733 | 8.5908 | 117.198 | 0.98067 | 26.659 | 117.3188 | 5.3189
8.5916 | 116.77 | 0.99746 | 26.2241 | 116.5623 | -1.8733 | 8.5918 | 117.1977 | 0.98067 | 26.659 | 117.3188 | 5.3189
8.5926 | 116.7705 | 0.99746 | 26.2241 | 116.5623 | -1.8733 | 8.5928 | 117.1974 | 0.98067 | 26.659 | 117.3188 | 5.3189
8.5936 | 116.771 | 0.99755 | 26.2438 | 116.5419 | -1.8396 | 8.5938 | 117.1971 | 0.98067 | 26.659 | 117.3188 | 5.3189
8.5946 | 116.7715 | 0.99755 | 26.2438 | 116.5419 | -1.8396 | 8.5948 | 117.1968 | 0.98067 | 26.659 | 117.3188 | 5.3189
8.5956 | 116.772 | 0.99755 | 26.2438 | 116.5419 | -1.8396 | 8.5958 | 117.1965 | 0.98038 | 26.632 | 117.3517 | 5.3541
8.5966 | 116.7725 | 0.99755 | 26.2438 | 116.5419 | -1.8396 | 8.5968 | 117.1962 | 0.98038 | 26.632 | 117.3517 | 5.3541
8.5976 | 116.773 | 0.99755 | 26.2438 | 116.5419 | -1.8396 | 8.5978 | 117.1959 | 0.98038 | 26.632 | 117.3517 | 5.3541
8.5986 | 116.7735 | 0.99755 | 26.2438 | 116.5419 | -1.8396 | 8.5988 | 117.1956 | 0.98038 | 26.632 | 117.3517 | 5.3541
8.5996 | 116.774 | 0.99755 | 26.2438 | 116.5419 | -1.8396 | 8.5998 | 117.1953 | 0.98038 | 26.632 | 117.3517 | 5.3541
8.6006 | 116.7745 | 0.99755 | 26.2438 | 116.5419 | -1.8396 | 8.6008 | 117.195 | 0.98038 | 26.632 | 117.3517 | 5.3541
8.6016 | 116.775 | 0.99745 | 26.2408 | 116.5696 | -1.8767 | 8.6018 | 117.1947 | 0.98038 | 26.632 | 117.3517 | 5.3541
8.6026 | 116.7755 | 0.99745 | 26.2408 | 116.5696 | -1.8767 | 8.6028 | 117.1944 | 0.98038 | 26.632 | 117.3517 | 5.3541
8.6036 | 116.776 | 0.99745 | 26.2408 | 116.5696 | -1.8767 | 8.6038 | 117.1941 | 0.98032 | 26.6326 | 117.3417 | 5.3636
8.6046 | 116.7765 | 0.99745 | 26.2408 | 116.5696 | -1.8767 | 8.6048 | 117.1938 | 0.98032 | 26.6326 | 117.3417 | 5.3636
8.6056 | 116.777 | 0.99745 | 26.2408 | 116.5696 | -1.8767 | 8.6058 | 117.1935 | 0.98032 | 26.6326 | 117.3417 | 5.3636
8.6066 | 116.7775 | 0.99745 | 26.2408 | 116.5696 | -1.8767 | 8.6068 | 117.1932 | 0.98032 | 26.6326 | 117.3417 | 5.3636
8.6076 | 116.778 | 0.99745 | 26.2408 | 116.5696 | -1.8767 | 8.6078 | 117.1929 | 0.98032 | 26.6326 | 117.3417 | 5.3636
8.6086 | 116.7785 | 0.99745 | 26.2408 | 116.5696 | -1.8767 | 8.6088 | 117.1926 | 0.98032 | 26.6326 | 117.3417 | 5.3636
8.6096 | 116.779 | 0.99766 | 26.2172 | 116.5642 | -1.7955 | 8.6098 | 117.1923 | 0.98032 | 26.6326 | 117.3417 | 5.3636
8.6106 | 116.7795 | 0.99766 | 26.2172 | 116.5642 | -1.7955 | 8.6108 | 117.192 | 0.98032 | 26.6326 | 117.3417 | 5.3636
8.6116 | 116.78 | 0.99766 | 26.2172 | 116.5642 | -1.7955 | 8.6118 | 117.1917 | 0.98058 | 26.6181 | 117.3341 | 5.324
8.6126 | 116.7805 | 0.99766 | 26.2172 | 116.5642 | -1.7955 | 8.6128 | 117.1914 | 0.98058 | 26.6181 | 117.3341 | 5.324
8.6136 | 116.781 | 0.99766 | 26.2172 | 116.5642 | -1.7955 | 8.6138 | 117.1911 | 0.98058 | 26.6181 | 117.3341 | 5.324
8.6146 | 116.7815 | 0.99766 | 26.2172 | 116.5642 | -1.7955 | 8.6148 | 117.1908 | 0.98058 | 26.6181 | 117.3341 | 5.324
8.6156 | 116.782 | 0.99766 | 26.2172 | 116.5642 | -1.7955 | 8.6158 | 117.1905 | 0.98058 | 26.6181 | 117.3341 | 5.324
8.6166 | 116.7825 | 0.99766 | 26.2172 | 116.5642 | -1.7955 | 8.6168 | 117.1902 | 0.98058 | 26.6181 | 117.3341 | 5.324
8.6176 | 116.783 | 0.99766 | 26.2172 | 116.5642 | -1.7955 | 8.6178 | 117.1899 | 0.98058 | 26.6181 | 117.3341 | 5.324
8.6186 | 116.7835 | 0.99747 | 26.1546 | 116.5837 | -1.863 | 8.6188 | 117.1896 | 0.98058 | 26.6181 | 117.3341 | 5.324
8.6196 | 116.784 | 0.99747 | 26.1546 | 116.5837 | -1.863 | 8.6198 | 117.1893 | 0.98058 | 26.6181 | 117.3341 | 5.324
8.6206 | 116.7845 | 0.99747 | 26.1546 | 116.5837 | -1.863 | 8.6208 | 117.189 | 0.98067 | 26.6208 | 117.3245 | 5.3115
8.6216 | 116.785 | 0.99747 | 26.1546 | 116.5837 | -1.863 | 8.6218 | 117.1887 | 0.98067 | 26.6208 | 117.3245 | 5.3115
8.6226 | 116.7855 | 0.99747 | 26.1546 | 116.5837 | -1.863 | 8.6228 | 117.1884 | 0.98067 | 26.6208 | 117.3245 | 5.3115
8.6236 | 116.786 | 0.99747 | 26.1546 | 116.5837 | -1.863 | 8.6238 | 117.1881 | 0.98067 | 26.6208 | 117.3245 | 5.3115
8.6246 | 116.7865 | 0.99747 | 26.1546 | 116.5837 | -1.863 | 8.6248 | 117.1878 | 0.98067 | 26.6208 | 117.3245 | 5.3115
8.6256 | 116.787 | 0.99747 | 26.1546 | 116.5837 | -1.863 | 8.6258 | 117.1875 | 0.98067 | 26.6208 | 117.3245 | 5.3115
8.6266 | 116.7875 | 0.99777 | 26.1279 | 116.5854 | -1.7477 | 8.6268 | 117.1872 | 0.98067 | 26.6208 | 117.3245 | 5.3115
8.6276 | 116.788 | 0.99777 | 26.1279 | 116.5854 | -1.7477 | 8.6278 | 117.1869 | 0.98067 | 26.6208 | 117.3245 | 5.3115
8.6286 | 116.7885 | 0.99777 | 26.1279 | 116.5854 | -1.7477 | 8.6288 | 117.1866 | 0.98074 | 26.6463 | 117.3219 | 5.3069
8.6296 | 116.789 | 0.99777 | 26.1279 | 116.5854 | -1.7477 | 8.6298 | 117.1863 | 0.98074 | 26.6463 | 117.3219 | 5.3069
8.6306 | 116.7895 | 0.99777 | 26.1279 | 116.5854 | -1.7477 | 8.6308 | 117.186 | 0.98074 | 26.6463 | 117.3219 | 5.3069
8.6316 | 116.79 | 0.99777 | 26.1279 | 116.5854 | -1.7477 | 8.6318 | 117.1857 | 0.98074 | 26.6463 | 117.3219 | 5.3069
8.6326 | 116.7905 | 0.99777 | 26.1279 | 116.5854 | -1.7477 | 8.6328 | 117.1854 | 0.98074 | 26.6463 | 117.3219 | 5.3069
8.6336 | 116.791 | 0.99777 | 26.1279 | 116.5854 | -1.7477 | 8.6338 | 117.1851 | 0.98074 | 26.6463 | 117.3219 | 5.3069
8.6346 | 116.7915 | 0.99739 | 26.0003 | 116.5838 | -1.8828 | 8.6348 | 117.1848 | 0.98074 | 26.6463 | 117.3219 | 5.3069
8.6356 | 116.792 | 0.99739 | 26.0003 | 116.5838 | -1.8828 | 8.6358 | 117.1845 | 0.98074 | 26.6463 | 117.3219 | 5.3069
8.6366 | 116.7925 | 0.99739 | 26.0003 | 116.5838 | -1.8828 | 8.6368 | 117.1842 | 0.98075 | 26.6613 | 117.327 | 5.3077
8.6376 | 116.793 | 0.99739 | 26.0003 | 116.5838 | -1.8828 | 8.6378 | 117.1839 | 0.98075 | 26.6613 | 117.327 | 5.3077
8.6386 | 116.7935 | 0.99739 | 26.0003 | 116.5838 | -1.8828 | 8.6388 | 117.1836 | 0.98075 | 26.6613 | 117.327 | 5.3077
8.6396 | 116.794 | 0.99739 | 26.0003 | 116.5838 | -1.8828 | 8.6398 | 117.1833 | 0.98075 | 26.6613 | 117.327 | 5.3077
8.6406 | 116.7945 | 0.99739 | 26.0003 | 116.5838 | -1.8828 | 8.6408 | 117.183 | 0.98075 | 26.6613 | 117.327 | 5.3077
8.6416 | 116.795 | 0.99739 | 26.0003 | 116.5838 | -1.8828 | 8.6418 | 117.1827 | 0.98075 | 26.6613 | 117.327 | 5.3077
8.6426 | 116.7955 | 0.99739 | 26.0003 | 116.5838 | -1.8828 | 8.6428 | 117.1824 | 0.98075 | 26.6613 | 117.327 | 5.3077
8.6436 | 116.796 | 0.99774 | 25.9663 | 116.5802 | -1.7483 | 8.6438 | 117.1821 | 0.98075 | 26.6613 | 117.327 | 5.3077
8.6446 | 116.7965 | 0.99774 | 25.9663 | 116.5802 | -1.7483 | 8.6448 | 117.1818 | 0.98075 | 26.6613 | 117.327 | 5.3077
8.6456 | 116.797 | 0.99774 | 25.9663 | 116.5802 | -1.7483 | 8.6458 | 117.1815 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3298 | 5.3374
8.6466 | 116.7975 | 0.99774 | 25.9663 | 116.5802 | -1.7483 | 8.6468 | 117.1812 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3298 | 5.3374
8.6476 | 116.798 | 0.99774 | 25.9663 | 116.5802 | -1.7483 | 8.6478 | 117.1809 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3298 | 5.3374
8.6486 | 116.7985 | 0.99774 | 25.9663 | 116.5802 | -1.7483 | 8.6488 | 117.1806 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3298 | 5.3374
8.6496 | 116.799 | 0.99774 | 25.9663 | 116.5802 | -1.7483 | 8.6498 | 117.1803 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3298 | 5.3374
8.6506 | 116.7995 | 0.99774 | 25.9663 | 116.5802 | -1.7483 | 8.6508 | 117.18 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3298 | 5.3374
8.6516 | 116.8 | 0.99743 | 25.9114 | 116.587 | -1.8599 | 8.6518 | 117.1797 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3298 | 5.3374
8.6526 | 116.8005 | 0.99743 | 25.9114 | 116.587 | -1.8599 | 8.6528 | 117.1794 | 0.98052 | 26.6465 | 117.3298 | 5.3374
8.6536 | 116.801 | 0.99743 | 25.9114 | 116.587 | -1.8599 | 8.6538 | 117.1791 | 0.9805 | 26.6273 | 117.3396 | 5.3368
8.6546 | 116.8015 | 0.99743 | 25.9114 | 116.587 | -1.8599 | 8.6548 | 117.1788 | 0.9805 | 26.6273 | 117.3396 | 5.3368
8.6556 | 116.802 | 0.99743 | 25.9114 | 116.587 | -1.8599 | 8.6558 | 117.1785 | 0.9805 | 26.6273 | 117.3396 | 5.3368
8.6566 | 116.8025 | 0.99743 | 25.9114 | 116.587 | -1.8599 | 8.6568 | 117.1782 | 0.9805 | 26.6273 | 117.3396 | 5.3368
8.6576 | 116.803 | 0.99743 | 25.9114 | 116.587 | -1.8599 | 8.6578 | 117.1779 | 0.9805 | 26.6273 | 117.3396 | 5.3368
8.6586 | 116.8035 | 0.99743 | 25.9114 | 116.587 | -1.8599 | 8.6588 | 117.1776 | 0.9805 | 26.6273 | 117.3396 | 5.3368
8.6596 | 116.804 | 0.99791 | 25.9572 | 116.6 | -1.6814 | 8.6598 | 117.1773 | 0.9805 | 26.6273 | 117.3396 | 5.3368
8.6606 | 116.8045 | 0.99791 | 25.9572 | 116.6 | -1.6814 | 8.6608 | 117.177 | 0.9805 | 26.6273 | 117.3396 | 5.3368
8.6616 | 116.805 | 0.99791 | 25.9572 | 116.6 | -1.6814 | 8.6618 | 117.1767 | 0.9805 | 26.6273 | 117.3396 | 5.3368
8.6626 | 116.8055 | 0.99791 | 25.9572 | 116.6 | -1.6814 | 8.6628 | 117.1764 | 0.98085 | 26.6252 | 117.3357 | 5.2868
8.6636 | 116.806 | 0.99791 | 25.9572 | 116.6 | -1.6814 | 8.6638 | 117.1761 | 0.98085 | 26.6252 | 117.3357 | 5.2868
8.6646 | 116.8065 | 0.99791 | 25.9572 | 116.6 | -1.6814 | 8.6648 | 117.1758 | 0.98085 | 26.6252 | 117.3357 | 5.2868
8.6656 | 116.807 | 0.99791 | 25.9572 | 116.6 | -1.6814 | 8.6658 | 117.1755 | 0.98085 | 26.6252 | 117.3357 | 5.2868
8.6666 | 116.8075 | 0.99791 | 25.9572 | 116.6 | -1.6814 | 8.6668 | 117.1752 | 0.98085 | 26.6252 | 117.3357 | 5.2868
8.6676 | 116.808 | 0.99791 | 25.9572 | 116.6 | -1.6814 | 8.6678 | 117.1749 | 0.98085 | 26.6252 | 117.3357 | 5.2868
8.6686 | 116.8085 | 0.9976 | 25.8824 | 116.5661 | -1.7983 | 8.6688 | 117.1747 | 0.98085 | 26.6252 | 117.3357 | 5.2868
8.6696 | 116.809 | 0.9976 | 25.8824 | 116.5661 | -1.7983 | 8.6698 | 117.1744 | 0.98085 | 26.6252 | 117.3357 | 5.2868
8.6706 | 116.8095 | 0.9976 | 25.8824 | 116.5661 | -1.7983 | 8.6708 | 117.174 | 0.98107 | 26.6361 | 117.3196 | 5.2584
8.6716 | 116.81 | 0.9976 | 25.8824 | 116.5661 | -1.7983 | 8.6718 | 117.1738 | 0.98107 | 26.6361 | 117.3196 | 5.2584
8.6726 | 116.8105 | 0.9976 | 25.8824 | 116.5661 | -1.7983 | 8.6728 | 117.1735 | 0.98107 | 26.6361 | 117.3196 | 5.2584
8.6736 | 116.811 | 0.9976 | 25.8824 | 116.5661 | -1.7983 | 8.6738 | 117.1732 | 0.98107 | 26.6361 | 117.3196 | 5.2584
8.6746 | 116.8115 | 0.9976 | 25.8824 | 116.5661 | -1.7983 | 8.6748 | 117.1729 | 0.98107 | 26.6361 | 117.3196 | 5.2584
8.6756 | 116.812 | 0.9976 | 25.8824 | 116.5661 | -1.7983 | 8.6758 | 117.1726 | 0.98107 | 26.6361 | 117.3196 | 5.2584
8.6766 | 116.8125 | 0.99794 | 25.9758 | 116.579 | -1.6704 | 8.6768 | 117.1723 | 0.98107 | 26.6361 | 117.3196 | 5.2584
8.6776 | 116.813 | 0.99794 | 25.9758 | 116.579 | -1.6704 | 8.6778 | 117.172 | 0.98107 | 26.6361 | 117.3196 | 5.2584
8.6786 | 116.8135 | 0.99794 | 25.9758 | 116.579 | -1.6704 | 8.6788 | 117.1717 | 0.98103 | 26.6602 | 117.3093 | 5.2676
8.6796 | 116.814 | 0.99794 | 25.9758 | 116.579 | -1.6704 | 8.6798 | 117.1714 | 0.98103 | 26.6602 | 117.3093 | 5.2676
8.6806 | 116.8145 | 0.99794 | 25.9758 | 116.579 | -1.6704 | 8.6808 | 117.1711 | 0.98103 | 26.6602 | 117.3093 | 5.2676
8.6816 | 116.815 | 0.99794 | 25.9758 | 116.579 | -1.6704 | 8.6818 | 117.1708 | 0.98103 | 26.6602 | 117.3093 | 5.2676
8.6826 | 116.8155 | 0.99794 | 25.9758 | 116.579 | -1.6704 | 8.6828 | 117.1705 | 0.98103 | 26.6602 | 117.3093 | 5.2676
8.6836 | 116.816 | 0.99794 | 25.9758 | 116.579 | -1.6704 | 8.6838 | 117.1702 | 0.98103 | 26.6602 | 117.3093 | 5.2676
8.6846 | 116.8165 | 0.99778 | 25.9632 | 116.5783 | -1.7325 | 8.6848 | 117.1699 | 0.98103 | 26.6602 | 117.3093 | 5.2676
8.6856 | 116.817 | 0.99778 | 25.9632 | 116.5783 | -1.7325 | 8.6858 | 117.1696 | 0.98103 | 26.6602 | 117.3093 | 5.2676
8.6866 | 116.8175 | 0.99778 | 25.9632 | 116.5783 | -1.7325 | 8.6868 | 117.1693 | 0.98103 | 26.6602 | 117.3093 | 5.2676
8.6876 | 116.818 | 0.99778 | 25.9632 | 116.5783 | -1.7325 | 8.6878 | 117.169 | 0.98095 | 26.6497 | 117.3248 | 5.2771
8.6886 | 116.8185 | 0.99778 | 25.9632 | 116.5783 | -1.7325 | 8.6888 | 117.1687 | 0.98095 | 26.6497 | 117.3248 | 5.2771
8.6896 | 116.819 | 0.99778 | 25.9632 | 116.5783 | -1.7325 | 8.6898 | 117.1684 | 0.98095 | 26.6497 | 117.3248 | 5.2771
8.6906 | 116.8195 | 0.99778 | 25.9632 | 116.5783 | -1.7325 | 8.6908 | 117.1681 | 0.98095 | 26.6497 | 117.3248 | 5.2771
8.6916 | 116.82 | 0.99778 | 25.9632 | 116.5783 | -1.7325 | 8.6918 | 117.1678 | 0.98095 | 26.6497 | 117.3248 | 5.2771
8.6926 | 116.8205 | 0.99778 | 25.9632 | 116.5783 | -1.7325 | 8.6928 | 117.1675 | 0.98095 | 26.6497 | 117.3248 | 5.2771
8.6936 | 116.821 | 0.99818 | 26.0586 | 116.5949 | -1.5744 | 8.6938 | 117.1672 | 0.98095 | 26.6497 | 117.3248 | 5.2771
8.6946 | 116.8215 | 0.99818 | 26.0586 | 116.5949 | -1.5744 | 8.6948 | 117.1669 | 0.98095 | 26.6497 | 117.3248 | 5.2771
8.6956 | 116.822 | 0.99818 | 26.0586 | 116.5949 | -1.5744 | 8.6958 | 117.1666 | 0.98095 | 26.6329 | 117.334 | 5.2735
8.6966 | 116.8225 | 0.99818 | 26.0586 | 116.5949 | -1.5744 | 8.6968 | 117.1663 | 0.98095 | 26.6329 | 117.334 | 5.2735
8.6976 | 116.823 | 0.99818 | 26.0586 | 116.5949 | -1.5744 | 8.6978 | 117.166 | 0.98095 | 26.6329 | 117.334 | 5.2735
8.6986 | 116.8235 | 0.99818 | 26.0586 | 116.5949 | -1.5744 | 8.6988 | 117.1657 | 0.98095 | 26.6329 | 117.334 | 5.2735
8.6996 | 116.824 | 0.99818 | 26.0586 | 116.5949 | -1.5744 | 8.6998 | 117.1654 | 0.98095 | 26.6329 | 117.334 | 5.2735
8.7006 | 116.8245 | 0.99818 | 26.0586 | 116.5949 | -1.5744 | 8.7008 | 117.1651 | 0.98095 | 26.6329 | 117.334 | 5.2735
8.7016 | 116.825 | 0.99811 | 26.0562 | 116.5952 | -1.6062 | 8.7018 | 117.1648 | 0.98095 | 26.6329 | 117.334 | 5.2735
8.7026 | 116.8255 | 0.99811 | 26.0562 | 116.5952 | -1.6062 | 8.7028 | 117.1645 | 0.98095 | 26.6329 | 117.334 | 5.2735
8.7036 | 116.826 | 0.99811 | 26.0562 | 116.5952 | -1.6062 | 8.7038 | 117.1642 | 0.98105 | 26.6379 | 117.3083 | 5.2604
8.7046 | 116.8265 | 0.99811 | 26.0562 | 116.5952 | -1.6062 | 8.7048 | 117.1639 | 0.98105 | 26.6379 | 117.3083 | 5.2604
8.7056 | 116.827 | 0.99811 | 26.0562 | 116.5952 | -1.6062 | 8.7058 | 117.1636 | 0.98105 | 26.6379 | 117.3083 | 5.2604
8.7066 | 116.8275 | 0.99811 | 26.0562 | 116.5952 | -1.6062 | 8.7068 | 117.1633 | 0.98105 | 26.6379 | 117.3083 | 5.2604
8.7076 | 116.828 | 0.99811 | 26.0562 | 116.5952 | -1.6062 | 8.7078 | 117.163 | 0.98105 | 26.6379 | 117.3083 | 5.2604
8.7086 | 116.8285 | 0.99811 | 26.0562 | 116.5952 | -1.6062 | 8.7088 | 117.1627 | 0.98105 | 26.6379 | 117.3083 | 5.2604
8.7096 | 116.829 | 0.99842 | 26.1467 | 116.5962 | -1.4732 | 8.7098 | 117.1624 | 0.98105 | 26.6379 | 117.3083 | 5.2604
8.7106 | 116.8295 | 0.99842 | 26.1467 | 116.5962 | -1.4732 | 8.7108 | 117.1621 | 0.98105 | 26.6379 | 117.3083 | 5.2604
8.7116 | 116.83 | 0.99842 | 26.1467 | 116.5962 | -1.4732 | 8.7118 | 117.1618 | 0.98105 | 26.6379 | 117.3083 | 5.2604
8.7126 | 116.8305 | 0.99842 | 26.1467 | 116.5962 | -1.4732 | 8.7128 | 117.1615 | 0.98116 | 26.6396 | 117.3155 | 5.2457
8.7136 | 116.831 | 0.99842 | 26.1467 | 116.5962 | -1.4732 | 8.7138 | 117.1612 | 0.98116 | 26.6396 | 117.3155 | 5.2457
8.7146 | 116.8315 | 0.99842 | 26.1467 | 116.5962 | -1.4732 | 8.7148 | 117.1609 | 0.98116 | 26.6396 | 117.3155 | 5.2457
8.7156 | 116.832 | 0.99842 | 26.1467 | 116.5962 | -1.4732 | 8.7158 | 117.1606 | 0.98116 | 26.6396 | 117.3155 | 5.2457
8.7166 | 116.8325 | 0.99842 | 26.1467 | 116.5962 | -1.4732 | 8.7168 | 117.1603 | 0.98116 | 26.6396 | 117.3155 | 5.2457
8.7176 | 116.833 | 0.99842 | 26.1467 | 116.5962 | -1.4732 | 8.7178 | 117.16 | 0.98116 | 26.6396 | 117.3155 | 5.2457
8.7186 | 116.8335 | 0.99841 | 26.168 | 116.6098 | -1.4757 | 8.7188 | 117.1597 | 0.98116 | 26.6396 | 117.3155 | 5.2457
8.7196 | 116.834 | 0.99841 | 26.168 | 116.6098 | -1.4757 | 8.7198 | 117.1594 | 0.98116 | 26.6396 | 117.3155 | 5.2457
8.7206 | 116.8345 | 0.99841 | 26.168 | 116.6098 | -1.4757 | 8.7208 | 117.1591 | 0.98127 | 26.6417 | 117.3282 | 5.2301
8.7216 | 116.835 | 0.99841 | 26.168 | 116.6098 | -1.4757 | 8.7218 | 117.1588 | 0.98127 | 26.6417 | 117.3282 | 5.2301
8.7226 | 116.8355 | 0.99841 | 26.168 | 116.6098 | -1.4757 | 8.7228 | 117.1585 | 0.98127 | 26.6417 | 117.3282 | 5.2301
8.7236 | 116.836 | 0.99841 | 26.168 | 116.6098 | -1.4757 | 8.7238 | 117.1582 | 0.98127 | 26.6417 | 117.3282 | 5.2301
8.7246 | 116.8365 | 0.99841 | 26.168 | 116.6098 | -1.4757 | 8.7248 | 117.1579 | 0.98127 | 26.6417 | 117.3282 | 5.2301
8.7256 | 116.837 | 0.99841 | 26.168 | 116.6098 | -1.4757 | 8.7258 | 117.1576 | 0.98127 | 26.6417 | 117.3282 | 5.2301
8.7266 | 116.8375 | 0.99848 | 26.2485 | 116.6232 | -1.4504 | 8.7268 | 117.1573 | 0.98127 | 26.6417 | 117.3282 | 5.2301
8.7276 | 116.838 | 0.99848 | 26.2485 | 116.6232 | -1.4504 | 8.7278 | 117.157 | 0.98127 | 26.6417 | 117.3282 | 5.2301
8.7286 | 116.8385 | 0.99848 | 26.2485 | 116.6232 | -1.4504 | 8.7288 | 117.1567 | 0.98136 | 26.6535 | 117.3137 | 5.2195
8.7296 | 116.839 | 0.99848 | 26.2485 | 116.6232 | -1.4504 | 8.7298 | 117.1564 | 0.98136 | 26.6535 | 117.3137 | 5.2195
8.7306 | 116.8395 | 0.99848 | 26.2485 | 116.6232 | -1.4504 | 8.7308 | 117.1561 | 0.98136 | 26.6535 | 117.3137 | 5.2195
8.7316 | 116.84 | 0.99848 | 26.2485 | 116.6232 | -1.4504 | 8.7318 | 117.1558 | 0.98136 | 26.6535 | 117.3137 | 5.2195
8.7326 | 116.8405 | 0.99848 | 26.2485 | 116.6232 | -1.4504 | 8.7328 | 117.1555 | 0.98136 | 26.6535 | 117.3137 | 5.2195
8.7336 | 116.841 | 0.99848 | 26.2485 | 116.6232 | -1.4504 | 8.7338 | 117.1552 | 0.98136 | 26.6535 | 117.3137 | 5.2195
8.7346 | 116.8415 | 0.99861 | 26.2551 | 116.6076 | -1.3855 | 8.7348 | 117.1549 | 0.98136 | 26.6535 | 117.3137 | 5.2195
8.7356 | 116.842 | 0.99861 | 26.2551 | 116.6076 | -1.3855 | 8.7358 | 117.1546 | 0.98136 | 26.6535 | 117.3137 | 5.2195
8.7366 | 116.8425 | 0.99861 | 26.2551 | 116.6076 | -1.3855 | 8.7368 | 117.1543 | 0.98136 | 26.6535 | 117.3137 | 5.2195
8.7376 | 116.843 | 0.99861 | 26.2551 | 116.6076 | -1.3855 | 8.7378 | 117.154 | 0.98129 | 26.6695 | 117.3011 | 5.2325
8.7386 | 116.8435 | 0.99861 | 26.2551 | 116.6076 | -1.3855 | 8.7388 | 117.1537 | 0.98129 | 26.6695 | 117.3011 | 5.2325
8.7396 | 116.844 | 0.99861 | 26.2551 | 116.6076 | -1.3855 | 8.7398 | 117.1534 | 0.98129 | 26.6695 | 117.3011 | 5.2325
8.7406 | 116.8445 | 0.99861 | 26.2551 | 116.6076 | -1.3855 | 8.7408 | 117.1531 | 0.98129 | 26.6695 | 117.3011 | 5.2325
8.7416 | 116.845 | 0.99861 | 26.2551 | 116.6076 | -1.3855 | 8.7418 | 117.1528 | 0.98129 | 26.6695 | 117.3011 | 5.2325
8.7426 | 116.8455 | 0.99861 | 26.2551 | 116.6076 | -1.3855 | 8.7428 | 117.1525 | 0.98129 | 26.6695 | 117.3011 | 5.2325
8.7436 | 116.846 | 0.99854 | 26.2613 | 116.6088 | -1.4183 | 8.7438 | 117.1522 | 0.98129 | 26.6695 | 117.3011 | 5.2325
8.7446 | 116.8465 | 0.99854 | 26.2613 | 116.6088 | -1.4183 | 8.7448 | 117.1519 | 0.98129 | 26.6695 | 117.3011 | 5.2325
8.7456 | 116.847 | 0.99854 | 26.2613 | 116.6088 | -1.4183 | 8.7458 | 117.1516 | 0.98128 | 26.6339 | 117.2949 | 5.2266
8.7466 | 116.8475 | 0.99854 | 26.2613 | 116.6088 | -1.4183 | 8.7468 | 117.1513 | 0.98128 | 26.6339 | 117.2949 | 5.2266
8.7476 | 116.848 | 0.99854 | 26.2613 | 116.6088 | -1.4183 | 8.7478 | 117.151 | 0.98128 | 26.6339 | 117.2949 | 5.2266
8.7486 | 116.8485 | 0.99854 | 26.2613 | 116.6088 | -1.4183 | 8.7488 | 117.1507 | 0.98128 | 26.6339 | 117.2949 | 5.2266
8.7496 | 116.849 | 0.99854 | 26.2613 | 116.6088 | -1.4183 | 8.7498 | 117.1505 | 0.98128 | 26.6339 | 117.2949 | 5.2266
8.7506 | 116.8495 | 0.99854 | 26.2613 | 116.6088 | -1.4183 | 8.7508 | 117.1502 | 0.98128 | 26.6339 | 117.2949 | 5.2266
8.7516 | 116.85 | 0.99865 | 26.2743 | 116.598 | -1.3646 | 8.7518 | 117.1498 | 0.98128 | 26.6339 | 117.2949 | 5.2266
8.7526 | 116.8505 | 0.99865 | 26.2743 | 116.598 | -1.3646 | 8.7528 | 117.1496 | 0.98128 | 26.6339 | 117.2949 | 5.2266
8.7536 | 116.851 | 0.99865 | 26.2743 | 116.598 | -1.3646 | 8.7538 | 117.1493 | 0.98138 | 26.6271 | 117.3021 | 5.2115
8.7546 | 116.8515 | 0.99865 | 26.2743 | 116.598 | -1.3646 | 8.7548 | 117.149 | 0.98138 | 26.6271 | 117.3021 | 5.2115
8.7556 | 116.852 | 0.99865 | 26.2743 | 116.598 | -1.3646 | 8.7558 | 117.1487 | 0.98138 | 26.6271 | 117.3021 | 5.2115
8.7566 | 116.8525 | 0.99865 | 26.2743 | 116.598 | -1.3646 | 8.7568 | 117.1484 | 0.98138 | 26.6271 | 117.3021 | 5.2115
8.7576 | 116.853 | 0.99865 | 26.2743 | 116.598 | -1.3646 | 8.7578 | 117.1481 | 0.98138 | 26.6271 | 117.3021 | 5.2115
8.7586 | 116.8535 | 0.99865 | 26.2743 | 116.598 | -1.3646 | 8.7588 | 117.1478 | 0.98138 | 26.6271 | 117.3021 | 5.2115
8.7596 | 116.854 | 0.99855 | 26.2567 | 116.5969 | -1.4178 | 8.7598 | 117.1475 | 0.98138 | 26.6271 | 117.3021 | 5.2115
8.7606 | 116.8545 | 0.99855 | 26.2567 | 116.5969 | -1.4178 | 8.7608 | 117.1472 | 0.98138 | 26.6271 | 117.3021 | 5.2115
8.7616 | 116.855 | 0.99855 | 26.2567 | 116.5969 | -1.4178 | 8.7618 | 117.1469 | 0.98138 | 26.6271 | 117.3021 | 5.2115
8.7626 | 116.8555 | 0.99855 | 26.2567 | 116.5969 | -1.4178 | 8.7628 | 117.1466 | 0.98147 | 26.6416 | 117.3043 | 5.2014
8.7636 | 116.856 | 0.99855 | 26.2567 | 116.5969 | -1.4178 | 8.7638 | 117.1463 | 0.98147 | 26.6416 | 117.3043 | 5.2014
8.7646 | 116.8565 | 0.99855 | 26.2567 | 116.5969 | -1.4178 | 8.7648 | 117.146 | 0.98147 | 26.6416 | 117.3043 | 5.2014
8.7656 | 116.857 | 0.99855 | 26.2567 | 116.5969 | -1.4178 | 8.7658 | 117.1457 | 0.98147 | 26.6416 | 117.3043 | 5.2014
8.7666 | 116.8575 | 0.99855 | 26.2567 | 116.5969 | -1.4178 | 8.7668 | 117.1454 | 0.98147 | 26.6416 | 117.3043 | 5.2014
8.7676 | 116.858 | 0.99855 | 26.2567 | 116.5969 | -1.4178 | 8.7678 | 117.1451 | 0.98147 | 26.6416 | 117.3043 | 5.2014
8.7686 | 116.8585 | 0.99885 | 26.2197 | 116.601 | -1.2602 | 8.7688 | 117.1448 | 0.98147 | 26.6416 | 117.3043 | 5.2014
8.7696 | 116.859 | 0.99885 | 26.2197 | 116.601 | -1.2602 | 8.7698 | 117.1445 | 0.98147 | 26.6416 | 117.3043 | 5.2014
8.7706 | 116.8595 | 0.99885 | 26.2197 | 116.601 | -1.2602 | 8.7708 | 117.1442 | 0.98175 | 26.6252 | 117.3073 | 5.1583
8.7716 | 116.86 | 0.99885 | 26.2197 | 116.601 | -1.2602 | 8.7718 | 117.1439 | 0.98175 | 26.6252 | 117.3073 | 5.1583
8.7726 | 116.8605 | 0.99885 | 26.2197 | 116.601 | -1.2602 | 8.7728 | 117.1436 | 0.98175 | 26.6252 | 117.3073 | 5.1583
8.7736 | 116.861 | 0.99885 | 26.2197 | 116.601 | -1.2602 | 8.7738 | 117.1433 | 0.98175 | 26.6252 | 117.3073 | 5.1583
8.7746 | 116.8615 | 0.99885 | 26.2197 | 116.601 | -1.2602 | 8.7748 | 117.143 | 0.98175 | 26.6252 | 117.3073 | 5.1583
8.7756 | 116.862 | 0.99885 | 26.2197 | 116.601 | -1.2602 | 8.7758 | 117.1427 | 0.98175 | 26.6252 | 117.3073 | 5.1583
8.7766 | 116.8625 | 0.99863 | 26.1612 | 116.6255 | -1.3697 | 8.7768 | 117.1424 | 0.98175 | 26.6252 | 117.3073 | 5.1583
8.7776 | 116.863 | 0.99863 | 26.1612 | 116.6255 | -1.3697 | 8.7778 | 117.1421 | 0.98175 | 26.6252 | 117.3073 | 5.1583
8.7786 | 116.8635 | 0.99863 | 26.1612 | 116.6255 | -1.3697 | 8.7788 | 117.1418 | 0.98201 | 26.6649 | 117.3102 | 5.1268
8.7796 | 116.864 | 0.99863 | 26.1612 | 116.6255 | -1.3697 | 8.7798 | 117.1415 | 0.98201 | 26.6649 | 117.3102 | 5.1268
8.7806 | 116.8645 | 0.99863 | 26.1612 | 116.6255 | -1.3697 | 8.7808 | 117.1412 | 0.98201 | 26.6649 | 117.3102 | 5.1268
8.7816 | 116.865 | 0.99863 | 26.1612 | 116.6255 | -1.3697 | 8.7818 | 117.1409 | 0.98201 | 26.6649 | 117.3102 | 5.1268
8.7826 | 116.8655 | 0.99863 | 26.1612 | 116.6255 | -1.3697 | 8.7828 | 117.1406 | 0.98201 | 26.6649 | 117.3102 | 5.1268
8.7836 | 116.866 | 0.99863 | 26.1612 | 116.6255 | -1.3697 | 8.7838 | 117.1403 | 0.98201 | 26.6649 | 117.3102 | 5.1268
8.7846 | 116.8665 | 0.99882 | 26.1503 | 116.6256 | -1.2739 | 8.7848 | 117.14 | 0.98201 | 26.6649 | 117.3102 | 5.1268
8.7856 | 116.867 | 0.99882 | 26.1503 | 116.6256 | -1.2739 | 8.7858 | 117.1397 | 0.98201 | 26.6649 | 117.3102 | 5.1268
8.7866 | 116.8675 | 0.99882 | 26.1503 | 116.6256 | -1.2739 | 8.7868 | 117.1394 | 0.98201 | 26.6649 | 117.3102 | 5.1268
8.7876 | 116.868 | 0.99882 | 26.1503 | 116.6256 | -1.2739 | 8.7878 | 117.1391 | 0.98209 | 26.6801 | 117.3055 | 5.1187
8.7886 | 116.8685 | 0.99882 | 26.1503 | 116.6256 | -1.2739 | 8.7888 | 117.1388 | 0.98209 | 26.6801 | 117.3055 | 5.1187
8.7896 | 116.869 | 0.99882 | 26.1503 | 116.6256 | -1.2739 | 8.7898 | 117.1385 | 0.98209 | 26.6801 | 117.3055 | 5.1187
8.7906 | 116.8695 | 0.99882 | 26.1503 | 116.6256 | -1.2739 | 8.7908 | 117.1382 | 0.98209 | 26.6801 | 117.3055 | 5.1187
8.7916 | 116.87 | 0.99882 | 26.1503 | 116.6256 | -1.2739 | 8.7918 | 117.1379 | 0.98209 | 26.6801 | 117.3055 | 5.1187
8.7926 | 116.8705 | 0.99882 | 26.1503 | 116.6256 | -1.2739 | 8.7928 | 117.1376 | 0.98209 | 26.6801 | 117.3055 | 5.1187
8.7936 | 116.871 | 0.99864 | 26.0261 | 116.6123 | -1.3601 | 8.7938 | 117.1373 | 0.98209 | 26.6801 | 117.3055 | 5.1187
8.7946 | 116.8715 | 0.99864 | 26.0261 | 116.6123 | -1.3601 | 8.7948 | 117.137 | 0.98209 | 26.6801 | 117.3055 | 5.1187
8.7956 | 116.872 | 0.99864 | 26.0261 | 116.6123 | -1.3601 | 8.7958 | 117.1367 | 0.98199 | 26.6761 | 117.3151 | 5.1325
8.7966 | 116.8725 | 0.99864 | 26.0261 | 116.6123 | -1.3601 | 8.7968 | 117.1364 | 0.98199 | 26.6761 | 117.3151 | 5.1325
8.7976 | 116.873 | 0.99864 | 26.0261 | 116.6123 | -1.3601 | 8.7978 | 117.1361 | 0.98199 | 26.6761 | 117.3151 | 5.1325
8.7986 | 116.8735 | 0.99864 | 26.0261 | 116.6123 | -1.3601 | 8.7988 | 117.1358 | 0.98199 | 26.6761 | 117.3151 | 5.1325
8.7996 | 116.874 | 0.99864 | 26.0261 | 116.6123 | -1.3601 | 8.7998 | 117.1355 | 0.98199 | 26.6761 | 117.3151 | 5.1325
8.8006 | 116.8745 | 0.99864 | 26.0261 | 116.6123 | -1.3601 | 8.8008 | 117.1352 | 0.98199 | 26.6761 | 117.3151 | 5.1325
8.8016 | 116.875 | 0.99892 | 25.9758 | 116.609 | -1.2088 | 8.8018 | 117.1349 | 0.98199 | 26.6761 | 117.3151 | 5.1325
8.8026 | 116.8755 | 0.99892 | 25.9758 | 116.609 | -1.2088 | 8.8028 | 117.1346 | 0.98199 | 26.6761 | 117.3151 | 5.1325
8.8036 | 116.876 | 0.99892 | 25.9758 | 116.609 | -1.2088 | 8.8038 | 117.1343 | 0.98196 | 26.6838 | 117.2944 | 5.1376
8.8046 | 116.8765 | 0.99892 | 25.9758 | 116.609 | -1.2088 | 8.8048 | 117.134 | 0.98196 | 26.6838 | 117.2944 | 5.1376
8.8056 | 116.877 | 0.99892 | 25.9758 | 116.609 | -1.2088 | 8.8058 | 117.1337 | 0.98196 | 26.6838 | 117.2944 | 5.1376
8.8066 | 116.8775 | 0.99892 | 25.9758 | 116.609 | -1.2088 | 8.8068 | 117.1334 | 0.98196 | 26.6838 | 117.2944 | 5.1376
8.8076 | 116.878 | 0.99892 | 25.9758 | 116.609 | -1.2088 | 8.8078 | 117.1331 | 0.98196 | 26.6838 | 117.2944 | 5.1376
8.8086 | 116.8785 | 0.99892 | 25.9758 | 116.609 | -1.2088 | 8.8088 | 117.1328 | 0.98196 | 26.6838 | 117.2944 | 5.1376
8.8096 | 116.879 | 0.99871 | 25.917 | 116.6396 | -1.3183 | 8.8098 | 117.1325 | 0.98196 | 26.6838 | 117.2944 | 5.1376
8.8106 | 116.8795 | 0.99871 | 25.917 | 116.6396 | -1.3183 | 8.8108 | 117.1322 | 0.98196 | 26.6838 | 117.2944 | 5.1376
8.8116 | 116.88 | 0.99871 | 25.917 | 116.6396 | -1.3183 | 8.8118 | 117.1319 | 0.98196 | 26.6838 | 117.2944 | 5.1376
8.8126 | 116.8805 | 0.99871 | 25.917 | 116.6396 | -1.3183 | 8.8128 | 117.1316 | 0.98222 | 26.6551 | 117.2757 | 5.095
8.8136 | 116.881 | 0.99871 | 25.917 | 116.6396 | -1.3183 | 8.8138 | 117.1313 | 0.98222 | 26.6551 | 117.2757 | 5.095
8.8146 | 116.8815 | 0.99871 | 25.917 | 116.6396 | -1.3183 | 8.8148 | 117.131 | 0.98222 | 26.6551 | 117.2757 | 5.095
8.8156 | 116.882 | 0.99871 | 25.917 | 116.6396 | -1.3183 | 8.8158 | 117.1307 | 0.98222 | 26.6551 | 117.2757 | 5.095
8.8166 | 116.8825 | 0.99871 | 25.917 | 116.6396 | -1.3183 | 8.8168 | 117.1304 | 0.98222 | 26.6551 | 117.2757 | 5.095
8.8176 | 116.883 | 0.99871 | 25.917 | 116.6396 | -1.3183 | 8.8178 | 117.1301 | 0.98222 | 26.6551 | 117.2757 | 5.095
8.8186 | 116.8835 | 0.99906 | 25.9713 | 116.649 | -1.1265 | 8.8188 | 117.1298 | 0.98222 | 26.6551 | 117.2757 | 5.095
8.8196 | 116.884 | 0.99906 | 25.9713 | 116.649 | -1.1265 | 8.8198 | 117.1295 | 0.98222 | 26.6551 | 117.2757 | 5.095
8.8206 | 116.8845 | 0.99906 | 25.9713 | 116.649 | -1.1265 | 8.8208 | 117.1292 | 0.98244 | 26.6526 | 117.3009 | 5.0624
8.8216 | 116.885 | 0.99906 | 25.9713 | 116.649 | -1.1265 | 8.8218 | 117.1289 | 0.98244 | 26.6526 | 117.3009 | 5.0624
8.8226 | 116.8855 | 0.99906 | 25.9713 | 116.649 | -1.1265 | 8.8228 | 117.1286 | 0.98244 | 26.6526 | 117.3009 | 5.0624
8.8236 | 116.886 | 0.99906 | 25.9713 | 116.649 | -1.1265 | 8.8238 | 117.1283 | 0.98244 | 26.6526 | 117.3009 | 5.0624
8.8246 | 116.8865 | 0.99906 | 25.9713 | 116.649 | -1.1265 | 8.8248 | 117.128 | 0.98244 | 26.6526 | 117.3009 | 5.0624
8.8256 | 116.887 | 0.99906 | 25.9713 | 116.649 | -1.1265 | 8.8258 | 117.1277 | 0.98244 | 26.6526 | 117.3009 | 5.0624
8.8266 | 116.8875 | 0.99896 | 25.8959 | 116.6096 | -1.1813 | 8.8268 | 117.1274 | 0.98244 | 26.6526 | 117.3009 | 5.0624
8.8276 | 116.888 | 0.99896 | 25.8959 | 116.6096 | -1.1813 | 8.8278 | 117.1271 | 0.98244 | 26.6526 | 117.3009 | 5.0624
8.8286 | 116.8885 | 0.99896 | 25.8959 | 116.6096 | -1.1813 | 8.8288 | 117.1268 | 0.98267 | 26.686 | 117.3033 | 5.0344
8.8296 | 116.889 | 0.99896 | 25.8959 | 116.6096 | -1.1813 | 8.8298 | 117.1265 | 0.98267 | 26.686 | 117.3033 | 5.0344
8.8306 | 116.8895 | 0.99896 | 25.8959 | 116.6096 | -1.1813 | 8.8308 | 117.1263 | 0.98267 | 26.686 | 117.3033 | 5.0344
8.8316 | 116.89 | 0.99896 | 25.8959 | 116.6096 | -1.1813 | 8.8318 | 117.1259 | 0.98267 | 26.686 | 117.3033 | 5.0344
8.8326 | 116.8905 | 0.99896 | 25.8959 | 116.6096 | -1.1813 | 8.8328 | 117.1256 | 0.98267 | 26.686 | 117.3033 | 5.0344
8.8336 | 116.891 | 0.99896 | 25.8959 | 116.6096 | -1.1813 | 8.8338 | 117.1254 | 0.98267 | 26.686 | 117.3033 | 5.0344
8.8346 | 116.8915 | 0.99915 | 25.9631 | 116.623 | -1.0708 | 8.8348 | 117.1251 | 0.98267 | 26.686 | 117.3033 | 5.0344
8.8356 | 116.892 | 0.99915 | 25.9631 | 116.623 | -1.0708 | 8.8358 | 117.1248 | 0.98267 | 26.686 | 117.3033 | 5.0344
8.8366 | 116.8925 | 0.99915 | 25.9631 | 116.623 | -1.0708 | 8.8368 | 117.1245 | 0.98267 | 26.686 | 117.3033 | 5.0344
8.8376 | 116.893 | 0.99915 | 25.9631 | 116.623 | -1.0708 | 8.8378 | 117.1242 | 0.98256 | 26.6715 | 117.2955 | 5.0477
8.8386 | 116.8935 | 0.99915 | 25.9631 | 116.623 | -1.0708 | 8.8388 | 117.1239 | 0.98256 | 26.6715 | 117.2955 | 5.0477
8.8396 | 116.894 | 0.99915 | 25.9631 | 116.623 | -1.0708 | 8.8398 | 117.1236 | 0.98256 | 26.6715 | 117.2955 | 5.0477
8.8406 | 116.8945 | 0.99915 | 25.9631 | 116.623 | -1.0708 | 8.8408 | 117.1233 | 0.98256 | 26.6715 | 117.2955 | 5.0477
8.8416 | 116.895 | 0.99915 | 25.9631 | 116.623 | -1.0708 | 8.8418 | 117.123 | 0.98256 | 26.6715 | 117.2955 | 5.0477
8.8426 | 116.8955 | 0.99915 | 25.9631 | 116.623 | -1.0708 | 8.8428 | 117.1227 | 0.98256 | 26.6715 | 117.2955 | 5.0477
8.8436 | 116.896 | 0.99892 | 25.9453 | 116.6405 | -1.2054 | 8.8438 | 117.1224 | 0.98256 | 26.6715 | 117.2955 | 5.0477
8.8446 | 116.8965 | 0.99892 | 25.9453 | 116.6405 | -1.2054 | 8.8448 | 117.1221 | 0.98256 | 26.6715 | 117.2955 | 5.0477
8.8456 | 116.897 | 0.99892 | 25.9453 | 116.6405 | -1.2054 | 8.8458 | 117.1218 | 0.98236 | 26.6674 | 117.3169 | 5.0771
8.8466 | 116.8975 | 0.99892 | 25.9453 | 116.6405 | -1.2054 | 8.8468 | 117.1215 | 0.98236 | 26.6674 | 117.3169 | 5.0771
8.8476 | 116.898 | 0.99892 | 25.9453 | 116.6405 | -1.2054 | 8.8478 | 117.1212 | 0.98236 | 26.6674 | 117.3169 | 5.0771
8.8486 | 116.8985 | 0.99892 | 25.9453 | 116.6405 | -1.2054 | 8.8488 | 117.1209 | 0.98236 | 26.6674 | 117.3169 | 5.0771
8.8496 | 116.899 | 0.99892 | 25.9453 | 116.6405 | -1.2054 | 8.8498 | 117.1206 | 0.98236 | 26.6674 | 117.3169 | 5.0771
8.8506 | 116.8995 | 0.99892 | 25.9453 | 116.6405 | -1.2054 | 8.8508 | 117.1203 | 0.98236 | 26.6674 | 117.3169 | 5.0771
8.8516 | 116.9 | 0.99914 | 26.0484 | 116.6504 | -1.08 | 8.8518 | 117.12 | 0.98236 | 26.6674 | 117.3169 | 5.0771
8.8526 | 116.9005 | 0.99914 | 26.0484 | 116.6504 | -1.08 | 8.8528 | 117.1197 | 0.98236 | 26.6674 | 117.3169 | 5.0771
8.8536 | 116.901 | 0.99914 | 26.0484 | 116.6504 | -1.08 | 8.8538 | 117.1194 | 0.98255 | 26.6685 | 117.3078 | 5.0486
8.8546 | 116.9015 | 0.99914 | 26.0484 | 116.6504 | -1.08 | 8.8548 | 117.1191 | 0.98255 | 26.6685 | 117.3078 | 5.0486
8.8556 | 116.902 | 0.99914 | 26.0484 | 116.6504 | -1.08 | 8.8558 | 117.1188 | 0.98255 | 26.6685 | 117.3078 | 5.0486
8.8566 | 116.9025 | 0.99914 | 26.0484 | 116.6504 | -1.08 | 8.8568 | 117.1185 | 0.98255 | 26.6685 | 117.3078 | 5.0486
8.8576 | 116.903 | 0.99914 | 26.0484 | 116.6504 | -1.08 | 8.8578 | 117.1182 | 0.98255 | 26.6685 | 117.3078 | 5.0486
8.8586 | 116.9035 | 0.99914 | 26.0484 | 116.6504 | -1.08 | 8.8588 | 117.1179 | 0.98255 | 26.6685 | 117.3078 | 5.0486
8.8596 | 116.904 | 0.99918 | 26.0404 | 116.648 | -1.054 | 8.8598 | 117.1176 | 0.98255 | 26.6685 | 117.3078 | 5.0486
8.8606 | 116.9045 | 0.99918 | 26.0404 | 116.648 | -1.054 | 8.8608 | 117.1173 | 0.98255 | 26.6685 | 117.3078 | 5.0486
8.8616 | 116.905 | 0.99918 | 26.0404 | 116.648 | -1.054 | 8.8618 | 117.117 | 0.98255 | 26.6685 | 117.3078 | 5.0486
8.8626 | 116.9055 | 0.99918 | 26.0404 | 116.648 | -1.054 | 8.8628 | 117.1167 | 0.98285 | 26.6392 | 117.2843 | 4.9981
8.8636 | 116.906 | 0.99918 | 26.0404 | 116.648 | -1.054 | 8.8638 | 117.1164 | 0.98285 | 26.6392 | 117.2843 | 4.9981
8.8646 | 116.9065 | 0.99918 | 26.0404 | 116.648 | -1.054 | 8.8648 | 117.1161 | 0.98285 | 26.6392 | 117.2843 | 4.9981
8.8656 | 116.907 | 0.99918 | 26.0404 | 116.648 | -1.054 | 8.8658 | 117.1158 | 0.98285 | 26.6392 | 117.2843 | 4.9981
8.8666 | 116.9075 | 0.99918 | 26.0404 | 116.648 | -1.054 | 8.8668 | 117.1155 | 0.98285 | 26.6392 | 117.2843 | 4.9981
8.8676 | 116.908 | 0.99918 | 26.0404 | 116.648 | -1.054 | 8.8678 | 117.1152 | 0.98285 | 26.6392 | 117.2843 | 4.9981
8.8686 | 116.9085 | 0.99934 | 26.0981 | 116.6587 | -0.94884 | 8.8688 | 117.1149 | 0.98285 | 26.6392 | 117.2843 | 4.9981
8.8696 | 116.909 | 0.99934 | 26.0981 | 116.6587 | -0.94884 | 8.8698 | 117.1146 | 0.98285 | 26.6392 | 117.2843 | 4.9981
8.8706 | 116.9095 | 0.99934 | 26.0981 | 116.6587 | -0.94884 | 8.8708 | 117.1143 | 0.98313 | 26.6405 | 117.2932 | 4.9557
8.8716 | 116.91 | 0.99934 | 26.0981 | 116.6587 | -0.94884 | 8.8718 | 117.114 | 0.98313 | 26.6405 | 117.2932 | 4.9557
8.8726 | 116.9105 | 0.99934 | 26.0981 | 116.6587 | -0.94884 | 8.8728 | 117.1137 | 0.98313 | 26.6405 | 117.2932 | 4.9557
8.8736 | 116.911 | 0.99934 | 26.0981 | 116.6587 | -0.94884 | 8.8738 | 117.1134 | 0.98313 | 26.6405 | 117.2932 | 4.9557
8.8746 | 116.9115 | 0.99934 | 26.0981 | 116.6587 | -0.94884 | 8.8748 | 117.1131 | 0.98313 | 26.6405 | 117.2932 | 4.9557
8.8756 | 116.912 | 0.99934 | 26.0981 | 116.6587 | -0.94884 | 8.8758 | 117.1128 | 0.98313 | 26.6405 | 117.2932 | 4.9557
8.8766 | 116.9125 | 0.99934 | 26.119 | 116.6563 | -0.95033 | 8.8768 | 117.1125 | 0.98313 | 26.6405 | 117.2932 | 4.9557
8.8776 | 116.913 | 0.99934 | 26.119 | 116.6563 | -0.95033 | 8.8778 | 117.1122 | 0.98313 | 26.6405 | 117.2932 | 4.9557
8.8786 | 116.9135 | 0.99934 | 26.119 | 116.6563 | -0.95033 | 8.8788 | 117.1119 | 0.9834 | 26.6669 | 117.2946 | 4.9201
8.8796 | 116.914 | 0.99934 | 26.119 | 116.6563 | -0.95033 | 8.8798 | 117.1116 | 0.9834 | 26.6669 | 117.2946 | 4.9201
8.8806 | 116.9145 | 0.99934 | 26.119 | 116.6563 | -0.95033 | 8.8808 | 117.1113 | 0.9834 | 26.6669 | 117.2946 | 4.9201
8.8816 | 116.915 | 0.99934 | 26.119 | 116.6563 | -0.95033 | 8.8818 | 117.111 | 0.9834 | 26.6669 | 117.2946 | 4.9201
8.8826 | 116.9155 | 0.99934 | 26.119 | 116.6563 | -0.95033 | 8.8828 | 117.1107 | 0.9834 | 26.6669 | 117.2946 | 4.9201
8.8836 | 116.916 | 0.99934 | 26.119 | 116.6563 | -0.95033 | 8.8838 | 117.1104 | 0.9834 | 26.6669 | 117.2946 | 4.9201
8.8846 | 116.9165 | 0.99938 | 26.1832 | 116.657 | -0.9224 | 8.8848 | 117.1101 | 0.9834 | 26.6669 | 117.2946 | 4.9201
8.8856 | 116.917 | 0.99938 | 26.1832 | 116.657 | -0.9224 | 8.8858 | 117.1098 | 0.9834 | 26.6669 | 117.2946 | 4.9201
8.8866 | 116.9175 | 0.99938 | 26.1832 | 116.657 | -0.9224 | 8.8868 | 117.1095 | 0.9834 | 26.6669 | 117.2946 | 4.9201
8.8876 | 116.918 | 0.99938 | 26.1832 | 116.657 | -0.9224 | 8.8878 | 117.1092 | 0.98332 | 26.6912 | 117.3008 | 4.9374
8.8886 | 116.9185 | 0.99938 | 26.1832 | 116.657 | -0.9224 | 8.8888 | 117.1089 | 0.98332 | 26.6912 | 117.3008 | 4.9374
8.8896 | 116.919 | 0.99938 | 26.1832 | 116.657 | -0.9224 | 8.8898 | 117.1086 | 0.98332 | 26.6912 | 117.3008 | 4.9374
8.8906 | 116.9195 | 0.99938 | 26.1832 | 116.657 | -0.9224 | 8.8908 | 117.1083 | 0.98332 | 26.6912 | 117.3008 | 4.9374
8.8916 | 116.92 | 0.99938 | 26.1832 | 116.657 | -0.9224 | 8.8918 | 117.108 | 0.98332 | 26.6912 | 117.3008 | 4.9374
8.8926 | 116.9205 | 0.99938 | 26.1832 | 116.657 | -0.9224 | 8.8928 | 117.1077 | 0.98332 | 26.6912 | 117.3008 | 4.9374
8.8936 | 116.921 | 0.99952 | 26.2084 | 116.6678 | -0.81245 | 8.8938 | 117.1074 | 0.98332 | 26.6912 | 117.3008 | 4.9374
8.8946 | 116.9215 | 0.99952 | 26.2084 | 116.6678 | -0.81245 | 8.8948 | 117.1071 | 0.98332 | 26.6912 | 117.3008 | 4.9374
8.8956 | 116.922 | 0.99952 | 26.2084 | 116.6678 | -0.81245 | 8.8958 | 117.1068 | 0.98301 | 26.6871 | 117.3196 | 4.9826
8.8966 | 116.9225 | 0.99952 | 26.2084 | 116.6678 | -0.81245 | 8.8968 | 117.1065 | 0.98301 | 26.6871 | 117.3196 | 4.9826
8.8976 | 116.923 | 0.99952 | 26.2084 | 116.6678 | -0.81245 | 8.8978 | 117.1062 | 0.98301 | 26.6871 | 117.3196 | 4.9826
8.8986 | 116.9235 | 0.99952 | 26.2084 | 116.6678 | -0.81245 | 8.8988 | 117.1059 | 0.98301 | 26.6871 | 117.3196 | 4.9826
8.8996 | 116.924 | 0.99952 | 26.2084 | 116.6678 | -0.81245 | 8.8998 | 117.1056 | 0.98301 | 26.6871 | 117.3196 | 4.9826
8.9006 | 116.9245 | 0.99952 | 26.2084 | 116.6678 | -0.81245 | 8.9008 | 117.1053 | 0.98301 | 26.6871 | 117.3196 | 4.9826
8.9016 | 116.925 | 0.99949 | 26.2072 | 116.6771 | -0.84022 | 8.9018 | 117.105 | 0.98301 | 26.6871 | 117.3196 | 4.9826
8.9026 | 116.9255 | 0.99949 | 26.2072 | 116.6771 | -0.84022 | 8.9028 | 117.1047 | 0.98301 | 26.6871 | 117.3196 | 4.9826
8.9036 | 116.926 | 0.99949 | 26.2072 | 116.6771 | -0.84022 | 8.9038 | 117.1044 | 0.98307 | 26.6578 | 117.3013 | 4.969
8.9046 | 116.9265 | 0.99949 | 26.2072 | 116.6771 | -0.84022 | 8.9048 | 117.1041 | 0.98307 | 26.6578 | 117.3013 | 4.969
8.9056 | 116.927 | 0.99949 | 26.2072 | 116.6771 | -0.84022 | 8.9058 | 117.1038 | 0.98307 | 26.6578 | 117.3013 | 4.969
8.9066 | 116.9275 | 0.99949 | 26.2072 | 116.6771 | -0.84022 | 8.9068 | 117.1035 | 0.98307 | 26.6578 | 117.3013 | 4.969
8.9076 | 116.928 | 0.99949 | 26.2072 | 116.6771 | -0.84022 | 8.9078 | 117.1032 | 0.98307 | 26.6578 | 117.3013 | 4.969
8.9086 | 116.9285 | 0.99949 | 26.2072 | 116.6771 | -0.84022 | 8.9088 | 117.1029 | 0.98307 | 26.6578 | 117.3013 | 4.969
8.9096 | 116.929 | 0.99949 | 26.2072 | 116.6771 | -0.84022 | 8.9098 | 117.1026 | 0.98307 | 26.6578 | 117.3013 | 4.969
8.9106 | 116.9295 | 0.99959 | 26.2026 | 116.6657 | -0.75502 | 8.9108 | 117.1023 | 0.98307 | 26.6578 | 117.3013 | 4.969
8.9116 | 116.93 | 0.99959 | 26.2026 | 116.6657 | -0.75502 | 8.9118 | 117.102 | 0.98307 | 26.6578 | 117.3013 | 4.969
8.9126 | 116.9305 | 0.99959 | 26.2026 | 116.6657 | -0.75502 | 8.9128 | 117.1017 | 0.98332 | 26.6289 | 117.2803 | 4.9262
8.9136 | 116.931 | 0.99959 | 26.2026 | 116.6657 | -0.75502 | 8.9138 | 117.1014 | 0.98332 | 26.6289 | 117.2803 | 4.9262
8.9146 | 116.9315 | 0.99959 | 26.2026 | 116.6657 | -0.75502 | 8.9148 | 117.1012 | 0.98332 | 26.6289 | 117.2803 | 4.9262
8.9156 | 116.932 | 0.99959 | 26.2026 | 116.6657 | -0.75502 | 8.9158 | 117.1009 | 0.98332 | 26.6289 | 117.2803 | 4.9262
8.9166 | 116.9325 | 0.99959 | 26.2026 | 116.6657 | -0.75502 | 8.9168 | 117.1006 | 0.98332 | 26.6289 | 117.2803 | 4.9262
8.9176 | 116.933 | 0.99959 | 26.2026 | 116.6657 | -0.75502 | 8.9178 | 117.1003 | 0.98332 | 26.6289 | 117.2803 | 4.9262
8.9186 | 116.9335 | 0.99956 | 26.178 | 116.6939 | -0.77419 | 8.9188 | 117.1 | 0.98332 | 26.6289 | 117.2803 | 4.9262
8.9196 | 116.934 | 0.99956 | 26.178 | 116.6939 | -0.77419 | 8.9198 | 117.0997 | 0.98332 | 26.6289 | 117.2803 | 4.9262
8.9206 | 116.9345 | 0.99956 | 26.178 | 116.6939 | -0.77419 | 8.9208 | 117.0994 | 0.98367 | 26.6194 | 117.2652 | 4.8708
8.9216 | 116.935 | 0.99956 | 26.178 | 116.6939 | -0.77419 | 8.9218 | 117.0991 | 0.98367 | 26.6194 | 117.2652 | 4.8708
8.9226 | 116.9355 | 0.99956 | 26.178 | 116.6939 | -0.77419 | 8.9228 | 117.0988 | 0.98367 | 26.6194 | 117.2652 | 4.8708
8.9236 | 116.936 | 0.99956 | 26.178 | 116.6939 | -0.77419 | 8.9238 | 117.0985 | 0.98367 | 26.6194 | 117.2652 | 4.8708
8.9246 | 116.9365 | 0.99956 | 26.178 | 116.6939 | -0.77419 | 8.9248 | 117.0982 | 0.98367 | 26.6194 | 117.2652 | 4.8708
8.9256 | 116.937 | 0.99956 | 26.178 | 116.6939 | -0.77419 | 8.9258 | 117.0979 | 0.98367 | 26.6194 | 117.2652 | 4.8708
8.9266 | 116.9375 | 0.99966 | 26.1339 | 116.7013 | -0.6817 | 8.9268 | 117.0976 | 0.98367 | 26.6194 | 117.2652 | 4.8708
8.9276 | 116.938 | 0.99966 | 26.1339 | 116.7013 | -0.6817 | 8.9278 | 117.0973 | 0.98367 | 26.6194 | 117.2652 | 4.8708
8.9286 | 116.9385 | 0.99966 | 26.1339 | 116.7013 | -0.6817 | 8.9288 | 117.097 | 0.98404 | 26.6448 | 117.2703 | 4.8177
8.9296 | 116.939 | 0.99966 | 26.1339 | 116.7013 | -0.6817 | 8.9298 | 117.0967 | 0.98404 | 26.6448 | 117.2703 | 4.8177
8.9306 | 116.9395 | 0.99966 | 26.1339 | 116.7013 | -0.6817 | 8.9308 | 117.0964 | 0.98404 | 26.6448 | 117.2703 | 4.8177
8.9316 | 116.94 | 0.99966 | 26.1339 | 116.7013 | -0.6817 | 8.9318 | 117.0961 | 0.98404 | 26.6448 | 117.2703 | 4.8177
8.9326 | 116.9405 | 0.99966 | 26.1339 | 116.7013 | -0.6817 | 8.9328 | 117.0958 | 0.98404 | 26.6448 | 117.2703 | 4.8177
8.9336 | 116.941 | 0.99966 | 26.1339 | 116.7013 | -0.6817 | 8.9338 | 117.0955 | 0.98404 | 26.6448 | 117.2703 | 4.8177
8.9346 | 116.9415 | 0.99956 | 26.062 | 116.6848 | -0.77389 | 8.9348 | 117.0952 | 0.98404 | 26.6448 | 117.2703 | 4.8177
8.9356 | 116.942 | 0.99956 | 26.062 | 116.6848 | -0.77389 | 8.9358 | 117.0949 | 0.98404 | 26.6448 | 117.2703 | 4.8177
8.9366 | 116.9425 | 0.99956 | 26.062 | 116.6848 | -0.77389 | 8.9368 | 117.0946 | 0.98404 | 26.6448 | 117.2703 | 4.8177
8.9376 | 116.943 | 0.99956 | 26.062 | 116.6848 | -0.77389 | 8.9378 | 117.0943 | 0.98422 | 26.681 | 117.2875 | 4.7961
8.9386 | 116.9435 | 0.99956 | 26.062 | 116.6848 | -0.77389 | 8.9388 | 117.094 | 0.98422 | 26.681 | 117.2875 | 4.7961
8.9396 | 116.944 | 0.99956 | 26.062 | 116.6848 | -0.77389 | 8.9398 | 117.0937 | 0.98422 | 26.681 | 117.2875 | 4.7961
8.9406 | 116.9445 | 0.99956 | 26.062 | 116.6848 | -0.77389 | 8.9408 | 117.0934 | 0.98422 | 26.681 | 117.2875 | 4.7961
8.9416 | 116.945 | 0.99956 | 26.062 | 116.6848 | -0.77389 | 8.9418 | 117.0931 | 0.98422 | 26.681 | 117.2875 | 4.7961
8.9426 | 116.9455 | 0.99956 | 26.062 | 116.6848 | -0.77389 | 8.9428 | 117.0928 | 0.98422 | 26.681 | 117.2875 | 4.7961
8.9436 | 116.946 | 0.99973 | 26.0377 | 116.6797 | -0.60878 | 8.9438 | 117.0925 | 0.98422 | 26.681 | 117.2875 | 4.7961
8.9446 | 116.9465 | 0.99973 | 26.0377 | 116.6797 | -0.60878 | 8.9448 | 117.0922 | 0.98422 | 26.681 | 117.2875 | 4.7961
8.9456 | 116.947 | 0.99973 | 26.0377 | 116.6797 | -0.60878 | 8.9458 | 117.0919 | 0.98418 | 26.7071 | 117.2902 | 4.8081
8.9466 | 116.9475 | 0.99973 | 26.0377 | 116.6797 | -0.60878 | 8.9468 | 117.0916 | 0.98418 | 26.7071 | 117.2902 | 4.8081
8.9476 | 116.948 | 0.99973 | 26.0377 | 116.6797 | -0.60878 | 8.9478 | 117.0913 | 0.98418 | 26.7071 | 117.2902 | 4.8081
8.9486 | 116.9485 | 0.99973 | 26.0377 | 116.6797 | -0.60878 | 8.9488 | 117.091 | 0.98418 | 26.7071 | 117.2902 | 4.8081
8.9496 | 116.949 | 0.99973 | 26.0377 | 116.6797 | -0.60878 | 8.9498 | 117.0907 | 0.98418 | 26.7071 | 117.2902 | 4.8081
8.9506 | 116.9495 | 0.99973 | 26.0377 | 116.6797 | -0.60878 | 8.9508 | 117.0904 | 0.98418 | 26.7071 | 117.2902 | 4.8081
8.9516 | 116.95 | 0.9996 | 25.9718 | 116.6927 | -0.73162 | 8.9518 | 117.0901 | 0.98418 | 26.7071 | 117.2902 | 4.8081
8.9526 | 116.9505 | 0.9996 | 25.9718 | 116.6927 | -0.73162 | 8.9528 | 117.0898 | 0.98418 | 26.7071 | 117.2902 | 4.8081
8.9536 | 116.951 | 0.9996 | 25.9718 | 116.6927 | -0.73162 | 8.9538 | 117.0895 | 0.98401 | 26.6847 | 117.2811 | 4.8296
8.9546 | 116.9515 | 0.9996 | 25.9718 | 116.6927 | -0.73162 | 8.9548 | 117.0892 | 0.98401 | 26.6847 | 117.2811 | 4.8296
8.9556 | 116.952 | 0.9996 | 25.9718 | 116.6927 | -0.73162 | 8.9558 | 117.0889 | 0.98401 | 26.6847 | 117.2811 | 4.8296
8.9566 | 116.9525 | 0.9996 | 25.9718 | 116.6927 | -0.73162 | 8.9568 | 117.0886 | 0.98401 | 26.6847 | 117.2811 | 4.8296
8.9576 | 116.953 | 0.9996 | 25.9718 | 116.6927 | -0.73162 | 8.9578 | 117.0883 | 0.98401 | 26.6847 | 117.2811 | 4.8296
8.9586 | 116.9535 | 0.9996 | 25.9718 | 116.6927 | -0.73162 | 8.9588 | 117.088 | 0.98401 | 26.6847 | 117.2811 | 4.8296
8.9596 | 116.954 | 0.9996 | 25.9718 | 116.6927 | -0.73162 | 8.9598 | 117.0877 | 0.98401 | 26.6847 | 117.2811 | 4.8296
8.9606 | 116.9545 | 0.99976 | 25.9852 | 116.6871 | -0.56652 | 8.9608 | 117.0874 | 0.98401 | 26.6847 | 117.2811 | 4.8296
8.9616 | 116.955 | 0.99976 | 25.9852 | 116.6871 | -0.56652 | 8.9618 | 117.0871 | 0.98401 | 26.6847 | 117.2811 | 4.8296
8.9626 | 116.9555 | 0.99976 | 25.9852 | 116.6871 | -0.56652 | 8.9628 | 117.0868 | 0.98404 | 26.6348 | 117.2752 | 4.816
8.9636 | 116.956 | 0.99976 | 25.9852 | 116.6871 | -0.56652 | 8.9638 | 117.0865 | 0.98404 | 26.6348 | 117.2752 | 4.816
8.9646 | 116.9565 | 0.99976 | 25.9852 | 116.6871 | -0.56652 | 8.9648 | 117.0862 | 0.98404 | 26.6348 | 117.2752 | 4.816
8.9656 | 116.957 | 0.99976 | 25.9852 | 116.6871 | -0.56652 | 8.9658 | 117.0859 | 0.98404 | 26.6348 | 117.2752 | 4.816
8.9666 | 116.9575 | 0.99976 | 25.9852 | 116.6871 | -0.56652 | 8.9668 | 117.0856 | 0.98404 | 26.6348 | 117.2752 | 4.816
8.9676 | 116.958 | 0.99976 | 25.9852 | 116.6871 | -0.56652 | 8.9678 | 117.0853 | 0.98404 | 26.6348 | 117.2752 | 4.816
8.9686 | 116.9585 | 0.99971 | 25.9066 | 116.7059 | -0.62078 | 8.9688 | 117.085 | 0.98404 | 26.6348 | 117.2752 | 4.816
8.9696 | 116.959 | 0.99971 | 25.9066 | 116.7059 | -0.62078 | 8.9698 | 117.0847 | 0.98404 | 26.6348 | 117.2752 | 4.816
8.9706 | 116.9595 | 0.99971 | 25.9066 | 116.7059 | -0.62078 | 8.9708 | 117.0844 | 0.98437 | 26.6153 | 117.2939 | 4.7614
8.9716 | 116.96 | 0.99971 | 25.9066 | 116.7059 | -0.62078 | 8.9718 | 117.0841 | 0.98437 | 26.6153 | 117.2939 | 4.7614
8.9726 | 116.9605 | 0.99971 | 25.9066 | 116.7059 | -0.62078 | 8.9728 | 117.0838 | 0.98437 | 26.6153 | 117.2939 | 4.7614
8.9736 | 116.961 | 0.99971 | 25.9066 | 116.7059 | -0.62078 | 8.9738 | 117.0835 | 0.98437 | 26.6153 | 117.2939 | 4.7614
8.9746 | 116.9615 | 0.99971 | 25.9066 | 116.7059 | -0.62078 | 8.9748 | 117.0832 | 0.98437 | 26.6153 | 117.2939 | 4.7614
8.9756 | 116.962 | 0.99971 | 25.9066 | 116.7059 | -0.62078 | 8.9758 | 117.0829 | 0.98437 | 26.6153 | 117.2939 | 4.7614
8.9766 | 116.9625 | 0.99984 | 25.9436 | 116.7271 | -0.46288 | 8.9768 | 117.0826 | 0.98437 | 26.6153 | 117.2939 | 4.7614
8.9776 | 116.963 | 0.99984 | 25.9436 | 116.7271 | -0.46288 | 8.9778 | 117.0823 | 0.98437 | 26.6153 | 117.2939 | 4.7614
8.9786 | 116.9635 | 0.99984 | 25.9436 | 116.7271 | -0.46288 | 8.9788 | 117.082 | 0.98495 | 26.6512 | 117.2884 | 4.6765
8.9796 | 116.964 | 0.99984 | 25.9436 | 116.7271 | -0.46288 | 8.9798 | 117.0817 | 0.98495 | 26.6512 | 117.2884 | 4.6765
8.9806 | 116.9645 | 0.99984 | 25.9436 | 116.7271 | -0.46288 | 8.9808 | 117.0814 | 0.98495 | 26.6512 | 117.2884 | 4.6765
8.9816 | 116.965 | 0.99984 | 25.9436 | 116.7271 | -0.46288 | 8.9818 | 117.0811 | 0.98495 | 26.6512 | 117.2884 | 4.6765
8.9826 | 116.9655 | 0.99984 | 25.9436 | 116.7271 | -0.46288 | 8.9828 | 117.0808 | 0.98495 | 26.6512 | 117.2884 | 4.6765
8.9836 | 116.966 | 0.99984 | 25.9436 | 116.7271 | -0.46288 | 8.9838 | 117.0805 | 0.98495 | 26.6512 | 117.2884 | 4.6765
8.9846 | 116.9665 | 0.99984 | 25.9436 | 116.7271 | -0.46288 | 8.9848 | 117.0802 | 0.98495 | 26.6512 | 117.2884 | 4.6765
8.9856 | 116.967 | 0.99978 | 25.9301 | 116.7012 | -0.54144 | 8.9858 | 117.0799 | 0.98495 | 26.6512 | 117.2884 | 4.6765
8.9866 | 116.9675 | 0.99978 | 25.9301 | 116.7012 | -0.54144 | 8.9868 | 117.0796 | 0.98495 | 26.6512 | 117.2884 | 4.6765
8.9876 | 116.968 | 0.99978 | 25.9301 | 116.7012 | -0.54144 | 8.9878 | 117.0793 | 0.98498 | 26.6656 | 117.2802 | 4.6738
8.9886 | 116.9685 | 0.99978 | 25.9301 | 116.7012 | -0.54144 | 8.9888 | 117.079 | 0.98498 | 26.6656 | 117.2802 | 4.6738
8.9896 | 116.969 | 0.99978 | 25.9301 | 116.7012 | -0.54144 | 8.9898 | 117.0787 | 0.98498 | 26.6656 | 117.2802 | 4.6738
8.9906 | 116.9695 | 0.99978 | 25.9301 | 116.7012 | -0.54144 | 8.9908 | 117.0784 | 0.98498 | 26.6656 | 117.2802 | 4.6738
8.9916 | 116.97 | 0.99978 | 25.9301 | 116.7012 | -0.54144 | 8.9918 | 117.0781 | 0.98498 | 26.6656 | 117.2802 | 4.6738
8.9926 | 116.9705 | 0.99978 | 25.9301 | 116.7012 | -0.54144 | 8.9928 | 117.0778 | 0.98498 | 26.6656 | 117.2802 | 4.6738
8.9936 | 116.971 | 0.99987 | 26.0159 | 116.7121 | -0.41436 | 8.9938 | 117.0775 | 0.98498 | 26.6656 | 117.2802 | 4.6738
8.9946 | 116.9715 | 0.99987 | 26.0159 | 116.7121 | -0.41436 | 8.9948 | 117.0772 | 0.98498 | 26.6656 | 117.2802 | 4.6738
8.9956 | 116.972 | 0.99987 | 26.0159 | 116.7121 | -0.41436 | 8.9958 | 117.077 | 0.98486 | 26.668 | 117.2804 | 4.6934
8.9966 | 116.9725 | 0.99987 | 26.0159 | 116.7121 | -0.41436 | 8.9968 | 117.0767 | 0.98486 | 26.668 | 117.2804 | 4.6934
8.9976 | 116.973 | 0.99987 | 26.0159 | 116.7121 | -0.41436 | 8.9978 | 117.0763 | 0.98486 | 26.668 | 117.2804 | 4.6934
8.9986 | 116.9735 | 0.99987 | 26.0159 | 116.7121 | -0.41436 | 8.9988 | 117.076 | 0.98486 | 26.668 | 117.2804 | 4.6934
8.9996 | 116.974 | 0.99987 | 26.0159 | 116.7121 | -0.41436 | 8.9998 | 117.0758 | 0.98486 | 26.668 | 117.2804 | 4.6934
9.0006 | 116.9745 | 0.99987 | 26.0159 | 116.7121 | -0.41436 | 9.0008 | 117.0755 | 0.98486 | 26.668 | 117.2804 | 4.6934
9.0016 | 116.975 | 0.99983 | 25.9857 | 116.7168 | -0.47543 | 9.0018 | 117.0752 | 0.98486 | 26.668 | 117.2804 | 4.6934
9.0026 | 116.9755 | 0.99983 | 25.9857 | 116.7168 | -0.47543 | 9.0028 | 117.0749 | 0.98486 | 26.668 | 117.2804 | 4.6934
9.0036 | 116.976 | 0.99983 | 25.9857 | 116.7168 | -0.47543 | 9.0038 | 117.0746 | 0.98484 | 26.6795 | 117.2922 | 4.6998
9.0046 | 116.9765 | 0.99983 | 25.9857 | 116.7168 | -0.47543 | 9.0048 | 117.0743 | 0.98484 | 26.6795 | 117.2922 | 4.6998
9.0056 | 116.977 | 0.99983 | 25.9857 | 116.7168 | -0.47543 | 9.0058 | 117.074 | 0.98484 | 26.6795 | 117.2922 | 4.6998
9.0066 | 116.9775 | 0.99983 | 25.9857 | 116.7168 | -0.47543 | 9.0068 | 117.0737 | 0.98484 | 26.6795 | 117.2922 | 4.6998
9.0076 | 116.978 | 0.99983 | 25.9857 | 116.7168 | -0.47543 | 9.0078 | 117.0734 | 0.98484 | 26.6795 | 117.2922 | 4.6998
9.0086 | 116.9785 | 0.99983 | 25.9857 | 116.7168 | -0.47543 | 9.0088 | 117.0731 | 0.98484 | 26.6795 | 117.2922 | 4.6998
9.0096 | 116.979 | 0.99983 | 25.9857 | 116.7168 | -0.47543 | 9.0098 | 117.0728 | 0.98484 | 26.6795 | 117.2922 | 4.6998
9.0106 | 116.9795 | 0.99989 | 26.0477 | 116.7311 | -0.3779 | 9.0108 | 117.0725 | 0.98484 | 26.6795 | 117.2922 | 4.6998
9.0116 | 116.98 | 0.99989 | 26.0477 | 116.7311 | -0.3779 | 9.0118 | 117.0722 | 0.98484 | 26.6795 | 117.2922 | 4.6998
9.0126 | 116.9805 | 0.99989 | 26.0477 | 116.7311 | -0.3779 | 9.0128 | 117.0719 | 0.98491 | 26.6309 | 117.2851 | 4.6795
9.0136 | 116.981 | 0.99989 | 26.0477 | 116.7311 | -0.3779 | 9.0138 | 117.0716 | 0.98491 | 26.6309 | 117.2851 | 4.6795
9.0146 | 116.9815 | 0.99989 | 26.0477 | 116.7311 | -0.3779 | 9.0148 | 117.0713 | 0.98491 | 26.6309 | 117.2851 | 4.6795
9.0156 | 116.982 | 0.99989 | 26.0477 | 116.7311 | -0.3779 | 9.0158 | 117.071 | 0.98491 | 26.6309 | 117.2851 | 4.6795
9.0166 | 116.9825 | 0.99989 | 26.0477 | 116.7311 | -0.3779 | 9.0168 | 117.0707 | 0.98491 | 26.6309 | 117.2851 | 4.6795
9.0176 | 116.983 | 0.99989 | 26.0477 | 116.7311 | -0.3779 | 9.0178 | 117.0704 | 0.98491 | 26.6309 | 117.2851 | 4.6795
9.0186 | 116.9835 | 0.99988 | 26.0672 | 116.7433 | -0.40961 | 9.0188 | 117.0701 | 0.98491 | 26.6309 | 117.2851 | 4.6795
9.0196 | 116.984 | 0.99988 | 26.0672 | 116.7433 | -0.40961 | 9.0198 | 117.0698 | 0.98491 | 26.6309 | 117.2851 | 4.6795
9.0206 | 116.9845 | 0.99988 | 26.0672 | 116.7433 | -0.40961 | 9.0208 | 117.0695 | 0.98522 | 26.6069 | 117.2599 | 4.6267
9.0216 | 116.985 | 0.99988 | 26.0672 | 116.7433 | -0.40961 | 9.0218 | 117.0692 | 0.98522 | 26.6069 | 117.2599 | 4.6267
9.0226 | 116.9855 | 0.99988 | 26.0672 | 116.7433 | -0.40961 | 9.0228 | 117.0689 | 0.98522 | 26.6069 | 117.2599 | 4.6267
9.0236 | 116.986 | 0.99988 | 26.0672 | 116.7433 | -0.40961 | 9.0238 | 117.0686 | 0.98522 | 26.6069 | 117.2599 | 4.6267
9.0246 | 116.9865 | 0.99988 | 26.0672 | 116.7433 | -0.40961 | 9.0248 | 117.0683 | 0.98522 | 26.6069 | 117.2599 | 4.6267
9.0256 | 116.987 | 0.99988 | 26.0672 | 116.7433 | -0.40961 | 9.0258 | 117.068 | 0.98522 | 26.6069 | 117.2599 | 4.6267
9.0266 | 116.9875 | 0.99993 | 26.1508 | 116.7556 | -0.30515 | 9.0268 | 117.0677 | 0.98522 | 26.6069 | 117.2599 | 4.6267
9.0276 | 116.988 | 0.99993 | 26.1508 | 116.7556 | -0.30515 | 9.0278 | 117.0674 | 0.98522 | 26.6069 | 117.2599 | 4.6267
9.0286 | 116.9885 | 0.99993 | 26.1508 | 116.7556 | -0.30515 | 9.0288 | 117.0671 | 0.98558 | 26.6177 | 117.2533 | 4.5705
9.0296 | 116.989 | 0.99993 | 26.1508 | 116.7556 | -0.30515 | 9.0298 | 117.0668 | 0.98558 | 26.6177 | 117.2533 | 4.5705
9.0306 | 116.9895 | 0.99993 | 26.1508 | 116.7556 | -0.30515 | 9.0308 | 117.0665 | 0.98558 | 26.6177 | 117.2533 | 4.5705
9.0316 | 116.99 | 0.99993 | 26.1508 | 116.7556 | -0.30515 | 9.0318 | 117.0662 | 0.98558 | 26.6177 | 117.2533 | 4.5705
9.0326 | 116.9905 | 0.99993 | 26.1508 | 116.7556 | -0.30515 | 9.0328 | 117.0659 | 0.98558 | 26.6177 | 117.2533 | 4.5705
9.0336 | 116.991 | 0.99993 | 26.1508 | 116.7556 | -0.30515 | 9.0338 | 117.0656 | 0.98558 | 26.6177 | 117.2533 | 4.5705
9.0346 | 116.9915 | 0.99993 | 26.1508 | 116.7556 | -0.30515 | 9.0348 | 117.0653 | 0.98558 | 26.6177 | 117.2533 | 4.5705
9.0356 | 116.992 | 0.99996 | 26.1492 | 116.7696 | -0.22155 | 9.0358 | 117.065 | 0.98558 | 26.6177 | 117.2533 | 4.5705
9.0366 | 116.9925 | 0.99996 | 26.1492 | 116.7696 | -0.22155 | 9.0368 | 117.0647 | 0.98558 | 26.6177 | 117.2533 | 4.5705
9.0376 | 116.993 | 0.99996 | 26.1492 | 116.7696 | -0.22155 | 9.0378 | 117.0644 | 0.9858 | 26.6554 | 117.2693 | 4.5412
9.0386 | 116.9935 | 0.99996 | 26.1492 | 116.7696 | -0.22155 | 9.0388 | 117.0641 | 0.9858 | 26.6554 | 117.2693 | 4.5412
9.0396 | 116.994 | 0.99996 | 26.1492 | 116.7696 | -0.22155 | 9.0398 | 117.0638 | 0.9858 | 26.6554 | 117.2693 | 4.5412
9.0406 | 116.9945 | 0.99996 | 26.1492 | 116.7696 | -0.22155 | 9.0408 | 117.0635 | 0.9858 | 26.6554 | 117.2693 | 4.5412
9.0416 | 116.995 | 0.99996 | 26.1492 | 116.7696 | -0.22155 | 9.0418 | 117.0632 | 0.9858 | 26.6554 | 117.2693 | 4.5412
9.0426 | 116.9955 | 0.99996 | 26.1492 | 116.7696 | -0.22155 | 9.0428 | 117.0629 | 0.9858 | 26.6554 | 117.2693 | 4.5412
9.0436 | 116.996 | 0.99997 | 26.1856 | 116.7738 | -0.21837 | 9.0438 | 117.0626 | 0.9858 | 26.6554 | 117.2693 | 4.5412
9.0446 | 116.9965 | 0.99997 | 26.1856 | 116.7738 | -0.21837 | 9.0448 | 117.0623 | 0.9858 | 26.6554 | 117.2693 | 4.5412
9.0456 | 116.997 | 0.99997 | 26.1856 | 116.7738 | -0.21837 | 9.0458 | 117.062 | 0.98593 | 26.7054 | 117.2671 | 4.5279
9.0466 | 116.9975 | 0.99997 | 26.1856 | 116.7738 | -0.21837 | 9.0468 | 117.0617 | 0.98593 | 26.7054 | 117.2671 | 4.5279
9.0476 | 116.998 | 0.99997 | 26.1856 | 116.7738 | -0.21837 | 9.0478 | 117.0614 | 0.98593 | 26.7054 | 117.2671 | 4.5279
9.0486 | 116.9985 | 0.99997 | 26.1856 | 116.7738 | -0.21837 | 9.0488 | 117.0611 | 0.98593 | 26.7054 | 117.2671 | 4.5279
9.0496 | 116.999 | 0.99997 | 26.1856 | 116.7738 | -0.21837 | 9.0498 | 117.0608 | 0.98593 | 26.7054 | 117.2671 | 4.5279
9.0506 | 116.9995 | 0.99997 | 26.1856 | 116.7738 | -0.21837 | 9.0508 | 117.0605 | 0.98593 | 26.7054 | 117.2671 | 4.5279
9.0516 | 117 | 0.99998 | 26.2235 | 116.7782 | -0.15575 | 9.0518 | 117.0602 | 0.98593 | 26.7054 | 117.2671 | 4.5279
9.0526 | 117.0005 | 0.99998 | 26.2235 | 116.7782 | -0.15575 | 9.0528 | 117.0599 | 0.98593 | 26.7054 | 117.2671 | 4.5279
9.0536 | 117.001 | 0.99998 | 26.2235 | 116.7782 | -0.15575 | 9.0538 | 117.0596 | 0.98575 | 26.6618 | 117.2669 | 4.5492
9.0546 | 117.0015 | 0.99998 | 26.2235 | 116.7782 | -0.15575 | 9.0548 | 117.0593 | 0.98575 | 26.6618 | 117.2669 | 4.5492
9.0556 | 117.002 | 0.99998 | 26.2235 | 116.7782 | -0.15575 | 9.0558 | 117.059 | 0.98575 | 26.6618 | 117.2669 | 4.5492
9.0566 | 117.0025 | 0.99998 | 26.2235 | 116.7782 | -0.15575 | 9.0568 | 117.0587 | 0.98575 | 26.6618 | 117.2669 | 4.5492
9.0576 | 117.003 | 0.99998 | 26.2235 | 116.7782 | -0.15575 | 9.0578 | 117.0584 | 0.98575 | 26.6618 | 117.2669 | 4.5492
9.0586 | 117.0035 | 0.99998 | 26.2235 | 116.7782 | -0.15575 | 9.0588 | 117.0581 | 0.98575 | 26.6618 | 117.2669 | 4.5492
9.0596 | 117.004 | 0.99998 | 26.2235 | 116.7782 | -0.15575 | 9.0598 | 117.0578 | 0.98575 | 26.6618 | 117.2669 | 4.5492
9.0606 | 117.0045 | 0.99998 | 26.2149 | 116.7895 | -0.14751 | 9.0608 | 117.0575 | 0.98575 | 26.6618 | 117.2669 | 4.5492
9.0616 | 117.005 | 0.99998 | 26.2149 | 116.7895 | -0.14751 | 9.0618 | 117.0572 | 0.98575 | 26.6618 | 117.2669 | 4.5492
9.0626 | 117.0055 | 0.99998 | 26.2149 | 116.7895 | -0.14751 | 9.0628 | 117.0569 | 0.98576 | 26.6185 | 117.2723 | 4.5414
9.0636 | 117.006 | 0.99998 | 26.2149 | 116.7895 | -0.14751 | 9.0638 | 117.0566 | 0.98576 | 26.6185 | 117.2723 | 4.5414
9.0646 | 117.0065 | 0.99998 | 26.2149 | 116.7895 | -0.14751 | 9.0648 | 117.0563 | 0.98576 | 26.6185 | 117.2723 | 4.5414
9.0656 | 117.007 | 0.99998 | 26.2149 | 116.7895 | -0.14751 | 9.0658 | 117.056 | 0.98576 | 26.6185 | 117.2723 | 4.5414
9.0666 | 117.0075 | 0.99998 | 26.2149 | 116.7895 | -0.14751 | 9.0668 | 117.0557 | 0.98576 | 26.6185 | 117.2723 | 4.5414
9.0676 | 117.008 | 0.99998 | 26.2149 | 116.7895 | -0.14751 | 9.0678 | 117.0554 | 0.98576 | 26.6185 | 117.2723 | 4.5414
9.0686 | 117.0085 | 1 | 26.1663 | 116.7662 | -0.0033764 | 9.0688 | 117.0551 | 0.98576 | 26.6185 | 117.2723 | 4.5414
9.0696 | 117.009 | 1 | 26.1663 | 116.7662 | -0.0033764 | 9.0698 | 117.0548 | 0.98576 | 26.6185 | 117.2723 | 4.5414
9.0706 | 117.0095 | 1 | 26.1663 | 116.7662 | -0.0033764 | 9.0708 | 117.0545 | 0.98616 | 26.6214 | 117.261 | 4.4765
9.0716 | 117.01 | 1 | 26.1663 | 116.7662 | -0.0033764 | 9.0718 | 117.0542 | 0.98616 | 26.6214 | 117.261 | 4.4765
9.0726 | 117.0105 | 1 | 26.1663 | 116.7662 | -0.0033764 | 9.0728 | 117.0539 | 0.98616 | 26.6214 | 117.261 | 4.4765
9.0736 | 117.011 | 1 | 26.1663 | 116.7662 | -0.0033764 | 9.0738 | 117.0536 | 0.98616 | 26.6214 | 117.261 | 4.4765
9.0746 | 117.0115 | 1 | 26.1663 | 116.7662 | -0.0033764 | 9.0748 | 117.0533 | 0.98616 | 26.6214 | 117.261 | 4.4765
9.0756 | 117.012 | 1 | 26.1663 | 116.7662 | -0.0033764 | 9.0758 | 117.053 | 0.98616 | 26.6214 | 117.261 | 4.4765
9.0766 | 117.0125 | 0.99999 | 26.1358 | 116.7695 | -0.099859 | 9.0768 | 117.0527 | 0.98616 | 26.6214 | 117.261 | 4.4765
9.0776 | 117.013 | 0.99999 | 26.1358 | 116.7695 | -0.099859 | 9.0778 | 117.0525 | 0.98616 | 26.6214 | 117.261 | 4.4765
9.0786 | 117.0135 | 0.99999 | 26.1358 | 116.7695 | -0.099859 | 9.0788 | 117.0521 | 0.98652 | 26.616 | 117.258 | 4.4157
9.0796 | 117.014 | 0.99999 | 26.1358 | 116.7695 | -0.099859 | 9.0798 | 117.0518 | 0.98652 | 26.616 | 117.258 | 4.4157
9.0806 | 117.0145 | 0.99999 | 26.1358 | 116.7695 | -0.099859 | 9.0808 | 117.0516 | 0.98652 | 26.616 | 117.258 | 4.4157
9.0816 | 117.015 | 0.99999 | 26.1358 | 116.7695 | -0.099859 | 9.0818 | 117.0513 | 0.98652 | 26.616 | 117.258 | 4.4157
9.0826 | 117.0155 | 0.99999 | 26.1358 | 116.7695 | -0.099859 | 9.0828 | 117.051 | 0.98652 | 26.616 | 117.258 | 4.4157
9.0836 | 117.016 | 0.99999 | 26.1358 | 116.7695 | -0.099859 | 9.0838 | 117.0507 | 0.98652 | 26.616 | 117.258 | 4.4157
9.0846 | 117.0165 | 0.99999 | 26.1358 | 116.7695 | -0.099859 | 9.0848 | 117.0504 | 0.98652 | 26.616 | 117.258 | 4.4157
9.0856 | 117.017 | 1 | 26.1145 | 116.7649 | -0.011095 | 9.0858 | 117.0501 | 0.98652 | 26.616 | 117.258 | 4.4157
9.0866 | 117.0175 | 1 | 26.1145 | 116.7649 | -0.011095 | 9.0868 | 117.0498 | 0.98652 | 26.616 | 117.258 | 4.4157
9.0876 | 117.018 | 1 | 26.1145 | 116.7649 | -0.011095 | 9.0878 | 117.0495 | 0.98681 | 26.6422 | 117.2529 | 4.3708
9.0886 | 117.0185 | 1 | 26.1145 | 116.7649 | -0.011095 | 9.0888 | 117.0492 | 0.98681 | 26.6422 | 117.2529 | 4.3708
9.0896 | 117.019 | 1 | 26.1145 | 116.7649 | -0.011095 | 9.0898 | 117.0489 | 0.98681 | 26.6422 | 117.2529 | 4.3708
9.0906 | 117.0195 | 1 | 26.1145 | 116.7649 | -0.011095 | 9.0908 | 117.0486 | 0.98681 | 26.6422 | 117.2529 | 4.3708
9.0916 | 117.02 | 1 | 26.1145 | 116.7649 | -0.011095 | 9.0918 | 117.0483 | 0.98681 | 26.6422 | 117.2529 | 4.3708
9.0926 | 117.0205 | 1 | 26.1145 | 116.7649 | -0.011095 | 9.0928 | 117.048 | 0.98681 | 26.6422 | 117.2529 | 4.3708
9.0936 | 117.021 | 1 | 26.0562 | 116.7598 | -0.066769 | 9.0938 | 117.0477 | 0.98681 | 26.6422 | 117.2529 | 4.3708
9.0946 | 117.0215 | 1 | 26.0562 | 116.7598 | -0.066769 | 9.0948 | 117.0474 | 0.98681 | 26.6422 | 117.2529 | 4.3708
9.0956 | 117.022 | 1 | 26.0562 | 116.7598 | -0.066769 | 9.0958 | 117.0471 | 0.98695 | 26.6751 | 117.2552 | 4.3514
9.0966 | 117.0225 | 1 | 26.0562 | 116.7598 | -0.066769 | 9.0968 | 117.0468 | 0.98695 | 26.6751 | 117.2552 | 4.3514
9.0976 | 117.023 | 1 | 26.0562 | 116.7598 | -0.066769 | 9.0978 | 117.0465 | 0.98695 | 26.6751 | 117.2552 | 4.3514
9.0986 | 117.0235 | 1 | 26.0562 | 116.7598 | -0.066769 | 9.0988 | 117.0462 | 0.98695 | 26.6751 | 117.2552 | 4.3514
9.0996 | 117.024 | 1 | 26.0562 | 116.7598 | -0.066769 | 9.0998 | 117.0459 | 0.98695 | 26.6751 | 117.2552 | 4.3514
9.1006 | 117.0245 | 1 | 26.0562 | 116.7598 | -0.066769 | 9.1008 | 117.0456 | 0.98695 | 26.6751 | 117.2552 | 4.3514
9.1016 | 117.025 | 0.99999 | 26.0172 | 116.7673 | 0.087638 | 9.1018 | 117.0453 | 0.98695 | 26.6751 | 117.2552 | 4.3514
9.1026 | 117.0255 | 0.99999 | 26.0172 | 116.7673 | 0.087638 | 9.1028 | 117.045 | 0.98695 | 26.6751 | 117.2552 | 4.3514
9.1036 | 117.026 | 0.99999 | 26.0172 | 116.7673 | 0.087638 | 9.1038 | 117.0447 | 0.98677 | 26.6746 | 117.2485 | 4.3832
9.1046 | 117.0265 | 0.99999 | 26.0172 | 116.7673 | 0.087638 | 9.1048 | 117.0444 | 0.98677 | 26.6746 | 117.2485 | 4.3832
9.1056 | 117.027 | 0.99999 | 26.0172 | 116.7673 | 0.087638 | 9.1058 | 117.0441 | 0.98677 | 26.6746 | 117.2485 | 4.3832
9.1066 | 117.0275 | 0.99999 | 26.0172 | 116.7673 | 0.087638 | 9.1068 | 117.0438 | 0.98677 | 26.6746 | 117.2485 | 4.3832
9.1076 | 117.028 | 0.99999 | 26.0172 | 116.7673 | 0.087638 | 9.1078 | 117.0435 | 0.98677 | 26.6746 | 117.2485 | 4.3832
9.1086 | 117.0285 | 0.99999 | 26.0172 | 116.7673 | 0.087638 | 9.1088 | 117.0432 | 0.98677 | 26.6746 | 117.2485 | 4.3832
9.1096 | 117.029 | 0.99999 | 26.0172 | 116.7673 | 0.087638 | 9.1098 | 117.0429 | 0.98677 | 26.6746 | 117.2485 | 4.3832
9.1106 | 117.0295 | 1 | 25.9735 | 116.7826 | -0.022663 | 9.1108 | 117.0426 | 0.98677 | 26.6746 | 117.2485 | 4.3832
9.1116 | 117.03 | 1 | 25.9735 | 116.7826 | -0.022663 | 9.1118 | 117.0423 | 0.98677 | 26.6746 | 117.2485 | 4.3832
9.1126 | 117.0305 | 1 | 25.9735 | 116.7826 | -0.022663 | 9.1128 | 117.042 | 0.98681 | 26.6345 | 117.2401 | 4.3685
9.1136 | 117.031 | 1 | 25.9735 | 116.7826 | -0.022663 | 9.1138 | 117.0417 | 0.98681 | 26.6345 | 117.2401 | 4.3685
9.1146 | 117.0315 | 1 | 25.9735 | 116.7826 | -0.022663 | 9.1148 | 117.0414 | 0.98681 | 26.6345 | 117.2401 | 4.3685
9.1156 | 117.032 | 1 | 25.9735 | 116.7826 | -0.022663 | 9.1158 | 117.0411 | 0.98681 | 26.6345 | 117.2401 | 4.3685
9.1166 | 117.0325 | 1 | 25.9735 | 116.7826 | -0.022663 | 9.1168 | 117.0408 | 0.98681 | 26.6345 | 117.2401 | 4.3685
9.1176 | 117.033 | 1 | 25.9735 | 116.7826 | -0.022663 | 9.1178 | 117.0405 | 0.98681 | 26.6345 | 117.2401 | 4.3685
9.1186 | 117.0335 | 0.99998 | 26.0125 | 116.781 | 0.1574 | 9.1188 | 117.0402 | 0.98681 | 26.6345 | 117.2401 | 4.3685
9.1196 | 117.034 | 0.99998 | 26.0125 | 116.781 | 0.1574 | 9.1198 | 117.0399 | 0.98681 | 26.6345 | 117.2401 | 4.3685
9.1206 | 117.0345 | 0.99998 | 26.0125 | 116.781 | 0.1574 | 9.1208 | 117.0396 | 0.98731 | 26.6143 | 117.2456 | 4.2811
9.1216 | 117.035 | 0.99998 | 26.0125 | 116.781 | 0.1574 | 9.1218 | 117.0393 | 0.98731 | 26.6143 | 117.2456 | 4.2811
9.1226 | 117.0355 | 0.99998 | 26.0125 | 116.781 | 0.1574 | 9.1228 | 117.039 | 0.98731 | 26.6143 | 117.2456 | 4.2811
9.1236 | 117.036 | 0.99998 | 26.0125 | 116.781 | 0.1574 | 9.1238 | 117.0387 | 0.98731 | 26.6143 | 117.2456 | 4.2811
9.1246 | 117.0365 | 0.99998 | 26.0125 | 116.781 | 0.1574 | 9.1248 | 117.0384 | 0.98731 | 26.6143 | 117.2456 | 4.2811
9.1256 | 117.037 | 0.99998 | 26.0125 | 116.781 | 0.1574 | 9.1258 | 117.0381 | 0.98731 | 26.6143 | 117.2456 | 4.2811
9.1266 | 117.0375 | 0.99999 | 25.9131 | 116.7923 | 0.11107 | 9.1268 | 117.0378 | 0.98731 | 26.6143 | 117.2456 | 4.2811
9.1276 | 117.038 | 0.99999 | 25.9131 | 116.7923 | 0.11107 | 9.1278 | 117.0375 | 0.98731 | 26.6143 | 117.2456 | 4.2811
9.1286 | 117.0385 | 0.99999 | 25.9131 | 116.7923 | 0.11107 | 9.1288 | 117.0372 | 0.98751 | 26.6337 | 117.247 | 4.2497
9.1296 | 117.039 | 0.99999 | 25.9131 | 116.7923 | 0.11107 | 9.1298 | 117.0369 | 0.98751 | 26.6337 | 117.247 | 4.2497
9.1306 | 117.0395 | 0.99999 | 25.9131 | 116.7923 | 0.11107 | 9.1308 | 117.0366 | 0.98751 | 26.6337 | 117.247 | 4.2497
9.1316 | 117.04 | 0.99999 | 25.9131 | 116.7923 | 0.11107 | 9.1318 | 117.0363 | 0.98751 | 26.6337 | 117.247 | 4.2497
9.1326 | 117.0405 | 0.99999 | 25.9131 | 116.7923 | 0.11107 | 9.1328 | 117.036 | 0.98751 | 26.6337 | 117.247 | 4.2497
9.1336 | 117.041 | 0.99999 | 25.9131 | 116.7923 | 0.11107 | 9.1338 | 117.0357 | 0.98751 | 26.6337 | 117.247 | 4.2497
9.1346 | 117.0415 | 0.99999 | 25.9131 | 116.7923 | 0.11107 | 9.1348 | 117.0354 | 0.98751 | 26.6337 | 117.247 | 4.2497
9.1356 | 117.042 | 0.99996 | 25.935 | 116.8008 | 0.23788 | 9.1358 | 117.0351 | 0.98751 | 26.6337 | 117.247 | 4.2497
9.1366 | 117.0425 | 0.99996 | 25.935 | 116.8008 | 0.23788 | 9.1368 | 117.0348 | 0.98751 | 26.6337 | 117.247 | 4.2497
9.1376 | 117.043 | 0.99996 | 25.935 | 116.8008 | 0.23788 | 9.1378 | 117.0345 | 0.98768 | 26.6331 | 117.2667 | 4.2206
9.1386 | 117.0435 | 0.99996 | 25.935 | 116.8008 | 0.23788 | 9.1388 | 117.0342 | 0.98768 | 26.6331 | 117.2667 | 4.2206
9.1396 | 117.044 | 0.99996 | 25.935 | 116.8008 | 0.23788 | 9.1398 | 117.0339 | 0.98768 | 26.6331 | 117.2667 | 4.2206
9.1406 | 117.0445 | 0.99996 | 25.935 | 116.8008 | 0.23788 | 9.1408 | 117.0336 | 0.98768 | 26.6331 | 117.2667 | 4.2206
9.1416 | 117.045 | 0.99996 | 25.935 | 116.8008 | 0.23788 | 9.1418 | 117.0333 | 0.98768 | 26.6331 | 117.2667 | 4.2206
9.1426 | 117.0455 | 0.99996 | 25.935 | 116.8008 | 0.23788 | 9.1428 | 117.033 | 0.98768 | 26.6331 | 117.2667 | 4.2206
9.1436 | 117.046 | 0.99997 | 25.9272 | 116.7766 | 0.19379 | 9.1438 | 117.0327 | 0.98768 | 26.6331 | 117.2667 | 4.2206
9.1446 | 117.0465 | 0.99997 | 25.9272 | 116.7766 | 0.19379 | 9.1448 | 117.0324 | 0.98768 | 26.6331 | 117.2667 | 4.2206
9.1456 | 117.047 | 0.99997 | 25.9272 | 116.7766 | 0.19379 | 9.1458 | 117.0321 | 0.98786 | 26.6479 | 117.2655 | 4.1906
9.1466 | 117.0475 | 0.99997 | 25.9272 | 116.7766 | 0.19379 | 9.1468 | 117.0318 | 0.98786 | 26.6479 | 117.2655 | 4.1906
9.1476 | 117.048 | 0.99997 | 25.9272 | 116.7766 | 0.19379 | 9.1478 | 117.0315 | 0.98786 | 26.6479 | 117.2655 | 4.1906
9.1486 | 117.0485 | 0.99997 | 25.9272 | 116.7766 | 0.19379 | 9.1488 | 117.0312 | 0.98786 | 26.6479 | 117.2655 | 4.1906
9.1496 | 117.049 | 0.99997 | 25.9272 | 116.7766 | 0.19379 | 9.1498 | 117.0309 | 0.98786 | 26.6479 | 117.2655 | 4.1906
9.1506 | 117.0495 | 0.99997 | 25.9272 | 116.7766 | 0.19379 | 9.1508 | 117.0306 | 0.98786 | 26.6479 | 117.2655 | 4.1906
9.1516 | 117.05 | 0.99993 | 25.9829 | 116.7861 | 0.30068 | 9.1518 | 117.0303 | 0.98786 | 26.6479 | 117.2655 | 4.1906
9.1526 | 117.0505 | 0.99993 | 25.9829 | 116.7861 | 0.30068 | 9.1528 | 117.03 | 0.98786 | 26.6479 | 117.2655 | 4.1906
9.1536 | 117.051 | 0.99993 | 25.9829 | 116.7861 | 0.30068 | 9.1538 | 117.0297 | 0.98775 | 26.6737 | 117.2496 | 4.2141
9.1546 | 117.0515 | 0.99993 | 25.9829 | 116.7861 | 0.30068 | 9.1548 | 117.0294 | 0.98775 | 26.6737 | 117.2496 | 4.2141
9.1556 | 117.052 | 0.99993 | 25.9829 | 116.7861 | 0.30068 | 9.1558 | 117.0291 | 0.98775 | 26.6737 | 117.2496 | 4.2141
9.1566 | 117.0525 | 0.99993 | 25.9829 | 116.7861 | 0.30068 | 9.1568 | 117.0288 | 0.98775 | 26.6737 | 117.2496 | 4.2141
9.1576 | 117.053 | 0.99993 | 25.9829 | 116.7861 | 0.30068 | 9.1578 | 117.0285 | 0.98775 | 26.6737 | 117.2496 | 4.2141
9.1586 | 117.0535 | 0.99993 | 25.9829 | 116.7861 | 0.30068 | 9.1588 | 117.0282 | 0.98775 | 26.6737 | 117.2496 | 4.2141
9.1596 | 117.054 | 0.99993 | 25.9829 | 116.7861 | 0.30068 | 9.1598 | 117.0279 | 0.98775 | 26.6737 | 117.2496 | 4.2141
9.1606 | 117.0545 | 0.99997 | 25.9428 | 116.8057 | 0.20971 | 9.1608 | 117.0276 | 0.98775 | 26.6737 | 117.2496 | 4.2141
9.1616 | 117.055 | 0.99997 | 25.9428 | 116.8057 | 0.20971 | 9.1618 | 117.0274 | 0.98775 | 26.6737 | 117.2496 | 4.2141
9.1626 | 117.0555 | 0.99997 | 25.9428 | 116.8057 | 0.20971 | 9.1628 | 117.0271 | 0.98773 | 26.6572 | 117.2491 | 4.2145
9.1636 | 117.056 | 0.99997 | 25.9428 | 116.8057 | 0.20971 | 9.1638 | 117.0268 | 0.98773 | 26.6572 | 117.2491 | 4.2145
9.1646 | 117.0565 | 0.99997 | 25.9428 | 116.8057 | 0.20971 | 9.1648 | 117.0265 | 0.98773 | 26.6572 | 117.2491 | 4.2145
9.1656 | 117.057 | 0.99997 | 25.9428 | 116.8057 | 0.20971 | 9.1658 | 117.0262 | 0.98773 | 26.6572 | 117.2491 | 4.2145
9.1666 | 117.0575 | 0.99997 | 25.9428 | 116.8057 | 0.20971 | 9.1668 | 117.0259 | 0.98773 | 26.6572 | 117.2491 | 4.2145
9.1676 | 117.058 | 0.99997 | 25.9428 | 116.8057 | 0.20971 | 9.1678 | 117.0256 | 0.98773 | 26.6572 | 117.2491 | 4.2145
9.1686 | 117.0585 | 0.99995 | 26.0321 | 116.8045 | 0.26729 | 9.1688 | 117.0253 | 0.98773 | 26.6572 | 117.2491 | 4.2145
9.1696 | 117.059 | 0.99995 | 26.0321 | 116.8045 | 0.26729 | 9.1698 | 117.025 | 0.98773 | 26.6572 | 117.2491 | 4.2145
9.1706 | 117.0595 | 0.99995 | 26.0321 | 116.8045 | 0.26729 | 9.1708 | 117.0247 | 0.98792 | 26.6219 | 117.2295 | 4.1753
9.1716 | 117.06 | 0.99995 | 26.0321 | 116.8045 | 0.26729 | 9.1718 | 117.0244 | 0.98792 | 26.6219 | 117.2295 | 4.1753
9.1726 | 117.0605 | 0.99995 | 26.0321 | 116.8045 | 0.26729 | 9.1728 | 117.0241 | 0.98792 | 26.6219 | 117.2295 | 4.1753
9.1736 | 117.061 | 0.99995 | 26.0321 | 116.8045 | 0.26729 | 9.1738 | 117.0238 | 0.98792 | 26.6219 | 117.2295 | 4.1753
9.1746 | 117.0615 | 0.99995 | 26.0321 | 116.8045 | 0.26729 | 9.1748 | 117.0235 | 0.98792 | 26.6219 | 117.2295 | 4.1753
9.1756 | 117.062 | 0.99995 | 26.0321 | 116.8045 | 0.26729 | 9.1758 | 117.0232 | 0.98792 | 26.6219 | 117.2295 | 4.1753
9.1766 | 117.0625 | 0.99993 | 26.0677 | 116.7899 | 0.30614 | 9.1768 | 117.0229 | 0.98792 | 26.6219 | 117.2295 | 4.1753
9.1776 | 117.063 | 0.99993 | 26.0677 | 116.7899 | 0.30614 | 9.1778 | 117.0226 | 0.98792 | 26.6219 | 117.2295 | 4.1753
9.1786 | 117.0635 | 0.99993 | 26.0677 | 116.7899 | 0.30614 | 9.1788 | 117.0223 | 0.98821 | 26.6065 | 117.2215 | 4.123
9.1796 | 117.064 | 0.99993 | 26.0677 | 116.7899 | 0.30614 | 9.1798 | 117.022 | 0.98821 | 26.6065 | 117.2215 | 4.123
9.1806 | 117.0645 | 0.99993 | 26.0677 | 116.7899 | 0.30614 | 9.1808 | 117.0217 | 0.98821 | 26.6065 | 117.2215 | 4.123
9.1816 | 117.065 | 0.99993 | 26.0677 | 116.7899 | 0.30614 | 9.1818 | 117.0214 | 0.98821 | 26.6065 | 117.2215 | 4.123
9.1826 | 117.0655 | 0.99993 | 26.0677 | 116.7899 | 0.30614 | 9.1828 | 117.0211 | 0.98821 | 26.6065 | 117.2215 | 4.123
9.1836 | 117.066 | 0.99993 | 26.0677 | 116.7899 | 0.30614 | 9.1838 | 117.0208 | 0.98821 | 26.6065 | 117.2215 | 4.123
9.1846 | 117.0665 | 0.99993 | 26.0677 | 116.7899 | 0.30614 | 9.1848 | 117.0205 | 0.98821 | 26.6065 | 117.2215 | 4.123
9.1856 | 117.067 | 0.99986 | 26.1275 | 116.8142 | 0.43091 | 9.1858 | 117.0202 | 0.98821 | 26.6065 | 117.2215 | 4.123
9.1866 | 117.0675 | 0.99986 | 26.1275 | 116.8142 | 0.43091 | 9.1868 | 117.0199 | 0.98821 | 26.6065 | 117.2215 | 4.123
9.1876 | 117.068 | 0.99986 | 26.1275 | 116.8142 | 0.43091 | 9.1878 | 117.0196 | 0.98881 | 26.6283 | 117.2459 | 4.0172
9.1886 | 117.0685 | 0.99986 | 26.1275 | 116.8142 | 0.43091 | 9.1888 | 117.0193 | 0.98881 | 26.6283 | 117.2459 | 4.0172
9.1896 | 117.069 | 0.99986 | 26.1275 | 116.8142 | 0.43091 | 9.1898 | 117.019 | 0.98881 | 26.6283 | 117.2459 | 4.0172
9.1906 | 117.0695 | 0.99986 | 26.1275 | 116.8142 | 0.43091 | 9.1908 | 117.0187 | 0.98881 | 26.6283 | 117.2459 | 4.0172
9.1916 | 117.07 | 0.99986 | 26.1275 | 116.8142 | 0.43091 | 9.1918 | 117.0184 | 0.98881 | 26.6283 | 117.2459 | 4.0172
9.1926 | 117.0705 | 0.99986 | 26.1275 | 116.8142 | 0.43091 | 9.1928 | 117.0181 | 0.98881 | 26.6283 | 117.2459 | 4.0172
9.1936 | 117.071 | 0.99982 | 26.1349 | 116.8332 | 0.49328 | 9.1938 | 117.0178 | 0.98881 | 26.6283 | 117.2459 | 4.0172
9.1946 | 117.0715 | 0.99982 | 26.1349 | 116.8332 | 0.49328 | 9.1948 | 117.0175 | 0.98881 | 26.6283 | 117.2459 | 4.0172
9.1956 | 117.072 | 0.99982 | 26.1349 | 116.8332 | 0.49328 | 9.1958 | 117.0172 | 0.98915 | 26.6839 | 117.2439 | 3.9638
9.1966 | 117.0725 | 0.99982 | 26.1349 | 116.8332 | 0.49328 | 9.1968 | 117.0169 | 0.98915 | 26.6839 | 117.2439 | 3.9638
9.1976 | 117.073 | 0.99982 | 26.1349 | 116.8332 | 0.49328 | 9.1978 | 117.0166 | 0.98915 | 26.6839 | 117.2439 | 3.9638
9.1986 | 117.0735 | 0.99982 | 26.1349 | 116.8332 | 0.49328 | 9.1988 | 117.0163 | 0.98915 | 26.6839 | 117.2439 | 3.9638
9.1996 | 117.074 | 0.99982 | 26.1349 | 116.8332 | 0.49328 | 9.1998 | 117.016 | 0.98915 | 26.6839 | 117.2439 | 3.9638
9.2006 | 117.0745 | 0.99982 | 26.1349 | 116.8332 | 0.49328 | 9.2008 | 117.0157 | 0.98915 | 26.6839 | 117.2439 | 3.9638
9.2016 | 117.075 | 0.9998 | 26.1683 | 116.8564 | 0.52034 | 9.2018 | 117.0154 | 0.98915 | 26.6839 | 117.2439 | 3.9638
9.2026 | 117.0755 | 0.9998 | 26.1683 | 116.8564 | 0.52034 | 9.2028 | 117.0151 | 0.98915 | 26.6839 | 117.2439 | 3.9638
9.2036 | 117.076 | 0.9998 | 26.1683 | 116.8564 | 0.52034 | 9.2038 | 117.0148 | 0.98895 | 26.6848 | 117.2317 | 3.9998
9.2046 | 117.0765 | 0.9998 | 26.1683 | 116.8564 | 0.52034 | 9.2048 | 117.0145 | 0.98895 | 26.6848 | 117.2317 | 3.9998
9.2056 | 117.077 | 0.9998 | 26.1683 | 116.8564 | 0.52034 | 9.2058 | 117.0142 | 0.98895 | 26.6848 | 117.2317 | 3.9998
9.2066 | 117.0775 | 0.9998 | 26.1683 | 116.8564 | 0.52034 | 9.2068 | 117.0139 | 0.98895 | 26.6848 | 117.2317 | 3.9998
9.2076 | 117.078 | 0.9998 | 26.1683 | 116.8564 | 0.52034 | 9.2078 | 117.0136 | 0.98895 | 26.6848 | 117.2317 | 3.9998
9.2086 | 117.0785 | 0.9998 | 26.1683 | 116.8564 | 0.52034 | 9.2088 | 117.0133 | 0.98895 | 26.6848 | 117.2317 | 3.9998
9.2096 | 117.079 | 0.9998 | 26.1683 | 116.8564 | 0.52034 | 9.2098 | 117.013 | 0.98895 | 26.6848 | 117.2317 | 3.9998
9.2106 | 117.0795 | 0.99965 | 26.1911 | 116.8473 | 0.69469 | 9.2108 | 117.0127 | 0.98895 | 26.6848 | 117.2317 | 3.9998
9.2116 | 117.08 | 0.99965 | 26.1911 | 116.8473 | 0.69469 | 9.2118 | 117.0124 | 0.98895 | 26.6848 | 117.2317 | 3.9998
9.2126 | 117.0805 | 0.99965 | 26.1911 | 116.8473 | 0.69469 | 9.2128 | 117.0121 | 0.98895 | 26.6653 | 117.2417 | 3.9972
9.2136 | 117.081 | 0.99965 | 26.1911 | 116.8473 | 0.69469 | 9.2138 | 117.0118 | 0.98895 | 26.6653 | 117.2417 | 3.9972
9.2146 | 117.0815 | 0.99965 | 26.1911 | 116.8473 | 0.69469 | 9.2148 | 117.0115 | 0.98895 | 26.6653 | 117.2417 | 3.9972
9.2156 | 117.082 | 0.99965 | 26.1911 | 116.8473 | 0.69469 | 9.2158 | 117.0112 | 0.98895 | 26.6653 | 117.2417 | 3.9972
9.2166 | 117.0825 | 0.99965 | 26.1911 | 116.8473 | 0.69469 | 9.2168 | 117.0109 | 0.98895 | 26.6653 | 117.2417 | 3.9972
9.2176 | 117.083 | 0.99965 | 26.1911 | 116.8473 | 0.69469 | 9.2178 | 117.0106 | 0.98895 | 26.6653 | 117.2417 | 3.9972
9.2186 | 117.0835 | 0.99964 | 26.1657 | 116.8354 | 0.69807 | 9.2188 | 117.0103 | 0.98895 | 26.6653 | 117.2417 | 3.9972
9.2196 | 117.084 | 0.99964 | 26.1657 | 116.8354 | 0.69807 | 9.2198 | 117.01 | 0.98895 | 26.6653 | 117.2417 | 3.9972
9.2206 | 117.0845 | 0.99964 | 26.1657 | 116.8354 | 0.69807 | 9.2208 | 117.0097 | 0.98906 | 26.6693 | 117.2378 | 3.9784
9.2216 | 117.085 | 0.99964 | 26.1657 | 116.8354 | 0.69807 | 9.2218 | 117.0094 | 0.98906 | 26.6693 | 117.2378 | 3.9784
9.2226 | 117.0855 | 0.99964 | 26.1657 | 116.8354 | 0.69807 | 9.2228 | 117.0091 | 0.98906 | 26.6693 | 117.2378 | 3.9784
9.2236 | 117.086 | 0.99964 | 26.1657 | 116.8354 | 0.69807 | 9.2238 | 117.0088 | 0.98906 | 26.6693 | 117.2378 | 3.9784
9.2246 | 117.0865 | 0.99964 | 26.1657 | 116.8354 | 0.69807 | 9.2248 | 117.0085 | 0.98906 | 26.6693 | 117.2378 | 3.9784
9.2256 | 117.087 | 0.99964 | 26.1657 | 116.8354 | 0.69807 | 9.2258 | 117.0082 | 0.98906 | 26.6693 | 117.2378 | 3.9784
9.2266 | 117.0875 | 0.99953 | 26.1018 | 116.8381 | 0.7999 | 9.2268 | 117.0079 | 0.98906 | 26.6693 | 117.2378 | 3.9784
9.2276 | 117.088 | 0.99953 | 26.1018 | 116.8381 | 0.7999 | 9.2278 | 117.0076 | 0.98906 | 26.6693 | 117.2378 | 3.9784
9.2286 | 117.0885 | 0.99953 | 26.1018 | 116.8381 | 0.7999 | 9.2288 | 117.0073 | 0.98913 | 26.6273 | 117.2268 | 3.9584
9.2296 | 117.089 | 0.99953 | 26.1018 | 116.8381 | 0.7999 | 9.2298 | 117.007 | 0.98913 | 26.6273 | 117.2268 | 3.9584
9.2306 | 117.0895 | 0.99953 | 26.1018 | 116.8381 | 0.7999 | 9.2308 | 117.0067 | 0.98913 | 26.6273 | 117.2268 | 3.9584
9.2316 | 117.09 | 0.99953 | 26.1018 | 116.8381 | 0.7999 | 9.2318 | 117.0064 | 0.98913 | 26.6273 | 117.2268 | 3.9584
9.2326 | 117.0905 | 0.99953 | 26.1018 | 116.8381 | 0.7999 | 9.2328 | 117.0061 | 0.98913 | 26.6273 | 117.2268 | 3.9584
9.2336 | 117.091 | 0.99953 | 26.1018 | 116.8381 | 0.7999 | 9.2338 | 117.0058 | 0.98913 | 26.6273 | 117.2268 | 3.9584
9.2346 | 117.0915 | 0.99953 | 26.1018 | 116.8381 | 0.7999 | 9.2348 | 117.0055 | 0.98913 | 26.6273 | 117.2268 | 3.9584
9.2356 | 117.092 | 0.99962 | 26.0521 | 116.841 | 0.71913 | 9.2358 | 117.0052 | 0.98913 | 26.6273 | 117.2268 | 3.9584
9.2366 | 117.0925 | 0.99962 | 26.0521 | 116.841 | 0.71913 | 9.2368 | 117.0049 | 0.98913 | 26.6273 | 117.2268 | 3.9584
9.2376 | 117.093 | 0.99962 | 26.0521 | 116.841 | 0.71913 | 9.2378 | 117.0046 | 0.98959 | 26.602 | 117.2165 | 3.8692
9.2386 | 117.0935 | 0.99962 | 26.0521 | 116.841 | 0.71913 | 9.2388 | 117.0043 | 0.98959 | 26.602 | 117.2165 | 3.8692
9.2396 | 117.094 | 0.99962 | 26.0521 | 116.841 | 0.71913 | 9.2398 | 117.004 | 0.98959 | 26.602 | 117.2165 | 3.8692
9.2406 | 117.0945 | 0.99962 | 26.0521 | 116.841 | 0.71913 | 9.2408 | 117.0037 | 0.98959 | 26.602 | 117.2165 | 3.8692
9.2416 | 117.095 | 0.99962 | 26.0521 | 116.841 | 0.71913 | 9.2418 | 117.0034 | 0.98959 | 26.602 | 117.2165 | 3.8692
9.2426 | 117.0955 | 0.99962 | 26.0521 | 116.841 | 0.71913 | 9.2428 | 117.0032 | 0.98959 | 26.602 | 117.2165 | 3.8692
9.2436 | 117.096 | 0.9995 | 26.0682 | 116.8422 | 0.82752 | 9.2438 | 117.0029 | 0.98959 | 26.602 | 117.2165 | 3.8692
9.2446 | 117.0965 | 0.9995 | 26.0682 | 116.8422 | 0.82752 | 9.2448 | 117.0025 | 0.98959 | 26.602 | 117.2165 | 3.8692
9.2456 | 117.097 | 0.9995 | 26.0682 | 116.8422 | 0.82752 | 9.2458 | 117.0023 | 0.98991 | 26.6394 | 117.2161 | 3.8136
9.2466 | 117.0975 | 0.9995 | 26.0682 | 116.8422 | 0.82752 | 9.2468 | 117.002 | 0.98991 | 26.6394 | 117.2161 | 3.8136
9.2476 | 117.098 | 0.9995 | 26.0682 | 116.8422 | 0.82752 | 9.2478 | 117.0017 | 0.98991 | 26.6394 | 117.2161 | 3.8136
9.2486 | 117.0985 | 0.9995 | 26.0682 | 116.8422 | 0.82752 | 9.2488 | 117.0014 | 0.98991 | 26.6394 | 117.2161 | 3.8136
9.2496 | 117.099 | 0.9995 | 26.0682 | 116.8422 | 0.82752 | 9.2498 | 117.0011 | 0.98991 | 26.6394 | 117.2161 | 3.8136
9.2506 | 117.0995 | 0.9995 | 26.0682 | 116.8422 | 0.82752 | 9.2508 | 117.0008 | 0.98991 | 26.6394 | 117.2161 | 3.8136
9.2516 | 117.1 | 0.99961 | 26.0205 | 116.8476 | 0.72661 | 9.2518 | 117.0005 | 0.98991 | 26.6394 | 117.2161 | 3.8136
9.2526 | 117.1005 | 0.99961 | 26.0205 | 116.8476 | 0.72661 | 9.2528 | 117.0002 | 0.98991 | 26.6394 | 117.2161 | 3.8136
9.2536 | 117.101 | 0.99961 | 26.0205 | 116.8476 | 0.72661 | 9.2538 | 116.9999 | 0.98996 | 26.6653 | 117.2101 | 3.8082
9.2546 | 117.1015 | 0.99961 | 26.0205 | 116.8476 | 0.72661 | 9.2548 | 116.9996 | 0.98996 | 26.6653 | 117.2101 | 3.8082
9.2556 | 117.102 | 0.99961 | 26.0205 | 116.8476 | 0.72661 | 9.2558 | 116.9993 | 0.98996 | 26.6653 | 117.2101 | 3.8082
9.2566 | 117.1025 | 0.99961 | 26.0205 | 116.8476 | 0.72661 | 9.2568 | 116.999 | 0.98996 | 26.6653 | 117.2101 | 3.8082
9.2576 | 117.103 | 0.99961 | 26.0205 | 116.8476 | 0.72661 | 9.2578 | 116.9987 | 0.98996 | 26.6653 | 117.2101 | 3.8082
9.2586 | 117.1035 | 0.99961 | 26.0205 | 116.8476 | 0.72661 | 9.2588 | 116.9984 | 0.98996 | 26.6653 | 117.2101 | 3.8082
9.2596 | 117.104 | 0.99961 | 26.0205 | 116.8476 | 0.72661 | 9.2598 | 116.9981 | 0.98996 | 26.6653 | 117.2101 | 3.8082
9.2606 | 117.1045 | 0.99946 | 25.9778 | 116.8391 | 0.85385 | 9.2608 | 116.9978 | 0.98996 | 26.6653 | 117.2101 | 3.8082
9.2616 | 117.105 | 0.99946 | 25.9778 | 116.8391 | 0.85385 | 9.2618 | 116.9975 | 0.98996 | 26.6653 | 117.2101 | 3.8082
9.2626 | 117.1055 | 0.99946 | 25.9778 | 116.8391 | 0.85385 | 9.2628 | 116.9972 | 0.99013 | 26.6754 | 117.197 | 3.7756
9.2636 | 117.106 | 0.99946 | 25.9778 | 116.8391 | 0.85385 | 9.2638 | 116.9969 | 0.99013 | 26.6754 | 117.197 | 3.7756
9.2646 | 117.1065 | 0.99946 | 25.9778 | 116.8391 | 0.85385 | 9.2648 | 116.9966 | 0.99013 | 26.6754 | 117.197 | 3.7756
9.2656 | 117.107 | 0.99946 | 25.9778 | 116.8391 | 0.85385 | 9.2658 | 116.9963 | 0.99013 | 26.6754 | 117.197 | 3.7756
9.2666 | 117.1075 | 0.99946 | 25.9778 | 116.8391 | 0.85385 | 9.2668 | 116.996 | 0.99013 | 26.6754 | 117.197 | 3.7756
9.2676 | 117.108 | 0.99946 | 25.9778 | 116.8391 | 0.85385 | 9.2678 | 116.9957 | 0.99013 | 26.6754 | 117.197 | 3.7756
9.2686 | 117.1085 | 0.99952 | 25.9329 | 116.8777 | 0.80468 | 9.2688 | 116.9954 | 0.99013 | 26.6754 | 117.197 | 3.7756
9.2696 | 117.109 | 0.99952 | 25.9329 | 116.8777 | 0.80468 | 9.2698 | 116.9951 | 0.99013 | 26.6754 | 117.197 | 3.7756
9.2706 | 117.1095 | 0.99952 | 25.9329 | 116.8777 | 0.80468 | 9.2708 | 116.9948 | 0.99016 | 26.6654 | 117.198 | 3.7687
9.2716 | 117.11 | 0.99952 | 25.9329 | 116.8777 | 0.80468 | 9.2718 | 116.9945 | 0.99016 | 26.6654 | 117.198 | 3.7687
9.2726 | 117.1105 | 0.99952 | 25.9329 | 116.8777 | 0.80468 | 9.2728 | 116.9942 | 0.99016 | 26.6654 | 117.198 | 3.7687
9.2736 | 117.111 | 0.99952 | 25.9329 | 116.8777 | 0.80468 | 9.2738 | 116.9939 | 0.99016 | 26.6654 | 117.198 | 3.7687
9.2746 | 117.1115 | 0.99952 | 25.9329 | 116.8777 | 0.80468 | 9.2748 | 116.9936 | 0.99016 | 26.6654 | 117.198 | 3.7687
9.2756 | 117.112 | 0.99952 | 25.9329 | 116.8777 | 0.80468 | 9.2758 | 116.9933 | 0.99016 | 26.6654 | 117.198 | 3.7687
9.2766 | 117.1125 | 0.99925 | 25.9478 | 116.9061 | 1.0089 | 9.2768 | 116.993 | 0.99016 | 26.6654 | 117.198 | 3.7687
9.2776 | 117.113 | 0.99925 | 25.9478 | 116.9061 | 1.0089 | 9.2778 | 116.9927 | 0.99016 | 26.6654 | 117.198 | 3.7687
9.2786 | 117.1135 | 0.99925 | 25.9478 | 116.9061 | 1.0089 | 9.2788 | 116.9924 | 0.99016 | 26.6183 | 117.1948 | 3.7626
9.2796 | 117.114 | 0.99925 | 25.9478 | 116.9061 | 1.0089 | 9.2798 | 116.9921 | 0.99016 | 26.6183 | 117.1948 | 3.7626
9.2806 | 117.1145 | 0.99925 | 25.9478 | 116.9061 | 1.0089 | 9.2808 | 116.9918 | 0.99016 | 26.6183 | 117.1948 | 3.7626
9.2816 | 117.115 | 0.99925 | 25.9478 | 116.9061 | 1.0089 | 9.2818 | 116.9915 | 0.99016 | 26.6183 | 117.1948 | 3.7626
9.2826 | 117.1155 | 0.99925 | 25.9478 | 116.9061 | 1.0089 | 9.2828 | 116.9912 | 0.99016 | 26.6183 | 117.1948 | 3.7626
9.2836 | 117.116 | 0.99925 | 25.9478 | 116.9061 | 1.0089 | 9.2838 | 116.9909 | 0.99016 | 26.6183 | 117.1948 | 3.7626
9.2846 | 117.1165 | 0.99925 | 25.9478 | 116.9061 | 1.0089 | 9.2848 | 116.9906 | 0.99016 | 26.6183 | 117.1948 | 3.7626
9.2856 | 117.117 | 0.99929 | 25.8727 | 116.8733 | 0.97382 | 9.2858 | 116.9903 | 0.99016 | 26.6183 | 117.1948 | 3.7626
9.2866 | 117.1175 | 0.99929 | 25.8727 | 116.8733 | 0.97382 | 9.2868 | 116.99 | 0.99016 | 26.6183 | 117.1948 | 3.7626
9.2876 | 117.118 | 0.99929 | 25.8727 | 116.8733 | 0.97382 | 9.2878 | 116.9897 | 0.99051 | 26.5948 | 117.1779 | 3.6895
9.2886 | 117.1185 | 0.99929 | 25.8727 | 116.8733 | 0.97382 | 9.2888 | 116.9894 | 0.99051 | 26.5948 | 117.1779 | 3.6895
9.2896 | 117.119 | 0.99929 | 25.8727 | 116.8733 | 0.97382 | 9.2898 | 116.9891 | 0.99051 | 26.5948 | 117.1779 | 3.6895
9.2906 | 117.1195 | 0.99929 | 25.8727 | 116.8733 | 0.97382 | 9.2908 | 116.9888 | 0.99051 | 26.5948 | 117.1779 | 3.6895
9.2916 | 117.12 | 0.99929 | 25.8727 | 116.8733 | 0.97382 | 9.2918 | 116.9885 | 0.99051 | 26.5948 | 117.1779 | 3.6895
9.2926 | 117.1205 | 0.99929 | 25.8727 | 116.8733 | 0.97382 | 9.2928 | 116.9882 | 0.99051 | 26.5948 | 117.1779 | 3.6895
9.2936 | 117.121 | 0.99917 | 25.9182 | 116.8757 | 1.0564 | 9.2938 | 116.9879 | 0.99051 | 26.5948 | 117.1779 | 3.6895
9.2946 | 117.1215 | 0.99917 | 25.9182 | 116.8757 | 1.0564 | 9.2948 | 116.9876 | 0.99051 | 26.5948 | 117.1779 | 3.6895
9.2956 | 117.122 | 0.99917 | 25.9182 | 116.8757 | 1.0564 | 9.2958 | 116.9873 | 0.99083 | 26.6404 | 117.1895 | 3.6332
9.2966 | 117.1225 | 0.99917 | 25.9182 | 116.8757 | 1.0564 | 9.2968 | 116.987 | 0.99083 | 26.6404 | 117.1895 | 3.6332
9.2976 | 117.123 | 0.99917 | 25.9182 | 116.8757 | 1.0564 | 9.2978 | 116.9867 | 0.99083 | 26.6404 | 117.1895 | 3.6332
9.2986 | 117.1235 | 0.99917 | 25.9182 | 116.8757 | 1.0564 | 9.2988 | 116.9864 | 0.99083 | 26.6404 | 117.1895 | 3.6332
9.2996 | 117.124 | 0.99917 | 25.9182 | 116.8757 | 1.0564 | 9.2998 | 116.9861 | 0.99083 | 26.6404 | 117.1895 | 3.6332
9.3006 | 117.1245 | 0.99917 | 25.9182 | 116.8757 | 1.0564 | 9.3008 | 116.9858 | 0.99083 | 26.6404 | 117.1895 | 3.6332
9.3016 | 117.125 | 0.99924 | 25.9534 | 116.8911 | 1.0135 | 9.3018 | 116.9855 | 0.99083 | 26.6404 | 117.1895 | 3.6332
9.3026 | 117.1255 | 0.99924 | 25.9534 | 116.8911 | 1.0135 | 9.3028 | 116.9852 | 0.99083 | 26.6404 | 117.1895 | 3.6332
9.3036 | 117.126 | 0.99924 | 25.9534 | 116.8911 | 1.0135 | 9.3038 | 116.9849 | 0.99098 | 26.672 | 117.1922 | 3.6061
9.3046 | 117.1265 | 0.99924 | 25.9534 | 116.8911 | 1.0135 | 9.3048 | 116.9846 | 0.99098 | 26.672 | 117.1922 | 3.6061
9.3056 | 117.127 | 0.99924 | 25.9534 | 116.8911 | 1.0135 | 9.3058 | 116.9843 | 0.99098 | 26.672 | 117.1922 | 3.6061
9.3066 | 117.1275 | 0.99924 | 25.9534 | 116.8911 | 1.0135 | 9.3068 | 116.984 | 0.99098 | 26.672 | 117.1922 | 3.6061
9.3076 | 117.128 | 0.99924 | 25.9534 | 116.8911 | 1.0135 | 9.3078 | 116.9837 | 0.99098 | 26.672 | 117.1922 | 3.6061
9.3086 | 117.1285 | 0.99924 | 25.9534 | 116.8911 | 1.0135 | 9.3088 | 116.9834 | 0.99098 | 26.672 | 117.1922 | 3.6061
9.3096 | 117.129 | 0.99924 | 25.9534 | 116.8911 | 1.0135 | 9.3098 | 116.9831 | 0.99098 | 26.672 | 117.1922 | 3.6061
9.3106 | 117.1295 | 0.99904 | 26.0237 | 116.88 | 1.1434 | 9.3108 | 116.9828 | 0.99098 | 26.672 | 117.1922 | 3.6061
9.3116 | 117.13 | 0.99904 | 26.0237 | 116.88 | 1.1434 | 9.3118 | 116.9825 | 0.99098 | 26.672 | 117.1922 | 3.6061
9.3126 | 117.1305 | 0.99904 | 26.0237 | 116.88 | 1.1434 | 9.3128 | 116.9822 | 0.99111 | 26.6777 | 117.1881 | 3.582
9.3136 | 117.131 | 0.99904 | 26.0237 | 116.88 | 1.1434 | 9.3138 | 116.9819 | 0.99111 | 26.6777 | 117.1881 | 3.582
9.3146 | 117.1315 | 0.99904 | 26.0237 | 116.88 | 1.1434 | 9.3148 | 116.9816 | 0.99111 | 26.6777 | 117.1881 | 3.582
9.3156 | 117.132 | 0.99904 | 26.0237 | 116.88 | 1.1434 | 9.3158 | 116.9813 | 0.99111 | 26.6777 | 117.1881 | 3.582
9.3166 | 117.1325 | 0.99904 | 26.0237 | 116.88 | 1.1434 | 9.3168 | 116.981 | 0.99111 | 26.6777 | 117.1881 | 3.582
9.3176 | 117.133 | 0.99904 | 26.0237 | 116.88 | 1.1434 | 9.3178 | 116.9807 | 0.99111 | 26.6777 | 117.1881 | 3.582
9.3186 | 117.1335 | 0.99911 | 25.9852 | 116.8947 | 1.0954 | 9.3188 | 116.9804 | 0.99111 | 26.6777 | 117.1881 | 3.582
9.3196 | 117.134 | 0.99911 | 25.9852 | 116.8947 | 1.0954 | 9.3198 | 116.9801 | 0.99111 | 26.6777 | 117.1881 | 3.582
9.3206 | 117.1345 | 0.99911 | 25.9852 | 116.8947 | 1.0954 | 9.3208 | 116.9798 | 0.99102 | 26.6704 | 117.1923 | 3.5986
9.3216 | 117.135 | 0.99911 | 25.9852 | 116.8947 | 1.0954 | 9.3218 | 116.9795 | 0.99102 | 26.6704 | 117.1923 | 3.5986
9.3226 | 117.1355 | 0.99911 | 25.9852 | 116.8947 | 1.0954 | 9.3228 | 116.9792 | 0.99102 | 26.6704 | 117.1923 | 3.5986
9.3236 | 117.136 | 0.99911 | 25.9852 | 116.8947 | 1.0954 | 9.3238 | 116.979 | 0.99102 | 26.6704 | 117.1923 | 3.5986
9.3246 | 117.1365 | 0.99911 | 25.9852 | 116.8947 | 1.0954 | 9.3248 | 116.9787 | 0.99102 | 26.6704 | 117.1923 | 3.5986
9.3256 | 117.137 | 0.99911 | 25.9852 | 116.8947 | 1.0954 | 9.3258 | 116.9783 | 0.99102 | 26.6704 | 117.1923 | 3.5986
9.3266 | 117.1375 | 0.99899 | 26.0206 | 116.9056 | 1.1705 | 9.3268 | 116.9781 | 0.99102 | 26.6704 | 117.1923 | 3.5986
9.3276 | 117.138 | 0.99899 | 26.0206 | 116.9056 | 1.1705 | 9.3278 | 116.9778 | 0.99102 | 26.6704 | 117.1923 | 3.5986
9.3286 | 117.1385 | 0.99899 | 26.0206 | 116.9056 | 1.1705 | 9.3288 | 116.9775 | 0.9912 | 26.6293 | 117.1989 | 3.5561
9.3296 | 117.139 | 0.99899 | 26.0206 | 116.9056 | 1.1705 | 9.3298 | 116.9772 | 0.9912 | 26.6293 | 117.1989 | 3.5561
9.3306 | 117.1395 | 0.99899 | 26.0206 | 116.9056 | 1.1705 | 9.3308 | 116.9769 | 0.9912 | 26.6293 | 117.1989 | 3.5561
9.3316 | 117.14 | 0.99899 | 26.0206 | 116.9056 | 1.1705 | 9.3318 | 116.9766 | 0.9912 | 26.6293 | 117.1989 | 3.5561
9.3326 | 117.1405 | 0.99899 | 26.0206 | 116.9056 | 1.1705 | 9.3328 | 116.9763 | 0.9912 | 26.6293 | 117.1989 | 3.5561
9.3336 | 117.141 | 0.99899 | 26.0206 | 116.9056 | 1.1705 | 9.3338 | 116.976 | 0.9912 | 26.6293 | 117.1989 | 3.5561
9.3346 | 117.1415 | 0.99899 | 26.0206 | 116.9056 | 1.1705 | 9.3348 | 116.9757 | 0.9912 | 26.6293 | 117.1989 | 3.5561
9.3356 | 117.142 | 0.99892 | 26.0498 | 116.8768 | 1.2099 | 9.3358 | 116.9754 | 0.9912 | 26.6293 | 117.1989 | 3.5561
9.3366 | 117.1425 | 0.99892 | 26.0498 | 116.8768 | 1.2099 | 9.3368 | 116.9751 | 0.9912 | 26.6293 | 117.1989 | 3.5561
9.3376 | 117.143 | 0.99892 | 26.0498 | 116.8768 | 1.2099 | 9.3378 | 116.9748 | 0.99156 | 26.6166 | 117.1908 | 3.4808
9.3386 | 117.1435 | 0.99892 | 26.0498 | 116.8768 | 1.2099 | 9.3388 | 116.9745 | 0.99156 | 26.6166 | 117.1908 | 3.4808
9.3396 | 117.144 | 0.99892 | 26.0498 | 116.8768 | 1.2099 | 9.3398 | 116.9742 | 0.99156 | 26.6166 | 117.1908 | 3.4808
9.3406 | 117.1445 | 0.99892 | 26.0498 | 116.8768 | 1.2099 | 9.3408 | 116.9739 | 0.99156 | 26.6166 | 117.1908 | 3.4808
9.3416 | 117.145 | 0.99892 | 26.0498 | 116.8768 | 1.2099 | 9.3418 | 116.9736 | 0.99156 | 26.6166 | 117.1908 | 3.4808
9.3426 | 117.1455 | 0.99892 | 26.0498 | 116.8768 | 1.2099 | 9.3428 | 116.9733 | 0.99156 | 26.6166 | 117.1908 | 3.4808
9.3436 | 117.146 | 0.99875 | 26.1173 | 116.8965 | 1.309 | 9.3438 | 116.973 | 0.99156 | 26.6166 | 117.1908 | 3.4808
9.3446 | 117.1465 | 0.99875 | 26.1173 | 116.8965 | 1.309 | 9.3448 | 116.9727 | 0.99156 | 26.6166 | 117.1908 | 3.4808
9.3456 | 117.147 | 0.99875 | 26.1173 | 116.8965 | 1.309 | 9.3458 | 116.9724 | 0.9918 | 26.6476 | 117.1872 | 3.4342
9.3466 | 117.1475 | 0.99875 | 26.1173 | 116.8965 | 1.309 | 9.3468 | 116.9721 | 0.9918 | 26.6476 | 117.1872 | 3.4342
9.3476 | 117.148 | 0.99875 | 26.1173 | 116.8965 | 1.309 | 9.3478 | 116.9718 | 0.9918 | 26.6476 | 117.1872 | 3.4342
9.3486 | 117.1485 | 0.99875 | 26.1173 | 116.8965 | 1.309 | 9.3488 | 116.9715 | 0.9918 | 26.6476 | 117.1872 | 3.4342
9.3496 | 117.149 | 0.99875 | 26.1173 | 116.8965 | 1.309 | 9.3498 | 116.9712 | 0.9918 | 26.6476 | 117.1872 | 3.4342
9.3506 | 117.1495 | 0.99875 | 26.1173 | 116.8965 | 1.309 | 9.3508 | 116.9709 | 0.9918 | 26.6476 | 117.1872 | 3.4342
9.3516 | 117.15 | 0.99859 | 26.1312 | 116.9154 | 1.3913 | 9.3518 | 116.9706 | 0.9918 | 26.6476 | 117.1872 | 3.4342
9.3526 | 117.1505 | 0.99859 | 26.1312 | 116.9154 | 1.3913 | 9.3528 | 116.9703 | 0.9918 | 26.6476 | 117.1872 | 3.4342
9.3536 | 117.151 | 0.99859 | 26.1312 | 116.9154 | 1.3913 | 9.3538 | 116.97 | 0.9918 | 26.6476 | 117.1872 | 3.4342
9.3546 | 117.1515 | 0.99859 | 26.1312 | 116.9154 | 1.3913 | 9.3548 | 116.9697 | 0.99205 | 26.6489 | 117.1782 | 3.3798
9.3556 | 117.152 | 0.99859 | 26.1312 | 116.9154 | 1.3913 | 9.3558 | 116.9694 | 0.99205 | 26.6489 | 117.1782 | 3.3798
9.3566 | 117.1525 | 0.99859 | 26.1312 | 116.9154 | 1.3913 | 9.3568 | 116.9691 | 0.99205 | 26.6489 | 117.1782 | 3.3798
9.3576 | 117.153 | 0.99859 | 26.1312 | 116.9154 | 1.3913 | 9.3578 | 116.9688 | 0.99205 | 26.6489 | 117.1782 | 3.3798
9.3586 | 117.1535 | 0.99859 | 26.1312 | 116.9154 | 1.3913 | 9.3588 | 116.9685 | 0.99205 | 26.6489 | 117.1782 | 3.3798
9.3596 | 117.154 | 0.99859 | 26.1312 | 116.9154 | 1.3913 | 9.3598 | 116.9682 | 0.99205 | 26.6489 | 117.1782 | 3.3798
9.3606 | 117.1545 | 0.99856 | 26.1591 | 116.9118 | 1.4066 | 9.3608 | 116.9679 | 0.99205 | 26.6489 | 117.1782 | 3.3798
9.3616 | 117.155 | 0.99856 | 26.1591 | 116.9118 | 1.4066 | 9.3618 | 116.9676 | 0.99205 | 26.6489 | 117.1782 | 3.3798
9.3626 | 117.1555 | 0.99856 | 26.1591 | 116.9118 | 1.4066 | 9.3628 | 116.9673 | 0.99221 | 26.6414 | 117.1609 | 3.345
9.3636 | 117.156 | 0.99856 | 26.1591 | 116.9118 | 1.4066 | 9.3638 | 116.967 | 0.99221 | 26.6414 | 117.1609 | 3.345
9.3646 | 117.1565 | 0.99856 | 26.1591 | 116.9118 | 1.4066 | 9.3648 | 116.9667 | 0.99221 | 26.6414 | 117.1609 | 3.345
9.3656 | 117.157 | 0.99856 | 26.1591 | 116.9118 | 1.4066 | 9.3658 | 116.9664 | 0.99221 | 26.6414 | 117.1609 | 3.345
9.3666 | 117.1575 | 0.99856 | 26.1591 | 116.9118 | 1.4066 | 9.3668 | 116.9661 | 0.99221 | 26.6414 | 117.1609 | 3.345
9.3676 | 117.158 | 0.99856 | 26.1591 | 116.9118 | 1.4066 | 9.3678 | 116.9658 | 0.99221 | 26.6414 | 117.1609 | 3.345
9.3686 | 117.1585 | 0.99832 | 26.1688 | 116.9239 | 1.5166 | 9.3688 | 116.9655 | 0.99221 | 26.6414 | 117.1609 | 3.345
9.3696 | 117.159 | 0.99832 | 26.1688 | 116.9239 | 1.5166 | 9.3698 | 116.9652 | 0.99221 | 26.6414 | 117.1609 | 3.345
9.3706 | 117.1595 | 0.99832 | 26.1688 | 116.9239 | 1.5166 | 9.3708 | 116.9649 | 0.99213 | 26.652 | 117.1692 | 3.3634
9.3716 | 117.16 | 0.99832 | 26.1688 | 116.9239 | 1.5166 | 9.3718 | 116.9646 | 0.99213 | 26.652 | 117.1692 | 3.3634
9.3726 | 117.1605 | 0.99832 | 26.1688 | 116.9239 | 1.5166 | 9.3728 | 116.9643 | 0.99213 | 26.652 | 117.1692 | 3.3634
9.3736 | 117.161 | 0.99832 | 26.1688 | 116.9239 | 1.5166 | 9.3738 | 116.964 | 0.99213 | 26.652 | 117.1692 | 3.3634
9.3746 | 117.1615 | 0.99832 | 26.1688 | 116.9239 | 1.5166 | 9.3748 | 116.9637 | 0.99213 | 26.652 | 117.1692 | 3.3634
9.3756 | 117.162 | 0.99832 | 26.1688 | 116.9239 | 1.5166 | 9.3758 | 116.9634 | 0.99213 | 26.652 | 117.1692 | 3.3634
9.3766 | 117.1625 | 0.99844 | 26.1411 | 116.932 | 1.4619 | 9.3768 | 116.9631 | 0.99213 | 26.652 | 117.1692 | 3.3634
9.3776 | 117.163 | 0.99844 | 26.1411 | 116.932 | 1.4619 | 9.3778 | 116.9628 | 0.99213 | 26.652 | 117.1692 | 3.3634
9.3786 | 117.1635 | 0.99844 | 26.1411 | 116.932 | 1.4619 | 9.3788 | 116.9625 | 0.99213 | 26.652 | 117.1692 | 3.3634
9.3796 | 117.164 | 0.99844 | 26.1411 | 116.932 | 1.4619 | 9.3798 | 116.9622 | 0.9923 | 26.6566 | 117.1588 | 3.3266
9.3806 | 117.1645 | 0.99844 | 26.1411 | 116.932 | 1.4619 | 9.3808 | 116.9619 | 0.9923 | 26.6566 | 117.1588 | 3.3266
9.3816 | 117.165 | 0.99844 | 26.1411 | 116.932 | 1.4619 | 9.3818 | 116.9616 | 0.9923 | 26.6566 | 117.1588 | 3.3266
9.3826 | 117.1655 | 0.99844 | 26.1411 | 116.932 | 1.4619 | 9.3828 | 116.9613 | 0.9923 | 26.6566 | 117.1588 | 3.3266
9.3836 | 117.166 | 0.99844 | 26.1411 | 116.932 | 1.4619 | 9.3838 | 116.961 | 0.9923 | 26.6566 | 117.1588 | 3.3266
9.3846 | 117.1665 | 0.99844 | 26.1411 | 116.932 | 1.4619 | 9.3848 | 116.9607 | 0.9923 | 26.6566 | 117.1588 | 3.3266
9.3856 | 117.167 | 0.99828 | 26.0996 | 116.9174 | 1.5328 | 9.3858 | 116.9604 | 0.9923 | 26.6566 | 117.1588 | 3.3266
9.3866 | 117.1675 | 0.99828 | 26.0996 | 116.9174 | 1.5328 | 9.3868 | 116.9601 | 0.9923 | 26.6566 | 117.1588 | 3.3266
9.3876 | 117.168 | 0.99828 | 26.0996 | 116.9174 | 1.5328 | 9.3878 | 116.9598 | 0.9925 | 26.6425 | 117.1442 | 3.282
9.3886 | 117.1685 | 0.99828 | 26.0996 | 116.9174 | 1.5328 | 9.3888 | 116.9595 | 0.9925 | 26.6425 | 117.1442 | 3.282
9.3896 | 117.169 | 0.99828 | 26.0996 | 116.9174 | 1.5328 | 9.3898 | 116.9592 | 0.9925 | 26.6425 | 117.1442 | 3.282
9.3906 | 117.1695 | 0.99828 | 26.0996 | 116.9174 | 1.5328 | 9.3908 | 116.9589 | 0.9925 | 26.6425 | 117.1442 | 3.282
9.3916 | 117.17 | 0.99828 | 26.0996 | 116.9174 | 1.5328 | 9.3918 | 116.9586 | 0.9925 | 26.6425 | 117.1442 | 3.282
9.3926 | 117.1705 | 0.99828 | 26.0996 | 116.9174 | 1.5328 | 9.3928 | 116.9583 | 0.9925 | 26.6425 | 117.1442 | 3.282
9.3936 | 117.171 | 0.99841 | 26.0401 | 116.92 | 1.4717 | 9.3938 | 116.958 | 0.9925 | 26.6425 | 117.1442 | 3.282
9.3946 | 117.1715 | 0.99841 | 26.0401 | 116.92 | 1.4717 | 9.3948 | 116.9577 | 0.9925 | 26.6425 | 117.1442 | 3.282
9.3956 | 117.172 | 0.99841 | 26.0401 | 116.92 | 1.4717 | 9.3958 | 116.9574 | 0.99265 | 26.6211 | 117.153 | 3.2456
9.3966 | 117.1725 | 0.99841 | 26.0401 | 116.92 | 1.4717 | 9.3968 | 116.9571 | 0.99265 | 26.6211 | 117.153 | 3.2456
9.3976 | 117.173 | 0.99841 | 26.0401 | 116.92 | 1.4717 | 9.3978 | 116.9568 | 0.99265 | 26.6211 | 117.153 | 3.2456
9.3986 | 117.1735 | 0.99841 | 26.0401 | 116.92 | 1.4717 | 9.3988 | 116.9565 | 0.99265 | 26.6211 | 117.153 | 3.2456
9.3996 | 117.174 | 0.99841 | 26.0401 | 116.92 | 1.4717 | 9.3998 | 116.9562 | 0.99265 | 26.6211 | 117.153 | 3.2456
9.4006 | 117.1745 | 0.99841 | 26.0401 | 116.92 | 1.4717 | 9.4008 | 116.9559 | 0.99265 | 26.6211 | 117.153 | 3.2456
9.4016 | 117.175 | 0.99809 | 26.036 | 116.9186 | 1.6123 | 9.4018 | 116.9556 | 0.99265 | 26.6211 | 117.153 | 3.2456
9.4026 | 117.1755 | 0.99809 | 26.036 | 116.9186 | 1.6123 | 9.4028 | 116.9553 | 0.99265 | 26.6211 | 117.153 | 3.2456
9.4036 | 117.176 | 0.99809 | 26.036 | 116.9186 | 1.6123 | 9.4038 | 116.955 | 0.99265 | 26.6211 | 117.153 | 3.2456
9.4046 | 117.1765 | 0.99809 | 26.036 | 116.9186 | 1.6123 | 9.4048 | 116.9548 | 0.99306 | 26.6427 | 117.1486 | 3.1552
9.4056 | 117.177 | 0.99809 | 26.036 | 116.9186 | 1.6123 | 9.4058 | 116.9544 | 0.99306 | 26.6427 | 117.1486 | 3.1552
9.4066 | 117.1775 | 0.99809 | 26.036 | 116.9186 | 1.6123 | 9.4068 | 116.9541 | 0.99306 | 26.6427 | 117.1486 | 3.1552
9.4076 | 117.178 | 0.99809 | 26.036 | 116.9186 | 1.6123 | 9.4078 | 116.9538 | 0.99306 | 26.6427 | 117.1486 | 3.1552
9.4086 | 117.1785 | 0.99809 | 26.036 | 116.9186 | 1.6123 | 9.4088 | 116.9536 | 0.99306 | 26.6427 | 117.1486 | 3.1552
9.4096 | 117.179 | 0.99809 | 26.036 | 116.9186 | 1.6123 | 9.4098 | 116.9533 | 0.99306 | 26.6427 | 117.1486 | 3.1552
9.4106 | 117.1795 | 0.99821 | 26.0195 | 116.9221 | 1.5577 | 9.4108 | 116.953 | 0.99306 | 26.6427 | 117.1486 | 3.1552
9.4116 | 117.18 | 0.99821 | 26.0195 | 116.9221 | 1.5577 | 9.4118 | 116.9527 | 0.99306 | 26.6427 | 117.1486 | 3.1552
9.4126 | 117.1805 | 0.99821 | 26.0195 | 116.9221 | 1.5577 | 9.4128 | 116.9524 | 0.99326 | 26.6622 | 117.1234 | 3.112
9.4136 | 117.181 | 0.99821 | 26.0195 | 116.9221 | 1.5577 | 9.4138 | 116.9521 | 0.99326 | 26.6622 | 117.1234 | 3.112
9.4146 | 117.1815 | 0.99821 | 26.0195 | 116.9221 | 1.5577 | 9.4148 | 116.9518 | 0.99326 | 26.6622 | 117.1234 | 3.112
9.4156 | 117.182 | 0.99821 | 26.0195 | 116.9221 | 1.5577 | 9.4158 | 116.9515 | 0.99326 | 26.6622 | 117.1234 | 3.112
9.4166 | 117.1825 | 0.99821 | 26.0195 | 116.9221 | 1.5577 | 9.4168 | 116.9512 | 0.99326 | 26.6622 | 117.1234 | 3.112
9.4176 | 117.183 | 0.99821 | 26.0195 | 116.9221 | 1.5577 | 9.4178 | 116.9509 | 0.99326 | 26.6622 | 117.1234 | 3.112
9.4186 | 117.1835 | 0.99778 | 25.9877 | 116.9235 | 1.736 | 9.4188 | 116.9506 | 0.99326 | 26.6622 | 117.1234 | 3.112
9.4196 | 117.184 | 0.99778 | 25.9877 | 116.9235 | 1.736 | 9.4198 | 116.9503 | 0.99326 | 26.6622 | 117.1234 | 3.112
9.4206 | 117.1845 | 0.99778 | 25.9877 | 116.9235 | 1.736 | 9.4208 | 116.95 | 0.99326 | 26.6491 | 117.1247 | 3.1095
9.4216 | 117.185 | 0.99778 | 25.9877 | 116.9235 | 1.736 | 9.4218 | 116.9497 | 0.99326 | 26.6491 | 117.1247 | 3.1095
9.4226 | 117.1855 | 0.99778 | 25.9877 | 116.9235 | 1.736 | 9.4228 | 116.9494 | 0.99326 | 26.6491 | 117.1247 | 3.1095
9.4236 | 117.186 | 0.99778 | 25.9877 | 116.9235 | 1.736 | 9.4238 | 116.9491 | 0.99326 | 26.6491 | 117.1247 | 3.1095
9.4246 | 117.1865 | 0.99778 | 25.9877 | 116.9235 | 1.736 | 9.4248 | 116.9488 | 0.99326 | 26.6491 | 117.1247 | 3.1095
9.4256 | 117.187 | 0.99778 | 25.9877 | 116.9235 | 1.736 | 9.4258 | 116.9485 | 0.99326 | 26.6491 | 117.1247 | 3.1095
9.4266 | 117.1875 | 0.99787 | 25.9431 | 116.9632 | 1.6961 | 9.4268 | 116.9482 | 0.99326 | 26.6491 | 117.1247 | 3.1095
9.4276 | 117.188 | 0.99787 | 25.9431 | 116.9632 | 1.6961 | 9.4278 | 116.9479 | 0.99326 | 26.6491 | 117.1247 | 3.1095
9.4286 | 117.1885 | 0.99787 | 25.9431 | 116.9632 | 1.6961 | 9.4288 | 116.9476 | 0.99326 | 26.6491 | 117.1247 | 3.1095
9.4296 | 117.189 | 0.99787 | 25.9431 | 116.9632 | 1.6961 | 9.4298 | 116.9473 | 0.99331 | 26.6672 | 117.1279 | 3.0993
9.4306 | 117.1895 | 0.99787 | 25.9431 | 116.9632 | 1.6961 | 9.4308 | 116.947 | 0.99331 | 26.6672 | 117.1279 | 3.0993
9.4316 | 117.19 | 0.99787 | 25.9431 | 116.9632 | 1.6961 | 9.4318 | 116.9467 | 0.99331 | 26.6672 | 117.1279 | 3.0993
9.4326 | 117.1905 | 0.99787 | 25.9431 | 116.9632 | 1.6961 | 9.4328 | 116.9464 | 0.99331 | 26.6672 | 117.1279 | 3.0993
9.4336 | 117.191 | 0.99787 | 25.9431 | 116.9632 | 1.6961 | 9.4338 | 116.9461 | 0.99331 | 26.6672 | 117.1279 | 3.0993
9.4346 | 117.1915 | 0.99787 | 25.9431 | 116.9632 | 1.6961 | 9.4348 | 116.9458 | 0.99331 | 26.6672 | 117.1279 | 3.0993
9.4356 | 117.192 | 0.99751 | 25.9609 | 116.9615 | 1.8344 | 9.4358 | 116.9455 | 0.99331 | 26.6672 | 117.1279 | 3.0993
9.4366 | 117.1925 | 0.99751 | 25.9609 | 116.9615 | 1.8344 | 9.4368 | 116.9452 | 0.99331 | 26.6672 | 117.1279 | 3.0993
9.4376 | 117.193 | 0.99751 | 25.9609 | 116.9615 | 1.8344 | 9.4378 | 116.9449 | 0.9934 | 26.6806 | 117.1216 | 3.0813
9.4386 | 117.1935 | 0.99751 | 25.9609 | 116.9615 | 1.8344 | 9.4388 | 116.9446 | 0.9934 | 26.6806 | 117.1216 | 3.0813
9.4396 | 117.194 | 0.99751 | 25.9609 | 116.9615 | 1.8344 | 9.4398 | 116.9443 | 0.9934 | 26.6806 | 117.1216 | 3.0813
9.4406 | 117.1945 | 0.99751 | 25.9609 | 116.9615 | 1.8344 | 9.4408 | 116.944 | 0.9934 | 26.6806 | 117.1216 | 3.0813
9.4416 | 117.195 | 0.99751 | 25.9609 | 116.9615 | 1.8344 | 9.4418 | 116.9437 | 0.9934 | 26.6806 | 117.1216 | 3.0813
9.4426 | 117.1955 | 0.99751 | 25.9609 | 116.9615 | 1.8344 | 9.4428 | 116.9434 | 0.9934 | 26.6806 | 117.1216 | 3.0813
9.4436 | 117.196 | 0.99756 | 25.8925 | 116.9477 | 1.8107 | 9.4438 | 116.9431 | 0.9934 | 26.6806 | 117.1216 | 3.0813
9.4446 | 117.1965 | 0.99756 | 25.8925 | 116.9477 | 1.8107 | 9.4448 | 116.9428 | 0.9934 | 26.6806 | 117.1216 | 3.0813
9.4456 | 117.197 | 0.99756 | 25.8925 | 116.9477 | 1.8107 | 9.4458 | 116.9425 | 0.99354 | 26.6559 | 117.1175 | 3.045
9.4466 | 117.1975 | 0.99756 | 25.8925 | 116.9477 | 1.8107 | 9.4468 | 116.9422 | 0.99354 | 26.6559 | 117.1175 | 3.045
9.4476 | 117.198 | 0.99756 | 25.8925 | 116.9477 | 1.8107 | 9.4478 | 116.9419 | 0.99354 | 26.6559 | 117.1175 | 3.045
9.4486 | 117.1985 | 0.99756 | 25.8925 | 116.9477 | 1.8107 | 9.4488 | 116.9416 | 0.99354 | 26.6559 | 117.1175 | 3.045
9.4496 | 117.199 | 0.99756 | 25.8925 | 116.9477 | 1.8107 | 9.4498 | 116.9413 | 0.99354 | 26.6559 | 117.1175 | 3.045
9.4506 | 117.1995 | 0.99756 | 25.8925 | 116.9477 | 1.8107 | 9.4508 | 116.941 | 0.99354 | 26.6559 | 117.1175 | 3.045
9.4516 | 117.2 | 0.99723 | 25.9266 | 116.9673 | 1.9349 | 9.4518 | 116.9407 | 0.99354 | 26.6559 | 117.1175 | 3.045
9.4526 | 117.2005 | 0.99723 | 25.9266 | 116.9673 | 1.9349 | 9.4528 | 116.9404 | 0.99354 | 26.6559 | 117.1175 | 3.045
9.4536 | 117.201 | 0.99723 | 25.9266 | 116.9673 | 1.9349 | 9.4538 | 116.9401 | 0.99354 | 26.6559 | 117.1175 | 3.045
9.4546 | 117.2015 | 0.99723 | 25.9266 | 116.9673 | 1.9349 | 9.4548 | 116.9398 | 0.99392 | 26.6404 | 117.0966 | 2.9509
9.4556 | 117.202 | 0.99723 | 25.9266 | 116.9673 | 1.9349 | 9.4558 | 116.9395 | 0.99392 | 26.6404 | 117.0966 | 2.9509
9.4566 | 117.2025 | 0.99723 | 25.9266 | 116.9673 | 1.9349 | 9.4568 | 116.9392 | 0.99392 | 26.6404 | 117.0966 | 2.9509
9.4576 | 117.203 | 0.99723 | 25.9266 | 116.9673 | 1.9349 | 9.4578 | 116.9389 | 0.99392 | 26.6404 | 117.0966 | 2.9509
9.4586 | 117.2035 | 0.99723 | 25.9266 | 116.9673 | 1.9349 | 9.4588 | 116.9386 | 0.99392 | 26.6404 | 117.0966 | 2.9509
9.4596 | 117.204 | 0.99723 | 25.9266 | 116.9673 | 1.9349 | 9.4598 | 116.9383 | 0.99392 | 26.6404 | 117.0966 | 2.9509
9.4606 | 117.2045 | 0.99724 | 25.9254 | 116.9678 | 1.9314 | 9.4608 | 116.938 | 0.99392 | 26.6404 | 117.0966 | 2.9509
9.4616 | 117.205 | 0.99724 | 25.9254 | 116.9678 | 1.9314 | 9.4618 | 116.9377 | 0.99392 | 26.6404 | 117.0966 | 2.9509
9.4626 | 117.2055 | 0.99724 | 25.9254 | 116.9678 | 1.9314 | 9.4628 | 116.9374 | 0.99411 | 26.6543 | 117.0966 | 2.9051
9.4636 | 117.206 | 0.99724 | 25.9254 | 116.9678 | 1.9314 | 9.4638 | 116.9371 | 0.99411 | 26.6543 | 117.0966 | 2.9051
9.4646 | 117.2065 | 0.99724 | 25.9254 | 116.9678 | 1.9314 | 9.4648 | 116.9368 | 0.99411 | 26.6543 | 117.0966 | 2.9051
9.4656 | 117.207 | 0.99724 | 25.9254 | 116.9678 | 1.9314 | 9.4658 | 116.9365 | 0.99411 | 26.6543 | 117.0966 | 2.9051
9.4666 | 117.2075 | 0.99724 | 25.9254 | 116.9678 | 1.9314 | 9.4668 | 116.9362 | 0.99411 | 26.6543 | 117.0966 | 2.9051
9.4676 | 117.208 | 0.99724 | 25.9254 | 116.9678 | 1.9314 | 9.4678 | 116.9359 | 0.99411 | 26.6543 | 117.0966 | 2.9051
9.4686 | 117.2085 | 0.99705 | 25.9784 | 116.9676 | 1.9992 | 9.4688 | 116.9356 | 0.99411 | 26.6543 | 117.0966 | 2.9051
9.4696 | 117.209 | 0.99705 | 25.9784 | 116.9676 | 1.9992 | 9.4698 | 116.9353 | 0.99411 | 26.6543 | 117.0966 | 2.9051
9.4706 | 117.2095 | 0.99705 | 25.9784 | 116.9676 | 1.9992 | 9.4708 | 116.935 | 0.99411 | 26.6657 | 117.107 | 2.9067
9.4716 | 117.21 | 0.99705 | 25.9784 | 116.9676 | 1.9992 | 9.4718 | 116.9347 | 0.99411 | 26.6657 | 117.107 | 2.9067
9.4726 | 117.2105 | 0.99705 | 25.9784 | 116.9676 | 1.9992 | 9.4728 | 116.9344 | 0.99411 | 26.6657 | 117.107 | 2.9067
9.4736 | 117.211 | 0.99705 | 25.9784 | 116.9676 | 1.9992 | 9.4738 | 116.9341 | 0.99411 | 26.6657 | 117.107 | 2.9067
9.4746 | 117.2115 | 0.99705 | 25.9784 | 116.9676 | 1.9992 | 9.4748 | 116.9338 | 0.99411 | 26.6657 | 117.107 | 2.9067
9.4756 | 117.212 | 0.99705 | 25.9784 | 116.9676 | 1.9992 | 9.4758 | 116.9335 | 0.99411 | 26.6657 | 117.107 | 2.9067
9.4766 | 117.2125 | 0.99719 | 25.9718 | 116.9666 | 1.9503 | 9.4768 | 116.9332 | 0.99411 | 26.6657 | 117.107 | 2.9067
9.4776 | 117.213 | 0.99719 | 25.9718 | 116.9666 | 1.9503 | 9.4778 | 116.9329 | 0.99411 | 26.6657 | 117.107 | 2.9067
9.4786 | 117.2135 | 0.99719 | 25.9718 | 116.9666 | 1.9503 | 9.4788 | 116.9326 | 0.99411 | 26.6657 | 117.107 | 2.9067
9.4796 | 117.214 | 0.99719 | 25.9718 | 116.9666 | 1.9503 | 9.4798 | 116.9323 | 0.99435 | 26.6796 | 117.0918 | 2.847
9.4806 | 117.2145 | 0.99719 | 25.9718 | 116.9666 | 1.9503 | 9.4808 | 116.932 | 0.99435 | 26.6796 | 117.0918 | 2.847
9.4816 | 117.215 | 0.99719 | 25.9718 | 116.9666 | 1.9503 | 9.4818 | 116.9317 | 0.99435 | 26.6796 | 117.0918 | 2.847
9.4826 | 117.2155 | 0.99719 | 25.9718 | 116.9666 | 1.9503 | 9.4828 | 116.9314 | 0.99435 | 26.6796 | 117.0918 | 2.847
9.4836 | 117.216 | 0.99719 | 25.9718 | 116.9666 | 1.9503 | 9.4838 | 116.9311 | 0.99435 | 26.6796 | 117.0918 | 2.847
9.4846 | 117.2165 | 0.99719 | 25.9718 | 116.9666 | 1.9503 | 9.4848 | 116.9308 | 0.99435 | 26.6796 | 117.0918 | 2.847
9.4856 | 117.217 | 0.99701 | 26.0181 | 116.9761 | 2.0155 | 9.4858 | 116.9305 | 0.99435 | 26.6796 | 117.0918 | 2.847
9.4866 | 117.2175 | 0.99701 | 26.0181 | 116.9761 | 2.0155 | 9.4868 | 116.9302 | 0.99435 | 26.6796 | 117.0918 | 2.847
9.4876 | 117.218 | 0.99701 | 26.0181 | 116.9761 | 2.0155 | 9.4878 | 116.9299 | 0.99448 | 26.6821 | 117.0778 | 2.8156
9.4886 | 117.2185 | 0.99701 | 26.0181 | 116.9761 | 2.0155 | 9.4888 | 116.9296 | 0.99448 | 26.6821 | 117.0778 | 2.8156
9.4896 | 117.219 | 0.99701 | 26.0181 | 116.9761 | 2.0155 | 9.4898 | 116.9294 | 0.99448 | 26.6821 | 117.0778 | 2.8156
9.4906 | 117.2195 | 0.99701 | 26.0181 | 116.9761 | 2.0155 | 9.4908 | 116.9291 | 0.99448 | 26.6821 | 117.0778 | 2.8156
9.4916 | 117.22 | 0.99701 | 26.0181 | 116.9761 | 2.0155 | 9.4918 | 116.9287 | 0.99448 | 26.6821 | 117.0778 | 2.8156
9.4926 | 117.2205 | 0.99701 | 26.0181 | 116.9761 | 2.0155 | 9.4928 | 116.9285 | 0.99448 | 26.6821 | 117.0778 | 2.8156
9.4936 | 117.221 | 0.9969 | 26.036 | 116.986 | 2.0549 | 9.4938 | 116.9282 | 0.99448 | 26.6821 | 117.0778 | 2.8156
9.4946 | 117.2215 | 0.9969 | 26.036 | 116.986 | 2.0549 | 9.4948 | 116.9279 | 0.99448 | 26.6821 | 117.0778 | 2.8156
9.4956 | 117.222 | 0.9969 | 26.036 | 116.986 | 2.0549 | 9.4958 | 116.9276 | 0.99455 | 26.6823 | 117.0854 | 2.7961
9.4966 | 117.2225 | 0.9969 | 26.036 | 116.986 | 2.0549 | 9.4968 | 116.9273 | 0.99455 | 26.6823 | 117.0854 | 2.7961
9.4976 | 117.223 | 0.9969 | 26.036 | 116.986 | 2.0549 | 9.4978 | 116.927 | 0.99455 | 26.6823 | 117.0854 | 2.7961
9.4986 | 117.2235 | 0.9969 | 26.036 | 116.986 | 2.0549 | 9.4988 | 116.9267 | 0.99455 | 26.6823 | 117.0854 | 2.7961
9.4996 | 117.224 | 0.9969 | 26.036 | 116.986 | 2.0549 | 9.4998 | 116.9264 | 0.99455 | 26.6823 | 117.0854 | 2.7961
9.5006 | 117.2245 | 0.9969 | 26.036 | 116.986 | 2.0549 | 9.5008 | 116.9261 | 0.99455 | 26.6823 | 117.0854 | 2.7961
9.5016 | 117.225 | 0.99669 | 26.0793 | 117.0047 | 2.1256 | 9.5018 | 116.9258 | 0.99455 | 26.6823 | 117.0854 | 2.7961
9.5026 | 117.2255 | 0.99669 | 26.0793 | 117.0047 | 2.1256 | 9.5028 | 116.9255 | 0.99455 | 26.6823 | 117.0854 | 2.7961
9.5036 | 117.226 | 0.99669 | 26.0793 | 117.0047 | 2.1256 | 9.5038 | 116.9252 | 0.99455 | 26.6823 | 117.0854 | 2.7961
9.5046 | 117.2265 | 0.99669 | 26.0793 | 117.0047 | 2.1256 | 9.5048 | 116.9249 | 0.99479 | 26.6947 | 117.0627 | 2.7363
9.5056 | 117.227 | 0.99669 | 26.0793 | 117.0047 | 2.1256 | 9.5058 | 116.9246 | 0.99479 | 26.6947 | 117.0627 | 2.7363
9.5066 | 117.2275 | 0.99669 | 26.0793 | 117.0047 | 2.1256 | 9.5068 | 116.9243 | 0.99479 | 26.6947 | 117.0627 | 2.7363
9.5076 | 117.228 | 0.99669 | 26.0793 | 117.0047 | 2.1256 | 9.5078 | 116.924 | 0.99479 | 26.6947 | 117.0627 | 2.7363
9.5086 | 117.2285 | 0.99669 | 26.0793 | 117.0047 | 2.1256 | 9.5088 | 116.9237 | 0.99479 | 26.6947 | 117.0627 | 2.7363
9.5096 | 117.229 | 0.99669 | 26.0793 | 117.0047 | 2.1256 | 9.5098 | 116.9234 | 0.99479 | 26.6947 | 117.0627 | 2.7363
9.5106 | 117.2295 | 0.99643 | 26.1033 | 116.994 | 2.2108 | 9.5108 | 116.9231 | 0.99479 | 26.6947 | 117.0627 | 2.7363
9.5116 | 117.23 | 0.99643 | 26.1033 | 116.994 | 2.2108 | 9.5118 | 116.9228 | 0.99479 | 26.6947 | 117.0627 | 2.7363
9.5126 | 117.2305 | 0.99643 | 26.1033 | 116.994 | 2.2108 | 9.5128 | 116.9225 | 0.99492 | 26.6558 | 117.043 | 2.6978
9.5136 | 117.231 | 0.99643 | 26.1033 | 116.994 | 2.2108 | 9.5138 | 116.9222 | 0.99492 | 26.6558 | 117.043 | 2.6978
9.5146 | 117.2315 | 0.99643 | 26.1033 | 116.994 | 2.2108 | 9.5148 | 116.9219 | 0.99492 | 26.6558 | 117.043 | 2.6978
9.5156 | 117.232 | 0.99643 | 26.1033 | 116.994 | 2.2108 | 9.5158 | 116.9216 | 0.99492 | 26.6558 | 117.043 | 2.6978
9.5166 | 117.2325 | 0.99643 | 26.1033 | 116.994 | 2.2108 | 9.5168 | 116.9213 | 0.99492 | 26.6558 | 117.043 | 2.6978
9.5176 | 117.233 | 0.99643 | 26.1033 | 116.994 | 2.2108 | 9.5178 | 116.921 | 0.99492 | 26.6558 | 117.043 | 2.6978
9.5186 | 117.2335 | 0.99632 | 26.0837 | 117.0163 | 2.2433 | 9.5188 | 116.9207 | 0.99492 | 26.6558 | 117.043 | 2.6978
9.5196 | 117.234 | 0.99632 | 26.0837 | 117.0163 | 2.2433 | 9.5198 | 116.9204 | 0.99492 | 26.6558 | 117.043 | 2.6978
9.5206 | 117.2345 | 0.99632 | 26.0837 | 117.0163 | 2.2433 | 9.5208 | 116.9201 | 0.99504 | 26.6491 | 117.0568 | 2.6641
9.5216 | 117.235 | 0.99632 | 26.0837 | 117.0163 | 2.2433 | 9.5218 | 116.9198 | 0.99504 | 26.6491 | 117.0568 | 2.6641
9.5226 | 117.2355 | 0.99632 | 26.0837 | 117.0163 | 2.2433 | 9.5228 | 116.9195 | 0.99504 | 26.6491 | 117.0568 | 2.6641
9.5236 | 117.236 | 0.99632 | 26.0837 | 117.0163 | 2.2433 | 9.5238 | 116.9192 | 0.99504 | 26.6491 | 117.0568 | 2.6641
9.5246 | 117.2365 | 0.99632 | 26.0837 | 117.0163 | 2.2433 | 9.5248 | 116.9189 | 0.99504 | 26.6491 | 117.0568 | 2.6641
9.5256 | 117.237 | 0.99632 | 26.0837 | 117.0163 | 2.2433 | 9.5258 | 116.9186 | 0.99504 | 26.6491 | 117.0568 | 2.6641
9.5266 | 117.2375 | 0.99615 | 26.0564 | 117.0192 | 2.2938 | 9.5268 | 116.9183 | 0.99504 | 26.6491 | 117.0568 | 2.6641
9.5276 | 117.238 | 0.99615 | 26.0564 | 117.0192 | 2.2938 | 9.5278 | 116.918 | 0.99504 | 26.6491 | 117.0568 | 2.6641
9.5286 | 117.2385 | 0.99615 | 26.0564 | 117.0192 | 2.2938 | 9.5288 | 116.9177 | 0.99504 | 26.6491 | 117.0568 | 2.6641
9.5296 | 117.239 | 0.99615 | 26.0564 | 117.0192 | 2.2938 | 9.5298 | 116.9174 | 0.99524 | 26.685 | 117.0472 | 2.6134
9.5306 | 117.2395 | 0.99615 | 26.0564 | 117.0192 | 2.2938 | 9.5308 | 116.9171 | 0.99524 | 26.685 | 117.0472 | 2.6134
9.5316 | 117.24 | 0.99615 | 26.0564 | 117.0192 | 2.2938 | 9.5318 | 116.9168 | 0.99524 | 26.685 | 117.0472 | 2.6134
9.5326 | 117.2405 | 0.99615 | 26.0564 | 117.0192 | 2.2938 | 9.5328 | 116.9165 | 0.99524 | 26.685 | 117.0472 | 2.6134
9.5336 | 117.241 | 0.99615 | 26.0564 | 117.0192 | 2.2938 | 9.5338 | 116.9162 | 0.99524 | 26.685 | 117.0472 | 2.6134
9.5346 | 117.2415 | 0.99615 | 26.0564 | 117.0192 | 2.2938 | 9.5348 | 116.9159 | 0.99524 | 26.685 | 117.0472 | 2.6134
9.5356 | 117.242 | 0.99622 | 26.052 | 117.021 | 2.2712 | 9.5358 | 116.9156 | 0.99524 | 26.685 | 117.0472 | 2.6134
9.5366 | 117.2425 | 0.99622 | 26.052 | 117.021 | 2.2712 | 9.5368 | 116.9153 | 0.99524 | 26.685 | 117.0472 | 2.6134
9.5376 | 117.243 | 0.99622 | 26.052 | 117.021 | 2.2712 | 9.5378 | 116.915 | 0.99515 | 26.6879 | 117.0473 | 2.6384
9.5386 | 117.2435 | 0.99622 | 26.052 | 117.021 | 2.2712 | 9.5388 | 116.9147 | 0.99515 | 26.6879 | 117.0473 | 2.6384
9.5396 | 117.244 | 0.99622 | 26.052 | 117.021 | 2.2712 | 9.5398 | 116.9144 | 0.99515 | 26.6879 | 117.0473 | 2.6384
9.5406 | 117.2445 | 0.99622 | 26.052 | 117.021 | 2.2712 | 9.5408 | 116.9141 | 0.99515 | 26.6879 | 117.0473 | 2.6384
9.5416 | 117.245 | 0.99622 | 26.052 | 117.021 | 2.2712 | 9.5418 | 116.9138 | 0.99515 | 26.6879 | 117.0473 | 2.6384
9.5426 | 117.2455 | 0.99622 | 26.052 | 117.021 | 2.2712 | 9.5428 | 116.9135 | 0.99515 | 26.6879 | 117.0473 | 2.6384
9.5436 | 117.246 | 0.99577 | 26.0578 | 117.0426 | 2.4053 | 9.5438 | 116.9132 | 0.99515 | 26.6879 | 117.0473 | 2.6384
9.5446 | 117.2465 | 0.99577 | 26.0578 | 117.0426 | 2.4053 | 9.5448 | 116.9129 | 0.99515 | 26.6879 | 117.0473 | 2.6384
9.5456 | 117.247 | 0.99577 | 26.0578 | 117.0426 | 2.4053 | 9.5458 | 116.9126 | 0.99527 | 26.6614 | 117.0473 | 2.6011
9.5466 | 117.2475 | 0.99577 | 26.0578 | 117.0426 | 2.4053 | 9.5468 | 116.9123 | 0.99527 | 26.6614 | 117.0473 | 2.6011
9.5476 | 117.248 | 0.99577 | 26.0578 | 117.0426 | 2.4053 | 9.5478 | 116.912 | 0.99527 | 26.6614 | 117.0473 | 2.6011
9.5486 | 117.2485 | 0.99577 | 26.0578 | 117.0426 | 2.4053 | 9.5488 | 116.9117 | 0.99527 | 26.6614 | 117.0473 | 2.6011
9.5496 | 117.249 | 0.99577 | 26.0578 | 117.0426 | 2.4053 | 9.5498 | 116.9114 | 0.99527 | 26.6614 | 117.0473 | 2.6011
9.5506 | 117.2495 | 0.99577 | 26.0578 | 117.0426 | 2.4053 | 9.5508 | 116.9111 | 0.99527 | 26.6614 | 117.0473 | 2.6011
9.5516 | 117.25 | 0.99603 | 26.0212 | 117.0291 | 2.3246 | 9.5518 | 116.9108 | 0.99527 | 26.6614 | 117.0473 | 2.6011
9.5526 | 117.2505 | 0.99603 | 26.0212 | 117.0291 | 2.3246 | 9.5528 | 116.9105 | 0.99527 | 26.6614 | 117.0473 | 2.6011
9.5536 | 117.251 | 0.99603 | 26.0212 | 117.0291 | 2.3246 | 9.5538 | 116.9102 | 0.99527 | 26.6614 | 117.0473 | 2.6011
9.5546 | 117.2515 | 0.99603 | 26.0212 | 117.0291 | 2.3246 | 9.5548 | 116.9099 | 0.99557 | 26.6572 | 117.0263 | 2.5162
9.5556 | 117.252 | 0.99603 | 26.0212 | 117.0291 | 2.3246 | 9.5558 | 116.9096 | 0.99557 | 26.6572 | 117.0263 | 2.5162
9.5566 | 117.2525 | 0.99603 | 26.0212 | 117.0291 | 2.3246 | 9.5568 | 116.9093 | 0.99557 | 26.6572 | 117.0263 | 2.5162
9.5576 | 117.253 | 0.99603 | 26.0212 | 117.0291 | 2.3246 | 9.5578 | 116.909 | 0.99557 | 26.6572 | 117.0263 | 2.5162
9.5586 | 117.2535 | 0.99603 | 26.0212 | 117.0291 | 2.3246 | 9.5588 | 116.9087 | 0.99557 | 26.6572 | 117.0263 | 2.5162
9.5596 | 117.254 | 0.99603 | 26.0212 | 117.0291 | 2.3246 | 9.5598 | 116.9084 | 0.99557 | 26.6572 | 117.0263 | 2.5162
9.5606 | 117.2545 | 0.99551 | 26.0399 | 117.0079 | 2.475 | 9.5608 | 116.9081 | 0.99557 | 26.6572 | 117.0263 | 2.5162
9.5616 | 117.255 | 0.99551 | 26.0399 | 117.0079 | 2.475 | 9.5618 | 116.9078 | 0.99557 | 26.6572 | 117.0263 | 2.5162
9.5626 | 117.2555 | 0.99551 | 26.0399 | 117.0079 | 2.475 | 9.5628 | 116.9075 | 0.99578 | 26.6418 | 117.0177 | 2.4563
9.5636 | 117.256 | 0.99551 | 26.0399 | 117.0079 | 2.475 | 9.5638 | 116.9072 | 0.99578 | 26.6418 | 117.0177 | 2.4563
9.5646 | 117.2565 | 0.99551 | 26.0399 | 117.0079 | 2.475 | 9.5648 | 116.9069 | 0.99578 | 26.6418 | 117.0177 | 2.4563
9.5656 | 117.257 | 0.99551 | 26.0399 | 117.0079 | 2.475 | 9.5658 | 116.9066 | 0.99578 | 26.6418 | 117.0177 | 2.4563
9.5666 | 117.2575 | 0.99551 | 26.0399 | 117.0079 | 2.475 | 9.5668 | 116.9063 | 0.99578 | 26.6418 | 117.0177 | 2.4563
9.5676 | 117.258 | 0.99551 | 26.0399 | 117.0079 | 2.475 | 9.5678 | 116.906 | 0.99578 | 26.6418 | 117.0177 | 2.4563
9.5686 | 117.2585 | 0.9954 | 26.0036 | 117.0372 | 2.5015 | 9.5688 | 116.9057 | 0.99578 | 26.6418 | 117.0177 | 2.4563
9.5696 | 117.259 | 0.9954 | 26.0036 | 117.0372 | 2.5015 | 9.5698 | 116.9054 | 0.99578 | 26.6418 | 117.0177 | 2.4563
9.5706 | 117.2595 | 0.9954 | 26.0036 | 117.0372 | 2.5015 | 9.5708 | 116.9052 | 0.99603 | 26.6392 | 117.0264 | 2.3814
9.5716 | 117.26 | 0.9954 | 26.0036 | 117.0372 | 2.5015 | 9.5718 | 116.9049 | 0.99603 | 26.6392 | 117.0264 | 2.3814
9.5726 | 117.2605 | 0.9954 | 26.0036 | 117.0372 | 2.5015 | 9.5728 | 116.9045 | 0.99603 | 26.6392 | 117.0264 | 2.3814
9.5736 | 117.261 | 0.9954 | 26.0036 | 117.0372 | 2.5015 | 9.5738 | 116.9043 | 0.99603 | 26.6392 | 117.0264 | 2.3814
9.5746 | 117.2615 | 0.9954 | 26.0036 | 117.0372 | 2.5015 | 9.5748 | 116.904 | 0.99603 | 26.6392 | 117.0264 | 2.3814
9.5756 | 117.262 | 0.9954 | 26.0036 | 117.0372 | 2.5015 | 9.5758 | 116.9037 | 0.99603 | 26.6392 | 117.0264 | 2.3814
9.5766 | 117.2625 | 0.99487 | 25.9702 | 117.0517 | 2.642 | 9.5768 | 116.9034 | 0.99603 | 26.6392 | 117.0264 | 2.3814
9.5776 | 117.263 | 0.99487 | 25.9702 | 117.0517 | 2.642 | 9.5778 | 116.9031 | 0.99603 | 26.6392 | 117.0264 | 2.3814
9.5786 | 117.2635 | 0.99487 | 25.9702 | 117.0517 | 2.642 | 9.5788 | 116.9028 | 0.99603 | 26.6392 | 117.0264 | 2.3814
9.5796 | 117.264 | 0.99487 | 25.9702 | 117.0517 | 2.642 | 9.5798 | 116.9025 | 0.99625 | 26.6758 | 117.0177 | 2.3169
9.5806 | 117.2645 | 0.99487 | 25.9702 | 117.0517 | 2.642 | 9.5808 | 116.9022 | 0.99625 | 26.6758 | 117.0177 | 2.3169
9.5816 | 117.265 | 0.99487 | 25.9702 | 117.0517 | 2.642 | 9.5818 | 116.9019 | 0.99625 | 26.6758 | 117.0177 | 2.3169
9.5826 | 117.2655 | 0.99487 | 25.9702 | 117.0517 | 2.642 | 9.5828 | 116.9016 | 0.99625 | 26.6758 | 117.0177 | 2.3169
9.5836 | 117.266 | 0.99487 | 25.9702 | 117.0517 | 2.642 | 9.5838 | 116.9013 | 0.99625 | 26.6758 | 117.0177 | 2.3169
9.5846 | 117.2665 | 0.99487 | 25.9702 | 117.0517 | 2.642 | 9.5848 | 116.901 | 0.99625 | 26.6758 | 117.0177 | 2.3169
9.5856 | 117.267 | 0.99486 | 25.8961 | 117.0638 | 2.6349 | 9.5858 | 116.9007 | 0.99625 | 26.6758 | 117.0177 | 2.3169
9.5866 | 117.2675 | 0.99486 | 25.8961 | 117.0638 | 2.6349 | 9.5868 | 116.9004 | 0.99625 | 26.6758 | 117.0177 | 2.3169
9.5876 | 117.268 | 0.99486 | 25.8961 | 117.0638 | 2.6349 | 9.5878 | 116.9001 | 0.99625 | 26.6684 | 117.0225 | 2.3155
9.5886 | 117.2685 | 0.99486 | 25.8961 | 117.0638 | 2.6349 | 9.5888 | 116.8998 | 0.99625 | 26.6684 | 117.0225 | 2.3155
9.5896 | 117.269 | 0.99486 | 25.8961 | 117.0638 | 2.6349 | 9.5898 | 116.8995 | 0.99625 | 26.6684 | 117.0225 | 2.3155
9.5906 | 117.2695 | 0.99486 | 25.8961 | 117.0638 | 2.6349 | 9.5908 | 116.8992 | 0.99625 | 26.6684 | 117.0225 | 2.3155
9.5916 | 117.27 | 0.99486 | 25.8961 | 117.0638 | 2.6349 | 9.5918 | 116.8989 | 0.99625 | 26.6684 | 117.0225 | 2.3155
9.5926 | 117.2705 | 0.99486 | 25.8961 | 117.0638 | 2.6349 | 9.5928 | 116.8986 | 0.99625 | 26.6684 | 117.0225 | 2.3155
9.5936 | 117.271 | 0.99433 | 25.8703 | 117.084 | 2.7678 | 9.5938 | 116.8983 | 0.99625 | 26.6684 | 117.0225 | 2.3155
9.5946 | 117.2715 | 0.99433 | 25.8703 | 117.084 | 2.7678 | 9.5948 | 116.898 | 0.99625 | 26.6684 | 117.0225 | 2.3155
9.5956 | 117.272 | 0.99433 | 25.8703 | 117.084 | 2.7678 | 9.5958 | 116.8977 | 0.99636 | 26.6744 | 117.0328 | 2.2831
9.5966 | 117.2725 | 0.99433 | 25.8703 | 117.084 | 2.7678 | 9.5968 | 116.8974 | 0.99636 | 26.6744 | 117.0328 | 2.2831
9.5976 | 117.273 | 0.99433 | 25.8703 | 117.084 | 2.7678 | 9.5978 | 116.8971 | 0.99636 | 26.6744 | 117.0328 | 2.2831
9.5986 | 117.2735 | 0.99433 | 25.8703 | 117.084 | 2.7678 | 9.5988 | 116.8968 | 0.99636 | 26.6744 | 117.0328 | 2.2831
9.5996 | 117.274 | 0.99433 | 25.8703 | 117.084 | 2.7678 | 9.5998 | 116.8965 | 0.99636 | 26.6744 | 117.0328 | 2.2831
9.6006 | 117.2745 | 0.99433 | 25.8703 | 117.084 | 2.7678 | 9.6008 | 116.8962 | 0.99636 | 26.6744 | 117.0328 | 2.2831
9.6016 | 117.275 | 0.99451 | 25.8699 | 117.0618 | 2.7217 | 9.6018 | 116.8959 | 0.99636 | 26.6744 | 117.0328 | 2.2831
9.6026 | 117.2755 | 0.99451 | 25.8699 | 117.0618 | 2.7217 | 9.6028 | 116.8956 | 0.99636 | 26.6744 | 117.0328 | 2.2831
9.6036 | 117.276 | 0.99451 | 25.8699 | 117.0618 | 2.7217 | 9.6038 | 116.8953 | 0.99636 | 26.6744 | 117.0328 | 2.2831
9.6046 | 117.2765 | 0.99451 | 25.8699 | 117.0618 | 2.7217 | 9.6048 | 116.895 | 0.99645 | 26.6745 | 117.0209 | 2.2527
9.6056 | 117.277 | 0.99451 | 25.8699 | 117.0618 | 2.7217 | 9.6058 | 116.8947 | 0.99645 | 26.6745 | 117.0209 | 2.2527
9.6066 | 117.2775 | 0.99451 | 25.8699 | 117.0618 | 2.7217 | 9.6068 | 116.8944 | 0.99645 | 26.6745 | 117.0209 | 2.2527
9.6076 | 117.278 | 0.99451 | 25.8699 | 117.0618 | 2.7217 | 9.6078 | 116.8941 | 0.99645 | 26.6745 | 117.0209 | 2.2527
9.6086 | 117.2785 | 0.99451 | 25.8699 | 117.0618 | 2.7217 | 9.6088 | 116.8938 | 0.99645 | 26.6745 | 117.0209 | 2.2527
9.6096 | 117.279 | 0.99451 | 25.8699 | 117.0618 | 2.7217 | 9.6098 | 116.8935 | 0.99645 | 26.6745 | 117.0209 | 2.2527
9.6106 | 117.2795 | 0.99428 | 25.912 | 117.0694 | 2.7839 | 9.6108 | 116.8932 | 0.99645 | 26.6745 | 117.0209 | 2.2527
9.6116 | 117.28 | 0.99428 | 25.912 | 117.0694 | 2.7839 | 9.6118 | 116.8929 | 0.99645 | 26.6745 | 117.0209 | 2.2527
9.6126 | 117.2805 | 0.99428 | 25.912 | 117.0694 | 2.7839 | 9.6128 | 116.8926 | 0.99655 | 26.6421 | 117.0137 | 2.2201
9.6136 | 117.281 | 0.99428 | 25.912 | 117.0694 | 2.7839 | 9.6138 | 116.8923 | 0.99655 | 26.6421 | 117.0137 | 2.2201
9.6146 | 117.2815 | 0.99428 | 25.912 | 117.0694 | 2.7839 | 9.6148 | 116.892 | 0.99655 | 26.6421 | 117.0137 | 2.2201
9.6156 | 117.282 | 0.99428 | 25.912 | 117.0694 | 2.7839 | 9.6158 | 116.8917 | 0.99655 | 26.6421 | 117.0137 | 2.2201
9.6166 | 117.2825 | 0.99428 | 25.912 | 117.0694 | 2.7839 | 9.6168 | 116.8914 | 0.99655 | 26.6421 | 117.0137 | 2.2201
9.6176 | 117.283 | 0.99428 | 25.912 | 117.0694 | 2.7839 | 9.6178 | 116.8911 | 0.99655 | 26.6421 | 117.0137 | 2.2201
9.6186 | 117.2835 | 0.99429 | 25.9303 | 117.0809 | 2.7838 | 9.6188 | 116.8908 | 0.99655 | 26.6421 | 117.0137 | 2.2201
9.6196 | 117.284 | 0.99429 | 25.9303 | 117.0809 | 2.7838 | 9.6198 | 116.8905 | 0.99655 | 26.6421 | 117.0137 | 2.2201
9.6206 | 117.2845 | 0.99429 | 25.9303 | 117.0809 | 2.7838 | 9.6208 | 116.8902 | 0.99681 | 26.6392 | 117.0163 | 2.1316
9.6216 | 117.285 | 0.99429 | 25.9303 | 117.0809 | 2.7838 | 9.6218 | 116.8899 | 0.99681 | 26.6392 | 117.0163 | 2.1316
9.6226 | 117.2855 | 0.99429 | 25.9303 | 117.0809 | 2.7838 | 9.6228 | 116.8896 | 0.99681 | 26.6392 | 117.0163 | 2.1316
9.6236 | 117.286 | 0.99429 | 25.9303 | 117.0809 | 2.7838 | 9.6238 | 116.8893 | 0.99681 | 26.6392 | 117.0163 | 2.1316
9.6246 | 117.2865 | 0.99429 | 25.9303 | 117.0809 | 2.7838 | 9.6248 | 116.889 | 0.99681 | 26.6392 | 117.0163 | 2.1316
9.6256 | 117.287 | 0.99429 | 25.9303 | 117.0809 | 2.7838 | 9.6258 | 116.8887 | 0.99681 | 26.6392 | 117.0163 | 2.1316
9.6266 | 117.2875 | 0.99429 | 25.9303 | 117.0809 | 2.7838 | 9.6268 | 116.8884 | 0.99681 | 26.6392 | 117.0163 | 2.1316
9.6276 | 117.288 | 0.9939 | 25.9736 | 117.0926 | 2.8816 | 9.6278 | 116.8881 | 0.99681 | 26.6392 | 117.0163 | 2.1316
9.6286 | 117.2885 | 0.9939 | 25.9736 | 117.0926 | 2.8816 | 9.6288 | 116.8878 | 0.99681 | 26.6392 | 117.0163 | 2.1316
9.6296 | 117.289 | 0.9939 | 25.9736 | 117.0926 | 2.8816 | 9.6298 | 116.8875 | 0.99694 | 26.6738 | 117.0081 | 2.09
9.6306 | 117.2895 | 0.9939 | 25.9736 | 117.0926 | 2.8816 | 9.6308 | 116.8872 | 0.99694 | 26.6738 | 117.0081 | 2.09
9.6316 | 117.29 | 0.9939 | 25.9736 | 117.0926 | 2.8816 | 9.6318 | 116.8869 | 0.99694 | 26.6738 | 117.0081 | 2.09
9.6326 | 117.2905 | 0.9939 | 25.9736 | 117.0926 | 2.8816 | 9.6328 | 116.8866 | 0.99694 | 26.6738 | 117.0081 | 2.09
9.6336 | 117.291 | 0.9939 | 25.9736 | 117.0926 | 2.8816 | 9.6338 | 116.8863 | 0.99694 | 26.6738 | 117.0081 | 2.09
9.6346 | 117.2915 | 0.9939 | 25.9736 | 117.0926 | 2.8816 | 9.6348 | 116.886 | 0.99694 | 26.6738 | 117.0081 | 2.09
9.6356 | 117.292 | 0.99405 | 25.9733 | 117.1 | 2.8453 | 9.6358 | 116.8857 | 0.99694 | 26.6738 | 117.0081 | 2.09
9.6366 | 117.2925 | 0.99405 | 25.9733 | 117.1 | 2.8453 | 9.6368 | 116.8854 | 0.99694 | 26.6738 | 117.0081 | 2.09
9.6376 | 117.293 | 0.99405 | 25.9733 | 117.1 | 2.8453 | 9.6378 | 116.8851 | 0.99701 | 26.6931 | 117.0064 | 2.0688
9.6386 | 117.2935 | 0.99405 | 25.9733 | 117.1 | 2.8453 | 9.6388 | 116.8848 | 0.99701 | 26.6931 | 117.0064 | 2.0688
9.6396 | 117.294 | 0.99405 | 25.9733 | 117.1 | 2.8453 | 9.6398 | 116.8845 | 0.99701 | 26.6931 | 117.0064 | 2.0688
9.6406 | 117.2945 | 0.99405 | 25.9733 | 117.1 | 2.8453 | 9.6408 | 116.8842 | 0.99701 | 26.6931 | 117.0064 | 2.0688
9.6416 | 117.295 | 0.99405 | 25.9733 | 117.1 | 2.8453 | 9.6418 | 116.8839 | 0.99701 | 26.6931 | 117.0064 | 2.0688
9.6426 | 117.2955 | 0.99405 | 25.9733 | 117.1 | 2.8453 | 9.6428 | 116.8836 | 0.99701 | 26.6931 | 117.0064 | 2.0688
9.6436 | 117.296 | 0.99387 | 26.0068 | 117.0895 | 2.894 | 9.6438 | 116.8833 | 0.99701 | 26.6931 | 117.0064 | 2.0688
9.6446 | 117.2965 | 0.99387 | 26.0068 | 117.0895 | 2.894 | 9.6448 | 116.883 | 0.99701 | 26.6931 | 117.0064 | 2.0688
9.6456 | 117.297 | 0.99387 | 26.0068 | 117.0895 | 2.894 | 9.6458 | 116.8827 | 0.99709 | 26.6866 | 116.9918 | 2.0392
9.6466 | 117.2975 | 0.99387 | 26.0068 | 117.0895 | 2.894 | 9.6468 | 116.8824 | 0.99709 | 26.6866 | 116.9918 | 2.0392
9.6476 | 117.298 | 0.99387 | 26.0068 | 117.0895 | 2.894 | 9.6478 | 116.8821 | 0.99709 | 26.6866 | 116.9918 | 2.0392
9.6486 | 117.2985 | 0.99387 | 26.0068 | 117.0895 | 2.894 | 9.6488 | 116.8818 | 0.99709 | 26.6866 | 116.9918 | 2.0392
9.6496 | 117.299 | 0.99387 | 26.0068 | 117.0895 | 2.894 | 9.6498 | 116.8815 | 0.99709 | 26.6866 | 116.9918 | 2.0392
9.6506 | 117.2995 | 0.99387 | 26.0068 | 117.0895 | 2.894 | 9.6508 | 116.8812 | 0.99709 | 26.6866 | 116.9918 | 2.0392
9.6516 | 117.3 | 0.99387 | 26.0068 | 117.0895 | 2.894 | 9.6518 | 116.881 | 0.99709 | 26.6866 | 116.9918 | 2.0392
9.6526 | 117.3005 | 0.99382 | 26.0271 | 117.0879 | 2.9071 | 9.6528 | 116.8806 | 0.99709 | 26.6866 | 116.9918 | 2.0392
9.6536 | 117.301 | 0.99382 | 26.0271 | 117.0879 | 2.9071 | 9.6538 | 116.8803 | 0.99709 | 26.6866 | 116.9918 | 2.0392
9.6546 | 117.3015 | 0.99382 | 26.0271 | 117.0879 | 2.9071 | 9.6548 | 116.8801 | 0.99714 | 26.6686 | 116.9861 | 2.0219
9.6556 | 117.302 | 0.99382 | 26.0271 | 117.0879 | 2.9071 | 9.6558 | 116.8798 | 0.99714 | 26.6686 | 116.9861 | 2.0219
9.6566 | 117.3025 | 0.99382 | 26.0271 | 117.0879 | 2.9071 | 9.6568 | 116.8795 | 0.99714 | 26.6686 | 116.9861 | 2.0219
9.6576 | 117.303 | 0.99382 | 26.0271 | 117.0879 | 2.9071 | 9.6578 | 116.8792 | 0.99714 | 26.6686 | 116.9861 | 2.0219
9.6586 | 117.3035 | 0.99382 | 26.0271 | 117.0879 | 2.9071 | 9.6588 | 116.8789 | 0.99714 | 26.6686 | 116.9861 | 2.0219
9.6596 | 117.304 | 0.99382 | 26.0271 | 117.0879 | 2.9071 | 9.6598 | 116.8786 | 0.99714 | 26.6686 | 116.9861 | 2.0219
9.6606 | 117.3045 | 0.99351 | 26.0322 | 117.0672 | 2.9801 | 9.6608 | 116.8783 | 0.99714 | 26.6686 | 116.9861 | 2.0219
9.6616 | 117.305 | 0.99351 | 26.0322 | 117.0672 | 2.9801 | 9.6618 | 116.878 | 0.99714 | 26.6686 | 116.9861 | 2.0219
9.6626 | 117.3055 | 0.99351 | 26.0322 | 117.0672 | 2.9801 | 9.6628 | 116.8777 | 0.99723 | 26.6688 | 117.001 | 1.9898
9.6636 | 117.306 | 0.99351 | 26.0322 | 117.0672 | 2.9801 | 9.6638 | 116.8774 | 0.99723 | 26.6688 | 117.001 | 1.9898
9.6646 | 117.3065 | 0.99351 | 26.0322 | 117.0672 | 2.9801 | 9.6648 | 116.8771 | 0.99723 | 26.6688 | 117.001 | 1.9898
9.6656 | 117.307 | 0.99351 | 26.0322 | 117.0672 | 2.9801 | 9.6658 | 116.8768 | 0.99723 | 26.6688 | 117.001 | 1.9898
9.6666 | 117.3075 | 0.99351 | 26.0322 | 117.0672 | 2.9801 | 9.6668 | 116.8765 | 0.99723 | 26.6688 | 117.001 | 1.9898
9.6676 | 117.308 | 0.99351 | 26.0322 | 117.0672 | 2.9801 | 9.6678 | 116.8762 | 0.99723 | 26.6688 | 117.001 | 1.9898
9.6686 | 117.3085 | 0.99321 | 26.0364 | 117.0698 | 3.0488 | 9.6688 | 116.8759 | 0.99723 | 26.6688 | 117.001 | 1.9898
9.6696 | 117.309 | 0.99321 | 26.0364 | 117.0698 | 3.0488 | 9.6698 | 116.8756 | 0.99723 | 26.6688 | 117.001 | 1.9898
9.6706 | 117.3095 | 0.99321 | 26.0364 | 117.0698 | 3.0488 | 9.6708 | 116.8753 | 0.99741 | 26.6595 | 116.9828 | 1.9219
9.6716 | 117.31 | 0.99321 | 26.0364 | 117.0698 | 3.0488 | 9.6718 | 116.875 | 0.99741 | 26.6595 | 116.9828 | 1.9219
9.6726 | 117.3105 | 0.99321 | 26.0364 | 117.0698 | 3.0488 | 9.6728 | 116.8747 | 0.99741 | 26.6595 | 116.9828 | 1.9219
9.6736 | 117.311 | 0.99321 | 26.0364 | 117.0698 | 3.0488 | 9.6738 | 116.8744 | 0.99741 | 26.6595 | 116.9828 | 1.9219
9.6746 | 117.3115 | 0.99321 | 26.0364 | 117.0698 | 3.0488 | 9.6748 | 116.8741 | 0.99741 | 26.6595 | 116.9828 | 1.9219
9.6756 | 117.312 | 0.99321 | 26.0364 | 117.0698 | 3.0488 | 9.6758 | 116.8738 | 0.99741 | 26.6595 | 116.9828 | 1.9219
9.6766 | 117.3125 | 0.99321 | 26.0364 | 117.0698 | 3.0488 | 9.6768 | 116.8735 | 0.99741 | 26.6595 | 116.9828 | 1.9219
9.6776 | 117.313 | 0.99307 | 26.0606 | 117.0974 | 3.0836 | 9.6778 | 116.8732 | 0.99741 | 26.6595 | 116.9828 | 1.9219
9.6786 | 117.3135 | 0.99307 | 26.0606 | 117.0974 | 3.0836 | 9.6788 | 116.8729 | 0.99741 | 26.6595 | 116.9828 | 1.9219
9.6796 | 117.314 | 0.99307 | 26.0606 | 117.0974 | 3.0836 | 9.6798 | 116.8726 | 0.9976 | 26.6316 | 116.9861 | 1.8475
9.6806 | 117.3145 | 0.99307 | 26.0606 | 117.0974 | 3.0836 | 9.6808 | 116.8723 | 0.9976 | 26.6316 | 116.9861 | 1.8475
9.6816 | 117.315 | 0.99307 | 26.0606 | 117.0974 | 3.0836 | 9.6818 | 116.872 | 0.9976 | 26.6316 | 116.9861 | 1.8475
9.6826 | 117.3155 | 0.99307 | 26.0606 | 117.0974 | 3.0836 | 9.6828 | 116.8717 | 0.9976 | 26.6316 | 116.9861 | 1.8475
9.6836 | 117.316 | 0.99307 | 26.0606 | 117.0974 | 3.0836 | 9.6838 | 116.8714 | 0.9976 | 26.6316 | 116.9861 | 1.8475
9.6846 | 117.3165 | 0.99307 | 26.0606 | 117.0974 | 3.0836 | 9.6848 | 116.8711 | 0.9976 | 26.6316 | 116.9861 | 1.8475
9.6856 | 117.317 | 0.99265 | 26.0541 | 117.0823 | 3.177 | 9.6858 | 116.8708 | 0.9976 | 26.6316 | 116.9861 | 1.8475
9.6866 | 117.3175 | 0.99265 | 26.0541 | 117.0823 | 3.177 | 9.6868 | 116.8705 | 0.9976 | 26.6316 | 116.9861 | 1.8475
9.6876 | 117.318 | 0.99265 | 26.0541 | 117.0823 | 3.177 | 9.6878 | 116.8702 | 0.99785 | 26.6595 | 116.9913 | 1.7497
9.6886 | 117.3185 | 0.99265 | 26.0541 | 117.0823 | 3.177 | 9.6888 | 116.8699 | 0.99785 | 26.6595 | 116.9913 | 1.7497
9.6896 | 117.319 | 0.99265 | 26.0541 | 117.0823 | 3.177 | 9.6898 | 116.8696 | 0.99785 | 26.6595 | 116.9913 | 1.7497
9.6906 | 117.3195 | 0.99265 | 26.0541 | 117.0823 | 3.177 | 9.6908 | 116.8693 | 0.99785 | 26.6595 | 116.9913 | 1.7497
9.6916 | 117.32 | 0.99265 | 26.0541 | 117.0823 | 3.177 | 9.6918 | 116.869 | 0.99785 | 26.6595 | 116.9913 | 1.7497
9.6926 | 117.3205 | 0.99265 | 26.0541 | 117.0823 | 3.177 | 9.6928 | 116.8687 | 0.99785 | 26.6595 | 116.9913 | 1.7497
9.6936 | 117.321 | 0.99269 | 26.049 | 117.0973 | 3.1669 | 9.6938 | 116.8684 | 0.99785 | 26.6595 | 116.9913 | 1.7497
9.6946 | 117.3215 | 0.99269 | 26.049 | 117.0973 | 3.1669 | 9.6948 | 116.8681 | 0.99785 | 26.6595 | 116.9913 | 1.7497
9.6956 | 117.322 | 0.99269 | 26.049 | 117.0973 | 3.1669 | 9.6958 | 116.8678 | 0.99794 | 26.6844 | 116.9624 | 1.7173
9.6966 | 117.3225 | 0.99269 | 26.049 | 117.0973 | 3.1669 | 9.6968 | 116.8675 | 0.99794 | 26.6844 | 116.9624 | 1.7173
9.6976 | 117.323 | 0.99269 | 26.049 | 117.0973 | 3.1669 | 9.6978 | 116.8672 | 0.99794 | 26.6844 | 116.9624 | 1.7173
9.6986 | 117.3235 | 0.99269 | 26.049 | 117.0973 | 3.1669 | 9.6988 | 116.8669 | 0.99794 | 26.6844 | 116.9624 | 1.7173
9.6996 | 117.324 | 0.99269 | 26.049 | 117.0973 | 3.1669 | 9.6998 | 116.8666 | 0.99794 | 26.6844 | 116.9624 | 1.7173
9.7006 | 117.3245 | 0.99269 | 26.049 | 117.0973 | 3.1669 | 9.7008 | 116.8663 | 0.99794 | 26.6844 | 116.9624 | 1.7173
9.7016 | 117.325 | 0.99269 | 26.049 | 117.0973 | 3.1669 | 9.7018 | 116.866 | 0.99794 | 26.6844 | 116.9624 | 1.7173
9.7026 | 117.3255 | 0.99221 | 26.0256 | 117.1072 | 3.2671 | 9.7028 | 116.8657 | 0.99794 | 26.6844 | 116.9624 | 1.7173
9.7036 | 117.326 | 0.99221 | 26.0256 | 117.1072 | 3.2671 | 9.7038 | 116.8654 | 0.99794 | 26.6844 | 116.9624 | 1.7173
9.7046 | 117.3265 | 0.99221 | 26.0256 | 117.1072 | 3.2671 | 9.7048 | 116.8651 | 0.99779 | 26.692 | 116.9661 | 1.7771
9.7056 | 117.327 | 0.99221 | 26.0256 | 117.1072 | 3.2671 | 9.7058 | 116.8648 | 0.99779 | 26.692 | 116.9661 | 1.7771
9.7066 | 117.3275 | 0.99221 | 26.0256 | 117.1072 | 3.2671 | 9.7068 | 116.8645 | 0.99779 | 26.692 | 116.9661 | 1.7771
9.7076 | 117.328 | 0.99221 | 26.0256 | 117.1072 | 3.2671 | 9.7078 | 116.8642 | 0.99779 | 26.692 | 116.9661 | 1.7771
9.7086 | 117.3285 | 0.99221 | 26.0256 | 117.1072 | 3.2671 | 9.7088 | 116.8639 | 0.99779 | 26.692 | 116.9661 | 1.7771
9.7096 | 117.329 | 0.99221 | 26.0256 | 117.1072 | 3.2671 | 9.7098 | 116.8636 | 0.99779 | 26.692 | 116.9661 | 1.7771
9.7106 | 117.3295 | 0.99227 | 25.9979 | 117.1223 | 3.2513 | 9.7108 | 116.8633 | 0.99779 | 26.692 | 116.9661 | 1.7771
9.7116 | 117.33 | 0.99227 | 25.9979 | 117.1223 | 3.2513 | 9.7118 | 116.863 | 0.99779 | 26.692 | 116.9661 | 1.7771
9.7126 | 117.3305 | 0.99227 | 25.9979 | 117.1223 | 3.2513 | 9.7128 | 116.8627 | 0.99785 | 26.6817 | 116.9812 | 1.7509
9.7136 | 117.331 | 0.99227 | 25.9979 | 117.1223 | 3.2513 | 9.7138 | 116.8624 | 0.99785 | 26.6817 | 116.9812 | 1.7509
9.7146 | 117.3315 | 0.99227 | 25.9979 | 117.1223 | 3.2513 | 9.7148 | 116.8621 | 0.99785 | 26.6817 | 116.9812 | 1.7509
9.7156 | 117.332 | 0.99227 | 25.9979 | 117.1223 | 3.2513 | 9.7158 | 116.8618 | 0.99785 | 26.6817 | 116.9812 | 1.7509
9.7166 | 117.3325 | 0.99227 | 25.9979 | 117.1223 | 3.2513 | 9.7168 | 116.8615 | 0.99785 | 26.6817 | 116.9812 | 1.7509
9.7176 | 117.333 | 0.99227 | 25.9979 | 117.1223 | 3.2513 | 9.7178 | 116.8612 | 0.99785 | 26.6817 | 116.9812 | 1.7509
9.7186 | 117.3335 | 0.99148 | 26.0373 | 117.1318 | 3.4217 | 9.7188 | 116.8609 | 0.99785 | 26.6817 | 116.9812 | 1.7509
9.7196 | 117.334 | 0.99148 | 26.0373 | 117.1318 | 3.4217 | 9.7198 | 116.8606 | 0.99785 | 26.6817 | 116.9812 | 1.7509
9.7206 | 117.3345 | 0.99148 | 26.0373 | 117.1318 | 3.4217 | 9.7208 | 116.8603 | 0.99806 | 26.6408 | 116.976 | 1.6629
9.7216 | 117.335 | 0.99148 | 26.0373 | 117.1318 | 3.4217 | 9.7218 | 116.86 | 0.99806 | 26.6408 | 116.976 | 1.6629
9.7226 | 117.3355 | 0.99148 | 26.0373 | 117.1318 | 3.4217 | 9.7228 | 116.8597 | 0.99806 | 26.6408 | 116.976 | 1.6629
9.7236 | 117.336 | 0.99148 | 26.0373 | 117.1318 | 3.4217 | 9.7238 | 116.8594 | 0.99806 | 26.6408 | 116.976 | 1.6629
9.7246 | 117.3365 | 0.99148 | 26.0373 | 117.1318 | 3.4217 | 9.7248 | 116.8591 | 0.99806 | 26.6408 | 116.976 | 1.6629
9.7256 | 117.337 | 0.99148 | 26.0373 | 117.1318 | 3.4217 | 9.7258 | 116.8588 | 0.99806 | 26.6408 | 116.976 | 1.6629
9.7266 | 117.3375 | 0.99148 | 26.0373 | 117.1318 | 3.4217 | 9.7268 | 116.8585 | 0.99806 | 26.6408 | 116.976 | 1.6629
9.7276 | 117.338 | 0.99147 | 25.9868 | 117.1421 | 3.4157 | 9.7278 | 116.8582 | 0.99806 | 26.6408 | 116.976 | 1.6629
9.7286 | 117.3385 | 0.99147 | 25.9868 | 117.1421 | 3.4157 | 9.7288 | 116.8579 | 0.99806 | 26.6408 | 116.976 | 1.6629
9.7296 | 117.339 | 0.99147 | 25.9868 | 117.1421 | 3.4157 | 9.7298 | 116.8576 | 0.99817 | 26.6267 | 116.9744 | 1.6113
9.7306 | 117.3395 | 0.99147 | 25.9868 | 117.1421 | 3.4157 | 9.7308 | 116.8573 | 0.99817 | 26.6267 | 116.9744 | 1.6113
9.7316 | 117.34 | 0.99147 | 25.9868 | 117.1421 | 3.4157 | 9.7318 | 116.857 | 0.99817 | 26.6267 | 116.9744 | 1.6113
9.7326 | 117.3405 | 0.99147 | 25.9868 | 117.1421 | 3.4157 | 9.7328 | 116.8567 | 0.99817 | 26.6267 | 116.9744 | 1.6113
9.7336 | 117.341 | 0.99147 | 25.9868 | 117.1421 | 3.4157 | 9.7338 | 116.8564 | 0.99817 | 26.6267 | 116.9744 | 1.6113
9.7346 | 117.3415 | 0.99147 | 25.9868 | 117.1421 | 3.4157 | 9.7348 | 116.8561 | 0.99817 | 26.6267 | 116.9744 | 1.6113
9.7356 | 117.342 | 0.99091 | 25.9604 | 117.1407 | 3.5239 | 9.7358 | 116.8559 | 0.99817 | 26.6267 | 116.9744 | 1.6113
9.7366 | 117.3425 | 0.99091 | 25.9604 | 117.1407 | 3.5239 | 9.7368 | 116.8556 | 0.99817 | 26.6267 | 116.9744 | 1.6113
9.7376 | 117.343 | 0.99091 | 25.9604 | 117.1407 | 3.5239 | 9.7378 | 116.8553 | 0.99844 | 26.6632 | 116.9566 | 1.4902
9.7386 | 117.3435 | 0.99091 | 25.9604 | 117.1407 | 3.5239 | 9.7388 | 116.8549 | 0.99844 | 26.6632 | 116.9566 | 1.4902
9.7396 | 117.344 | 0.99091 | 25.9604 | 117.1407 | 3.5239 | 9.7398 | 116.8547 | 0.99844 | 26.6632 | 116.9566 | 1.4902
9.7406 | 117.3445 | 0.99091 | 25.9604 | 117.1407 | 3.5239 | 9.7408 | 116.8544 | 0.99844 | 26.6632 | 116.9566 | 1.4902
9.7416 | 117.345 | 0.99091 | 25.9604 | 117.1407 | 3.5239 | 9.7418 | 116.8541 | 0.99844 | 26.6632 | 116.9566 | 1.4902
9.7426 | 117.3455 | 0.99091 | 25.9604 | 117.1407 | 3.5239 | 9.7428 | 116.8538 | 0.99844 | 26.6632 | 116.9566 | 1.4902
9.7436 | 117.346 | 0.99105 | 25.9356 | 117.1508 | 3.4941 | 9.7438 | 116.8535 | 0.99844 | 26.6632 | 116.9566 | 1.4902
9.7446 | 117.3465 | 0.99105 | 25.9356 | 117.1508 | 3.4941 | 9.7448 | 116.8532 | 0.99844 | 26.6632 | 116.9566 | 1.4902
9.7456 | 117.347 | 0.99105 | 25.9356 | 117.1508 | 3.4941 | 9.7458 | 116.8529 | 0.99851 | 26.6863 | 116.9465 | 1.4591
9.7466 | 117.3475 | 0.99105 | 25.9356 | 117.1508 | 3.4941 | 9.7468 | 116.8526 | 0.99851 | 26.6863 | 116.9465 | 1.4591
9.7476 | 117.348 | 0.99105 | 25.9356 | 117.1508 | 3.4941 | 9.7478 | 116.8523 | 0.99851 | 26.6863 | 116.9465 | 1.4591
9.7486 | 117.3485 | 0.99105 | 25.9356 | 117.1508 | 3.4941 | 9.7488 | 116.852 | 0.99851 | 26.6863 | 116.9465 | 1.4591
9.7496 | 117.349 | 0.99105 | 25.9356 | 117.1508 | 3.4941 | 9.7498 | 116.8517 | 0.99851 | 26.6863 | 116.9465 | 1.4591
9.7506 | 117.3495 | 0.99105 | 25.9356 | 117.1508 | 3.4941 | 9.7508 | 116.8514 | 0.99851 | 26.6863 | 116.9465 | 1.4591
9.7516 | 117.35 | 0.99105 | 25.9356 | 117.1508 | 3.4941 | 9.7518 | 116.8511 | 0.99851 | 26.6863 | 116.9465 | 1.4591
9.7526 | 117.3505 | 0.99039 | 25.9156 | 117.1695 | 3.6191 | 9.7528 | 116.8508 | 0.99851 | 26.6863 | 116.9465 | 1.4591
9.7536 | 117.351 | 0.99039 | 25.9156 | 117.1695 | 3.6191 | 9.7538 | 116.8505 | 0.99851 | 26.6863 | 116.9465 | 1.4591
9.7546 | 117.3515 | 0.99039 | 25.9156 | 117.1695 | 3.6191 | 9.7548 | 116.8502 | 0.99849 | 26.7018 | 116.9461 | 1.469
9.7556 | 117.352 | 0.99039 | 25.9156 | 117.1695 | 3.6191 | 9.7558 | 116.8499 | 0.99849 | 26.7018 | 116.9461 | 1.469
9.7566 | 117.3525 | 0.99039 | 25.9156 | 117.1695 | 3.6191 | 9.7568 | 116.8496 | 0.99849 | 26.7018 | 116.9461 | 1.469
9.7576 | 117.353 | 0.99039 | 25.9156 | 117.1695 | 3.6191 | 9.7578 | 116.8493 | 0.99849 | 26.7018 | 116.9461 | 1.469
9.7586 | 117.3535 | 0.99039 | 25.9156 | 117.1695 | 3.6191 | 9.7588 | 116.849 | 0.99849 | 26.7018 | 116.9461 | 1.469
9.7596 | 117.354 | 0.99039 | 25.9156 | 117.1695 | 3.6191 | 9.7598 | 116.8487 | 0.99849 | 26.7018 | 116.9461 | 1.469
9.7606 | 117.3545 | 0.99056 | 25.9008 | 117.1558 | 3.5839 | 9.7608 | 116.8484 | 0.99849 | 26.7018 | 116.9461 | 1.469
9.7616 | 117.355 | 0.99056 | 25.9008 | 117.1558 | 3.5839 | 9.7618 | 116.8481 | 0.99849 | 26.7018 | 116.9461 | 1.469
9.7626 | 117.3555 | 0.99056 | 25.9008 | 117.1558 | 3.5839 | 9.7628 | 116.8478 | 0.99856 | 26.7023 | 116.9494 | 1.4327
9.7636 | 117.356 | 0.99056 | 25.9008 | 117.1558 | 3.5839 | 9.7638 | 116.8475 | 0.99856 | 26.7023 | 116.9494 | 1.4327
9.7646 | 117.3565 | 0.99056 | 25.9008 | 117.1558 | 3.5839 | 9.7648 | 116.8472 | 0.99856 | 26.7023 | 116.9494 | 1.4327
9.7656 | 117.357 | 0.99056 | 25.9008 | 117.1558 | 3.5839 | 9.7658 | 116.8469 | 0.99856 | 26.7023 | 116.9494 | 1.4327
9.7666 | 117.3575 | 0.99056 | 25.9008 | 117.1558 | 3.5839 | 9.7668 | 116.8466 | 0.99856 | 26.7023 | 116.9494 | 1.4327
9.7676 | 117.358 | 0.99056 | 25.9008 | 117.1558 | 3.5839 | 9.7678 | 116.8463 | 0.99856 | 26.7023 | 116.9494 | 1.4327
9.7686 | 117.3585 | 0.98991 | 25.9224 | 117.1809 | 3.7098 | 9.7688 | 116.846 | 0.99856 | 26.7023 | 116.9494 | 1.4327
9.7696 | 117.359 | 0.98991 | 25.9224 | 117.1809 | 3.7098 | 9.7698 | 116.8457 | 0.99856 | 26.7023 | 116.9494 | 1.4327
9.7706 | 117.3595 | 0.98991 | 25.9224 | 117.1809 | 3.7098 | 9.7708 | 116.8454 | 0.99858 | 26.6821 | 116.9585 | 1.4227
9.7716 | 117.36 | 0.98991 | 25.9224 | 117.1809 | 3.7098 | 9.7718 | 116.8451 | 0.99858 | 26.6821 | 116.9585 | 1.4227
9.7726 | 117.3605 | 0.98991 | 25.9224 | 117.1809 | 3.7098 | 9.7728 | 116.8448 | 0.99858 | 26.6821 | 116.9585 | 1.4227
9.7736 | 117.361 | 0.98991 | 25.9224 | 117.1809 | 3.7098 | 9.7738 | 116.8445 | 0.99858 | 26.6821 | 116.9585 | 1.4227
9.7746 | 117.3615 | 0.98991 | 25.9224 | 117.1809 | 3.7098 | 9.7748 | 116.8442 | 0.99858 | 26.6821 | 116.9585 | 1.4227
9.7756 | 117.362 | 0.98991 | 25.9224 | 117.1809 | 3.7098 | 9.7758 | 116.8439 | 0.99858 | 26.6821 | 116.9585 | 1.4227
9.7766 | 117.3625 | 0.98991 | 25.9224 | 117.1809 | 3.7098 | 9.7768 | 116.8436 | 0.99858 | 26.6821 | 116.9585 | 1.4227
9.7776 | 117.363 | 0.98973 | 25.9369 | 117.1892 | 3.7467 | 9.7778 | 116.8433 | 0.99858 | 26.6821 | 116.9585 | 1.4227
9.7786 | 117.3635 | 0.98973 | 25.9369 | 117.1892 | 3.7467 | 9.7788 | 116.843 | 0.99858 | 26.6821 | 116.9585 | 1.4227
9.7796 | 117.364 | 0.98973 | 25.9369 | 117.1892 | 3.7467 | 9.7798 | 116.8427 | 0.99868 | 26.6405 | 116.9549 | 1.3689
9.7806 | 117.3645 | 0.98973 | 25.9369 | 117.1892 | 3.7467 | 9.7808 | 116.8424 | 0.99868 | 26.6405 | 116.9549 | 1.3689
9.7816 | 117.365 | 0.98973 | 25.9369 | 117.1892 | 3.7467 | 9.7818 | 116.8421 | 0.99868 | 26.6405 | 116.9549 | 1.3689
9.7826 | 117.3655 | 0.98973 | 25.9369 | 117.1892 | 3.7467 | 9.7828 | 116.8418 | 0.99868 | 26.6405 | 116.9549 | 1.3689
9.7836 | 117.366 | 0.98973 | 25.9369 | 117.1892 | 3.7467 | 9.7838 | 116.8415 | 0.99868 | 26.6405 | 116.9549 | 1.3689
9.7846 | 117.3665 | 0.98973 | 25.9369 | 117.1892 | 3.7467 | 9.7848 | 116.8412 | 0.99868 | 26.6405 | 116.9549 | 1.3689
9.7856 | 117.367 | 0.98957 | 25.9554 | 117.171 | 3.7781 | 9.7858 | 116.8409 | 0.99868 | 26.6405 | 116.9549 | 1.3689
9.7866 | 117.3675 | 0.98957 | 25.9554 | 117.171 | 3.7781 | 9.7868 | 116.8406 | 0.99868 | 26.6405 | 116.9549 | 1.3689
9.7876 | 117.368 | 0.98957 | 25.9554 | 117.171 | 3.7781 | 9.7878 | 116.8403 | 0.99888 | 26.6056 | 116.9455 | 1.2612
9.7886 | 117.3685 | 0.98957 | 25.9554 | 117.171 | 3.7781 | 9.7888 | 116.84 | 0.99888 | 26.6056 | 116.9455 | 1.2612
9.7896 | 117.369 | 0.98957 | 25.9554 | 117.171 | 3.7781 | 9.7898 | 116.8397 | 0.99888 | 26.6056 | 116.9455 | 1.2612
9.7906 | 117.3695 | 0.98957 | 25.9554 | 117.171 | 3.7781 | 9.7908 | 116.8394 | 0.99888 | 26.6056 | 116.9455 | 1.2612
9.7916 | 117.37 | 0.98957 | 25.9554 | 117.171 | 3.7781 | 9.7918 | 116.8391 | 0.99888 | 26.6056 | 116.9455 | 1.2612
9.7926 | 117.3705 | 0.98957 | 25.9554 | 117.171 | 3.7781 | 9.7928 | 116.8388 | 0.99888 | 26.6056 | 116.9455 | 1.2612
9.7936 | 117.371 | 0.98954 | 25.955 | 117.1557 | 3.7847 | 9.7938 | 116.8385 | 0.99888 | 26.6056 | 116.9455 | 1.2612
9.7946 | 117.3715 | 0.98954 | 25.955 | 117.1557 | 3.7847 | 9.7948 | 116.8382 | 0.99888 | 26.6056 | 116.9455 | 1.2612
9.7956 | 117.372 | 0.98954 | 25.955 | 117.1557 | 3.7847 | 9.7958 | 116.8379 | 0.99899 | 26.6241 | 116.9451 | 1.1966
9.7966 | 117.3725 | 0.98954 | 25.955 | 117.1557 | 3.7847 | 9.7968 | 116.8376 | 0.99899 | 26.6241 | 116.9451 | 1.1966
9.7976 | 117.373 | 0.98954 | 25.955 | 117.1557 | 3.7847 | 9.7978 | 116.8373 | 0.99899 | 26.6241 | 116.9451 | 1.1966
9.7986 | 117.3735 | 0.98954 | 25.955 | 117.1557 | 3.7847 | 9.7988 | 116.837 | 0.99899 | 26.6241 | 116.9451 | 1.1966
9.7996 | 117.374 | 0.98954 | 25.955 | 117.1557 | 3.7847 | 9.7998 | 116.8367 | 0.99899 | 26.6241 | 116.9451 | 1.1966
9.8006 | 117.3745 | 0.98954 | 25.955 | 117.1557 | 3.7847 | 9.8008 | 116.8364 | 0.99899 | 26.6241 | 116.9451 | 1.1966
9.8016 | 117.375 | 0.98954 | 25.955 | 117.1557 | 3.7847 | 9.8018 | 116.8361 | 0.99899 | 26.6241 | 116.9451 | 1.1966
9.8026 | 117.3755 | 0.9891 | 25.9829 | 117.1713 | 3.8679 | 9.8028 | 116.8358 | 0.99899 | 26.6241 | 116.9451 | 1.1966
9.8036 | 117.376 | 0.9891 | 25.9829 | 117.1713 | 3.8679 | 9.8038 | 116.8355 | 0.99899 | 26.6241 | 116.9451 | 1.1966
9.8046 | 117.3765 | 0.9891 | 25.9829 | 117.1713 | 3.8679 | 9.8048 | 116.8352 | 0.99901 | 26.6655 | 116.9381 | 1.1845
9.8056 | 117.377 | 0.9891 | 25.9829 | 117.1713 | 3.8679 | 9.8058 | 116.8349 | 0.99901 | 26.6655 | 116.9381 | 1.1845
9.8066 | 117.3775 | 0.9891 | 25.9829 | 117.1713 | 3.8679 | 9.8068 | 116.8346 | 0.99901 | 26.6655 | 116.9381 | 1.1845
9.8076 | 117.378 | 0.9891 | 25.9829 | 117.1713 | 3.8679 | 9.8078 | 116.8343 | 0.99901 | 26.6655 | 116.9381 | 1.1845
9.8086 | 117.3785 | 0.9891 | 25.9829 | 117.1713 | 3.8679 | 9.8088 | 116.834 | 0.99901 | 26.6655 | 116.9381 | 1.1845
9.8096 | 117.379 | 0.9891 | 25.9829 | 117.1713 | 3.8679 | 9.8098 | 116.8337 | 0.99901 | 26.6655 | 116.9381 | 1.1845
9.8106 | 117.3795 | 0.98912 | 25.9697 | 117.1829 | 3.862 | 9.8108 | 116.8334 | 0.99901 | 26.6655 | 116.9381 | 1.1845
9.8116 | 117.38 | 0.98912 | 25.9697 | 117.1829 | 3.862 | 9.8118 | 116.8331 | 0.99901 | 26.6655 | 116.9381 | 1.1845
9.8126 | 117.3805 | 0.98912 | 25.9697 | 117.1829 | 3.862 | 9.8128 | 116.8328 | 0.99904 | 26.7038 | 116.9317 | 1.1693
9.8136 | 117.381 | 0.98912 | 25.9697 | 117.1829 | 3.862 | 9.8138 | 116.8325 | 0.99904 | 26.7038 | 116.9317 | 1.1693
9.8146 | 117.3815 | 0.98912 | 25.9697 | 117.1829 | 3.862 | 9.8148 | 116.8322 | 0.99904 | 26.7038 | 116.9317 | 1.1693
9.8156 | 117.382 | 0.98912 | 25.9697 | 117.1829 | 3.862 | 9.8158 | 116.8319 | 0.99904 | 26.7038 | 116.9317 | 1.1693
9.8166 | 117.3825 | 0.98912 | 25.9697 | 117.1829 | 3.862 | 9.8168 | 116.8316 | 0.99904 | 26.7038 | 116.9317 | 1.1693
9.8176 | 117.383 | 0.98912 | 25.9697 | 117.1829 | 3.862 | 9.8178 | 116.8314 | 0.99904 | 26.7038 | 116.9317 | 1.1693
9.8186 | 117.3835 | 0.98898 | 25.9913 | 117.1909 | 3.8904 | 9.8188 | 116.831 | 0.99904 | 26.7038 | 116.9317 | 1.1693
9.8196 | 117.384 | 0.98898 | 25.9913 | 117.1909 | 3.8904 | 9.8198 | 116.8307 | 0.99904 | 26.7038 | 116.9317 | 1.1693
9.8206 | 117.3845 | 0.98898 | 25.9913 | 117.1909 | 3.8904 | 9.8208 | 116.8305 | 0.99905 | 26.6978 | 116.9192 | 1.1669
9.8216 | 117.385 | 0.98898 | 25.9913 | 117.1909 | 3.8904 | 9.8218 | 116.8302 | 0.99905 | 26.6978 | 116.9192 | 1.1669
9.8226 | 117.3855 | 0.98898 | 25.9913 | 117.1909 | 3.8904 | 9.8228 | 116.8299 | 0.99905 | 26.6978 | 116.9192 | 1.1669
9.8236 | 117.386 | 0.98898 | 25.9913 | 117.1909 | 3.8904 | 9.8238 | 116.8296 | 0.99905 | 26.6978 | 116.9192 | 1.1669
9.8246 | 117.3865 | 0.98898 | 25.9913 | 117.1909 | 3.8904 | 9.8248 | 116.8293 | 0.99905 | 26.6978 | 116.9192 | 1.1669
9.8256 | 117.387 | 0.98898 | 25.9913 | 117.1909 | 3.8904 | 9.8258 | 116.829 | 0.99905 | 26.6978 | 116.9192 | 1.1669
9.8266 | 117.3875 | 0.98898 | 25.9913 | 117.1909 | 3.8904 | 9.8268 | 116.8287 | 0.99905 | 26.6978 | 116.9192 | 1.1669
9.8276 | 117.388 | 0.9885 | 26.0218 | 117.1997 | 3.9807 | 9.8278 | 116.8284 | 0.99905 | 26.6978 | 116.9192 | 1.1669
9.8286 | 117.3885 | 0.9885 | 26.0218 | 117.1997 | 3.9807 | 9.8288 | 116.8281 | 0.99905 | 26.6978 | 116.9192 | 1.1669
9.8296 | 117.389 | 0.9885 | 26.0218 | 117.1997 | 3.9807 | 9.8298 | 116.8278 | 0.99912 | 26.6604 | 116.9195 | 1.1173
9.8306 | 117.3895 | 0.9885 | 26.0218 | 117.1997 | 3.9807 | 9.8308 | 116.8275 | 0.99912 | 26.6604 | 116.9195 | 1.1173
9.8316 | 117.39 | 0.9885 | 26.0218 | 117.1997 | 3.9807 | 9.8318 | 116.8272 | 0.99912 | 26.6604 | 116.9195 | 1.1173
9.8326 | 117.3905 | 0.9885 | 26.0218 | 117.1997 | 3.9807 | 9.8328 | 116.8269 | 0.99912 | 26.6604 | 116.9195 | 1.1173
9.8336 | 117.391 | 0.9885 | 26.0218 | 117.1997 | 3.9807 | 9.8338 | 116.8266 | 0.99912 | 26.6604 | 116.9195 | 1.1173
9.8346 | 117.3915 | 0.9885 | 26.0218 | 117.1997 | 3.9807 | 9.8348 | 116.8263 | 0.99912 | 26.6604 | 116.9195 | 1.1173
9.8356 | 117.392 | 0.9884 | 26.0089 | 117.1969 | 3.997 | 9.8358 | 116.826 | 0.99912 | 26.6604 | 116.9195 | 1.1173
9.8366 | 117.3925 | 0.9884 | 26.0089 | 117.1969 | 3.997 | 9.8368 | 116.8257 | 0.99912 | 26.6604 | 116.9195 | 1.1173
9.8376 | 117.393 | 0.9884 | 26.0089 | 117.1969 | 3.997 | 9.8378 | 116.8254 | 0.99924 | 26.6451 | 116.9154 | 1.038
9.8386 | 117.3935 | 0.9884 | 26.0089 | 117.1969 | 3.997 | 9.8388 | 116.8251 | 0.99924 | 26.6451 | 116.9154 | 1.038
9.8396 | 117.394 | 0.9884 | 26.0089 | 117.1969 | 3.997 | 9.8398 | 116.8248 | 0.99924 | 26.6451 | 116.9154 | 1.038
9.8406 | 117.3945 | 0.9884 | 26.0089 | 117.1969 | 3.997 | 9.8408 | 116.8245 | 0.99924 | 26.6451 | 116.9154 | 1.038
9.8416 | 117.395 | 0.9884 | 26.0089 | 117.1969 | 3.997 | 9.8418 | 116.8242 | 0.99924 | 26.6451 | 116.9154 | 1.038
9.8426 | 117.3955 | 0.9884 | 26.0089 | 117.1969 | 3.997 | 9.8428 | 116.8239 | 0.99924 | 26.6451 | 116.9154 | 1.038
9.8436 | 117.396 | 0.98781 | 26.0084 | 117.1979 | 4.0984 | 9.8438 | 116.8236 | 0.99924 | 26.6451 | 116.9154 | 1.038
9.8446 | 117.3965 | 0.98781 | 26.0084 | 117.1979 | 4.0984 | 9.8448 | 116.8233 | 0.99924 | 26.6451 | 116.9154 | 1.038
9.8456 | 117.397 | 0.98781 | 26.0084 | 117.1979 | 4.0984 | 9.8458 | 116.823 | 0.99934 | 26.6316 | 116.8981 | 0.96676
9.8466 | 117.3975 | 0.98781 | 26.0084 | 117.1979 | 4.0984 | 9.8468 | 116.8227 | 0.99934 | 26.6316 | 116.8981 | 0.96676
9.8476 | 117.398 | 0.98781 | 26.0084 | 117.1979 | 4.0984 | 9.8478 | 116.8224 | 0.99934 | 26.6316 | 116.8981 | 0.96676
9.8486 | 117.3985 | 0.98781 | 26.0084 | 117.1979 | 4.0984 | 9.8488 | 116.8221 | 0.99934 | 26.6316 | 116.8981 | 0.96676
9.8496 | 117.399 | 0.98781 | 26.0084 | 117.1979 | 4.0984 | 9.8498 | 116.8218 | 0.99934 | 26.6316 | 116.8981 | 0.96676
9.8506 | 117.3995 | 0.98781 | 26.0084 | 117.1979 | 4.0984 | 9.8508 | 116.8215 | 0.99934 | 26.6316 | 116.8981 | 0.96676
9.8516 | 117.4 | 0.98781 | 26.0084 | 117.1979 | 4.0984 | 9.8518 | 116.8212 | 0.99934 | 26.6316 | 116.8981 | 0.96676
9.8526 | 117.4005 | 0.98768 | 25.9891 | 117.2089 | 4.1178 | 9.8528 | 116.8209 | 0.99934 | 26.6316 | 116.8981 | 0.96676
9.8536 | 117.401 | 0.98768 | 25.9891 | 117.2089 | 4.1178 | 9.8538 | 116.8206 | 0.99934 | 26.6316 | 116.8981 | 0.96676
9.8546 | 117.4015 | 0.98768 | 25.9891 | 117.2089 | 4.1178 | 9.8548 | 116.8203 | 0.99941 | 26.6495 | 116.8896 | 0.91646
9.8556 | 117.402 | 0.98768 | 25.9891 | 117.2089 | 4.1178 | 9.8558 | 116.82 | 0.99941 | 26.6495 | 116.8896 | 0.91646
9.8566 | 117.4025 | 0.98768 | 25.9891 | 117.2089 | 4.1178 | 9.8568 | 116.8197 | 0.99941 | 26.6495 | 116.8896 | 0.91646
9.8576 | 117.403 | 0.98768 | 25.9891 | 117.2089 | 4.1178 | 9.8578 | 116.8194 | 0.99941 | 26.6495 | 116.8896 | 0.91646
9.8586 | 117.4035 | 0.98768 | 25.9891 | 117.2089 | 4.1178 | 9.8588 | 116.8191 | 0.99941 | 26.6495 | 116.8896 | 0.91646
9.8596 | 117.404 | 0.98768 | 25.9891 | 117.2089 | 4.1178 | 9.8598 | 116.8188 | 0.99941 | 26.6495 | 116.8896 | 0.91646
9.8606 | 117.4045 | 0.98726 | 25.9791 | 117.2092 | 4.1875 | 9.8608 | 116.8185 | 0.99941 | 26.6495 | 116.8896 | 0.91646
9.8616 | 117.405 | 0.98726 | 25.9791 | 117.2092 | 4.1875 | 9.8618 | 116.8182 | 0.99941 | 26.6495 | 116.8896 | 0.91646
9.8626 | 117.4055 | 0.98726 | 25.9791 | 117.2092 | 4.1875 | 9.8628 | 116.8179 | 0.99944 | 26.6659 | 116.8777 | 0.89184
9.8636 | 117.406 | 0.98726 | 25.9791 | 117.2092 | 4.1875 | 9.8638 | 116.8176 | 0.99944 | 26.6659 | 116.8777 | 0.89184
9.8646 | 117.4065 | 0.98726 | 25.9791 | 117.2092 | 4.1875 | 9.8648 | 116.8173 | 0.99944 | 26.6659 | 116.8777 | 0.89184
9.8656 | 117.407 | 0.98726 | 25.9791 | 117.2092 | 4.1875 | 9.8658 | 116.817 | 0.99944 | 26.6659 | 116.8777 | 0.89184
9.8666 | 117.4075 | 0.98726 | 25.9791 | 117.2092 | 4.1875 | 9.8668 | 116.8167 | 0.99944 | 26.6659 | 116.8777 | 0.89184
9.8676 | 117.408 | 0.98726 | 25.9791 | 117.2092 | 4.1875 | 9.8678 | 116.8164 | 0.99944 | 26.6659 | 116.8777 | 0.89184
9.8686 | 117.4085 | 0.98715 | 25.9572 | 117.2252 | 4.2018 | 9.8688 | 116.8161 | 0.99944 | 26.6659 | 116.8777 | 0.89184
9.8696 | 117.409 | 0.98715 | 25.9572 | 117.2252 | 4.2018 | 9.8698 | 116.8158 | 0.99944 | 26.6659 | 116.8777 | 0.89184
9.8706 | 117.4095 | 0.98715 | 25.9572 | 117.2252 | 4.2018 | 9.8708 | 116.8155 | 0.99943 | 26.6752 | 116.8886 | 0.89898
9.8716 | 117.41 | 0.98715 | 25.9572 | 117.2252 | 4.2018 | 9.8718 | 116.8152 | 0.99943 | 26.6752 | 116.8886 | 0.89898
9.8726 | 117.4105 | 0.98715 | 25.9572 | 117.2252 | 4.2018 | 9.8728 | 116.8149 | 0.99943 | 26.6752 | 116.8886 | 0.89898
9.8736 | 117.411 | 0.98715 | 25.9572 | 117.2252 | 4.2018 | 9.8738 | 116.8146 | 0.99943 | 26.6752 | 116.8886 | 0.89898
9.8746 | 117.4115 | 0.98715 | 25.9572 | 117.2252 | 4.2018 | 9.8748 | 116.8143 | 0.99943 | 26.6752 | 116.8886 | 0.89898
9.8756 | 117.412 | 0.98715 | 25.9572 | 117.2252 | 4.2018 | 9.8758 | 116.814 | 0.99943 | 26.6752 | 116.8886 | 0.89898
9.8766 | 117.4125 | 0.98715 | 25.9572 | 117.2252 | 4.2018 | 9.8768 | 116.8137 | 0.99943 | 26.6752 | 116.8886 | 0.89898
9.8776 | 117.413 | 0.98654 | 25.9636 | 117.226 | 4.3035 | 9.8778 | 116.8134 | 0.99943 | 26.6752 | 116.8886 | 0.89898
9.8786 | 117.4135 | 0.98654 | 25.9636 | 117.226 | 4.3035 | 9.8788 | 116.8131 | 0.99943 | 26.6752 | 116.8886 | 0.89898
9.8796 | 117.414 | 0.98654 | 25.9636 | 117.226 | 4.3035 | 9.8798 | 116.8128 | 0.99949 | 26.6701 | 116.8908 | 0.85323
9.8806 | 117.4145 | 0.98654 | 25.9636 | 117.226 | 4.3035 | 9.8808 | 116.8125 | 0.99949 | 26.6701 | 116.8908 | 0.85323
9.8816 | 117.415 | 0.98654 | 25.9636 | 117.226 | 4.3035 | 9.8818 | 116.8122 | 0.99949 | 26.6701 | 116.8908 | 0.85323
9.8826 | 117.4155 | 0.98654 | 25.9636 | 117.226 | 4.3035 | 9.8828 | 116.8119 | 0.99949 | 26.6701 | 116.8908 | 0.85323
9.8836 | 117.416 | 0.98654 | 25.9636 | 117.226 | 4.3035 | 9.8838 | 116.8116 | 0.99949 | 26.6701 | 116.8908 | 0.85323
9.8846 | 117.4165 | 0.98654 | 25.9636 | 117.226 | 4.3035 | 9.8848 | 116.8113 | 0.99949 | 26.6701 | 116.8908 | 0.85323
9.8856 | 117.417 | 0.98616 | 25.9328 | 117.2293 | 4.3591 | 9.8858 | 116.811 | 0.99949 | 26.6701 | 116.8908 | 0.85323
9.8866 | 117.4175 | 0.98616 | 25.9328 | 117.2293 | 4.3591 | 9.8868 | 116.8107 | 0.99949 | 26.6701 | 116.8908 | 0.85323
9.8876 | 117.418 | 0.98616 | 25.9328 | 117.2293 | 4.3591 | 9.8878 | 116.8104 | 0.99956 | 26.6421 | 116.8735 | 0.79084
9.8886 | 117.4185 | 0.98616 | 25.9328 | 117.2293 | 4.3591 | 9.8888 | 116.8101 | 0.99956 | 26.6421 | 116.8735 | 0.79084
9.8896 | 117.419 | 0.98616 | 25.9328 | 117.2293 | 4.3591 | 9.8898 | 116.8098 | 0.99956 | 26.6421 | 116.8735 | 0.79084
9.8906 | 117.4195 | 0.98616 | 25.9328 | 117.2293 | 4.3591 | 9.8908 | 116.8095 | 0.99956 | 26.6421 | 116.8735 | 0.79084
9.8916 | 117.42 | 0.98616 | 25.9328 | 117.2293 | 4.3591 | 9.8918 | 116.8092 | 0.99956 | 26.6421 | 116.8735 | 0.79084
9.8926 | 117.4205 | 0.98616 | 25.9328 | 117.2293 | 4.3591 | 9.8928 | 116.8089 | 0.99956 | 26.6421 | 116.8735 | 0.79084
9.8936 | 117.421 | 0.98542 | 25.9092 | 117.2217 | 4.4738 | 9.8938 | 116.8086 | 0.99956 | 26.6421 | 116.8735 | 0.79084
9.8946 | 117.4215 | 0.98542 | 25.9092 | 117.2217 | 4.4738 | 9.8948 | 116.8083 | 0.99956 | 26.6421 | 116.8735 | 0.79084
9.8956 | 117.422 | 0.98542 | 25.9092 | 117.2217 | 4.4738 | 9.8958 | 116.808 | 0.99962 | 26.6396 | 116.8753 | 0.73231
9.8966 | 117.4225 | 0.98542 | 25.9092 | 117.2217 | 4.4738 | 9.8968 | 116.8077 | 0.99962 | 26.6396 | 116.8753 | 0.73231
9.8976 | 117.423 | 0.98542 | 25.9092 | 117.2217 | 4.4738 | 9.8978 | 116.8074 | 0.99962 | 26.6396 | 116.8753 | 0.73231
9.8986 | 117.4235 | 0.98542 | 25.9092 | 117.2217 | 4.4738 | 9.8988 | 116.8072 | 0.99962 | 26.6396 | 116.8753 | 0.73231
9.8996 | 117.424 | 0.98542 | 25.9092 | 117.2217 | 4.4738 | 9.8998 | 116.8068 | 0.99962 | 26.6396 | 116.8753 | 0.73231
9.9006 | 117.4245 | 0.98542 | 25.9092 | 117.2217 | 4.4738 | 9.9008 | 116.8065 | 0.99962 | 26.6396 | 116.8753 | 0.73231
9.9016 | 117.425 | 0.98542 | 25.9092 | 117.2217 | 4.4738 | 9.9018 | 116.8063 | 0.99962 | 26.6396 | 116.8753 | 0.73231
9.9026 | 117.4255 | 0.9856 | 25.8981 | 117.2217 | 4.4429 | 9.9028 | 116.806 | 0.99962 | 26.6396 | 116.8753 | 0.73231
9.9036 | 117.426 | 0.9856 | 25.8981 | 117.2217 | 4.4429 | 9.9038 | 116.8057 | 0.99962 | 26.6396 | 116.8753 | 0.73231
9.9046 | 117.4265 | 0.9856 | 25.8981 | 117.2217 | 4.4429 | 9.9048 | 116.8054 | 0.99974 | 26.6384 | 116.8879 | 0.6039
9.9056 | 117.427 | 0.9856 | 25.8981 | 117.2217 | 4.4429 | 9.9058 | 116.8051 | 0.99974 | 26.6384 | 116.8879 | 0.6039
9.9066 | 117.4275 | 0.9856 | 25.8981 | 117.2217 | 4.4429 | 9.9068 | 116.8048 | 0.99974 | 26.6384 | 116.8879 | 0.6039
9.9076 | 117.428 | 0.9856 | 25.8981 | 117.2217 | 4.4429 | 9.9078 | 116.8045 | 0.99974 | 26.6384 | 116.8879 | 0.6039
9.9086 | 117.4285 | 0.9856 | 25.8981 | 117.2217 | 4.4429 | 9.9088 | 116.8042 | 0.99974 | 26.6384 | 116.8879 | 0.6039
9.9096 | 117.429 | 0.9856 | 25.8981 | 117.2217 | 4.4429 | 9.9098 | 116.8039 | 0.99974 | 26.6384 | 116.8879 | 0.6039
9.9106 | 117.4295 | 0.98466 | 25.8731 | 117.2507 | 4.5851 | 9.9108 | 116.8036 | 0.99974 | 26.6384 | 116.8879 | 0.6039
9.9116 | 117.43 | 0.98466 | 25.8731 | 117.2507 | 4.5851 | 9.9118 | 116.8033 | 0.99974 | 26.6384 | 116.8879 | 0.6039
9.9126 | 117.4305 | 0.98466 | 25.8731 | 117.2507 | 4.5851 | 9.9128 | 116.803 | 0.99976 | 26.665 | 116.8874 | 0.58288
9.9136 | 117.431 | 0.98466 | 25.8731 | 117.2507 | 4.5851 | 9.9138 | 116.8027 | 0.99976 | 26.665 | 116.8874 | 0.58288
9.9146 | 117.4315 | 0.98466 | 25.8731 | 117.2507 | 4.5851 | 9.9148 | 116.8024 | 0.99976 | 26.665 | 116.8874 | 0.58288
9.9156 | 117.432 | 0.98466 | 25.8731 | 117.2507 | 4.5851 | 9.9158 | 116.8021 | 0.99976 | 26.665 | 116.8874 | 0.58288
9.9166 | 117.4325 | 0.98466 | 25.8731 | 117.2507 | 4.5851 | 9.9168 | 116.8018 | 0.99976 | 26.665 | 116.8874 | 0.58288
9.9176 | 117.433 | 0.98466 | 25.8731 | 117.2507 | 4.5851 | 9.9178 | 116.8015 | 0.99976 | 26.665 | 116.8874 | 0.58288
9.9186 | 117.4335 | 0.98499 | 25.8861 | 117.2483 | 4.5359 | 9.9188 | 116.8012 | 0.99976 | 26.665 | 116.8874 | 0.58288
9.9196 | 117.434 | 0.98499 | 25.8861 | 117.2483 | 4.5359 | 9.9198 | 116.8009 | 0.99976 | 26.665 | 116.8874 | 0.58288
9.9206 | 117.4345 | 0.98499 | 25.8861 | 117.2483 | 4.5359 | 9.9208 | 116.8006 | 0.99975 | 26.692 | 116.8747 | 0.59251
9.9216 | 117.435 | 0.98499 | 25.8861 | 117.2483 | 4.5359 | 9.9218 | 116.8003 | 0.99975 | 26.692 | 116.8747 | 0.59251
9.9226 | 117.4355 | 0.98499 | 25.8861 | 117.2483 | 4.5359 | 9.9228 | 116.8 | 0.99975 | 26.692 | 116.8747 | 0.59251
9.9236 | 117.436 | 0.98499 | 25.8861 | 117.2483 | 4.5359 | 9.9238 | 116.7997 | 0.99975 | 26.692 | 116.8747 | 0.59251
9.9246 | 117.4365 | 0.98499 | 25.8861 | 117.2483 | 4.5359 | 9.9248 | 116.7994 | 0.99975 | 26.692 | 116.8747 | 0.59251
9.9256 | 117.437 | 0.98499 | 25.8861 | 117.2483 | 4.5359 | 9.9258 | 116.7991 | 0.99975 | 26.692 | 116.8747 | 0.59251
9.9266 | 117.4375 | 0.98499 | 25.8861 | 117.2483 | 4.5359 | 9.9268 | 116.7988 | 0.99975 | 26.692 | 116.8747 | 0.59251
9.9276 | 117.438 | 0.98431 | 25.9105 | 117.2611 | 4.6445 | 9.9278 | 116.7985 | 0.99975 | 26.692 | 116.8747 | 0.59251
9.9286 | 117.4385 | 0.98431 | 25.9105 | 117.2611 | 4.6445 | 9.9288 | 116.7982 | 0.99975 | 26.692 | 116.8747 | 0.59251
9.9296 | 117.439 | 0.98431 | 25.9105 | 117.2611 | 4.6445 | 9.9298 | 116.7979 | 0.99978 | 26.6792 | 116.8694 | 0.55397
9.9306 | 117.4395 | 0.98431 | 25.9105 | 117.2611 | 4.6445 | 9.9308 | 116.7976 | 0.99978 | 26.6792 | 116.8694 | 0.55397
9.9316 | 117.44 | 0.98431 | 25.9105 | 117.2611 | 4.6445 | 9.9318 | 116.7973 | 0.99978 | 26.6792 | 116.8694 | 0.55397
9.9326 | 117.4405 | 0.98431 | 25.9105 | 117.2611 | 4.6445 | 9.9328 | 116.797 | 0.99978 | 26.6792 | 116.8694 | 0.55397
9.9336 | 117.441 | 0.98431 | 25.9105 | 117.2611 | 4.6445 | 9.9338 | 116.7967 | 0.99978 | 26.6792 | 116.8694 | 0.55397
9.9346 | 117.4415 | 0.98431 | 25.9105 | 117.2611 | 4.6445 | 9.9348 | 116.7964 | 0.99978 | 26.6792 | 116.8694 | 0.55397
9.9356 | 117.442 | 0.98403 | 25.922 | 117.2516 | 4.6893 | 9.9358 | 116.7961 | 0.99978 | 26.6792 | 116.8694 | 0.55397
9.9366 | 117.4425 | 0.98403 | 25.922 | 117.2516 | 4.6893 | 9.9368 | 116.7958 | 0.99978 | 26.6792 | 116.8694 | 0.55397
9.9376 | 117.443 | 0.98403 | 25.922 | 117.2516 | 4.6893 | 9.9378 | 116.7955 | 0.99979 | 26.6425 | 116.8571 | 0.54366
9.9386 | 117.4435 | 0.98403 | 25.922 | 117.2516 | 4.6893 | 9.9388 | 116.7952 | 0.99979 | 26.6425 | 116.8571 | 0.54366
9.9396 | 117.444 | 0.98403 | 25.922 | 117.2516 | 4.6893 | 9.9398 | 116.7949 | 0.99979 | 26.6425 | 116.8571 | 0.54366
9.9406 | 117.4445 | 0.98403 | 25.922 | 117.2516 | 4.6893 | 9.9408 | 116.7946 | 0.99979 | 26.6425 | 116.8571 | 0.54366
9.9416 | 117.445 | 0.98403 | 25.922 | 117.2516 | 4.6893 | 9.9418 | 116.7943 | 0.99979 | 26.6425 | 116.8571 | 0.54366
9.9426 | 117.4455 | 0.98403 | 25.922 | 117.2516 | 4.6893 | 9.9428 | 116.794 | 0.99979 | 26.6425 | 116.8571 | 0.54366
9.9436 | 117.446 | 0.98359 | 25.9444 | 117.2539 | 4.7595 | 9.9438 | 116.7937 | 0.99979 | 26.6425 | 116.8571 | 0.54366
9.9446 | 117.4465 | 0.98359 | 25.9444 | 117.2539 | 4.7595 | 9.9448 | 116.7934 | 0.99979 | 26.6425 | 116.8571 | 0.54366
9.9456 | 117.447 | 0.98359 | 25.9444 | 117.2539 | 4.7595 | 9.9458 | 116.7931 | 0.99983 | 26.6095 | 116.8481 | 0.48463
9.9466 | 117.4475 | 0.98359 | 25.9444 | 117.2539 | 4.7595 | 9.9468 | 116.7928 | 0.99983 | 26.6095 | 116.8481 | 0.48463
9.9476 | 117.448 | 0.98359 | 25.9444 | 117.2539 | 4.7595 | 9.9478 | 116.7925 | 0.99983 | 26.6095 | 116.8481 | 0.48463
9.9486 | 117.4485 | 0.98359 | 25.9444 | 117.2539 | 4.7595 | 9.9488 | 116.7922 | 0.99983 | 26.6095 | 116.8481 | 0.48463
9.9496 | 117.449 | 0.98359 | 25.9444 | 117.2539 | 4.7595 | 9.9498 | 116.7919 | 0.99983 | 26.6095 | 116.8481 | 0.48463
9.9506 | 117.4495 | 0.98359 | 25.9444 | 117.2539 | 4.7595 | 9.9508 | 116.7916 | 0.99983 | 26.6095 | 116.8481 | 0.48463
9.9516 | 117.45 | 0.98359 | 25.9444 | 117.2539 | 4.7595 | 9.9518 | 116.7913 | 0.99983 | 26.6095 | 116.8481 | 0.48463
9.9526 | 117.4505 | 0.9833 | 25.9518 | 117.2687 | 4.8039 | 9.9528 | 116.791 | 0.99983 | 26.6095 | 116.8481 | 0.48463
9.9536 | 117.451 | 0.9833 | 25.9518 | 117.2687 | 4.8039 | 9.9538 | 116.7907 | 0.99983 | 26.6095 | 116.8481 | 0.48463
9.9546 | 117.4515 | 0.9833 | 25.9518 | 117.2687 | 4.8039 | 9.9548 | 116.7904 | 0.99989 | 26.6245 | 116.8352 | 0.38928
9.9556 | 117.452 | 0.9833 | 25.9518 | 117.2687 | 4.8039 | 9.9558 | 116.7901 | 0.99989 | 26.6245 | 116.8352 | 0.38928
9.9566 | 117.4525 | 0.9833 | 25.9518 | 117.2687 | 4.8039 | 9.9568 | 116.7898 | 0.99989 | 26.6245 | 116.8352 | 0.38928
9.9576 | 117.453 | 0.9833 | 25.9518 | 117.2687 | 4.8039 | 9.9578 | 116.7895 | 0.99989 | 26.6245 | 116.8352 | 0.38928
9.9586 | 117.4535 | 0.9833 | 25.9518 | 117.2687 | 4.8039 | 9.9588 | 116.7892 | 0.99989 | 26.6245 | 116.8352 | 0.38928
9.9596 | 117.454 | 0.9833 | 25.9518 | 117.2687 | 4.8039 | 9.9598 | 116.7889 | 0.99989 | 26.6245 | 116.8352 | 0.38928
9.9606 | 117.4545 | 0.98318 | 25.9726 | 117.273 | 4.825 | 9.9608 | 116.7886 | 0.99989 | 26.6245 | 116.8352 | 0.38928
9.9616 | 117.455 | 0.98318 | 25.9726 | 117.273 | 4.825 | 9.9618 | 116.7883 | 0.99989 | 26.6245 | 116.8352 | 0.38928
9.9626 | 117.4555 | 0.98318 | 25.9726 | 117.273 | 4.825 | 9.9628 | 116.788 | 0.99991 | 26.6366 | 116.8287 | 0.36454
9.9636 | 117.456 | 0.98318 | 25.9726 | 117.273 | 4.825 | 9.9638 | 116.7877 | 0.99991 | 26.6366 | 116.8287 | 0.36454
9.9646 | 117.4565 | 0.98318 | 25.9726 | 117.273 | 4.825 | 9.9648 | 116.7874 | 0.99991 | 26.6366 | 116.8287 | 0.36454
9.9656 | 117.457 | 0.98318 | 25.9726 | 117.273 | 4.825 | 9.9658 | 116.7871 | 0.99991 | 26.6366 | 116.8287 | 0.36454
9.9666 | 117.4575 | 0.98318 | 25.9726 | 117.273 | 4.825 | 9.9668 | 116.7868 | 0.99991 | 26.6366 | 116.8287 | 0.36454
9.9676 | 117.458 | 0.98318 | 25.9726 | 117.273 | 4.825 | 9.9678 | 116.7865 | 0.99991 | 26.6366 | 116.8287 | 0.36454
9.9686 | 117.4585 | 0.98309 | 25.9954 | 117.278 | 4.8423 | 9.9688 | 116.7862 | 0.99991 | 26.6366 | 116.8287 | 0.36454
9.9696 | 117.459 | 0.98309 | 25.9954 | 117.278 | 4.8423 | 9.9698 | 116.7859 | 0.99991 | 26.6366 | 116.8287 | 0.36454
9.9706 | 117.4595 | 0.98309 | 25.9954 | 117.278 | 4.8423 | 9.9708 | 116.7856 | 0.99991 | 26.6488 | 116.8401 | 0.35213
9.9716 | 117.46 | 0.98309 | 25.9954 | 117.278 | 4.8423 | 9.9718 | 116.7853 | 0.99991 | 26.6488 | 116.8401 | 0.35213
9.9726 | 117.4605 | 0.98309 | 25.9954 | 117.278 | 4.8423 | 9.9728 | 116.785 | 0.99991 | 26.6488 | 116.8401 | 0.35213
9.9736 | 117.461 | 0.98309 | 25.9954 | 117.278 | 4.8423 | 9.9738 | 116.7847 | 0.99991 | 26.6488 | 116.8401 | 0.35213
9.9746 | 117.4615 | 0.98309 | 25.9954 | 117.278 | 4.8423 | 9.9748 | 116.7844 | 0.99991 | 26.6488 | 116.8401 | 0.35213
9.9756 | 117.462 | 0.98309 | 25.9954 | 117.278 | 4.8423 | 9.9758 | 116.7841 | 0.99991 | 26.6488 | 116.8401 | 0.35213
9.9766 | 117.4625 | 0.98309 | 25.9954 | 117.278 | 4.8423 | 9.9768 | 116.7838 | 0.99991 | 26.6488 | 116.8401 | 0.35213
9.9776 | 117.463 | 0.9827 | 26.0109 | 117.2941 | 4.9017 | 9.9778 | 116.7835 | 0.99991 | 26.6488 | 116.8401 | 0.35213
9.9786 | 117.4635 | 0.9827 | 26.0109 | 117.2941 | 4.9017 | 9.9788 | 116.7832 | 0.99991 | 26.6488 | 116.8401 | 0.35213
9.9796 | 117.464 | 0.9827 | 26.0109 | 117.2941 | 4.9017 | 9.9798 | 116.7829 | 0.99992 | 26.6714 | 116.8224 | 0.32738
9.9806 | 117.4645 | 0.9827 | 26.0109 | 117.2941 | 4.9017 | 9.9808 | 116.7826 | 0.99992 | 26.6714 | 116.8224 | 0.32738
9.9816 | 117.465 | 0.9827 | 26.0109 | 117.2941 | 4.9017 | 9.9818 | 116.7823 | 0.99992 | 26.6714 | 116.8224 | 0.32738
9.9826 | 117.4655 | 0.9827 | 26.0109 | 117.2941 | 4.9017 | 9.9828 | 116.7821 | 0.99992 | 26.6714 | 116.8224 | 0.32738
9.9836 | 117.466 | 0.9827 | 26.0109 | 117.2941 | 4.9017 | 9.9838 | 116.7818 | 0.99992 | 26.6714 | 116.8224 | 0.32738
9.9846 | 117.4665 | 0.9827 | 26.0109 | 117.2941 | 4.9017 | 9.9848 | 116.7815 | 0.99992 | 26.6714 | 116.8224 | 0.32738
9.9856 | 117.467 | 0.98245 | 26.0056 | 117.283 | 4.9381 | 9.9858 | 116.7812 | 0.99992 | 26.6714 | 116.8224 | 0.32738
9.9866 | 117.4675 | 0.98245 | 26.0056 | 117.283 | 4.9381 | 9.9868 | 116.7809 | 0.99992 | 26.6714 | 116.8224 | 0.32738
9.9876 | 117.468 | 0.98245 | 26.0056 | 117.283 | 4.9381 | 9.9878 | 116.7806 | 0.99994 | 26.6602 | 116.8046 | 0.29604
9.9886 | 117.4685 | 0.98245 | 26.0056 | 117.283 | 4.9381 | 9.9888 | 116.7803 | 0.99994 | 26.6602 | 116.8046 | 0.29604
9.9896 | 117.469 | 0.98245 | 26.0056 | 117.283 | 4.9381 | 9.9898 | 116.78 | 0.99994 | 26.6602 | 116.8046 | 0.29604
9.9906 | 117.4695 | 0.98245 | 26.0056 | 117.283 | 4.9381 | 9.9908 | 116.7797 | 0.99994 | 26.6602 | 116.8046 | 0.29604
9.9916 | 117.47 | 0.98245 | 26.0056 | 117.283 | 4.9381 | 9.9918 | 116.7794 | 0.99994 | 26.6602 | 116.8046 | 0.29604
9.9926 | 117.4705 | 0.98245 | 26.0056 | 117.283 | 4.9381 | 9.9928 | 116.7791 | 0.99994 | 26.6602 | 116.8046 | 0.29604
9.9936 | 117.471 | 0.98221 | 25.9957 | 117.2923 | 4.9697 | 9.9938 | 116.7788 | 0.99994 | 26.6602 | 116.8046 | 0.29604
9.9946 | 117.4715 | 0.98221 | 25.9957 | 117.2923 | 4.9697 | 9.9948 | 116.7785 | 0.99994 | 26.6602 | 116.8046 | 0.29604
9.9956 | 117.472 | 0.98221 | 25.9957 | 117.2923 | 4.9697 | 9.9958 | 116.7782 | 0.99995 | 26.6443 | 116.8036 | 0.26824
9.9966 | 117.4725 | 0.98221 | 25.9957 | 117.2923 | 4.9697 | 9.9968 | 116.7779 | 0.99995 | 26.6443 | 116.8036 | 0.26824
9.9976 | 117.473 | 0.98221 | 25.9957 | 117.2923 | 4.9697 | 9.9978 | 116.7776 | 0.99995 | 26.6443 | 116.8036 | 0.26824
9.9986 | 117.4735 | 0.98221 | 25.9957 | 117.2923 | 4.9697 | 9.9988 | 116.7773 | 0.99995 | 26.6443 | 116.8036 | 0.26824
9.9996 | 117.474 | 0.98221 | 25.9957 | 117.2923 | 4.9697 | 9.9998 | 116.777 | 0.99995 | 26.6443 | 116.8036 | 0.26824
10.0006 | 117.4745 | 0.98221 | 25.9957 | 117.2923 | 4.9697 | 10.0008 | 116.7767 | 0.99995 | 26.6443 | 116.8036 | 0.26824
10.0016 | 117.475 | 0.98221 | 25.9957 | 117.2923 | 4.9697 | 10.0018 | 116.7764 | 0.99995 | 26.6443 | 116.8036 | 0.26824
10.0026 | 117.4755 | 0.98131 | 25.9876 | 117.3177 | 5.096 | 10.0028 | 116.7761 | 0.99995 | 26.6443 | 116.8036 | 0.26824
10.0036 | 117.476 | 0.98131 | 25.9876 | 117.3177 | 5.096 | 10.0038 | 116.7758 | 0.99995 | 26.6443 | 116.8036 | 0.26824
10.0046 | 117.4765 | 0.98131 | 25.9876 | 117.3177 | 5.096 | 10.0048 | 116.7755 | 0.99997 | 26.6518 | 116.8032 | 0.20618
10.0056 | 117.477 | 0.98131 | 25.9876 | 117.3177 | 5.096 | 10.0058 | 116.7752 | 0.99997 | 26.6518 | 116.8032 | 0.20618
10.0066 | 117.4775 | 0.98131 | 25.9876 | 117.3177 | 5.096 | 10.0068 | 116.7749 | 0.99997 | 26.6518 | 116.8032 | 0.20618
10.0076 | 117.478 | 0.98131 | 25.9876 | 117.3177 | 5.096 | 10.0078 | 116.7746 | 0.99997 | 26.6518 | 116.8032 | 0.20618
10.0086 | 117.4785 | 0.98131 | 25.9876 | 117.3177 | 5.096 | 10.0088 | 116.7743 | 0.99997 | 26.6518 | 116.8032 | 0.20618
10.0096 | 117.479 | 0.98131 | 25.9876 | 117.3177 | 5.096 | 10.0098 | 116.774 | 0.99997 | 26.6518 | 116.8032 | 0.20618
10.0106 | 117.4795 | 0.98126 | 25.9762 | 117.3128 | 5.1015 | 10.0108 | 116.7737 | 0.99997 | 26.6518 | 116.8032 | 0.20618
10.0116 | 117.48 | 0.98126 | 25.9762 | 117.3128 | 5.1015 | 10.0118 | 116.7734 | 0.99997 | 26.6518 | 116.8032 | 0.20618
10.0126 | 117.4805 | 0.98126 | 25.9762 | 117.3128 | 5.1015 | 10.0128 | 116.7731 | 0.99998 | 26.6617 | 116.8045 | 0.16408
10.0136 | 117.481 | 0.98126 | 25.9762 | 117.3128 | 5.1015 | 10.0138 | 116.7728 | 0.99998 | 26.6617 | 116.8045 | 0.16408
10.0146 | 117.4815 | 0.98126 | 25.9762 | 117.3128 | 5.1015 | 10.0148 | 116.7725 | 0.99998 | 26.6617 | 116.8045 | 0.16408
10.0156 | 117.482 | 0.98126 | 25.9762 | 117.3128 | 5.1015 | 10.0158 | 116.7722 | 0.99998 | 26.6617 | 116.8045 | 0.16408
10.0166 | 117.4825 | 0.98126 | 25.9762 | 117.3128 | 5.1015 | 10.0168 | 116.7719 | 0.99998 | 26.6617 | 116.8045 | 0.16408
10.0176 | 117.483 | 0.98126 | 25.9762 | 117.3128 | 5.1015 | 10.0178 | 116.7716 | 0.99998 | 26.6617 | 116.8045 | 0.16408
10.0186 | 117.4835 | 0.98059 | 25.9975 | 117.3059 | 5.1985 | 10.0188 | 116.7713 | 0.99998 | 26.6617 | 116.8045 | 0.16408
10.0196 | 117.484 | 0.98059 | 25.9975 | 117.3059 | 5.1985 | 10.0198 | 116.771 | 0.99998 | 26.6617 | 116.8045 | 0.16408
10.0206 | 117.4845 | 0.98059 | 25.9975 | 117.3059 | 5.1985 | 10.0208 | 116.7707 | 0.99998 | 26.67 | 116.8126 | 0.15771
10.0216 | 117.485 | 0.98059 | 25.9975 | 117.3059 | 5.1985 | 10.0218 | 116.7704 | 0.99998 | 26.67 | 116.8126 | 0.15771
10.0226 | 117.4855 | 0.98059 | 25.9975 | 117.3059 | 5.1985 | 10.0228 | 116.7701 | 0.99998 | 26.67 | 116.8126 | 0.15771
10.0236 | 117.486 | 0.98059 | 25.9975 | 117.3059 | 5.1985 | 10.0238 | 116.7698 | 0.99998 | 26.67 | 116.8126 | 0.15771
10.0246 | 117.4865 | 0.98059 | 25.9975 | 117.3059 | 5.1985 | 10.0248 | 116.7695 | 0.99998 | 26.67 | 116.8126 | 0.15771
10.0256 | 117.487 | 0.98059 | 25.9975 | 117.3059 | 5.1985 | 10.0258 | 116.7692 | 0.99998 | 26.67 | 116.8126 | 0.15771
10.0266 | 117.4875 | 0.98059 | 25.9975 | 117.3059 | 5.1985 | 10.0268 | 116.7689 | 0.99998 | 26.67 | 116.8126 | 0.15771
10.0276 | 117.488 | 0.98011 | 25.9679 | 117.3153 | 5.2576 | 10.0278 | 116.7686 | 0.99998 | 26.67 | 116.8126 | 0.15771
10.0286 | 117.4885 | 0.98011 | 25.9679 | 117.3153 | 5.2576 | 10.0288 | 116.7683 | 0.99998 | 26.67 | 116.8126 | 0.15771
10.0296 | 117.489 | 0.98011 | 25.9679 | 117.3153 | 5.2576 | 10.0298 | 116.768 | 0.99999 | 26.6924 | 116.8021 | 0.13415
10.0306 | 117.4895 | 0.98011 | 25.9679 | 117.3153 | 5.2576 | 10.0308 | 116.7677 | 0.99999 | 26.6924 | 116.8021 | 0.13415
10.0316 | 117.49 | 0.98011 | 25.9679 | 117.3153 | 5.2576 | 10.0318 | 116.7674 | 0.99999 | 26.6924 | 116.8021 | 0.13415
10.0326 | 117.4905 | 0.98011 | 25.9679 | 117.3153 | 5.2576 | 10.0328 | 116.7671 | 0.99999 | 26.6924 | 116.8021 | 0.13415
10.0336 | 117.491 | 0.98011 | 25.9679 | 117.3153 | 5.2576 | 10.0338 | 116.7668 | 0.99999 | 26.6924 | 116.8021 | 0.13415
10.0346 | 117.4915 | 0.98011 | 25.9679 | 117.3153 | 5.2576 | 10.0348 | 116.7665 | 0.99999 | 26.6924 | 116.8021 | 0.13415
10.0356 | 117.492 | 0.9796 | 25.9557 | 117.3213 | 5.3249 | 10.0358 | 116.7662 | 0.99999 | 26.6924 | 116.8021 | 0.13415
10.0366 | 117.4925 | 0.9796 | 25.9557 | 117.3213 | 5.3249 | 10.0368 | 116.7659 | 0.99999 | 26.6924 | 116.8021 | 0.13415
10.0376 | 117.493 | 0.9796 | 25.9557 | 117.3213 | 5.3249 | 10.0378 | 116.7656 | 0.99999 | 26.6761 | 116.7858 | 0.12085
10.0386 | 117.4935 | 0.9796 | 25.9557 | 117.3213 | 5.3249 | 10.0388 | 116.7653 | 0.99999 | 26.6761 | 116.7858 | 0.12085
10.0396 | 117.494 | 0.9796 | 25.9557 | 117.3213 | 5.3249 | 10.0398 | 116.765 | 0.99999 | 26.6761 | 116.7858 | 0.12085
10.0406 | 117.4945 | 0.9796 | 25.9557 | 117.3213 | 5.3249 | 10.0408 | 116.7647 | 0.99999 | 26.6761 | 116.7858 | 0.12085
10.0416 | 117.495 | 0.9796 | 25.9557 | 117.3213 | 5.3249 | 10.0418 | 116.7644 | 0.99999 | 26.6761 | 116.7858 | 0.12085
10.0426 | 117.4955 | 0.9796 | 25.9557 | 117.3213 | 5.3249 | 10.0428 | 116.7641 | 0.99999 | 26.6761 | 116.7858 | 0.12085
10.0436 | 117.496 | 0.97954 | 25.9307 | 117.3155 | 5.3271 | 10.0438 | 116.7638 | 0.99999 | 26.6761 | 116.7858 | 0.12085
10.0446 | 117.4965 | 0.97954 | 25.9307 | 117.3155 | 5.3271 | 10.0448 | 116.7635 | 0.99999 | 26.6761 | 116.7858 | 0.12085
10.0456 | 117.497 | 0.97954 | 25.9307 | 117.3155 | 5.3271 | 10.0458 | 116.7632 | 1 | 26.6623 | 116.7834 | 0.079817
10.0466 | 117.4975 | 0.97954 | 25.9307 | 117.3155 | 5.3271 | 10.0468 | 116.7629 | 1 | 26.6623 | 116.7834 | 0.079817
10.0476 | 117.498 | 0.97954 | 25.9307 | 117.3155 | 5.3271 | 10.0478 | 116.7626 | 1 | 26.6623 | 116.7834 | 0.079817
10.0486 | 117.4985 | 0.97954 | 25.9307 | 117.3155 | 5.3271 | 10.0488 | 116.7623 | 1 | 26.6623 | 116.7834 | 0.079817
10.0496 | 117.499 | 0.97954 | 25.9307 | 117.3155 | 5.3271 | 10.0498 | 116.762 | 1 | 26.6623 | 116.7834 | 0.079817
10.0506 | 117.4995 | 0.97954 | 25.9307 | 117.3155 | 5.3271 | 10.0508 | 116.7617 | 1 | 26.6623 | 116.7834 | 0.079817
10.0516 | 117.5 | 0.97954 | 25.9307 | 117.3155 | 5.3271 | 10.0518 | 116.7614 | 1 | 26.6623 | 116.7834 | 0.079817
10.0526 | 117.5005 | 0.97874 | 25.9103 | 117.3125 | 5.4296 | 10.0528 | 116.7611 | 1 | 26.6623 | 116.7834 | 0.079817
10.0536 | 117.501 | 0.97874 | 25.9103 | 117.3125 | 5.4296 | 10.0538 | 116.7608 | 1 | 26.6623 | 116.7834 | 0.079817
10.0546 | 117.5015 | 0.97874 | 25.9103 | 117.3125 | 5.4296 | 10.0548 | 116.7605 | 1 | 26.6522 | 116.7826 | 0.01167
10.0556 | 117.502 | 0.97874 | 25.9103 | 117.3125 | 5.4296 | 10.0558 | 116.7602 | 1 | 26.6522 | 116.7826 | 0.01167
10.0566 | 117.5025 | 0.97874 | 25.9103 | 117.3125 | 5.4296 | 10.0568 | 116.7599 | 1 | 26.6522 | 116.7826 | 0.01167
10.0576 | 117.503 | 0.97874 | 25.9103 | 117.3125 | 5.4296 | 10.0578 | 116.7596 | 1 | 26.6522 | 116.7826 | 0.01167
10.0586 | 117.5035 | 0.97874 | 25.9103 | 117.3125 | 5.4296 | 10.0588 | 116.7593 | 1 | 26.6522 | 116.7826 | 0.01167
10.0596 | 117.504 | 0.97874 | 25.9103 | 117.3125 | 5.4296 | 10.0598 | 116.759 | 1 | 26.6522 | 116.7826 | 0.01167
10.0606 | 117.5045 | 0.97893 | 25.9104 | 117.3268 | 5.4045 | 10.0608 | 116.7587 | 1 | 26.6522 | 116.7826 | 0.01167
10.0616 | 117.505 | 0.97893 | 25.9104 | 117.3268 | 5.4045 | 10.0618 | 116.7584 | 1 | 26.6522 | 116.7826 | 0.01167
10.0626 | 117.5055 | 0.97893 | 25.9104 | 117.3268 | 5.4045 | 10.0628 | 116.7581 | 1 | 26.6674 | 116.7734 | -0.039908
10.0636 | 117.506 | 0.97893 | 25.9104 | 117.3268 | 5.4045 | 10.0638 | 116.7579 | 1 | 26.6674 | 116.7734 | -0.039908
10.0646 | 117.5065 | 0.97893 | 25.9104 | 117.3268 | 5.4045 | 10.0648 | 116.7576 | 1 | 26.6674 | 116.7734 | -0.039908
10.0656 | 117.507 | 0.97893 | 25.9104 | 117.3268 | 5.4045 | 10.0658 | 116.7572 | 1 | 26.6674 | 116.7734 | -0.039908
10.0666 | 117.5075 | 0.97893 | 25.9104 | 117.3268 | 5.4045 | 10.0668 | 116.757 | 1 | 26.6674 | 116.7734 | -0.039908
10.0676 | 117.508 | 0.97893 | 25.9104 | 117.3268 | 5.4045 | 10.0678 | 116.7567 | 1 | 26.6674 | 116.7734 | -0.039908
10.0686 | 117.5085 | 0.97785 | 25.8894 | 117.3234 | 5.542 | 10.0688 | 116.7564 | 1 | 26.6674 | 116.7734 | -0.039908
10.0696 | 117.509 | 0.97785 | 25.8894 | 117.3234 | 5.542 | 10.0698 | 116.7561 | 1 | 26.6674 | 116.7734 | -0.039908
10.0706 | 117.5095 | 0.97785 | 25.8894 | 117.3234 | 5.542 | 10.0708 | 116.7558 | 1 | 26.6703 | 116.7658 | -0.056202
10.0716 | 117.51 | 0.97785 | 25.8894 | 117.3234 | 5.542 | 10.0718 | 116.7555 | 1 | 26.6703 | 116.7658 | -0.056202
10.0726 | 117.5105 | 0.97785 | 25.8894 | 117.3234 | 5.542 | 10.0728 | 116.7552 | 1 | 26.6703 | 116.7658 | -0.056202
10.0736 | 117.511 | 0.97785 | 25.8894 | 117.3234 | 5.542 | 10.0738 | 116.7549 | 1 | 26.6703 | 116.7658 | -0.056202
10.0746 | 117.5115 | 0.97785 | 25.8894 | 117.3234 | 5.542 | 10.0748 | 116.7546 | 1 | 26.6703 | 116.7658 | -0.056202
10.0756 | 117.512 | 0.97785 | 25.8894 | 117.3234 | 5.542 | 10.0758 | 116.7543 | 1 | 26.6703 | 116.7658 | -0.056202
10.0766 | 117.5125 | 0.97785 | 25.8894 | 117.3234 | 5.542 | 10.0768 | 116.754 | 1 | 26.6703 | 116.7658 | -0.056202
10.0776 | 117.513 | 0.97801 | 25.8784 | 117.3189 | 5.518 | 10.0778 | 116.7537 | 1 | 26.6703 | 116.7658 | -0.056202
10.0786 | 117.5135 | 0.97801 | 25.8784 | 117.3189 | 5.518 | 10.0788 | 116.7534 | 1 | 26.6703 | 116.7658 | -0.056202
10.0796 | 117.514 | 0.97801 | 25.8784 | 117.3189 | 5.518 | 10.0798 | 116.7531 | 1 | 26.6794 | 116.7539 | -0.062408
10.0806 | 117.5145 | 0.97801 | 25.8784 | 117.3189 | 5.518 | 10.0808 | 116.7528 | 1 | 26.6794 | 116.7539 | -0.062408
10.0816 | 117.515 | 0.97801 | 25.8784 | 117.3189 | 5.518 | 10.0818 | 116.7525 | 1 | 26.6794 | 116.7539 | -0.062408
10.0826 | 117.5155 | 0.97801 | 25.8784 | 117.3189 | 5.518 | 10.0828 | 116.7522 | 1 | 26.6794 | 116.7539 | -0.062408
10.0836 | 117.516 | 0.97801 | 25.8784 | 117.3189 | 5.518 | 10.0838 | 116.7519 | 1 | 26.6794 | 116.7539 | -0.062408
10.0846 | 117.5165 | 0.97801 | 25.8784 | 117.3189 | 5.518 | 10.0848 | 116.7516 | 1 | 26.6794 | 116.7539 | -0.062408
10.0856 | 117.517 | 0.9774 | 25.8855 | 117.3366 | 5.5984 | 10.0858 | 116.7513 | 1 | 26.6794 | 116.7539 | -0.062408
10.0866 | 117.5175 | 0.9774 | 25.8855 | 117.3366 | 5.5984 | 10.0868 | 116.751 | 1 | 26.6794 | 116.7539 | -0.062408
10.0876 | 117.518 | 0.9774 | 25.8855 | 117.3366 | 5.5984 | 10.0878 | 116.7507 | 1 | 26.6768 | 116.753 | -0.075092
10.0886 | 117.5185 | 0.9774 | 25.8855 | 117.3366 | 5.5984 | 10.0888 | 116.7504 | 1 | 26.6768 | 116.753 | -0.075092
10.0896 | 117.519 | 0.9774 | 25.8855 | 117.3366 | 5.5984 | 10.0898 | 116.7501 | 1 | 26.6768 | 116.753 | -0.075092
10.0906 | 117.5195 | 0.9774 | 25.8855 | 117.3366 | 5.5984 | 10.0908 | 116.7498 | 1 | 26.6768 | 116.753 | -0.075092
10.0916 | 117.52 | 0.9774 | 25.8855 | 117.3366 | 5.5984 | 10.0918 | 116.7495 | 1 | 26.6768 | 116.753 | -0.075092
10.0926 | 117.5205 | 0.9774 | 25.8855 | 117.3366 | 5.5984 | 10.0928 | 116.7492 | 1 | 26.6768 | 116.753 | -0.075092
10.0936 | 117.521 | 0.9771 | 25.9031 | 117.353 | 5.6414 | 10.0938 | 116.7489 | 1 | 26.6768 | 116.753 | -0.075092
10.0946 | 117.5215 | 0.9771 | 25.9031 | 117.353 | 5.6414 | 10.0948 | 116.7486 | 1 | 26.6768 | 116.753 | -0.075092
10.0956 | 117.522 | 0.9771 | 25.9031 | 117.353 | 5.6414 | 10.0958 | 116.7483 | 1 | 26.6768 | 116.753 | -0.075092
10.0966 | 117.5225 | 0.9771 | 25.9031 | 117.353 | 5.6414 | 10.0968 | 116.748 | 0.99999 | 26.6452 | 116.7625 | -0.12613
10.0976 | 117.523 | 0.9771 | 25.9031 | 117.353 | 5.6414 | 10.0978 | 116.7477 | 0.99999 | 26.6452 | 116.7625 | -0.12613
10.0986 | 117.5235 | 0.9771 | 25.9031 | 117.353 | 5.6414 | 10.0988 | 116.7474 | 0.99999 | 26.6452 | 116.7625 | -0.12613
10.0996 | 117.524 | 0.9771 | 25.9031 | 117.353 | 5.6414 | 10.0998 | 116.7471 | 0.99999 | 26.6452 | 116.7625 | -0.12613
10.1006 | 117.5245 | 0.9771 | 25.9031 | 117.353 | 5.6414 | 10.1008 | 116.7468 | 0.99999 | 26.6452 | 116.7625 | -0.12613
10.1016 | 117.525 | 0.9771 | 25.9031 | 117.353 | 5.6414 | 10.1018 | 116.7465 | 0.99999 | 26.6452 | 116.7625 | -0.12613
10.1026 | 117.5255 | 0.97668 | 25.8917 | 117.3634 | 5.6918 | 10.1028 | 116.7462 | 0.99999 | 26.6452 | 116.7625 | -0.12613
10.1036 | 117.526 | 0.97668 | 25.8917 | 117.3634 | 5.6918 | 10.1038 | 116.7459 | 0.99999 | 26.6452 | 116.7625 | -0.12613
10.1046 | 117.5265 | 0.97668 | 25.8917 | 117.3634 | 5.6918 | 10.1048 | 116.7456 | 0.99998 | 26.6309 | 116.7656 | -0.18615
10.1056 | 117.527 | 0.97668 | 25.8917 | 117.3634 | 5.6918 | 10.1058 | 116.7453 | 0.99998 | 26.6309 | 116.7656 | -0.18615
10.1066 | 117.5275 | 0.97668 | 25.8917 | 117.3634 | 5.6918 | 10.1068 | 116.745 | 0.99998 | 26.6309 | 116.7656 | -0.18615
10.1076 | 117.528 | 0.97668 | 25.8917 | 117.3634 | 5.6918 | 10.1078 | 116.7447 | 0.99998 | 26.6309 | 116.7656 | -0.18615
10.1086 | 117.5285 | 0.97668 | 25.8917 | 117.3634 | 5.6918 | 10.1088 | 116.7444 | 0.99998 | 26.6309 | 116.7656 | -0.18615
10.1096 | 117.529 | 0.97668 | 25.8917 | 117.3634 | 5.6918 | 10.1098 | 116.7441 | 0.99998 | 26.6309 | 116.7656 | -0.18615
10.1106 | 117.5295 | 0.97643 | 25.9157 | 117.3478 | 5.7291 | 10.1108 | 116.7438 | 0.99998 | 26.6309 | 116.7656 | -0.18615
10.1116 | 117.53 | 0.97643 | 25.9157 | 117.3478 | 5.7291 | 10.1118 | 116.7435 | 0.99998 | 26.6309 | 116.7656 | -0.18615
10.1126 | 117.5305 | 0.97643 | 25.9157 | 117.3478 | 5.7291 | 10.1128 | 116.7432 | 0.99996 | 26.6289 | 116.7589 | -0.24576
10.1136 | 117.531 | 0.97643 | 25.9157 | 117.3478 | 5.7291 | 10.1138 | 116.7429 | 0.99996 | 26.6289 | 116.7589 | -0.24576
10.1146 | 117.5315 | 0.97643 | 25.9157 | 117.3478 | 5.7291 | 10.1148 | 116.7426 | 0.99996 | 26.6289 | 116.7589 | -0.24576
10.1156 | 117.532 | 0.97643 | 25.9157 | 117.3478 | 5.7291 | 10.1158 | 116.7423 | 0.99996 | 26.6289 | 116.7589 | -0.24576
10.1166 | 117.5325 | 0.97643 | 25.9157 | 117.3478 | 5.7291 | 10.1168 | 116.742 | 0.99996 | 26.6289 | 116.7589 | -0.24576
10.1176 | 117.533 | 0.97643 | 25.9157 | 117.3478 | 5.7291 | 10.1178 | 116.7417 | 0.99996 | 26.6289 | 116.7589 | -0.24576
10.1186 | 117.5335 | 0.97589 | 25.9464 | 117.358 | 5.803 | 10.1188 | 116.7414 | 0.99996 | 26.6289 | 116.7589 | -0.24576
10.1196 | 117.534 | 0.97589 | 25.9464 | 117.358 | 5.803 | 10.1198 | 116.7411 | 0.99996 | 26.6289 | 116.7589 | -0.24576
10.1206 | 117.5345 | 0.97589 | 25.9464 | 117.358 | 5.803 | 10.1208 | 116.7408 | 0.99996 | 26.6289 | 116.7589 | -0.24576
10.1216 | 117.535 | 0.97589 | 25.9464 | 117.358 | 5.803 | 10.1218 | 116.7405 | 0.99995 | 26.6629 | 116.7579 | -0.27439
10.1226 | 117.5355 | 0.97589 | 25.9464 | 117.358 | 5.803 | 10.1228 | 116.7402 | 0.99995 | 26.6629 | 116.7579 | -0.27439
10.1236 | 117.536 | 0.97589 | 25.9464 | 117.358 | 5.803 | 10.1238 | 116.7399 | 0.99995 | 26.6629 | 116.7579 | -0.27439
10.1246 | 117.5365 | 0.97589 | 25.9464 | 117.358 | 5.803 | 10.1248 | 116.7396 | 0.99995 | 26.6629 | 116.7579 | -0.27439
10.1256 | 117.537 | 0.97589 | 25.9464 | 117.358 | 5.803 | 10.1258 | 116.7393 | 0.99995 | 26.6629 | 116.7579 | -0.27439
10.1266 | 117.5375 | 0.97589 | 25.9464 | 117.358 | 5.803 | 10.1268 | 116.739 | 0.99995 | 26.6629 | 116.7579 | -0.27439
10.1276 | 117.538 | 0.97536 | 25.9882 | 117.372 | 5.8789 | 10.1278 | 116.7387 | 0.99995 | 26.6629 | 116.7579 | -0.27439
10.1286 | 117.5385 | 0.97536 | 25.9882 | 117.372 | 5.8789 | 10.1288 | 116.7384 | 0.99995 | 26.6629 | 116.7579 | -0.27439
10.1296 | 117.539 | 0.97536 | 25.9882 | 117.372 | 5.8789 | 10.1298 | 116.7381 | 0.99995 | 26.6597 | 116.7459 | -0.27459
10.1306 | 117.5395 | 0.97536 | 25.9882 | 117.372 | 5.8789 | 10.1308 | 116.7378 | 0.99995 | 26.6597 | 116.7459 | -0.27459
10.1316 | 117.54 | 0.97536 | 25.9882 | 117.372 | 5.8789 | 10.1318 | 116.7375 | 0.99995 | 26.6597 | 116.7459 | -0.27459
10.1326 | 117.5405 | 0.97536 | 25.9882 | 117.372 | 5.8789 | 10.1328 | 116.7372 | 0.99995 | 26.6597 | 116.7459 | -0.27459
10.1336 | 117.541 | 0.97536 | 25.9882 | 117.372 | 5.8789 | 10.1338 | 116.7369 | 0.99995 | 26.6597 | 116.7459 | -0.27459
10.1346 | 117.5415 | 0.97536 | 25.9882 | 117.372 | 5.8789 | 10.1348 | 116.7366 | 0.99995 | 26.6597 | 116.7459 | -0.27459
10.1356 | 117.542 | 0.97519 | 25.978 | 117.3909 | 5.8971 | 10.1358 | 116.7363 | 0.99995 | 26.6597 | 116.7459 | -0.27459
10.1366 | 117.5425 | 0.97519 | 25.978 | 117.3909 | 5.8971 | 10.1368 | 116.736 | 0.99995 | 26.6597 | 116.7459 | -0.27459
10.1376 | 117.543 | 0.97519 | 25.978 | 117.3909 | 5.8971 | 10.1378 | 116.7357 | 0.99995 | 26.6532 | 116.7625 | -0.27603
10.1386 | 117.5435 | 0.97519 | 25.978 | 117.3909 | 5.8971 | 10.1388 | 116.7354 | 0.99995 | 26.6532 | 116.7625 | -0.27603
10.1396 | 117.544 | 0.97519 | 25.978 | 117.3909 | 5.8971 | 10.1398 | 116.7351 | 0.99995 | 26.6532 | 116.7625 | -0.27603
10.1406 | 117.5445 | 0.97519 | 25.978 | 117.3909 | 5.8971 | 10.1408 | 116.7348 | 0.99995 | 26.6532 | 116.7625 | -0.27603
10.1416 | 117.545 | 0.97519 | 25.978 | 117.3909 | 5.8971 | 10.1418 | 116.7345 | 0.99995 | 26.6532 | 116.7625 | -0.27603
10.1426 | 117.5455 | 0.97519 | 25.978 | 117.3909 | 5.8971 | 10.1428 | 116.7342 | 0.99995 | 26.6532 | 116.7625 | -0.27603
10.1436 | 117.546 | 0.97478 | 25.9532 | 117.3973 | 5.9416 | 10.1438 | 116.7339 | 0.99995 | 26.6532 | 116.7625 | -0.27603
10.1446 | 117.5465 | 0.97478 | 25.9532 | 117.3973 | 5.9416 | 10.1448 | 116.7337 | 0.99995 | 26.6532 | 116.7625 | -0.27603
10.1456 | 117.547 | 0.97478 | 25.9532 | 117.3973 | 5.9416 | 10.1458 | 116.7334 | 0.99995 | 26.6532 | 116.7625 | -0.27603
10.1466 | 117.5475 | 0.97478 | 25.9532 | 117.3973 | 5.9416 | 10.1468 | 116.733 | 0.99994 | 26.6807 | 116.7703 | -0.30081
10.1476 | 117.548 | 0.97478 | 25.9532 | 117.3973 | 5.9416 | 10.1478 | 116.7327 | 0.99994 | 26.6807 | 116.7703 | -0.30081
10.1486 | 117.5485 | 0.97478 | 25.9532 | 117.3973 | 5.9416 | 10.1488 | 116.7325 | 0.99994 | 26.6807 | 116.7703 | -0.30081
10.1496 | 117.549 | 0.97478 | 25.9532 | 117.3973 | 5.9416 | 10.1498 | 116.7322 | 0.99994 | 26.6807 | 116.7703 | -0.30081
10.1506 | 117.5495 | 0.97478 | 25.9532 | 117.3973 | 5.9416 | 10.1508 | 116.7319 | 0.99994 | 26.6807 | 116.7703 | -0.30081
10.1516 | 117.55 | 0.97478 | 25.9532 | 117.3973 | 5.9416 | 10.1518 | 116.7316 | 0.99994 | 26.6807 | 116.7703 | -0.30081
10.1526 | 117.5505 | 0.97404 | 25.9515 | 117.4094 | 6.0311 | 10.1528 | 116.7313 | 0.99994 | 26.6807 | 116.7703 | -0.30081
10.1536 | 117.551 | 0.97404 | 25.9515 | 117.4094 | 6.0311 | 10.1538 | 116.731 | 0.99994 | 26.6807 | 116.7703 | -0.30081
10.1546 | 117.5515 | 0.97404 | 25.9515 | 117.4094 | 6.0311 | 10.1548 | 116.7307 | 0.99993 | 26.6577 | 116.7429 | -0.32221
10.1556 | 117.552 | 0.97404 | 25.9515 | 117.4094 | 6.0311 | 10.1558 | 116.7304 | 0.99993 | 26.6577 | 116.7429 | -0.32221
10.1566 | 117.5525 | 0.97404 | 25.9515 | 117.4094 | 6.0311 | 10.1568 | 116.7301 | 0.99993 | 26.6577 | 116.7429 | -0.32221
10.1576 | 117.553 | 0.97404 | 25.9515 | 117.4094 | 6.0311 | 10.1578 | 116.7298 | 0.99993 | 26.6577 | 116.7429 | -0.32221
10.1586 | 117.5535 | 0.97404 | 25.9515 | 117.4094 | 6.0311 | 10.1588 | 116.7295 | 0.99993 | 26.6577 | 116.7429 | -0.32221
10.1596 | 117.554 | 0.97404 | 25.9515 | 117.4094 | 6.0311 | 10.1598 | 116.7292 | 0.99993 | 26.6577 | 116.7429 | -0.32221
10.1606 | 117.5545 | 0.97355 | 25.9358 | 117.4195 | 6.0861 | 10.1608 | 116.7289 | 0.99993 | 26.6577 | 116.7429 | -0.32221
10.1616 | 117.555 | 0.97355 | 25.9358 | 117.4195 | 6.0861 | 10.1618 | 116.7286 | 0.99993 | 26.6577 | 116.7429 | -0.32221
10.1626 | 117.5555 | 0.97355 | 25.9358 | 117.4195 | 6.0861 | 10.1628 | 116.7283 | 0.9999 | 26.6338 | 116.7522 | -0.37263
10.1636 | 117.556 | 0.97355 | 25.9358 | 117.4195 | 6.0861 | 10.1638 | 116.728 | 0.9999 | 26.6338 | 116.7522 | -0.37263
10.1646 | 117.5565 | 0.97355 | 25.9358 | 117.4195 | 6.0861 | 10.1648 | 116.7277 | 0.9999 | 26.6338 | 116.7522 | -0.37263
10.1656 | 117.557 | 0.97355 | 25.9358 | 117.4195 | 6.0861 | 10.1658 | 116.7274 | 0.9999 | 26.6338 | 116.7522 | -0.37263
10.1666 | 117.5575 | 0.97355 | 25.9358 | 117.4195 | 6.0861 | 10.1668 | 116.7271 | 0.9999 | 26.6338 | 116.7522 | -0.37263
10.1676 | 117.558 | 0.97355 | 25.9358 | 117.4195 | 6.0861 | 10.1678 | 116.7268 | 0.9999 | 26.6338 | 116.7522 | -0.37263
10.1686 | 117.5585 | 0.97348 | 25.9193 | 117.4171 | 6.0914 | 10.1688 | 116.7265 | 0.9999 | 26.6338 | 116.7522 | -0.37263
10.1696 | 117.559 | 0.97348 | 25.9193 | 117.4171 | 6.0914 | 10.1698 | 116.7262 | 0.9999 | 26.6338 | 116.7522 | -0.37263
10.1706 | 117.5595 | 0.97348 | 25.9193 | 117.4171 | 6.0914 | 10.1708 | 116.7259 | 0.9999 | 26.6338 | 116.7522 | -0.37263
10.1716 | 117.56 | 0.97348 | 25.9193 | 117.4171 | 6.0914 | 10.1718 | 116.7256 | 0.99987 | 26.6264 | 116.7453 | -0.42664
10.1726 | 117.5605 | 0.97348 | 25.9193 | 117.4171 | 6.0914 | 10.1728 | 116.7253 | 0.99987 | 26.6264 | 116.7453 | -0.42664
10.1736 | 117.561 | 0.97348 | 25.9193 | 117.4171 | 6.0914 | 10.1738 | 116.725 | 0.99987 | 26.6264 | 116.7453 | -0.42664
10.1746 | 117.5615 | 0.97348 | 25.9193 | 117.4171 | 6.0914 | 10.1748 | 116.7247 | 0.99987 | 26.6264 | 116.7453 | -0.42664
10.1756 | 117.562 | 0.97348 | 25.9193 | 117.4171 | 6.0914 | 10.1758 | 116.7244 | 0.99987 | 26.6264 | 116.7453 | -0.42664
10.1766 | 117.5625 | 0.97348 | 25.9193 | 117.4171 | 6.0914 | 10.1768 | 116.7241 | 0.99987 | 26.6264 | 116.7453 | -0.42664
10.1776 | 117.563 | 0.9728 | 25.9358 | 117.3959 | 6.1758 | 10.1778 | 116.7238 | 0.99987 | 26.6264 | 116.7453 | -0.42664
10.1786 | 117.5635 | 0.9728 | 25.9358 | 117.3959 | 6.1758 | 10.1788 | 116.7235 | 0.99987 | 26.6264 | 116.7453 | -0.42664
10.1796 | 117.564 | 0.9728 | 25.9358 | 117.3959 | 6.1758 | 10.1798 | 116.7232 | 0.99986 | 26.6185 | 116.7267 | -0.4485
10.1806 | 117.5645 | 0.9728 | 25.9358 | 117.3959 | 6.1758 | 10.1808 | 116.7229 | 0.99986 | 26.6185 | 116.7267 | -0.4485
10.1816 | 117.565 | 0.9728 | 25.9358 | 117.3959 | 6.1758 | 10.1818 | 116.7226 | 0.99986 | 26.6185 | 116.7267 | -0.4485
10.1826 | 117.5655 | 0.9728 | 25.9358 | 117.3959 | 6.1758 | 10.1828 | 116.7223 | 0.99986 | 26.6185 | 116.7267 | -0.4485
10.1836 | 117.566 | 0.9728 | 25.9358 | 117.3959 | 6.1758 | 10.1838 | 116.722 | 0.99986 | 26.6185 | 116.7267 | -0.4485
10.1846 | 117.5665 | 0.9728 | 25.9358 | 117.3959 | 6.1758 | 10.1848 | 116.7217 | 0.99986 | 26.6185 | 116.7267 | -0.4485
10.1856 | 117.567 | 0.97267 | 25.9289 | 117.414 | 6.1891 | 10.1858 | 116.7214 | 0.99986 | 26.6185 | 116.7267 | -0.4485
10.1866 | 117.5675 | 0.97267 | 25.9289 | 117.414 | 6.1891 | 10.1868 | 116.7211 | 0.99986 | 26.6185 | 116.7267 | -0.4485
10.1876 | 117.568 | 0.97267 | 25.9289 | 117.414 | 6.1891 | 10.1878 | 116.7208 | 0.99983 | 26.6401 | 116.7208 | -0.48431
10.1886 | 117.5685 | 0.97267 | 25.9289 | 117.414 | 6.1891 | 10.1888 | 116.7205 | 0.99983 | 26.6401 | 116.7208 | -0.48431
10.1896 | 117.569 | 0.97267 | 25.9289 | 117.414 | 6.1891 | 10.1898 | 116.7202 | 0.99983 | 26.6401 | 116.7208 | -0.48431
10.1906 | 117.5695 | 0.97267 | 25.9289 | 117.414 | 6.1891 | 10.1908 | 116.7199 | 0.99983 | 26.6401 | 116.7208 | -0.48431
10.1916 | 117.57 | 0.97267 | 25.9289 | 117.414 | 6.1891 | 10.1918 | 116.7196 | 0.99983 | 26.6401 | 116.7208 | -0.48431
10.1926 | 117.5705 | 0.97267 | 25.9289 | 117.414 | 6.1891 | 10.1928 | 116.7193 | 0.99983 | 26.6401 | 116.7208 | -0.48431
10.1936 | 117.571 | 0.97188 | 25.904 | 117.435 | 6.2759 | 10.1938 | 116.719 | 0.99983 | 26.6401 | 116.7208 | -0.48431
10.1946 | 117.5715 | 0.97188 | 25.904 | 117.435 | 6.2759 | 10.1948 | 116.7187 | 0.99983 | 26.6401 | 116.7208 | -0.48431
10.1956 | 117.572 | 0.97188 | 25.904 | 117.435 | 6.2759 | 10.1958 | 116.7184 | 0.99983 | 26.6401 | 116.7208 | -0.48431
10.1966 | 117.5725 | 0.97188 | 25.904 | 117.435 | 6.2759 | 10.1968 | 116.7181 | 0.99983 | 26.6666 | 116.7335 | -0.4915
10.1976 | 117.573 | 0.97188 | 25.904 | 117.435 | 6.2759 | 10.1978 | 116.7178 | 0.99983 | 26.6666 | 116.7335 | -0.4915
10.1986 | 117.5735 | 0.97188 | 25.904 | 117.435 | 6.2759 | 10.1988 | 116.7175 | 0.99983 | 26.6666 | 116.7335 | -0.4915
10.1996 | 117.574 | 0.97188 | 25.904 | 117.435 | 6.2759 | 10.1998 | 116.7172 | 0.99983 | 26.6666 | 116.7335 | -0.4915
10.2006 | 117.5745 | 0.97188 | 25.904 | 117.435 | 6.2759 | 10.2008 | 116.7169 | 0.99983 | 26.6666 | 116.7335 | -0.4915
10.2016 | 117.575 | 0.97188 | 25.904 | 117.435 | 6.2759 | 10.2018 | 116.7166 | 0.99983 | 26.6666 | 116.7335 | -0.4915
10.2026 | 117.5755 | 0.97167 | 25.9056 | 117.4222 | 6.3013 | 10.2028 | 116.7163 | 0.99983 | 26.6666 | 116.7335 | -0.4915
10.2036 | 117.576 | 0.97167 | 25.9056 | 117.4222 | 6.3013 | 10.2038 | 116.716 | 0.99983 | 26.6666 | 116.7335 | -0.4915
10.2046 | 117.5765 | 0.97167 | 25.9056 | 117.4222 | 6.3013 | 10.2048 | 116.7157 | 0.99984 | 26.663 | 116.7523 | -0.48221
10.2056 | 117.577 | 0.97167 | 25.9056 | 117.4222 | 6.3013 | 10.2058 | 116.7154 | 0.99984 | 26.663 | 116.7523 | -0.48221
10.2066 | 117.5775 | 0.97167 | 25.9056 | 117.4222 | 6.3013 | 10.2068 | 116.7151 | 0.99984 | 26.663 | 116.7523 | -0.48221
10.2076 | 117.578 | 0.97167 | 25.9056 | 117.4222 | 6.3013 | 10.2078 | 116.7148 | 0.99984 | 26.663 | 116.7523 | -0.48221
10.2086 | 117.5785 | 0.97167 | 25.9056 | 117.4222 | 6.3013 | 10.2088 | 116.7145 | 0.99984 | 26.663 | 116.7523 | -0.48221
10.2096 | 117.579 | 0.97167 | 25.9056 | 117.4222 | 6.3013 | 10.2098 | 116.7142 | 0.99984 | 26.663 | 116.7523 | -0.48221
10.2106 | 117.5795 | 0.97074 | 25.8921 | 117.435 | 6.4046 | 10.2108 | 116.7139 | 0.99984 | 26.663 | 116.7523 | -0.48221
10.2116 | 117.58 | 0.97074 | 25.8921 | 117.435 | 6.4046 | 10.2118 | 116.7136 | 0.99984 | 26.663 | 116.7523 | -0.48221
10.2126 | 117.5805 | 0.97074 | 25.8921 | 117.435 | 6.4046 | 10.2128 | 116.7133 | 0.9998 | 26.6441 | 116.7486 | -0.53814
10.2136 | 117.581 | 0.97074 | 25.8921 | 117.435 | 6.4046 | 10.2138 | 116.713 | 0.9998 | 26.6441 | 116.7486 | -0.53814
10.2146 | 117.5815 | 0.97074 | 25.8921 | 117.435 | 6.4046 | 10.2148 | 116.7127 | 0.9998 | 26.6441 | 116.7486 | -0.53814
10.2156 | 117.582 | 0.97074 | 25.8921 | 117.435 | 6.4046 | 10.2158 | 116.7124 | 0.9998 | 26.6441 | 116.7486 | -0.53814
10.2166 | 117.5825 | 0.97074 | 25.8921 | 117.435 | 6.4046 | 10.2168 | 116.7121 | 0.9998 | 26.6441 | 116.7486 | -0.53814
10.2176 | 117.583 | 0.97074 | 25.8921 | 117.435 | 6.4046 | 10.2178 | 116.7118 | 0.9998 | 26.6441 | 116.7486 | -0.53814
10.2186 | 117.5835 | 0.97074 | 25.8744 | 117.4488 | 6.4003 | 10.2188 | 116.7115 | 0.9998 | 26.6441 | 116.7486 | -0.53814
10.2196 | 117.584 | 0.97074 | 25.8744 | 117.4488 | 6.4003 | 10.2198 | 116.7112 | 0.9998 | 26.6441 | 116.7486 | -0.53814
10.2206 | 117.5845 | 0.97074 | 25.8744 | 117.4488 | 6.4003 | 10.2208 | 116.7109 | 0.9998 | 26.6441 | 116.7486 | -0.53814
10.2216 | 117.585 | 0.97074 | 25.8744 | 117.4488 | 6.4003 | 10.2218 | 116.7106 | 0.99975 | 26.64 | 116.7322 | -0.59377
10.2226 | 117.5855 | 0.97074 | 25.8744 | 117.4488 | 6.4003 | 10.2228 | 116.7103 | 0.99975 | 26.64 | 116.7322 | -0.59377
10.2236 | 117.586 | 0.97074 | 25.8744 | 117.4488 | 6.4003 | 10.2238 | 116.71 | 0.99975 | 26.64 | 116.7322 | -0.59377
10.2246 | 117.5865 | 0.97074 | 25.8744 | 117.4488 | 6.4003 | 10.2248 | 116.7097 | 0.99975 | 26.64 | 116.7322 | -0.59377
10.2256 | 117.587 | 0.97074 | 25.8744 | 117.4488 | 6.4003 | 10.2258 | 116.7094 | 0.99975 | 26.64 | 116.7322 | -0.59377
10.2266 | 117.5875 | 0.97074 | 25.8744 | 117.4488 | 6.4003 | 10.2268 | 116.7091 | 0.99975 | 26.64 | 116.7322 | -0.59377
10.2276 | 117.588 | 0.96976 | 25.8616 | 117.4483 | 6.5089 | 10.2278 | 116.7088 | 0.99975 | 26.64 | 116.7322 | -0.59377
10.2286 | 117.5885 | 0.96976 | 25.8616 | 117.4483 | 6.5089 | 10.2288 | 116.7085 | 0.99975 | 26.64 | 116.7322 | -0.59377
10.2296 | 117.589 | 0.96976 | 25.8616 | 117.4483 | 6.5089 | 10.2298 | 116.7083 | 0.99974 | 26.6274 | 116.7271 | -0.60163
10.2306 | 117.5895 | 0.96976 | 25.8616 | 117.4483 | 6.5089 | 10.2308 | 116.708 | 0.99974 | 26.6274 | 116.7271 | -0.60163
10.2316 | 117.59 | 0.96976 | 25.8616 | 117.4483 | 6.5089 | 10.2318 | 116.7077 | 0.99974 | 26.6274 | 116.7271 | -0.60163
10.2326 | 117.5905 | 0.96976 | 25.8616 | 117.4483 | 6.5089 | 10.2328 | 116.7074 | 0.99974 | 26.6274 | 116.7271 | -0.60163
10.2336 | 117.591 | 0.96976 | 25.8616 | 117.4483 | 6.5089 | 10.2338 | 116.7071 | 0.99974 | 26.6274 | 116.7271 | -0.60163
10.2346 | 117.5915 | 0.96976 | 25.8616 | 117.4483 | 6.5089 | 10.2348 | 116.7068 | 0.99974 | 26.6274 | 116.7271 | -0.60163
10.2356 | 117.592 | 0.97006 | 25.8952 | 117.4388 | 6.4834 | 10.2358 | 116.7065 | 0.99974 | 26.6274 | 116.7271 | -0.60163
10.2366 | 117.5925 | 0.97006 | 25.8952 | 117.4388 | 6.4834 | 10.2368 | 116.7062 | 0.99974 | 26.6274 | 116.7271 | -0.60163
10.2376 | 117.593 | 0.97006 | 25.8952 | 117.4388 | 6.4834 | 10.2378 | 116.7059 | 0.99972 | 26.6268 | 116.7236 | -0.62961
10.2386 | 117.5935 | 0.97006 | 25.8952 | 117.4388 | 6.4834 | 10.2388 | 116.7056 | 0.99972 | 26.6268 | 116.7236 | -0.62961
10.2396 | 117.594 | 0.97006 | 25.8952 | 117.4388 | 6.4834 | 10.2398 | 116.7053 | 0.99972 | 26.6268 | 116.7236 | -0.62961
10.2406 | 117.5945 | 0.97006 | 25.8952 | 117.4388 | 6.4834 | 10.2408 | 116.705 | 0.99972 | 26.6268 | 116.7236 | -0.62961
10.2416 | 117.595 | 0.97006 | 25.8952 | 117.4388 | 6.4834 | 10.2418 | 116.7047 | 0.99972 | 26.6268 | 116.7236 | -0.62961
10.2426 | 117.5955 | 0.97006 | 25.8952 | 117.4388 | 6.4834 | 10.2428 | 116.7044 | 0.99972 | 26.6268 | 116.7236 | -0.62961
10.2436 | 117.596 | 0.96922 | 25.895 | 117.4601 | 6.5773 | 10.2438 | 116.7041 | 0.99972 | 26.6268 | 116.7236 | -0.62961
10.2446 | 117.5965 | 0.96922 | 25.895 | 117.4601 | 6.5773 | 10.2448 | 116.7038 | 0.99972 | 26.6268 | 116.7236 | -0.62961
10.2456 | 117.597 | 0.96922 | 25.895 | 117.4601 | 6.5773 | 10.2458 | 116.7035 | 0.99972 | 26.6268 | 116.7236 | -0.62961
10.2466 | 117.5975 | 0.96922 | 25.895 | 117.4601 | 6.5773 | 10.2468 | 116.7032 | 0.99969 | 26.6504 | 116.7111 | -0.65955
10.2476 | 117.598 | 0.96922 | 25.895 | 117.4601 | 6.5773 | 10.2478 | 116.7029 | 0.99969 | 26.6504 | 116.7111 | -0.65955
10.2486 | 117.5985 | 0.96922 | 25.895 | 117.4601 | 6.5773 | 10.2488 | 116.7026 | 0.99969 | 26.6504 | 116.7111 | -0.65955
10.2496 | 117.599 | 0.96922 | 25.895 | 117.4601 | 6.5773 | 10.2498 | 116.7023 | 0.99969 | 26.6504 | 116.7111 | -0.65955
10.2506 | 117.5995 | 0.96922 | 25.895 | 117.4601 | 6.5773 | 10.2508 | 116.702 | 0.99969 | 26.6504 | 116.7111 | -0.65955
10.2516 | 117.6 | 0.96922 | 25.895 | 117.4601 | 6.5773 | 10.2518 | 116.7017 | 0.99969 | 26.6504 | 116.7111 | -0.65955
10.2526 | 117.6005 | 0.96876 | 25.9038 | 117.474 | 6.6308 | 10.2528 | 116.7014 | 0.99969 | 26.6504 | 116.7111 | -0.65955
10.2536 | 117.601 | 0.96876 | 25.9038 | 117.474 | 6.6308 | 10.2538 | 116.7011 | 0.99969 | 26.6504 | 116.7111 | -0.65955
10.2546 | 117.6015 | 0.96876 | 25.9038 | 117.474 | 6.6308 | 10.2548 | 116.7008 | 0.99969 | 26.6384 | 116.7133 | -0.65858
10.2556 | 117.602 | 0.96876 | 25.9038 | 117.474 | 6.6308 | 10.2558 | 116.7005 | 0.99969 | 26.6384 | 116.7133 | -0.65858
10.2566 | 117.6025 | 0.96876 | 25.9038 | 117.474 | 6.6308 | 10.2568 | 116.7002 | 0.99969 | 26.6384 | 116.7133 | -0.65858
10.2576 | 117.603 | 0.96876 | 25.9038 | 117.474 | 6.6308 | 10.2578 | 116.6999 | 0.99969 | 26.6384 | 116.7133 | -0.65858
10.2586 | 117.6035 | 0.96876 | 25.9038 | 117.474 | 6.6308 | 10.2588 | 116.6996 | 0.99969 | 26.6384 | 116.7133 | -0.65858
10.2596 | 117.604 | 0.96876 | 25.9038 | 117.474 | 6.6308 | 10.2598 | 116.6993 | 0.99969 | 26.6384 | 116.7133 | -0.65858
10.2606 | 117.6045 | 0.96795 | 25.9036 | 117.4583 | 6.7208 | 10.2608 | 116.699 | 0.99969 | 26.6384 | 116.7133 | -0.65858
10.2616 | 117.605 | 0.96795 | 25.9036 | 117.4583 | 6.7208 | 10.2618 | 116.6987 | 0.99969 | 26.6384 | 116.7133 | -0.65858
10.2626 | 117.6055 | 0.96795 | 25.9036 | 117.4583 | 6.7208 | 10.2628 | 116.6984 | 0.99967 | 26.6266 | 116.7274 | -0.68136
10.2636 | 117.606 | 0.96795 | 25.9036 | 117.4583 | 6.7208 | 10.2638 | 116.6981 | 0.99967 | 26.6266 | 116.7274 | -0.68136
10.2646 | 117.6065 | 0.96795 | 25.9036 | 117.4583 | 6.7208 | 10.2648 | 116.6978 | 0.99967 | 26.6266 | 116.7274 | -0.68136
10.2656 | 117.607 | 0.96795 | 25.9036 | 117.4583 | 6.7208 | 10.2658 | 116.6975 | 0.99967 | 26.6266 | 116.7274 | -0.68136
10.2666 | 117.6075 | 0.96795 | 25.9036 | 117.4583 | 6.7208 | 10.2668 | 116.6972 | 0.99967 | 26.6266 | 116.7274 | -0.68136
10.2676 | 117.608 | 0.96795 | 25.9036 | 117.4583 | 6.7208 | 10.2678 | 116.6969 | 0.99967 | 26.6266 | 116.7274 | -0.68136
10.2686 | 117.6085 | 0.96753 | 25.9036 | 117.4584 | 6.7674 | 10.2688 | 116.6966 | 0.99967 | 26.6266 | 116.7274 | -0.68136
10.2696 | 117.609 | 0.96753 | 25.9036 | 117.4584 | 6.7674 | 10.2698 | 116.6963 | 0.99967 | 26.6266 | 116.7274 | -0.68136
10.2706 | 117.6095 | 0.96753 | 25.9036 | 117.4584 | 6.7674 | 10.2708 | 116.696 | 0.99967 | 26.6266 | 116.7274 | -0.68136
10.2716 | 117.61 | 0.96753 | 25.9036 | 117.4584 | 6.7674 | 10.2718 | 116.6957 | 0.99962 | 26.6203 | 116.7125 | -0.73668
10.2726 | 117.6105 | 0.96753 | 25.9036 | 117.4584 | 6.7674 | 10.2728 | 116.6954 | 0.99962 | 26.6203 | 116.7125 | -0.73668
10.2736 | 117.611 | 0.96753 | 25.9036 | 117.4584 | 6.7674 | 10.2738 | 116.6951 | 0.99962 | 26.6203 | 116.7125 | -0.73668
10.2746 | 117.6115 | 0.96753 | 25.9036 | 117.4584 | 6.7674 | 10.2748 | 116.6948 | 0.99962 | 26.6203 | 116.7125 | -0.73668
10.2756 | 117.612 | 0.96753 | 25.9036 | 117.4584 | 6.7674 | 10.2758 | 116.6945 | 0.99962 | 26.6203 | 116.7125 | -0.73668
10.2766 | 117.6125 | 0.96753 | 25.9036 | 117.4584 | 6.7674 | 10.2768 | 116.6942 | 0.99962 | 26.6203 | 116.7125 | -0.73668
10.2776 | 117.613 | 0.96773 | 25.9503 | 117.4815 | 6.7577 | 10.2778 | 116.6939 | 0.99962 | 26.6203 | 116.7125 | -0.73668
10.2786 | 117.6135 | 0.96773 | 25.9503 | 117.4815 | 6.7577 | 10.2788 | 116.6936 | 0.99962 | 26.6203 | 116.7125 | -0.73668
10.2796 | 117.614 | 0.96773 | 25.9503 | 117.4815 | 6.7577 | 10.2798 | 116.6933 | 0.99961 | 26.615 | 116.7036 | -0.74557
10.2806 | 117.6145 | 0.96773 | 25.9503 | 117.4815 | 6.7577 | 10.2808 | 116.693 | 0.99961 | 26.615 | 116.7036 | -0.74557
10.2816 | 117.615 | 0.96773 | 25.9503 | 117.4815 | 6.7577 | 10.2818 | 116.6927 | 0.99961 | 26.615 | 116.7036 | -0.74557
10.2826 | 117.6155 | 0.96773 | 25.9503 | 117.4815 | 6.7577 | 10.2828 | 116.6924 | 0.99961 | 26.615 | 116.7036 | -0.74557
10.2836 | 117.616 | 0.96773 | 25.9503 | 117.4815 | 6.7577 | 10.2838 | 116.6921 | 0.99961 | 26.615 | 116.7036 | -0.74557
10.2846 | 117.6165 | 0.96773 | 25.9503 | 117.4815 | 6.7577 | 10.2848 | 116.6918 | 0.99961 | 26.615 | 116.7036 | -0.74557
10.2856 | 117.617 | 0.96719 | 25.9866 | 117.4893 | 6.826 | 10.2858 | 116.6915 | 0.99961 | 26.615 | 116.7036 | -0.74557
10.2866 | 117.6175 | 0.96719 | 25.9866 | 117.4893 | 6.826 | 10.2868 | 116.6912 | 0.99961 | 26.615 | 116.7036 | -0.74557
10.2876 | 117.618 | 0.96719 | 25.9866 | 117.4893 | 6.826 | 10.2878 | 116.6909 | 0.99958 | 26.6346 | 116.7019 | -0.76779
10.2886 | 117.6185 | 0.96719 | 25.9866 | 117.4893 | 6.826 | 10.2888 | 116.6906 | 0.99958 | 26.6346 | 116.7019 | -0.76779
10.2896 | 117.619 | 0.96719 | 25.9866 | 117.4893 | 6.826 | 10.2898 | 116.6903 | 0.99958 | 26.6346 | 116.7019 | -0.76779
10.2906 | 117.6195 | 0.96719 | 25.9866 | 117.4893 | 6.826 | 10.2908 | 116.69 | 0.99958 | 26.6346 | 116.7019 | -0.76779
10.2916 | 117.62 | 0.96719 | 25.9866 | 117.4893 | 6.826 | 10.2918 | 116.6897 | 0.99958 | 26.6346 | 116.7019 | -0.76779
10.2926 | 117.6205 | 0.96719 | 25.9866 | 117.4893 | 6.826 | 10.2928 | 116.6894 | 0.99958 | 26.6346 | 116.7019 | -0.76779
10.2936 | 117.621 | 0.96651 | 25.9765 | 117.4998 | 6.8977 | 10.2938 | 116.6891 | 0.99958 | 26.6346 | 116.7019 | -0.76779
10.2946 | 117.6215 | 0.96651 | 25.9765 | 117.4998 | 6.8977 | 10.2948 | 116.6888 | 0.99958 | 26.6346 | 116.7019 | -0.76779
10.2956 | 117.622 | 0.96651 | 25.9765 | 117.4998 | 6.8977 | 10.2958 | 116.6885 | 0.99958 | 26.6346 | 116.7019 | -0.76779
10.2966 | 117.6225 | 0.96651 | 25.9765 | 117.4998 | 6.8977 | 10.2968 | 116.6882 | 0.99955 | 26.6677 | 116.6741 | -0.80074
10.2976 | 117.623 | 0.96651 | 25.9765 | 117.4998 | 6.8977 | 10.2978 | 116.6879 | 0.99955 | 26.6677 | 116.6741 | -0.80074
10.2986 | 117.6235 | 0.96651 | 25.9765 | 117.4998 | 6.8977 | 10.2988 | 116.6876 | 0.99955 | 26.6677 | 116.6741 | -0.80074
10.2996 | 117.624 | 0.96651 | 25.9765 | 117.4998 | 6.8977 | 10.2998 | 116.6873 | 0.99955 | 26.6677 | 116.6741 | -0.80074
10.3006 | 117.6245 | 0.96651 | 25.9765 | 117.4998 | 6.8977 | 10.3008 | 116.687 | 0.99955 | 26.6677 | 116.6741 | -0.80074
10.3016 | 117.625 | 0.96651 | 25.9765 | 117.4998 | 6.8977 | 10.3018 | 116.6867 | 0.99955 | 26.6677 | 116.6741 | -0.80074
10.3026 | 117.6255 | 0.9659 | 25.9697 | 117.498 | 6.9612 | 10.3028 | 116.6864 | 0.99955 | 26.6677 | 116.6741 | -0.80074
10.3036 | 117.626 | 0.9659 | 25.9697 | 117.498 | 6.9612 | 10.3038 | 116.6861 | 0.99955 | 26.6677 | 116.6741 | -0.80074
10.3046 | 117.6265 | 0.9659 | 25.9697 | 117.498 | 6.9612 | 10.3048 | 116.6858 | 0.99955 | 26.6612 | 116.6724 | -0.79659
10.3056 | 117.627 | 0.9659 | 25.9697 | 117.498 | 6.9612 | 10.3058 | 116.6855 | 0.99955 | 26.6612 | 116.6724 | -0.79659
10.3066 | 117.6275 | 0.9659 | 25.9697 | 117.498 | 6.9612 | 10.3068 | 116.6852 | 0.99955 | 26.6612 | 116.6724 | -0.79659
10.3076 | 117.628 | 0.9659 | 25.9697 | 117.498 | 6.9612 | 10.3078 | 116.6849 | 0.99955 | 26.6612 | 116.6724 | -0.79659
10.3086 | 117.6285 | 0.9659 | 25.9697 | 117.498 | 6.9612 | 10.3088 | 116.6846 | 0.99955 | 26.6612 | 116.6724 | -0.79659
10.3096 | 117.629 | 0.9659 | 25.9697 | 117.498 | 6.9612 | 10.3098 | 116.6843 | 0.99955 | 26.6612 | 116.6724 | -0.79659
10.3106 | 117.6295 | 0.96588 | 25.9693 | 117.492 | 6.9634 | 10.3108 | 116.6841 | 0.99955 | 26.6612 | 116.6724 | -0.79659
10.3116 | 117.63 | 0.96588 | 25.9693 | 117.492 | 6.9634 | 10.3118 | 116.6838 | 0.99955 | 26.6612 | 116.6724 | -0.79659
10.3126 | 117.6305 | 0.96588 | 25.9693 | 117.492 | 6.9634 | 10.3128 | 116.6834 | 0.99951 | 26.6166 | 116.6652 | -0.8358
10.3136 | 117.631 | 0.96588 | 25.9693 | 117.492 | 6.9634 | 10.3138 | 116.6832 | 0.99951 | 26.6166 | 116.6652 | -0.8358
10.3146 | 117.6315 | 0.96588 | 25.9693 | 117.492 | 6.9634 | 10.3148 | 116.6829 | 0.99951 | 26.6166 | 116.6652 | -0.8358
10.3156 | 117.632 | 0.96588 | 25.9693 | 117.492 | 6.9634 | 10.3158 | 116.6826 | 0.99951 | 26.6166 | 116.6652 | -0.8358
10.3166 | 117.6325 | 0.96588 | 25.9693 | 117.492 | 6.9634 | 10.3168 | 116.6823 | 0.99951 | 26.6166 | 116.6652 | -0.8358
10.3176 | 117.633 | 0.96588 | 25.9693 | 117.492 | 6.9634 | 10.3178 | 116.682 | 0.99951 | 26.6166 | 116.6652 | -0.8358
10.3186 | 117.6335 | 0.96482 | 25.9747 | 117.5064 | 7.0782 | 10.3188 | 116.6817 | 0.99951 | 26.6166 | 116.6652 | -0.8358
10.3196 | 117.634 | 0.96482 | 25.9747 | 117.5064 | 7.0782 | 10.3198 | 116.6814 | 0.99951 | 26.6166 | 116.6652 | -0.8358
10.3206 | 117.6345 | 0.96482 | 25.9747 | 117.5064 | 7.0782 | 10.3208 | 116.6811 | 0.99951 | 26.6166 | 116.6652 | -0.8358
10.3216 | 117.635 | 0.96482 | 25.9747 | 117.5064 | 7.0782 | 10.3218 | 116.6808 | 0.99943 | 26.6017 | 116.6535 | -0.90204
10.3226 | 117.6355 | 0.96482 | 25.9747 | 117.5064 | 7.0782 | 10.3228 | 116.6805 | 0.99943 | 26.6017 | 116.6535 | -0.90204
10.3236 | 117.636 | 0.96482 | 25.9747 | 117.5064 | 7.0782 | 10.3238 | 116.6802 | 0.99943 | 26.6017 | 116.6535 | -0.90204
10.3246 | 117.6365 | 0.96482 | 25.9747 | 117.5064 | 7.0782 | 10.3248 | 116.6799 | 0.99943 | 26.6017 | 116.6535 | -0.90204
10.3256 | 117.637 | 0.96482 | 25.9747 | 117.5064 | 7.0782 | 10.3258 | 116.6796 | 0.99943 | 26.6017 | 116.6535 | -0.90204
10.3266 | 117.6375 | 0.96482 | 25.9747 | 117.5064 | 7.0782 | 10.3268 | 116.6793 | 0.99943 | 26.6017 | 116.6535 | -0.90204
10.3276 | 117.638 | 0.96402 | 25.9623 | 117.5125 | 7.1597 | 10.3278 | 116.679 | 0.99943 | 26.6017 | 116.6535 | -0.90204
10.3286 | 117.6385 | 0.96402 | 25.9623 | 117.5125 | 7.1597 | 10.3288 | 116.6787 | 0.99943 | 26.6017 | 116.6535 | -0.90204
10.3296 | 117.639 | 0.96402 | 25.9623 | 117.5125 | 7.1597 | 10.3298 | 116.6784 | 0.99943 | 26.6185 | 116.6815 | -0.89888
10.3306 | 117.6395 | 0.96402 | 25.9623 | 117.5125 | 7.1597 | 10.3308 | 116.6781 | 0.99943 | 26.6185 | 116.6815 | -0.89888
10.3316 | 117.64 | 0.96402 | 25.9623 | 117.5125 | 7.1597 | 10.3318 | 116.6778 | 0.99943 | 26.6185 | 116.6815 | -0.89888
10.3326 | 117.6405 | 0.96402 | 25.9623 | 117.5125 | 7.1597 | 10.3328 | 116.6775 | 0.99943 | 26.6185 | 116.6815 | -0.89888
10.3336 | 117.641 | 0.96402 | 25.9623 | 117.5125 | 7.1597 | 10.3338 | 116.6772 | 0.99943 | 26.6185 | 116.6815 | -0.89888
10.3346 | 117.6415 | 0.96402 | 25.9623 | 117.5125 | 7.1597 | 10.3348 | 116.6769 | 0.99943 | 26.6185 | 116.6815 | -0.89888
10.3356 | 117.642 | 0.9637 | 25.925 | 117.503 | 7.1829 | 10.3358 | 116.6766 | 0.99943 | 26.6185 | 116.6815 | -0.89888
10.3366 | 117.6425 | 0.9637 | 25.925 | 117.503 | 7.1829 | 10.3368 | 116.6763 | 0.99943 | 26.6185 | 116.6815 | -0.89888
10.3376 | 117.643 | 0.9637 | 25.925 | 117.503 | 7.1829 | 10.3378 | 116.676 | 0.9994 | 26.6549 | 116.6883 | -0.92267
10.3386 | 117.6435 | 0.9637 | 25.925 | 117.503 | 7.1829 | 10.3388 | 116.6757 | 0.9994 | 26.6549 | 116.6883 | -0.92267
10.3396 | 117.644 | 0.9637 | 25.925 | 117.503 | 7.1829 | 10.3398 | 116.6754 | 0.9994 | 26.6549 | 116.6883 | -0.92267
10.3406 | 117.6445 | 0.9637 | 25.925 | 117.503 | 7.1829 | 10.3408 | 116.6751 | 0.9994 | 26.6549 | 116.6883 | -0.92267
10.3416 | 117.645 | 0.9637 | 25.925 | 117.503 | 7.1829 | 10.3418 | 116.6748 | 0.9994 | 26.6549 | 116.6883 | -0.92267
10.3426 | 117.6455 | 0.9637 | 25.925 | 117.503 | 7.1829 | 10.3428 | 116.6745 | 0.9994 | 26.6549 | 116.6883 | -0.92267
10.3436 | 117.646 | 0.96386 | 25.9148 | 117.5151 | 7.1629 | 10.3438 | 116.6742 | 0.9994 | 26.6549 | 116.6883 | -0.92267
10.3446 | 117.6465 | 0.96386 | 25.9148 | 117.5151 | 7.1629 | 10.3448 | 116.6739 | 0.9994 | 26.6549 | 116.6883 | -0.92267
10.3456 | 117.647 | 0.96386 | 25.9148 | 117.5151 | 7.1629 | 10.3458 | 116.6736 | 0.9994 | 26.6549 | 116.6883 | -0.92267
10.3466 | 117.6475 | 0.96386 | 25.9148 | 117.5151 | 7.1629 | 10.3468 | 116.6733 | 0.99939 | 26.6631 | 116.6942 | -0.93281
10.3476 | 117.648 | 0.96386 | 25.9148 | 117.5151 | 7.1629 | 10.3478 | 116.673 | 0.99939 | 26.6631 | 116.6942 | -0.93281
10.3486 | 117.6485 | 0.96386 | 25.9148 | 117.5151 | 7.1629 | 10.3488 | 116.6727 | 0.99939 | 26.6631 | 116.6942 | -0.93281
10.3496 | 117.649 | 0.96386 | 25.9148 | 117.5151 | 7.1629 | 10.3498 | 116.6724 | 0.99939 | 26.6631 | 116.6942 | -0.93281
10.3506 | 117.6495 | 0.96386 | 25.9148 | 117.5151 | 7.1629 | 10.3508 | 116.6721 | 0.99939 | 26.6631 | 116.6942 | -0.93281
10.3516 | 117.65 | 0.96386 | 25.9148 | 117.5151 | 7.1629 | 10.3518 | 116.6718 | 0.99939 | 26.6631 | 116.6942 | -0.93281
10.3526 | 117.6505 | 0.96319 | 25.9198 | 117.529 | 7.2337 | 10.3528 | 116.6715 | 0.99939 | 26.6631 | 116.6942 | -0.93281
10.3536 | 117.651 | 0.96319 | 25.9198 | 117.529 | 7.2337 | 10.3538 | 116.6712 | 0.99939 | 26.6631 | 116.6942 | -0.93281
10.3546 | 117.6515 | 0.96319 | 25.9198 | 117.529 | 7.2337 | 10.3548 | 116.6709 | 0.99939 | 26.6711 | 116.7006 | -0.93374
10.3556 | 117.652 | 0.96319 | 25.9198 | 117.529 | 7.2337 | 10.3558 | 116.6706 | 0.99939 | 26.6711 | 116.7006 | -0.93374
10.3566 | 117.6525 | 0.96319 | 25.9198 | 117.529 | 7.2337 | 10.3568 | 116.6703 | 0.99939 | 26.6711 | 116.7006 | -0.93374
10.3576 | 117.653 | 0.96319 | 25.9198 | 117.529 | 7.2337 | 10.3578 | 116.67 | 0.99939 | 26.6711 | 116.7006 | -0.93374
10.3586 | 117.6535 | 0.96319 | 25.9198 | 117.529 | 7.2337 | 10.3588 | 116.6697 | 0.99939 | 26.6711 | 116.7006 | -0.93374
10.3596 | 117.654 | 0.96319 | 25.9198 | 117.529 | 7.2337 | 10.3598 | 116.6694 | 0.99939 | 26.6711 | 116.7006 | -0.93374
10.3606 | 117.6545 | 0.96284 | 25.893 | 117.5155 | 7.2628 | 10.3608 | 116.6691 | 0.99939 | 26.6711 | 116.7006 | -0.93374
10.3616 | 117.655 | 0.96284 | 25.893 | 117.5155 | 7.2628 | 10.3618 | 116.6688 | 0.99939 | 26.6711 | 116.7006 | -0.93374
10.3626 | 117.6555 | 0.96284 | 25.893 | 117.5155 | 7.2628 | 10.3628 | 116.6685 | 0.99932 | 26.6554 | 116.684 | -0.98119
10.3636 | 117.656 | 0.96284 | 25.893 | 117.5155 | 7.2628 | 10.3638 | 116.6682 | 0.99932 | 26.6554 | 116.684 | -0.98119
10.3646 | 117.6565 | 0.96284 | 25.893 | 117.5155 | 7.2628 | 10.3648 | 116.6679 | 0.99932 | 26.6554 | 116.684 | -0.98119
10.3656 | 117.657 | 0.96284 | 25.893 | 117.5155 | 7.2628 | 10.3658 | 116.6676 | 0.99932 | 26.6554 | 116.684 | -0.98119
10.3666 | 117.6575 | 0.96284 | 25.893 | 117.5155 | 7.2628 | 10.3668 | 116.6673 | 0.99932 | 26.6554 | 116.684 | -0.98119
10.3676 | 117.658 | 0.96284 | 25.893 | 117.5155 | 7.2628 | 10.3678 | 116.667 | 0.99932 | 26.6554 | 116.684 | -0.98119
10.3686 | 117.6585 | 0.96188 | 25.8777 | 117.5086 | 7.3577 | 10.3688 | 116.6667 | 0.99932 | 26.6554 | 116.684 | -0.98119
10.3696 | 117.659 | 0.96188 | 25.8777 | 117.5086 | 7.3577 | 10.3698 | 116.6664 | 0.99932 | 26.6554 | 116.684 | -0.98119
10.3706 | 117.6595 | 0.96188 | 25.8777 | 117.5086 | 7.3577 | 10.3708 | 116.6661 | 0.99932 | 26.6554 | 116.684 | -0.98119
10.3716 | 117.66 | 0.96188 | 25.8777 | 117.5086 | 7.3577 | 10.3718 | 116.6658 | 0.99925 | 26.6401 | 116.6505 | -1.0352
10.3726 | 117.6605 | 0.96188 | 25.8777 | 117.5086 | 7.3577 | 10.3728 | 116.6655 | 0.99925 | 26.6401 | 116.6505 | -1.0352
10.3736 | 117.661 | 0.96188 | 25.8777 | 117.5086 | 7.3577 | 10.3738 | 116.6652 | 0.99925 | 26.6401 | 116.6505 | -1.0352
10.3746 | 117.6615 | 0.96188 | 25.8777 | 117.5086 | 7.3577 | 10.3748 | 116.6649 | 0.99925 | 26.6401 | 116.6505 | -1.0352
10.3756 | 117.662 | 0.96188 | 25.8777 | 117.5086 | 7.3577 | 10.3758 | 116.6646 | 0.99925 | 26.6401 | 116.6505 | -1.0352
10.3766 | 117.6625 | 0.96188 | 25.8777 | 117.5086 | 7.3577 | 10.3768 | 116.6643 | 0.99925 | 26.6401 | 116.6505 | -1.0352
10.3776 | 117.663 | 0.96184 | 25.8861 | 117.5027 | 7.3642 | 10.3778 | 116.664 | 0.99925 | 26.6401 | 116.6505 | -1.0352
10.3786 | 117.6635 | 0.96184 | 25.8861 | 117.5027 | 7.3642 | 10.3788 | 116.6637 | 0.99925 | 26.6401 | 116.6505 | -1.0352
10.3796 | 117.664 | 0.96184 | 25.8861 | 117.5027 | 7.3642 | 10.3798 | 116.6634 | 0.99924 | 26.6224 | 116.6474 | -1.0399
10.3806 | 117.6645 | 0.96184 | 25.8861 | 117.5027 | 7.3642 | 10.3808 | 116.6631 | 0.99924 | 26.6224 | 116.6474 | -1.0399
10.3816 | 117.665 | 0.96184 | 25.8861 | 117.5027 | 7.3642 | 10.3818 | 116.6628 | 0.99924 | 26.6224 | 116.6474 | -1.0399
10.3826 | 117.6655 | 0.96184 | 25.8861 | 117.5027 | 7.3642 | 10.3828 | 116.6625 | 0.99924 | 26.6224 | 116.6474 | -1.0399
10.3836 | 117.666 | 0.96184 | 25.8861 | 117.5027 | 7.3642 | 10.3838 | 116.6622 | 0.99924 | 26.6224 | 116.6474 | -1.0399
10.3846 | 117.6665 | 0.96184 | 25.8861 | 117.5027 | 7.3642 | 10.3848 | 116.6619 | 0.99924 | 26.6224 | 116.6474 | -1.0399
10.3856 | 117.667 | 0.96122 | 25.8759 | 117.5045 | 7.4243 | 10.3858 | 116.6616 | 0.99924 | 26.6224 | 116.6474 | -1.0399
10.3866 | 117.6675 | 0.96122 | 25.8759 | 117.5045 | 7.4243 | 10.3868 | 116.6613 | 0.99924 | 26.6224 | 116.6474 | -1.0399
10.3876 | 117.668 | 0.96122 | 25.8759 | 117.5045 | 7.4243 | 10.3878 | 116.661 | 0.99923 | 26.6238 | 116.6477 | -1.0462
10.3886 | 117.6685 | 0.96122 | 25.8759 | 117.5045 | 7.4243 | 10.3888 | 116.6607 | 0.99923 | 26.6238 | 116.6477 | -1.0462
10.3896 | 117.669 | 0.96122 | 25.8759 | 117.5045 | 7.4243 | 10.3898 | 116.6604 | 0.99923 | 26.6238 | 116.6477 | -1.0462
10.3906 | 117.6695 | 0.96122 | 25.8759 | 117.5045 | 7.4243 | 10.3908 | 116.6601 | 0.99923 | 26.6238 | 116.6477 | -1.0462
10.3916 | 117.67 | 0.96122 | 25.8759 | 117.5045 | 7.4243 | 10.3918 | 116.6599 | 0.99923 | 26.6238 | 116.6477 | -1.0462
10.3926 | 117.6705 | 0.96122 | 25.8759 | 117.5045 | 7.4243 | 10.3928 | 116.6596 | 0.99923 | 26.6238 | 116.6477 | -1.0462
10.3936 | 117.671 | 0.96134 | 25.888 | 117.5259 | 7.4156 | 10.3938 | 116.6592 | 0.99923 | 26.6238 | 116.6477 | -1.0462
10.3946 | 117.6715 | 0.96134 | 25.888 | 117.5259 | 7.4156 | 10.3948 | 116.659 | 0.99923 | 26.6238 | 116.6477 | -1.0462
10.3956 | 117.672 | 0.96134 | 25.888 | 117.5259 | 7.4156 | 10.3958 | 116.6587 | 0.99923 | 26.6238 | 116.6477 | -1.0462
10.3966 | 117.6725 | 0.96134 | 25.888 | 117.5259 | 7.4156 | 10.3968 | 116.6584 | 0.9992 | 26.6504 | 116.6666 | -1.0657
10.3976 | 117.673 | 0.96134 | 25.888 | 117.5259 | 7.4156 | 10.3978 | 116.6581 | 0.9992 | 26.6504 | 116.6666 | -1.0657
10.3986 | 117.6735 | 0.96134 | 25.888 | 117.5259 | 7.4156 | 10.3988 | 116.6578 | 0.9992 | 26.6504 | 116.6666 | -1.0657
10.3996 | 117.674 | 0.96134 | 25.888 | 117.5259 | 7.4156 | 10.3998 | 116.6575 | 0.9992 | 26.6504 | 116.6666 | -1.0657
10.4006 | 117.6745 | 0.96134 | 25.888 | 117.5259 | 7.4156 | 10.4008 | 116.6572 | 0.9992 | 26.6504 | 116.6666 | -1.0657
10.4016 | 117.675 | 0.96134 | 25.888 | 117.5259 | 7.4156 | 10.4018 | 116.6569 | 0.9992 | 26.6504 | 116.6666 | -1.0657
10.4026 | 117.6755 | 0.96052 | 25.8752 | 117.5333 | 7.4947 | 10.4028 | 116.6566 | 0.9992 | 26.6504 | 116.6666 | -1.0657
10.4036 | 117.676 | 0.96052 | 25.8752 | 117.5333 | 7.4947 | 10.4038 | 116.6563 | 0.9992 | 26.6504 | 116.6666 | -1.0657
10.4046 | 117.6765 | 0.96052 | 25.8752 | 117.5333 | 7.4947 | 10.4048 | 116.656 | 0.99917 | 26.675 | 116.6623 | -1.0873
10.4056 | 117.677 | 0.96052 | 25.8752 | 117.5333 | 7.4947 | 10.4058 | 116.6557 | 0.99917 | 26.675 | 116.6623 | -1.0873
10.4066 | 117.6775 | 0.96052 | 25.8752 | 117.5333 | 7.4947 | 10.4068 | 116.6554 | 0.99917 | 26.675 | 116.6623 | -1.0873
10.4076 | 117.678 | 0.96052 | 25.8752 | 117.5333 | 7.4947 | 10.4078 | 116.6551 | 0.99917 | 26.675 | 116.6623 | -1.0873
10.4086 | 117.6785 | 0.96052 | 25.8752 | 117.5333 | 7.4947 | 10.4088 | 116.6548 | 0.99917 | 26.675 | 116.6623 | -1.0873
10.4096 | 117.679 | 0.96052 | 25.8752 | 117.5333 | 7.4947 | 10.4098 | 116.6545 | 0.99917 | 26.675 | 116.6623 | -1.0873
10.4106 | 117.6795 | 0.9605 | 25.8815 | 117.5207 | 7.4987 | 10.4108 | 116.6542 | 0.99917 | 26.675 | 116.6623 | -1.0873
10.4116 | 117.68 | 0.9605 | 25.8815 | 117.5207 | 7.4987 | 10.4118 | 116.6539 | 0.99917 | 26.675 | 116.6623 | -1.0873
10.4126 | 117.6805 | 0.9605 | 25.8815 | 117.5207 | 7.4987 | 10.4128 | 116.6536 | 0.99913 | 26.6711 | 116.6506 | -1.1112
10.4136 | 117.681 | 0.9605 | 25.8815 | 117.5207 | 7.4987 | 10.4138 | 116.6533 | 0.99913 | 26.6711 | 116.6506 | -1.1112
10.4146 | 117.6815 | 0.9605 | 25.8815 | 117.5207 | 7.4987 | 10.4148 | 116.653 | 0.99913 | 26.6711 | 116.6506 | -1.1112
10.4156 | 117.682 | 0.9605 | 25.8815 | 117.5207 | 7.4987 | 10.4158 | 116.6527 | 0.99913 | 26.6711 | 116.6506 | -1.1112
10.4166 | 117.6825 | 0.9605 | 25.8815 | 117.5207 | 7.4987 | 10.4168 | 116.6524 | 0.99913 | 26.6711 | 116.6506 | -1.1112
10.4176 | 117.683 | 0.9605 | 25.8815 | 117.5207 | 7.4987 | 10.4178 | 116.6521 | 0.99913 | 26.6711 | 116.6506 | -1.1112
10.4186 | 117.6835 | 0.95988 | 25.8915 | 117.5226 | 7.5634 | 10.4188 | 116.6518 | 0.99913 | 26.6711 | 116.6506 | -1.1112
10.4196 | 117.684 | 0.95988 | 25.8915 | 117.5226 | 7.5634 | 10.4198 | 116.6515 | 0.99913 | 26.6711 | 116.6506 | -1.1112
10.4206 | 117.6845 | 0.95988 | 25.8915 | 117.5226 | 7.5634 | 10.4208 | 116.6512 | 0.99913 | 26.6711 | 116.6506 | -1.1112
10.4216 | 117.685 | 0.95988 | 25.8915 | 117.5226 | 7.5634 | 10.4218 | 116.6509 | 0.99904 | 26.6469 | 116.6488 | -1.1689
10.4226 | 117.6855 | 0.95988 | 25.8915 | 117.5226 | 7.5634 | 10.4228 | 116.6506 | 0.99904 | 26.6469 | 116.6488 | -1.1689
10.4236 | 117.686 | 0.95988 | 25.8915 | 117.5226 | 7.5634 | 10.4238 | 116.6503 | 0.99904 | 26.6469 | 116.6488 | -1.1689
10.4246 | 117.6865 | 0.95988 | 25.8915 | 117.5226 | 7.5634 | 10.4248 | 116.65 | 0.99904 | 26.6469 | 116.6488 | -1.1689
10.4256 | 117.687 | 0.95988 | 25.8915 | 117.5226 | 7.5634 | 10.4258 | 116.6497 | 0.99904 | 26.6469 | 116.6488 | -1.1689
10.4266 | 117.6875 | 0.95988 | 25.8915 | 117.5226 | 7.5634 | 10.4268 | 116.6494 | 0.99904 | 26.6469 | 116.6488 | -1.1689
10.4276 | 117.688 | 0.95939 | 25.9298 | 117.5306 | 7.6244 | 10.4278 | 116.6491 | 0.99904 | 26.6469 | 116.6488 | -1.1689
10.4286 | 117.6885 | 0.95939 | 25.9298 | 117.5306 | 7.6244 | 10.4288 | 116.6488 | 0.99904 | 26.6469 | 116.6488 | -1.1689
10.4296 | 117.689 | 0.95939 | 25.9298 | 117.5306 | 7.6244 | 10.4298 | 116.6485 | 0.999 | 26.6309 | 116.6318 | -1.1928
10.4306 | 117.6895 | 0.95939 | 25.9298 | 117.5306 | 7.6244 | 10.4308 | 116.6482 | 0.999 | 26.6309 | 116.6318 | -1.1928
10.4316 | 117.69 | 0.95939 | 25.9298 | 117.5306 | 7.6244 | 10.4318 | 116.6479 | 0.999 | 26.6309 | 116.6318 | -1.1928
10.4326 | 117.6905 | 0.95939 | 25.9298 | 117.5306 | 7.6244 | 10.4328 | 116.6476 | 0.999 | 26.6309 | 116.6318 | -1.1928
10.4336 | 117.691 | 0.95939 | 25.9298 | 117.5306 | 7.6244 | 10.4338 | 116.6473 | 0.999 | 26.6309 | 116.6318 | -1.1928
10.4346 | 117.6915 | 0.95939 | 25.9298 | 117.5306 | 7.6244 | 10.4348 | 116.647 | 0.999 | 26.6309 | 116.6318 | -1.1928
10.4356 | 117.692 | 0.95917 | 25.9466 | 117.5365 | 7.6504 | 10.4358 | 116.6467 | 0.999 | 26.6309 | 116.6318 | -1.1928
10.4366 | 117.6925 | 0.95917 | 25.9466 | 117.5365 | 7.6504 | 10.4368 | 116.6464 | 0.999 | 26.6309 | 116.6318 | -1.1928
10.4376 | 117.693 | 0.95917 | 25.9466 | 117.5365 | 7.6504 | 10.4378 | 116.6461 | 0.99903 | 26.6358 | 116.6223 | -1.1752
10.4386 | 117.6935 | 0.95917 | 25.9466 | 117.5365 | 7.6504 | 10.4388 | 116.6458 | 0.99903 | 26.6358 | 116.6223 | -1.1752
10.4396 | 117.694 | 0.95917 | 25.9466 | 117.5365 | 7.6504 | 10.4398 | 116.6455 | 0.99903 | 26.6358 | 116.6223 | -1.1752
10.4406 | 117.6945 | 0.95917 | 25.9466 | 117.5365 | 7.6504 | 10.4408 | 116.6452 | 0.99903 | 26.6358 | 116.6223 | -1.1752
10.4416 | 117.695 | 0.95917 | 25.9466 | 117.5365 | 7.6504 | 10.4418 | 116.6449 | 0.99903 | 26.6358 | 116.6223 | -1.1752
10.4426 | 117.6955 | 0.95917 | 25.9466 | 117.5365 | 7.6504 | 10.4428 | 116.6446 | 0.99903 | 26.6358 | 116.6223 | -1.1752
10.4436 | 117.696 | 0.95917 | 25.9466 | 117.5365 | 7.6504 | 10.4438 | 116.6443 | 0.99903 | 26.6358 | 116.6223 | -1.1752
10.4446 | 117.6965 | 0.95865 | 25.9391 | 117.5475 | 7.6999 | 10.4448 | 116.644 | 0.99903 | 26.6358 | 116.6223 | -1.1752
10.4456 | 117.697 | 0.95865 | 25.9391 | 117.5475 | 7.6999 | 10.4458 | 116.6437 | 0.99903 | 26.6358 | 116.6223 | -1.1752
10.4466 | 117.6975 | 0.95865 | 25.9391 | 117.5475 | 7.6999 | 10.4468 | 116.6434 | 0.99898 | 26.6556 | 116.6177 | -1.2043
10.4476 | 117.698 | 0.95865 | 25.9391 | 117.5475 | 7.6999 | 10.4478 | 116.6431 | 0.99898 | 26.6556 | 116.6177 | -1.2043
10.4486 | 117.6985 | 0.95865 | 25.9391 | 117.5475 | 7.6999 | 10.4488 | 116.6428 | 0.99898 | 26.6556 | 116.6177 | -1.2043
10.4496 | 117.699 | 0.95865 | 25.9391 | 117.5475 | 7.6999 | 10.4498 | 116.6425 | 0.99898 | 26.6556 | 116.6177 | -1.2043
10.4506 | 117.6995 | 0.95865 | 25.9391 | 117.5475 | 7.6999 | 10.4508 | 116.6422 | 0.99898 | 26.6556 | 116.6177 | -1.2043
10.4516 | 117.7 | 0.95865 | 25.9391 | 117.5475 | 7.6999 | 10.4518 | 116.6419 | 0.99898 | 26.6556 | 116.6177 | -1.2043
10.4526 | 117.7005 | 0.95777 | 25.9066 | 117.5661 | 7.7771 | 10.4528 | 116.6416 | 0.99898 | 26.6556 | 116.6177 | -1.2043
10.4536 | 117.701 | 0.95777 | 25.9066 | 117.5661 | 7.7771 | 10.4538 | 116.6413 | 0.99898 | 26.6556 | 116.6177 | -1.2043
10.4546 | 117.7015 | 0.95777 | 25.9066 | 117.5661 | 7.7771 | 10.4548 | 116.641 | 0.99897 | 26.6756 | 116.6258 | -1.213
10.4556 | 117.702 | 0.95777 | 25.9066 | 117.5661 | 7.7771 | 10.4558 | 116.6407 | 0.99897 | 26.6756 | 116.6258 | -1.213
10.4566 | 117.7025 | 0.95777 | 25.9066 | 117.5661 | 7.7771 | 10.4568 | 116.6404 | 0.99897 | 26.6756 | 116.6258 | -1.213
10.4576 | 117.703 | 0.95777 | 25.9066 | 117.5661 | 7.7771 | 10.4578 | 116.6401 | 0.99897 | 26.6756 | 116.6258 | -1.213
10.4586 | 117.7035 | 0.95777 | 25.9066 | 117.5661 | 7.7771 | 10.4588 | 116.6398 | 0.99897 | 26.6756 | 116.6258 | -1.213
10.4596 | 117.704 | 0.95777 | 25.9066 | 117.5661 | 7.7771 | 10.4598 | 116.6395 | 0.99897 | 26.6756 | 116.6258 | -1.213
10.4606 | 117.7045 | 0.95767 | 25.8997 | 117.5665 | 7.7852 | 10.4608 | 116.6392 | 0.99897 | 26.6756 | 116.6258 | -1.213
10.4616 | 117.705 | 0.95767 | 25.8997 | 117.5665 | 7.7852 | 10.4618 | 116.6389 | 0.99897 | 26.6756 | 116.6258 | -1.213
10.4626 | 117.7055 | 0.95767 | 25.8997 | 117.5665 | 7.7852 | 10.4628 | 116.6386 | 0.99894 | 26.6835 | 116.6295 | -1.2274
10.4636 | 117.706 | 0.95767 | 25.8997 | 117.5665 | 7.7852 | 10.4638 | 116.6383 | 0.99894 | 26.6835 | 116.6295 | -1.2274
10.4646 | 117.7065 | 0.95767 | 25.8997 | 117.5665 | 7.7852 | 10.4648 | 116.638 | 0.99894 | 26.6835 | 116.6295 | -1.2274
10.4656 | 117.707 | 0.95767 | 25.8997 | 117.5665 | 7.7852 | 10.4658 | 116.6377 | 0.99894 | 26.6835 | 116.6295 | -1.2274
10.4666 | 117.7075 | 0.95767 | 25.8997 | 117.5665 | 7.7852 | 10.4668 | 116.6374 | 0.99894 | 26.6835 | 116.6295 | -1.2274
10.4676 | 117.708 | 0.95767 | 25.8997 | 117.5665 | 7.7852 | 10.4678 | 116.6371 | 0.99894 | 26.6835 | 116.6295 | -1.2274
10.4686 | 117.7085 | 0.95779 | 25.9139 | 117.5683 | 7.7778 | 10.4688 | 116.6368 | 0.99894 | 26.6835 | 116.6295 | -1.2274
10.4696 | 117.709 | 0.95779 | 25.9139 | 117.5683 | 7.7778 | 10.4698 | 116.6365 | 0.99894 | 26.6835 | 116.6295 | -1.2274
10.4706 | 117.7095 | 0.95779 | 25.9139 | 117.5683 | 7.7778 | 10.4708 | 116.6362 | 0.99894 | 26.6835 | 116.6295 | -1.2274
10.4716 | 117.71 | 0.95779 | 25.9139 | 117.5683 | 7.7778 | 10.4718 | 116.6359 | 0.99887 | 26.6412 | 116.628 | -1.2665
10.4726 | 117.7105 | 0.95779 | 25.9139 | 117.5683 | 7.7778 | 10.4728 | 116.6357 | 0.99887 | 26.6412 | 116.628 | -1.2665
10.4736 | 117.711 | 0.95779 | 25.9139 | 117.5683 | 7.7778 | 10.4738 | 116.6353 | 0.99887 | 26.6412 | 116.628 | -1.2665
10.4746 | 117.7115 | 0.95779 | 25.9139 | 117.5683 | 7.7778 | 10.4748 | 116.635 | 0.99887 | 26.6412 | 116.628 | -1.2665
10.4756 | 117.712 | 0.95779 | 25.9139 | 117.5683 | 7.7778 | 10.4758 | 116.6348 | 0.99887 | 26.6412 | 116.628 | -1.2665
10.4766 | 117.7125 | 0.95779 | 25.9139 | 117.5683 | 7.7778 | 10.4768 | 116.6345 | 0.99887 | 26.6412 | 116.628 | -1.2665
10.4776 | 117.713 | 0.95691 | 25.9259 | 117.5646 | 7.8679 | 10.4778 | 116.6342 | 0.99887 | 26.6412 | 116.628 | -1.2665
10.4786 | 117.7135 | 0.95691 | 25.9259 | 117.5646 | 7.8679 | 10.4788 | 116.6339 | 0.99887 | 26.6412 | 116.628 | -1.2665
10.4796 | 117.714 | 0.95691 | 25.9259 | 117.5646 | 7.8679 | 10.4798 | 116.6336 | 0.99887 | 26.6167 | 116.635 | -1.2649
10.4806 | 117.7145 | 0.95691 | 25.9259 | 117.5646 | 7.8679 | 10.4808 | 116.6333 | 0.99887 | 26.6167 | 116.635 | -1.2649
10.4816 | 117.715 | 0.95691 | 25.9259 | 117.5646 | 7.8679 | 10.4818 | 116.633 | 0.99887 | 26.6167 | 116.635 | -1.2649
10.4826 | 117.7155 | 0.95691 | 25.9259 | 117.5646 | 7.8679 | 10.4828 | 116.6327 | 0.99887 | 26.6167 | 116.635 | -1.2649
10.4836 | 117.716 | 0.95691 | 25.9259 | 117.5646 | 7.8679 | 10.4838 | 116.6324 | 0.99887 | 26.6167 | 116.635 | -1.2649
10.4846 | 117.7165 | 0.95691 | 25.9259 | 117.5646 | 7.8679 | 10.4848 | 116.6321 | 0.99887 | 26.6167 | 116.635 | -1.2649
10.4856 | 117.717 | 0.95651 | 25.921 | 117.5709 | 7.9045 | 10.4858 | 116.6318 | 0.99887 | 26.6167 | 116.635 | -1.2649
10.4866 | 117.7175 | 0.95651 | 25.921 | 117.5709 | 7.9045 | 10.4868 | 116.6315 | 0.99887 | 26.6167 | 116.635 | -1.2649
10.4876 | 117.718 | 0.95651 | 25.921 | 117.5709 | 7.9045 | 10.4878 | 116.6312 | 0.99884 | 26.6395 | 116.637 | -1.2866
10.4886 | 117.7185 | 0.95651 | 25.921 | 117.5709 | 7.9045 | 10.4888 | 116.6309 | 0.99884 | 26.6395 | 116.637 | -1.2866
10.4896 | 117.719 | 0.95651 | 25.921 | 117.5709 | 7.9045 | 10.4898 | 116.6306 | 0.99884 | 26.6395 | 116.637 | -1.2866
10.4906 | 117.7195 | 0.95651 | 25.921 | 117.5709 | 7.9045 | 10.4908 | 116.6303 | 0.99884 | 26.6395 | 116.637 | -1.2866
10.4916 | 117.72 | 0.95651 | 25.921 | 117.5709 | 7.9045 | 10.4918 | 116.63 | 0.99884 | 26.6395 | 116.637 | -1.2866
10.4926 | 117.7205 | 0.95651 | 25.921 | 117.5709 | 7.9045 | 10.4928 | 116.6297 | 0.99884 | 26.6395 | 116.637 | -1.2866
10.4936 | 117.721 | 0.95651 | 25.921 | 117.5709 | 7.9045 | 10.4938 | 116.6294 | 0.99884 | 26.6395 | 116.637 | -1.2866
10.4946 | 117.7215 | 0.95568 | 25.9341 | 117.5886 | 7.9888 | 10.4948 | 116.6291 | 0.99884 | 26.6395 | 116.637 | -1.2866
10.4956 | 117.722 | 0.95568 | 25.9341 | 117.5886 | 7.9888 | 10.4958 | 116.6288 | 0.99884 | 26.6395 | 116.637 | -1.2866
10.4966 | 117.7225 | 0.95568 | 25.9341 | 117.5886 | 7.9888 | 10.4968 | 116.6285 | 0.99876 | 26.6573 | 116.6272 | -1.3294
10.4976 | 117.723 | 0.95568 | 25.9341 | 117.5886 | 7.9888 | 10.4978 | 116.6282 | 0.99876 | 26.6573 | 116.6272 | -1.3294
10.4986 | 117.7235 | 0.95568 | 25.9341 | 117.5886 | 7.9888 | 10.4988 | 116.6279 | 0.99876 | 26.6573 | 116.6272 | -1.3294
10.4996 | 117.724 | 0.95568 | 25.9341 | 117.5886 | 7.9888 | 10.4998 | 116.6276 | 0.99876 | 26.6573 | 116.6272 | -1.3294
10.5006 | 117.7245 | 0.95568 | 25.9341 | 117.5886 | 7.9888 | 10.5008 | 116.6273 | 0.99876 | 26.6573 | 116.6272 | -1.3294
10.5016 | 117.725 | 0.95568 | 25.9341 | 117.5886 | 7.9888 | 10.5018 | 116.627 | 0.99876 | 26.6573 | 116.6272 | -1.3294
10.5026 | 117.7255 | 0.95547 | 25.9325 | 117.5667 | 8.0094 | 10.5028 | 116.6267 | 0.99876 | 26.6573 | 116.6272 | -1.3294
10.5036 | 117.726 | 0.95547 | 25.9325 | 117.5667 | 8.0094 | 10.5038 | 116.6264 | 0.99876 | 26.6573 | 116.6272 | -1.3294
10.5046 | 117.7265 | 0.95547 | 25.9325 | 117.5667 | 8.0094 | 10.5048 | 116.6261 | 0.99874 | 26.6558 | 116.622 | -1.3393
10.5056 | 117.727 | 0.95547 | 25.9325 | 117.5667 | 8.0094 | 10.5058 | 116.6258 | 0.99874 | 26.6558 | 116.622 | -1.3393
10.5066 | 117.7275 | 0.95547 | 25.9325 | 117.5667 | 8.0094 | 10.5068 | 116.6255 | 0.99874 | 26.6558 | 116.622 | -1.3393
10.5076 | 117.728 | 0.95547 | 25.9325 | 117.5667 | 8.0094 | 10.5078 | 116.6252 | 0.99874 | 26.6558 | 116.622 | -1.3393
10.5086 | 117.7285 | 0.95547 | 25.9325 | 117.5667 | 8.0094 | 10.5088 | 116.6249 | 0.99874 | 26.6558 | 116.622 | -1.3393
10.5096 | 117.729 | 0.95547 | 25.9325 | 117.5667 | 8.0094 | 10.5098 | 116.6246 | 0.99874 | 26.6558 | 116.622 | -1.3393
10.5106 | 117.7295 | 0.95491 | 25.8818 | 117.5654 | 8.0471 | 10.5108 | 116.6243 | 0.99874 | 26.6558 | 116.622 | -1.3393
10.5116 | 117.73 | 0.95491 | 25.8818 | 117.5654 | 8.0471 | 10.5118 | 116.624 | 0.99874 | 26.6558 | 116.622 | -1.3393
10.5126 | 117.7305 | 0.95491 | 25.8818 | 117.5654 | 8.0471 | 10.5128 | 116.6237 | 0.99865 | 26.628 | 116.5951 | -1.3848
10.5136 | 117.731 | 0.95491 | 25.8818 | 117.5654 | 8.0471 | 10.5138 | 116.6234 | 0.99865 | 26.628 | 116.5951 | -1.3848
10.5146 | 117.7315 | 0.95491 | 25.8818 | 117.5654 | 8.0471 | 10.5148 | 116.6231 | 0.99865 | 26.628 | 116.5951 | -1.3848
10.5156 | 117.732 | 0.95491 | 25.8818 | 117.5654 | 8.0471 | 10.5158 | 116.6228 | 0.99865 | 26.628 | 116.5951 | -1.3848
10.5166 | 117.7325 | 0.95491 | 25.8818 | 117.5654 | 8.0471 | 10.5168 | 116.6225 | 0.99865 | 26.628 | 116.5951 | -1.3848
10.5176 | 117.733 | 0.95491 | 25.8818 | 117.5654 | 8.0471 | 10.5178 | 116.6222 | 0.99865 | 26.628 | 116.5951 | -1.3848
10.5186 | 117.7335 | 0.95491 | 25.8818 | 117.5654 | 8.0471 | 10.5188 | 116.6219 | 0.99865 | 26.628 | 116.5951 | -1.3848
10.5196 | 117.734 | 0.95484 | 25.8828 | 117.5913 | 8.054 | 10.5198 | 116.6216 | 0.99865 | 26.628 | 116.5951 | -1.3848
10.5206 | 117.7345 | 0.95484 | 25.8828 | 117.5913 | 8.054 | 10.5208 | 116.6213 | 0.99865 | 26.628 | 116.5951 | -1.3848
10.5216 | 117.735 | 0.95484 | 25.8828 | 117.5913 | 8.054 | 10.5218 | 116.621 | 0.99864 | 26.6235 | 116.5943 | -1.3912
10.5226 | 117.7355 | 0.95484 | 25.8828 | 117.5913 | 8.054 | 10.5228 | 116.6207 | 0.99864 | 26.6235 | 116.5943 | -1.3912
10.5236 | 117.736 | 0.95484 | 25.8828 | 117.5913 | 8.054 | 10.5238 | 116.6204 | 0.99864 | 26.6235 | 116.5943 | -1.3912
10.5246 | 117.7365 | 0.95484 | 25.8828 | 117.5913 | 8.054 | 10.5248 | 116.6201 | 0.99864 | 26.6235 | 116.5943 | -1.3912
10.5256 | 117.737 | 0.95484 | 25.8828 | 117.5913 | 8.054 | 10.5258 | 116.6198 | 0.99864 | 26.6235 | 116.5943 | -1.3912
10.5266 | 117.7375 | 0.95484 | 25.8828 | 117.5913 | 8.054 | 10.5268 | 116.6195 | 0.99864 | 26.6235 | 116.5943 | -1.3912
10.5276 | 117.738 | 0.95412 | 25.8893 | 117.59 | 8.1251 | 10.5278 | 116.6192 | 0.99864 | 26.6235 | 116.5943 | -1.3912
10.5286 | 117.7385 | 0.95412 | 25.8893 | 117.59 | 8.1251 | 10.5288 | 116.6189 | 0.99864 | 26.6235 | 116.5943 | -1.3912
10.5296 | 117.739 | 0.95412 | 25.8893 | 117.59 | 8.1251 | 10.5298 | 116.6186 | 0.99862 | 26.647 | 116.6015 | -1.4012
10.5306 | 117.7395 | 0.95412 | 25.8893 | 117.59 | 8.1251 | 10.5308 | 116.6183 | 0.99862 | 26.647 | 116.6015 | -1.4012
10.5316 | 117.74 | 0.95412 | 25.8893 | 117.59 | 8.1251 | 10.5318 | 116.618 | 0.99862 | 26.647 | 116.6015 | -1.4012
10.5326 | 117.7405 | 0.95412 | 25.8893 | 117.59 | 8.1251 | 10.5328 | 116.6177 | 0.99862 | 26.647 | 116.6015 | -1.4012
10.5336 | 117.741 | 0.95412 | 25.8893 | 117.59 | 8.1251 | 10.5338 | 116.6174 | 0.99862 | 26.647 | 116.6015 | -1.4012
10.5346 | 117.7415 | 0.95412 | 25.8893 | 117.59 | 8.1251 | 10.5348 | 116.6171 | 0.99862 | 26.647 | 116.6015 | -1.4012
10.5356 | 117.742 | 0.9546 | 25.8861 | 117.5842 | 8.0781 | 10.5358 | 116.6168 | 0.99862 | 26.647 | 116.6015 | -1.4012
10.5366 | 117.7425 | 0.9546 | 25.8861 | 117.5842 | 8.0781 | 10.5368 | 116.6165 | 0.99862 | 26.647 | 116.6015 | -1.4012
10.5376 | 117.743 | 0.9546 | 25.8861 | 117.5842 | 8.0781 | 10.5378 | 116.6162 | 0.99863 | 26.6548 | 116.6134 | -1.3962
10.5386 | 117.7435 | 0.9546 | 25.8861 | 117.5842 | 8.0781 | 10.5388 | 116.6159 | 0.99863 | 26.6548 | 116.6134 | -1.3962
10.5396 | 117.744 | 0.9546 | 25.8861 | 117.5842 | 8.0781 | 10.5398 | 116.6156 | 0.99863 | 26.6548 | 116.6134 | -1.3962
10.5406 | 117.7445 | 0.9546 | 25.8861 | 117.5842 | 8.0781 | 10.5408 | 116.6153 | 0.99863 | 26.6548 | 116.6134 | -1.3962
10.5416 | 117.745 | 0.9546 | 25.8861 | 117.5842 | 8.0781 | 10.5418 | 116.615 | 0.99863 | 26.6548 | 116.6134 | -1.3962
10.5426 | 117.7455 | 0.9546 | 25.8861 | 117.5842 | 8.0781 | 10.5428 | 116.6147 | 0.99863 | 26.6548 | 116.6134 | -1.3962
10.5436 | 117.746 | 0.9546 | 25.8861 | 117.5842 | 8.0781 | 10.5438 | 116.6144 | 0.99863 | 26.6548 | 116.6134 | -1.3962
10.5446 | 117.7465 | 0.95352 | 25.879 | 117.5823 | 8.178 | 10.5448 | 116.6141 | 0.99863 | 26.6548 | 116.6134 | -1.3962
10.5456 | 117.747 | 0.95352 | 25.879 | 117.5823 | 8.178 | 10.5458 | 116.6138 | 0.99863 | 26.6548 | 116.6134 | -1.3962
10.5466 | 117.7475 | 0.95352 | 25.879 | 117.5823 | 8.178 | 10.5468 | 116.6135 | 0.99861 | 26.6448 | 116.6171 | -1.4069
10.5476 | 117.748 | 0.95352 | 25.879 | 117.5823 | 8.178 | 10.5478 | 116.6132 | 0.99861 | 26.6448 | 116.6171 | -1.4069
10.5486 | 117.7485 | 0.95352 | 25.879 | 117.5823 | 8.178 | 10.5488 | 116.6129 | 0.99861 | 26.6448 | 116.6171 | -1.4069
10.5496 | 117.749 | 0.95352 | 25.879 | 117.5823 | 8.178 | 10.5498 | 116.6126 | 0.99861 | 26.6448 | 116.6171 | -1.4069
10.5506 | 117.7495 | 0.95352 | 25.879 | 117.5823 | 8.178 | 10.5508 | 116.6123 | 0.99861 | 26.6448 | 116.6171 | -1.4069
10.5516 | 117.75 | 0.95352 | 25.879 | 117.5823 | 8.178 | 10.5518 | 116.612 | 0.99861 | 26.6448 | 116.6171 | -1.4069
10.5526 | 117.7505 | 0.95356 | 25.9005 | 117.5814 | 8.1815 | 10.5528 | 116.6117 | 0.99861 | 26.6448 | 116.6171 | -1.4069
10.5536 | 117.751 | 0.95356 | 25.9005 | 117.5814 | 8.1815 | 10.5538 | 116.6114 | 0.99861 | 26.6448 | 116.6171 | -1.4069
10.5546 | 117.7515 | 0.95356 | 25.9005 | 117.5814 | 8.1815 | 10.5548 | 116.6111 | 0.99858 | 26.631 | 116.6236 | -1.4231
10.5556 | 117.752 | 0.95356 | 25.9005 | 117.5814 | 8.1815 | 10.5558 | 116.6108 | 0.99858 | 26.631 | 116.6236 | -1.4231
10.5566 | 117.7525 | 0.95356 | 25.9005 | 117.5814 | 8.1815 | 10.5568 | 116.6105 | 0.99858 | 26.631 | 116.6236 | -1.4231
10.5576 | 117.753 | 0.95356 | 25.9005 | 117.5814 | 8.1815 | 10.5578 | 116.6103 | 0.99858 | 26.631 | 116.6236 | -1.4231
10.5586 | 117.7535 | 0.95356 | 25.9005 | 117.5814 | 8.1815 | 10.5588 | 116.61 | 0.99858 | 26.631 | 116.6236 | -1.4231
10.5596 | 117.754 | 0.95356 | 25.9005 | 117.5814 | 8.1815 | 10.5598 | 116.6096 | 0.99858 | 26.631 | 116.6236 | -1.4231
10.5606 | 117.7545 | 0.95267 | 25.8945 | 117.5891 | 8.2636 | 10.5608 | 116.6094 | 0.99858 | 26.631 | 116.6236 | -1.4231
10.5616 | 117.755 | 0.95267 | 25.8945 | 117.5891 | 8.2636 | 10.5618 | 116.6091 | 0.99858 | 26.631 | 116.6236 | -1.4231
10.5626 | 117.7555 | 0.95267 | 25.8945 | 117.5891 | 8.2636 | 10.5628 | 116.6088 | 0.99849 | 26.6411 | 116.6204 | -1.4674
10.5636 | 117.756 | 0.95267 | 25.8945 | 117.5891 | 8.2636 | 10.5638 | 116.6085 | 0.99849 | 26.6411 | 116.6204 | -1.4674
10.5646 | 117.7565 | 0.95267 | 25.8945 | 117.5891 | 8.2636 | 10.5648 | 116.6082 | 0.99849 | 26.6411 | 116.6204 | -1.4674
10.5656 | 117.757 | 0.95267 | 25.8945 | 117.5891 | 8.2636 | 10.5658 | 116.6079 | 0.99849 | 26.6411 | 116.6204 | -1.4674
10.5666 | 117.7575 | 0.95267 | 25.8945 | 117.5891 | 8.2636 | 10.5668 | 116.6076 | 0.99849 | 26.6411 | 116.6204 | -1.4674
10.5676 | 117.758 | 0.95267 | 25.8945 | 117.5891 | 8.2636 | 10.5678 | 116.6073 | 0.99849 | 26.6411 | 116.6204 | -1.4674
10.5686 | 117.7585 | 0.95267 | 25.8945 | 117.5891 | 8.2636 | 10.5688 | 116.607 | 0.99849 | 26.6411 | 116.6204 | -1.4674
10.5696 | 117.759 | 0.95244 | 25.9041 | 117.6047 | 8.2881 | 10.5698 | 116.6067 | 0.99849 | 26.6411 | 116.6204 | -1.4674
10.5706 | 117.7595 | 0.95244 | 25.9041 | 117.6047 | 8.2881 | 10.5708 | 116.6064 | 0.99849 | 26.6411 | 116.6204 | -1.4674
10.5716 | 117.76 | 0.95244 | 25.9041 | 117.6047 | 8.2881 | 10.5718 | 116.6061 | 0.99841 | 26.6462 | 116.6229 | -1.5067
10.5726 | 117.7605 | 0.95244 | 25.9041 | 117.6047 | 8.2881 | 10.5728 | 116.6058 | 0.99841 | 26.6462 | 116.6229 | -1.5067
10.5736 | 117.761 | 0.95244 | 25.9041 | 117.6047 | 8.2881 | 10.5738 | 116.6055 | 0.99841 | 26.6462 | 116.6229 | -1.5067
10.5746 | 117.7615 | 0.95244 | 25.9041 | 117.6047 | 8.2881 | 10.5748 | 116.6052 | 0.99841 | 26.6462 | 116.6229 | -1.5067
10.5756 | 117.762 | 0.95244 | 25.9041 | 117.6047 | 8.2881 | 10.5758 | 116.6049 | 0.99841 | 26.6462 | 116.6229 | -1.5067
10.5766 | 117.7625 | 0.95244 | 25.9041 | 117.6047 | 8.2881 | 10.5768 | 116.6046 | 0.99841 | 26.6462 | 116.6229 | -1.5067
10.5776 | 117.763 | 0.95197 | 25.8872 | 117.6203 | 8.3266 | 10.5778 | 116.6043 | 0.99841 | 26.6462 | 116.6229 | -1.5067
10.5786 | 117.7635 | 0.95197 | 25.8872 | 117.6203 | 8.3266 | 10.5788 | 116.604 | 0.99841 | 26.6462 | 116.6229 | -1.5067
10.5796 | 117.764 | 0.95197 | 25.8872 | 117.6203 | 8.3266 | 10.5798 | 116.6037 | 0.99839 | 26.6491 | 116.622 | -1.5117
10.5806 | 117.7645 | 0.95197 | 25.8872 | 117.6203 | 8.3266 | 10.5808 | 116.6034 | 0.99839 | 26.6491 | 116.622 | -1.5117
10.5816 | 117.765 | 0.95197 | 25.8872 | 117.6203 | 8.3266 | 10.5818 | 116.6031 | 0.99839 | 26.6491 | 116.622 | -1.5117
10.5826 | 117.7655 | 0.95197 | 25.8872 | 117.6203 | 8.3266 | 10.5828 | 116.6028 | 0.99839 | 26.6491 | 116.622 | -1.5117
10.5836 | 117.766 | 0.95197 | 25.8872 | 117.6203 | 8.3266 | 10.5838 | 116.6025 | 0.99839 | 26.6491 | 116.622 | -1.5117
10.5846 | 117.7665 | 0.95197 | 25.8872 | 117.6203 | 8.3266 | 10.5848 | 116.6022 | 0.99839 | 26.6491 | 116.622 | -1.5117
10.5856 | 117.767 | 0.95179 | 25.9087 | 117.6206 | 8.3504 | 10.5858 | 116.6019 | 0.99839 | 26.6491 | 116.622 | -1.5117
10.5866 | 117.7675 | 0.95179 | 25.9087 | 117.6206 | 8.3504 | 10.5868 | 116.6016 | 0.99839 | 26.6491 | 116.622 | -1.5117
10.5876 | 117.768 | 0.95179 | 25.9087 | 117.6206 | 8.3504 | 10.5878 | 116.6013 | 0.99838 | 26.6433 | 116.6205 | -1.5201
10.5886 | 117.7685 | 0.95179 | 25.9087 | 117.6206 | 8.3504 | 10.5888 | 116.601 | 0.99838 | 26.6433 | 116.6205 | -1.5201
10.5896 | 117.769 | 0.95179 | 25.9087 | 117.6206 | 8.3504 | 10.5898 | 116.6007 | 0.99838 | 26.6433 | 116.6205 | -1.5201
10.5906 | 117.7695 | 0.95179 | 25.9087 | 117.6206 | 8.3504 | 10.5908 | 116.6004 | 0.99838 | 26.6433 | 116.6205 | -1.5201
10.5916 | 117.77 | 0.95179 | 25.9087 | 117.6206 | 8.3504 | 10.5918 | 116.6001 | 0.99838 | 26.6433 | 116.6205 | -1.5201
10.5926 | 117.7705 | 0.95179 | 25.9087 | 117.6206 | 8.3504 | 10.5928 | 116.5998 | 0.99838 | 26.6433 | 116.6205 | -1.5201
10.5936 | 117.771 | 0.95179 | 25.9087 | 117.6206 | 8.3504 | 10.5938 | 116.5995 | 0.99838 | 26.6433 | 116.6205 | -1.5201
10.5946 | 117.7715 | 0.95175 | 25.9524 | 117.6234 | 8.3682 | 10.5948 | 116.5992 | 0.99838 | 26.6433 | 116.6205 | -1.5201
10.5956 | 117.772 | 0.95175 | 25.9524 | 117.6234 | 8.3682 | 10.5958 | 116.5989 | 0.99838 | 26.6433 | 116.6205 | -1.5201
10.5966 | 117.7725 | 0.95175 | 25.9524 | 117.6234 | 8.3682 | 10.5968 | 116.5986 | 0.99837 | 26.636 | 116.6335 | -1.5204
10.5976 | 117.773 | 0.95175 | 25.9524 | 117.6234 | 8.3682 | 10.5978 | 116.5983 | 0.99837 | 26.636 | 116.6335 | -1.5204
10.5986 | 117.7735 | 0.95175 | 25.9524 | 117.6234 | 8.3682 | 10.5988 | 116.598 | 0.99837 | 26.636 | 116.6335 | -1.5204
10.5996 | 117.774 | 0.95175 | 25.9524 | 117.6234 | 8.3682 | 10.5998 | 116.5977 | 0.99837 | 26.636 | 116.6335 | -1.5204
10.6006 | 117.7745 | 0.95175 | 25.9524 | 117.6234 | 8.3682 | 10.6008 | 116.5974 | 0.99837 | 26.636 | 116.6335 | -1.5204
10.6016 | 117.775 | 0.95175 | 25.9524 | 117.6234 | 8.3682 | 10.6018 | 116.5971 | 0.99837 | 26.636 | 116.6335 | -1.5204
10.6026 | 117.7755 | 0.9512 | 25.9656 | 117.6321 | 8.423 | 10.6028 | 116.5968 | 0.99837 | 26.636 | 116.6335 | -1.5204
10.6036 | 117.776 | 0.9512 | 25.9656 | 117.6321 | 8.423 | 10.6038 | 116.5965 | 0.99837 | 26.636 | 116.6335 | -1.5204
10.6046 | 117.7765 | 0.9512 | 25.9656 | 117.6321 | 8.423 | 10.6048 | 116.5962 | 0.99834 | 26.6316 | 116.6273 | -1.5378
10.6056 | 117.777 | 0.9512 | 25.9656 | 117.6321 | 8.423 | 10.6058 | 116.5959 | 0.99834 | 26.6316 | 116.6273 | -1.5378
10.6066 | 117.7775 | 0.9512 | 25.9656 | 117.6321 | 8.423 | 10.6068 | 116.5956 | 0.99834 | 26.6316 | 116.6273 | -1.5378
10.6076 | 117.778 | 0.9512 | 25.9656 | 117.6321 | 8.423 | 10.6078 | 116.5953 | 0.99834 | 26.6316 | 116.6273 | -1.5378
10.6086 | 117.7785 | 0.9512 | 25.9656 | 117.6321 | 8.423 | 10.6088 | 116.595 | 0.99834 | 26.6316 | 116.6273 | -1.5378
10.6096 | 117.779 | 0.9512 | 25.9656 | 117.6321 | 8.423 | 10.6098 | 116.5947 | 0.99834 | 26.6316 | 116.6273 | -1.5378
10.6106 | 117.7795 | 0.9508 | 25.9567 | 117.6455 | 8.4574 | 10.6108 | 116.5944 | 0.99834 | 26.6316 | 116.6273 | -1.5378
10.6116 | 117.78 | 0.9508 | 25.9567 | 117.6455 | 8.4574 | 10.6118 | 116.5941 | 0.99834 | 26.6316 | 116.6273 | -1.5378
10.6126 | 117.7805 | 0.9508 | 25.9567 | 117.6455 | 8.4574 | 10.6128 | 116.5938 | 0.99832 | 26.6224 | 116.6066 | -1.5465
10.6136 | 117.781 | 0.9508 | 25.9567 | 117.6455 | 8.4574 | 10.6138 | 116.5935 | 0.99832 | 26.6224 | 116.6066 | -1.5465
10.6146 | 117.7815 | 0.9508 | 25.9567 | 117.6455 | 8.4574 | 10.6148 | 116.5932 | 0.99832 | 26.6224 | 116.6066 | -1.5465
10.6156 | 117.782 | 0.9508 | 25.9567 | 117.6455 | 8.4574 | 10.6158 | 116.5929 | 0.99832 | 26.6224 | 116.6066 | -1.5465
10.6166 | 117.7825 | 0.9508 | 25.9567 | 117.6455 | 8.4574 | 10.6168 | 116.5926 | 0.99832 | 26.6224 | 116.6066 | -1.5465
10.6176 | 117.783 | 0.9508 | 25.9567 | 117.6455 | 8.4574 | 10.6178 | 116.5923 | 0.99832 | 26.6224 | 116.6066 | -1.5465
10.6186 | 117.7835 | 0.9508 | 25.9567 | 117.6455 | 8.4574 | 10.6188 | 116.592 | 0.99832 | 26.6224 | 116.6066 | -1.5465
10.6196 | 117.784 | 0.94983 | 25.9472 | 117.6501 | 8.544 | 10.6198 | 116.5917 | 0.99832 | 26.6224 | 116.6066 | -1.5465
10.6206 | 117.7845 | 0.94983 | 25.9472 | 117.6501 | 8.544 | 10.6208 | 116.5914 | 0.99832 | 26.6224 | 116.6066 | -1.5465
10.6216 | 117.785 | 0.94983 | 25.9472 | 117.6501 | 8.544 | 10.6218 | 116.5911 | 0.99826 | 26.6291 | 116.6271 | -1.5742
10.6226 | 117.7855 | 0.94983 | 25.9472 | 117.6501 | 8.544 | 10.6228 | 116.5908 | 0.99826 | 26.6291 | 116.6271 | -1.5742
10.6236 | 117.786 | 0.94983 | 25.9472 | 117.6501 | 8.544 | 10.6238 | 116.5905 | 0.99826 | 26.6291 | 116.6271 | -1.5742
10.6246 | 117.7865 | 0.94983 | 25.9472 | 117.6501 | 8.544 | 10.6248 | 116.5902 | 0.99826 | 26.6291 | 116.6271 | -1.5742
10.6256 | 117.787 | 0.94983 | 25.9472 | 117.6501 | 8.544 | 10.6258 | 116.5899 | 0.99826 | 26.6291 | 116.6271 | -1.5742
10.6266 | 117.7875 | 0.94983 | 25.9472 | 117.6501 | 8.544 | 10.6268 | 116.5896 | 0.99826 | 26.6291 | 116.6271 | -1.5742
10.6276 | 117.788 | 0.94947 | 25.9333 | 117.657 | 8.5722 | 10.6278 | 116.5893 | 0.99826 | 26.6291 | 116.6271 | -1.5742
10.6286 | 117.7885 | 0.94947 | 25.9333 | 117.657 | 8.5722 | 10.6288 | 116.589 | 0.99826 | 26.6291 | 116.6271 | -1.5742
10.6296 | 117.789 | 0.94947 | 25.9333 | 117.657 | 8.5722 | 10.6298 | 116.5887 | 0.99811 | 26.6314 | 116.6277 | -1.6384
10.6306 | 117.7895 | 0.94947 | 25.9333 | 117.657 | 8.5722 | 10.6308 | 116.5884 | 0.99811 | 26.6314 | 116.6277 | -1.6384
10.6316 | 117.79 | 0.94947 | 25.9333 | 117.657 | 8.5722 | 10.6318 | 116.5881 | 0.99811 | 26.6314 | 116.6277 | -1.6384
10.6326 | 117.7905 | 0.94947 | 25.9333 | 117.657 | 8.5722 | 10.6328 | 116.5878 | 0.99811 | 26.6314 | 116.6277 | -1.6384
10.6336 | 117.791 | 0.94947 | 25.9333 | 117.657 | 8.5722 | 10.6338 | 116.5875 | 0.99811 | 26.6314 | 116.6277 | -1.6384
10.6346 | 117.7915 | 0.94947 | 25.9333 | 117.657 | 8.5722 | 10.6348 | 116.5872 | 0.99811 | 26.6314 | 116.6277 | -1.6384
10.6356 | 117.792 | 0.9492 | 25.9229 | 117.6483 | 8.5935 | 10.6358 | 116.5869 | 0.99811 | 26.6314 | 116.6277 | -1.6384
10.6366 | 117.7925 | 0.9492 | 25.9229 | 117.6483 | 8.5935 | 10.6368 | 116.5866 | 0.99811 | 26.6314 | 116.6277 | -1.6384
10.6376 | 117.793 | 0.9492 | 25.9229 | 117.6483 | 8.5935 | 10.6378 | 116.5863 | 0.99806 | 26.6367 | 116.5972 | -1.6609
10.6386 | 117.7935 | 0.9492 | 25.9229 | 117.6483 | 8.5935 | 10.6388 | 116.5861 | 0.99806 | 26.6367 | 116.5972 | -1.6609
10.6396 | 117.794 | 0.9492 | 25.9229 | 117.6483 | 8.5935 | 10.6398 | 116.5857 | 0.99806 | 26.6367 | 116.5972 | -1.6609
10.6406 | 117.7945 | 0.9492 | 25.9229 | 117.6483 | 8.5935 | 10.6408 | 116.5854 | 0.99806 | 26.6367 | 116.5972 | -1.6609
10.6416 | 117.795 | 0.9492 | 25.9229 | 117.6483 | 8.5935 | 10.6418 | 116.5852 | 0.99806 | 26.6367 | 116.5972 | -1.6609
10.6426 | 117.7955 | 0.9492 | 25.9229 | 117.6483 | 8.5935 | 10.6428 | 116.5849 | 0.99806 | 26.6367 | 116.5972 | -1.6609
10.6436 | 117.796 | 0.9492 | 25.9229 | 117.6483 | 8.5935 | 10.6438 | 116.5846 | 0.99806 | 26.6367 | 116.5972 | -1.6609
10.6446 | 117.7965 | 0.94931 | 25.9266 | 117.6397 | 8.5851 | 10.6448 | 116.5843 | 0.99806 | 26.6367 | 116.5972 | -1.6609
10.6456 | 117.797 | 0.94931 | 25.9266 | 117.6397 | 8.5851 | 10.6458 | 116.584 | 0.99806 | 26.6367 | 116.5972 | -1.6609
10.6466 | 117.7975 | 0.94931 | 25.9266 | 117.6397 | 8.5851 | 10.6468 | 116.5837 | 0.9981 | 26.6318 | 116.594 | -1.6442
10.6476 | 117.798 | 0.94931 | 25.9266 | 117.6397 | 8.5851 | 10.6478 | 116.5834 | 0.9981 | 26.6318 | 116.594 | -1.6442
10.6486 | 117.7985 | 0.94931 | 25.9266 | 117.6397 | 8.5851 | 10.6488 | 116.5831 | 0.9981 | 26.6318 | 116.594 | -1.6442
10.6496 | 117.799 | 0.94931 | 25.9266 | 117.6397 | 8.5851 | 10.6498 | 116.5828 | 0.9981 | 26.6318 | 116.594 | -1.6442
10.6506 | 117.7995 | 0.94931 | 25.9266 | 117.6397 | 8.5851 | 10.6508 | 116.5825 | 0.9981 | 26.6318 | 116.594 | -1.6442
10.6516 | 117.8 | 0.94931 | 25.9266 | 117.6397 | 8.5851 | 10.6518 | 116.5822 | 0.9981 | 26.6318 | 116.594 | -1.6442
10.6526 | 117.8005 | 0.94904 | 25.9309 | 117.6243 | 8.611 | 10.6528 | 116.5819 | 0.9981 | 26.6318 | 116.594 | -1.6442
10.6536 | 117.801 | 0.94904 | 25.9309 | 117.6243 | 8.611 | 10.6538 | 116.5816 | 0.9981 | 26.6318 | 116.594 | -1.6442
10.6546 | 117.8015 | 0.94904 | 25.9309 | 117.6243 | 8.611 | 10.6548 | 116.5813 | 0.998 | 26.6249 | 116.5963 | -1.6854
10.6556 | 117.802 | 0.94904 | 25.9309 | 117.6243 | 8.611 | 10.6558 | 116.581 | 0.998 | 26.6249 | 116.5963 | -1.6854
10.6566 | 117.8025 | 0.94904 | 25.9309 | 117.6243 | 8.611 | 10.6568 | 116.5807 | 0.998 | 26.6249 | 116.5963 | -1.6854
10.6576 | 117.803 | 0.94904 | 25.9309 | 117.6243 | 8.611 | 10.6578 | 116.5804 | 0.998 | 26.6249 | 116.5963 | -1.6854
10.6586 | 117.8035 | 0.94904 | 25.9309 | 117.6243 | 8.611 | 10.6588 | 116.5801 | 0.998 | 26.6249 | 116.5963 | -1.6854
10.6596 | 117.804 | 0.94904 | 25.9309 | 117.6243 | 8.611 | 10.6598 | 116.5798 | 0.998 | 26.6249 | 116.5963 | -1.6854
10.6606 | 117.8045 | 0.94921 | 25.9379 | 117.623 | 8.5975 | 10.6608 | 116.5795 | 0.998 | 26.6249 | 116.5963 | -1.6854
10.6616 | 117.805 | 0.94921 | 25.9379 | 117.623 | 8.5975 | 10.6618 | 116.5792 | 0.998 | 26.6249 | 116.5963 | -1.6854
10.6626 | 117.8055 | 0.94921 | 25.9379 | 117.623 | 8.5975 | 10.6628 | 116.5789 | 0.99798 | 26.6265 | 116.6008 | -1.6934
10.6636 | 117.806 | 0.94921 | 25.9379 | 117.623 | 8.5975 | 10.6638 | 116.5786 | 0.99798 | 26.6265 | 116.6008 | -1.6934
10.6646 | 117.8065 | 0.94921 | 25.9379 | 117.623 | 8.5975 | 10.6648 | 116.5783 | 0.99798 | 26.6265 | 116.6008 | -1.6934
10.6656 | 117.807 | 0.94921 | 25.9379 | 117.623 | 8.5975 | 10.6658 | 116.578 | 0.99798 | 26.6265 | 116.6008 | -1.6934
10.6666 | 117.8075 | 0.94921 | 25.9379 | 117.623 | 8.5975 | 10.6668 | 116.5777 | 0.99798 | 26.6265 | 116.6008 | -1.6934
10.6676 | 117.808 | 0.94921 | 25.9379 | 117.623 | 8.5975 | 10.6678 | 116.5774 | 0.99798 | 26.6265 | 116.6008 | -1.6934
10.6686 | 117.8085 | 0.94921 | 25.9379 | 117.623 | 8.5975 | 10.6688 | 116.5771 | 0.99798 | 26.6265 | 116.6008 | -1.6934
10.6696 | 117.809 | 0.94829 | 25.9157 | 117.6428 | 8.674 | 10.6698 | 116.5768 | 0.99798 | 26.6265 | 116.6008 | -1.6934
10.6706 | 117.8095 | 0.94829 | 25.9157 | 117.6428 | 8.674 | 10.6708 | 116.5765 | 0.99798 | 26.6265 | 116.6008 | -1.6934
10.6716 | 117.81 | 0.94829 | 25.9157 | 117.6428 | 8.674 | 10.6718 | 116.5762 | 0.99802 | 26.6346 | 116.61 | -1.679
10.6726 | 117.8105 | 0.94829 | 25.9157 | 117.6428 | 8.674 | 10.6728 | 116.5759 | 0.99802 | 26.6346 | 116.61 | -1.679
10.6736 | 117.811 | 0.94829 | 25.9157 | 117.6428 | 8.674 | 10.6738 | 116.5756 | 0.99802 | 26.6346 | 116.61 | -1.679
10.6746 | 117.8115 | 0.94829 | 25.9157 | 117.6428 | 8.674 | 10.6748 | 116.5753 | 0.99802 | 26.6346 | 116.61 | -1.679
10.6756 | 117.812 | 0.94829 | 25.9157 | 117.6428 | 8.674 | 10.6758 | 116.575 | 0.99802 | 26.6346 | 116.61 | -1.679
10.6766 | 117.8125 | 0.94829 | 25.9157 | 117.6428 | 8.674 | 10.6768 | 116.5747 | 0.99802 | 26.6346 | 116.61 | -1.679
10.6776 | 117.813 | 0.94828 | 25.9035 | 117.6593 | 8.6708 | 10.6778 | 116.5744 | 0.99802 | 26.6346 | 116.61 | -1.679
10.6786 | 117.8135 | 0.94828 | 25.9035 | 117.6593 | 8.6708 | 10.6788 | 116.5741 | 0.99802 | 26.6346 | 116.61 | -1.679
10.6796 | 117.814 | 0.94828 | 25.9035 | 117.6593 | 8.6708 | 10.6798 | 116.5738 | 0.99797 | 26.6399 | 116.6158 | -1.7017
10.6806 | 117.8145 | 0.94828 | 25.9035 | 117.6593 | 8.6708 | 10.6808 | 116.5735 | 0.99797 | 26.6399 | 116.6158 | -1.7017
10.6816 | 117.815 | 0.94828 | 25.9035 | 117.6593 | 8.6708 | 10.6818 | 116.5732 | 0.99797 | 26.6399 | 116.6158 | -1.7017
10.6826 | 117.8155 | 0.94828 | 25.9035 | 117.6593 | 8.6708 | 10.6828 | 116.5729 | 0.99797 | 26.6399 | 116.6158 | -1.7017
10.6836 | 117.816 | 0.94828 | 25.9035 | 117.6593 | 8.6708 | 10.6838 | 116.5726 | 0.99797 | 26.6399 | 116.6158 | -1.7017
10.6846 | 117.8165 | 0.94828 | 25.9035 | 117.6593 | 8.6708 | 10.6848 | 116.5723 | 0.99797 | 26.6399 | 116.6158 | -1.7017
10.6856 | 117.817 | 0.94736 | 25.8965 | 117.6759 | 8.7517 | 10.6858 | 116.572 | 0.99797 | 26.6399 | 116.6158 | -1.7017
10.6866 | 117.8175 | 0.94736 | 25.8965 | 117.6759 | 8.7517 | 10.6868 | 116.5717 | 0.99797 | 26.6399 | 116.6158 | -1.7017
10.6876 | 117.818 | 0.94736 | 25.8965 | 117.6759 | 8.7517 | 10.6878 | 116.5714 | 0.99798 | 26.6335 | 116.6171 | -1.695
10.6886 | 117.8185 | 0.94736 | 25.8965 | 117.6759 | 8.7517 | 10.6888 | 116.5711 | 0.99798 | 26.6335 | 116.6171 | -1.695
10.6896 | 117.819 | 0.94736 | 25.8965 | 117.6759 | 8.7517 | 10.6898 | 116.5708 | 0.99798 | 26.6335 | 116.6171 | -1.695
10.6906 | 117.8195 | 0.94736 | 25.8965 | 117.6759 | 8.7517 | 10.6908 | 116.5705 | 0.99798 | 26.6335 | 116.6171 | -1.695
10.6916 | 117.82 | 0.94736 | 25.8965 | 117.6759 | 8.7517 | 10.6918 | 116.5702 | 0.99798 | 26.6335 | 116.6171 | -1.695
10.6926 | 117.8205 | 0.94736 | 25.8965 | 117.6759 | 8.7517 | 10.6928 | 116.5699 | 0.99798 | 26.6335 | 116.6171 | -1.695
10.6936 | 117.821 | 0.94736 | 25.8965 | 117.6759 | 8.7517 | 10.6938 | 116.5696 | 0.99798 | 26.6335 | 116.6171 | -1.695
10.6946 | 117.8215 | 0.94722 | 25.9073 | 117.6812 | 8.7682 | 10.6948 | 116.5693 | 0.99798 | 26.6335 | 116.6171 | -1.695
10.6956 | 117.822 | 0.94722 | 25.9073 | 117.6812 | 8.7682 | 10.6958 | 116.569 | 0.99798 | 26.6335 | 116.6171 | -1.695
10.6966 | 117.8225 | 0.94722 | 25.9073 | 117.6812 | 8.7682 | 10.6968 | 116.5687 | 0.99797 | 26.63 | 116.6236 | -1.6977
10.6976 | 117.823 | 0.94722 | 25.9073 | 117.6812 | 8.7682 | 10.6978 | 116.5684 | 0.99797 | 26.63 | 116.6236 | -1.6977
10.6986 | 117.8235 | 0.94722 | 25.9073 | 117.6812 | 8.7682 | 10.6988 | 116.5681 | 0.99797 | 26.63 | 116.6236 | -1.6977
10.6996 | 117.824 | 0.94722 | 25.9073 | 117.6812 | 8.7682 | 10.6998 | 116.5678 | 0.99797 | 26.63 | 116.6236 | -1.6977
10.7006 | 117.8245 | 0.94722 | 25.9073 | 117.6812 | 8.7682 | 10.7008 | 116.5675 | 0.99797 | 26.63 | 116.6236 | -1.6977
10.7016 | 117.825 | 0.94722 | 25.9073 | 117.6812 | 8.7682 | 10.7018 | 116.5672 | 0.99797 | 26.63 | 116.6236 | -1.6977
10.7026 | 117.8255 | 0.94632 | 25.8819 | 117.6704 | 8.8408 | 10.7028 | 116.5669 | 0.99797 | 26.63 | 116.6236 | -1.6977
10.7036 | 117.826 | 0.94632 | 25.8819 | 117.6704 | 8.8408 | 10.7038 | 116.5666 | 0.99797 | 26.63 | 116.6236 | -1.6977
10.7046 | 117.8265 | 0.94632 | 25.8819 | 117.6704 | 8.8408 | 10.7048 | 116.5663 | 0.99789 | 26.6423 | 116.6122 | -1.7352
10.7056 | 117.827 | 0.94632 | 25.8819 | 117.6704 | 8.8408 | 10.7058 | 116.566 | 0.99789 | 26.6423 | 116.6122 | -1.7352
10.7066 | 117.8275 | 0.94632 | 25.8819 | 117.6704 | 8.8408 | 10.7068 | 116.5657 | 0.99789 | 26.6423 | 116.6122 | -1.7352
10.7076 | 117.828 | 0.94632 | 25.8819 | 117.6704 | 8.8408 | 10.7078 | 116.5654 | 0.99789 | 26.6423 | 116.6122 | -1.7352
10.7086 | 117.8285 | 0.94632 | 25.8819 | 117.6704 | 8.8408 | 10.7088 | 116.5651 | 0.99789 | 26.6423 | 116.6122 | -1.7352
10.7096 | 117.829 | 0.94632 | 25.8819 | 117.6704 | 8.8408 | 10.7098 | 116.5648 | 0.99789 | 26.6423 | 116.6122 | -1.7352
10.7106 | 117.8295 | 0.94644 | 25.8786 | 117.6838 | 8.8287 | 10.7108 | 116.5645 | 0.99789 | 26.6423 | 116.6122 | -1.7352
10.7116 | 117.83 | 0.94644 | 25.8786 | 117.6838 | 8.8287 | 10.7118 | 116.5642 | 0.99789 | 26.6423 | 116.6122 | -1.7352
10.7126 | 117.8305 | 0.94644 | 25.8786 | 117.6838 | 8.8287 | 10.7128 | 116.5639 | 0.99789 | 26.6423 | 116.6122 | -1.7352
10.7136 | 117.831 | 0.94644 | 25.8786 | 117.6838 | 8.8287 | 10.7138 | 116.5636 | 0.99778 | 26.6297 | 116.5987 | -1.7768
10.7146 | 117.8315 | 0.94644 | 25.8786 | 117.6838 | 8.8287 | 10.7148 | 116.5633 | 0.99778 | 26.6297 | 116.5987 | -1.7768
10.7156 | 117.832 | 0.94644 | 25.8786 | 117.6838 | 8.8287 | 10.7158 | 116.563 | 0.99778 | 26.6297 | 116.5987 | -1.7768
10.7166 | 117.8325 | 0.94644 | 25.8786 | 117.6838 | 8.8287 | 10.7168 | 116.5627 | 0.99778 | 26.6297 | 116.5987 | -1.7768
10.7176 | 117.833 | 0.94644 | 25.8786 | 117.6838 | 8.8287 | 10.7178 | 116.5624 | 0.99778 | 26.6297 | 116.5987 | -1.7768
10.7186 | 117.8335 | 0.94644 | 25.8786 | 117.6838 | 8.8287 | 10.7188 | 116.5621 | 0.99778 | 26.6297 | 116.5987 | -1.7768
10.7196 | 117.834 | 0.94612 | 25.896 | 117.6909 | 8.8631 | 10.7198 | 116.5619 | 0.99778 | 26.6297 | 116.5987 | -1.7768
10.7206 | 117.8345 | 0.94612 | 25.896 | 117.6909 | 8.8631 | 10.7208 | 116.5615 | 0.99778 | 26.6297 | 116.5987 | -1.7768
10.7216 | 117.835 | 0.94612 | 25.896 | 117.6909 | 8.8631 | 10.7218 | 116.5612 | 0.99776 | 26.6282 | 116.5985 | -1.7863
10.7226 | 117.8355 | 0.94612 | 25.896 | 117.6909 | 8.8631 | 10.7228 | 116.561 | 0.99776 | 26.6282 | 116.5985 | -1.7863
10.7236 | 117.836 | 0.94612 | 25.896 | 117.6909 | 8.8631 | 10.7238 | 116.5607 | 0.99776 | 26.6282 | 116.5985 | -1.7863
10.7246 | 117.8365 | 0.94612 | 25.896 | 117.6909 | 8.8631 | 10.7248 | 116.5604 | 0.99776 | 26.6282 | 116.5985 | -1.7863
10.7256 | 117.837 | 0.94612 | 25.896 | 117.6909 | 8.8631 | 10.7258 | 116.5601 | 0.99776 | 26.6282 | 116.5985 | -1.7863
10.7266 | 117.8375 | 0.94612 | 25.896 | 117.6909 | 8.8631 | 10.7268 | 116.5598 | 0.99776 | 26.6282 | 116.5985 | -1.7863
10.7276 | 117.838 | 0.946 | 25.9018 | 117.6765 | 8.8757 | 10.7278 | 116.5595 | 0.99776 | 26.6282 | 116.5985 | -1.7863
10.7286 | 117.8385 | 0.946 | 25.9018 | 117.6765 | 8.8757 | 10.7288 | 116.5592 | 0.99776 | 26.6282 | 116.5985 | -1.7863
10.7296 | 117.839 | 0.946 | 25.9018 | 117.6765 | 8.8757 | 10.7298 | 116.5589 | 0.99774 | 26.6657 | 116.5982 | -1.7956
10.7306 | 117.8395 | 0.946 | 25.9018 | 117.6765 | 8.8757 | 10.7308 | 116.5586 | 0.99774 | 26.6657 | 116.5982 | -1.7956
10.7316 | 117.84 | 0.946 | 25.9018 | 117.6765 | 8.8757 | 10.7318 | 116.5583 | 0.99774 | 26.6657 | 116.5982 | -1.7956
10.7326 | 117.8405 | 0.946 | 25.9018 | 117.6765 | 8.8757 | 10.7328 | 116.558 | 0.99774 | 26.6657 | 116.5982 | -1.7956
10.7336 | 117.841 | 0.946 | 25.9018 | 117.6765 | 8.8757 | 10.7338 | 116.5577 | 0.99774 | 26.6657 | 116.5982 | -1.7956
10.7346 | 117.8415 | 0.946 | 25.9018 | 117.6765 | 8.8757 | 10.7348 | 116.5574 | 0.99774 | 26.6657 | 116.5982 | -1.7956
10.7356 | 117.842 | 0.94544 | 25.8954 | 117.6929 | 8.9238 | 10.7358 | 116.5571 | 0.99774 | 26.6657 | 116.5982 | -1.7956
10.7366 | 117.8425 | 0.94544 | 25.8954 | 117.6929 | 8.9238 | 10.7368 | 116.5568 | 0.99774 | 26.6657 | 116.5982 | -1.7956
10.7376 | 117.843 | 0.94544 | 25.8954 | 117.6929 | 8.9238 | 10.7378 | 116.5565 | 0.99774 | 26.6657 | 116.5982 | -1.7956
10.7386 | 117.8435 | 0.94544 | 25.8954 | 117.6929 | 8.9238 | 10.7388 | 116.5562 | 0.99776 | 26.652 | 116.5957 | -1.7851
10.7396 | 117.844 | 0.94544 | 25.8954 | 117.6929 | 8.9238 | 10.7398 | 116.5559 | 0.99776 | 26.652 | 116.5957 | -1.7851
10.7406 | 117.8445 | 0.94544 | 25.8954 | 117.6929 | 8.9238 | 10.7408 | 116.5556 | 0.99776 | 26.652 | 116.5957 | -1.7851
10.7416 | 117.845 | 0.94544 | 25.8954 | 117.6929 | 8.9238 | 10.7418 | 116.5553 | 0.99776 | 26.652 | 116.5957 | -1.7851
10.7426 | 117.8455 | 0.94544 | 25.8954 | 117.6929 | 8.9238 | 10.7428 | 116.555 | 0.99776 | 26.652 | 116.5957 | -1.7851
10.7436 | 117.846 | 0.94544 | 25.8954 | 117.6929 | 8.9238 | 10.7438 | 116.5547 | 0.99776 | 26.652 | 116.5957 | -1.7851
10.7446 | 117.8465 | 0.94514 | 25.9248 | 117.7039 | 8.96 | 10.7448 | 116.5544 | 0.99776 | 26.652 | 116.5957 | -1.7851
10.7456 | 117.847 | 0.94514 | 25.9248 | 117.7039 | 8.96 | 10.7458 | 116.5541 | 0.99776 | 26.652 | 116.5957 | -1.7851
10.7466 | 117.8475 | 0.94514 | 25.9248 | 117.7039 | 8.96 | 10.7468 | 116.5538 | 0.99769 | 26.6384 | 116.6204 | -1.8142
10.7476 | 117.848 | 0.94514 | 25.9248 | 117.7039 | 8.96 | 10.7478 | 116.5535 | 0.99769 | 26.6384 | 116.6204 | -1.8142
10.7486 | 117.8485 | 0.94514 | 25.9248 | 117.7039 | 8.96 | 10.7488 | 116.5532 | 0.99769 | 26.6384 | 116.6204 | -1.8142
10.7496 | 117.849 | 0.94514 | 25.9248 | 117.7039 | 8.96 | 10.7498 | 116.5529 | 0.99769 | 26.6384 | 116.6204 | -1.8142
10.7506 | 117.8495 | 0.94514 | 25.9248 | 117.7039 | 8.96 | 10.7508 | 116.5526 | 0.99769 | 26.6384 | 116.6204 | -1.8142
10.7516 | 117.85 | 0.94514 | 25.9248 | 117.7039 | 8.96 | 10.7518 | 116.5523 | 0.99769 | 26.6384 | 116.6204 | -1.8142
10.7526 | 117.8505 | 0.9444 | 25.9263 | 117.702 | 9.0261 | 10.7528 | 116.552 | 0.99769 | 26.6384 | 116.6204 | -1.8142
10.7536 | 117.851 | 0.9444 | 25.9263 | 117.702 | 9.0261 | 10.7538 | 116.5517 | 0.99769 | 26.6384 | 116.6204 | -1.8142
10.7546 | 117.8515 | 0.9444 | 25.9263 | 117.702 | 9.0261 | 10.7548 | 116.5514 | 0.9976 | 26.6546 | 116.6107 | -1.8508
10.7556 | 117.852 | 0.9444 | 25.9263 | 117.702 | 9.0261 | 10.7558 | 116.5511 | 0.9976 | 26.6546 | 116.6107 | -1.8508
10.7566 | 117.8525 | 0.9444 | 25.9263 | 117.702 | 9.0261 | 10.7568 | 116.5508 | 0.9976 | 26.6546 | 116.6107 | -1.8508
10.7576 | 117.853 | 0.9444 | 25.9263 | 117.702 | 9.0261 | 10.7578 | 116.5505 | 0.9976 | 26.6546 | 116.6107 | -1.8508
10.7586 | 117.8535 | 0.9444 | 25.9263 | 117.702 | 9.0261 | 10.7588 | 116.5502 | 0.9976 | 26.6546 | 116.6107 | -1.8508
10.7596 | 117.854 | 0.9444 | 25.9263 | 117.702 | 9.0261 | 10.7598 | 116.5499 | 0.9976 | 26.6546 | 116.6107 | -1.8508
10.7606 | 117.8545 | 0.94405 | 25.9093 | 117.7119 | 9.0513 | 10.7608 | 116.5496 | 0.9976 | 26.6546 | 116.6107 | -1.8508
10.7616 | 117.855 | 0.94405 | 25.9093 | 117.7119 | 9.0513 | 10.7618 | 116.5493 | 0.9976 | 26.6546 | 116.6107 | -1.8508
10.7626 | 117.8555 | 0.94405 | 25.9093 | 117.7119 | 9.0513 | 10.7628 | 116.549 | 0.9976 | 26.6546 | 116.6107 | -1.8508
10.7636 | 117.856 | 0.94405 | 25.9093 | 117.7119 | 9.0513 | 10.7638 | 116.5487 | 0.99764 | 26.6547 | 116.5852 | -1.8334
10.7646 | 117.8565 | 0.94405 | 25.9093 | 117.7119 | 9.0513 | 10.7648 | 116.5484 | 0.99764 | 26.6547 | 116.5852 | -1.8334
10.7656 | 117.857 | 0.94405 | 25.9093 | 117.7119 | 9.0513 | 10.7658 | 116.5481 | 0.99764 | 26.6547 | 116.5852 | -1.8334
10.7666 | 117.8575 | 0.94405 | 25.9093 | 117.7119 | 9.0513 | 10.7668 | 116.5478 | 0.99764 | 26.6547 | 116.5852 | -1.8334
10.7676 | 117.858 | 0.94405 | 25.9093 | 117.7119 | 9.0513 | 10.7678 | 116.5475 | 0.99764 | 26.6547 | 116.5852 | -1.8334
10.7686 | 117.8585 | 0.94405 | 25.9093 | 117.7119 | 9.0513 | 10.7688 | 116.5472 | 0.99764 | 26.6547 | 116.5852 | -1.8334
10.7696 | 117.859 | 0.94402 | 25.8871 | 117.7116 | 9.0465 | 10.7698 | 116.5469 | 0.99764 | 26.6547 | 116.5852 | -1.8334
10.7706 | 117.8595 | 0.94402 | 25.8871 | 117.7116 | 9.0465 | 10.7708 | 116.5466 | 0.99764 | 26.6547 | 116.5852 | -1.8334
10.7716 | 117.86 | 0.94402 | 25.8871 | 117.7116 | 9.0465 | 10.7718 | 116.5463 | 0.99766 | 26.6376 | 116.5914 | -1.8267
10.7726 | 117.8605 | 0.94402 | 25.8871 | 117.7116 | 9.0465 | 10.7728 | 116.546 | 0.99766 | 26.6376 | 116.5914 | -1.8267
10.7736 | 117.861 | 0.94402 | 25.8871 | 117.7116 | 9.0465 | 10.7738 | 116.5457 | 0.99766 | 26.6376 | 116.5914 | -1.8267
10.7746 | 117.8615 | 0.94402 | 25.8871 | 117.7116 | 9.0465 | 10.7748 | 116.5454 | 0.99766 | 26.6376 | 116.5914 | -1.8267
10.7756 | 117.862 | 0.94402 | 25.8871 | 117.7116 | 9.0465 | 10.7758 | 116.5451 | 0.99766 | 26.6376 | 116.5914 | -1.8267
10.7766 | 117.8625 | 0.94402 | 25.8871 | 117.7116 | 9.0465 | 10.7768 | 116.5448 | 0.99766 | 26.6376 | 116.5914 | -1.8267
10.7776 | 117.863 | 0.94389 | 25.8931 | 117.6917 | 9.0594 | 10.7778 | 116.5445 | 0.99766 | 26.6376 | 116.5914 | -1.8267
10.7786 | 117.8635 | 0.94389 | 25.8931 | 117.6917 | 9.0594 | 10.7788 | 116.5442 | 0.99766 | 26.6376 | 116.5914 | -1.8267
10.7796 | 117.864 | 0.94389 | 25.8931 | 117.6917 | 9.0594 | 10.7798 | 116.5439 | 0.99755 | 26.6298 | 116.5906 | -1.8677
10.7806 | 117.8645 | 0.94389 | 25.8931 | 117.6917 | 9.0594 | 10.7808 | 116.5436 | 0.99755 | 26.6298 | 116.5906 | -1.8677
10.7816 | 117.865 | 0.94389 | 25.8931 | 117.6917 | 9.0594 | 10.7818 | 116.5433 | 0.99755 | 26.6298 | 116.5906 | -1.8677
10.7826 | 117.8655 | 0.94389 | 25.8931 | 117.6917 | 9.0594 | 10.7828 | 116.543 | 0.99755 | 26.6298 | 116.5906 | -1.8677
10.7836 | 117.866 | 0.94389 | 25.8931 | 117.6917 | 9.0594 | 10.7838 | 116.5427 | 0.99755 | 26.6298 | 116.5906 | -1.8677
10.7846 | 117.8665 | 0.94389 | 25.8931 | 117.6917 | 9.0594 | 10.7848 | 116.5424 | 0.99755 | 26.6298 | 116.5906 | -1.8677
10.7856 | 117.867 | 0.94373 | 25.8962 | 117.6948 | 9.0749 | 10.7858 | 116.5421 | 0.99755 | 26.6298 | 116.5906 | -1.8677
10.7866 | 117.8675 | 0.94373 | 25.8962 | 117.6948 | 9.0749 | 10.7868 | 116.5418 | 0.99755 | 26.6298 | 116.5906 | -1.8677
10.7876 | 117.868 | 0.94373 | 25.8962 | 117.6948 | 9.0749 | 10.7878 | 116.5415 | 0.99755 | 26.6298 | 116.5906 | -1.8677
10.7886 | 117.8685 | 0.94373 | 25.8962 | 117.6948 | 9.0749 | 10.7888 | 116.5412 | 0.9976 | 26.6139 | 116.5805 | -1.8487
10.7896 | 117.869 | 0.94373 | 25.8962 | 117.6948 | 9.0749 | 10.7898 | 116.5409 | 0.9976 | 26.6139 | 116.5805 | -1.8487
10.7906 | 117.8695 | 0.94373 | 25.8962 | 117.6948 | 9.0749 | 10.7908 | 116.5406 | 0.9976 | 26.6139 | 116.5805 | -1.8487
10.7916 | 117.87 | 0.94373 | 25.8962 | 117.6948 | 9.0749 | 10.7918 | 116.5403 | 0.9976 | 26.6139 | 116.5805 | -1.8487
10.7926 | 117.8705 | 0.94373 | 25.8962 | 117.6948 | 9.0749 | 10.7928 | 116.54 | 0.9976 | 26.6139 | 116.5805 | -1.8487
10.7936 | 117.871 | 0.94373 | 25.8962 | 117.6948 | 9.0749 | 10.7938 | 116.5397 | 0.9976 | 26.6139 | 116.5805 | -1.8487
10.7946 | 117.8715 | 0.94308 | 25.899 | 117.6991 | 9.1334 | 10.7948 | 116.5394 | 0.9976 | 26.6139 | 116.5805 | -1.8487
10.7956 | 117.872 | 0.94308 | 25.899 | 117.6991 | 9.1334 | 10.7958 | 116.5391 | 0.9976 | 26.6139 | 116.5805 | -1.8487
10.7966 | 117.8725 | 0.94308 | 25.899 | 117.6991 | 9.1334 | 10.7968 | 116.5388 | 0.99758 | 26.624 | 116.5898 | -1.8539
10.7976 | 117.873 | 0.94308 | 25.899 | 117.6991 | 9.1334 | 10.7978 | 116.5385 | 0.99758 | 26.624 | 116.5898 | -1.8539
10.7986 | 117.8735 | 0.94308 | 25.899 | 117.6991 | 9.1334 | 10.7988 | 116.5382 | 0.99758 | 26.624 | 116.5898 | -1.8539
10.7996 | 117.874 | 0.94308 | 25.899 | 117.6991 | 9.1334 | 10.7998 | 116.5379 | 0.99758 | 26.624 | 116.5898 | -1.8539
10.8006 | 117.8745 | 0.94308 | 25.899 | 117.6991 | 9.1334 | 10.8008 | 116.5376 | 0.99758 | 26.624 | 116.5898 | -1.8539
10.8016 | 117.875 | 0.94308 | 25.899 | 117.6991 | 9.1334 | 10.8018 | 116.5373 | 0.99758 | 26.624 | 116.5898 | -1.8539
10.8026 | 117.8755 | 0.94297 | 25.9279 | 117.6989 | 9.1525 | 10.8028 | 116.537 | 0.99758 | 26.624 | 116.5898 | -1.8539
10.8036 | 117.876 | 0.94297 | 25.9279 | 117.6989 | 9.1525 | 10.8038 | 116.5368 | 0.99758 | 26.624 | 116.5898 | -1.8539
10.8046 | 117.8765 | 0.94297 | 25.9279 | 117.6989 | 9.1525 | 10.8048 | 116.5365 | 0.99751 | 26.6176 | 116.5792 | -1.8826
10.8056 | 117.877 | 0.94297 | 25.9279 | 117.6989 | 9.1525 | 10.8058 | 116.5362 | 0.99751 | 26.6176 | 116.5792 | -1.8826
10.8066 | 117.8775 | 0.94297 | 25.9279 | 117.6989 | 9.1525 | 10.8068 | 116.5359 | 0.99751 | 26.6176 | 116.5792 | -1.8826
10.8076 | 117.878 | 0.94297 | 25.9279 | 117.6989 | 9.1525 | 10.8078 | 116.5356 | 0.99751 | 26.6176 | 116.5792 | -1.8826
10.8086 | 117.8785 | 0.94297 | 25.9279 | 117.6989 | 9.1525 | 10.8088 | 116.5353 | 0.99751 | 26.6176 | 116.5792 | -1.8826
10.8096 | 117.879 | 0.94297 | 25.9279 | 117.6989 | 9.1525 | 10.8098 | 116.535 | 0.99751 | 26.6176 | 116.5792 | -1.8826
10.8106 | 117.8795 | 0.94228 | 25.9322 | 117.7305 | 9.2149 | 10.8108 | 116.5347 | 0.99751 | 26.6176 | 116.5792 | -1.8826
10.8116 | 117.88 | 0.94228 | 25.9322 | 117.7305 | 9.2149 | 10.8118 | 116.5344 | 0.99751 | 26.6176 | 116.5792 | -1.8826
10.8126 | 117.8805 | 0.94228 | 25.9322 | 117.7305 | 9.2149 | 10.8128 | 116.5341 | 0.99751 | 26.6176 | 116.5792 | -1.8826
10.8136 | 117.881 | 0.94228 | 25.9322 | 117.7305 | 9.2149 | 10.8138 | 116.5338 | 0.99741 | 26.6018 | 116.5743 | -1.9193
10.8146 | 117.8815 | 0.94228 | 25.9322 | 117.7305 | 9.2149 | 10.8148 | 116.5335 | 0.99741 | 26.6018 | 116.5743 | -1.9193
10.8156 | 117.882 | 0.94228 | 25.9322 | 117.7305 | 9.2149 | 10.8158 | 116.5332 | 0.99741 | 26.6018 | 116.5743 | -1.9193
10.8166 | 117.8825 | 0.94228 | 25.9322 | 117.7305 | 9.2149 | 10.8168 | 116.5329 | 0.99741 | 26.6018 | 116.5743 | -1.9193
10.8176 | 117.883 | 0.94228 | 25.9322 | 117.7305 | 9.2149 | 10.8178 | 116.5326 | 0.99741 | 26.6018 | 116.5743 | -1.9193
10.8186 | 117.8835 | 0.94228 | 25.9322 | 117.7305 | 9.2149 | 10.8188 | 116.5323 | 0.99741 | 26.6018 | 116.5743 | -1.9193
10.8196 | 117.884 | 0.94212 | 25.9175 | 117.7183 | 9.2234 | 10.8198 | 116.532 | 0.99741 | 26.6018 | 116.5743 | -1.9193
10.8206 | 117.8845 | 0.94212 | 25.9175 | 117.7183 | 9.2234 | 10.8208 | 116.5317 | 0.99741 | 26.6018 | 116.5743 | -1.9193
10.8216 | 117.885 | 0.94212 | 25.9175 | 117.7183 | 9.2234 | 10.8218 | 116.5314 | 0.99746 | 26.6066 | 116.5769 | -1.9017
10.8226 | 117.8855 | 0.94212 | 25.9175 | 117.7183 | 9.2234 | 10.8228 | 116.5311 | 0.99746 | 26.6066 | 116.5769 | -1.9017
10.8236 | 117.886 | 0.94212 | 25.9175 | 117.7183 | 9.2234 | 10.8238 | 116.5308 | 0.99746 | 26.6066 | 116.5769 | -1.9017
10.8246 | 117.8865 | 0.94212 | 25.9175 | 117.7183 | 9.2234 | 10.8248 | 116.5305 | 0.99746 | 26.6066 | 116.5769 | -1.9017
10.8256 | 117.887 | 0.94212 | 25.9175 | 117.7183 | 9.2234 | 10.8258 | 116.5302 | 0.99746 | 26.6066 | 116.5769 | -1.9017
10.8266 | 117.8875 | 0.94212 | 25.9175 | 117.7183 | 9.2234 | 10.8268 | 116.5299 | 0.99746 | 26.6066 | 116.5769 | -1.9017
10.8276 | 117.888 | 0.94164 | 25.8877 | 117.6962 | 9.2547 | 10.8278 | 116.5296 | 0.99746 | 26.6066 | 116.5769 | -1.9017
10.8286 | 117.8885 | 0.94164 | 25.8877 | 117.6962 | 9.2547 | 10.8288 | 116.5293 | 0.99746 | 26.6066 | 116.5769 | -1.9017
10.8296 | 117.889 | 0.94164 | 25.8877 | 117.6962 | 9.2547 | 10.8298 | 116.529 | 0.9975 | 26.5967 | 116.5651 | -1.8828
10.8306 | 117.8895 | 0.94164 | 25.8877 | 117.6962 | 9.2547 | 10.8308 | 116.5287 | 0.9975 | 26.5967 | 116.5651 | -1.8828
10.8316 | 117.89 | 0.94164 | 25.8877 | 117.6962 | 9.2547 | 10.8318 | 116.5284 | 0.9975 | 26.5967 | 116.5651 | -1.8828
10.8326 | 117.8905 | 0.94164 | 25.8877 | 117.6962 | 9.2547 | 10.8328 | 116.5281 | 0.9975 | 26.5967 | 116.5651 | -1.8828
10.8336 | 117.891 | 0.94164 | 25.8877 | 117.6962 | 9.2547 | 10.8338 | 116.5278 | 0.9975 | 26.5967 | 116.5651 | -1.8828
10.8346 | 117.8915 | 0.94164 | 25.8877 | 117.6962 | 9.2547 | 10.8348 | 116.5275 | 0.9975 | 26.5967 | 116.5651 | -1.8828
10.8356 | 117.892 | 0.94165 | 25.8797 | 117.719 | 9.2507 | 10.8358 | 116.5272 | 0.9975 | 26.5967 | 116.5651 | -1.8828
10.8366 | 117.8925 | 0.94165 | 25.8797 | 117.719 | 9.2507 | 10.8368 | 116.5269 | 0.9975 | 26.5967 | 116.5651 | -1.8828
10.8376 | 117.893 | 0.94165 | 25.8797 | 117.719 | 9.2507 | 10.8378 | 116.5266 | 0.9975 | 26.5967 | 116.5651 | -1.8828
10.8386 | 117.8935 | 0.94165 | 25.8797 | 117.719 | 9.2507 | 10.8388 | 116.5263 | 0.99742 | 26.6028 | 116.566 | -1.916
10.8396 | 117.894 | 0.94165 | 25.8797 | 117.719 | 9.2507 | 10.8398 | 116.526 | 0.99742 | 26.6028 | 116.566 | -1.916
10.8406 | 117.8945 | 0.94165 | 25.8797 | 117.719 | 9.2507 | 10.8408 | 116.5257 | 0.99742 | 26.6028 | 116.566 | -1.916
10.8416 | 117.895 | 0.94165 | 25.8797 | 117.719 | 9.2507 | 10.8418 | 116.5254 | 0.99742 | 26.6028 | 116.566 | -1.916
10.8426 | 117.8955 | 0.94165 | 25.8797 | 117.719 | 9.2507 | 10.8428 | 116.5251 | 0.99742 | 26.6028 | 116.566 | -1.916
10.8436 | 117.896 | 0.94165 | 25.8797 | 117.719 | 9.2507 | 10.8438 | 116.5248 | 0.99742 | 26.6028 | 116.566 | -1.916
10.8446 | 117.8965 | 0.94119 | 25.8969 | 117.7245 | 9.2964 | 10.8448 | 116.5245 | 0.99742 | 26.6028 | 116.566 | -1.916
10.8456 | 117.897 | 0.94119 | 25.8969 | 117.7245 | 9.2964 | 10.8458 | 116.5242 | 0.99742 | 26.6028 | 116.566 | -1.916
10.8466 | 117.8975 | 0.94119 | 25.8969 | 117.7245 | 9.2964 | 10.8468 | 116.5239 | 0.99738 | 26.6279 | 116.5661 | -1.9324
10.8476 | 117.898 | 0.94119 | 25.8969 | 117.7245 | 9.2964 | 10.8478 | 116.5236 | 0.99738 | 26.6279 | 116.5661 | -1.9324
10.8486 | 117.8985 | 0.94119 | 25.8969 | 117.7245 | 9.2964 | 10.8488 | 116.5233 | 0.99738 | 26.6279 | 116.5661 | -1.9324
10.8496 | 117.899 | 0.94119 | 25.8969 | 117.7245 | 9.2964 | 10.8498 | 116.523 | 0.99738 | 26.6279 | 116.5661 | -1.9324
10.8506 | 117.8995 | 0.94119 | 25.8969 | 117.7245 | 9.2964 | 10.8508 | 116.5227 | 0.99738 | 26.6279 | 116.5661 | -1.9324
10.8516 | 117.9 | 0.94119 | 25.8969 | 117.7245 | 9.2964 | 10.8518 | 116.5224 | 0.99738 | 26.6279 | 116.5661 | -1.9324
10.8526 | 117.9005 | 0.94115 | 25.9068 | 117.7288 | 9.304 | 10.8528 | 116.5221 | 0.99738 | 26.6279 | 116.5661 | -1.9324
10.8536 | 117.901 | 0.94115 | 25.9068 | 117.7288 | 9.304 | 10.8538 | 116.5218 | 0.99738 | 26.6279 | 116.5661 | -1.9324
10.8546 | 117.9015 | 0.94115 | 25.9068 | 117.7288 | 9.304 | 10.8548 | 116.5215 | 0.99739 | 26.6023 | 116.5666 | -1.9264
10.8556 | 117.902 | 0.94115 | 25.9068 | 117.7288 | 9.304 | 10.8558 | 116.5212 | 0.99739 | 26.6023 | 116.5666 | -1.9264
10.8566 | 117.9025 | 0.94115 | 25.9068 | 117.7288 | 9.304 | 10.8568 | 116.5209 | 0.99739 | 26.6023 | 116.5666 | -1.9264
10.8576 | 117.903 | 0.94115 | 25.9068 | 117.7288 | 9.304 | 10.8578 | 116.5206 | 0.99739 | 26.6023 | 116.5666 | -1.9264
10.8586 | 117.9035 | 0.94115 | 25.9068 | 117.7288 | 9.304 | 10.8588 | 116.5203 | 0.99739 | 26.6023 | 116.5666 | -1.9264
10.8596 | 117.904 | 0.94115 | 25.9068 | 117.7288 | 9.304 | 10.8598 | 116.52 | 0.99739 | 26.6023 | 116.5666 | -1.9264
10.8606 | 117.9045 | 0.94014 | 25.8881 | 117.7205 | 9.3842 | 10.8608 | 116.5197 | 0.99739 | 26.6023 | 116.5666 | -1.9264
10.8616 | 117.905 | 0.94014 | 25.8881 | 117.7205 | 9.3842 | 10.8618 | 116.5194 | 0.99739 | 26.6023 | 116.5666 | -1.9264
10.8626 | 117.9055 | 0.94014 | 25.8881 | 117.7205 | 9.3842 | 10.8628 | 116.5191 | 0.99739 | 26.6023 | 116.5666 | -1.9264
10.8636 | 117.906 | 0.94014 | 25.8881 | 117.7205 | 9.3842 | 10.8638 | 116.5188 | 0.99726 | 26.5766 | 116.5757 | -1.9713
10.8646 | 117.9065 | 0.94014 | 25.8881 | 117.7205 | 9.3842 | 10.8648 | 116.5185 | 0.99726 | 26.5766 | 116.5757 | -1.9713
10.8656 | 117.907 | 0.94014 | 25.8881 | 117.7205 | 9.3842 | 10.8658 | 116.5182 | 0.99726 | 26.5766 | 116.5757 | -1.9713
10.8666 | 117.9075 | 0.94014 | 25.8881 | 117.7205 | 9.3842 | 10.8668 | 116.5179 | 0.99726 | 26.5766 | 116.5757 | -1.9713
10.8676 | 117.908 | 0.94014 | 25.8881 | 117.7205 | 9.3842 | 10.8678 | 116.5176 | 0.99726 | 26.5766 | 116.5757 | -1.9713
10.8686 | 117.9085 | 0.94014 | 25.8881 | 117.7205 | 9.3842 | 10.8688 | 116.5173 | 0.99726 | 26.5766 | 116.5757 | -1.9713
10.8696 | 117.909 | 0.94032 | 25.9042 | 117.7319 | 9.3745 | 10.8698 | 116.517 | 0.99726 | 26.5766 | 116.5757 | -1.9713
10.8706 | 117.9095 | 0.94032 | 25.9042 | 117.7319 | 9.3745 | 10.8708 | 116.5167 | 0.99726 | 26.5766 | 116.5757 | -1.9713
10.8716 | 117.91 | 0.94032 | 25.9042 | 117.7319 | 9.3745 | 10.8718 | 116.5164 | 0.9972 | 26.5981 | 116.5691 | -1.9931
10.8726 | 117.9105 | 0.94032 | 25.9042 | 117.7319 | 9.3745 | 10.8728 | 116.5161 | 0.9972 | 26.5981 | 116.5691 | -1.9931
10.8736 | 117.911 | 0.94032 | 25.9042 | 117.7319 | 9.3745 | 10.8738 | 116.5158 | 0.9972 | 26.5981 | 116.5691 | -1.9931
10.8746 | 117.9115 | 0.94032 | 25.9042 | 117.7319 | 9.3745 | 10.8748 | 116.5155 | 0.9972 | 26.5981 | 116.5691 | -1.9931
10.8756 | 117.912 | 0.94032 | 25.9042 | 117.7319 | 9.3745 | 10.8758 | 116.5152 | 0.9972 | 26.5981 | 116.5691 | -1.9931
10.8766 | 117.9125 | 0.94032 | 25.9042 | 117.7319 | 9.3745 | 10.8768 | 116.5149 | 0.9972 | 26.5981 | 116.5691 | -1.9931
10.8776 | 117.913 | 0.9395 | 25.8894 | 117.7465 | 9.4396 | 10.8778 | 116.5146 | 0.9972 | 26.5981 | 116.5691 | -1.9931
10.8786 | 117.9135 | 0.9395 | 25.8894 | 117.7465 | 9.4396 | 10.8788 | 116.5143 | 0.9972 | 26.5981 | 116.5691 | -1.9931
10.8796 | 117.914 | 0.9395 | 25.8894 | 117.7465 | 9.4396 | 10.8798 | 116.514 | 0.99729 | 26.6244 | 116.5497 | -1.9637
10.8806 | 117.9145 | 0.9395 | 25.8894 | 117.7465 | 9.4396 | 10.8808 | 116.5137 | 0.99729 | 26.6244 | 116.5497 | -1.9637
10.8816 | 117.915 | 0.9395 | 25.8894 | 117.7465 | 9.4396 | 10.8818 | 116.5134 | 0.99729 | 26.6244 | 116.5497 | -1.9637
10.8826 | 117.9155 | 0.9395 | 25.8894 | 117.7465 | 9.4396 | 10.8828 | 116.5131 | 0.99729 | 26.6244 | 116.5497 | -1.9637
10.8836 | 117.916 | 0.9395 | 25.8894 | 117.7465 | 9.4396 | 10.8838 | 116.5128 | 0.99729 | 26.6244 | 116.5497 | -1.9637
10.8846 | 117.9165 | 0.9395 | 25.8894 | 117.7465 | 9.4396 | 10.8848 | 116.5126 | 0.99729 | 26.6244 | 116.5497 | -1.9637
10.8856 | 117.917 | 0.93951 | 25.8858 | 117.7476 | 9.4376 | 10.8858 | 116.5123 | 0.99729 | 26.6244 | 116.5497 | -1.9637
10.8866 | 117.9175 | 0.93951 | 25.8858 | 117.7476 | 9.4376 | 10.8868 | 116.5119 | 0.99729 | 26.6244 | 116.5497 | -1.9637
10.8876 | 117.918 | 0.93951 | 25.8858 | 117.7476 | 9.4376 | 10.8878 | 116.5117 | 0.99729 | 26.6244 | 116.5497 | -1.9637
10.8886 | 117.9185 | 0.93951 | 25.8858 | 117.7476 | 9.4376 | 10.8888 | 116.5114 | 0.9973 | 26.6115 | 116.5574 | -1.9608
10.8896 | 117.919 | 0.93951 | 25.8858 | 117.7476 | 9.4376 | 10.8898 | 116.5111 | 0.9973 | 26.6115 | 116.5574 | -1.9608
10.8906 | 117.9195 | 0.93951 | 25.8858 | 117.7476 | 9.4376 | 10.8908 | 116.5108 | 0.9973 | 26.6115 | 116.5574 | -1.9608
10.8916 | 117.92 | 0.93951 | 25.8858 | 117.7476 | 9.4376 | 10.8918 | 116.5105 | 0.9973 | 26.6115 | 116.5574 | -1.9608
10.8926 | 117.9205 | 0.93951 | 25.8858 | 117.7476 | 9.4376 | 10.8928 | 116.5102 | 0.9973 | 26.6115 | 116.5574 | -1.9608
10.8936 | 117.921 | 0.93951 | 25.8858 | 117.7476 | 9.4376 | 10.8938 | 116.5099 | 0.9973 | 26.6115 | 116.5574 | -1.9608
10.8946 | 117.9215 | 0.93961 | 25.8833 | 117.7414 | 9.4281 | 10.8948 | 116.5096 | 0.9973 | 26.6115 | 116.5574 | -1.9608
10.8956 | 117.922 | 0.93961 | 25.8833 | 117.7414 | 9.4281 | 10.8958 | 116.5093 | 0.9973 | 26.6115 | 116.5574 | -1.9608
10.8966 | 117.9225 | 0.93961 | 25.8833 | 117.7414 | 9.4281 | 10.8968 | 116.509 | 0.99715 | 26.6029 | 116.5691 | -2.0136
10.8976 | 117.923 | 0.93961 | 25.8833 | 117.7414 | 9.4281 | 10.8978 | 116.5087 | 0.99715 | 26.6029 | 116.5691 | -2.0136
10.8986 | 117.9235 | 0.93961 | 25.8833 | 117.7414 | 9.4281 | 10.8988 | 116.5084 | 0.99715 | 26.6029 | 116.5691 | -2.0136
10.8996 | 117.924 | 0.93961 | 25.8833 | 117.7414 | 9.4281 | 10.8998 | 116.5081 | 0.99715 | 26.6029 | 116.5691 | -2.0136
10.9006 | 117.9245 | 0.93961 | 25.8833 | 117.7414 | 9.4281 | 10.9008 | 116.5078 | 0.99715 | 26.6029 | 116.5691 | -2.0136
10.9016 | 117.925 | 0.93961 | 25.8833 | 117.7414 | 9.4281 | 10.9018 | 116.5075 | 0.99715 | 26.6029 | 116.5691 | -2.0136
10.9026 | 117.9255 | 0.93954 | 25.8884 | 117.7372 | 9.4358 | 10.9028 | 116.5072 | 0.99715 | 26.6029 | 116.5691 | -2.0136
10.9036 | 117.926 | 0.93954 | 25.8884 | 117.7372 | 9.4358 | 10.9038 | 116.5069 | 0.99715 | 26.6029 | 116.5691 | -2.0136
10.9046 | 117.9265 | 0.93954 | 25.8884 | 117.7372 | 9.4358 | 10.9048 | 116.5066 | 0.99713 | 26.6075 | 116.5611 | -2.0219
10.9056 | 117.927 | 0.93954 | 25.8884 | 117.7372 | 9.4358 | 10.9058 | 116.5063 | 0.99713 | 26.6075 | 116.5611 | -2.0219
10.9066 | 117.9275 | 0.93954 | 25.8884 | 117.7372 | 9.4358 | 10.9068 | 116.506 | 0.99713 | 26.6075 | 116.5611 | -2.0219
10.9076 | 117.928 | 0.93954 | 25.8884 | 117.7372 | 9.4358 | 10.9078 | 116.5057 | 0.99713 | 26.6075 | 116.5611 | -2.0219
10.9086 | 117.9285 | 0.93954 | 25.8884 | 117.7372 | 9.4358 | 10.9088 | 116.5054 | 0.99713 | 26.6075 | 116.5611 | -2.0219
10.9096 | 117.929 | 0.93954 | 25.8884 | 117.7372 | 9.4358 | 10.9098 | 116.5051 | 0.99713 | 26.6075 | 116.5611 | -2.0219
10.9106 | 117.9295 | 0.93905 | 25.8989 | 117.7421 | 9.4814 | 10.9108 | 116.5048 | 0.99713 | 26.6075 | 116.5611 | -2.0219
10.9116 | 117.93 | 0.93905 | 25.8989 | 117.7421 | 9.4814 | 10.9118 | 116.5045 | 0.99713 | 26.6075 | 116.5611 | -2.0219
10.9126 | 117.9305 | 0.93905 | 25.8989 | 117.7421 | 9.4814 | 10.9128 | 116.5042 | 0.99713 | 26.6075 | 116.5611 | -2.0219
10.9136 | 117.931 | 0.93905 | 25.8989 | 117.7421 | 9.4814 | 10.9138 | 116.5039 | 0.99717 | 26.5983 | 116.5576 | -2.0037
10.9146 | 117.9315 | 0.93905 | 25.8989 | 117.7421 | 9.4814 | 10.9148 | 116.5036 | 0.99717 | 26.5983 | 116.5576 | -2.0037
10.9156 | 117.932 | 0.93905 | 25.8989 | 117.7421 | 9.4814 | 10.9158 | 116.5033 | 0.99717 | 26.5983 | 116.5576 | -2.0037
10.9166 | 117.9325 | 0.93905 | 25.8989 | 117.7421 | 9.4814 | 10.9168 | 116.503 | 0.99717 | 26.5983 | 116.5576 | -2.0037
10.9176 | 117.933 | 0.93905 | 25.8989 | 117.7421 | 9.4814 | 10.9178 | 116.5027 | 0.99717 | 26.5983 | 116.5576 | -2.0037
10.9186 | 117.9335 | 0.93905 | 25.8989 | 117.7421 | 9.4814 | 10.9188 | 116.5024 | 0.99717 | 26.5983 | 116.5576 | -2.0037
10.9196 | 117.934 | 0.93866 | 25.9161 | 117.7592 | 9.5213 | 10.9198 | 116.5021 | 0.99717 | 26.5983 | 116.5576 | -2.0037
10.9206 | 117.9345 | 0.93866 | 25.9161 | 117.7592 | 9.5213 | 10.9208 | 116.5018 | 0.99717 | 26.5983 | 116.5576 | -2.0037
10.9216 | 117.935 | 0.93866 | 25.9161 | 117.7592 | 9.5213 | 10.9218 | 116.5015 | 0.99705 | 26.6226 | 116.568 | -2.0502
10.9226 | 117.9355 | 0.93866 | 25.9161 | 117.7592 | 9.5213 | 10.9228 | 116.5012 | 0.99705 | 26.6226 | 116.568 | -2.0502
10.9236 | 117.936 | 0.93866 | 25.9161 | 117.7592 | 9.5213 | 10.9238 | 116.5009 | 0.99705 | 26.6226 | 116.568 | -2.0502
10.9246 | 117.9365 | 0.93866 | 25.9161 | 117.7592 | 9.5213 | 10.9248 | 116.5006 | 0.99705 | 26.6226 | 116.568 | -2.0502
10.9256 | 117.937 | 0.93866 | 25.9161 | 117.7592 | 9.5213 | 10.9258 | 116.5003 | 0.99705 | 26.6226 | 116.568 | -2.0502
10.9266 | 117.9375 | 0.93866 | 25.9161 | 117.7592 | 9.5213 | 10.9268 | 116.5 | 0.99705 | 26.6226 | 116.568 | -2.0502
10.9276 | 117.938 | 0.93829 | 25.9202 | 117.7674 | 9.554 | 10.9278 | 116.5 | 0.99705 | 26.6226 | 116.568 | -2.0502
10.9286 | 117.9385 | 0.93829 | 25.9202 | 117.7674 | 9.554 | 10.9288 | 116.5 | 0.99705 | 26.6226 | 116.568 | -2.0502
10.9296 | 117.939 | 0.93829 | 25.9202 | 117.7674 | 9.554 | 10.9298 | 116.5 | 0.99705 | 26.6286 | 116.5686 | -2.0488
10.9306 | 117.9395 | 0.93829 | 25.9202 | 117.7674 | 9.554 | 10.9308 | 116.5 | 0.99705 | 26.6286 | 116.5686 | -2.0488
10.9316 | 117.94 | 0.93829 | 25.9202 | 117.7674 | 9.554 | 10.9318 | 116.5 | 0.99705 | 26.6286 | 116.5686 | -2.0488
10.9326 | 117.9405 | 0.93829 | 25.9202 | 117.7674 | 9.554 | 10.9328 | 116.5 | 0.99705 | 26.6286 | 116.5686 | -2.0488
10.9336 | 117.941 | 0.93829 | 25.9202 | 117.7674 | 9.554 | 10.9338 | 116.5 | 0.99705 | 26.6286 | 116.5686 | -2.0488
10.9346 | 117.9415 | 0.93829 | 25.9202 | 117.7674 | 9.554 | 10.9348 | 116.5 | 0.99705 | 26.6286 | 116.5686 | -2.0488
10.9356 | 117.942 | 0.93809 | 25.9191 | 117.7625 | 9.5706 | 10.9358 | 116.5 | 0.99705 | 26.6286 | 116.5686 | -2.0488
10.9366 | 117.9425 | 0.93809 | 25.9191 | 117.7625 | 9.5706 | 10.9368 | 116.5 | 0.99705 | 26.6286 | 116.5686 | -2.0488
10.9376 | 117.943 | 0.93809 | 25.9191 | 117.7625 | 9.5706 | 10.9378 | 116.5 | 0.99705 | 26.6286 | 116.5686 | -2.0488
10.9386 | 117.9435 | 0.93809 | 25.9191 | 117.7625 | 9.5706 | 10.9388 | 116.5 | 0.997 | 26.6201 | 116.5572 | -2.0655
10.9396 | 117.944 | 0.93809 | 25.9191 | 117.7625 | 9.5706 | 10.9398 | 116.5 | 0.997 | 26.6201 | 116.5572 | -2.0655
10.9406 | 117.9445 | 0.93809 | 25.9191 | 117.7625 | 9.5706 | 10.9408 | 116.5 | 0.997 | 26.6201 | 116.5572 | -2.0655
10.9416 | 117.945 | 0.93809 | 25.9191 | 117.7625 | 9.5706 | 10.9418 | 116.5 | 0.997 | 26.6201 | 116.5572 | -2.0655
10.9426 | 117.9455 | 0.93809 | 25.9191 | 117.7625 | 9.5706 | 10.9428 | 116.5 | 0.997 | 26.6201 | 116.5572 | -2.0655
10.9436 | 117.946 | 0.93809 | 25.9191 | 117.7625 | 9.5706 | 10.9438 | 116.5 | 0.997 | 26.6201 | 116.5572 | -2.0655
10.9446 | 117.9465 | 0.93752 | 25.912 | 117.7588 | 9.6165 | 10.9448 | 116.5 | 0.997 | 26.6201 | 116.5572 | -2.0655
10.9456 | 117.947 | 0.93752 | 25.912 | 117.7588 | 9.6165 | 10.9458 | 116.5 | 0.997 | 26.6201 | 116.5572 | -2.0655
10.9466 | 117.9475 | 0.93752 | 25.912 | 117.7588 | 9.6165 | 10.9468 | 116.5 | 0.99696 | 26.6269 | 116.5504 | -2.0812
10.9476 | 117.948 | 0.93752 | 25.912 | 117.7588 | 9.6165 | 10.9478 | 116.5 | 0.99696 | 26.6269 | 116.5504 | -2.0812
10.9486 | 117.9485 | 0.93752 | 25.912 | 117.7588 | 9.6165 | 10.9488 | 116.5 | 0.99696 | 26.6269 | 116.5504 | -2.0812
10.9496 | 117.949 | 0.93752 | 25.912 | 117.7588 | 9.6165 | 10.9498 | 116.5 | 0.99696 | 26.6269 | 116.5504 | -2.0812
10.9506 | 117.9495 | 0.93752 | 25.912 | 117.7588 | 9.6165 | 10.9508 | 116.5 | 0.99696 | 26.6269 | 116.5504 | -2.0812
10.9516 | 117.95 | 0.93752 | 25.912 | 117.7588 | 9.6165 | 10.9518 | 116.5 | 0.99696 | 26.6269 | 116.5504 | -2.0812
10.9526 | 117.9505 | 0.93682 | 25.903 | 117.7695 | 9.6721 | 10.9528 | 116.5 | 0.99696 | 26.6269 | 116.5504 | -2.0812
10.9536 | 117.951 | 0.93682 | 25.903 | 117.7695 | 9.6721 | 10.9538 | 116.5 | 0.99696 | 26.6269 | 116.5504 | -2.0812
10.9546 | 117.9515 | 0.93682 | 25.903 | 117.7695 | 9.6721 | 10.9548 | 116.5 | 0.99698 | 26.6338 | 116.5361 | -2.0756
10.9556 | 117.952 | 0.93682 | 25.903 | 117.7695 | 9.6721 | 10.9558 | 116.5 | 0.99698 | 26.6338 | 116.5361 | -2.0756
10.9566 | 117.9525 | 0.93682 | 25.903 | 117.7695 | 9.6721 | 10.9568 | 116.5 | 0.99698 | 26.6338 | 116.5361 | -2.0756
10.9576 | 117.953 | 0.93682 | 25.903 | 117.7695 | 9.6721 | 10.9578 | 116.5 | 0.99698 | 26.6338 | 116.5361 | -2.0756
10.9586 | 117.9535 | 0.93682 | 25.903 | 117.7695 | 9.6721 | 10.9588 | 116.5 | 0.99698 | 26.6338 | 116.5361 | -2.0756
10.9596 | 117.954 | 0.93682 | 25.903 | 117.7695 | 9.6721 | 10.9598 | 116.5 | 0.99698 | 26.6338 | 116.5361 | -2.0756
10.9606 | 117.9545 | 0.93726 | 25.8901 | 117.765 | 9.6303 | 10.9608 | 116.5 | 0.99698 | 26.6338 | 116.5361 | -2.0756
10.9616 | 117.955 | 0.93726 | 25.8901 | 117.765 | 9.6303 | 10.9618 | 116.5 | 0.99698 | 26.6338 | 116.5361 | -2.0756
10.9626 | 117.9555 | 0.93726 | 25.8901 | 117.765 | 9.6303 | 10.9628 | 116.5 | 0.99698 | 26.6338 | 116.5361 | -2.0756
10.9636 | 117.956 | 0.93726 | 25.8901 | 117.765 | 9.6303 | 10.9638 | 116.5 | 0.99701 | 26.6118 | 116.5445 | -2.0638
10.9646 | 117.9565 | 0.93726 | 25.8901 | 117.765 | 9.6303 | 10.9648 | 116.5 | 0.99701 | 26.6118 | 116.5445 | -2.0638
10.9656 | 117.957 | 0.93726 | 25.8901 | 117.765 | 9.6303 | 10.9658 | 116.5 | 0.99701 | 26.6118 | 116.5445 | -2.0638
10.9666 | 117.9575 | 0.93726 | 25.8901 | 117.765 | 9.6303 | 10.9668 | 116.5 | 0.99701 | 26.6118 | 116.5445 | -2.0638
10.9676 | 117.958 | 0.93726 | 25.8901 | 117.765 | 9.6303 | 10.9678 | 116.5 | 0.99701 | 26.6118 | 116.5445 | -2.0638
10.9686 | 117.9585 | 0.93726 | 25.8901 | 117.765 | 9.6303 | 10.9688 | 116.5 | 0.99701 | 26.6118 | 116.5445 | -2.0638
10.9696 | 117.959 | 0.93703 | 25.8835 | 117.7647 | 9.6471 | 10.9698 | 116.5 | 0.99701 | 26.6118 | 116.5445 | -2.0638
10.9706 | 117.9595 | 0.93703 | 25.8835 | 117.7647 | 9.6471 | 10.9708 | 116.5 | 0.99701 | 26.6118 | 116.5445 | -2.0638
10.9716 | 117.96 | 0.93703 | 25.8835 | 117.7647 | 9.6471 | 10.9718 | 116.5 | 0.99686 | 26.5864 | 116.5437 | -2.1106
10.9726 | 117.9605 | 0.93703 | 25.8835 | 117.7647 | 9.6471 | 10.9728 | 116.5 | 0.99686 | 26.5864 | 116.5437 | -2.1106
10.9736 | 117.961 | 0.93703 | 25.8835 | 117.7647 | 9.6471 | 10.9738 | 116.5 | 0.99686 | 26.5864 | 116.5437 | -2.1106
10.9746 | 117.9615 | 0.93703 | 25.8835 | 117.7647 | 9.6471 | 10.9748 | 116.5 | 0.99686 | 26.5864 | 116.5437 | -2.1106
10.9756 | 117.962 | 0.93703 | 25.8835 | 117.7647 | 9.6471 | 10.9758 | 116.5 | 0.99686 | 26.5864 | 116.5437 | -2.1106
10.9766 | 117.9625 | 0.93703 | 25.8835 | 117.7647 | 9.6471 | 10.9768 | 116.5 | 0.99686 | 26.5864 | 116.5437 | -2.1106
10.9776 | 117.963 | 0.93672 | 25.8995 | 117.7725 | 9.6791 | 10.9778 | 116.5 | 0.99686 | 26.5864 | 116.5437 | -2.1106
10.9786 | 117.9635 | 0.93672 | 25.8995 | 117.7725 | 9.6791 | 10.9788 | 116.5 | 0.99686 | 26.5864 | 116.5437 | -2.1106
10.9796 | 117.964 | 0.93672 | 25.8995 | 117.7725 | 9.6791 | 10.9798 | 116.5 | 0.99684 | 26.6078 | 116.5325 | -2.1191
10.9806 | 117.9645 | 0.93672 | 25.8995 | 117.7725 | 9.6791 | 10.9808 | 116.5 | 0.99684 | 26.6078 | 116.5325 | -2.1191
10.9816 | 117.965 | 0.93672 | 25.8995 | 117.7725 | 9.6791 | 10.9818 | 116.5 | 0.99684 | 26.6078 | 116.5325 | -2.1191
10.9826 | 117.9655 | 0.93672 | 25.8995 | 117.7725 | 9.6791 | 10.9828 | 116.5 | 0.99684 | 26.6078 | 116.5325 | -2.1191
10.9836 | 117.966 | 0.93672 | 25.8995 | 117.7725 | 9.6791 | 10.9838 | 116.5 | 0.99684 | 26.6078 | 116.5325 | -2.1191
10.9846 | 117.9665 | 0.93672 | 25.8995 | 117.7725 | 9.6791 | 10.9848 | 116.5 | 0.99684 | 26.6078 | 116.5325 | -2.1191
10.9856 | 117.967 | 0.93607 | 25.8912 | 117.764 | 9.7307 | 10.9858 | 116.5 | 0.99684 | 26.6078 | 116.5325 | -2.1191
10.9866 | 117.9675 | 0.93607 | 25.8912 | 117.764 | 9.7307 | 10.9868 | 116.5 | 0.99684 | 26.6078 | 116.5325 | -2.1191
10.9876 | 117.968 | 0.93607 | 25.8912 | 117.764 | 9.7307 | 10.9878 | 116.5 | 0.99684 | 26.6078 | 116.5325 | -2.1191
10.9886 | 117.9685 | 0.93607 | 25.8912 | 117.764 | 9.7307 | 10.9888 | 116.5 | 0.99682 | 26.6364 | 116.5318 | -2.1286
10.9896 | 117.969 | 0.93607 | 25.8912 | 117.764 | 9.7307 | 10.9898 | 116.5 | 0.99682 | 26.6364 | 116.5318 | -2.1286
10.9906 | 117.9695 | 0.93607 | 25.8912 | 117.764 | 9.7307 | 10.9908 | 116.5 | 0.99682 | 26.6364 | 116.5318 | -2.1286
10.9916 | 117.97 | 0.93607 | 25.8912 | 117.764 | 9.7307 | 10.9918 | 116.5 | 0.99682 | 26.6364 | 116.5318 | -2.1286
10.9926 | 117.9705 | 0.93607 | 25.8912 | 117.764 | 9.7307 | 10.9928 | 116.5 | 0.99682 | 26.6364 | 116.5318 | -2.1286
10.9936 | 117.971 | 0.93607 | 25.8912 | 117.764 | 9.7307 | 10.9938 | 116.5 | 0.99682 | 26.6364 | 116.5318 | -2.1286
10.9946 | 117.9715 | 0.93627 | 25.8906 | 117.7737 | 9.7139 | 10.9948 | 116.5 | 0.99682 | 26.6364 | 116.5318 | -2.1286
10.9956 | 117.972 | 0.93627 | 25.8906 | 117.7737 | 9.7139 | 10.9958 | 116.5 | 0.99682 | 26.6364 | 116.5318 | -2.1286
10.9966 | 117.9725 | 0.93627 | 25.8906 | 117.7737 | 9.7139 | 10.9968 | 116.5 | 0.99678 | 26.6366 | 116.534 | -2.1421
10.9976 | 117.973 | 0.93627 | 25.8906 | 117.7737 | 9.7139 | 10.9978 | 116.5 | 0.99678 | 26.6366 | 116.534 | -2.1421
10.9986 | 117.9735 | 0.93627 | 25.8906 | 117.7737 | 9.7139 | 10.9988 | 116.5 | 0.99678 | 26.6366 | 116.534 | -2.1421
10.9996 | 117.974 | 0.93627 | 25.8906 | 117.7737 | 9.7139 | 10.9998 | 116.5 | 0.99678 | 26.6366 | 116.534 | -2.1421
11.0006 | 117.9745 | 0.93627 | 25.8906 | 117.7737 | 9.7139 | 11.0008 | 116.5 | 0.99678 | 26.6366 | 116.534 | -2.1421
11.0016 | 117.975 | 0.93627 | 25.8906 | 117.7737 | 9.7139 | 11.0018 | 116.5 | 0.99678 | 26.6366 | 116.534 | -2.1421
11.0026 | 117.9755 | 0.93588 | 25.8851 | 117.787 | 9.7446 | 11.0028 | 116.5 | 0.99678 | 26.6366 | 116.534 | -2.1421
11.0036 | 117.976 | 0.93588 | 25.8851 | 117.787 | 9.7446 | 11.0038 | 116.5 | 0.99678 | 26.6366 | 116.534 | -2.1421
11.0046 | 117.9765 | 0.93588 | 25.8851 | 117.787 | 9.7446 | 11.0048 | 116.5 | 0.99677 | 26.6497 | 116.5474 | -2.1459
11.0056 | 117.977 | 0.93588 | 25.8851 | 117.787 | 9.7446 | 11.0058 | 116.5 | 0.99677 | 26.6497 | 116.5474 | -2.1459
11.0066 | 117.9775 | 0.93588 | 25.8851 | 117.787 | 9.7446 | 11.0068 | 116.5 | 0.99677 | 26.6497 | 116.5474 | -2.1459
11.0076 | 117.978 | 0.93588 | 25.8851 | 117.787 | 9.7446 | 11.0078 | 116.5 | 0.99677 | 26.6497 | 116.5474 | -2.1459
11.0086 | 117.9785 | 0.93588 | 25.8851 | 117.787 | 9.7446 | 11.0088 | 116.5 | 0.99677 | 26.6497 | 116.5474 | -2.1459
11.0096 | 117.979 | 0.93588 | 25.8851 | 117.787 | 9.7446 | 11.0098 | 116.5 | 0.99677 | 26.6497 | 116.5474 | -2.1459
11.0106 | 117.9795 | 0.93549 | 25.8697 | 117.7877 | 9.7713 | 11.0108 | 116.5 | 0.99677 | 26.6497 | 116.5474 | -2.1459
11.0116 | 117.98 | 0.93549 | 25.8697 | 117.7877 | 9.7713 | 11.0118 | 116.5 | 0.99677 | 26.6497 | 116.5474 | -2.1459
11.0126 | 117.9805 | 0.93549 | 25.8697 | 117.7877 | 9.7713 | 11.0128 | 116.5 | 0.99677 | 26.6497 | 116.5474 | -2.1459
11.0136 | 117.981 | 0.93549 | 25.8697 | 117.7877 | 9.7713 | 11.0138 | 116.5 | 0.99678 | 26.6388 | 116.5636 | -2.1425
11.0146 | 117.9815 | 0.93549 | 25.8697 | 117.7877 | 9.7713 | 11.0148 | 116.5 | 0.99678 | 26.6388 | 116.5636 | -2.1425
11.0156 | 117.982 | 0.93549 | 25.8697 | 117.7877 | 9.7713 | 11.0158 | 116.5 | 0.99678 | 26.6388 | 116.5636 | -2.1425
11.0166 | 117.9825 | 0.93549 | 25.8697 | 117.7877 | 9.7713 | 11.0168 | 116.5 | 0.99678 | 26.6388 | 116.5636 | -2.1425
11.0176 | 117.983 | 0.93549 | 25.8697 | 117.7877 | 9.7713 | 11.0178 | 116.5 | 0.99678 | 26.6388 | 116.5636 | -2.1425
11.0186 | 117.9835 | 0.93549 | 25.8697 | 117.7877 | 9.7713 | 11.0188 | 116.5 | 0.99678 | 26.6388 | 116.5636 | -2.1425
11.0196 | 117.984 | 0.93465 | 25.8485 | 117.7821 | 9.8337 | 11.0198 | 116.5 | 0.99678 | 26.6388 | 116.5636 | -2.1425
11.0206 | 117.9845 | 0.93465 | 25.8485 | 117.7821 | 9.8337 | 11.0208 | 116.5 | 0.99678 | 26.6388 | 116.5636 | -2.1425
11.0216 | 117.985 | 0.93465 | 25.8485 | 117.7821 | 9.8337 | 11.0218 | 116.5 | 0.99666 | 26.6385 | 116.5626 | -2.1837
11.0226 | 117.9855 | 0.93465 | 25.8485 | 117.7821 | 9.8337 | 11.0228 | 116.5 | 0.99666 | 26.6385 | 116.5626 | -2.1837
11.0236 | 117.986 | 0.93465 | 25.8485 | 117.7821 | 9.8337 | 11.0238 | 116.5 | 0.99666 | 26.6385 | 116.5626 | -2.1837
11.0246 | 117.9865 | 0.93465 | 25.8485 | 117.7821 | 9.8337 | 11.0248 | 116.5 | 0.99666 | 26.6385 | 116.5626 | -2.1837
11.0256 | 117.987 | 0.93465 | 25.8485 | 117.7821 | 9.8337 | 11.0258 | 116.5 | 0.99666 | 26.6385 | 116.5626 | -2.1837
11.0266 | 117.9875 | 0.93465 | 25.8485 | 117.7821 | 9.8337 | 11.0268 | 116.5 | 0.99666 | 26.6385 | 116.5626 | -2.1837
11.0276 | 117.988 | 0.935 | 25.866 | 117.7963 | 9.8109 | 11.0278 | 116.5 | 0.99666 | 26.6385 | 116.5626 | -2.1837
11.0286 | 117.9885 | 0.935 | 25.866 | 117.7963 | 9.8109 | 11.0288 | 116.5 | 0.99666 | 26.6385 | 116.5626 | -2.1837
11.0296 | 117.989 | 0.935 | 25.866 | 117.7963 | 9.8109 | 11.0298 | 116.5 | 0.99671 | 26.635 | 116.5595 | -2.1658
11.0306 | 117.9895 | 0.935 | 25.866 | 117.7963 | 9.8109 | 11.0308 | 116.5 | 0.99671 | 26.635 | 116.5595 | -2.1658
11.0316 | 117.99 | 0.935 | 25.866 | 117.7963 | 9.8109 | 11.0318 | 116.5 | 0.99671 | 26.635 | 116.5595 | -2.1658
11.0326 | 117.9905 | 0.935 | 25.866 | 117.7963 | 9.8109 | 11.0328 | 116.5 | 0.99671 | 26.635 | 116.5595 | -2.1658
11.0336 | 117.991 | 0.935 | 25.866 | 117.7963 | 9.8109 | 11.0338 | 116.5 | 0.99671 | 26.635 | 116.5595 | -2.1658
11.0346 | 117.9915 | 0.935 | 25.866 | 117.7963 | 9.8109 | 11.0348 | 116.5 | 0.99671 | 26.635 | 116.5595 | -2.1658
11.0356 | 117.992 | 0.93462 | 25.8697 | 117.8016 | 9.844 | 11.0358 | 116.5 | 0.99671 | 26.635 | 116.5595 | -2.1658
11.0366 | 117.9925 | 0.93462 | 25.8697 | 117.8016 | 9.844 | 11.0368 | 116.5 | 0.99671 | 26.635 | 116.5595 | -2.1658
11.0376 | 117.993 | 0.93462 | 25.8697 | 117.8016 | 9.844 | 11.0378 | 116.5 | 0.99671 | 26.635 | 116.5595 | -2.1658
11.0386 | 117.9935 | 0.93462 | 25.8697 | 117.8016 | 9.844 | 11.0388 | 116.5 | 0.99669 | 26.6466 | 116.5676 | -2.1737
11.0396 | 117.994 | 0.93462 | 25.8697 | 117.8016 | 9.844 | 11.0398 | 116.5 | 0.99669 | 26.6466 | 116.5676 | -2.1737
11.0406 | 117.9945 | 0.93462 | 25.8697 | 117.8016 | 9.844 | 11.0408 | 116.5 | 0.99669 | 26.6466 | 116.5676 | -2.1737
11.0416 | 117.995 | 0.93462 | 25.8697 | 117.8016 | 9.844 | 11.0418 | 116.5 | 0.99669 | 26.6466 | 116.5676 | -2.1737
11.0426 | 117.9955 | 0.93462 | 25.8697 | 117.8016 | 9.844 | 11.0428 | 116.5 | 0.99669 | 26.6466 | 116.5676 | -2.1737
11.0436 | 117.996 | 0.93462 | 25.8697 | 117.8016 | 9.844 | 11.0438 | 116.5 | 0.99669 | 26.6466 | 116.5676 | -2.1737
11.0446 | 117.9965 | 0.9344 | 25.8556 | 117.8009 | 9.8569 | 11.0448 | 116.5 | 0.99669 | 26.6466 | 116.5676 | -2.1737
11.0456 | 117.997 | 0.9344 | 25.8556 | 117.8009 | 9.8569 | 11.0458 | 116.5 | 0.99669 | 26.6466 | 116.5676 | -2.1737
11.0466 | 117.9975 | 0.9344 | 25.8556 | 117.8009 | 9.8569 | 11.0468 | 116.5 | 0.99655 | 26.663 | 116.5636 | -2.2206
11.0476 | 117.998 | 0.9344 | 25.8556 | 117.8009 | 9.8569 | 11.0478 | 116.5 | 0.99655 | 26.663 | 116.5636 | -2.2206
11.0486 | 117.9985 | 0.9344 | 25.8556 | 117.8009 | 9.8569 | 11.0488 | 116.5 | 0.99655 | 26.663 | 116.5636 | -2.2206
11.0496 | 117.999 | 0.9344 | 25.8556 | 117.8009 | 9.8569 | 11.0498 | 116.5 | 0.99655 | 26.663 | 116.5636 | -2.2206
11.0506 | 117.9995 | 0.9344 | 25.8556 | 117.8009 | 9.8569 | 11.0508 | 116.5 | 0.99655 | 26.663 | 116.5636 | -2.2206
11.0516 | 118 | 0.9344 | 25.8556 | 117.8009 | 9.8569 | 11.0518 | 116.5 | 0.99655 | 26.663 | 116.5636 | -2.2206
11.0526 | 118 | 0.93437 | 25.8635 | 117.8005 | 9.8628 | 11.0528 | 116.5 | 0.99655 | 26.663 | 116.5636 | -2.2206
11.0536 | 118 | 0.93437 | 25.8635 | 117.8005 | 9.8628 | 11.0538 | 116.5 | 0.99655 | 26.663 | 116.5636 | -2.2206
11.0546 | 118 | 0.93437 | 25.8635 | 117.8005 | 9.8628 | 11.0548 | 116.5 | 0.99653 | 26.6374 | 116.5669 | -2.2233
11.0556 | 118 | 0.93437 | 25.8635 | 117.8005 | 9.8628 | 11.0558 | 116.5 | 0.99653 | 26.6374 | 116.5669 | -2.2233
11.0566 | 118 | 0.93437 | 25.8635 | 117.8005 | 9.8628 | 11.0568 | 116.5 | 0.99653 | 26.6374 | 116.5669 | -2.2233
11.0576 | 118 | 0.93437 | 25.8635 | 117.8005 | 9.8628 | 11.0578 | 116.5 | 0.99653 | 26.6374 | 116.5669 | -2.2233
11.0586 | 118 | 0.93437 | 25.8635 | 117.8005 | 9.8628 | 11.0588 | 116.5 | 0.99653 | 26.6374 | 116.5669 | -2.2233
11.0596 | 118 | 0.93437 | 25.8635 | 117.8005 | 9.8628 | 11.0598 | 116.5 | 0.99653 | 26.6374 | 116.5669 | -2.2233
11.0606 | 118 | 0.93421 | 25.9012 | 117.7947 | 9.8905 | 11.0608 | 116.5 | 0.99653 | 26.6374 | 116.5669 | -2.2233
11.0616 | 118 | 0.93421 | 25.9012 | 117.7947 | 9.8905 | 11.0618 | 116.5 | 0.99653 | 26.6374 | 116.5669 | -2.2233
11.0626 | 118 | 0.93421 | 25.9012 | 117.7947 | 9.8905 | 11.0628 | 116.5 | 0.99653 | 26.6374 | 116.5669 | -2.2233
11.0636 | 118 | 0.93421 | 25.9012 | 117.7947 | 9.8905 | 11.0638 | 116.5 | 0.9966 | 26.6315 | 116.5712 | -2.2021
11.0646 | 118 | 0.93421 | 25.9012 | 117.7947 | 9.8905 | 11.0648 | 116.5 | 0.9966 | 26.6315 | 116.5712 | -2.2021
11.0656 | 118 | 0.93421 | 25.9012 | 117.7947 | 9.8905 | 11.0658 | 116.5 | 0.9966 | 26.6315 | 116.5712 | -2.2021
11.0666 | 118 | 0.93421 | 25.9012 | 117.7947 | 9.8905 | 11.0668 | 116.5 | 0.9966 | 26.6315 | 116.5712 | -2.2021
11.0676 | 118 | 0.93421 | 25.9012 | 117.7947 | 9.8905 | 11.0678 | 116.5 | 0.9966 | 26.6315 | 116.5712 | -2.2021
11.0686 | 118 | 0.93421 | 25.9012 | 117.7947 | 9.8905 | 11.0688 | 116.5 | 0.9966 | 26.6315 | 116.5712 | -2.2021
11.0696 | 118 | 0.93327 | 25.89 | 117.7895 | 9.9637 | 11.0698 | 116.5 | 0.9966 | 26.6315 | 116.5712 | -2.2021
11.0706 | 118 | 0.93327 | 25.89 | 117.7895 | 9.9637 | 11.0708 | 116.5 | 0.9966 | 26.6315 | 116.5712 | -2.2021
11.0716 | 118 | 0.93327 | 25.89 | 117.7895 | 9.9637 | 11.0718 | 116.5 | 0.99653 | 26.6235 | 116.5726 | -2.2226
11.0726 | 118 | 0.93327 | 25.89 | 117.7895 | 9.9637 | 11.0728 | 116.5 | 0.99653 | 26.6235 | 116.5726 | -2.2226
11.0736 | 118 | 0.93327 | 25.89 | 117.7895 | 9.9637 | 11.0738 | 116.5 | 0.99653 | 26.6235 | 116.5726 | -2.2226
11.0746 | 118 | 0.93327 | 25.89 | 117.7895 | 9.9637 | 11.0748 | 116.5 | 0.99653 | 26.6235 | 116.5726 | -2.2226
11.0756 | 118 | 0.93327 | 25.89 | 117.7895 | 9.9637 | 11.0758 | 116.5 | 0.99653 | 26.6235 | 116.5726 | -2.2226
11.0766 | 118 | 0.93327 | 25.89 | 117.7895 | 9.9637 | 11.0768 | 116.5 | 0.99653 | 26.6235 | 116.5726 | -2.2226
11.0776 | 118 | 0.93317 | 25.8832 | 117.8075 | 9.9698 | 11.0778 | 116.5 | 0.99653 | 26.6235 | 116.5726 | -2.2226
11.0786 | 118 | 0.93317 | 25.8832 | 117.8075 | 9.9698 | 11.0788 | 116.5 | 0.99653 | 26.6235 | 116.5726 | -2.2226
11.0796 | 118 | 0.93317 | 25.8832 | 117.8075 | 9.9698 | 11.0798 | 116.5 | 0.9964 | 26.6273 | 116.5583 | -2.2655
11.0806 | 118 | 0.93317 | 25.8832 | 117.8075 | 9.9698 | 11.0808 | 116.5 | 0.9964 | 26.6273 | 116.5583 | -2.2655
11.0816 | 118 | 0.93317 | 25.8832 | 117.8075 | 9.9698 | 11.0818 | 116.5 | 0.9964 | 26.6273 | 116.5583 | -2.2655
11.0826 | 118 | 0.93317 | 25.8832 | 117.8075 | 9.9698 | 11.0828 | 116.5 | 0.9964 | 26.6273 | 116.5583 | -2.2655
11.0836 | 118 | 0.93317 | 25.8832 | 117.8075 | 9.9698 | 11.0838 | 116.5 | 0.9964 | 26.6273 | 116.5583 | -2.2655
11.0846 | 118 | 0.93317 | 25.8832 | 117.8075 | 9.9698 | 11.0848 | 116.5 | 0.9964 | 26.6273 | 116.5583 | -2.2655
11.0856 | 118 | 0.93315 | 25.8833 | 117.8231 | 9.9714 | 11.0858 | 116.5 | 0.9964 | 26.6273 | 116.5583 | -2.2655
11.0866 | 118 | 0.93315 | 25.8833 | 117.8231 | 9.9714 | 11.0868 | 116.5 | 0.9964 | 26.6273 | 116.5583 | -2.2655
11.0876 | 118 | 0.93315 | 25.8833 | 117.8231 | 9.9714 | 11.0878 | 116.5 | 0.9964 | 26.6273 | 116.5583 | -2.2655
11.0886 | 118 | 0.93315 | 25.8833 | 117.8231 | 9.9714 | 11.0888 | 116.5 | 0.99651 | 26.6435 | 116.5446 | -2.2322
11.0896 | 118 | 0.93315 | 25.8833 | 117.8231 | 9.9714 | 11.0898 | 116.5 | 0.99651 | 26.6435 | 116.5446 | -2.2322
11.0906 | 118 | 0.93315 | 25.8833 | 117.8231 | 9.9714 | 11.0908 | 116.5 | 0.99651 | 26.6435 | 116.5446 | -2.2322
11.0916 | 118 | 0.93315 | 25.8833 | 117.8231 | 9.9714 | 11.0918 | 116.5 | 0.99651 | 26.6435 | 116.5446 | -2.2322
11.0926 | 118 | 0.93315 | 25.8833 | 117.8231 | 9.9714 | 11.0928 | 116.5 | 0.99651 | 26.6435 | 116.5446 | -2.2322
11.0936 | 118 | 0.93315 | 25.8833 | 117.8231 | 9.9714 | 11.0938 | 116.5 | 0.99651 | 26.6435 | 116.5446 | -2.2322
11.0946 | 118 | 0.9333 | 25.8873 | 117.8194 | 9.9602 | 11.0948 | 116.5 | 0.99651 | 26.6435 | 116.5446 | -2.2322
11.0956 | 118 | 0.9333 | 25.8873 | 117.8194 | 9.9602 | 11.0958 | 116.5 | 0.99651 | 26.6435 | 116.5446 | -2.2322
11.0966 | 118 | 0.9333 | 25.8873 | 117.8194 | 9.9602 | 11.0968 | 116.5 | 0.99635 | 26.6456 | 116.5489 | -2.2824
11.0976 | 118 | 0.9333 | 25.8873 | 117.8194 | 9.9602 | 11.0978 | 116.5 | 0.99635 | 26.6456 | 116.5489 | -2.2824
11.0986 | 118 | 0.9333 | 25.8873 | 117.8194 | 9.9602 | 11.0988 | 116.5 | 0.99635 | 26.6456 | 116.5489 | -2.2824
11.0996 | 118 | 0.9333 | 25.8873 | 117.8194 | 9.9602 | 11.0998 | 116.5 | 0.99635 | 26.6456 | 116.5489 | -2.2824
11.1006 | 118 | 0.9333 | 25.8873 | 117.8194 | 9.9602 | 11.1008 | 116.5 | 0.99635 | 26.6456 | 116.5489 | -2.2824
11.1016 | 118 | 0.9333 | 25.8873 | 117.8194 | 9.9602 | 11.1018 | 116.5 | 0.99635 | 26.6456 | 116.5489 | -2.2824
11.1026 | 118 | 0.93273 | 25.8698 | 117.8304 | 10.0011 | 11.1028 | 116.5 | 0.99635 | 26.6456 | 116.5489 | -2.2824
11.1036 | 118 | 0.93273 | 25.8698 | 117.8304 | 10.0011 | 11.1038 | 116.5 | 0.99635 | 26.6456 | 116.5489 | -2.2824
11.1046 | 118 | 0.93273 | 25.8698 | 117.8304 | 10.0011 | 11.1048 | 116.5 | 0.99634 | 26.6444 | 116.5588 | -2.2855
11.1056 | 118 | 0.93273 | 25.8698 | 117.8304 | 10.0011 | 11.1058 | 116.5 | 0.99634 | 26.6444 | 116.5588 | -2.2855
11.1066 | 118 | 0.93273 | 25.8698 | 117.8304 | 10.0011 | 11.1068 | 116.5 | 0.99634 | 26.6444 | 116.5588 | -2.2855
11.1076 | 118 | 0.93273 | 25.8698 | 117.8304 | 10.0011 | 11.1078 | 116.5 | 0.99634 | 26.6444 | 116.5588 | -2.2855
11.1086 | 118 | 0.93273 | 25.8698 | 117.8304 | 10.0011 | 11.1088 | 116.5 | 0.99634 | 26.6444 | 116.5588 | -2.2855
11.1096 | 118 | 0.93273 | 25.8698 | 117.8304 | 10.0011 | 11.1098 | 116.5 | 0.99634 | 26.6444 | 116.5588 | -2.2855
11.1106 | 118 | 0.93233 | 25.8701 | 117.8312 | 10.0341 | 11.1108 | 116.5 | 0.99634 | 26.6444 | 116.5588 | -2.2855
11.1116 | 118 | 0.93233 | 25.8701 | 117.8312 | 10.0341 | 11.1118 | 116.5 | 0.99634 | 26.6444 | 116.5588 | -2.2855
11.1126 | 118 | 0.93233 | 25.8701 | 117.8312 | 10.0341 | 11.1128 | 116.5 | 0.99634 | 26.6444 | 116.5588 | -2.2855
11.1136 | 118 | 0.93233 | 25.8701 | 117.8312 | 10.0341 | 11.1138 | 116.5 | 0.99632 | 26.6308 | 116.5541 | -2.2916
11.1146 | 118 | 0.93233 | 25.8701 | 117.8312 | 10.0341 | 11.1148 | 116.5 | 0.99632 | 26.6308 | 116.5541 | -2.2916
11.1156 | 118 | 0.93233 | 25.8701 | 117.8312 | 10.0341 | 11.1158 | 116.5 | 0.99632 | 26.6308 | 116.5541 | -2.2916
11.1166 | 118 | 0.93233 | 25.8701 | 117.8312 | 10.0341 | 11.1168 | 116.5 | 0.99632 | 26.6308 | 116.5541 | -2.2916
11.1176 | 118 | 0.93233 | 25.8701 | 117.8312 | 10.0341 | 11.1178 | 116.5 | 0.99632 | 26.6308 | 116.5541 | -2.2916
11.1186 | 118 | 0.93233 | 25.8701 | 117.8312 | 10.0341 | 11.1188 | 116.5 | 0.99632 | 26.6308 | 116.5541 | -2.2916
11.1196 | 118 | 0.93272 | 25.89 | 117.8247 | 10.0098 | 11.1198 | 116.5 | 0.99632 | 26.6308 | 116.5541 | -2.2916
11.1206 | 118 | 0.93272 | 25.89 | 117.8247 | 10.0098 | 11.1208 | 116.5 | 0.99632 | 26.6308 | 116.5541 | -2.2916
11.1216 | 118 | 0.93272 | 25.89 | 117.8247 | 10.0098 | 11.1218 | 116.5 | 0.99634 | 26.6136 | 116.56 | -2.2848
11.1226 | 118 | 0.93272 | 25.89 | 117.8247 | 10.0098 | 11.1228 | 116.5 | 0.99634 | 26.6136 | 116.56 | -2.2848
11.1236 | 118 | 0.93272 | 25.89 | 117.8247 | 10.0098 | 11.1238 | 116.5 | 0.99634 | 26.6136 | 116.56 | -2.2848
11.1246 | 118 | 0.93272 | 25.89 | 117.8247 | 10.0098 | 11.1248 | 116.5 | 0.99634 | 26.6136 | 116.56 | -2.2848
11.1256 | 118 | 0.93272 | 25.89 | 117.8247 | 10.0098 | 11.1258 | 116.5 | 0.99634 | 26.6136 | 116.56 | -2.2848
11.1266 | 118 | 0.93272 | 25.89 | 117.8247 | 10.0098 | 11.1268 | 116.5 | 0.99634 | 26.6136 | 116.56 | -2.2848
11.1276 | 118 | 0.93184 | 25.8793 | 117.828 | 10.0781 | 11.1278 | 116.5 | 0.99634 | 26.6136 | 116.56 | -2.2848
11.1286 | 118 | 0.93184 | 25.8793 | 117.828 | 10.0781 | 11.1288 | 116.5 | 0.99634 | 26.6136 | 116.56 | -2.2848
11.1296 | 118 | 0.93184 | 25.8793 | 117.828 | 10.0781 | 11.1298 | 116.5 | 0.9964 | 26.601 | 116.5506 | -2.2622
11.1306 | 118 | 0.93184 | 25.8793 | 117.828 | 10.0781 | 11.1308 | 116.5 | 0.9964 | 26.601 | 116.5506 | -2.2622
11.1316 | 118 | 0.93184 | 25.8793 | 117.828 | 10.0781 | 11.1318 | 116.5 | 0.9964 | 26.601 | 116.5506 | -2.2622
11.1326 | 118 | 0.93184 | 25.8793 | 117.828 | 10.0781 | 11.1328 | 116.5 | 0.9964 | 26.601 | 116.5506 | -2.2622
11.1336 | 118 | 0.93184 | 25.8793 | 117.828 | 10.0781 | 11.1338 | 116.5 | 0.9964 | 26.601 | 116.5506 | -2.2622
11.1346 | 118 | 0.93184 | 25.8793 | 117.828 | 10.0781 | 11.1348 | 116.5 | 0.9964 | 26.601 | 116.5506 | -2.2622
11.1356 | 118 | 0.93163 | 25.861 | 117.8323 | 10.0878 | 11.1358 | 116.5 | 0.9964 | 26.601 | 116.5506 | -2.2622
11.1366 | 118 | 0.93163 | 25.861 | 117.8323 | 10.0878 | 11.1368 | 116.5 | 0.9964 | 26.601 | 116.5506 | -2.2622
11.1376 | 118 | 0.93163 | 25.861 | 117.8323 | 10.0878 | 11.1378 | 116.5 | 0.9964 | 26.601 | 116.5506 | -2.2622
11.1386 | 118 | 0.93163 | 25.861 | 117.8323 | 10.0878 | 11.1388 | 116.5 | 0.99635 | 26.6035 | 116.5711 | -2.2785
11.1396 | 118 | 0.93163 | 25.861 | 117.8323 | 10.0878 | 11.1398 | 116.5 | 0.99635 | 26.6035 | 116.5711 | -2.2785
11.1406 | 118 | 0.93163 | 25.861 | 117.8323 | 10.0878 | 11.1408 | 116.5 | 0.99635 | 26.6035 | 116.5711 | -2.2785
11.1416 | 118 | 0.93163 | 25.861 | 117.8323 | 10.0878 | 11.1418 | 116.5 | 0.99635 | 26.6035 | 116.5711 | -2.2785
11.1426 | 118 | 0.93163 | 25.861 | 117.8323 | 10.0878 | 11.1428 | 116.5 | 0.99635 | 26.6035 | 116.5711 | -2.2785
11.1436 | 118 | 0.93163 | 25.861 | 117.8323 | 10.0878 | 11.1438 | 116.5 | 0.99635 | 26.6035 | 116.5711 | -2.2785
11.1446 | 118 | 0.93108 | 25.8583 | 117.8499 | 10.1319 | 11.1448 | 116.5 | 0.99635 | 26.6035 | 116.5711 | -2.2785
11.1456 | 118 | 0.93108 | 25.8583 | 117.8499 | 10.1319 | 11.1458 | 116.5 | 0.99635 | 26.6035 | 116.5711 | -2.2785
11.1466 | 118 | 0.93108 | 25.8583 | 117.8499 | 10.1319 | 11.1468 | 116.5 | 0.99621 | 26.6242 | 116.5882 | -2.3246
11.1476 | 118 | 0.93108 | 25.8583 | 117.8499 | 10.1319 | 11.1478 | 116.5 | 0.99621 | 26.6242 | 116.5882 | -2.3246
11.1486 | 118 | 0.93108 | 25.8583 | 117.8499 | 10.1319 | 11.1488 | 116.5 | 0.99621 | 26.6242 | 116.5882 | -2.3246
11.1496 | 118 | 0.93108 | 25.8583 | 117.8499 | 10.1319 | 11.1498 | 116.5 | 0.99621 | 26.6242 | 116.5882 | -2.3246
11.1506 | 118 | 0.93108 | 25.8583 | 117.8499 | 10.1319 | 11.1508 | 116.5 | 0.99621 | 26.6242 | 116.5882 | -2.3246
11.1516 | 118 | 0.93108 | 25.8583 | 117.8499 | 10.1319 | 11.1518 | 116.5 | 0.99621 | 26.6242 | 116.5882 | -2.3246
11.1526 | 118 | 0.93103 | 25.8606 | 117.8581 | 10.1366 | 11.1528 | 116.5 | 0.99621 | 26.6242 | 116.5882 | -2.3246
11.1536 | 118 | 0.93103 | 25.8606 | 117.8581 | 10.1366 | 11.1538 | 116.5 | 0.99621 | 26.6242 | 116.5882 | -2.3246
11.1546 | 118 | 0.93103 | 25.8606 | 117.8581 | 10.1366 | 11.1548 | 116.5 | 0.99622 | 26.625 | 116.5798 | -2.3211
11.1556 | 118 | 0.93103 | 25.8606 | 117.8581 | 10.1366 | 11.1558 | 116.5 | 0.99622 | 26.625 | 116.5798 | -2.3211
11.1566 | 118 | 0.93103 | 25.8606 | 117.8581 | 10.1366 | 11.1568 | 116.5 | 0.99622 | 26.625 | 116.5798 | -2.3211
11.1576 | 118 | 0.93103 | 25.8606 | 117.8581 | 10.1366 | 11.1578 | 116.5 | 0.99622 | 26.625 | 116.5798 | -2.3211
11.1586 | 118 | 0.93103 | 25.8606 | 117.8581 | 10.1366 | 11.1588 | 116.5 | 0.99622 | 26.625 | 116.5798 | -2.3211
11.1596 | 118 | 0.93103 | 25.8606 | 117.8581 | 10.1366 | 11.1598 | 116.5 | 0.99622 | 26.625 | 116.5798 | -2.3211
11.1606 | 118 | 0.93073 | 25.8511 | 117.8565 | 10.1575 | 11.1608 | 116.5 | 0.99622 | 26.625 | 116.5798 | -2.3211
11.1616 | 118 | 0.93073 | 25.8511 | 117.8565 | 10.1575 | 11.1618 | 116.5 | 0.99622 | 26.625 | 116.5798 | -2.3211
11.1626 | 118 | 0.93073 | 25.8511 | 117.8565 | 10.1575 | 11.1628 | 116.5 | 0.99622 | 26.625 | 116.5798 | -2.3211
11.1636 | 118 | 0.93073 | 25.8511 | 117.8565 | 10.1575 | 11.1638 | 116.5 | 0.9962 | 26.5931 | 116.5756 | -2.324
11.1646 | 118 | 0.93073 | 25.8511 | 117.8565 | 10.1575 | 11.1648 | 116.5 | 0.9962 | 26.5931 | 116.5756 | -2.324
11.1656 | 118 | 0.93073 | 25.8511 | 117.8565 | 10.1575 | 11.1658 | 116.5 | 0.9962 | 26.5931 | 116.5756 | -2.324
11.1666 | 118 | 0.93073 | 25.8511 | 117.8565 | 10.1575 | 11.1668 | 116.5 | 0.9962 | 26.5931 | 116.5756 | -2.324
11.1676 | 118 | 0.93073 | 25.8511 | 117.8565 | 10.1575 | 11.1678 | 116.5 | 0.9962 | 26.5931 | 116.5756 | -2.324
11.1686 | 118 | 0.93073 | 25.8511 | 117.8565 | 10.1575 | 11.1688 | 116.5 | 0.9962 | 26.5931 | 116.5756 | -2.324
11.1696 | 118 | 0.93105 | 25.8619 | 117.854 | 10.1355 | 11.1698 | 116.5 | 0.9962 | 26.5931 | 116.5756 | -2.324
11.1706 | 118 | 0.93105 | 25.8619 | 117.854 | 10.1355 | 11.1708 | 116.5 | 0.9962 | 26.5931 | 116.5756 | -2.324
11.1716 | 118 | 0.93105 | 25.8619 | 117.854 | 10.1355 | 11.1718 | 116.5 | 0.99612 | 26.5957 | 116.5665 | -2.351
11.1726 | 118 | 0.93105 | 25.8619 | 117.854 | 10.1355 | 11.1728 | 116.5 | 0.99612 | 26.5957 | 116.5665 | -2.351
11.1736 | 118 | 0.93105 | 25.8619 | 117.854 | 10.1355 | 11.1738 | 116.5 | 0.99612 | 26.5957 | 116.5665 | -2.351
11.1746 | 118 | 0.93105 | 25.8619 | 117.854 | 10.1355 | 11.1748 | 116.5 | 0.99612 | 26.5957 | 116.5665 | -2.351
11.1756 | 118 | 0.93105 | 25.8619 | 117.854 | 10.1355 | 11.1758 | 116.5 | 0.99612 | 26.5957 | 116.5665 | -2.351
11.1766 | 118 | 0.93105 | 25.8619 | 117.854 | 10.1355 | 11.1768 | 116.5 | 0.99612 | 26.5957 | 116.5665 | -2.351
11.1776 | 118 | 0.9303 | 25.8483 | 117.8487 | 10.1917 | 11.1778 | 116.5 | 0.99612 | 26.5957 | 116.5665 | -2.351
11.1786 | 118 | 0.9303 | 25.8483 | 117.8487 | 10.1917 | 11.1788 | 116.5 | 0.99612 | 26.5957 | 116.5665 | -2.351
11.1796 | 118 | 0.9303 | 25.8483 | 117.8487 | 10.1917 | 11.1798 | 116.5 | 0.99614 | 26.608 | 116.5635 | -2.3453
11.1806 | 118 | 0.9303 | 25.8483 | 117.8487 | 10.1917 | 11.1808 | 116.5 | 0.99614 | 26.608 | 116.5635 | -2.3453
11.1816 | 118 | 0.9303 | 25.8483 | 117.8487 | 10.1917 | 11.1818 | 116.5 | 0.99614 | 26.608 | 116.5635 | -2.3453
11.1826 | 118 | 0.9303 | 25.8483 | 117.8487 | 10.1917 | 11.1828 | 116.5 | 0.99614 | 26.608 | 116.5635 | -2.3453
11.1836 | 118 | 0.9303 | 25.8483 | 117.8487 | 10.1917 | 11.1838 | 116.5 | 0.99614 | 26.608 | 116.5635 | -2.3453
11.1846 | 118 | 0.9303 | 25.8483 | 117.8487 | 10.1917 | 11.1848 | 116.5 | 0.99614 | 26.608 | 116.5635 | -2.3453
11.1856 | 118 | 0.93027 | 25.8504 | 117.8496 | 10.195 | 11.1858 | 116.5 | 0.99614 | 26.608 | 116.5635 | -2.3453
11.1866 | 118 | 0.93027 | 25.8504 | 117.8496 | 10.195 | 11.1868 | 116.5 | 0.99614 | 26.608 | 116.5635 | -2.3453
11.1876 | 118 | 0.93027 | 25.8504 | 117.8496 | 10.195 | 11.1878 | 116.5 | 0.99614 | 26.608 | 116.5635 | -2.3453
11.1886 | 118 | 0.93027 | 25.8504 | 117.8496 | 10.195 | 11.1888 | 116.5 | 0.99619 | 26.6077 | 116.5649 | -2.3286
11.1896 | 118 | 0.93027 | 25.8504 | 117.8496 | 10.195 | 11.1898 | 116.5 | 0.99619 | 26.6077 | 116.5649 | -2.3286
11.1906 | 118 | 0.93027 | 25.8504 | 117.8496 | 10.195 | 11.1908 | 116.5 | 0.99619 | 26.6077 | 116.5649 | -2.3286
11.1916 | 118 | 0.93027 | 25.8504 | 117.8496 | 10.195 | 11.1918 | 116.5 | 0.99619 | 26.6077 | 116.5649 | -2.3286
11.1926 | 118 | 0.93027 | 25.8504 | 117.8496 | 10.195 | 11.1928 | 116.5 | 0.99619 | 26.6077 | 116.5649 | -2.3286
11.1936 | 118 | 0.93027 | 25.8504 | 117.8496 | 10.195 | 11.1938 | 116.5 | 0.99619 | 26.6077 | 116.5649 | -2.3286
11.1946 | 118 | 0.93001 | 25.8353 | 117.8483 | 10.2102 | 11.1948 | 116.5 | 0.99619 | 26.6077 | 116.5649 | -2.3286
11.1956 | 118 | 0.93001 | 25.8353 | 117.8483 | 10.2102 | 11.1958 | 116.5 | 0.99619 | 26.6077 | 116.5649 | -2.3286
11.1966 | 118 | 0.93001 | 25.8353 | 117.8483 | 10.2102 | 11.1968 | 116.5 | 0.99614 | 26.5913 | 116.5702 | -2.3437
11.1976 | 118 | 0.93001 | 25.8353 | 117.8483 | 10.2102 | 11.1978 | 116.5 | 0.99614 | 26.5913 | 116.5702 | -2.3437
11.1986 | 118 | 0.93001 | 25.8353 | 117.8483 | 10.2102 | 11.1988 | 116.5 | 0.99614 | 26.5913 | 116.5702 | -2.3437
11.1996 | 118 | 0.93001 | 25.8353 | 117.8483 | 10.2102 | 11.1998 | 116.5 | 0.99614 | 26.5913 | 116.5702 | -2.3437
11.2006 | 118 | 0.93001 | 25.8353 | 117.8483 | 10.2102 | 11.2008 | 116.5 | 0.99614 | 26.5913 | 116.5702 | -2.3437
11.2016 | 118 | 0.93001 | 25.8353 | 117.8483 | 10.2102 | 11.2018 | 116.5 | 0.99614 | 26.5913 | 116.5702 | -2.3437
11.2026 | 118 | 0.9302 | 25.8681 | 117.8452 | 10.2077 | 11.2028 | 116.5 | 0.99614 | 26.5913 | 116.5702 | -2.3437
11.2036 | 118 | 0.9302 | 25.8681 | 117.8452 | 10.2077 | 11.2038 | 116.5 | 0.99614 | 26.5913 | 116.5702 | -2.3437
11.2046 | 118 | 0.9302 | 25.8681 | 117.8452 | 10.2077 | 11.2048 | 116.5 | 0.99607 | 26.5973 | 116.5704 | -2.3653
11.2056 | 118 | 0.9302 | 25.8681 | 117.8452 | 10.2077 | 11.2058 | 116.5 | 0.99607 | 26.5973 | 116.5704 | -2.3653
11.2066 | 118 | 0.9302 | 25.8681 | 117.8452 | 10.2077 | 11.2068 | 116.5 | 0.99607 | 26.5973 | 116.5704 | -2.3653
11.2076 | 118 | 0.9302 | 25.8681 | 117.8452 | 10.2077 | 11.2078 | 116.5 | 0.99607 | 26.5973 | 116.5704 | -2.3653
11.2086 | 118 | 0.9302 | 25.8681 | 117.8452 | 10.2077 | 11.2088 | 116.5 | 0.99607 | 26.5973 | 116.5704 | -2.3653
11.2096 | 118 | 0.9302 | 25.8681 | 117.8452 | 10.2077 | 11.2098 | 116.5 | 0.99607 | 26.5973 | 116.5704 | -2.3653
11.2106 | 118 | 0.93007 | 25.8716 | 117.8296 | 10.219 | 11.2108 | 116.5 | 0.99607 | 26.5973 | 116.5704 | -2.3653
11.2116 | 118 | 0.93007 | 25.8716 | 117.8296 | 10.219 | 11.2118 | 116.5 | 0.99607 | 26.5973 | 116.5704 | -2.3653
11.2126 | 118 | 0.93007 | 25.8716 | 117.8296 | 10.219 | 11.2128 | 116.5 | 0.99607 | 26.5973 | 116.5704 | -2.3653
11.2136 | 118 | 0.93007 | 25.8716 | 117.8296 | 10.219 | 11.2138 | 116.5 | 0.99606 | 26.6275 | 116.5642 | -2.3714
11.2146 | 118 | 0.93007 | 25.8716 | 117.8296 | 10.219 | 11.2148 | 116.5 | 0.99606 | 26.6275 | 116.5642 | -2.3714
11.2156 | 118 | 0.93007 | 25.8716 | 117.8296 | 10.219 | 11.2158 | 116.5 | 0.99606 | 26.6275 | 116.5642 | -2.3714
11.2166 | 118 | 0.93007 | 25.8716 | 117.8296 | 10.219 | 11.2168 | 116.5 | 0.99606 | 26.6275 | 116.5642 | -2.3714
11.2176 | 118 | 0.93007 | 25.8716 | 117.8296 | 10.219 | 11.2178 | 116.5 | 0.99606 | 26.6275 | 116.5642 | -2.3714
11.2186 | 118 | 0.93007 | 25.8716 | 117.8296 | 10.219 | 11.2188 | 116.5 | 0.99606 | 26.6275 | 116.5642 | -2.3714
11.2196 | 118 | 0.92963 | 25.8556 | 117.8413 | 10.2488 | 11.2198 | 116.5 | 0.99606 | 26.6275 | 116.5642 | -2.3714
11.2206 | 118 | 0.92963 | 25.8556 | 117.8413 | 10.2488 | 11.2208 | 116.5 | 0.99606 | 26.6275 | 116.5642 | -2.3714
11.2216 | 118 | 0.92963 | 25.8556 | 117.8413 | 10.2488 | 11.2218 | 116.5 | 0.99598 | 26.6217 | 116.5623 | -2.3934
11.2226 | 118 | 0.92963 | 25.8556 | 117.8413 | 10.2488 | 11.2228 | 116.5 | 0.99598 | 26.6217 | 116.5623 | -2.3934
11.2236 | 118 | 0.92963 | 25.8556 | 117.8413 | 10.2488 | 11.2238 | 116.5 | 0.99598 | 26.6217 | 116.5623 | -2.3934
11.2246 | 118 | 0.92963 | 25.8556 | 117.8413 | 10.2488 | 11.2248 | 116.5 | 0.99598 | 26.6217 | 116.5623 | -2.3934
11.2256 | 118 | 0.92963 | 25.8556 | 117.8413 | 10.2488 | 11.2258 | 116.5 | 0.99598 | 26.6217 | 116.5623 | -2.3934
11.2266 | 118 | 0.92963 | 25.8556 | 117.8413 | 10.2488 | 11.2268 | 116.5 | 0.99598 | 26.6217 | 116.5623 | -2.3934
11.2276 | 118 | 0.92985 | 25.8616 | 117.8516 | 10.2335 | 11.2278 | 116.5 | 0.99598 | 26.6217 | 116.5623 | -2.3934
11.2286 | 118 | 0.92985 | 25.8616 | 117.8516 | 10.2335 | 11.2288 | 116.5 | 0.99598 | 26.6217 | 116.5623 | -2.3934
11.2296 | 118 | 0.92985 | 25.8616 | 117.8516 | 10.2335 | 11.2298 | 116.5 | 0.99603 | 26.6314 | 116.5699 | -2.381
11.2306 | 118 | 0.92985 | 25.8616 | 117.8516 | 10.2335 | 11.2308 | 116.5 | 0.99603 | 26.6314 | 116.5699 | -2.381
11.2316 | 118 | 0.92985 | 25.8616 | 117.8516 | 10.2335 | 11.2318 | 116.5 | 0.99603 | 26.6314 | 116.5699 | -2.381
11.2326 | 118 | 0.92985 | 25.8616 | 117.8516 | 10.2335 | 11.2328 | 116.5 | 0.99603 | 26.6314 | 116.5699 | -2.381
11.2336 | 118 | 0.92985 | 25.8616 | 117.8516 | 10.2335 | 11.2338 | 116.5 | 0.99603 | 26.6314 | 116.5699 | -2.381
11.2346 | 118 | 0.92985 | 25.8616 | 117.8516 | 10.2335 | 11.2348 | 116.5 | 0.99603 | 26.6314 | 116.5699 | -2.381
11.2356 | 118 | 0.92977 | 25.8782 | 117.851 | 10.2466 | 11.2358 | 116.5 | 0.99603 | 26.6314 | 116.5699 | -2.381
11.2366 | 118 | 0.92977 | 25.8782 | 117.851 | 10.2466 | 11.2368 | 116.5 | 0.99603 | 26.6314 | 116.5699 | -2.381
11.2376 | 118 | 0.92977 | 25.8782 | 117.851 | 10.2466 | 11.2378 | 116.5 | 0.99603 | 26.6314 | 116.5699 | -2.381
11.2386 | 118 | 0.92977 | 25.8782 | 117.851 | 10.2466 | 11.2388 | 116.5 | 0.99615 | 26.6263 | 116.55 | -2.3431
11.2396 | 118 | 0.92977 | 25.8782 | 117.851 | 10.2466 | 11.2398 | 116.5 | 0.99615 | 26.6263 | 116.55 | -2.3431
11.2406 | 118 | 0.92977 | 25.8782 | 117.851 | 10.2466 | 11.2408 | 116.5 | 0.99615 | 26.6263 | 116.55 | -2.3431
11.2416 | 118 | 0.92977 | 25.8782 | 117.851 | 10.2466 | 11.2418 | 116.5 | 0.99615 | 26.6263 | 116.55 | -2.3431
11.2426 | 118 | 0.92977 | 25.8782 | 117.851 | 10.2466 | 11.2428 | 116.5 | 0.99615 | 26.6263 | 116.55 | -2.3431
11.2436 | 118 | 0.92977 | 25.8782 | 117.851 | 10.2466 | 11.2438 | 116.5 | 0.99615 | 26.6263 | 116.55 | -2.3431
11.2446 | 118 | 0.92943 | 25.8834 | 117.8681 | 10.2763 | 11.2448 | 116.5 | 0.99615 | 26.6263 | 116.55 | -2.3431
11.2456 | 118 | 0.92943 | 25.8834 | 117.8681 | 10.2763 | 11.2458 | 116.5 | 0.99615 | 26.6263 | 116.55 | -2.3431
11.2466 | 118 | 0.92943 | 25.8834 | 117.8681 | 10.2763 | 11.2468 | 116.5 | 0.99609 | 26.6015 | 116.5464 | -2.3579
11.2476 | 118 | 0.92943 | 25.8834 | 117.8681 | 10.2763 | 11.2478 | 116.5 | 0.99609 | 26.6015 | 116.5464 | -2.3579
11.2486 | 118 | 0.92943 | 25.8834 | 117.8681 | 10.2763 | 11.2488 | 116.5 | 0.99609 | 26.6015 | 116.5464 | -2.3579
11.2496 | 118 | 0.92943 | 25.8834 | 117.8681 | 10.2763 | 11.2498 | 116.5 | 0.99609 | 26.6015 | 116.5464 | -2.3579
11.2506 | 118 | 0.92943 | 25.8834 | 117.8681 | 10.2763 | 11.2508 | 116.5 | 0.99609 | 26.6015 | 116.5464 | -2.3579
11.2516 | 118 | 0.92943 | 25.8834 | 117.8681 | 10.2763 | 11.2518 | 116.5 | 0.99609 | 26.6015 | 116.5464 | -2.3579
11.2526 | 118 | 0.92919 | 25.8794 | 117.8623 | 10.2941 | 11.2528 | 116.5 | 0.99609 | 26.6015 | 116.5464 | -2.3579
11.2536 | 118 | 0.92919 | 25.8794 | 117.8623 | 10.2941 | 11.2538 | 116.5 | 0.99609 | 26.6015 | 116.5464 | -2.3579
11.2546 | 118 | 0.92919 | 25.8794 | 117.8623 | 10.2941 | 11.2548 | 116.5 | 0.99593 | 26.5921 | 116.5387 | -2.4077
11.2556 | 118 | 0.92919 | 25.8794 | 117.8623 | 10.2941 | 11.2558 | 116.5 | 0.99593 | 26.5921 | 116.5387 | -2.4077
11.2566 | 118 | 0.92919 | 25.8794 | 117.8623 | 10.2941 | 11.2568 | 116.5 | 0.99593 | 26.5921 | 116.5387 | -2.4077
11.2576 | 118 | 0.92919 | 25.8794 | 117.8623 | 10.2941 | 11.2578 | 116.5 | 0.99593 | 26.5921 | 116.5387 | -2.4077
11.2586 | 118 | 0.92919 | 25.8794 | 117.8623 | 10.2941 | 11.2588 | 116.5 | 0.99593 | 26.5921 | 116.5387 | -2.4077
11.2596 | 118 | 0.92919 | 25.8794 | 117.8623 | 10.2941 | 11.2598 | 116.5 | 0.99593 | 26.5921 | 116.5387 | -2.4077
11.2606 | 118 | 0.92822 | 25.8609 | 117.8612 | 10.3652 | 11.2608 | 116.5 | 0.99593 | 26.5921 | 116.5387 | -2.4077
11.2616 | 118 | 0.92822 | 25.8609 | 117.8612 | 10.3652 | 11.2618 | 116.5 | 0.99593 | 26.5921 | 116.5387 | -2.4077
11.2626 | 118 | 0.92822 | 25.8609 | 117.8612 | 10.3652 | 11.2628 | 116.5 | 0.99593 | 26.5921 | 116.5387 | -2.4077
11.2636 | 118 | 0.92822 | 25.8609 | 117.8612 | 10.3652 | 11.2638 | 116.5 | 0.99582 | 26.6075 | 116.5441 | -2.4405
11.2646 | 118 | 0.92822 | 25.8609 | 117.8612 | 10.3652 | 11.2648 | 116.5 | 0.99582 | 26.6075 | 116.5441 | -2.4405
11.2656 | 118 | 0.92822 | 25.8609 | 117.8612 | 10.3652 | 11.2658 | 116.5 | 0.99582 | 26.6075 | 116.5441 | -2.4405
11.2666 | 118 | 0.92822 | 25.8609 | 117.8612 | 10.3652 | 11.2668 | 116.5 | 0.99582 | 26.6075 | 116.5441 | -2.4405
11.2676 | 118 | 0.92822 | 25.8609 | 117.8612 | 10.3652 | 11.2678 | 116.5 | 0.99582 | 26.6075 | 116.5441 | -2.4405
11.2686 | 118 | 0.92822 | 25.8609 | 117.8612 | 10.3652 | 11.2688 | 116.5 | 0.99582 | 26.6075 | 116.5441 | -2.4405
11.2696 | 118 | 0.92763 | 25.8454 | 117.8541 | 10.4065 | 11.2698 | 116.5 | 0.99582 | 26.6075 | 116.5441 | -2.4405
11.2706 | 118 | 0.92763 | 25.8454 | 117.8541 | 10.4065 | 11.2708 | 116.5 | 0.99582 | 26.6075 | 116.5441 | -2.4405
11.2716 | 118 | 0.92763 | 25.8454 | 117.8541 | 10.4065 | 11.2718 | 116.5 | 0.99581 | 26.6139 | 116.5478 | -2.444
11.2726 | 118 | 0.92763 | 25.8454 | 117.8541 | 10.4065 | 11.2728 | 116.5 | 0.99581 | 26.6139 | 116.5478 | -2.444
11.2736 | 118 | 0.92763 | 25.8454 | 117.8541 | 10.4065 | 11.2738 | 116.5 | 0.99581 | 26.6139 | 116.5478 | -2.444
11.2746 | 118 | 0.92763 | 25.8454 | 117.8541 | 10.4065 | 11.2748 | 116.5 | 0.99581 | 26.6139 | 116.5478 | -2.444
11.2756 | 118 | 0.92763 | 25.8454 | 117.8541 | 10.4065 | 11.2758 | 116.5 | 0.99581 | 26.6139 | 116.5478 | -2.444
11.2766 | 118 | 0.92763 | 25.8454 | 117.8541 | 10.4065 | 11.2768 | 116.5 | 0.99581 | 26.6139 | 116.5478 | -2.444
11.2776 | 118 | 0.92821 | 25.8464 | 117.8586 | 10.3604 | 11.2778 | 116.5 | 0.99581 | 26.6139 | 116.5478 | -2.444
11.2786 | 118 | 0.92821 | 25.8464 | 117.8586 | 10.3604 | 11.2788 | 116.5 | 0.99581 | 26.6139 | 116.5478 | -2.444
11.2796 | 118 | 0.92821 | 25.8464 | 117.8586 | 10.3604 | 11.2798 | 116.5 | 0.99585 | 26.6176 | 116.5454 | -2.4311
11.2806 | 118 | 0.92821 | 25.8464 | 117.8586 | 10.3604 | 11.2808 | 116.5 | 0.99585 | 26.6176 | 116.5454 | -2.4311
11.2816 | 118 | 0.92821 | 25.8464 | 117.8586 | 10.3604 | 11.2818 | 116.5 | 0.99585 | 26.6176 | 116.5454 | -2.4311
11.2826 | 118 | 0.92821 | 25.8464 | 117.8586 | 10.3604 | 11.2828 | 116.5 | 0.99585 | 26.6176 | 116.5454 | -2.4311
11.2836 | 118 | 0.92821 | 25.8464 | 117.8586 | 10.3604 | 11.2838 | 116.5 | 0.99585 | 26.6176 | 116.5454 | -2.4311
11.2846 | 118 | 0.92821 | 25.8464 | 117.8586 | 10.3604 | 11.2848 | 116.5 | 0.99585 | 26.6176 | 116.5454 | -2.4311
11.2856 | 118 | 0.92833 | 25.8633 | 117.8644 | 10.3573 | 11.2858 | 116.5 | 0.99585 | 26.6176 | 116.5454 | -2.4311
11.2866 | 118 | 0.92833 | 25.8633 | 117.8644 | 10.3573 | 11.2868 | 116.5 | 0.99585 | 26.6176 | 116.5454 | -2.4311
11.2876 | 118 | 0.92833 | 25.8633 | 117.8644 | 10.3573 | 11.2878 | 116.5 | 0.99585 | 26.6176 | 116.5454 | -2.4311
11.2886 | 118 | 0.92833 | 25.8633 | 117.8644 | 10.3573 | 11.2888 | 116.5 | 0.99586 | 26.6193 | 116.559 | -2.4307
11.2896 | 118 | 0.92833 | 25.8633 | 117.8644 | 10.3573 | 11.2898 | 116.5 | 0.99586 | 26.6193 | 116.559 | -2.4307
11.2906 | 118 | 0.92833 | 25.8633 | 117.8644 | 10.3573 | 11.2908 | 116.5 | 0.99586 | 26.6193 | 116.559 | -2.4307
11.2916 | 118 | 0.92833 | 25.8633 | 117.8644 | 10.3573 | 11.2918 | 116.5 | 0.99586 | 26.6193 | 116.559 | -2.4307
11.2926 | 118 | 0.92833 | 25.8633 | 117.8644 | 10.3573 | 11.2928 | 116.5 | 0.99586 | 26.6193 | 116.559 | -2.4307
11.2936 | 118 | 0.92833 | 25.8633 | 117.8644 | 10.3573 | 11.2938 | 116.5 | 0.99586 | 26.6193 | 116.559 | -2.4307
11.2946 | 118 | 0.92867 | 25.8772 | 117.863 | 10.3351 | 11.2948 | 116.5 | 0.99586 | 26.6193 | 116.559 | -2.4307
11.2956 | 118 | 0.92867 | 25.8772 | 117.863 | 10.3351 | 11.2958 | 116.5 | 0.99586 | 26.6193 | 116.559 | -2.4307
11.2966 | 118 | 0.92867 | 25.8772 | 117.863 | 10.3351 | 11.2968 | 116.5 | 0.99573 | 26.5968 | 116.5602 | -2.4649
11.2976 | 118 | 0.92867 | 25.8772 | 117.863 | 10.3351 | 11.2978 | 116.5 | 0.99573 | 26.5968 | 116.5602 | -2.4649
11.2986 | 118 | 0.92867 | 25.8772 | 117.863 | 10.3351 | 11.2988 | 116.5 | 0.99573 | 26.5968 | 116.5602 | -2.4649
11.2996 | 118 | 0.92867 | 25.8772 | 117.863 | 10.3351 | 11.2998 | 116.5 | 0.99573 | 26.5968 | 116.5602 | -2.4649
11.3006 | 118 | 0.92867 | 25.8772 | 117.863 | 10.3351 | 11.3008 | 116.5 | 0.99573 | 26.5968 | 116.5602 | -2.4649
11.3016 | 118 | 0.92867 | 25.8772 | 117.863 | 10.3351 | 11.3018 | 116.5 | 0.99573 | 26.5968 | 116.5602 | -2.4649
11.3026 | 118 | 0.9278 | 25.8602 | 117.8709 | 10.3989 | 11.3028 | 116.5 | 0.99573 | 26.5968 | 116.5602 | -2.4649
11.3036 | 118 | 0.9278 | 25.8602 | 117.8709 | 10.3989 | 11.3038 | 116.5 | 0.99573 | 26.5968 | 116.5602 | -2.4649
11.3046 | 118 | 0.9278 | 25.8602 | 117.8709 | 10.3989 | 11.3048 | 116.5 | 0.9957 | 26.5917 | 116.5732 | -2.4745
11.3056 | 118 | 0.9278 | 25.8602 | 117.8709 | 10.3989 | 11.3058 | 116.5 | 0.9957 | 26.5917 | 116.5732 | -2.4745
11.3066 | 118 | 0.9278 | 25.8602 | 117.8709 | 10.3989 | 11.3068 | 116.5 | 0.9957 | 26.5917 | 116.5732 | -2.4745
11.3076 | 118 | 0.9278 | 25.8602 | 117.8709 | 10.3989 | 11.3078 | 116.5 | 0.9957 | 26.5917 | 116.5732 | -2.4745
11.3086 | 118 | 0.9278 | 25.8602 | 117.8709 | 10.3989 | 11.3088 | 116.5 | 0.9957 | 26.5917 | 116.5732 | -2.4745
11.3096 | 118 | 0.9278 | 25.8602 | 117.8709 | 10.3989 | 11.3098 | 116.5 | 0.9957 | 26.5917 | 116.5732 | -2.4745
11.3106 | 118 | 0.92779 | 25.8618 | 117.8715 | 10.3998 | 11.3108 | 116.5 | 0.9957 | 26.5917 | 116.5732 | -2.4745
11.3116 | 118 | 0.92779 | 25.8618 | 117.8715 | 10.3998 | 11.3118 | 116.5 | 0.9957 | 26.5917 | 116.5732 | -2.4745
11.3126 | 118 | 0.92779 | 25.8618 | 117.8715 | 10.3998 | 11.3128 | 116.5 | 0.9957 | 26.5917 | 116.5732 | -2.4745
11.3136 | 118 | 0.92779 | 25.8618 | 117.8715 | 10.3998 | 11.3138 | 116.5 | 0.99578 | 26.5928 | 116.5779 | -2.4497
11.3146 | 118 | 0.92779 | 25.8618 | 117.8715 | 10.3998 | 11.3148 | 116.5 | 0.99578 | 26.5928 | 116.5779 | -2.4497
11.3156 | 118 | 0.92779 | 25.8618 | 117.8715 | 10.3998 | 11.3158 | 116.5 | 0.99578 | 26.5928 | 116.5779 | -2.4497
11.3166 | 118 | 0.92779 | 25.8618 | 117.8715 | 10.3998 | 11.3168 | 116.5 | 0.99578 | 26.5928 | 116.5779 | -2.4497
11.3176 | 118 | 0.92779 | 25.8618 | 117.8715 | 10.3998 | 11.3178 | 116.5 | 0.99578 | 26.5928 | 116.5779 | -2.4497
11.3186 | 118 | 0.92779 | 25.8618 | 117.8715 | 10.3998 | 11.3188 | 116.5 | 0.99578 | 26.5928 | 116.5779 | -2.4497
11.3196 | 118 | 0.92748 | 25.8577 | 117.8676 | 10.4232 | 11.3198 | 116.5 | 0.99578 | 26.5928 | 116.5779 | -2.4497
11.3206 | 118 | 0.92748 | 25.8577 | 117.8676 | 10.4232 | 11.3208 | 116.5 | 0.99578 | 26.5928 | 116.5779 | -2.4497
11.3216 | 118 | 0.92748 | 25.8577 | 117.8676 | 10.4232 | 11.3218 | 116.5 | 0.99575 | 26.5832 | 116.5735 | -2.4598
11.3226 | 118 | 0.92748 | 25.8577 | 117.8676 | 10.4232 | 11.3228 | 116.5 | 0.99575 | 26.5832 | 116.5735 | -2.4598
11.3236 | 118 | 0.92748 | 25.8577 | 117.8676 | 10.4232 | 11.3238 | 116.5 | 0.99575 | 26.5832 | 116.5735 | -2.4598
11.3246 | 118 | 0.92748 | 25.8577 | 117.8676 | 10.4232 | 11.3248 | 116.5 | 0.99575 | 26.5832 | 116.5735 | -2.4598
11.3256 | 118 | 0.92748 | 25.8577 | 117.8676 | 10.4232 | 11.3258 | 116.5 | 0.99575 | 26.5832 | 116.5735 | -2.4598
11.3266 | 118 | 0.92748 | 25.8577 | 117.8676 | 10.4232 | 11.3268 | 116.5 | 0.99575 | 26.5832 | 116.5735 | -2.4598
11.3276 | 118 | 0.92699 | 25.861 | 117.8708 | 10.4644 | 11.3278 | 116.5 | 0.99575 | 26.5832 | 116.5735 | -2.4598
11.3286 | 118 | 0.92699 | 25.861 | 117.8708 | 10.4644 | 11.3288 | 116.5 | 0.99575 | 26.5832 | 116.5735 | -2.4598
11.3296 | 118 | 0.92699 | 25.861 | 117.8708 | 10.4644 | 11.3298 | 116.5 | 0.99569 | 26.6286 | 116.5857 | -2.4794
11.3306 | 118 | 0.92699 | 25.861 | 117.8708 | 10.4644 | 11.3308 | 116.5 | 0.99569 | 26.6286 | 116.5857 | -2.4794
11.3316 | 118 | 0.92699 | 25.861 | 117.8708 | 10.4644 | 11.3318 | 116.5 | 0.99569 | 26.6286 | 116.5857 | -2.4794
11.3326 | 118 | 0.92699 | 25.861 | 117.8708 | 10.4644 | 11.3328 | 116.5 | 0.99569 | 26.6286 | 116.5857 | -2.4794
11.3336 | 118 | 0.92699 | 25.861 | 117.8708 | 10.4644 | 11.3338 | 116.5 | 0.99569 | 26.6286 | 116.5857 | -2.4794
11.3346 | 118 | 0.92699 | 25.861 | 117.8708 | 10.4644 | 11.3348 | 116.5 | 0.99569 | 26.6286 | 116.5857 | -2.4794
11.3356 | 118 | 0.92692 | 25.86 | 117.8671 | 10.4693 | 11.3358 | 116.5 | 0.99569 | 26.6286 | 116.5857 | -2.4794
11.3366 | 118 | 0.92692 | 25.86 | 117.8671 | 10.4693 | 11.3368 | 116.5 | 0.99569 | 26.6286 | 116.5857 | -2.4794
11.3376 | 118 | 0.92692 | 25.86 | 117.8671 | 10.4693 | 11.3378 | 116.5 | 0.99569 | 26.6286 | 116.5857 | -2.4794
11.3386 | 118 | 0.92692 | 25.86 | 117.8671 | 10.4693 | 11.3388 | 116.5 | 0.99569 | 26.6381 | 116.5599 | -2.4813
11.3396 | 118 | 0.92692 | 25.86 | 117.8671 | 10.4693 | 11.3398 | 116.5 | 0.99569 | 26.6381 | 116.5599 | -2.4813
11.3406 | 118 | 0.92692 | 25.86 | 117.8671 | 10.4693 | 11.3408 | 116.5 | 0.99569 | 26.6381 | 116.5599 | -2.4813
11.3416 | 118 | 0.92692 | 25.86 | 117.8671 | 10.4693 | 11.3418 | 116.5 | 0.99569 | 26.6381 | 116.5599 | -2.4813
11.3426 | 118 | 0.92692 | 25.86 | 117.8671 | 10.4693 | 11.3428 | 116.5 | 0.99569 | 26.6381 | 116.5599 | -2.4813
11.3436 | 118 | 0.92692 | 25.86 | 117.8671 | 10.4693 | 11.3438 | 116.5 | 0.99569 | 26.6381 | 116.5599 | -2.4813
11.3446 | 118 | 0.92697 | 25.8568 | 117.8642 | 10.4637 | 11.3448 | 116.5 | 0.99569 | 26.6381 | 116.5599 | -2.4813
11.3456 | 118 | 0.92697 | 25.8568 | 117.8642 | 10.4637 | 11.3458 | 116.5 | 0.99569 | 26.6381 | 116.5599 | -2.4813
11.3466 | 118 | 0.92697 | 25.8568 | 117.8642 | 10.4637 | 11.3468 | 116.5 | 0.99567 | 26.604 | 116.5593 | -2.4824
11.3476 | 118 | 0.92697 | 25.8568 | 117.8642 | 10.4637 | 11.3478 | 116.5 | 0.99567 | 26.604 | 116.5593 | -2.4824
11.3486 | 118 | 0.92697 | 25.8568 | 117.8642 | 10.4637 | 11.3488 | 116.5 | 0.99567 | 26.604 | 116.5593 | -2.4824
11.3496 | 118 | 0.92697 | 25.8568 | 117.8642 | 10.4637 | 11.3498 | 116.5 | 0.99567 | 26.604 | 116.5593 | -2.4824
11.3506 | 118 | 0.92697 | 25.8568 | 117.8642 | 10.4637 | 11.3508 | 116.5 | 0.99567 | 26.604 | 116.5593 | -2.4824
11.3516 | 118 | 0.92697 | 25.8568 | 117.8642 | 10.4637 | 11.3518 | 116.5 | 0.99567 | 26.604 | 116.5593 | -2.4824
11.3526 | 118 | 0.92671 | 25.8579 | 117.855 | 10.4855 | 11.3528 | 116.5 | 0.99567 | 26.604 | 116.5593 | -2.4824
11.3536 | 118 | 0.92671 | 25.8579 | 117.855 | 10.4855 | 11.3538 | 116.5 | 0.99567 | 26.604 | 116.5593 | -2.4824
11.3546 | 118 | 0.92671 | 25.8579 | 117.855 | 10.4855 | 11.3548 | 116.5 | 0.99567 | 26.604 | 116.5593 | -2.4824
11.3556 | 118 | 0.92671 | 25.8579 | 117.855 | 10.4855 | 11.3558 | 116.5 | 0.9957 | 26.5807 | 116.5653 | -2.4741
11.3566 | 118 | 0.92671 | 25.8579 | 117.855 | 10.4855 | 11.3568 | 116.5 | 0.9957 | 26.5807 | 116.5653 | -2.4741
11.3576 | 118 | 0.92671 | 25.8579 | 117.855 | 10.4855 | 11.3578 | 116.5 | 0.9957 | 26.5807 | 116.5653 | -2.4741
11.3586 | 118 | 0.92671 | 25.8579 | 117.855 | 10.4855 | 11.3588 | 116.5 | 0.9957 | 26.5807 | 116.5653 | -2.4741
11.3596 | 118 | 0.92671 | 25.8579 | 117.855 | 10.4855 | 11.3598 | 116.5 | 0.9957 | 26.5807 | 116.5653 | -2.4741
11.3606 | 118 | 0.92718 | 25.8712 | 117.8565 | 10.453 | 11.3608 | 116.5 | 0.9957 | 26.5807 | 116.5653 | -2.4741
11.3616 | 118 | 0.92718 | 25.8712 | 117.8565 | 10.453 | 11.3618 | 116.5 | 0.9957 | 26.5807 | 116.5653 | -2.4741
11.3626 | 118 | 0.92718 | 25.8712 | 117.8565 | 10.453 | 11.3628 | 116.5 | 0.9957 | 26.5807 | 116.5653 | -2.4741
11.3636 | 118 | 0.92718 | 25.8712 | 117.8565 | 10.453 | 11.3638 | 116.5 | 0.99563 | 26.5963 | 116.5452 | -2.495
11.3646 | 118 | 0.92718 | 25.8712 | 117.8565 | 10.453 | 11.3648 | 116.5 | 0.99563 | 26.5963 | 116.5452 | -2.495
11.3656 | 118 | 0.92718 | 25.8712 | 117.8565 | 10.453 | 11.3658 | 116.5 | 0.99563 | 26.5963 | 116.5452 | -2.495
11.3666 | 118 | 0.92718 | 25.8712 | 117.8565 | 10.453 | 11.3668 | 116.5 | 0.99563 | 26.5963 | 116.5452 | -2.495
11.3676 | 118 | 0.92718 | 25.8712 | 117.8565 | 10.453 | 11.3678 | 116.5 | 0.99563 | 26.5963 | 116.5452 | -2.495
11.3686 | 118 | 0.92718 | 25.8712 | 117.8565 | 10.453 | 11.3688 | 116.5 | 0.99563 | 26.5963 | 116.5452 | -2.495
11.3696 | 118 | 0.92656 | 25.8774 | 117.8787 | 10.5049 | 11.3698 | 116.5 | 0.99563 | 26.5963 | 116.5452 | -2.495
11.3706 | 118 | 0.92656 | 25.8774 | 117.8787 | 10.5049 | 11.3708 | 116.5 | 0.99563 | 26.5963 | 116.5452 | -2.495
11.3716 | 118 | 0.92656 | 25.8774 | 117.8787 | 10.5049 | 11.3718 | 116.5 | 0.99559 | 26.6228 | 116.5346 | -2.5098
11.3726 | 118 | 0.92656 | 25.8774 | 117.8787 | 10.5049 | 11.3728 | 116.5 | 0.99559 | 26.6228 | 116.5346 | -2.5098
11.3736 | 118 | 0.92656 | 25.8774 | 117.8787 | 10.5049 | 11.3738 | 116.5 | 0.99559 | 26.6228 | 116.5346 | -2.5098
11.3746 | 118 | 0.92656 | 25.8774 | 117.8787 | 10.5049 | 11.3748 | 116.5 | 0.99559 | 26.6228 | 116.5346 | -2.5098
11.3756 | 118 | 0.92656 | 25.8774 | 117.8787 | 10.5049 | 11.3758 | 116.5 | 0.99559 | 26.6228 | 116.5346 | -2.5098
11.3766 | 118 | 0.92656 | 25.8774 | 117.8787 | 10.5049 | 11.3768 | 116.5 | 0.99559 | 26.6228 | 116.5346 | -2.5098
11.3776 | 118 | 0.92636 | 25.8901 | 117.8717 | 10.5267 | 11.3778 | 116.5 | 0.99559 | 26.6228 | 116.5346 | -2.5098
11.3786 | 118 | 0.92636 | 25.8901 | 117.8717 | 10.5267 | 11.3788 | 116.5 | 0.99559 | 26.6228 | 116.5346 | -2.5098
11.3796 | 118 | 0.92636 | 25.8901 | 117.8717 | 10.5267 | 11.3798 | 116.5 | 0.99559 | 26.6228 | 116.5346 | -2.5098
11.3806 | 118 | 0.92636 | 25.8901 | 117.8717 | 10.5267 | 11.3808 | 116.5 | 0.99554 | 26.6262 | 116.5327 | -2.5221
11.3816 | 118 | 0.92636 | 25.8901 | 117.8717 | 10.5267 | 11.3818 | 116.5 | 0.99554 | 26.6262 | 116.5327 | -2.5221
11.3826 | 118 | 0.92636 | 25.8901 | 117.8717 | 10.5267 | 11.3828 | 116.5 | 0.99554 | 26.6262 | 116.5327 | -2.5221
11.3836 | 118 | 0.92636 | 25.8901 | 117.8717 | 10.5267 | 11.3838 | 116.5 | 0.99554 | 26.6262 | 116.5327 | -2.5221
11.3846 | 118 | 0.92636 | 25.8901 | 117.8717 | 10.5267 | 11.3848 | 116.5 | 0.99554 | 26.6262 | 116.5327 | -2.5221
11.3856 | 118 | 0.92584 | 25.8587 | 117.8689 | 10.5551 | 11.3858 | 116.5 | 0.99554 | 26.6262 | 116.5327 | -2.5221
11.3866 | 118 | 0.92584 | 25.8587 | 117.8689 | 10.5551 | 11.3868 | 116.5 | 0.99554 | 26.6262 | 116.5327 | -2.5221
11.3876 | 118 | 0.92584 | 25.8587 | 117.8689 | 10.5551 | 11.3878 | 116.5 | 0.99554 | 26.6262 | 116.5327 | -2.5221
11.3886 | 118 | 0.92584 | 25.8587 | 117.8689 | 10.5551 | 11.3888 | 116.5 | 0.99554 | 26.6231 | 116.536 | -2.5226
11.3896 | 118 | 0.92584 | 25.8587 | 117.8689 | 10.5551 | 11.3898 | 116.5 | 0.99554 | 26.6231 | 116.536 | -2.5226
11.3906 | 118 | 0.92584 | 25.8587 | 117.8689 | 10.5551 | 11.3908 | 116.5 | 0.99554 | 26.6231 | 116.536 | -2.5226
11.3916 | 118 | 0.92584 | 25.8587 | 117.8689 | 10.5551 | 11.3918 | 116.5 | 0.99554 | 26.6231 | 116.536 | -2.5226
11.3926 | 118 | 0.92584 | 25.8587 | 117.8689 | 10.5551 | 11.3928 | 116.5 | 0.99554 | 26.6231 | 116.536 | -2.5226
11.3936 | 118 | 0.92584 | 25.8587 | 117.8689 | 10.5551 | 11.3938 | 116.5 | 0.99554 | 26.6231 | 116.536 | -2.5226
11.3946 | 118 | 0.92554 | 25.8493 | 117.87 | 10.5755 | 11.3948 | 116.5 | 0.99554 | 26.6231 | 116.536 | -2.5226
11.3956 | 118 | 0.92554 | 25.8493 | 117.87 | 10.5755 | 11.3958 | 116.5 | 0.99554 | 26.6231 | 116.536 | -2.5226
11.3966 | 118 | 0.92554 | 25.8493 | 117.87 | 10.5755 | 11.3968 | 116.5 | 0.99546 | 26.6137 | 116.5353 | -2.5434
11.3976 | 118 | 0.92554 | 25.8493 | 117.87 | 10.5755 | 11.3978 | 116.5 | 0.99546 | 26.6137 | 116.5353 | -2.5434
11.3986 | 118 | 0.92554 | 25.8493 | 117.87 | 10.5755 | 11.3988 | 116.5 | 0.99546 | 26.6137 | 116.5353 | -2.5434
11.3996 | 118 | 0.92554 | 25.8493 | 117.87 | 10.5755 | 11.3998 | 116.5 | 0.99546 | 26.6137 | 116.5353 | -2.5434
11.4006 | 118 | 0.92554 | 25.8493 | 117.87 | 10.5755 | 11.4008 | 116.5 | 0.99546 | 26.6137 | 116.5353 | -2.5434
11.4016 | 118 | 0.92554 | 25.8493 | 117.87 | 10.5755 | 11.4018 | 116.5 | 0.99546 | 26.6137 | 116.5353 | -2.5434
11.4026 | 118 | 0.92561 | 25.8512 | 117.8667 | 10.5708 | 11.4028 | 116.5 | 0.99546 | 26.6137 | 116.5353 | -2.5434
11.4036 | 118 | 0.92561 | 25.8512 | 117.8667 | 10.5708 | 11.4038 | 116.5 | 0.99546 | 26.6137 | 116.5353 | -2.5434
11.4046 | 118 | 0.92561 | 25.8512 | 117.8667 | 10.5708 | 11.4048 | 116.5 | 0.99546 | 26.6137 | 116.5353 | -2.5434
11.4056 | 118 | 0.92561 | 25.8512 | 117.8667 | 10.5708 | 11.4058 | 116.5 | 0.99541 | 26.5883 | 116.5338 | -2.5569
11.4066 | 118 | 0.92561 | 25.8512 | 117.8667 | 10.5708 | 11.4068 | 116.5 | 0.99541 | 26.5883 | 116.5338 | -2.5569
11.4076 | 118 | 0.92561 | 25.8512 | 117.8667 | 10.5708 | 11.4078 | 116.5 | 0.99541 | 26.5883 | 116.5338 | -2.5569
11.4086 | 118 | 0.92561 | 25.8512 | 117.8667 | 10.5708 | 11.4088 | 116.5 | 0.99541 | 26.5883 | 116.5338 | -2.5569
11.4096 | 118 | 0.92561 | 25.8512 | 117.8667 | 10.5708 | 11.4098 | 116.5 | 0.99541 | 26.5883 | 116.5338 | -2.5569
11.4106 | 118 | 0.92561 | 25.8512 | 117.8667 | 10.5708 | 11.4108 | 116.5 | 0.99541 | 26.5883 | 116.5338 | -2.5569
11.4116 | 118 | 0.92569 | 25.8681 | 117.8877 | 10.5707 | 11.4118 | 116.5 | 0.99541 | 26.5883 | 116.5338 | -2.5569
11.4126 | 118 | 0.92569 | 25.8681 | 117.8877 | 10.5707 | 11.4128 | 116.5 | 0.99541 | 26.5883 | 116.5338 | -2.5569
11.4136 | 118 | 0.92569 | 25.8681 | 117.8877 | 10.5707 | 11.4138 | 116.5 | 0.99538 | 26.5822 | 116.544 | -2.5654
11.4146 | 118 | 0.92569 | 25.8681 | 117.8877 | 10.5707 | 11.4148 | 116.5 | 0.99538 | 26.5822 | 116.544 | -2.5654
11.4156 | 118 | 0.92569 | 25.8681 | 117.8877 | 10.5707 | 11.4158 | 116.5 | 0.99538 | 26.5822 | 116.544 | -2.5654
11.4166 | 118 | 0.92569 | 25.8681 | 117.8877 | 10.5707 | 11.4168 | 116.5 | 0.99538 | 26.5822 | 116.544 | -2.5654
11.4176 | 118 | 0.92569 | 25.8681 | 117.8877 | 10.5707 | 11.4178 | 116.5 | 0.99538 | 26.5822 | 116.544 | -2.5654
11.4186 | 118 | 0.92569 | 25.8681 | 117.8877 | 10.5707 | 11.4188 | 116.5 | 0.99538 | 26.5822 | 116.544 | -2.5654
11.4196 | 118 | 0.92571 | 25.8788 | 117.892 | 10.5737 | 11.4198 | 116.5 | 0.99538 | 26.5822 | 116.544 | -2.5654
11.4206 | 118 | 0.92571 | 25.8788 | 117.892 | 10.5737 | 11.4208 | 116.5 | 0.99538 | 26.5822 | 116.544 | -2.5654
11.4216 | 118 | 0.92571 | 25.8788 | 117.892 | 10.5737 | 11.4218 | 116.5 | 0.99542 | 26.6136 | 116.5439 | -2.5556
11.4226 | 118 | 0.92571 | 25.8788 | 117.892 | 10.5737 | 11.4228 | 116.5 | 0.99542 | 26.6136 | 116.5439 | -2.5556
11.4236 | 118 | 0.92571 | 25.8788 | 117.892 | 10.5737 | 11.4238 | 116.5 | 0.99542 | 26.6136 | 116.5439 | -2.5556
11.4246 | 118 | 0.92571 | 25.8788 | 117.892 | 10.5737 | 11.4248 | 116.5 | 0.99542 | 26.6136 | 116.5439 | -2.5556
11.4256 | 118 | 0.92571 | 25.8788 | 117.892 | 10.5737 | 11.4258 | 116.5 | 0.99542 | 26.6136 | 116.5439 | -2.5556
11.4266 | 118 | 0.92571 | 25.8788 | 117.892 | 10.5737 | 11.4268 | 116.5 | 0.99542 | 26.6136 | 116.5439 | -2.5556
11.4276 | 118 | 0.92585 | 25.8817 | 117.8779 | 10.5639 | 11.4278 | 116.5 | 0.99542 | 26.6136 | 116.5439 | -2.5556
11.4286 | 118 | 0.92585 | 25.8817 | 117.8779 | 10.5639 | 11.4288 | 116.5 | 0.99542 | 26.6136 | 116.5439 | -2.5556
11.4296 | 118 | 0.92585 | 25.8817 | 117.8779 | 10.5639 | 11.4298 | 116.5 | 0.99542 | 26.6136 | 116.5439 | -2.5556
11.4306 | 118 | 0.92585 | 25.8817 | 117.8779 | 10.5639 | 11.4308 | 116.5 | 0.99543 | 26.6026 | 116.5196 | -2.5519
11.4316 | 118 | 0.92585 | 25.8817 | 117.8779 | 10.5639 | 11.4318 | 116.5 | 0.99543 | 26.6026 | 116.5196 | -2.5519
11.4326 | 118 | 0.92585 | 25.8817 | 117.8779 | 10.5639 | 11.4328 | 116.5 | 0.99543 | 26.6026 | 116.5196 | -2.5519
11.4336 | 118 | 0.92585 | 25.8817 | 117.8779 | 10.5639 | 11.4338 | 116.5 | 0.99543 | 26.6026 | 116.5196 | -2.5519
11.4346 | 118 | 0.92585 | 25.8817 | 117.8779 | 10.5639 | 11.4348 | 116.5 | 0.99543 | 26.6026 | 116.5196 | -2.5519
11.4356 | 118 | 0.92585 | 25.8817 | 117.8779 | 10.5639 | 11.4358 | 116.5 | 0.99543 | 26.6026 | 116.5196 | -2.5519
11.4366 | 118 | 0.92576 | 25.8945 | 117.8982 | 10.5763 | 11.4368 | 116.5 | 0.99543 | 26.6026 | 116.5196 | -2.5519
11.4376 | 118 | 0.92576 | 25.8945 | 117.8982 | 10.5763 | 11.4378 | 116.5 | 0.99543 | 26.6026 | 116.5196 | -2.5519
11.4386 | 118 | 0.92576 | 25.8945 | 117.8982 | 10.5763 | 11.4388 | 116.5 | 0.99541 | 26.5965 | 116.5273 | -2.5566
11.4396 | 118 | 0.92576 | 25.8945 | 117.8982 | 10.5763 | 11.4398 | 116.5 | 0.99541 | 26.5965 | 116.5273 | -2.5566
11.4406 | 118 | 0.92576 | 25.8945 | 117.8982 | 10.5763 | 11.4408 | 116.5 | 0.99541 | 26.5965 | 116.5273 | -2.5566
11.4416 | 118 | 0.92576 | 25.8945 | 117.8982 | 10.5763 | 11.4418 | 116.5 | 0.99541 | 26.5965 | 116.5273 | -2.5566
11.4426 | 118 | 0.92576 | 25.8945 | 117.8982 | 10.5763 | 11.4428 | 116.5 | 0.99541 | 26.5965 | 116.5273 | -2.5566
11.4436 | 118 | 0.92576 | 25.8945 | 117.8982 | 10.5763 | 11.4438 | 116.5 | 0.99541 | 26.5965 | 116.5273 | -2.5566
11.4446 | 118 | 0.92509 | 25.8945 | 117.9044 | 10.6297 | 11.4448 | 116.5 | 0.99541 | 26.5965 | 116.5273 | -2.5566
11.4456 | 118 | 0.92509 | 25.8945 | 117.9044 | 10.6297 | 11.4458 | 116.5 | 0.99541 | 26.5965 | 116.5273 | -2.5566
11.4466 | 118 | 0.92509 | 25.8945 | 117.9044 | 10.6297 | 11.4468 | 116.5 | 0.9954 | 26.6059 | 116.5385 | -2.5595
11.4476 | 118 | 0.92509 | 25.8945 | 117.9044 | 10.6297 | 11.4478 | 116.5 | 0.9954 | 26.6059 | 116.5385 | -2.5595
11.4486 | 118 | 0.92509 | 25.8945 | 117.9044 | 10.6297 | 11.4488 | 116.5 | 0.9954 | 26.6059 | 116.5385 | -2.5595
11.4496 | 118 | 0.92509 | 25.8945 | 117.9044 | 10.6297 | 11.4498 | 116.5 | 0.9954 | 26.6059 | 116.5385 | -2.5595
11.4506 | 118 | 0.92509 | 25.8945 | 117.9044 | 10.6297 | 11.4508 | 116.5 | 0.9954 | 26.6059 | 116.5385 | -2.5595
11.4516 | 118 | 0.92509 | 25.8945 | 117.9044 | 10.6297 | 11.4518 | 116.5 | 0.9954 | 26.6059 | 116.5385 | -2.5595
11.4526 | 118 | 0.92488 | 25.8748 | 117.8967 | 10.6385 | 11.4528 | 116.5 | 0.9954 | 26.6059 | 116.5385 | -2.5595
11.4536 | 118 | 0.92488 | 25.8748 | 117.8967 | 10.6385 | 11.4538 | 116.5 | 0.9954 | 26.6059 | 116.5385 | -2.5595
11.4546 | 118 | 0.92488 | 25.8748 | 117.8967 | 10.6385 | 11.4548 | 116.5 | 0.9954 | 26.6059 | 116.5385 | -2.5595
11.4556 | 118 | 0.92488 | 25.8748 | 117.8967 | 10.6385 | 11.4558 | 116.5 | 0.99537 | 26.5971 | 116.5583 | -2.568
11.4566 | 118 | 0.92488 | 25.8748 | 117.8967 | 10.6385 | 11.4568 | 116.5 | 0.99537 | 26.5971 | 116.5583 | -2.568
11.4576 | 118 | 0.92488 | 25.8748 | 117.8967 | 10.6385 | 11.4578 | 116.5 | 0.99537 | 26.5971 | 116.5583 | -2.568
11.4586 | 118 | 0.92488 | 25.8748 | 117.8967 | 10.6385 | 11.4588 | 116.5 | 0.99537 | 26.5971 | 116.5583 | -2.568
11.4596 | 118 | 0.92488 | 25.8748 | 117.8967 | 10.6385 | 11.4598 | 116.5 | 0.99537 | 26.5971 | 116.5583 | -2.568
11.4606 | 118 | 0.92488 | 25.8748 | 117.8967 | 10.6385 | 11.4608 | 116.5 | 0.99537 | 26.5971 | 116.5583 | -2.568
11.4616 | 118 | 0.92401 | 25.8596 | 117.8999 | 10.701 | 11.4618 | 116.5 | 0.99537 | 26.5971 | 116.5583 | -2.568
11.4626 | 118 | 0.92401 | 25.8596 | 117.8999 | 10.701 | 11.4628 | 116.5 | 0.99537 | 26.5971 | 116.5583 | -2.568
11.4636 | 118 | 0.92401 | 25.8596 | 117.8999 | 10.701 | 11.4638 | 116.5 | 0.99535 | 26.602 | 116.5743 | -2.5753
11.4646 | 118 | 0.92401 | 25.8596 | 117.8999 | 10.701 | 11.4648 | 116.5 | 0.99535 | 26.602 | 116.5743 | -2.5753
11.4656 | 118 | 0.92401 | 25.8596 | 117.8999 | 10.701 | 11.4658 | 116.5 | 0.99535 | 26.602 | 116.5743 | -2.5753
11.4666 | 118 | 0.92401 | 25.8596 | 117.8999 | 10.701 | 11.4668 | 116.5 | 0.99535 | 26.602 | 116.5743 | -2.5753
11.4676 | 118 | 0.92401 | 25.8596 | 117.8999 | 10.701 | 11.4678 | 116.5 | 0.99535 | 26.602 | 116.5743 | -2.5753
11.4686 | 118 | 0.92401 | 25.8596 | 117.8999 | 10.701 | 11.4688 | 116.5 | 0.99535 | 26.602 | 116.5743 | -2.5753
11.4696 | 118 | 0.92406 | 25.857 | 117.9115 | 10.6957 | 11.4698 | 116.5 | 0.99535 | 26.602 | 116.5743 | -2.5753
11.4706 | 118 | 0.92406 | 25.857 | 117.9115 | 10.6957 | 11.4708 | 116.5 | 0.99535 | 26.602 | 116.5743 | -2.5753
11.4716 | 118 | 0.92406 | 25.857 | 117.9115 | 10.6957 | 11.4718 | 116.5 | 0.99531 | 26.622 | 116.5547 | -2.5872
11.4726 | 118 | 0.92406 | 25.857 | 117.9115 | 10.6957 | 11.4728 | 116.5 | 0.99531 | 26.622 | 116.5547 | -2.5872
11.4736 | 118 | 0.92406 | 25.857 | 117.9115 | 10.6957 | 11.4738 | 116.5 | 0.99531 | 26.622 | 116.5547 | -2.5872
11.4746 | 118 | 0.92406 | 25.857 | 117.9115 | 10.6957 | 11.4748 | 116.5 | 0.99531 | 26.622 | 116.5547 | -2.5872
11.4756 | 118 | 0.92406 | 25.857 | 117.9115 | 10.6957 | 11.4758 | 116.5 | 0.99531 | 26.622 | 116.5547 | -2.5872
11.4766 | 118 | 0.92406 | 25.857 | 117.9115 | 10.6957 | 11.4768 | 116.5 | 0.99531 | 26.622 | 116.5547 | -2.5872
11.4776 | 118 | 0.92405 | 25.8383 | 117.9112 | 10.6887 | 11.4778 | 116.5 | 0.99531 | 26.622 | 116.5547 | -2.5872
11.4786 | 118 | 0.92405 | 25.8383 | 117.9112 | 10.6887 | 11.4788 | 116.5 | 0.99531 | 26.622 | 116.5547 | -2.5872
11.4796 | 118 | 0.92405 | 25.8383 | 117.9112 | 10.6887 | 11.4798 | 116.5 | 0.99531 | 26.622 | 116.5547 | -2.5872
11.4806 | 118 | 0.92405 | 25.8383 | 117.9112 | 10.6887 | 11.4808 | 116.5 | 0.99523 | 26.6126 | 116.543 | -2.6093
11.4816 | 118 | 0.92405 | 25.8383 | 117.9112 | 10.6887 | 11.4818 | 116.5 | 0.99523 | 26.6126 | 116.543 | -2.6093
11.4826 | 118 | 0.92405 | 25.8383 | 117.9112 | 10.6887 | 11.4828 | 116.5 | 0.99523 | 26.6126 | 116.543 | -2.6093
11.4836 | 118 | 0.92405 | 25.8383 | 117.9112 | 10.6887 | 11.4838 | 116.5 | 0.99523 | 26.6126 | 116.543 | -2.6093
11.4846 | 118 | 0.92405 | 25.8383 | 117.9112 | 10.6887 | 11.4848 | 116.5 | 0.99523 | 26.6126 | 116.543 | -2.6093
11.4856 | 118 | 0.92405 | 25.8383 | 117.9112 | 10.6887 | 11.4858 | 116.5 | 0.99523 | 26.6126 | 116.543 | -2.6093
11.4866 | 118 | 0.92453 | 25.8543 | 117.9082 | 10.658 | 11.4868 | 116.5 | 0.99523 | 26.6126 | 116.543 | -2.6093
11.4876 | 118 | 0.92453 | 25.8543 | 117.9082 | 10.658 | 11.4878 | 116.5 | 0.99523 | 26.6126 | 116.543 | -2.6093
11.4886 | 118 | 0.92453 | 25.8543 | 117.9082 | 10.658 | 11.4888 | 116.5 | 0.99527 | 26.6037 | 116.5468 | -2.5965
11.4896 | 118 | 0.92453 | 25.8543 | 117.9082 | 10.658 | 11.4898 | 116.5 | 0.99527 | 26.6037 | 116.5468 | -2.5965
11.4906 | 118 | 0.92453 | 25.8543 | 117.9082 | 10.658 | 11.4908 | 116.5 | 0.99527 | 26.6037 | 116.5468 | -2.5965
11.4916 | 118 | 0.92453 | 25.8543 | 117.9082 | 10.658 | 11.4918 | 116.5 | 0.99527 | 26.6037 | 116.5468 | -2.5965
11.4926 | 118 | 0.92453 | 25.8543 | 117.9082 | 10.658 | 11.4928 | 116.5 | 0.99527 | 26.6037 | 116.5468 | -2.5965
11.4936 | 118 | 0.92453 | 25.8543 | 117.9082 | 10.658 | 11.4938 | 116.5 | 0.99527 | 26.6037 | 116.5468 | -2.5965
11.4946 | 118 | 0.92473 | 25.8638 | 117.8962 | 10.6457 | 11.4948 | 116.5 | 0.99527 | 26.6037 | 116.5468 | -2.5965
11.4956 | 118 | 0.92473 | 25.8638 | 117.8962 | 10.6457 | 11.4958 | 116.5 | 0.99527 | 26.6037 | 116.5468 | -2.5965
11.4966 | 118 | 0.92473 | 25.8638 | 117.8962 | 10.6457 | 11.4968 | 116.5 | 0.99535 | 26.5963 | 116.5183 | -2.5741
11.4976 | 118 | 0.92473 | 25.8638 | 117.8962 | 10.6457 | 11.4978 | 116.5 | 0.99535 | 26.5963 | 116.5183 | -2.5741
11.4986 | 118 | 0.92473 | 25.8638 | 117.8962 | 10.6457 | 11.4988 | 116.5 | 0.99535 | 26.5963 | 116.5183 | -2.5741
11.4996 | 118 | 0.92473 | 25.8638 | 117.8962 | 10.6457 | 11.4998 | 116.5 | 0.99535 | 26.5963 | 116.5183 | -2.5741
11.5006 | 118 | 0.92473 | 25.8638 | 117.8962 | 10.6457 | 11.5008 | 116.5 | 0.99535 | 26.5963 | 116.5183 | -2.5741
11.5016 | 118 | 0.92473 | 25.8638 | 117.8962 | 10.6457 | 11.5018 | 116.5 | 0.99535 | 26.5963 | 116.5183 | -2.5741
11.5026 | 118 | 0.92443 | 25.8641 | 117.8974 | 10.6697 | 11.5028 | 116.5 | 0.99535 | 26.5963 | 116.5183 | -2.5741
11.5036 | 118 | 0.92443 | 25.8641 | 117.8974 | 10.6697 | 11.5038 | 116.5 | 0.99535 | 26.5963 | 116.5183 | -2.5741
11.5046 | 118 | 0.92443 | 25.8641 | 117.8974 | 10.6697 | 11.5048 | 116.5 | 0.99535 | 26.5963 | 116.5183 | -2.5741
11.5056 | 118 | 0.92443 | 25.8641 | 117.8974 | 10.6697 | 11.5058 | 116.5 | 0.99524 | 26.5691 | 116.52 | -2.6021
11.5066 | 118 | 0.92443 | 25.8641 | 117.8974 | 10.6697 | 11.5068 | 116.5 | 0.99524 | 26.5691 | 116.52 | -2.6021
11.5076 | 118 | 0.92443 | 25.8641 | 117.8974 | 10.6697 | 11.5078 | 116.5 | 0.99524 | 26.5691 | 116.52 | -2.6021
11.5086 | 118 | 0.92443 | 25.8641 | 117.8974 | 10.6697 | 11.5088 | 116.5 | 0.99524 | 26.5691 | 116.52 | -2.6021
11.5096 | 118 | 0.92443 | 25.8641 | 117.8974 | 10.6697 | 11.5098 | 116.5 | 0.99524 | 26.5691 | 116.52 | -2.6021
11.5106 | 118 | 0.92443 | 25.8641 | 117.8974 | 10.6697 | 11.5108 | 116.5 | 0.99524 | 26.5691 | 116.52 | -2.6021
11.5116 | 118 | 0.9241 | 25.8746 | 117.8916 | 10.7001 | 11.5118 | 116.5 | 0.99524 | 26.5691 | 116.52 | -2.6021
11.5126 | 118 | 0.9241 | 25.8746 | 117.8916 | 10.7001 | 11.5128 | 116.5 | 0.99524 | 26.5691 | 116.52 | -2.6021
11.5136 | 118 | 0.9241 | 25.8746 | 117.8916 | 10.7001 | 11.5138 | 116.5 | 0.99537 | 26.5989 | 116.5295 | -2.5676
11.5146 | 118 | 0.9241 | 25.8746 | 117.8916 | 10.7001 | 11.5148 | 116.5 | 0.99537 | 26.5989 | 116.5295 | -2.5676
11.5156 | 118 | 0.9241 | 25.8746 | 117.8916 | 10.7001 | 11.5158 | 116.5 | 0.99537 | 26.5989 | 116.5295 | -2.5676
11.5166 | 118 | 0.9241 | 25.8746 | 117.8916 | 10.7001 | 11.5168 | 116.5 | 0.99537 | 26.5989 | 116.5295 | -2.5676
11.5176 | 118 | 0.9241 | 25.8746 | 117.8916 | 10.7001 | 11.5178 | 116.5 | 0.99537 | 26.5989 | 116.5295 | -2.5676
11.5186 | 118 | 0.9241 | 25.8746 | 117.8916 | 10.7001 | 11.5188 | 116.5 | 0.99537 | 26.5989 | 116.5295 | -2.5676
11.5196 | 118 | 0.92364 | 25.8769 | 117.9039 | 10.7375 | 11.5198 | 116.5 | 0.99537 | 26.5989 | 116.5295 | -2.5676
11.5206 | 118 | 0.92364 | 25.8769 | 117.9039 | 10.7375 | 11.5208 | 116.5 | 0.99537 | 26.5989 | 116.5295 | -2.5676
11.5216 | 118 | 0.92364 | 25.8769 | 117.9039 | 10.7375 | 11.5218 | 116.5 | 0.99535 | 26.6361 | 116.5187 | -2.577
11.5226 | 118 | 0.92364 | 25.8769 | 117.9039 | 10.7375 | 11.5228 | 116.5 | 0.99535 | 26.6361 | 116.5187 | -2.577
11.5236 | 118 | 0.92364 | 25.8769 | 117.9039 | 10.7375 | 11.5238 | 116.5 | 0.99535 | 26.6361 | 116.5187 | -2.577
11.5246 | 118 | 0.92364 | 25.8769 | 117.9039 | 10.7375 | 11.5248 | 116.5 | 0.99535 | 26.6361 | 116.5187 | -2.577
11.5256 | 118 | 0.92364 | 25.8769 | 117.9039 | 10.7375 | 11.5258 | 116.5 | 0.99535 | 26.6361 | 116.5187 | -2.577
11.5266 | 118 | 0.92364 | 25.8769 | 117.9039 | 10.7375 | 11.5268 | 116.5 | 0.99535 | 26.6361 | 116.5187 | -2.577
11.5276 | 118 | 0.92291 | 25.8558 | 117.9193 | 10.7862 | 11.5278 | 116.5 | 0.99535 | 26.6361 | 116.5187 | -2.577
11.5286 | 118 | 0.92291 | 25.8558 | 117.9193 | 10.7862 | 11.5288 | 116.5 | 0.99535 | 26.6361 | 116.5187 | -2.577
11.5296 | 118 | 0.92291 | 25.8558 | 117.9193 | 10.7862 | 11.5298 | 116.5 | 0.99535 | 26.6361 | 116.5187 | -2.577
11.5306 | 118 | 0.92291 | 25.8558 | 117.9193 | 10.7862 | 11.5308 | 116.5 | 0.99509 | 26.6121 | 116.5123 | -2.6471
11.5316 | 118 | 0.92291 | 25.8558 | 117.9193 | 10.7862 | 11.5318 | 116.5 | 0.99509 | 26.6121 | 116.5123 | -2.6471
11.5326 | 118 | 0.92291 | 25.8558 | 117.9193 | 10.7862 | 11.5328 | 116.5 | 0.99509 | 26.6121 | 116.5123 | -2.6471
11.5336 | 118 | 0.92291 | 25.8558 | 117.9193 | 10.7862 | 11.5338 | 116.5 | 0.99509 | 26.6121 | 116.5123 | -2.6471
11.5346 | 118 | 0.92291 | 25.8558 | 117.9193 | 10.7862 | 11.5348 | 116.5 | 0.99509 | 26.6121 | 116.5123 | -2.6471
11.5356 | 118 | 0.92291 | 25.8558 | 117.9193 | 10.7862 | 11.5358 | 116.5 | 0.99509 | 26.6121 | 116.5123 | -2.6471
11.5366 | 118 | 0.92309 | 25.8421 | 117.9152 | 10.7667 | 11.5368 | 116.5 | 0.99509 | 26.6121 | 116.5123 | -2.6471
11.5376 | 118 | 0.92309 | 25.8421 | 117.9152 | 10.7667 | 11.5378 | 116.5 | 0.99509 | 26.6121 | 116.5123 | -2.6471
11.5386 | 118 | 0.92309 | 25.8421 | 117.9152 | 10.7667 | 11.5388 | 116.5 | 0.99508 | 26.6119 | 116.5137 | -2.6484
11.5396 | 118 | 0.92309 | 25.8421 | 117.9152 | 10.7667 | 11.5398 | 116.5 | 0.99508 | 26.6119 | 116.5137 | -2.6484
11.5406 | 118 | 0.92309 | 25.8421 | 117.9152 | 10.7667 | 11.5408 | 116.5 | 0.99508 | 26.6119 | 116.5137 | -2.6484
11.5416 | 118 | 0.92309 | 25.8421 | 117.9152 | 10.7667 | 11.5418 | 116.5 | 0.99508 | 26.6119 | 116.5137 | -2.6484
11.5426 | 118 | 0.92309 | 25.8421 | 117.9152 | 10.7667 | 11.5428 | 116.5 | 0.99508 | 26.6119 | 116.5137 | -2.6484
11.5436 | 118 | 0.92309 | 25.8421 | 117.9152 | 10.7667 | 11.5438 | 116.5 | 0.99508 | 26.6119 | 116.5137 | -2.6484
11.5446 | 118 | 0.92262 | 25.8198 | 117.9211 | 10.7941 | 11.5448 | 116.5 | 0.99508 | 26.6119 | 116.5137 | -2.6484
11.5456 | 118 | 0.92262 | 25.8198 | 117.9211 | 10.7941 | 11.5458 | 116.5 | 0.99508 | 26.6119 | 116.5137 | -2.6484
11.5466 | 118 | 0.92262 | 25.8198 | 117.9211 | 10.7941 | 11.5468 | 116.5 | 0.99525 | 26.5857 | 116.5155 | -2.5997
11.5476 | 118 | 0.92262 | 25.8198 | 117.9211 | 10.7941 | 11.5478 | 116.5 | 0.99525 | 26.5857 | 116.5155 | -2.5997
11.5486 | 118 | 0.92262 | 25.8198 | 117.9211 | 10.7941 | 11.5488 | 116.5 | 0.99525 | 26.5857 | 116.5155 | -2.5997
11.5496 | 118 | 0.92262 | 25.8198 | 117.9211 | 10.7941 | 11.5498 | 116.5 | 0.99525 | 26.5857 | 116.5155 | -2.5997
11.5506 | 118 | 0.92262 | 25.8198 | 117.9211 | 10.7941 | 11.5508 | 116.5 | 0.99525 | 26.5857 | 116.5155 | -2.5997
11.5516 | 118 | 0.92262 | 25.8198 | 117.9211 | 10.7941 | 11.5518 | 116.5 | 0.99525 | 26.5857 | 116.5155 | -2.5997
11.5526 | 118 | 0.92302 | 25.836 | 117.9134 | 10.7692 | 11.5528 | 116.5 | 0.99525 | 26.5857 | 116.5155 | -2.5997
11.5536 | 118 | 0.92302 | 25.836 | 117.9134 | 10.7692 | 11.5538 | 116.5 | 0.99525 | 26.5857 | 116.5155 | -2.5997
11.5546 | 118 | 0.92302 | 25.836 | 117.9134 | 10.7692 | 11.5548 | 116.5 | 0.99525 | 26.5857 | 116.5155 | -2.5997
11.5556 | 118 | 0.92302 | 25.836 | 117.9134 | 10.7692 | 11.5558 | 116.5 | 0.99502 | 26.5752 | 116.5123 | -2.6618
11.5566 | 118 | 0.92302 | 25.836 | 117.9134 | 10.7692 | 11.5568 | 116.5 | 0.99502 | 26.5752 | 116.5123 | -2.6618
11.5576 | 118 | 0.92302 | 25.836 | 117.9134 | 10.7692 | 11.5578 | 116.5 | 0.99502 | 26.5752 | 116.5123 | -2.6618
11.5586 | 118 | 0.92302 | 25.836 | 117.9134 | 10.7692 | 11.5588 | 116.5 | 0.99502 | 26.5752 | 116.5123 | -2.6618
11.5596 | 118 | 0.92302 | 25.836 | 117.9134 | 10.7692 | 11.5598 | 116.5 | 0.99502 | 26.5752 | 116.5123 | -2.6618
11.5606 | 118 | 0.92302 | 25.836 | 117.9134 | 10.7692 | 11.5608 | 116.5 | 0.99502 | 26.5752 | 116.5123 | -2.6618
11.5616 | 118 | 0.92361 | 25.8554 | 117.9127 | 10.7309 | 11.5618 | 116.5 | 0.99502 | 26.5752 | 116.5123 | -2.6618
11.5626 | 118 | 0.92361 | 25.8554 | 117.9127 | 10.7309 | 11.5628 | 116.5 | 0.99502 | 26.5752 | 116.5123 | -2.6618
11.5636 | 118 | 0.92361 | 25.8554 | 117.9127 | 10.7309 | 11.5638 | 116.5 | 0.99513 | 26.6175 | 116.5103 | -2.6365
11.5646 | 118 | 0.92361 | 25.8554 | 117.9127 | 10.7309 | 11.5648 | 116.5 | 0.99513 | 26.6175 | 116.5103 | -2.6365
11.5656 | 118 | 0.92361 | 25.8554 | 117.9127 | 10.7309 | 11.5658 | 116.5 | 0.99513 | 26.6175 | 116.5103 | -2.6365
11.5666 | 118 | 0.92361 | 25.8554 | 117.9127 | 10.7309 | 11.5668 | 116.5 | 0.99513 | 26.6175 | 116.5103 | -2.6365
11.5676 | 118 | 0.92361 | 25.8554 | 117.9127 | 10.7309 | 11.5678 | 116.5 | 0.99513 | 26.6175 | 116.5103 | -2.6365
11.5686 | 118 | 0.92361 | 25.8554 | 117.9127 | 10.7309 | 11.5688 | 116.5 | 0.99513 | 26.6175 | 116.5103 | -2.6365
11.5696 | 118 | 0.92322 | 25.8667 | 117.9162 | 10.7665 | 11.5698 | 116.5 | 0.99513 | 26.6175 | 116.5103 | -2.6365
11.5706 | 118 | 0.92322 | 25.8667 | 117.9162 | 10.7665 | 11.5708 | 116.5 | 0.99513 | 26.6175 | 116.5103 | -2.6365
11.5716 | 118 | 0.92322 | 25.8667 | 117.9162 | 10.7665 | 11.5718 | 116.5 | 0.99519 | 26.6065 | 116.488 | -2.6193
11.5726 | 118 | 0.92322 | 25.8667 | 117.9162 | 10.7665 | 11.5728 | 116.5 | 0.99519 | 26.6065 | 116.488 | -2.6193
11.5736 | 118 | 0.92322 | 25.8667 | 117.9162 | 10.7665 | 11.5738 | 116.5 | 0.99519 | 26.6065 | 116.488 | -2.6193
11.5746 | 118 | 0.92322 | 25.8667 | 117.9162 | 10.7665 | 11.5748 | 116.5 | 0.99519 | 26.6065 | 116.488 | -2.6193
11.5756 | 118 | 0.92322 | 25.8667 | 117.9162 | 10.7665 | 11.5758 | 116.5 | 0.99519 | 26.6065 | 116.488 | -2.6193
11.5766 | 118 | 0.92322 | 25.8667 | 117.9162 | 10.7665 | 11.5768 | 116.5 | 0.99519 | 26.6065 | 116.488 | -2.6193
11.5776 | 118 | 0.92282 | 25.8797 | 117.9222 | 10.8032 | 11.5778 | 116.5 | 0.99519 | 26.6065 | 116.488 | -2.6193
11.5786 | 118 | 0.92282 | 25.8797 | 117.9222 | 10.8032 | 11.5788 | 116.5 | 0.99519 | 26.6065 | 116.488 | -2.6193
11.5796 | 118 | 0.92282 | 25.8797 | 117.9222 | 10.8032 | 11.5798 | 116.5 | 0.99519 | 26.6065 | 116.488 | -2.6193
11.5806 | 118 | 0.92282 | 25.8797 | 117.9222 | 10.8032 | 11.5808 | 116.5 | 0.995 | 26.573 | 116.4793 | -2.6681
11.5816 | 118 | 0.92282 | 25.8797 | 117.9222 | 10.8032 | 11.5818 | 116.5 | 0.995 | 26.573 | 116.4793 | -2.6681
11.5826 | 118 | 0.92282 | 25.8797 | 117.9222 | 10.8032 | 11.5828 | 116.5 | 0.995 | 26.573 | 116.4793 | -2.6681
11.5836 | 118 | 0.92282 | 25.8797 | 117.9222 | 10.8032 | 11.5838 | 116.5 | 0.995 | 26.573 | 116.4793 | -2.6681
11.5846 | 118 | 0.92282 | 25.8797 | 117.9222 | 10.8032 | 11.5848 | 116.5 | 0.995 | 26.573 | 116.4793 | -2.6681
11.5856 | 118 | 0.92282 | 25.8797 | 117.9222 | 10.8032 | 11.5858 | 116.5 | 0.995 | 26.573 | 116.4793 | -2.6681
11.5866 | 118 | 0.92256 | 25.8681 | 117.9303 | 10.8188 | 11.5868 | 116.5 | 0.995 | 26.573 | 116.4793 | -2.6681
11.5876 | 118 | 0.92256 | 25.8681 | 117.9303 | 10.8188 | 11.5878 | 116.5 | 0.995 | 26.573 | 116.4793 | -2.6681
11.5886 | 118 | 0.92256 | 25.8681 | 117.9303 | 10.8188 | 11.5888 | 116.5 | 0.99499 | 26.5996 | 116.4948 | -2.6716
11.5896 | 118 | 0.92256 | 25.8681 | 117.9303 | 10.8188 | 11.5898 | 116.5 | 0.99499 | 26.5996 | 116.4948 | -2.6716
11.5906 | 118 | 0.92256 | 25.8681 | 117.9303 | 10.8188 | 11.5908 | 116.5 | 0.99499 | 26.5996 | 116.4948 | -2.6716
11.5916 | 118 | 0.92256 | 25.8681 | 117.9303 | 10.8188 | 11.5918 | 116.5 | 0.99499 | 26.5996 | 116.4948 | -2.6716
11.5926 | 118 | 0.92256 | 25.8681 | 117.9303 | 10.8188 | 11.5928 | 116.5 | 0.99499 | 26.5996 | 116.4948 | -2.6716
11.5936 | 118 | 0.92256 | 25.8681 | 117.9303 | 10.8188 | 11.5938 | 116.5 | 0.99499 | 26.5996 | 116.4948 | -2.6716
11.5946 | 118 | 0.92219 | 25.8557 | 117.9346 | 10.8431 | 11.5948 | 116.5 | 0.99499 | 26.5996 | 116.4948 | -2.6716
11.5956 | 118 | 0.92219 | 25.8557 | 117.9346 | 10.8431 | 11.5958 | 116.5 | 0.99499 | 26.5996 | 116.4948 | -2.6716
11.5966 | 118 | 0.92219 | 25.8557 | 117.9346 | 10.8431 | 11.5968 | 116.5 | 0.99513 | 26.6155 | 116.5183 | -2.6364
11.5976 | 118 | 0.92219 | 25.8557 | 117.9346 | 10.8431 | 11.5978 | 116.5 | 0.99513 | 26.6155 | 116.5183 | -2.6364
11.5986 | 118 | 0.92219 | 25.8557 | 117.9346 | 10.8431 | 11.5988 | 116.5 | 0.99513 | 26.6155 | 116.5183 | -2.6364
11.5996 | 118 | 0.92219 | 25.8557 | 117.9346 | 10.8431 | 11.5998 | 116.5 | 0.99513 | 26.6155 | 116.5183 | -2.6364
11.6006 | 118 | 0.92219 | 25.8557 | 117.9346 | 10.8431 | 11.6008 | 116.5 | 0.99513 | 26.6155 | 116.5183 | -2.6364
11.6016 | 118 | 0.92219 | 25.8557 | 117.9346 | 10.8431 | 11.6018 | 116.5 | 0.99513 | 26.6155 | 116.5183 | -2.6364
11.6026 | 118 | 0.92201 | 25.8376 | 117.9417 | 10.8494 | 11.6028 | 116.5 | 0.99513 | 26.6155 | 116.5183 | -2.6364
11.6036 | 118 | 0.92201 | 25.8376 | 117.9417 | 10.8494 | 11.6038 | 116.5 | 0.99513 | 26.6155 | 116.5183 | -2.6364
11.6046 | 118 | 0.92201 | 25.8376 | 117.9417 | 10.8494 | 11.6048 | 116.5 | 0.99513 | 26.6155 | 116.5183 | -2.6364
11.6056 | 118 | 0.92201 | 25.8376 | 117.9417 | 10.8494 | 11.6058 | 116.5 | 0.99508 | 26.5961 | 116.5248 | -2.6489
11.6066 | 118 | 0.92201 | 25.8376 | 117.9417 | 10.8494 | 11.6068 | 116.5 | 0.99508 | 26.5961 | 116.5248 | -2.6489
11.6076 | 118 | 0.92201 | 25.8376 | 117.9417 | 10.8494 | 11.6078 | 116.5 | 0.99508 | 26.5961 | 116.5248 | -2.6489
11.6086 | 118 | 0.92201 | 25.8376 | 117.9417 | 10.8494 | 11.6088 | 116.5 | 0.99508 | 26.5961 | 116.5248 | -2.6489
11.6096 | 118 | 0.92201 | 25.8376 | 117.9417 | 10.8494 | 11.6098 | 116.5 | 0.99508 | 26.5961 | 116.5248 | -2.6489
11.6106 | 118 | 0.92201 | 25.8376 | 117.9417 | 10.8494 | 11.6108 | 116.5 | 0.99508 | 26.5961 | 116.5248 | -2.6489
11.6116 | 118 | 0.92203 | 25.8288 | 117.9421 | 10.8441 | 11.6118 | 116.5 | 0.99508 | 26.5961 | 116.5248 | -2.6489
11.6126 | 118 | 0.92203 | 25.8288 | 117.9421 | 10.8441 | 11.6128 | 116.5 | 0.99508 | 26.5961 | 116.5248 | -2.6489
11.6136 | 118 | 0.92203 | 25.8288 | 117.9421 | 10.8441 | 11.6138 | 116.5 | 0.99504 | 26.601 | 116.5361 | -2.6583
11.6146 | 118 | 0.92203 | 25.8288 | 117.9421 | 10.8441 | 11.6148 | 116.5 | 0.99504 | 26.601 | 116.5361 | -2.6583
11.6156 | 118 | 0.92203 | 25.8288 | 117.9421 | 10.8441 | 11.6158 | 116.5 | 0.99504 | 26.601 | 116.5361 | -2.6583
11.6166 | 118 | 0.92203 | 25.8288 | 117.9421 | 10.8441 | 11.6168 | 116.5 | 0.99504 | 26.601 | 116.5361 | -2.6583
11.6176 | 118 | 0.92203 | 25.8288 | 117.9421 | 10.8441 | 11.6178 | 116.5 | 0.99504 | 26.601 | 116.5361 | -2.6583
11.6186 | 118 | 0.92203 | 25.8288 | 117.9421 | 10.8441 | 11.6188 | 116.5 | 0.99504 | 26.601 | 116.5361 | -2.6583
11.6196 | 118 | 0.92206 | 25.8348 | 117.9312 | 10.8447 | 11.6198 | 116.5 | 0.99504 | 26.601 | 116.5361 | -2.6583
11.6206 | 118 | 0.92206 | 25.8348 | 117.9312 | 10.8447 | 11.6208 | 116.5 | 0.99504 | 26.601 | 116.5361 | -2.6583
11.6216 | 118 | 0.92206 | 25.8348 | 117.9312 | 10.8447 | 11.6218 | 116.5 | 0.995 | 26.6243 | 116.5366 | -2.6726
11.6226 | 118 | 0.92206 | 25.8348 | 117.9312 | 10.8447 | 11.6228 | 116.5 | 0.995 | 26.6243 | 116.5366 | -2.6726
11.6236 | 118 | 0.92206 | 25.8348 | 117.9312 | 10.8447 | 11.6238 | 116.5 | 0.995 | 26.6243 | 116.5366 | -2.6726
11.6246 | 118 | 0.92206 | 25.8348 | 117.9312 | 10.8447 | 11.6248 | 116.5 | 0.995 | 26.6243 | 116.5366 | -2.6726
11.6256 | 118 | 0.92206 | 25.8348 | 117.9312 | 10.8447 | 11.6258 | 116.5 | 0.995 | 26.6243 | 116.5366 | -2.6726
11.6266 | 118 | 0.92206 | 25.8348 | 117.9312 | 10.8447 | 11.6268 | 116.5 | 0.995 | 26.6243 | 116.5366 | -2.6726
11.6276 | 118 | 0.92248 | 25.8457 | 117.9442 | 10.8157 | 11.6278 | 116.5 | 0.995 | 26.6243 | 116.5366 | -2.6726
11.6286 | 118 | 0.92248 | 25.8457 | 117.9442 | 10.8157 | 11.6288 | 116.5 | 0.995 | 26.6243 | 116.5366 | -2.6726
11.6296 | 118 | 0.92248 | 25.8457 | 117.9442 | 10.8157 | 11.6298 | 116.5 | 0.995 | 26.6243 | 116.5366 | -2.6726
11.6306 | 118 | 0.92248 | 25.8457 | 117.9442 | 10.8157 | 11.6308 | 116.5 | 0.99479 | 26.6206 | 116.5212 | -2.7269
11.6316 | 118 | 0.92248 | 25.8457 | 117.9442 | 10.8157 | 11.6318 | 116.5 | 0.99479 | 26.6206 | 116.5212 | -2.7269
11.6326 | 118 | 0.92248 | 25.8457 | 117.9442 | 10.8157 | 11.6328 | 116.5 | 0.99479 | 26.6206 | 116.5212 | -2.7269
11.6336 | 118 | 0.92248 | 25.8457 | 117.9442 | 10.8157 | 11.6338 | 116.5 | 0.99479 | 26.6206 | 116.5212 | -2.7269
11.6346 | 118 | 0.92248 | 25.8457 | 117.9442 | 10.8157 | 11.6348 | 116.5 | 0.99479 | 26.6206 | 116.5212 | -2.7269
11.6356 | 118 | 0.92248 | 25.8457 | 117.9442 | 10.8157 | 11.6358 | 116.5 | 0.99479 | 26.6206 | 116.5212 | -2.7269
11.6366 | 118 | 0.92197 | 25.8559 | 117.9506 | 10.8605 | 11.6368 | 116.5 | 0.99479 | 26.6206 | 116.5212 | -2.7269
11.6376 | 118 | 0.92197 | 25.8559 | 117.9506 | 10.8605 | 11.6378 | 116.5 | 0.99479 | 26.6206 | 116.5212 | -2.7269
11.6386 | 118 | 0.92197 | 25.8559 | 117.9506 | 10.8605 | 11.6388 | 116.5 | 0.99488 | 26.6025 | 116.5153 | -2.7026
11.6396 | 118 | 0.92197 | 25.8559 | 117.9506 | 10.8605 | 11.6398 | 116.5 | 0.99488 | 26.6025 | 116.5153 | -2.7026
11.6406 | 118 | 0.92197 | 25.8559 | 117.9506 | 10.8605 | 11.6408 | 116.5 | 0.99488 | 26.6025 | 116.5153 | -2.7026
11.6416 | 118 | 0.92197 | 25.8559 | 117.9506 | 10.8605 | 11.6418 | 116.5 | 0.99488 | 26.6025 | 116.5153 | -2.7026
11.6426 | 118 | 0.92197 | 25.8559 | 117.9506 | 10.8605 | 11.6428 | 116.5 | 0.99488 | 26.6025 | 116.5153 | -2.7026
11.6436 | 118 | 0.92197 | 25.8559 | 117.9506 | 10.8605 | 11.6438 | 116.5 | 0.99488 | 26.6025 | 116.5153 | -2.7026
11.6446 | 118 | 0.92201 | 25.8753 | 117.9513 | 10.8651 | 11.6448 | 116.5 | 0.99488 | 26.6025 | 116.5153 | -2.7026
11.6456 | 118 | 0.92201 | 25.8753 | 117.9513 | 10.8651 | 11.6458 | 116.5 | 0.99488 | 26.6025 | 116.5153 | -2.7026
11.6466 | 118 | 0.92201 | 25.8753 | 117.9513 | 10.8651 | 11.6468 | 116.5 | 0.99497 | 26.6088 | 116.499 | -2.6794
11.6476 | 118 | 0.92201 | 25.8753 | 117.9513 | 10.8651 | 11.6478 | 116.5 | 0.99497 | 26.6088 | 116.499 | -2.6794
11.6486 | 118 | 0.92201 | 25.8753 | 117.9513 | 10.8651 | 11.6488 | 116.5 | 0.99497 | 26.6088 | 116.499 | -2.6794
11.6496 | 118 | 0.92201 | 25.8753 | 117.9513 | 10.8651 | 11.6498 | 116.5 | 0.99497 | 26.6088 | 116.499 | -2.6794
11.6506 | 118 | 0.92201 | 25.8753 | 117.9513 | 10.8651 | 11.6508 | 116.5 | 0.99497 | 26.6088 | 116.499 | -2.6794
11.6516 | 118 | 0.92201 | 25.8753 | 117.9513 | 10.8651 | 11.6518 | 116.5 | 0.99497 | 26.6088 | 116.499 | -2.6794
11.6526 | 118 | 0.92158 | 25.874 | 117.955 | 10.8983 | 11.6528 | 116.5 | 0.99497 | 26.6088 | 116.499 | -2.6794
11.6536 | 118 | 0.92158 | 25.874 | 117.955 | 10.8983 | 11.6538 | 116.5 | 0.99497 | 26.6088 | 116.499 | -2.6794
11.6546 | 118 | 0.92158 | 25.874 | 117.955 | 10.8983 | 11.6548 | 116.5 | 0.99497 | 26.6088 | 116.499 | -2.6794
11.6556 | 118 | 0.92158 | 25.874 | 117.955 | 10.8983 | 11.6558 | 116.5 | 0.99489 | 26.6031 | 116.4812 | -2.6992
11.6566 | 118 | 0.92158 | 25.874 | 117.955 | 10.8983 | 11.6568 | 116.5 | 0.99489 | 26.6031 | 116.4812 | -2.6992
11.6576 | 118 | 0.92158 | 25.874 | 117.955 | 10.8983 | 11.6578 | 116.5 | 0.99489 | 26.6031 | 116.4812 | -2.6992
11.6586 | 118 | 0.92158 | 25.874 | 117.955 | 10.8983 | 11.6588 | 116.5 | 0.99489 | 26.6031 | 116.4812 | -2.6992
11.6596 | 118 | 0.92158 | 25.874 | 117.955 | 10.8983 | 11.6598 | 116.5 | 0.99489 | 26.6031 | 116.4812 | -2.6992
11.6606 | 118 | 0.92158 | 25.874 | 117.955 | 10.8983 | 11.6608 | 116.5 | 0.99489 | 26.6031 | 116.4812 | -2.6992
11.6616 | 118 | 0.9214 | 25.854 | 117.955 | 10.9045 | 11.6618 | 116.5 | 0.99489 | 26.6031 | 116.4812 | -2.6992
11.6626 | 118 | 0.9214 | 25.854 | 117.955 | 10.9045 | 11.6628 | 116.5 | 0.99489 | 26.6031 | 116.4812 | -2.6992
11.6636 | 118 | 0.9214 | 25.854 | 117.955 | 10.9045 | 11.6638 | 116.5 | 0.99498 | 26.5848 | 116.4954 | -2.6725
11.6646 | 118 | 0.9214 | 25.854 | 117.955 | 10.9045 | 11.6648 | 116.5 | 0.99498 | 26.5848 | 116.4954 | -2.6725
11.6656 | 118 | 0.9214 | 25.854 | 117.955 | 10.9045 | 11.6658 | 116.5 | 0.99498 | 26.5848 | 116.4954 | -2.6725
11.6666 | 118 | 0.9214 | 25.854 | 117.955 | 10.9045 | 11.6668 | 116.5 | 0.99498 | 26.5848 | 116.4954 | -2.6725
11.6676 | 118 | 0.9214 | 25.854 | 117.955 | 10.9045 | 11.6678 | 116.5 | 0.99498 | 26.5848 | 116.4954 | -2.6725
11.6686 | 118 | 0.9214 | 25.854 | 117.955 | 10.9045 | 11.6688 | 116.5 | 0.99498 | 26.5848 | 116.4954 | -2.6725
11.6696 | 118 | 0.92155 | 25.8512 | 117.9634 | 10.8914 | 11.6698 | 116.5 | 0.99498 | 26.5848 | 116.4954 | -2.6725
11.6706 | 118 | 0.92155 | 25.8512 | 117.9634 | 10.8914 | 11.6708 | 116.5 | 0.99498 | 26.5848 | 116.4954 | -2.6725
11.6716 | 118 | 0.92155 | 25.8512 | 117.9634 | 10.8914 | 11.6718 | 116.5 | 0.99504 | 26.5998 | 116.4944 | -2.6582
11.6726 | 118 | 0.92155 | 25.8512 | 117.9634 | 10.8914 | 11.6728 | 116.5 | 0.99504 | 26.5998 | 116.4944 | -2.6582
11.6736 | 118 | 0.92155 | 25.8512 | 117.9634 | 10.8914 | 11.6738 | 116.5 | 0.99504 | 26.5998 | 116.4944 | -2.6582
11.6746 | 118 | 0.92155 | 25.8512 | 117.9634 | 10.8914 | 11.6748 | 116.5 | 0.99504 | 26.5998 | 116.4944 | -2.6582
11.6756 | 118 | 0.92155 | 25.8512 | 117.9634 | 10.8914 | 11.6758 | 116.5 | 0.99504 | 26.5998 | 116.4944 | -2.6582
11.6766 | 118 | 0.92155 | 25.8512 | 117.9634 | 10.8914 | 11.6768 | 116.5 | 0.99504 | 26.5998 | 116.4944 | -2.6582
11.6776 | 118 | 0.92128 | 25.8631 | 117.9682 | 10.9173 | 11.6778 | 116.5 | 0.99504 | 26.5998 | 116.4944 | -2.6582
11.6786 | 118 | 0.92128 | 25.8631 | 117.9682 | 10.9173 | 11.6788 | 116.5 | 0.99504 | 26.5998 | 116.4944 | -2.6582
11.6796 | 118 | 0.92128 | 25.8631 | 117.9682 | 10.9173 | 11.6798 | 116.5 | 0.99504 | 26.5998 | 116.4944 | -2.6582
11.6806 | 118 | 0.92128 | 25.8631 | 117.9682 | 10.9173 | 11.6808 | 116.5 | 0.99489 | 26.5903 | 116.478 | -2.6976
11.6816 | 118 | 0.92128 | 25.8631 | 117.9682 | 10.9173 | 11.6818 | 116.5 | 0.99489 | 26.5903 | 116.478 | -2.6976
11.6826 | 118 | 0.92128 | 25.8631 | 117.9682 | 10.9173 | 11.6828 | 116.5 | 0.99489 | 26.5903 | 116.478 | -2.6976
11.6836 | 118 | 0.92128 | 25.8631 | 117.9682 | 10.9173 | 11.6838 | 116.5 | 0.99489 | 26.5903 | 116.478 | -2.6976
11.6846 | 118 | 0.92128 | 25.8631 | 117.9682 | 10.9173 | 11.6848 | 116.5 | 0.99489 | 26.5903 | 116.478 | -2.6976
11.6856 | 118 | 0.92128 | 25.8631 | 117.9682 | 10.9173 | 11.6858 | 116.5 | 0.99489 | 26.5903 | 116.478 | -2.6976
11.6866 | 118 | 0.92099 | 25.8411 | 117.9701 | 10.9306 | 11.6868 | 116.5 | 0.99489 | 26.5903 | 116.478 | -2.6976
11.6876 | 118 | 0.92099 | 25.8411 | 117.9701 | 10.9306 | 11.6878 | 116.5 | 0.99489 | 26.5903 | 116.478 | -2.6976
11.6886 | 118 | 0.92099 | 25.8411 | 117.9701 | 10.9306 | 11.6888 | 116.5 | 0.99493 | 26.5623 | 116.4827 | -2.6856
11.6896 | 118 | 0.92099 | 25.8411 | 117.9701 | 10.9306 | 11.6898 | 116.5 | 0.99493 | 26.5623 | 116.4827 | -2.6856
11.6906 | 118 | 0.92099 | 25.8411 | 117.9701 | 10.9306 | 11.6908 | 116.5 | 0.99493 | 26.5623 | 116.4827 | -2.6856
11.6916 | 118 | 0.92099 | 25.8411 | 117.9701 | 10.9306 | 11.6918 | 116.5 | 0.99493 | 26.5623 | 116.4827 | -2.6856
11.6926 | 118 | 0.92099 | 25.8411 | 117.9701 | 10.9306 | 11.6928 | 116.5 | 0.99493 | 26.5623 | 116.4827 | -2.6856
11.6936 | 118 | 0.92099 | 25.8411 | 117.9701 | 10.9306 | 11.6938 | 116.5 | 0.99493 | 26.5623 | 116.4827 | -2.6856
11.6946 | 118 | 0.92132 | 25.845 | 117.9587 | 10.9068 | 11.6948 | 116.5 | 0.99493 | 26.5623 | 116.4827 | -2.6856
11.6956 | 118 | 0.92132 | 25.845 | 117.9587 | 10.9068 | 11.6958 | 116.5 | 0.99493 | 26.5623 | 116.4827 | -2.6856
11.6966 | 118 | 0.92132 | 25.845 | 117.9587 | 10.9068 | 11.6968 | 116.5 | 0.9949 | 26.5611 | 116.4906 | -2.6922
11.6976 | 118 | 0.92132 | 25.845 | 117.9587 | 10.9068 | 11.6978 | 116.5 | 0.9949 | 26.5611 | 116.4906 | -2.6922
11.6986 | 118 | 0.92132 | 25.845 | 117.9587 | 10.9068 | 11.6988 | 116.5 | 0.9949 | 26.5611 | 116.4906 | -2.6922
11.6996 | 118 | 0.92132 | 25.845 | 117.9587 | 10.9068 | 11.6998 | 116.5 | 0.9949 | 26.5611 | 116.4906 | -2.6922
11.7006 | 118 | 0.92132 | 25.845 | 117.9587 | 10.9068 | 11.7008 | 116.5 | 0.9949 | 26.5611 | 116.4906 | -2.6922
11.7016 | 118 | 0.92132 | 25.845 | 117.9587 | 10.9068 | 11.7018 | 116.5 | 0.9949 | 26.5611 | 116.4906 | -2.6922
11.7026 | 118 | 0.92128 | 25.864 | 117.967 | 10.9181 | 11.7028 | 116.5 | 0.9949 | 26.5611 | 116.4906 | -2.6922
11.7036 | 118 | 0.92128 | 25.864 | 117.967 | 10.9181 | 11.7038 | 116.5 | 0.9949 | 26.5611 | 116.4906 | -2.6922
11.7046 | 118 | 0.92128 | 25.864 | 117.967 | 10.9181 | 11.7048 | 116.5 | 0.9949 | 26.5611 | 116.4906 | -2.6922
11.7056 | 118 | 0.92128 | 25.864 | 117.967 | 10.9181 | 11.7058 | 116.5 | 0.99477 | 26.5644 | 116.4935 | -2.7277
11.7066 | 118 | 0.92128 | 25.864 | 117.967 | 10.9181 | 11.7068 | 116.5 | 0.99477 | 26.5644 | 116.4935 | -2.7277
11.7076 | 118 | 0.92128 | 25.864 | 117.967 | 10.9181 | 11.7078 | 116.5 | 0.99477 | 26.5644 | 116.4935 | -2.7277
11.7086 | 118 | 0.92128 | 25.864 | 117.967 | 10.9181 | 11.7088 | 116.5 | 0.99477 | 26.5644 | 116.4935 | -2.7277
11.7096 | 118 | 0.92128 | 25.864 | 117.967 | 10.9181 | 11.7098 | 116.5 | 0.99477 | 26.5644 | 116.4935 | -2.7277
11.7106 | 118 | 0.92128 | 25.864 | 117.967 | 10.9181 | 11.7108 | 116.5 | 0.99477 | 26.5644 | 116.4935 | -2.7277
11.7116 | 118 | 0.9212 | 25.8707 | 117.9862 | 10.9273 | 11.7118 | 116.5 | 0.99477 | 26.5644 | 116.4935 | -2.7277
11.7126 | 118 | 0.9212 | 25.8707 | 117.9862 | 10.9273 | 11.7128 | 116.5 | 0.99477 | 26.5644 | 116.4935 | -2.7277
11.7136 | 118 | 0.9212 | 25.8707 | 117.9862 | 10.9273 | 11.7138 | 116.5 | 0.99475 | 26.5813 | 116.4962 | -2.7337
11.7146 | 118 | 0.9212 | 25.8707 | 117.9862 | 10.9273 | 11.7148 | 116.5 | 0.99475 | 26.5813 | 116.4962 | -2.7337
11.7156 | 118 | 0.9212 | 25.8707 | 117.9862 | 10.9273 | 11.7158 | 116.5 | 0.99475 | 26.5813 | 116.4962 | -2.7337
11.7166 | 118 | 0.9212 | 25.8707 | 117.9862 | 10.9273 | 11.7168 | 116.5 | 0.99475 | 26.5813 | 116.4962 | -2.7337
11.7176 | 118 | 0.9212 | 25.8707 | 117.9862 | 10.9273 | 11.7178 | 116.5 | 0.99475 | 26.5813 | 116.4962 | -2.7337
11.7186 | 118 | 0.9212 | 25.8707 | 117.9862 | 10.9273 | 11.7188 | 116.5 | 0.99475 | 26.5813 | 116.4962 | -2.7337
11.7196 | 118 | 0.92082 | 25.8816 | 117.9708 | 10.9614 | 11.7198 | 116.5 | 0.99475 | 26.5813 | 116.4962 | -2.7337
11.7206 | 118 | 0.92082 | 25.8816 | 117.9708 | 10.9614 | 11.7208 | 116.5 | 0.99475 | 26.5813 | 116.4962 | -2.7337
11.7216 | 118 | 0.92082 | 25.8816 | 117.9708 | 10.9614 | 11.7218 | 116.5 | 0.9949 | 26.6125 | 116.5086 | -2.6984
11.7226 | 118 | 0.92082 | 25.8816 | 117.9708 | 10.9614 | 11.7228 | 116.5 | 0.9949 | 26.6125 | 116.5086 | -2.6984
11.7236 | 118 | 0.92082 | 25.8816 | 117.9708 | 10.9614 | 11.7238 | 116.5 | 0.9949 | 26.6125 | 116.5086 | -2.6984
11.7246 | 118 | 0.92082 | 25.8816 | 117.9708 | 10.9614 | 11.7248 | 116.5 | 0.9949 | 26.6125 | 116.5086 | -2.6984
11.7256 | 118 | 0.92082 | 25.8816 | 117.9708 | 10.9614 | 11.7258 | 116.5 | 0.9949 | 26.6125 | 116.5086 | -2.6984
11.7266 | 118 | 0.92082 | 25.8816 | 117.9708 | 10.9614 | 11.7268 | 116.5 | 0.9949 | 26.6125 | 116.5086 | -2.6984
11.7276 | 118 | 0.9206 | 25.8789 | 117.9651 | 10.9775 | 11.7278 | 116.5 | 0.9949 | 26.6125 | 116.5086 | -2.6984
11.7286 | 118 | 0.9206 | 25.8789 | 117.9651 | 10.9775 | 11.7288 | 116.5 | 0.9949 | 26.6125 | 116.5086 | -2.6984
11.7296 | 118 | 0.9206 | 25.8789 | 117.9651 | 10.9775 | 11.7298 | 116.5 | 0.9949 | 26.6125 | 116.5086 | -2.6984
11.7306 | 118 | 0.9206 | 25.8789 | 117.9651 | 10.9775 | 11.7308 | 116.5 | 0.99475 | 26.592 | 116.5142 | -2.7345
11.7316 | 118 | 0.9206 | 25.8789 | 117.9651 | 10.9775 | 11.7318 | 116.5 | 0.99475 | 26.592 | 116.5142 | -2.7345
11.7326 | 118 | 0.9206 | 25.8789 | 117.9651 | 10.9775 | 11.7328 | 116.5 | 0.99475 | 26.592 | 116.5142 | -2.7345
11.7336 | 118 | 0.9206 | 25.8789 | 117.9651 | 10.9775 | 11.7338 | 116.5 | 0.99475 | 26.592 | 116.5142 | -2.7345
11.7346 | 118 | 0.9206 | 25.8789 | 117.9651 | 10.9775 | 11.7348 | 116.5 | 0.99475 | 26.592 | 116.5142 | -2.7345
11.7356 | 118 | 0.9206 | 25.8789 | 117.9651 | 10.9775 | 11.7358 | 116.5 | 0.99475 | 26.592 | 116.5142 | -2.7345
11.7366 | 118 | 0.92024 | 25.8461 | 117.9794 | 10.992 | 11.7368 | 116.5 | 0.99475 | 26.592 | 116.5142 | -2.7345
11.7376 | 118 | 0.92024 | 25.8461 | 117.9794 | 10.992 | 11.7378 | 116.5 | 0.99475 | 26.592 | 116.5142 | -2.7345
11.7386 | 118 | 0.92024 | 25.8461 | 117.9794 | 10.992 | 11.7388 | 116.5 | 0.99487 | 26.5585 | 116.5237 | -2.7018
11.7396 | 118 | 0.92024 | 25.8461 | 117.9794 | 10.992 | 11.7398 | 116.5 | 0.99487 | 26.5585 | 116.5237 | -2.7018
11.7406 | 118 | 0.92024 | 25.8461 | 117.9794 | 10.992 | 11.7408 | 116.5 | 0.99487 | 26.5585 | 116.5237 | -2.7018
11.7416 | 118 | 0.92024 | 25.8461 | 117.9794 | 10.992 | 11.7418 | 116.5 | 0.99487 | 26.5585 | 116.5237 | -2.7018
11.7426 | 118 | 0.92024 | 25.8461 | 117.9794 | 10.992 | 11.7428 | 116.5 | 0.99487 | 26.5585 | 116.5237 | -2.7018
11.7436 | 118 | 0.92024 | 25.8461 | 117.9794 | 10.992 | 11.7438 | 116.5 | 0.99487 | 26.5585 | 116.5237 | -2.7018
11.7446 | 118 | 0.92014 | 25.8361 | 117.9669 | 10.9954 | 11.7448 | 116.5 | 0.99487 | 26.5585 | 116.5237 | -2.7018
11.7456 | 118 | 0.92014 | 25.8361 | 117.9669 | 10.9954 | 11.7458 | 116.5 | 0.99487 | 26.5585 | 116.5237 | -2.7018
11.7466 | 118 | 0.92014 | 25.8361 | 117.9669 | 10.9954 | 11.7468 | 116.5 | 0.9948 | 26.577 | 116.5248 | -2.7205
11.7476 | 118 | 0.92014 | 25.8361 | 117.9669 | 10.9954 | 11.7478 | 116.5 | 0.9948 | 26.577 | 116.5248 | -2.7205
11.7486 | 118 | 0.92014 | 25.8361 | 117.9669 | 10.9954 | 11.7488 | 116.5 | 0.9948 | 26.577 | 116.5248 | -2.7205
11.7496 | 118 | 0.92014 | 25.8361 | 117.9669 | 10.9954 | 11.7498 | 116.5 | 0.9948 | 26.577 | 116.5248 | -2.7205
11.7506 | 118 | 0.92014 | 25.8361 | 117.9669 | 10.9954 | 11.7508 | 116.5 | 0.9948 | 26.577 | 116.5248 | -2.7205
11.7516 | 118 | 0.92014 | 25.8361 | 117.9669 | 10.9954 | 11.7518 | 116.5 | 0.9948 | 26.577 | 116.5248 | -2.7205
11.7526 | 118 | 0.92039 | 25.8406 | 117.9569 | 10.9779 | 11.7528 | 116.5 | 0.9948 | 26.577 | 116.5248 | -2.7205
11.7536 | 118 | 0.92039 | 25.8406 | 117.9569 | 10.9779 | 11.7538 | 116.5 | 0.9948 | 26.577 | 116.5248 | -2.7205
11.7546 | 118 | 0.92039 | 25.8406 | 117.9569 | 10.9779 | 11.7548 | 116.5 | 0.9948 | 26.577 | 116.5248 | -2.7205
11.7556 | 118 | 0.92039 | 25.8406 | 117.9569 | 10.9779 | 11.7558 | 116.5 | 0.99471 | 26.5701 | 116.5012 | -2.7452
11.7566 | 118 | 0.92039 | 25.8406 | 117.9569 | 10.9779 | 11.7568 | 116.5 | 0.99471 | 26.5701 | 116.5012 | -2.7452
11.7576 | 118 | 0.92039 | 25.8406 | 117.9569 | 10.9779 | 11.7578 | 116.5 | 0.99471 | 26.5701 | 116.5012 | -2.7452
11.7586 | 118 | 0.92039 | 25.8406 | 117.9569 | 10.9779 | 11.7588 | 116.5 | 0.99471 | 26.5701 | 116.5012 | -2.7452
11.7596 | 118 | 0.92039 | 25.8406 | 117.9569 | 10.9779 | 11.7598 | 116.5 | 0.99471 | 26.5701 | 116.5012 | -2.7452
11.7606 | 118 | 0.92039 | 25.8406 | 117.9569 | 10.9779 | 11.7608 | 116.5 | 0.99471 | 26.5701 | 116.5012 | -2.7452
11.7616 | 118 | 0.92041 | 25.8503 | 117.9739 | 10.9804 | 11.7618 | 116.5 | 0.99471 | 26.5701 | 116.5012 | -2.7452
11.7626 | 118 | 0.92041 | 25.8503 | 117.9739 | 10.9804 | 11.7628 | 116.5 | 0.99471 | 26.5701 | 116.5012 | -2.7452
11.7636 | 118 | 0.92041 | 25.8503 | 117.9739 | 10.9804 | 11.7638 | 116.5 | 0.99469 | 26.5743 | 116.4984 | -2.7505
11.7646 | 118 | 0.92041 | 25.8503 | 117.9739 | 10.9804 | 11.7648 | 116.5 | 0.99469 | 26.5743 | 116.4984 | -2.7505
11.7656 | 118 | 0.92041 | 25.8503 | 117.9739 | 10.9804 | 11.7658 | 116.5 | 0.99469 | 26.5743 | 116.4984 | -2.7505
11.7666 | 118 | 0.92041 | 25.8503 | 117.9739 | 10.9804 | 11.7668 | 116.5 | 0.99469 | 26.5743 | 116.4984 | -2.7505
11.7676 | 118 | 0.92041 | 25.8503 | 117.9739 | 10.9804 | 11.7678 | 116.5 | 0.99469 | 26.5743 | 116.4984 | -2.7505
11.7686 | 118 | 0.92041 | 25.8503 | 117.9739 | 10.9804 | 11.7688 | 116.5 | 0.99469 | 26.5743 | 116.4984 | -2.7505
11.7696 | 118 | 0.92038 | 25.8795 | 117.9709 | 10.9948 | 11.7698 | 116.5 | 0.99469 | 26.5743 | 116.4984 | -2.7505
11.7706 | 118 | 0.92038 | 25.8795 | 117.9709 | 10.9948 | 11.7708 | 116.5 | 0.99469 | 26.5743 | 116.4984 | -2.7505
11.7716 | 118 | 0.92038 | 25.8795 | 117.9709 | 10.9948 | 11.7718 | 116.5 | 0.99482 | 26.6053 | 116.5141 | -2.7181
11.7726 | 118 | 0.92038 | 25.8795 | 117.9709 | 10.9948 | 11.7728 | 116.5 | 0.99482 | 26.6053 | 116.5141 | -2.7181
11.7736 | 118 | 0.92038 | 25.8795 | 117.9709 | 10.9948 | 11.7738 | 116.5 | 0.99482 | 26.6053 | 116.5141 | -2.7181
11.7746 | 118 | 0.92038 | 25.8795 | 117.9709 | 10.9948 | 11.7748 | 116.5 | 0.99482 | 26.6053 | 116.5141 | -2.7181
11.7756 | 118 | 0.92038 | 25.8795 | 117.9709 | 10.9948 | 11.7758 | 116.5 | 0.99482 | 26.6053 | 116.5141 | -2.7181
11.7766 | 118 | 0.92038 | 25.8795 | 117.9709 | 10.9948 | 11.7768 | 116.5 | 0.99482 | 26.6053 | 116.5141 | -2.7181
11.7776 | 118 | 0.91967 | 25.8592 | 117.9638 | 11.0414 | 11.7778 | 116.5 | 0.99482 | 26.6053 | 116.5141 | -2.7181
11.7786 | 118 | 0.91967 | 25.8592 | 117.9638 | 11.0414 | 11.7788 | 116.5 | 0.99482 | 26.6053 | 116.5141 | -2.7181
11.7796 | 118 | 0.91967 | 25.8592 | 117.9638 | 11.0414 | 11.7798 | 116.5 | 0.99482 | 26.6053 | 116.5141 | -2.7181
11.7806 | 118 | 0.91967 | 25.8592 | 117.9638 | 11.0414 | 11.7808 | 116.5 | 0.9949 | 26.5893 | 116.506 | -2.6955
11.7816 | 118 | 0.91967 | 25.8592 | 117.9638 | 11.0414 | 11.7818 | 116.5 | 0.9949 | 26.5893 | 116.506 | -2.6955
11.7826 | 118 | 0.91967 | 25.8592 | 117.9638 | 11.0414 | 11.7828 | 116.5 | 0.9949 | 26.5893 | 116.506 | -2.6955
11.7836 | 118 | 0.91967 | 25.8592 | 117.9638 | 11.0414 | 11.7838 | 116.5 | 0.9949 | 26.5893 | 116.506 | -2.6955
11.7846 | 118 | 0.91967 | 25.8592 | 117.9638 | 11.0414 | 11.7848 | 116.5 | 0.9949 | 26.5893 | 116.506 | -2.6955
11.7856 | 118 | 0.91967 | 25.8592 | 117.9638 | 11.0414 | 11.7858 | 116.5 | 0.9949 | 26.5893 | 116.506 | -2.6955
11.7866 | 118 | 0.91952 | 25.8535 | 117.9706 | 11.0508 | 11.7868 | 116.5 | 0.9949 | 26.5893 | 116.506 | -2.6955
11.7876 | 118 | 0.91952 | 25.8535 | 117.9706 | 11.0508 | 11.7878 | 116.5 | 0.9949 | 26.5893 | 116.506 | -2.6955
11.7886 | 118 | 0.91952 | 25.8535 | 117.9706 | 11.0508 | 11.7888 | 116.5 | 0.99487 | 26.5517 | 116.5208 | -2.6991
11.7896 | 118 | 0.91952 | 25.8535 | 117.9706 | 11.0508 | 11.7898 | 116.5 | 0.99487 | 26.5517 | 116.5208 | -2.6991
11.7906 | 118 | 0.91952 | 25.8535 | 117.9706 | 11.0508 | 11.7908 | 116.5 | 0.99487 | 26.5517 | 116.5208 | -2.6991
11.7916 | 118 | 0.91952 | 25.8535 | 117.9706 | 11.0508 | 11.7918 | 116.5 | 0.99487 | 26.5517 | 116.5208 | -2.6991
11.7926 | 118 | 0.91952 | 25.8535 | 117.9706 | 11.0508 | 11.7928 | 116.5 | 0.99487 | 26.5517 | 116.5208 | -2.6991
11.7936 | 118 | 0.91952 | 25.8535 | 117.9706 | 11.0508 | 11.7938 | 116.5 | 0.99487 | 26.5517 | 116.5208 | -2.6991
11.7946 | 118 | 0.91923 | 25.822 | 117.9801 | 11.0598 | 11.7948 | 116.5 | 0.99487 | 26.5517 | 116.5208 | -2.6991
11.7956 | 118 | 0.91923 | 25.822 | 117.9801 | 11.0598 | 11.7958 | 116.5 | 0.99487 | 26.5517 | 116.5208 | -2.6991
11.7966 | 118 | 0.91923 | 25.822 | 117.9801 | 11.0598 | 11.7968 | 116.5 | 0.99474 | 26.5615 | 116.5203 | -2.7347
11.7976 | 118 | 0.91923 | 25.822 | 117.9801 | 11.0598 | 11.7978 | 116.5 | 0.99474 | 26.5615 | 116.5203 | -2.7347
11.7986 | 118 | 0.91923 | 25.822 | 117.9801 | 11.0598 | 11.7988 | 116.5 | 0.99474 | 26.5615 | 116.5203 | -2.7347
11.7996 | 118 | 0.91923 | 25.822 | 117.9801 | 11.0598 | 11.7998 | 116.5 | 0.99474 | 26.5615 | 116.5203 | -2.7347
11.8006 | 118 | 0.91923 | 25.822 | 117.9801 | 11.0598 | 11.8008 | 116.5 | 0.99474 | 26.5615 | 116.5203 | -2.7347
11.8016 | 118 | 0.91923 | 25.822 | 117.9801 | 11.0598 | 11.8018 | 116.5 | 0.99474 | 26.5615 | 116.5203 | -2.7347
11.8026 | 118 | 0.91882 | 25.7534 | 117.9783 | 11.0622 | 11.8028 | 116.5 | 0.99474 | 26.5615 | 116.5203 | -2.7347
11.8036 | 118 | 0.91882 | 25.7534 | 117.9783 | 11.0622 | 11.8038 | 116.5 | 0.99474 | 26.5615 | 116.5203 | -2.7347
11.8046 | 118 | 0.91882 | 25.7534 | 117.9783 | 11.0622 | 11.8048 | 116.5 | 0.99474 | 26.5615 | 116.5203 | -2.7347
11.8056 | 118 | 0.91882 | 25.7534 | 117.9783 | 11.0622 | 11.8058 | 116.5 | 0.99454 | 26.5482 | 116.4954 | -2.7856
11.8066 | 118 | 0.91882 | 25.7534 | 117.9783 | 11.0622 | 11.8068 | 116.5 | 0.99454 | 26.5482 | 116.4954 | -2.7856
11.8076 | 118 | 0.91882 | 25.7534 | 117.9783 | 11.0622 | 11.8078 | 116.5 | 0.99454 | 26.5482 | 116.4954 | -2.7856
11.8086 | 118 | 0.91882 | 25.7534 | 117.9783 | 11.0622 | 11.8088 | 116.5 | 0.99454 | 26.5482 | 116.4954 | -2.7856
11.8096 | 118 | 0.91882 | 25.7534 | 117.9783 | 11.0622 | 11.8098 | 116.5 | 0.99454 | 26.5482 | 116.4954 | -2.7856
11.8106 | 118 | 0.91882 | 25.7534 | 117.9783 | 11.0622 | 11.8108 | 116.5 | 0.99454 | 26.5482 | 116.4954 | -2.7856
11.8116 | 118 | 0.91865 | 25.7328 | 117.9557 | 11.0664 | 11.8118 | 116.5 | 0.99454 | 26.5482 | 116.4954 | -2.7856
11.8126 | 118 | 0.91865 | 25.7328 | 117.9557 | 11.0664 | 11.8128 | 116.5 | 0.99454 | 26.5482 | 116.4954 | -2.7856
11.8136 | 118 | 0.91865 | 25.7328 | 117.9557 | 11.0664 | 11.8138 | 116.5 | 0.99456 | 26.5488 | 116.4824 | -2.7802
11.8146 | 118 | 0.91865 | 25.7328 | 117.9557 | 11.0664 | 11.8148 | 116.5 | 0.99456 | 26.5488 | 116.4824 | -2.7802
11.8156 | 118 | 0.91865 | 25.7328 | 117.9557 | 11.0664 | 11.8158 | 116.5 | 0.99456 | 26.5488 | 116.4824 | -2.7802
11.8166 | 118 | 0.91865 | 25.7328 | 117.9557 | 11.0664 | 11.8168 | 116.5 | 0.99456 | 26.5488 | 116.4824 | -2.7802
11.8176 | 118 | 0.91865 | 25.7328 | 117.9557 | 11.0664 | 11.8178 | 116.5 | 0.99456 | 26.5488 | 116.4824 | -2.7802
11.8186 | 118 | 0.91865 | 25.7328 | 117.9557 | 11.0664 | 11.8188 | 116.5 | 0.99456 | 26.5488 | 116.4824 | -2.7802
11.8196 | 118 | 0.91841 | 25.6875 | 117.9544 | 11.0657 | 11.8198 | 116.5 | 0.99456 | 26.5488 | 116.4824 | -2.7802
11.8206 | 118 | 0.91841 | 25.6875 | 117.9544 | 11.0657 | 11.8208 | 116.5 | 0.99456 | 26.5488 | 116.4824 | -2.7802
11.8216 | 118 | 0.91841 | 25.6875 | 117.9544 | 11.0657 | 11.8218 | 116.5 | 0.99475 | 26.5946 | 116.4791 | -2.7351
11.8226 | 118 | 0.91841 | 25.6875 | 117.9544 | 11.0657 | 11.8228 | 116.5 | 0.99475 | 26.5946 | 116.4791 | -2.7351
11.8236 | 118 | 0.91841 | 25.6875 | 117.9544 | 11.0657 | 11.8238 | 116.5 | 0.99475 | 26.5946 | 116.4791 | -2.7351
11.8246 | 118 | 0.91841 | 25.6875 | 117.9544 | 11.0657 | 11.8248 | 116.5 | 0.99475 | 26.5946 | 116.4791 | -2.7351
11.8256 | 118 | 0.91841 | 25.6875 | 117.9544 | 11.0657 | 11.8258 | 116.5 | 0.99475 | 26.5946 | 116.4791 | -2.7351
11.8266 | 118 | 0.91841 | 25.6875 | 117.9544 | 11.0657 | 11.8268 | 116.5 | 0.99475 | 26.5946 | 116.4791 | -2.7351
11.8276 | 118 | 0.91776 | 25.6457 | 117.9806 | 11.0979 | 11.8278 | 116.5 | 0.99475 | 26.5946 | 116.4791 | -2.7351
11.8286 | 118 | 0.91776 | 25.6457 | 117.9806 | 11.0979 | 11.8288 | 116.5 | 0.99475 | 26.5946 | 116.4791 | -2.7351
11.8296 | 118 | 0.91776 | 25.6457 | 117.9806 | 11.0979 | 11.8298 | 116.5 | 0.99475 | 26.5946 | 116.4791 | -2.7351
11.8306 | 118 | 0.91776 | 25.6457 | 117.9806 | 11.0979 | 11.8308 | 116.5 | 0.99482 | 26.5899 | 116.4863 | -2.716
11.8316 | 118 | 0.91776 | 25.6457 | 117.9806 | 11.0979 | 11.8318 | 116.5 | 0.99482 | 26.5899 | 116.4863 | -2.716
11.8326 | 118 | 0.91776 | 25.6457 | 117.9806 | 11.0979 | 11.8328 | 116.5 | 0.99482 | 26.5899 | 116.4863 | -2.716
11.8336 | 118 | 0.91776 | 25.6457 | 117.9806 | 11.0979 | 11.8338 | 116.5 | 0.99482 | 26.5899 | 116.4863 | -2.716
11.8346 | 118 | 0.91776 | 25.6457 | 117.9806 | 11.0979 | 11.8348 | 116.5 | 0.99482 | 26.5899 | 116.4863 | -2.716
11.8356 | 118 | 0.91776 | 25.6457 | 117.9806 | 11.0979 | 11.8358 | 116.5 | 0.99482 | 26.5899 | 116.4863 | -2.716
11.8366 | 118 | 0.91728 | 25.5991 | 117.9863 | 11.114 | 11.8368 | 116.5 | 0.99482 | 26.5899 | 116.4863 | -2.716
11.8376 | 118 | 0.91728 | 25.5991 | 117.9863 | 11.114 | 11.8378 | 116.5 | 0.99482 | 26.5899 | 116.4863 | -2.716
11.8386 | 118 | 0.91728 | 25.5991 | 117.9863 | 11.114 | 11.8388 | 116.5 | 0.9947 | 26.5698 | 116.489 | -2.7457
11.8396 | 118 | 0.91728 | 25.5991 | 117.9863 | 11.114 | 11.8398 | 116.5 | 0.9947 | 26.5698 | 116.489 | -2.7457
11.8406 | 118 | 0.91728 | 25.5991 | 117.9863 | 11.114 | 11.8408 | 116.5 | 0.9947 | 26.5698 | 116.489 | -2.7457
11.8416 | 118 | 0.91728 | 25.5991 | 117.9863 | 11.114 | 11.8418 | 116.5 | 0.9947 | 26.5698 | 116.489 | -2.7457
11.8426 | 118 | 0.91728 | 25.5991 | 117.9863 | 11.114 | 11.8428 | 116.5 | 0.9947 | 26.5698 | 116.489 | -2.7457
11.8436 | 118 | 0.91728 | 25.5991 | 117.9863 | 11.114 | 11.8438 | 116.5 | 0.9947 | 26.5698 | 116.489 | -2.7457
11.8446 | 118 | 0.91618 | 25.4967 | 117.9776 | 11.1535 | 11.8448 | 116.5 | 0.9947 | 26.5698 | 116.489 | -2.7457
11.8456 | 118 | 0.91618 | 25.4967 | 117.9776 | 11.1535 | 11.8458 | 116.5 | 0.9947 | 26.5698 | 116.489 | -2.7457
11.8466 | 118 | 0.91618 | 25.4967 | 117.9776 | 11.1535 | 11.8468 | 116.5 | 0.99471 | 26.5583 | 116.4977 | -2.7425
11.8476 | 118 | 0.91618 | 25.4967 | 117.9776 | 11.1535 | 11.8478 | 116.5 | 0.99471 | 26.5583 | 116.4977 | -2.7425
11.8486 | 118 | 0.91618 | 25.4967 | 117.9776 | 11.1535 | 11.8488 | 116.5 | 0.99471 | 26.5583 | 116.4977 | -2.7425
11.8496 | 118 | 0.91618 | 25.4967 | 117.9776 | 11.1535 | 11.8498 | 116.5 | 0.99471 | 26.5583 | 116.4977 | -2.7425
11.8506 | 118 | 0.91618 | 25.4967 | 117.9776 | 11.1535 | 11.8508 | 116.5 | 0.99471 | 26.5583 | 116.4977 | -2.7425
11.8516 | 118 | 0.91618 | 25.4967 | 117.9776 | 11.1535 | 11.8518 | 116.5 | 0.99471 | 26.5583 | 116.4977 | -2.7425
11.8526 | 118 | 0.91438 | 25.3479 | 117.9687 | 11.2228 | 11.8528 | 116.5 | 0.99471 | 26.5583 | 116.4977 | -2.7425
11.8536 | 118 | 0.91438 | 25.3479 | 117.9687 | 11.2228 | 11.8538 | 116.5 | 0.99471 | 26.5583 | 116.4977 | -2.7425
11.8546 | 118 | 0.91438 | 25.3479 | 117.9687 | 11.2228 | 11.8548 | 116.5 | 0.99471 | 26.5583 | 116.4977 | -2.7425
11.8556 | 118 | 0.91438 | 25.3479 | 117.9687 | 11.2228 | 11.8558 | 116.5 | 0.99462 | 26.5413 | 116.5045 | -2.7648
11.8566 | 118 | 0.91438 | 25.3479 | 117.9687 | 11.2228 | 11.8568 | 116.5 | 0.99462 | 26.5413 | 116.5045 | -2.7648
11.8576 | 118 | 0.91438 | 25.3479 | 117.9687 | 11.2228 | 11.8578 | 116.5 | 0.99462 | 26.5413 | 116.5045 | -2.7648
11.8586 | 118 | 0.91438 | 25.3479 | 117.9687 | 11.2228 | 11.8588 | 116.5 | 0.99462 | 26.5413 | 116.5045 | -2.7648
11.8596 | 118 | 0.91438 | 25.3479 | 117.9687 | 11.2228 | 11.8598 | 116.5 | 0.99462 | 26.5413 | 116.5045 | -2.7648
11.8606 | 118 | 0.91438 | 25.3479 | 117.9687 | 11.2228 | 11.8608 | 116.5 | 0.99462 | 26.5413 | 116.5045 | -2.7648
11.8616 | 118 | 0.91303 | 25.1459 | 117.9572 | 11.2336 | 11.8618 | 116.5 | 0.99462 | 26.5413 | 116.5045 | -2.7648
11.8626 | 118 | 0.91303 | 25.1459 | 117.9572 | 11.2336 | 11.8628 | 116.5 | 0.99462 | 26.5413 | 116.5045 | -2.7648
11.8636 | 118 | 0.91303 | 25.1459 | 117.9572 | 11.2336 | 11.8638 | 116.5 | 0.99457 | 26.576 | 116.5047 | -2.7813
11.8646 | 118 | 0.91303 | 25.1459 | 117.9572 | 11.2336 | 11.8648 | 116.5 | 0.99457 | 26.576 | 116.5047 | -2.7813
11.8656 | 118 | 0.91303 | 25.1459 | 117.9572 | 11.2336 | 11.8658 | 116.5 | 0.99457 | 26.576 | 116.5047 | -2.7813
11.8666 | 118 | 0.91303 | 25.1459 | 117.9572 | 11.2336 | 11.8668 | 116.5 | 0.99457 | 26.576 | 116.5047 | -2.7813
11.8676 | 118 | 0.91303 | 25.1459 | 117.9572 | 11.2336 | 11.8678 | 116.5 | 0.99457 | 26.576 | 116.5047 | -2.7813
11.8686 | 118 | 0.91303 | 25.1459 | 117.9572 | 11.2336 | 11.8688 | 116.5 | 0.99457 | 26.576 | 116.5047 | -2.7813
11.8696 | 118 | 0.91162 | 25.0122 | 117.964 | 11.2773 | 11.8698 | 116.5 | 0.99457 | 26.576 | 116.5047 | -2.7813
11.8706 | 118 | 0.91162 | 25.0122 | 117.964 | 11.2773 | 11.8708 | 116.5 | 0.99457 | 26.576 | 116.5047 | -2.7813
11.8716 | 118 | 0.91162 | 25.0122 | 117.964 | 11.2773 | 11.8718 | 116.5 | 0.9946 | 26.6026 | 116.5058 | -2.7766
11.8726 | 118 | 0.91162 | 25.0122 | 117.964 | 11.2773 | 11.8728 | 116.5 | 0.9946 | 26.6026 | 116.5058 | -2.7766
11.8736 | 118 | 0.91162 | 25.0122 | 117.964 | 11.2773 | 11.8738 | 116.5 | 0.9946 | 26.6026 | 116.5058 | -2.7766
11.8746 | 118 | 0.91162 | 25.0122 | 117.964 | 11.2773 | 11.8748 | 116.5 | 0.9946 | 26.6026 | 116.5058 | -2.7766
11.8756 | 118 | 0.91162 | 25.0122 | 117.964 | 11.2773 | 11.8758 | 116.5 | 0.9946 | 26.6026 | 116.5058 | -2.7766
11.8766 | 118 | 0.91162 | 25.0122 | 117.964 | 11.2773 | 11.8768 | 116.5 | 0.9946 | 26.6026 | 116.5058 | -2.7766
11.8776 | 118 | 0.91044 | 24.9265 | 117.9537 | 11.325 | 11.8778 | 116.5 | 0.9946 | 26.6026 | 116.5058 | -2.7766
11.8786 | 118 | 0.91044 | 24.9265 | 117.9537 | 11.325 | 11.8788 | 116.5 | 0.9946 | 26.6026 | 116.5058 | -2.7766
11.8796 | 118 | 0.91044 | 24.9265 | 117.9537 | 11.325 | 11.8798 | 116.5 | 0.9946 | 26.6026 | 116.5058 | -2.7766
11.8806 | 118 | 0.91044 | 24.9265 | 117.9537 | 11.325 | 11.8808 | 116.5 | 0.99466 | 26.5876 | 116.5185 | -2.758
11.8816 | 118 | 0.91044 | 24.9265 | 117.9537 | 11.325 | 11.8818 | 116.5 | 0.99466 | 26.5876 | 116.5185 | -2.758
11.8826 | 118 | 0.91044 | 24.9265 | 117.9537 | 11.325 | 11.8828 | 116.5 | 0.99466 | 26.5876 | 116.5185 | -2.758
11.8836 | 118 | 0.91044 | 24.9265 | 117.9537 | 11.325 | 11.8838 | 116.5 | 0.99466 | 26.5876 | 116.5185 | -2.758
11.8846 | 118 | 0.91044 | 24.9265 | 117.9537 | 11.325 | 11.8848 | 116.5 | 0.99466 | 26.5876 | 116.5185 | -2.758
11.8856 | 118 | 0.91044 | 24.9265 | 117.9537 | 11.325 | 11.8858 | 116.5 | 0.99466 | 26.5876 | 116.5185 | -2.758
11.8866 | 118 | 0.9092 | 24.7867 | 117.955 | 11.3511 | 11.8868 | 116.5 | 0.99466 | 26.5876 | 116.5185 | -2.758
11.8876 | 118 | 0.9092 | 24.7867 | 117.955 | 11.3511 | 11.8878 | 116.5 | 0.99466 | 26.5876 | 116.5185 | -2.758
11.8886 | 118 | 0.9092 | 24.7867 | 117.955 | 11.3511 | 11.8888 | 116.5 | 0.99463 | 26.5596 | 116.5242 | -2.7634
11.8896 | 118 | 0.9092 | 24.7867 | 117.955 | 11.3511 | 11.8898 | 116.5 | 0.99463 | 26.5596 | 116.5242 | -2.7634
11.8906 | 118 | 0.9092 | 24.7867 | 117.955 | 11.3511 | 11.8908 | 116.5 | 0.99463 | 26.5596 | 116.5242 | -2.7634
11.8916 | 118 | 0.9092 | 24.7867 | 117.955 | 11.3511 | 11.8918 | 116.5 | 0.99463 | 26.5596 | 116.5242 | -2.7634
11.8926 | 118 | 0.9092 | 24.7867 | 117.955 | 11.3511 | 11.8928 | 116.5 | 0.99463 | 26.5596 | 116.5242 | -2.7634
11.8936 | 118 | 0.9092 | 24.7867 | 117.955 | 11.3511 | 11.8938 | 116.5 | 0.99463 | 26.5596 | 116.5242 | -2.7634
11.8946 | 118 | 0.90725 | 24.6429 | 117.9662 | 11.4243 | 11.8948 | 116.5 | 0.99463 | 26.5596 | 116.5242 | -2.7634
11.8956 | 118 | 0.90725 | 24.6429 | 117.9662 | 11.4243 | 11.8958 | 116.5 | 0.99463 | 26.5596 | 116.5242 | -2.7634
11.8966 | 118 | 0.90725 | 24.6429 | 117.9662 | 11.4243 | 11.8968 | 116.5 | 0.99456 | 26.5706 | 116.5148 | -2.7841
11.8976 | 118 | 0.90725 | 24.6429 | 117.9662 | 11.4243 | 11.8978 | 116.5 | 0.99456 | 26.5706 | 116.5148 | -2.7841
11.8986 | 118 | 0.90725 | 24.6429 | 117.9662 | 11.4243 | 11.8988 | 116.5 | 0.99456 | 26.5706 | 116.5148 | -2.7841
11.8996 | 118 | 0.90725 | 24.6429 | 117.9662 | 11.4243 | 11.8998 | 116.5 | 0.99456 | 26.5706 | 116.5148 | -2.7841
11.9006 | 118 | 0.90725 | 24.6429 | 117.9662 | 11.4243 | 11.9008 | 116.5 | 0.99456 | 26.5706 | 116.5148 | -2.7841
11.9016 | 118 | 0.90725 | 24.6429 | 117.9662 | 11.4243 | 11.9018 | 116.5 | 0.99456 | 26.5706 | 116.5148 | -2.7841
11.9026 | 118 | 0.90487 | 24.456 | 117.9628 | 11.5053 | 11.9028 | 116.5 | 0.99456 | 26.5706 | 116.5148 | -2.7841
11.9036 | 118 | 0.90487 | 24.456 | 117.9628 | 11.5053 | 11.9038 | 116.5 | 0.99456 | 26.5706 | 116.5148 | -2.7841
11.9046 | 118 | 0.90487 | 24.456 | 117.9628 | 11.5053 | 11.9048 | 116.5 | 0.99456 | 26.5706 | 116.5148 | -2.7841
11.9056 | 118 | 0.90487 | 24.456 | 117.9628 | 11.5053 | 11.9058 | 116.5 | 0.99453 | 26.6098 | 116.5155 | -2.7957
11.9066 | 118 | 0.90487 | 24.456 | 117.9628 | 11.5053 | 11.9068 | 116.5 | 0.99453 | 26.6098 | 116.5155 | -2.7957
11.9076 | 118 | 0.90487 | 24.456 | 117.9628 | 11.5053 | 11.9078 | 116.5 | 0.99453 | 26.6098 | 116.5155 | -2.7957
11.9086 | 118 | 0.90487 | 24.456 | 117.9628 | 11.5053 | 11.9088 | 116.5 | 0.99453 | 26.6098 | 116.5155 | -2.7957
11.9096 | 118 | 0.90487 | 24.456 | 117.9628 | 11.5053 | 11.9098 | 116.5 | 0.99453 | 26.6098 | 116.5155 | -2.7957
11.9106 | 118 | 0.90487 | 24.456 | 117.9628 | 11.5053 | 11.9108 | 116.5 | 0.99453 | 26.6098 | 116.5155 | -2.7957
11.9116 | 118 | 0.9034 | 24.2887 | 117.9703 | 11.5283 | 11.9118 | 116.5 | 0.99453 | 26.6098 | 116.5155 | -2.7957
11.9126 | 118 | 0.9034 | 24.2887 | 117.9703 | 11.5283 | 11.9128 | 116.5 | 0.99453 | 26.6098 | 116.5155 | -2.7957
11.9136 | 118 | 0.9034 | 24.2887 | 117.9703 | 11.5283 | 11.9138 | 116.5 | 0.99461 | 26.6239 | 116.5248 | -2.7752
11.9146 | 118 | 0.9034 | 24.2887 | 117.9703 | 11.5283 | 11.9148 | 116.5 | 0.99461 | 26.6239 | 116.5248 | -2.7752
11.9156 | 118 | 0.9034 | 24.2887 | 117.9703 | 11.5283 | 11.9158 | 116.5 | 0.99461 | 26.6239 | 116.5248 | -2.7752
11.9166 | 118 | 0.9034 | 24.2887 | 117.9703 | 11.5283 | 11.9168 | 116.5 | 0.99461 | 26.6239 | 116.5248 | -2.7752
11.9176 | 118 | 0.9034 | 24.2887 | 117.9703 | 11.5283 | 11.9178 | 116.5 | 0.99461 | 26.6239 | 116.5248 | -2.7752
11.9186 | 118 | 0.9034 | 24.2887 | 117.9703 | 11.5283 | 11.9188 | 116.5 | 0.99461 | 26.6239 | 116.5248 | -2.7752
11.9196 | 118 | 0.90219 | 24.1834 | 117.9669 | 11.5619 | 11.9198 | 116.5 | 0.99461 | 26.6239 | 116.5248 | -2.7752
11.9206 | 118 | 0.90219 | 24.1834 | 117.9669 | 11.5619 | 11.9208 | 116.5 | 0.99461 | 26.6239 | 116.5248 | -2.7752
11.9216 | 118 | 0.90219 | 24.1834 | 117.9669 | 11.5619 | 11.9218 | 116.5 | 0.99466 | 26.606 | 116.5043 | -2.7618
11.9226 | 118 | 0.90219 | 24.1834 | 117.9669 | 11.5619 | 11.9228 | 116.5 | 0.99466 | 26.606 | 116.5043 | -2.7618
11.9236 | 118 | 0.90219 | 24.1834 | 117.9669 | 11.5619 | 11.9238 | 116.5 | 0.99466 | 26.606 | 116.5043 | -2.7618
11.9246 | 118 | 0.90219 | 24.1834 | 117.9669 | 11.5619 | 11.9248 | 116.5 | 0.99466 | 26.606 | 116.5043 | -2.7618
11.9256 | 118 | 0.90219 | 24.1834 | 117.9669 | 11.5619 | 11.9258 | 116.5 | 0.99466 | 26.606 | 116.5043 | -2.7618
11.9266 | 118 | 0.90219 | 24.1834 | 117.9669 | 11.5619 | 11.9268 | 116.5 | 0.99466 | 26.606 | 116.5043 | -2.7618
11.9276 | 118 | 0.90132 | 24.0742 | 117.9602 | 11.5695 | 11.9278 | 116.5 | 0.99466 | 26.606 | 116.5043 | -2.7618
11.9286 | 118 | 0.90132 | 24.0742 | 117.9602 | 11.5695 | 11.9288 | 116.5 | 0.99466 | 26.606 | 116.5043 | -2.7618
11.9296 | 118 | 0.90132 | 24.0742 | 117.9602 | 11.5695 | 11.9298 | 116.5 | 0.99466 | 26.606 | 116.5043 | -2.7618
11.9306 | 118 | 0.90132 | 24.0742 | 117.9602 | 11.5695 | 11.9308 | 116.5 | 0.99463 | 26.5839 | 116.511 | -2.7663
11.9316 | 118 | 0.90132 | 24.0742 | 117.9602 | 11.5695 | 11.9318 | 116.5 | 0.99463 | 26.5839 | 116.511 | -2.7663
11.9326 | 118 | 0.90132 | 24.0742 | 117.9602 | 11.5695 | 11.9328 | 116.5 | 0.99463 | 26.5839 | 116.511 | -2.7663
11.9336 | 118 | 0.90132 | 24.0742 | 117.9602 | 11.5695 | 11.9338 | 116.5 | 0.99463 | 26.5839 | 116.511 | -2.7663
11.9346 | 118 | 0.90132 | 24.0742 | 117.9602 | 11.5695 | 11.9348 | 116.5 | 0.99463 | 26.5839 | 116.511 | -2.7663
11.9356 | 118 | 0.90132 | 24.0742 | 117.9602 | 11.5695 | 11.9358 | 116.5 | 0.99463 | 26.5839 | 116.511 | -2.7663
11.9366 | 118 | 0.90081 | 23.9689 | 117.9614 | 11.5536 | 11.9368 | 116.5 | 0.99463 | 26.5839 | 116.511 | -2.7663
11.9376 | 118 | 0.90081 | 23.9689 | 117.9614 | 11.5536 | 11.9378 | 116.5 | 0.99463 | 26.5839 | 116.511 | -2.7663
11.9386 | 118 | 0.90081 | 23.9689 | 117.9614 | 11.5536 | 11.9388 | 116.5 | 0.99443 | 26.5764 | 116.5181 | -2.8169
11.9396 | 118 | 0.90081 | 23.9689 | 117.9614 | 11.5536 | 11.9398 | 116.5 | 0.99443 | 26.5764 | 116.5181 | -2.8169
11.9406 | 118 | 0.90081 | 23.9689 | 117.9614 | 11.5536 | 11.9408 | 116.5 | 0.99443 | 26.5764 | 116.5181 | -2.8169
11.9416 | 118 | 0.90081 | 23.9689 | 117.9614 | 11.5536 | 11.9418 | 116.5 | 0.99443 | 26.5764 | 116.5181 | -2.8169
11.9426 | 118 | 0.90081 | 23.9689 | 117.9614 | 11.5536 | 11.9428 | 116.5 | 0.99443 | 26.5764 | 116.5181 | -2.8169
11.9436 | 118 | 0.90081 | 23.9689 | 117.9614 | 11.5536 | 11.9438 | 116.5 | 0.99443 | 26.5764 | 116.5181 | -2.8169
11.9446 | 118 | 0.90001 | 23.8991 | 117.9676 | 11.5743 | 11.9448 | 116.5 | 0.99443 | 26.5764 | 116.5181 | -2.8169
11.9456 | 118 | 0.90001 | 23.8991 | 117.9676 | 11.5743 | 11.9458 | 116.5 | 0.99443 | 26.5764 | 116.5181 | -2.8169
11.9466 | 118 | 0.90001 | 23.8991 | 117.9676 | 11.5743 | 11.9468 | 116.5 | 0.99443 | 26.563 | 116.5115 | -2.8162
11.9476 | 118 | 0.90001 | 23.8991 | 117.9676 | 11.5743 | 11.9478 | 116.5 | 0.99443 | 26.563 | 116.5115 | -2.8162
11.9486 | 118 | 0.90001 | 23.8991 | 117.9676 | 11.5743 | 11.9488 | 116.5 | 0.99443 | 26.563 | 116.5115 | -2.8162
11.9496 | 118 | 0.90001 | 23.8991 | 117.9676 | 11.5743 | 11.9498 | 116.5 | 0.99443 | 26.563 | 116.5115 | -2.8162
11.9506 | 118 | 0.90001 | 23.8991 | 117.9676 | 11.5743 | 11.9508 | 116.5 | 0.99443 | 26.563 | 116.5115 | -2.8162
11.9516 | 118 | 0.90001 | 23.8991 | 117.9676 | 11.5743 | 11.9518 | 116.5 | 0.99443 | 26.563 | 116.5115 | -2.8162
11.9526 | 118 | 0.89867 | 23.8171 | 117.967 | 11.6249 | 11.9528 | 116.5 | 0.99443 | 26.563 | 116.5115 | -2.8162
11.9536 | 118 | 0.89867 | 23.8171 | 117.967 | 11.6249 | 11.9538 | 116.5 | 0.99443 | 26.563 | 116.5115 | -2.8162
11.9546 | 118 | 0.89867 | 23.8171 | 117.967 | 11.6249 | 11.9548 | 116.5 | 0.99443 | 26.563 | 116.5115 | -2.8162
11.9556 | 118 | 0.89867 | 23.8171 | 117.967 | 11.6249 | 11.9558 | 116.5 | 0.99446 | 26.5716 | 116.5106 | -2.8075
11.9566 | 118 | 0.89867 | 23.8171 | 117.967 | 11.6249 | 11.9568 | 116.5 | 0.99446 | 26.5716 | 116.5106 | -2.8075
11.9576 | 118 | 0.89867 | 23.8171 | 117.967 | 11.6249 | 11.9578 | 116.5 | 0.99446 | 26.5716 | 116.5106 | -2.8075
11.9586 | 118 | 0.89867 | 23.8171 | 117.967 | 11.6249 | 11.9588 | 116.5 | 0.99446 | 26.5716 | 116.5106 | -2.8075
11.9596 | 118 | 0.89867 | 23.8171 | 117.967 | 11.6249 | 11.9598 | 116.5 | 0.99446 | 26.5716 | 116.5106 | -2.8075
11.9606 | 118 | 0.89867 | 23.8171 | 117.967 | 11.6249 | 11.9608 | 116.5 | 0.99446 | 26.5716 | 116.5106 | -2.8075
11.9616 | 118 | 0.89779 | 23.7334 | 117.9668 | 11.6429 | 11.9618 | 116.5 | 0.99446 | 26.5716 | 116.5106 | -2.8075
11.9626 | 118 | 0.89779 | 23.7334 | 117.9668 | 11.6429 | 11.9628 | 116.5 | 0.99446 | 26.5716 | 116.5106 | -2.8075
11.9636 | 118 | 0.89779 | 23.7334 | 117.9668 | 11.6429 | 11.9638 | 116.5 | 0.99453 | 26.5838 | 116.5098 | -2.792
11.9646 | 118 | 0.89779 | 23.7334 | 117.9668 | 11.6429 | 11.9648 | 116.5 | 0.99453 | 26.5838 | 116.5098 | -2.792
11.9656 | 118 | 0.89779 | 23.7334 | 117.9668 | 11.6429 | 11.9658 | 116.5 | 0.99453 | 26.5838 | 116.5098 | -2.792
11.9666 | 118 | 0.89779 | 23.7334 | 117.9668 | 11.6429 | 11.9668 | 116.5 | 0.99453 | 26.5838 | 116.5098 | -2.792
11.9676 | 118 | 0.89779 | 23.7334 | 117.9668 | 11.6429 | 11.9678 | 116.5 | 0.99453 | 26.5838 | 116.5098 | -2.792
11.9686 | 118 | 0.89779 | 23.7334 | 117.9668 | 11.6429 | 11.9688 | 116.5 | 0.99453 | 26.5838 | 116.5098 | -2.792
11.9696 | 118 | 0.89633 | 23.6148 | 117.9522 | 11.6816 | 11.9698 | 116.5 | 0.99453 | 26.5838 | 116.5098 | -2.792
11.9706 | 118 | 0.89633 | 23.6148 | 117.9522 | 11.6816 | 11.9708 | 116.5 | 0.99453 | 26.5838 | 116.5098 | -2.792
11.9716 | 118 | 0.89633 | 23.6148 | 117.9522 | 11.6816 | 11.9718 | 116.5 | 0.99455 | 26.5915 | 116.5119 | -2.7871
11.9726 | 118 | 0.89633 | 23.6148 | 117.9522 | 11.6816 | 11.9728 | 116.5 | 0.99455 | 26.5915 | 116.5119 | -2.7871
11.9736 | 118 | 0.89633 | 23.6148 | 117.9522 | 11.6816 | 11.9738 | 116.5 | 0.99455 | 26.5915 | 116.5119 | -2.7871
11.9746 | 118 | 0.89633 | 23.6148 | 117.9522 | 11.6816 | 11.9748 | 116.5 | 0.99455 | 26.5915 | 116.5119 | -2.7871
11.9756 | 118 | 0.89633 | 23.6148 | 117.9522 | 11.6816 | 11.9758 | 116.5 | 0.99455 | 26.5915 | 116.5119 | -2.7871
11.9766 | 118 | 0.89633 | 23.6148 | 117.9522 | 11.6816 | 11.9768 | 116.5 | 0.99455 | 26.5915 | 116.5119 | -2.7871
11.9776 | 118 | 0.89478 | 23.4325 | 117.9429 | 11.6929 | 11.9778 | 116.5 | 0.99455 | 26.5915 | 116.5119 | -2.7871
11.9786 | 118 | 0.89478 | 23.4325 | 117.9429 | 11.6929 | 11.9788 | 116.5 | 0.99455 | 26.5915 | 116.5119 | -2.7871
11.9796 | 118 | 0.89478 | 23.4325 | 117.9429 | 11.6929 | 11.9798 | 116.5 | 0.99455 | 26.5915 | 116.5119 | -2.7871
11.9806 | 118 | 0.89478 | 23.4325 | 117.9429 | 11.6929 | 11.9808 | 116.5 | 0.99452 | 26.602 | 116.5257 | -2.7966
11.9816 | 118 | 0.89478 | 23.4325 | 117.9429 | 11.6929 | 11.9818 | 116.5 | 0.99452 | 26.602 | 116.5257 | -2.7966
11.9826 | 118 | 0.89478 | 23.4325 | 117.9429 | 11.6929 | 11.9828 | 116.5 | 0.99452 | 26.602 | 116.5257 | -2.7966
11.9836 | 118 | 0.89478 | 23.4325 | 117.9429 | 11.6929 | 11.9838 | 116.5 | 0.99452 | 26.602 | 116.5257 | -2.7966
11.9846 | 118 | 0.89478 | 23.4325 | 117.9429 | 11.6929 | 11.9848 | 116.5 | 0.99452 | 26.602 | 116.5257 | -2.7966
11.9856 | 118 | 0.89478 | 23.4325 | 117.9429 | 11.6929 | 11.9858 | 116.5 | 0.99452 | 26.602 | 116.5257 | -2.7966
11.9866 | 118 | 0.89459 | 23.3466 | 117.9581 | 11.6625 | 11.9868 | 116.5 | 0.99452 | 26.602 | 116.5257 | -2.7966
11.9876 | 118 | 0.89459 | 23.3466 | 117.9581 | 11.6625 | 11.9878 | 116.5 | 0.99452 | 26.602 | 116.5257 | -2.7966
11.9886 | 118 | 0.89459 | 23.3466 | 117.9581 | 11.6625 | 11.9888 | 116.5 | 0.99445 | 26.6131 | 116.5403 | -2.8165
11.9896 | 118 | 0.89459 | 23.3466 | 117.9581 | 11.6625 | 11.9898 | 116.5 | 0.99445 | 26.6131 | 116.5403 | -2.8165
11.9906 | 118 | 0.89459 | 23.3466 | 117.9581 | 11.6625 | 11.9908 | 116.5 | 0.99445 | 26.6131 | 116.5403 | -2.8165
11.9916 | 118 | 0.89459 | 23.3466 | 117.9581 | 11.6625 | 11.9918 | 116.5 | 0.99445 | 26.6131 | 116.5403 | -2.8165
11.9926 | 118 | 0.89459 | 23.3466 | 117.9581 | 11.6625 | 11.9928 | 116.5 | 0.99445 | 26.6131 | 116.5403 | -2.8165
11.9936 | 118 | 0.89459 | 23.3466 | 117.9581 | 11.6625 | 11.9938 | 116.5 | 0.99445 | 26.6131 | 116.5403 | -2.8165
11.9946 | 118 | 0.89327 | 23.3755 | 117.9831 | 11.7631 | 11.9948 | 116.5 | 0.99445 | 26.6131 | 116.5403 | -2.8165
11.9956 | 118 | 0.89327 | 23.3755 | 117.9831 | 11.7631 | 11.9958 | 116.5 | 0.99445 | 26.6131 | 116.5403 | -2.8165
11.9966 | 118 | 0.89327 | 23.3755 | 117.9831 | 11.7631 | 11.9968 | 116.5 | 0.99445 | 26.6131 | 116.5403 | -2.8165
11.9976 | 118 | 0.89327 | 23.3755 | 117.9831 | 11.7631 | 11.9978 | 116.5 | 0.99432 | 26.5999 | 116.5235 | -2.8469
11.9986 | 118 | 0.89327 | 23.3755 | 117.9831 | 11.7631 | 11.9988 | 116.5 | 0.99432 | 26.5999 | 116.5235 | -2.8469
11.9996 | 118 | 0.89327 | 23.3755 | 117.9831 | 11.7631 | 11.9998 | 116.5 | 0.99432 | 26.5999 | 116.5235 | -2.8469
12.0006 | 118 | 0.89327 | 23.3755 | 117.9831 | 11.7631 | 12.0008 | 116.5 | 0.99432 | 26.5999 | 116.5235 | -2.8469
12.0016 | 118 | 0.89327 | 23.3755 | 117.9831 | 11.7631 | 12.0018 | 116.5 | 0.99432 | 26.5999 | 116.5235 | -2.8469
12.0026 | 118 | 0.89188 | 23.3143 | 117.978 | 11.8228 | 12.0028 | 116.5 | 0.99432 | 26.5999 | 116.5235 | -2.8469
12.0036 | 118 | 0.89188 | 23.3143 | 117.978 | 11.8228 | 12.0038 | 116.5 | 0.99432 | 26.5999 | 116.5235 | -2.8469
12.0046 | 118 | 0.89188 | 23.3143 | 117.978 | 11.8228 | 12.0048 | 116.5 | 0.99432 | 26.5999 | 116.5235 | -2.8469
12.0056 | 118 | 0.89188 | 23.3143 | 117.978 | 11.8228 | 12.0058 | 116.5 | 0.99434 | 26.593 | 116.5231 | -2.8407
12.0066 | 118 | 0.89188 | 23.3143 | 117.978 | 11.8228 | 12.0068 | 116.5 | 0.99434 | 26.593 | 116.5231 | -2.8407
12.0076 | 118 | 0.89188 | 23.3143 | 117.978 | 11.8228 | 12.0078 | 116.5 | 0.99434 | 26.593 | 116.5231 | -2.8407
12.0086 | 118 | 0.89188 | 23.3143 | 117.978 | 11.8228 | 12.0088 | 116.5 | 0.99434 | 26.593 | 116.5231 | -2.8407
12.0096 | 118 | 0.89188 | 23.3143 | 117.978 | 11.8228 | 12.0098 | 116.5 | 0.99434 | 26.593 | 116.5231 | -2.8407
12.0106 | 118 | 0.89188 | 23.3143 | 117.978 | 11.8228 | 12.0108 | 116.5 | 0.99434 | 26.593 | 116.5231 | -2.8407
12.0116 | 118 | 0.89177 | 23.2358 | 117.9617 | 11.79 | 12.0118 | 116.5 | 0.99434 | 26.593 | 116.5231 | -2.8407
12.0126 | 118 | 0.89177 | 23.2358 | 117.9617 | 11.79 | 12.0128 | 116.5 | 0.99434 | 26.593 | 116.5231 | -2.8407
12.0136 | 118 | 0.89177 | 23.2358 | 117.9617 | 11.79 | 12.0138 | 116.5 | 0.99436 | 26.6008 | 116.507 | -2.8372
12.0146 | 118 | 0.89177 | 23.2358 | 117.9617 | 11.79 | 12.0148 | 116.5 | 0.99436 | 26.6008 | 116.507 | -2.8372
12.0156 | 118 | 0.89177 | 23.2358 | 117.9617 | 11.79 | 12.0158 | 116.5 | 0.99436 | 26.6008 | 116.507 | -2.8372
12.0166 | 118 | 0.89177 | 23.2358 | 117.9617 | 11.79 | 12.0168 | 116.5 | 0.99436 | 26.6008 | 116.507 | -2.8372
12.0176 | 118 | 0.89177 | 23.2358 | 117.9617 | 11.79 | 12.0178 | 116.5 | 0.99436 | 26.6008 | 116.507 | -2.8372
12.0186 | 118 | 0.89177 | 23.2358 | 117.9617 | 11.79 | 12.0188 | 116.5 | 0.99436 | 26.6008 | 116.507 | -2.8372
12.0196 | 118 | 0.88952 | 23.2393 | 117.9736 | 11.9368 | 12.0198 | 116.5 | 0.99436 | 26.6008 | 116.507 | -2.8372
12.0206 | 118 | 0.88952 | 23.2393 | 117.9736 | 11.9368 | 12.0208 | 116.5 | 0.99436 | 26.6008 | 116.507 | -2.8372
12.0216 | 118 | 0.88952 | 23.2393 | 117.9736 | 11.9368 | 12.0218 | 116.5 | 0.99436 | 26.6008 | 116.507 | -2.8372
12.0226 | 118 | 0.88952 | 23.2393 | 117.9736 | 11.9368 | 12.0228 | 116.5 | 0.99436 | 26.5858 | 116.512 | -2.8348
12.0236 | 118 | 0.88952 | 23.2393 | 117.9736 | 11.9368 | 12.0238 | 116.5 | 0.99436 | 26.5858 | 116.512 | -2.8348
12.0246 | 118 | 0.88952 | 23.2393 | 117.9736 | 11.9368 | 12.0248 | 116.5 | 0.99436 | 26.5858 | 116.512 | -2.8348
12.0256 | 118 | 0.88952 | 23.2393 | 117.9736 | 11.9368 | 12.0258 | 116.5 | 0.99436 | 26.5858 | 116.512 | -2.8348
12.0266 | 118 | 0.88952 | 23.2393 | 117.9736 | 11.9368 | 12.0268 | 116.5 | 0.99436 | 26.5858 | 116.512 | -2.8348
12.0276 | 118 | 0.8864 | 23.1112 | 117.9783 | 12.0695 | 12.0278 | 116.5 | 0.99436 | 26.5858 | 116.512 | -2.8348
12.0286 | 118 | 0.8864 | 23.1112 | 117.9783 | 12.0695 | 12.0288 | 116.5 | 0.99436 | 26.5858 | 116.512 | -2.8348
12.0296 | 118 | 0.8864 | 23.1112 | 117.9783 | 12.0695 | 12.0298 | 116.5 | 0.99436 | 26.5858 | 116.512 | -2.8348
12.0306 | 118 | 0.8864 | 23.1112 | 117.9783 | 12.0695 | 12.0308 | 116.5 | 0.99438 | 26.5872 | 116.5211 | -2.831
12.0316 | 118 | 0.8864 | 23.1112 | 117.9783 | 12.0695 | 12.0318 | 116.5 | 0.99438 | 26.5872 | 116.5211 | -2.831
12.0326 | 118 | 0.8864 | 23.1112 | 117.9783 | 12.0695 | 12.0328 | 116.5 | 0.99438 | 26.5872 | 116.5211 | -2.831
12.0336 | 118 | 0.8864 | 23.1112 | 117.9783 | 12.0695 | 12.0338 | 116.5 | 0.99438 | 26.5872 | 116.5211 | -2.831
12.0346 | 118 | 0.8864 | 23.1112 | 117.9783 | 12.0695 | 12.0348 | 116.5 | 0.99438 | 26.5872 | 116.5211 | -2.831
12.0356 | 118 | 0.8864 | 23.1112 | 117.9783 | 12.0695 | 12.0358 | 116.5 | 0.99438 | 26.5872 | 116.5211 | -2.831
12.0366 | 118 | 0.8844 | 22.901 | 117.9689 | 12.086 | 12.0368 | 116.5 | 0.99438 | 26.5872 | 116.5211 | -2.831
12.0376 | 118 | 0.8844 | 22.901 | 117.9689 | 12.086 | 12.0378 | 116.5 | 0.99438 | 26.5872 | 116.5211 | -2.831
12.0386 | 118 | 0.8844 | 22.901 | 117.9689 | 12.086 | 12.0388 | 116.5 | 0.99439 | 26.6002 | 116.5254 | -2.8297
12.0396 | 118 | 0.8844 | 22.901 | 117.9689 | 12.086 | 12.0398 | 116.5 | 0.99439 | 26.6002 | 116.5254 | -2.8297
12.0406 | 118 | 0.8844 | 22.901 | 117.9689 | 12.086 | 12.0408 | 116.5 | 0.99439 | 26.6002 | 116.5254 | -2.8297
12.0416 | 118 | 0.8844 | 22.901 | 117.9689 | 12.086 | 12.0418 | 116.5 | 0.99439 | 26.6002 | 116.5254 | -2.8297
12.0426 | 118 | 0.8844 | 22.901 | 117.9689 | 12.086 | 12.0428 | 116.5 | 0.99439 | 26.6002 | 116.5254 | -2.8297
12.0436 | 118 | 0.8844 | 22.901 | 117.9689 | 12.086 | 12.0438 | 116.5 | 0.99439 | 26.6002 | 116.5254 | -2.8297
12.0446 | 118 | 0.88302 | 22.8238 | 117.9771 | 12.1312 | 12.0448 | 116.5 | 0.99439 | 26.6002 | 116.5254 | -2.8297
12.0456 | 118 | 0.88302 | 22.8238 | 117.9771 | 12.1312 | 12.0458 | 116.5 | 0.99439 | 26.6002 | 116.5254 | -2.8297
12.0466 | 118 | 0.88302 | 22.8238 | 117.9771 | 12.1312 | 12.0468 | 116.5 | 0.99439 | 26.6002 | 116.5254 | -2.8297
12.0476 | 118 | 0.88302 | 22.8238 | 117.9771 | 12.1312 | 12.0478 | 116.5 | 0.99427 | 26.5915 | 116.5245 | -2.859
12.0486 | 118 | 0.88302 | 22.8238 | 117.9771 | 12.1312 | 12.0488 | 116.5 | 0.99427 | 26.5915 | 116.5245 | -2.859
12.0496 | 118 | 0.88302 | 22.8238 | 117.9771 | 12.1312 | 12.0498 | 116.5 | 0.99427 | 26.5915 | 116.5245 | -2.859
12.0506 | 118 | 0.88302 | 22.8238 | 117.9771 | 12.1312 | 12.0508 | 116.5 | 0.99427 | 26.5915 | 116.5245 | -2.859
12.0516 | 118 | 0.88302 | 22.8238 | 117.9771 | 12.1312 | 12.0518 | 116.5 | 0.99427 | 26.5915 | 116.5245 | -2.859
12.0526 | 118 | 0.88227 | 22.8942 | 118.0051 | 12.2155 | 12.0528 | 116.5 | 0.99427 | 26.5915 | 116.5245 | -2.859
12.0536 | 118 | 0.88227 | 22.8942 | 118.0051 | 12.2155 | 12.0538 | 116.5 | 0.99427 | 26.5915 | 116.5245 | -2.859
12.0546 | 118 | 0.88227 | 22.8942 | 118.0051 | 12.2155 | 12.0548 | 116.5 | 0.99427 | 26.5915 | 116.5245 | -2.859
12.0556 | 118 | 0.88227 | 22.8942 | 118.0051 | 12.2155 | 12.0558 | 116.5 | 0.99418 | 26.587 | 116.5197 | -2.88
12.0566 | 118 | 0.88227 | 22.8942 | 118.0051 | 12.2155 | 12.0568 | 116.5 | 0.99418 | 26.587 | 116.5197 | -2.88
12.0576 | 118 | 0.88227 | 22.8942 | 118.0051 | 12.2155 | 12.0578 | 116.5 | 0.99418 | 26.587 | 116.5197 | -2.88
12.0586 | 118 | 0.88227 | 22.8942 | 118.0051 | 12.2155 | 12.0588 | 116.5 | 0.99418 | 26.587 | 116.5197 | -2.88
12.0596 | 118 | 0.88227 | 22.8942 | 118.0051 | 12.2155 | 12.0598 | 116.5 | 0.99418 | 26.587 | 116.5197 | -2.88
12.0606 | 118 | 0.88227 | 22.8942 | 118.0051 | 12.2155 | 12.0608 | 116.5 | 0.99418 | 26.587 | 116.5197 | -2.88
12.0616 | 118 | 0.87968 | 22.9957 | 118.028 | 12.4317 | 12.0618 | 116.5 | 0.99418 | 26.587 | 116.5197 | -2.88
12.0626 | 118 | 0.87968 | 22.9957 | 118.028 | 12.4317 | 12.0628 | 116.5 | 0.99418 | 26.587 | 116.5197 | -2.88
12.0636 | 118 | 0.87968 | 22.9957 | 118.028 | 12.4317 | 12.0638 | 116.5 | 0.99422 | 26.5904 | 116.5255 | -2.8706
12.0646 | 118 | 0.87968 | 22.9957 | 118.028 | 12.4317 | 12.0648 | 116.5 | 0.99422 | 26.5904 | 116.5255 | -2.8706
12.0656 | 118 | 0.87968 | 22.9957 | 118.028 | 12.4317 | 12.0658 | 116.5 | 0.99422 | 26.5904 | 116.5255 | -2.8706
12.0666 | 118 | 0.87968 | 22.9957 | 118.028 | 12.4317 | 12.0668 | 116.5 | 0.99422 | 26.5904 | 116.5255 | -2.8706
12.0676 | 118 | 0.87968 | 22.9957 | 118.028 | 12.4317 | 12.0678 | 116.5 | 0.99422 | 26.5904 | 116.5255 | -2.8706
12.0686 | 118 | 0.87968 | 22.9957 | 118.028 | 12.4317 | 12.0688 | 116.5 | 0.99422 | 26.5904 | 116.5255 | -2.8706
12.0696 | 118 | 0.8789 | 22.9987 | 118.031 | 12.4819 | 12.0698 | 116.5 | 0.99422 | 26.5904 | 116.5255 | -2.8706
12.0706 | 118 | 0.8789 | 22.9987 | 118.031 | 12.4819 | 12.0708 | 116.5 | 0.99422 | 26.5904 | 116.5255 | -2.8706
12.0716 | 118 | 0.8789 | 22.9987 | 118.031 | 12.4819 | 12.0718 | 116.5 | 0.99422 | 26.5904 | 116.5255 | -2.8706
12.0726 | 118 | 0.8789 | 22.9987 | 118.031 | 12.4819 | 12.0728 | 116.5 | 0.99435 | 26.6077 | 116.5312 | -2.8405
12.0736 | 118 | 0.8789 | 22.9987 | 118.031 | 12.4819 | 12.0738 | 116.5 | 0.99435 | 26.6077 | 116.5312 | -2.8405
12.0746 | 118 | 0.8789 | 22.9987 | 118.031 | 12.4819 | 12.0748 | 116.5 | 0.99435 | 26.6077 | 116.5312 | -2.8405
12.0756 | 118 | 0.8789 | 22.9987 | 118.031 | 12.4819 | 12.0758 | 116.5 | 0.99435 | 26.6077 | 116.5312 | -2.8405
12.0766 | 118 | 0.8789 | 22.9987 | 118.031 | 12.4819 | 12.0768 | 116.5 | 0.99435 | 26.6077 | 116.5312 | -2.8405
12.0776 | 118 | 0.87949 | 22.967 | 118.026 | 12.4281 | 12.0778 | 116.5 | 0.99435 | 26.6077 | 116.5312 | -2.8405
12.0786 | 118 | 0.87949 | 22.967 | 118.026 | 12.4281 | 12.0788 | 116.5 | 0.99435 | 26.6077 | 116.5312 | -2.8405
12.0796 | 118 | 0.87949 | 22.967 | 118.026 | 12.4281 | 12.0798 | 116.5 | 0.99435 | 26.6077 | 116.5312 | -2.8405
12.0806 | 118 | 0.87949 | 22.967 | 118.026 | 12.4281 | 12.0808 | 116.5 | 0.9944 | 26.5922 | 116.5117 | -2.8268
12.0816 | 118 | 0.87949 | 22.967 | 118.026 | 12.4281 | 12.0818 | 116.5 | 0.9944 | 26.5922 | 116.5117 | -2.8268
12.0826 | 118 | 0.87949 | 22.967 | 118.026 | 12.4281 | 12.0828 | 116.5 | 0.9944 | 26.5922 | 116.5117 | -2.8268
12.0836 | 118 | 0.87949 | 22.967 | 118.026 | 12.4281 | 12.0838 | 116.5 | 0.9944 | 26.5922 | 116.5117 | -2.8268
12.0846 | 118 | 0.87949 | 22.967 | 118.026 | 12.4281 | 12.0848 | 116.5 | 0.9944 | 26.5922 | 116.5117 | -2.8268
12.0856 | 118 | 0.87949 | 22.967 | 118.026 | 12.4281 | 12.0858 | 116.5 | 0.9944 | 26.5922 | 116.5117 | -2.8268
12.0866 | 118 | 0.87886 | 22.9674 | 118.0327 | 12.4674 | 12.0868 | 116.5 | 0.9944 | 26.5922 | 116.5117 | -2.8268
12.0876 | 118 | 0.87886 | 22.9674 | 118.0327 | 12.4674 | 12.0878 | 116.5 | 0.9944 | 26.5922 | 116.5117 | -2.8268
12.0886 | 118 | 0.87886 | 22.9674 | 118.0327 | 12.4674 | 12.0888 | 116.5 | 0.99433 | 26.5828 | 116.5324 | -2.8416
12.0896 | 118 | 0.87886 | 22.9674 | 118.0327 | 12.4674 | 12.0898 | 116.5 | 0.99433 | 26.5828 | 116.5324 | -2.8416
12.0906 | 118 | 0.87886 | 22.9674 | 118.0327 | 12.4674 | 12.0908 | 116.5 | 0.99433 | 26.5828 | 116.5324 | -2.8416
12.0916 | 118 | 0.87886 | 22.9674 | 118.0327 | 12.4674 | 12.0918 | 116.5 | 0.99433 | 26.5828 | 116.5324 | -2.8416
12.0926 | 118 | 0.87886 | 22.9674 | 118.0327 | 12.4674 | 12.0928 | 116.5 | 0.99433 | 26.5828 | 116.5324 | -2.8416
12.0936 | 118 | 0.87886 | 22.9674 | 118.0327 | 12.4674 | 12.0938 | 116.5 | 0.99433 | 26.5828 | 116.5324 | -2.8416
12.0946 | 118 | 0.87948 | 23.0349 | 118.0321 | 12.4654 | 12.0948 | 116.5 | 0.99433 | 26.5828 | 116.5324 | -2.8416
12.0956 | 118 | 0.87948 | 23.0349 | 118.0321 | 12.4654 | 12.0958 | 116.5 | 0.99433 | 26.5828 | 116.5324 | -2.8416
12.0966 | 118 | 0.87948 | 23.0349 | 118.0321 | 12.4654 | 12.0968 | 116.5 | 0.99433 | 26.5828 | 116.5324 | -2.8416
12.0976 | 118 | 0.87948 | 23.0349 | 118.0321 | 12.4654 | 12.0978 | 116.5 | 0.99438 | 26.5973 | 116.5561 | -2.8316
12.0986 | 118 | 0.87948 | 23.0349 | 118.0321 | 12.4654 | 12.0988 | 116.5 | 0.99438 | 26.5973 | 116.5561 | -2.8316
12.0996 | 118 | 0.87948 | 23.0349 | 118.0321 | 12.4654 | 12.0998 | 116.5 | 0.99438 | 26.5973 | 116.5561 | -2.8316
12.1006 | 118 | 0.87948 | 23.0349 | 118.0321 | 12.4654 | 12.1008 | 116.5 | 0.99438 | 26.5973 | 116.5561 | -2.8316
12.1016 | 118 | 0.87948 | 23.0349 | 118.0321 | 12.4654 | 12.1018 | 116.5 | 0.99438 | 26.5973 | 116.5561 | -2.8316
12.1026 | 118 | 0.87709 | 23.1039 | 118.0296 | 12.6528 | 12.1028 | 116.5 | 0.99438 | 26.5973 | 116.5561 | -2.8316
12.1036 | 118 | 0.87709 | 23.1039 | 118.0296 | 12.6528 | 12.1038 | 116.5 | 0.99438 | 26.5973 | 116.5561 | -2.8316
12.1046 | 118 | 0.87709 | 23.1039 | 118.0296 | 12.6528 | 12.1048 | 116.5 | 0.99438 | 26.5973 | 116.5561 | -2.8316
12.1056 | 118 | 0.87709 | 23.1039 | 118.0296 | 12.6528 | 12.1058 | 116.5 | 0.99438 | 26.5712 | 116.5408 | -2.8293
12.1066 | 118 | 0.87709 | 23.1039 | 118.0296 | 12.6528 | 12.1068 | 116.5 | 0.99438 | 26.5712 | 116.5408 | -2.8293
12.1076 | 118 | 0.87709 | 23.1039 | 118.0296 | 12.6528 | 12.1078 | 116.5 | 0.99438 | 26.5712 | 116.5408 | -2.8293
12.1086 | 118 | 0.87709 | 23.1039 | 118.0296 | 12.6528 | 12.1088 | 116.5 | 0.99438 | 26.5712 | 116.5408 | -2.8293
12.1096 | 118 | 0.87709 | 23.1039 | 118.0296 | 12.6528 | 12.1098 | 116.5 | 0.99438 | 26.5712 | 116.5408 | -2.8293
12.1106 | 118 | 0.87709 | 23.1039 | 118.0296 | 12.6528 | 12.1108 | 116.5 | 0.99438 | 26.5712 | 116.5408 | -2.8293
12.1116 | 118 | 0.87574 | 23.119 | 118.0398 | 12.7453 | 12.1118 | 116.5 | 0.99438 | 26.5712 | 116.5408 | -2.8293
12.1126 | 118 | 0.87574 | 23.119 | 118.0398 | 12.7453 | 12.1128 | 116.5 | 0.99438 | 26.5712 | 116.5408 | -2.8293
12.1136 | 118 | 0.87574 | 23.119 | 118.0398 | 12.7453 | 12.1138 | 116.5 | 0.9941 | 26.5723 | 116.5368 | -2.8987
12.1146 | 118 | 0.87574 | 23.119 | 118.0398 | 12.7453 | 12.1148 | 116.5 | 0.9941 | 26.5723 | 116.5368 | -2.8987
12.1156 | 118 | 0.87574 | 23.119 | 118.0398 | 12.7453 | 12.1158 | 116.5 | 0.9941 | 26.5723 | 116.5368 | -2.8987
12.1166 | 118 | 0.87574 | 23.119 | 118.0398 | 12.7453 | 12.1168 | 116.5 | 0.9941 | 26.5723 | 116.5368 | -2.8987
12.1176 | 118 | 0.87574 | 23.119 | 118.0398 | 12.7453 | 12.1178 | 116.5 | 0.9941 | 26.5723 | 116.5368 | -2.8987
12.1186 | 118 | 0.87574 | 23.119 | 118.0398 | 12.7453 | 12.1188 | 116.5 | 0.9941 | 26.5723 | 116.5368 | -2.8987
12.1196 | 118 | 0.87563 | 23.0639 | 118.0394 | 12.7219 | 12.1198 | 116.5 | 0.9941 | 26.5723 | 116.5368 | -2.8987
12.1206 | 118 | 0.87563 | 23.0639 | 118.0394 | 12.7219 | 12.1208 | 116.5 | 0.9941 | 26.5723 | 116.5368 | -2.8987
12.1216 | 118 | 0.87563 | 23.0639 | 118.0394 | 12.7219 | 12.1218 | 116.5 | 0.9941 | 26.5723 | 116.5368 | -2.8987
12.1226 | 118 | 0.87563 | 23.0639 | 118.0394 | 12.7219 | 12.1228 | 116.5 | 0.99417 | 26.602 | 116.5213 | -2.8854
12.1236 | 118 | 0.87563 | 23.0639 | 118.0394 | 12.7219 | 12.1238 | 116.5 | 0.99417 | 26.602 | 116.5213 | -2.8854
12.1246 | 118 | 0.87563 | 23.0639 | 118.0394 | 12.7219 | 12.1248 | 116.5 | 0.99417 | 26.602 | 116.5213 | -2.8854
12.1256 | 118 | 0.87563 | 23.0639 | 118.0394 | 12.7219 | 12.1258 | 116.5 | 0.99417 | 26.602 | 116.5213 | -2.8854
12.1266 | 118 | 0.87563 | 23.0639 | 118.0394 | 12.7219 | 12.1268 | 116.5 | 0.99417 | 26.602 | 116.5213 | -2.8854
12.1276 | 118 | 0.87603 | 23.0481 | 118.0274 | 12.6879 | 12.1278 | 116.5 | 0.99417 | 26.602 | 116.5213 | -2.8854
12.1286 | 118 | 0.87603 | 23.0481 | 118.0274 | 12.6879 | 12.1288 | 116.5 | 0.99417 | 26.602 | 116.5213 | -2.8854
12.1296 | 118 | 0.87603 | 23.0481 | 118.0274 | 12.6879 | 12.1298 | 116.5 | 0.99417 | 26.602 | 116.5213 | -2.8854
12.1306 | 118 | 0.87603 | 23.0481 | 118.0274 | 12.6879 | 12.1308 | 116.5 | 0.99426 | 26.5866 | 116.5216 | -2.8604
12.1316 | 118 | 0.87603 | 23.0481 | 118.0274 | 12.6879 | 12.1318 | 116.5 | 0.99426 | 26.5866 | 116.5216 | -2.8604
12.1326 | 118 | 0.87603 | 23.0481 | 118.0274 | 12.6879 | 12.1328 | 116.5 | 0.99426 | 26.5866 | 116.5216 | -2.8604
12.1336 | 118 | 0.87603 | 23.0481 | 118.0274 | 12.6879 | 12.1338 | 116.5 | 0.99426 | 26.5866 | 116.5216 | -2.8604
12.1346 | 118 | 0.87603 | 23.0481 | 118.0274 | 12.6879 | 12.1348 | 116.5 | 0.99426 | 26.5866 | 116.5216 | -2.8604
12.1356 | 118 | 0.87603 | 23.0481 | 118.0274 | 12.6879 | 12.1358 | 116.5 | 0.99426 | 26.5866 | 116.5216 | -2.8604
12.1366 | 118 | 0.87768 | 23.06 | 118.0255 | 12.5914 | 12.1368 | 116.5 | 0.99426 | 26.5866 | 116.5216 | -2.8604
12.1376 | 118 | 0.87768 | 23.06 | 118.0255 | 12.5914 | 12.1378 | 116.5 | 0.99426 | 26.5866 | 116.5216 | -2.8604
12.1386 | 118 | 0.87768 | 23.06 | 118.0255 | 12.5914 | 12.1388 | 116.5 | 0.99429 | 26.5841 | 116.5512 | -2.8536
12.1396 | 118 | 0.87768 | 23.06 | 118.0255 | 12.5914 | 12.1398 | 116.5 | 0.99429 | 26.5841 | 116.5512 | -2.8536
12.1406 | 118 | 0.87768 | 23.06 | 118.0255 | 12.5914 | 12.1408 | 116.5 | 0.99429 | 26.5841 | 116.5512 | -2.8536
12.1416 | 118 | 0.87768 | 23.06 | 118.0255 | 12.5914 | 12.1418 | 116.5 | 0.99429 | 26.5841 | 116.5512 | -2.8536
12.1426 | 118 | 0.87768 | 23.06 | 118.0255 | 12.5914 | 12.1428 | 116.5 | 0.99429 | 26.5841 | 116.5512 | -2.8536
12.1436 | 118 | 0.87768 | 23.06 | 118.0255 | 12.5914 | 12.1438 | 116.5 | 0.99429 | 26.5841 | 116.5512 | -2.8536
12.1446 | 118 | 0.87718 | 23.023 | 118.029 | 12.6023 | 12.1448 | 116.5 | 0.99429 | 26.5841 | 116.5512 | -2.8536
12.1456 | 118 | 0.87718 | 23.023 | 118.029 | 12.6023 | 12.1458 | 116.5 | 0.99429 | 26.5841 | 116.5512 | -2.8536
12.1466 | 118 | 0.87718 | 23.023 | 118.029 | 12.6023 | 12.1468 | 116.5 | 0.99429 | 26.5841 | 116.5512 | -2.8536
12.1476 | 118 | 0.87718 | 23.023 | 118.029 | 12.6023 | 12.1478 | 116.5 | 0.99434 | 26.5885 | 116.5479 | -2.8412
12.1486 | 118 | 0.87718 | 23.023 | 118.029 | 12.6023 | 12.1488 | 116.5 | 0.99434 | 26.5885 | 116.5479 | -2.8412
12.1496 | 118 | 0.87718 | 23.023 | 118.029 | 12.6023 | 12.1498 | 116.5 | 0.99434 | 26.5885 | 116.5479 | -2.8412
12.1506 | 118 | 0.87718 | 23.023 | 118.029 | 12.6023 | 12.1508 | 116.5 | 0.99434 | 26.5885 | 116.5479 | -2.8412
12.1516 | 118 | 0.87718 | 23.023 | 118.029 | 12.6023 | 12.1518 | 116.5 | 0.99434 | 26.5885 | 116.5479 | -2.8412
12.1526 | 118 | 0.87696 | 23.019 | 118.0231 | 12.6143 | 12.1528 | 116.5 | 0.99434 | 26.5885 | 116.5479 | -2.8412
12.1536 | 118 | 0.87696 | 23.019 | 118.0231 | 12.6143 | 12.1538 | 116.5 | 0.99434 | 26.5885 | 116.5479 | -2.8412
12.1546 | 118 | 0.87696 | 23.019 | 118.0231 | 12.6143 | 12.1548 | 116.5 | 0.99434 | 26.5885 | 116.5479 | -2.8412
12.1556 | 118 | 0.87696 | 23.019 | 118.0231 | 12.6143 | 12.1558 | 116.5 | 0.9943 | 26.5575 | 116.5328 | -2.8474
12.1566 | 118 | 0.87696 | 23.019 | 118.0231 | 12.6143 | 12.1568 | 116.5 | 0.9943 | 26.5575 | 116.5328 | -2.8474
12.1576 | 118 | 0.87696 | 23.019 | 118.0231 | 12.6143 | 12.1578 | 116.5 | 0.9943 | 26.5575 | 116.5328 | -2.8474
12.1586 | 118 | 0.87696 | 23.019 | 118.0231 | 12.6143 | 12.1588 | 116.5 | 0.9943 | 26.5575 | 116.5328 | -2.8474
12.1596 | 118 | 0.87696 | 23.019 | 118.0231 | 12.6143 | 12.1598 | 116.5 | 0.9943 | 26.5575 | 116.5328 | -2.8474
12.1606 | 118 | 0.87696 | 23.019 | 118.0231 | 12.6143 | 12.1608 | 116.5 | 0.9943 | 26.5575 | 116.5328 | -2.8474
12.1616 | 118 | 0.87807 | 23.0455 | 118.0228 | 12.5594 | 12.1618 | 116.5 | 0.9943 | 26.5575 | 116.5328 | -2.8474
12.1626 | 118 | 0.87807 | 23.0455 | 118.0228 | 12.5594 | 12.1628 | 116.5 | 0.9943 | 26.5575 | 116.5328 | -2.8474
12.1636 | 118 | 0.87807 | 23.0455 | 118.0228 | 12.5594 | 12.1638 | 116.5 | 0.99435 | 26.5565 | 116.5398 | -2.8345
12.1646 | 118 | 0.87807 | 23.0455 | 118.0228 | 12.5594 | 12.1648 | 116.5 | 0.99435 | 26.5565 | 116.5398 | -2.8345
12.1656 | 118 | 0.87807 | 23.0455 | 118.0228 | 12.5594 | 12.1658 | 116.5 | 0.99435 | 26.5565 | 116.5398 | -2.8345
12.1666 | 118 | 0.87807 | 23.0455 | 118.0228 | 12.5594 | 12.1668 | 116.5 | 0.99435 | 26.5565 | 116.5398 | -2.8345
12.1676 | 118 | 0.87807 | 23.0455 | 118.0228 | 12.5594 | 12.1678 | 116.5 | 0.99435 | 26.5565 | 116.5398 | -2.8345
12.1686 | 118 | 0.87807 | 23.0455 | 118.0228 | 12.5594 | 12.1688 | 116.5 | 0.99435 | 26.5565 | 116.5398 | -2.8345
12.1696 | 118 | 0.87836 | 23.1533 | 118.037 | 12.5997 | 12.1698 | 116.5 | 0.99435 | 26.5565 | 116.5398 | -2.8345
12.1706 | 118 | 0.87836 | 23.1533 | 118.037 | 12.5997 | 12.1708 | 116.5 | 0.99435 | 26.5565 | 116.5398 | -2.8345
12.1716 | 118 | 0.87836 | 23.1533 | 118.037 | 12.5997 | 12.1718 | 116.5 | 0.99435 | 26.5565 | 116.5398 | -2.8345
12.1726 | 118 | 0.87836 | 23.1533 | 118.037 | 12.5997 | 12.1728 | 116.5 | 0.99423 | 26.5882 | 116.5259 | -2.8677
12.1736 | 118 | 0.87836 | 23.1533 | 118.037 | 12.5997 | 12.1738 | 116.5 | 0.99423 | 26.5882 | 116.5259 | -2.8677
12.1746 | 118 | 0.87836 | 23.1533 | 118.037 | 12.5997 | 12.1748 | 116.5 | 0.99423 | 26.5882 | 116.5259 | -2.8677
12.1756 | 118 | 0.87836 | 23.1533 | 118.037 | 12.5997 | 12.1758 | 116.5 | 0.99423 | 26.5882 | 116.5259 | -2.8677
12.1766 | 118 | 0.87836 | 23.1533 | 118.037 | 12.5997 | 12.1768 | 116.5 | 0.99423 | 26.5882 | 116.5259 | -2.8677
12.1776 | 118 | 0.87567 | 23.3014 | 118.0567 | 12.8499 | 12.1778 | 116.5 | 0.99423 | 26.5882 | 116.5259 | -2.8677
12.1786 | 118 | 0.87567 | 23.3014 | 118.0567 | 12.8499 | 12.1788 | 116.5 | 0.99423 | 26.5882 | 116.5259 | -2.8677
12.1796 | 118 | 0.87567 | 23.3014 | 118.0567 | 12.8499 | 12.1798 | 116.5 | 0.99423 | 26.5882 | 116.5259 | -2.8677
12.1806 | 118 | 0.87567 | 23.3014 | 118.0567 | 12.8499 | 12.1808 | 116.5 | 0.9942 | 26.6001 | 116.5231 | -2.8785
12.1816 | 118 | 0.87567 | 23.3014 | 118.0567 | 12.8499 | 12.1818 | 116.5 | 0.9942 | 26.6001 | 116.5231 | -2.8785
12.1826 | 118 | 0.87567 | 23.3014 | 118.0567 | 12.8499 | 12.1828 | 116.5 | 0.9942 | 26.6001 | 116.5231 | -2.8785
12.1836 | 118 | 0.87567 | 23.3014 | 118.0567 | 12.8499 | 12.1838 | 116.5 | 0.9942 | 26.6001 | 116.5231 | -2.8785
12.1846 | 118 | 0.87567 | 23.3014 | 118.0567 | 12.8499 | 12.1848 | 116.5 | 0.9942 | 26.6001 | 116.5231 | -2.8785
12.1856 | 118 | 0.87567 | 23.3014 | 118.0567 | 12.8499 | 12.1858 | 116.5 | 0.9942 | 26.6001 | 116.5231 | -2.8785
12.1866 | 118 | 0.87133 | 23.3258 | 118.0691 | 13.1361 | 12.1868 | 116.5 | 0.9942 | 26.6001 | 116.5231 | -2.8785
12.1876 | 118 | 0.87133 | 23.3258 | 118.0691 | 13.1361 | 12.1878 | 116.5 | 0.9942 | 26.6001 | 116.5231 | -2.8785
12.1886 | 118 | 0.87133 | 23.3258 | 118.0691 | 13.1361 | 12.1888 | 116.5 | 0.99412 | 26.5992 | 116.5268 | -2.898
12.1896 | 118 | 0.87133 | 23.3258 | 118.0691 | 13.1361 | 12.1898 | 116.5 | 0.99412 | 26.5992 | 116.5268 | -2.898
12.1906 | 118 | 0.87133 | 23.3258 | 118.0691 | 13.1361 | 12.1908 | 116.5 | 0.99412 | 26.5992 | 116.5268 | -2.898
12.1916 | 118 | 0.87133 | 23.3258 | 118.0691 | 13.1361 | 12.1918 | 116.5 | 0.99412 | 26.5992 | 116.5268 | -2.898
12.1926 | 118 | 0.87133 | 23.3258 | 118.0691 | 13.1361 | 12.1928 | 116.5 | 0.99412 | 26.5992 | 116.5268 | -2.898
12.1936 | 118 | 0.87133 | 23.3258 | 118.0691 | 13.1361 | 12.1938 | 116.5 | 0.99412 | 26.5992 | 116.5268 | -2.898
12.1946 | 118 | 0.87053 | 23.3137 | 118.0887 | 13.1793 | 12.1948 | 116.5 | 0.99412 | 26.5992 | 116.5268 | -2.898
12.1956 | 118 | 0.87053 | 23.3137 | 118.0887 | 13.1793 | 12.1958 | 116.5 | 0.99412 | 26.5992 | 116.5268 | -2.898
12.1966 | 118 | 0.87053 | 23.3137 | 118.0887 | 13.1793 | 12.1968 | 116.5 | 0.99412 | 26.5992 | 116.5268 | -2.898
12.1976 | 118 | 0.87053 | 23.3137 | 118.0887 | 13.1793 | 12.1978 | 116.5 | 0.9942 | 26.5888 | 116.54 | -2.877
12.1986 | 118 | 0.87053 | 23.3137 | 118.0887 | 13.1793 | 12.1988 | 116.5 | 0.9942 | 26.5888 | 116.54 | -2.877
12.1996 | 118 | 0.87053 | 23.3137 | 118.0887 | 13.1793 | 12.1998 | 116.5 | 0.9942 | 26.5888 | 116.54 | -2.877
12.2006 | 118 | 0.87053 | 23.3137 | 118.0887 | 13.1793 | 12.2008 | 116.5 | 0.9942 | 26.5888 | 116.54 | -2.877
12.2016 | 118 | 0.87053 | 23.3137 | 118.0887 | 13.1793 | 12.2018 | 116.5 | 0.9942 | 26.5888 | 116.54 | -2.877
12.2026 | 118 | 0.87185 | 23.4363 | 118.1014 | 13.1657 | 12.2028 | 116.5 | 0.9942 | 26.5888 | 116.54 | -2.877
12.2036 | 118 | 0.87185 | 23.4363 | 118.1014 | 13.1657 | 12.2038 | 116.5 | 0.9942 | 26.5888 | 116.54 | -2.877
12.2046 | 118 | 0.87185 | 23.4363 | 118.1014 | 13.1657 | 12.2048 | 116.5 | 0.9942 | 26.5888 | 116.54 | -2.877
12.2056 | 118 | 0.87185 | 23.4363 | 118.1014 | 13.1657 | 12.2058 | 116.5 | 0.99421 | 26.5735 | 116.5433 | -2.8723
12.2066 | 118 | 0.87185 | 23.4363 | 118.1014 | 13.1657 | 12.2068 | 116.5 | 0.99421 | 26.5735 | 116.5433 | -2.8723
12.2076 | 118 | 0.87185 | 23.4363 | 118.1014 | 13.1657 | 12.2078 | 116.5 | 0.99421 | 26.5735 | 116.5433 | -2.8723
12.2086 | 118 | 0.87185 | 23.4363 | 118.1014 | 13.1657 | 12.2088 | 116.5 | 0.99421 | 26.5735 | 116.5433 | -2.8723
12.2096 | 118 | 0.87185 | 23.4363 | 118.1014 | 13.1657 | 12.2098 | 116.5 | 0.99421 | 26.5735 | 116.5433 | -2.8723
12.2106 | 118 | 0.87185 | 23.4363 | 118.1014 | 13.1657 | 12.2108 | 116.5 | 0.99421 | 26.5735 | 116.5433 | -2.8723
12.2116 | 118 | 0.87201 | 23.5268 | 118.1026 | 13.206 | 12.2118 | 116.5 | 0.99421 | 26.5735 | 116.5433 | -2.8723
12.2126 | 118 | 0.87201 | 23.5268 | 118.1026 | 13.206 | 12.2128 | 116.5 | 0.99421 | 26.5735 | 116.5433 | -2.8723
12.2136 | 118 | 0.87201 | 23.5268 | 118.1026 | 13.206 | 12.2138 | 116.5 | 0.99418 | 26.5776 | 116.5392 | -2.8812
12.2146 | 118 | 0.87201 | 23.5268 | 118.1026 | 13.206 | 12.2148 | 116.5 | 0.99418 | 26.5776 | 116.5392 | -2.8812
12.2156 | 118 | 0.87201 | 23.5268 | 118.1026 | 13.206 | 12.2158 | 116.5 | 0.99418 | 26.5776 | 116.5392 | -2.8812
12.2166 | 118 | 0.87201 | 23.5268 | 118.1026 | 13.206 | 12.2168 | 116.5 | 0.99418 | 26.5776 | 116.5392 | -2.8812
12.2176 | 118 | 0.87201 | 23.5268 | 118.1026 | 13.206 | 12.2178 | 116.5 | 0.99418 | 26.5776 | 116.5392 | -2.8812
12.2186 | 118 | 0.87201 | 23.5268 | 118.1026 | 13.206 | 12.2188 | 116.5 | 0.99418 | 26.5776 | 116.5392 | -2.8812
12.2196 | 118 | 0.87347 | 23.5408 | 118.1018 | 13.1221 | 12.2198 | 116.5 | 0.99418 | 26.5776 | 116.5392 | -2.8812
12.2206 | 118 | 0.87347 | 23.5408 | 118.1018 | 13.1221 | 12.2208 | 116.5 | 0.99418 | 26.5776 | 116.5392 | -2.8812
12.2216 | 118 | 0.87347 | 23.5408 | 118.1018 | 13.1221 | 12.2218 | 116.5 | 0.99418 | 26.5776 | 116.5392 | -2.8812
12.2226 | 118 | 0.87347 | 23.5408 | 118.1018 | 13.1221 | 12.2228 | 116.5 | 0.99427 | 26.5845 | 116.5137 | -2.8585
12.2236 | 118 | 0.87347 | 23.5408 | 118.1018 | 13.1221 | 12.2238 | 116.5 | 0.99427 | 26.5845 | 116.5137 | -2.8585
12.2246 | 118 | 0.87347 | 23.5408 | 118.1018 | 13.1221 | 12.2248 | 116.5 | 0.99427 | 26.5845 | 116.5137 | -2.8585
12.2256 | 118 | 0.87347 | 23.5408 | 118.1018 | 13.1221 | 12.2258 | 116.5 | 0.99427 | 26.5845 | 116.5137 | -2.8585
12.2266 | 118 | 0.87347 | 23.5408 | 118.1018 | 13.1221 | 12.2268 | 116.5 | 0.99427 | 26.5845 | 116.5137 | -2.8585
12.2276 | 118 | 0.87327 | 23.5724 | 118.1042 | 13.1522 | 12.2278 | 116.5 | 0.99427 | 26.5845 | 116.5137 | -2.8585
12.2286 | 118 | 0.87327 | 23.5724 | 118.1042 | 13.1522 | 12.2288 | 116.5 | 0.99427 | 26.5845 | 116.5137 | -2.8585
12.2296 | 118 | 0.87327 | 23.5724 | 118.1042 | 13.1522 | 12.2298 | 116.5 | 0.99427 | 26.5845 | 116.5137 | -2.8585
12.2306 | 118 | 0.87327 | 23.5724 | 118.1042 | 13.1522 | 12.2308 | 116.5 | 0.99415 | 26.5867 | 116.513 | -2.889
12.2316 | 118 | 0.87327 | 23.5724 | 118.1042 | 13.1522 | 12.2318 | 116.5 | 0.99415 | 26.5867 | 116.513 | -2.889
12.2326 | 118 | 0.87327 | 23.5724 | 118.1042 | 13.1522 | 12.2328 | 116.5 | 0.99415 | 26.5867 | 116.513 | -2.889
12.2336 | 118 | 0.87327 | 23.5724 | 118.1042 | 13.1522 | 12.2338 | 116.5 | 0.99415 | 26.5867 | 116.513 | -2.889
12.2346 | 118 | 0.87327 | 23.5724 | 118.1042 | 13.1522 | 12.2348 | 116.5 | 0.99415 | 26.5867 | 116.513 | -2.889
12.2356 | 118 | 0.87327 | 23.5724 | 118.1042 | 13.1522 | 12.2358 | 116.5 | 0.99415 | 26.5867 | 116.513 | -2.889
12.2366 | 118 | 0.87424 | 23.6736 | 118.1209 | 13.1467 | 12.2368 | 116.5 | 0.99415 | 26.5867 | 116.513 | -2.889
12.2376 | 118 | 0.87424 | 23.6736 | 118.1209 | 13.1467 | 12.2378 | 116.5 | 0.99415 | 26.5867 | 116.513 | -2.889
12.2386 | 118 | 0.87424 | 23.6736 | 118.1209 | 13.1467 | 12.2388 | 116.5 | 0.99419 | 26.6027 | 116.5365 | -2.8802
12.2396 | 118 | 0.87424 | 23.6736 | 118.1209 | 13.1467 | 12.2398 | 116.5 | 0.99419 | 26.6027 | 116.5365 | -2.8802
12.2406 | 118 | 0.87424 | 23.6736 | 118.1209 | 13.1467 | 12.2408 | 116.5 | 0.99419 | 26.6027 | 116.5365 | -2.8802
12.2416 | 118 | 0.87424 | 23.6736 | 118.1209 | 13.1467 | 12.2418 | 116.5 | 0.99419 | 26.6027 | 116.5365 | -2.8802
12.2426 | 118 | 0.87424 | 23.6736 | 118.1209 | 13.1467 | 12.2428 | 116.5 | 0.99419 | 26.6027 | 116.5365 | -2.8802
12.2436 | 118 | 0.87424 | 23.6736 | 118.1209 | 13.1467 | 12.2438 | 116.5 | 0.99419 | 26.6027 | 116.5365 | -2.8802
12.2446 | 118 | 0.87572 | 23.7484 | 118.1209 | 13.0935 | 12.2448 | 116.5 | 0.99419 | 26.6027 | 116.5365 | -2.8802
12.2456 | 118 | 0.87572 | 23.7484 | 118.1209 | 13.0935 | 12.2458 | 116.5 | 0.99419 | 26.6027 | 116.5365 | -2.8802
12.2466 | 118 | 0.87572 | 23.7484 | 118.1209 | 13.0935 | 12.2468 | 116.5 | 0.99419 | 26.6027 | 116.5365 | -2.8802
12.2476 | 118 | 0.87572 | 23.7484 | 118.1209 | 13.0935 | 12.2478 | 116.5 | 0.99424 | 26.5985 | 116.5319 | -2.8684
12.2486 | 118 | 0.87572 | 23.7484 | 118.1209 | 13.0935 | 12.2488 | 116.5 | 0.99424 | 26.5985 | 116.5319 | -2.8684
12.2496 | 118 | 0.87572 | 23.7484 | 118.1209 | 13.0935 | 12.2498 | 116.5 | 0.99424 | 26.5985 | 116.5319 | -2.8684
12.2506 | 118 | 0.87572 | 23.7484 | 118.1209 | 13.0935 | 12.2508 | 116.5 | 0.99424 | 26.5985 | 116.5319 | -2.8684
12.2516 | 118 | 0.87572 | 23.7484 | 118.1209 | 13.0935 | 12.2518 | 116.5 | 0.99424 | 26.5985 | 116.5319 | -2.8684
12.2526 | 118 | 0.87636 | 23.7846 | 118.1196 | 13.0724 | 12.2528 | 116.5 | 0.99424 | 26.5985 | 116.5319 | -2.8684
12.2536 | 118 | 0.87636 | 23.7846 | 118.1196 | 13.0724 | 12.2538 | 116.5 | 0.99424 | 26.5985 | 116.5319 | -2.8684
12.2546 | 118 | 0.87636 | 23.7846 | 118.1196 | 13.0724 | 12.2548 | 116.5 | 0.99424 | 26.5985 | 116.5319 | -2.8684
12.2556 | 118 | 0.87636 | 23.7846 | 118.1196 | 13.0724 | 12.2558 | 116.5 | 0.99423 | 26.5435 | 116.5246 | -2.8647
12.2566 | 118 | 0.87636 | 23.7846 | 118.1196 | 13.0724 | 12.2568 | 116.5 | 0.99423 | 26.5435 | 116.5246 | -2.8647
12.2576 | 118 | 0.87636 | 23.7846 | 118.1196 | 13.0724 | 12.2578 | 116.5 | 0.99423 | 26.5435 | 116.5246 | -2.8647
12.2586 | 118 | 0.87636 | 23.7846 | 118.1196 | 13.0724 | 12.2588 | 116.5 | 0.99423 | 26.5435 | 116.5246 | -2.8647
12.2596 | 118 | 0.87636 | 23.7846 | 118.1196 | 13.0724 | 12.2598 | 116.5 | 0.99423 | 26.5435 | 116.5246 | -2.8647
12.2606 | 118 | 0.87636 | 23.7846 | 118.1196 | 13.0724 | 12.2608 | 116.5 | 0.99423 | 26.5435 | 116.5246 | -2.8647
12.2616 | 118 | 0.87712 | 23.8371 | 118.1346 | 13.0518 | 12.2618 | 116.5 | 0.99423 | 26.5435 | 116.5246 | -2.8647
12.2626 | 118 | 0.87712 | 23.8371 | 118.1346 | 13.0518 | 12.2628 | 116.5 | 0.99423 | 26.5435 | 116.5246 | -2.8647
12.2636 | 118 | 0.87712 | 23.8371 | 118.1346 | 13.0518 | 12.2638 | 116.5 | 0.99428 | 26.5478 | 116.537 | -2.8511
12.2646 | 118 | 0.87712 | 23.8371 | 118.1346 | 13.0518 | 12.2648 | 116.5 | 0.99428 | 26.5478 | 116.537 | -2.8511
12.2656 | 118 | 0.87712 | 23.8371 | 118.1346 | 13.0518 | 12.2658 | 116.5 | 0.99428 | 26.5478 | 116.537 | -2.8511
12.2666 | 118 | 0.87712 | 23.8371 | 118.1346 | 13.0518 | 12.2668 | 116.5 | 0.99428 | 26.5478 | 116.537 | -2.8511
12.2676 | 118 | 0.87712 | 23.8371 | 118.1346 | 13.0518 | 12.2678 | 116.5 | 0.99428 | 26.5478 | 116.537 | -2.8511
12.2686 | 118 | 0.87712 | 23.8371 | 118.1346 | 13.0518 | 12.2688 | 116.5 | 0.99428 | 26.5478 | 116.537 | -2.8511
12.2696 | 118 | 0.8758 | 23.9862 | 118.1477 | 13.2196 | 12.2698 | 116.5 | 0.99428 | 26.5478 | 116.537 | -2.8511
12.2706 | 118 | 0.8758 | 23.9862 | 118.1477 | 13.2196 | 12.2708 | 116.5 | 0.99428 | 26.5478 | 116.537 | -2.8511
12.2716 | 118 | 0.8758 | 23.9862 | 118.1477 | 13.2196 | 12.2718 | 116.5 | 0.99428 | 26.5478 | 116.537 | -2.8511
12.2726 | 118 | 0.8758 | 23.9862 | 118.1477 | 13.2196 | 12.2728 | 116.5 | 0.99427 | 26.5908 | 116.5098 | -2.86
12.2736 | 118 | 0.8758 | 23.9862 | 118.1477 | 13.2196 | 12.2738 | 116.5 | 0.99427 | 26.5908 | 116.5098 | -2.86
12.2746 | 118 | 0.8758 | 23.9862 | 118.1477 | 13.2196 | 12.2748 | 116.5 | 0.99427 | 26.5908 | 116.5098 | -2.86
12.2756 | 118 | 0.8758 | 23.9862 | 118.1477 | 13.2196 | 12.2758 | 116.5 | 0.99427 | 26.5908 | 116.5098 | -2.86
12.2766 | 118 | 0.8758 | 23.9862 | 118.1477 | 13.2196 | 12.2768 | 116.5 | 0.99427 | 26.5908 | 116.5098 | -2.86
12.2776 | 118 | 0.87576 | 24.0948 | 118.155 | 13.2818 | 12.2778 | 116.5 | 0.99427 | 26.5908 | 116.5098 | -2.86
12.2786 | 118 | 0.87576 | 24.0948 | 118.155 | 13.2818 | 12.2788 | 116.5 | 0.99427 | 26.5908 | 116.5098 | -2.86
12.2796 | 118 | 0.87576 | 24.0948 | 118.155 | 13.2818 | 12.2798 | 116.5 | 0.99427 | 26.5908 | 116.5098 | -2.86
12.2806 | 118 | 0.87576 | 24.0948 | 118.155 | 13.2818 | 12.2808 | 116.5 | 0.994 | 26.5928 | 116.4992 | -2.9268
12.2816 | 118 | 0.87576 | 24.0948 | 118.155 | 13.2818 | 12.2818 | 116.5 | 0.994 | 26.5928 | 116.4992 | -2.9268
12.2826 | 118 | 0.87576 | 24.0948 | 118.155 | 13.2818 | 12.2828 | 116.5 | 0.994 | 26.5928 | 116.4992 | -2.9268
12.2836 | 118 | 0.87576 | 24.0948 | 118.155 | 13.2818 | 12.2838 | 116.5 | 0.994 | 26.5928 | 116.4992 | -2.9268
12.2846 | 118 | 0.87576 | 24.0948 | 118.155 | 13.2818 | 12.2848 | 116.5 | 0.994 | 26.5928 | 116.4992 | -2.9268
12.2856 | 118 | 0.87576 | 24.0948 | 118.155 | 13.2818 | 12.2858 | 116.5 | 0.994 | 26.5928 | 116.4992 | -2.9268
12.2866 | 118 | 0.87827 | 24.1287 | 118.1417 | 13.1368 | 12.2868 | 116.5 | 0.994 | 26.5928 | 116.4992 | -2.9268
12.2876 | 118 | 0.87827 | 24.1287 | 118.1417 | 13.1368 | 12.2878 | 116.5 | 0.994 | 26.5928 | 116.4992 | -2.9268
12.2886 | 118 | 0.87827 | 24.1287 | 118.1417 | 13.1368 | 12.2888 | 116.5 | 0.99413 | 26.61 | 116.5302 | -2.8968
12.2896 | 118 | 0.87827 | 24.1287 | 118.1417 | 13.1368 | 12.2898 | 116.5 | 0.99413 | 26.61 | 116.5302 | -2.8968
12.2906 | 118 | 0.87827 | 24.1287 | 118.1417 | 13.1368 | 12.2908 | 116.5 | 0.99413 | 26.61 | 116.5302 | -2.8968
12.2916 | 118 | 0.87827 | 24.1287 | 118.1417 | 13.1368 | 12.2918 | 116.5 | 0.99413 | 26.61 | 116.5302 | -2.8968
12.2926 | 118 | 0.87827 | 24.1287 | 118.1417 | 13.1368 | 12.2928 | 116.5 | 0.99413 | 26.61 | 116.5302 | -2.8968
12.2936 | 118 | 0.87827 | 24.1287 | 118.1417 | 13.1368 | 12.2938 | 116.5 | 0.99413 | 26.61 | 116.5302 | -2.8968
12.2946 | 118 | 0.87912 | 24.221 | 118.1599 | 13.1313 | 12.2948 | 116.5 | 0.99413 | 26.61 | 116.5302 | -2.8968
12.2956 | 118 | 0.87912 | 24.221 | 118.1599 | 13.1313 | 12.2958 | 116.5 | 0.99413 | 26.61 | 116.5302 | -2.8968
12.2966 | 118 | 0.87912 | 24.221 | 118.1599 | 13.1313 | 12.2968 | 116.5 | 0.99413 | 26.61 | 116.5302 | -2.8968
12.2976 | 118 | 0.87912 | 24.221 | 118.1599 | 13.1313 | 12.2978 | 116.5 | 0.99415 | 26.5957 | 116.5291 | -2.8907
12.2986 | 118 | 0.87912 | 24.221 | 118.1599 | 13.1313 | 12.2988 | 116.5 | 0.99415 | 26.5957 | 116.5291 | -2.8907
12.2996 | 118 | 0.87912 | 24.221 | 118.1599 | 13.1313 | 12.2998 | 116.5 | 0.99415 | 26.5957 | 116.5291 | -2.8907
12.3006 | 118 | 0.87912 | 24.221 | 118.1599 | 13.1313 | 12.3008 | 116.5 | 0.99415 | 26.5957 | 116.5291 | -2.8907
12.3016 | 118 | 0.87912 | 24.221 | 118.1599 | 13.1313 | 12.3018 | 116.5 | 0.99415 | 26.5957 | 116.5291 | -2.8907
12.3026 | 118 | 0.87909 | 24.3866 | 118.1626 | 13.2226 | 12.3028 | 116.5 | 0.99415 | 26.5957 | 116.5291 | -2.8907
12.3036 | 118 | 0.87909 | 24.3866 | 118.1626 | 13.2226 | 12.3038 | 116.5 | 0.99415 | 26.5957 | 116.5291 | -2.8907
12.3046 | 118 | 0.87909 | 24.3866 | 118.1626 | 13.2226 | 12.3048 | 116.5 | 0.99415 | 26.5957 | 116.5291 | -2.8907
12.3056 | 118 | 0.87909 | 24.3866 | 118.1626 | 13.2226 | 12.3058 | 116.5 | 0.99419 | 26.5588 | 116.5216 | -2.8758
12.3066 | 118 | 0.87909 | 24.3866 | 118.1626 | 13.2226 | 12.3068 | 116.5 | 0.99419 | 26.5588 | 116.5216 | -2.8758
12.3076 | 118 | 0.87909 | 24.3866 | 118.1626 | 13.2226 | 12.3078 | 116.5 | 0.99419 | 26.5588 | 116.5216 | -2.8758
12.3086 | 118 | 0.87909 | 24.3866 | 118.1626 | 13.2226 | 12.3088 | 116.5 | 0.99419 | 26.5588 | 116.5216 | -2.8758
12.3096 | 118 | 0.87909 | 24.3866 | 118.1626 | 13.2226 | 12.3098 | 116.5 | 0.99419 | 26.5588 | 116.5216 | -2.8758
12.3106 | 118 | 0.87909 | 24.3866 | 118.1626 | 13.2226 | 12.3108 | 116.5 | 0.99419 | 26.5588 | 116.5216 | -2.8758
12.3116 | 118 | 0.87967 | 24.5205 | 118.1586 | 13.2568 | 12.3118 | 116.5 | 0.99419 | 26.5588 | 116.5216 | -2.8758
12.3126 | 118 | 0.87967 | 24.5205 | 118.1586 | 13.2568 | 12.3128 | 116.5 | 0.99419 | 26.5588 | 116.5216 | -2.8758
12.3136 | 118 | 0.87967 | 24.5205 | 118.1586 | 13.2568 | 12.3138 | 116.5 | 0.9942 | 26.5582 | 116.5185 | -2.8741
12.3146 | 118 | 0.87967 | 24.5205 | 118.1586 | 13.2568 | 12.3148 | 116.5 | 0.9942 | 26.5582 | 116.5185 | -2.8741
12.3156 | 118 | 0.87967 | 24.5205 | 118.1586 | 13.2568 | 12.3158 | 116.5 | 0.9942 | 26.5582 | 116.5185 | -2.8741
12.3166 | 118 | 0.87967 | 24.5205 | 118.1586 | 13.2568 | 12.3168 | 116.5 | 0.9942 | 26.5582 | 116.5185 | -2.8741
12.3176 | 118 | 0.87967 | 24.5205 | 118.1586 | 13.2568 | 12.3178 | 116.5 | 0.9942 | 26.5582 | 116.5185 | -2.8741
12.3186 | 118 | 0.87967 | 24.5205 | 118.1586 | 13.2568 | 12.3188 | 116.5 | 0.9942 | 26.5582 | 116.5185 | -2.8741
12.3196 | 118 | 0.88013 | 24.6494 | 118.183 | 13.2955 | 12.3198 | 116.5 | 0.9942 | 26.5582 | 116.5185 | -2.8741
12.3206 | 118 | 0.88013 | 24.6494 | 118.183 | 13.2955 | 12.3208 | 116.5 | 0.9942 | 26.5582 | 116.5185 | -2.8741
12.3216 | 118 | 0.88013 | 24.6494 | 118.183 | 13.2955 | 12.3218 | 116.5 | 0.9942 | 26.5582 | 116.5185 | -2.8741
12.3226 | 118 | 0.88013 | 24.6494 | 118.183 | 13.2955 | 12.3228 | 116.5 | 0.99406 | 26.5636 | 116.5187 | -2.908
12.3236 | 118 | 0.88013 | 24.6494 | 118.183 | 13.2955 | 12.3238 | 116.5 | 0.99406 | 26.5636 | 116.5187 | -2.908
12.3246 | 118 | 0.88013 | 24.6494 | 118.183 | 13.2955 | 12.3248 | 116.5 | 0.99406 | 26.5636 | 116.5187 | -2.908
12.3256 | 118 | 0.88013 | 24.6494 | 118.183 | 13.2955 | 12.3258 | 116.5 | 0.99406 | 26.5636 | 116.5187 | -2.908
12.3266 | 118 | 0.88013 | 24.6494 | 118.183 | 13.2955 | 12.3268 | 116.5 | 0.99406 | 26.5636 | 116.5187 | -2.908
12.3276 | 118 | 0.88084 | 24.7563 | 118.1714 | 13.3054 | 12.3278 | 116.5 | 0.99406 | 26.5636 | 116.5187 | -2.908
12.3286 | 118 | 0.88084 | 24.7563 | 118.1714 | 13.3054 | 12.3288 | 116.5 | 0.99406 | 26.5636 | 116.5187 | -2.908
12.3296 | 118 | 0.88084 | 24.7563 | 118.1714 | 13.3054 | 12.3298 | 116.5 | 0.99406 | 26.5636 | 116.5187 | -2.908
12.3306 | 118 | 0.88084 | 24.7563 | 118.1714 | 13.3054 | 12.3308 | 116.5 | 0.99408 | 26.5943 | 116.5185 | -2.907
12.3316 | 118 | 0.88084 | 24.7563 | 118.1714 | 13.3054 | 12.3318 | 116.5 | 0.99408 | 26.5943 | 116.5185 | -2.907
12.3326 | 118 | 0.88084 | 24.7563 | 118.1714 | 13.3054 | 12.3328 | 116.5 | 0.99408 | 26.5943 | 116.5185 | -2.907
12.3336 | 118 | 0.88084 | 24.7563 | 118.1714 | 13.3054 | 12.3338 | 116.5 | 0.99408 | 26.5943 | 116.5185 | -2.907
12.3346 | 118 | 0.88084 | 24.7563 | 118.1714 | 13.3054 | 12.3348 | 116.5 | 0.99408 | 26.5943 | 116.5185 | -2.907
12.3356 | 118 | 0.88084 | 24.7563 | 118.1714 | 13.3054 | 12.3358 | 116.5 | 0.99408 | 26.5943 | 116.5185 | -2.907
12.3366 | 118 | 0.88271 | 24.8104 | 118.164 | 13.2079 | 12.3368 | 116.5 | 0.99408 | 26.5943 | 116.5185 | -2.907
12.3376 | 118 | 0.88271 | 24.8104 | 118.164 | 13.2079 | 12.3378 | 116.5 | 0.99408 | 26.5943 | 116.5185 | -2.907
12.3386 | 118 | 0.88271 | 24.8104 | 118.164 | 13.2079 | 12.3388 | 116.5 | 0.99422 | 26.6053 | 116.5164 | -2.8734
12.3396 | 118 | 0.88271 | 24.8104 | 118.164 | 13.2079 | 12.3398 | 116.5 | 0.99422 | 26.6053 | 116.5164 | -2.8734
12.3406 | 118 | 0.88271 | 24.8104 | 118.164 | 13.2079 | 12.3408 | 116.5 | 0.99422 | 26.6053 | 116.5164 | -2.8734
12.3416 | 118 | 0.88271 | 24.8104 | 118.164 | 13.2079 | 12.3418 | 116.5 | 0.99422 | 26.6053 | 116.5164 | -2.8734
12.3426 | 118 | 0.88271 | 24.8104 | 118.164 | 13.2079 | 12.3428 | 116.5 | 0.99422 | 26.6053 | 116.5164 | -2.8734
12.3436 | 118 | 0.88271 | 24.8104 | 118.164 | 13.2079 | 12.3438 | 116.5 | 0.99422 | 26.6053 | 116.5164 | -2.8734
12.3446 | 118 | 0.88516 | 24.946 | 118.167 | 13.1127 | 12.3448 | 116.5 | 0.99422 | 26.6053 | 116.5164 | -2.8734
12.3456 | 118 | 0.88516 | 24.946 | 118.167 | 13.1127 | 12.3458 | 116.5 | 0.99422 | 26.6053 | 116.5164 | -2.8734
12.3466 | 118 | 0.88516 | 24.946 | 118.167 | 13.1127 | 12.3468 | 116.5 | 0.99422 | 26.6053 | 116.5164 | -2.8734
12.3476 | 118 | 0.88516 | 24.946 | 118.167 | 13.1127 | 12.3478 | 116.5 | 0.99414 | 26.5676 | 116.5151 | -2.8877
12.3486 | 118 | 0.88516 | 24.946 | 118.167 | 13.1127 | 12.3488 | 116.5 | 0.99414 | 26.5676 | 116.5151 | -2.8877
12.3496 | 118 | 0.88516 | 24.946 | 118.167 | 13.1127 | 12.3498 | 116.5 | 0.99414 | 26.5676 | 116.5151 | -2.8877
12.3506 | 118 | 0.88516 | 24.946 | 118.167 | 13.1127 | 12.3508 | 116.5 | 0.99414 | 26.5676 | 116.5151 | -2.8877
12.3516 | 118 | 0.88516 | 24.946 | 118.167 | 13.1127 | 12.3518 | 116.5 | 0.99414 | 26.5676 | 116.5151 | -2.8877
12.3526 | 118 | 0.88417 | 25.127 | 118.1776 | 13.2764 | 12.3528 | 116.5 | 0.99414 | 26.5676 | 116.5151 | -2.8877
12.3536 | 118 | 0.88417 | 25.127 | 118.1776 | 13.2764 | 12.3538 | 116.5 | 0.99414 | 26.5676 | 116.5151 | -2.8877
12.3546 | 118 | 0.88417 | 25.127 | 118.1776 | 13.2764 | 12.3548 | 116.5 | 0.99414 | 26.5676 | 116.5151 | -2.8877
12.3556 | 118 | 0.88417 | 25.127 | 118.1776 | 13.2764 | 12.3558 | 116.5 | 0.99415 | 26.5126 | 116.5374 | -2.8813
12.3566 | 118 | 0.88417 | 25.127 | 118.1776 | 13.2764 | 12.3568 | 116.5 | 0.99415 | 26.5126 | 116.5374 | -2.8813
12.3576 | 118 | 0.88417 | 25.127 | 118.1776 | 13.2764 | 12.3578 | 116.5 | 0.99415 | 26.5126 | 116.5374 | -2.8813
12.3586 | 118 | 0.88417 | 25.127 | 118.1776 | 13.2764 | 12.3588 | 116.5 | 0.99415 | 26.5126 | 116.5374 | -2.8813
12.3596 | 118 | 0.88417 | 25.127 | 118.1776 | 13.2764 | 12.3598 | 116.5 | 0.99415 | 26.5126 | 116.5374 | -2.8813
12.3606 | 118 | 0.88417 | 25.127 | 118.1776 | 13.2764 | 12.3608 | 116.5 | 0.99415 | 26.5126 | 116.5374 | -2.8813
12.3616 | 118 | 0.88334 | 25.2705 | 118.1893 | 13.4094 | 12.3618 | 116.5 | 0.99415 | 26.5126 | 116.5374 | -2.8813
12.3626 | 118 | 0.88334 | 25.2705 | 118.1893 | 13.4094 | 12.3628 | 116.5 | 0.99415 | 26.5126 | 116.5374 | -2.8813
12.3636 | 118 | 0.88334 | 25.2705 | 118.1893 | 13.4094 | 12.3638 | 116.5 | 0.99408 | 26.5352 | 116.5199 | -2.9014
12.3646 | 118 | 0.88334 | 25.2705 | 118.1893 | 13.4094 | 12.3648 | 116.5 | 0.99408 | 26.5352 | 116.5199 | -2.9014
12.3656 | 118 | 0.88334 | 25.2705 | 118.1893 | 13.4094 | 12.3658 | 116.5 | 0.99408 | 26.5352 | 116.5199 | -2.9014
12.3666 | 118 | 0.88334 | 25.2705 | 118.1893 | 13.4094 | 12.3668 | 116.5 | 0.99408 | 26.5352 | 116.5199 | -2.9014
12.3676 | 118 | 0.88334 | 25.2705 | 118.1893 | 13.4094 | 12.3678 | 116.5 | 0.99408 | 26.5352 | 116.5199 | -2.9014
12.3686 | 118 | 0.88334 | 25.2705 | 118.1893 | 13.4094 | 12.3688 | 116.5 | 0.99408 | 26.5352 | 116.5199 | -2.9014
12.3696 | 118 | 0.88505 | 25.3312 | 118.1929 | 13.3231 | 12.3698 | 116.5 | 0.99408 | 26.5352 | 116.5199 | -2.9014
12.3706 | 118 | 0.88505 | 25.3312 | 118.1929 | 13.3231 | 12.3708 | 116.5 | 0.99408 | 26.5352 | 116.5199 | -2.9014
12.3716 | 118 | 0.88505 | 25.3312 | 118.1929 | 13.3231 | 12.3718 | 116.5 | 0.99408 | 26.5352 | 116.5199 | -2.9014
12.3726 | 118 | 0.88505 | 25.3312 | 118.1929 | 13.3231 | 12.3728 | 116.5 | 0.99399 | 26.5792 | 116.5101 | -2.9276
12.3736 | 118 | 0.88505 | 25.3312 | 118.1929 | 13.3231 | 12.3738 | 116.5 | 0.99399 | 26.5792 | 116.5101 | -2.9276
12.3746 | 118 | 0.88505 | 25.3312 | 118.1929 | 13.3231 | 12.3748 | 116.5 | 0.99399 | 26.5792 | 116.5101 | -2.9276
12.3756 | 118 | 0.88505 | 25.3312 | 118.1929 | 13.3231 | 12.3758 | 116.5 | 0.99399 | 26.5792 | 116.5101 | -2.9276
12.3766 | 118 | 0.88505 | 25.3312 | 118.1929 | 13.3231 | 12.3768 | 116.5 | 0.99399 | 26.5792 | 116.5101 | -2.9276
12.3776 | 118 | 0.88628 | 25.4021 | 118.1788 | 13.2743 | 12.3778 | 116.5 | 0.99399 | 26.5792 | 116.5101 | -2.9276
12.3786 | 118 | 0.88628 | 25.4021 | 118.1788 | 13.2743 | 12.3788 | 116.5 | 0.99399 | 26.5792 | 116.5101 | -2.9276
12.3796 | 118 | 0.88628 | 25.4021 | 118.1788 | 13.2743 | 12.3798 | 116.5 | 0.99399 | 26.5792 | 116.5101 | -2.9276
12.3806 | 118 | 0.88628 | 25.4021 | 118.1788 | 13.2743 | 12.3808 | 116.5 | 0.99409 | 26.6036 | 116.5089 | -2.9059
12.3816 | 118 | 0.88628 | 25.4021 | 118.1788 | 13.2743 | 12.3818 | 116.5 | 0.99409 | 26.6036 | 116.5089 | -2.9059
12.3826 | 118 | 0.88628 | 25.4021 | 118.1788 | 13.2743 | 12.3828 | 116.5 | 0.99409 | 26.6036 | 116.5089 | -2.9059
12.3836 | 118 | 0.88628 | 25.4021 | 118.1788 | 13.2743 | 12.3838 | 116.5 | 0.99409 | 26.6036 | 116.5089 | -2.9059
12.3846 | 118 | 0.88628 | 25.4021 | 118.1788 | 13.2743 | 12.3848 | 116.5 | 0.99409 | 26.6036 | 116.5089 | -2.9059
12.3856 | 118 | 0.88628 | 25.4021 | 118.1788 | 13.2743 | 12.3858 | 116.5 | 0.99409 | 26.6036 | 116.5089 | -2.9059
12.3866 | 118 | 0.88705 | 25.4054 | 118.179 | 13.2222 | 12.3868 | 116.5 | 0.99409 | 26.6036 | 116.5089 | -2.9059
12.3876 | 118 | 0.88705 | 25.4054 | 118.179 | 13.2222 | 12.3878 | 116.5 | 0.99409 | 26.6036 | 116.5089 | -2.9059
12.3886 | 118 | 0.88705 | 25.4054 | 118.179 | 13.2222 | 12.3888 | 116.5 | 0.99413 | 26.6046 | 116.5085 | -2.8954
12.3896 | 118 | 0.88705 | 25.4054 | 118.179 | 13.2222 | 12.3898 | 116.5 | 0.99413 | 26.6046 | 116.5085 | -2.8954
12.3906 | 118 | 0.88705 | 25.4054 | 118.179 | 13.2222 | 12.3908 | 116.5 | 0.99413 | 26.6046 | 116.5085 | -2.8954
12.3916 | 118 | 0.88705 | 25.4054 | 118.179 | 13.2222 | 12.3918 | 116.5 | 0.99413 | 26.6046 | 116.5085 | -2.8954
12.3926 | 118 | 0.88705 | 25.4054 | 118.179 | 13.2222 | 12.3928 | 116.5 | 0.99413 | 26.6046 | 116.5085 | -2.8954
12.3936 | 118 | 0.88705 | 25.4054 | 118.179 | 13.2222 | 12.3938 | 116.5 | 0.99413 | 26.6046 | 116.5085 | -2.8954
12.3946 | 118 | 0.88762 | 25.4292 | 118.1849 | 13.1946 | 12.3948 | 116.5 | 0.99413 | 26.6046 | 116.5085 | -2.8954
12.3956 | 118 | 0.88762 | 25.4292 | 118.1849 | 13.1946 | 12.3958 | 116.5 | 0.99413 | 26.6046 | 116.5085 | -2.8954
12.3966 | 118 | 0.88762 | 25.4292 | 118.1849 | 13.1946 | 12.3968 | 116.5 | 0.99413 | 26.6046 | 116.5085 | -2.8954
12.3976 | 118 | 0.88762 | 25.4292 | 118.1849 | 13.1946 | 12.3978 | 116.5 | 0.99411 | 26.5751 | 116.5183 | -2.8968
12.3986 | 118 | 0.88762 | 25.4292 | 118.1849 | 13.1946 | 12.3988 | 116.5 | 0.99411 | 26.5751 | 116.5183 | -2.8968
12.3996 | 118 | 0.88762 | 25.4292 | 118.1849 | 13.1946 | 12.3998 | 116.5 | 0.99411 | 26.5751 | 116.5183 | -2.8968
12.4006 | 118 | 0.88762 | 25.4292 | 118.1849 | 13.1946 | 12.4008 | 116.5 | 0.99411 | 26.5751 | 116.5183 | -2.8968
12.4016 | 118 | 0.88762 | 25.4292 | 118.1849 | 13.1946 | 12.4018 | 116.5 | 0.99411 | 26.5751 | 116.5183 | -2.8968
12.4026 | 118 | 0.88827 | 25.4687 | 118.1776 | 13.1695 | 12.4028 | 116.5 | 0.99411 | 26.5751 | 116.5183 | -2.8968
12.4036 | 118 | 0.88827 | 25.4687 | 118.1776 | 13.1695 | 12.4038 | 116.5 | 0.99411 | 26.5751 | 116.5183 | -2.8968
12.4046 | 118 | 0.88827 | 25.4687 | 118.1776 | 13.1695 | 12.4048 | 116.5 | 0.99411 | 26.5751 | 116.5183 | -2.8968
12.4056 | 118 | 0.88827 | 25.4687 | 118.1776 | 13.1695 | 12.4058 | 116.5 | 0.99403 | 26.5421 | 116.5216 | -2.9133
12.4066 | 118 | 0.88827 | 25.4687 | 118.1776 | 13.1695 | 12.4068 | 116.5 | 0.99403 | 26.5421 | 116.5216 | -2.9133
12.4076 | 118 | 0.88827 | 25.4687 | 118.1776 | 13.1695 | 12.4078 | 116.5 | 0.99403 | 26.5421 | 116.5216 | -2.9133
12.4086 | 118 | 0.88827 | 25.4687 | 118.1776 | 13.1695 | 12.4088 | 116.5 | 0.99403 | 26.5421 | 116.5216 | -2.9133
12.4096 | 118 | 0.88827 | 25.4687 | 118.1776 | 13.1695 | 12.4098 | 116.5 | 0.99403 | 26.5421 | 116.5216 | -2.9133
12.4106 | 118 | 0.88827 | 25.4687 | 118.1776 | 13.1695 | 12.4108 | 116.5 | 0.99403 | 26.5421 | 116.5216 | -2.9133
12.4116 | 118 | 0.88902 | 25.5378 | 118.1819 | 13.1524 | 12.4118 | 116.5 | 0.99403 | 26.5421 | 116.5216 | -2.9133
12.4126 | 118 | 0.88902 | 25.5378 | 118.1819 | 13.1524 | 12.4128 | 116.5 | 0.99403 | 26.5421 | 116.5216 | -2.9133
12.4136 | 118 | 0.88902 | 25.5378 | 118.1819 | 13.1524 | 12.4138 | 116.5 | 0.99401 | 26.525 | 116.5221 | -2.9159
12.4146 | 118 | 0.88902 | 25.5378 | 118.1819 | 13.1524 | 12.4148 | 116.5 | 0.99401 | 26.525 | 116.5221 | -2.9159
12.4156 | 118 | 0.88902 | 25.5378 | 118.1819 | 13.1524 | 12.4158 | 116.5 | 0.99401 | 26.525 | 116.5221 | -2.9159
12.4166 | 118 | 0.88902 | 25.5378 | 118.1819 | 13.1524 | 12.4168 | 116.5 | 0.99401 | 26.525 | 116.5221 | -2.9159
12.4176 | 118 | 0.88902 | 25.5378 | 118.1819 | 13.1524 | 12.4178 | 116.5 | 0.99401 | 26.525 | 116.5221 | -2.9159
12.4186 | 118 | 0.88902 | 25.5378 | 118.1819 | 13.1524 | 12.4188 | 116.5 | 0.99401 | 26.525 | 116.5221 | -2.9159
12.4196 | 118 | 0.88794 | 25.6365 | 118.1923 | 13.2797 | 12.4198 | 116.5 | 0.99401 | 26.525 | 116.5221 | -2.9159
12.4206 | 118 | 0.88794 | 25.6365 | 118.1923 | 13.2797 | 12.4208 | 116.5 | 0.99401 | 26.525 | 116.5221 | -2.9159
12.4216 | 118 | 0.88794 | 25.6365 | 118.1923 | 13.2797 | 12.4218 | 116.5 | 0.99401 | 26.525 | 116.5221 | -2.9159
12.4226 | 118 | 0.88794 | 25.6365 | 118.1923 | 13.2797 | 12.4228 | 116.5 | 0.99403 | 26.5508 | 116.5206 | -2.9138
12.4236 | 118 | 0.88794 | 25.6365 | 118.1923 | 13.2797 | 12.4238 | 116.5 | 0.99403 | 26.5508 | 116.5206 | -2.9138
12.4246 | 118 | 0.88794 | 25.6365 | 118.1923 | 13.2797 | 12.4248 | 116.5 | 0.99403 | 26.5508 | 116.5206 | -2.9138
12.4256 | 118 | 0.88794 | 25.6365 | 118.1923 | 13.2797 | 12.4258 | 116.5 | 0.99403 | 26.5508 | 116.5206 | -2.9138
12.4266 | 118 | 0.88794 | 25.6365 | 118.1923 | 13.2797 | 12.4268 | 116.5 | 0.99403 | 26.5508 | 116.5206 | -2.9138
12.4276 | 118 | 0.88735 | 25.6117 | 118.1833 | 13.3086 | 12.4278 | 116.5 | 0.99403 | 26.5508 | 116.5206 | -2.9138
12.4286 | 118 | 0.88735 | 25.6117 | 118.1833 | 13.3086 | 12.4288 | 116.5 | 0.99403 | 26.5508 | 116.5206 | -2.9138
12.4296 | 118 | 0.88735 | 25.6117 | 118.1833 | 13.3086 | 12.4298 | 116.5 | 0.99403 | 26.5508 | 116.5206 | -2.9138
12.4306 | 118 | 0.88735 | 25.6117 | 118.1833 | 13.3086 | 12.4308 | 116.5 | 0.99409 | 26.6014 | 116.5043 | -2.9042
12.4316 | 118 | 0.88735 | 25.6117 | 118.1833 | 13.3086 | 12.4318 | 116.5 | 0.99409 | 26.6014 | 116.5043 | -2.9042
12.4326 | 118 | 0.88735 | 25.6117 | 118.1833 | 13.3086 | 12.4328 | 116.5 | 0.99409 | 26.6014 | 116.5043 | -2.9042
12.4336 | 118 | 0.88735 | 25.6117 | 118.1833 | 13.3086 | 12.4338 | 116.5 | 0.99409 | 26.6014 | 116.5043 | -2.9042
12.4346 | 118 | 0.88735 | 25.6117 | 118.1833 | 13.3086 | 12.4348 | 116.5 | 0.99409 | 26.6014 | 116.5043 | -2.9042
12.4356 | 118 | 0.88735 | 25.6117 | 118.1833 | 13.3086 | 12.4358 | 116.5 | 0.99409 | 26.6014 | 116.5043 | -2.9042
12.4366 | 118 | 0.8885 | 25.6024 | 118.1719 | 13.2225 | 12.4368 | 116.5 | 0.99409 | 26.6014 | 116.5043 | -2.9042
12.4376 | 118 | 0.8885 | 25.6024 | 118.1719 | 13.2225 | 12.4378 | 116.5 | 0.99409 | 26.6014 | 116.5043 | -2.9042
12.4386 | 118 | 0.8885 | 25.6024 | 118.1719 | 13.2225 | 12.4388 | 116.5 | 0.99402 | 26.6026 | 116.4887 | -2.9227
12.4396 | 118 | 0.8885 | 25.6024 | 118.1719 | 13.2225 | 12.4398 | 116.5 | 0.99402 | 26.6026 | 116.4887 | -2.9227
12.4406 | 118 | 0.8885 | 25.6024 | 118.1719 | 13.2225 | 12.4408 | 116.5 | 0.99402 | 26.6026 | 116.4887 | -2.9227
12.4416 | 118 | 0.8885 | 25.6024 | 118.1719 | 13.2225 | 12.4418 | 116.5 | 0.99402 | 26.6026 | 116.4887 | -2.9227
12.4426 | 118 | 0.8885 | 25.6024 | 118.1719 | 13.2225 | 12.4428 | 116.5 | 0.99402 | 26.6026 | 116.4887 | -2.9227
12.4436 | 118 | 0.8885 | 25.6024 | 118.1719 | 13.2225 | 12.4438 | 116.5 | 0.99402 | 26.6026 | 116.4887 | -2.9227
12.4446 | 118 | 0.88855 | 25.6112 | 118.1674 | 13.2234 | 12.4448 | 116.5 | 0.99402 | 26.6026 | 116.4887 | -2.9227
12.4456 | 118 | 0.88855 | 25.6112 | 118.1674 | 13.2234 | 12.4458 | 116.5 | 0.99402 | 26.6026 | 116.4887 | -2.9227
12.4466 | 118 | 0.88855 | 25.6112 | 118.1674 | 13.2234 | 12.4468 | 116.5 | 0.99402 | 26.6026 | 116.4887 | -2.9227
12.4476 | 118 | 0.88855 | 25.6112 | 118.1674 | 13.2234 | 12.4478 | 116.5 | 0.994 | 26.5776 | 116.5024 | -2.9248
12.4486 | 118 | 0.88855 | 25.6112 | 118.1674 | 13.2234 | 12.4488 | 116.5 | 0.994 | 26.5776 | 116.5024 | -2.9248
12.4496 | 118 | 0.88855 | 25.6112 | 118.1674 | 13.2234 | 12.4498 | 116.5 | 0.994 | 26.5776 | 116.5024 | -2.9248
12.4506 | 118 | 0.88855 | 25.6112 | 118.1674 | 13.2234 | 12.4508 | 116.5 | 0.994 | 26.5776 | 116.5024 | -2.9248
12.4516 | 118 | 0.88855 | 25.6112 | 118.1674 | 13.2234 | 12.4518 | 116.5 | 0.994 | 26.5776 | 116.5024 | -2.9248
12.4526 | 118 | 0.88922 | 25.6061 | 118.1734 | 13.1737 | 12.4528 | 116.5 | 0.994 | 26.5776 | 116.5024 | -2.9248
12.4536 | 118 | 0.88922 | 25.6061 | 118.1734 | 13.1737 | 12.4538 | 116.5 | 0.994 | 26.5776 | 116.5024 | -2.9248
12.4546 | 118 | 0.88922 | 25.6061 | 118.1734 | 13.1737 | 12.4548 | 116.5 | 0.994 | 26.5776 | 116.5024 | -2.9248
12.4556 | 118 | 0.88922 | 25.6061 | 118.1734 | 13.1737 | 12.4558 | 116.5 | 0.99392 | 26.5535 | 116.5235 | -2.941
12.4566 | 118 | 0.88922 | 25.6061 | 118.1734 | 13.1737 | 12.4568 | 116.5 | 0.99392 | 26.5535 | 116.5235 | -2.941
12.4576 | 118 | 0.88922 | 25.6061 | 118.1734 | 13.1737 | 12.4578 | 116.5 | 0.99392 | 26.5535 | 116.5235 | -2.941
12.4586 | 118 | 0.88922 | 25.6061 | 118.1734 | 13.1737 | 12.4588 | 116.5 | 0.99392 | 26.5535 | 116.5235 | -2.941
12.4596 | 118 | 0.88922 | 25.6061 | 118.1734 | 13.1737 | 12.4598 | 116.5 | 0.99392 | 26.5535 | 116.5235 | -2.941
12.4606 | 118 | 0.88922 | 25.6061 | 118.1734 | 13.1737 | 12.4608 | 116.5 | 0.99392 | 26.5535 | 116.5235 | -2.941
12.4616 | 118 | 0.88978 | 25.6334 | 118.1751 | 13.1477 | 12.4618 | 116.5 | 0.99392 | 26.5535 | 116.5235 | -2.941
12.4626 | 118 | 0.88978 | 25.6334 | 118.1751 | 13.1477 | 12.4628 | 116.5 | 0.99392 | 26.5535 | 116.5235 | -2.941
12.4636 | 118 | 0.88978 | 25.6334 | 118.1751 | 13.1477 | 12.4638 | 116.5 | 0.99406 | 26.5423 | 116.5274 | -2.9062
12.4646 | 118 | 0.88978 | 25.6334 | 118.1751 | 13.1477 | 12.4648 | 116.5 | 0.99406 | 26.5423 | 116.5274 | -2.9062
12.4656 | 118 | 0.88978 | 25.6334 | 118.1751 | 13.1477 | 12.4658 | 116.5 | 0.99406 | 26.5423 | 116.5274 | -2.9062
12.4666 | 118 | 0.88978 | 25.6334 | 118.1751 | 13.1477 | 12.4668 | 116.5 | 0.99406 | 26.5423 | 116.5274 | -2.9062
12.4676 | 118 | 0.88978 | 25.6334 | 118.1751 | 13.1477 | 12.4678 | 116.5 | 0.99406 | 26.5423 | 116.5274 | -2.9062
12.4686 | 118 | 0.88978 | 25.6334 | 118.1751 | 13.1477 | 12.4688 | 116.5 | 0.99406 | 26.5423 | 116.5274 | -2.9062
12.4696 | 118 | 0.88989 | 25.6284 | 118.1711 | 13.1378 | 12.4698 | 116.5 | 0.99406 | 26.5423 | 116.5274 | -2.9062
12.4706 | 118 | 0.88989 | 25.6284 | 118.1711 | 13.1378 | 12.4708 | 116.5 | 0.99406 | 26.5423 | 116.5274 | -2.9062
12.4716 | 118 | 0.88989 | 25.6284 | 118.1711 | 13.1378 | 12.4718 | 116.5 | 0.99406 | 26.5423 | 116.5274 | -2.9062
12.4726 | 118 | 0.88989 | 25.6284 | 118.1711 | 13.1378 | 12.4728 | 116.5 | 0.99407 | 26.5742 | 116.5044 | -2.9073
12.4736 | 118 | 0.88989 | 25.6284 | 118.1711 | 13.1378 | 12.4738 | 116.5 | 0.99407 | 26.5742 | 116.5044 | -2.9073
12.4746 | 118 | 0.88989 | 25.6284 | 118.1711 | 13.1378 | 12.4748 | 116.5 | 0.99407 | 26.5742 | 116.5044 | -2.9073
12.4756 | 118 | 0.88989 | 25.6284 | 118.1711 | 13.1378 | 12.4758 | 116.5 | 0.99407 | 26.5742 | 116.5044 | -2.9073
12.4766 | 118 | 0.88989 | 25.6284 | 118.1711 | 13.1378 | 12.4768 | 116.5 | 0.99407 | 26.5742 | 116.5044 | -2.9073
12.4776 | 118 | 0.89007 | 25.613 | 118.1801 | 13.1169 | 12.4778 | 116.5 | 0.99407 | 26.5742 | 116.5044 | -2.9073
12.4786 | 118 | 0.89007 | 25.613 | 118.1801 | 13.1169 | 12.4788 | 116.5 | 0.99407 | 26.5742 | 116.5044 | -2.9073
12.4796 | 118 | 0.89007 | 25.613 | 118.1801 | 13.1169 | 12.4798 | 116.5 | 0.99407 | 26.5742 | 116.5044 | -2.9073
12.4806 | 118 | 0.89007 | 25.613 | 118.1801 | 13.1169 | 12.4808 | 116.5 | 0.99411 | 26.5728 | 116.5113 | -2.8962
12.4816 | 118 | 0.89007 | 25.613 | 118.1801 | 13.1169 | 12.4818 | 116.5 | 0.99411 | 26.5728 | 116.5113 | -2.8962
12.4826 | 118 | 0.89007 | 25.613 | 118.1801 | 13.1169 | 12.4828 | 116.5 | 0.99411 | 26.5728 | 116.5113 | -2.8962
12.4836 | 118 | 0.89007 | 25.613 | 118.1801 | 13.1169 | 12.4838 | 116.5 | 0.99411 | 26.5728 | 116.5113 | -2.8962
12.4846 | 118 | 0.89007 | 25.613 | 118.1801 | 13.1169 | 12.4848 | 116.5 | 0.99411 | 26.5728 | 116.5113 | -2.8962
12.4856 | 118 | 0.89007 | 25.613 | 118.1801 | 13.1169 | 12.4858 | 116.5 | 0.99411 | 26.5728 | 116.5113 | -2.8962
12.4866 | 118 | 0.8906 | 25.6154 | 118.1702 | 13.0806 | 12.4868 | 116.5 | 0.99411 | 26.5728 | 116.5113 | -2.8962
12.4876 | 118 | 0.8906 | 25.6154 | 118.1702 | 13.0806 | 12.4878 | 116.5 | 0.99411 | 26.5728 | 116.5113 | -2.8962
12.4886 | 118 | 0.8906 | 25.6154 | 118.1702 | 13.0806 | 12.4888 | 116.5 | 0.99396 | 26.5992 | 116.5149 | -2.9373
12.4896 | 118 | 0.8906 | 25.6154 | 118.1702 | 13.0806 | 12.4898 | 116.5 | 0.99396 | 26.5992 | 116.5149 | -2.9373
12.4906 | 118 | 0.8906 | 25.6154 | 118.1702 | 13.0806 | 12.4908 | 116.5 | 0.99396 | 26.5992 | 116.5149 | -2.9373
12.4916 | 118 | 0.8906 | 25.6154 | 118.1702 | 13.0806 | 12.4918 | 116.5 | 0.99396 | 26.5992 | 116.5149 | -2.9373
12.4926 | 118 | 0.8906 | 25.6154 | 118.1702 | 13.0806 | 12.4928 | 116.5 | 0.99396 | 26.5992 | 116.5149 | -2.9373
12.4936 | 118 | 0.8906 | 25.6154 | 118.1702 | 13.0806 | 12.4938 | 116.5 | 0.99396 | 26.5992 | 116.5149 | -2.9373
12.4946 | 118 | 0.89029 | 25.5929 | 118.1595 | 13.0911 | 12.4948 | 116.5 | 0.99396 | 26.5992 | 116.5149 | -2.9373
12.4956 | 118 | 0.89029 | 25.5929 | 118.1595 | 13.0911 | 12.4958 | 116.5 | 0.99396 | 26.5992 | 116.5149 | -2.9373
12.4966 | 118 | 0.89029 | 25.5929 | 118.1595 | 13.0911 | 12.4968 | 116.5 | 0.99396 | 26.5992 | 116.5149 | -2.9373
12.4976 | 118 | 0.89029 | 25.5929 | 118.1595 | 13.0911 | 12.4978 | 116.5 | 0.99387 | 26.6125 | 116.512 | -2.9604
12.4986 | 118 | 0.89029 | 25.5929 | 118.1595 | 13.0911 | 12.4988 | 116.5 | 0.99387 | 26.6125 | 116.512 | -2.9604
12.4996 | 118 | 0.89029 | 25.5929 | 118.1595 | 13.0911 | 12.4998 | 116.5 | 0.99387 | 26.6125 | 116.512 | -2.9604
12.5006 | 118 | 0.89029 | 25.5929 | 118.1595 | 13.0911 | 12.5008 | 116.5 | 0.99387 | 26.6125 | 116.512 | -2.9604
12.5016 | 118 | 0.89029 | 25.5929 | 118.1595 | 13.0911 | 12.5018 | 116.5 | 0.99387 | 26.6125 | 116.512 | -2.9604
12.5026 | 118 | 0.89035 | 25.5747 | 118.1488 | 13.0778 | 12.5028 | 116.5 | 0.99387 | 26.6125 | 116.512 | -2.9604
12.5036 | 118 | 0.89035 | 25.5747 | 118.1488 | 13.0778 | 12.5038 | 116.5 | 0.99387 | 26.6125 | 116.512 | -2.9604
12.5046 | 118 | 0.89035 | 25.5747 | 118.1488 | 13.0778 | 12.5048 | 116.5 | 0.99387 | 26.6125 | 116.512 | -2.9604
12.5056 | 118 | 0.89035 | 25.5747 | 118.1488 | 13.0778 | 12.5058 | 116.5 | 0.99389 | 26.5856 | 116.524 | -2.9522
12.5066 | 118 | 0.89035 | 25.5747 | 118.1488 | 13.0778 | 12.5068 | 116.5 | 0.99389 | 26.5856 | 116.524 | -2.9522
12.5076 | 118 | 0.89035 | 25.5747 | 118.1488 | 13.0778 | 12.5078 | 116.5 | 0.99389 | 26.5856 | 116.524 | -2.9522
12.5086 | 118 | 0.89035 | 25.5747 | 118.1488 | 13.0778 | 12.5088 | 116.5 | 0.99389 | 26.5856 | 116.524 | -2.9522
12.5096 | 118 | 0.89035 | 25.5747 | 118.1488 | 13.0778 | 12.5098 | 116.5 | 0.99389 | 26.5856 | 116.524 | -2.9522
12.5106 | 118 | 0.89035 | 25.5747 | 118.1488 | 13.0778 | 12.5108 | 116.5 | 0.99389 | 26.5856 | 116.524 | -2.9522
12.5116 | 118 | 0.89037 | 25.541 | 118.1545 | 13.0587 | 12.5118 | 116.5 | 0.99389 | 26.5856 | 116.524 | -2.9522
12.5126 | 118 | 0.89037 | 25.541 | 118.1545 | 13.0587 | 12.5128 | 116.5 | 0.99389 | 26.5856 | 116.524 | -2.9522
12.5136 | 118 | 0.89037 | 25.541 | 118.1545 | 13.0587 | 12.5138 | 116.5 | 0.99389 | 26.6029 | 116.5131 | -2.955
12.5146 | 118 | 0.89037 | 25.541 | 118.1545 | 13.0587 | 12.5148 | 116.5 | 0.99389 | 26.6029 | 116.5131 | -2.955
12.5156 | 118 | 0.89037 | 25.541 | 118.1545 | 13.0587 | 12.5158 | 116.5 | 0.99389 | 26.6029 | 116.5131 | -2.955
12.5166 | 118 | 0.89037 | 25.541 | 118.1545 | 13.0587 | 12.5168 | 116.5 | 0.99389 | 26.6029 | 116.5131 | -2.955
12.5176 | 118 | 0.89037 | 25.541 | 118.1545 | 13.0587 | 12.5178 | 116.5 | 0.99389 | 26.6029 | 116.5131 | -2.955
12.5186 | 118 | 0.89037 | 25.541 | 118.1545 | 13.0587 | 12.5188 | 116.5 | 0.99389 | 26.6029 | 116.5131 | -2.955
12.5196 | 118 | 0.89084 | 25.5543 | 118.1624 | 13.0327 | 12.5198 | 116.5 | 0.99389 | 26.6029 | 116.5131 | -2.955
12.5206 | 118 | 0.89084 | 25.5543 | 118.1624 | 13.0327 | 12.5208 | 116.5 | 0.99389 | 26.6029 | 116.5131 | -2.955
12.5216 | 118 | 0.89084 | 25.5543 | 118.1624 | 13.0327 | 12.5218 | 116.5 | 0.99389 | 26.6029 | 116.5131 | -2.955
12.5226 | 118 | 0.89084 | 25.5543 | 118.1624 | 13.0327 | 12.5228 | 116.5 | 0.9938 | 26.6139 | 116.4814 | -2.9774
12.5236 | 118 | 0.89084 | 25.5543 | 118.1624 | 13.0327 | 12.5238 | 116.5 | 0.9938 | 26.6139 | 116.4814 | -2.9774
12.5246 | 118 | 0.89084 | 25.5543 | 118.1624 | 13.0327 | 12.5248 | 116.5 | 0.9938 | 26.6139 | 116.4814 | -2.9774
12.5256 | 118 | 0.89084 | 25.5543 | 118.1624 | 13.0327 | 12.5258 | 116.5 | 0.9938 | 26.6139 | 116.4814 | -2.9774
12.5266 | 118 | 0.89084 | 25.5543 | 118.1624 | 13.0327 | 12.5268 | 116.5 | 0.9938 | 26.6139 | 116.4814 | -2.9774
12.5276 | 118 | 0.89167 | 25.5462 | 118.1434 | 12.9693 | 12.5278 | 116.5 | 0.9938 | 26.6139 | 116.4814 | -2.9774
12.5286 | 118 | 0.89167 | 25.5462 | 118.1434 | 12.9693 | 12.5288 | 116.5 | 0.9938 | 26.6139 | 116.4814 | -2.9774
12.5296 | 118 | 0.89167 | 25.5462 | 118.1434 | 12.9693 | 12.5298 | 116.5 | 0.9938 | 26.6139 | 116.4814 | -2.9774
12.5306 | 118 | 0.89167 | 25.5462 | 118.1434 | 12.9693 | 12.5308 | 116.5 | 0.99385 | 26.5976 | 116.4978 | -2.9646
12.5316 | 118 | 0.89167 | 25.5462 | 118.1434 | 12.9693 | 12.5318 | 116.5 | 0.99385 | 26.5976 | 116.4978 | -2.9646
12.5326 | 118 | 0.89167 | 25.5462 | 118.1434 | 12.9693 | 12.5328 | 116.5 | 0.99385 | 26.5976 | 116.4978 | -2.9646
12.5336 | 118 | 0.89167 | 25.5462 | 118.1434 | 12.9693 | 12.5338 | 116.5 | 0.99385 | 26.5976 | 116.4978 | -2.9646
12.5346 | 118 | 0.89167 | 25.5462 | 118.1434 | 12.9693 | 12.5348 | 116.5 | 0.99385 | 26.5976 | 116.4978 | -2.9646
12.5356 | 118 | 0.89167 | 25.5462 | 118.1434 | 12.9693 | 12.5358 | 116.5 | 0.99385 | 26.5976 | 116.4978 | -2.9646
12.5366 | 118 | 0.89211 | 25.5239 | 118.1396 | 12.9266 | 12.5368 | 116.5 | 0.99385 | 26.5976 | 116.4978 | -2.9646
12.5376 | 118 | 0.89211 | 25.5239 | 118.1396 | 12.9266 | 12.5378 | 116.5 | 0.99385 | 26.5976 | 116.4978 | -2.9646
12.5386 | 118 | 0.89211 | 25.5239 | 118.1396 | 12.9266 | 12.5388 | 116.5 | 0.99383 | 26.6273 | 116.5002 | -2.9707
12.5396 | 118 | 0.89211 | 25.5239 | 118.1396 | 12.9266 | 12.5398 | 116.5 | 0.99383 | 26.6273 | 116.5002 | -2.9707
12.5406 | 118 | 0.89211 | 25.5239 | 118.1396 | 12.9266 | 12.5408 | 116.5 | 0.99383 | 26.6273 | 116.5002 | -2.9707
12.5416 | 118 | 0.89211 | 25.5239 | 118.1396 | 12.9266 | 12.5418 | 116.5 | 0.99383 | 26.6273 | 116.5002 | -2.9707
12.5426 | 118 | 0.89211 | 25.5239 | 118.1396 | 12.9266 | 12.5428 | 116.5 | 0.99383 | 26.6273 | 116.5002 | -2.9707
12.5436 | 118 | 0.89211 | 25.5239 | 118.1396 | 12.9266 | 12.5438 | 116.5 | 0.99383 | 26.6273 | 116.5002 | -2.9707
12.5446 | 118 | 0.89239 | 25.5265 | 118.1461 | 12.9083 | 12.5448 | 116.5 | 0.99383 | 26.6273 | 116.5002 | -2.9707
12.5456 | 118 | 0.89239 | 25.5265 | 118.1461 | 12.9083 | 12.5458 | 116.5 | 0.99383 | 26.6273 | 116.5002 | -2.9707
12.5466 | 118 | 0.89239 | 25.5265 | 118.1461 | 12.9083 | 12.5468 | 116.5 | 0.99383 | 26.6273 | 116.5002 | -2.9707
12.5476 | 118 | 0.89239 | 25.5265 | 118.1461 | 12.9083 | 12.5478 | 116.5 | 0.99381 | 26.63 | 116.4783 | -2.9775
12.5486 | 118 | 0.89239 | 25.5265 | 118.1461 | 12.9083 | 12.5488 | 116.5 | 0.99381 | 26.63 | 116.4783 | -2.9775
12.5496 | 118 | 0.89239 | 25.5265 | 118.1461 | 12.9083 | 12.5498 | 116.5 | 0.99381 | 26.63 | 116.4783 | -2.9775
12.5506 | 118 | 0.89239 | 25.5265 | 118.1461 | 12.9083 | 12.5508 | 116.5 | 0.99381 | 26.63 | 116.4783 | -2.9775
12.5516 | 118 | 0.89239 | 25.5265 | 118.1461 | 12.9083 | 12.5518 | 116.5 | 0.99381 | 26.63 | 116.4783 | -2.9775
12.5526 | 118 | 0.89242 | 25.5343 | 118.1508 | 12.9103 | 12.5528 | 116.5 | 0.99381 | 26.63 | 116.4783 | -2.9775
12.5536 | 118 | 0.89242 | 25.5343 | 118.1508 | 12.9103 | 12.5538 | 116.5 | 0.99381 | 26.63 | 116.4783 | -2.9775
12.5546 | 118 | 0.89242 | 25.5343 | 118.1508 | 12.9103 | 12.5548 | 116.5 | 0.99381 | 26.63 | 116.4783 | -2.9775
12.5556 | 118 | 0.89242 | 25.5343 | 118.1508 | 12.9103 | 12.5558 | 116.5 | 0.99383 | 26.5932 | 116.4981 | -2.9675
12.5566 | 118 | 0.89242 | 25.5343 | 118.1508 | 12.9103 | 12.5568 | 116.5 | 0.99383 | 26.5932 | 116.4981 | -2.9675
12.5576 | 118 | 0.89242 | 25.5343 | 118.1508 | 12.9103 | 12.5578 | 116.5 | 0.99383 | 26.5932 | 116.4981 | -2.9675
12.5586 | 118 | 0.89242 | 25.5343 | 118.1508 | 12.9103 | 12.5588 | 116.5 | 0.99383 | 26.5932 | 116.4981 | -2.9675
12.5596 | 118 | 0.89242 | 25.5343 | 118.1508 | 12.9103 | 12.5598 | 116.5 | 0.99383 | 26.5932 | 116.4981 | -2.9675
12.5606 | 118 | 0.89242 | 25.5343 | 118.1508 | 12.9103 | 12.5608 | 116.5 | 0.99383 | 26.5932 | 116.4981 | -2.9675
12.5616 | 118 | 0.893 | 25.5263 | 118.1384 | 12.865 | 12.5618 | 116.5 | 0.99383 | 26.5932 | 116.4981 | -2.9675
12.5626 | 118 | 0.893 | 25.5263 | 118.1384 | 12.865 | 12.5628 | 116.5 | 0.99383 | 26.5932 | 116.4981 | -2.9675
12.5636 | 118 | 0.893 | 25.5263 | 118.1384 | 12.865 | 12.5638 | 116.5 | 0.99378 | 26.583 | 116.5112 | -2.9782
12.5646 | 118 | 0.893 | 25.5263 | 118.1384 | 12.865 | 12.5648 | 116.5 | 0.99378 | 26.583 | 116.5112 | -2.9782
12.5656 | 118 | 0.893 | 25.5263 | 118.1384 | 12.865 | 12.5658 | 116.5 | 0.99378 | 26.583 | 116.5112 | -2.9782
12.5666 | 118 | 0.893 | 25.5263 | 118.1384 | 12.865 | 12.5668 | 116.5 | 0.99378 | 26.583 | 116.5112 | -2.9782
12.5676 | 118 | 0.893 | 25.5263 | 118.1384 | 12.865 | 12.5678 | 116.5 | 0.99378 | 26.583 | 116.5112 | -2.9782
12.5686 | 118 | 0.893 | 25.5263 | 118.1384 | 12.865 | 12.5688 | 116.5 | 0.99378 | 26.583 | 116.5112 | -2.9782
12.5696 | 118 | 0.89311 | 25.5003 | 118.1272 | 12.8441 | 12.5698 | 116.5 | 0.99378 | 26.583 | 116.5112 | -2.9782
12.5706 | 118 | 0.89311 | 25.5003 | 118.1272 | 12.8441 | 12.5708 | 116.5 | 0.99378 | 26.583 | 116.5112 | -2.9782
12.5716 | 118 | 0.89311 | 25.5003 | 118.1272 | 12.8441 | 12.5718 | 116.5 | 0.99378 | 26.583 | 116.5112 | -2.9782
12.5726 | 118 | 0.89311 | 25.5003 | 118.1272 | 12.8441 | 12.5728 | 116.5 | 0.99381 | 26.5801 | 116.4939 | -2.9713
12.5736 | 118 | 0.89311 | 25.5003 | 118.1272 | 12.8441 | 12.5738 | 116.5 | 0.99381 | 26.5801 | 116.4939 | -2.9713
12.5746 | 118 | 0.89311 | 25.5003 | 118.1272 | 12.8441 | 12.5748 | 116.5 | 0.99381 | 26.5801 | 116.4939 | -2.9713
12.5756 | 118 | 0.89311 | 25.5003 | 118.1272 | 12.8441 | 12.5758 | 116.5 | 0.99381 | 26.5801 | 116.4939 | -2.9713
12.5766 | 118 | 0.89311 | 25.5003 | 118.1272 | 12.8441 | 12.5768 | 116.5 | 0.99381 | 26.5801 | 116.4939 | -2.9713
12.5776 | 118 | 0.89259 | 25.5038 | 118.1315 | 12.8828 | 12.5778 | 116.5 | 0.99381 | 26.5801 | 116.4939 | -2.9713
12.5786 | 118 | 0.89259 | 25.5038 | 118.1315 | 12.8828 | 12.5788 | 116.5 | 0.99381 | 26.5801 | 116.4939 | -2.9713
12.5796 | 118 | 0.89259 | 25.5038 | 118.1315 | 12.8828 | 12.5798 | 116.5 | 0.99381 | 26.5801 | 116.4939 | -2.9713
12.5806 | 118 | 0.89259 | 25.5038 | 118.1315 | 12.8828 | 12.5808 | 116.5 | 0.99387 | 26.5916 | 116.4969 | -2.9578
12.5816 | 118 | 0.89259 | 25.5038 | 118.1315 | 12.8828 | 12.5818 | 116.5 | 0.99387 | 26.5916 | 116.4969 | -2.9578
12.5826 | 118 | 0.89259 | 25.5038 | 118.1315 | 12.8828 | 12.5828 | 116.5 | 0.99387 | 26.5916 | 116.4969 | -2.9578
12.5836 | 118 | 0.89259 | 25.5038 | 118.1315 | 12.8828 | 12.5838 | 116.5 | 0.99387 | 26.5916 | 116.4969 | -2.9578
12.5846 | 118 | 0.89259 | 25.5038 | 118.1315 | 12.8828 | 12.5848 | 116.5 | 0.99387 | 26.5916 | 116.4969 | -2.9578
12.5856 | 118 | 0.89259 | 25.5038 | 118.1315 | 12.8828 | 12.5858 | 116.5 | 0.99387 | 26.5916 | 116.4969 | -2.9578
12.5866 | 118 | 0.89138 | 25.5706 | 118.1524 | 13.0023 | 12.5868 | 116.5 | 0.99387 | 26.5916 | 116.4969 | -2.9578
12.5876 | 118 | 0.89138 | 25.5706 | 118.1524 | 13.0023 | 12.5878 | 116.5 | 0.99387 | 26.5916 | 116.4969 | -2.9578
12.5886 | 118 | 0.89138 | 25.5706 | 118.1524 | 13.0023 | 12.5888 | 116.5 | 0.99388 | 26.6166 | 116.497 | -2.9587
12.5896 | 118 | 0.89138 | 25.5706 | 118.1524 | 13.0023 | 12.5898 | 116.5 | 0.99388 | 26.6166 | 116.497 | -2.9587
12.5906 | 118 | 0.89138 | 25.5706 | 118.1524 | 13.0023 | 12.5908 | 116.5 | 0.99388 | 26.6166 | 116.497 | -2.9587
12.5916 | 118 | 0.89138 | 25.5706 | 118.1524 | 13.0023 | 12.5918 | 116.5 | 0.99388 | 26.6166 | 116.497 | -2.9587
12.5926 | 118 | 0.89138 | 25.5706 | 118.1524 | 13.0023 | 12.5928 | 116.5 | 0.99388 | 26.6166 | 116.497 | -2.9587
12.5936 | 118 | 0.89138 | 25.5706 | 118.1524 | 13.0023 | 12.5938 | 116.5 | 0.99388 | 26.6166 | 116.497 | -2.9587
12.5946 | 118 | 0.89027 | 25.5589 | 118.1631 | 13.0749 | 12.5948 | 116.5 | 0.99388 | 26.6166 | 116.497 | -2.9587
12.5956 | 118 | 0.89027 | 25.5589 | 118.1631 | 13.0749 | 12.5958 | 116.5 | 0.99388 | 26.6166 | 116.497 | -2.9587
12.5966 | 118 | 0.89027 | 25.5589 | 118.1631 | 13.0749 | 12.5968 | 116.5 | 0.99388 | 26.6166 | 116.497 | -2.9587
12.5976 | 118 | 0.89027 | 25.5589 | 118.1631 | 13.0749 | 12.5978 | 116.5 | 0.99382 | 26.6006 | 116.4849 | -2.9716
12.5986 | 118 | 0.89027 | 25.5589 | 118.1631 | 13.0749 | 12.5988 | 116.5 | 0.99382 | 26.6006 | 116.4849 | -2.9716
12.5996 | 118 | 0.89027 | 25.5589 | 118.1631 | 13.0749 | 12.5998 | 116.5 | 0.99382 | 26.6006 | 116.4849 | -2.9716
12.6006 | 118 | 0.89027 | 25.5589 | 118.1631 | 13.0749 | 12.6008 | 116.5 | 0.99382 | 26.6006 | 116.4849 | -2.9716
12.6016 | 118 | 0.89027 | 25.5589 | 118.1631 | 13.0749 | 12.6018 | 116.5 | 0.99382 | 26.6006 | 116.4849 | -2.9716
12.6026 | 118 | 0.89065 | 25.501 | 118.1511 | 13.0184 | 12.6028 | 116.5 | 0.99382 | 26.6006 | 116.4849 | -2.9716
12.6036 | 118 | 0.89065 | 25.501 | 118.1511 | 13.0184 | 12.6038 | 116.5 | 0.99382 | 26.6006 | 116.4849 | -2.9716
12.6046 | 118 | 0.89065 | 25.501 | 118.1511 | 13.0184 | 12.6048 | 116.5 | 0.99382 | 26.6006 | 116.4849 | -2.9716
12.6056 | 118 | 0.89065 | 25.501 | 118.1511 | 13.0184 | 12.6058 | 116.5 | 0.99393 | 26.5957 | 116.5049 | -2.9445
12.6066 | 118 | 0.89065 | 25.501 | 118.1511 | 13.0184 | 12.6068 | 116.5 | 0.99393 | 26.5957 | 116.5049 | -2.9445
12.6076 | 118 | 0.89065 | 25.501 | 118.1511 | 13.0184 | 12.6078 | 116.5 | 0.99393 | 26.5957 | 116.5049 | -2.9445
12.6086 | 118 | 0.89065 | 25.501 | 118.1511 | 13.0184 | 12.6088 | 116.5 | 0.99393 | 26.5957 | 116.5049 | -2.9445
12.6096 | 118 | 0.89065 | 25.501 | 118.1511 | 13.0184 | 12.6098 | 116.5 | 0.99393 | 26.5957 | 116.5049 | -2.9445
12.6106 | 118 | 0.89065 | 25.501 | 118.1511 | 13.0184 | 12.6108 | 116.5 | 0.99393 | 26.5957 | 116.5049 | -2.9445
12.6116 | 118 | 0.891 | 25.5032 | 118.1554 | 12.9947 | 12.6118 | 116.5 | 0.99393 | 26.5957 | 116.5049 | -2.9445
12.6126 | 118 | 0.891 | 25.5032 | 118.1554 | 12.9947 | 12.6128 | 116.5 | 0.99393 | 26.5957 | 116.5049 | -2.9445
12.6136 | 118 | 0.891 | 25.5032 | 118.1554 | 12.9947 | 12.6138 | 116.5 | 0.99381 | 26.576 | 116.5076 | -2.9704
12.6146 | 118 | 0.891 | 25.5032 | 118.1554 | 12.9947 | 12.6148 | 116.5 | 0.99381 | 26.576 | 116.5076 | -2.9704
12.6156 | 118 | 0.891 | 25.5032 | 118.1554 | 12.9947 | 12.6158 | 116.5 | 0.99381 | 26.576 | 116.5076 | -2.9704
12.6166 | 118 | 0.891 | 25.5032 | 118.1554 | 12.9947 | 12.6168 | 116.5 | 0.99381 | 26.576 | 116.5076 | -2.9704
12.6176 | 118 | 0.891 | 25.5032 | 118.1554 | 12.9947 | 12.6178 | 116.5 | 0.99381 | 26.576 | 116.5076 | -2.9704
12.6186 | 118 | 0.891 | 25.5032 | 118.1554 | 12.9947 | 12.6188 | 116.5 | 0.99381 | 26.576 | 116.5076 | -2.9704
12.6196 | 118 | 0.89166 | 25.4935 | 118.1443 | 12.9435 | 12.6198 | 116.5 | 0.99381 | 26.576 | 116.5076 | -2.9704
12.6206 | 118 | 0.89166 | 25.4935 | 118.1443 | 12.9435 | 12.6208 | 116.5 | 0.99381 | 26.576 | 116.5076 | -2.9704
12.6216 | 118 | 0.89166 | 25.4935 | 118.1443 | 12.9435 | 12.6218 | 116.5 | 0.99381 | 26.576 | 116.5076 | -2.9704
12.6226 | 118 | 0.89166 | 25.4935 | 118.1443 | 12.9435 | 12.6228 | 116.5 | 0.99387 | 26.557 | 116.4958 | -2.9539
12.6236 | 118 | 0.89166 | 25.4935 | 118.1443 | 12.9435 | 12.6238 | 116.5 | 0.99387 | 26.557 | 116.4958 | -2.9539
12.6246 | 118 | 0.89166 | 25.4935 | 118.1443 | 12.9435 | 12.6248 | 116.5 | 0.99387 | 26.557 | 116.4958 | -2.9539
12.6256 | 118 | 0.89166 | 25.4935 | 118.1443 | 12.9435 | 12.6258 | 116.5 | 0.99387 | 26.557 | 116.4958 | -2.9539
12.6266 | 118 | 0.89166 | 25.4935 | 118.1443 | 12.9435 | 12.6268 | 116.5 | 0.99387 | 26.557 | 116.4958 | -2.9539
12.6276 | 118 | 0.89193 | 25.4419 | 118.1288 | 12.8983 | 12.6278 | 116.5 | 0.99387 | 26.557 | 116.4958 | -2.9539
12.6286 | 118 | 0.89193 | 25.4419 | 118.1288 | 12.8983 | 12.6288 | 116.5 | 0.99387 | 26.557 | 116.4958 | -2.9539
12.6296 | 118 | 0.89193 | 25.4419 | 118.1288 | 12.8983 | 12.6298 | 116.5 | 0.99387 | 26.557 | 116.4958 | -2.9539
12.6306 | 118 | 0.89193 | 25.4419 | 118.1288 | 12.8983 | 12.6308 | 116.5 | 0.99387 | 26.5762 | 116.5002 | -2.9564
12.6316 | 118 | 0.89193 | 25.4419 | 118.1288 | 12.8983 | 12.6318 | 116.5 | 0.99387 | 26.5762 | 116.5002 | -2.9564
12.6326 | 118 | 0.89193 | 25.4419 | 118.1288 | 12.8983 | 12.6328 | 116.5 | 0.99387 | 26.5762 | 116.5002 | -2.9564
12.6336 | 118 | 0.89193 | 25.4419 | 118.1288 | 12.8983 | 12.6338 | 116.5 | 0.99387 | 26.5762 | 116.5002 | -2.9564
12.6346 | 118 | 0.89193 | 25.4419 | 118.1288 | 12.8983 | 12.6348 | 116.5 | 0.99387 | 26.5762 | 116.5002 | -2.9564
12.6356 | 118 | 0.89193 | 25.4419 | 118.1288 | 12.8983 | 12.6358 | 116.5 | 0.99387 | 26.5762 | 116.5002 | -2.9564
12.6366 | 118 | 0.89265 | 25.4282 | 118.1318 | 12.84 | 12.6368 | 116.5 | 0.99387 | 26.5762 | 116.5002 | -2.9564
12.6376 | 118 | 0.89265 | 25.4282 | 118.1318 | 12.84 | 12.6378 | 116.5 | 0.99387 | 26.5762 | 116.5002 | -2.9564
12.6386 | 118 | 0.89265 | 25.4282 | 118.1318 | 12.84 | 12.6388 | 116.5 | 0.99389 | 26.5949 | 116.5073 | -2.9546
12.6396 | 118 | 0.89265 | 25.4282 | 118.1318 | 12.84 | 12.6398 | 116.5 | 0.99389 | 26.5949 | 116.5073 | -2.9546
12.6406 | 118 | 0.89265 | 25.4282 | 118.1318 | 12.84 | 12.6408 | 116.5 | 0.99389 | 26.5949 | 116.5073 | -2.9546
12.6416 | 118 | 0.89265 | 25.4282 | 118.1318 | 12.84 | 12.6418 | 116.5 | 0.99389 | 26.5949 | 116.5073 | -2.9546
12.6426 | 118 | 0.89265 | 25.4282 | 118.1318 | 12.84 | 12.6428 | 116.5 | 0.99389 | 26.5949 | 116.5073 | -2.9546
12.6436 | 118 | 0.89265 | 25.4282 | 118.1318 | 12.84 | 12.6438 | 116.5 | 0.99389 | 26.5949 | 116.5073 | -2.9546
12.6446 | 118 | 0.89352 | 25.4488 | 118.1256 | 12.7886 | 12.6448 | 116.5 | 0.99389 | 26.5949 | 116.5073 | -2.9546
12.6456 | 118 | 0.89352 | 25.4488 | 118.1256 | 12.7886 | 12.6458 | 116.5 | 0.99389 | 26.5949 | 116.5073 | -2.9546
12.6466 | 118 | 0.89352 | 25.4488 | 118.1256 | 12.7886 | 12.6468 | 116.5 | 0.99389 | 26.5949 | 116.5073 | -2.9546
12.6476 | 118 | 0.89352 | 25.4488 | 118.1256 | 12.7886 | 12.6478 | 116.5 | 0.99377 | 26.5958 | 116.4915 | -2.9818
12.6486 | 118 | 0.89352 | 25.4488 | 118.1256 | 12.7886 | 12.6488 | 116.5 | 0.99377 | 26.5958 | 116.4915 | -2.9818
12.6496 | 118 | 0.89352 | 25.4488 | 118.1256 | 12.7886 | 12.6498 | 116.5 | 0.99377 | 26.5958 | 116.4915 | -2.9818
12.6506 | 118 | 0.89352 | 25.4488 | 118.1256 | 12.7886 | 12.6508 | 116.5 | 0.99377 | 26.5958 | 116.4915 | -2.9818
12.6516 | 118 | 0.89352 | 25.4488 | 118.1256 | 12.7886 | 12.6518 | 116.5 | 0.99377 | 26.5958 | 116.4915 | -2.9818
12.6526 | 118 | 0.89283 | 25.4507 | 118.1249 | 12.8389 | 12.6528 | 116.5 | 0.99377 | 26.5958 | 116.4915 | -2.9818
12.6536 | 118 | 0.89283 | 25.4507 | 118.1249 | 12.8389 | 12.6538 | 116.5 | 0.99377 | 26.5958 | 116.4915 | -2.9818
12.6546 | 118 | 0.89283 | 25.4507 | 118.1249 | 12.8389 | 12.6548 | 116.5 | 0.99377 | 26.5958 | 116.4915 | -2.9818
12.6556 | 118 | 0.89283 | 25.4507 | 118.1249 | 12.8389 | 12.6558 | 116.5 | 0.9938 | 26.5978 | 116.4908 | -2.9745
12.6566 | 118 | 0.89283 | 25.4507 | 118.1249 | 12.8389 | 12.6568 | 116.5 | 0.9938 | 26.5978 | 116.4908 | -2.9745
12.6576 | 118 | 0.89283 | 25.4507 | 118.1249 | 12.8389 | 12.6578 | 116.5 | 0.9938 | 26.5978 | 116.4908 | -2.9745
12.6586 | 118 | 0.89283 | 25.4507 | 118.1249 | 12.8389 | 12.6588 | 116.5 | 0.9938 | 26.5978 | 116.4908 | -2.9745
12.6596 | 118 | 0.89283 | 25.4507 | 118.1249 | 12.8389 | 12.6598 | 116.5 | 0.9938 | 26.5978 | 116.4908 | -2.9745
12.6606 | 118 | 0.89283 | 25.4507 | 118.1249 | 12.8389 | 12.6608 | 116.5 | 0.9938 | 26.5978 | 116.4908 | -2.9745
12.6616 | 118 | 0.89263 | 25.4253 | 118.1162 | 12.8403 | 12.6618 | 116.5 | 0.9938 | 26.5978 | 116.4908 | -2.9745
12.6626 | 118 | 0.89263 | 25.4253 | 118.1162 | 12.8403 | 12.6628 | 116.5 | 0.9938 | 26.5978 | 116.4908 | -2.9745
12.6636 | 118 | 0.89263 | 25.4253 | 118.1162 | 12.8403 | 12.6638 | 116.5 | 0.9938 | 26.5978 | 116.4908 | -2.9745
12.6646 | 118 | 0.89263 | 25.4253 | 118.1162 | 12.8403 | 12.6648 | 116.5 | 0.99375 | 26.5882 | 116.4945 | -2.9869
12.6656 | 118 | 0.89263 | 25.4253 | 118.1162 | 12.8403 | 12.6658 | 116.5 | 0.99375 | 26.5882 | 116.4945 | -2.9869
12.6666 | 118 | 0.89263 | 25.4253 | 118.1162 | 12.8403 | 12.6668 | 116.5 | 0.99375 | 26.5882 | 116.4945 | -2.9869
12.6676 | 118 | 0.89263 | 25.4253 | 118.1162 | 12.8403 | 12.6678 | 116.5 | 0.99375 | 26.5882 | 116.4945 | -2.9869
12.6686 | 118 | 0.89263 | 25.4253 | 118.1162 | 12.8403 | 12.6688 | 116.5 | 0.99375 | 26.5882 | 116.4945 | -2.9869
12.6696 | 118 | 0.89264 | 25.4036 | 118.1138 | 12.8286 | 12.6698 | 116.5 | 0.99375 | 26.5882 | 116.4945 | -2.9869
12.6706 | 118 | 0.89264 | 25.4036 | 118.1138 | 12.8286 | 12.6708 | 116.5 | 0.99375 | 26.5882 | 116.4945 | -2.9869
12.6716 | 118 | 0.89264 | 25.4036 | 118.1138 | 12.8286 | 12.6718 | 116.5 | 0.99375 | 26.5882 | 116.4945 | -2.9869
12.6726 | 118 | 0.89264 | 25.4036 | 118.1138 | 12.8286 | 12.6728 | 116.5 | 0.99382 | 26.5591 | 116.5016 | -2.9653
12.6736 | 118 | 0.89264 | 25.4036 | 118.1138 | 12.8286 | 12.6738 | 116.5 | 0.99382 | 26.5591 | 116.5016 | -2.9653
12.6746 | 118 | 0.89264 | 25.4036 | 118.1138 | 12.8286 | 12.6748 | 116.5 | 0.99382 | 26.5591 | 116.5016 | -2.9653
12.6756 | 118 | 0.89264 | 25.4036 | 118.1138 | 12.8286 | 12.6758 | 116.5 | 0.99382 | 26.5591 | 116.5016 | -2.9653
12.6766 | 118 | 0.89264 | 25.4036 | 118.1138 | 12.8286 | 12.6768 | 116.5 | 0.99382 | 26.5591 | 116.5016 | -2.9653
12.6776 | 118 | 0.89264 | 25.4036 | 118.1138 | 12.8286 | 12.6778 | 116.5 | 0.99382 | 26.5591 | 116.5016 | -2.9653
12.6786 | 118 | 0.89201 | 25.3829 | 118.1217 | 12.8627 | 12.6788 | 116.5 | 0.99382 | 26.5591 | 116.5016 | -2.9653
12.6796 | 118 | 0.89201 | 25.3829 | 118.1217 | 12.8627 | 12.6798 | 116.5 | 0.99382 | 26.5591 | 116.5016 | -2.9653
12.6806 | 118 | 0.89201 | 25.3829 | 118.1217 | 12.8627 | 12.6808 | 116.5 | 0.99379 | 26.5268 | 116.4843 | -2.971
12.6816 | 118 | 0.89201 | 25.3829 | 118.1217 | 12.8627 | 12.6818 | 116.5 | 0.99379 | 26.5268 | 116.4843 | -2.971
12.6826 | 118 | 0.89201 | 25.3829 | 118.1217 | 12.8627 | 12.6828 | 116.5 | 0.99379 | 26.5268 | 116.4843 | -2.971
12.6836 | 118 | 0.89201 | 25.3829 | 118.1217 | 12.8627 | 12.6838 | 116.5 | 0.99379 | 26.5268 | 116.4843 | -2.971
12.6846 | 118 | 0.89201 | 25.3829 | 118.1217 | 12.8627 | 12.6848 | 116.5 | 0.99379 | 26.5268 | 116.4843 | -2.971
12.6856 | 118 | 0.89201 | 25.3829 | 118.1217 | 12.8627 | 12.6858 | 116.5 | 0.99379 | 26.5268 | 116.4843 | -2.971
12.6866 | 118 | 0.89126 | 25.3285 | 118.136 | 12.888 | 12.6868 | 116.5 | 0.99379 | 26.5268 | 116.4843 | -2.971
12.6876 | 118 | 0.89126 | 25.3285 | 118.136 | 12.888 | 12.6878 | 116.5 | 0.99379 | 26.5268 | 116.4843 | -2.971
12.6886 | 118 | 0.89126 | 25.3285 | 118.136 | 12.888 | 12.6888 | 116.5 | 0.99379 | 26.5268 | 116.4843 | -2.971
12.6896 | 118 | 0.89126 | 25.3285 | 118.136 | 12.888 | 12.6898 | 116.5 | 0.99371 | 26.5528 | 116.4763 | -2.9927
12.6906 | 118 | 0.89126 | 25.3285 | 118.136 | 12.888 | 12.6908 | 116.5 | 0.99371 | 26.5528 | 116.4763 | -2.9927
12.6916 | 118 | 0.89126 | 25.3285 | 118.136 | 12.888 | 12.6918 | 116.5 | 0.99371 | 26.5528 | 116.4763 | -2.9927
12.6926 | 118 | 0.89126 | 25.3285 | 118.136 | 12.888 | 12.6928 | 116.5 | 0.99371 | 26.5528 | 116.4763 | -2.9927
12.6936 | 118 | 0.89126 | 25.3285 | 118.136 | 12.888 | 12.6938 | 116.5 | 0.99371 | 26.5528 | 116.4763 | -2.9927
12.6946 | 118 | 0.89194 | 25.3114 | 118.1479 | 12.8313 | 12.6948 | 116.5 | 0.99371 | 26.5528 | 116.4763 | -2.9927
12.6956 | 118 | 0.89194 | 25.3114 | 118.1479 | 12.8313 | 12.6958 | 116.5 | 0.99371 | 26.5528 | 116.4763 | -2.9927
12.6966 | 118 | 0.89194 | 25.3114 | 118.1479 | 12.8313 | 12.6968 | 116.5 | 0.99371 | 26.5528 | 116.4763 | -2.9927
12.6976 | 118 | 0.89194 | 25.3114 | 118.1479 | 12.8313 | 12.6978 | 116.5 | 0.99386 | 26.5954 | 116.4899 | -2.9617
12.6986 | 118 | 0.89194 | 25.3114 | 118.1479 | 12.8313 | 12.6988 | 116.5 | 0.99386 | 26.5954 | 116.4899 | -2.9617
12.6996 | 118 | 0.89194 | 25.3114 | 118.1479 | 12.8313 | 12.6998 | 116.5 | 0.99386 | 26.5954 | 116.4899 | -2.9617
12.7006 | 118 | 0.89194 | 25.3114 | 118.1479 | 12.8313 | 12.7008 | 116.5 | 0.99386 | 26.5954 | 116.4899 | -2.9617
12.7016 | 118 | 0.89194 | 25.3114 | 118.1479 | 12.8313 | 12.7018 | 116.5 | 0.99386 | 26.5954 | 116.4899 | -2.9617
12.7026 | 118 | 0.89194 | 25.3114 | 118.1479 | 12.8313 | 12.7028 | 116.5 | 0.99386 | 26.5954 | 116.4899 | -2.9617
12.7036 | 118 | 0.89241 | 25.3086 | 118.132 | 12.7969 | 12.7038 | 116.5 | 0.99386 | 26.5954 | 116.4899 | -2.9617
12.7046 | 118 | 0.89241 | 25.3086 | 118.132 | 12.7969 | 12.7048 | 116.5 | 0.99386 | 26.5954 | 116.4899 | -2.9617
12.7056 | 118 | 0.89241 | 25.3086 | 118.132 | 12.7969 | 12.7058 | 116.5 | 0.99392 | 26.5859 | 116.5101 | -2.9448
12.7066 | 118 | 0.89241 | 25.3086 | 118.132 | 12.7969 | 12.7068 | 116.5 | 0.99392 | 26.5859 | 116.5101 | -2.9448
12.7076 | 118 | 0.89241 | 25.3086 | 118.132 | 12.7969 | 12.7078 | 116.5 | 0.99392 | 26.5859 | 116.5101 | -2.9448
12.7086 | 118 | 0.89241 | 25.3086 | 118.132 | 12.7969 | 12.7088 | 116.5 | 0.99392 | 26.5859 | 116.5101 | -2.9448
12.7096 | 118 | 0.89241 | 25.3086 | 118.132 | 12.7969 | 12.7098 | 116.5 | 0.99392 | 26.5859 | 116.5101 | -2.9448
12.7106 | 118 | 0.89241 | 25.3086 | 118.132 | 12.7969 | 12.7108 | 116.5 | 0.99392 | 26.5859 | 116.5101 | -2.9448
12.7116 | 118 | 0.89298 | 25.3176 | 118.1207 | 12.7613 | 12.7118 | 116.5 | 0.99392 | 26.5859 | 116.5101 | -2.9448
12.7126 | 118 | 0.89298 | 25.3176 | 118.1207 | 12.7613 | 12.7128 | 116.5 | 0.99392 | 26.5859 | 116.5101 | -2.9448
12.7136 | 118 | 0.89298 | 25.3176 | 118.1207 | 12.7613 | 12.7138 | 116.5 | 0.99392 | 26.5859 | 116.5101 | -2.9448
12.7146 | 118 | 0.89298 | 25.3176 | 118.1207 | 12.7613 | 12.7148 | 116.5 | 0.99382 | 26.5776 | 116.514 | -2.9682
12.7156 | 118 | 0.89298 | 25.3176 | 118.1207 | 12.7613 | 12.7158 | 116.5 | 0.99382 | 26.5776 | 116.514 | -2.9682
12.7166 | 118 | 0.89298 | 25.3176 | 118.1207 | 12.7613 | 12.7168 | 116.5 | 0.99382 | 26.5776 | 116.514 | -2.9682
12.7176 | 118 | 0.89298 | 25.3176 | 118.1207 | 12.7613 | 12.7178 | 116.5 | 0.99382 | 26.5776 | 116.514 | -2.9682
12.7186 | 118 | 0.89298 | 25.3176 | 118.1207 | 12.7613 | 12.7188 | 116.5 | 0.99382 | 26.5776 | 116.514 | -2.9682
12.7196 | 118 | 0.8941 | 25.3654 | 118.1338 | 12.7057 | 12.7198 | 116.5 | 0.99382 | 26.5776 | 116.514 | -2.9682
12.7206 | 118 | 0.8941 | 25.3654 | 118.1338 | 12.7057 | 12.7208 | 116.5 | 0.99382 | 26.5776 | 116.514 | -2.9682
12.7216 | 118 | 0.8941 | 25.3654 | 118.1338 | 12.7057 | 12.7218 | 116.5 | 0.99382 | 26.5776 | 116.514 | -2.9682
12.7226 | 118 | 0.8941 | 25.3654 | 118.1338 | 12.7057 | 12.7228 | 116.5 | 0.99382 | 26.5472 | 116.5012 | -2.9663
12.7236 | 118 | 0.8941 | 25.3654 | 118.1338 | 12.7057 | 12.7238 | 116.5 | 0.99382 | 26.5472 | 116.5012 | -2.9663
12.7246 | 118 | 0.8941 | 25.3654 | 118.1338 | 12.7057 | 12.7248 | 116.5 | 0.99382 | 26.5472 | 116.5012 | -2.9663
12.7256 | 118 | 0.8941 | 25.3654 | 118.1338 | 12.7057 | 12.7258 | 116.5 | 0.99382 | 26.5472 | 116.5012 | -2.9663
12.7266 | 118 | 0.8941 | 25.3654 | 118.1338 | 12.7057 | 12.7268 | 116.5 | 0.99382 | 26.5472 | 116.5012 | -2.9663
12.7276 | 118 | 0.8941 | 25.3654 | 118.1338 | 12.7057 | 12.7278 | 116.5 | 0.99382 | 26.5472 | 116.5012 | -2.9663
12.7286 | 118 | 0.89392 | 25.4638 | 118.1526 | 12.7678 | 12.7288 | 116.5 | 0.99382 | 26.5472 | 116.5012 | -2.9663
12.7296 | 118 | 0.89392 | 25.4638 | 118.1526 | 12.7678 | 12.7298 | 116.5 | 0.99382 | 26.5472 | 116.5012 | -2.9663
12.7306 | 118 | 0.89392 | 25.4638 | 118.1526 | 12.7678 | 12.7308 | 116.5 | 0.99381 | 26.5326 | 116.5053 | -2.9671
12.7316 | 118 | 0.89392 | 25.4638 | 118.1526 | 12.7678 | 12.7318 | 116.5 | 0.99381 | 26.5326 | 116.5053 | -2.9671
12.7326 | 118 | 0.89392 | 25.4638 | 118.1526 | 12.7678 | 12.7328 | 116.5 | 0.99381 | 26.5326 | 116.5053 | -2.9671
12.7336 | 118 | 0.89392 | 25.4638 | 118.1526 | 12.7678 | 12.7338 | 116.5 | 0.99381 | 26.5326 | 116.5053 | -2.9671
12.7346 | 118 | 0.89392 | 25.4638 | 118.1526 | 12.7678 | 12.7348 | 116.5 | 0.99381 | 26.5326 | 116.5053 | -2.9671
12.7356 | 118 | 0.89392 | 25.4638 | 118.1526 | 12.7678 | 12.7358 | 116.5 | 0.99381 | 26.5326 | 116.5053 | -2.9671
12.7366 | 118 | 0.89359 | 25.5228 | 118.1624 | 12.821 | 12.7368 | 116.5 | 0.99381 | 26.5326 | 116.5053 | -2.9671
12.7376 | 118 | 0.89359 | 25.5228 | 118.1624 | 12.821 | 12.7378 | 116.5 | 0.99381 | 26.5326 | 116.5053 | -2.9671
12.7386 | 118 | 0.89359 | 25.5228 | 118.1624 | 12.821 | 12.7388 | 116.5 | 0.99381 | 26.5326 | 116.5053 | -2.9671
12.7396 | 118 | 0.89359 | 25.5228 | 118.1624 | 12.821 | 12.7398 | 116.5 | 0.99379 | 26.5653 | 116.4984 | -2.9754
12.7406 | 118 | 0.89359 | 25.5228 | 118.1624 | 12.821 | 12.7408 | 116.5 | 0.99379 | 26.5653 | 116.4984 | -2.9754
12.7416 | 118 | 0.89359 | 25.5228 | 118.1624 | 12.821 | 12.7418 | 116.5 | 0.99379 | 26.5653 | 116.4984 | -2.9754
12.7426 | 118 | 0.89359 | 25.5228 | 118.1624 | 12.821 | 12.7428 | 116.5 | 0.99379 | 26.5653 | 116.4984 | -2.9754
12.7436 | 118 | 0.89359 | 25.5228 | 118.1624 | 12.821 | 12.7438 | 116.5 | 0.99379 | 26.5653 | 116.4984 | -2.9754
12.7446 | 118 | 0.89512 | 25.5528 | 118.162 | 12.727 | 12.7448 | 116.5 | 0.99379 | 26.5653 | 116.4984 | -2.9754
12.7456 | 118 | 0.89512 | 25.5528 | 118.162 | 12.727 | 12.7458 | 116.5 | 0.99379 | 26.5653 | 116.4984 | -2.9754
12.7466 | 118 | 0.89512 | 25.5528 | 118.162 | 12.727 | 12.7468 | 116.5 | 0.99379 | 26.5653 | 116.4984 | -2.9754
12.7476 | 118 | 0.89512 | 25.5528 | 118.162 | 12.727 | 12.7478 | 116.5 | 0.99387 | 26.5849 | 116.4902 | -2.9575
12.7486 | 118 | 0.89512 | 25.5528 | 118.162 | 12.727 | 12.7488 | 116.5 | 0.99387 | 26.5849 | 116.4902 | -2.9575
12.7496 | 118 | 0.89512 | 25.5528 | 118.162 | 12.727 | 12.7498 | 116.5 | 0.99387 | 26.5849 | 116.4902 | -2.9575
12.7506 | 118 | 0.89512 | 25.5528 | 118.162 | 12.727 | 12.7508 | 116.5 | 0.99387 | 26.5849 | 116.4902 | -2.9575
12.7516 | 118 | 0.89512 | 25.5528 | 118.162 | 12.727 | 12.7518 | 116.5 | 0.99387 | 26.5849 | 116.4902 | -2.9575
12.7526 | 118 | 0.89512 | 25.5528 | 118.162 | 12.727 | 12.7528 | 116.5 | 0.99387 | 26.5849 | 116.4902 | -2.9575
12.7536 | 118 | 0.89575 | 25.5898 | 118.1533 | 12.7004 | 12.7538 | 116.5 | 0.99387 | 26.5849 | 116.4902 | -2.9575
12.7546 | 118 | 0.89575 | 25.5898 | 118.1533 | 12.7004 | 12.7548 | 116.5 | 0.99387 | 26.5849 | 116.4902 | -2.9575
12.7556 | 118 | 0.89575 | 25.5898 | 118.1533 | 12.7004 | 12.7558 | 116.5 | 0.99377 | 26.5818 | 116.4969 | -2.9821
12.7566 | 118 | 0.89575 | 25.5898 | 118.1533 | 12.7004 | 12.7568 | 116.5 | 0.99377 | 26.5818 | 116.4969 | -2.9821
12.7576 | 118 | 0.89575 | 25.5898 | 118.1533 | 12.7004 | 12.7578 | 116.5 | 0.99377 | 26.5818 | 116.4969 | -2.9821
12.7586 | 118 | 0.89575 | 25.5898 | 118.1533 | 12.7004 | 12.7588 | 116.5 | 0.99377 | 26.5818 | 116.4969 | -2.9821
12.7596 | 118 | 0.89575 | 25.5898 | 118.1533 | 12.7004 | 12.7598 | 116.5 | 0.99377 | 26.5818 | 116.4969 | -2.9821
12.7606 | 118 | 0.89575 | 25.5898 | 118.1533 | 12.7004 | 12.7608 | 116.5 | 0.99377 | 26.5818 | 116.4969 | -2.9821
12.7616 | 118 | 0.8965 | 25.6029 | 118.1362 | 12.6529 | 12.7618 | 116.5 | 0.99377 | 26.5818 | 116.4969 | -2.9821
12.7626 | 118 | 0.8965 | 25.6029 | 118.1362 | 12.6529 | 12.7628 | 116.5 | 0.99377 | 26.5818 | 116.4969 | -2.9821
12.7636 | 118 | 0.8965 | 25.6029 | 118.1362 | 12.6529 | 12.7638 | 116.5 | 0.99377 | 26.5818 | 116.4969 | -2.9821
12.7646 | 118 | 0.8965 | 25.6029 | 118.1362 | 12.6529 | 12.7648 | 116.5 | 0.99374 | 26.5799 | 116.49 | -2.9884
12.7656 | 118 | 0.8965 | 25.6029 | 118.1362 | 12.6529 | 12.7658 | 116.5 | 0.99374 | 26.5799 | 116.49 | -2.9884
12.7666 | 118 | 0.8965 | 25.6029 | 118.1362 | 12.6529 | 12.7668 | 116.5 | 0.99374 | 26.5799 | 116.49 | -2.9884
12.7676 | 118 | 0.8965 | 25.6029 | 118.1362 | 12.6529 | 12.7678 | 116.5 | 0.99374 | 26.5799 | 116.49 | -2.9884
12.7686 | 118 | 0.8965 | 25.6029 | 118.1362 | 12.6529 | 12.7688 | 116.5 | 0.99374 | 26.5799 | 116.49 | -2.9884
12.7696 | 118 | 0.89552 | 25.5705 | 118.1279 | 12.707 | 12.7698 | 116.5 | 0.99374 | 26.5799 | 116.49 | -2.9884
12.7706 | 118 | 0.89552 | 25.5705 | 118.1279 | 12.707 | 12.7708 | 116.5 | 0.99374 | 26.5799 | 116.49 | -2.9884
12.7716 | 118 | 0.89552 | 25.5705 | 118.1279 | 12.707 | 12.7718 | 116.5 | 0.99374 | 26.5799 | 116.49 | -2.9884
12.7726 | 118 | 0.89552 | 25.5705 | 118.1279 | 12.707 | 12.7728 | 116.5 | 0.99375 | 26.5555 | 116.4578 | -2.9823
12.7736 | 118 | 0.89552 | 25.5705 | 118.1279 | 12.707 | 12.7738 | 116.5 | 0.99375 | 26.5555 | 116.4578 | -2.9823
12.7746 | 118 | 0.89552 | 25.5705 | 118.1279 | 12.707 | 12.7748 | 116.5 | 0.99375 | 26.5555 | 116.4578 | -2.9823
12.7756 | 118 | 0.89552 | 25.5705 | 118.1279 | 12.707 | 12.7758 | 116.5 | 0.99375 | 26.5555 | 116.4578 | -2.9823
12.7766 | 118 | 0.89552 | 25.5705 | 118.1279 | 12.707 | 12.7768 | 116.5 | 0.99375 | 26.5555 | 116.4578 | -2.9823
12.7776 | 118 | 0.89552 | 25.5705 | 118.1279 | 12.707 | 12.7778 | 116.5 | 0.99375 | 26.5555 | 116.4578 | -2.9823
12.7786 | 118 | 0.89399 | 25.5664 | 118.1518 | 12.8143 | 12.7788 | 116.5 | 0.99375 | 26.5555 | 116.4578 | -2.9823
12.7796 | 118 | 0.89399 | 25.5664 | 118.1518 | 12.8143 | 12.7798 | 116.5 | 0.99375 | 26.5555 | 116.4578 | -2.9823
12.7806 | 118 | 0.89399 | 25.5664 | 118.1518 | 12.8143 | 12.7808 | 116.5 | 0.99385 | 26.5573 | 116.4782 | -2.96
12.7816 | 118 | 0.89399 | 25.5664 | 118.1518 | 12.8143 | 12.7818 | 116.5 | 0.99385 | 26.5573 | 116.4782 | -2.96
12.7826 | 118 | 0.89399 | 25.5664 | 118.1518 | 12.8143 | 12.7828 | 116.5 | 0.99385 | 26.5573 | 116.4782 | -2.96
12.7836 | 118 | 0.89399 | 25.5664 | 118.1518 | 12.8143 | 12.7838 | 116.5 | 0.99385 | 26.5573 | 116.4782 | -2.96
12.7846 | 118 | 0.89399 | 25.5664 | 118.1518 | 12.8143 | 12.7848 | 116.5 | 0.99385 | 26.5573 | 116.4782 | -2.96
12.7856 | 118 | 0.89399 | 25.5664 | 118.1518 | 12.8143 | 12.7858 | 116.5 | 0.99385 | 26.5573 | 116.4782 | -2.96
12.7866 | 118 | 0.89287 | 25.6129 | 118.1754 | 12.9179 | 12.7868 | 116.5 | 0.99385 | 26.5573 | 116.4782 | -2.96
12.7876 | 118 | 0.89287 | 25.6129 | 118.1754 | 12.9179 | 12.7878 | 116.5 | 0.99385 | 26.5573 | 116.4782 | -2.96
12.7886 | 118 | 0.89287 | 25.6129 | 118.1754 | 12.9179 | 12.7888 | 116.5 | 0.99385 | 26.5573 | 116.4782 | -2.96
12.7896 | 118 | 0.89287 | 25.6129 | 118.1754 | 12.9179 | 12.7898 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4676 | -2.98
12.7906 | 118 | 0.89287 | 25.6129 | 118.1754 | 12.9179 | 12.7908 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4676 | -2.98
12.7916 | 118 | 0.89287 | 25.6129 | 118.1754 | 12.9179 | 12.7918 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4676 | -2.98
12.7926 | 118 | 0.89287 | 25.6129 | 118.1754 | 12.9179 | 12.7928 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4676 | -2.98
12.7936 | 118 | 0.89287 | 25.6129 | 118.1754 | 12.9179 | 12.7938 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4676 | -2.98
12.7946 | 118 | 0.89221 | 25.6172 | 118.1739 | 12.9668 | 12.7948 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4676 | -2.98
12.7956 | 118 | 0.89221 | 25.6172 | 118.1739 | 12.9668 | 12.7958 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4676 | -2.98
12.7966 | 118 | 0.89221 | 25.6172 | 118.1739 | 12.9668 | 12.7968 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4676 | -2.98
12.7976 | 118 | 0.89221 | 25.6172 | 118.1739 | 12.9668 | 12.7978 | 116.5 | 0.99381 | 26.5793 | 116.4518 | -2.9712
12.7986 | 118 | 0.89221 | 25.6172 | 118.1739 | 12.9668 | 12.7988 | 116.5 | 0.99381 | 26.5793 | 116.4518 | -2.9712
12.7996 | 118 | 0.89221 | 25.6172 | 118.1739 | 12.9668 | 12.7998 | 116.5 | 0.99381 | 26.5793 | 116.4518 | -2.9712
12.8006 | 118 | 0.89221 | 25.6172 | 118.1739 | 12.9668 | 12.8008 | 116.5 | 0.99381 | 26.5793 | 116.4518 | -2.9712
12.8016 | 118 | 0.89221 | 25.6172 | 118.1739 | 12.9668 | 12.8018 | 116.5 | 0.99381 | 26.5793 | 116.4518 | -2.9712
12.8026 | 118 | 0.89221 | 25.6172 | 118.1739 | 12.9668 | 12.8028 | 116.5 | 0.99381 | 26.5793 | 116.4518 | -2.9712
12.8036 | 118 | 0.89281 | 25.5834 | 118.159 | 12.9073 | 12.8038 | 116.5 | 0.99381 | 26.5793 | 116.4518 | -2.9712
12.8046 | 118 | 0.89281 | 25.5834 | 118.159 | 12.9073 | 12.8048 | 116.5 | 0.99381 | 26.5793 | 116.4518 | -2.9712
12.8056 | 118 | 0.89281 | 25.5834 | 118.159 | 12.9073 | 12.8058 | 116.5 | 0.9938 | 26.5903 | 116.4928 | -2.9748
12.8066 | 118 | 0.89281 | 25.5834 | 118.159 | 12.9073 | 12.8068 | 116.5 | 0.9938 | 26.5903 | 116.4928 | -2.9748
12.8076 | 118 | 0.89281 | 25.5834 | 118.159 | 12.9073 | 12.8078 | 116.5 | 0.9938 | 26.5903 | 116.4928 | -2.9748
12.8086 | 118 | 0.89281 | 25.5834 | 118.159 | 12.9073 | 12.8088 | 116.5 | 0.9938 | 26.5903 | 116.4928 | -2.9748
12.8096 | 118 | 0.89281 | 25.5834 | 118.159 | 12.9073 | 12.8098 | 116.5 | 0.9938 | 26.5903 | 116.4928 | -2.9748
12.8106 | 118 | 0.89281 | 25.5834 | 118.159 | 12.9073 | 12.8108 | 116.5 | 0.9938 | 26.5903 | 116.4928 | -2.9748
12.8116 | 118 | 0.89345 | 25.609 | 118.152 | 12.8747 | 12.8118 | 116.5 | 0.9938 | 26.5903 | 116.4928 | -2.9748
12.8126 | 118 | 0.89345 | 25.609 | 118.152 | 12.8747 | 12.8128 | 116.5 | 0.9938 | 26.5903 | 116.4928 | -2.9748
12.8136 | 118 | 0.89345 | 25.609 | 118.152 | 12.8747 | 12.8138 | 116.5 | 0.9938 | 26.5903 | 116.4928 | -2.9748
12.8146 | 118 | 0.89345 | 25.609 | 118.152 | 12.8747 | 12.8148 | 116.5 | 0.9937 | 26.6114 | 116.5028 | -3.0002
12.8156 | 118 | 0.89345 | 25.609 | 118.152 | 12.8747 | 12.8158 | 116.5 | 0.9937 | 26.6114 | 116.5028 | -3.0002
12.8166 | 118 | 0.89345 | 25.609 | 118.152 | 12.8747 | 12.8168 | 116.5 | 0.9937 | 26.6114 | 116.5028 | -3.0002
12.8176 | 118 | 0.89345 | 25.609 | 118.152 | 12.8747 | 12.8178 | 116.5 | 0.9937 | 26.6114 | 116.5028 | -3.0002
12.8186 | 118 | 0.89345 | 25.609 | 118.152 | 12.8747 | 12.8188 | 116.5 | 0.9937 | 26.6114 | 116.5028 | -3.0002
12.8196 | 118 | 0.89445 | 25.6339 | 118.1448 | 12.8153 | 12.8198 | 116.5 | 0.9937 | 26.6114 | 116.5028 | -3.0002
12.8206 | 118 | 0.89445 | 25.6339 | 118.1448 | 12.8153 | 12.8208 | 116.5 | 0.9937 | 26.6114 | 116.5028 | -3.0002
12.8216 | 118 | 0.89445 | 25.6339 | 118.1448 | 12.8153 | 12.8218 | 116.5 | 0.9937 | 26.6114 | 116.5028 | -3.0002
12.8226 | 118 | 0.89445 | 25.6339 | 118.1448 | 12.8153 | 12.8228 | 116.5 | 0.99372 | 26.6031 | 116.4841 | -2.9963
12.8236 | 118 | 0.89445 | 25.6339 | 118.1448 | 12.8153 | 12.8238 | 116.5 | 0.99372 | 26.6031 | 116.4841 | -2.9963
12.8246 | 118 | 0.89445 | 25.6339 | 118.1448 | 12.8153 | 12.8248 | 116.5 | 0.99372 | 26.6031 | 116.4841 | -2.9963
12.8256 | 118 | 0.89445 | 25.6339 | 118.1448 | 12.8153 | 12.8258 | 116.5 | 0.99372 | 26.6031 | 116.4841 | -2.9963
12.8266 | 118 | 0.89445 | 25.6339 | 118.1448 | 12.8153 | 12.8268 | 116.5 | 0.99372 | 26.6031 | 116.4841 | -2.9963
12.8276 | 118 | 0.89445 | 25.6339 | 118.1448 | 12.8153 | 12.8278 | 116.5 | 0.99372 | 26.6031 | 116.4841 | -2.9963
12.8286 | 118 | 0.89489 | 25.6259 | 118.1398 | 12.7796 | 12.8288 | 116.5 | 0.99372 | 26.6031 | 116.4841 | -2.9963
12.8296 | 118 | 0.89489 | 25.6259 | 118.1398 | 12.7796 | 12.8298 | 116.5 | 0.99372 | 26.6031 | 116.4841 | -2.9963
12.8306 | 118 | 0.89489 | 25.6259 | 118.1398 | 12.7796 | 12.8308 | 116.5 | 0.99378 | 26.5824 | 116.5134 | -2.9777
12.8316 | 118 | 0.89489 | 25.6259 | 118.1398 | 12.7796 | 12.8318 | 116.5 | 0.99378 | 26.5824 | 116.5134 | -2.9777
12.8326 | 118 | 0.89489 | 25.6259 | 118.1398 | 12.7796 | 12.8328 | 116.5 | 0.99378 | 26.5824 | 116.5134 | -2.9777
12.8336 | 118 | 0.89489 | 25.6259 | 118.1398 | 12.7796 | 12.8338 | 116.5 | 0.99378 | 26.5824 | 116.5134 | -2.9777
12.8346 | 118 | 0.89489 | 25.6259 | 118.1398 | 12.7796 | 12.8348 | 116.5 | 0.99378 | 26.5824 | 116.5134 | -2.9777
12.8356 | 118 | 0.89489 | 25.6259 | 118.1398 | 12.7796 | 12.8358 | 116.5 | 0.99378 | 26.5824 | 116.5134 | -2.9777
12.8366 | 118 | 0.89552 | 25.631 | 118.1453 | 12.7374 | 12.8368 | 116.5 | 0.99378 | 26.5824 | 116.5134 | -2.9777
12.8376 | 118 | 0.89552 | 25.631 | 118.1453 | 12.7374 | 12.8378 | 116.5 | 0.99378 | 26.5824 | 116.5134 | -2.9777
12.8386 | 118 | 0.89552 | 25.631 | 118.1453 | 12.7374 | 12.8388 | 116.5 | 0.99378 | 26.5824 | 116.5134 | -2.9777
12.8396 | 118 | 0.89552 | 25.631 | 118.1453 | 12.7374 | 12.8398 | 116.5 | 0.99375 | 26.5811 | 116.5162 | -2.9857
12.8406 | 118 | 0.89552 | 25.631 | 118.1453 | 12.7374 | 12.8408 | 116.5 | 0.99375 | 26.5811 | 116.5162 | -2.9857
12.8416 | 118 | 0.89552 | 25.631 | 118.1453 | 12.7374 | 12.8418 | 116.5 | 0.99375 | 26.5811 | 116.5162 | -2.9857
12.8426 | 118 | 0.89552 | 25.631 | 118.1453 | 12.7374 | 12.8428 | 116.5 | 0.99375 | 26.5811 | 116.5162 | -2.9857
12.8436 | 118 | 0.89552 | 25.631 | 118.1453 | 12.7374 | 12.8438 | 116.5 | 0.99375 | 26.5811 | 116.5162 | -2.9857
12.8446 | 118 | 0.89631 | 25.6301 | 118.1408 | 12.6802 | 12.8448 | 116.5 | 0.99375 | 26.5811 | 116.5162 | -2.9857
12.8456 | 118 | 0.89631 | 25.6301 | 118.1408 | 12.6802 | 12.8458 | 116.5 | 0.99375 | 26.5811 | 116.5162 | -2.9857
12.8466 | 118 | 0.89631 | 25.6301 | 118.1408 | 12.6802 | 12.8468 | 116.5 | 0.99375 | 26.5811 | 116.5162 | -2.9857
12.8476 | 118 | 0.89631 | 25.6301 | 118.1408 | 12.6802 | 12.8478 | 116.5 | 0.99375 | 26.5617 | 116.5046 | -2.9826
12.8486 | 118 | 0.89631 | 25.6301 | 118.1408 | 12.6802 | 12.8488 | 116.5 | 0.99375 | 26.5617 | 116.5046 | -2.9826
12.8496 | 118 | 0.89631 | 25.6301 | 118.1408 | 12.6802 | 12.8498 | 116.5 | 0.99375 | 26.5617 | 116.5046 | -2.9826
12.8506 | 118 | 0.89631 | 25.6301 | 118.1408 | 12.6802 | 12.8508 | 116.5 | 0.99375 | 26.5617 | 116.5046 | -2.9826
12.8516 | 118 | 0.89631 | 25.6301 | 118.1408 | 12.6802 | 12.8518 | 116.5 | 0.99375 | 26.5617 | 116.5046 | -2.9826
12.8526 | 118 | 0.89631 | 25.6301 | 118.1408 | 12.6802 | 12.8528 | 116.5 | 0.99375 | 26.5617 | 116.5046 | -2.9826
12.8536 | 118 | 0.8958 | 25.6238 | 118.1458 | 12.7135 | 12.8538 | 116.5 | 0.99375 | 26.5617 | 116.5046 | -2.9826
12.8546 | 118 | 0.8958 | 25.6238 | 118.1458 | 12.7135 | 12.8548 | 116.5 | 0.99375 | 26.5617 | 116.5046 | -2.9826
12.8556 | 118 | 0.8958 | 25.6238 | 118.1458 | 12.7135 | 12.8558 | 116.5 | 0.99382 | 26.574 | 116.5137 | -2.9674
12.8566 | 118 | 0.8958 | 25.6238 | 118.1458 | 12.7135 | 12.8568 | 116.5 | 0.99382 | 26.574 | 116.5137 | -2.9674
12.8576 | 118 | 0.8958 | 25.6238 | 118.1458 | 12.7135 | 12.8578 | 116.5 | 0.99382 | 26.574 | 116.5137 | -2.9674
12.8586 | 118 | 0.8958 | 25.6238 | 118.1458 | 12.7135 | 12.8588 | 116.5 | 0.99382 | 26.574 | 116.5137 | -2.9674
12.8596 | 118 | 0.8958 | 25.6238 | 118.1458 | 12.7135 | 12.8598 | 116.5 | 0.99382 | 26.574 | 116.5137 | -2.9674
12.8606 | 118 | 0.8958 | 25.6238 | 118.1458 | 12.7135 | 12.8608 | 116.5 | 0.99382 | 26.574 | 116.5137 | -2.9674
12.8616 | 118 | 0.89561 | 25.6202 | 118.1438 | 12.725 | 12.8618 | 116.5 | 0.99382 | 26.574 | 116.5137 | -2.9674
12.8626 | 118 | 0.89561 | 25.6202 | 118.1438 | 12.725 | 12.8628 | 116.5 | 0.99382 | 26.574 | 116.5137 | -2.9674
12.8636 | 118 | 0.89561 | 25.6202 | 118.1438 | 12.725 | 12.8638 | 116.5 | 0.99382 | 26.574 | 116.5137 | -2.9674
12.8646 | 118 | 0.89561 | 25.6202 | 118.1438 | 12.725 | 12.8648 | 116.5 | 0.99377 | 26.5881 | 116.511 | -2.9812
12.8656 | 118 | 0.89561 | 25.6202 | 118.1438 | 12.725 | 12.8658 | 116.5 | 0.99377 | 26.5881 | 116.511 | -2.9812
12.8666 | 118 | 0.89561 | 25.6202 | 118.1438 | 12.725 | 12.8668 | 116.5 | 0.99377 | 26.5881 | 116.511 | -2.9812
12.8676 | 118 | 0.89561 | 25.6202 | 118.1438 | 12.725 | 12.8678 | 116.5 | 0.99377 | 26.5881 | 116.511 | -2.9812
12.8686 | 118 | 0.89561 | 25.6202 | 118.1438 | 12.725 | 12.8688 | 116.5 | 0.99377 | 26.5881 | 116.511 | -2.9812
12.8696 | 118 | 0.89516 | 25.5907 | 118.1433 | 12.7425 | 12.8698 | 116.5 | 0.99377 | 26.5881 | 116.511 | -2.9812
12.8706 | 118 | 0.89516 | 25.5907 | 118.1433 | 12.7425 | 12.8708 | 116.5 | 0.99377 | 26.5881 | 116.511 | -2.9812
12.8716 | 118 | 0.89516 | 25.5907 | 118.1433 | 12.7425 | 12.8718 | 116.5 | 0.99377 | 26.5881 | 116.511 | -2.9812
12.8726 | 118 | 0.89516 | 25.5907 | 118.1433 | 12.7425 | 12.8728 | 116.5 | 0.99372 | 26.5934 | 116.5083 | -2.9956
12.8736 | 118 | 0.89516 | 25.5907 | 118.1433 | 12.7425 | 12.8738 | 116.5 | 0.99372 | 26.5934 | 116.5083 | -2.9956
12.8746 | 118 | 0.89516 | 25.5907 | 118.1433 | 12.7425 | 12.8748 | 116.5 | 0.99372 | 26.5934 | 116.5083 | -2.9956
12.8756 | 118 | 0.89516 | 25.5907 | 118.1433 | 12.7425 | 12.8758 | 116.5 | 0.99372 | 26.5934 | 116.5083 | -2.9956
12.8766 | 118 | 0.89516 | 25.5907 | 118.1433 | 12.7425 | 12.8768 | 116.5 | 0.99372 | 26.5934 | 116.5083 | -2.9956
12.8776 | 118 | 0.89516 | 25.5907 | 118.1433 | 12.7425 | 12.8778 | 116.5 | 0.99372 | 26.5934 | 116.5083 | -2.9956
12.8786 | 118 | 0.89456 | 25.5759 | 118.1514 | 12.7783 | 12.8788 | 116.5 | 0.99372 | 26.5934 | 116.5083 | -2.9956
12.8796 | 118 | 0.89456 | 25.5759 | 118.1514 | 12.7783 | 12.8798 | 116.5 | 0.99372 | 26.5934 | 116.5083 | -2.9956
12.8806 | 118 | 0.89456 | 25.5759 | 118.1514 | 12.7783 | 12.8808 | 116.5 | 0.99367 | 26.5785 | 116.5144 | -3.0047
12.8816 | 118 | 0.89456 | 25.5759 | 118.1514 | 12.7783 | 12.8818 | 116.5 | 0.99367 | 26.5785 | 116.5144 | -3.0047
12.8826 | 118 | 0.89456 | 25.5759 | 118.1514 | 12.7783 | 12.8828 | 116.5 | 0.99367 | 26.5785 | 116.5144 | -3.0047
12.8836 | 118 | 0.89456 | 25.5759 | 118.1514 | 12.7783 | 12.8838 | 116.5 | 0.99367 | 26.5785 | 116.5144 | -3.0047
12.8846 | 118 | 0.89456 | 25.5759 | 118.1514 | 12.7783 | 12.8848 | 116.5 | 0.99367 | 26.5785 | 116.5144 | -3.0047
12.8856 | 118 | 0.89456 | 25.5759 | 118.1514 | 12.7783 | 12.8858 | 116.5 | 0.99367 | 26.5785 | 116.5144 | -3.0047
12.8866 | 118 | 0.89494 | 25.5635 | 118.1373 | 12.7453 | 12.8868 | 116.5 | 0.99367 | 26.5785 | 116.5144 | -3.0047
12.8876 | 118 | 0.89494 | 25.5635 | 118.1373 | 12.7453 | 12.8878 | 116.5 | 0.99367 | 26.5785 | 116.5144 | -3.0047
12.8886 | 118 | 0.89494 | 25.5635 | 118.1373 | 12.7453 | 12.8888 | 116.5 | 0.99367 | 26.5785 | 116.5144 | -3.0047
12.8896 | 118 | 0.89494 | 25.5635 | 118.1373 | 12.7453 | 12.8898 | 116.5 | 0.99367 | 26.564 | 116.5034 | -3.0043
12.8906 | 118 | 0.89494 | 25.5635 | 118.1373 | 12.7453 | 12.8908 | 116.5 | 0.99367 | 26.564 | 116.5034 | -3.0043
12.8916 | 118 | 0.89494 | 25.5635 | 118.1373 | 12.7453 | 12.8918 | 116.5 | 0.99367 | 26.564 | 116.5034 | -3.0043
12.8926 | 118 | 0.89494 | 25.5635 | 118.1373 | 12.7453 | 12.8928 | 116.5 | 0.99367 | 26.564 | 116.5034 | -3.0043
12.8936 | 118 | 0.89494 | 25.5635 | 118.1373 | 12.7453 | 12.8938 | 116.5 | 0.99367 | 26.564 | 116.5034 | -3.0043
12.8946 | 118 | 0.89507 | 25.5552 | 118.1369 | 12.7314 | 12.8948 | 116.5 | 0.99367 | 26.564 | 116.5034 | -3.0043
12.8956 | 118 | 0.89507 | 25.5552 | 118.1369 | 12.7314 | 12.8958 | 116.5 | 0.99367 | 26.564 | 116.5034 | -3.0043
12.8966 | 118 | 0.89507 | 25.5552 | 118.1369 | 12.7314 | 12.8968 | 116.5 | 0.99367 | 26.564 | 116.5034 | -3.0043
12.8976 | 118 | 0.89507 | 25.5552 | 118.1369 | 12.7314 | 12.8978 | 116.5 | 0.99361 | 26.5629 | 116.5064 | -3.0181
12.8986 | 118 | 0.89507 | 25.5552 | 118.1369 | 12.7314 | 12.8988 | 116.5 | 0.99361 | 26.5629 | 116.5064 | -3.0181
12.8996 | 118 | 0.89507 | 25.5552 | 118.1369 | 12.7314 | 12.8998 | 116.5 | 0.99361 | 26.5629 | 116.5064 | -3.0181
12.9006 | 118 | 0.89507 | 25.5552 | 118.1369 | 12.7314 | 12.9008 | 116.5 | 0.99361 | 26.5629 | 116.5064 | -3.0181
12.9016 | 118 | 0.89507 | 25.5552 | 118.1369 | 12.7314 | 12.9018 | 116.5 | 0.99361 | 26.5629 | 116.5064 | -3.0181
12.9026 | 118 | 0.89507 | 25.5552 | 118.1369 | 12.7314 | 12.9028 | 116.5 | 0.99361 | 26.5629 | 116.5064 | -3.0181
12.9036 | 118 | 0.89569 | 25.5601 | 118.1495 | 12.6895 | 12.9038 | 116.5 | 0.99361 | 26.5629 | 116.5064 | -3.0181
12.9046 | 118 | 0.89569 | 25.5601 | 118.1495 | 12.6895 | 12.9048 | 116.5 | 0.99361 | 26.5629 | 116.5064 | -3.0181
12.9056 | 118 | 0.89569 | 25.5601 | 118.1495 | 12.6895 | 12.9058 | 116.5 | 0.99369 | 26.5843 | 116.5114 | -3.0004
12.9066 | 118 | 0.89569 | 25.5601 | 118.1495 | 12.6895 | 12.9068 | 116.5 | 0.99369 | 26.5843 | 116.5114 | -3.0004
12.9076 | 118 | 0.89569 | 25.5601 | 118.1495 | 12.6895 | 12.9078 | 116.5 | 0.99369 | 26.5843 | 116.5114 | -3.0004
12.9086 | 118 | 0.89569 | 25.5601 | 118.1495 | 12.6895 | 12.9088 | 116.5 | 0.99369 | 26.5843 | 116.5114 | -3.0004
12.9096 | 118 | 0.89569 | 25.5601 | 118.1495 | 12.6895 | 12.9098 | 116.5 | 0.99369 | 26.5843 | 116.5114 | -3.0004
12.9106 | 118 | 0.89569 | 25.5601 | 118.1495 | 12.6895 | 12.9108 | 116.5 | 0.99369 | 26.5843 | 116.5114 | -3.0004
12.9116 | 118 | 0.89686 | 25.5763 | 118.15 | 12.6138 | 12.9118 | 116.5 | 0.99369 | 26.5843 | 116.5114 | -3.0004
12.9126 | 118 | 0.89686 | 25.5763 | 118.15 | 12.6138 | 12.9128 | 116.5 | 0.99369 | 26.5843 | 116.5114 | -3.0004
12.9136 | 118 | 0.89686 | 25.5763 | 118.15 | 12.6138 | 12.9138 | 116.5 | 0.99369 | 26.5843 | 116.5114 | -3.0004
12.9146 | 118 | 0.89686 | 25.5763 | 118.15 | 12.6138 | 12.9148 | 116.5 | 0.9938 | 26.5747 | 116.5025 | -2.9742
12.9156 | 118 | 0.89686 | 25.5763 | 118.15 | 12.6138 | 12.9158 | 116.5 | 0.9938 | 26.5747 | 116.5025 | -2.9742
12.9166 | 118 | 0.89686 | 25.5763 | 118.15 | 12.6138 | 12.9168 | 116.5 | 0.9938 | 26.5747 | 116.5025 | -2.9742
12.9176 | 118 | 0.89686 | 25.5763 | 118.15 | 12.6138 | 12.9178 | 116.5 | 0.9938 | 26.5747 | 116.5025 | -2.9742
12.9186 | 118 | 0.89686 | 25.5763 | 118.15 | 12.6138 | 12.9188 | 116.5 | 0.9938 | 26.5747 | 116.5025 | -2.9742
12.9196 | 118 | 0.89758 | 25.5885 | 118.1509 | 12.568 | 12.9198 | 116.5 | 0.9938 | 26.5747 | 116.5025 | -2.9742
12.9206 | 118 | 0.89758 | 25.5885 | 118.1509 | 12.568 | 12.9208 | 116.5 | 0.9938 | 26.5747 | 116.5025 | -2.9742
12.9216 | 118 | 0.89758 | 25.5885 | 118.1509 | 12.568 | 12.9218 | 116.5 | 0.9938 | 26.5747 | 116.5025 | -2.9742
12.9226 | 118 | 0.89758 | 25.5885 | 118.1509 | 12.568 | 12.9228 | 116.5 | 0.99392 | 26.5265 | 116.5198 | -2.9384
12.9236 | 118 | 0.89758 | 25.5885 | 118.1509 | 12.568 | 12.9238 | 116.5 | 0.99392 | 26.5265 | 116.5198 | -2.9384
12.9246 | 118 | 0.89758 | 25.5885 | 118.1509 | 12.568 | 12.9248 | 116.5 | 0.99392 | 26.5265 | 116.5198 | -2.9384
12.9256 | 118 | 0.89758 | 25.5885 | 118.1509 | 12.568 | 12.9258 | 116.5 | 0.99392 | 26.5265 | 116.5198 | -2.9384
12.9266 | 118 | 0.89758 | 25.5885 | 118.1509 | 12.568 | 12.9268 | 116.5 | 0.99392 | 26.5265 | 116.5198 | -2.9384
12.9276 | 118 | 0.89758 | 25.5885 | 118.1509 | 12.568 | 12.9278 | 116.5 | 0.99392 | 26.5265 | 116.5198 | -2.9384
12.9286 | 118 | 0.89749 | 25.5707 | 118.1563 | 12.5656 | 12.9288 | 116.5 | 0.99392 | 26.5265 | 116.5198 | -2.9384
12.9296 | 118 | 0.89749 | 25.5707 | 118.1563 | 12.5656 | 12.9298 | 116.5 | 0.99392 | 26.5265 | 116.5198 | -2.9384
12.9306 | 118 | 0.89749 | 25.5707 | 118.1563 | 12.5656 | 12.9308 | 116.5 | 0.99374 | 26.5323 | 116.5114 | -2.9826
12.9316 | 118 | 0.89749 | 25.5707 | 118.1563 | 12.5656 | 12.9318 | 116.5 | 0.99374 | 26.5323 | 116.5114 | -2.9826
12.9326 | 118 | 0.89749 | 25.5707 | 118.1563 | 12.5656 | 12.9328 | 116.5 | 0.99374 | 26.5323 | 116.5114 | -2.9826
12.9336 | 118 | 0.89749 | 25.5707 | 118.1563 | 12.5656 | 12.9338 | 116.5 | 0.99374 | 26.5323 | 116.5114 | -2.9826
12.9346 | 118 | 0.89749 | 25.5707 | 118.1563 | 12.5656 | 12.9348 | 116.5 | 0.99374 | 26.5323 | 116.5114 | -2.9826
12.9356 | 118 | 0.89749 | 25.5707 | 118.1563 | 12.5656 | 12.9358 | 116.5 | 0.99374 | 26.5323 | 116.5114 | -2.9826
12.9366 | 118 | 0.89794 | 25.5841 | 118.1496 | 12.5398 | 12.9368 | 116.5 | 0.99374 | 26.5323 | 116.5114 | -2.9826
12.9376 | 118 | 0.89794 | 25.5841 | 118.1496 | 12.5398 | 12.9378 | 116.5 | 0.99374 | 26.5323 | 116.5114 | -2.9826
12.9386 | 118 | 0.89794 | 25.5841 | 118.1496 | 12.5398 | 12.9388 | 116.5 | 0.99374 | 26.5323 | 116.5114 | -2.9826
12.9396 | 118 | 0.89794 | 25.5841 | 118.1496 | 12.5398 | 12.9398 | 116.5 | 0.99365 | 26.5554 | 116.5108 | -3.0074
12.9406 | 118 | 0.89794 | 25.5841 | 118.1496 | 12.5398 | 12.9408 | 116.5 | 0.99365 | 26.5554 | 116.5108 | -3.0074
12.9416 | 118 | 0.89794 | 25.5841 | 118.1496 | 12.5398 | 12.9418 | 116.5 | 0.99365 | 26.5554 | 116.5108 | -3.0074
12.9426 | 118 | 0.89794 | 25.5841 | 118.1496 | 12.5398 | 12.9428 | 116.5 | 0.99365 | 26.5554 | 116.5108 | -3.0074
12.9436 | 118 | 0.89794 | 25.5841 | 118.1496 | 12.5398 | 12.9438 | 116.5 | 0.99365 | 26.5554 | 116.5108 | -3.0074
12.9446 | 118 | 0.89907 | 25.6403 | 118.1327 | 12.486 | 12.9448 | 116.5 | 0.99365 | 26.5554 | 116.5108 | -3.0074
12.9456 | 118 | 0.89907 | 25.6403 | 118.1327 | 12.486 | 12.9458 | 116.5 | 0.99365 | 26.5554 | 116.5108 | -3.0074
12.9466 | 118 | 0.89907 | 25.6403 | 118.1327 | 12.486 | 12.9468 | 116.5 | 0.99365 | 26.5554 | 116.5108 | -3.0074
12.9476 | 118 | 0.89907 | 25.6403 | 118.1327 | 12.486 | 12.9478 | 116.5 | 0.9936 | 26.5485 | 116.5029 | -3.0189
12.9486 | 118 | 0.89907 | 25.6403 | 118.1327 | 12.486 | 12.9488 | 116.5 | 0.9936 | 26.5485 | 116.5029 | -3.0189
12.9496 | 118 | 0.89907 | 25.6403 | 118.1327 | 12.486 | 12.9498 | 116.5 | 0.9936 | 26.5485 | 116.5029 | -3.0189
12.9506 | 118 | 0.89907 | 25.6403 | 118.1327 | 12.486 | 12.9508 | 116.5 | 0.9936 | 26.5485 | 116.5029 | -3.0189
12.9516 | 118 | 0.89907 | 25.6403 | 118.1327 | 12.486 | 12.9518 | 116.5 | 0.9936 | 26.5485 | 116.5029 | -3.0189
12.9526 | 118 | 0.89907 | 25.6403 | 118.1327 | 12.486 | 12.9528 | 116.5 | 0.9936 | 26.5485 | 116.5029 | -3.0189
12.9536 | 118 | 0.89875 | 25.6724 | 118.1279 | 12.5246 | 12.9538 | 116.5 | 0.9936 | 26.5485 | 116.5029 | -3.0189
12.9546 | 118 | 0.89875 | 25.6724 | 118.1279 | 12.5246 | 12.9548 | 116.5 | 0.9936 | 26.5485 | 116.5029 | -3.0189
12.9556 | 118 | 0.89875 | 25.6724 | 118.1279 | 12.5246 | 12.9558 | 116.5 | 0.99355 | 26.55 | 116.4903 | -3.0295
12.9566 | 118 | 0.89875 | 25.6724 | 118.1279 | 12.5246 | 12.9568 | 116.5 | 0.99355 | 26.55 | 116.4903 | -3.0295
12.9576 | 118 | 0.89875 | 25.6724 | 118.1279 | 12.5246 | 12.9578 | 116.5 | 0.99355 | 26.55 | 116.4903 | -3.0295
12.9586 | 118 | 0.89875 | 25.6724 | 118.1279 | 12.5246 | 12.9588 | 116.5 | 0.99355 | 26.55 | 116.4903 | -3.0295
12.9596 | 118 | 0.89875 | 25.6724 | 118.1279 | 12.5246 | 12.9598 | 116.5 | 0.99355 | 26.55 | 116.4903 | -3.0295
12.9606 | 118 | 0.89875 | 25.6724 | 118.1279 | 12.5246 | 12.9608 | 116.5 | 0.99355 | 26.55 | 116.4903 | -3.0295
12.9616 | 118 | 0.89819 | 25.6507 | 118.1307 | 12.5544 | 12.9618 | 116.5 | 0.99355 | 26.55 | 116.4903 | -3.0295
12.9626 | 118 | 0.89819 | 25.6507 | 118.1307 | 12.5544 | 12.9628 | 116.5 | 0.99355 | 26.55 | 116.4903 | -3.0295
12.9636 | 118 | 0.89819 | 25.6507 | 118.1307 | 12.5544 | 12.9638 | 116.5 | 0.99355 | 26.55 | 116.4903 | -3.0295
12.9646 | 118 | 0.89819 | 25.6507 | 118.1307 | 12.5544 | 12.9648 | 116.5 | 0.99372 | 26.5868 | 116.4986 | -2.9927
12.9656 | 118 | 0.89819 | 25.6507 | 118.1307 | 12.5544 | 12.9658 | 116.5 | 0.99372 | 26.5868 | 116.4986 | -2.9927
12.9666 | 118 | 0.89819 | 25.6507 | 118.1307 | 12.5544 | 12.9668 | 116.5 | 0.99372 | 26.5868 | 116.4986 | -2.9927
12.9676 | 118 | 0.89819 | 25.6507 | 118.1307 | 12.5544 | 12.9678 | 116.5 | 0.99372 | 26.5868 | 116.4986 | -2.9927
12.9686 | 118 | 0.89819 | 25.6507 | 118.1307 | 12.5544 | 12.9688 | 116.5 | 0.99372 | 26.5868 | 116.4986 | -2.9927
12.9696 | 118 | 0.89792 | 25.7153 | 118.1497 | 12.6058 | 12.9698 | 116.5 | 0.99372 | 26.5868 | 116.4986 | -2.9927
12.9706 | 118 | 0.89792 | 25.7153 | 118.1497 | 12.6058 | 12.9708 | 116.5 | 0.99372 | 26.5868 | 116.4986 | -2.9927
12.9716 | 118 | 0.89792 | 25.7153 | 118.1497 | 12.6058 | 12.9718 | 116.5 | 0.99372 | 26.5868 | 116.4986 | -2.9927
12.9726 | 118 | 0.89792 | 25.7153 | 118.1497 | 12.6058 | 12.9728 | 116.5 | 0.99393 | 26.5908 | 116.5368 | -2.9431
12.9736 | 118 | 0.89792 | 25.7153 | 118.1497 | 12.6058 | 12.9738 | 116.5 | 0.99393 | 26.5908 | 116.5368 | -2.9431
12.9746 | 118 | 0.89792 | 25.7153 | 118.1497 | 12.6058 | 12.9748 | 116.5 | 0.99393 | 26.5908 | 116.5368 | -2.9431
12.9756 | 118 | 0.89792 | 25.7153 | 118.1497 | 12.6058 | 12.9758 | 116.5 | 0.99393 | 26.5908 | 116.5368 | -2.9431
12.9766 | 118 | 0.89792 | 25.7153 | 118.1497 | 12.6058 | 12.9768 | 116.5 | 0.99393 | 26.5908 | 116.5368 | -2.9431
12.9776 | 118 | 0.89792 | 25.7153 | 118.1497 | 12.6058 | 12.9778 | 116.5 | 0.99393 | 26.5908 | 116.5368 | -2.9431
12.9786 | 118 | 0.89775 | 25.7927 | 118.1574 | 12.6557 | 12.9788 | 116.5 | 0.99393 | 26.5908 | 116.5368 | -2.9431
12.9796 | 118 | 0.89775 | 25.7927 | 118.1574 | 12.6557 | 12.9798 | 116.5 | 0.99393 | 26.5908 | 116.5368 | -2.9431
12.9806 | 118 | 0.89775 | 25.7927 | 118.1574 | 12.6557 | 12.9808 | 116.5 | 0.99369 | 26.5668 | 116.5243 | -2.9989
12.9816 | 118 | 0.89775 | 25.7927 | 118.1574 | 12.6557 | 12.9818 | 116.5 | 0.99369 | 26.5668 | 116.5243 | -2.9989
12.9826 | 118 | 0.89775 | 25.7927 | 118.1574 | 12.6557 | 12.9828 | 116.5 | 0.99369 | 26.5668 | 116.5243 | -2.9989
12.9836 | 118 | 0.89775 | 25.7927 | 118.1574 | 12.6557 | 12.9838 | 116.5 | 0.99369 | 26.5668 | 116.5243 | -2.9989
12.9846 | 118 | 0.89775 | 25.7927 | 118.1574 | 12.6557 | 12.9848 | 116.5 | 0.99369 | 26.5668 | 116.5243 | -2.9989
12.9856 | 118 | 0.89775 | 25.7927 | 118.1574 | 12.6557 | 12.9858 | 116.5 | 0.99369 | 26.5668 | 116.5243 | -2.9989
12.9866 | 118 | 0.89751 | 25.7731 | 118.1357 | 12.6638 | 12.9868 | 116.5 | 0.99369 | 26.5668 | 116.5243 | -2.9989
12.9876 | 118 | 0.89751 | 25.7731 | 118.1357 | 12.6638 | 12.9878 | 116.5 | 0.99369 | 26.5668 | 116.5243 | -2.9989
12.9886 | 118 | 0.89751 | 25.7731 | 118.1357 | 12.6638 | 12.9888 | 116.5 | 0.99369 | 26.5668 | 116.5243 | -2.9989
12.9896 | 118 | 0.89751 | 25.7731 | 118.1357 | 12.6638 | 12.9898 | 116.5 | 0.99368 | 26.5328 | 116.5048 | -2.9971
12.9906 | 118 | 0.89751 | 25.7731 | 118.1357 | 12.6638 | 12.9908 | 116.5 | 0.99368 | 26.5328 | 116.5048 | -2.9971
12.9916 | 118 | 0.89751 | 25.7731 | 118.1357 | 12.6638 | 12.9918 | 116.5 | 0.99368 | 26.5328 | 116.5048 | -2.9971
12.9926 | 118 | 0.89751 | 25.7731 | 118.1357 | 12.6638 | 12.9928 | 116.5 | 0.99368 | 26.5328 | 116.5048 | -2.9971
12.9936 | 118 | 0.89751 | 25.7731 | 118.1357 | 12.6638 | 12.9938 | 116.5 | 0.99368 | 26.5328 | 116.5048 | -2.9971
12.9946 | 118 | 0.89724 | 25.7719 | 118.1293 | 12.6824 | 12.9948 | 116.5 | 0.99368 | 26.5328 | 116.5048 | -2.9971
12.9956 | 118 | 0.89724 | 25.7719 | 118.1293 | 12.6824 | 12.9958 | 116.5 | 0.99368 | 26.5328 | 116.5048 | -2.9971
12.9966 | 118 | 0.89724 | 25.7719 | 118.1293 | 12.6824 | 12.9968 | 116.5 | 0.99368 | 26.5328 | 116.5048 | -2.9971
12.9976 | 118 | 0.89724 | 25.7719 | 118.1293 | 12.6824 | 12.9978 | 116.5 | 0.99382 | 26.5424 | 116.5111 | -2.9642
12.9986 | 118 | 0.89724 | 25.7719 | 118.1293 | 12.6824 | 12.9988 | 116.5 | 0.99382 | 26.5424 | 116.5111 | -2.9642
12.9996 | 118 | 0.89724 | 25.7719 | 118.1293 | 12.6824 | 12.9998 | 116.5 | 0.99382 | 26.5424 | 116.5111 | -2.9642
13.0006 | 118 | 0.89724 | 25.7719 | 118.1293 | 12.6824 | 13.0008 | 116.5 | 0.99382 | 26.5424 | 116.5111 | -2.9642
13.0016 | 118 | 0.89724 | 25.7719 | 118.1293 | 12.6824 | 13.0018 | 116.5 | 0.99382 | 26.5424 | 116.5111 | -2.9642
13.0026 | 118 | 0.89724 | 25.7719 | 118.1293 | 12.6824 | 13.0028 | 116.5 | 0.99382 | 26.5424 | 116.5111 | -2.9642
13.0036 | 118 | 0.89787 | 25.7966 | 118.1146 | 12.6489 | 13.0038 | 116.5 | 0.99382 | 26.5424 | 116.5111 | -2.9642
13.0046 | 118 | 0.89787 | 25.7966 | 118.1146 | 12.6489 | 13.0048 | 116.5 | 0.99382 | 26.5424 | 116.5111 | -2.9642
13.0056 | 118 | 0.89787 | 25.7966 | 118.1146 | 12.6489 | 13.0058 | 116.5 | 0.9936 | 26.5721 | 116.4966 | -3.0209
13.0066 | 118 | 0.89787 | 25.7966 | 118.1146 | 12.6489 | 13.0068 | 116.5 | 0.9936 | 26.5721 | 116.4966 | -3.0209
13.0076 | 118 | 0.89787 | 25.7966 | 118.1146 | 12.6489 | 13.0078 | 116.5 | 0.9936 | 26.5721 | 116.4966 | -3.0209
13.0086 | 118 | 0.89787 | 25.7966 | 118.1146 | 12.6489 | 13.0088 | 116.5 | 0.9936 | 26.5721 | 116.4966 | -3.0209
13.0096 | 118 | 0.89787 | 25.7966 | 118.1146 | 12.6489 | 13.0098 | 116.5 | 0.9936 | 26.5721 | 116.4966 | -3.0209
13.0106 | 118 | 0.89787 | 25.7966 | 118.1146 | 12.6489 | 13.0108 | 116.5 | 0.9936 | 26.5721 | 116.4966 | -3.0209
13.0116 | 118 | 0.89804 | 25.7937 | 118.1061 | 12.6354 | 13.0118 | 116.5 | 0.9936 | 26.5721 | 116.4966 | -3.0209
13.0126 | 118 | 0.89804 | 25.7937 | 118.1061 | 12.6354 | 13.0128 | 116.5 | 0.9936 | 26.5721 | 116.4966 | -3.0209
13.0136 | 118 | 0.89804 | 25.7937 | 118.1061 | 12.6354 | 13.0138 | 116.5 | 0.9936 | 26.5721 | 116.4966 | -3.0209
13.0146 | 118 | 0.89804 | 25.7937 | 118.1061 | 12.6354 | 13.0148 | 116.5 | 0.9937 | 26.5809 | 116.4904 | -2.9974
13.0156 | 118 | 0.89804 | 25.7937 | 118.1061 | 12.6354 | 13.0158 | 116.5 | 0.9937 | 26.5809 | 116.4904 | -2.9974
13.0166 | 118 | 0.89804 | 25.7937 | 118.1061 | 12.6354 | 13.0168 | 116.5 | 0.9937 | 26.5809 | 116.4904 | -2.9974
13.0176 | 118 | 0.89804 | 25.7937 | 118.1061 | 12.6354 | 13.0178 | 116.5 | 0.9937 | 26.5809 | 116.4904 | -2.9974
13.0186 | 118 | 0.89804 | 25.7937 | 118.1061 | 12.6354 | 13.0188 | 116.5 | 0.9937 | 26.5809 | 116.4904 | -2.9974
13.0196 | 118 | 0.89854 | 25.7848 | 118.1135 | 12.5944 | 13.0198 | 116.5 | 0.9937 | 26.5809 | 116.4904 | -2.9974
13.0206 | 118 | 0.89854 | 25.7848 | 118.1135 | 12.5944 | 13.0208 | 116.5 | 0.9937 | 26.5809 | 116.4904 | -2.9974
13.0216 | 118 | 0.89854 | 25.7848 | 118.1135 | 12.5944 | 13.0218 | 116.5 | 0.9937 | 26.5809 | 116.4904 | -2.9974
13.0226 | 118 | 0.89854 | 25.7848 | 118.1135 | 12.5944 | 13.0228 | 116.5 | 0.99381 | 26.5829 | 116.5083 | -2.9724
13.0236 | 118 | 0.89854 | 25.7848 | 118.1135 | 12.5944 | 13.0238 | 116.5 | 0.99381 | 26.5829 | 116.5083 | -2.9724
13.0246 | 118 | 0.89854 | 25.7848 | 118.1135 | 12.5944 | 13.0248 | 116.5 | 0.99381 | 26.5829 | 116.5083 | -2.9724
13.0256 | 118 | 0.89854 | 25.7848 | 118.1135 | 12.5944 | 13.0258 | 116.5 | 0.99381 | 26.5829 | 116.5083 | -2.9724
13.0266 | 118 | 0.89854 | 25.7848 | 118.1135 | 12.5944 | 13.0268 | 116.5 | 0.99381 | 26.5829 | 116.5083 | -2.9724
13.0276 | 118 | 0.89854 | 25.7848 | 118.1135 | 12.5944 | 13.0278 | 116.5 | 0.99381 | 26.5829 | 116.5083 | -2.9724
13.0286 | 118 | 0.8994 | 25.7865 | 118.124 | 12.5327 | 13.0288 | 116.5 | 0.99381 | 26.5829 | 116.5083 | -2.9724
13.0296 | 118 | 0.8994 | 25.7865 | 118.124 | 12.5327 | 13.0298 | 116.5 | 0.99381 | 26.5829 | 116.5083 | -2.9724
13.0306 | 118 | 0.8994 | 25.7865 | 118.124 | 12.5327 | 13.0308 | 116.5 | 0.99363 | 26.5651 | 116.4939 | -3.0131
13.0316 | 118 | 0.8994 | 25.7865 | 118.124 | 12.5327 | 13.0318 | 116.5 | 0.99363 | 26.5651 | 116.4939 | -3.0131
13.0326 | 118 | 0.8994 | 25.7865 | 118.124 | 12.5327 | 13.0328 | 116.5 | 0.99363 | 26.5651 | 116.4939 | -3.0131
13.0336 | 118 | 0.8994 | 25.7865 | 118.124 | 12.5327 | 13.0338 | 116.5 | 0.99363 | 26.5651 | 116.4939 | -3.0131
13.0346 | 118 | 0.8994 | 25.7865 | 118.124 | 12.5327 | 13.0348 | 116.5 | 0.99363 | 26.5651 | 116.4939 | -3.0131
13.0356 | 118 | 0.8994 | 25.7865 | 118.124 | 12.5327 | 13.0358 | 116.5 | 0.99363 | 26.5651 | 116.4939 | -3.0131
13.0366 | 118 | 0.89932 | 25.783 | 118.1432 | 12.5369 | 13.0368 | 116.5 | 0.99363 | 26.5651 | 116.4939 | -3.0131
13.0376 | 118 | 0.89932 | 25.783 | 118.1432 | 12.5369 | 13.0378 | 116.5 | 0.99363 | 26.5651 | 116.4939 | -3.0131
13.0386 | 118 | 0.89932 | 25.783 | 118.1432 | 12.5369 | 13.0388 | 116.5 | 0.99363 | 26.5651 | 116.4939 | -3.0131
13.0396 | 118 | 0.89932 | 25.783 | 118.1432 | 12.5369 | 13.0398 | 116.5 | 0.99355 | 26.5494 | 116.4801 | -3.0306
13.0406 | 118 | 0.89932 | 25.783 | 118.1432 | 12.5369 | 13.0408 | 116.5 | 0.99355 | 26.5494 | 116.4801 | -3.0306
13.0416 | 118 | 0.89932 | 25.783 | 118.1432 | 12.5369 | 13.0418 | 116.5 | 0.99355 | 26.5494 | 116.4801 | -3.0306
13.0426 | 118 | 0.89932 | 25.783 | 118.1432 | 12.5369 | 13.0428 | 116.5 | 0.99355 | 26.5494 | 116.4801 | -3.0306
13.0436 | 118 | 0.89932 | 25.783 | 118.1432 | 12.5369 | 13.0438 | 116.5 | 0.99355 | 26.5494 | 116.4801 | -3.0306
13.0446 | 118 | 0.89969 | 25.8036 | 118.1387 | 12.5202 | 13.0448 | 116.5 | 0.99355 | 26.5494 | 116.4801 | -3.0306
13.0456 | 118 | 0.89969 | 25.8036 | 118.1387 | 12.5202 | 13.0458 | 116.5 | 0.99355 | 26.5494 | 116.4801 | -3.0306
13.0466 | 118 | 0.89969 | 25.8036 | 118.1387 | 12.5202 | 13.0468 | 116.5 | 0.99355 | 26.5494 | 116.4801 | -3.0306
13.0476 | 118 | 0.89969 | 25.8036 | 118.1387 | 12.5202 | 13.0478 | 116.5 | 0.99375 | 26.5643 | 116.4924 | -2.985
13.0486 | 118 | 0.89969 | 25.8036 | 118.1387 | 12.5202 | 13.0488 | 116.5 | 0.99375 | 26.5643 | 116.4924 | -2.985
13.0496 | 118 | 0.89969 | 25.8036 | 118.1387 | 12.5202 | 13.0498 | 116.5 | 0.99375 | 26.5643 | 116.4924 | -2.985
13.0506 | 118 | 0.89969 | 25.8036 | 118.1387 | 12.5202 | 13.0508 | 116.5 | 0.99375 | 26.5643 | 116.4924 | -2.985
13.0516 | 118 | 0.89969 | 25.8036 | 118.1387 | 12.5202 | 13.0518 | 116.5 | 0.99375 | 26.5643 | 116.4924 | -2.985
13.0526 | 118 | 0.89969 | 25.8036 | 118.1387 | 12.5202 | 13.0528 | 116.5 | 0.99375 | 26.5643 | 116.4924 | -2.985
13.0536 | 118 | 0.90021 | 25.8418 | 118.1244 | 12.5002 | 13.0538 | 116.5 | 0.99375 | 26.5643 | 116.4924 | -2.985
13.0546 | 118 | 0.90021 | 25.8418 | 118.1244 | 12.5002 | 13.0548 | 116.5 | 0.99375 | 26.5643 | 116.4924 | -2.985
13.0556 | 118 | 0.90021 | 25.8418 | 118.1244 | 12.5002 | 13.0558 | 116.5 | 0.99368 | 26.5924 | 116.4898 | -3.0033
13.0566 | 118 | 0.90021 | 25.8418 | 118.1244 | 12.5002 | 13.0568 | 116.5 | 0.99368 | 26.5924 | 116.4898 | -3.0033
13.0576 | 118 | 0.90021 | 25.8418 | 118.1244 | 12.5002 | 13.0578 | 116.5 | 0.99368 | 26.5924 | 116.4898 | -3.0033
13.0586 | 118 | 0.90021 | 25.8418 | 118.1244 | 12.5002 | 13.0588 | 116.5 | 0.99368 | 26.5924 | 116.4898 | -3.0033
13.0596 | 118 | 0.90021 | 25.8418 | 118.1244 | 12.5002 | 13.0598 | 116.5 | 0.99368 | 26.5924 | 116.4898 | -3.0033
13.0606 | 118 | 0.90021 | 25.8418 | 118.1244 | 12.5002 | 13.0608 | 116.5 | 0.99368 | 26.5924 | 116.4898 | -3.0033
13.0616 | 118 | 0.90088 | 25.8535 | 118.1201 | 12.4566 | 13.0618 | 116.5 | 0.99368 | 26.5924 | 116.4898 | -3.0033
13.0626 | 118 | 0.90088 | 25.8535 | 118.1201 | 12.4566 | 13.0628 | 116.5 | 0.99368 | 26.5924 | 116.4898 | -3.0033
13.0636 | 118 | 0.90088 | 25.8535 | 118.1201 | 12.4566 | 13.0638 | 116.5 | 0.99368 | 26.5924 | 116.4898 | -3.0033
13.0646 | 118 | 0.90088 | 25.8535 | 118.1201 | 12.4566 | 13.0648 | 116.5 | 0.99384 | 26.6114 | 116.5001 | -2.9684
13.0656 | 118 | 0.90088 | 25.8535 | 118.1201 | 12.4566 | 13.0658 | 116.5 | 0.99384 | 26.6114 | 116.5001 | -2.9684
13.0666 | 118 | 0.90088 | 25.8535 | 118.1201 | 12.4566 | 13.0668 | 116.5 | 0.99384 | 26.6114 | 116.5001 | -2.9684
13.0676 | 118 | 0.90088 | 25.8535 | 118.1201 | 12.4566 | 13.0678 | 116.5 | 0.99384 | 26.6114 | 116.5001 | -2.9684
13.0686 | 118 | 0.90088 | 25.8535 | 118.1201 | 12.4566 | 13.0688 | 116.5 | 0.99384 | 26.6114 | 116.5001 | -2.9684
13.0696 | 118 | 0.90126 | 25.8413 | 118.1154 | 12.4231 | 13.0698 | 116.5 | 0.99384 | 26.6114 | 116.5001 | -2.9684
13.0706 | 118 | 0.90126 | 25.8413 | 118.1154 | 12.4231 | 13.0708 | 116.5 | 0.99384 | 26.6114 | 116.5001 | -2.9684
13.0716 | 118 | 0.90126 | 25.8413 | 118.1154 | 12.4231 | 13.0718 | 116.5 | 0.99384 | 26.6114 | 116.5001 | -2.9684
13.0726 | 118 | 0.90126 | 25.8413 | 118.1154 | 12.4231 | 13.0728 | 116.5 | 0.99379 | 26.5967 | 116.5121 | -2.9778
13.0736 | 118 | 0.90126 | 25.8413 | 118.1154 | 12.4231 | 13.0738 | 116.5 | 0.99379 | 26.5967 | 116.5121 | -2.9778
13.0746 | 118 | 0.90126 | 25.8413 | 118.1154 | 12.4231 | 13.0748 | 116.5 | 0.99379 | 26.5967 | 116.5121 | -2.9778
13.0756 | 118 | 0.90126 | 25.8413 | 118.1154 | 12.4231 | 13.0758 | 116.5 | 0.99379 | 26.5967 | 116.5121 | -2.9778
13.0766 | 118 | 0.90126 | 25.8413 | 118.1154 | 12.4231 | 13.0768 | 116.5 | 0.99379 | 26.5967 | 116.5121 | -2.9778
13.0776 | 118 | 0.90126 | 25.8413 | 118.1154 | 12.4231 | 13.0778 | 116.5 | 0.99379 | 26.5967 | 116.5121 | -2.9778
13.0786 | 118 | 0.90172 | 25.8546 | 118.123 | 12.3956 | 13.0788 | 116.5 | 0.99379 | 26.5967 | 116.5121 | -2.9778
13.0796 | 118 | 0.90172 | 25.8546 | 118.123 | 12.3956 | 13.0798 | 116.5 | 0.99379 | 26.5967 | 116.5121 | -2.9778
13.0806 | 118 | 0.90172 | 25.8546 | 118.123 | 12.3956 | 13.0808 | 116.5 | 0.99358 | 26.5747 | 116.51 | -3.0253
13.0816 | 118 | 0.90172 | 25.8546 | 118.123 | 12.3956 | 13.0818 | 116.5 | 0.99358 | 26.5747 | 116.51 | -3.0253
13.0826 | 118 | 0.90172 | 25.8546 | 118.123 | 12.3956 | 13.0828 | 116.5 | 0.99358 | 26.5747 | 116.51 | -3.0253
13.0836 | 118 | 0.90172 | 25.8546 | 118.123 | 12.3956 | 13.0838 | 116.5 | 0.99358 | 26.5747 | 116.51 | -3.0253
13.0846 | 118 | 0.90172 | 25.8546 | 118.123 | 12.3956 | 13.0848 | 116.5 | 0.99358 | 26.5747 | 116.51 | -3.0253
13.0856 | 118 | 0.90172 | 25.8546 | 118.123 | 12.3956 | 13.0858 | 116.5 | 0.99358 | 26.5747 | 116.51 | -3.0253
13.0866 | 118 | 0.90145 | 25.8736 | 118.1341 | 12.4246 | 13.0868 | 116.5 | 0.99358 | 26.5747 | 116.51 | -3.0253
13.0876 | 118 | 0.90145 | 25.8736 | 118.1341 | 12.4246 | 13.0878 | 116.5 | 0.99358 | 26.5747 | 116.51 | -3.0253
13.0886 | 118 | 0.90145 | 25.8736 | 118.1341 | 12.4246 | 13.0888 | 116.5 | 0.99358 | 26.5747 | 116.51 | -3.0253
13.0896 | 118 | 0.90145 | 25.8736 | 118.1341 | 12.4246 | 13.0898 | 116.5 | 0.99341 | 26.567 | 116.4769 | -3.0662
13.0906 | 118 | 0.90145 | 25.8736 | 118.1341 | 12.4246 | 13.0908 | 116.5 | 0.99341 | 26.567 | 116.4769 | -3.0662
13.0916 | 118 | 0.90145 | 25.8736 | 118.1341 | 12.4246 | 13.0918 | 116.5 | 0.99341 | 26.567 | 116.4769 | -3.0662
13.0926 | 118 | 0.90145 | 25.8736 | 118.1341 | 12.4246 | 13.0928 | 116.5 | 0.99341 | 26.567 | 116.4769 | -3.0662
13.0936 | 118 | 0.90145 | 25.8736 | 118.1341 | 12.4246 | 13.0938 | 116.5 | 0.99341 | 26.567 | 116.4769 | -3.0662
13.0946 | 118 | 0.90082 | 25.8837 | 118.1298 | 12.4757 | 13.0948 | 116.5 | 0.99341 | 26.567 | 116.4769 | -3.0662
13.0956 | 118 | 0.90082 | 25.8837 | 118.1298 | 12.4757 | 13.0958 | 116.5 | 0.99341 | 26.567 | 116.4769 | -3.0662
13.0966 | 118 | 0.90082 | 25.8837 | 118.1298 | 12.4757 | 13.0968 | 116.5 | 0.99341 | 26.567 | 116.4769 | -3.0662
13.0976 | 118 | 0.90082 | 25.8837 | 118.1298 | 12.4757 | 13.0978 | 116.5 | 0.99365 | 26.5869 | 116.4929 | -3.011
13.0986 | 118 | 0.90082 | 25.8837 | 118.1298 | 12.4757 | 13.0988 | 116.5 | 0.99365 | 26.5869 | 116.4929 | -3.011
13.0996 | 118 | 0.90082 | 25.8837 | 118.1298 | 12.4757 | 13.0998 | 116.5 | 0.99365 | 26.5869 | 116.4929 | -3.011
13.1006 | 118 | 0.90082 | 25.8837 | 118.1298 | 12.4757 | 13.1008 | 116.5 | 0.99365 | 26.5869 | 116.4929 | -3.011
13.1016 | 118 | 0.90082 | 25.8837 | 118.1298 | 12.4757 | 13.1018 | 116.5 | 0.99365 | 26.5869 | 116.4929 | -3.011
13.1026 | 118 | 0.90082 | 25.8837 | 118.1298 | 12.4757 | 13.1028 | 116.5 | 0.99365 | 26.5869 | 116.4929 | -3.011
13.1036 | 118 | 0.90114 | 25.8793 | 118.1236 | 12.45 | 13.1038 | 116.5 | 0.99365 | 26.5869 | 116.4929 | -3.011
13.1046 | 118 | 0.90114 | 25.8793 | 118.1236 | 12.45 | 13.1048 | 116.5 | 0.99365 | 26.5869 | 116.4929 | -3.011
13.1056 | 118 | 0.90114 | 25.8793 | 118.1236 | 12.45 | 13.1058 | 116.5 | 0.99366 | 26.6371 | 116.4927 | -3.0127
13.1066 | 118 | 0.90114 | 25.8793 | 118.1236 | 12.45 | 13.1068 | 116.5 | 0.99366 | 26.6371 | 116.4927 | -3.0127
13.1076 | 118 | 0.90114 | 25.8793 | 118.1236 | 12.45 | 13.1078 | 116.5 | 0.99366 | 26.6371 | 116.4927 | -3.0127
13.1086 | 118 | 0.90114 | 25.8793 | 118.1236 | 12.45 | 13.1088 | 116.5 | 0.99366 | 26.6371 | 116.4927 | -3.0127
13.1096 | 118 | 0.90114 | 25.8793 | 118.1236 | 12.45 | 13.1098 | 116.5 | 0.99366 | 26.6371 | 116.4927 | -3.0127
13.1106 | 118 | 0.90114 | 25.8793 | 118.1236 | 12.45 | 13.1108 | 116.5 | 0.99366 | 26.6371 | 116.4927 | -3.0127
13.1116 | 118 | 0.90126 | 25.8764 | 118.129 | 12.4402 | 13.1118 | 116.5 | 0.99366 | 26.6371 | 116.4927 | -3.0127
13.1126 | 118 | 0.90126 | 25.8764 | 118.129 | 12.4402 | 13.1128 | 116.5 | 0.99366 | 26.6371 | 116.4927 | -3.0127
13.1136 | 118 | 0.90126 | 25.8764 | 118.129 | 12.4402 | 13.1138 | 116.5 | 0.99366 | 26.6371 | 116.4927 | -3.0127
13.1146 | 118 | 0.90126 | 25.8764 | 118.129 | 12.4402 | 13.1148 | 116.5 | 0.99354 | 26.6226 | 116.4816 | -3.042
13.1156 | 118 | 0.90126 | 25.8764 | 118.129 | 12.4402 | 13.1158 | 116.5 | 0.99354 | 26.6226 | 116.4816 | -3.042
13.1166 | 118 | 0.90126 | 25.8764 | 118.129 | 12.4402 | 13.1168 | 116.5 | 0.99354 | 26.6226 | 116.4816 | -3.042
13.1176 | 118 | 0.90126 | 25.8764 | 118.129 | 12.4402 | 13.1178 | 116.5 | 0.99354 | 26.6226 | 116.4816 | -3.042
13.1186 | 118 | 0.90126 | 25.8764 | 118.129 | 12.4402 | 13.1188 | 116.5 | 0.99354 | 26.6226 | 116.4816 | -3.042
13.1196 | 118 | 0.90132 | 25.8625 | 118.128 | 12.4291 | 13.1198 | 116.5 | 0.99354 | 26.6226 | 116.4816 | -3.042
13.1206 | 118 | 0.90132 | 25.8625 | 118.128 | 12.4291 | 13.1208 | 116.5 | 0.99354 | 26.6226 | 116.4816 | -3.042
13.1216 | 118 | 0.90132 | 25.8625 | 118.128 | 12.4291 | 13.1218 | 116.5 | 0.99354 | 26.6226 | 116.4816 | -3.042
13.1226 | 118 | 0.90132 | 25.8625 | 118.128 | 12.4291 | 13.1228 | 116.5 | 0.99363 | 26.6049 | 116.5036 | -3.017
13.1236 | 118 | 0.90132 | 25.8625 | 118.128 | 12.4291 | 13.1238 | 116.5 | 0.99363 | 26.6049 | 116.5036 | -3.017
13.1246 | 118 | 0.90132 | 25.8625 | 118.128 | 12.4291 | 13.1248 | 116.5 | 0.99363 | 26.6049 | 116.5036 | -3.017
13.1256 | 118 | 0.90132 | 25.8625 | 118.128 | 12.4291 | 13.1258 | 116.5 | 0.99363 | 26.6049 | 116.5036 | -3.017
13.1266 | 118 | 0.90132 | 25.8625 | 118.128 | 12.4291 | 13.1268 | 116.5 | 0.99363 | 26.6049 | 116.5036 | -3.017
13.1276 | 118 | 0.90132 | 25.8625 | 118.128 | 12.4291 | 13.1278 | 116.5 | 0.99363 | 26.6049 | 116.5036 | -3.017
13.1286 | 118 | 0.90181 | 25.8536 | 118.1174 | 12.3884 | 13.1288 | 116.5 | 0.99363 | 26.6049 | 116.5036 | -3.017
13.1296 | 118 | 0.90181 | 25.8536 | 118.1174 | 12.3884 | 13.1298 | 116.5 | 0.99363 | 26.6049 | 116.5036 | -3.017
13.1306 | 118 | 0.90181 | 25.8536 | 118.1174 | 12.3884 | 13.1308 | 116.5 | 0.99364 | 26.6184 | 116.5173 | -3.0172
13.1316 | 118 | 0.90181 | 25.8536 | 118.1174 | 12.3884 | 13.1318 | 116.5 | 0.99364 | 26.6184 | 116.5173 | -3.0172
13.1326 | 118 | 0.90181 | 25.8536 | 118.1174 | 12.3884 | 13.1328 | 116.5 | 0.99364 | 26.6184 | 116.5173 | -3.0172
13.1336 | 118 | 0.90181 | 25.8536 | 118.1174 | 12.3884 | 13.1338 | 116.5 | 0.99364 | 26.6184 | 116.5173 | -3.0172
13.1346 | 118 | 0.90181 | 25.8536 | 118.1174 | 12.3884 | 13.1348 | 116.5 | 0.99364 | 26.6184 | 116.5173 | -3.0172
13.1356 | 118 | 0.90181 | 25.8536 | 118.1174 | 12.3884 | 13.1358 | 116.5 | 0.99364 | 26.6184 | 116.5173 | -3.0172
13.1366 | 118 | 0.90229 | 25.8651 | 118.1207 | 12.359 | 13.1368 | 116.5 | 0.99364 | 26.6184 | 116.5173 | -3.0172
13.1376 | 118 | 0.90229 | 25.8651 | 118.1207 | 12.359 | 13.1378 | 116.5 | 0.99364 | 26.6184 | 116.5173 | -3.0172
13.1386 | 118 | 0.90229 | 25.8651 | 118.1207 | 12.359 | 13.1388 | 116.5 | 0.99364 | 26.6184 | 116.5173 | -3.0172
13.1396 | 118 | 0.90229 | 25.8651 | 118.1207 | 12.359 | 13.1398 | 116.5 | 0.99349 | 26.6157 | 116.498 | -3.0528
13.1406 | 118 | 0.90229 | 25.8651 | 118.1207 | 12.359 | 13.1408 | 116.5 | 0.99349 | 26.6157 | 116.498 | -3.0528
13.1416 | 118 | 0.90229 | 25.8651 | 118.1207 | 12.359 | 13.1418 | 116.5 | 0.99349 | 26.6157 | 116.498 | -3.0528
13.1426 | 118 | 0.90229 | 25.8651 | 118.1207 | 12.359 | 13.1428 | 116.5 | 0.99349 | 26.6157 | 116.498 | -3.0528
13.1436 | 118 | 0.90229 | 25.8651 | 118.1207 | 12.359 | 13.1438 | 116.5 | 0.99349 | 26.6157 | 116.498 | -3.0528
13.1446 | 118 | 0.90212 | 25.8746 | 118.1193 | 12.3756 | 13.1448 | 116.5 | 0.99349 | 26.6157 | 116.498 | -3.0528
13.1456 | 118 | 0.90212 | 25.8746 | 118.1193 | 12.3756 | 13.1458 | 116.5 | 0.99349 | 26.6157 | 116.498 | -3.0528
13.1466 | 118 | 0.90212 | 25.8746 | 118.1193 | 12.3756 | 13.1468 | 116.5 | 0.99349 | 26.6157 | 116.498 | -3.0528
13.1476 | 118 | 0.90212 | 25.8746 | 118.1193 | 12.3756 | 13.1478 | 116.5 | 0.99357 | 26.6042 | 116.4957 | -3.0304
13.1486 | 118 | 0.90212 | 25.8746 | 118.1193 | 12.3756 | 13.1488 | 116.5 | 0.99357 | 26.6042 | 116.4957 | -3.0304
13.1496 | 118 | 0.90212 | 25.8746 | 118.1193 | 12.3756 | 13.1498 | 116.5 | 0.99357 | 26.6042 | 116.4957 | -3.0304
13.1506 | 118 | 0.90212 | 25.8746 | 118.1193 | 12.3756 | 13.1508 | 116.5 | 0.99357 | 26.6042 | 116.4957 | -3.0304
13.1516 | 118 | 0.90212 | 25.8746 | 118.1193 | 12.3756 | 13.1518 | 116.5 | 0.99357 | 26.6042 | 116.4957 | -3.0304
13.1526 | 118 | 0.90212 | 25.8746 | 118.1193 | 12.3756 | 13.1528 | 116.5 | 0.99357 | 26.6042 | 116.4957 | -3.0304
13.1536 | 118 | 0.90232 | 25.8768 | 118.1153 | 12.3621 | 13.1538 | 116.5 | 0.99357 | 26.6042 | 116.4957 | -3.0304
13.1546 | 118 | 0.90232 | 25.8768 | 118.1153 | 12.3621 | 13.1548 | 116.5 | 0.99357 | 26.6042 | 116.4957 | -3.0304
13.1556 | 118 | 0.90232 | 25.8768 | 118.1153 | 12.3621 | 13.1558 | 116.5 | 0.99366 | 26.616 | 116.5007 | -3.0105
13.1566 | 118 | 0.90232 | 25.8768 | 118.1153 | 12.3621 | 13.1568 | 116.5 | 0.99366 | 26.616 | 116.5007 | -3.0105
13.1576 | 118 | 0.90232 | 25.8768 | 118.1153 | 12.3621 | 13.1578 | 116.5 | 0.99366 | 26.616 | 116.5007 | -3.0105
13.1586 | 118 | 0.90232 | 25.8768 | 118.1153 | 12.3621 | 13.1588 | 116.5 | 0.99366 | 26.616 | 116.5007 | -3.0105
13.1596 | 118 | 0.90232 | 25.8768 | 118.1153 | 12.3621 | 13.1598 | 116.5 | 0.99366 | 26.616 | 116.5007 | -3.0105
13.1606 | 118 | 0.90232 | 25.8768 | 118.1153 | 12.3621 | 13.1608 | 116.5 | 0.99366 | 26.616 | 116.5007 | -3.0105
13.1616 | 118 | 0.90305 | 25.8761 | 118.1153 | 12.3082 | 13.1618 | 116.5 | 0.99366 | 26.616 | 116.5007 | -3.0105
13.1626 | 118 | 0.90305 | 25.8761 | 118.1153 | 12.3082 | 13.1628 | 116.5 | 0.99366 | 26.616 | 116.5007 | -3.0105
13.1636 | 118 | 0.90305 | 25.8761 | 118.1153 | 12.3082 | 13.1638 | 116.5 | 0.99366 | 26.616 | 116.5007 | -3.0105
13.1646 | 118 | 0.90305 | 25.8761 | 118.1153 | 12.3082 | 13.1648 | 116.5 | 0.99353 | 26.5971 | 116.4897 | -3.041
13.1656 | 118 | 0.90305 | 25.8761 | 118.1153 | 12.3082 | 13.1658 | 116.5 | 0.99353 | 26.5971 | 116.4897 | -3.041
13.1666 | 118 | 0.90305 | 25.8761 | 118.1153 | 12.3082 | 13.1668 | 116.5 | 0.99353 | 26.5971 | 116.4897 | -3.041
13.1676 | 118 | 0.90305 | 25.8761 | 118.1153 | 12.3082 | 13.1678 | 116.5 | 0.99353 | 26.5971 | 116.4897 | -3.041
13.1686 | 118 | 0.90305 | 25.8761 | 118.1153 | 12.3082 | 13.1688 | 116.5 | 0.99353 | 26.5971 | 116.4897 | -3.041
13.1696 | 118 | 0.90345 | 25.8827 | 118.112 | 12.2814 | 13.1698 | 116.5 | 0.99353 | 26.5971 | 116.4897 | -3.041
13.1706 | 118 | 0.90345 | 25.8827 | 118.112 | 12.2814 | 13.1708 | 116.5 | 0.99353 | 26.5971 | 116.4897 | -3.041
13.1716 | 118 | 0.90345 | 25.8827 | 118.112 | 12.2814 | 13.1718 | 116.5 | 0.99353 | 26.5971 | 116.4897 | -3.041
13.1726 | 118 | 0.90345 | 25.8827 | 118.112 | 12.2814 | 13.1728 | 116.5 | 0.9936 | 26.591 | 116.515 | -3.0222
13.1736 | 118 | 0.90345 | 25.8827 | 118.112 | 12.2814 | 13.1738 | 116.5 | 0.9936 | 26.591 | 116.515 | -3.0222
13.1746 | 118 | 0.90345 | 25.8827 | 118.112 | 12.2814 | 13.1748 | 116.5 | 0.9936 | 26.591 | 116.515 | -3.0222
13.1756 | 118 | 0.90345 | 25.8827 | 118.112 | 12.2814 | 13.1758 | 116.5 | 0.9936 | 26.591 | 116.515 | -3.0222
13.1766 | 118 | 0.90345 | 25.8827 | 118.112 | 12.2814 | 13.1768 | 116.5 | 0.9936 | 26.591 | 116.515 | -3.0222
13.1776 | 118 | 0.90345 | 25.8827 | 118.112 | 12.2814 | 13.1778 | 116.5 | 0.9936 | 26.591 | 116.515 | -3.0222
13.1786 | 118 | 0.90408 | 25.8985 | 118.1088 | 12.2423 | 13.1788 | 116.5 | 0.9936 | 26.591 | 116.515 | -3.0222
13.1796 | 118 | 0.90408 | 25.8985 | 118.1088 | 12.2423 | 13.1798 | 116.5 | 0.9936 | 26.591 | 116.515 | -3.0222
13.1806 | 118 | 0.90408 | 25.8985 | 118.1088 | 12.2423 | 13.1808 | 116.5 | 0.99353 | 26.5866 | 116.5127 | -3.0397
13.1816 | 118 | 0.90408 | 25.8985 | 118.1088 | 12.2423 | 13.1818 | 116.5 | 0.99353 | 26.5866 | 116.5127 | -3.0397
13.1826 | 118 | 0.90408 | 25.8985 | 118.1088 | 12.2423 | 13.1828 | 116.5 | 0.99353 | 26.5866 | 116.5127 | -3.0397
13.1836 | 118 | 0.90408 | 25.8985 | 118.1088 | 12.2423 | 13.1838 | 116.5 | 0.99353 | 26.5866 | 116.5127 | -3.0397
13.1846 | 118 | 0.90408 | 25.8985 | 118.1088 | 12.2423 | 13.1848 | 116.5 | 0.99353 | 26.5866 | 116.5127 | -3.0397
13.1856 | 118 | 0.90408 | 25.8985 | 118.1088 | 12.2423 | 13.1858 | 116.5 | 0.99353 | 26.5866 | 116.5127 | -3.0397
13.1866 | 118 | 0.90367 | 25.8983 | 118.1015 | 12.2728 | 13.1868 | 116.5 | 0.99353 | 26.5866 | 116.5127 | -3.0397
13.1876 | 118 | 0.90367 | 25.8983 | 118.1015 | 12.2728 | 13.1878 | 116.5 | 0.99353 | 26.5866 | 116.5127 | -3.0397
13.1886 | 118 | 0.90367 | 25.8983 | 118.1015 | 12.2728 | 13.1888 | 116.5 | 0.99353 | 26.5866 | 116.5127 | -3.0397
13.1896 | 118 | 0.90367 | 25.8983 | 118.1015 | 12.2728 | 13.1898 | 116.5 | 0.99359 | 26.5781 | 116.5044 | -3.0233
13.1906 | 118 | 0.90367 | 25.8983 | 118.1015 | 12.2728 | 13.1908 | 116.5 | 0.99359 | 26.5781 | 116.5044 | -3.0233
13.1916 | 118 | 0.90367 | 25.8983 | 118.1015 | 12.2728 | 13.1918 | 116.5 | 0.99359 | 26.5781 | 116.5044 | -3.0233
13.1926 | 118 | 0.90367 | 25.8983 | 118.1015 | 12.2728 | 13.1928 | 116.5 | 0.99359 | 26.5781 | 116.5044 | -3.0233
13.1936 | 118 | 0.90367 | 25.8983 | 118.1015 | 12.2728 | 13.1938 | 116.5 | 0.99359 | 26.5781 | 116.5044 | -3.0233
13.1946 | 118 | 0.90356 | 25.9081 | 118.1012 | 12.2851 | 13.1948 | 116.5 | 0.99359 | 26.5781 | 116.5044 | -3.0233
13.1956 | 118 | 0.90356 | 25.9081 | 118.1012 | 12.2851 | 13.1958 | 116.5 | 0.99359 | 26.5781 | 116.5044 | -3.0233
13.1966 | 118 | 0.90356 | 25.9081 | 118.1012 | 12.2851 | 13.1968 | 116.5 | 0.99359 | 26.5781 | 116.5044 | -3.0233
13.1976 | 118 | 0.90356 | 25.9081 | 118.1012 | 12.2851 | 13.1978 | 116.5 | 0.99365 | 26.5728 | 116.513 | -3.01
13.1986 | 118 | 0.90356 | 25.9081 | 118.1012 | 12.2851 | 13.1988 | 116.5 | 0.99365 | 26.5728 | 116.513 | -3.01
13.1996 | 118 | 0.90356 | 25.9081 | 118.1012 | 12.2851 | 13.1998 | 116.5 | 0.99365 | 26.5728 | 116.513 | -3.01
13.2006 | 118 | 0.90356 | 25.9081 | 118.1012 | 12.2851 | 13.2008 | 116.5 | 0.99365 | 26.5728 | 116.513 | -3.01
13.2016 | 118 | 0.90356 | 25.9081 | 118.1012 | 12.2851 | 13.2018 | 116.5 | 0.99365 | 26.5728 | 116.513 | -3.01
13.2026 | 118 | 0.90356 | 25.9081 | 118.1012 | 12.2851 | 13.2028 | 116.5 | 0.99365 | 26.5728 | 116.513 | -3.01
13.2036 | 118 | 0.9036 | 25.9009 | 118.1097 | 12.279 | 13.2038 | 116.5 | 0.99365 | 26.5728 | 116.513 | -3.01
13.2046 | 118 | 0.9036 | 25.9009 | 118.1097 | 12.279 | 13.2048 | 116.5 | 0.99365 | 26.5728 | 116.513 | -3.01
13.2056 | 118 | 0.9036 | 25.9009 | 118.1097 | 12.279 | 13.2058 | 116.5 | 0.99351 | 26.5424 | 116.4999 | -3.0378
13.2066 | 118 | 0.9036 | 25.9009 | 118.1097 | 12.279 | 13.2068 | 116.5 | 0.99351 | 26.5424 | 116.4999 | -3.0378
13.2076 | 118 | 0.9036 | 25.9009 | 118.1097 | 12.279 | 13.2078 | 116.5 | 0.99351 | 26.5424 | 116.4999 | -3.0378
13.2086 | 118 | 0.9036 | 25.9009 | 118.1097 | 12.279 | 13.2088 | 116.5 | 0.99351 | 26.5424 | 116.4999 | -3.0378
13.2096 | 118 | 0.9036 | 25.9009 | 118.1097 | 12.279 | 13.2098 | 116.5 | 0.99351 | 26.5424 | 116.4999 | -3.0378
13.2106 | 118 | 0.9036 | 25.9009 | 118.1097 | 12.279 | 13.2108 | 116.5 | 0.99351 | 26.5424 | 116.4999 | -3.0378
13.2116 | 118 | 0.90291 | 25.8645 | 118.102 | 12.3126 | 13.2118 | 116.5 | 0.99351 | 26.5424 | 116.4999 | -3.0378
13.2126 | 118 | 0.90291 | 25.8645 | 118.102 | 12.3126 | 13.2128 | 116.5 | 0.99351 | 26.5424 | 116.4999 | -3.0378
13.2136 | 118 | 0.90291 | 25.8645 | 118.102 | 12.3126 | 13.2138 | 116.5 | 0.99351 | 26.5424 | 116.4999 | -3.0378
13.2146 | 118 | 0.90291 | 25.8645 | 118.102 | 12.3126 | 13.2148 | 116.5 | 0.99352 | 26.5291 | 116.4898 | -3.0346
13.2156 | 118 | 0.90291 | 25.8645 | 118.102 | 12.3126 | 13.2158 | 116.5 | 0.99352 | 26.5291 | 116.4898 | -3.0346
13.2166 | 118 | 0.90291 | 25.8645 | 118.102 | 12.3126 | 13.2168 | 116.5 | 0.99352 | 26.5291 | 116.4898 | -3.0346
13.2176 | 118 | 0.90291 | 25.8645 | 118.102 | 12.3126 | 13.2178 | 116.5 | 0.99352 | 26.5291 | 116.4898 | -3.0346
13.2186 | 118 | 0.90291 | 25.8645 | 118.102 | 12.3126 | 13.2188 | 116.5 | 0.99352 | 26.5291 | 116.4898 | -3.0346
13.2196 | 118 | 0.90308 | 25.8423 | 118.0923 | 12.2899 | 13.2198 | 116.5 | 0.99352 | 26.5291 | 116.4898 | -3.0346
13.2206 | 118 | 0.90308 | 25.8423 | 118.0923 | 12.2899 | 13.2208 | 116.5 | 0.99352 | 26.5291 | 116.4898 | -3.0346
13.2216 | 118 | 0.90308 | 25.8423 | 118.0923 | 12.2899 | 13.2218 | 116.5 | 0.99352 | 26.5291 | 116.4898 | -3.0346
13.2226 | 118 | 0.90308 | 25.8423 | 118.0923 | 12.2899 | 13.2228 | 116.5 | 0.99381 | 26.5508 | 116.5081 | -2.9689
13.2236 | 118 | 0.90308 | 25.8423 | 118.0923 | 12.2899 | 13.2238 | 116.5 | 0.99381 | 26.5508 | 116.5081 | -2.9689
13.2246 | 118 | 0.90308 | 25.8423 | 118.0923 | 12.2899 | 13.2248 | 116.5 | 0.99381 | 26.5508 | 116.5081 | -2.9689
13.2256 | 118 | 0.90308 | 25.8423 | 118.0923 | 12.2899 | 13.2258 | 116.5 | 0.99381 | 26.5508 | 116.5081 | -2.9689
13.2266 | 118 | 0.90308 | 25.8423 | 118.0923 | 12.2899 | 13.2268 | 116.5 | 0.99381 | 26.5508 | 116.5081 | -2.9689
13.2276 | 118 | 0.90308 | 25.8423 | 118.0923 | 12.2899 | 13.2278 | 116.5 | 0.99381 | 26.5508 | 116.5081 | -2.9689
13.2286 | 118 | 0.90311 | 25.8559 | 118.0935 | 12.2939 | 13.2288 | 116.5 | 0.99381 | 26.5508 | 116.5081 | -2.9689
13.2296 | 118 | 0.90311 | 25.8559 | 118.0935 | 12.2939 | 13.2298 | 116.5 | 0.99381 | 26.5508 | 116.5081 | -2.9689
13.2306 | 118 | 0.90311 | 25.8559 | 118.0935 | 12.2939 | 13.2308 | 116.5 | 0.99349 | 26.5656 | 116.501 | -3.0466
13.2316 | 118 | 0.90311 | 25.8559 | 118.0935 | 12.2939 | 13.2318 | 116.5 | 0.99349 | 26.5656 | 116.501 | -3.0466
13.2326 | 118 | 0.90311 | 25.8559 | 118.0935 | 12.2939 | 13.2328 | 116.5 | 0.99349 | 26.5656 | 116.501 | -3.0466
13.2336 | 118 | 0.90311 | 25.8559 | 118.0935 | 12.2939 | 13.2338 | 116.5 | 0.99349 | 26.5656 | 116.501 | -3.0466
13.2346 | 118 | 0.90311 | 25.8559 | 118.0935 | 12.2939 | 13.2348 | 116.5 | 0.99349 | 26.5656 | 116.501 | -3.0466
13.2356 | 118 | 0.90311 | 25.8559 | 118.0935 | 12.2939 | 13.2358 | 116.5 | 0.99349 | 26.5656 | 116.501 | -3.0466
13.2366 | 118 | 0.90326 | 25.8603 | 118.0976 | 12.2849 | 13.2368 | 116.5 | 0.99349 | 26.5656 | 116.501 | -3.0466
13.2376 | 118 | 0.90326 | 25.8603 | 118.0976 | 12.2849 | 13.2378 | 116.5 | 0.99349 | 26.5656 | 116.501 | -3.0466
13.2386 | 118 | 0.90326 | 25.8603 | 118.0976 | 12.2849 | 13.2388 | 116.5 | 0.99349 | 26.5656 | 116.501 | -3.0466
13.2396 | 118 | 0.90326 | 25.8603 | 118.0976 | 12.2849 | 13.2398 | 116.5 | 0.99366 | 26.5558 | 116.5007 | -3.005
13.2406 | 118 | 0.90326 | 25.8603 | 118.0976 | 12.2849 | 13.2408 | 116.5 | 0.99366 | 26.5558 | 116.5007 | -3.005
13.2416 | 118 | 0.90326 | 25.8603 | 118.0976 | 12.2849 | 13.2418 | 116.5 | 0.99366 | 26.5558 | 116.5007 | -3.005
13.2426 | 118 | 0.90326 | 25.8603 | 118.0976 | 12.2849 | 13.2428 | 116.5 | 0.99366 | 26.5558 | 116.5007 | -3.005
13.2436 | 118 | 0.90326 | 25.8603 | 118.0976 | 12.2849 | 13.2438 | 116.5 | 0.99366 | 26.5558 | 116.5007 | -3.005
13.2446 | 118 | 0.90316 | 25.8391 | 118.1019 | 12.2819 | 13.2448 | 116.5 | 0.99366 | 26.5558 | 116.5007 | -3.005
13.2456 | 118 | 0.90316 | 25.8391 | 118.1019 | 12.2819 | 13.2458 | 116.5 | 0.99366 | 26.5558 | 116.5007 | -3.005
13.2466 | 118 | 0.90316 | 25.8391 | 118.1019 | 12.2819 | 13.2468 | 116.5 | 0.99366 | 26.5558 | 116.5007 | -3.005
13.2476 | 118 | 0.90316 | 25.8391 | 118.1019 | 12.2819 | 13.2478 | 116.5 | 0.9936 | 26.5303 | 116.506 | -3.0157
13.2486 | 118 | 0.90316 | 25.8391 | 118.1019 | 12.2819 | 13.2488 | 116.5 | 0.9936 | 26.5303 | 116.506 | -3.0157
13.2496 | 118 | 0.90316 | 25.8391 | 118.1019 | 12.2819 | 13.2498 | 116.5 | 0.9936 | 26.5303 | 116.506 | -3.0157
13.2506 | 118 | 0.90316 | 25.8391 | 118.1019 | 12.2819 | 13.2508 | 116.5 | 0.9936 | 26.5303 | 116.506 | -3.0157
13.2516 | 118 | 0.90316 | 25.8391 | 118.1019 | 12.2819 | 13.2518 | 116.5 | 0.9936 | 26.5303 | 116.506 | -3.0157
13.2526 | 118 | 0.90316 | 25.8391 | 118.1019 | 12.2819 | 13.2528 | 116.5 | 0.9936 | 26.5303 | 116.506 | -3.0157
13.2536 | 118 | 0.90363 | 25.8359 | 118.0908 | 12.2464 | 13.2538 | 116.5 | 0.9936 | 26.5303 | 116.506 | -3.0157
13.2546 | 118 | 0.90363 | 25.8359 | 118.0908 | 12.2464 | 13.2548 | 116.5 | 0.9936 | 26.5303 | 116.506 | -3.0157
13.2556 | 118 | 0.90363 | 25.8359 | 118.0908 | 12.2464 | 13.2558 | 116.5 | 0.9934 | 26.5284 | 116.4872 | -3.0634
13.2566 | 118 | 0.90363 | 25.8359 | 118.0908 | 12.2464 | 13.2568 | 116.5 | 0.9934 | 26.5284 | 116.4872 | -3.0634
13.2576 | 118 | 0.90363 | 25.8359 | 118.0908 | 12.2464 | 13.2578 | 116.5 | 0.9934 | 26.5284 | 116.4872 | -3.0634
13.2586 | 118 | 0.90363 | 25.8359 | 118.0908 | 12.2464 | 13.2588 | 116.5 | 0.9934 | 26.5284 | 116.4872 | -3.0634
13.2596 | 118 | 0.90363 | 25.8359 | 118.0908 | 12.2464 | 13.2598 | 116.5 | 0.9934 | 26.5284 | 116.4872 | -3.0634
13.2606 | 118 | 0.90363 | 25.8359 | 118.0908 | 12.2464 | 13.2608 | 116.5 | 0.9934 | 26.5284 | 116.4872 | -3.0634
13.2616 | 118 | 0.90444 | 25.8638 | 118.0887 | 12.1992 | 13.2618 | 116.5 | 0.9934 | 26.5284 | 116.4872 | -3.0634
13.2626 | 118 | 0.90444 | 25.8638 | 118.0887 | 12.1992 | 13.2628 | 116.5 | 0.9934 | 26.5284 | 116.4872 | -3.0634
13.2636 | 118 | 0.90444 | 25.8638 | 118.0887 | 12.1992 | 13.2638 | 116.5 | 0.9934 | 26.5284 | 116.4872 | -3.0634
13.2646 | 118 | 0.90444 | 25.8638 | 118.0887 | 12.1992 | 13.2648 | 116.5 | 0.99362 | 26.585 | 116.4878 | -3.0167
13.2656 | 118 | 0.90444 | 25.8638 | 118.0887 | 12.1992 | 13.2658 | 116.5 | 0.99362 | 26.585 | 116.4878 | -3.0167
13.2666 | 118 | 0.90444 | 25.8638 | 118.0887 | 12.1992 | 13.2668 | 116.5 | 0.99362 | 26.585 | 116.4878 | -3.0167
13.2676 | 118 | 0.90444 | 25.8638 | 118.0887 | 12.1992 | 13.2678 | 116.5 | 0.99362 | 26.585 | 116.4878 | -3.0167
13.2686 | 118 | 0.90444 | 25.8638 | 118.0887 | 12.1992 | 13.2688 | 116.5 | 0.99362 | 26.585 | 116.4878 | -3.0167
13.2696 | 118 | 0.90486 | 25.8981 | 118.1 | 12.184 | 13.2698 | 116.5 | 0.99362 | 26.585 | 116.4878 | -3.0167
13.2706 | 118 | 0.90486 | 25.8981 | 118.1 | 12.184 | 13.2708 | 116.5 | 0.99362 | 26.585 | 116.4878 | -3.0167
13.2716 | 118 | 0.90486 | 25.8981 | 118.1 | 12.184 | 13.2718 | 116.5 | 0.99362 | 26.585 | 116.4878 | -3.0167
13.2726 | 118 | 0.90486 | 25.8981 | 118.1 | 12.184 | 13.2728 | 116.5 | 0.9938 | 26.6077 | 116.5046 | -2.9775
13.2736 | 118 | 0.90486 | 25.8981 | 118.1 | 12.184 | 13.2738 | 116.5 | 0.9938 | 26.6077 | 116.5046 | -2.9775
13.2746 | 118 | 0.90486 | 25.8981 | 118.1 | 12.184 | 13.2748 | 116.5 | 0.9938 | 26.6077 | 116.5046 | -2.9775
13.2756 | 118 | 0.90486 | 25.8981 | 118.1 | 12.184 | 13.2758 | 116.5 | 0.9938 | 26.6077 | 116.5046 | -2.9775
13.2766 | 118 | 0.90486 | 25.8981 | 118.1 | 12.184 | 13.2768 | 116.5 | 0.9938 | 26.6077 | 116.5046 | -2.9775
13.2776 | 118 | 0.90486 | 25.8981 | 118.1 | 12.184 | 13.2778 | 116.5 | 0.9938 | 26.6077 | 116.5046 | -2.9775
13.2786 | 118 | 0.90548 | 25.9088 | 118.1046 | 12.1428 | 13.2788 | 116.5 | 0.9938 | 26.6077 | 116.5046 | -2.9775
13.2796 | 118 | 0.90548 | 25.9088 | 118.1046 | 12.1428 | 13.2798 | 116.5 | 0.9938 | 26.6077 | 116.5046 | -2.9775
13.2806 | 118 | 0.90548 | 25.9088 | 118.1046 | 12.1428 | 13.2808 | 116.5 | 0.99353 | 26.5862 | 116.4753 | -3.0389
13.2816 | 118 | 0.90548 | 25.9088 | 118.1046 | 12.1428 | 13.2818 | 116.5 | 0.99353 | 26.5862 | 116.4753 | -3.0389
13.2826 | 118 | 0.90548 | 25.9088 | 118.1046 | 12.1428 | 13.2828 | 116.5 | 0.99353 | 26.5862 | 116.4753 | -3.0389
13.2836 | 118 | 0.90548 | 25.9088 | 118.1046 | 12.1428 | 13.2838 | 116.5 | 0.99353 | 26.5862 | 116.4753 | -3.0389
13.2846 | 118 | 0.90548 | 25.9088 | 118.1046 | 12.1428 | 13.2848 | 116.5 | 0.99353 | 26.5862 | 116.4753 | -3.0389
13.2856 | 118 | 0.90548 | 25.9088 | 118.1046 | 12.1428 | 13.2858 | 116.5 | 0.99353 | 26.5862 | 116.4753 | -3.0389
13.2866 | 118 | 0.90529 | 25.8998 | 118.0999 | 12.153 | 13.2868 | 116.5 | 0.99353 | 26.5862 | 116.4753 | -3.0389
13.2876 | 118 | 0.90529 | 25.8998 | 118.0999 | 12.153 | 13.2878 | 116.5 | 0.99353 | 26.5862 | 116.4753 | -3.0389
13.2886 | 118 | 0.90529 | 25.8998 | 118.0999 | 12.153 | 13.2888 | 116.5 | 0.99353 | 26.5862 | 116.4753 | -3.0389
13.2896 | 118 | 0.90529 | 25.8998 | 118.0999 | 12.153 | 13.2898 | 116.5 | 0.99358 | 26.5778 | 116.4878 | -3.0262
13.2906 | 118 | 0.90529 | 25.8998 | 118.0999 | 12.153 | 13.2908 | 116.5 | 0.99358 | 26.5778 | 116.4878 | -3.0262
13.2916 | 118 | 0.90529 | 25.8998 | 118.0999 | 12.153 | 13.2918 | 116.5 | 0.99358 | 26.5778 | 116.4878 | -3.0262
13.2926 | 118 | 0.90529 | 25.8998 | 118.0999 | 12.153 | 13.2928 | 116.5 | 0.99358 | 26.5778 | 116.4878 | -3.0262
13.2936 | 118 | 0.90529 | 25.8998 | 118.0999 | 12.153 | 13.2938 | 116.5 | 0.99358 | 26.5778 | 116.4878 | -3.0262
13.2946 | 118 | 0.90553 | 25.892 | 118.1046 | 12.1319 | 13.2948 | 116.5 | 0.99358 | 26.5778 | 116.4878 | -3.0262
13.2956 | 118 | 0.90553 | 25.892 | 118.1046 | 12.1319 | 13.2958 | 116.5 | 0.99358 | 26.5778 | 116.4878 | -3.0262
13.2966 | 118 | 0.90553 | 25.892 | 118.1046 | 12.1319 | 13.2968 | 116.5 | 0.99358 | 26.5778 | 116.4878 | -3.0262
13.2976 | 118 | 0.90553 | 25.892 | 118.1046 | 12.1319 | 13.2978 | 116.5 | 0.99355 | 26.5645 | 116.5072 | -3.031
13.2986 | 118 | 0.90553 | 25.892 | 118.1046 | 12.1319 | 13.2988 | 116.5 | 0.99355 | 26.5645 | 116.5072 | -3.031
13.2996 | 118 | 0.90553 | 25.892 | 118.1046 | 12.1319 | 13.2998 | 116.5 | 0.99355 | 26.5645 | 116.5072 | -3.031
13.3006 | 118 | 0.90553 | 25.892 | 118.1046 | 12.1319 | 13.3008 | 116.5 | 0.99355 | 26.5645 | 116.5072 | -3.031
13.3016 | 118 | 0.90553 | 25.892 | 118.1046 | 12.1319 | 13.3018 | 116.5 | 0.99355 | 26.5645 | 116.5072 | -3.031
13.3026 | 118 | 0.90553 | 25.892 | 118.1046 | 12.1319 | 13.3028 | 116.5 | 0.99355 | 26.5645 | 116.5072 | -3.031
13.3036 | 118 | 0.90538 | 25.8868 | 118.1104 | 12.14 | 13.3038 | 116.5 | 0.99355 | 26.5645 | 116.5072 | -3.031
13.3046 | 118 | 0.90538 | 25.8868 | 118.1104 | 12.14 | 13.3048 | 116.5 | 0.99355 | 26.5645 | 116.5072 | -3.031
13.3056 | 118 | 0.90538 | 25.8868 | 118.1104 | 12.14 | 13.3058 | 116.5 | 0.99318 | 26.5429 | 116.4786 | -3.1165
13.3066 | 118 | 0.90538 | 25.8868 | 118.1104 | 12.14 | 13.3068 | 116.5 | 0.99318 | 26.5429 | 116.4786 | -3.1165
13.3076 | 118 | 0.90538 | 25.8868 | 118.1104 | 12.14 | 13.3078 | 116.5 | 0.99318 | 26.5429 | 116.4786 | -3.1165
13.3086 | 118 | 0.90538 | 25.8868 | 118.1104 | 12.14 | 13.3088 | 116.5 | 0.99318 | 26.5429 | 116.4786 | -3.1165
13.3096 | 118 | 0.90538 | 25.8868 | 118.1104 | 12.14 | 13.3098 | 116.5 | 0.99318 | 26.5429 | 116.4786 | -3.1165
13.3106 | 118 | 0.90538 | 25.8868 | 118.1104 | 12.14 | 13.3108 | 116.5 | 0.99318 | 26.5429 | 116.4786 | -3.1165
13.3116 | 118 | 0.9053 | 25.8975 | 118.1036 | 12.1515 | 13.3118 | 116.5 | 0.99318 | 26.5429 | 116.4786 | -3.1165
13.3126 | 118 | 0.9053 | 25.8975 | 118.1036 | 12.1515 | 13.3128 | 116.5 | 0.99318 | 26.5429 | 116.4786 | -3.1165
13.3136 | 118 | 0.9053 | 25.8975 | 118.1036 | 12.1515 | 13.3138 | 116.5 | 0.99318 | 26.5429 | 116.4786 | -3.1165
13.3146 | 118 | 0.9053 | 25.8975 | 118.1036 | 12.1515 | 13.3148 | 116.5 | 0.99348 | 26.5682 | 116.4709 | -3.0483
13.3156 | 118 | 0.9053 | 25.8975 | 118.1036 | 12.1515 | 13.3158 | 116.5 | 0.99348 | 26.5682 | 116.4709 | -3.0483
13.3166 | 118 | 0.9053 | 25.8975 | 118.1036 | 12.1515 | 13.3168 | 116.5 | 0.99348 | 26.5682 | 116.4709 | -3.0483
13.3176 | 118 | 0.9053 | 25.8975 | 118.1036 | 12.1515 | 13.3178 | 116.5 | 0.99348 | 26.5682 | 116.4709 | -3.0483
13.3186 | 118 | 0.9053 | 25.8975 | 118.1036 | 12.1515 | 13.3188 | 116.5 | 0.99348 | 26.5682 | 116.4709 | -3.0483
13.3196 | 118 | 0.90512 | 25.8925 | 118.1031 | 12.1623 | 13.3198 | 116.5 | 0.99348 | 26.5682 | 116.4709 | -3.0483
13.3206 | 118 | 0.90512 | 25.8925 | 118.1031 | 12.1623 | 13.3208 | 116.5 | 0.99348 | 26.5682 | 116.4709 | -3.0483
13.3216 | 118 | 0.90512 | 25.8925 | 118.1031 | 12.1623 | 13.3218 | 116.5 | 0.99348 | 26.5682 | 116.4709 | -3.0483
13.3226 | 118 | 0.90512 | 25.8925 | 118.1031 | 12.1623 | 13.3228 | 116.5 | 0.99368 | 26.5742 | 116.4818 | -3.0018
13.3236 | 118 | 0.90512 | 25.8925 | 118.1031 | 12.1623 | 13.3238 | 116.5 | 0.99368 | 26.5742 | 116.4818 | -3.0018
13.3246 | 118 | 0.90512 | 25.8925 | 118.1031 | 12.1623 | 13.3248 | 116.5 | 0.99368 | 26.5742 | 116.4818 | -3.0018
13.3256 | 118 | 0.90512 | 25.8925 | 118.1031 | 12.1623 | 13.3258 | 116.5 | 0.99368 | 26.5742 | 116.4818 | -3.0018
13.3266 | 118 | 0.90512 | 25.8925 | 118.1031 | 12.1623 | 13.3268 | 116.5 | 0.99368 | 26.5742 | 116.4818 | -3.0018
13.3276 | 118 | 0.90512 | 25.8925 | 118.1031 | 12.1623 | 13.3278 | 116.5 | 0.99368 | 26.5742 | 116.4818 | -3.0018
13.3286 | 118 | 0.904 | 25.8698 | 118.1006 | 12.2344 | 13.3288 | 116.5 | 0.99368 | 26.5742 | 116.4818 | -3.0018
13.3296 | 118 | 0.904 | 25.8698 | 118.1006 | 12.2344 | 13.3298 | 116.5 | 0.99368 | 26.5742 | 116.4818 | -3.0018
13.3306 | 118 | 0.904 | 25.8698 | 118.1006 | 12.2344 | 13.3308 | 116.5 | 0.99368 | 26.5742 | 116.4818 | -3.0018
13.3316 | 118 | 0.904 | 25.8698 | 118.1006 | 12.2344 | 13.3318 | 116.5 | 0.9935 | 26.5816 | 116.4887 | -3.0445
13.3326 | 118 | 0.904 | 25.8698 | 118.1006 | 12.2344 | 13.3328 | 116.5 | 0.9935 | 26.5816 | 116.4887 | -3.0445
13.3336 | 118 | 0.904 | 25.8698 | 118.1006 | 12.2344 | 13.3338 | 116.5 | 0.9935 | 26.5816 | 116.4887 | -3.0445
13.3346 | 118 | 0.904 | 25.8698 | 118.1006 | 12.2344 | 13.3348 | 116.5 | 0.9935 | 26.5816 | 116.4887 | -3.0445
13.3356 | 118 | 0.904 | 25.8698 | 118.1006 | 12.2344 | 13.3358 | 116.5 | 0.9935 | 26.5816 | 116.4887 | -3.0445
13.3366 | 118 | 0.904 | 25.8589 | 118.0862 | 12.2298 | 13.3368 | 116.5 | 0.9935 | 26.5816 | 116.4887 | -3.0445
13.3376 | 118 | 0.904 | 25.8589 | 118.0862 | 12.2298 | 13.3378 | 116.5 | 0.9935 | 26.5816 | 116.4887 | -3.0445
13.3386 | 118 | 0.904 | 25.8589 | 118.0862 | 12.2298 | 13.3388 | 116.5 | 0.9935 | 26.5816 | 116.4887 | -3.0445
13.3396 | 118 | 0.904 | 25.8589 | 118.0862 | 12.2298 | 13.3398 | 116.5 | 0.99359 | 26.5839 | 116.489 | -3.025
13.3406 | 118 | 0.904 | 25.8589 | 118.0862 | 12.2298 | 13.3408 | 116.5 | 0.99359 | 26.5839 | 116.489 | -3.025
13.3416 | 118 | 0.904 | 25.8589 | 118.0862 | 12.2298 | 13.3418 | 116.5 | 0.99359 | 26.5839 | 116.489 | -3.025
13.3426 | 118 | 0.904 | 25.8589 | 118.0862 | 12.2298 | 13.3428 | 116.5 | 0.99359 | 26.5839 | 116.489 | -3.025
13.3436 | 118 | 0.904 | 25.8589 | 118.0862 | 12.2298 | 13.3438 | 116.5 | 0.99359 | 26.5839 | 116.489 | -3.025
13.3446 | 118 | 0.9042 | 25.8436 | 118.0979 | 12.2077 | 13.3448 | 116.5 | 0.99359 | 26.5839 | 116.489 | -3.025
13.3456 | 118 | 0.9042 | 25.8436 | 118.0979 | 12.2077 | 13.3458 | 116.5 | 0.99359 | 26.5839 | 116.489 | -3.025
13.3466 | 118 | 0.9042 | 25.8436 | 118.0979 | 12.2077 | 13.3468 | 116.5 | 0.99359 | 26.5839 | 116.489 | -3.025
13.3476 | 118 | 0.9042 | 25.8436 | 118.0979 | 12.2077 | 13.3478 | 116.5 | 0.99362 | 26.5348 | 116.4805 | -3.0127
13.3486 | 118 | 0.9042 | 25.8436 | 118.0979 | 12.2077 | 13.3488 | 116.5 | 0.99362 | 26.5348 | 116.4805 | -3.0127
13.3496 | 118 | 0.9042 | 25.8436 | 118.0979 | 12.2077 | 13.3498 | 116.5 | 0.99362 | 26.5348 | 116.4805 | -3.0127
13.3506 | 118 | 0.9042 | 25.8436 | 118.0979 | 12.2077 | 13.3508 | 116.5 | 0.99362 | 26.5348 | 116.4805 | -3.0127
13.3516 | 118 | 0.9042 | 25.8436 | 118.0979 | 12.2077 | 13.3518 | 116.5 | 0.99362 | 26.5348 | 116.4805 | -3.0127
13.3526 | 118 | 0.9042 | 25.8436 | 118.0979 | 12.2077 | 13.3528 | 116.5 | 0.99362 | 26.5348 | 116.4805 | -3.0127
13.3536 | 118 | 0.90483 | 25.8505 | 118.1137 | 12.164 | 13.3538 | 116.5 | 0.99362 | 26.5348 | 116.4805 | -3.0127
13.3546 | 118 | 0.90483 | 25.8505 | 118.1137 | 12.164 | 13.3548 | 116.5 | 0.99362 | 26.5348 | 116.4805 | -3.0127
13.3556 | 118 | 0.90483 | 25.8505 | 118.1137 | 12.164 | 13.3558 | 116.5 | 0.99362 | 26.5348 | 116.4805 | -3.0127
13.3566 | 118 | 0.90483 | 25.8505 | 118.1137 | 12.164 | 13.3568 | 116.5 | 0.99345 | 26.518 | 116.455 | -3.0496
13.3576 | 118 | 0.90483 | 25.8505 | 118.1137 | 12.164 | 13.3578 | 116.5 | 0.99345 | 26.518 | 116.455 | -3.0496
13.3586 | 118 | 0.90483 | 25.8505 | 118.1137 | 12.164 | 13.3588 | 116.5 | 0.99345 | 26.518 | 116.455 | -3.0496
13.3596 | 118 | 0.90483 | 25.8505 | 118.1137 | 12.164 | 13.3598 | 116.5 | 0.99345 | 26.518 | 116.455 | -3.0496
13.3606 | 118 | 0.90483 | 25.8505 | 118.1137 | 12.164 | 13.3608 | 116.5 | 0.99345 | 26.518 | 116.455 | -3.0496
13.3616 | 118 | 0.90543 | 25.8355 | 118.0928 | 12.1129 | 13.3618 | 116.5 | 0.99345 | 26.518 | 116.455 | -3.0496
13.3626 | 118 | 0.90543 | 25.8355 | 118.0928 | 12.1129 | 13.3628 | 116.5 | 0.99345 | 26.518 | 116.455 | -3.0496
13.3636 | 118 | 0.90543 | 25.8355 | 118.0928 | 12.1129 | 13.3638 | 116.5 | 0.99345 | 26.518 | 116.455 | -3.0496
13.3646 | 118 | 0.90543 | 25.8355 | 118.0928 | 12.1129 | 13.3648 | 116.5 | 0.99357 | 26.5782 | 116.4683 | -3.0278
13.3656 | 118 | 0.90543 | 25.8355 | 118.0928 | 12.1129 | 13.3658 | 116.5 | 0.99357 | 26.5782 | 116.4683 | -3.0278
13.3666 | 118 | 0.90543 | 25.8355 | 118.0928 | 12.1129 | 13.3668 | 116.5 | 0.99357 | 26.5782 | 116.4683 | -3.0278
13.3676 | 118 | 0.90543 | 25.8355 | 118.0928 | 12.1129 | 13.3678 | 116.5 | 0.99357 | 26.5782 | 116.4683 | -3.0278
13.3686 | 118 | 0.90543 | 25.8355 | 118.0928 | 12.1129 | 13.3688 | 116.5 | 0.99357 | 26.5782 | 116.4683 | -3.0278
13.3696 | 118 | 0.90561 | 25.834 | 118.0901 | 12.0987 | 13.3698 | 116.5 | 0.99357 | 26.5782 | 116.4683 | -3.0278
13.3706 | 118 | 0.90561 | 25.834 | 118.0901 | 12.0987 | 13.3708 | 116.5 | 0.99357 | 26.5782 | 116.4683 | -3.0278
13.3716 | 118 | 0.90561 | 25.834 | 118.0901 | 12.0987 | 13.3718 | 116.5 | 0.99357 | 26.5782 | 116.4683 | -3.0278
13.3726 | 118 | 0.90561 | 25.834 | 118.0901 | 12.0987 | 13.3728 | 116.5 | 0.99349 | 26.5804 | 116.4792 | -3.0467
13.3736 | 118 | 0.90561 | 25.834 | 118.0901 | 12.0987 | 13.3738 | 116.5 | 0.99349 | 26.5804 | 116.4792 | -3.0467
13.3746 | 118 | 0.90561 | 25.834 | 118.0901 | 12.0987 | 13.3748 | 116.5 | 0.99349 | 26.5804 | 116.4792 | -3.0467
13.3756 | 118 | 0.90561 | 25.834 | 118.0901 | 12.0987 | 13.3758 | 116.5 | 0.99349 | 26.5804 | 116.4792 | -3.0467
13.3766 | 118 | 0.90561 | 25.834 | 118.0901 | 12.0987 | 13.3768 | 116.5 | 0.99349 | 26.5804 | 116.4792 | -3.0467
13.3776 | 118 | 0.90561 | 25.834 | 118.0901 | 12.0987 | 13.3778 | 116.5 | 0.99349 | 26.5804 | 116.4792 | -3.0467
13.3786 | 118 | 0.90633 | 25.8882 | 118.0884 | 12.0702 | 13.3788 | 116.5 | 0.99349 | 26.5804 | 116.4792 | -3.0467
13.3796 | 118 | 0.90633 | 25.8882 | 118.0884 | 12.0702 | 13.3798 | 116.5 | 0.99349 | 26.5804 | 116.4792 | -3.0467
13.3806 | 118 | 0.90633 | 25.8882 | 118.0884 | 12.0702 | 13.3808 | 116.5 | 0.99349 | 26.5804 | 116.4792 | -3.0467
13.3816 | 118 | 0.90633 | 25.8882 | 118.0884 | 12.0702 | 13.3818 | 116.5 | 0.99364 | 26.5339 | 116.4783 | -3.0074
13.3826 | 118 | 0.90633 | 25.8882 | 118.0884 | 12.0702 | 13.3828 | 116.5 | 0.99364 | 26.5339 | 116.4783 | -3.0074
13.3836 | 118 | 0.90633 | 25.8882 | 118.0884 | 12.0702 | 13.3838 | 116.5 | 0.99364 | 26.5339 | 116.4783 | -3.0074
13.3846 | 118 | 0.90633 | 25.8882 | 118.0884 | 12.0702 | 13.3848 | 116.5 | 0.99364 | 26.5339 | 116.4783 | -3.0074
13.3856 | 118 | 0.90633 | 25.8882 | 118.0884 | 12.0702 | 13.3858 | 116.5 | 0.99364 | 26.5339 | 116.4783 | -3.0074
13.3866 | 118 | 0.90649 | 25.9109 | 118.0854 | 12.0691 | 13.3868 | 116.5 | 0.99364 | 26.5339 | 116.4783 | -3.0074
13.3876 | 118 | 0.90649 | 25.9109 | 118.0854 | 12.0691 | 13.3878 | 116.5 | 0.99364 | 26.5339 | 116.4783 | -3.0074
13.3886 | 118 | 0.90649 | 25.9109 | 118.0854 | 12.0691 | 13.3888 | 116.5 | 0.99364 | 26.5339 | 116.4783 | -3.0074
13.3896 | 118 | 0.90649 | 25.9109 | 118.0854 | 12.0691 | 13.3898 | 116.5 | 0.99352 | 26.5239 | 116.4715 | -3.0353
13.3906 | 118 | 0.90649 | 25.9109 | 118.0854 | 12.0691 | 13.3908 | 116.5 | 0.99352 | 26.5239 | 116.4715 | -3.0353
13.3916 | 118 | 0.90649 | 25.9109 | 118.0854 | 12.0691 | 13.3918 | 116.5 | 0.99352 | 26.5239 | 116.4715 | -3.0353
13.3926 | 118 | 0.90649 | 25.9109 | 118.0854 | 12.0691 | 13.3928 | 116.5 | 0.99352 | 26.5239 | 116.4715 | -3.0353
13.3936 | 118 | 0.90649 | 25.9109 | 118.0854 | 12.0691 | 13.3938 | 116.5 | 0.99352 | 26.5239 | 116.4715 | -3.0353
13.3946 | 118 | 0.90652 | 25.913 | 118.0818 | 12.0673 | 13.3948 | 116.5 | 0.99352 | 26.5239 | 116.4715 | -3.0353
13.3956 | 118 | 0.90652 | 25.913 | 118.0818 | 12.0673 | 13.3958 | 116.5 | 0.99352 | 26.5239 | 116.4715 | -3.0353
13.3966 | 118 | 0.90652 | 25.913 | 118.0818 | 12.0673 | 13.3968 | 116.5 | 0.99352 | 26.5239 | 116.4715 | -3.0353
13.3976 | 118 | 0.90652 | 25.913 | 118.0818 | 12.0673 | 13.3978 | 116.5 | 0.99357 | 26.5517 | 116.4865 | -3.026
13.3986 | 118 | 0.90652 | 25.913 | 118.0818 | 12.0673 | 13.3988 | 116.5 | 0.99357 | 26.5517 | 116.4865 | -3.026
13.3996 | 118 | 0.90652 | 25.913 | 118.0818 | 12.0673 | 13.3998 | 116.5 | 0.99357 | 26.5517 | 116.4865 | -3.026
13.4006 | 118 | 0.90652 | 25.913 | 118.0818 | 12.0673 | 13.4008 | 116.5 | 0.99357 | 26.5517 | 116.4865 | -3.026
13.4016 | 118 | 0.90652 | 25.913 | 118.0818 | 12.0673 | 13.4018 | 116.5 | 0.99357 | 26.5517 | 116.4865 | -3.026
13.4026 | 118 | 0.90652 | 25.913 | 118.0818 | 12.0673 | 13.4028 | 116.5 | 0.99357 | 26.5517 | 116.4865 | -3.026
13.4036 | 118 | 0.90609 | 25.9016 | 118.074 | 12.0943 | 13.4038 | 116.5 | 0.99357 | 26.5517 | 116.4865 | -3.026
13.4046 | 118 | 0.90609 | 25.9016 | 118.074 | 12.0943 | 13.4048 | 116.5 | 0.99357 | 26.5517 | 116.4865 | -3.026
13.4056 | 118 | 0.90609 | 25.9016 | 118.074 | 12.0943 | 13.4058 | 116.5 | 0.99357 | 26.5517 | 116.4865 | -3.026
13.4066 | 118 | 0.90609 | 25.9016 | 118.074 | 12.0943 | 13.4068 | 116.5 | 0.99352 | 26.5626 | 116.4736 | -3.0391
13.4076 | 118 | 0.90609 | 25.9016 | 118.074 | 12.0943 | 13.4078 | 116.5 | 0.99352 | 26.5626 | 116.4736 | -3.0391
13.4086 | 118 | 0.90609 | 25.9016 | 118.074 | 12.0943 | 13.4088 | 116.5 | 0.99352 | 26.5626 | 116.4736 | -3.0391
13.4096 | 118 | 0.90609 | 25.9016 | 118.074 | 12.0943 | 13.4098 | 116.5 | 0.99352 | 26.5626 | 116.4736 | -3.0391
13.4106 | 118 | 0.90609 | 25.9016 | 118.074 | 12.0943 | 13.4108 | 116.5 | 0.99352 | 26.5626 | 116.4736 | -3.0391
13.4116 | 118 | 0.90591 | 25.8869 | 118.0647 | 12.1012 | 13.4118 | 116.5 | 0.99352 | 26.5626 | 116.4736 | -3.0391
13.4126 | 118 | 0.90591 | 25.8869 | 118.0647 | 12.1012 | 13.4128 | 116.5 | 0.99352 | 26.5626 | 116.4736 | -3.0391
13.4136 | 118 | 0.90591 | 25.8869 | 118.0647 | 12.1012 | 13.4138 | 116.5 | 0.99352 | 26.5626 | 116.4736 | -3.0391
13.4146 | 118 | 0.90591 | 25.8869 | 118.0647 | 12.1012 | 13.4148 | 116.5 | 0.99353 | 26.5439 | 116.467 | -3.0344
13.4156 | 118 | 0.90591 | 25.8869 | 118.0647 | 12.1012 | 13.4158 | 116.5 | 0.99353 | 26.5439 | 116.467 | -3.0344
13.4166 | 118 | 0.90591 | 25.8869 | 118.0647 | 12.1012 | 13.4168 | 116.5 | 0.99353 | 26.5439 | 116.467 | -3.0344
13.4176 | 118 | 0.90591 | 25.8869 | 118.0647 | 12.1012 | 13.4178 | 116.5 | 0.99353 | 26.5439 | 116.467 | -3.0344
13.4186 | 118 | 0.90591 | 25.8869 | 118.0647 | 12.1012 | 13.4188 | 116.5 | 0.99353 | 26.5439 | 116.467 | -3.0344
13.4196 | 118 | 0.90606 | 25.8689 | 118.0607 | 12.0814 | 13.4198 | 116.5 | 0.99353 | 26.5439 | 116.467 | -3.0344
13.4206 | 118 | 0.90606 | 25.8689 | 118.0607 | 12.0814 | 13.4208 | 116.5 | 0.99353 | 26.5439 | 116.467 | -3.0344
13.4216 | 118 | 0.90606 | 25.8689 | 118.0607 | 12.0814 | 13.4218 | 116.5 | 0.99353 | 26.5439 | 116.467 | -3.0344
13.4226 | 118 | 0.90606 | 25.8689 | 118.0607 | 12.0814 | 13.4228 | 116.5 | 0.99366 | 26.5731 | 116.4676 | -3.0059
13.4236 | 118 | 0.90606 | 25.8689 | 118.0607 | 12.0814 | 13.4238 | 116.5 | 0.99366 | 26.5731 | 116.4676 | -3.0059
13.4246 | 118 | 0.90606 | 25.8689 | 118.0607 | 12.0814 | 13.4248 | 116.5 | 0.99366 | 26.5731 | 116.4676 | -3.0059
13.4256 | 118 | 0.90606 | 25.8689 | 118.0607 | 12.0814 | 13.4258 | 116.5 | 0.99366 | 26.5731 | 116.4676 | -3.0059
13.4266 | 118 | 0.90606 | 25.8689 | 118.0607 | 12.0814 | 13.4268 | 116.5 | 0.99366 | 26.5731 | 116.4676 | -3.0059
13.4276 | 118 | 0.90606 | 25.8689 | 118.0607 | 12.0814 | 13.4278 | 116.5 | 0.99366 | 26.5731 | 116.4676 | -3.0059
13.4286 | 118 | 0.90555 | 25.8669 | 118.0852 | 12.1183 | 13.4288 | 116.5 | 0.99366 | 26.5731 | 116.4676 | -3.0059
13.4296 | 118 | 0.90555 | 25.8669 | 118.0852 | 12.1183 | 13.4298 | 116.5 | 0.99366 | 26.5731 | 116.4676 | -3.0059
13.4306 | 118 | 0.90555 | 25.8669 | 118.0852 | 12.1183 | 13.4308 | 116.5 | 0.99366 | 26.5731 | 116.4676 | -3.0059
13.4316 | 118 | 0.90555 | 25.8669 | 118.0852 | 12.1183 | 13.4318 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4715 | -2.9795
13.4326 | 118 | 0.90555 | 25.8669 | 118.0852 | 12.1183 | 13.4328 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4715 | -2.9795
13.4336 | 118 | 0.90555 | 25.8669 | 118.0852 | 12.1183 | 13.4338 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4715 | -2.9795
13.4346 | 118 | 0.90555 | 25.8669 | 118.0852 | 12.1183 | 13.4348 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4715 | -2.9795
13.4356 | 118 | 0.90555 | 25.8669 | 118.0852 | 12.1183 | 13.4358 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4715 | -2.9795
13.4366 | 118 | 0.90556 | 25.8671 | 118.0932 | 12.118 | 13.4368 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4715 | -2.9795
13.4376 | 118 | 0.90556 | 25.8671 | 118.0932 | 12.118 | 13.4378 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4715 | -2.9795
13.4386 | 118 | 0.90556 | 25.8671 | 118.0932 | 12.118 | 13.4388 | 116.5 | 0.99377 | 26.5697 | 116.4715 | -2.9795
13.4396 | 118 | 0.90556 | 25.8671 | 118.0932 | 12.118 | 13.4398 | 116.5 | 0.9936 | 26.5421 | 116.4754 | -3.0174
13.4406 | 118 | 0.90556 | 25.8671 | 118.0932 | 12.118 | 13.4408 | 116.5 | 0.9936 | 26.5421 | 116.4754 | -3.0174
13.4416 | 118 | 0.90556 | 25.8671 | 118.0932 | 12.118 | 13.4418 | 116.5 | 0.9936 | 26.5421 | 116.4754 | -3.0174
13.4426 | 118 | 0.90556 | 25.8671 | 118.0932 | 12.118 | 13.4428 | 116.5 | 0.9936 | 26.5421 | 116.4754 | -3.0174
13.4436 | 118 | 0.90556 | 25.8671 | 118.0932 | 12.118 | 13.4438 | 116.5 | 0.9936 | 26.5421 | 116.4754 | -3.0174
13.4446 | 118 | 0.90533 | 25.838 | 118.0754 | 12.1214 | 13.4448 | 116.5 | 0.9936 | 26.5421 | 116.4754 | -3.0174
13.4456 | 118 | 0.90533 | 25.838 | 118.0754 | 12.1214 | 13.4458 | 116.5 | 0.9936 | 26.5421 | 116.4754 | -3.0174
13.4466 | 118 | 0.90533 | 25.838 | 118.0754 | 12.1214 | 13.4468 | 116.5 | 0.9936 | 26.5421 | 116.4754 | -3.0174
13.4476 | 118 | 0.90533 | 25.838 | 118.0754 | 12.1214 | 13.4478 | 116.5 | 0.99337 | 26.5656 | 116.4808 | -3.0736
13.4486 | 118 | 0.90533 | 25.838 | 118.0754 | 12.1214 | 13.4488 | 116.5 | 0.99337 | 26.5656 | 116.4808 | -3.0736
13.4496 | 118 | 0.90533 | 25.838 | 118.0754 | 12.1214 | 13.4498 | 116.5 | 0.99337 | 26.5656 | 116.4808 | -3.0736
13.4506 | 118 | 0.90533 | 25.838 | 118.0754 | 12.1214 | 13.4508 | 116.5 | 0.99337 | 26.5656 | 116.4808 | -3.0736
13.4516 | 118 | 0.90533 | 25.838 | 118.0754 | 12.1214 | 13.4518 | 116.5 | 0.99337 | 26.5656 | 116.4808 | -3.0736
13.4526 | 118 | 0.90533 | 25.838 | 118.0754 | 12.1214 | 13.4528 | 116.5 | 0.99337 | 26.5656 | 116.4808 | -3.0736
13.4536 | 118 | 0.90594 | 25.8411 | 118.0644 | 12.0773 | 13.4538 | 116.5 | 0.99337 | 26.5656 | 116.4808 | -3.0736
13.4546 | 118 | 0.90594 | 25.8411 | 118.0644 | 12.0773 | 13.4548 | 116.5 | 0.99337 | 26.5656 | 116.4808 | -3.0736
13.4556 | 118 | 0.90594 | 25.8411 | 118.0644 | 12.0773 | 13.4558 | 116.5 | 0.99337 | 26.5656 | 116.4808 | -3.0736
13.4566 | 118 | 0.90594 | 25.8411 | 118.0644 | 12.0773 | 13.4568 | 116.5 | 0.99336 | 26.5802 | 116.4754 | -3.0787
13.4576 | 118 | 0.90594 | 25.8411 | 118.0644 | 12.0773 | 13.4578 | 116.5 | 0.99336 | 26.5802 | 116.4754 | -3.0787
13.4586 | 118 | 0.90594 | 25.8411 | 118.0644 | 12.0773 | 13.4588 | 116.5 | 0.99336 | 26.5802 | 116.4754 | -3.0787
13.4596 | 118 | 0.90594 | 25.8411 | 118.0644 | 12.0773 | 13.4598 | 116.5 | 0.99336 | 26.5802 | 116.4754 | -3.0787
13.4606 | 118 | 0.90594 | 25.8411 | 118.0644 | 12.0773 | 13.4608 | 116.5 | 0.99336 | 26.5802 | 116.4754 | -3.0787
13.4616 | 118 | 0.90638 | 25.8335 | 118.0735 | 12.0412 | 13.4618 | 116.5 | 0.99336 | 26.5802 | 116.4754 | -3.0787
13.4626 | 118 | 0.90638 | 25.8335 | 118.0735 | 12.0412 | 13.4628 | 116.5 | 0.99336 | 26.5802 | 116.4754 | -3.0787
13.4636 | 118 | 0.90638 | 25.8335 | 118.0735 | 12.0412 | 13.4638 | 116.5 | 0.99336 | 26.5802 | 116.4754 | -3.0787
13.4646 | 118 | 0.90638 | 25.8335 | 118.0735 | 12.0412 | 13.4648 | 116.5 | 0.99349 | 26.6004 | 116.4864 | -3.0492
13.4656 | 118 | 0.90638 | 25.8335 | 118.0735 | 12.0412 | 13.4658 | 116.5 | 0.99349 | 26.6004 | 116.4864 | -3.0492
13.4666 | 118 | 0.90638 | 25.8335 | 118.0735 | 12.0412 | 13.4668 | 116.5 | 0.99349 | 26.6004 | 116.4864 | -3.0492
13.4676 | 118 | 0.90638 | 25.8335 | 118.0735 | 12.0412 | 13.4678 | 116.5 | 0.99349 | 26.6004 | 116.4864 | -3.0492
13.4686 | 118 | 0.90638 | 25.8335 | 118.0735 | 12.0412 | 13.4688 | 116.5 | 0.99349 | 26.6004 | 116.4864 | -3.0492
13.4696 | 118 | 0.90672 | 25.8609 | 118.0737 | 12.0286 | 13.4698 | 116.5 | 0.99349 | 26.6004 | 116.4864 | -3.0492
13.4706 | 118 | 0.90672 | 25.8609 | 118.0737 | 12.0286 | 13.4708 | 116.5 | 0.99349 | 26.6004 | 116.4864 | -3.0492
13.4716 | 118 | 0.90672 | 25.8609 | 118.0737 | 12.0286 | 13.4718 | 116.5 | 0.99349 | 26.6004 | 116.4864 | -3.0492
13.4726 | 118 | 0.90672 | 25.8609 | 118.0737 | 12.0286 | 13.4728 | 116.5 | 0.99366 | 26.6305 | 116.4852 | -3.0127
13.4736 | 118 | 0.90672 | 25.8609 | 118.0737 | 12.0286 | 13.4738 | 116.5 | 0.99366 | 26.6305 | 116.4852 | -3.0127
13.4746 | 118 | 0.90672 | 25.8609 | 118.0737 | 12.0286 | 13.4748 | 116.5 | 0.99366 | 26.6305 | 116.4852 | -3.0127
13.4756 | 118 | 0.90672 | 25.8609 | 118.0737 | 12.0286 | 13.4758 | 116.5 | 0.99366 | 26.6305 | 116.4852 | -3.0127
13.4766 | 118 | 0.90672 | 25.8609 | 118.0737 | 12.0286 | 13.4768 | 116.5 | 0.99366 | 26.6305 | 116.4852 | -3.0127
13.4776 | 118 | 0.90672 | 25.8609 | 118.0737 | 12.0286 | 13.4778 | 116.5 | 0.99366 | 26.6305 | 116.4852 | -3.0127
13.4786 | 118 | 0.90726 | 25.9013 | 118.0563 | 12.0066 | 13.4788 | 116.5 | 0.99366 | 26.6305 | 116.4852 | -3.0127
13.4796 | 118 | 0.90726 | 25.9013 | 118.0563 | 12.0066 | 13.4798 | 116.5 | 0.99366 | 26.6305 | 116.4852 | -3.0127
13.4806 | 118 | 0.90726 | 25.9013 | 118.0563 | 12.0066 | 13.4808 | 116.5 | 0.99366 | 26.6305 | 116.4852 | -3.0127
13.4816 | 118 | 0.90726 | 25.9013 | 118.0563 | 12.0066 | 13.4818 | 116.5 | 0.99354 | 26.5962 | 116.48 | -3.0367
13.4826 | 118 | 0.90726 | 25.9013 | 118.0563 | 12.0066 | 13.4828 | 116.5 | 0.99354 | 26.5962 | 116.48 | -3.0367
13.4836 | 118 | 0.90726 | 25.9013 | 118.0563 | 12.0066 | 13.4838 | 116.5 | 0.99354 | 26.5962 | 116.48 | -3.0367
13.4846 | 118 | 0.90726 | 25.9013 | 118.0563 | 12.0066 | 13.4848 | 116.5 | 0.99354 | 26.5962 | 116.48 | -3.0367
13.4856 | 118 | 0.90726 | 25.9013 | 118.0563 | 12.0066 | 13.4858 | 116.5 | 0.99354 | 26.5962 | 116.48 | -3.0367
13.4866 | 118 | 0.9072 | 25.888 | 118.0484 | 12.0053 | 13.4868 | 116.5 | 0.99354 | 26.5962 | 116.48 | -3.0367
13.4876 | 118 | 0.9072 | 25.888 | 118.0484 | 12.0053 | 13.4878 | 116.5 | 0.99354 | 26.5962 | 116.48 | -3.0367
13.4886 | 118 | 0.9072 | 25.888 | 118.0484 | 12.0053 | 13.4888 | 116.5 | 0.99354 | 26.5962 | 116.48 | -3.0367
13.4896 | 118 | 0.9072 | 25.888 | 118.0484 | 12.0053 | 13.4898 | 116.5 | 0.99365 | 26.5615 | 116.4954 | -3.007
13.4906 | 118 | 0.9072 | 25.888 | 118.0484 | 12.0053 | 13.4908 | 116.5 | 0.99365 | 26.5615 | 116.4954 | -3.007
13.4916 | 118 | 0.9072 | 25.888 | 118.0484 | 12.0053 | 13.4918 | 116.5 | 0.99365 | 26.5615 | 116.4954 | -3.007
13.4926 | 118 | 0.9072 | 25.888 | 118.0484 | 12.0053 | 13.4928 | 116.5 | 0.99365 | 26.5615 | 116.4954 | -3.007
13.4936 | 118 | 0.9072 | 25.888 | 118.0484 | 12.0053 | 13.4938 | 116.5 | 0.99365 | 26.5615 | 116.4954 | -3.007
13.4946 | 118 | 0.90794 | 25.9116 | 118.0361 | 11.9607 | 13.4948 | 116.5 | 0.99365 | 26.5615 | 116.4954 | -3.007
13.4956 | 118 | 0.90794 | 25.9116 | 118.0361 | 11.9607 | 13.4958 | 116.5 | 0.99365 | 26.5615 | 116.4954 | -3.007
13.4966 | 118 | 0.90794 | 25.9116 | 118.0361 | 11.9607 | 13.4968 | 116.5 | 0.99365 | 26.5615 | 116.4954 | -3.007
13.4976 | 118 | 0.90794 | 25.9116 | 118.0361 | 11.9607 | 13.4978 | 116.5 | 0.9935 | 26.5371 | 116.4662 | -3.041
13.4986 | 118 | 0.90794 | 25.9116 | 118.0361 | 11.9607 | 13.4988 | 116.5 | 0.9935 | 26.5371 | 116.4662 | -3.041
13.4996 | 118 | 0.90794 | 25.9116 | 118.0361 | 11.9607 | 13.4998 | 116.5 | 0.9935 | 26.5371 | 116.4662 | -3.041
13.5006 | 118 | 0.90794 | 25.9116 | 118.0361 | 11.9607 | 13.5008 | 116.5 | 0.9935 | 26.5371 | 116.4662 | -3.041
13.5016 | 118 | 0.90794 | 25.9116 | 118.0361 | 11.9607 | 13.5018 | 116.5 | 0.9935 | 26.5371 | 116.4662 | -3.041
13.5026 | 118 | 0.90794 | 25.9116 | 118.0361 | 11.9607 | 13.5028 | 116.5 | 0.9935 | 26.5371 | 116.4662 | -3.041
13.5036 | 118 | 0.90805 | 25.9374 | 118.0487 | 11.9641 | 13.5038 | 116.5 | 0.9935 | 26.5371 | 116.4662 | -3.041
13.5046 | 118 | 0.90805 | 25.9374 | 118.0487 | 11.9641 | 13.5048 | 116.5 | 0.9935 | 26.5371 | 116.4662 | -3.041
13.5056 | 118 | 0.90805 | 25.9374 | 118.0487 | 11.9641 | 13.5058 | 116.5 | 0.9935 | 26.5371 | 116.4662 | -3.041
13.5066 | 118 | 0.90805 | 25.9374 | 118.0487 | 11.9641 | 13.5068 | 116.5 | 0.99338 | 26.5254 | 116.4559 | -3.0682
13.5076 | 118 | 0.90805 | 25.9374 | 118.0487 | 11.9641 | 13.5078 | 116.5 | 0.99338 | 26.5254 | 116.4559 | -3.0682
13.5086 | 118 | 0.90805 | 25.9374 | 118.0487 | 11.9641 | 13.5088 | 116.5 | 0.99338 | 26.5254 | 116.4559 | -3.0682
13.5096 | 118 | 0.90805 | 25.9374 | 118.0487 | 11.9641 | 13.5098 | 116.5 | 0.99338 | 26.5254 | 116.4559 | -3.0682
13.5106 | 118 | 0.90805 | 25.9374 | 118.0487 | 11.9641 | 13.5108 | 116.5 | 0.99338 | 26.5254 | 116.4559 | -3.0682
13.5116 | 118 | 0.90763 | 25.9274 | 118.0615 | 11.9911 | 13.5118 | 116.5 | 0.99338 | 26.5254 | 116.4559 | -3.0682
13.5126 | 118 | 0.90763 | 25.9274 | 118.0615 | 11.9911 | 13.5128 | 116.5 | 0.99338 | 26.5254 | 116.4559 | -3.0682
13.5136 | 118 | 0.90763 | 25.9274 | 118.0615 | 11.9911 | 13.5138 | 116.5 | 0.99338 | 26.5254 | 116.4559 | -3.0682
13.5146 | 118 | 0.90763 | 25.9274 | 118.0615 | 11.9911 | 13.5148 | 116.5 | 0.99364 | 26.5641 | 116.4394 | -3.0106
13.5156 | 118 | 0.90763 | 25.9274 | 118.0615 | 11.9911 | 13.5158 | 116.5 | 0.99364 | 26.5641 | 116.4394 | -3.0106
13.5166 | 118 | 0.90763 | 25.9274 | 118.0615 | 11.9911 | 13.5168 | 116.5 | 0.99364 | 26.5641 | 116.4394 | -3.0106
13.5176 | 118 | 0.90763 | 25.9274 | 118.0615 | 11.9911 | 13.5178 | 116.5 | 0.99364 | 26.5641 | 116.4394 | -3.0106
13.5186 | 118 | 0.90763 | 25.9274 | 118.0615 | 11.9911 | 13.5188 | 116.5 | 0.99364 | 26.5641 | 116.4394 | -3.0106
13.5196 | 118 | 0.90745 | 25.9095 | 118.0575 | 11.9965 | 13.5198 | 116.5 | 0.99364 | 26.5641 | 116.4394 | -3.0106
13.5206 | 118 | 0.90745 | 25.9095 | 118.0575 | 11.9965 | 13.5208 | 116.5 | 0.99364 | 26.5641 | 116.4394 | -3.0106
13.5216 | 118 | 0.90745 | 25.9095 | 118.0575 | 11.9965 | 13.5218 | 116.5 | 0.99364 | 26.5641 | 116.4394 | -3.0106
13.5226 | 118 | 0.90745 | 25.9095 | 118.0575 | 11.9965 | 13.5228 | 116.5 | 0.99385 | 26.5948 | 116.4495 | -2.9644
13.5236 | 118 | 0.90745 | 25.9095 | 118.0575 | 11.9965 | 13.5238 | 116.5 | 0.99385 | 26.5948 | 116.4495 | -2.9644
13.5246 | 118 | 0.90745 | 25.9095 | 118.0575 | 11.9965 | 13.5248 | 116.5 | 0.99385 | 26.5948 | 116.4495 | -2.9644
13.5256 | 118 | 0.90745 | 25.9095 | 118.0575 | 11.9965 | 13.5258 | 116.5 | 0.99385 | 26.5948 | 116.4495 | -2.9644
13.5266 | 118 | 0.90745 | 25.9095 | 118.0575 | 11.9965 | 13.5268 | 116.5 | 0.99385 | 26.5948 | 116.4495 | -2.9644
13.5276 | 118 | 0.90745 | 25.9095 | 118.0575 | 11.9965 | 13.5278 | 116.5 | 0.99385 | 26.5948 | 116.4495 | -2.9644
13.5286 | 118 | 0.90686 | 25.8805 | 118.0383 | 12.0272 | 13.5288 | 116.5 | 0.99385 | 26.5948 | 116.4495 | -2.9644
13.5296 | 118 | 0.90686 | 25.8805 | 118.0383 | 12.0272 | 13.5298 | 116.5 | 0.99385 | 26.5948 | 116.4495 | -2.9644
13.5306 | 118 | 0.90686 | 25.8805 | 118.0383 | 12.0272 | 13.5308 | 116.5 | 0.99385 | 26.5948 | 116.4495 | -2.9644
13.5316 | 118 | 0.90686 | 25.8805 | 118.0383 | 12.0272 | 13.5318 | 116.5 | 0.99361 | 26.5945 | 116.4469 | -3.0201
13.5326 | 118 | 0.90686 | 25.8805 | 118.0383 | 12.0272 | 13.5328 | 116.5 | 0.99361 | 26.5945 | 116.4469 | -3.0201
13.5336 | 118 | 0.90686 | 25.8805 | 118.0383 | 12.0272 | 13.5338 | 116.5 | 0.99361 | 26.5945 | 116.4469 | -3.0201
13.5346 | 118 | 0.90686 | 25.8805 | 118.0383 | 12.0272 | 13.5348 | 116.5 | 0.99361 | 26.5945 | 116.4469 | -3.0201
13.5356 | 118 | 0.90686 | 25.8805 | 118.0383 | 12.0272 | 13.5358 | 116.5 | 0.99361 | 26.5945 | 116.4469 | -3.0201
13.5366 | 118 | 0.90662 | 25.8715 | 118.0072 | 12.0407 | 13.5368 | 116.5 | 0.99361 | 26.5945 | 116.4469 | -3.0201
13.5376 | 118 | 0.90662 | 25.8715 | 118.0072 | 12.0407 | 13.5378 | 116.5 | 0.99361 | 26.5945 | 116.4469 | -3.0201
13.5386 | 118 | 0.90662 | 25.8715 | 118.0072 | 12.0407 | 13.5388 | 116.5 | 0.99361 | 26.5945 | 116.4469 | -3.0201
13.5396 | 118 | 0.90662 | 25.8715 | 118.0072 | 12.0407 | 13.5398 | 116.5 | 0.9938 | 26.5591 | 116.4604 | -2.9724
13.5406 | 118 | 0.90662 | 25.8715 | 118.0072 | 12.0407 | 13.5408 | 116.5 | 0.9938 | 26.5591 | 116.4604 | -2.9724
13.5416 | 118 | 0.90662 | 25.8715 | 118.0072 | 12.0407 | 13.5418 | 116.5 | 0.9938 | 26.5591 | 116.4604 | -2.9724
13.5426 | 118 | 0.90662 | 25.8715 | 118.0072 | 12.0407 | 13.5428 | 116.5 | 0.9938 | 26.5591 | 116.4604 | -2.9724
13.5436 | 118 | 0.90662 | 25.8715 | 118.0072 | 12.0407 | 13.5438 | 116.5 | 0.9938 | 26.5591 | 116.4604 | -2.9724
13.5446 | 118 | 0.90618 | 25.8493 | 118.0098 | 12.0635 | 13.5448 | 116.5 | 0.9938 | 26.5591 | 116.4604 | -2.9724
13.5456 | 118 | 0.90618 | 25.8493 | 118.0098 | 12.0635 | 13.5458 | 116.5 | 0.9938 | 26.5591 | 116.4604 | -2.9724
13.5466 | 118 | 0.90618 | 25.8493 | 118.0098 | 12.0635 | 13.5468 | 116.5 | 0.9938 | 26.5591 | 116.4604 | -2.9724
13.5476 | 118 | 0.90618 | 25.8493 | 118.0098 | 12.0635 | 13.5478 | 116.5 | 0.99359 | 26.528 | 116.455 | -3.0174
13.5486 | 118 | 0.90618 | 25.8493 | 118.0098 | 12.0635 | 13.5488 | 116.5 | 0.99359 | 26.528 | 116.455 | -3.0174
13.5496 | 118 | 0.90618 | 25.8493 | 118.0098 | 12.0635 | 13.5498 | 116.5 | 0.99359 | 26.528 | 116.455 | -3.0174
13.5506 | 118 | 0.90618 | 25.8493 | 118.0098 | 12.0635 | 13.5508 | 116.5 | 0.99359 | 26.528 | 116.455 | -3.0174
13.5516 | 118 | 0.90618 | 25.8493 | 118.0098 | 12.0635 | 13.5518 | 116.5 | 0.99359 | 26.528 | 116.455 | -3.0174
13.5526 | 118 | 0.90618 | 25.8493 | 118.0098 | 12.0635 | 13.5528 | 116.5 | 0.99359 | 26.528 | 116.455 | -3.0174
13.5536 | 118 | 0.90626 | 25.8285 | 118.0284 | 12.0479 | 13.5538 | 116.5 | 0.99359 | 26.528 | 116.455 | -3.0174
13.5546 | 118 | 0.90626 | 25.8285 | 118.0284 | 12.0479 | 13.5548 | 116.5 | 0.99359 | 26.528 | 116.455 | -3.0174
13.5556 | 118 | 0.90626 | 25.8285 | 118.0284 | 12.0479 | 13.5558 | 116.5 | 0.99359 | 26.528 | 116.455 | -3.0174
13.5566 | 118 | 0.90626 | 25.8285 | 118.0284 | 12.0479 | 13.5568 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4519 | -3.0615
13.5576 | 118 | 0.90626 | 25.8285 | 118.0284 | 12.0479 | 13.5578 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4519 | -3.0615
13.5586 | 118 | 0.90626 | 25.8285 | 118.0284 | 12.0479 | 13.5588 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4519 | -3.0615
13.5596 | 118 | 0.90626 | 25.8285 | 118.0284 | 12.0479 | 13.5598 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4519 | -3.0615
13.5606 | 118 | 0.90626 | 25.8285 | 118.0284 | 12.0479 | 13.5608 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4519 | -3.0615
13.5616 | 118 | 0.90706 | 25.8443 | 118.0516 | 11.995 | 13.5618 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4519 | -3.0615
13.5626 | 118 | 0.90706 | 25.8443 | 118.0516 | 11.995 | 13.5628 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4519 | -3.0615
13.5636 | 118 | 0.90706 | 25.8443 | 118.0516 | 11.995 | 13.5638 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4519 | -3.0615
13.5646 | 118 | 0.90706 | 25.8443 | 118.0516 | 11.995 | 13.5648 | 116.5 | 0.99358 | 26.5506 | 116.4564 | -3.0238
13.5656 | 118 | 0.90706 | 25.8443 | 118.0516 | 11.995 | 13.5658 | 116.5 | 0.99358 | 26.5506 | 116.4564 | -3.0238
13.5666 | 118 | 0.90706 | 25.8443 | 118.0516 | 11.995 | 13.5668 | 116.5 | 0.99358 | 26.5506 | 116.4564 | -3.0238
13.5676 | 118 | 0.90706 | 25.8443 | 118.0516 | 11.995 | 13.5678 | 116.5 | 0.99358 | 26.5506 | 116.4564 | -3.0238
13.5686 | 118 | 0.90706 | 25.8443 | 118.0516 | 11.995 | 13.5688 | 116.5 | 0.99358 | 26.5506 | 116.4564 | -3.0238
13.5696 | 118 | 0.90749 | 25.862 | 118.0486 | 11.9715 | 13.5698 | 116.5 | 0.99358 | 26.5506 | 116.4564 | -3.0238
13.5706 | 118 | 0.90749 | 25.862 | 118.0486 | 11.9715 | 13.5708 | 116.5 | 0.99358 | 26.5506 | 116.4564 | -3.0238
13.5716 | 118 | 0.90749 | 25.862 | 118.0486 | 11.9715 | 13.5718 | 116.5 | 0.99358 | 26.5506 | 116.4564 | -3.0238
13.5726 | 118 | 0.90749 | 25.862 | 118.0486 | 11.9715 | 13.5728 | 116.5 | 0.99355 | 26.5561 | 116.458 | -3.0304
13.5736 | 118 | 0.90749 | 25.862 | 118.0486 | 11.9715 | 13.5738 | 116.5 | 0.99355 | 26.5561 | 116.458 | -3.0304
13.5746 | 118 | 0.90749 | 25.862 | 118.0486 | 11.9715 | 13.5748 | 116.5 | 0.99355 | 26.5561 | 116.458 | -3.0304
13.5756 | 118 | 0.90749 | 25.862 | 118.0486 | 11.9715 | 13.5758 | 116.5 | 0.99355 | 26.5561 | 116.458 | -3.0304
13.5766 | 118 | 0.90749 | 25.862 | 118.0486 | 11.9715 | 13.5768 | 116.5 | 0.99355 | 26.5561 | 116.458 | -3.0304
13.5776 | 118 | 0.90749 | 25.862 | 118.0486 | 11.9715 | 13.5778 | 116.5 | 0.99355 | 26.5561 | 116.458 | -3.0304
13.5786 | 118 | 0.90841 | 25.8853 | 118.0436 | 11.9135 | 13.5788 | 116.5 | 0.99355 | 26.5561 | 116.458 | -3.0304
13.5796 | 118 | 0.90841 | 25.8853 | 118.0436 | 11.9135 | 13.5798 | 116.5 | 0.99355 | 26.5561 | 116.458 | -3.0304
13.5806 | 118 | 0.90841 | 25.8853 | 118.0436 | 11.9135 | 13.5808 | 116.5 | 0.99355 | 26.5561 | 116.458 | -3.0304
13.5816 | 118 | 0.90841 | 25.8853 | 118.0436 | 11.9135 | 13.5818 | 116.5 | 0.99348 | 26.6028 | 116.4529 | -3.0521
13.5826 | 118 | 0.90841 | 25.8853 | 118.0436 | 11.9135 | 13.5828 | 116.5 | 0.99348 | 26.6028 | 116.4529 | -3.0521
13.5836 | 118 | 0.90841 | 25.8853 | 118.0436 | 11.9135 | 13.5838 | 116.5 | 0.99348 | 26.6028 | 116.4529 | -3.0521
13.5846 | 118 | 0.90841 | 25.8853 | 118.0436 | 11.9135 | 13.5848 | 116.5 | 0.99348 | 26.6028 | 116.4529 | -3.0521
13.5856 | 118 | 0.90841 | 25.8853 | 118.0436 | 11.9135 | 13.5858 | 116.5 | 0.99348 | 26.6028 | 116.4529 | -3.0521
13.5866 | 118 | 0.90848 | 25.8945 | 118.0509 | 11.9122 | 13.5868 | 116.5 | 0.99348 | 26.6028 | 116.4529 | -3.0521
13.5876 | 118 | 0.90848 | 25.8945 | 118.0509 | 11.9122 | 13.5878 | 116.5 | 0.99348 | 26.6028 | 116.4529 | -3.0521
13.5886 | 118 | 0.90848 | 25.8945 | 118.0509 | 11.9122 | 13.5888 | 116.5 | 0.99348 | 26.6028 | 116.4529 | -3.0521
13.5896 | 118 | 0.90848 | 25.8945 | 118.0509 | 11.9122 | 13.5898 | 116.5 | 0.99367 | 26.6073 | 116.4566 | -3.0081
13.5906 | 118 | 0.90848 | 25.8945 | 118.0509 | 11.9122 | 13.5908 | 116.5 | 0.99367 | 26.6073 | 116.4566 | -3.0081
13.5916 | 118 | 0.90848 | 25.8945 | 118.0509 | 11.9122 | 13.5918 | 116.5 | 0.99367 | 26.6073 | 116.4566 | -3.0081
13.5926 | 118 | 0.90848 | 25.8945 | 118.0509 | 11.9122 | 13.5928 | 116.5 | 0.99367 | 26.6073 | 116.4566 | -3.0081
13.5936 | 118 | 0.90848 | 25.8945 | 118.0509 | 11.9122 | 13.5938 | 116.5 | 0.99367 | 26.6073 | 116.4566 | -3.0081
13.5946 | 118 | 0.90835 | 25.8939 | 118.0385 | 11.9221 | 13.5948 | 116.5 | 0.99367 | 26.6073 | 116.4566 | -3.0081
13.5956 | 118 | 0.90835 | 25.8939 | 118.0385 | 11.9221 | 13.5958 | 116.5 | 0.99367 | 26.6073 | 116.4566 | -3.0081
13.5966 | 118 | 0.90835 | 25.8939 | 118.0385 | 11.9221 | 13.5968 | 116.5 | 0.99367 | 26.6073 | 116.4566 | -3.0081
13.5976 | 118 | 0.90835 | 25.8939 | 118.0385 | 11.9221 | 13.5978 | 116.5 | 0.9935 | 26.5627 | 116.4606 | -3.0431
13.5986 | 118 | 0.90835 | 25.8939 | 118.0385 | 11.9221 | 13.5988 | 116.5 | 0.9935 | 26.5627 | 116.4606 | -3.0431
13.5996 | 118 | 0.90835 | 25.8939 | 118.0385 | 11.9221 | 13.5998 | 116.5 | 0.9935 | 26.5627 | 116.4606 | -3.0431
13.6006 | 118 | 0.90835 | 25.8939 | 118.0385 | 11.9221 | 13.6008 | 116.5 | 0.9935 | 26.5627 | 116.4606 | -3.0431
13.6016 | 118 | 0.90835 | 25.8939 | 118.0385 | 11.9221 | 13.6018 | 116.5 | 0.9935 | 26.5627 | 116.4606 | -3.0431
13.6026 | 118 | 0.90835 | 25.8939 | 118.0385 | 11.9221 | 13.6028 | 116.5 | 0.9935 | 26.5627 | 116.4606 | -3.0431
13.6036 | 118 | 0.90854 | 25.8958 | 118.0408 | 11.9082 | 13.6038 | 116.5 | 0.9935 | 26.5627 | 116.4606 | -3.0431
13.6046 | 118 | 0.90854 | 25.8958 | 118.0408 | 11.9082 | 13.6048 | 116.5 | 0.9935 | 26.5627 | 116.4606 | -3.0431
13.6056 | 118 | 0.90854 | 25.8958 | 118.0408 | 11.9082 | 13.6058 | 116.5 | 0.9935 | 26.5627 | 116.4606 | -3.0431
13.6066 | 118 | 0.90854 | 25.8958 | 118.0408 | 11.9082 | 13.6068 | 116.5 | 0.99339 | 26.5466 | 116.4455 | -3.0677
13.6076 | 118 | 0.90854 | 25.8958 | 118.0408 | 11.9082 | 13.6078 | 116.5 | 0.99339 | 26.5466 | 116.4455 | -3.0677
13.6086 | 118 | 0.90854 | 25.8958 | 118.0408 | 11.9082 | 13.6088 | 116.5 | 0.99339 | 26.5466 | 116.4455 | -3.0677
13.6096 | 118 | 0.90854 | 25.8958 | 118.0408 | 11.9082 | 13.6098 | 116.5 | 0.99339 | 26.5466 | 116.4455 | -3.0677
13.6106 | 118 | 0.90854 | 25.8958 | 118.0408 | 11.9082 | 13.6108 | 116.5 | 0.99339 | 26.5466 | 116.4455 | -3.0677
13.6116 | 118 | 0.90797 | 25.8804 | 118.045 | 11.9438 | 13.6118 | 116.5 | 0.99339 | 26.5466 | 116.4455 | -3.0677
13.6126 | 118 | 0.90797 | 25.8804 | 118.045 | 11.9438 | 13.6128 | 116.5 | 0.99339 | 26.5466 | 116.4455 | -3.0677
13.6136 | 118 | 0.90797 | 25.8804 | 118.045 | 11.9438 | 13.6138 | 116.5 | 0.99339 | 26.5466 | 116.4455 | -3.0677
13.6146 | 118 | 0.90797 | 25.8804 | 118.045 | 11.9438 | 13.6148 | 116.5 | 0.99359 | 26.5626 | 116.4437 | -3.0222
13.6156 | 118 | 0.90797 | 25.8804 | 118.045 | 11.9438 | 13.6158 | 116.5 | 0.99359 | 26.5626 | 116.4437 | -3.0222
13.6166 | 118 | 0.90797 | 25.8804 | 118.045 | 11.9438 | 13.6168 | 116.5 | 0.99359 | 26.5626 | 116.4437 | -3.0222
13.6176 | 118 | 0.90797 | 25.8804 | 118.045 | 11.9438 | 13.6178 | 116.5 | 0.99359 | 26.5626 | 116.4437 | -3.0222
13.6186 | 118 | 0.90797 | 25.8804 | 118.045 | 11.9438 | 13.6188 | 116.5 | 0.99359 | 26.5626 | 116.4437 | -3.0222
13.6196 | 118 | 0.90783 | 25.8884 | 118.0423 | 11.9578 | 13.6198 | 116.5 | 0.99359 | 26.5626 | 116.4437 | -3.0222
13.6206 | 118 | 0.90783 | 25.8884 | 118.0423 | 11.9578 | 13.6208 | 116.5 | 0.99359 | 26.5626 | 116.4437 | -3.0222
13.6216 | 118 | 0.90783 | 25.8884 | 118.0423 | 11.9578 | 13.6218 | 116.5 | 0.99359 | 26.5626 | 116.4437 | -3.0222
13.6226 | 118 | 0.90783 | 25.8884 | 118.0423 | 11.9578 | 13.6228 | 116.5 | 0.99349 | 26.5769 | 116.4493 | -3.0475
13.6236 | 118 | 0.90783 | 25.8884 | 118.0423 | 11.9578 | 13.6238 | 116.5 | 0.99349 | 26.5769 | 116.4493 | -3.0475
13.6246 | 118 | 0.90783 | 25.8884 | 118.0423 | 11.9578 | 13.6248 | 116.5 | 0.99349 | 26.5769 | 116.4493 | -3.0475
13.6256 | 118 | 0.90783 | 25.8884 | 118.0423 | 11.9578 | 13.6258 | 116.5 | 0.99349 | 26.5769 | 116.4493 | -3.0475
13.6266 | 118 | 0.90783 | 25.8884 | 118.0423 | 11.9578 | 13.6268 | 116.5 | 0.99349 | 26.5769 | 116.4493 | -3.0475
13.6276 | 118 | 0.90783 | 25.8884 | 118.0423 | 11.9578 | 13.6278 | 116.5 | 0.99349 | 26.5769 | 116.4493 | -3.0475
13.6286 | 118 | 0.9077 | 25.8884 | 118.0591 | 11.968 | 13.6288 | 116.5 | 0.99349 | 26.5769 | 116.4493 | -3.0475
13.6296 | 118 | 0.9077 | 25.8884 | 118.0591 | 11.968 | 13.6298 | 116.5 | 0.99349 | 26.5769 | 116.4493 | -3.0475
13.6306 | 118 | 0.9077 | 25.8884 | 118.0591 | 11.968 | 13.6308 | 116.5 | 0.99349 | 26.5769 | 116.4493 | -3.0475
13.6316 | 118 | 0.9077 | 25.8884 | 118.0591 | 11.968 | 13.6318 | 116.5 | 0.9936 | 26.5899 | 116.4542 | -3.0232
13.6326 | 118 | 0.9077 | 25.8884 | 118.0591 | 11.968 | 13.6328 | 116.5 | 0.9936 | 26.5899 | 116.4542 | -3.0232
13.6336 | 118 | 0.9077 | 25.8884 | 118.0591 | 11.968 | 13.6338 | 116.5 | 0.9936 | 26.5899 | 116.4542 | -3.0232
13.6346 | 118 | 0.9077 | 25.8884 | 118.0591 | 11.968 | 13.6348 | 116.5 | 0.9936 | 26.5899 | 116.4542 | -3.0232
13.6356 | 118 | 0.9077 | 25.8884 | 118.0591 | 11.968 | 13.6358 | 116.5 | 0.9936 | 26.5899 | 116.4542 | -3.0232
13.6366 | 118 | 0.90736 | 25.8745 | 118.0668 | 11.9866 | 13.6368 | 116.5 | 0.9936 | 26.5899 | 116.4542 | -3.0232
13.6376 | 118 | 0.90736 | 25.8745 | 118.0668 | 11.9866 | 13.6378 | 116.5 | 0.9936 | 26.5899 | 116.4542 | -3.0232
13.6386 | 118 | 0.90736 | 25.8745 | 118.0668 | 11.9866 | 13.6388 | 116.5 | 0.9936 | 26.5899 | 116.4542 | -3.0232
13.6396 | 118 | 0.90736 | 25.8745 | 118.0668 | 11.9866 | 13.6398 | 116.5 | 0.99362 | 26.5824 | 116.4583 | -3.0168
13.6406 | 118 | 0.90736 | 25.8745 | 118.0668 | 11.9866 | 13.6408 | 116.5 | 0.99362 | 26.5824 | 116.4583 | -3.0168
13.6416 | 118 | 0.90736 | 25.8745 | 118.0668 | 11.9866 | 13.6418 | 116.5 | 0.99362 | 26.5824 | 116.4583 | -3.0168
13.6426 | 118 | 0.90736 | 25.8745 | 118.0668 | 11.9866 | 13.6428 | 116.5 | 0.99362 | 26.5824 | 116.4583 | -3.0168
13.6436 | 118 | 0.90736 | 25.8745 | 118.0668 | 11.9866 | 13.6438 | 116.5 | 0.99362 | 26.5824 | 116.4583 | -3.0168
13.6446 | 118 | 0.90685 | 25.8589 | 118.0631 | 12.0179 | 13.6448 | 116.5 | 0.99362 | 26.5824 | 116.4583 | -3.0168
13.6456 | 118 | 0.90685 | 25.8589 | 118.0631 | 12.0179 | 13.6458 | 116.5 | 0.99362 | 26.5824 | 116.4583 | -3.0168
13.6466 | 118 | 0.90685 | 25.8589 | 118.0631 | 12.0179 | 13.6468 | 116.5 | 0.99362 | 26.5824 | 116.4583 | -3.0168
13.6476 | 118 | 0.90685 | 25.8589 | 118.0631 | 12.0179 | 13.6478 | 116.5 | 0.99356 | 26.5475 | 116.4536 | -3.027
13.6486 | 118 | 0.90685 | 25.8589 | 118.0631 | 12.0179 | 13.6488 | 116.5 | 0.99356 | 26.5475 | 116.4536 | -3.027
13.6496 | 118 | 0.90685 | 25.8589 | 118.0631 | 12.0179 | 13.6498 | 116.5 | 0.99356 | 26.5475 | 116.4536 | -3.027
13.6506 | 118 | 0.90685 | 25.8589 | 118.0631 | 12.0179 | 13.6508 | 116.5 | 0.99356 | 26.5475 | 116.4536 | -3.027
13.6516 | 118 | 0.90685 | 25.8589 | 118.0631 | 12.0179 | 13.6518 | 116.5 | 0.99356 | 26.5475 | 116.4536 | -3.027
13.6526 | 118 | 0.90685 | 25.8589 | 118.0631 | 12.0179 | 13.6528 | 116.5 | 0.99356 | 26.5475 | 116.4536 | -3.027
13.6536 | 118 | 0.90718 | 25.8518 | 118.0622 | 11.9898 | 13.6538 | 116.5 | 0.99356 | 26.5475 | 116.4536 | -3.027
13.6546 | 118 | 0.90718 | 25.8518 | 118.0622 | 11.9898 | 13.6548 | 116.5 | 0.99356 | 26.5475 | 116.4536 | -3.027
13.6556 | 118 | 0.90718 | 25.8518 | 118.0622 | 11.9898 | 13.6558 | 116.5 | 0.99356 | 26.5475 | 116.4536 | -3.027
13.6566 | 118 | 0.90718 | 25.8518 | 118.0622 | 11.9898 | 13.6568 | 116.5 | 0.99339 | 26.547 | 116.4568 | -3.0669
13.6576 | 118 | 0.90718 | 25.8518 | 118.0622 | 11.9898 | 13.6578 | 116.5 | 0.99339 | 26.547 | 116.4568 | -3.0669
13.6586 | 118 | 0.90718 | 25.8518 | 118.0622 | 11.9898 | 13.6588 | 116.5 | 0.99339 | 26.547 | 116.4568 | -3.0669
13.6596 | 118 | 0.90718 | 25.8518 | 118.0622 | 11.9898 | 13.6598 | 116.5 | 0.99339 | 26.547 | 116.4568 | -3.0669
13.6606 | 118 | 0.90718 | 25.8518 | 118.0622 | 11.9898 | 13.6608 | 116.5 | 0.99339 | 26.547 | 116.4568 | -3.0669
13.6616 | 118 | 0.90748 | 25.8499 | 118.0611 | 11.9663 | 13.6618 | 116.5 | 0.99339 | 26.547 | 116.4568 | -3.0669
13.6626 | 118 | 0.90748 | 25.8499 | 118.0611 | 11.9663 | 13.6628 | 116.5 | 0.99339 | 26.547 | 116.4568 | -3.0669
13.6636 | 118 | 0.90748 | 25.8499 | 118.0611 | 11.9663 | 13.6638 | 116.5 | 0.99339 | 26.547 | 116.4568 | -3.0669
13.6646 | 118 | 0.90748 | 25.8499 | 118.0611 | 11.9663 | 13.6648 | 116.5 | 0.99344 | 26.5585 | 116.4623 | -3.0581
13.6656 | 118 | 0.90748 | 25.8499 | 118.0611 | 11.9663 | 13.6658 | 116.5 | 0.99344 | 26.5585 | 116.4623 | -3.0581
13.6666 | 118 | 0.90748 | 25.8499 | 118.0611 | 11.9663 | 13.6668 | 116.5 | 0.99344 | 26.5585 | 116.4623 | -3.0581
13.6676 | 118 | 0.90748 | 25.8499 | 118.0611 | 11.9663 | 13.6678 | 116.5 | 0.99344 | 26.5585 | 116.4623 | -3.0581
13.6686 | 118 | 0.90748 | 25.8499 | 118.0611 | 11.9663 | 13.6688 | 116.5 | 0.99344 | 26.5585 | 116.4623 | -3.0581
13.6696 | 118 | 0.90803 | 25.8583 | 118.0566 | 11.9292 | 13.6698 | 116.5 | 0.99344 | 26.5585 | 116.4623 | -3.0581
13.6706 | 118 | 0.90803 | 25.8583 | 118.0566 | 11.9292 | 13.6708 | 116.5 | 0.99344 | 26.5585 | 116.4623 | -3.0581
13.6716 | 118 | 0.90803 | 25.8583 | 118.0566 | 11.9292 | 13.6718 | 116.5 | 0.99344 | 26.5585 | 116.4623 | -3.0581
13.6726 | 118 | 0.90803 | 25.8583 | 118.0566 | 11.9292 | 13.6728 | 116.5 | 0.99338 | 26.5496 | 116.4563 | -3.0696
13.6736 | 118 | 0.90803 | 25.8583 | 118.0566 | 11.9292 | 13.6738 | 116.5 | 0.99338 | 26.5496 | 116.4563 | -3.0696
13.6746 | 118 | 0.90803 | 25.8583 | 118.0566 | 11.9292 | 13.6748 | 116.5 | 0.99338 | 26.5496 | 116.4563 | -3.0696
13.6756 | 118 | 0.90803 | 25.8583 | 118.0566 | 11.9292 | 13.6758 | 116.5 | 0.99338 | 26.5496 | 116.4563 | -3.0696
13.6766 | 118 | 0.90803 | 25.8583 | 118.0566 | 11.9292 | 13.6768 | 116.5 | 0.99338 | 26.5496 | 116.4563 | -3.0696
13.6776 | 118 | 0.90803 | 25.8583 | 118.0566 | 11.9292 | 13.6778 | 116.5 | 0.99338 | 26.5496 | 116.4563 | -3.0696
13.6786 | 118 | 0.90888 | 25.8642 | 118.0461 | 11.8681 | 13.6788 | 116.5 | 0.99338 | 26.5496 | 116.4563 | -3.0696
13.6796 | 118 | 0.90888 | 25.8642 | 118.0461 | 11.8681 | 13.6798 | 116.5 | 0.99338 | 26.5496 | 116.4563 | -3.0696
13.6806 | 118 | 0.90888 | 25.8642 | 118.0461 | 11.8681 | 13.6808 | 116.5 | 0.99338 | 26.5496 | 116.4563 | -3.0696
13.6816 | 118 | 0.90888 | 25.8642 | 118.0461 | 11.8681 | 13.6818 | 116.5 | 0.99362 | 26.5463 | 116.4784 | -3.0132
13.6826 | 118 | 0.90888 | 25.8642 | 118.0461 | 11.8681 | 13.6828 | 116.5 | 0.99362 | 26.5463 | 116.4784 | -3.0132
13.6836 | 118 | 0.90888 | 25.8642 | 118.0461 | 11.8681 | 13.6838 | 116.5 | 0.99362 | 26.5463 | 116.4784 | -3.0132
13.6846 | 118 | 0.90888 | 25.8642 | 118.0461 | 11.8681 | 13.6848 | 116.5 | 0.99362 | 26.5463 | 116.4784 | -3.0132
13.6856 | 118 | 0.90888 | 25.8642 | 118.0461 | 11.8681 | 13.6858 | 116.5 | 0.99362 | 26.5463 | 116.4784 | -3.0132
13.6866 | 118 | 0.90922 | 25.8827 | 118.0417 | 11.851 | 13.6868 | 116.5 | 0.99362 | 26.5463 | 116.4784 | -3.0132
13.6876 | 118 | 0.90922 | 25.8827 | 118.0417 | 11.851 | 13.6878 | 116.5 | 0.99362 | 26.5463 | 116.4784 | -3.0132
13.6886 | 118 | 0.90922 | 25.8827 | 118.0417 | 11.851 | 13.6888 | 116.5 | 0.99362 | 26.5463 | 116.4784 | -3.0132
13.6896 | 118 | 0.90922 | 25.8827 | 118.0417 | 11.851 | 13.6898 | 116.5 | 0.99372 | 26.5588 | 116.4712 | -2.9896
13.6906 | 118 | 0.90922 | 25.8827 | 118.0417 | 11.851 | 13.6908 | 116.5 | 0.99372 | 26.5588 | 116.4712 | -2.9896
13.6916 | 118 | 0.90922 | 25.8827 | 118.0417 | 11.851 | 13.6918 | 116.5 | 0.99372 | 26.5588 | 116.4712 | -2.9896
13.6926 | 118 | 0.90922 | 25.8827 | 118.0417 | 11.851 | 13.6928 | 116.5 | 0.99372 | 26.5588 | 116.4712 | -2.9896
13.6936 | 118 | 0.90922 | 25.8827 | 118.0417 | 11.851 | 13.6938 | 116.5 | 0.99372 | 26.5588 | 116.4712 | -2.9896
13.6946 | 118 | 0.90997 | 25.9389 | 118.0467 | 11.8206 | 13.6948 | 116.5 | 0.99372 | 26.5588 | 116.4712 | -2.9896
13.6956 | 118 | 0.90997 | 25.9389 | 118.0467 | 11.8206 | 13.6958 | 116.5 | 0.99372 | 26.5588 | 116.4712 | -2.9896
13.6966 | 118 | 0.90997 | 25.9389 | 118.0467 | 11.8206 | 13.6968 | 116.5 | 0.99372 | 26.5588 | 116.4712 | -2.9896
13.6976 | 118 | 0.90997 | 25.9389 | 118.0467 | 11.8206 | 13.6978 | 116.5 | 0.9936 | 26.5427 | 116.4698 | -3.017
13.6986 | 118 | 0.90997 | 25.9389 | 118.0467 | 11.8206 | 13.6988 | 116.5 | 0.9936 | 26.5427 | 116.4698 | -3.017
13.6996 | 118 | 0.90997 | 25.9389 | 118.0467 | 11.8206 | 13.6998 | 116.5 | 0.9936 | 26.5427 | 116.4698 | -3.017
13.7006 | 118 | 0.90997 | 25.9389 | 118.0467 | 11.8206 | 13.7008 | 116.5 | 0.9936 | 26.5427 | 116.4698 | -3.017
13.7016 | 118 | 0.90997 | 25.9389 | 118.0467 | 11.8206 | 13.7018 | 116.5 | 0.9936 | 26.5427 | 116.4698 | -3.017
13.7026 | 118 | 0.90997 | 25.9389 | 118.0467 | 11.8206 | 13.7028 | 116.5 | 0.9936 | 26.5427 | 116.4698 | -3.017
13.7036 | 118 | 0.90944 | 25.933 | 118.0687 | 11.8578 | 13.7038 | 116.5 | 0.9936 | 26.5427 | 116.4698 | -3.017
13.7046 | 118 | 0.90944 | 25.933 | 118.0687 | 11.8578 | 13.7048 | 116.5 | 0.9936 | 26.5427 | 116.4698 | -3.017
13.7056 | 118 | 0.90944 | 25.933 | 118.0687 | 11.8578 | 13.7058 | 116.5 | 0.9936 | 26.5427 | 116.4698 | -3.017
13.7066 | 118 | 0.90944 | 25.933 | 118.0687 | 11.8578 | 13.7068 | 116.5 | 0.99342 | 26.5432 | 116.4637 | -3.0595
13.7076 | 118 | 0.90944 | 25.933 | 118.0687 | 11.8578 | 13.7078 | 116.5 | 0.99342 | 26.5432 | 116.4637 | -3.0595
13.7086 | 118 | 0.90944 | 25.933 | 118.0687 | 11.8578 | 13.7088 | 116.5 | 0.99342 | 26.5432 | 116.4637 | -3.0595
13.7096 | 118 | 0.90944 | 25.933 | 118.0687 | 11.8578 | 13.7098 | 116.5 | 0.99342 | 26.5432 | 116.4637 | -3.0595
13.7106 | 118 | 0.90944 | 25.933 | 118.0687 | 11.8578 | 13.7108 | 116.5 | 0.99342 | 26.5432 | 116.4637 | -3.0595
13.7116 | 118 | 0.90905 | 25.9125 | 118.0751 | 11.8776 | 13.7118 | 116.5 | 0.99342 | 26.5432 | 116.4637 | -3.0595
13.7126 | 118 | 0.90905 | 25.9125 | 118.0751 | 11.8776 | 13.7128 | 116.5 | 0.99342 | 26.5432 | 116.4637 | -3.0595
13.7136 | 118 | 0.90905 | 25.9125 | 118.0751 | 11.8776 | 13.7138 | 116.5 | 0.99342 | 26.5432 | 116.4637 | -3.0595
13.7146 | 118 | 0.90905 | 25.9125 | 118.0751 | 11.8776 | 13.7148 | 116.5 | 0.99342 | 26.5834 | 116.4727 | -3.064
13.7156 | 118 | 0.90905 | 25.9125 | 118.0751 | 11.8776 | 13.7158 | 116.5 | 0.99342 | 26.5834 | 116.4727 | -3.064
13.7166 | 118 | 0.90905 | 25.9125 | 118.0751 | 11.8776 | 13.7168 | 116.5 | 0.99342 | 26.5834 | 116.4727 | -3.064
13.7176 | 118 | 0.90905 | 25.9125 | 118.0751 | 11.8776 | 13.7178 | 116.5 | 0.99342 | 26.5834 | 116.4727 | -3.064
13.7186 | 118 | 0.90905 | 25.9125 | 118.0751 | 11.8776 | 13.7188 | 116.5 | 0.99342 | 26.5834 | 116.4727 | -3.064
13.7196 | 118 | 0.90872 | 25.9009 | 118.0618 | 11.8972 | 13.7198 | 116.5 | 0.99342 | 26.5834 | 116.4727 | -3.064
13.7206 | 118 | 0.90872 | 25.9009 | 118.0618 | 11.8972 | 13.7208 | 116.5 | 0.99342 | 26.5834 | 116.4727 | -3.064
13.7216 | 118 | 0.90872 | 25.9009 | 118.0618 | 11.8972 | 13.7218 | 116.5 | 0.99342 | 26.5834 | 116.4727 | -3.064
13.7226 | 118 | 0.90872 | 25.9009 | 118.0618 | 11.8972 | 13.7228 | 116.5 | 0.99343 | 26.5804 | 116.46 | -3.0616
13.7236 | 118 | 0.90872 | 25.9009 | 118.0618 | 11.8972 | 13.7238 | 116.5 | 0.99343 | 26.5804 | 116.46 | -3.0616
13.7246 | 118 | 0.90872 | 25.9009 | 118.0618 | 11.8972 | 13.7248 | 116.5 | 0.99343 | 26.5804 | 116.46 | -3.0616
13.7256 | 118 | 0.90872 | 25.9009 | 118.0618 | 11.8972 | 13.7258 | 116.5 | 0.99343 | 26.5804 | 116.46 | -3.0616
13.7266 | 118 | 0.90872 | 25.9009 | 118.0618 | 11.8972 | 13.7268 | 116.5 | 0.99343 | 26.5804 | 116.46 | -3.0616
13.7276 | 118 | 0.90872 | 25.9009 | 118.0618 | 11.8972 | 13.7278 | 116.5 | 0.99343 | 26.5804 | 116.46 | -3.0616
13.7286 | 118 | 0.90803 | 25.8934 | 118.0688 | 11.9452 | 13.7288 | 116.5 | 0.99343 | 26.5804 | 116.46 | -3.0616
13.7296 | 118 | 0.90803 | 25.8934 | 118.0688 | 11.9452 | 13.7298 | 116.5 | 0.99343 | 26.5804 | 116.46 | -3.0616
13.7306 | 118 | 0.90803 | 25.8934 | 118.0688 | 11.9452 | 13.7308 | 116.5 | 0.99343 | 26.5804 | 116.46 | -3.0616
13.7316 | 118 | 0.90803 | 25.8934 | 118.0688 | 11.9452 | 13.7318 | 116.5 | 0.99365 | 26.5626 | 116.4672 | -3.0068
13.7326 | 118 | 0.90803 | 25.8934 | 118.0688 | 11.9452 | 13.7328 | 116.5 | 0.99365 | 26.5626 | 116.4672 | -3.0068
13.7336 | 118 | 0.90803 | 25.8934 | 118.0688 | 11.9452 | 13.7338 | 116.5 | 0.99365 | 26.5626 | 116.4672 | -3.0068
13.7346 | 118 | 0.90803 | 25.8934 | 118.0688 | 11.9452 | 13.7348 | 116.5 | 0.99365 | 26.5626 | 116.4672 | -3.0068
13.7356 | 118 | 0.90803 | 25.8934 | 118.0688 | 11.9452 | 13.7358 | 116.5 | 0.99365 | 26.5626 | 116.4672 | -3.0068
13.7366 | 118 | 0.90758 | 25.8785 | 118.0841 | 11.9726 | 13.7368 | 116.5 | 0.99365 | 26.5626 | 116.4672 | -3.0068
13.7376 | 118 | 0.90758 | 25.8785 | 118.0841 | 11.9726 | 13.7378 | 116.5 | 0.99365 | 26.5626 | 116.4672 | -3.0068
13.7386 | 118 | 0.90758 | 25.8785 | 118.0841 | 11.9726 | 13.7388 | 116.5 | 0.99365 | 26.5626 | 116.4672 | -3.0068
13.7396 | 118 | 0.90758 | 25.8785 | 118.0841 | 11.9726 | 13.7398 | 116.5 | 0.99368 | 26.5807 | 116.49 | -3.002
13.7406 | 118 | 0.90758 | 25.8785 | 118.0841 | 11.9726 | 13.7408 | 116.5 | 0.99368 | 26.5807 | 116.49 | -3.002
13.7416 | 118 | 0.90758 | 25.8785 | 118.0841 | 11.9726 | 13.7418 | 116.5 | 0.99368 | 26.5807 | 116.49 | -3.002
13.7426 | 118 | 0.90758 | 25.8785 | 118.0841 | 11.9726 | 13.7428 | 116.5 | 0.99368 | 26.5807 | 116.49 | -3.002
13.7436 | 118 | 0.90758 | 25.8785 | 118.0841 | 11.9726 | 13.7438 | 116.5 | 0.99368 | 26.5807 | 116.49 | -3.002
13.7446 | 118 | 0.90734 | 25.8532 | 118.0704 | 11.9782 | 13.7448 | 116.5 | 0.99368 | 26.5807 | 116.49 | -3.002
13.7456 | 118 | 0.90734 | 25.8532 | 118.0704 | 11.9782 | 13.7458 | 116.5 | 0.99368 | 26.5807 | 116.49 | -3.002
13.7466 | 118 | 0.90734 | 25.8532 | 118.0704 | 11.9782 | 13.7468 | 116.5 | 0.99368 | 26.5807 | 116.49 | -3.002
13.7476 | 118 | 0.90734 | 25.8532 | 118.0704 | 11.9782 | 13.7478 | 116.5 | 0.99349 | 26.5668 | 116.4695 | -3.047
13.7486 | 118 | 0.90734 | 25.8532 | 118.0704 | 11.9782 | 13.7488 | 116.5 | 0.99349 | 26.5668 | 116.4695 | -3.047
13.7496 | 118 | 0.90734 | 25.8532 | 118.0704 | 11.9782 | 13.7498 | 116.5 | 0.99349 | 26.5668 | 116.4695 | -3.047
13.7506 | 118 | 0.90734 | 25.8532 | 118.0704 | 11.9782 | 13.7508 | 116.5 | 0.99349 | 26.5668 | 116.4695 | -3.047
13.7516 | 118 | 0.90734 | 25.8532 | 118.0704 | 11.9782 | 13.7518 | 116.5 | 0.99349 | 26.5668 | 116.4695 | -3.047
13.7526 | 118 | 0.90734 | 25.8532 | 118.0704 | 11.9782 | 13.7528 | 116.5 | 0.99349 | 26.5668 | 116.4695 | -3.047
13.7536 | 118 | 0.90761 | 25.8371 | 118.0506 | 11.9511 | 13.7538 | 116.5 | 0.99349 | 26.5668 | 116.4695 | -3.047
13.7546 | 118 | 0.90761 | 25.8371 | 118.0506 | 11.9511 | 13.7548 | 116.5 | 0.99349 | 26.5668 | 116.4695 | -3.047
13.7556 | 118 | 0.90761 | 25.8371 | 118.0506 | 11.9511 | 13.7558 | 116.5 | 0.99349 | 26.5668 | 116.4695 | -3.047
13.7566 | 118 | 0.90761 | 25.8371 | 118.0506 | 11.9511 | 13.7568 | 116.5 | 0.99351 | 26.5581 | 116.4599 | -3.04
13.7576 | 118 | 0.90761 | 25.8371 | 118.0506 | 11.9511 | 13.7578 | 116.5 | 0.99351 | 26.5581 | 116.4599 | -3.04
13.7586 | 118 | 0.90761 | 25.8371 | 118.0506 | 11.9511 | 13.7588 | 116.5 | 0.99351 | 26.5581 | 116.4599 | -3.04
13.7596 | 118 | 0.90761 | 25.8371 | 118.0506 | 11.9511 | 13.7598 | 116.5 | 0.99351 | 26.5581 | 116.4599 | -3.04
13.7606 | 118 | 0.90761 | 25.8371 | 118.0506 | 11.9511 | 13.7608 | 116.5 | 0.99351 | 26.5581 | 116.4599 | -3.04
13.7616 | 118 | 0.90802 | 25.8277 | 118.0682 | 11.9163 | 13.7618 | 116.5 | 0.99351 | 26.5581 | 116.4599 | -3.04
13.7626 | 118 | 0.90802 | 25.8277 | 118.0682 | 11.9163 | 13.7628 | 116.5 | 0.99351 | 26.5581 | 116.4599 | -3.04
13.7636 | 118 | 0.90802 | 25.8277 | 118.0682 | 11.9163 | 13.7638 | 116.5 | 0.99351 | 26.5581 | 116.4599 | -3.04
13.7646 | 118 | 0.90802 | 25.8277 | 118.0682 | 11.9163 | 13.7648 | 116.5 | 0.99339 | 26.5795 | 116.4724 | -3.0708
13.7656 | 118 | 0.90802 | 25.8277 | 118.0682 | 11.9163 | 13.7658 | 116.5 | 0.99339 | 26.5795 | 116.4724 | -3.0708
13.7666 | 118 | 0.90802 | 25.8277 | 118.0682 | 11.9163 | 13.7668 | 116.5 | 0.99339 | 26.5795 | 116.4724 | -3.0708
13.7676 | 118 | 0.90802 | 25.8277 | 118.0682 | 11.9163 | 13.7678 | 116.5 | 0.99339 | 26.5795 | 116.4724 | -3.0708
13.7686 | 118 | 0.90802 | 25.8277 | 118.0682 | 11.9163 | 13.7688 | 116.5 | 0.99339 | 26.5795 | 116.4724 | -3.0708
13.7696 | 118 | 0.90892 | 25.8552 | 118.0705 | 11.8611 | 13.7698 | 116.5 | 0.99339 | 26.5795 | 116.4724 | -3.0708
13.7706 | 118 | 0.90892 | 25.8552 | 118.0705 | 11.8611 | 13.7708 | 116.5 | 0.99339 | 26.5795 | 116.4724 | -3.0708
13.7716 | 118 | 0.90892 | 25.8552 | 118.0705 | 11.8611 | 13.7718 | 116.5 | 0.99339 | 26.5795 | 116.4724 | -3.0708
13.7726 | 118 | 0.90892 | 25.8552 | 118.0705 | 11.8611 | 13.7728 | 116.5 | 0.99341 | 26.574 | 116.4547 | -3.0671
13.7736 | 118 | 0.90892 | 25.8552 | 118.0705 | 11.8611 | 13.7738 | 116.5 | 0.99341 | 26.574 | 116.4547 | -3.0671
13.7746 | 118 | 0.90892 | 25.8552 | 118.0705 | 11.8611 | 13.7748 | 116.5 | 0.99341 | 26.574 | 116.4547 | -3.0671
13.7756 | 118 | 0.90892 | 25.8552 | 118.0705 | 11.8611 | 13.7758 | 116.5 | 0.99341 | 26.574 | 116.4547 | -3.0671
13.7766 | 118 | 0.90892 | 25.8552 | 118.0705 | 11.8611 | 13.7768 | 116.5 | 0.99341 | 26.574 | 116.4547 | -3.0671
13.7776 | 118 | 0.90892 | 25.8552 | 118.0705 | 11.8611 | 13.7778 | 116.5 | 0.99341 | 26.574 | 116.4547 | -3.0671
13.7786 | 118 | 0.90966 | 25.8848 | 118.0617 | 11.8191 | 13.7788 | 116.5 | 0.99341 | 26.574 | 116.4547 | -3.0671
13.7796 | 118 | 0.90966 | 25.8848 | 118.0617 | 11.8191 | 13.7798 | 116.5 | 0.99341 | 26.574 | 116.4547 | -3.0671
13.7806 | 118 | 0.90966 | 25.8848 | 118.0617 | 11.8191 | 13.7808 | 116.5 | 0.99341 | 26.574 | 116.4547 | -3.0671
13.7816 | 118 | 0.90966 | 25.8848 | 118.0617 | 11.8191 | 13.7818 | 116.5 | 0.9936 | 26.5623 | 116.4575 | -3.0196
13.7826 | 118 | 0.90966 | 25.8848 | 118.0617 | 11.8191 | 13.7828 | 116.5 | 0.9936 | 26.5623 | 116.4575 | -3.0196
13.7836 | 118 | 0.90966 | 25.8848 | 118.0617 | 11.8191 | 13.7838 | 116.5 | 0.9936 | 26.5623 | 116.4575 | -3.0196
13.7846 | 118 | 0.90966 | 25.8848 | 118.0617 | 11.8191 | 13.7848 | 116.5 | 0.9936 | 26.5623 | 116.4575 | -3.0196
13.7856 | 118 | 0.90966 | 25.8848 | 118.0617 | 11.8191 | 13.7858 | 116.5 | 0.9936 | 26.5623 | 116.4575 | -3.0196
13.7866 | 118 | 0.90957 | 25.8697 | 118.0698 | 11.8192 | 13.7868 | 116.5 | 0.9936 | 26.5623 | 116.4575 | -3.0196
13.7876 | 118 | 0.90957 | 25.8697 | 118.0698 | 11.8192 | 13.7878 | 116.5 | 0.9936 | 26.5623 | 116.4575 | -3.0196
13.7886 | 118 | 0.90957 | 25.8697 | 118.0698 | 11.8192 | 13.7888 | 116.5 | 0.9936 | 26.5623 | 116.4575 | -3.0196
13.7896 | 118 | 0.90957 | 25.8697 | 118.0698 | 11.8192 | 13.7898 | 116.5 | 0.99371 | 26.5801 | 116.4795 | -2.9952
13.7906 | 118 | 0.90957 | 25.8697 | 118.0698 | 11.8192 | 13.7908 | 116.5 | 0.99371 | 26.5801 | 116.4795 | -2.9952
13.7916 | 118 | 0.90957 | 25.8697 | 118.0698 | 11.8192 | 13.7918 | 116.5 | 0.99371 | 26.5801 | 116.4795 | -2.9952
13.7926 | 118 | 0.90957 | 25.8697 | 118.0698 | 11.8192 | 13.7928 | 116.5 | 0.99371 | 26.5801 | 116.4795 | -2.9952
13.7936 | 118 | 0.90957 | 25.8697 | 118.0698 | 11.8192 | 13.7938 | 116.5 | 0.99371 | 26.5801 | 116.4795 | -2.9952
13.7946 | 118 | 0.90974 | 25.8691 | 118.0448 | 11.806 | 13.7948 | 116.5 | 0.99371 | 26.5801 | 116.4795 | -2.9952
13.7956 | 118 | 0.90974 | 25.8691 | 118.0448 | 11.806 | 13.7958 | 116.5 | 0.99371 | 26.5801 | 116.4795 | -2.9952
13.7966 | 118 | 0.90974 | 25.8691 | 118.0448 | 11.806 | 13.7968 | 116.5 | 0.99371 | 26.5801 | 116.4795 | -2.9952
13.7976 | 118 | 0.90974 | 25.8691 | 118.0448 | 11.806 | 13.7978 | 116.5 | 0.99353 | 26.5859 | 116.4636 | -3.0393
13.7986 | 118 | 0.90974 | 25.8691 | 118.0448 | 11.806 | 13.7988 | 116.5 | 0.99353 | 26.5859 | 116.4636 | -3.0393
13.7996 | 118 | 0.90974 | 25.8691 | 118.0448 | 11.806 | 13.7998 | 116.5 | 0.99353 | 26.5859 | 116.4636 | -3.0393
13.8006 | 118 | 0.90974 | 25.8691 | 118.0448 | 11.806 | 13.8008 | 116.5 | 0.99353 | 26.5859 | 116.4636 | -3.0393
13.8016 | 118 | 0.90974 | 25.8691 | 118.0448 | 11.806 | 13.8018 | 116.5 | 0.99353 | 26.5859 | 116.4636 | -3.0393
13.8026 | 118 | 0.90974 | 25.8691 | 118.0448 | 11.806 | 13.8028 | 116.5 | 0.99353 | 26.5859 | 116.4636 | -3.0393
13.8036 | 118 | 0.90973 | 25.9062 | 118.0397 | 11.8233 | 13.8038 | 116.5 | 0.99353 | 26.5859 | 116.4636 | -3.0393
13.8046 | 118 | 0.90973 | 25.9062 | 118.0397 | 11.8233 | 13.8048 | 116.5 | 0.99353 | 26.5859 | 116.4636 | -3.0393
13.8056 | 118 | 0.90973 | 25.9062 | 118.0397 | 11.8233 | 13.8058 | 116.5 | 0.99353 | 26.5859 | 116.4636 | -3.0393
13.8066 | 118 | 0.90973 | 25.9062 | 118.0397 | 11.8233 | 13.8068 | 116.5 | 0.99357 | 26.5648 | 116.4679 | -3.0276
13.8076 | 118 | 0.90973 | 25.9062 | 118.0397 | 11.8233 | 13.8078 | 116.5 | 0.99357 | 26.5648 | 116.4679 | -3.0276
13.8086 | 118 | 0.90973 | 25.9062 | 118.0397 | 11.8233 | 13.8088 | 116.5 | 0.99357 | 26.5648 | 116.4679 | -3.0276
13.8096 | 118 | 0.90973 | 25.9062 | 118.0397 | 11.8233 | 13.8098 | 116.5 | 0.99357 | 26.5648 | 116.4679 | -3.0276
13.8106 | 118 | 0.90973 | 25.9062 | 118.0397 | 11.8233 | 13.8108 | 116.5 | 0.99357 | 26.5648 | 116.4679 | -3.0276
13.8116 | 118 | 0.90977 | 25.9366 | 118.0623 | 11.8347 | 13.8118 | 116.5 | 0.99357 | 26.5648 | 116.4679 | -3.0276
13.8126 | 118 | 0.90977 | 25.9366 | 118.0623 | 11.8347 | 13.8128 | 116.5 | 0.99357 | 26.5648 | 116.4679 | -3.0276
13.8136 | 118 | 0.90977 | 25.9366 | 118.0623 | 11.8347 | 13.8138 | 116.5 | 0.99357 | 26.5648 | 116.4679 | -3.0276
13.8146 | 118 | 0.90977 | 25.9366 | 118.0623 | 11.8347 | 13.8148 | 116.5 | 0.99348 | 26.5576 | 116.4712 | -3.0465
13.8156 | 118 | 0.90977 | 25.9366 | 118.0623 | 11.8347 | 13.8158 | 116.5 | 0.99348 | 26.5576 | 116.4712 | -3.0465
13.8166 | 118 | 0.90977 | 25.9366 | 118.0623 | 11.8347 | 13.8168 | 116.5 | 0.99348 | 26.5576 | 116.4712 | -3.0465
13.8176 | 118 | 0.90977 | 25.9366 | 118.0623 | 11.8347 | 13.8178 | 116.5 | 0.99348 | 26.5576 | 116.4712 | -3.0465
13.8186 | 118 | 0.90977 | 25.9366 | 118.0623 | 11.8347 | 13.8188 | 116.5 | 0.99348 | 26.5576 | 116.4712 | -3.0465
13.8196 | 118 | 0.90852 | 25.901 | 118.056 | 11.9121 | 13.8198 | 116.5 | 0.99348 | 26.5576 | 116.4712 | -3.0465
13.8206 | 118 | 0.90852 | 25.901 | 118.056 | 11.9121 | 13.8208 | 116.5 | 0.99348 | 26.5576 | 116.4712 | -3.0465
13.8216 | 118 | 0.90852 | 25.901 | 118.056 | 11.9121 | 13.8218 | 116.5 | 0.99348 | 26.5576 | 116.4712 | -3.0465
13.8226 | 118 | 0.90852 | 25.901 | 118.056 | 11.9121 | 13.8228 | 116.5 | 0.99358 | 26.5422 | 116.4476 | -3.023
13.8236 | 118 | 0.90852 | 25.901 | 118.056 | 11.9121 | 13.8238 | 116.5 | 0.99358 | 26.5422 | 116.4476 | -3.023
13.8246 | 118 | 0.90852 | 25.901 | 118.056 | 11.9121 | 13.8248 | 116.5 | 0.99358 | 26.5422 | 116.4476 | -3.023
13.8256 | 118 | 0.90852 | 25.901 | 118.056 | 11.9121 | 13.8258 | 116.5 | 0.99358 | 26.5422 | 116.4476 | -3.023
13.8266 | 118 | 0.90852 | 25.901 | 118.056 | 11.9121 | 13.8268 | 116.5 | 0.99358 | 26.5422 | 116.4476 | -3.023
13.8276 | 118 | 0.90852 | 25.901 | 118.056 | 11.9121 | 13.8278 | 116.5 | 0.99358 | 26.5422 | 116.4476 | -3.023
13.8286 | 118 | 0.90802 | 25.8631 | 118.0504 | 11.9324 | 13.8288 | 116.5 | 0.99358 | 26.5422 | 116.4476 | -3.023
13.8296 | 118 | 0.90802 | 25.8631 | 118.0504 | 11.9324 | 13.8298 | 116.5 | 0.99358 | 26.5422 | 116.4476 | -3.023
13.8306 | 118 | 0.90802 | 25.8631 | 118.0504 | 11.9324 | 13.8308 | 116.5 | 0.99358 | 26.5422 | 116.4476 | -3.023
13.8316 | 118 | 0.90802 | 25.8631 | 118.0504 | 11.9324 | 13.8318 | 116.5 | 0.99354 | 26.5162 | 116.4402 | -3.0289
13.8326 | 118 | 0.90802 | 25.8631 | 118.0504 | 11.9324 | 13.8328 | 116.5 | 0.99354 | 26.5162 | 116.4402 | -3.0289
13.8336 | 118 | 0.90802 | 25.8631 | 118.0504 | 11.9324 | 13.8338 | 116.5 | 0.99354 | 26.5162 | 116.4402 | -3.0289
13.8346 | 118 | 0.90802 | 25.8631 | 118.0504 | 11.9324 | 13.8348 | 116.5 | 0.99354 | 26.5162 | 116.4402 | -3.0289
13.8356 | 118 | 0.90802 | 25.8631 | 118.0504 | 11.9324 | 13.8358 | 116.5 | 0.99354 | 26.5162 | 116.4402 | -3.0289
13.8366 | 118 | 0.90837 | 25.8637 | 118.0367 | 11.9064 | 13.8368 | 116.5 | 0.99354 | 26.5162 | 116.4402 | -3.0289
13.8376 | 118 | 0.90837 | 25.8637 | 118.0367 | 11.9064 | 13.8378 | 116.5 | 0.99354 | 26.5162 | 116.4402 | -3.0289
13.8386 | 118 | 0.90837 | 25.8637 | 118.0367 | 11.9064 | 13.8388 | 116.5 | 0.99354 | 26.5162 | 116.4402 | -3.0289
13.8396 | 118 | 0.90837 | 25.8637 | 118.0367 | 11.9064 | 13.8398 | 116.5 | 0.99357 | 26.5224 | 116.4431 | -3.0227
13.8406 | 118 | 0.90837 | 25.8637 | 118.0367 | 11.9064 | 13.8408 | 116.5 | 0.99357 | 26.5224 | 116.4431 | -3.0227
13.8416 | 118 | 0.90837 | 25.8637 | 118.0367 | 11.9064 | 13.8418 | 116.5 | 0.99357 | 26.5224 | 116.4431 | -3.0227
13.8426 | 118 | 0.90837 | 25.8637 | 118.0367 | 11.9064 | 13.8428 | 116.5 | 0.99357 | 26.5224 | 116.4431 | -3.0227
13.8436 | 118 | 0.90837 | 25.8637 | 118.0367 | 11.9064 | 13.8438 | 116.5 | 0.99357 | 26.5224 | 116.4431 | -3.0227
13.8446 | 118 | 0.90803 | 25.8682 | 118.0339 | 11.9337 | 13.8448 | 116.5 | 0.99357 | 26.5224 | 116.4431 | -3.0227
13.8456 | 118 | 0.90803 | 25.8682 | 118.0339 | 11.9337 | 13.8458 | 116.5 | 0.99357 | 26.5224 | 116.4431 | -3.0227
13.8466 | 118 | 0.90803 | 25.8682 | 118.0339 | 11.9337 | 13.8468 | 116.5 | 0.99357 | 26.5224 | 116.4431 | -3.0227
13.8476 | 118 | 0.90803 | 25.8682 | 118.0339 | 11.9337 | 13.8478 | 116.5 | 0.99347 | 26.5336 | 116.4325 | -3.0465
13.8486 | 118 | 0.90803 | 25.8682 | 118.0339 | 11.9337 | 13.8488 | 116.5 | 0.99347 | 26.5336 | 116.4325 | -3.0465
13.8496 | 118 | 0.90803 | 25.8682 | 118.0339 | 11.9337 | 13.8498 | 116.5 | 0.99347 | 26.5336 | 116.4325 | -3.0465
13.8506 | 118 | 0.90803 | 25.8682 | 118.0339 | 11.9337 | 13.8508 | 116.5 | 0.99347 | 26.5336 | 116.4325 | -3.0465
13.8516 | 118 | 0.90803 | 25.8682 | 118.0339 | 11.9337 | 13.8518 | 116.5 | 0.99347 | 26.5336 | 116.4325 | -3.0465
13.8526 | 118 | 0.90803 | 25.8682 | 118.0339 | 11.9337 | 13.8528 | 116.5 | 0.99347 | 26.5336 | 116.4325 | -3.0465
13.8536 | 118 | 0.90867 | 25.8854 | 118.044 | 11.8937 | 13.8538 | 116.5 | 0.99347 | 26.5336 | 116.4325 | -3.0465
13.8546 | 118 | 0.90867 | 25.8854 | 118.044 | 11.8937 | 13.8548 | 116.5 | 0.99347 | 26.5336 | 116.4325 | -3.0465
13.8556 | 118 | 0.90867 | 25.8854 | 118.044 | 11.8937 | 13.8558 | 116.5 | 0.99347 | 26.5336 | 116.4325 | -3.0465
13.8566 | 118 | 0.90867 | 25.8854 | 118.044 | 11.8937 | 13.8568 | 116.5 | 0.99363 | 26.5541 | 116.4497 | -3.0109
13.8576 | 118 | 0.90867 | 25.8854 | 118.044 | 11.8937 | 13.8578 | 116.5 | 0.99363 | 26.5541 | 116.4497 | -3.0109
13.8586 | 118 | 0.90867 | 25.8854 | 118.044 | 11.8937 | 13.8588 | 116.5 | 0.99363 | 26.5541 | 116.4497 | -3.0109
13.8596 | 118 | 0.90867 | 25.8854 | 118.044 | 11.8937 | 13.8598 | 116.5 | 0.99363 | 26.5541 | 116.4497 | -3.0109
13.8606 | 118 | 0.90867 | 25.8854 | 118.044 | 11.8937 | 13.8608 | 116.5 | 0.99363 | 26.5541 | 116.4497 | -3.0109
13.8616 | 118 | 0.90863 | 25.8752 | 118.0476 | 11.8921 | 13.8618 | 116.5 | 0.99363 | 26.5541 | 116.4497 | -3.0109
13.8626 | 118 | 0.90863 | 25.8752 | 118.0476 | 11.8921 | 13.8628 | 116.5 | 0.99363 | 26.5541 | 116.4497 | -3.0109
13.8636 | 118 | 0.90863 | 25.8752 | 118.0476 | 11.8921 | 13.8638 | 116.5 | 0.99363 | 26.5541 | 116.4497 | -3.0109
13.8646 | 118 | 0.90863 | 25.8752 | 118.0476 | 11.8921 | 13.8648 | 116.5 | 0.99347 | 26.5475 | 116.446 | -3.0478
13.8656 | 118 | 0.90863 | 25.8752 | 118.0476 | 11.8921 | 13.8658 | 116.5 | 0.99347 | 26.5475 | 116.446 | -3.0478
13.8666 | 118 | 0.90863 | 25.8752 | 118.0476 | 11.8921 | 13.8668 | 116.5 | 0.99347 | 26.5475 | 116.446 | -3.0478
13.8676 | 118 | 0.90863 | 25.8752 | 118.0476 | 11.8921 | 13.8678 | 116.5 | 0.99347 | 26.5475 | 116.446 | -3.0478
13.8686 | 118 | 0.90863 | 25.8752 | 118.0476 | 11.8921 | 13.8688 | 116.5 | 0.99347 | 26.5475 | 116.446 | -3.0478
13.8696 | 118 | 0.90879 | 25.8739 | 118.036 | 11.8793 | 13.8698 | 116.5 | 0.99347 | 26.5475 | 116.446 | -3.0478
13.8706 | 118 | 0.90879 | 25.8739 | 118.036 | 11.8793 | 13.8708 | 116.5 | 0.99347 | 26.5475 | 116.446 | -3.0478
13.8716 | 118 | 0.90879 | 25.8739 | 118.036 | 11.8793 | 13.8718 | 116.5 | 0.99347 | 26.5475 | 116.446 | -3.0478
13.8726 | 118 | 0.90879 | 25.8739 | 118.036 | 11.8793 | 13.8728 | 116.5 | 0.99343 | 26.5378 | 116.4543 | -3.0565
13.8736 | 118 | 0.90879 | 25.8739 | 118.036 | 11.8793 | 13.8738 | 116.5 | 0.99343 | 26.5378 | 116.4543 | -3.0565
13.8746 | 118 | 0.90879 | 25.8739 | 118.036 | 11.8793 | 13.8748 | 116.5 | 0.99343 | 26.5378 | 116.4543 | -3.0565
13.8756 | 118 | 0.90879 | 25.8739 | 118.036 | 11.8793 | 13.8758 | 116.5 | 0.99343 | 26.5378 | 116.4543 | -3.0565
13.8766 | 118 | 0.90879 | 25.8739 | 118.036 | 11.8793 | 13.8768 | 116.5 | 0.99343 | 26.5378 | 116.4543 | -3.0565
13.8776 | 118 | 0.90879 | 25.8739 | 118.036 | 11.8793 | 13.8778 | 116.5 | 0.99343 | 26.5378 | 116.4543 | -3.0565
13.8786 | 118 | 0.90952 | 25.8767 | 118.0296 | 11.8259 | 13.8788 | 116.5 | 0.99343 | 26.5378 | 116.4543 | -3.0565
13.8796 | 118 | 0.90952 | 25.8767 | 118.0296 | 11.8259 | 13.8798 | 116.5 | 0.99343 | 26.5378 | 116.4543 | -3.0565
13.8806 | 118 | 0.90952 | 25.8767 | 118.0296 | 11.8259 | 13.8808 | 116.5 | 0.99343 | 26.5378 | 116.4543 | -3.0565
13.8816 | 118 | 0.90952 | 25.8767 | 118.0296 | 11.8259 | 13.8818 | 116.5 | 0.99359 | 26.5559 | 116.4396 | -3.0204
13.8826 | 118 | 0.90952 | 25.8767 | 118.0296 | 11.8259 | 13.8828 | 116.5 | 0.99359 | 26.5559 | 116.4396 | -3.0204
13.8836 | 118 | 0.90952 | 25.8767 | 118.0296 | 11.8259 | 13.8838 | 116.5 | 0.99359 | 26.5559 | 116.4396 | -3.0204
13.8846 | 118 | 0.90952 | 25.8767 | 118.0296 | 11.8259 | 13.8848 | 116.5 | 0.99359 | 26.5559 | 116.4396 | -3.0204
13.8856 | 118 | 0.90952 | 25.8767 | 118.0296 | 11.8259 | 13.8858 | 116.5 | 0.99359 | 26.5559 | 116.4396 | -3.0204
13.8866 | 118 | 0.90979 | 25.8766 | 118.0353 | 11.8056 | 13.8868 | 116.5 | 0.99359 | 26.5559 | 116.4396 | -3.0204
13.8876 | 118 | 0.90979 | 25.8766 | 118.0353 | 11.8056 | 13.8878 | 116.5 | 0.99359 | 26.5559 | 116.4396 | -3.0204
13.8886 | 118 | 0.90979 | 25.8766 | 118.0353 | 11.8056 | 13.8888 | 116.5 | 0.99359 | 26.5559 | 116.4396 | -3.0204
13.8896 | 118 | 0.90979 | 25.8766 | 118.0353 | 11.8056 | 13.8898 | 116.5 | 0.99352 | 26.5279 | 116.4354 | -3.0341
13.8906 | 118 | 0.90979 | 25.8766 | 118.0353 | 11.8056 | 13.8908 | 116.5 | 0.99352 | 26.5279 | 116.4354 | -3.0341
13.8916 | 118 | 0.90979 | 25.8766 | 118.0353 | 11.8056 | 13.8918 | 116.5 | 0.99352 | 26.5279 | 116.4354 | -3.0341
13.8926 | 118 | 0.90979 | 25.8766 | 118.0353 | 11.8056 | 13.8928 | 116.5 | 0.99352 | 26.5279 | 116.4354 | -3.0341
13.8936 | 118 | 0.90979 | 25.8766 | 118.0353 | 11.8056 | 13.8938 | 116.5 | 0.99352 | 26.5279 | 116.4354 | -3.0341
13.8946 | 118 | 0.90994 | 25.8915 | 118.0388 | 11.8008 | 13.8948 | 116.5 | 0.99352 | 26.5279 | 116.4354 | -3.0341
13.8956 | 118 | 0.90994 | 25.8915 | 118.0388 | 11.8008 | 13.8958 | 116.5 | 0.99352 | 26.5279 | 116.4354 | -3.0341
13.8966 | 118 | 0.90994 | 25.8915 | 118.0388 | 11.8008 | 13.8968 | 116.5 | 0.99352 | 26.5279 | 116.4354 | -3.0341
13.8976 | 118 | 0.90994 | 25.8915 | 118.0388 | 11.8008 | 13.8978 | 116.5 | 0.99357 | 26.5708 | 116.4621 | -3.0283
13.8986 | 118 | 0.90994 | 25.8915 | 118.0388 | 11.8008 | 13.8988 | 116.5 | 0.99357 | 26.5708 | 116.4621 | -3.0283
13.8996 | 118 | 0.90994 | 25.8915 | 118.0388 | 11.8008 | 13.8998 | 116.5 | 0.99357 | 26.5708 | 116.4621 | -3.0283
13.9006 | 118 | 0.90994 | 25.8915 | 118.0388 | 11.8008 | 13.9008 | 116.5 | 0.99357 | 26.5708 | 116.4621 | -3.0283
13.9016 | 118 | 0.90994 | 25.8915 | 118.0388 | 11.8008 | 13.9018 | 116.5 | 0.99357 | 26.5708 | 116.4621 | -3.0283
13.9026 | 118 | 0.90994 | 25.8915 | 118.0388 | 11.8008 | 13.9028 | 116.5 | 0.99357 | 26.5708 | 116.4621 | -3.0283
13.9036 | 118 | 0.90963 | 25.8807 | 118.0359 | 11.8197 | 13.9038 | 116.5 | 0.99357 | 26.5708 | 116.4621 | -3.0283
13.9046 | 118 | 0.90963 | 25.8807 | 118.0359 | 11.8197 | 13.9048 | 116.5 | 0.99357 | 26.5708 | 116.4621 | -3.0283
13.9056 | 118 | 0.90963 | 25.8807 | 118.0359 | 11.8197 | 13.9058 | 116.5 | 0.99357 | 26.5708 | 116.4621 | -3.0283
13.9066 | 118 | 0.90963 | 25.8807 | 118.0359 | 11.8197 | 13.9068 | 116.5 | 0.9936 | 26.6075 | 116.469 | -3.0259
13.9076 | 118 | 0.90963 | 25.8807 | 118.0359 | 11.8197 | 13.9078 | 116.5 | 0.9936 | 26.6075 | 116.469 | -3.0259
13.9086 | 118 | 0.90963 | 25.8807 | 118.0359 | 11.8197 | 13.9088 | 116.5 | 0.9936 | 26.6075 | 116.469 | -3.0259
13.9096 | 118 | 0.90963 | 25.8807 | 118.0359 | 11.8197 | 13.9098 | 116.5 | 0.9936 | 26.6075 | 116.469 | -3.0259
13.9106 | 118 | 0.90963 | 25.8807 | 118.0359 | 11.8197 | 13.9108 | 116.5 | 0.9936 | 26.6075 | 116.469 | -3.0259
13.9116 | 118 | 0.90965 | 25.8868 | 118.0349 | 11.821 | 13.9118 | 116.5 | 0.9936 | 26.6075 | 116.469 | -3.0259
13.9126 | 118 | 0.90965 | 25.8868 | 118.0349 | 11.821 | 13.9128 | 116.5 | 0.9936 | 26.6075 | 116.469 | -3.0259
13.9136 | 118 | 0.90965 | 25.8868 | 118.0349 | 11.821 | 13.9138 | 116.5 | 0.9936 | 26.6075 | 116.469 | -3.0259
13.9146 | 118 | 0.90965 | 25.8868 | 118.0349 | 11.821 | 13.9148 | 116.5 | 0.99342 | 26.5697 | 116.4549 | -3.0626
13.9156 | 118 | 0.90965 | 25.8868 | 118.0349 | 11.821 | 13.9158 | 116.5 | 0.99342 | 26.5697 | 116.4549 | -3.0626
13.9166 | 118 | 0.90965 | 25.8868 | 118.0349 | 11.821 | 13.9168 | 116.5 | 0.99342 | 26.5697 | 116.4549 | -3.0626
13.9176 | 118 | 0.90965 | 25.8868 | 118.0349 | 11.821 | 13.9178 | 116.5 | 0.99342 | 26.5697 | 116.4549 | -3.0626
13.9186 | 118 | 0.90965 | 25.8868 | 118.0349 | 11.821 | 13.9188 | 116.5 | 0.99342 | 26.5697 | 116.4549 | -3.0626
13.9196 | 118 | 0.9098 | 25.9023 | 118.0312 | 11.8166 | 13.9198 | 116.5 | 0.99342 | 26.5697 | 116.4549 | -3.0626
13.9206 | 118 | 0.9098 | 25.9023 | 118.0312 | 11.8166 | 13.9208 | 116.5 | 0.99342 | 26.5697 | 116.4549 | -3.0626
13.9216 | 118 | 0.9098 | 25.9023 | 118.0312 | 11.8166 | 13.9218 | 116.5 | 0.99342 | 26.5697 | 116.4549 | -3.0626
13.9226 | 118 | 0.9098 | 25.9023 | 118.0312 | 11.8166 | 13.9228 | 116.5 | 0.99342 | 26.5419 | 116.4506 | -3.0609
13.9236 | 118 | 0.9098 | 25.9023 | 118.0312 | 11.8166 | 13.9238 | 116.5 | 0.99342 | 26.5419 | 116.4506 | -3.0609
13.9246 | 118 | 0.9098 | 25.9023 | 118.0312 | 11.8166 | 13.9248 | 116.5 | 0.99342 | 26.5419 | 116.4506 | -3.0609
13.9256 | 118 | 0.9098 | 25.9023 | 118.0312 | 11.8166 | 13.9258 | 116.5 | 0.99342 | 26.5419 | 116.4506 | -3.0609
13.9266 | 118 | 0.9098 | 25.9023 | 118.0312 | 11.8166 | 13.9268 | 116.5 | 0.99342 | 26.5419 | 116.4506 | -3.0609
13.9276 | 118 | 0.9098 | 25.9023 | 118.0312 | 11.8166 | 13.9278 | 116.5 | 0.99342 | 26.5419 | 116.4506 | -3.0609
13.9286 | 118 | 0.90967 | 25.9115 | 118.0351 | 11.8307 | 13.9288 | 116.5 | 0.99342 | 26.5419 | 116.4506 | -3.0609
13.9296 | 118 | 0.90967 | 25.9115 | 118.0351 | 11.8307 | 13.9298 | 116.5 | 0.99342 | 26.5419 | 116.4506 | -3.0609
13.9306 | 118 | 0.90967 | 25.9115 | 118.0351 | 11.8307 | 13.9308 | 116.5 | 0.99342 | 26.5419 | 116.4506 | -3.0609
13.9316 | 118 | 0.90967 | 25.9115 | 118.0351 | 11.8307 | 13.9318 | 116.5 | 0.99358 | 26.5067 | 116.4621 | -3.018
13.9326 | 118 | 0.90967 | 25.9115 | 118.0351 | 11.8307 | 13.9328 | 116.5 | 0.99358 | 26.5067 | 116.4621 | -3.018
13.9336 | 118 | 0.90967 | 25.9115 | 118.0351 | 11.8307 | 13.9338 | 116.5 | 0.99358 | 26.5067 | 116.4621 | -3.018
13.9346 | 118 | 0.90967 | 25.9115 | 118.0351 | 11.8307 | 13.9348 | 116.5 | 0.99358 | 26.5067 | 116.4621 | -3.018
13.9356 | 118 | 0.90967 | 25.9115 | 118.0351 | 11.8307 | 13.9358 | 116.5 | 0.99358 | 26.5067 | 116.4621 | -3.018
13.9366 | 118 | 0.90941 | 25.9027 | 118.0357 | 11.846 | 13.9368 | 116.5 | 0.99358 | 26.5067 | 116.4621 | -3.018
13.9376 | 118 | 0.90941 | 25.9027 | 118.0357 | 11.846 | 13.9378 | 116.5 | 0.99358 | 26.5067 | 116.4621 | -3.018
13.9386 | 118 | 0.90941 | 25.9027 | 118.0357 | 11.846 | 13.9388 | 116.5 | 0.99358 | 26.5067 | 116.4621 | -3.018
13.9396 | 118 | 0.90941 | 25.9027 | 118.0357 | 11.846 | 13.9398 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.4481 | -3.0538
13.9406 | 118 | 0.90941 | 25.9027 | 118.0357 | 11.846 | 13.9408 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.4481 | -3.0538
13.9416 | 118 | 0.90941 | 25.9027 | 118.0357 | 11.846 | 13.9418 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.4481 | -3.0538
13.9426 | 118 | 0.90941 | 25.9027 | 118.0357 | 11.846 | 13.9428 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.4481 | -3.0538
13.9436 | 118 | 0.90941 | 25.9027 | 118.0357 | 11.846 | 13.9438 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.4481 | -3.0538
13.9446 | 118 | 0.90934 | 25.8773 | 118.0268 | 11.8398 | 13.9448 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.4481 | -3.0538
13.9456 | 118 | 0.90934 | 25.8773 | 118.0268 | 11.8398 | 13.9458 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.4481 | -3.0538
13.9466 | 118 | 0.90934 | 25.8773 | 118.0268 | 11.8398 | 13.9468 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.4481 | -3.0538
13.9476 | 118 | 0.90934 | 25.8773 | 118.0268 | 11.8398 | 13.9478 | 116.5 | 0.99348 | 26.5208 | 116.4554 | -3.0443
13.9486 | 118 | 0.90934 | 25.8773 | 118.0268 | 11.8398 | 13.9488 | 116.5 | 0.99348 | 26.5208 | 116.4554 | -3.0443
13.9496 | 118 | 0.90934 | 25.8773 | 118.0268 | 11.8398 | 13.9498 | 116.5 | 0.99348 | 26.5208 | 116.4554 | -3.0443
13.9506 | 118 | 0.90934 | 25.8773 | 118.0268 | 11.8398 | 13.9508 | 116.5 | 0.99348 | 26.5208 | 116.4554 | -3.0443
13.9516 | 118 | 0.90934 | 25.8773 | 118.0268 | 11.8398 | 13.9518 | 116.5 | 0.99348 | 26.5208 | 116.4554 | -3.0443
13.9526 | 118 | 0.90934 | 25.8773 | 118.0268 | 11.8398 | 13.9528 | 116.5 | 0.99348 | 26.5208 | 116.4554 | -3.0443
13.9536 | 118 | 0.90916 | 25.8701 | 118.035 | 11.8501 | 13.9538 | 116.5 | 0.99348 | 26.5208 | 116.4554 | -3.0443
13.9546 | 118 | 0.90916 | 25.8701 | 118.035 | 11.8501 | 13.9548 | 116.5 | 0.99348 | 26.5208 | 116.4554 | -3.0443
13.9556 | 118 | 0.90916 | 25.8701 | 118.035 | 11.8501 | 13.9558 | 116.5 | 0.99348 | 26.5208 | 116.4554 | -3.0443
13.9566 | 118 | 0.90916 | 25.8701 | 118.035 | 11.8501 | 13.9568 | 116.5 | 0.99346 | 26.55 | 116.4669 | -3.0522
13.9576 | 118 | 0.90916 | 25.8701 | 118.035 | 11.8501 | 13.9578 | 116.5 | 0.99346 | 26.55 | 116.4669 | -3.0522
13.9586 | 118 | 0.90916 | 25.8701 | 118.035 | 11.8501 | 13.9588 | 116.5 | 0.99346 | 26.55 | 116.4669 | -3.0522
13.9596 | 118 | 0.90916 | 25.8701 | 118.035 | 11.8501 | 13.9598 | 116.5 | 0.99346 | 26.55 | 116.4669 | -3.0522
13.9606 | 118 | 0.90916 | 25.8701 | 118.035 | 11.8501 | 13.9608 | 116.5 | 0.99346 | 26.55 | 116.4669 | -3.0522
13.9616 | 118 | 0.90922 | 25.878 | 118.0414 | 11.8491 | 13.9618 | 116.5 | 0.99346 | 26.55 | 116.4669 | -3.0522
13.9626 | 118 | 0.90922 | 25.878 | 118.0414 | 11.8491 | 13.9628 | 116.5 | 0.99346 | 26.55 | 116.4669 | -3.0522
13.9636 | 118 | 0.90922 | 25.878 | 118.0414 | 11.8491 | 13.9638 | 116.5 | 0.99346 | 26.55 | 116.4669 | -3.0522
13.9646 | 118 | 0.90922 | 25.878 | 118.0414 | 11.8491 | 13.9648 | 116.5 | 0.9935 | 26.5478 | 116.4722 | -3.042
13.9656 | 118 | 0.90922 | 25.878 | 118.0414 | 11.8491 | 13.9658 | 116.5 | 0.9935 | 26.5478 | 116.4722 | -3.042
13.9666 | 118 | 0.90922 | 25.878 | 118.0414 | 11.8491 | 13.9668 | 116.5 | 0.9935 | 26.5478 | 116.4722 | -3.042
13.9676 | 118 | 0.90922 | 25.878 | 118.0414 | 11.8491 | 13.9678 | 116.5 | 0.9935 | 26.5478 | 116.4722 | -3.042
13.9686 | 118 | 0.90922 | 25.878 | 118.0414 | 11.8491 | 13.9688 | 116.5 | 0.9935 | 26.5478 | 116.4722 | -3.042
13.9696 | 118 | 0.90902 | 25.8672 | 118.0334 | 11.859 | 13.9698 | 116.5 | 0.9935 | 26.5478 | 116.4722 | -3.042
13.9706 | 118 | 0.90902 | 25.8672 | 118.0334 | 11.859 | 13.9708 | 116.5 | 0.9935 | 26.5478 | 116.4722 | -3.042
13.9716 | 118 | 0.90902 | 25.8672 | 118.0334 | 11.859 | 13.9718 | 116.5 | 0.9935 | 26.5478 | 116.4722 | -3.042
13.9726 | 118 | 0.90902 | 25.8672 | 118.0334 | 11.859 | 13.9728 | 116.5 | 0.99339 | 26.5409 | 116.4666 | -3.0679
13.9736 | 118 | 0.90902 | 25.8672 | 118.0334 | 11.859 | 13.9738 | 116.5 | 0.99339 | 26.5409 | 116.4666 | -3.0679
13.9746 | 118 | 0.90902 | 25.8672 | 118.0334 | 11.859 | 13.9748 | 116.5 | 0.99339 | 26.5409 | 116.4666 | -3.0679
13.9756 | 118 | 0.90902 | 25.8672 | 118.0334 | 11.859 | 13.9758 | 116.5 | 0.99339 | 26.5409 | 116.4666 | -3.0679
13.9766 | 118 | 0.90902 | 25.8672 | 118.0334 | 11.859 | 13.9768 | 116.5 | 0.99339 | 26.5409 | 116.4666 | -3.0679
13.9776 | 118 | 0.90902 | 25.8672 | 118.0334 | 11.859 | 13.9778 | 116.5 | 0.99339 | 26.5409 | 116.4666 | -3.0679
13.9786 | 118 | 0.90919 | 25.8564 | 118.0363 | 11.8413 | 13.9788 | 116.5 | 0.99339 | 26.5409 | 116.4666 | -3.0679
13.9796 | 118 | 0.90919 | 25.8564 | 118.0363 | 11.8413 | 13.9798 | 116.5 | 0.99339 | 26.5409 | 116.4666 | -3.0679
13.9806 | 118 | 0.90919 | 25.8564 | 118.0363 | 11.8413 | 13.9808 | 116.5 | 0.99339 | 26.5409 | 116.4666 | -3.0679
13.9816 | 118 | 0.90919 | 25.8564 | 118.0363 | 11.8413 | 13.9818 | 116.5 | 0.99346 | 26.5491 | 116.4811 | -3.0522
13.9826 | 118 | 0.90919 | 25.8564 | 118.0363 | 11.8413 | 13.9828 | 116.5 | 0.99346 | 26.5491 | 116.4811 | -3.0522
13.9836 | 118 | 0.90919 | 25.8564 | 118.0363 | 11.8413 | 13.9838 | 116.5 | 0.99346 | 26.5491 | 116.4811 | -3.0522
13.9846 | 118 | 0.90919 | 25.8564 | 118.0363 | 11.8413 | 13.9848 | 116.5 | 0.99346 | 26.5491 | 116.4811 | -3.0522
13.9856 | 118 | 0.90919 | 25.8564 | 118.0363 | 11.8413 | 13.9858 | 116.5 | 0.99346 | 26.5491 | 116.4811 | -3.0522
13.9866 | 118 | 0.90978 | 25.8851 | 118.0512 | 11.8103 | 13.9868 | 116.5 | 0.99346 | 26.5491 | 116.4811 | -3.0522
13.9876 | 118 | 0.90978 | 25.8851 | 118.0512 | 11.8103 | 13.9878 | 116.5 | 0.99346 | 26.5491 | 116.4811 | -3.0522
13.9886 | 118 | 0.90978 | 25.8851 | 118.0512 | 11.8103 | 13.9888 | 116.5 | 0.99346 | 26.5491 | 116.4811 | -3.0522
13.9896 | 118 | 0.90978 | 25.8851 | 118.0512 | 11.8103 | 13.9898 | 116.5 | 0.9933 | 26.5525 | 116.4498 | -3.0898
13.9906 | 118 | 0.90978 | 25.8851 | 118.0512 | 11.8103 | 13.9908 | 116.5 | 0.9933 | 26.5525 | 116.4498 | -3.0898
13.9916 | 118 | 0.90978 | 25.8851 | 118.0512 | 11.8103 | 13.9918 | 116.5 | 0.9933 | 26.5525 | 116.4498 | -3.0898
13.9926 | 118 | 0.90978 | 25.8851 | 118.0512 | 11.8103 | 13.9928 | 116.5 | 0.9933 | 26.5525 | 116.4498 | -3.0898
13.9936 | 118 | 0.90978 | 25.8851 | 118.0512 | 11.8103 | 13.9938 | 116.5 | 0.9933 | 26.5525 | 116.4498 | -3.0898
13.9946 | 118 | 0.91012 | 25.8969 | 118.0365 | 11.7901 | 13.9948 | 116.5 | 0.9933 | 26.5525 | 116.4498 | -3.0898
13.9956 | 118 | 0.91012 | 25.8969 | 118.0365 | 11.7901 | 13.9958 | 116.5 | 0.9933 | 26.5525 | 116.4498 | -3.0898
13.9966 | 118 | 0.91012 | 25.8969 | 118.0365 | 11.7901 | 13.9968 | 116.5 | 0.9933 | 26.5525 | 116.4498 | -3.0898
13.9976 | 118 | 0.91012 | 25.8969 | 118.0365 | 11.7901 | 13.9978 | 116.5 | 0.99351 | 26.5482 | 116.452 | -3.0402
13.9986 | 118 | 0.91012 | 25.8969 | 118.0365 | 11.7901 | 13.9988 | 116.5 | 0.99351 | 26.5482 | 116.452 | -3.0402
13.9996 | 118 | 0.91012 | 25.8969 | 118.0365 | 11.7901 | 13.9998 | 116.5 | 0.99351 | 26.5482 | 116.452 | -3.0402
14.0006 | 118 | 0.91012 | 25.8969 | 118.0365 | 11.7901 | 14.0008 | 116.5 | 0.99351 | 26.5482 | 116.452 | -3.0402
14.0016 | 118 | 0.91012 | 25.8969 | 118.0365 | 11.7901 | 14.0018 | 116.5 | 0.99351 | 26.5482 | 116.452 | -3.0402
14.0026 | 118 | 0.91012 | 25.8969 | 118.0365 | 11.7901 | 14.0028 | 116.5 | 0.99351 | 26.5482 | 116.452 | -3.0402
14.0036 | 118 | 0.91042 | 25.8906 | 118.0146 | 11.7645 | 14.0038 | 116.5 | 0.99351 | 26.5482 | 116.452 | -3.0402
14.0046 | 118 | 0.91042 | 25.8906 | 118.0146 | 11.7645 | 14.0048 | 116.5 | 0.99351 | 26.5482 | 116.452 | -3.0402
14.0056 | 118 | 0.91042 | 25.8906 | 118.0146 | 11.7645 | 14.0058 | 116.5 | 0.99351 | 26.5482 | 116.452 | -3.0402
14.0066 | 118 | 0.91042 | 25.8906 | 118.0146 | 11.7645 | 14.0068 | 116.5 | 0.99365 | 26.5765 | 116.4748 | -3.0101
14.0076 | 118 | 0.91042 | 25.8906 | 118.0146 | 11.7645 | 14.0078 | 116.5 | 0.99365 | 26.5765 | 116.4748 | -3.0101
14.0086 | 118 | 0.91042 | 25.8906 | 118.0146 | 11.7645 | 14.0088 | 116.5 | 0.99365 | 26.5765 | 116.4748 | -3.0101
14.0096 | 118 | 0.91042 | 25.8906 | 118.0146 | 11.7645 | 14.0098 | 116.5 | 0.99365 | 26.5765 | 116.4748 | -3.0101
14.0106 | 118 | 0.91042 | 25.8906 | 118.0146 | 11.7645 | 14.0108 | 116.5 | 0.99365 | 26.5765 | 116.4748 | -3.0101
14.0116 | 118 | 0.9102 | 25.9001 | 118.009 | 11.7854 | 14.0118 | 116.5 | 0.99365 | 26.5765 | 116.4748 | -3.0101
14.0126 | 118 | 0.9102 | 25.9001 | 118.009 | 11.7854 | 14.0128 | 116.5 | 0.99365 | 26.5765 | 116.4748 | -3.0101
14.0136 | 118 | 0.9102 | 25.9001 | 118.009 | 11.7854 | 14.0138 | 116.5 | 0.99365 | 26.5765 | 116.4748 | -3.0101
14.0146 | 118 | 0.9102 | 25.9001 | 118.009 | 11.7854 | 14.0148 | 116.5 | 0.9935 | 26.5863 | 116.4493 | -3.0456
14.0156 | 118 | 0.9102 | 25.9001 | 118.009 | 11.7854 | 14.0158 | 116.5 | 0.9935 | 26.5863 | 116.4493 | -3.0456
14.0166 | 118 | 0.9102 | 25.9001 | 118.009 | 11.7854 | 14.0168 | 116.5 | 0.9935 | 26.5863 | 116.4493 | -3.0456
14.0176 | 118 | 0.9102 | 25.9001 | 118.009 | 11.7854 | 14.0178 | 116.5 | 0.9935 | 26.5863 | 116.4493 | -3.0456
14.0186 | 118 | 0.9102 | 25.9001 | 118.009 | 11.7854 | 14.0188 | 116.5 | 0.9935 | 26.5863 | 116.4493 | -3.0456
14.0196 | 118 | 0.91004 | 25.8874 | 118.0169 | 11.792 | 14.0198 | 116.5 | 0.9935 | 26.5863 | 116.4493 | -3.0456
14.0206 | 118 | 0.91004 | 25.8874 | 118.0169 | 11.792 | 14.0208 | 116.5 | 0.9935 | 26.5863 | 116.4493 | -3.0456
14.0216 | 118 | 0.91004 | 25.8874 | 118.0169 | 11.792 | 14.0218 | 116.5 | 0.9935 | 26.5863 | 116.4493 | -3.0456
14.0226 | 118 | 0.91004 | 25.8874 | 118.0169 | 11.792 | 14.0228 | 116.5 | 0.99331 | 26.5752 | 116.4497 | -3.0897
14.0236 | 118 | 0.91004 | 25.8874 | 118.0169 | 11.792 | 14.0238 | 116.5 | 0.99331 | 26.5752 | 116.4497 | -3.0897
14.0246 | 118 | 0.91004 | 25.8874 | 118.0169 | 11.792 | 14.0248 | 116.5 | 0.99331 | 26.5752 | 116.4497 | -3.0897
14.0256 | 118 | 0.91004 | 25.8874 | 118.0169 | 11.792 | 14.0258 | 116.5 | 0.99331 | 26.5752 | 116.4497 | -3.0897
14.0266 | 118 | 0.91004 | 25.8874 | 118.0169 | 11.792 | 14.0268 | 116.5 | 0.99331 | 26.5752 | 116.4497 | -3.0897
14.0276 | 118 | 0.91004 | 25.8874 | 118.0169 | 11.792 | 14.0278 | 116.5 | 0.99331 | 26.5752 | 116.4497 | -3.0897
14.0286 | 118 | 0.90998 | 25.8975 | 118.0237 | 11.8007 | 14.0288 | 116.5 | 0.99331 | 26.5752 | 116.4497 | -3.0897
14.0296 | 118 | 0.90998 | 25.8975 | 118.0237 | 11.8007 | 14.0298 | 116.5 | 0.99331 | 26.5752 | 116.4497 | -3.0897
14.0306 | 118 | 0.90998 | 25.8975 | 118.0237 | 11.8007 | 14.0308 | 116.5 | 0.99331 | 26.5752 | 116.4497 | -3.0897
14.0316 | 118 | 0.90998 | 25.8975 | 118.0237 | 11.8007 | 14.0318 | 116.5 | 0.99334 | 26.5848 | 116.4791 | -3.0847
14.0326 | 118 | 0.90998 | 25.8975 | 118.0237 | 11.8007 | 14.0328 | 116.5 | 0.99334 | 26.5848 | 116.4791 | -3.0847
14.0336 | 118 | 0.90998 | 25.8975 | 118.0237 | 11.8007 | 14.0338 | 116.5 | 0.99334 | 26.5848 | 116.4791 | -3.0847
14.0346 | 118 | 0.90998 | 25.8975 | 118.0237 | 11.8007 | 14.0348 | 116.5 | 0.99334 | 26.5848 | 116.4791 | -3.0847
14.0356 | 118 | 0.90998 | 25.8975 | 118.0237 | 11.8007 | 14.0358 | 116.5 | 0.99334 | 26.5848 | 116.4791 | -3.0847
14.0366 | 118 | 0.90991 | 25.909 | 118.0283 | 11.8109 | 14.0368 | 116.5 | 0.99334 | 26.5848 | 116.4791 | -3.0847
14.0376 | 118 | 0.90991 | 25.909 | 118.0283 | 11.8109 | 14.0378 | 116.5 | 0.99334 | 26.5848 | 116.4791 | -3.0847
14.0386 | 118 | 0.90991 | 25.909 | 118.0283 | 11.8109 | 14.0388 | 116.5 | 0.99334 | 26.5848 | 116.4791 | -3.0847
14.0396 | 118 | 0.90991 | 25.909 | 118.0283 | 11.8109 | 14.0398 | 116.5 | 0.99323 | 26.5732 | 116.4615 | -3.1087
14.0406 | 118 | 0.90991 | 25.909 | 118.0283 | 11.8109 | 14.0408 | 116.5 | 0.99323 | 26.5732 | 116.4615 | -3.1087
14.0416 | 118 | 0.90991 | 25.909 | 118.0283 | 11.8109 | 14.0418 | 116.5 | 0.99323 | 26.5732 | 116.4615 | -3.1087
14.0426 | 118 | 0.90991 | 25.909 | 118.0283 | 11.8109 | 14.0428 | 116.5 | 0.99323 | 26.5732 | 116.4615 | -3.1087
14.0436 | 118 | 0.90991 | 25.909 | 118.0283 | 11.8109 | 14.0438 | 116.5 | 0.99323 | 26.5732 | 116.4615 | -3.1087
14.0446 | 118 | 0.90999 | 25.9042 | 118.0307 | 11.8029 | 14.0448 | 116.5 | 0.99323 | 26.5732 | 116.4615 | -3.1087
14.0456 | 118 | 0.90999 | 25.9042 | 118.0307 | 11.8029 | 14.0458 | 116.5 | 0.99323 | 26.5732 | 116.4615 | -3.1087
14.0466 | 118 | 0.90999 | 25.9042 | 118.0307 | 11.8029 | 14.0468 | 116.5 | 0.99323 | 26.5732 | 116.4615 | -3.1087
14.0476 | 118 | 0.90999 | 25.9042 | 118.0307 | 11.8029 | 14.0478 | 116.5 | 0.99323 | 26.5732 | 116.4615 | -3.1087
14.0486 | 118 | 0.90999 | 25.9042 | 118.0307 | 11.8029 | 14.0488 | 116.5 | 0.99324 | 26.5711 | 116.4592 | -3.1055
14.0496 | 118 | 0.90999 | 25.9042 | 118.0307 | 11.8029 | 14.0498 | 116.5 | 0.99324 | 26.5711 | 116.4592 | -3.1055
14.0506 | 118 | 0.90999 | 25.9042 | 118.0307 | 11.8029 | 14.0508 | 116.5 | 0.99324 | 26.5711 | 116.4592 | -3.1055
14.0516 | 118 | 0.90999 | 25.9042 | 118.0307 | 11.8029 | 14.0518 | 116.5 | 0.99324 | 26.5711 | 116.4592 | -3.1055
14.0526 | 118 | 0.90999 | 25.9042 | 118.0307 | 11.8029 | 14.0528 | 116.5 | 0.99324 | 26.5711 | 116.4592 | -3.1055
14.0536 | 118 | 0.90947 | 25.8883 | 118.0236 | 11.8352 | 14.0538 | 116.5 | 0.99324 | 26.5711 | 116.4592 | -3.1055
14.0546 | 118 | 0.90947 | 25.8883 | 118.0236 | 11.8352 | 14.0548 | 116.5 | 0.99324 | 26.5711 | 116.4592 | -3.1055
14.0556 | 118 | 0.90947 | 25.8883 | 118.0236 | 11.8352 | 14.0558 | 116.5 | 0.99324 | 26.5711 | 116.4592 | -3.1055
14.0566 | 118 | 0.90947 | 25.8883 | 118.0236 | 11.8352 | 14.0568 | 116.5 | 0.99356 | 26.5991 | 116.4649 | -3.0335
14.0576 | 118 | 0.90947 | 25.8883 | 118.0236 | 11.8352 | 14.0578 | 116.5 | 0.99356 | 26.5991 | 116.4649 | -3.0335
14.0586 | 118 | 0.90947 | 25.8883 | 118.0236 | 11.8352 | 14.0588 | 116.5 | 0.99356 | 26.5991 | 116.4649 | -3.0335
14.0596 | 118 | 0.90947 | 25.8883 | 118.0236 | 11.8352 | 14.0598 | 116.5 | 0.99356 | 26.5991 | 116.4649 | -3.0335
14.0606 | 118 | 0.90947 | 25.8883 | 118.0236 | 11.8352 | 14.0608 | 116.5 | 0.99356 | 26.5991 | 116.4649 | -3.0335
14.0616 | 118 | 0.90948 | 25.8882 | 118.0324 | 11.8345 | 14.0618 | 116.5 | 0.99356 | 26.5991 | 116.4649 | -3.0335
14.0626 | 118 | 0.90948 | 25.8882 | 118.0324 | 11.8345 | 14.0628 | 116.5 | 0.99356 | 26.5991 | 116.4649 | -3.0335
14.0636 | 118 | 0.90948 | 25.8882 | 118.0324 | 11.8345 | 14.0638 | 116.5 | 0.99356 | 26.5991 | 116.4649 | -3.0335
14.0646 | 118 | 0.90948 | 25.8882 | 118.0324 | 11.8345 | 14.0648 | 116.5 | 0.99355 | 26.5918 | 116.4669 | -3.0358
14.0656 | 118 | 0.90948 | 25.8882 | 118.0324 | 11.8345 | 14.0658 | 116.5 | 0.99355 | 26.5918 | 116.4669 | -3.0358
14.0666 | 118 | 0.90948 | 25.8882 | 118.0324 | 11.8345 | 14.0668 | 116.5 | 0.99355 | 26.5918 | 116.4669 | -3.0358
14.0676 | 118 | 0.90948 | 25.8882 | 118.0324 | 11.8345 | 14.0678 | 116.5 | 0.99355 | 26.5918 | 116.4669 | -3.0358
14.0686 | 118 | 0.90948 | 25.8882 | 118.0324 | 11.8345 | 14.0688 | 116.5 | 0.99355 | 26.5918 | 116.4669 | -3.0358
14.0696 | 118 | 0.90938 | 25.8793 | 118.036 | 11.8378 | 14.0698 | 116.5 | 0.99355 | 26.5918 | 116.4669 | -3.0358
14.0706 | 118 | 0.90938 | 25.8793 | 118.036 | 11.8378 | 14.0708 | 116.5 | 0.99355 | 26.5918 | 116.4669 | -3.0358
14.0716 | 118 | 0.90938 | 25.8793 | 118.036 | 11.8378 | 14.0718 | 116.5 | 0.99355 | 26.5918 | 116.4669 | -3.0358
14.0726 | 118 | 0.90938 | 25.8793 | 118.036 | 11.8378 | 14.0728 | 116.5 | 0.99355 | 26.5918 | 116.4669 | -3.0358
14.0736 | 118 | 0.90938 | 25.8793 | 118.036 | 11.8378 | 14.0738 | 116.5 | 0.99351 | 26.5937 | 116.4745 | -3.0454
14.0746 | 118 | 0.90938 | 25.8793 | 118.036 | 11.8378 | 14.0748 | 116.5 | 0.99351 | 26.5937 | 116.4745 | -3.0454
14.0756 | 118 | 0.90938 | 25.8793 | 118.036 | 11.8378 | 14.0758 | 116.5 | 0.99351 | 26.5937 | 116.4745 | -3.0454
14.0766 | 118 | 0.90938 | 25.8793 | 118.036 | 11.8378 | 14.0768 | 116.5 | 0.99351 | 26.5937 | 116.4745 | -3.0454
14.0776 | 118 | 0.90938 | 25.8793 | 118.036 | 11.8378 | 14.0778 | 116.5 | 0.99351 | 26.5937 | 116.4745 | -3.0454
14.0786 | 118 | 0.90977 | 25.8647 | 118.0337 | 11.8013 | 14.0788 | 116.5 | 0.99351 | 26.5937 | 116.4745 | -3.0454
14.0796 | 118 | 0.90977 | 25.8647 | 118.0337 | 11.8013 | 14.0798 | 116.5 | 0.99351 | 26.5937 | 116.4745 | -3.0454
14.0806 | 118 | 0.90977 | 25.8647 | 118.0337 | 11.8013 | 14.0808 | 116.5 | 0.99351 | 26.5937 | 116.4745 | -3.0454
14.0816 | 118 | 0.90977 | 25.8647 | 118.0337 | 11.8013 | 14.0818 | 116.5 | 0.99329 | 26.5857 | 116.4615 | -3.0949
14.0826 | 118 | 0.90977 | 25.8647 | 118.0337 | 11.8013 | 14.0828 | 116.5 | 0.99329 | 26.5857 | 116.4615 | -3.0949
14.0836 | 118 | 0.90977 | 25.8647 | 118.0337 | 11.8013 | 14.0838 | 116.5 | 0.99329 | 26.5857 | 116.4615 | -3.0949
14.0846 | 118 | 0.90977 | 25.8647 | 118.0337 | 11.8013 | 14.0848 | 116.5 | 0.99329 | 26.5857 | 116.4615 | -3.0949
14.0856 | 118 | 0.90977 | 25.8647 | 118.0337 | 11.8013 | 14.0858 | 116.5 | 0.99329 | 26.5857 | 116.4615 | -3.0949
14.0866 | 118 | 0.91018 | 25.8694 | 118.0435 | 11.773 | 14.0868 | 116.5 | 0.99329 | 26.5857 | 116.4615 | -3.0949
14.0876 | 118 | 0.91018 | 25.8694 | 118.0435 | 11.773 | 14.0878 | 116.5 | 0.99329 | 26.5857 | 116.4615 | -3.0949
14.0886 | 118 | 0.91018 | 25.8694 | 118.0435 | 11.773 | 14.0888 | 116.5 | 0.99329 | 26.5857 | 116.4615 | -3.0949
14.0896 | 118 | 0.91018 | 25.8694 | 118.0435 | 11.773 | 14.0898 | 116.5 | 0.99325 | 26.552 | 116.4643 | -3.1009
14.0906 | 118 | 0.91018 | 25.8694 | 118.0435 | 11.773 | 14.0908 | 116.5 | 0.99325 | 26.552 | 116.4643 | -3.1009
14.0916 | 118 | 0.91018 | 25.8694 | 118.0435 | 11.773 | 14.0918 | 116.5 | 0.99325 | 26.552 | 116.4643 | -3.1009
14.0926 | 118 | 0.91018 | 25.8694 | 118.0435 | 11.773 | 14.0928 | 116.5 | 0.99325 | 26.552 | 116.4643 | -3.1009
14.0936 | 118 | 0.91018 | 25.8694 | 118.0435 | 11.773 | 14.0938 | 116.5 | 0.99325 | 26.552 | 116.4643 | -3.1009
14.0946 | 118 | 0.91027 | 25.8674 | 118.0501 | 11.765 | 14.0948 | 116.5 | 0.99325 | 26.552 | 116.4643 | -3.1009
14.0956 | 118 | 0.91027 | 25.8674 | 118.0501 | 11.765 | 14.0958 | 116.5 | 0.99325 | 26.552 | 116.4643 | -3.1009
14.0966 | 118 | 0.91027 | 25.8674 | 118.0501 | 11.765 | 14.0968 | 116.5 | 0.99325 | 26.552 | 116.4643 | -3.1009
14.0976 | 118 | 0.91027 | 25.8674 | 118.0501 | 11.765 | 14.0978 | 116.5 | 0.99325 | 26.552 | 116.4643 | -3.1009
14.0986 | 118 | 0.91027 | 25.8674 | 118.0501 | 11.765 | 14.0988 | 116.5 | 0.99336 | 26.5516 | 116.4675 | -3.0742
14.0996 | 118 | 0.91027 | 25.8674 | 118.0501 | 11.765 | 14.0998 | 116.5 | 0.99336 | 26.5516 | 116.4675 | -3.0742
14.1006 | 118 | 0.91027 | 25.8674 | 118.0501 | 11.765 | 14.1008 | 116.5 | 0.99336 | 26.5516 | 116.4675 | -3.0742
14.1016 | 118 | 0.91027 | 25.8674 | 118.0501 | 11.765 | 14.1018 | 116.5 | 0.99336 | 26.5516 | 116.4675 | -3.0742
14.1026 | 118 | 0.91027 | 25.8674 | 118.0501 | 11.765 | 14.1028 | 116.5 | 0.99336 | 26.5516 | 116.4675 | -3.0742
14.1036 | 118 | 0.91044 | 25.8931 | 118.0431 | 11.7641 | 14.1038 | 116.5 | 0.99336 | 26.5516 | 116.4675 | -3.0742
14.1046 | 118 | 0.91044 | 25.8931 | 118.0431 | 11.7641 | 14.1048 | 116.5 | 0.99336 | 26.5516 | 116.4675 | -3.0742
14.1056 | 118 | 0.91044 | 25.8931 | 118.0431 | 11.7641 | 14.1058 | 116.5 | 0.99336 | 26.5516 | 116.4675 | -3.0742
14.1066 | 118 | 0.91044 | 25.8931 | 118.0431 | 11.7641 | 14.1068 | 116.5 | 0.99353 | 26.5804 | 116.4641 | -3.0383
14.1076 | 118 | 0.91044 | 25.8931 | 118.0431 | 11.7641 | 14.1078 | 116.5 | 0.99353 | 26.5804 | 116.4641 | -3.0383
14.1086 | 118 | 0.91044 | 25.8931 | 118.0431 | 11.7641 | 14.1088 | 116.5 | 0.99353 | 26.5804 | 116.4641 | -3.0383
14.1096 | 118 | 0.91044 | 25.8931 | 118.0431 | 11.7641 | 14.1098 | 116.5 | 0.99353 | 26.5804 | 116.4641 | -3.0383
14.1106 | 118 | 0.91044 | 25.8931 | 118.0431 | 11.7641 | 14.1108 | 116.5 | 0.99353 | 26.5804 | 116.4641 | -3.0383
14.1116 | 118 | 0.91081 | 25.9039 | 118.0322 | 11.7411 | 14.1118 | 116.5 | 0.99353 | 26.5804 | 116.4641 | -3.0383
14.1126 | 118 | 0.91081 | 25.9039 | 118.0322 | 11.7411 | 14.1128 | 116.5 | 0.99353 | 26.5804 | 116.4641 | -3.0383
14.1136 | 118 | 0.91081 | 25.9039 | 118.0322 | 11.7411 | 14.1138 | 116.5 | 0.99353 | 26.5804 | 116.4641 | -3.0383
14.1146 | 118 | 0.91081 | 25.9039 | 118.0322 | 11.7411 | 14.1148 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.4597 | -3.0452
14.1156 | 118 | 0.91081 | 25.9039 | 118.0322 | 11.7411 | 14.1158 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.4597 | -3.0452
14.1166 | 118 | 0.91081 | 25.9039 | 118.0322 | 11.7411 | 14.1168 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.4597 | -3.0452
14.1176 | 118 | 0.91081 | 25.9039 | 118.0322 | 11.7411 | 14.1178 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.4597 | -3.0452
14.1186 | 118 | 0.91081 | 25.9039 | 118.0322 | 11.7411 | 14.1188 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.4597 | -3.0452
14.1196 | 118 | 0.91094 | 25.8958 | 118.0253 | 11.7273 | 14.1198 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.4597 | -3.0452
14.1206 | 118 | 0.91094 | 25.8958 | 118.0253 | 11.7273 | 14.1208 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.4597 | -3.0452
14.1216 | 118 | 0.91094 | 25.8958 | 118.0253 | 11.7273 | 14.1218 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.4597 | -3.0452
14.1226 | 118 | 0.91094 | 25.8958 | 118.0253 | 11.7273 | 14.1228 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.4597 | -3.0452
14.1236 | 118 | 0.91094 | 25.8958 | 118.0253 | 11.7273 | 14.1238 | 116.5 | 0.99367 | 26.5549 | 116.4809 | -3.0021
14.1246 | 118 | 0.91094 | 25.8958 | 118.0253 | 11.7273 | 14.1248 | 116.5 | 0.99367 | 26.5549 | 116.4809 | -3.0021
14.1256 | 118 | 0.91094 | 25.8958 | 118.0253 | 11.7273 | 14.1258 | 116.5 | 0.99367 | 26.5549 | 116.4809 | -3.0021
14.1266 | 118 | 0.91094 | 25.8958 | 118.0253 | 11.7273 | 14.1268 | 116.5 | 0.99367 | 26.5549 | 116.4809 | -3.0021
14.1276 | 118 | 0.91094 | 25.8958 | 118.0253 | 11.7273 | 14.1278 | 116.5 | 0.99367 | 26.5549 | 116.4809 | -3.0021
14.1286 | 118 | 0.91028 | 25.91 | 118.0309 | 11.7837 | 14.1288 | 116.5 | 0.99367 | 26.5549 | 116.4809 | -3.0021
14.1296 | 118 | 0.91028 | 25.91 | 118.0309 | 11.7837 | 14.1298 | 116.5 | 0.99367 | 26.5549 | 116.4809 | -3.0021
14.1306 | 118 | 0.91028 | 25.91 | 118.0309 | 11.7837 | 14.1308 | 116.5 | 0.99367 | 26.5549 | 116.4809 | -3.0021
14.1316 | 118 | 0.91028 | 25.91 | 118.0309 | 11.7837 | 14.1318 | 116.5 | 0.99342 | 26.5375 | 116.4781 | -3.0593
14.1326 | 118 | 0.91028 | 25.91 | 118.0309 | 11.7837 | 14.1328 | 116.5 | 0.99342 | 26.5375 | 116.4781 | -3.0593
14.1336 | 118 | 0.91028 | 25.91 | 118.0309 | 11.7837 | 14.1338 | 116.5 | 0.99342 | 26.5375 | 116.4781 | -3.0593
14.1346 | 118 | 0.91028 | 25.91 | 118.0309 | 11.7837 | 14.1348 | 116.5 | 0.99342 | 26.5375 | 116.4781 | -3.0593
14.1356 | 118 | 0.91028 | 25.91 | 118.0309 | 11.7837 | 14.1358 | 116.5 | 0.99342 | 26.5375 | 116.4781 | -3.0593
14.1366 | 118 | 0.91049 | 25.9185 | 118.0318 | 11.7717 | 14.1368 | 116.5 | 0.99342 | 26.5375 | 116.4781 | -3.0593
14.1376 | 118 | 0.91049 | 25.9185 | 118.0318 | 11.7717 | 14.1378 | 116.5 | 0.99342 | 26.5375 | 116.4781 | -3.0593
14.1386 | 118 | 0.91049 | 25.9185 | 118.0318 | 11.7717 | 14.1388 | 116.5 | 0.99342 | 26.5375 | 116.4781 | -3.0593
14.1396 | 118 | 0.91049 | 25.9185 | 118.0318 | 11.7717 | 14.1398 | 116.5 | 0.99341 | 26.5286 | 116.4873 | -3.06
14.1406 | 118 | 0.91049 | 25.9185 | 118.0318 | 11.7717 | 14.1408 | 116.5 | 0.99341 | 26.5286 | 116.4873 | -3.06
14.1416 | 118 | 0.91049 | 25.9185 | 118.0318 | 11.7717 | 14.1418 | 116.5 | 0.99341 | 26.5286 | 116.4873 | -3.06
14.1426 | 118 | 0.91049 | 25.9185 | 118.0318 | 11.7717 | 14.1428 | 116.5 | 0.99341 | 26.5286 | 116.4873 | -3.06
14.1436 | 118 | 0.91049 | 25.9185 | 118.0318 | 11.7717 | 14.1438 | 116.5 | 0.99341 | 26.5286 | 116.4873 | -3.06
14.1446 | 118 | 0.91053 | 25.8955 | 118.0184 | 11.7586 | 14.1448 | 116.5 | 0.99341 | 26.5286 | 116.4873 | -3.06
14.1456 | 118 | 0.91053 | 25.8955 | 118.0184 | 11.7586 | 14.1458 | 116.5 | 0.99341 | 26.5286 | 116.4873 | -3.06
14.1466 | 118 | 0.91053 | 25.8955 | 118.0184 | 11.7586 | 14.1468 | 116.5 | 0.99341 | 26.5286 | 116.4873 | -3.06
14.1476 | 118 | 0.91053 | 25.8955 | 118.0184 | 11.7586 | 14.1478 | 116.5 | 0.99341 | 26.5286 | 116.4873 | -3.06
14.1486 | 118 | 0.91053 | 25.8955 | 118.0184 | 11.7586 | 14.1488 | 116.5 | 0.99342 | 26.5399 | 116.4592 | -3.0596
14.1496 | 118 | 0.91053 | 25.8955 | 118.0184 | 11.7586 | 14.1498 | 116.5 | 0.99342 | 26.5399 | 116.4592 | -3.0596
14.1506 | 118 | 0.91053 | 25.8955 | 118.0184 | 11.7586 | 14.1508 | 116.5 | 0.99342 | 26.5399 | 116.4592 | -3.0596
14.1516 | 118 | 0.91053 | 25.8955 | 118.0184 | 11.7586 | 14.1518 | 116.5 | 0.99342 | 26.5399 | 116.4592 | -3.0596
14.1526 | 118 | 0.91053 | 25.8955 | 118.0184 | 11.7586 | 14.1528 | 116.5 | 0.99342 | 26.5399 | 116.4592 | -3.0596
14.1536 | 118 | 0.90999 | 25.8713 | 118.0213 | 11.7882 | 14.1538 | 116.5 | 0.99342 | 26.5399 | 116.4592 | -3.0596
14.1546 | 118 | 0.90999 | 25.8713 | 118.0213 | 11.7882 | 14.1548 | 116.5 | 0.99342 | 26.5399 | 116.4592 | -3.0596
14.1556 | 118 | 0.90999 | 25.8713 | 118.0213 | 11.7882 | 14.1558 | 116.5 | 0.99342 | 26.5399 | 116.4592 | -3.0596
14.1566 | 118 | 0.90999 | 25.8713 | 118.0213 | 11.7882 | 14.1568 | 116.5 | 0.99342 | 26.5359 | 116.47 | -3.0594
14.1576 | 118 | 0.90999 | 25.8713 | 118.0213 | 11.7882 | 14.1578 | 116.5 | 0.99342 | 26.5359 | 116.47 | -3.0594
14.1586 | 118 | 0.90999 | 25.8713 | 118.0213 | 11.7882 | 14.1588 | 116.5 | 0.99342 | 26.5359 | 116.47 | -3.0594
14.1596 | 118 | 0.90999 | 25.8713 | 118.0213 | 11.7882 | 14.1598 | 116.5 | 0.99342 | 26.5359 | 116.47 | -3.0594
14.1606 | 118 | 0.90999 | 25.8713 | 118.0213 | 11.7882 | 14.1608 | 116.5 | 0.99342 | 26.5359 | 116.47 | -3.0594
14.1616 | 118 | 0.90996 | 25.8722 | 118.0272 | 11.7906 | 14.1618 | 116.5 | 0.99342 | 26.5359 | 116.47 | -3.0594
14.1626 | 118 | 0.90996 | 25.8722 | 118.0272 | 11.7906 | 14.1628 | 116.5 | 0.99342 | 26.5359 | 116.47 | -3.0594
14.1636 | 118 | 0.90996 | 25.8722 | 118.0272 | 11.7906 | 14.1638 | 116.5 | 0.99342 | 26.5359 | 116.47 | -3.0594
14.1646 | 118 | 0.90996 | 25.8722 | 118.0272 | 11.7906 | 14.1648 | 116.5 | 0.99341 | 26.5567 | 116.4703 | -3.0631
14.1656 | 118 | 0.90996 | 25.8722 | 118.0272 | 11.7906 | 14.1658 | 116.5 | 0.99341 | 26.5567 | 116.4703 | -3.0631
14.1666 | 118 | 0.90996 | 25.8722 | 118.0272 | 11.7906 | 14.1668 | 116.5 | 0.99341 | 26.5567 | 116.4703 | -3.0631
14.1676 | 118 | 0.90996 | 25.8722 | 118.0272 | 11.7906 | 14.1678 | 116.5 | 0.99341 | 26.5567 | 116.4703 | -3.0631
14.1686 | 118 | 0.90996 | 25.8722 | 118.0272 | 11.7906 | 14.1688 | 116.5 | 0.99341 | 26.5567 | 116.4703 | -3.0631
14.1696 | 118 | 0.90969 | 25.8724 | 118.0229 | 11.8108 | 14.1698 | 116.5 | 0.99341 | 26.5567 | 116.4703 | -3.0631
14.1706 | 118 | 0.90969 | 25.8724 | 118.0229 | 11.8108 | 14.1708 | 116.5 | 0.99341 | 26.5567 | 116.4703 | -3.0631
14.1716 | 118 | 0.90969 | 25.8724 | 118.0229 | 11.8108 | 14.1718 | 116.5 | 0.99341 | 26.5567 | 116.4703 | -3.0631
14.1726 | 118 | 0.90969 | 25.8724 | 118.0229 | 11.8108 | 14.1728 | 116.5 | 0.99341 | 26.5567 | 116.4703 | -3.0631
14.1736 | 118 | 0.90969 | 25.8724 | 118.0229 | 11.8108 | 14.1738 | 116.5 | 0.99361 | 26.5706 | 116.4831 | -3.0184
14.1746 | 118 | 0.90969 | 25.8724 | 118.0229 | 11.8108 | 14.1748 | 116.5 | 0.99361 | 26.5706 | 116.4831 | -3.0184
14.1756 | 118 | 0.90969 | 25.8724 | 118.0229 | 11.8108 | 14.1758 | 116.5 | 0.99361 | 26.5706 | 116.4831 | -3.0184
14.1766 | 118 | 0.90969 | 25.8724 | 118.0229 | 11.8108 | 14.1768 | 116.5 | 0.99361 | 26.5706 | 116.4831 | -3.0184
14.1776 | 118 | 0.90969 | 25.8724 | 118.0229 | 11.8108 | 14.1778 | 116.5 | 0.99361 | 26.5706 | 116.4831 | -3.0184
14.1786 | 118 | 0.90964 | 25.8673 | 118.0296 | 11.8123 | 14.1788 | 116.5 | 0.99361 | 26.5706 | 116.4831 | -3.0184
14.1796 | 118 | 0.90964 | 25.8673 | 118.0296 | 11.8123 | 14.1798 | 116.5 | 0.99361 | 26.5706 | 116.4831 | -3.0184
14.1806 | 118 | 0.90964 | 25.8673 | 118.0296 | 11.8123 | 14.1808 | 116.5 | 0.99361 | 26.5706 | 116.4831 | -3.0184
14.1816 | 118 | 0.90964 | 25.8673 | 118.0296 | 11.8123 | 14.1818 | 116.5 | 0.99355 | 26.5583 | 116.4796 | -3.0305
14.1826 | 118 | 0.90964 | 25.8673 | 118.0296 | 11.8123 | 14.1828 | 116.5 | 0.99355 | 26.5583 | 116.4796 | -3.0305
14.1836 | 118 | 0.90964 | 25.8673 | 118.0296 | 11.8123 | 14.1838 | 116.5 | 0.99355 | 26.5583 | 116.4796 | -3.0305
14.1846 | 118 | 0.90964 | 25.8673 | 118.0296 | 11.8123 | 14.1848 | 116.5 | 0.99355 | 26.5583 | 116.4796 | -3.0305
14.1856 | 118 | 0.90964 | 25.8673 | 118.0296 | 11.8123 | 14.1858 | 116.5 | 0.99355 | 26.5583 | 116.4796 | -3.0305
14.1866 | 118 | 0.9099 | 25.8596 | 118.0447 | 11.7896 | 14.1868 | 116.5 | 0.99355 | 26.5583 | 116.4796 | -3.0305
14.1876 | 118 | 0.9099 | 25.8596 | 118.0447 | 11.7896 | 14.1878 | 116.5 | 0.99355 | 26.5583 | 116.4796 | -3.0305
14.1886 | 118 | 0.9099 | 25.8596 | 118.0447 | 11.7896 | 14.1888 | 116.5 | 0.99355 | 26.5583 | 116.4796 | -3.0305
14.1896 | 118 | 0.9099 | 25.8596 | 118.0447 | 11.7896 | 14.1898 | 116.5 | 0.99348 | 26.5735 | 116.466 | -3.0486
14.1906 | 118 | 0.9099 | 25.8596 | 118.0447 | 11.7896 | 14.1908 | 116.5 | 0.99348 | 26.5735 | 116.466 | -3.0486
14.1916 | 118 | 0.9099 | 25.8596 | 118.0447 | 11.7896 | 14.1918 | 116.5 | 0.99348 | 26.5735 | 116.466 | -3.0486
14.1926 | 118 | 0.9099 | 25.8596 | 118.0447 | 11.7896 | 14.1928 | 116.5 | 0.99348 | 26.5735 | 116.466 | -3.0486
14.1936 | 118 | 0.9099 | 25.8596 | 118.0447 | 11.7896 | 14.1938 | 116.5 | 0.99348 | 26.5735 | 116.466 | -3.0486
14.1946 | 118 | 0.91056 | 25.87 | 118.0397 | 11.7444 | 14.1948 | 116.5 | 0.99348 | 26.5735 | 116.466 | -3.0486
14.1956 | 118 | 0.91056 | 25.87 | 118.0397 | 11.7444 | 14.1958 | 116.5 | 0.99348 | 26.5735 | 116.466 | -3.0486
14.1966 | 118 | 0.91056 | 25.87 | 118.0397 | 11.7444 | 14.1968 | 116.5 | 0.99348 | 26.5735 | 116.466 | -3.0486
14.1976 | 118 | 0.91056 | 25.87 | 118.0397 | 11.7444 | 14.1978 | 116.5 | 0.99348 | 26.5735 | 116.466 | -3.0486
14.1986 | 118 | 0.91056 | 25.87 | 118.0397 | 11.7444 | 14.1988 | 116.5 | 0.99334 | 26.5596 | 116.4607 | -3.0811
14.1996 | 118 | 0.91056 | 25.87 | 118.0397 | 11.7444 | 14.1998 | 116.5 | 0.99334 | 26.5596 | 116.4607 | -3.0811
14.2006 | 118 | 0.91056 | 25.87 | 118.0397 | 11.7444 | 14.2008 | 116.5 | 0.99334 | 26.5596 | 116.4607 | -3.0811
14.2016 | 118 | 0.91056 | 25.87 | 118.0397 | 11.7444 | 14.2018 | 116.5 | 0.99334 | 26.5596 | 116.4607 | -3.0811
14.2026 | 118 | 0.91056 | 25.87 | 118.0397 | 11.7444 | 14.2028 | 116.5 | 0.99334 | 26.5596 | 116.4607 | -3.0811
14.2036 | 118 | 0.91105 | 25.8888 | 118.0411 | 11.7163 | 14.2038 | 116.5 | 0.99334 | 26.5596 | 116.4607 | -3.0811
14.2046 | 118 | 0.91105 | 25.8888 | 118.0411 | 11.7163 | 14.2048 | 116.5 | 0.99334 | 26.5596 | 116.4607 | -3.0811
14.2056 | 118 | 0.91105 | 25.8888 | 118.0411 | 11.7163 | 14.2058 | 116.5 | 0.99334 | 26.5596 | 116.4607 | -3.0811
14.2066 | 118 | 0.91105 | 25.8888 | 118.0411 | 11.7163 | 14.2068 | 116.5 | 0.99316 | 26.5351 | 116.457 | -3.1202
14.2076 | 118 | 0.91105 | 25.8888 | 118.0411 | 11.7163 | 14.2078 | 116.5 | 0.99316 | 26.5351 | 116.457 | -3.1202
14.2086 | 118 | 0.91105 | 25.8888 | 118.0411 | 11.7163 | 14.2088 | 116.5 | 0.99316 | 26.5351 | 116.457 | -3.1202
14.2096 | 118 | 0.91105 | 25.8888 | 118.0411 | 11.7163 | 14.2098 | 116.5 | 0.99316 | 26.5351 | 116.457 | -3.1202
14.2106 | 118 | 0.91105 | 25.8888 | 118.0411 | 11.7163 | 14.2108 | 116.5 | 0.99316 | 26.5351 | 116.457 | -3.1202
14.2116 | 118 | 0.91157 | 25.9292 | 118.0387 | 11.695 | 14.2118 | 116.5 | 0.99316 | 26.5351 | 116.457 | -3.1202
14.2126 | 118 | 0.91157 | 25.9292 | 118.0387 | 11.695 | 14.2128 | 116.5 | 0.99316 | 26.5351 | 116.457 | -3.1202
14.2136 | 118 | 0.91157 | 25.9292 | 118.0387 | 11.695 | 14.2138 | 116.5 | 0.99316 | 26.5351 | 116.457 | -3.1202
14.2146 | 118 | 0.91157 | 25.9292 | 118.0387 | 11.695 | 14.2148 | 116.5 | 0.99345 | 26.5692 | 116.4627 | -3.0565
14.2156 | 118 | 0.91157 | 25.9292 | 118.0387 | 11.695 | 14.2158 | 116.5 | 0.99345 | 26.5692 | 116.4627 | -3.0565
14.2166 | 118 | 0.91157 | 25.9292 | 118.0387 | 11.695 | 14.2168 | 116.5 | 0.99345 | 26.5692 | 116.4627 | -3.0565
14.2176 | 118 | 0.91157 | 25.9292 | 118.0387 | 11.695 | 14.2178 | 116.5 | 0.99345 | 26.5692 | 116.4627 | -3.0565
14.2186 | 118 | 0.91157 | 25.9292 | 118.0387 | 11.695 | 14.2188 | 116.5 | 0.99345 | 26.5692 | 116.4627 | -3.0565
14.2196 | 118 | 0.91159 | 25.9427 | 118.0337 | 11.6996 | 14.2198 | 116.5 | 0.99345 | 26.5692 | 116.4627 | -3.0565
14.2206 | 118 | 0.91159 | 25.9427 | 118.0337 | 11.6996 | 14.2208 | 116.5 | 0.99345 | 26.5692 | 116.4627 | -3.0565
14.2216 | 118 | 0.91159 | 25.9427 | 118.0337 | 11.6996 | 14.2218 | 116.5 | 0.99345 | 26.5692 | 116.4627 | -3.0565
14.2226 | 118 | 0.91159 | 25.9427 | 118.0337 | 11.6996 | 14.2228 | 116.5 | 0.99345 | 26.5692 | 116.4627 | -3.0565
14.2236 | 118 | 0.91159 | 25.9427 | 118.0337 | 11.6996 | 14.2238 | 116.5 | 0.99354 | 26.5777 | 116.4679 | -3.0362
14.2246 | 118 | 0.91159 | 25.9427 | 118.0337 | 11.6996 | 14.2248 | 116.5 | 0.99354 | 26.5777 | 116.4679 | -3.0362
14.2256 | 118 | 0.91159 | 25.9427 | 118.0337 | 11.6996 | 14.2258 | 116.5 | 0.99354 | 26.5777 | 116.4679 | -3.0362
14.2266 | 118 | 0.91159 | 25.9427 | 118.0337 | 11.6996 | 14.2268 | 116.5 | 0.99354 | 26.5777 | 116.4679 | -3.0362
14.2276 | 118 | 0.91159 | 25.9427 | 118.0337 | 11.6996 | 14.2278 | 116.5 | 0.99354 | 26.5777 | 116.4679 | -3.0362
14.2286 | 118 | 0.91098 | 25.9084 | 118.0318 | 11.7305 | 14.2288 | 116.5 | 0.99354 | 26.5777 | 116.4679 | -3.0362
14.2296 | 118 | 0.91098 | 25.9084 | 118.0318 | 11.7305 | 14.2298 | 116.5 | 0.99354 | 26.5777 | 116.4679 | -3.0362
14.2306 | 118 | 0.91098 | 25.9084 | 118.0318 | 11.7305 | 14.2308 | 116.5 | 0.99354 | 26.5777 | 116.4679 | -3.0362
14.2316 | 118 | 0.91098 | 25.9084 | 118.0318 | 11.7305 | 14.2318 | 116.5 | 0.99354 | 26.5611 | 116.4881 | -3.034
14.2326 | 118 | 0.91098 | 25.9084 | 118.0318 | 11.7305 | 14.2328 | 116.5 | 0.99354 | 26.5611 | 116.4881 | -3.034
14.2336 | 118 | 0.91098 | 25.9084 | 118.0318 | 11.7305 | 14.2338 | 116.5 | 0.99354 | 26.5611 | 116.4881 | -3.034
14.2346 | 118 | 0.91098 | 25.9084 | 118.0318 | 11.7305 | 14.2348 | 116.5 | 0.99354 | 26.5611 | 116.4881 | -3.034
14.2356 | 118 | 0.91098 | 25.9084 | 118.0318 | 11.7305 | 14.2358 | 116.5 | 0.99354 | 26.5611 | 116.4881 | -3.034
14.2366 | 118 | 0.91058 | 25.8713 | 118.0327 | 11.7436 | 14.2368 | 116.5 | 0.99354 | 26.5611 | 116.4881 | -3.034
14.2376 | 118 | 0.91058 | 25.8713 | 118.0327 | 11.7436 | 14.2378 | 116.5 | 0.99354 | 26.5611 | 116.4881 | -3.034
14.2386 | 118 | 0.91058 | 25.8713 | 118.0327 | 11.7436 | 14.2388 | 116.5 | 0.99354 | 26.5611 | 116.4881 | -3.034
14.2396 | 118 | 0.91058 | 25.8713 | 118.0327 | 11.7436 | 14.2398 | 116.5 | 0.99347 | 26.5453 | 116.4922 | -3.0474
14.2406 | 118 | 0.91058 | 25.8713 | 118.0327 | 11.7436 | 14.2408 | 116.5 | 0.99347 | 26.5453 | 116.4922 | -3.0474
14.2416 | 118 | 0.91058 | 25.8713 | 118.0327 | 11.7436 | 14.2418 | 116.5 | 0.99347 | 26.5453 | 116.4922 | -3.0474
14.2426 | 118 | 0.91058 | 25.8713 | 118.0327 | 11.7436 | 14.2428 | 116.5 | 0.99347 | 26.5453 | 116.4922 | -3.0474
14.2436 | 118 | 0.91058 | 25.8713 | 118.0327 | 11.7436 | 14.2438 | 116.5 | 0.99347 | 26.5453 | 116.4922 | -3.0474
14.2446 | 118 | 0.91036 | 25.8823 | 118.0474 | 11.7652 | 14.2448 | 116.5 | 0.99347 | 26.5453 | 116.4922 | -3.0474
14.2456 | 118 | 0.91036 | 25.8823 | 118.0474 | 11.7652 | 14.2458 | 116.5 | 0.99347 | 26.5453 | 116.4922 | -3.0474
14.2466 | 118 | 0.91036 | 25.8823 | 118.0474 | 11.7652 | 14.2468 | 116.5 | 0.99347 | 26.5453 | 116.4922 | -3.0474
14.2476 | 118 | 0.91036 | 25.8823 | 118.0474 | 11.7652 | 14.2478 | 116.5 | 0.99347 | 26.5453 | 116.4922 | -3.0474
14.2486 | 118 | 0.91036 | 25.8823 | 118.0474 | 11.7652 | 14.2488 | 116.5 | 0.99337 | 26.5383 | 116.5032 | -3.0706
14.2496 | 118 | 0.91036 | 25.8823 | 118.0474 | 11.7652 | 14.2498 | 116.5 | 0.99337 | 26.5383 | 116.5032 | -3.0706
14.2506 | 118 | 0.91036 | 25.8823 | 118.0474 | 11.7652 | 14.2508 | 116.5 | 0.99337 | 26.5383 | 116.5032 | -3.0706
14.2516 | 118 | 0.91036 | 25.8823 | 118.0474 | 11.7652 | 14.2518 | 116.5 | 0.99337 | 26.5383 | 116.5032 | -3.0706
14.2526 | 118 | 0.91036 | 25.8823 | 118.0474 | 11.7652 | 14.2528 | 116.5 | 0.99337 | 26.5383 | 116.5032 | -3.0706
14.2536 | 118 | 0.91046 | 25.8832 | 118.0532 | 11.7577 | 14.2538 | 116.5 | 0.99337 | 26.5383 | 116.5032 | -3.0706
14.2546 | 118 | 0.91046 | 25.8832 | 118.0532 | 11.7577 | 14.2548 | 116.5 | 0.99337 | 26.5383 | 116.5032 | -3.0706
14.2556 | 118 | 0.91046 | 25.8832 | 118.0532 | 11.7577 | 14.2558 | 116.5 | 0.99337 | 26.5383 | 116.5032 | -3.0706
14.2566 | 118 | 0.91046 | 25.8832 | 118.0532 | 11.7577 | 14.2568 | 116.5 | 0.99331 | 26.5273 | 116.4935 | -3.085
14.2576 | 118 | 0.91046 | 25.8832 | 118.0532 | 11.7577 | 14.2578 | 116.5 | 0.99331 | 26.5273 | 116.4935 | -3.085
14.2586 | 118 | 0.91046 | 25.8832 | 118.0532 | 11.7577 | 14.2588 | 116.5 | 0.99331 | 26.5273 | 116.4935 | -3.085
14.2596 | 118 | 0.91046 | 25.8832 | 118.0532 | 11.7577 | 14.2598 | 116.5 | 0.99331 | 26.5273 | 116.4935 | -3.085
14.2606 | 118 | 0.91046 | 25.8832 | 118.0532 | 11.7577 | 14.2608 | 116.5 | 0.99331 | 26.5273 | 116.4935 | -3.085
14.2616 | 118 | 0.91016 | 25.8669 | 118.0626 | 11.7736 | 14.2618 | 116.5 | 0.99331 | 26.5273 | 116.4935 | -3.085
14.2626 | 118 | 0.91016 | 25.8669 | 118.0626 | 11.7736 | 14.2628 | 116.5 | 0.99331 | 26.5273 | 116.4935 | -3.085
14.2636 | 118 | 0.91016 | 25.8669 | 118.0626 | 11.7736 | 14.2638 | 116.5 | 0.99331 | 26.5273 | 116.4935 | -3.085
14.2646 | 118 | 0.91016 | 25.8669 | 118.0626 | 11.7736 | 14.2648 | 116.5 | 0.99352 | 26.5299 | 116.494 | -3.0358
14.2656 | 118 | 0.91016 | 25.8669 | 118.0626 | 11.7736 | 14.2658 | 116.5 | 0.99352 | 26.5299 | 116.494 | -3.0358
14.2666 | 118 | 0.91016 | 25.8669 | 118.0626 | 11.7736 | 14.2668 | 116.5 | 0.99352 | 26.5299 | 116.494 | -3.0358
14.2676 | 118 | 0.91016 | 25.8669 | 118.0626 | 11.7736 | 14.2678 | 116.5 | 0.99352 | 26.5299 | 116.494 | -3.0358
14.2686 | 118 | 0.91016 | 25.8669 | 118.0626 | 11.7736 | 14.2688 | 116.5 | 0.99352 | 26.5299 | 116.494 | -3.0358
14.2696 | 118 | 0.90984 | 25.8691 | 118.0571 | 11.7985 | 14.2698 | 116.5 | 0.99352 | 26.5299 | 116.494 | -3.0358
14.2706 | 118 | 0.90984 | 25.8691 | 118.0571 | 11.7985 | 14.2708 | 116.5 | 0.99352 | 26.5299 | 116.494 | -3.0358
14.2716 | 118 | 0.90984 | 25.8691 | 118.0571 | 11.7985 | 14.2718 | 116.5 | 0.99352 | 26.5299 | 116.494 | -3.0358
14.2726 | 118 | 0.90984 | 25.8691 | 118.0571 | 11.7985 | 14.2728 | 116.5 | 0.99352 | 26.5299 | 116.494 | -3.0358
14.2736 | 118 | 0.90984 | 25.8691 | 118.0571 | 11.7985 | 14.2738 | 116.5 | 0.99349 | 26.5523 | 116.4882 | -3.0451
14.2746 | 118 | 0.90984 | 25.8691 | 118.0571 | 11.7985 | 14.2748 | 116.5 | 0.99349 | 26.5523 | 116.4882 | -3.0451
14.2756 | 118 | 0.90984 | 25.8691 | 118.0571 | 11.7985 | 14.2758 | 116.5 | 0.99349 | 26.5523 | 116.4882 | -3.0451
14.2766 | 118 | 0.90984 | 25.8691 | 118.0571 | 11.7985 | 14.2768 | 116.5 | 0.99349 | 26.5523 | 116.4882 | -3.0451
14.2776 | 118 | 0.90984 | 25.8691 | 118.0571 | 11.7985 | 14.2778 | 116.5 | 0.99349 | 26.5523 | 116.4882 | -3.0451
14.2786 | 118 | 0.91015 | 25.8694 | 118.0505 | 11.7748 | 14.2788 | 116.5 | 0.99349 | 26.5523 | 116.4882 | -3.0451
14.2796 | 118 | 0.91015 | 25.8694 | 118.0505 | 11.7748 | 14.2798 | 116.5 | 0.99349 | 26.5523 | 116.4882 | -3.0451
14.2806 | 118 | 0.91015 | 25.8694 | 118.0505 | 11.7748 | 14.2808 | 116.5 | 0.99349 | 26.5523 | 116.4882 | -3.0451
14.2816 | 118 | 0.91015 | 25.8694 | 118.0505 | 11.7748 | 14.2818 | 116.5 | 0.99365 | 26.5519 | 116.4739 | -3.0056
14.2826 | 118 | 0.91015 | 25.8694 | 118.0505 | 11.7748 | 14.2828 | 116.5 | 0.99365 | 26.5519 | 116.4739 | -3.0056
14.2836 | 118 | 0.91015 | 25.8694 | 118.0505 | 11.7748 | 14.2838 | 116.5 | 0.99365 | 26.5519 | 116.4739 | -3.0056
14.2846 | 118 | 0.91015 | 25.8694 | 118.0505 | 11.7748 | 14.2848 | 116.5 | 0.99365 | 26.5519 | 116.4739 | -3.0056
14.2856 | 118 | 0.91015 | 25.8694 | 118.0505 | 11.7748 | 14.2858 | 116.5 | 0.99365 | 26.5519 | 116.4739 | -3.0056
14.2866 | 118 | 0.91041 | 25.8769 | 118.0563 | 11.7591 | 14.2868 | 116.5 | 0.99365 | 26.5519 | 116.4739 | -3.0056
14.2876 | 118 | 0.91041 | 25.8769 | 118.0563 | 11.7591 | 14.2878 | 116.5 | 0.99365 | 26.5519 | 116.4739 | -3.0056
14.2886 | 118 | 0.91041 | 25.8769 | 118.0563 | 11.7591 | 14.2888 | 116.5 | 0.99365 | 26.5519 | 116.4739 | -3.0056
14.2896 | 118 | 0.91041 | 25.8769 | 118.0563 | 11.7591 | 14.2898 | 116.5 | 0.99358 | 26.5405 | 116.4555 | -3.0231
14.2906 | 118 | 0.91041 | 25.8769 | 118.0563 | 11.7591 | 14.2908 | 116.5 | 0.99358 | 26.5405 | 116.4555 | -3.0231
14.2916 | 118 | 0.91041 | 25.8769 | 118.0563 | 11.7591 | 14.2918 | 116.5 | 0.99358 | 26.5405 | 116.4555 | -3.0231
14.2926 | 118 | 0.91041 | 25.8769 | 118.0563 | 11.7591 | 14.2928 | 116.5 | 0.99358 | 26.5405 | 116.4555 | -3.0231
14.2936 | 118 | 0.91041 | 25.8769 | 118.0563 | 11.7591 | 14.2938 | 116.5 | 0.99358 | 26.5405 | 116.4555 | -3.0231
14.2946 | 118 | 0.91075 | 25.8789 | 118.0497 | 11.7341 | 14.2948 | 116.5 | 0.99358 | 26.5405 | 116.4555 | -3.0231
14.2956 | 118 | 0.91075 | 25.8789 | 118.0497 | 11.7341 | 14.2958 | 116.5 | 0.99358 | 26.5405 | 116.4555 | -3.0231
14.2966 | 118 | 0.91075 | 25.8789 | 118.0497 | 11.7341 | 14.2968 | 116.5 | 0.99358 | 26.5405 | 116.4555 | -3.0231
14.2976 | 118 | 0.91075 | 25.8789 | 118.0497 | 11.7341 | 14.2978 | 116.5 | 0.99358 | 26.5405 | 116.4555 | -3.0231
14.2986 | 118 | 0.91075 | 25.8789 | 118.0497 | 11.7341 | 14.2988 | 116.5 | 0.9935 | 26.5297 | 116.4753 | -3.0392
14.2996 | 118 | 0.91075 | 25.8789 | 118.0497 | 11.7341 | 14.2998 | 116.5 | 0.9935 | 26.5297 | 116.4753 | -3.0392
14.3006 | 118 | 0.91075 | 25.8789 | 118.0497 | 11.7341 | 14.3008 | 116.5 | 0.9935 | 26.5297 | 116.4753 | -3.0392
14.3016 | 118 | 0.91075 | 25.8789 | 118.0497 | 11.7341 | 14.3018 | 116.5 | 0.9935 | 26.5297 | 116.4753 | -3.0392
14.3026 | 118 | 0.91075 | 25.8789 | 118.0497 | 11.7341 | 14.3028 | 116.5 | 0.9935 | 26.5297 | 116.4753 | -3.0392
14.3036 | 118 | 0.91105 | 25.8795 | 118.047 | 11.7117 | 14.3038 | 116.5 | 0.9935 | 26.5297 | 116.4753 | -3.0392
14.3046 | 118 | 0.91105 | 25.8795 | 118.047 | 11.7117 | 14.3048 | 116.5 | 0.9935 | 26.5297 | 116.4753 | -3.0392
14.3056 | 118 | 0.91105 | 25.8795 | 118.047 | 11.7117 | 14.3058 | 116.5 | 0.9935 | 26.5297 | 116.4753 | -3.0392
14.3066 | 118 | 0.91105 | 25.8795 | 118.047 | 11.7117 | 14.3068 | 116.5 | 0.99337 | 26.5557 | 116.4701 | -3.074
14.3076 | 118 | 0.91105 | 25.8795 | 118.047 | 11.7117 | 14.3078 | 116.5 | 0.99337 | 26.5557 | 116.4701 | -3.074
14.3086 | 118 | 0.91105 | 25.8795 | 118.047 | 11.7117 | 14.3088 | 116.5 | 0.99337 | 26.5557 | 116.4701 | -3.074
14.3096 | 118 | 0.91105 | 25.8795 | 118.047 | 11.7117 | 14.3098 | 116.5 | 0.99337 | 26.5557 | 116.4701 | -3.074
14.3106 | 118 | 0.91105 | 25.8795 | 118.047 | 11.7117 | 14.3108 | 116.5 | 0.99337 | 26.5557 | 116.4701 | -3.074
14.3116 | 118 | 0.9114 | 25.8952 | 118.0394 | 11.6924 | 14.3118 | 116.5 | 0.99337 | 26.5557 | 116.4701 | -3.074
14.3126 | 118 | 0.9114 | 25.8952 | 118.0394 | 11.6924 | 14.3128 | 116.5 | 0.99337 | 26.5557 | 116.4701 | -3.074
14.3136 | 118 | 0.9114 | 25.8952 | 118.0394 | 11.6924 | 14.3138 | 116.5 | 0.99337 | 26.5557 | 116.4701 | -3.074
14.3146 | 118 | 0.9114 | 25.8952 | 118.0394 | 11.6924 | 14.3148 | 116.5 | 0.99333 | 26.5863 | 116.4695 | -3.0868
14.3156 | 118 | 0.9114 | 25.8952 | 118.0394 | 11.6924 | 14.3158 | 116.5 | 0.99333 | 26.5863 | 116.4695 | -3.0868
14.3166 | 118 | 0.9114 | 25.8952 | 118.0394 | 11.6924 | 14.3168 | 116.5 | 0.99333 | 26.5863 | 116.4695 | -3.0868
14.3176 | 118 | 0.9114 | 25.8952 | 118.0394 | 11.6924 | 14.3178 | 116.5 | 0.99333 | 26.5863 | 116.4695 | -3.0868
14.3186 | 118 | 0.9114 | 25.8952 | 118.0394 | 11.6924 | 14.3188 | 116.5 | 0.99333 | 26.5863 | 116.4695 | -3.0868
14.3196 | 118 | 0.91161 | 25.8963 | 118.0503 | 11.6771 | 14.3198 | 116.5 | 0.99333 | 26.5863 | 116.4695 | -3.0868
14.3206 | 118 | 0.91161 | 25.8963 | 118.0503 | 11.6771 | 14.3208 | 116.5 | 0.99333 | 26.5863 | 116.4695 | -3.0868
14.3216 | 118 | 0.91161 | 25.8963 | 118.0503 | 11.6771 | 14.3218 | 116.5 | 0.99333 | 26.5863 | 116.4695 | -3.0868
14.3226 | 118 | 0.91161 | 25.8963 | 118.0503 | 11.6771 | 14.3228 | 116.5 | 0.99333 | 26.5863 | 116.4695 | -3.0868
14.3236 | 118 | 0.91161 | 25.8963 | 118.0503 | 11.6771 | 14.3238 | 116.5 | 0.99341 | 26.5724 | 116.4663 | -3.0665
14.3246 | 118 | 0.91161 | 25.8963 | 118.0503 | 11.6771 | 14.3248 | 116.5 | 0.99341 | 26.5724 | 116.4663 | -3.0665
14.3256 | 118 | 0.91161 | 25.8963 | 118.0503 | 11.6771 | 14.3258 | 116.5 | 0.99341 | 26.5724 | 116.4663 | -3.0665
14.3266 | 118 | 0.91161 | 25.8963 | 118.0503 | 11.6771 | 14.3268 | 116.5 | 0.99341 | 26.5724 | 116.4663 | -3.0665
14.3276 | 118 | 0.91161 | 25.8963 | 118.0503 | 11.6771 | 14.3278 | 116.5 | 0.99341 | 26.5724 | 116.4663 | -3.0665
14.3286 | 118 | 0.91132 | 25.8976 | 118.0594 | 11.6997 | 14.3288 | 116.5 | 0.99341 | 26.5724 | 116.4663 | -3.0665
14.3296 | 118 | 0.91132 | 25.8976 | 118.0594 | 11.6997 | 14.3298 | 116.5 | 0.99341 | 26.5724 | 116.4663 | -3.0665
14.3306 | 118 | 0.91132 | 25.8976 | 118.0594 | 11.6997 | 14.3308 | 116.5 | 0.99341 | 26.5724 | 116.4663 | -3.0665
14.3316 | 118 | 0.91132 | 25.8976 | 118.0594 | 11.6997 | 14.3318 | 116.5 | 0.99369 | 26.5769 | 116.4792 | -3.0002
14.3326 | 118 | 0.91132 | 25.8976 | 118.0594 | 11.6997 | 14.3328 | 116.5 | 0.99369 | 26.5769 | 116.4792 | -3.0002
14.3336 | 118 | 0.91132 | 25.8976 | 118.0594 | 11.6997 | 14.3338 | 116.5 | 0.99369 | 26.5769 | 116.4792 | -3.0002
14.3346 | 118 | 0.91132 | 25.8976 | 118.0594 | 11.6997 | 14.3348 | 116.5 | 0.99369 | 26.5769 | 116.4792 | -3.0002
14.3356 | 118 | 0.91132 | 25.8976 | 118.0594 | 11.6997 | 14.3358 | 116.5 | 0.99369 | 26.5769 | 116.4792 | -3.0002
14.3366 | 118 | 0.91137 | 25.8995 | 118.0722 | 11.6967 | 14.3368 | 116.5 | 0.99369 | 26.5769 | 116.4792 | -3.0002
14.3376 | 118 | 0.91137 | 25.8995 | 118.0722 | 11.6967 | 14.3378 | 116.5 | 0.99369 | 26.5769 | 116.4792 | -3.0002
14.3386 | 118 | 0.91137 | 25.8995 | 118.0722 | 11.6967 | 14.3388 | 116.5 | 0.99369 | 26.5769 | 116.4792 | -3.0002
14.3396 | 118 | 0.91137 | 25.8995 | 118.0722 | 11.6967 | 14.3398 | 116.5 | 0.9936 | 26.5975 | 116.4883 | -3.0234
14.3406 | 118 | 0.91137 | 25.8995 | 118.0722 | 11.6967 | 14.3408 | 116.5 | 0.9936 | 26.5975 | 116.4883 | -3.0234
14.3416 | 118 | 0.91137 | 25.8995 | 118.0722 | 11.6967 | 14.3418 | 116.5 | 0.9936 | 26.5975 | 116.4883 | -3.0234
14.3426 | 118 | 0.91137 | 25.8995 | 118.0722 | 11.6967 | 14.3428 | 116.5 | 0.9936 | 26.5975 | 116.4883 | -3.0234
14.3436 | 118 | 0.91137 | 25.8995 | 118.0722 | 11.6967 | 14.3438 | 116.5 | 0.9936 | 26.5975 | 116.4883 | -3.0234
14.3446 | 118 | 0.91134 | 25.9025 | 118.076 | 11.7001 | 14.3448 | 116.5 | 0.9936 | 26.5975 | 116.4883 | -3.0234
14.3456 | 118 | 0.91134 | 25.9025 | 118.076 | 11.7001 | 14.3458 | 116.5 | 0.9936 | 26.5975 | 116.4883 | -3.0234
14.3466 | 118 | 0.91134 | 25.9025 | 118.076 | 11.7001 | 14.3468 | 116.5 | 0.9936 | 26.5975 | 116.4883 | -3.0234
14.3476 | 118 | 0.91134 | 25.9025 | 118.076 | 11.7001 | 14.3478 | 116.5 | 0.9936 | 26.5975 | 116.4883 | -3.0234
14.3486 | 118 | 0.91134 | 25.9025 | 118.076 | 11.7001 | 14.3488 | 116.5 | 0.99369 | 26.5679 | 116.4764 | -2.9983
14.3496 | 118 | 0.91134 | 25.9025 | 118.076 | 11.7001 | 14.3498 | 116.5 | 0.99369 | 26.5679 | 116.4764 | -2.9983
14.3506 | 118 | 0.91134 | 25.9025 | 118.076 | 11.7001 | 14.3508 | 116.5 | 0.99369 | 26.5679 | 116.4764 | -2.9983
14.3516 | 118 | 0.91134 | 25.9025 | 118.076 | 11.7001 | 14.3518 | 116.5 | 0.99369 | 26.5679 | 116.4764 | -2.9983
14.3526 | 118 | 0.91134 | 25.9025 | 118.076 | 11.7001 | 14.3528 | 116.5 | 0.99369 | 26.5679 | 116.4764 | -2.9983
14.3536 | 118 | 0.91102 | 25.8934 | 118.0613 | 11.7204 | 14.3538 | 116.5 | 0.99369 | 26.5679 | 116.4764 | -2.9983
14.3546 | 118 | 0.91102 | 25.8934 | 118.0613 | 11.7204 | 14.3548 | 116.5 | 0.99369 | 26.5679 | 116.4764 | -2.9983
14.3556 | 118 | 0.91102 | 25.8934 | 118.0613 | 11.7204 | 14.3558 | 116.5 | 0.99369 | 26.5679 | 116.4764 | -2.9983
14.3566 | 118 | 0.91102 | 25.8934 | 118.0613 | 11.7204 | 14.3568 | 116.5 | 0.99368 | 26.555 | 116.477 | -2.9995
14.3576 | 118 | 0.91102 | 25.8934 | 118.0613 | 11.7204 | 14.3578 | 116.5 | 0.99368 | 26.555 | 116.477 | -2.9995
14.3586 | 118 | 0.91102 | 25.8934 | 118.0613 | 11.7204 | 14.3588 | 116.5 | 0.99368 | 26.555 | 116.477 | -2.9995
14.3596 | 118 | 0.91102 | 25.8934 | 118.0613 | 11.7204 | 14.3598 | 116.5 | 0.99368 | 26.555 | 116.477 | -2.9995
14.3606 | 118 | 0.91102 | 25.8934 | 118.0613 | 11.7204 | 14.3608 | 116.5 | 0.99368 | 26.555 | 116.477 | -2.9995
14.3616 | 118 | 0.91044 | 25.8813 | 118.0653 | 11.7585 | 14.3618 | 116.5 | 0.99368 | 26.555 | 116.477 | -2.9995
14.3626 | 118 | 0.91044 | 25.8813 | 118.0653 | 11.7585 | 14.3628 | 116.5 | 0.99368 | 26.555 | 116.477 | -2.9995
14.3636 | 118 | 0.91044 | 25.8813 | 118.0653 | 11.7585 | 14.3638 | 116.5 | 0.99368 | 26.555 | 116.477 | -2.9995
14.3646 | 118 | 0.91044 | 25.8813 | 118.0653 | 11.7585 | 14.3648 | 116.5 | 0.9934 | 26.5854 | 116.4797 | -3.0706
14.3656 | 118 | 0.91044 | 25.8813 | 118.0653 | 11.7585 | 14.3658 | 116.5 | 0.9934 | 26.5854 | 116.4797 | -3.0706
14.3666 | 118 | 0.91044 | 25.8813 | 118.0653 | 11.7585 | 14.3668 | 116.5 | 0.9934 | 26.5854 | 116.4797 | -3.0706
14.3676 | 118 | 0.91044 | 25.8813 | 118.0653 | 11.7585 | 14.3678 | 116.5 | 0.9934 | 26.5854 | 116.4797 | -3.0706
14.3686 | 118 | 0.91044 | 25.8813 | 118.0653 | 11.7585 | 14.3688 | 116.5 | 0.9934 | 26.5854 | 116.4797 | -3.0706
14.3696 | 118 | 0.9102 | 25.8762 | 118.0648 | 11.7745 | 14.3698 | 116.5 | 0.9934 | 26.5854 | 116.4797 | -3.0706
14.3706 | 118 | 0.9102 | 25.8762 | 118.0648 | 11.7745 | 14.3708 | 116.5 | 0.9934 | 26.5854 | 116.4797 | -3.0706
14.3716 | 118 | 0.9102 | 25.8762 | 118.0648 | 11.7745 | 14.3718 | 116.5 | 0.9934 | 26.5854 | 116.4797 | -3.0706
14.3726 | 118 | 0.9102 | 25.8762 | 118.0648 | 11.7745 | 14.3728 | 116.5 | 0.9934 | 26.5854 | 116.4797 | -3.0706
14.3736 | 118 | 0.9102 | 25.8762 | 118.0648 | 11.7745 | 14.3738 | 116.5 | 0.99338 | 26.5936 | 116.4808 | -3.0744
14.3746 | 118 | 0.9102 | 25.8762 | 118.0648 | 11.7745 | 14.3748 | 116.5 | 0.99338 | 26.5936 | 116.4808 | -3.0744
14.3756 | 118 | 0.9102 | 25.8762 | 118.0648 | 11.7745 | 14.3758 | 116.5 | 0.99338 | 26.5936 | 116.4808 | -3.0744
14.3766 | 118 | 0.9102 | 25.8762 | 118.0648 | 11.7745 | 14.3768 | 116.5 | 0.99338 | 26.5936 | 116.4808 | -3.0744
14.3776 | 118 | 0.9102 | 25.8762 | 118.0648 | 11.7745 | 14.3778 | 116.5 | 0.99338 | 26.5936 | 116.4808 | -3.0744
14.3786 | 118 | 0.91051 | 25.8718 | 118.0672 | 11.7494 | 14.3788 | 116.5 | 0.99338 | 26.5936 | 116.4808 | -3.0744
14.3796 | 118 | 0.91051 | 25.8718 | 118.0672 | 11.7494 | 14.3798 | 116.5 | 0.99338 | 26.5936 | 116.4808 | -3.0744
14.3806 | 118 | 0.91051 | 25.8718 | 118.0672 | 11.7494 | 14.3808 | 116.5 | 0.99338 | 26.5936 | 116.4808 | -3.0744
14.3816 | 118 | 0.91051 | 25.8718 | 118.0672 | 11.7494 | 14.3818 | 116.5 | 0.99327 | 26.5804 | 116.4914 | -3.0993
14.3826 | 118 | 0.91051 | 25.8718 | 118.0672 | 11.7494 | 14.3828 | 116.5 | 0.99327 | 26.5804 | 116.4914 | -3.0993
14.3836 | 118 | 0.91051 | 25.8718 | 118.0672 | 11.7494 | 14.3838 | 116.5 | 0.99327 | 26.5804 | 116.4914 | -3.0993
14.3846 | 118 | 0.91051 | 25.8718 | 118.0672 | 11.7494 | 14.3848 | 116.5 | 0.99327 | 26.5804 | 116.4914 | -3.0993
14.3856 | 118 | 0.91051 | 25.8718 | 118.0672 | 11.7494 | 14.3858 | 116.5 | 0.99327 | 26.5804 | 116.4914 | -3.0993
14.3866 | 118 | 0.91099 | 25.8892 | 118.0751 | 11.7205 | 14.3868 | 116.5 | 0.99327 | 26.5804 | 116.4914 | -3.0993
14.3876 | 118 | 0.91099 | 25.8892 | 118.0751 | 11.7205 | 14.3878 | 116.5 | 0.99327 | 26.5804 | 116.4914 | -3.0993
14.3886 | 118 | 0.91099 | 25.8892 | 118.0751 | 11.7205 | 14.3888 | 116.5 | 0.99327 | 26.5804 | 116.4914 | -3.0993
14.3896 | 118 | 0.91099 | 25.8892 | 118.0751 | 11.7205 | 14.3898 | 116.5 | 0.99347 | 26.5814 | 116.4857 | -3.0516
14.3906 | 118 | 0.91099 | 25.8892 | 118.0751 | 11.7205 | 14.3908 | 116.5 | 0.99347 | 26.5814 | 116.4857 | -3.0516
14.3916 | 118 | 0.91099 | 25.8892 | 118.0751 | 11.7205 | 14.3918 | 116.5 | 0.99347 | 26.5814 | 116.4857 | -3.0516
14.3926 | 118 | 0.91099 | 25.8892 | 118.0751 | 11.7205 | 14.3928 | 116.5 | 0.99347 | 26.5814 | 116.4857 | -3.0516
14.3936 | 118 | 0.91099 | 25.8892 | 118.0751 | 11.7205 | 14.3938 | 116.5 | 0.99347 | 26.5814 | 116.4857 | -3.0516
14.3946 | 118 | 0.9109 | 25.8607 | 118.0843 | 11.7146 | 14.3948 | 116.5 | 0.99347 | 26.5814 | 116.4857 | -3.0516
14.3956 | 118 | 0.9109 | 25.8607 | 118.0843 | 11.7146 | 14.3958 | 116.5 | 0.99347 | 26.5814 | 116.4857 | -3.0516
14.3966 | 118 | 0.9109 | 25.8607 | 118.0843 | 11.7146 | 14.3968 | 116.5 | 0.99347 | 26.5814 | 116.4857 | -3.0516
14.3976 | 118 | 0.9109 | 25.8607 | 118.0843 | 11.7146 | 14.3978 | 116.5 | 0.99347 | 26.5814 | 116.4857 | -3.0516
14.3986 | 118 | 0.9109 | 25.8607 | 118.0843 | 11.7146 | 14.3988 | 116.5 | 0.99372 | 26.5518 | 116.4812 | -2.9909
14.3996 | 118 | 0.9109 | 25.8607 | 118.0843 | 11.7146 | 14.3998 | 116.5 | 0.99372 | 26.5518 | 116.4812 | -2.9909
14.4006 | 118 | 0.9109 | 25.8607 | 118.0843 | 11.7146 | 14.4008 | 116.5 | 0.99372 | 26.5518 | 116.4812 | -2.9909
14.4016 | 118 | 0.9109 | 25.8607 | 118.0843 | 11.7146 | 14.4018 | 116.5 | 0.99372 | 26.5518 | 116.4812 | -2.9909
14.4026 | 118 | 0.9109 | 25.8607 | 118.0843 | 11.7146 | 14.4028 | 116.5 | 0.99372 | 26.5518 | 116.4812 | -2.9909
14.4036 | 118 | 0.91115 | 25.8625 | 118.0795 | 11.6963 | 14.4038 | 116.5 | 0.99372 | 26.5518 | 116.4812 | -2.9909
14.4046 | 118 | 0.91115 | 25.8625 | 118.0795 | 11.6963 | 14.4048 | 116.5 | 0.99372 | 26.5518 | 116.4812 | -2.9909
14.4056 | 118 | 0.91115 | 25.8625 | 118.0795 | 11.6963 | 14.4058 | 116.5 | 0.99372 | 26.5518 | 116.4812 | -2.9909
14.4066 | 118 | 0.91115 | 25.8625 | 118.0795 | 11.6963 | 14.4068 | 116.5 | 0.99373 | 26.5378 | 116.496 | -2.9859
14.4076 | 118 | 0.91115 | 25.8625 | 118.0795 | 11.6963 | 14.4078 | 116.5 | 0.99373 | 26.5378 | 116.496 | -2.9859
14.4086 | 118 | 0.91115 | 25.8625 | 118.0795 | 11.6963 | 14.4088 | 116.5 | 0.99373 | 26.5378 | 116.496 | -2.9859
14.4096 | 118 | 0.91115 | 25.8625 | 118.0795 | 11.6963 | 14.4098 | 116.5 | 0.99373 | 26.5378 | 116.496 | -2.9859
14.4106 | 118 | 0.91115 | 25.8625 | 118.0795 | 11.6963 | 14.4108 | 116.5 | 0.99373 | 26.5378 | 116.496 | -2.9859
14.4116 | 118 | 0.91144 | 25.8907 | 118.0744 | 11.6876 | 14.4118 | 116.5 | 0.99373 | 26.5378 | 116.496 | -2.9859
14.4126 | 118 | 0.91144 | 25.8907 | 118.0744 | 11.6876 | 14.4128 | 116.5 | 0.99373 | 26.5378 | 116.496 | -2.9859
14.4136 | 118 | 0.91144 | 25.8907 | 118.0744 | 11.6876 | 14.4138 | 116.5 | 0.99373 | 26.5378 | 116.496 | -2.9859
14.4146 | 118 | 0.91144 | 25.8907 | 118.0744 | 11.6876 | 14.4148 | 116.5 | 0.9934 | 26.5341 | 116.4898 | -3.0627
14.4156 | 118 | 0.91144 | 25.8907 | 118.0744 | 11.6876 | 14.4158 | 116.5 | 0.9934 | 26.5341 | 116.4898 | -3.0627
14.4166 | 118 | 0.91144 | 25.8907 | 118.0744 | 11.6876 | 14.4168 | 116.5 | 0.9934 | 26.5341 | 116.4898 | -3.0627
14.4176 | 118 | 0.91144 | 25.8907 | 118.0744 | 11.6876 | 14.4178 | 116.5 | 0.9934 | 26.5341 | 116.4898 | -3.0627
14.4186 | 118 | 0.91144 | 25.8907 | 118.0744 | 11.6876 | 14.4188 | 116.5 | 0.9934 | 26.5341 | 116.4898 | -3.0627
14.4196 | 118 | 0.91178 | 25.8829 | 118.0729 | 11.6579 | 14.4198 | 116.5 | 0.9934 | 26.5341 | 116.4898 | -3.0627
14.4206 | 118 | 0.91178 | 25.8829 | 118.0729 | 11.6579 | 14.4208 | 116.5 | 0.9934 | 26.5341 | 116.4898 | -3.0627
14.4216 | 118 | 0.91178 | 25.8829 | 118.0729 | 11.6579 | 14.4218 | 116.5 | 0.9934 | 26.5341 | 116.4898 | -3.0627
14.4226 | 118 | 0.91178 | 25.8829 | 118.0729 | 11.6579 | 14.4228 | 116.5 | 0.9934 | 26.5341 | 116.4898 | -3.0627
14.4236 | 118 | 0.91178 | 25.8829 | 118.0729 | 11.6579 | 14.4238 | 116.5 | 0.99359 | 26.5267 | 116.5052 | -3.0173
14.4246 | 118 | 0.91178 | 25.8829 | 118.0729 | 11.6579 | 14.4248 | 116.5 | 0.99359 | 26.5267 | 116.5052 | -3.0173
14.4256 | 118 | 0.91178 | 25.8829 | 118.0729 | 11.6579 | 14.4258 | 116.5 | 0.99359 | 26.5267 | 116.5052 | -3.0173
14.4266 | 118 | 0.91178 | 25.8829 | 118.0729 | 11.6579 | 14.4268 | 116.5 | 0.99359 | 26.5267 | 116.5052 | -3.0173
14.4276 | 118 | 0.91178 | 25.8829 | 118.0729 | 11.6579 | 14.4278 | 116.5 | 0.99359 | 26.5267 | 116.5052 | -3.0173
14.4286 | 118 | 0.91227 | 25.9087 | 118.0592 | 11.6323 | 14.4288 | 116.5 | 0.99359 | 26.5267 | 116.5052 | -3.0173
14.4296 | 118 | 0.91227 | 25.9087 | 118.0592 | 11.6323 | 14.4298 | 116.5 | 0.99359 | 26.5267 | 116.5052 | -3.0173
14.4306 | 118 | 0.91227 | 25.9087 | 118.0592 | 11.6323 | 14.4308 | 116.5 | 0.99359 | 26.5267 | 116.5052 | -3.0173
14.4316 | 118 | 0.91227 | 25.9087 | 118.0592 | 11.6323 | 14.4318 | 116.5 | 0.99344 | 26.5302 | 116.5034 | -3.0533
14.4326 | 118 | 0.91227 | 25.9087 | 118.0592 | 11.6323 | 14.4328 | 116.5 | 0.99344 | 26.5302 | 116.5034 | -3.0533
14.4336 | 118 | 0.91227 | 25.9087 | 118.0592 | 11.6323 | 14.4338 | 116.5 | 0.99344 | 26.5302 | 116.5034 | -3.0533
14.4346 | 118 | 0.91227 | 25.9087 | 118.0592 | 11.6323 | 14.4348 | 116.5 | 0.99344 | 26.5302 | 116.5034 | -3.0533
14.4356 | 118 | 0.91227 | 25.9087 | 118.0592 | 11.6323 | 14.4358 | 116.5 | 0.99344 | 26.5302 | 116.5034 | -3.0533
14.4366 | 118 | 0.91228 | 25.9142 | 118.0727 | 11.6342 | 14.4368 | 116.5 | 0.99344 | 26.5302 | 116.5034 | -3.0533
14.4376 | 118 | 0.91228 | 25.9142 | 118.0727 | 11.6342 | 14.4378 | 116.5 | 0.99344 | 26.5302 | 116.5034 | -3.0533
14.4386 | 118 | 0.91228 | 25.9142 | 118.0727 | 11.6342 | 14.4388 | 116.5 | 0.99344 | 26.5302 | 116.5034 | -3.0533
14.4396 | 118 | 0.91228 | 25.9142 | 118.0727 | 11.6342 | 14.4398 | 116.5 | 0.9934 | 26.5539 | 116.489 | -3.0651
14.4406 | 118 | 0.91228 | 25.9142 | 118.0727 | 11.6342 | 14.4408 | 116.5 | 0.9934 | 26.5539 | 116.489 | -3.0651
14.4416 | 118 | 0.91228 | 25.9142 | 118.0727 | 11.6342 | 14.4418 | 116.5 | 0.9934 | 26.5539 | 116.489 | -3.0651
14.4426 | 118 | 0.91228 | 25.9142 | 118.0727 | 11.6342 | 14.4428 | 116.5 | 0.9934 | 26.5539 | 116.489 | -3.0651
14.4436 | 118 | 0.91228 | 25.9142 | 118.0727 | 11.6342 | 14.4438 | 116.5 | 0.9934 | 26.5539 | 116.489 | -3.0651
14.4446 | 118 | 0.9122 | 25.9229 | 118.0789 | 11.6441 | 14.4448 | 116.5 | 0.9934 | 26.5539 | 116.489 | -3.0651
14.4456 | 118 | 0.9122 | 25.9229 | 118.0789 | 11.6441 | 14.4458 | 116.5 | 0.9934 | 26.5539 | 116.489 | -3.0651
14.4466 | 118 | 0.9122 | 25.9229 | 118.0789 | 11.6441 | 14.4468 | 116.5 | 0.9934 | 26.5539 | 116.489 | -3.0651
14.4476 | 118 | 0.9122 | 25.9229 | 118.0789 | 11.6441 | 14.4478 | 116.5 | 0.9934 | 26.5539 | 116.489 | -3.0651
14.4486 | 118 | 0.9122 | 25.9229 | 118.0789 | 11.6441 | 14.4488 | 116.5 | 0.9935 | 26.5537 | 116.4734 | -3.0433
14.4496 | 118 | 0.9122 | 25.9229 | 118.0789 | 11.6441 | 14.4498 | 116.5 | 0.9935 | 26.5537 | 116.4734 | -3.0433
14.4506 | 118 | 0.9122 | 25.9229 | 118.0789 | 11.6441 | 14.4508 | 116.5 | 0.9935 | 26.5537 | 116.4734 | -3.0433
14.4516 | 118 | 0.9122 | 25.9229 | 118.0789 | 11.6441 | 14.4518 | 116.5 | 0.9935 | 26.5537 | 116.4734 | -3.0433
14.4526 | 118 | 0.9122 | 25.9229 | 118.0789 | 11.6441 | 14.4528 | 116.5 | 0.9935 | 26.5537 | 116.4734 | -3.0433
14.4536 | 118 | 0.91139 | 25.9279 | 118.0757 | 11.7081 | 14.4538 | 116.5 | 0.9935 | 26.5537 | 116.4734 | -3.0433
14.4546 | 118 | 0.91139 | 25.9279 | 118.0757 | 11.7081 | 14.4548 | 116.5 | 0.9935 | 26.5537 | 116.4734 | -3.0433
14.4556 | 118 | 0.91139 | 25.9279 | 118.0757 | 11.7081 | 14.4558 | 116.5 | 0.9935 | 26.5537 | 116.4734 | -3.0433
14.4566 | 118 | 0.91139 | 25.9279 | 118.0757 | 11.7081 | 14.4568 | 116.5 | 0.99358 | 26.5151 | 116.4728 | -3.0183
14.4576 | 118 | 0.91139 | 25.9279 | 118.0757 | 11.7081 | 14.4578 | 116.5 | 0.99358 | 26.5151 | 116.4728 | -3.0183
14.4586 | 118 | 0.91139 | 25.9279 | 118.0757 | 11.7081 | 14.4588 | 116.5 | 0.99358 | 26.5151 | 116.4728 | -3.0183
14.4596 | 118 | 0.91139 | 25.9279 | 118.0757 | 11.7081 | 14.4598 | 116.5 | 0.99358 | 26.5151 | 116.4728 | -3.0183
14.4606 | 118 | 0.91139 | 25.9279 | 118.0757 | 11.7081 | 14.4608 | 116.5 | 0.99358 | 26.5151 | 116.4728 | -3.0183
14.4616 | 118 | 0.91057 | 25.8843 | 118.0733 | 11.7499 | 14.4618 | 116.5 | 0.99358 | 26.5151 | 116.4728 | -3.0183
14.4626 | 118 | 0.91057 | 25.8843 | 118.0733 | 11.7499 | 14.4628 | 116.5 | 0.99358 | 26.5151 | 116.4728 | -3.0183
14.4636 | 118 | 0.91057 | 25.8843 | 118.0733 | 11.7499 | 14.4638 | 116.5 | 0.99358 | 26.5151 | 116.4728 | -3.0183
14.4646 | 118 | 0.91057 | 25.8843 | 118.0733 | 11.7499 | 14.4648 | 116.5 | 0.99335 | 26.5244 | 116.4672 | -3.0735
14.4656 | 118 | 0.91057 | 25.8843 | 118.0733 | 11.7499 | 14.4658 | 116.5 | 0.99335 | 26.5244 | 116.4672 | -3.0735
14.4666 | 118 | 0.91057 | 25.8843 | 118.0733 | 11.7499 | 14.4668 | 116.5 | 0.99335 | 26.5244 | 116.4672 | -3.0735
14.4676 | 118 | 0.91057 | 25.8843 | 118.0733 | 11.7499 | 14.4678 | 116.5 | 0.99335 | 26.5244 | 116.4672 | -3.0735
14.4686 | 118 | 0.91057 | 25.8843 | 118.0733 | 11.7499 | 14.4688 | 116.5 | 0.99335 | 26.5244 | 116.4672 | -3.0735
14.4696 | 118 | 0.91035 | 25.8543 | 118.0656 | 11.7532 | 14.4698 | 116.5 | 0.99335 | 26.5244 | 116.4672 | -3.0735
14.4706 | 118 | 0.91035 | 25.8543 | 118.0656 | 11.7532 | 14.4708 | 116.5 | 0.99335 | 26.5244 | 116.4672 | -3.0735
14.4716 | 118 | 0.91035 | 25.8543 | 118.0656 | 11.7532 | 14.4718 | 116.5 | 0.99335 | 26.5244 | 116.4672 | -3.0735
14.4726 | 118 | 0.91035 | 25.8543 | 118.0656 | 11.7532 | 14.4728 | 116.5 | 0.99335 | 26.5244 | 116.4672 | -3.0735
14.4736 | 118 | 0.91035 | 25.8543 | 118.0656 | 11.7532 | 14.4738 | 116.5 | 0.99338 | 26.5232 | 116.476 | -3.0678
14.4746 | 118 | 0.91035 | 25.8543 | 118.0656 | 11.7532 | 14.4748 | 116.5 | 0.99338 | 26.5232 | 116.476 | -3.0678
14.4756 | 118 | 0.91035 | 25.8543 | 118.0656 | 11.7532 | 14.4758 | 116.5 | 0.99338 | 26.5232 | 116.476 | -3.0678
14.4766 | 118 | 0.91035 | 25.8543 | 118.0656 | 11.7532 | 14.4768 | 116.5 | 0.99338 | 26.5232 | 116.476 | -3.0678
14.4776 | 118 | 0.91035 | 25.8543 | 118.0656 | 11.7532 | 14.4778 | 116.5 | 0.99338 | 26.5232 | 116.476 | -3.0678
14.4786 | 118 | 0.91035 | 25.8348 | 118.0804 | 11.7446 | 14.4788 | 116.5 | 0.99338 | 26.5232 | 116.476 | -3.0678
14.4796 | 118 | 0.91035 | 25.8348 | 118.0804 | 11.7446 | 14.4798 | 116.5 | 0.99338 | 26.5232 | 116.476 | -3.0678
14.4806 | 118 | 0.91035 | 25.8348 | 118.0804 | 11.7446 | 14.4808 | 116.5 | 0.99338 | 26.5232 | 116.476 | -3.0678
14.4816 | 118 | 0.91035 | 25.8348 | 118.0804 | 11.7446 | 14.4818 | 116.5 | 0.99341 | 26.5376 | 116.4757 | -3.0613
14.4826 | 118 | 0.91035 | 25.8348 | 118.0804 | 11.7446 | 14.4828 | 116.5 | 0.99341 | 26.5376 | 116.4757 | -3.0613
14.4836 | 118 | 0.91035 | 25.8348 | 118.0804 | 11.7446 | 14.4838 | 116.5 | 0.99341 | 26.5376 | 116.4757 | -3.0613
14.4846 | 118 | 0.91035 | 25.8348 | 118.0804 | 11.7446 | 14.4848 | 116.5 | 0.99341 | 26.5376 | 116.4757 | -3.0613
14.4856 | 118 | 0.91035 | 25.8348 | 118.0804 | 11.7446 | 14.4858 | 116.5 | 0.99341 | 26.5376 | 116.4757 | -3.0613
14.4866 | 118 | 0.91056 | 25.8472 | 118.0714 | 11.734 | 14.4868 | 116.5 | 0.99341 | 26.5376 | 116.4757 | -3.0613
14.4876 | 118 | 0.91056 | 25.8472 | 118.0714 | 11.734 | 14.4878 | 116.5 | 0.99341 | 26.5376 | 116.4757 | -3.0613
14.4886 | 118 | 0.91056 | 25.8472 | 118.0714 | 11.734 | 14.4888 | 116.5 | 0.99341 | 26.5376 | 116.4757 | -3.0613
14.4896 | 118 | 0.91056 | 25.8472 | 118.0714 | 11.734 | 14.4898 | 116.5 | 0.99347 | 26.5759 | 116.4818 | -3.0525
14.4906 | 118 | 0.91056 | 25.8472 | 118.0714 | 11.734 | 14.4908 | 116.5 | 0.99347 | 26.5759 | 116.4818 | -3.0525
14.4916 | 118 | 0.91056 | 25.8472 | 118.0714 | 11.734 | 14.4918 | 116.5 | 0.99347 | 26.5759 | 116.4818 | -3.0525
14.4926 | 118 | 0.91056 | 25.8472 | 118.0714 | 11.734 | 14.4928 | 116.5 | 0.99347 | 26.5759 | 116.4818 | -3.0525
14.4936 | 118 | 0.91056 | 25.8472 | 118.0714 | 11.734 | 14.4938 | 116.5 | 0.99347 | 26.5759 | 116.4818 | -3.0525
14.4946 | 118 | 0.91086 | 25.8601 | 118.0606 | 11.7171 | 14.4948 | 116.5 | 0.99347 | 26.5759 | 116.4818 | -3.0525
14.4956 | 118 | 0.91086 | 25.8601 | 118.0606 | 11.7171 | 14.4958 | 116.5 | 0.99347 | 26.5759 | 116.4818 | -3.0525
14.4966 | 118 | 0.91086 | 25.8601 | 118.0606 | 11.7171 | 14.4968 | 116.5 | 0.99347 | 26.5759 | 116.4818 | -3.0525
14.4976 | 118 | 0.91086 | 25.8601 | 118.0606 | 11.7171 | 14.4978 | 116.5 | 0.99347 | 26.5759 | 116.4818 | -3.0525
14.4986 | 118 | 0.91086 | 25.8601 | 118.0606 | 11.7171 | 14.4988 | 116.5 | 0.99331 | 26.5674 | 116.4846 | -3.0885
14.4996 | 118 | 0.91086 | 25.8601 | 118.0606 | 11.7171 | 14.4998 | 116.5 | 0.99331 | 26.5674 | 116.4846 | -3.0885
14.5006 | 118 | 0.91086 | 25.8601 | 118.0606 | 11.7171 | 14.5008 | 116.5 | 0.99331 | 26.5674 | 116.4846 | -3.0885
14.5016 | 118 | 0.91086 | 25.8601 | 118.0606 | 11.7171 | 14.5018 | 116.5 | 0.99331 | 26.5674 | 116.4846 | -3.0885
14.5026 | 118 | 0.91086 | 25.8601 | 118.0606 | 11.7171 | 14.5028 | 116.5 | 0.99331 | 26.5674 | 116.4846 | -3.0885
14.5036 | 118 | 0.91112 | 25.8637 | 118.0666 | 11.699 | 14.5038 | 116.5 | 0.99331 | 26.5674 | 116.4846 | -3.0885
14.5046 | 118 | 0.91112 | 25.8637 | 118.0666 | 11.699 | 14.5048 | 116.5 | 0.99331 | 26.5674 | 116.4846 | -3.0885
14.5056 | 118 | 0.91112 | 25.8637 | 118.0666 | 11.699 | 14.5058 | 116.5 | 0.99331 | 26.5674 | 116.4846 | -3.0885
14.5066 | 118 | 0.91112 | 25.8637 | 118.0666 | 11.699 | 14.5068 | 116.5 | 0.9933 | 26.5661 | 116.4778 | -3.0904
14.5076 | 118 | 0.91112 | 25.8637 | 118.0666 | 11.699 | 14.5078 | 116.5 | 0.9933 | 26.5661 | 116.4778 | -3.0904
14.5086 | 118 | 0.91112 | 25.8637 | 118.0666 | 11.699 | 14.5088 | 116.5 | 0.9933 | 26.5661 | 116.4778 | -3.0904
14.5096 | 118 | 0.91112 | 25.8637 | 118.0666 | 11.699 | 14.5098 | 116.5 | 0.9933 | 26.5661 | 116.4778 | -3.0904
14.5106 | 118 | 0.91112 | 25.8637 | 118.0666 | 11.699 | 14.5108 | 116.5 | 0.9933 | 26.5661 | 116.4778 | -3.0904
14.5116 | 118 | 0.91138 | 25.8629 | 118.068 | 11.6794 | 14.5118 | 116.5 | 0.9933 | 26.5661 | 116.4778 | -3.0904
14.5126 | 118 | 0.91138 | 25.8629 | 118.068 | 11.6794 | 14.5128 | 116.5 | 0.9933 | 26.5661 | 116.4778 | -3.0904
14.5136 | 118 | 0.91138 | 25.8629 | 118.068 | 11.6794 | 14.5138 | 116.5 | 0.9933 | 26.5661 | 116.4778 | -3.0904
14.5146 | 118 | 0.91138 | 25.8629 | 118.068 | 11.6794 | 14.5148 | 116.5 | 0.99353 | 26.564 | 116.4694 | -3.0364
14.5156 | 118 | 0.91138 | 25.8629 | 118.068 | 11.6794 | 14.5158 | 116.5 | 0.99353 | 26.564 | 116.4694 | -3.0364
14.5166 | 118 | 0.91138 | 25.8629 | 118.068 | 11.6794 | 14.5168 | 116.5 | 0.99353 | 26.564 | 116.4694 | -3.0364
14.5176 | 118 | 0.91138 | 25.8629 | 118.068 | 11.6794 | 14.5178 | 116.5 | 0.99353 | 26.564 | 116.4694 | -3.0364
14.5186 | 118 | 0.91138 | 25.8629 | 118.068 | 11.6794 | 14.5188 | 116.5 | 0.99353 | 26.564 | 116.4694 | -3.0364
14.5196 | 118 | 0.91178 | 25.8606 | 118.0692 | 11.6477 | 14.5198 | 116.5 | 0.99353 | 26.564 | 116.4694 | -3.0364
14.5206 | 118 | 0.91178 | 25.8606 | 118.0692 | 11.6477 | 14.5208 | 116.5 | 0.99353 | 26.564 | 116.4694 | -3.0364
14.5216 | 118 | 0.91178 | 25.8606 | 118.0692 | 11.6477 | 14.5218 | 116.5 | 0.99353 | 26.564 | 116.4694 | -3.0364
14.5226 | 118 | 0.91178 | 25.8606 | 118.0692 | 11.6477 | 14.5228 | 116.5 | 0.99353 | 26.564 | 116.4694 | -3.0364
14.5236 | 118 | 0.91178 | 25.8606 | 118.0692 | 11.6477 | 14.5238 | 116.5 | 0.99343 | 26.5197 | 116.4612 | -3.0559
14.5246 | 118 | 0.91178 | 25.8606 | 118.0692 | 11.6477 | 14.5248 | 116.5 | 0.99343 | 26.5197 | 116.4612 | -3.0559
14.5256 | 118 | 0.91178 | 25.8606 | 118.0692 | 11.6477 | 14.5258 | 116.5 | 0.99343 | 26.5197 | 116.4612 | -3.0559
14.5266 | 118 | 0.91178 | 25.8606 | 118.0692 | 11.6477 | 14.5268 | 116.5 | 0.99343 | 26.5197 | 116.4612 | -3.0559
14.5276 | 118 | 0.91178 | 25.8606 | 118.0692 | 11.6477 | 14.5278 | 116.5 | 0.99343 | 26.5197 | 116.4612 | -3.0559
14.5286 | 118 | 0.91191 | 25.8901 | 118.0647 | 11.6511 | 14.5288 | 116.5 | 0.99343 | 26.5197 | 116.4612 | -3.0559
14.5296 | 118 | 0.91191 | 25.8901 | 118.0647 | 11.6511 | 14.5298 | 116.5 | 0.99343 | 26.5197 | 116.4612 | -3.0559
14.5306 | 118 | 0.91191 | 25.8901 | 118.0647 | 11.6511 | 14.5308 | 116.5 | 0.99343 | 26.5197 | 116.4612 | -3.0559
14.5316 | 118 | 0.91191 | 25.8901 | 118.0647 | 11.6511 | 14.5318 | 116.5 | 0.9934 | 26.5187 | 116.4518 | -3.0622
14.5326 | 118 | 0.91191 | 25.8901 | 118.0647 | 11.6511 | 14.5328 | 116.5 | 0.9934 | 26.5187 | 116.4518 | -3.0622
14.5336 | 118 | 0.91191 | 25.8901 | 118.0647 | 11.6511 | 14.5338 | 116.5 | 0.9934 | 26.5187 | 116.4518 | -3.0622
14.5346 | 118 | 0.91191 | 25.8901 | 118.0647 | 11.6511 | 14.5348 | 116.5 | 0.9934 | 26.5187 | 116.4518 | -3.0622
14.5356 | 118 | 0.91191 | 25.8901 | 118.0647 | 11.6511 | 14.5358 | 116.5 | 0.9934 | 26.5187 | 116.4518 | -3.0622
14.5366 | 118 | 0.91189 | 25.9161 | 118.0749 | 11.6647 | 14.5368 | 116.5 | 0.9934 | 26.5187 | 116.4518 | -3.0622
14.5376 | 118 | 0.91189 | 25.9161 | 118.0749 | 11.6647 | 14.5378 | 116.5 | 0.9934 | 26.5187 | 116.4518 | -3.0622
14.5386 | 118 | 0.91189 | 25.9161 | 118.0749 | 11.6647 | 14.5388 | 116.5 | 0.9934 | 26.5187 | 116.4518 | -3.0622
14.5396 | 118 | 0.91189 | 25.9161 | 118.0749 | 11.6647 | 14.5398 | 116.5 | 0.99322 | 26.5475 | 116.4631 | -3.1065
14.5406 | 118 | 0.91189 | 25.9161 | 118.0749 | 11.6647 | 14.5408 | 116.5 | 0.99322 | 26.5475 | 116.4631 | -3.1065
14.5416 | 118 | 0.91189 | 25.9161 | 118.0749 | 11.6647 | 14.5418 | 116.5 | 0.99322 | 26.5475 | 116.4631 | -3.1065
14.5426 | 118 | 0.91189 | 25.9161 | 118.0749 | 11.6647 | 14.5428 | 116.5 | 0.99322 | 26.5475 | 116.4631 | -3.1065
14.5436 | 118 | 0.91189 | 25.9161 | 118.0749 | 11.6647 | 14.5438 | 116.5 | 0.99322 | 26.5475 | 116.4631 | -3.1065
14.5446 | 118 | 0.91162 | 25.9177 | 118.0614 | 11.6861 | 14.5448 | 116.5 | 0.99322 | 26.5475 | 116.4631 | -3.1065
14.5456 | 118 | 0.91162 | 25.9177 | 118.0614 | 11.6861 | 14.5458 | 116.5 | 0.99322 | 26.5475 | 116.4631 | -3.1065
14.5466 | 118 | 0.91162 | 25.9177 | 118.0614 | 11.6861 | 14.5468 | 116.5 | 0.99322 | 26.5475 | 116.4631 | -3.1065
14.5476 | 118 | 0.91162 | 25.9177 | 118.0614 | 11.6861 | 14.5478 | 116.5 | 0.99322 | 26.5475 | 116.4631 | -3.1065
14.5486 | 118 | 0.91162 | 25.9177 | 118.0614 | 11.6861 | 14.5488 | 116.5 | 0.99335 | 26.5545 | 116.4894 | -3.0782
14.5496 | 118 | 0.91162 | 25.9177 | 118.0614 | 11.6861 | 14.5498 | 116.5 | 0.99335 | 26.5545 | 116.4894 | -3.0782
14.5506 | 118 | 0.91162 | 25.9177 | 118.0614 | 11.6861 | 14.5508 | 116.5 | 0.99335 | 26.5545 | 116.4894 | -3.0782
14.5516 | 118 | 0.91162 | 25.9177 | 118.0614 | 11.6861 | 14.5518 | 116.5 | 0.99335 | 26.5545 | 116.4894 | -3.0782
14.5526 | 118 | 0.91162 | 25.9177 | 118.0614 | 11.6861 | 14.5528 | 116.5 | 0.99335 | 26.5545 | 116.4894 | -3.0782
14.5536 | 118 | 0.91119 | 25.9159 | 118.0629 | 11.7174 | 14.5538 | 116.5 | 0.99335 | 26.5545 | 116.4894 | -3.0782
14.5546 | 118 | 0.91119 | 25.9159 | 118.0629 | 11.7174 | 14.5548 | 116.5 | 0.99335 | 26.5545 | 116.4894 | -3.0782
14.5556 | 118 | 0.91119 | 25.9159 | 118.0629 | 11.7174 | 14.5558 | 116.5 | 0.99335 | 26.5545 | 116.4894 | -3.0782
14.5566 | 118 | 0.91119 | 25.9159 | 118.0629 | 11.7174 | 14.5568 | 116.5 | 0.99334 | 26.5318 | 116.4777 | -3.0776
14.5576 | 118 | 0.91119 | 25.9159 | 118.0629 | 11.7174 | 14.5578 | 116.5 | 0.99334 | 26.5318 | 116.4777 | -3.0776
14.5586 | 118 | 0.91119 | 25.9159 | 118.0629 | 11.7174 | 14.5588 | 116.5 | 0.99334 | 26.5318 | 116.4777 | -3.0776
14.5596 | 118 | 0.91119 | 25.9159 | 118.0629 | 11.7174 | 14.5598 | 116.5 | 0.99334 | 26.5318 | 116.4777 | -3.0776
14.5606 | 118 | 0.91119 | 25.9159 | 118.0629 | 11.7174 | 14.5608 | 116.5 | 0.99334 | 26.5318 | 116.4777 | -3.0776
14.5616 | 118 | 0.9108 | 25.8861 | 118.0734 | 11.7333 | 14.5618 | 116.5 | 0.99334 | 26.5318 | 116.4777 | -3.0776
14.5626 | 118 | 0.9108 | 25.8861 | 118.0734 | 11.7333 | 14.5628 | 116.5 | 0.99334 | 26.5318 | 116.4777 | -3.0776
14.5636 | 118 | 0.9108 | 25.8861 | 118.0734 | 11.7333 | 14.5638 | 116.5 | 0.99334 | 26.5318 | 116.4777 | -3.0776
14.5646 | 118 | 0.9108 | 25.8861 | 118.0734 | 11.7333 | 14.5648 | 116.5 | 0.9936 | 26.499 | 116.4765 | -3.0129
14.5656 | 118 | 0.9108 | 25.8861 | 118.0734 | 11.7333 | 14.5658 | 116.5 | 0.9936 | 26.499 | 116.4765 | -3.0129
14.5666 | 118 | 0.9108 | 25.8861 | 118.0734 | 11.7333 | 14.5668 | 116.5 | 0.9936 | 26.499 | 116.4765 | -3.0129
14.5676 | 118 | 0.9108 | 25.8861 | 118.0734 | 11.7333 | 14.5678 | 116.5 | 0.9936 | 26.499 | 116.4765 | -3.0129
14.5686 | 118 | 0.9108 | 25.8861 | 118.0734 | 11.7333 | 14.5688 | 116.5 | 0.9936 | 26.499 | 116.4765 | -3.0129
14.5696 | 118 | 0.91099 | 25.8736 | 118.0617 | 11.7137 | 14.5698 | 116.5 | 0.9936 | 26.499 | 116.4765 | -3.0129
14.5706 | 118 | 0.91099 | 25.8736 | 118.0617 | 11.7137 | 14.5708 | 116.5 | 0.9936 | 26.499 | 116.4765 | -3.0129
14.5716 | 118 | 0.91099 | 25.8736 | 118.0617 | 11.7137 | 14.5718 | 116.5 | 0.9936 | 26.499 | 116.4765 | -3.0129
14.5726 | 118 | 0.91099 | 25.8736 | 118.0617 | 11.7137 | 14.5728 | 116.5 | 0.9936 | 26.499 | 116.4765 | -3.0129
14.5736 | 118 | 0.91099 | 25.8736 | 118.0617 | 11.7137 | 14.5738 | 116.5 | 0.99347 | 26.4714 | 116.4568 | -3.0391
14.5746 | 118 | 0.91099 | 25.8736 | 118.0617 | 11.7137 | 14.5748 | 116.5 | 0.99347 | 26.4714 | 116.4568 | -3.0391
14.5756 | 118 | 0.91099 | 25.8736 | 118.0617 | 11.7137 | 14.5758 | 116.5 | 0.99347 | 26.4714 | 116.4568 | -3.0391
14.5766 | 118 | 0.91099 | 25.8736 | 118.0617 | 11.7137 | 14.5768 | 116.5 | 0.99347 | 26.4714 | 116.4568 | -3.0391
14.5776 | 118 | 0.91099 | 25.8736 | 118.0617 | 11.7137 | 14.5778 | 116.5 | 0.99347 | 26.4714 | 116.4568 | -3.0391
14.5786 | 118 | 0.91077 | 25.8739 | 118.0528 | 11.7302 | 14.5788 | 116.5 | 0.99347 | 26.4714 | 116.4568 | -3.0391
14.5796 | 118 | 0.91077 | 25.8739 | 118.0528 | 11.7302 | 14.5798 | 116.5 | 0.99347 | 26.4714 | 116.4568 | -3.0391
14.5806 | 118 | 0.91077 | 25.8739 | 118.0528 | 11.7302 | 14.5808 | 116.5 | 0.99347 | 26.4714 | 116.4568 | -3.0391
14.5816 | 118 | 0.91077 | 25.8739 | 118.0528 | 11.7302 | 14.5818 | 116.5 | 0.99347 | 26.4855 | 116.4725 | -3.0414
14.5826 | 118 | 0.91077 | 25.8739 | 118.0528 | 11.7302 | 14.5828 | 116.5 | 0.99347 | 26.4855 | 116.4725 | -3.0414
14.5836 | 118 | 0.91077 | 25.8739 | 118.0528 | 11.7302 | 14.5838 | 116.5 | 0.99347 | 26.4855 | 116.4725 | -3.0414
14.5846 | 118 | 0.91077 | 25.8739 | 118.0528 | 11.7302 | 14.5848 | 116.5 | 0.99347 | 26.4855 | 116.4725 | -3.0414
14.5856 | 118 | 0.91077 | 25.8739 | 118.0528 | 11.7302 | 14.5858 | 116.5 | 0.99347 | 26.4855 | 116.4725 | -3.0414
14.5866 | 118 | 0.91106 | 25.8782 | 118.0445 | 11.7104 | 14.5868 | 116.5 | 0.99347 | 26.4855 | 116.4725 | -3.0414
14.5876 | 118 | 0.91106 | 25.8782 | 118.0445 | 11.7104 | 14.5878 | 116.5 | 0.99347 | 26.4855 | 116.4725 | -3.0414
14.5886 | 118 | 0.91106 | 25.8782 | 118.0445 | 11.7104 | 14.5888 | 116.5 | 0.99347 | 26.4855 | 116.4725 | -3.0414
14.5896 | 118 | 0.91106 | 25.8782 | 118.0445 | 11.7104 | 14.5898 | 116.5 | 0.9935 | 26.5395 | 116.4698 | -3.0417
14.5906 | 118 | 0.91106 | 25.8782 | 118.0445 | 11.7104 | 14.5908 | 116.5 | 0.9935 | 26.5395 | 116.4698 | -3.0417
14.5916 | 118 | 0.91106 | 25.8782 | 118.0445 | 11.7104 | 14.5918 | 116.5 | 0.9935 | 26.5395 | 116.4698 | -3.0417
14.5926 | 118 | 0.91106 | 25.8782 | 118.0445 | 11.7104 | 14.5928 | 116.5 | 0.9935 | 26.5395 | 116.4698 | -3.0417
14.5936 | 118 | 0.91106 | 25.8782 | 118.0445 | 11.7104 | 14.5938 | 116.5 | 0.9935 | 26.5395 | 116.4698 | -3.0417
14.5946 | 118 | 0.91136 | 25.8742 | 118.0597 | 11.6857 | 14.5948 | 116.5 | 0.9935 | 26.5395 | 116.4698 | -3.0417
14.5956 | 118 | 0.91136 | 25.8742 | 118.0597 | 11.6857 | 14.5958 | 116.5 | 0.9935 | 26.5395 | 116.4698 | -3.0417
14.5966 | 118 | 0.91136 | 25.8742 | 118.0597 | 11.6857 | 14.5968 | 116.5 | 0.9935 | 26.5395 | 116.4698 | -3.0417
14.5976 | 118 | 0.91136 | 25.8742 | 118.0597 | 11.6857 | 14.5978 | 116.5 | 0.9935 | 26.5395 | 116.4698 | -3.0417
14.5986 | 118 | 0.91136 | 25.8742 | 118.0597 | 11.6857 | 14.5988 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4754 | -3.062
14.5996 | 118 | 0.91136 | 25.8742 | 118.0597 | 11.6857 | 14.5998 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4754 | -3.062
14.6006 | 118 | 0.91136 | 25.8742 | 118.0597 | 11.6857 | 14.6008 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4754 | -3.062
14.6016 | 118 | 0.91136 | 25.8742 | 118.0597 | 11.6857 | 14.6018 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4754 | -3.062
14.6026 | 118 | 0.91136 | 25.8742 | 118.0597 | 11.6857 | 14.6028 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4754 | -3.062
14.6036 | 118 | 0.91136 | 25.8696 | 118.0635 | 11.6836 | 14.6038 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4754 | -3.062
14.6046 | 118 | 0.91136 | 25.8696 | 118.0635 | 11.6836 | 14.6048 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4754 | -3.062
14.6056 | 118 | 0.91136 | 25.8696 | 118.0635 | 11.6836 | 14.6058 | 116.5 | 0.99341 | 26.5452 | 116.4754 | -3.062
14.6066 | 118 | 0.91136 | 25.8696 | 118.0635 | 11.6836 | 14.6068 | 116.5 | 0.99336 | 26.56 | 116.48 | -3.0757
14.6076 | 118 | 0.91136 | 25.8696 | 118.0635 | 11.6836 | 14.6078 | 116.5 | 0.99336 | 26.56 | 116.48 | -3.0757
14.6086 | 118 | 0.91136 | 25.8696 | 118.0635 | 11.6836 | 14.6088 | 116.5 | 0.99336 | 26.56 | 116.48 | -3.0757
14.6096 | 118 | 0.91136 | 25.8696 | 118.0635 | 11.6836 | 14.6098 | 116.5 | 0.99336 | 26.56 | 116.48 | -3.0757
14.6106 | 118 | 0.91136 | 25.8696 | 118.0635 | 11.6836 | 14.6108 | 116.5 | 0.99336 | 26.56 | 116.48 | -3.0757
14.6116 | 118 | 0.91158 | 25.8746 | 118.0614 | 11.6691 | 14.6118 | 116.5 | 0.99336 | 26.56 | 116.48 | -3.0757
14.6126 | 118 | 0.91158 | 25.8746 | 118.0614 | 11.6691 | 14.6128 | 116.5 | 0.99336 | 26.56 | 116.48 | -3.0757
14.6136 | 118 | 0.91158 | 25.8746 | 118.0614 | 11.6691 | 14.6138 | 116.5 | 0.99336 | 26.56 | 116.48 | -3.0757
14.6146 | 118 | 0.91158 | 25.8746 | 118.0614 | 11.6691 | 14.6148 | 116.5 | 0.99337 | 26.607 | 116.4893 | -3.0789
14.6156 | 118 | 0.91158 | 25.8746 | 118.0614 | 11.6691 | 14.6158 | 116.5 | 0.99337 | 26.607 | 116.4893 | -3.0789
14.6166 | 118 | 0.91158 | 25.8746 | 118.0614 | 11.6691 | 14.6168 | 116.5 | 0.99337 | 26.607 | 116.4893 | -3.0789
14.6176 | 118 | 0.91158 | 25.8746 | 118.0614 | 11.6691 | 14.6178 | 116.5 | 0.99337 | 26.607 | 116.4893 | -3.0789
14.6186 | 118 | 0.91158 | 25.8746 | 118.0614 | 11.6691 | 14.6188 | 116.5 | 0.99337 | 26.607 | 116.4893 | -3.0789
14.6196 | 118 | 0.91197 | 25.876 | 118.0632 | 11.6406 | 14.6198 | 116.5 | 0.99337 | 26.607 | 116.4893 | -3.0789
14.6206 | 118 | 0.91197 | 25.876 | 118.0632 | 11.6406 | 14.6208 | 116.5 | 0.99337 | 26.607 | 116.4893 | -3.0789
14.6216 | 118 | 0.91197 | 25.876 | 118.0632 | 11.6406 | 14.6218 | 116.5 | 0.99337 | 26.607 | 116.4893 | -3.0789
14.6226 | 118 | 0.91197 | 25.876 | 118.0632 | 11.6406 | 14.6228 | 116.5 | 0.99337 | 26.607 | 116.4893 | -3.0789
14.6236 | 118 | 0.91197 | 25.876 | 118.0632 | 11.6406 | 14.6238 | 116.5 | 0.99319 | 26.5985 | 116.484 | -3.1208
14.6246 | 118 | 0.91197 | 25.876 | 118.0632 | 11.6406 | 14.6248 | 116.5 | 0.99319 | 26.5985 | 116.484 | -3.1208
14.6256 | 118 | 0.91197 | 25.876 | 118.0632 | 11.6406 | 14.6258 | 116.5 | 0.99319 | 26.5985 | 116.484 | -3.1208
14.6266 | 118 | 0.91197 | 25.876 | 118.0632 | 11.6406 | 14.6268 | 116.5 | 0.99319 | 26.5985 | 116.484 | -3.1208
14.6276 | 118 | 0.91197 | 25.876 | 118.0632 | 11.6406 | 14.6278 | 116.5 | 0.99319 | 26.5985 | 116.484 | -3.1208
14.6286 | 118 | 0.91267 | 25.8911 | 118.0628 | 11.5939 | 14.6288 | 116.5 | 0.99319 | 26.5985 | 116.484 | -3.1208
14.6296 | 118 | 0.91267 | 25.8911 | 118.0628 | 11.5939 | 14.6298 | 116.5 | 0.99319 | 26.5985 | 116.484 | -3.1208
14.6306 | 118 | 0.91267 | 25.8911 | 118.0628 | 11.5939 | 14.6308 | 116.5 | 0.99319 | 26.5985 | 116.484 | -3.1208
14.6316 | 118 | 0.91267 | 25.8911 | 118.0628 | 11.5939 | 14.6318 | 116.5 | 0.99338 | 26.5803 | 116.4992 | -3.0744
14.6326 | 118 | 0.91267 | 25.8911 | 118.0628 | 11.5939 | 14.6328 | 116.5 | 0.99338 | 26.5803 | 116.4992 | -3.0744
14.6336 | 118 | 0.91267 | 25.8911 | 118.0628 | 11.5939 | 14.6338 | 116.5 | 0.99338 | 26.5803 | 116.4992 | -3.0744
14.6346 | 118 | 0.91267 | 25.8911 | 118.0628 | 11.5939 | 14.6348 | 116.5 | 0.99338 | 26.5803 | 116.4992 | -3.0744
14.6356 | 118 | 0.91267 | 25.8911 | 118.0628 | 11.5939 | 14.6358 | 116.5 | 0.99338 | 26.5803 | 116.4992 | -3.0744
14.6366 | 118 | 0.91236 | 25.9113 | 118.0639 | 11.6267 | 14.6368 | 116.5 | 0.99338 | 26.5803 | 116.4992 | -3.0744
14.6376 | 118 | 0.91236 | 25.9113 | 118.0639 | 11.6267 | 14.6378 | 116.5 | 0.99338 | 26.5803 | 116.4992 | -3.0744
14.6386 | 118 | 0.91236 | 25.9113 | 118.0639 | 11.6267 | 14.6388 | 116.5 | 0.99338 | 26.5803 | 116.4992 | -3.0744
14.6396 | 118 | 0.91236 | 25.9113 | 118.0639 | 11.6267 | 14.6398 | 116.5 | 0.99349 | 26.5782 | 116.5041 | -3.0471
14.6406 | 118 | 0.91236 | 25.9113 | 118.0639 | 11.6267 | 14.6408 | 116.5 | 0.99349 | 26.5782 | 116.5041 | -3.0471
14.6416 | 118 | 0.91236 | 25.9113 | 118.0639 | 11.6267 | 14.6418 | 116.5 | 0.99349 | 26.5782 | 116.5041 | -3.0471
14.6426 | 118 | 0.91236 | 25.9113 | 118.0639 | 11.6267 | 14.6428 | 116.5 | 0.99349 | 26.5782 | 116.5041 | -3.0471
14.6436 | 118 | 0.91236 | 25.9113 | 118.0639 | 11.6267 | 14.6438 | 116.5 | 0.99349 | 26.5782 | 116.5041 | -3.0471
14.6446 | 118 | 0.91189 | 25.894 | 118.0561 | 11.6544 | 14.6448 | 116.5 | 0.99349 | 26.5782 | 116.5041 | -3.0471
14.6456 | 118 | 0.91189 | 25.894 | 118.0561 | 11.6544 | 14.6458 | 116.5 | 0.99349 | 26.5782 | 116.5041 | -3.0471
14.6466 | 118 | 0.91189 | 25.894 | 118.0561 | 11.6544 | 14.6468 | 116.5 | 0.99349 | 26.5782 | 116.5041 | -3.0471
14.6476 | 118 | 0.91189 | 25.894 | 118.0561 | 11.6544 | 14.6478 | 116.5 | 0.99349 | 26.5782 | 116.5041 | -3.0471
14.6486 | 118 | 0.91189 | 25.894 | 118.0561 | 11.6544 | 14.6488 | 116.5 | 0.99353 | 26.5749 | 116.4746 | -3.0374
14.6496 | 118 | 0.91189 | 25.894 | 118.0561 | 11.6544 | 14.6498 | 116.5 | 0.99353 | 26.5749 | 116.4746 | -3.0374
14.6506 | 118 | 0.91189 | 25.894 | 118.0561 | 11.6544 | 14.6508 | 116.5 | 0.99353 | 26.5749 | 116.4746 | -3.0374
14.6516 | 118 | 0.91189 | 25.894 | 118.0561 | 11.6544 | 14.6518 | 116.5 | 0.99353 | 26.5749 | 116.4746 | -3.0374
14.6526 | 118 | 0.91189 | 25.894 | 118.0561 | 11.6544 | 14.6528 | 116.5 | 0.99353 | 26.5749 | 116.4746 | -3.0374
14.6536 | 118 | 0.91154 | 25.8867 | 118.0586 | 11.6776 | 14.6538 | 116.5 | 0.99353 | 26.5749 | 116.4746 | -3.0374
14.6546 | 118 | 0.91154 | 25.8867 | 118.0586 | 11.6776 | 14.6548 | 116.5 | 0.99353 | 26.5749 | 116.4746 | -3.0374
14.6556 | 118 | 0.91154 | 25.8867 | 118.0586 | 11.6776 | 14.6558 | 116.5 | 0.99353 | 26.5749 | 116.4746 | -3.0374
14.6566 | 118 | 0.91154 | 25.8867 | 118.0586 | 11.6776 | 14.6568 | 116.5 | 0.99353 | 26.5987 | 116.4777 | -3.0404
14.6576 | 118 | 0.91154 | 25.8867 | 118.0586 | 11.6776 | 14.6578 | 116.5 | 0.99353 | 26.5987 | 116.4777 | -3.0404
14.6586 | 118 | 0.91154 | 25.8867 | 118.0586 | 11.6776 | 14.6588 | 116.5 | 0.99353 | 26.5987 | 116.4777 | -3.0404
14.6596 | 118 | 0.91154 | 25.8867 | 118.0586 | 11.6776 | 14.6598 | 116.5 | 0.99353 | 26.5987 | 116.4777 | -3.0404
14.6606 | 118 | 0.91154 | 25.8867 | 118.0586 | 11.6776 | 14.6608 | 116.5 | 0.99353 | 26.5987 | 116.4777 | -3.0404
14.6616 | 118 | 0.91164 | 25.8952 | 118.0473 | 11.6741 | 14.6618 | 116.5 | 0.99353 | 26.5987 | 116.4777 | -3.0404
14.6626 | 118 | 0.91164 | 25.8952 | 118.0473 | 11.6741 | 14.6628 | 116.5 | 0.99353 | 26.5987 | 116.4777 | -3.0404
14.6636 | 118 | 0.91164 | 25.8952 | 118.0473 | 11.6741 | 14.6638 | 116.5 | 0.99353 | 26.5987 | 116.4777 | -3.0404
14.6646 | 118 | 0.91164 | 25.8952 | 118.0473 | 11.6741 | 14.6648 | 116.5 | 0.99332 | 26.6 | 116.4766 | -3.089
14.6656 | 118 | 0.91164 | 25.8952 | 118.0473 | 11.6741 | 14.6658 | 116.5 | 0.99332 | 26.6 | 116.4766 | -3.089
14.6666 | 118 | 0.91164 | 25.8952 | 118.0473 | 11.6741 | 14.6668 | 116.5 | 0.99332 | 26.6 | 116.4766 | -3.089
14.6676 | 118 | 0.91164 | 25.8952 | 118.0473 | 11.6741 | 14.6678 | 116.5 | 0.99332 | 26.6 | 116.4766 | -3.089
14.6686 | 118 | 0.91164 | 25.8952 | 118.0473 | 11.6741 | 14.6688 | 116.5 | 0.99332 | 26.6 | 116.4766 | -3.089
14.6696 | 118 | 0.91148 | 25.8897 | 118.0513 | 11.6837 | 14.6698 | 116.5 | 0.99332 | 26.6 | 116.4766 | -3.089
14.6706 | 118 | 0.91148 | 25.8897 | 118.0513 | 11.6837 | 14.6708 | 116.5 | 0.99332 | 26.6 | 116.4766 | -3.089
14.6716 | 118 | 0.91148 | 25.8897 | 118.0513 | 11.6837 | 14.6718 | 116.5 | 0.99332 | 26.6 | 116.4766 | -3.089
14.6726 | 118 | 0.91148 | 25.8897 | 118.0513 | 11.6837 | 14.6728 | 116.5 | 0.99332 | 26.6 | 116.4766 | -3.089
14.6736 | 118 | 0.91148 | 25.8897 | 118.0513 | 11.6837 | 14.6738 | 116.5 | 0.99343 | 26.5859 | 116.4687 | -3.0637
14.6746 | 118 | 0.91148 | 25.8897 | 118.0513 | 11.6837 | 14.6748 | 116.5 | 0.99343 | 26.5859 | 116.4687 | -3.0637
14.6756 | 118 | 0.91148 | 25.8897 | 118.0513 | 11.6837 | 14.6758 | 116.5 | 0.99343 | 26.5859 | 116.4687 | -3.0637
14.6766 | 118 | 0.91148 | 25.8897 | 118.0513 | 11.6837 | 14.6768 | 116.5 | 0.99343 | 26.5859 | 116.4687 | -3.0637
14.6776 | 118 | 0.91148 | 25.8897 | 118.0513 | 11.6837 | 14.6778 | 116.5 | 0.99343 | 26.5859 | 116.4687 | -3.0637
14.6786 | 118 | 0.91106 | 25.8815 | 118.056 | 11.7123 | 14.6788 | 116.5 | 0.99343 | 26.5859 | 116.4687 | -3.0637
14.6796 | 118 | 0.91106 | 25.8815 | 118.056 | 11.7123 | 14.6798 | 116.5 | 0.99343 | 26.5859 | 116.4687 | -3.0637
14.6806 | 118 | 0.91106 | 25.8815 | 118.056 | 11.7123 | 14.6808 | 116.5 | 0.99343 | 26.5859 | 116.4687 | -3.0637
14.6816 | 118 | 0.91106 | 25.8815 | 118.056 | 11.7123 | 14.6818 | 116.5 | 0.99331 | 26.5712 | 116.4879 | -3.0896
14.6826 | 118 | 0.91106 | 25.8815 | 118.056 | 11.7123 | 14.6828 | 116.5 | 0.99331 | 26.5712 | 116.4879 | -3.0896
14.6836 | 118 | 0.91106 | 25.8815 | 118.056 | 11.7123 | 14.6838 | 116.5 | 0.99331 | 26.5712 | 116.4879 | -3.0896
14.6846 | 118 | 0.91106 | 25.8815 | 118.056 | 11.7123 | 14.6848 | 116.5 | 0.99331 | 26.5712 | 116.4879 | -3.0896
14.6856 | 118 | 0.91106 | 25.8815 | 118.056 | 11.7123 | 14.6858 | 116.5 | 0.99331 | 26.5712 | 116.4879 | -3.0896
14.6866 | 118 | 0.91144 | 25.8729 | 118.0383 | 11.6793 | 14.6868 | 116.5 | 0.99331 | 26.5712 | 116.4879 | -3.0896
14.6876 | 118 | 0.91144 | 25.8729 | 118.0383 | 11.6793 | 14.6878 | 116.5 | 0.99331 | 26.5712 | 116.4879 | -3.0896
14.6886 | 118 | 0.91144 | 25.8729 | 118.0383 | 11.6793 | 14.6888 | 116.5 | 0.99331 | 26.5712 | 116.4879 | -3.0896
14.6896 | 118 | 0.91144 | 25.8729 | 118.0383 | 11.6793 | 14.6898 | 116.5 | 0.99336 | 26.5501 | 116.4984 | -3.0743
14.6906 | 118 | 0.91144 | 25.8729 | 118.0383 | 11.6793 | 14.6908 | 116.5 | 0.99336 | 26.5501 | 116.4984 | -3.0743
14.6916 | 118 | 0.91144 | 25.8729 | 118.0383 | 11.6793 | 14.6918 | 116.5 | 0.99336 | 26.5501 | 116.4984 | -3.0743
14.6926 | 118 | 0.91144 | 25.8729 | 118.0383 | 11.6793 | 14.6928 | 116.5 | 0.99336 | 26.5501 | 116.4984 | -3.0743
14.6936 | 118 | 0.91144 | 25.8729 | 118.0383 | 11.6793 | 14.6938 | 116.5 | 0.99336 | 26.5501 | 116.4984 | -3.0743
14.6946 | 118 | 0.91146 | 25.8719 | 118.0446 | 11.6775 | 14.6948 | 116.5 | 0.99336 | 26.5501 | 116.4984 | -3.0743
14.6956 | 118 | 0.91146 | 25.8719 | 118.0446 | 11.6775 | 14.6958 | 116.5 | 0.99336 | 26.5501 | 116.4984 | -3.0743
14.6966 | 118 | 0.91146 | 25.8719 | 118.0446 | 11.6775 | 14.6968 | 116.5 | 0.99336 | 26.5501 | 116.4984 | -3.0743
14.6976 | 118 | 0.91146 | 25.8719 | 118.0446 | 11.6775 | 14.6978 | 116.5 | 0.99336 | 26.5501 | 116.4984 | -3.0743
14.6986 | 118 | 0.91146 | 25.8719 | 118.0446 | 11.6775 | 14.6988 | 116.5 | 0.9935 | 26.5417 | 116.4908 | -3.0403
14.6996 | 118 | 0.91146 | 25.8719 | 118.0446 | 11.6775 | 14.6998 | 116.5 | 0.9935 | 26.5417 | 116.4908 | -3.0403
14.7006 | 118 | 0.91146 | 25.8719 | 118.0446 | 11.6775 | 14.7008 | 116.5 | 0.9935 | 26.5417 | 116.4908 | -3.0403
14.7016 | 118 | 0.91146 | 25.8719 | 118.0446 | 11.6775 | 14.7018 | 116.5 | 0.9935 | 26.5417 | 116.4908 | -3.0403
14.7026 | 118 | 0.91146 | 25.8719 | 118.0446 | 11.6775 | 14.7028 | 116.5 | 0.9935 | 26.5417 | 116.4908 | -3.0403
14.7036 | 118 | 0.9116 | 25.8717 | 118.0405 | 11.6666 | 14.7038 | 116.5 | 0.9935 | 26.5417 | 116.4908 | -3.0403
14.7046 | 118 | 0.9116 | 25.8717 | 118.0405 | 11.6666 | 14.7048 | 116.5 | 0.9935 | 26.5417 | 116.4908 | -3.0403
14.7056 | 118 | 0.9116 | 25.8717 | 118.0405 | 11.6666 | 14.7058 | 116.5 | 0.9935 | 26.5417 | 116.4908 | -3.0403
14.7066 | 118 | 0.9116 | 25.8717 | 118.0405 | 11.6666 | 14.7068 | 116.5 | 0.99365 | 26.5528 | 116.4865 | -3.0073
14.7076 | 118 | 0.9116 | 25.8717 | 118.0405 | 11.6666 | 14.7078 | 116.5 | 0.99365 | 26.5528 | 116.4865 | -3.0073
14.7086 | 118 | 0.9116 | 25.8717 | 118.0405 | 11.6666 | 14.7088 | 116.5 | 0.99365 | 26.5528 | 116.4865 | -3.0073
14.7096 | 118 | 0.9116 | 25.8717 | 118.0405 | 11.6666 | 14.7098 | 116.5 | 0.99365 | 26.5528 | 116.4865 | -3.0073
14.7106 | 118 | 0.9116 | 25.8717 | 118.0405 | 11.6666 | 14.7108 | 116.5 | 0.99365 | 26.5528 | 116.4865 | -3.0073
14.7116 | 118 | 0.91177 | 25.8832 | 118.0435 | 11.659 | 14.7118 | 116.5 | 0.99365 | 26.5528 | 116.4865 | -3.0073
14.7126 | 118 | 0.91177 | 25.8832 | 118.0435 | 11.659 | 14.7128 | 116.5 | 0.99365 | 26.5528 | 116.4865 | -3.0073
14.7136 | 118 | 0.91177 | 25.8832 | 118.0435 | 11.659 | 14.7138 | 116.5 | 0.99365 | 26.5528 | 116.4865 | -3.0073
14.7146 | 118 | 0.91177 | 25.8832 | 118.0435 | 11.659 | 14.7148 | 116.5 | 0.99344 | 26.5296 | 116.4776 | -3.0541
14.7156 | 118 | 0.91177 | 25.8832 | 118.0435 | 11.659 | 14.7158 | 116.5 | 0.99344 | 26.5296 | 116.4776 | -3.0541
14.7166 | 118 | 0.91177 | 25.8832 | 118.0435 | 11.659 | 14.7168 | 116.5 | 0.99344 | 26.5296 | 116.4776 | -3.0541
14.7176 | 118 | 0.91177 | 25.8832 | 118.0435 | 11.659 | 14.7178 | 116.5 | 0.99344 | 26.5296 | 116.4776 | -3.0541
14.7186 | 118 | 0.91177 | 25.8832 | 118.0435 | 11.659 | 14.7188 | 116.5 | 0.99344 | 26.5296 | 116.4776 | -3.0541
14.7196 | 118 | 0.91172 | 25.8997 | 118.0523 | 11.6704 | 14.7198 | 116.5 | 0.99344 | 26.5296 | 116.4776 | -3.0541
14.7206 | 118 | 0.91172 | 25.8997 | 118.0523 | 11.6704 | 14.7208 | 116.5 | 0.99344 | 26.5296 | 116.4776 | -3.0541
14.7216 | 118 | 0.91172 | 25.8997 | 118.0523 | 11.6704 | 14.7218 | 116.5 | 0.99344 | 26.5296 | 116.4776 | -3.0541
14.7226 | 118 | 0.91172 | 25.8997 | 118.0523 | 11.6704 | 14.7228 | 116.5 | 0.99344 | 26.5296 | 116.4776 | -3.0541
14.7236 | 118 | 0.91172 | 25.8997 | 118.0523 | 11.6704 | 14.7238 | 116.5 | 0.99355 | 26.519 | 116.4936 | -3.0273
14.7246 | 118 | 0.91172 | 25.8997 | 118.0523 | 11.6704 | 14.7248 | 116.5 | 0.99355 | 26.519 | 116.4936 | -3.0273
14.7256 | 118 | 0.91172 | 25.8997 | 118.0523 | 11.6704 | 14.7258 | 116.5 | 0.99355 | 26.519 | 116.4936 | -3.0273
14.7266 | 118 | 0.91172 | 25.8997 | 118.0523 | 11.6704 | 14.7268 | 116.5 | 0.99355 | 26.519 | 116.4936 | -3.0273
14.7276 | 118 | 0.91172 | 25.8997 | 118.0523 | 11.6704 | 14.7278 | 116.5 | 0.99355 | 26.519 | 116.4936 | -3.0273
14.7286 | 118 | 0.9118 | 25.8738 | 118.0579 | 11.6524 | 14.7288 | 116.5 | 0.99355 | 26.519 | 116.4936 | -3.0273
14.7296 | 118 | 0.9118 | 25.8738 | 118.0579 | 11.6524 | 14.7298 | 116.5 | 0.99355 | 26.519 | 116.4936 | -3.0273
14.7306 | 118 | 0.9118 | 25.8738 | 118.0579 | 11.6524 | 14.7308 | 116.5 | 0.99355 | 26.519 | 116.4936 | -3.0273
14.7316 | 118 | 0.9118 | 25.8738 | 118.0579 | 11.6524 | 14.7318 | 116.5 | 0.99339 | 26.5418 | 116.4884 | -3.0658
14.7326 | 118 | 0.9118 | 25.8738 | 118.0579 | 11.6524 | 14.7328 | 116.5 | 0.99339 | 26.5418 | 116.4884 | -3.0658
14.7336 | 118 | 0.9118 | 25.8738 | 118.0579 | 11.6524 | 14.7338 | 116.5 | 0.99339 | 26.5418 | 116.4884 | -3.0658
14.7346 | 118 | 0.9118 | 25.8738 | 118.0579 | 11.6524 | 14.7348 | 116.5 | 0.99339 | 26.5418 | 116.4884 | -3.0658
14.7356 | 118 | 0.9118 | 25.8738 | 118.0579 | 11.6524 | 14.7358 | 116.5 | 0.99339 | 26.5418 | 116.4884 | -3.0658
14.7366 | 118 | 0.91176 | 25.8783 | 118.0588 | 11.6577 | 14.7368 | 116.5 | 0.99339 | 26.5418 | 116.4884 | -3.0658
14.7376 | 118 | 0.91176 | 25.8783 | 118.0588 | 11.6577 | 14.7378 | 116.5 | 0.99339 | 26.5418 | 116.4884 | -3.0658
14.7386 | 118 | 0.91176 | 25.8783 | 118.0588 | 11.6577 | 14.7388 | 116.5 | 0.99339 | 26.5418 | 116.4884 | -3.0658
14.7396 | 118 | 0.91176 | 25.8783 | 118.0588 | 11.6577 | 14.7398 | 116.5 | 0.99342 | 26.5471 | 116.501 | -3.0601
14.7406 | 118 | 0.91176 | 25.8783 | 118.0588 | 11.6577 | 14.7408 | 116.5 | 0.99342 | 26.5471 | 116.501 | -3.0601
14.7416 | 118 | 0.91176 | 25.8783 | 118.0588 | 11.6577 | 14.7418 | 116.5 | 0.99342 | 26.5471 | 116.501 | -3.0601
14.7426 | 118 | 0.91176 | 25.8783 | 118.0588 | 11.6577 | 14.7428 | 116.5 | 0.99342 | 26.5471 | 116.501 | -3.0601
14.7436 | 118 | 0.91176 | 25.8783 | 118.0588 | 11.6577 | 14.7438 | 116.5 | 0.99342 | 26.5471 | 116.501 | -3.0601
14.7446 | 118 | 0.91176 | 25.8783 | 118.0588 | 11.6577 | 14.7448 | 116.5 | 0.99342 | 26.5471 | 116.501 | -3.0601
14.7456 | 118 | 0.91239 | 25.8996 | 118.0574 | 11.6193 | 14.7458 | 116.5 | 0.99342 | 26.5471 | 116.501 | -3.0601
14.7466 | 118 | 0.91239 | 25.8996 | 118.0574 | 11.6193 | 14.7468 | 116.5 | 0.99342 | 26.5471 | 116.501 | -3.0601
14.7476 | 118 | 0.91239 | 25.8996 | 118.0574 | 11.6193 | 14.7478 | 116.5 | 0.99342 | 26.5471 | 116.501 | -3.0601
14.7486 | 118 | 0.91239 | 25.8996 | 118.0574 | 11.6193 | 14.7488 | 116.5 | 0.99332 | 26.5069 | 116.4781 | -3.0793
14.7496 | 118 | 0.91239 | 25.8996 | 118.0574 | 11.6193 | 14.7498 | 116.5 | 0.99332 | 26.5069 | 116.4781 | -3.0793
14.7506 | 118 | 0.91239 | 25.8996 | 118.0574 | 11.6193 | 14.7508 | 116.5 | 0.99332 | 26.5069 | 116.4781 | -3.0793
14.7516 | 118 | 0.91239 | 25.8996 | 118.0574 | 11.6193 | 14.7518 | 116.5 | 0.99332 | 26.5069 | 116.4781 | -3.0793
14.7526 | 118 | 0.91239 | 25.8996 | 118.0574 | 11.6193 | 14.7528 | 116.5 | 0.99332 | 26.5069 | 116.4781 | -3.0793
14.7536 | 118 | 0.91272 | 25.9008 | 118.053 | 11.5946 | 14.7538 | 116.5 | 0.99332 | 26.5069 | 116.4781 | -3.0793
14.7546 | 118 | 0.91272 | 25.9008 | 118.053 | 11.5946 | 14.7548 | 116.5 | 0.99332 | 26.5069 | 116.4781 | -3.0793
14.7556 | 118 | 0.91272 | 25.9008 | 118.053 | 11.5946 | 14.7558 | 116.5 | 0.99332 | 26.5069 | 116.4781 | -3.0793
14.7566 | 118 | 0.91272 | 25.9008 | 118.053 | 11.5946 | 14.7568 | 116.5 | 0.99348 | 26.5085 | 116.5044 | -3.0426
14.7576 | 118 | 0.91272 | 25.9008 | 118.053 | 11.5946 | 14.7578 | 116.5 | 0.99348 | 26.5085 | 116.5044 | -3.0426
14.7586 | 118 | 0.91272 | 25.9008 | 118.053 | 11.5946 | 14.7588 | 116.5 | 0.99348 | 26.5085 | 116.5044 | -3.0426
14.7596 | 118 | 0.91272 | 25.9008 | 118.053 | 11.5946 | 14.7598 | 116.5 | 0.99348 | 26.5085 | 116.5044 | -3.0426
14.7606 | 118 | 0.91272 | 25.9008 | 118.053 | 11.5946 | 14.7608 | 116.5 | 0.99348 | 26.5085 | 116.5044 | -3.0426
14.7616 | 118 | 0.91225 | 25.9226 | 118.0348 | 11.6404 | 14.7618 | 116.5 | 0.99348 | 26.5085 | 116.5044 | -3.0426
14.7626 | 118 | 0.91225 | 25.9226 | 118.0348 | 11.6404 | 14.7628 | 116.5 | 0.99348 | 26.5085 | 116.5044 | -3.0426
14.7636 | 118 | 0.91225 | 25.9226 | 118.0348 | 11.6404 | 14.7638 | 116.5 | 0.99348 | 26.5085 | 116.5044 | -3.0426
14.7646 | 118 | 0.91225 | 25.9226 | 118.0348 | 11.6404 | 14.7648 | 116.5 | 0.99347 | 26.5505 | 116.5062 | -3.0497
14.7656 | 118 | 0.91225 | 25.9226 | 118.0348 | 11.6404 | 14.7658 | 116.5 | 0.99347 | 26.5505 | 116.5062 | -3.0497
14.7666 | 118 | 0.91225 | 25.9226 | 118.0348 | 11.6404 | 14.7668 | 116.5 | 0.99347 | 26.5505 | 116.5062 | -3.0497
14.7676 | 118 | 0.91225 | 25.9226 | 118.0348 | 11.6404 | 14.7678 | 116.5 | 0.99347 | 26.5505 | 116.5062 | -3.0497
14.7686 | 118 | 0.91225 | 25.9226 | 118.0348 | 11.6404 | 14.7688 | 116.5 | 0.99347 | 26.5505 | 116.5062 | -3.0497
14.7696 | 118 | 0.91161 | 25.8992 | 118.0407 | 11.6783 | 14.7698 | 116.5 | 0.99347 | 26.5505 | 116.5062 | -3.0497
14.7706 | 118 | 0.91161 | 25.8992 | 118.0407 | 11.6783 | 14.7708 | 116.5 | 0.99347 | 26.5505 | 116.5062 | -3.0497
14.7716 | 118 | 0.91161 | 25.8992 | 118.0407 | 11.6783 | 14.7718 | 116.5 | 0.99347 | 26.5505 | 116.5062 | -3.0497
14.7726 | 118 | 0.91161 | 25.8992 | 118.0407 | 11.6783 | 14.7728 | 116.5 | 0.99347 | 26.5505 | 116.5062 | -3.0497
14.7736 | 118 | 0.91161 | 25.8992 | 118.0407 | 11.6783 | 14.7738 | 116.5 | 0.99331 | 26.546 | 116.4888 | -3.086
14.7746 | 118 | 0.91161 | 25.8992 | 118.0407 | 11.6783 | 14.7748 | 116.5 | 0.99331 | 26.546 | 116.4888 | -3.086
14.7756 | 118 | 0.91161 | 25.8992 | 118.0407 | 11.6783 | 14.7758 | 116.5 | 0.99331 | 26.546 | 116.4888 | -3.086
14.7766 | 118 | 0.91161 | 25.8992 | 118.0407 | 11.6783 | 14.7768 | 116.5 | 0.99331 | 26.546 | 116.4888 | -3.086
14.7776 | 118 | 0.91161 | 25.8992 | 118.0407 | 11.6783 | 14.7778 | 116.5 | 0.99331 | 26.546 | 116.4888 | -3.086
14.7786 | 118 | 0.91183 | 25.9038 | 118.0413 | 11.6634 | 14.7788 | 116.5 | 0.99331 | 26.546 | 116.4888 | -3.086
14.7796 | 118 | 0.91183 | 25.9038 | 118.0413 | 11.6634 | 14.7798 | 116.5 | 0.99331 | 26.546 | 116.4888 | -3.086
14.7806 | 118 | 0.91183 | 25.9038 | 118.0413 | 11.6634 | 14.7808 | 116.5 | 0.99331 | 26.546 | 116.4888 | -3.086
14.7816 | 118 | 0.91183 | 25.9038 | 118.0413 | 11.6634 | 14.7818 | 116.5 | 0.99326 | 26.5517 | 116.4816 | -3.0985
14.7826 | 118 | 0.91183 | 25.9038 | 118.0413 | 11.6634 | 14.7828 | 116.5 | 0.99326 | 26.5517 | 116.4816 | -3.0985
14.7836 | 118 | 0.91183 | 25.9038 | 118.0413 | 11.6634 | 14.7838 | 116.5 | 0.99326 | 26.5517 | 116.4816 | -3.0985
14.7846 | 118 | 0.91183 | 25.9038 | 118.0413 | 11.6634 | 14.7848 | 116.5 | 0.99326 | 26.5517 | 116.4816 | -3.0985
14.7856 | 118 | 0.91183 | 25.9038 | 118.0413 | 11.6634 | 14.7858 | 116.5 | 0.99326 | 26.5517 | 116.4816 | -3.0985
14.7866 | 118 | 0.91194 | 25.9029 | 118.0459 | 11.6552 | 14.7868 | 116.5 | 0.99326 | 26.5517 | 116.4816 | -3.0985
14.7876 | 118 | 0.91194 | 25.9029 | 118.0459 | 11.6552 | 14.7878 | 116.5 | 0.99326 | 26.5517 | 116.4816 | -3.0985
14.7886 | 118 | 0.91194 | 25.9029 | 118.0459 | 11.6552 | 14.7888 | 116.5 | 0.99326 | 26.5517 | 116.4816 | -3.0985
14.7896 | 118 | 0.91194 | 25.9029 | 118.0459 | 11.6552 | 14.7898 | 116.5 | 0.99346 | 26.579 | 116.4762 | -3.0554
14.7906 | 118 | 0.91194 | 25.9029 | 118.0459 | 11.6552 | 14.7908 | 116.5 | 0.99346 | 26.579 | 116.4762 | -3.0554
14.7916 | 118 | 0.91194 | 25.9029 | 118.0459 | 11.6552 | 14.7918 | 116.5 | 0.99346 | 26.579 | 116.4762 | -3.0554
14.7926 | 118 | 0.91194 | 25.9029 | 118.0459 | 11.6552 | 14.7928 | 116.5 | 0.99346 | 26.579 | 116.4762 | -3.0554
14.7936 | 118 | 0.91194 | 25.9029 | 118.0459 | 11.6552 | 14.7938 | 116.5 | 0.99346 | 26.579 | 116.4762 | -3.0554
14.7946 | 118 | 0.91194 | 25.9029 | 118.0459 | 11.6552 | 14.7948 | 116.5 | 0.99346 | 26.579 | 116.4762 | -3.0554
14.7956 | 118 | 0.91135 | 25.8816 | 118.0521 | 11.6899 | 14.7958 | 116.5 | 0.99346 | 26.579 | 116.4762 | -3.0554
14.7966 | 118 | 0.91135 | 25.8816 | 118.0521 | 11.6899 | 14.7968 | 116.5 | 0.99346 | 26.579 | 116.4762 | -3.0554
14.7976 | 118 | 0.91135 | 25.8816 | 118.0521 | 11.6899 | 14.7978 | 116.5 | 0.99346 | 26.579 | 116.4762 | -3.0554
14.7986 | 118 | 0.91135 | 25.8816 | 118.0521 | 11.6899 | 14.7988 | 116.5 | 0.99344 | 26.5917 | 116.4785 | -3.0619
14.7996 | 118 | 0.91135 | 25.8816 | 118.0521 | 11.6899 | 14.7998 | 116.5 | 0.99344 | 26.5917 | 116.4785 | -3.0619
14.8006 | 118 | 0.91135 | 25.8816 | 118.0521 | 11.6899 | 14.8008 | 116.5 | 0.99344 | 26.5917 | 116.4785 | -3.0619
14.8016 | 118 | 0.91135 | 25.8816 | 118.0521 | 11.6899 | 14.8018 | 116.5 | 0.99344 | 26.5917 | 116.4785 | -3.0619
14.8026 | 118 | 0.91135 | 25.8816 | 118.0521 | 11.6899 | 14.8028 | 116.5 | 0.99344 | 26.5917 | 116.4785 | -3.0619
14.8036 | 118 | 0.91163 | 25.8924 | 118.0455 | 11.674 | 14.8038 | 116.5 | 0.99344 | 26.5917 | 116.4785 | -3.0619
14.8046 | 118 | 0.91163 | 25.8924 | 118.0455 | 11.674 | 14.8048 | 116.5 | 0.99344 | 26.5917 | 116.4785 | -3.0619
14.8056 | 118 | 0.91163 | 25.8924 | 118.0455 | 11.674 | 14.8058 | 116.5 | 0.99344 | 26.5917 | 116.4785 | -3.0619
14.8066 | 118 | 0.91163 | 25.8924 | 118.0455 | 11.674 | 14.8068 | 116.5 | 0.99337 | 26.5891 | 116.4926 | -3.0761
14.8076 | 118 | 0.91163 | 25.8924 | 118.0455 | 11.674 | 14.8078 | 116.5 | 0.99337 | 26.5891 | 116.4926 | -3.0761
14.8086 | 118 | 0.91163 | 25.8924 | 118.0455 | 11.674 | 14.8088 | 116.5 | 0.99337 | 26.5891 | 116.4926 | -3.0761
14.8096 | 118 | 0.91163 | 25.8924 | 118.0455 | 11.674 | 14.8098 | 116.5 | 0.99337 | 26.5891 | 116.4926 | -3.0761
14.8106 | 118 | 0.91163 | 25.8924 | 118.0455 | 11.674 | 14.8108 | 116.5 | 0.99337 | 26.5891 | 116.4926 | -3.0761
14.8116 | 118 | 0.91173 | 25.8849 | 118.0621 | 11.6631 | 14.8118 | 116.5 | 0.99337 | 26.5891 | 116.4926 | -3.0761
14.8126 | 118 | 0.91173 | 25.8849 | 118.0621 | 11.6631 | 14.8128 | 116.5 | 0.99337 | 26.5891 | 116.4926 | -3.0761
14.8136 | 118 | 0.91173 | 25.8849 | 118.0621 | 11.6631 | 14.8138 | 116.5 | 0.99337 | 26.5891 | 116.4926 | -3.0761
14.8146 | 118 | 0.91173 | 25.8849 | 118.0621 | 11.6631 | 14.8148 | 116.5 | 0.9933 | 26.5764 | 116.4849 | -3.0927
14.8156 | 118 | 0.91173 | 25.8849 | 118.0621 | 11.6631 | 14.8158 | 116.5 | 0.9933 | 26.5764 | 116.4849 | -3.0927
14.8166 | 118 | 0.91173 | 25.8849 | 118.0621 | 11.6631 | 14.8168 | 116.5 | 0.9933 | 26.5764 | 116.4849 | -3.0927
14.8176 | 118 | 0.91173 | 25.8849 | 118.0621 | 11.6631 | 14.8178 | 116.5 | 0.9933 | 26.5764 | 116.4849 | -3.0927
14.8186 | 118 | 0.91173 | 25.8849 | 118.0621 | 11.6631 | 14.8188 | 116.5 | 0.9933 | 26.5764 | 116.4849 | -3.0927
14.8196 | 118 | 0.91173 | 25.8849 | 118.0621 | 11.6631 | 14.8198 | 116.5 | 0.9933 | 26.5764 | 116.4849 | -3.0927
14.8206 | 118 | 0.91143 | 25.8864 | 118.0524 | 11.6861 | 14.8208 | 116.5 | 0.9933 | 26.5764 | 116.4849 | -3.0927
14.8216 | 118 | 0.91143 | 25.8864 | 118.0524 | 11.6861 | 14.8218 | 116.5 | 0.9933 | 26.5764 | 116.4849 | -3.0927
14.8226 | 118 | 0.91143 | 25.8864 | 118.0524 | 11.6861 | 14.8228 | 116.5 | 0.9933 | 26.5764 | 116.4849 | -3.0927
14.8236 | 118 | 0.91143 | 25.8864 | 118.0524 | 11.6861 | 14.8238 | 116.5 | 0.99325 | 26.5487 | 116.4916 | -3.1004
14.8246 | 118 | 0.91143 | 25.8864 | 118.0524 | 11.6861 | 14.8248 | 116.5 | 0.99325 | 26.5487 | 116.4916 | -3.1004
14.8256 | 118 | 0.91143 | 25.8864 | 118.0524 | 11.6861 | 14.8258 | 116.5 | 0.99325 | 26.5487 | 116.4916 | -3.1004
14.8266 | 118 | 0.91143 | 25.8864 | 118.0524 | 11.6861 | 14.8268 | 116.5 | 0.99325 | 26.5487 | 116.4916 | -3.1004
14.8276 | 118 | 0.91143 | 25.8864 | 118.0524 | 11.6861 | 14.8278 | 116.5 | 0.99325 | 26.5487 | 116.4916 | -3.1004
14.8286 | 118 | 0.91153 | 25.8899 | 118.0518 | 11.68 | 14.8288 | 116.5 | 0.99325 | 26.5487 | 116.4916 | -3.1004
14.8296 | 118 | 0.91153 | 25.8899 | 118.0518 | 11.68 | 14.8298 | 116.5 | 0.99325 | 26.5487 | 116.4916 | -3.1004
14.8306 | 118 | 0.91153 | 25.8899 | 118.0518 | 11.68 | 14.8308 | 116.5 | 0.99325 | 26.5487 | 116.4916 | -3.1004
14.8316 | 118 | 0.91153 | 25.8899 | 118.0518 | 11.68 | 14.8318 | 116.5 | 0.99358 | 26.5646 | 116.4937 | -3.0239
14.8326 | 118 | 0.91153 | 25.8899 | 118.0518 | 11.68 | 14.8328 | 116.5 | 0.99358 | 26.5646 | 116.4937 | -3.0239
14.8336 | 118 | 0.91153 | 25.8899 | 118.0518 | 11.68 | 14.8338 | 116.5 | 0.99358 | 26.5646 | 116.4937 | -3.0239
14.8346 | 118 | 0.91153 | 25.8899 | 118.0518 | 11.68 | 14.8348 | 116.5 | 0.99358 | 26.5646 | 116.4937 | -3.0239
14.8356 | 118 | 0.91153 | 25.8899 | 118.0518 | 11.68 | 14.8358 | 116.5 | 0.99358 | 26.5646 | 116.4937 | -3.0239
14.8366 | 118 | 0.91201 | 25.9009 | 118.0621 | 11.6489 | 14.8368 | 116.5 | 0.99358 | 26.5646 | 116.4937 | -3.0239
14.8376 | 118 | 0.91201 | 25.9009 | 118.0621 | 11.6489 | 14.8378 | 116.5 | 0.99358 | 26.5646 | 116.4937 | -3.0239
14.8386 | 118 | 0.91201 | 25.9009 | 118.0621 | 11.6489 | 14.8388 | 116.5 | 0.99358 | 26.5646 | 116.4937 | -3.0239
14.8396 | 118 | 0.91201 | 25.9009 | 118.0621 | 11.6489 | 14.8398 | 116.5 | 0.9935 | 26.5562 | 116.4711 | -3.0428
14.8406 | 118 | 0.91201 | 25.9009 | 118.0621 | 11.6489 | 14.8408 | 116.5 | 0.9935 | 26.5562 | 116.4711 | -3.0428
14.8416 | 118 | 0.91201 | 25.9009 | 118.0621 | 11.6489 | 14.8418 | 116.5 | 0.9935 | 26.5562 | 116.4711 | -3.0428
14.8426 | 118 | 0.91201 | 25.9009 | 118.0621 | 11.6489 | 14.8428 | 116.5 | 0.9935 | 26.5562 | 116.4711 | -3.0428
14.8436 | 118 | 0.91201 | 25.9009 | 118.0621 | 11.6489 | 14.8438 | 116.5 | 0.9935 | 26.5562 | 116.4711 | -3.0428
14.8446 | 118 | 0.91201 | 25.9009 | 118.0621 | 11.6489 | 14.8448 | 116.5 | 0.9935 | 26.5562 | 116.4711 | -3.0428
14.8456 | 118 | 0.91226 | 25.899 | 118.0565 | 11.6287 | 14.8458 | 116.5 | 0.9935 | 26.5562 | 116.4711 | -3.0428
14.8466 | 118 | 0.91226 | 25.899 | 118.0565 | 11.6287 | 14.8468 | 116.5 | 0.9935 | 26.5562 | 116.4711 | -3.0428
14.8476 | 118 | 0.91226 | 25.899 | 118.0565 | 11.6287 | 14.8478 | 116.5 | 0.9935 | 26.5562 | 116.4711 | -3.0428
14.8486 | 118 | 0.91226 | 25.899 | 118.0565 | 11.6287 | 14.8488 | 116.5 | 0.99352 | 26.5321 | 116.4778 | -3.0348
14.8496 | 118 | 0.91226 | 25.899 | 118.0565 | 11.6287 | 14.8498 | 116.5 | 0.99352 | 26.5321 | 116.4778 | -3.0348
14.8506 | 118 | 0.91226 | 25.899 | 118.0565 | 11.6287 | 14.8508 | 116.5 | 0.99352 | 26.5321 | 116.4778 | -3.0348
14.8516 | 118 | 0.91226 | 25.899 | 118.0565 | 11.6287 | 14.8518 | 116.5 | 0.99352 | 26.5321 | 116.4778 | -3.0348
14.8526 | 118 | 0.91226 | 25.899 | 118.0565 | 11.6287 | 14.8528 | 116.5 | 0.99352 | 26.5321 | 116.4778 | -3.0348
14.8536 | 118 | 0.91212 | 25.8757 | 118.0569 | 11.6292 | 14.8538 | 116.5 | 0.99352 | 26.5321 | 116.4778 | -3.0348
14.8546 | 118 | 0.91212 | 25.8757 | 118.0569 | 11.6292 | 14.8548 | 116.5 | 0.99352 | 26.5321 | 116.4778 | -3.0348
14.8556 | 118 | 0.91212 | 25.8757 | 118.0569 | 11.6292 | 14.8558 | 116.5 | 0.99352 | 26.5321 | 116.4778 | -3.0348
14.8566 | 118 | 0.91212 | 25.8757 | 118.0569 | 11.6292 | 14.8568 | 116.5 | 0.99339 | 26.5276 | 116.4685 | -3.0659
14.8576 | 118 | 0.91212 | 25.8757 | 118.0569 | 11.6292 | 14.8578 | 116.5 | 0.99339 | 26.5276 | 116.4685 | -3.0659
14.8586 | 118 | 0.91212 | 25.8757 | 118.0569 | 11.6292 | 14.8588 | 116.5 | 0.99339 | 26.5276 | 116.4685 | -3.0659
14.8596 | 118 | 0.91212 | 25.8757 | 118.0569 | 11.6292 | 14.8598 | 116.5 | 0.99339 | 26.5276 | 116.4685 | -3.0659
14.8606 | 118 | 0.91212 | 25.8757 | 118.0569 | 11.6292 | 14.8608 | 116.5 | 0.99339 | 26.5276 | 116.4685 | -3.0659
14.8616 | 118 | 0.91261 | 25.8972 | 118.0549 | 11.6015 | 14.8618 | 116.5 | 0.99339 | 26.5276 | 116.4685 | -3.0659
14.8626 | 118 | 0.91261 | 25.8972 | 118.0549 | 11.6015 | 14.8628 | 116.5 | 0.99339 | 26.5276 | 116.4685 | -3.0659
14.8636 | 118 | 0.91261 | 25.8972 | 118.0549 | 11.6015 | 14.8638 | 116.5 | 0.99339 | 26.5276 | 116.4685 | -3.0659
14.8646 | 118 | 0.91261 | 25.8972 | 118.0549 | 11.6015 | 14.8648 | 116.5 | 0.99339 | 26.5276 | 116.4685 | -3.0659
14.8656 | 118 | 0.91261 | 25.8972 | 118.0549 | 11.6015 | 14.8658 | 116.5 | 0.99348 | 26.5244 | 116.4654 | -3.0432
14.8666 | 118 | 0.91261 | 25.8972 | 118.0549 | 11.6015 | 14.8668 | 116.5 | 0.99348 | 26.5244 | 116.4654 | -3.0432
14.8676 | 118 | 0.91261 | 25.8972 | 118.0549 | 11.6015 | 14.8678 | 116.5 | 0.99348 | 26.5244 | 116.4654 | -3.0432
14.8686 | 118 | 0.91261 | 25.8972 | 118.0549 | 11.6015 | 14.8688 | 116.5 | 0.99348 | 26.5244 | 116.4654 | -3.0432
14.8696 | 118 | 0.91261 | 25.8972 | 118.0549 | 11.6015 | 14.8698 | 116.5 | 0.99348 | 26.5244 | 116.4654 | -3.0432
14.8706 | 118 | 0.91258 | 25.911 | 118.0601 | 11.6102 | 14.8708 | 116.5 | 0.99348 | 26.5244 | 116.4654 | -3.0432
14.8716 | 118 | 0.91258 | 25.911 | 118.0601 | 11.6102 | 14.8718 | 116.5 | 0.99348 | 26.5244 | 116.4654 | -3.0432
14.8726 | 118 | 0.91258 | 25.911 | 118.0601 | 11.6102 | 14.8728 | 116.5 | 0.99348 | 26.5244 | 116.4654 | -3.0432
14.8736 | 118 | 0.91258 | 25.911 | 118.0601 | 11.6102 | 14.8738 | 116.5 | 0.99348 | 26.5218 | 116.4633 | -3.0434
14.8746 | 118 | 0.91258 | 25.911 | 118.0601 | 11.6102 | 14.8748 | 116.5 | 0.99348 | 26.5218 | 116.4633 | -3.0434
14.8756 | 118 | 0.91258 | 25.911 | 118.0601 | 11.6102 | 14.8758 | 116.5 | 0.99348 | 26.5218 | 116.4633 | -3.0434
14.8766 | 118 | 0.91258 | 25.911 | 118.0601 | 11.6102 | 14.8768 | 116.5 | 0.99348 | 26.5218 | 116.4633 | -3.0434
14.8776 | 118 | 0.91258 | 25.911 | 118.0601 | 11.6102 | 14.8778 | 116.5 | 0.99348 | 26.5218 | 116.4633 | -3.0434
14.8786 | 118 | 0.91252 | 25.9098 | 118.0651 | 11.6136 | 14.8788 | 116.5 | 0.99348 | 26.5218 | 116.4633 | -3.0434
14.8796 | 118 | 0.91252 | 25.9098 | 118.0651 | 11.6136 | 14.8798 | 116.5 | 0.99348 | 26.5218 | 116.4633 | -3.0434
14.8806 | 118 | 0.91252 | 25.9098 | 118.0651 | 11.6136 | 14.8808 | 116.5 | 0.99348 | 26.5218 | 116.4633 | -3.0434
14.8816 | 118 | 0.91252 | 25.9098 | 118.0651 | 11.6136 | 14.8818 | 116.5 | 0.99355 | 26.5273 | 116.4909 | -3.0266
14.8826 | 118 | 0.91252 | 25.9098 | 118.0651 | 11.6136 | 14.8828 | 116.5 | 0.99355 | 26.5273 | 116.4909 | -3.0266
14.8836 | 118 | 0.91252 | 25.9098 | 118.0651 | 11.6136 | 14.8838 | 116.5 | 0.99355 | 26.5273 | 116.4909 | -3.0266
14.8846 | 118 | 0.91252 | 25.9098 | 118.0651 | 11.6136 | 14.8848 | 116.5 | 0.99355 | 26.5273 | 116.4909 | -3.0266
14.8856 | 118 | 0.91252 | 25.9098 | 118.0651 | 11.6136 | 14.8858 | 116.5 | 0.99355 | 26.5273 | 116.4909 | -3.0266
14.8866 | 118 | 0.91217 | 25.8985 | 118.0624 | 11.6351 | 14.8868 | 116.5 | 0.99355 | 26.5273 | 116.4909 | -3.0266
14.8876 | 118 | 0.91217 | 25.8985 | 118.0624 | 11.6351 | 14.8878 | 116.5 | 0.99355 | 26.5273 | 116.4909 | -3.0266
14.8886 | 118 | 0.91217 | 25.8985 | 118.0624 | 11.6351 | 14.8888 | 116.5 | 0.99355 | 26.5273 | 116.4909 | -3.0266
14.8896 | 118 | 0.91217 | 25.8985 | 118.0624 | 11.6351 | 14.8898 | 116.5 | 0.99355 | 26.5273 | 116.4909 | -3.0266
14.8906 | 118 | 0.91217 | 25.8985 | 118.0624 | 11.6351 | 14.8908 | 116.5 | 0.99341 | 26.5403 | 116.46 | -3.0622
14.8916 | 118 | 0.91217 | 25.8985 | 118.0624 | 11.6351 | 14.8918 | 116.5 | 0.99341 | 26.5403 | 116.46 | -3.0622
14.8926 | 118 | 0.91217 | 25.8985 | 118.0624 | 11.6351 | 14.8928 | 116.5 | 0.99341 | 26.5403 | 116.46 | -3.0622
14.8936 | 118 | 0.91217 | 25.8985 | 118.0624 | 11.6351 | 14.8938 | 116.5 | 0.99341 | 26.5403 | 116.46 | -3.0622
14.8946 | 118 | 0.91217 | 25.8985 | 118.0624 | 11.6351 | 14.8948 | 116.5 | 0.99341 | 26.5403 | 116.46 | -3.0622
14.8956 | 118 | 0.91162 | 25.8928 | 118.0599 | 11.675 | 14.8958 | 116.5 | 0.99341 | 26.5403 | 116.46 | -3.0622
14.8966 | 118 | 0.91162 | 25.8928 | 118.0599 | 11.675 | 14.8968 | 116.5 | 0.99341 | 26.5403 | 116.46 | -3.0622
14.8976 | 118 | 0.91162 | 25.8928 | 118.0599 | 11.675 | 14.8978 | 116.5 | 0.99341 | 26.5403 | 116.46 | -3.0622
14.8986 | 118 | 0.91162 | 25.8928 | 118.0599 | 11.675 | 14.8988 | 116.5 | 0.99352 | 26.5562 | 116.4518 | -3.0375
14.8996 | 118 | 0.91162 | 25.8928 | 118.0599 | 11.675 | 14.8998 | 116.5 | 0.99352 | 26.5562 | 116.4518 | -3.0375
14.9006 | 118 | 0.91162 | 25.8928 | 118.0599 | 11.675 | 14.9008 | 116.5 | 0.99352 | 26.5562 | 116.4518 | -3.0375
14.9016 | 118 | 0.91162 | 25.8928 | 118.0599 | 11.675 | 14.9018 | 116.5 | 0.99352 | 26.5562 | 116.4518 | -3.0375
14.9026 | 118 | 0.91162 | 25.8928 | 118.0599 | 11.675 | 14.9028 | 116.5 | 0.99352 | 26.5562 | 116.4518 | -3.0375
14.9036 | 118 | 0.91152 | 25.8822 | 118.0596 | 11.6772 | 14.9038 | 116.5 | 0.99352 | 26.5562 | 116.4518 | -3.0375
14.9046 | 118 | 0.91152 | 25.8822 | 118.0596 | 11.6772 | 14.9048 | 116.5 | 0.99352 | 26.5562 | 116.4518 | -3.0375
14.9056 | 118 | 0.91152 | 25.8822 | 118.0596 | 11.6772 | 14.9058 | 116.5 | 0.99352 | 26.5562 | 116.4518 | -3.0375
14.9066 | 118 | 0.91152 | 25.8822 | 118.0596 | 11.6772 | 14.9068 | 116.5 | 0.99346 | 26.5424 | 116.4479 | -3.0512
14.9076 | 118 | 0.91152 | 25.8822 | 118.0596 | 11.6772 | 14.9078 | 116.5 | 0.99346 | 26.5424 | 116.4479 | -3.0512
14.9086 | 118 | 0.91152 | 25.8822 | 118.0596 | 11.6772 | 14.9088 | 116.5 | 0.99346 | 26.5424 | 116.4479 | -3.0512
14.9096 | 118 | 0.91152 | 25.8822 | 118.0596 | 11.6772 | 14.9098 | 116.5 | 0.99346 | 26.5424 | 116.4479 | -3.0512
14.9106 | 118 | 0.91152 | 25.8822 | 118.0596 | 11.6772 | 14.9108 | 116.5 | 0.99346 | 26.5424 | 116.4479 | -3.0512
14.9116 | 118 | 0.91155 | 25.8878 | 118.0626 | 11.6778 | 14.9118 | 116.5 | 0.99346 | 26.5424 | 116.4479 | -3.0512
14.9126 | 118 | 0.91155 | 25.8878 | 118.0626 | 11.6778 | 14.9128 | 116.5 | 0.99346 | 26.5424 | 116.4479 | -3.0512
14.9136 | 118 | 0.91155 | 25.8878 | 118.0626 | 11.6778 | 14.9138 | 116.5 | 0.99346 | 26.5424 | 116.4479 | -3.0512
14.9146 | 118 | 0.91155 | 25.8878 | 118.0626 | 11.6778 | 14.9148 | 116.5 | 0.99346 | 26.5424 | 116.4479 | -3.0512
14.9156 | 118 | 0.91155 | 25.8878 | 118.0626 | 11.6778 | 14.9158 | 116.5 | 0.99361 | 26.5278 | 116.4375 | -3.0144
14.9166 | 118 | 0.91155 | 25.8878 | 118.0626 | 11.6778 | 14.9168 | 116.5 | 0.99361 | 26.5278 | 116.4375 | -3.0144
14.9176 | 118 | 0.91155 | 25.8878 | 118.0626 | 11.6778 | 14.9178 | 116.5 | 0.99361 | 26.5278 | 116.4375 | -3.0144
14.9186 | 118 | 0.91155 | 25.8878 | 118.0626 | 11.6778 | 14.9188 | 116.5 | 0.99361 | 26.5278 | 116.4375 | -3.0144
14.9196 | 118 | 0.91155 | 25.8878 | 118.0626 | 11.6778 | 14.9198 | 116.5 | 0.99361 | 26.5278 | 116.4375 | -3.0144
14.9206 | 118 | 0.91128 | 25.8715 | 118.0546 | 11.6907 | 14.9208 | 116.5 | 0.99361 | 26.5278 | 116.4375 | -3.0144
14.9216 | 118 | 0.91128 | 25.8715 | 118.0546 | 11.6907 | 14.9218 | 116.5 | 0.99361 | 26.5278 | 116.4375 | -3.0144
14.9226 | 118 | 0.91128 | 25.8715 | 118.0546 | 11.6907 | 14.9228 | 116.5 | 0.99361 | 26.5278 | 116.4375 | -3.0144
14.9236 | 118 | 0.91128 | 25.8715 | 118.0546 | 11.6907 | 14.9238 | 116.5 | 0.9935 | 26.5556 | 116.4363 | -3.0431
14.9246 | 118 | 0.91128 | 25.8715 | 118.0546 | 11.6907 | 14.9248 | 116.5 | 0.9935 | 26.5556 | 116.4363 | -3.0431
14.9256 | 118 | 0.91128 | 25.8715 | 118.0546 | 11.6907 | 14.9258 | 116.5 | 0.9935 | 26.5556 | 116.4363 | -3.0431
14.9266 | 118 | 0.91128 | 25.8715 | 118.0546 | 11.6907 | 14.9268 | 116.5 | 0.9935 | 26.5556 | 116.4363 | -3.0431
14.9276 | 118 | 0.91128 | 25.8715 | 118.0546 | 11.6907 | 14.9278 | 116.5 | 0.9935 | 26.5556 | 116.4363 | -3.0431
14.9286 | 118 | 0.91108 | 25.8404 | 118.0742 | 11.6917 | 14.9288 | 116.5 | 0.9935 | 26.5556 | 116.4363 | -3.0431
14.9296 | 118 | 0.91108 | 25.8404 | 118.0742 | 11.6917 | 14.9298 | 116.5 | 0.9935 | 26.5556 | 116.4363 | -3.0431
14.9306 | 118 | 0.91108 | 25.8404 | 118.0742 | 11.6917 | 14.9308 | 116.5 | 0.9935 | 26.5556 | 116.4363 | -3.0431
14.9316 | 118 | 0.91108 | 25.8404 | 118.0742 | 11.6917 | 14.9318 | 116.5 | 0.9935 | 26.5779 | 116.4474 | -3.0459
14.9326 | 118 | 0.91108 | 25.8404 | 118.0742 | 11.6917 | 14.9328 | 116.5 | 0.9935 | 26.5779 | 116.4474 | -3.0459
14.9336 | 118 | 0.91108 | 25.8404 | 118.0742 | 11.6917 | 14.9338 | 116.5 | 0.9935 | 26.5779 | 116.4474 | -3.0459
14.9346 | 118 | 0.91108 | 25.8404 | 118.0742 | 11.6917 | 14.9348 | 116.5 | 0.9935 | 26.5779 | 116.4474 | -3.0459
14.9356 | 118 | 0.91108 | 25.8404 | 118.0742 | 11.6917 | 14.9358 | 116.5 | 0.9935 | 26.5779 | 116.4474 | -3.0459
14.9366 | 118 | 0.9113 | 25.8637 | 118.0783 | 11.6859 | 14.9368 | 116.5 | 0.9935 | 26.5779 | 116.4474 | -3.0459
14.9376 | 118 | 0.9113 | 25.8637 | 118.0783 | 11.6859 | 14.9378 | 116.5 | 0.9935 | 26.5779 | 116.4474 | -3.0459
14.9386 | 118 | 0.9113 | 25.8637 | 118.0783 | 11.6859 | 14.9388 | 116.5 | 0.9935 | 26.5779 | 116.4474 | -3.0459
14.9396 | 118 | 0.9113 | 25.8637 | 118.0783 | 11.6859 | 14.9398 | 116.5 | 0.9935 | 26.5779 | 116.4474 | -3.0459
14.9406 | 118 | 0.9113 | 25.8637 | 118.0783 | 11.6859 | 14.9408 | 116.5 | 0.99343 | 26.5775 | 116.4525 | -3.0618
14.9416 | 118 | 0.9113 | 25.8637 | 118.0783 | 11.6859 | 14.9418 | 116.5 | 0.99343 | 26.5775 | 116.4525 | -3.0618
14.9426 | 118 | 0.9113 | 25.8637 | 118.0783 | 11.6859 | 14.9428 | 116.5 | 0.99343 | 26.5775 | 116.4525 | -3.0618
14.9436 | 118 | 0.9113 | 25.8637 | 118.0783 | 11.6859 | 14.9438 | 116.5 | 0.99343 | 26.5775 | 116.4525 | -3.0618
14.9446 | 118 | 0.9113 | 25.8637 | 118.0783 | 11.6859 | 14.9448 | 116.5 | 0.99343 | 26.5775 | 116.4525 | -3.0618
14.9456 | 118 | 0.91164 | 25.8692 | 118.0646 | 11.6623 | 14.9458 | 116.5 | 0.99343 | 26.5775 | 116.4525 | -3.0618
14.9466 | 118 | 0.91164 | 25.8692 | 118.0646 | 11.6623 | 14.9468 | 116.5 | 0.99343 | 26.5775 | 116.4525 | -3.0618
14.9476 | 118 | 0.91164 | 25.8692 | 118.0646 | 11.6623 | 14.9478 | 116.5 | 0.99343 | 26.5775 | 116.4525 | -3.0618
14.9486 | 118 | 0.91164 | 25.8692 | 118.0646 | 11.6623 | 14.9488 | 116.5 | 0.99342 | 26.5987 | 116.4529 | -3.0674
14.9496 | 118 | 0.91164 | 25.8692 | 118.0646 | 11.6623 | 14.9498 | 116.5 | 0.99342 | 26.5987 | 116.4529 | -3.0674
14.9506 | 118 | 0.91164 | 25.8692 | 118.0646 | 11.6623 | 14.9508 | 116.5 | 0.99342 | 26.5987 | 116.4529 | -3.0674
14.9516 | 118 | 0.91164 | 25.8692 | 118.0646 | 11.6623 | 14.9518 | 116.5 | 0.99342 | 26.5987 | 116.4529 | -3.0674
14.9526 | 118 | 0.91164 | 25.8692 | 118.0646 | 11.6623 | 14.9528 | 116.5 | 0.99342 | 26.5987 | 116.4529 | -3.0674
14.9536 | 118 | 0.91203 | 25.8797 | 118.0647 | 11.638 | 14.9538 | 116.5 | 0.99342 | 26.5987 | 116.4529 | -3.0674
14.9546 | 118 | 0.91203 | 25.8797 | 118.0647 | 11.638 | 14.9548 | 116.5 | 0.99342 | 26.5987 | 116.4529 | -3.0674
14.9556 | 118 | 0.91203 | 25.8797 | 118.0647 | 11.638 | 14.9558 | 116.5 | 0.99342 | 26.5987 | 116.4529 | -3.0674
14.9566 | 118 | 0.91203 | 25.8797 | 118.0647 | 11.638 | 14.9568 | 116.5 | 0.99353 | 26.618 | 116.4538 | -3.042
14.9576 | 118 | 0.91203 | 25.8797 | 118.0647 | 11.638 | 14.9578 | 116.5 | 0.99353 | 26.618 | 116.4538 | -3.042
14.9586 | 118 | 0.91203 | 25.8797 | 118.0647 | 11.638 | 14.9588 | 116.5 | 0.99353 | 26.618 | 116.4538 | -3.042
14.9596 | 118 | 0.91203 | 25.8797 | 118.0647 | 11.638 | 14.9598 | 116.5 | 0.99353 | 26.618 | 116.4538 | -3.042
14.9606 | 118 | 0.91203 | 25.8797 | 118.0647 | 11.638 | 14.9608 | 116.5 | 0.99353 | 26.618 | 116.4538 | -3.042
14.9616 | 118 | 0.91256 | 25.8762 | 118.058 | 11.596 | 14.9618 | 116.5 | 0.99353 | 26.618 | 116.4538 | -3.042
14.9626 | 118 | 0.91256 | 25.8762 | 118.058 | 11.596 | 14.9628 | 116.5 | 0.99353 | 26.618 | 116.4538 | -3.042
14.9636 | 118 | 0.91256 | 25.8762 | 118.058 | 11.596 | 14.9638 | 116.5 | 0.99353 | 26.618 | 116.4538 | -3.042
14.9646 | 118 | 0.91256 | 25.8762 | 118.058 | 11.596 | 14.9648 | 116.5 | 0.99353 | 26.618 | 116.4538 | -3.042
14.9656 | 118 | 0.91256 | 25.8762 | 118.058 | 11.596 | 14.9658 | 116.5 | 0.99353 | 26.5882 | 116.4796 | -3.0387
14.9666 | 118 | 0.91256 | 25.8762 | 118.058 | 11.596 | 14.9668 | 116.5 | 0.99353 | 26.5882 | 116.4796 | -3.0387
14.9676 | 118 | 0.91256 | 25.8762 | 118.058 | 11.596 | 14.9678 | 116.5 | 0.99353 | 26.5882 | 116.4796 | -3.0387
14.9686 | 118 | 0.91256 | 25.8762 | 118.058 | 11.596 | 14.9688 | 116.5 | 0.99353 | 26.5882 | 116.4796 | -3.0387
14.9696 | 118 | 0.91256 | 25.8762 | 118.058 | 11.596 | 14.9698 | 116.5 | 0.99353 | 26.5882 | 116.4796 | -3.0387
14.9706 | 118 | 0.91273 | 25.8885 | 118.0659 | 11.5885 | 14.9708 | 116.5 | 0.99353 | 26.5882 | 116.4796 | -3.0387
14.9716 | 118 | 0.91273 | 25.8885 | 118.0659 | 11.5885 | 14.9718 | 116.5 | 0.99353 | 26.5882 | 116.4796 | -3.0387
14.9726 | 118 | 0.91273 | 25.8885 | 118.0659 | 11.5885 | 14.9728 | 116.5 | 0.99353 | 26.5882 | 116.4796 | -3.0387
14.9736 | 118 | 0.91273 | 25.8885 | 118.0659 | 11.5885 | 14.9738 | 116.5 | 0.99345 | 26.584 | 116.4791 | -3.0569
14.9746 | 118 | 0.91273 | 25.8885 | 118.0659 | 11.5885 | 14.9748 | 116.5 | 0.99345 | 26.584 | 116.4791 | -3.0569
14.9756 | 118 | 0.91273 | 25.8885 | 118.0659 | 11.5885 | 14.9758 | 116.5 | 0.99345 | 26.584 | 116.4791 | -3.0569
14.9766 | 118 | 0.91273 | 25.8885 | 118.0659 | 11.5885 | 14.9768 | 116.5 | 0.99345 | 26.584 | 116.4791 | -3.0569
14.9776 | 118 | 0.91273 | 25.8885 | 118.0659 | 11.5885 | 14.9778 | 116.5 | 0.99345 | 26.584 | 116.4791 | -3.0569
14.9786 | 118 | 0.91283 | 25.9223 | 118.0667 | 11.596 | 14.9788 | 116.5 | 0.99345 | 26.584 | 116.4791 | -3.0569
14.9796 | 118 | 0.91283 | 25.9223 | 118.0667 | 11.596 | 14.9798 | 116.5 | 0.99345 | 26.584 | 116.4791 | -3.0569
14.9806 | 118 | 0.91283 | 25.9223 | 118.0667 | 11.596 | 14.9808 | 116.5 | 0.99345 | 26.584 | 116.4791 | -3.0569
14.9816 | 118 | 0.91283 | 25.9223 | 118.0667 | 11.596 | 14.9818 | 116.5 | 0.99329 | 26.5637 | 116.473 | -3.0922
14.9826 | 118 | 0.91283 | 25.9223 | 118.0667 | 11.596 | 14.9828 | 116.5 | 0.99329 | 26.5637 | 116.473 | -3.0922
14.9836 | 118 | 0.91283 | 25.9223 | 118.0667 | 11.596 | 14.9838 | 116.5 | 0.99329 | 26.5637 | 116.473 | -3.0922
14.9846 | 118 | 0.91283 | 25.9223 | 118.0667 | 11.596 | 14.9848 | 116.5 | 0.99329 | 26.5637 | 116.473 | -3.0922
14.9856 | 118 | 0.91283 | 25.9223 | 118.0667 | 11.596 | 14.9858 | 116.5 | 0.99329 | 26.5637 | 116.473 | -3.0922
14.9866 | 118 | 0.91267 | 25.8928 | 118.0617 | 11.5946 | 14.9868 | 116.5 | 0.99329 | 26.5637 | 116.473 | -3.0922
14.9876 | 118 | 0.91267 | 25.8928 | 118.0617 | 11.5946 | 14.9878 | 116.5 | 0.99329 | 26.5637 | 116.473 | -3.0922
14.9886 | 118 | 0.91267 | 25.8928 | 118.0617 | 11.5946 | 14.9888 | 116.5 | 0.99329 | 26.5637 | 116.473 | -3.0922
14.9896 | 118 | 0.91267 | 25.8928 | 118.0617 | 11.5946 | 14.9898 | 116.5 | 0.99329 | 26.5637 | 116.473 | -3.0922
14.9906 | 118 | 0.91267 | 25.8928 | 118.0617 | 11.5946 | 14.9908 | 116.5 | 0.99346 | 26.5409 | 116.4758 | -3.0504
14.9916 | 118 | 0.91267 | 25.8928 | 118.0617 | 11.5946 | 14.9918 | 116.5 | 0.99346 | 26.5409 | 116.4758 | -3.0504
14.9926 | 118 | 0.91267 | 25.8928 | 118.0617 | 11.5946 | 14.9928 | 116.5 | 0.99346 | 26.5409 | 116.4758 | -3.0504
14.9936 | 118 | 0.91267 | 25.8928 | 118.0617 | 11.5946 | 14.9938 | 116.5 | 0.99346 | 26.5409 | 116.4758 | -3.0504
14.9946 | 118 | 0.91267 | 25.8928 | 118.0617 | 11.5946 | 14.9948 | 116.5 | 0.99346 | 26.5409 | 116.4758 | -3.0504
14.9956 | 118 | 0.91241 | 25.9145 | 118.0658 | 11.6245 | 14.9958 | 116.5 | 0.99346 | 26.5409 | 116.4758 | -3.0504
14.9966 | 118 | 0.91241 | 25.9145 | 118.0658 | 11.6245 | 14.9968 | 116.5 | 0.99346 | 26.5409 | 116.4758 | -3.0504
14.9976 | 118 | 0.91241 | 25.9145 | 118.0658 | 11.6245 | 14.9978 | 116.5 | 0.99346 | 26.5409 | 116.4758 | -3.0504
14.9986 | 118 | 0.91241 | 25.9145 | 118.0658 | 11.6245 | 14.9988 | 116.5 | 0.99327 | 26.5226 | 116.4465 | -3.0927
14.9996 | 118 | 0.91241 | 25.9145 | 118.0658 | 11.6245 | 14.9998 | 116.5 | 0.99327 | 26.5226 | 116.4465 | -3.0927
15.0006 | 118 | 0.91241 | 25.9145 | 118.0658 | 11.6245 | 15.0008 | 116.5 | 0.99327 | 26.5226 | 116.4465 | -3.0927
15.0016 | 118 | 0.91241 | 25.9145 | 118.0658 | 11.6245 | 15.0018 | 116.5 | 0.99327 | 26.5226 | 116.4465 | -3.0927
15.0026 | 118 | 0.91241 | 25.9145 | 118.0658 | 11.6245 | 15.0028 | 116.5 | 0.99327 | 26.5226 | 116.4465 | -3.0927
15.0036 | 118 | 0.91191 | 25.9204 | 118.0733 | 11.6653 | 15.0038 | 116.5 | 0.99327 | 26.5226 | 116.4465 | -3.0927
15.0046 | 118 | 0.91191 | 25.9204 | 118.0733 | 11.6653 | 15.0048 | 116.5 | 0.99327 | 26.5226 | 116.4465 | -3.0927
15.0056 | 118 | 0.91191 | 25.9204 | 118.0733 | 11.6653 | 15.0058 | 116.5 | 0.99327 | 26.5226 | 116.4465 | -3.0927
15.0066 | 118 | 0.91191 | 25.9204 | 118.0733 | 11.6653 | 15.0068 | 116.5 | 0.99338 | 26.5291 | 116.4562 | -3.0676
15.0076 | 118 | 0.91191 | 25.9204 | 118.0733 | 11.6653 | 15.0078 | 116.5 | 0.99338 | 26.5291 | 116.4562 | -3.0676
15.0086 | 118 | 0.91191 | 25.9204 | 118.0733 | 11.6653 | 15.0088 | 116.5 | 0.99338 | 26.5291 | 116.4562 | -3.0676
15.0096 | 118 | 0.91191 | 25.9204 | 118.0733 | 11.6653 | 15.0098 | 116.5 | 0.99338 | 26.5291 | 116.4562 | -3.0676
15.0106 | 118 | 0.91191 | 25.9204 | 118.0733 | 11.6653 | 15.0108 | 116.5 | 0.99338 | 26.5291 | 116.4562 | -3.0676
15.0116 | 118 | 0.91163 | 25.8958 | 118.0833 | 11.6753 | 15.0118 | 116.5 | 0.99338 | 26.5291 | 116.4562 | -3.0676
15.0126 | 118 | 0.91163 | 25.8958 | 118.0833 | 11.6753 | 15.0128 | 116.5 | 0.99338 | 26.5291 | 116.4562 | -3.0676
15.0136 | 118 | 0.91163 | 25.8958 | 118.0833 | 11.6753 | 15.0138 | 116.5 | 0.99338 | 26.5291 | 116.4562 | -3.0676
15.0146 | 118 | 0.91163 | 25.8958 | 118.0833 | 11.6753 | 15.0148 | 116.5 | 0.99338 | 26.5291 | 116.4562 | -3.0676
15.0156 | 118 | 0.91163 | 25.8958 | 118.0833 | 11.6753 | 15.0158 | 116.5 | 0.99346 | 26.5281 | 116.458 | -3.048
15.0166 | 118 | 0.91163 | 25.8958 | 118.0833 | 11.6753 | 15.0168 | 116.5 | 0.99346 | 26.5281 | 116.458 | -3.048
15.0176 | 118 | 0.91163 | 25.8958 | 118.0833 | 11.6753 | 15.0178 | 116.5 | 0.99346 | 26.5281 | 116.458 | -3.048
15.0186 | 118 | 0.91163 | 25.8958 | 118.0833 | 11.6753 | 15.0188 | 116.5 | 0.99346 | 26.5281 | 116.458 | -3.048
15.0196 | 118 | 0.91163 | 25.8958 | 118.0833 | 11.6753 | 15.0198 | 116.5 | 0.99346 | 26.5281 | 116.458 | -3.048
15.0206 | 118 | 0.91104 | 25.8649 | 118.0737 | 11.7061 | 15.0208 | 116.5 | 0.99346 | 26.5281 | 116.458 | -3.048
15.0216 | 118 | 0.91104 | 25.8649 | 118.0737 | 11.7061 | 15.0218 | 116.5 | 0.99346 | 26.5281 | 116.458 | -3.048
15.0226 | 118 | 0.91104 | 25.8649 | 118.0737 | 11.7061 | 15.0228 | 116.5 | 0.99346 | 26.5281 | 116.458 | -3.048
15.0236 | 118 | 0.91104 | 25.8649 | 118.0737 | 11.7061 | 15.0238 | 116.5 | 0.99367 | 26.5115 | 116.4623 | -2.9978
15.0246 | 118 | 0.91104 | 25.8649 | 118.0737 | 11.7061 | 15.0248 | 116.5 | 0.99367 | 26.5115 | 116.4623 | -2.9978
15.0256 | 118 | 0.91104 | 25.8649 | 118.0737 | 11.7061 | 15.0258 | 116.5 | 0.99367 | 26.5115 | 116.4623 | -2.9978
15.0266 | 118 | 0.91104 | 25.8649 | 118.0737 | 11.7061 | 15.0268 | 116.5 | 0.99367 | 26.5115 | 116.4623 | -2.9978
15.0276 | 118 | 0.91104 | 25.8649 | 118.0737 | 11.7061 | 15.0278 | 116.5 | 0.99367 | 26.5115 | 116.4623 | -2.9978
15.0286 | 118 | 0.91076 | 25.8488 | 118.0691 | 11.72 | 15.0288 | 116.5 | 0.99367 | 26.5115 | 116.4623 | -2.9978
15.0296 | 118 | 0.91076 | 25.8488 | 118.0691 | 11.72 | 15.0298 | 116.5 | 0.99367 | 26.5115 | 116.4623 | -2.9978
15.0306 | 118 | 0.91076 | 25.8488 | 118.0691 | 11.72 | 15.0308 | 116.5 | 0.99367 | 26.5115 | 116.4623 | -2.9978
15.0316 | 118 | 0.91076 | 25.8488 | 118.0691 | 11.72 | 15.0318 | 116.5 | 0.99354 | 26.5159 | 116.4525 | -3.0278
15.0326 | 118 | 0.91076 | 25.8488 | 118.0691 | 11.72 | 15.0328 | 116.5 | 0.99354 | 26.5159 | 116.4525 | -3.0278
15.0336 | 118 | 0.91076 | 25.8488 | 118.0691 | 11.72 | 15.0338 | 116.5 | 0.99354 | 26.5159 | 116.4525 | -3.0278
15.0346 | 118 | 0.91076 | 25.8488 | 118.0691 | 11.72 | 15.0348 | 116.5 | 0.99354 | 26.5159 | 116.4525 | -3.0278
15.0356 | 118 | 0.91076 | 25.8488 | 118.0691 | 11.72 | 15.0358 | 116.5 | 0.99354 | 26.5159 | 116.4525 | -3.0278
15.0366 | 118 | 0.91091 | 25.8629 | 118.0731 | 11.7146 | 15.0368 | 116.5 | 0.99354 | 26.5159 | 116.4525 | -3.0278
15.0376 | 118 | 0.91091 | 25.8629 | 118.0731 | 11.7146 | 15.0378 | 116.5 | 0.99354 | 26.5159 | 116.4525 | -3.0278
15.0386 | 118 | 0.91091 | 25.8629 | 118.0731 | 11.7146 | 15.0388 | 116.5 | 0.99354 | 26.5159 | 116.4525 | -3.0278
15.0396 | 118 | 0.91091 | 25.8629 | 118.0731 | 11.7146 | 15.0398 | 116.5 | 0.99354 | 26.5159 | 116.4525 | -3.0278
15.0406 | 118 | 0.91091 | 25.8629 | 118.0731 | 11.7146 | 15.0408 | 116.5 | 0.99354 | 26.4986 | 116.46 | -3.0259
15.0416 | 118 | 0.91091 | 25.8629 | 118.0731 | 11.7146 | 15.0418 | 116.5 | 0.99354 | 26.4986 | 116.46 | -3.0259
15.0426 | 118 | 0.91091 | 25.8629 | 118.0731 | 11.7146 | 15.0428 | 116.5 | 0.99354 | 26.4986 | 116.46 | -3.0259
15.0436 | 118 | 0.91091 | 25.8629 | 118.0731 | 11.7146 | 15.0438 | 116.5 | 0.99354 | 26.4986 | 116.46 | -3.0259
15.0446 | 118 | 0.91091 | 25.8629 | 118.0731 | 11.7146 | 15.0448 | 116.5 | 0.99354 | 26.4986 | 116.46 | -3.0259
15.0456 | 118 | 0.91161 | 25.8549 | 118.0602 | 11.6584 | 15.0458 | 116.5 | 0.99354 | 26.4986 | 116.46 | -3.0259
15.0466 | 118 | 0.91161 | 25.8549 | 118.0602 | 11.6584 | 15.0468 | 116.5 | 0.99354 | 26.4986 | 116.46 | -3.0259
15.0476 | 118 | 0.91161 | 25.8549 | 118.0602 | 11.6584 | 15.0478 | 116.5 | 0.99354 | 26.4986 | 116.46 | -3.0259
15.0486 | 118 | 0.91161 | 25.8549 | 118.0602 | 11.6584 | 15.0488 | 116.5 | 0.99334 | 26.5078 | 116.4581 | -3.0737
15.0496 | 118 | 0.91161 | 25.8549 | 118.0602 | 11.6584 | 15.0498 | 116.5 | 0.99334 | 26.5078 | 116.4581 | -3.0737
15.0506 | 118 | 0.91161 | 25.8549 | 118.0602 | 11.6584 | 15.0508 | 116.5 | 0.99334 | 26.5078 | 116.4581 | -3.0737
15.0516 | 118 | 0.91161 | 25.8549 | 118.0602 | 11.6584 | 15.0518 | 116.5 | 0.99334 | 26.5078 | 116.4581 | -3.0737
15.0526 | 118 | 0.91161 | 25.8549 | 118.0602 | 11.6584 | 15.0528 | 116.5 | 0.99334 | 26.5078 | 116.4581 | -3.0737
15.0536 | 118 | 0.9123 | 25.8742 | 118.0501 | 11.6145 | 15.0538 | 116.5 | 0.99334 | 26.5078 | 116.4581 | -3.0737
15.0546 | 118 | 0.9123 | 25.8742 | 118.0501 | 11.6145 | 15.0548 | 116.5 | 0.99334 | 26.5078 | 116.4581 | -3.0737
15.0556 | 118 | 0.9123 | 25.8742 | 118.0501 | 11.6145 | 15.0558 | 116.5 | 0.99334 | 26.5078 | 116.4581 | -3.0737
15.0566 | 118 | 0.9123 | 25.8742 | 118.0501 | 11.6145 | 15.0568 | 116.5 | 0.99349 | 26.5503 | 116.4686 | -3.0439
15.0576 | 118 | 0.9123 | 25.8742 | 118.0501 | 11.6145 | 15.0578 | 116.5 | 0.99349 | 26.5503 | 116.4686 | -3.0439
15.0586 | 118 | 0.9123 | 25.8742 | 118.0501 | 11.6145 | 15.0588 | 116.5 | 0.99349 | 26.5503 | 116.4686 | -3.0439
15.0596 | 118 | 0.9123 | 25.8742 | 118.0501 | 11.6145 | 15.0598 | 116.5 | 0.99349 | 26.5503 | 116.4686 | -3.0439
15.0606 | 118 | 0.9123 | 25.8742 | 118.0501 | 11.6145 | 15.0608 | 116.5 | 0.99349 | 26.5503 | 116.4686 | -3.0439
15.0616 | 118 | 0.91252 | 25.885 | 118.0607 | 11.6029 | 15.0618 | 116.5 | 0.99349 | 26.5503 | 116.4686 | -3.0439
15.0626 | 118 | 0.91252 | 25.885 | 118.0607 | 11.6029 | 15.0628 | 116.5 | 0.99349 | 26.5503 | 116.4686 | -3.0439
15.0636 | 118 | 0.91252 | 25.885 | 118.0607 | 11.6029 | 15.0638 | 116.5 | 0.99349 | 26.5503 | 116.4686 | -3.0439
15.0646 | 118 | 0.91252 | 25.885 | 118.0607 | 11.6029 | 15.0648 | 116.5 | 0.99349 | 26.5503 | 116.4686 | -3.0439
15.0656 | 118 | 0.91252 | 25.885 | 118.0607 | 11.6029 | 15.0658 | 116.5 | 0.99343 | 26.5545 | 116.4587 | -3.0591
15.0666 | 118 | 0.91252 | 25.885 | 118.0607 | 11.6029 | 15.0668 | 116.5 | 0.99343 | 26.5545 | 116.4587 | -3.0591
15.0676 | 118 | 0.91252 | 25.885 | 118.0607 | 11.6029 | 15.0678 | 116.5 | 0.99343 | 26.5545 | 116.4587 | -3.0591
15.0686 | 118 | 0.91252 | 25.885 | 118.0607 | 11.6029 | 15.0688 | 116.5 | 0.99343 | 26.5545 | 116.4587 | -3.0591
15.0696 | 118 | 0.91252 | 25.885 | 118.0607 | 11.6029 | 15.0698 | 116.5 | 0.99343 | 26.5545 | 116.4587 | -3.0591
15.0706 | 118 | 0.9127 | 25.8847 | 118.0743 | 11.5893 | 15.0708 | 116.5 | 0.99343 | 26.5545 | 116.4587 | -3.0591
15.0716 | 118 | 0.9127 | 25.8847 | 118.0743 | 11.5893 | 15.0718 | 116.5 | 0.99343 | 26.5545 | 116.4587 | -3.0591
15.0726 | 118 | 0.9127 | 25.8847 | 118.0743 | 11.5893 | 15.0728 | 116.5 | 0.99343 | 26.5545 | 116.4587 | -3.0591
15.0736 | 118 | 0.9127 | 25.8847 | 118.0743 | 11.5893 | 15.0738 | 116.5 | 0.99351 | 26.5471 | 116.4512 | -3.0383
15.0746 | 118 | 0.9127 | 25.8847 | 118.0743 | 11.5893 | 15.0748 | 116.5 | 0.99351 | 26.5471 | 116.4512 | -3.0383
15.0756 | 118 | 0.9127 | 25.8847 | 118.0743 | 11.5893 | 15.0758 | 116.5 | 0.99351 | 26.5471 | 116.4512 | -3.0383
15.0766 | 118 | 0.9127 | 25.8847 | 118.0743 | 11.5893 | 15.0768 | 116.5 | 0.99351 | 26.5471 | 116.4512 | -3.0383
15.0776 | 118 | 0.9127 | 25.8847 | 118.0743 | 11.5893 | 15.0778 | 116.5 | 0.99351 | 26.5471 | 116.4512 | -3.0383
15.0786 | 118 | 0.91292 | 25.8844 | 118.0556 | 11.5722 | 15.0788 | 116.5 | 0.99351 | 26.5471 | 116.4512 | -3.0383
15.0796 | 118 | 0.91292 | 25.8844 | 118.0556 | 11.5722 | 15.0798 | 116.5 | 0.99351 | 26.5471 | 116.4512 | -3.0383
15.0806 | 118 | 0.91292 | 25.8844 | 118.0556 | 11.5722 | 15.0808 | 116.5 | 0.99351 | 26.5471 | 116.4512 | -3.0383
15.0816 | 118 | 0.91292 | 25.8844 | 118.0556 | 11.5722 | 15.0818 | 116.5 | 0.99354 | 26.5386 | 116.4466 | -3.032
15.0826 | 118 | 0.91292 | 25.8844 | 118.0556 | 11.5722 | 15.0828 | 116.5 | 0.99354 | 26.5386 | 116.4466 | -3.032
15.0836 | 118 | 0.91292 | 25.8844 | 118.0556 | 11.5722 | 15.0838 | 116.5 | 0.99354 | 26.5386 | 116.4466 | -3.032
15.0846 | 118 | 0.91292 | 25.8844 | 118.0556 | 11.5722 | 15.0848 | 116.5 | 0.99354 | 26.5386 | 116.4466 | -3.032
15.0856 | 118 | 0.91292 | 25.8844 | 118.0556 | 11.5722 | 15.0858 | 116.5 | 0.99354 | 26.5386 | 116.4466 | -3.032
15.0866 | 118 | 0.91309 | 25.8926 | 118.0547 | 11.5631 | 15.0868 | 116.5 | 0.99354 | 26.5386 | 116.4466 | -3.032
15.0876 | 118 | 0.91309 | 25.8926 | 118.0547 | 11.5631 | 15.0878 | 116.5 | 0.99354 | 26.5386 | 116.4466 | -3.032
15.0886 | 118 | 0.91309 | 25.8926 | 118.0547 | 11.5631 | 15.0888 | 116.5 | 0.99354 | 26.5386 | 116.4466 | -3.032
15.0896 | 118 | 0.91309 | 25.8926 | 118.0547 | 11.5631 | 15.0898 | 116.5 | 0.99354 | 26.5386 | 116.4466 | -3.032
15.0906 | 118 | 0.91309 | 25.8926 | 118.0547 | 11.5631 | 15.0908 | 116.5 | 0.99355 | 26.5531 | 116.4554 | -3.0308
15.0916 | 118 | 0.91309 | 25.8926 | 118.0547 | 11.5631 | 15.0918 | 116.5 | 0.99355 | 26.5531 | 116.4554 | -3.0308
15.0926 | 118 | 0.91309 | 25.8926 | 118.0547 | 11.5631 | 15.0928 | 116.5 | 0.99355 | 26.5531 | 116.4554 | -3.0308
15.0936 | 118 | 0.91309 | 25.8926 | 118.0547 | 11.5631 | 15.0938 | 116.5 | 0.99355 | 26.5531 | 116.4554 | -3.0308
15.0946 | 118 | 0.91309 | 25.8926 | 118.0547 | 11.5631 | 15.0948 | 116.5 | 0.99355 | 26.5531 | 116.4554 | -3.0308
15.0956 | 118 | 0.91215 | 25.8827 | 118.0573 | 11.6295 | 15.0958 | 116.5 | 0.99355 | 26.5531 | 116.4554 | -3.0308
15.0966 | 118 | 0.91215 | 25.8827 | 118.0573 | 11.6295 | 15.0968 | 116.5 | 0.99355 | 26.5531 | 116.4554 | -3.0308
15.0976 | 118 | 0.91215 | 25.8827 | 118.0573 | 11.6295 | 15.0978 | 116.5 | 0.99355 | 26.5531 | 116.4554 | -3.0308
15.0986 | 118 | 0.91215 | 25.8827 | 118.0573 | 11.6295 | 15.0988 | 116.5 | 0.99339 | 26.5597 | 116.455 | -3.0693
15.0996 | 118 | 0.91215 | 25.8827 | 118.0573 | 11.6295 | 15.0998 | 116.5 | 0.99339 | 26.5597 | 116.455 | -3.0693
15.1006 | 118 | 0.91215 | 25.8827 | 118.0573 | 11.6295 | 15.1008 | 116.5 | 0.99339 | 26.5597 | 116.455 | -3.0693
15.1016 | 118 | 0.91215 | 25.8827 | 118.0573 | 11.6295 | 15.1018 | 116.5 | 0.99339 | 26.5597 | 116.455 | -3.0693
15.1026 | 118 | 0.91215 | 25.8827 | 118.0573 | 11.6295 | 15.1028 | 116.5 | 0.99339 | 26.5597 | 116.455 | -3.0693
15.1036 | 118 | 0.91148 | 25.861 | 118.053 | 11.6713 | 15.1038 | 116.5 | 0.99339 | 26.5597 | 116.455 | -3.0693
15.1046 | 118 | 0.91148 | 25.861 | 118.053 | 11.6713 | 15.1048 | 116.5 | 0.99339 | 26.5597 | 116.455 | -3.0693
15.1056 | 118 | 0.91148 | 25.861 | 118.053 | 11.6713 | 15.1058 | 116.5 | 0.99339 | 26.5597 | 116.455 | -3.0693
15.1066 | 118 | 0.91148 | 25.861 | 118.053 | 11.6713 | 15.1068 | 116.5 | 0.9933 | 26.51 | 116.4508 | -3.0833
15.1076 | 118 | 0.91148 | 25.861 | 118.053 | 11.6713 | 15.1078 | 116.5 | 0.9933 | 26.51 | 116.4508 | -3.0833
15.1086 | 118 | 0.91148 | 25.861 | 118.053 | 11.6713 | 15.1088 | 116.5 | 0.9933 | 26.51 | 116.4508 | -3.0833
15.1096 | 118 | 0.91148 | 25.861 | 118.053 | 11.6713 | 15.1098 | 116.5 | 0.9933 | 26.51 | 116.4508 | -3.0833
15.1106 | 118 | 0.91148 | 25.861 | 118.053 | 11.6713 | 15.1108 | 116.5 | 0.9933 | 26.51 | 116.4508 | -3.0833
15.1116 | 118 | 0.91088 | 25.8376 | 118.0624 | 11.7053 | 15.1118 | 116.5 | 0.9933 | 26.51 | 116.4508 | -3.0833
15.1126 | 118 | 0.91088 | 25.8376 | 118.0624 | 11.7053 | 15.1128 | 116.5 | 0.9933 | 26.51 | 116.4508 | -3.0833
15.1136 | 118 | 0.91088 | 25.8376 | 118.0624 | 11.7053 | 15.1138 | 116.5 | 0.9933 | 26.51 | 116.4508 | -3.0833
15.1146 | 118 | 0.91088 | 25.8376 | 118.0624 | 11.7053 | 15.1148 | 116.5 | 0.9933 | 26.51 | 116.4508 | -3.0833
15.1156 | 118 | 0.91088 | 25.8376 | 118.0624 | 11.7053 | 15.1158 | 116.5 | 0.99346 | 26.5162 | 116.4567 | -3.0475
15.1166 | 118 | 0.91088 | 25.8376 | 118.0624 | 11.7053 | 15.1168 | 116.5 | 0.99346 | 26.5162 | 116.4567 | -3.0475
15.1176 | 118 | 0.91088 | 25.8376 | 118.0624 | 11.7053 | 15.1178 | 116.5 | 0.99346 | 26.5162 | 116.4567 | -3.0475
15.1186 | 118 | 0.91088 | 25.8376 | 118.0624 | 11.7053 | 15.1188 | 116.5 | 0.99346 | 26.5162 | 116.4567 | -3.0475
15.1196 | 118 | 0.91088 | 25.8376 | 118.0624 | 11.7053 | 15.1198 | 116.5 | 0.99346 | 26.5162 | 116.4567 | -3.0475
15.1206 | 118 | 0.91044 | 25.7982 | 118.0532 | 11.7207 | 15.1208 | 116.5 | 0.99346 | 26.5162 | 116.4567 | -3.0475
15.1216 | 118 | 0.91044 | 25.7982 | 118.0532 | 11.7207 | 15.1218 | 116.5 | 0.99346 | 26.5162 | 116.4567 | -3.0475
15.1226 | 118 | 0.91044 | 25.7982 | 118.0532 | 11.7207 | 15.1228 | 116.5 | 0.99346 | 26.5162 | 116.4567 | -3.0475
15.1236 | 118 | 0.91044 | 25.7982 | 118.0532 | 11.7207 | 15.1238 | 116.5 | 0.99337 | 26.5288 | 116.4473 | -3.0704
15.1246 | 118 | 0.91044 | 25.7982 | 118.0532 | 11.7207 | 15.1248 | 116.5 | 0.99337 | 26.5288 | 116.4473 | -3.0704
15.1256 | 118 | 0.91044 | 25.7982 | 118.0532 | 11.7207 | 15.1258 | 116.5 | 0.99337 | 26.5288 | 116.4473 | -3.0704
15.1266 | 118 | 0.91044 | 25.7982 | 118.0532 | 11.7207 | 15.1268 | 116.5 | 0.99337 | 26.5288 | 116.4473 | -3.0704
15.1276 | 118 | 0.91044 | 25.7982 | 118.0532 | 11.7207 | 15.1278 | 116.5 | 0.99337 | 26.5288 | 116.4473 | -3.0704
15.1286 | 118 | 0.9101 | 25.7489 | 118.049 | 11.7243 | 15.1288 | 116.5 | 0.99337 | 26.5288 | 116.4473 | -3.0704
15.1296 | 118 | 0.9101 | 25.7489 | 118.049 | 11.7243 | 15.1298 | 116.5 | 0.99337 | 26.5288 | 116.4473 | -3.0704
15.1306 | 118 | 0.9101 | 25.7489 | 118.049 | 11.7243 | 15.1308 | 116.5 | 0.99337 | 26.5288 | 116.4473 | -3.0704
15.1316 | 118 | 0.9101 | 25.7489 | 118.049 | 11.7243 | 15.1318 | 116.5 | 0.99344 | 26.5538 | 116.4502 | -3.0555
15.1326 | 118 | 0.9101 | 25.7489 | 118.049 | 11.7243 | 15.1328 | 116.5 | 0.99344 | 26.5538 | 116.4502 | -3.0555
15.1336 | 118 | 0.9101 | 25.7489 | 118.049 | 11.7243 | 15.1338 | 116.5 | 0.99344 | 26.5538 | 116.4502 | -3.0555
15.1346 | 118 | 0.9101 | 25.7489 | 118.049 | 11.7243 | 15.1348 | 116.5 | 0.99344 | 26.5538 | 116.4502 | -3.0555
15.1356 | 118 | 0.9101 | 25.7489 | 118.049 | 11.7243 | 15.1358 | 116.5 | 0.99344 | 26.5538 | 116.4502 | -3.0555
15.1366 | 118 | 0.90996 | 25.7194 | 118.0617 | 11.7212 | 15.1368 | 116.5 | 0.99344 | 26.5538 | 116.4502 | -3.0555
15.1376 | 118 | 0.90996 | 25.7194 | 118.0617 | 11.7212 | 15.1378 | 116.5 | 0.99344 | 26.5538 | 116.4502 | -3.0555
15.1386 | 118 | 0.90996 | 25.7194 | 118.0617 | 11.7212 | 15.1388 | 116.5 | 0.99344 | 26.5538 | 116.4502 | -3.0555
15.1396 | 118 | 0.90996 | 25.7194 | 118.0617 | 11.7212 | 15.1398 | 116.5 | 0.99344 | 26.5538 | 116.4502 | -3.0555
15.1406 | 118 | 0.90996 | 25.7194 | 118.0617 | 11.7212 | 15.1408 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.468 | -3.0703
15.1416 | 118 | 0.90996 | 25.7194 | 118.0617 | 11.7212 | 15.1418 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.468 | -3.0703
15.1426 | 118 | 0.90996 | 25.7194 | 118.0617 | 11.7212 | 15.1428 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.468 | -3.0703
15.1436 | 118 | 0.90996 | 25.7194 | 118.0617 | 11.7212 | 15.1438 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.468 | -3.0703
15.1446 | 118 | 0.90996 | 25.7194 | 118.0617 | 11.7212 | 15.1448 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.468 | -3.0703
15.1456 | 118 | 0.91042 | 25.7278 | 118.0637 | 11.6908 | 15.1458 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.468 | -3.0703
15.1466 | 118 | 0.91042 | 25.7278 | 118.0637 | 11.6908 | 15.1468 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.468 | -3.0703
15.1476 | 118 | 0.91042 | 25.7278 | 118.0637 | 11.6908 | 15.1478 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.468 | -3.0703
15.1486 | 118 | 0.91042 | 25.7278 | 118.0637 | 11.6908 | 15.1488 | 116.5 | 0.99359 | 26.563 | 116.4686 | -3.0229
15.1496 | 118 | 0.91042 | 25.7278 | 118.0637 | 11.6908 | 15.1498 | 116.5 | 0.99359 | 26.563 | 116.4686 | -3.0229
15.1506 | 118 | 0.91042 | 25.7278 | 118.0637 | 11.6908 | 15.1508 | 116.5 | 0.99359 | 26.563 | 116.4686 | -3.0229
15.1516 | 118 | 0.91042 | 25.7278 | 118.0637 | 11.6908 | 15.1518 | 116.5 | 0.99359 | 26.563 | 116.4686 | -3.0229
15.1526 | 118 | 0.91042 | 25.7278 | 118.0637 | 11.6908 | 15.1528 | 116.5 | 0.99359 | 26.563 | 116.4686 | -3.0229
15.1536 | 118 | 0.90987 | 25.6665 | 118.0497 | 11.7039 | 15.1538 | 116.5 | 0.99359 | 26.563 | 116.4686 | -3.0229
15.1546 | 118 | 0.90987 | 25.6665 | 118.0497 | 11.7039 | 15.1548 | 116.5 | 0.99359 | 26.563 | 116.4686 | -3.0229
15.1556 | 118 | 0.90987 | 25.6665 | 118.0497 | 11.7039 | 15.1558 | 116.5 | 0.99359 | 26.563 | 116.4686 | -3.0229
15.1566 | 118 | 0.90987 | 25.6665 | 118.0497 | 11.7039 | 15.1568 | 116.5 | 0.99347 | 26.5151 | 116.4473 | -3.0457
15.1576 | 118 | 0.90987 | 25.6665 | 118.0497 | 11.7039 | 15.1578 | 116.5 | 0.99347 | 26.5151 | 116.4473 | -3.0457
15.1586 | 118 | 0.90987 | 25.6665 | 118.0497 | 11.7039 | 15.1588 | 116.5 | 0.99347 | 26.5151 | 116.4473 | -3.0457
15.1596 | 118 | 0.90987 | 25.6665 | 118.0497 | 11.7039 | 15.1598 | 116.5 | 0.99347 | 26.5151 | 116.4473 | -3.0457
15.1606 | 118 | 0.90987 | 25.6665 | 118.0497 | 11.7039 | 15.1608 | 116.5 | 0.99347 | 26.5151 | 116.4473 | -3.0457
15.1616 | 118 | 0.91047 | 25.6372 | 118.0473 | 11.6455 | 15.1618 | 116.5 | 0.99347 | 26.5151 | 116.4473 | -3.0457
15.1626 | 118 | 0.91047 | 25.6372 | 118.0473 | 11.6455 | 15.1628 | 116.5 | 0.99347 | 26.5151 | 116.4473 | -3.0457
15.1636 | 118 | 0.91047 | 25.6372 | 118.0473 | 11.6455 | 15.1638 | 116.5 | 0.99347 | 26.5151 | 116.4473 | -3.0457
15.1646 | 118 | 0.91047 | 25.6372 | 118.0473 | 11.6455 | 15.1648 | 116.5 | 0.99347 | 26.5151 | 116.4473 | -3.0457
15.1656 | 118 | 0.91047 | 25.6372 | 118.0473 | 11.6455 | 15.1658 | 116.5 | 0.99353 | 26.4754 | 116.4529 | -3.0263
15.1666 | 118 | 0.91047 | 25.6372 | 118.0473 | 11.6455 | 15.1668 | 116.5 | 0.99353 | 26.4754 | 116.4529 | -3.0263
15.1676 | 118 | 0.91047 | 25.6372 | 118.0473 | 11.6455 | 15.1678 | 116.5 | 0.99353 | 26.4754 | 116.4529 | -3.0263
15.1686 | 118 | 0.91047 | 25.6372 | 118.0473 | 11.6455 | 15.1688 | 116.5 | 0.99353 | 26.4754 | 116.4529 | -3.0263
15.1696 | 118 | 0.91047 | 25.6372 | 118.0473 | 11.6455 | 15.1698 | 116.5 | 0.99353 | 26.4754 | 116.4529 | -3.0263
15.1706 | 118 | 0.91077 | 25.6342 | 118.044 | 11.6214 | 15.1708 | 116.5 | 0.99353 | 26.4754 | 116.4529 | -3.0263
15.1716 | 118 | 0.91077 | 25.6342 | 118.044 | 11.6214 | 15.1718 | 116.5 | 0.99353 | 26.4754 | 116.4529 | -3.0263
15.1726 | 118 | 0.91077 | 25.6342 | 118.044 | 11.6214 | 15.1728 | 116.5 | 0.99353 | 26.4754 | 116.4529 | -3.0263
15.1736 | 118 | 0.91077 | 25.6342 | 118.044 | 11.6214 | 15.1738 | 116.5 | 0.99335 | 26.4908 | 116.441 | -3.0699
15.1746 | 118 | 0.91077 | 25.6342 | 118.044 | 11.6214 | 15.1748 | 116.5 | 0.99335 | 26.4908 | 116.441 | -3.0699
15.1756 | 118 | 0.91077 | 25.6342 | 118.044 | 11.6214 | 15.1758 | 116.5 | 0.99335 | 26.4908 | 116.441 | -3.0699
15.1766 | 118 | 0.91077 | 25.6342 | 118.044 | 11.6214 | 15.1768 | 116.5 | 0.99335 | 26.4908 | 116.441 | -3.0699
15.1776 | 118 | 0.91077 | 25.6342 | 118.044 | 11.6214 | 15.1778 | 116.5 | 0.99335 | 26.4908 | 116.441 | -3.0699
15.1786 | 118 | 0.91011 | 25.6031 | 118.0474 | 11.6568 | 15.1788 | 116.5 | 0.99335 | 26.4908 | 116.441 | -3.0699
15.1796 | 118 | 0.91011 | 25.6031 | 118.0474 | 11.6568 | 15.1798 | 116.5 | 0.99335 | 26.4908 | 116.441 | -3.0699
15.1806 | 118 | 0.91011 | 25.6031 | 118.0474 | 11.6568 | 15.1808 | 116.5 | 0.99335 | 26.4908 | 116.441 | -3.0699
15.1816 | 118 | 0.91011 | 25.6031 | 118.0474 | 11.6568 | 15.1818 | 116.5 | 0.99335 | 26.52 | 116.4391 | -3.0728
15.1826 | 118 | 0.91011 | 25.6031 | 118.0474 | 11.6568 | 15.1828 | 116.5 | 0.99335 | 26.52 | 116.4391 | -3.0728
15.1836 | 118 | 0.91011 | 25.6031 | 118.0474 | 11.6568 | 15.1838 | 116.5 | 0.99335 | 26.52 | 116.4391 | -3.0728
15.1846 | 118 | 0.91011 | 25.6031 | 118.0474 | 11.6568 | 15.1848 | 116.5 | 0.99335 | 26.52 | 116.4391 | -3.0728
15.1856 | 118 | 0.91011 | 25.6031 | 118.0474 | 11.6568 | 15.1858 | 116.5 | 0.99335 | 26.52 | 116.4391 | -3.0728
15.1866 | 118 | 0.90946 | 25.5743 | 118.0558 | 11.6918 | 15.1868 | 116.5 | 0.99335 | 26.52 | 116.4391 | -3.0728
15.1876 | 118 | 0.90946 | 25.5743 | 118.0558 | 11.6918 | 15.1878 | 116.5 | 0.99335 | 26.52 | 116.4391 | -3.0728
15.1886 | 118 | 0.90946 | 25.5743 | 118.0558 | 11.6918 | 15.1888 | 116.5 | 0.99335 | 26.52 | 116.4391 | -3.0728
15.1896 | 118 | 0.90946 | 25.5743 | 118.0558 | 11.6918 | 15.1898 | 116.5 | 0.99335 | 26.52 | 116.4391 | -3.0728
15.1906 | 118 | 0.90946 | 25.5743 | 118.0558 | 11.6918 | 15.1908 | 116.5 | 0.99354 | 26.541 | 116.4393 | -3.0315
15.1916 | 118 | 0.90946 | 25.5743 | 118.0558 | 11.6918 | 15.1918 | 116.5 | 0.99354 | 26.541 | 116.4393 | -3.0315
15.1926 | 118 | 0.90946 | 25.5743 | 118.0558 | 11.6918 | 15.1928 | 116.5 | 0.99354 | 26.541 | 116.4393 | -3.0315
15.1936 | 118 | 0.90946 | 25.5743 | 118.0558 | 11.6918 | 15.1938 | 116.5 | 0.99354 | 26.541 | 116.4393 | -3.0315
15.1946 | 118 | 0.90946 | 25.5743 | 118.0558 | 11.6918 | 15.1948 | 116.5 | 0.99354 | 26.541 | 116.4393 | -3.0315
15.1956 | 118 | 0.90875 | 25.5304 | 118.0616 | 11.7249 | 15.1958 | 116.5 | 0.99354 | 26.541 | 116.4393 | -3.0315
15.1966 | 118 | 0.90875 | 25.5304 | 118.0616 | 11.7249 | 15.1968 | 116.5 | 0.99354 | 26.541 | 116.4393 | -3.0315
15.1976 | 118 | 0.90875 | 25.5304 | 118.0616 | 11.7249 | 15.1978 | 116.5 | 0.99354 | 26.541 | 116.4393 | -3.0315
15.1986 | 118 | 0.90875 | 25.5304 | 118.0616 | 11.7249 | 15.1988 | 116.5 | 0.99359 | 26.5372 | 116.4588 | -3.0193
15.1996 | 118 | 0.90875 | 25.5304 | 118.0616 | 11.7249 | 15.1998 | 116.5 | 0.99359 | 26.5372 | 116.4588 | -3.0193
15.2006 | 118 | 0.90875 | 25.5304 | 118.0616 | 11.7249 | 15.2008 | 116.5 | 0.99359 | 26.5372 | 116.4588 | -3.0193
15.2016 | 118 | 0.90875 | 25.5304 | 118.0616 | 11.7249 | 15.2018 | 116.5 | 0.99359 | 26.5372 | 116.4588 | -3.0193
15.2026 | 118 | 0.90875 | 25.5304 | 118.0616 | 11.7249 | 15.2028 | 116.5 | 0.99359 | 26.5372 | 116.4588 | -3.0193
15.2036 | 118 | 0.908 | 25.5048 | 118.0728 | 11.7687 | 15.2038 | 116.5 | 0.99359 | 26.5372 | 116.4588 | -3.0193
15.2046 | 118 | 0.908 | 25.5048 | 118.0728 | 11.7687 | 15.2048 | 116.5 | 0.99359 | 26.5372 | 116.4588 | -3.0193
15.2056 | 118 | 0.908 | 25.5048 | 118.0728 | 11.7687 | 15.2058 | 116.5 | 0.99359 | 26.5372 | 116.4588 | -3.0193
15.2066 | 118 | 0.908 | 25.5048 | 118.0728 | 11.7687 | 15.2068 | 116.5 | 0.99323 | 26.5607 | 116.449 | -3.1065
15.2076 | 118 | 0.908 | 25.5048 | 118.0728 | 11.7687 | 15.2078 | 116.5 | 0.99323 | 26.5607 | 116.449 | -3.1065
15.2086 | 118 | 0.908 | 25.5048 | 118.0728 | 11.7687 | 15.2088 | 116.5 | 0.99323 | 26.5607 | 116.449 | -3.1065
15.2096 | 118 | 0.908 | 25.5048 | 118.0728 | 11.7687 | 15.2098 | 116.5 | 0.99323 | 26.5607 | 116.449 | -3.1065
15.2106 | 118 | 0.908 | 25.5048 | 118.0728 | 11.7687 | 15.2108 | 116.5 | 0.99323 | 26.5607 | 116.449 | -3.1065
15.2116 | 118 | 0.90736 | 25.4672 | 118.0637 | 11.798 | 15.2118 | 116.5 | 0.99323 | 26.5607 | 116.449 | -3.1065
15.2126 | 118 | 0.90736 | 25.4672 | 118.0637 | 11.798 | 15.2128 | 116.5 | 0.99323 | 26.5607 | 116.449 | -3.1065
15.2136 | 118 | 0.90736 | 25.4672 | 118.0637 | 11.798 | 15.2138 | 116.5 | 0.99323 | 26.5607 | 116.449 | -3.1065
15.2146 | 118 | 0.90736 | 25.4672 | 118.0637 | 11.798 | 15.2148 | 116.5 | 0.99323 | 26.5607 | 116.449 | -3.1065
15.2156 | 118 | 0.90736 | 25.4672 | 118.0637 | 11.798 | 15.2158 | 116.5 | 0.99352 | 26.5926 | 116.4598 | -3.0428
15.2166 | 118 | 0.90736 | 25.4672 | 118.0637 | 11.798 | 15.2168 | 116.5 | 0.99352 | 26.5926 | 116.4598 | -3.0428
15.2176 | 118 | 0.90736 | 25.4672 | 118.0637 | 11.798 | 15.2178 | 116.5 | 0.99352 | 26.5926 | 116.4598 | -3.0428
15.2186 | 118 | 0.90736 | 25.4672 | 118.0637 | 11.798 | 15.2188 | 116.5 | 0.99352 | 26.5926 | 116.4598 | -3.0428
15.2196 | 118 | 0.90736 | 25.4672 | 118.0637 | 11.798 | 15.2198 | 116.5 | 0.99352 | 26.5926 | 116.4598 | -3.0428
15.2206 | 118 | 0.90767 | 25.4281 | 118.0586 | 11.7574 | 15.2208 | 116.5 | 0.99352 | 26.5926 | 116.4598 | -3.0428
15.2216 | 118 | 0.90767 | 25.4281 | 118.0586 | 11.7574 | 15.2218 | 116.5 | 0.99352 | 26.5926 | 116.4598 | -3.0428
15.2226 | 118 | 0.90767 | 25.4281 | 118.0586 | 11.7574 | 15.2228 | 116.5 | 0.99352 | 26.5926 | 116.4598 | -3.0428
15.2236 | 118 | 0.90767 | 25.4281 | 118.0586 | 11.7574 | 15.2238 | 116.5 | 0.9936 | 26.5591 | 116.4473 | -3.0185
15.2246 | 118 | 0.90767 | 25.4281 | 118.0586 | 11.7574 | 15.2248 | 116.5 | 0.9936 | 26.5591 | 116.4473 | -3.0185
15.2256 | 118 | 0.90767 | 25.4281 | 118.0586 | 11.7574 | 15.2258 | 116.5 | 0.9936 | 26.5591 | 116.4473 | -3.0185
15.2266 | 118 | 0.90767 | 25.4281 | 118.0586 | 11.7574 | 15.2268 | 116.5 | 0.9936 | 26.5591 | 116.4473 | -3.0185
15.2276 | 118 | 0.90767 | 25.4281 | 118.0586 | 11.7574 | 15.2278 | 116.5 | 0.9936 | 26.5591 | 116.4473 | -3.0185
15.2286 | 118 | 0.90675 | 25.3867 | 118.0498 | 11.806 | 15.2288 | 116.5 | 0.9936 | 26.5591 | 116.4473 | -3.0185
15.2296 | 118 | 0.90675 | 25.3867 | 118.0498 | 11.806 | 15.2298 | 116.5 | 0.9936 | 26.5591 | 116.4473 | -3.0185
15.2306 | 118 | 0.90675 | 25.3867 | 118.0498 | 11.806 | 15.2308 | 116.5 | 0.9936 | 26.5591 | 116.4473 | -3.0185
15.2316 | 118 | 0.90675 | 25.3867 | 118.0498 | 11.806 | 15.2318 | 116.5 | 0.99348 | 26.5502 | 116.4296 | -3.0458
15.2326 | 118 | 0.90675 | 25.3867 | 118.0498 | 11.806 | 15.2328 | 116.5 | 0.99348 | 26.5502 | 116.4296 | -3.0458
15.2336 | 118 | 0.90675 | 25.3867 | 118.0498 | 11.806 | 15.2338 | 116.5 | 0.99348 | 26.5502 | 116.4296 | -3.0458
15.2346 | 118 | 0.90675 | 25.3867 | 118.0498 | 11.806 | 15.2348 | 116.5 | 0.99348 | 26.5502 | 116.4296 | -3.0458
15.2356 | 118 | 0.90675 | 25.3867 | 118.0498 | 11.806 | 15.2358 | 116.5 | 0.99348 | 26.5502 | 116.4296 | -3.0458
15.2366 | 118 | 0.90603 | 25.3222 | 118.0531 | 11.8283 | 15.2368 | 116.5 | 0.99348 | 26.5502 | 116.4296 | -3.0458
15.2376 | 118 | 0.90603 | 25.3222 | 118.0531 | 11.8283 | 15.2378 | 116.5 | 0.99348 | 26.5502 | 116.4296 | -3.0458
15.2386 | 118 | 0.90603 | 25.3222 | 118.0531 | 11.8283 | 15.2388 | 116.5 | 0.99348 | 26.5502 | 116.4296 | -3.0458
15.2396 | 118 | 0.90603 | 25.3222 | 118.0531 | 11.8283 | 15.2398 | 116.5 | 0.99348 | 26.5502 | 116.4296 | -3.0458
15.2406 | 118 | 0.90603 | 25.3222 | 118.0531 | 11.8283 | 15.2408 | 116.5 | 0.99349 | 26.5845 | 116.4449 | -3.048
15.2416 | 118 | 0.90603 | 25.3222 | 118.0531 | 11.8283 | 15.2418 | 116.5 | 0.99349 | 26.5845 | 116.4449 | -3.048
15.2426 | 118 | 0.90603 | 25.3222 | 118.0531 | 11.8283 | 15.2428 | 116.5 | 0.99349 | 26.5845 | 116.4449 | -3.048
15.2436 | 118 | 0.90603 | 25.3222 | 118.0531 | 11.8283 | 15.2438 | 116.5 | 0.99349 | 26.5845 | 116.4449 | -3.048
15.2446 | 118 | 0.90603 | 25.3222 | 118.0531 | 11.8283 | 15.2448 | 116.5 | 0.99349 | 26.5845 | 116.4449 | -3.048
15.2456 | 118 | 0.90661 | 25.3076 | 118.0706 | 11.7792 | 15.2458 | 116.5 | 0.99349 | 26.5845 | 116.4449 | -3.048
15.2466 | 118 | 0.90661 | 25.3076 | 118.0706 | 11.7792 | 15.2468 | 116.5 | 0.99349 | 26.5845 | 116.4449 | -3.048
15.2476 | 118 | 0.90661 | 25.3076 | 118.0706 | 11.7792 | 15.2478 | 116.5 | 0.99349 | 26.5845 | 116.4449 | -3.048
15.2486 | 118 | 0.90661 | 25.3076 | 118.0706 | 11.7792 | 15.2488 | 116.5 | 0.99328 | 26.5818 | 116.4447 | -3.0979
15.2496 | 118 | 0.90661 | 25.3076 | 118.0706 | 11.7792 | 15.2498 | 116.5 | 0.99328 | 26.5818 | 116.4447 | -3.0979
15.2506 | 118 | 0.90661 | 25.3076 | 118.0706 | 11.7792 | 15.2508 | 116.5 | 0.99328 | 26.5818 | 116.4447 | -3.0979
15.2516 | 118 | 0.90661 | 25.3076 | 118.0706 | 11.7792 | 15.2518 | 116.5 | 0.99328 | 26.5818 | 116.4447 | -3.0979
15.2526 | 118 | 0.90661 | 25.3076 | 118.0706 | 11.7792 | 15.2528 | 116.5 | 0.99328 | 26.5818 | 116.4447 | -3.0979
15.2536 | 118 | 0.90685 | 25.314 | 118.0772 | 11.7644 | 15.2538 | 116.5 | 0.99328 | 26.5818 | 116.4447 | -3.0979
15.2546 | 118 | 0.90685 | 25.314 | 118.0772 | 11.7644 | 15.2548 | 116.5 | 0.99328 | 26.5818 | 116.4447 | -3.0979
15.2556 | 118 | 0.90685 | 25.314 | 118.0772 | 11.7644 | 15.2558 | 116.5 | 0.99328 | 26.5818 | 116.4447 | -3.0979
15.2566 | 118 | 0.90685 | 25.314 | 118.0772 | 11.7644 | 15.2568 | 116.5 | 0.99332 | 26.5791 | 116.4486 | -3.0868
15.2576 | 118 | 0.90685 | 25.314 | 118.0772 | 11.7644 | 15.2578 | 116.5 | 0.99332 | 26.5791 | 116.4486 | -3.0868
15.2586 | 118 | 0.90685 | 25.314 | 118.0772 | 11.7644 | 15.2588 | 116.5 | 0.99332 | 26.5791 | 116.4486 | -3.0868
15.2596 | 118 | 0.90685 | 25.314 | 118.0772 | 11.7644 | 15.2598 | 116.5 | 0.99332 | 26.5791 | 116.4486 | -3.0868
15.2606 | 118 | 0.90685 | 25.314 | 118.0772 | 11.7644 | 15.2608 | 116.5 | 0.99332 | 26.5791 | 116.4486 | -3.0868
15.2616 | 118 | 0.90719 | 25.2898 | 118.0636 | 11.7283 | 15.2618 | 116.5 | 0.99332 | 26.5791 | 116.4486 | -3.0868
15.2626 | 118 | 0.90719 | 25.2898 | 118.0636 | 11.7283 | 15.2628 | 116.5 | 0.99332 | 26.5791 | 116.4486 | -3.0868
15.2636 | 118 | 0.90719 | 25.2898 | 118.0636 | 11.7283 | 15.2638 | 116.5 | 0.99332 | 26.5791 | 116.4486 | -3.0868
15.2646 | 118 | 0.90719 | 25.2898 | 118.0636 | 11.7283 | 15.2648 | 116.5 | 0.99332 | 26.5791 | 116.4486 | -3.0868
15.2656 | 118 | 0.90719 | 25.2898 | 118.0636 | 11.7283 | 15.2658 | 116.5 | 0.99336 | 26.6064 | 116.4536 | -3.0819
15.2666 | 118 | 0.90719 | 25.2898 | 118.0636 | 11.7283 | 15.2668 | 116.5 | 0.99336 | 26.6064 | 116.4536 | -3.0819
15.2676 | 118 | 0.90719 | 25.2898 | 118.0636 | 11.7283 | 15.2678 | 116.5 | 0.99336 | 26.6064 | 116.4536 | -3.0819
15.2686 | 118 | 0.90719 | 25.2898 | 118.0636 | 11.7283 | 15.2688 | 116.5 | 0.99336 | 26.6064 | 116.4536 | -3.0819
15.2696 | 118 | 0.90719 | 25.2898 | 118.0636 | 11.7283 | 15.2698 | 116.5 | 0.99336 | 26.6064 | 116.4536 | -3.0819
15.2706 | 118 | 0.90703 | 25.2592 | 118.0595 | 11.7261 | 15.2708 | 116.5 | 0.99336 | 26.6064 | 116.4536 | -3.0819
15.2716 | 118 | 0.90703 | 25.2592 | 118.0595 | 11.7261 | 15.2718 | 116.5 | 0.99336 | 26.6064 | 116.4536 | -3.0819
15.2726 | 118 | 0.90703 | 25.2592 | 118.0595 | 11.7261 | 15.2728 | 116.5 | 0.99336 | 26.6064 | 116.4536 | -3.0819
15.2736 | 118 | 0.90703 | 25.2592 | 118.0595 | 11.7261 | 15.2738 | 116.5 | 0.99334 | 26.6024 | 116.4493 | -3.0858
15.2746 | 118 | 0.90703 | 25.2592 | 118.0595 | 11.7261 | 15.2748 | 116.5 | 0.99334 | 26.6024 | 116.4493 | -3.0858
15.2756 | 118 | 0.90703 | 25.2592 | 118.0595 | 11.7261 | 15.2758 | 116.5 | 0.99334 | 26.6024 | 116.4493 | -3.0858
15.2766 | 118 | 0.90703 | 25.2592 | 118.0595 | 11.7261 | 15.2768 | 116.5 | 0.99334 | 26.6024 | 116.4493 | -3.0858
15.2776 | 118 | 0.90703 | 25.2592 | 118.0595 | 11.7261 | 15.2778 | 116.5 | 0.99334 | 26.6024 | 116.4493 | -3.0858
15.2786 | 118 | 0.90689 | 25.2486 | 118.0763 | 11.7313 | 15.2788 | 116.5 | 0.99334 | 26.6024 | 116.4493 | -3.0858
15.2796 | 118 | 0.90689 | 25.2486 | 118.0763 | 11.7313 | 15.2798 | 116.5 | 0.99334 | 26.6024 | 116.4493 | -3.0858
15.2806 | 118 | 0.90689 | 25.2486 | 118.0763 | 11.7313 | 15.2808 | 116.5 | 0.99334 | 26.6024 | 116.4493 | -3.0858
15.2816 | 118 | 0.90689 | 25.2486 | 118.0763 | 11.7313 | 15.2818 | 116.5 | 0.99341 | 26.5694 | 116.45 | -3.0658
15.2826 | 118 | 0.90689 | 25.2486 | 118.0763 | 11.7313 | 15.2828 | 116.5 | 0.99341 | 26.5694 | 116.45 | -3.0658
15.2836 | 118 | 0.90689 | 25.2486 | 118.0763 | 11.7313 | 15.2838 | 116.5 | 0.99341 | 26.5694 | 116.45 | -3.0658
15.2846 | 118 | 0.90689 | 25.2486 | 118.0763 | 11.7313 | 15.2848 | 116.5 | 0.99341 | 26.5694 | 116.45 | -3.0658
15.2856 | 118 | 0.90689 | 25.2486 | 118.0763 | 11.7313 | 15.2858 | 116.5 | 0.99341 | 26.5694 | 116.45 | -3.0658
15.2866 | 118 | 0.90626 | 25.21 | 118.0779 | 11.7591 | 15.2868 | 116.5 | 0.99341 | 26.5694 | 116.45 | -3.0658
15.2876 | 118 | 0.90626 | 25.21 | 118.0779 | 11.7591 | 15.2878 | 116.5 | 0.99341 | 26.5694 | 116.45 | -3.0658
15.2886 | 118 | 0.90626 | 25.21 | 118.0779 | 11.7591 | 15.2888 | 116.5 | 0.99341 | 26.5694 | 116.45 | -3.0658
15.2896 | 118 | 0.90626 | 25.21 | 118.0779 | 11.7591 | 15.2898 | 116.5 | 0.99341 | 26.5694 | 116.45 | -3.0658
15.2906 | 118 | 0.90626 | 25.21 | 118.0779 | 11.7591 | 15.2908 | 116.5 | 0.99358 | 26.5547 | 116.4424 | -3.0227
15.2916 | 118 | 0.90626 | 25.21 | 118.0779 | 11.7591 | 15.2918 | 116.5 | 0.99358 | 26.5547 | 116.4424 | -3.0227
15.2926 | 118 | 0.90626 | 25.21 | 118.0779 | 11.7591 | 15.2928 | 116.5 | 0.99358 | 26.5547 | 116.4424 | -3.0227
15.2936 | 118 | 0.90626 | 25.21 | 118.0779 | 11.7591 | 15.2938 | 116.5 | 0.99358 | 26.5547 | 116.4424 | -3.0227
15.2946 | 118 | 0.90626 | 25.21 | 118.0779 | 11.7591 | 15.2948 | 116.5 | 0.99358 | 26.5547 | 116.4424 | -3.0227
15.2956 | 118 | 0.90635 | 25.1979 | 118.0684 | 11.7466 | 15.2958 | 116.5 | 0.99358 | 26.5547 | 116.4424 | -3.0227
15.2966 | 118 | 0.90635 | 25.1979 | 118.0684 | 11.7466 | 15.2968 | 116.5 | 0.99358 | 26.5547 | 116.4424 | -3.0227
15.2976 | 118 | 0.90635 | 25.1979 | 118.0684 | 11.7466 | 15.2978 | 116.5 | 0.99358 | 26.5547 | 116.4424 | -3.0227
15.2986 | 118 | 0.90635 | 25.1979 | 118.0684 | 11.7466 | 15.2988 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.4329 | -3.0634
15.2996 | 118 | 0.90635 | 25.1979 | 118.0684 | 11.7466 | 15.2998 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.4329 | -3.0634
15.3006 | 118 | 0.90635 | 25.1979 | 118.0684 | 11.7466 | 15.3008 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.4329 | -3.0634
15.3016 | 118 | 0.90635 | 25.1979 | 118.0684 | 11.7466 | 15.3018 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.4329 | -3.0634
15.3026 | 118 | 0.90635 | 25.1979 | 118.0684 | 11.7466 | 15.3028 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.4329 | -3.0634
15.3036 | 118 | 0.90635 | 25.2709 | 118.0859 | 11.7811 | 15.3038 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.4329 | -3.0634
15.3046 | 118 | 0.90635 | 25.2709 | 118.0859 | 11.7811 | 15.3048 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.4329 | -3.0634
15.3056 | 118 | 0.90635 | 25.2709 | 118.0859 | 11.7811 | 15.3058 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.4329 | -3.0634
15.3066 | 118 | 0.90635 | 25.2709 | 118.0859 | 11.7811 | 15.3068 | 116.5 | 0.99337 | 26.5211 | 116.4493 | -3.0692
15.3076 | 118 | 0.90635 | 25.2709 | 118.0859 | 11.7811 | 15.3078 | 116.5 | 0.99337 | 26.5211 | 116.4493 | -3.0692
15.3086 | 118 | 0.90635 | 25.2709 | 118.0859 | 11.7811 | 15.3088 | 116.5 | 0.99337 | 26.5211 | 116.4493 | -3.0692
15.3096 | 118 | 0.90635 | 25.2709 | 118.0859 | 11.7811 | 15.3098 | 116.5 | 0.99337 | 26.5211 | 116.4493 | -3.0692
15.3106 | 118 | 0.90635 | 25.2709 | 118.0859 | 11.7811 | 15.3108 | 116.5 | 0.99337 | 26.5211 | 116.4493 | -3.0692
15.3116 | 118 | 0.90512 | 25.3142 | 118.1049 | 11.8903 | 15.3118 | 116.5 | 0.99337 | 26.5211 | 116.4493 | -3.0692
15.3126 | 118 | 0.90512 | 25.3142 | 118.1049 | 11.8903 | 15.3128 | 116.5 | 0.99337 | 26.5211 | 116.4493 | -3.0692
15.3136 | 118 | 0.90512 | 25.3142 | 118.1049 | 11.8903 | 15.3138 | 116.5 | 0.99337 | 26.5211 | 116.4493 | -3.0692
15.3146 | 118 | 0.90512 | 25.3142 | 118.1049 | 11.8903 | 15.3148 | 116.5 | 0.99337 | 26.5211 | 116.4493 | -3.0692
15.3156 | 118 | 0.90512 | 25.3142 | 118.1049 | 11.8903 | 15.3158 | 116.5 | 0.9933 | 26.5437 | 116.4449 | -3.0886
15.3166 | 118 | 0.90512 | 25.3142 | 118.1049 | 11.8903 | 15.3168 | 116.5 | 0.9933 | 26.5437 | 116.4449 | -3.0886
15.3176 | 118 | 0.90512 | 25.3142 | 118.1049 | 11.8903 | 15.3178 | 116.5 | 0.9933 | 26.5437 | 116.4449 | -3.0886
15.3186 | 118 | 0.90512 | 25.3142 | 118.1049 | 11.8903 | 15.3188 | 116.5 | 0.9933 | 26.5437 | 116.4449 | -3.0886
15.3196 | 118 | 0.90512 | 25.3142 | 118.1049 | 11.8903 | 15.3198 | 116.5 | 0.9933 | 26.5437 | 116.4449 | -3.0886
15.3206 | 118 | 0.90392 | 25.2737 | 118.0845 | 11.9585 | 15.3208 | 116.5 | 0.9933 | 26.5437 | 116.4449 | -3.0886
15.3216 | 118 | 0.90392 | 25.2737 | 118.0845 | 11.9585 | 15.3218 | 116.5 | 0.9933 | 26.5437 | 116.4449 | -3.0886
15.3226 | 118 | 0.90392 | 25.2737 | 118.0845 | 11.9585 | 15.3228 | 116.5 | 0.9933 | 26.5437 | 116.4449 | -3.0886
15.3236 | 118 | 0.90392 | 25.2737 | 118.0845 | 11.9585 | 15.3238 | 116.5 | 0.99351 | 26.5472 | 116.462 | -3.0385
15.3246 | 118 | 0.90392 | 25.2737 | 118.0845 | 11.9585 | 15.3248 | 116.5 | 0.99351 | 26.5472 | 116.462 | -3.0385
15.3256 | 118 | 0.90392 | 25.2737 | 118.0845 | 11.9585 | 15.3258 | 116.5 | 0.99351 | 26.5472 | 116.462 | -3.0385
15.3266 | 118 | 0.90392 | 25.2737 | 118.0845 | 11.9585 | 15.3268 | 116.5 | 0.99351 | 26.5472 | 116.462 | -3.0385
15.3276 | 118 | 0.90392 | 25.2737 | 118.0845 | 11.9585 | 15.3278 | 116.5 | 0.99351 | 26.5472 | 116.462 | -3.0385
15.3286 | 118 | 0.90342 | 25.2321 | 118.0707 | 11.9751 | 15.3288 | 116.5 | 0.99351 | 26.5472 | 116.462 | -3.0385
15.3296 | 118 | 0.90342 | 25.2321 | 118.0707 | 11.9751 | 15.3298 | 116.5 | 0.99351 | 26.5472 | 116.462 | -3.0385
15.3306 | 118 | 0.90342 | 25.2321 | 118.0707 | 11.9751 | 15.3308 | 116.5 | 0.99351 | 26.5472 | 116.462 | -3.0385
15.3316 | 118 | 0.90342 | 25.2321 | 118.0707 | 11.9751 | 15.3318 | 116.5 | 0.99335 | 26.5458 | 116.4621 | -3.0756
15.3326 | 118 | 0.90342 | 25.2321 | 118.0707 | 11.9751 | 15.3328 | 116.5 | 0.99335 | 26.5458 | 116.4621 | -3.0756
15.3336 | 118 | 0.90342 | 25.2321 | 118.0707 | 11.9751 | 15.3338 | 116.5 | 0.99335 | 26.5458 | 116.4621 | -3.0756
15.3346 | 118 | 0.90342 | 25.2321 | 118.0707 | 11.9751 | 15.3348 | 116.5 | 0.99335 | 26.5458 | 116.4621 | -3.0756
15.3356 | 118 | 0.90342 | 25.2321 | 118.0707 | 11.9751 | 15.3358 | 116.5 | 0.99335 | 26.5458 | 116.4621 | -3.0756
15.3366 | 118 | 0.90306 | 25.1786 | 118.0666 | 11.9755 | 15.3368 | 116.5 | 0.99335 | 26.5458 | 116.4621 | -3.0756
15.3376 | 118 | 0.90306 | 25.1786 | 118.0666 | 11.9755 | 15.3378 | 116.5 | 0.99335 | 26.5458 | 116.4621 | -3.0756
15.3386 | 118 | 0.90306 | 25.1786 | 118.0666 | 11.9755 | 15.3388 | 116.5 | 0.99335 | 26.5458 | 116.4621 | -3.0756
15.3396 | 118 | 0.90306 | 25.1786 | 118.0666 | 11.9755 | 15.3398 | 116.5 | 0.99335 | 26.5458 | 116.4621 | -3.0756
15.3406 | 118 | 0.90306 | 25.1786 | 118.0666 | 11.9755 | 15.3408 | 116.5 | 0.99356 | 26.5336 | 116.478 | -3.0263
15.3416 | 118 | 0.90306 | 25.1786 | 118.0666 | 11.9755 | 15.3418 | 116.5 | 0.99356 | 26.5336 | 116.478 | -3.0263
15.3426 | 118 | 0.90306 | 25.1786 | 118.0666 | 11.9755 | 15.3428 | 116.5 | 0.99356 | 26.5336 | 116.478 | -3.0263
15.3436 | 118 | 0.90306 | 25.1786 | 118.0666 | 11.9755 | 15.3438 | 116.5 | 0.99356 | 26.5336 | 116.478 | -3.0263
15.3446 | 118 | 0.90306 | 25.1786 | 118.0666 | 11.9755 | 15.3448 | 116.5 | 0.99356 | 26.5336 | 116.478 | -3.0263
15.3456 | 118 | 0.90245 | 25.1784 | 118.0809 | 12.0194 | 15.3458 | 116.5 | 0.99356 | 26.5336 | 116.478 | -3.0263
15.3466 | 118 | 0.90245 | 25.1784 | 118.0809 | 12.0194 | 15.3468 | 116.5 | 0.99356 | 26.5336 | 116.478 | -3.0263
15.3476 | 118 | 0.90245 | 25.1784 | 118.0809 | 12.0194 | 15.3478 | 116.5 | 0.99356 | 26.5336 | 116.478 | -3.0263
15.3486 | 118 | 0.90245 | 25.1784 | 118.0809 | 12.0194 | 15.3488 | 116.5 | 0.99335 | 26.5016 | 116.4679 | -3.0714
15.3496 | 118 | 0.90245 | 25.1784 | 118.0809 | 12.0194 | 15.3498 | 116.5 | 0.99335 | 26.5016 | 116.4679 | -3.0714
15.3506 | 118 | 0.90245 | 25.1784 | 118.0809 | 12.0194 | 15.3508 | 116.5 | 0.99335 | 26.5016 | 116.4679 | -3.0714
15.3516 | 118 | 0.90245 | 25.1784 | 118.0809 | 12.0194 | 15.3518 | 116.5 | 0.99335 | 26.5016 | 116.4679 | -3.0714
15.3526 | 118 | 0.90245 | 25.1784 | 118.0809 | 12.0194 | 15.3528 | 116.5 | 0.99335 | 26.5016 | 116.4679 | -3.0714
15.3536 | 118 | 0.90198 | 25.226 | 118.0962 | 12.0753 | 15.3538 | 116.5 | 0.99335 | 26.5016 | 116.4679 | -3.0714
15.3546 | 118 | 0.90198 | 25.226 | 118.0962 | 12.0753 | 15.3548 | 116.5 | 0.99335 | 26.5016 | 116.4679 | -3.0714
15.3556 | 118 | 0.90198 | 25.226 | 118.0962 | 12.0753 | 15.3558 | 116.5 | 0.99335 | 26.5016 | 116.4679 | -3.0714
15.3566 | 118 | 0.90198 | 25.226 | 118.0962 | 12.0753 | 15.3568 | 116.5 | 0.99335 | 26.5051 | 116.4798 | -3.0723
15.3576 | 118 | 0.90198 | 25.226 | 118.0962 | 12.0753 | 15.3578 | 116.5 | 0.99335 | 26.5051 | 116.4798 | -3.0723
15.3586 | 118 | 0.90198 | 25.226 | 118.0962 | 12.0753 | 15.3588 | 116.5 | 0.99335 | 26.5051 | 116.4798 | -3.0723
15.3596 | 118 | 0.90198 | 25.226 | 118.0962 | 12.0753 | 15.3598 | 116.5 | 0.99335 | 26.5051 | 116.4798 | -3.0723
15.3606 | 118 | 0.90198 | 25.226 | 118.0962 | 12.0753 | 15.3608 | 116.5 | 0.99335 | 26.5051 | 116.4798 | -3.0723
15.3616 | 118 | 0.90191 | 25.2403 | 118.0977 | 12.0878 | 15.3618 | 116.5 | 0.99335 | 26.5051 | 116.4798 | -3.0723
15.3626 | 118 | 0.90191 | 25.2403 | 118.0977 | 12.0878 | 15.3628 | 116.5 | 0.99335 | 26.5051 | 116.4798 | -3.0723
15.3636 | 118 | 0.90191 | 25.2403 | 118.0977 | 12.0878 | 15.3638 | 116.5 | 0.99335 | 26.5051 | 116.4798 | -3.0723
15.3646 | 118 | 0.90191 | 25.2403 | 118.0977 | 12.0878 | 15.3648 | 116.5 | 0.99335 | 26.5051 | 116.4798 | -3.0723
15.3656 | 118 | 0.90191 | 25.2403 | 118.0977 | 12.0878 | 15.3658 | 116.5 | 0.99335 | 26.5651 | 116.4759 | -3.0794
15.3666 | 118 | 0.90191 | 25.2403 | 118.0977 | 12.0878 | 15.3668 | 116.5 | 0.99335 | 26.5651 | 116.4759 | -3.0794
15.3676 | 118 | 0.90191 | 25.2403 | 118.0977 | 12.0878 | 15.3678 | 116.5 | 0.99335 | 26.5651 | 116.4759 | -3.0794
15.3686 | 118 | 0.90191 | 25.2403 | 118.0977 | 12.0878 | 15.3688 | 116.5 | 0.99335 | 26.5651 | 116.4759 | -3.0794
15.3696 | 118 | 0.90191 | 25.2403 | 118.0977 | 12.0878 | 15.3698 | 116.5 | 0.99335 | 26.5651 | 116.4759 | -3.0794
15.3706 | 118 | 0.90209 | 25.2225 | 118.1072 | 12.0663 | 15.3708 | 116.5 | 0.99335 | 26.5651 | 116.4759 | -3.0794
15.3716 | 118 | 0.90209 | 25.2225 | 118.1072 | 12.0663 | 15.3718 | 116.5 | 0.99335 | 26.5651 | 116.4759 | -3.0794
15.3726 | 118 | 0.90209 | 25.2225 | 118.1072 | 12.0663 | 15.3728 | 116.5 | 0.99335 | 26.5651 | 116.4759 | -3.0794
15.3736 | 118 | 0.90209 | 25.2225 | 118.1072 | 12.0663 | 15.3738 | 116.5 | 0.99325 | 26.5688 | 116.4676 | -3.1029
15.3746 | 118 | 0.90209 | 25.2225 | 118.1072 | 12.0663 | 15.3748 | 116.5 | 0.99325 | 26.5688 | 116.4676 | -3.1029
15.3756 | 118 | 0.90209 | 25.2225 | 118.1072 | 12.0663 | 15.3758 | 116.5 | 0.99325 | 26.5688 | 116.4676 | -3.1029
15.3766 | 118 | 0.90209 | 25.2225 | 118.1072 | 12.0663 | 15.3768 | 116.5 | 0.99325 | 26.5688 | 116.4676 | -3.1029
15.3776 | 118 | 0.90209 | 25.2225 | 118.1072 | 12.0663 | 15.3778 | 116.5 | 0.99325 | 26.5688 | 116.4676 | -3.1029
15.3786 | 118 | 0.9017 | 25.1871 | 118.1101 | 12.0775 | 15.3788 | 116.5 | 0.99325 | 26.5688 | 116.4676 | -3.1029
15.3796 | 118 | 0.9017 | 25.1871 | 118.1101 | 12.0775 | 15.3798 | 116.5 | 0.99325 | 26.5688 | 116.4676 | -3.1029
15.3806 | 118 | 0.9017 | 25.1871 | 118.1101 | 12.0775 | 15.3808 | 116.5 | 0.99325 | 26.5688 | 116.4676 | -3.1029
15.3816 | 118 | 0.9017 | 25.1871 | 118.1101 | 12.0775 | 15.3818 | 116.5 | 0.99326 | 26.5736 | 116.4756 | -3.1019
15.3826 | 118 | 0.9017 | 25.1871 | 118.1101 | 12.0775 | 15.3828 | 116.5 | 0.99326 | 26.5736 | 116.4756 | -3.1019
15.3836 | 118 | 0.9017 | 25.1871 | 118.1101 | 12.0775 | 15.3838 | 116.5 | 0.99326 | 26.5736 | 116.4756 | -3.1019
15.3846 | 118 | 0.9017 | 25.1871 | 118.1101 | 12.0775 | 15.3848 | 116.5 | 0.99326 | 26.5736 | 116.4756 | -3.1019
15.3856 | 118 | 0.9017 | 25.1871 | 118.1101 | 12.0775 | 15.3858 | 116.5 | 0.99326 | 26.5736 | 116.4756 | -3.1019
15.3866 | 118 | 0.90174 | 25.1753 | 118.1081 | 12.0684 | 15.3868 | 116.5 | 0.99326 | 26.5736 | 116.4756 | -3.1019
15.3876 | 118 | 0.90174 | 25.1753 | 118.1081 | 12.0684 | 15.3878 | 116.5 | 0.99326 | 26.5736 | 116.4756 | -3.1019
15.3886 | 118 | 0.90174 | 25.1753 | 118.1081 | 12.0684 | 15.3888 | 116.5 | 0.99326 | 26.5736 | 116.4756 | -3.1019
15.3896 | 118 | 0.90174 | 25.1753 | 118.1081 | 12.0684 | 15.3898 | 116.5 | 0.99326 | 26.5736 | 116.4756 | -3.1019
15.3906 | 118 | 0.90174 | 25.1753 | 118.1081 | 12.0684 | 15.3908 | 116.5 | 0.99337 | 26.5879 | 116.4709 | -3.0761
15.3916 | 118 | 0.90174 | 25.1753 | 118.1081 | 12.0684 | 15.3918 | 116.5 | 0.99337 | 26.5879 | 116.4709 | -3.0761
15.3926 | 118 | 0.90174 | 25.1753 | 118.1081 | 12.0684 | 15.3928 | 116.5 | 0.99337 | 26.5879 | 116.4709 | -3.0761
15.3936 | 118 | 0.90174 | 25.1753 | 118.1081 | 12.0684 | 15.3938 | 116.5 | 0.99337 | 26.5879 | 116.4709 | -3.0761
15.3946 | 118 | 0.90174 | 25.1753 | 118.1081 | 12.0684 | 15.3948 | 116.5 | 0.99337 | 26.5879 | 116.4709 | -3.0761
15.3956 | 118 | 0.90169 | 25.1463 | 118.1004 | 12.0584 | 15.3958 | 116.5 | 0.99337 | 26.5879 | 116.4709 | -3.0761
15.3966 | 118 | 0.90169 | 25.1463 | 118.1004 | 12.0584 | 15.3968 | 116.5 | 0.99337 | 26.5879 | 116.4709 | -3.0761
15.3976 | 118 | 0.90169 | 25.1463 | 118.1004 | 12.0584 | 15.3978 | 116.5 | 0.99337 | 26.5879 | 116.4709 | -3.0761
15.3986 | 118 | 0.90169 | 25.1463 | 118.1004 | 12.0584 | 15.3988 | 116.5 | 0.99332 | 26.5619 | 116.4554 | -3.0846
15.3996 | 118 | 0.90169 | 25.1463 | 118.1004 | 12.0584 | 15.3998 | 116.5 | 0.99332 | 26.5619 | 116.4554 | -3.0846
15.4006 | 118 | 0.90169 | 25.1463 | 118.1004 | 12.0584 | 15.4008 | 116.5 | 0.99332 | 26.5619 | 116.4554 | -3.0846
15.4016 | 118 | 0.90169 | 25.1463 | 118.1004 | 12.0584 | 15.4018 | 116.5 | 0.99332 | 26.5619 | 116.4554 | -3.0846
15.4026 | 118 | 0.90169 | 25.1463 | 118.1004 | 12.0584 | 15.4028 | 116.5 | 0.99332 | 26.5619 | 116.4554 | -3.0846
15.4036 | 118 | 0.90153 | 25.1102 | 118.096 | 12.0524 | 15.4038 | 116.5 | 0.99332 | 26.5619 | 116.4554 | -3.0846
15.4046 | 118 | 0.90153 | 25.1102 | 118.096 | 12.0524 | 15.4048 | 116.5 | 0.99332 | 26.5619 | 116.4554 | -3.0846
15.4056 | 118 | 0.90153 | 25.1102 | 118.096 | 12.0524 | 15.4058 | 116.5 | 0.99332 | 26.5619 | 116.4554 | -3.0846
15.4066 | 118 | 0.90153 | 25.1102 | 118.096 | 12.0524 | 15.4068 | 116.5 | 0.99321 | 26.5536 | 116.4668 | -3.1109
15.4076 | 118 | 0.90153 | 25.1102 | 118.096 | 12.0524 | 15.4078 | 116.5 | 0.99321 | 26.5536 | 116.4668 | -3.1109
15.4086 | 118 | 0.90153 | 25.1102 | 118.096 | 12.0524 | 15.4088 | 116.5 | 0.99321 | 26.5536 | 116.4668 | -3.1109
15.4096 | 118 | 0.90153 | 25.1102 | 118.096 | 12.0524 | 15.4098 | 116.5 | 0.99321 | 26.5536 | 116.4668 | -3.1109
15.4106 | 118 | 0.90153 | 25.1102 | 118.096 | 12.0524 | 15.4108 | 116.5 | 0.99321 | 26.5536 | 116.4668 | -3.1109
15.4116 | 118 | 0.90195 | 25.1323 | 118.1032 | 12.0331 | 15.4118 | 116.5 | 0.99321 | 26.5536 | 116.4668 | -3.1109
15.4126 | 118 | 0.90195 | 25.1323 | 118.1032 | 12.0331 | 15.4128 | 116.5 | 0.99321 | 26.5536 | 116.4668 | -3.1109
15.4136 | 118 | 0.90195 | 25.1323 | 118.1032 | 12.0331 | 15.4138 | 116.5 | 0.99321 | 26.5536 | 116.4668 | -3.1109
15.4146 | 118 | 0.90195 | 25.1323 | 118.1032 | 12.0331 | 15.4148 | 116.5 | 0.99321 | 26.5536 | 116.4668 | -3.1109
15.4156 | 118 | 0.90195 | 25.1323 | 118.1032 | 12.0331 | 15.4158 | 116.5 | 0.99334 | 26.5915 | 116.4609 | -3.0841
15.4166 | 118 | 0.90195 | 25.1323 | 118.1032 | 12.0331 | 15.4168 | 116.5 | 0.99334 | 26.5915 | 116.4609 | -3.0841
15.4176 | 118 | 0.90195 | 25.1323 | 118.1032 | 12.0331 | 15.4178 | 116.5 | 0.99334 | 26.5915 | 116.4609 | -3.0841
15.4186 | 118 | 0.90195 | 25.1323 | 118.1032 | 12.0331 | 15.4188 | 116.5 | 0.99334 | 26.5915 | 116.4609 | -3.0841
15.4196 | 118 | 0.90195 | 25.1323 | 118.1032 | 12.0331 | 15.4198 | 116.5 | 0.99334 | 26.5915 | 116.4609 | -3.0841
15.4206 | 118 | 0.902 | 25.2127 | 118.1093 | 12.0681 | 15.4208 | 116.5 | 0.99334 | 26.5915 | 116.4609 | -3.0841
15.4216 | 118 | 0.902 | 25.2127 | 118.1093 | 12.0681 | 15.4218 | 116.5 | 0.99334 | 26.5915 | 116.4609 | -3.0841
15.4226 | 118 | 0.902 | 25.2127 | 118.1093 | 12.0681 | 15.4228 | 116.5 | 0.99334 | 26.5915 | 116.4609 | -3.0841
15.4236 | 118 | 0.902 | 25.2127 | 118.1093 | 12.0681 | 15.4238 | 116.5 | 0.99346 | 26.5648 | 116.4702 | -3.0532
15.4246 | 118 | 0.902 | 25.2127 | 118.1093 | 12.0681 | 15.4248 | 116.5 | 0.99346 | 26.5648 | 116.4702 | -3.0532
15.4256 | 118 | 0.902 | 25.2127 | 118.1093 | 12.0681 | 15.4258 | 116.5 | 0.99346 | 26.5648 | 116.4702 | -3.0532
15.4266 | 118 | 0.902 | 25.2127 | 118.1093 | 12.0681 | 15.4268 | 116.5 | 0.99346 | 26.5648 | 116.4702 | -3.0532
15.4276 | 118 | 0.902 | 25.2127 | 118.1093 | 12.0681 | 15.4278 | 116.5 | 0.99346 | 26.5648 | 116.4702 | -3.0532
15.4286 | 118 | 0.9016 | 25.2493 | 118.1165 | 12.1145 | 15.4288 | 116.5 | 0.99346 | 26.5648 | 116.4702 | -3.0532
15.4296 | 118 | 0.9016 | 25.2493 | 118.1165 | 12.1145 | 15.4298 | 116.5 | 0.99346 | 26.5648 | 116.4702 | -3.0532
15.4306 | 118 | 0.9016 | 25.2493 | 118.1165 | 12.1145 | 15.4308 | 116.5 | 0.99346 | 26.5648 | 116.4702 | -3.0532
15.4316 | 118 | 0.9016 | 25.2493 | 118.1165 | 12.1145 | 15.4318 | 116.5 | 0.99349 | 26.5582 | 116.4878 | -3.0454
15.4326 | 118 | 0.9016 | 25.2493 | 118.1165 | 12.1145 | 15.4328 | 116.5 | 0.99349 | 26.5582 | 116.4878 | -3.0454
15.4336 | 118 | 0.9016 | 25.2493 | 118.1165 | 12.1145 | 15.4338 | 116.5 | 0.99349 | 26.5582 | 116.4878 | -3.0454
15.4346 | 118 | 0.9016 | 25.2493 | 118.1165 | 12.1145 | 15.4348 | 116.5 | 0.99349 | 26.5582 | 116.4878 | -3.0454
15.4356 | 118 | 0.9016 | 25.2493 | 118.1165 | 12.1145 | 15.4358 | 116.5 | 0.99349 | 26.5582 | 116.4878 | -3.0454
15.4366 | 118 | 0.90162 | 25.2547 | 118.1252 | 12.1152 | 15.4368 | 116.5 | 0.99349 | 26.5582 | 116.4878 | -3.0454
15.4376 | 118 | 0.90162 | 25.2547 | 118.1252 | 12.1152 | 15.4378 | 116.5 | 0.99349 | 26.5582 | 116.4878 | -3.0454
15.4386 | 118 | 0.90162 | 25.2547 | 118.1252 | 12.1152 | 15.4388 | 116.5 | 0.99349 | 26.5582 | 116.4878 | -3.0454
15.4396 | 118 | 0.90162 | 25.2547 | 118.1252 | 12.1152 | 15.4398 | 116.5 | 0.99349 | 26.5582 | 116.4878 | -3.0454
15.4406 | 118 | 0.90162 | 25.2547 | 118.1252 | 12.1152 | 15.4408 | 116.5 | 0.99326 | 26.5427 | 116.4621 | -3.0984
15.4416 | 118 | 0.90162 | 25.2547 | 118.1252 | 12.1152 | 15.4418 | 116.5 | 0.99326 | 26.5427 | 116.4621 | -3.0984
15.4426 | 118 | 0.90162 | 25.2547 | 118.1252 | 12.1152 | 15.4428 | 116.5 | 0.99326 | 26.5427 | 116.4621 | -3.0984
15.4436 | 118 | 0.90162 | 25.2547 | 118.1252 | 12.1152 | 15.4438 | 116.5 | 0.99326 | 26.5427 | 116.4621 | -3.0984
15.4446 | 118 | 0.90162 | 25.2547 | 118.1252 | 12.1152 | 15.4448 | 116.5 | 0.99326 | 26.5427 | 116.4621 | -3.0984
15.4456 | 118 | 0.90199 | 25.2589 | 118.1148 | 12.0909 | 15.4458 | 116.5 | 0.99326 | 26.5427 | 116.4621 | -3.0984
15.4466 | 118 | 0.90199 | 25.2589 | 118.1148 | 12.0909 | 15.4468 | 116.5 | 0.99326 | 26.5427 | 116.4621 | -3.0984
15.4476 | 118 | 0.90199 | 25.2589 | 118.1148 | 12.0909 | 15.4478 | 116.5 | 0.99326 | 26.5427 | 116.4621 | -3.0984
15.4486 | 118 | 0.90199 | 25.2589 | 118.1148 | 12.0909 | 15.4488 | 116.5 | 0.99335 | 26.5163 | 116.4823 | -3.0725
15.4496 | 118 | 0.90199 | 25.2589 | 118.1148 | 12.0909 | 15.4498 | 116.5 | 0.99335 | 26.5163 | 116.4823 | -3.0725
15.4506 | 118 | 0.90199 | 25.2589 | 118.1148 | 12.0909 | 15.4508 | 116.5 | 0.99335 | 26.5163 | 116.4823 | -3.0725
15.4516 | 118 | 0.90199 | 25.2589 | 118.1148 | 12.0909 | 15.4518 | 116.5 | 0.99335 | 26.5163 | 116.4823 | -3.0725
15.4526 | 118 | 0.90199 | 25.2589 | 118.1148 | 12.0909 | 15.4528 | 116.5 | 0.99335 | 26.5163 | 116.4823 | -3.0725
15.4536 | 118 | 0.90196 | 25.277 | 118.1036 | 12.1013 | 15.4538 | 116.5 | 0.99335 | 26.5163 | 116.4823 | -3.0725
15.4546 | 118 | 0.90196 | 25.277 | 118.1036 | 12.1013 | 15.4548 | 116.5 | 0.99335 | 26.5163 | 116.4823 | -3.0725
15.4556 | 118 | 0.90196 | 25.277 | 118.1036 | 12.1013 | 15.4558 | 116.5 | 0.99335 | 26.5163 | 116.4823 | -3.0725
15.4566 | 118 | 0.90196 | 25.277 | 118.1036 | 12.1013 | 15.4568 | 116.5 | 0.99332 | 26.5335 | 116.4819 | -3.0823
15.4576 | 118 | 0.90196 | 25.277 | 118.1036 | 12.1013 | 15.4578 | 116.5 | 0.99332 | 26.5335 | 116.4819 | -3.0823
15.4586 | 118 | 0.90196 | 25.277 | 118.1036 | 12.1013 | 15.4588 | 116.5 | 0.99332 | 26.5335 | 116.4819 | -3.0823
15.4596 | 118 | 0.90196 | 25.277 | 118.1036 | 12.1013 | 15.4598 | 116.5 | 0.99332 | 26.5335 | 116.4819 | -3.0823
15.4606 | 118 | 0.90196 | 25.277 | 118.1036 | 12.1013 | 15.4608 | 116.5 | 0.99332 | 26.5335 | 116.4819 | -3.0823
15.4616 | 118 | 0.90202 | 25.2852 | 118.1008 | 12.1011 | 15.4618 | 116.5 | 0.99332 | 26.5335 | 116.4819 | -3.0823
15.4626 | 118 | 0.90202 | 25.2852 | 118.1008 | 12.1011 | 15.4628 | 116.5 | 0.99332 | 26.5335 | 116.4819 | -3.0823
15.4636 | 118 | 0.90202 | 25.2852 | 118.1008 | 12.1011 | 15.4638 | 116.5 | 0.99332 | 26.5335 | 116.4819 | -3.0823
15.4646 | 118 | 0.90202 | 25.2852 | 118.1008 | 12.1011 | 15.4648 | 116.5 | 0.99332 | 26.5335 | 116.4819 | -3.0823
15.4656 | 118 | 0.90202 | 25.2852 | 118.1008 | 12.1011 | 15.4658 | 116.5 | 0.99348 | 26.5148 | 116.4737 | -3.0428
15.4666 | 118 | 0.90202 | 25.2852 | 118.1008 | 12.1011 | 15.4668 | 116.5 | 0.99348 | 26.5148 | 116.4737 | -3.0428
15.4676 | 118 | 0.90202 | 25.2852 | 118.1008 | 12.1011 | 15.4678 | 116.5 | 0.99348 | 26.5148 | 116.4737 | -3.0428
15.4686 | 118 | 0.90202 | 25.2852 | 118.1008 | 12.1011 | 15.4688 | 116.5 | 0.99348 | 26.5148 | 116.4737 | -3.0428
15.4696 | 118 | 0.90202 | 25.2852 | 118.1008 | 12.1011 | 15.4698 | 116.5 | 0.99348 | 26.5148 | 116.4737 | -3.0428
15.4706 | 118 | 0.90225 | 25.2639 | 118.0947 | 12.0741 | 15.4708 | 116.5 | 0.99348 | 26.5148 | 116.4737 | -3.0428
15.4716 | 118 | 0.90225 | 25.2639 | 118.0947 | 12.0741 | 15.4718 | 116.5 | 0.99348 | 26.5148 | 116.4737 | -3.0428
15.4726 | 118 | 0.90225 | 25.2639 | 118.0947 | 12.0741 | 15.4728 | 116.5 | 0.99348 | 26.5148 | 116.4737 | -3.0428
15.4736 | 118 | 0.90225 | 25.2639 | 118.0947 | 12.0741 | 15.4738 | 116.5 | 0.99336 | 26.5047 | 116.4649 | -3.0706
15.4746 | 118 | 0.90225 | 25.2639 | 118.0947 | 12.0741 | 15.4748 | 116.5 | 0.99336 | 26.5047 | 116.4649 | -3.0706
15.4756 | 118 | 0.90225 | 25.2639 | 118.0947 | 12.0741 | 15.4758 | 116.5 | 0.99336 | 26.5047 | 116.4649 | -3.0706
15.4766 | 118 | 0.90225 | 25.2639 | 118.0947 | 12.0741 | 15.4768 | 116.5 | 0.99336 | 26.5047 | 116.4649 | -3.0706
15.4776 | 118 | 0.90225 | 25.2639 | 118.0947 | 12.0741 | 15.4778 | 116.5 | 0.99336 | 26.5047 | 116.4649 | -3.0706
15.4786 | 118 | 0.90231 | 25.2885 | 118.0977 | 12.0818 | 15.4788 | 116.5 | 0.99336 | 26.5047 | 116.4649 | -3.0706
15.4796 | 118 | 0.90231 | 25.2885 | 118.0977 | 12.0818 | 15.4798 | 116.5 | 0.99336 | 26.5047 | 116.4649 | -3.0706
15.4806 | 118 | 0.90231 | 25.2885 | 118.0977 | 12.0818 | 15.4808 | 116.5 | 0.99336 | 26.5047 | 116.4649 | -3.0706
15.4816 | 118 | 0.90231 | 25.2885 | 118.0977 | 12.0818 | 15.4818 | 116.5 | 0.99357 | 26.5234 | 116.4731 | -3.0232
15.4826 | 118 | 0.90231 | 25.2885 | 118.0977 | 12.0818 | 15.4828 | 116.5 | 0.99357 | 26.5234 | 116.4731 | -3.0232
15.4836 | 118 | 0.90231 | 25.2885 | 118.0977 | 12.0818 | 15.4838 | 116.5 | 0.99357 | 26.5234 | 116.4731 | -3.0232
15.4846 | 118 | 0.90231 | 25.2885 | 118.0977 | 12.0818 | 15.4848 | 116.5 | 0.99357 | 26.5234 | 116.4731 | -3.0232
15.4856 | 118 | 0.90231 | 25.2885 | 118.0977 | 12.0818 | 15.4858 | 116.5 | 0.99357 | 26.5234 | 116.4731 | -3.0232
15.4866 | 118 | 0.90253 | 25.3076 | 118.0916 | 12.0747 | 15.4868 | 116.5 | 0.99357 | 26.5234 | 116.4731 | -3.0232
15.4876 | 118 | 0.90253 | 25.3076 | 118.0916 | 12.0747 | 15.4878 | 116.5 | 0.99357 | 26.5234 | 116.4731 | -3.0232
15.4886 | 118 | 0.90253 | 25.3076 | 118.0916 | 12.0747 | 15.4888 | 116.5 | 0.99357 | 26.5234 | 116.4731 | -3.0232
15.4896 | 118 | 0.90253 | 25.3076 | 118.0916 | 12.0747 | 15.4898 | 116.5 | 0.99357 | 26.5234 | 116.4731 | -3.0232
15.4906 | 118 | 0.90253 | 25.3076 | 118.0916 | 12.0747 | 15.4908 | 116.5 | 0.99342 | 26.5192 | 116.4624 | -3.0572
15.4916 | 118 | 0.90253 | 25.3076 | 118.0916 | 12.0747 | 15.4918 | 116.5 | 0.99342 | 26.5192 | 116.4624 | -3.0572
15.4926 | 118 | 0.90253 | 25.3076 | 118.0916 | 12.0747 | 15.4928 | 116.5 | 0.99342 | 26.5192 | 116.4624 | -3.0572
15.4936 | 118 | 0.90253 | 25.3076 | 118.0916 | 12.0747 | 15.4938 | 116.5 | 0.99342 | 26.5192 | 116.4624 | -3.0572
15.4946 | 118 | 0.90253 | 25.3076 | 118.0916 | 12.0747 | 15.4948 | 116.5 | 0.99342 | 26.5192 | 116.4624 | -3.0572
15.4956 | 118 | 0.90174 | 25.2955 | 118.0896 | 12.1262 | 15.4958 | 116.5 | 0.99342 | 26.5192 | 116.4624 | -3.0572
15.4966 | 118 | 0.90174 | 25.2955 | 118.0896 | 12.1262 | 15.4968 | 116.5 | 0.99342 | 26.5192 | 116.4624 | -3.0572
15.4976 | 118 | 0.90174 | 25.2955 | 118.0896 | 12.1262 | 15.4978 | 116.5 | 0.99342 | 26.5192 | 116.4624 | -3.0572
15.4986 | 118 | 0.90174 | 25.2955 | 118.0896 | 12.1262 | 15.4988 | 116.5 | 0.99338 | 26.5184 | 116.4523 | -3.0665
15.4996 | 118 | 0.90174 | 25.2955 | 118.0896 | 12.1262 | 15.4998 | 116.5 | 0.99338 | 26.5184 | 116.4523 | -3.0665
15.5006 | 118 | 0.90174 | 25.2955 | 118.0896 | 12.1262 | 15.5008 | 116.5 | 0.99338 | 26.5184 | 116.4523 | -3.0665
15.5016 | 118 | 0.90174 | 25.2955 | 118.0896 | 12.1262 | 15.5018 | 116.5 | 0.99338 | 26.5184 | 116.4523 | -3.0665
15.5026 | 118 | 0.90174 | 25.2955 | 118.0896 | 12.1262 | 15.5028 | 116.5 | 0.99338 | 26.5184 | 116.4523 | -3.0665
15.5036 | 118 | 0.90181 | 25.2814 | 118.0952 | 12.1146 | 15.5038 | 116.5 | 0.99338 | 26.5184 | 116.4523 | -3.0665
15.5046 | 118 | 0.90181 | 25.2814 | 118.0952 | 12.1146 | 15.5048 | 116.5 | 0.99338 | 26.5184 | 116.4523 | -3.0665
15.5056 | 118 | 0.90181 | 25.2814 | 118.0952 | 12.1146 | 15.5058 | 116.5 | 0.99338 | 26.5184 | 116.4523 | -3.0665
15.5066 | 118 | 0.90181 | 25.2814 | 118.0952 | 12.1146 | 15.5068 | 116.5 | 0.99334 | 26.5342 | 116.4442 | -3.0782
15.5076 | 118 | 0.90181 | 25.2814 | 118.0952 | 12.1146 | 15.5078 | 116.5 | 0.99334 | 26.5342 | 116.4442 | -3.0782
15.5086 | 118 | 0.90181 | 25.2814 | 118.0952 | 12.1146 | 15.5088 | 116.5 | 0.99334 | 26.5342 | 116.4442 | -3.0782
15.5096 | 118 | 0.90181 | 25.2814 | 118.0952 | 12.1146 | 15.5098 | 116.5 | 0.99334 | 26.5342 | 116.4442 | -3.0782
15.5106 | 118 | 0.90181 | 25.2814 | 118.0952 | 12.1146 | 15.5108 | 116.5 | 0.99334 | 26.5342 | 116.4442 | -3.0782
15.5116 | 118 | 0.90171 | 25.278 | 118.096 | 12.1199 | 15.5118 | 116.5 | 0.99334 | 26.5342 | 116.4442 | -3.0782
15.5126 | 118 | 0.90171 | 25.278 | 118.096 | 12.1199 | 15.5128 | 116.5 | 0.99334 | 26.5342 | 116.4442 | -3.0782
15.5136 | 118 | 0.90171 | 25.278 | 118.096 | 12.1199 | 15.5138 | 116.5 | 0.99334 | 26.5342 | 116.4442 | -3.0782
15.5146 | 118 | 0.90171 | 25.278 | 118.096 | 12.1199 | 15.5148 | 116.5 | 0.99334 | 26.5342 | 116.4442 | -3.0782
15.5156 | 118 | 0.90171 | 25.278 | 118.096 | 12.1199 | 15.5158 | 116.5 | 0.99362 | 26.5384 | 116.4577 | -3.0123
15.5166 | 118 | 0.90171 | 25.278 | 118.096 | 12.1199 | 15.5168 | 116.5 | 0.99362 | 26.5384 | 116.4577 | -3.0123
15.5176 | 118 | 0.90171 | 25.278 | 118.096 | 12.1199 | 15.5178 | 116.5 | 0.99362 | 26.5384 | 116.4577 | -3.0123
15.5186 | 118 | 0.90171 | 25.278 | 118.096 | 12.1199 | 15.5188 | 116.5 | 0.99362 | 26.5384 | 116.4577 | -3.0123
15.5196 | 118 | 0.90171 | 25.278 | 118.096 | 12.1199 | 15.5198 | 116.5 | 0.99362 | 26.5384 | 116.4577 | -3.0123
15.5206 | 118 | 0.90252 | 25.3172 | 118.0904 | 12.0805 | 15.5208 | 116.5 | 0.99362 | 26.5384 | 116.4577 | -3.0123
15.5216 | 118 | 0.90252 | 25.3172 | 118.0904 | 12.0805 | 15.5218 | 116.5 | 0.99362 | 26.5384 | 116.4577 | -3.0123
15.5226 | 118 | 0.90252 | 25.3172 | 118.0904 | 12.0805 | 15.5228 | 116.5 | 0.99362 | 26.5384 | 116.4577 | -3.0123
15.5236 | 118 | 0.90252 | 25.3172 | 118.0904 | 12.0805 | 15.5238 | 116.5 | 0.99345 | 26.5564 | 116.4628 | -3.0544
15.5246 | 118 | 0.90252 | 25.3172 | 118.0904 | 12.0805 | 15.5248 | 116.5 | 0.99345 | 26.5564 | 116.4628 | -3.0544
15.5256 | 118 | 0.90252 | 25.3172 | 118.0904 | 12.0805 | 15.5258 | 116.5 | 0.99345 | 26.5564 | 116.4628 | -3.0544
15.5266 | 118 | 0.90252 | 25.3172 | 118.0904 | 12.0805 | 15.5268 | 116.5 | 0.99345 | 26.5564 | 116.4628 | -3.0544
15.5276 | 118 | 0.90252 | 25.3172 | 118.0904 | 12.0805 | 15.5278 | 116.5 | 0.99345 | 26.5564 | 116.4628 | -3.0544
15.5286 | 118 | 0.90272 | 25.4175 | 118.0976 | 12.114 | 15.5288 | 116.5 | 0.99345 | 26.5564 | 116.4628 | -3.0544
15.5296 | 118 | 0.90272 | 25.4175 | 118.0976 | 12.114 | 15.5298 | 116.5 | 0.99345 | 26.5564 | 116.4628 | -3.0544
15.5306 | 118 | 0.90272 | 25.4175 | 118.0976 | 12.114 | 15.5308 | 116.5 | 0.99345 | 26.5564 | 116.4628 | -3.0544
15.5316 | 118 | 0.90272 | 25.4175 | 118.0976 | 12.114 | 15.5318 | 116.5 | 0.99352 | 26.6015 | 116.4767 | -3.0431
15.5326 | 118 | 0.90272 | 25.4175 | 118.0976 | 12.114 | 15.5328 | 116.5 | 0.99352 | 26.6015 | 116.4767 | -3.0431
15.5336 | 118 | 0.90272 | 25.4175 | 118.0976 | 12.114 | 15.5338 | 116.5 | 0.99352 | 26.6015 | 116.4767 | -3.0431
15.5346 | 118 | 0.90272 | 25.4175 | 118.0976 | 12.114 | 15.5348 | 116.5 | 0.99352 | 26.6015 | 116.4767 | -3.0431
15.5356 | 118 | 0.90272 | 25.4175 | 118.0976 | 12.114 | 15.5358 | 116.5 | 0.99352 | 26.6015 | 116.4767 | -3.0431
15.5366 | 118 | 0.90209 | 25.4948 | 118.1141 | 12.1963 | 15.5368 | 116.5 | 0.99352 | 26.6015 | 116.4767 | -3.0431
15.5376 | 118 | 0.90209 | 25.4948 | 118.1141 | 12.1963 | 15.5378 | 116.5 | 0.99352 | 26.6015 | 116.4767 | -3.0431
15.5386 | 118 | 0.90209 | 25.4948 | 118.1141 | 12.1963 | 15.5388 | 116.5 | 0.99352 | 26.6015 | 116.4767 | -3.0431
15.5396 | 118 | 0.90209 | 25.4948 | 118.1141 | 12.1963 | 15.5398 | 116.5 | 0.99352 | 26.6015 | 116.4767 | -3.0431
15.5406 | 118 | 0.90209 | 25.4948 | 118.1141 | 12.1963 | 15.5408 | 116.5 | 0.99362 | 26.5873 | 116.4634 | -3.017
15.5416 | 118 | 0.90209 | 25.4948 | 118.1141 | 12.1963 | 15.5418 | 116.5 | 0.99362 | 26.5873 | 116.4634 | -3.017
15.5426 | 118 | 0.90209 | 25.4948 | 118.1141 | 12.1963 | 15.5428 | 116.5 | 0.99362 | 26.5873 | 116.4634 | -3.017
15.5436 | 118 | 0.90209 | 25.4948 | 118.1141 | 12.1963 | 15.5438 | 116.5 | 0.99362 | 26.5873 | 116.4634 | -3.017
15.5446 | 118 | 0.90209 | 25.4948 | 118.1141 | 12.1963 | 15.5448 | 116.5 | 0.99362 | 26.5873 | 116.4634 | -3.017
15.5456 | 118 | 0.90345 | 25.4998 | 118.1062 | 12.1001 | 15.5458 | 116.5 | 0.99362 | 26.5873 | 116.4634 | -3.017
15.5466 | 118 | 0.90345 | 25.4998 | 118.1062 | 12.1001 | 15.5468 | 116.5 | 0.99362 | 26.5873 | 116.4634 | -3.017
15.5476 | 118 | 0.90345 | 25.4998 | 118.1062 | 12.1001 | 15.5478 | 116.5 | 0.99362 | 26.5873 | 116.4634 | -3.017
15.5486 | 118 | 0.90345 | 25.4998 | 118.1062 | 12.1001 | 15.5488 | 116.5 | 0.99354 | 26.5754 | 116.4722 | -3.0347
15.5496 | 118 | 0.90345 | 25.4998 | 118.1062 | 12.1001 | 15.5498 | 116.5 | 0.99354 | 26.5754 | 116.4722 | -3.0347
15.5506 | 118 | 0.90345 | 25.4998 | 118.1062 | 12.1001 | 15.5508 | 116.5 | 0.99354 | 26.5754 | 116.4722 | -3.0347
15.5516 | 118 | 0.90345 | 25.4998 | 118.1062 | 12.1001 | 15.5518 | 116.5 | 0.99354 | 26.5754 | 116.4722 | -3.0347
15.5526 | 118 | 0.90345 | 25.4998 | 118.1062 | 12.1001 | 15.5528 | 116.5 | 0.99354 | 26.5754 | 116.4722 | -3.0347
15.5536 | 118 | 0.90394 | 25.5238 | 118.0865 | 12.0755 | 15.5538 | 116.5 | 0.99354 | 26.5754 | 116.4722 | -3.0347
15.5546 | 118 | 0.90394 | 25.5238 | 118.0865 | 12.0755 | 15.5548 | 116.5 | 0.99354 | 26.5754 | 116.4722 | -3.0347
15.5556 | 118 | 0.90394 | 25.5238 | 118.0865 | 12.0755 | 15.5558 | 116.5 | 0.99354 | 26.5754 | 116.4722 | -3.0347
15.5566 | 118 | 0.90394 | 25.5238 | 118.0865 | 12.0755 | 15.5568 | 116.5 | 0.99339 | 26.5928 | 116.4802 | -3.0717
15.5576 | 118 | 0.90394 | 25.5238 | 118.0865 | 12.0755 | 15.5578 | 116.5 | 0.99339 | 26.5928 | 116.4802 | -3.0717
15.5586 | 118 | 0.90394 | 25.5238 | 118.0865 | 12.0755 | 15.5588 | 116.5 | 0.99339 | 26.5928 | 116.4802 | -3.0717
15.5596 | 118 | 0.90394 | 25.5238 | 118.0865 | 12.0755 | 15.5598 | 116.5 | 0.99339 | 26.5928 | 116.4802 | -3.0717
15.5606 | 118 | 0.90394 | 25.5238 | 118.0865 | 12.0755 | 15.5608 | 116.5 | 0.99339 | 26.5928 | 116.4802 | -3.0717
15.5616 | 118 | 0.90438 | 25.5617 | 118.089 | 12.061 | 15.5618 | 116.5 | 0.99339 | 26.5928 | 116.4802 | -3.0717
15.5626 | 118 | 0.90438 | 25.5617 | 118.089 | 12.061 | 15.5628 | 116.5 | 0.99339 | 26.5928 | 116.4802 | -3.0717
15.5636 | 118 | 0.90438 | 25.5617 | 118.089 | 12.061 | 15.5638 | 116.5 | 0.99339 | 26.5928 | 116.4802 | -3.0717
15.5646 | 118 | 0.90438 | 25.5617 | 118.089 | 12.061 | 15.5648 | 116.5 | 0.99339 | 26.5928 | 116.4802 | -3.0717
15.5656 | 118 | 0.90438 | 25.5617 | 118.089 | 12.061 | 15.5658 | 116.5 | 0.99333 | 26.5601 | 116.4895 | -3.0829
15.5666 | 118 | 0.90438 | 25.5617 | 118.089 | 12.061 | 15.5668 | 116.5 | 0.99333 | 26.5601 | 116.4895 | -3.0829
15.5676 | 118 | 0.90438 | 25.5617 | 118.089 | 12.061 | 15.5678 | 116.5 | 0.99333 | 26.5601 | 116.4895 | -3.0829
15.5686 | 118 | 0.90438 | 25.5617 | 118.089 | 12.061 | 15.5688 | 116.5 | 0.99333 | 26.5601 | 116.4895 | -3.0829
15.5696 | 118 | 0.90438 | 25.5617 | 118.089 | 12.061 | 15.5698 | 116.5 | 0.99333 | 26.5601 | 116.4895 | -3.0829
15.5706 | 118 | 0.90433 | 25.6148 | 118.1127 | 12.0902 | 15.5708 | 116.5 | 0.99333 | 26.5601 | 116.4895 | -3.0829
15.5716 | 118 | 0.90433 | 25.6148 | 118.1127 | 12.0902 | 15.5718 | 116.5 | 0.99333 | 26.5601 | 116.4895 | -3.0829
15.5726 | 118 | 0.90433 | 25.6148 | 118.1127 | 12.0902 | 15.5728 | 116.5 | 0.99333 | 26.5601 | 116.4895 | -3.0829
15.5736 | 118 | 0.90433 | 25.6148 | 118.1127 | 12.0902 | 15.5738 | 116.5 | 0.99349 | 26.5606 | 116.4964 | -3.0454
15.5746 | 118 | 0.90433 | 25.6148 | 118.1127 | 12.0902 | 15.5748 | 116.5 | 0.99349 | 26.5606 | 116.4964 | -3.0454
15.5756 | 118 | 0.90433 | 25.6148 | 118.1127 | 12.0902 | 15.5758 | 116.5 | 0.99349 | 26.5606 | 116.4964 | -3.0454
15.5766 | 118 | 0.90433 | 25.6148 | 118.1127 | 12.0902 | 15.5768 | 116.5 | 0.99349 | 26.5606 | 116.4964 | -3.0454
15.5776 | 118 | 0.90433 | 25.6148 | 118.1127 | 12.0902 | 15.5778 | 116.5 | 0.99349 | 26.5606 | 116.4964 | -3.0454
15.5786 | 118 | 0.90401 | 25.7346 | 118.1158 | 12.1703 | 15.5788 | 116.5 | 0.99349 | 26.5606 | 116.4964 | -3.0454
15.5796 | 118 | 0.90401 | 25.7346 | 118.1158 | 12.1703 | 15.5798 | 116.5 | 0.99349 | 26.5606 | 116.4964 | -3.0454
15.5806 | 118 | 0.90401 | 25.7346 | 118.1158 | 12.1703 | 15.5808 | 116.5 | 0.99349 | 26.5606 | 116.4964 | -3.0454
15.5816 | 118 | 0.90401 | 25.7346 | 118.1158 | 12.1703 | 15.5818 | 116.5 | 0.99343 | 26.5613 | 116.4752 | -3.0596
15.5826 | 118 | 0.90401 | 25.7346 | 118.1158 | 12.1703 | 15.5828 | 116.5 | 0.99343 | 26.5613 | 116.4752 | -3.0596
15.5836 | 118 | 0.90401 | 25.7346 | 118.1158 | 12.1703 | 15.5838 | 116.5 | 0.99343 | 26.5613 | 116.4752 | -3.0596
15.5846 | 118 | 0.90401 | 25.7346 | 118.1158 | 12.1703 | 15.5848 | 116.5 | 0.99343 | 26.5613 | 116.4752 | -3.0596
15.5856 | 118 | 0.90401 | 25.7346 | 118.1158 | 12.1703 | 15.5858 | 116.5 | 0.99343 | 26.5613 | 116.4752 | -3.0596
15.5866 | 118 | 0.90478 | 25.8275 | 118.1079 | 12.1568 | 15.5868 | 116.5 | 0.99343 | 26.5613 | 116.4752 | -3.0596
15.5876 | 118 | 0.90478 | 25.8275 | 118.1079 | 12.1568 | 15.5878 | 116.5 | 0.99343 | 26.5613 | 116.4752 | -3.0596
15.5886 | 118 | 0.90478 | 25.8275 | 118.1079 | 12.1568 | 15.5888 | 116.5 | 0.99343 | 26.5613 | 116.4752 | -3.0596
15.5896 | 118 | 0.90478 | 25.8275 | 118.1079 | 12.1568 | 15.5898 | 116.5 | 0.99343 | 26.5613 | 116.4752 | -3.0596
15.5906 | 118 | 0.90478 | 25.8275 | 118.1079 | 12.1568 | 15.5908 | 116.5 | 0.99359 | 26.5622 | 116.4936 | -3.0212
15.5916 | 118 | 0.90478 | 25.8275 | 118.1079 | 12.1568 | 15.5918 | 116.5 | 0.99359 | 26.5622 | 116.4936 | -3.0212
15.5926 | 118 | 0.90478 | 25.8275 | 118.1079 | 12.1568 | 15.5928 | 116.5 | 0.99359 | 26.5622 | 116.4936 | -3.0212
15.5936 | 118 | 0.90478 | 25.8275 | 118.1079 | 12.1568 | 15.5938 | 116.5 | 0.99359 | 26.5622 | 116.4936 | -3.0212
15.5946 | 118 | 0.90478 | 25.8275 | 118.1079 | 12.1568 | 15.5948 | 116.5 | 0.99359 | 26.5622 | 116.4936 | -3.0212
15.5956 | 118 | 0.90562 | 25.8408 | 118.1147 | 12.1007 | 15.5958 | 116.5 | 0.99359 | 26.5622 | 116.4936 | -3.0212
15.5966 | 118 | 0.90562 | 25.8408 | 118.1147 | 12.1007 | 15.5968 | 116.5 | 0.99359 | 26.5622 | 116.4936 | -3.0212
15.5976 | 118 | 0.90562 | 25.8408 | 118.1147 | 12.1007 | 15.5978 | 116.5 | 0.99359 | 26.5622 | 116.4936 | -3.0212
15.5986 | 118 | 0.90562 | 25.8408 | 118.1147 | 12.1007 | 15.5988 | 116.5 | 0.99358 | 26.5466 | 116.485 | -3.0225
15.5996 | 118 | 0.90562 | 25.8408 | 118.1147 | 12.1007 | 15.5998 | 116.5 | 0.99358 | 26.5466 | 116.485 | -3.0225
15.6006 | 118 | 0.90562 | 25.8408 | 118.1147 | 12.1007 | 15.6008 | 116.5 | 0.99358 | 26.5466 | 116.485 | -3.0225
15.6016 | 118 | 0.90562 | 25.8408 | 118.1147 | 12.1007 | 15.6018 | 116.5 | 0.99358 | 26.5466 | 116.485 | -3.0225
15.6026 | 118 | 0.90562 | 25.8408 | 118.1147 | 12.1007 | 15.6028 | 116.5 | 0.99358 | 26.5466 | 116.485 | -3.0225
15.6036 | 118 | 0.90544 | 25.8538 | 118.1222 | 12.1201 | 15.6038 | 116.5 | 0.99358 | 26.5466 | 116.485 | -3.0225
15.6046 | 118 | 0.90544 | 25.8538 | 118.1222 | 12.1201 | 15.6048 | 116.5 | 0.99358 | 26.5466 | 116.485 | -3.0225
15.6056 | 118 | 0.90544 | 25.8538 | 118.1222 | 12.1201 | 15.6058 | 116.5 | 0.99358 | 26.5466 | 116.485 | -3.0225
15.6066 | 118 | 0.90544 | 25.8538 | 118.1222 | 12.1201 | 15.6068 | 116.5 | 0.99362 | 26.5377 | 116.4696 | -3.013
15.6076 | 118 | 0.90544 | 25.8538 | 118.1222 | 12.1201 | 15.6078 | 116.5 | 0.99362 | 26.5377 | 116.4696 | -3.013
15.6086 | 118 | 0.90544 | 25.8538 | 118.1222 | 12.1201 | 15.6088 | 116.5 | 0.99362 | 26.5377 | 116.4696 | -3.013
15.6096 | 118 | 0.90544 | 25.8538 | 118.1222 | 12.1201 | 15.6098 | 116.5 | 0.99362 | 26.5377 | 116.4696 | -3.013
15.6106 | 118 | 0.90544 | 25.8538 | 118.1222 | 12.1201 | 15.6108 | 116.5 | 0.99362 | 26.5377 | 116.4696 | -3.013
15.6116 | 118 | 0.90612 | 25.885 | 118.1004 | 12.0844 | 15.6118 | 116.5 | 0.99362 | 26.5377 | 116.4696 | -3.013
15.6126 | 118 | 0.90612 | 25.885 | 118.1004 | 12.0844 | 15.6128 | 116.5 | 0.99362 | 26.5377 | 116.4696 | -3.013
15.6136 | 118 | 0.90612 | 25.885 | 118.1004 | 12.0844 | 15.6138 | 116.5 | 0.99362 | 26.5377 | 116.4696 | -3.013
15.6146 | 118 | 0.90612 | 25.885 | 118.1004 | 12.0844 | 15.6148 | 116.5 | 0.99362 | 26.5377 | 116.4696 | -3.013
15.6156 | 118 | 0.90612 | 25.885 | 118.1004 | 12.0844 | 15.6158 | 116.5 | 0.99342 | 26.5194 | 116.4594 | -3.0574
15.6166 | 118 | 0.90612 | 25.885 | 118.1004 | 12.0844 | 15.6168 | 116.5 | 0.99342 | 26.5194 | 116.4594 | -3.0574
15.6176 | 118 | 0.90612 | 25.885 | 118.1004 | 12.0844 | 15.6178 | 116.5 | 0.99342 | 26.5194 | 116.4594 | -3.0574
15.6186 | 118 | 0.90612 | 25.885 | 118.1004 | 12.0844 | 15.6188 | 116.5 | 0.99342 | 26.5194 | 116.4594 | -3.0574
15.6196 | 118 | 0.90612 | 25.885 | 118.1004 | 12.0844 | 15.6198 | 116.5 | 0.99342 | 26.5194 | 116.4594 | -3.0574
15.6206 | 118 | 0.90637 | 25.899 | 118.1051 | 12.0719 | 15.6208 | 116.5 | 0.99342 | 26.5194 | 116.4594 | -3.0574
15.6216 | 118 | 0.90637 | 25.899 | 118.1051 | 12.0719 | 15.6218 | 116.5 | 0.99342 | 26.5194 | 116.4594 | -3.0574
15.6226 | 118 | 0.90637 | 25.899 | 118.1051 | 12.0719 | 15.6228 | 116.5 | 0.99342 | 26.5194 | 116.4594 | -3.0574
15.6236 | 118 | 0.90637 | 25.899 | 118.1051 | 12.0719 | 15.6238 | 116.5 | 0.99364 | 26.4899 | 116.4603 | -3.003
15.6246 | 118 | 0.90637 | 25.899 | 118.1051 | 12.0719 | 15.6248 | 116.5 | 0.99364 | 26.4899 | 116.4603 | -3.003
15.6256 | 118 | 0.90637 | 25.899 | 118.1051 | 12.0719 | 15.6258 | 116.5 | 0.99364 | 26.4899 | 116.4603 | -3.003
15.6266 | 118 | 0.90637 | 25.899 | 118.1051 | 12.0719 | 15.6268 | 116.5 | 0.99364 | 26.4899 | 116.4603 | -3.003
15.6276 | 118 | 0.90637 | 25.899 | 118.1051 | 12.0719 | 15.6278 | 116.5 | 0.99364 | 26.4899 | 116.4603 | -3.003
15.6286 | 118 | 0.90629 | 25.922 | 118.1118 | 12.089 | 15.6288 | 116.5 | 0.99364 | 26.4899 | 116.4603 | -3.003
15.6296 | 118 | 0.90629 | 25.922 | 118.1118 | 12.089 | 15.6298 | 116.5 | 0.99364 | 26.4899 | 116.4603 | -3.003
15.6306 | 118 | 0.90629 | 25.922 | 118.1118 | 12.089 | 15.6308 | 116.5 | 0.99364 | 26.4899 | 116.4603 | -3.003
15.6316 | 118 | 0.90629 | 25.922 | 118.1118 | 12.089 | 15.6318 | 116.5 | 0.99351 | 26.4733 | 116.4624 | -3.0301
15.6326 | 118 | 0.90629 | 25.922 | 118.1118 | 12.089 | 15.6328 | 116.5 | 0.99351 | 26.4733 | 116.4624 | -3.0301
15.6336 | 118 | 0.90629 | 25.922 | 118.1118 | 12.089 | 15.6338 | 116.5 | 0.99351 | 26.4733 | 116.4624 | -3.0301
15.6346 | 118 | 0.90629 | 25.922 | 118.1118 | 12.089 | 15.6348 | 116.5 | 0.99351 | 26.4733 | 116.4624 | -3.0301
15.6356 | 118 | 0.90629 | 25.922 | 118.1118 | 12.089 | 15.6358 | 116.5 | 0.99351 | 26.4733 | 116.4624 | -3.0301
15.6366 | 118 | 0.90605 | 25.934 | 118.1136 | 12.1125 | 15.6368 | 116.5 | 0.99351 | 26.4733 | 116.4624 | -3.0301
15.6376 | 118 | 0.90605 | 25.934 | 118.1136 | 12.1125 | 15.6378 | 116.5 | 0.99351 | 26.4733 | 116.4624 | -3.0301
15.6386 | 118 | 0.90605 | 25.934 | 118.1136 | 12.1125 | 15.6388 | 116.5 | 0.99351 | 26.4733 | 116.4624 | -3.0301
15.6396 | 118 | 0.90605 | 25.934 | 118.1136 | 12.1125 | 15.6398 | 116.5 | 0.99351 | 26.4733 | 116.4624 | -3.0301
15.6406 | 118 | 0.90605 | 25.934 | 118.1136 | 12.1125 | 15.6408 | 116.5 | 0.99351 | 26.4958 | 116.4732 | -3.0329
15.6416 | 118 | 0.90605 | 25.934 | 118.1136 | 12.1125 | 15.6418 | 116.5 | 0.99351 | 26.4958 | 116.4732 | -3.0329
15.6426 | 118 | 0.90605 | 25.934 | 118.1136 | 12.1125 | 15.6428 | 116.5 | 0.99351 | 26.4958 | 116.4732 | -3.0329
15.6436 | 118 | 0.90605 | 25.934 | 118.1136 | 12.1125 | 15.6438 | 116.5 | 0.99351 | 26.4958 | 116.4732 | -3.0329
15.6446 | 118 | 0.90605 | 25.934 | 118.1136 | 12.1125 | 15.6448 | 116.5 | 0.99351 | 26.4958 | 116.4732 | -3.0329
15.6456 | 118 | 0.90487 | 25.9165 | 118.1224 | 12.1923 | 15.6458 | 116.5 | 0.99351 | 26.4958 | 116.4732 | -3.0329
15.6466 | 118 | 0.90487 | 25.9165 | 118.1224 | 12.1923 | 15.6468 | 116.5 | 0.99351 | 26.4958 | 116.4732 | -3.0329
15.6476 | 118 | 0.90487 | 25.9165 | 118.1224 | 12.1923 | 15.6478 | 116.5 | 0.99351 | 26.4958 | 116.4732 | -3.0329
15.6486 | 118 | 0.90487 | 25.9165 | 118.1224 | 12.1923 | 15.6488 | 116.5 | 0.99324 | 26.5224 | 116.469 | -3.0999
15.6496 | 118 | 0.90487 | 25.9165 | 118.1224 | 12.1923 | 15.6498 | 116.5 | 0.99324 | 26.5224 | 116.469 | -3.0999
15.6506 | 118 | 0.90487 | 25.9165 | 118.1224 | 12.1923 | 15.6508 | 116.5 | 0.99324 | 26.5224 | 116.469 | -3.0999
15.6516 | 118 | 0.90487 | 25.9165 | 118.1224 | 12.1923 | 15.6518 | 116.5 | 0.99324 | 26.5224 | 116.469 | -3.0999
15.6526 | 118 | 0.90487 | 25.9165 | 118.1224 | 12.1923 | 15.6528 | 116.5 | 0.99324 | 26.5224 | 116.469 | -3.0999
15.6536 | 118 | 0.90506 | 25.8765 | 118.1125 | 12.1592 | 15.6538 | 116.5 | 0.99324 | 26.5224 | 116.469 | -3.0999
15.6546 | 118 | 0.90506 | 25.8765 | 118.1125 | 12.1592 | 15.6548 | 116.5 | 0.99324 | 26.5224 | 116.469 | -3.0999
15.6556 | 118 | 0.90506 | 25.8765 | 118.1125 | 12.1592 | 15.6558 | 116.5 | 0.99324 | 26.5224 | 116.469 | -3.0999
15.6566 | 118 | 0.90506 | 25.8765 | 118.1125 | 12.1592 | 15.6568 | 116.5 | 0.99332 | 26.5266 | 116.4763 | -3.0814
15.6576 | 118 | 0.90506 | 25.8765 | 118.1125 | 12.1592 | 15.6578 | 116.5 | 0.99332 | 26.5266 | 116.4763 | -3.0814
15.6586 | 118 | 0.90506 | 25.8765 | 118.1125 | 12.1592 | 15.6588 | 116.5 | 0.99332 | 26.5266 | 116.4763 | -3.0814
15.6596 | 118 | 0.90506 | 25.8765 | 118.1125 | 12.1592 | 15.6598 | 116.5 | 0.99332 | 26.5266 | 116.4763 | -3.0814
15.6606 | 118 | 0.90506 | 25.8765 | 118.1125 | 12.1592 | 15.6608 | 116.5 | 0.99332 | 26.5266 | 116.4763 | -3.0814
15.6616 | 118 | 0.90511 | 25.8483 | 118.1183 | 12.1425 | 15.6618 | 116.5 | 0.99332 | 26.5266 | 116.4763 | -3.0814
15.6626 | 118 | 0.90511 | 25.8483 | 118.1183 | 12.1425 | 15.6628 | 116.5 | 0.99332 | 26.5266 | 116.4763 | -3.0814
15.6636 | 118 | 0.90511 | 25.8483 | 118.1183 | 12.1425 | 15.6638 | 116.5 | 0.99332 | 26.5266 | 116.4763 | -3.0814
15.6646 | 118 | 0.90511 | 25.8483 | 118.1183 | 12.1425 | 15.6648 | 116.5 | 0.99332 | 26.5266 | 116.4763 | -3.0814
15.6656 | 118 | 0.90511 | 25.8483 | 118.1183 | 12.1425 | 15.6658 | 116.5 | 0.99338 | 26.5462 | 116.4715 | -3.0704
15.6666 | 118 | 0.90511 | 25.8483 | 118.1183 | 12.1425 | 15.6668 | 116.5 | 0.99338 | 26.5462 | 116.4715 | -3.0704
15.6676 | 118 | 0.90511 | 25.8483 | 118.1183 | 12.1425 | 15.6678 | 116.5 | 0.99338 | 26.5462 | 116.4715 | -3.0704
15.6686 | 118 | 0.90511 | 25.8483 | 118.1183 | 12.1425 | 15.6688 | 116.5 | 0.99338 | 26.5462 | 116.4715 | -3.0704
15.6696 | 118 | 0.90511 | 25.8483 | 118.1183 | 12.1425 | 15.6698 | 116.5 | 0.99338 | 26.5462 | 116.4715 | -3.0704
15.6706 | 118 | 0.90517 | 25.8535 | 118.1155 | 12.1406 | 15.6708 | 116.5 | 0.99338 | 26.5462 | 116.4715 | -3.0704
15.6716 | 118 | 0.90517 | 25.8535 | 118.1155 | 12.1406 | 15.6718 | 116.5 | 0.99338 | 26.5462 | 116.4715 | -3.0704
15.6726 | 118 | 0.90517 | 25.8535 | 118.1155 | 12.1406 | 15.6728 | 116.5 | 0.99338 | 26.5462 | 116.4715 | -3.0704
15.6736 | 118 | 0.90517 | 25.8535 | 118.1155 | 12.1406 | 15.6738 | 116.5 | 0.99348 | 26.5579 | 116.4711 | -3.0481
15.6746 | 118 | 0.90517 | 25.8535 | 118.1155 | 12.1406 | 15.6748 | 116.5 | 0.99348 | 26.5579 | 116.4711 | -3.0481
15.6756 | 118 | 0.90517 | 25.8535 | 118.1155 | 12.1406 | 15.6758 | 116.5 | 0.99348 | 26.5579 | 116.4711 | -3.0481
15.6766 | 118 | 0.90517 | 25.8535 | 118.1155 | 12.1406 | 15.6768 | 116.5 | 0.99348 | 26.5579 | 116.4711 | -3.0481
15.6776 | 118 | 0.90517 | 25.8535 | 118.1155 | 12.1406 | 15.6778 | 116.5 | 0.99348 | 26.5579 | 116.4711 | -3.0481
15.6786 | 118 | 0.90517 | 25.856 | 118.1172 | 12.1416 | 15.6788 | 116.5 | 0.99348 | 26.5579 | 116.4711 | -3.0481
15.6796 | 118 | 0.90517 | 25.856 | 118.1172 | 12.1416 | 15.6798 | 116.5 | 0.99348 | 26.5579 | 116.4711 | -3.0481
15.6806 | 118 | 0.90517 | 25.856 | 118.1172 | 12.1416 | 15.6808 | 116.5 | 0.99348 | 26.5579 | 116.4711 | -3.0481
15.6816 | 118 | 0.90517 | 25.856 | 118.1172 | 12.1416 | 15.6818 | 116.5 | 0.99336 | 26.5325 | 116.4477 | -3.0722
15.6826 | 118 | 0.90517 | 25.856 | 118.1172 | 12.1416 | 15.6828 | 116.5 | 0.99336 | 26.5325 | 116.4477 | -3.0722
15.6836 | 118 | 0.90517 | 25.856 | 118.1172 | 12.1416 | 15.6838 | 116.5 | 0.99336 | 26.5325 | 116.4477 | -3.0722
15.6846 | 118 | 0.90517 | 25.856 | 118.1172 | 12.1416 | 15.6848 | 116.5 | 0.99336 | 26.5325 | 116.4477 | -3.0722
15.6856 | 118 | 0.90517 | 25.856 | 118.1172 | 12.1416 | 15.6858 | 116.5 | 0.99336 | 26.5325 | 116.4477 | -3.0722
15.6866 | 118 | 0.90614 | 25.87 | 118.1194 | 12.076 | 15.6868 | 116.5 | 0.99336 | 26.5325 | 116.4477 | -3.0722
15.6876 | 118 | 0.90614 | 25.87 | 118.1194 | 12.076 | 15.6878 | 116.5 | 0.99336 | 26.5325 | 116.4477 | -3.0722
15.6886 | 118 | 0.90614 | 25.87 | 118.1194 | 12.076 | 15.6888 | 116.5 | 0.99336 | 26.5325 | 116.4477 | -3.0722
15.6896 | 118 | 0.90614 | 25.87 | 118.1194 | 12.076 | 15.6898 | 116.5 | 0.99336 | 26.5325 | 116.4477 | -3.0722
15.6906 | 118 | 0.90614 | 25.87 | 118.1194 | 12.076 | 15.6908 | 116.5 | 0.99338 | 26.5174 | 116.4496 | -3.0654
15.6916 | 118 | 0.90614 | 25.87 | 118.1194 | 12.076 | 15.6918 | 116.5 | 0.99338 | 26.5174 | 116.4496 | -3.0654
15.6926 | 118 | 0.90614 | 25.87 | 118.1194 | 12.076 | 15.6928 | 116.5 | 0.99338 | 26.5174 | 116.4496 | -3.0654
15.6936 | 118 | 0.90614 | 25.87 | 118.1194 | 12.076 | 15.6938 | 116.5 | 0.99338 | 26.5174 | 116.4496 | -3.0654
15.6946 | 118 | 0.90614 | 25.87 | 118.1194 | 12.076 | 15.6948 | 116.5 | 0.99338 | 26.5174 | 116.4496 | -3.0654
15.6956 | 118 | 0.90663 | 25.8608 | 118.1179 | 12.0349 | 15.6958 | 116.5 | 0.99338 | 26.5174 | 116.4496 | -3.0654
15.6966 | 118 | 0.90663 | 25.8608 | 118.1179 | 12.0349 | 15.6968 | 116.5 | 0.99338 | 26.5174 | 116.4496 | -3.0654
15.6976 | 118 | 0.90663 | 25.8608 | 118.1179 | 12.0349 | 15.6978 | 116.5 | 0.99338 | 26.5174 | 116.4496 | -3.0654
15.6986 | 118 | 0.90663 | 25.8608 | 118.1179 | 12.0349 | 15.6988 | 116.5 | 0.99331 | 26.5297 | 116.4537 | -3.0839
15.6996 | 118 | 0.90663 | 25.8608 | 118.1179 | 12.0349 | 15.6998 | 116.5 | 0.99331 | 26.5297 | 116.4537 | -3.0839
15.7006 | 118 | 0.90663 | 25.8608 | 118.1179 | 12.0349 | 15.7008 | 116.5 | 0.99331 | 26.5297 | 116.4537 | -3.0839
15.7016 | 118 | 0.90663 | 25.8608 | 118.1179 | 12.0349 | 15.7018 | 116.5 | 0.99331 | 26.5297 | 116.4537 | -3.0839
15.7026 | 118 | 0.90663 | 25.8608 | 118.1179 | 12.0349 | 15.7028 | 116.5 | 0.99331 | 26.5297 | 116.4537 | -3.0839
15.7036 | 118 | 0.90689 | 25.8815 | 118.107 | 12.0252 | 15.7038 | 116.5 | 0.99331 | 26.5297 | 116.4537 | -3.0839
15.7046 | 118 | 0.90689 | 25.8815 | 118.107 | 12.0252 | 15.7048 | 116.5 | 0.99331 | 26.5297 | 116.4537 | -3.0839
15.7056 | 118 | 0.90689 | 25.8815 | 118.107 | 12.0252 | 15.7058 | 116.5 | 0.99331 | 26.5297 | 116.4537 | -3.0839
15.7066 | 118 | 0.90689 | 25.8815 | 118.107 | 12.0252 | 15.7068 | 116.5 | 0.99322 | 26.5151 | 116.443 | -3.1028
15.7076 | 118 | 0.90689 | 25.8815 | 118.107 | 12.0252 | 15.7078 | 116.5 | 0.99322 | 26.5151 | 116.443 | -3.1028
15.7086 | 118 | 0.90689 | 25.8815 | 118.107 | 12.0252 | 15.7088 | 116.5 | 0.99322 | 26.5151 | 116.443 | -3.1028
15.7096 | 118 | 0.90689 | 25.8815 | 118.107 | 12.0252 | 15.7098 | 116.5 | 0.99322 | 26.5151 | 116.443 | -3.1028
15.7106 | 118 | 0.90689 | 25.8815 | 118.107 | 12.0252 | 15.7108 | 116.5 | 0.99322 | 26.5151 | 116.443 | -3.1028
15.7116 | 118 | 0.90736 | 25.8882 | 118.0994 | 11.9931 | 15.7118 | 116.5 | 0.99322 | 26.5151 | 116.443 | -3.1028
15.7126 | 118 | 0.90736 | 25.8882 | 118.0994 | 11.9931 | 15.7128 | 116.5 | 0.99322 | 26.5151 | 116.443 | -3.1028
15.7136 | 118 | 0.90736 | 25.8882 | 118.0994 | 11.9931 | 15.7138 | 116.5 | 0.99322 | 26.5151 | 116.443 | -3.1028
15.7146 | 118 | 0.90736 | 25.8882 | 118.0994 | 11.9931 | 15.7148 | 116.5 | 0.99322 | 26.5151 | 116.443 | -3.1028
15.7156 | 118 | 0.90736 | 25.8882 | 118.0994 | 11.9931 | 15.7158 | 116.5 | 0.99327 | 26.5385 | 116.4493 | -3.0941
15.7166 | 118 | 0.90736 | 25.8882 | 118.0994 | 11.9931 | 15.7168 | 116.5 | 0.99327 | 26.5385 | 116.4493 | -3.0941
15.7176 | 118 | 0.90736 | 25.8882 | 118.0994 | 11.9931 | 15.7178 | 116.5 | 0.99327 | 26.5385 | 116.4493 | -3.0941
15.7186 | 118 | 0.90736 | 25.8882 | 118.0994 | 11.9931 | 15.7188 | 116.5 | 0.99327 | 26.5385 | 116.4493 | -3.0941
15.7196 | 118 | 0.90736 | 25.8882 | 118.0994 | 11.9931 | 15.7198 | 116.5 | 0.99327 | 26.5385 | 116.4493 | -3.0941
15.7206 | 118 | 0.90749 | 25.8824 | 118.1009 | 11.981 | 15.7208 | 116.5 | 0.99327 | 26.5385 | 116.4493 | -3.0941
15.7216 | 118 | 0.90749 | 25.8824 | 118.1009 | 11.981 | 15.7218 | 116.5 | 0.99327 | 26.5385 | 116.4493 | -3.0941
15.7226 | 118 | 0.90749 | 25.8824 | 118.1009 | 11.981 | 15.7228 | 116.5 | 0.99327 | 26.5385 | 116.4493 | -3.0941
15.7236 | 118 | 0.90749 | 25.8824 | 118.1009 | 11.981 | 15.7238 | 116.5 | 0.99329 | 26.5458 | 116.4552 | -3.0909
15.7246 | 118 | 0.90749 | 25.8824 | 118.1009 | 11.981 | 15.7248 | 116.5 | 0.99329 | 26.5458 | 116.4552 | -3.0909
15.7256 | 118 | 0.90749 | 25.8824 | 118.1009 | 11.981 | 15.7258 | 116.5 | 0.99329 | 26.5458 | 116.4552 | -3.0909
15.7266 | 118 | 0.90749 | 25.8824 | 118.1009 | 11.981 | 15.7268 | 116.5 | 0.99329 | 26.5458 | 116.4552 | -3.0909
15.7276 | 118 | 0.90749 | 25.8824 | 118.1009 | 11.981 | 15.7278 | 116.5 | 0.99329 | 26.5458 | 116.4552 | -3.0909
15.7286 | 118 | 0.90801 | 25.9057 | 118.0998 | 11.9526 | 15.7288 | 116.5 | 0.99329 | 26.5458 | 116.4552 | -3.0909
15.7296 | 118 | 0.90801 | 25.9057 | 118.0998 | 11.9526 | 15.7298 | 116.5 | 0.99329 | 26.5458 | 116.4552 | -3.0909
15.7306 | 118 | 0.90801 | 25.9057 | 118.0998 | 11.9526 | 15.7308 | 116.5 | 0.99329 | 26.5458 | 116.4552 | -3.0909
15.7316 | 118 | 0.90801 | 25.9057 | 118.0998 | 11.9526 | 15.7318 | 116.5 | 0.99353 | 26.557 | 116.4549 | -3.0367
15.7326 | 118 | 0.90801 | 25.9057 | 118.0998 | 11.9526 | 15.7328 | 116.5 | 0.99353 | 26.557 | 116.4549 | -3.0367
15.7336 | 118 | 0.90801 | 25.9057 | 118.0998 | 11.9526 | 15.7338 | 116.5 | 0.99353 | 26.557 | 116.4549 | -3.0367
15.7346 | 118 | 0.90801 | 25.9057 | 118.0998 | 11.9526 | 15.7348 | 116.5 | 0.99353 | 26.557 | 116.4549 | -3.0367
15.7356 | 118 | 0.90801 | 25.9057 | 118.0998 | 11.9526 | 15.7358 | 116.5 | 0.99353 | 26.557 | 116.4549 | -3.0367
15.7366 | 118 | 0.90788 | 25.9044 | 118.1125 | 11.9617 | 15.7368 | 116.5 | 0.99353 | 26.557 | 116.4549 | -3.0367
15.7376 | 118 | 0.90788 | 25.9044 | 118.1125 | 11.9617 | 15.7378 | 116.5 | 0.99353 | 26.557 | 116.4549 | -3.0367
15.7386 | 118 | 0.90788 | 25.9044 | 118.1125 | 11.9617 | 15.7388 | 116.5 | 0.99353 | 26.557 | 116.4549 | -3.0367
15.7396 | 118 | 0.90788 | 25.9044 | 118.1125 | 11.9617 | 15.7398 | 116.5 | 0.99353 | 26.557 | 116.4549 | -3.0367
15.7406 | 118 | 0.90788 | 25.9044 | 118.1125 | 11.9617 | 15.7408 | 116.5 | 0.99353 | 26.5706 | 116.454 | -3.0382
15.7416 | 118 | 0.90788 | 25.9044 | 118.1125 | 11.9617 | 15.7418 | 116.5 | 0.99353 | 26.5706 | 116.454 | -3.0382
15.7426 | 118 | 0.90788 | 25.9044 | 118.1125 | 11.9617 | 15.7428 | 116.5 | 0.99353 | 26.5706 | 116.454 | -3.0382
15.7436 | 118 | 0.90788 | 25.9044 | 118.1125 | 11.9617 | 15.7438 | 116.5 | 0.99353 | 26.5706 | 116.454 | -3.0382
15.7446 | 118 | 0.90788 | 25.9044 | 118.1125 | 11.9617 | 15.7448 | 116.5 | 0.99353 | 26.5706 | 116.454 | -3.0382
15.7456 | 118 | 0.90779 | 25.8837 | 118.1112 | 11.9593 | 15.7458 | 116.5 | 0.99353 | 26.5706 | 116.454 | -3.0382
15.7466 | 118 | 0.90779 | 25.8837 | 118.1112 | 11.9593 | 15.7468 | 116.5 | 0.99353 | 26.5706 | 116.454 | -3.0382
15.7476 | 118 | 0.90779 | 25.8837 | 118.1112 | 11.9593 | 15.7478 | 116.5 | 0.99353 | 26.5706 | 116.454 | -3.0382
15.7486 | 118 | 0.90779 | 25.8837 | 118.1112 | 11.9593 | 15.7488 | 116.5 | 0.9936 | 26.5445 | 116.4557 | -3.0174
15.7496 | 118 | 0.90779 | 25.8837 | 118.1112 | 11.9593 | 15.7498 | 116.5 | 0.9936 | 26.5445 | 116.4557 | -3.0174
15.7506 | 118 | 0.90779 | 25.8837 | 118.1112 | 11.9593 | 15.7508 | 116.5 | 0.9936 | 26.5445 | 116.4557 | -3.0174
15.7516 | 118 | 0.90779 | 25.8837 | 118.1112 | 11.9593 | 15.7518 | 116.5 | 0.9936 | 26.5445 | 116.4557 | -3.0174
15.7526 | 118 | 0.90779 | 25.8837 | 118.1112 | 11.9593 | 15.7528 | 116.5 | 0.9936 | 26.5445 | 116.4557 | -3.0174
15.7536 | 118 | 0.90757 | 25.8881 | 118.1103 | 11.9778 | 15.7538 | 116.5 | 0.9936 | 26.5445 | 116.4557 | -3.0174
15.7546 | 118 | 0.90757 | 25.8881 | 118.1103 | 11.9778 | 15.7548 | 116.5 | 0.9936 | 26.5445 | 116.4557 | -3.0174
15.7556 | 118 | 0.90757 | 25.8881 | 118.1103 | 11.9778 | 15.7558 | 116.5 | 0.9936 | 26.5445 | 116.4557 | -3.0174
15.7566 | 118 | 0.90757 | 25.8881 | 118.1103 | 11.9778 | 15.7568 | 116.5 | 0.99341 | 26.4932 | 116.4512 | -3.0567
15.7576 | 118 | 0.90757 | 25.8881 | 118.1103 | 11.9778 | 15.7578 | 116.5 | 0.99341 | 26.4932 | 116.4512 | -3.0567
15.7586 | 118 | 0.90757 | 25.8881 | 118.1103 | 11.9778 | 15.7588 | 116.5 | 0.99341 | 26.4932 | 116.4512 | -3.0567
15.7596 | 118 | 0.90757 | 25.8881 | 118.1103 | 11.9778 | 15.7598 | 116.5 | 0.99341 | 26.4932 | 116.4512 | -3.0567
15.7606 | 118 | 0.90757 | 25.8881 | 118.1103 | 11.9778 | 15.7608 | 116.5 | 0.99341 | 26.4932 | 116.4512 | -3.0567
15.7616 | 118 | 0.90761 | 25.8863 | 118.1077 | 11.9738 | 15.7618 | 116.5 | 0.99341 | 26.4932 | 116.4512 | -3.0567
15.7626 | 118 | 0.90761 | 25.8863 | 118.1077 | 11.9738 | 15.7628 | 116.5 | 0.99341 | 26.4932 | 116.4512 | -3.0567
15.7636 | 118 | 0.90761 | 25.8863 | 118.1077 | 11.9738 | 15.7638 | 116.5 | 0.99341 | 26.4932 | 116.4512 | -3.0567
15.7646 | 118 | 0.90761 | 25.8863 | 118.1077 | 11.9738 | 15.7648 | 116.5 | 0.99341 | 26.4932 | 116.4512 | -3.0567
15.7656 | 118 | 0.90761 | 25.8863 | 118.1077 | 11.9738 | 15.7658 | 116.5 | 0.99347 | 26.4765 | 116.4652 | -3.0412
15.7666 | 118 | 0.90761 | 25.8863 | 118.1077 | 11.9738 | 15.7668 | 116.5 | 0.99347 | 26.4765 | 116.4652 | -3.0412
15.7676 | 118 | 0.90761 | 25.8863 | 118.1077 | 11.9738 | 15.7678 | 116.5 | 0.99347 | 26.4765 | 116.4652 | -3.0412
15.7686 | 118 | 0.90761 | 25.8863 | 118.1077 | 11.9738 | 15.7688 | 116.5 | 0.99347 | 26.4765 | 116.4652 | -3.0412
15.7696 | 118 | 0.90761 | 25.8863 | 118.1077 | 11.9738 | 15.7698 | 116.5 | 0.99347 | 26.4765 | 116.4652 | -3.0412
15.7706 | 118 | 0.90786 | 25.8848 | 118.1049 | 11.9539 | 15.7708 | 116.5 | 0.99347 | 26.4765 | 116.4652 | -3.0412
15.7716 | 118 | 0.90786 | 25.8848 | 118.1049 | 11.9539 | 15.7718 | 116.5 | 0.99347 | 26.4765 | 116.4652 | -3.0412
15.7726 | 118 | 0.90786 | 25.8848 | 118.1049 | 11.9539 | 15.7728 | 116.5 | 0.99347 | 26.4765 | 116.4652 | -3.0412
15.7736 | 118 | 0.90786 | 25.8848 | 118.1049 | 11.9539 | 15.7738 | 116.5 | 0.99323 | 26.4774 | 116.4571 | -3.0969
15.7746 | 118 | 0.90786 | 25.8848 | 118.1049 | 11.9539 | 15.7748 | 116.5 | 0.99323 | 26.4774 | 116.4571 | -3.0969
15.7756 | 118 | 0.90786 | 25.8848 | 118.1049 | 11.9539 | 15.7758 | 116.5 | 0.99323 | 26.4774 | 116.4571 | -3.0969
15.7766 | 118 | 0.90786 | 25.8848 | 118.1049 | 11.9539 | 15.7768 | 116.5 | 0.99323 | 26.4774 | 116.4571 | -3.0969
15.7776 | 118 | 0.90786 | 25.8848 | 118.1049 | 11.9539 | 15.7778 | 116.5 | 0.99323 | 26.4774 | 116.4571 | -3.0969
15.7786 | 118 | 0.90737 | 25.8908 | 118.1092 | 11.9939 | 15.7788 | 116.5 | 0.99323 | 26.4774 | 116.4571 | -3.0969
15.7796 | 118 | 0.90737 | 25.8908 | 118.1092 | 11.9939 | 15.7798 | 116.5 | 0.99323 | 26.4774 | 116.4571 | -3.0969
15.7806 | 118 | 0.90737 | 25.8908 | 118.1092 | 11.9939 | 15.7808 | 116.5 | 0.99323 | 26.4774 | 116.4571 | -3.0969
15.7816 | 118 | 0.90737 | 25.8908 | 118.1092 | 11.9939 | 15.7818 | 116.5 | 0.99337 | 26.4928 | 116.4664 | -3.0667
15.7826 | 118 | 0.90737 | 25.8908 | 118.1092 | 11.9939 | 15.7828 | 116.5 | 0.99337 | 26.4928 | 116.4664 | -3.0667
15.7836 | 118 | 0.90737 | 25.8908 | 118.1092 | 11.9939 | 15.7838 | 116.5 | 0.99337 | 26.4928 | 116.4664 | -3.0667
15.7846 | 118 | 0.90737 | 25.8908 | 118.1092 | 11.9939 | 15.7848 | 116.5 | 0.99337 | 26.4928 | 116.4664 | -3.0667
15.7856 | 118 | 0.90737 | 25.8908 | 118.1092 | 11.9939 | 15.7858 | 116.5 | 0.99337 | 26.4928 | 116.4664 | -3.0667
15.7866 | 118 | 0.90689 | 25.8609 | 118.121 | 12.0154 | 15.7868 | 116.5 | 0.99337 | 26.4928 | 116.4664 | -3.0667
15.7876 | 118 | 0.90689 | 25.8609 | 118.121 | 12.0154 | 15.7878 | 116.5 | 0.99337 | 26.4928 | 116.4664 | -3.0667
15.7886 | 118 | 0.90689 | 25.8609 | 118.121 | 12.0154 | 15.7888 | 116.5 | 0.99337 | 26.4928 | 116.4664 | -3.0667
15.7896 | 118 | 0.90689 | 25.8609 | 118.121 | 12.0154 | 15.7898 | 116.5 | 0.99337 | 26.4928 | 116.4664 | -3.0667
15.7906 | 118 | 0.90689 | 25.8609 | 118.121 | 12.0154 | 15.7908 | 116.5 | 0.99333 | 26.5312 | 116.4537 | -3.0799
15.7916 | 118 | 0.90689 | 25.8609 | 118.121 | 12.0154 | 15.7918 | 116.5 | 0.99333 | 26.5312 | 116.4537 | -3.0799
15.7926 | 118 | 0.90689 | 25.8609 | 118.121 | 12.0154 | 15.7928 | 116.5 | 0.99333 | 26.5312 | 116.4537 | -3.0799
15.7936 | 118 | 0.90689 | 25.8609 | 118.121 | 12.0154 | 15.7938 | 116.5 | 0.99333 | 26.5312 | 116.4537 | -3.0799
15.7946 | 118 | 0.90689 | 25.8609 | 118.121 | 12.0154 | 15.7948 | 116.5 | 0.99333 | 26.5312 | 116.4537 | -3.0799
15.7956 | 118 | 0.90675 | 25.8323 | 118.1069 | 12.013 | 15.7958 | 116.5 | 0.99333 | 26.5312 | 116.4537 | -3.0799
15.7966 | 118 | 0.90675 | 25.8323 | 118.1069 | 12.013 | 15.7968 | 116.5 | 0.99333 | 26.5312 | 116.4537 | -3.0799
15.7976 | 118 | 0.90675 | 25.8323 | 118.1069 | 12.013 | 15.7978 | 116.5 | 0.99333 | 26.5312 | 116.4537 | -3.0799
15.7986 | 118 | 0.90675 | 25.8323 | 118.1069 | 12.013 | 15.7988 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.4685 | -3.0701
15.7996 | 118 | 0.90675 | 25.8323 | 118.1069 | 12.013 | 15.7998 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.4685 | -3.0701
15.8006 | 118 | 0.90675 | 25.8323 | 118.1069 | 12.013 | 15.8008 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.4685 | -3.0701
15.8016 | 118 | 0.90675 | 25.8323 | 118.1069 | 12.013 | 15.8018 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.4685 | -3.0701
15.8026 | 118 | 0.90675 | 25.8323 | 118.1069 | 12.013 | 15.8028 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.4685 | -3.0701
15.8036 | 118 | 0.90692 | 25.817 | 118.0919 | 11.9928 | 15.8038 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.4685 | -3.0701
15.8046 | 118 | 0.90692 | 25.817 | 118.0919 | 11.9928 | 15.8048 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.4685 | -3.0701
15.8056 | 118 | 0.90692 | 25.817 | 118.0919 | 11.9928 | 15.8058 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.4685 | -3.0701
15.8066 | 118 | 0.90692 | 25.817 | 118.0919 | 11.9928 | 15.8068 | 116.5 | 0.99339 | 26.5692 | 116.4685 | -3.0701
15.8076 | 118 | 0.90692 | 25.817 | 118.0919 | 11.9928 | 15.8078 | 116.5 | 0.99334 | 26.5758 | 116.4471 | -3.0831
15.8086 | 118 | 0.90692 | 25.817 | 118.0919 | 11.9928 | 15.8088 | 116.5 | 0.99334 | 26.5758 | 116.4471 | -3.0831
15.8096 | 118 | 0.90692 | 25.817 | 118.0919 | 11.9928 | 15.8098 | 116.5 | 0.99334 | 26.5758 | 116.4471 | -3.0831
15.8106 | 118 | 0.90692 | 25.817 | 118.0919 | 11.9928 | 15.8108 | 116.5 | 0.99334 | 26.5758 | 116.4471 | -3.0831
15.8116 | 118 | 0.90725 | 25.8371 | 118.1003 | 11.9778 | 15.8118 | 116.5 | 0.99334 | 26.5758 | 116.4471 | -3.0831
15.8126 | 118 | 0.90725 | 25.8371 | 118.1003 | 11.9778 | 15.8128 | 116.5 | 0.99334 | 26.5758 | 116.4471 | -3.0831
15.8136 | 118 | 0.90725 | 25.8371 | 118.1003 | 11.9778 | 15.8138 | 116.5 | 0.99334 | 26.5758 | 116.4471 | -3.0831
15.8146 | 118 | 0.90725 | 25.8371 | 118.1003 | 11.9778 | 15.8148 | 116.5 | 0.99334 | 26.5758 | 116.4471 | -3.0831
15.8156 | 118 | 0.90725 | 25.8371 | 118.1003 | 11.9778 | 15.8158 | 116.5 | 0.99348 | 26.5718 | 116.4543 | -3.0485
15.8166 | 118 | 0.90725 | 25.8371 | 118.1003 | 11.9778 | 15.8168 | 116.5 | 0.99348 | 26.5718 | 116.4543 | -3.0485
15.8176 | 118 | 0.90725 | 25.8371 | 118.1003 | 11.9778 | 15.8178 | 116.5 | 0.99348 | 26.5718 | 116.4543 | -3.0485
15.8186 | 118 | 0.90725 | 25.8371 | 118.1003 | 11.9778 | 15.8188 | 116.5 | 0.99348 | 26.5718 | 116.4543 | -3.0485
15.8196 | 118 | 0.90725 | 25.8371 | 118.1003 | 11.9778 | 15.8198 | 116.5 | 0.99348 | 26.5718 | 116.4543 | -3.0485
15.8206 | 118 | 0.9074 | 25.8543 | 118.0888 | 11.9747 | 15.8208 | 116.5 | 0.99348 | 26.5718 | 116.4543 | -3.0485
15.8216 | 118 | 0.9074 | 25.8543 | 118.0888 | 11.9747 | 15.8218 | 116.5 | 0.99348 | 26.5718 | 116.4543 | -3.0485
15.8226 | 118 | 0.9074 | 25.8543 | 118.0888 | 11.9747 | 15.8228 | 116.5 | 0.99348 | 26.5718 | 116.4543 | -3.0485
15.8236 | 118 | 0.9074 | 25.8543 | 118.0888 | 11.9747 | 15.8238 | 116.5 | 0.9934 | 26.5635 | 116.4409 | -3.0668
15.8246 | 118 | 0.9074 | 25.8543 | 118.0888 | 11.9747 | 15.8248 | 116.5 | 0.9934 | 26.5635 | 116.4409 | -3.0668
15.8256 | 118 | 0.9074 | 25.8543 | 118.0888 | 11.9747 | 15.8258 | 116.5 | 0.9934 | 26.5635 | 116.4409 | -3.0668
15.8266 | 118 | 0.9074 | 25.8543 | 118.0888 | 11.9747 | 15.8268 | 116.5 | 0.9934 | 26.5635 | 116.4409 | -3.0668
15.8276 | 118 | 0.9074 | 25.8543 | 118.0888 | 11.9747 | 15.8278 | 116.5 | 0.9934 | 26.5635 | 116.4409 | -3.0668
15.8286 | 118 | 0.90712 | 25.8534 | 118.0952 | 11.9951 | 15.8288 | 116.5 | 0.9934 | 26.5635 | 116.4409 | -3.0668
15.8296 | 118 | 0.90712 | 25.8534 | 118.0952 | 11.9951 | 15.8298 | 116.5 | 0.9934 | 26.5635 | 116.4409 | -3.0668
15.8306 | 118 | 0.90712 | 25.8534 | 118.0952 | 11.9951 | 15.8308 | 116.5 | 0.9934 | 26.5635 | 116.4409 | -3.0668
15.8316 | 118 | 0.90712 | 25.8534 | 118.0952 | 11.9951 | 15.8318 | 116.5 | 0.9934 | 26.5635 | 116.4409 | -3.0668
15.8326 | 118 | 0.90712 | 25.8534 | 118.0952 | 11.9951 | 15.8328 | 116.5 | 0.99326 | 26.5608 | 116.4361 | -3.0985
15.8336 | 118 | 0.90712 | 25.8534 | 118.0952 | 11.9951 | 15.8338 | 116.5 | 0.99326 | 26.5608 | 116.4361 | -3.0985
15.8346 | 118 | 0.90712 | 25.8534 | 118.0952 | 11.9951 | 15.8348 | 116.5 | 0.99326 | 26.5608 | 116.4361 | -3.0985
15.8356 | 118 | 0.90712 | 25.8534 | 118.0952 | 11.9951 | 15.8358 | 116.5 | 0.99326 | 26.5608 | 116.4361 | -3.0985
15.8366 | 118 | 0.90729 | 25.8449 | 118.1114 | 11.9784 | 15.8368 | 116.5 | 0.99326 | 26.5608 | 116.4361 | -3.0985
15.8376 | 118 | 0.90729 | 25.8449 | 118.1114 | 11.9784 | 15.8378 | 116.5 | 0.99326 | 26.5608 | 116.4361 | -3.0985
15.8386 | 118 | 0.90729 | 25.8449 | 118.1114 | 11.9784 | 15.8388 | 116.5 | 0.99326 | 26.5608 | 116.4361 | -3.0985
15.8396 | 118 | 0.90729 | 25.8449 | 118.1114 | 11.9784 | 15.8398 | 116.5 | 0.99326 | 26.5608 | 116.4361 | -3.0985
15.8406 | 118 | 0.90729 | 25.8449 | 118.1114 | 11.9784 | 15.8408 | 116.5 | 0.99333 | 26.5854 | 116.4663 | -3.0858
15.8416 | 118 | 0.90729 | 25.8449 | 118.1114 | 11.9784 | 15.8418 | 116.5 | 0.99333 | 26.5854 | 116.4663 | -3.0858
15.8426 | 118 | 0.90729 | 25.8449 | 118.1114 | 11.9784 | 15.8428 | 116.5 | 0.99333 | 26.5854 | 116.4663 | -3.0858
15.8436 | 118 | 0.90729 | 25.8449 | 118.1114 | 11.9784 | 15.8438 | 116.5 | 0.99333 | 26.5854 | 116.4663 | -3.0858
15.8446 | 118 | 0.90729 | 25.8449 | 118.1114 | 11.9784 | 15.8448 | 116.5 | 0.99333 | 26.5854 | 116.4663 | -3.0858
15.8456 | 118 | 0.90774 | 25.839 | 118.114 | 11.9419 | 15.8458 | 116.5 | 0.99333 | 26.5854 | 116.4663 | -3.0858
15.8466 | 118 | 0.90774 | 25.839 | 118.114 | 11.9419 | 15.8468 | 116.5 | 0.99333 | 26.5854 | 116.4663 | -3.0858
15.8476 | 118 | 0.90774 | 25.839 | 118.114 | 11.9419 | 15.8478 | 116.5 | 0.99333 | 26.5854 | 116.4663 | -3.0858
15.8486 | 118 | 0.90774 | 25.839 | 118.114 | 11.9419 | 15.8488 | 116.5 | 0.9932 | 26.6135 | 116.4696 | -3.12
15.8496 | 118 | 0.90774 | 25.839 | 118.114 | 11.9419 | 15.8498 | 116.5 | 0.9932 | 26.6135 | 116.4696 | -3.12
15.8506 | 118 | 0.90774 | 25.839 | 118.114 | 11.9419 | 15.8508 | 116.5 | 0.9932 | 26.6135 | 116.4696 | -3.12
15.8516 | 118 | 0.90774 | 25.839 | 118.114 | 11.9419 | 15.8518 | 116.5 | 0.9932 | 26.6135 | 116.4696 | -3.12
15.8526 | 118 | 0.90774 | 25.839 | 118.114 | 11.9419 | 15.8528 | 116.5 | 0.9932 | 26.6135 | 116.4696 | -3.12
15.8536 | 118 | 0.90777 | 25.8459 | 118.1163 | 11.9427 | 15.8538 | 116.5 | 0.9932 | 26.6135 | 116.4696 | -3.12
15.8546 | 118 | 0.90777 | 25.8459 | 118.1163 | 11.9427 | 15.8548 | 116.5 | 0.9932 | 26.6135 | 116.4696 | -3.12
15.8556 | 118 | 0.90777 | 25.8459 | 118.1163 | 11.9427 | 15.8558 | 116.5 | 0.9932 | 26.6135 | 116.4696 | -3.12
15.8566 | 118 | 0.90777 | 25.8459 | 118.1163 | 11.9427 | 15.8568 | 116.5 | 0.9932 | 26.6135 | 116.4696 | -3.12
15.8576 | 118 | 0.90777 | 25.8459 | 118.1163 | 11.9427 | 15.8578 | 116.5 | 0.9932 | 26.6102 | 116.4744 | -3.1191
15.8586 | 118 | 0.90777 | 25.8459 | 118.1163 | 11.9427 | 15.8588 | 116.5 | 0.9932 | 26.6102 | 116.4744 | -3.1191
15.8596 | 118 | 0.90777 | 25.8459 | 118.1163 | 11.9427 | 15.8598 | 116.5 | 0.9932 | 26.6102 | 116.4744 | -3.1191
15.8606 | 118 | 0.90777 | 25.8459 | 118.1163 | 11.9427 | 15.8608 | 116.5 | 0.9932 | 26.6102 | 116.4744 | -3.1191
15.8616 | 118 | 0.90836 | 25.8691 | 118.1002 | 11.9098 | 15.8618 | 116.5 | 0.9932 | 26.6102 | 116.4744 | -3.1191
15.8626 | 118 | 0.90836 | 25.8691 | 118.1002 | 11.9098 | 15.8628 | 116.5 | 0.9932 | 26.6102 | 116.4744 | -3.1191
15.8636 | 118 | 0.90836 | 25.8691 | 118.1002 | 11.9098 | 15.8638 | 116.5 | 0.9932 | 26.6102 | 116.4744 | -3.1191
15.8646 | 118 | 0.90836 | 25.8691 | 118.1002 | 11.9098 | 15.8648 | 116.5 | 0.9932 | 26.6102 | 116.4744 | -3.1191
15.8656 | 118 | 0.90836 | 25.8691 | 118.1002 | 11.9098 | 15.8658 | 116.5 | 0.99347 | 26.6037 | 116.4843 | -3.0547
15.8666 | 118 | 0.90836 | 25.8691 | 118.1002 | 11.9098 | 15.8668 | 116.5 | 0.99347 | 26.6037 | 116.4843 | -3.0547
15.8676 | 118 | 0.90836 | 25.8691 | 118.1002 | 11.9098 | 15.8678 | 116.5 | 0.99347 | 26.6037 | 116.4843 | -3.0547
15.8686 | 118 | 0.90836 | 25.8691 | 118.1002 | 11.9098 | 15.8688 | 116.5 | 0.99347 | 26.6037 | 116.4843 | -3.0547
15.8696 | 118 | 0.90836 | 25.8691 | 118.1002 | 11.9098 | 15.8698 | 116.5 | 0.99347 | 26.6037 | 116.4843 | -3.0547
15.8706 | 118 | 0.90876 | 25.8864 | 118.0874 | 11.8874 | 15.8708 | 116.5 | 0.99347 | 26.6037 | 116.4843 | -3.0547
15.8716 | 118 | 0.90876 | 25.8864 | 118.0874 | 11.8874 | 15.8718 | 116.5 | 0.99347 | 26.6037 | 116.4843 | -3.0547
15.8726 | 118 | 0.90876 | 25.8864 | 118.0874 | 11.8874 | 15.8728 | 116.5 | 0.99347 | 26.6037 | 116.4843 | -3.0547
15.8736 | 118 | 0.90876 | 25.8864 | 118.0874 | 11.8874 | 15.8738 | 116.5 | 0.99357 | 26.6014 | 116.482 | -3.0304
15.8746 | 118 | 0.90876 | 25.8864 | 118.0874 | 11.8874 | 15.8748 | 116.5 | 0.99357 | 26.6014 | 116.482 | -3.0304
15.8756 | 118 | 0.90876 | 25.8864 | 118.0874 | 11.8874 | 15.8758 | 116.5 | 0.99357 | 26.6014 | 116.482 | -3.0304
15.8766 | 118 | 0.90876 | 25.8864 | 118.0874 | 11.8874 | 15.8768 | 116.5 | 0.99357 | 26.6014 | 116.482 | -3.0304
15.8776 | 118 | 0.90876 | 25.8864 | 118.0874 | 11.8874 | 15.8778 | 116.5 | 0.99357 | 26.6014 | 116.482 | -3.0304
15.8786 | 118 | 0.90916 | 25.9022 | 118.1009 | 11.8647 | 15.8788 | 116.5 | 0.99357 | 26.6014 | 116.482 | -3.0304
15.8796 | 118 | 0.90916 | 25.9022 | 118.1009 | 11.8647 | 15.8798 | 116.5 | 0.99357 | 26.6014 | 116.482 | -3.0304
15.8806 | 118 | 0.90916 | 25.9022 | 118.1009 | 11.8647 | 15.8808 | 116.5 | 0.99357 | 26.6014 | 116.482 | -3.0304
15.8816 | 118 | 0.90916 | 25.9022 | 118.1009 | 11.8647 | 15.8818 | 116.5 | 0.99357 | 26.6014 | 116.482 | -3.0304
15.8826 | 118 | 0.90916 | 25.9022 | 118.1009 | 11.8647 | 15.8828 | 116.5 | 0.99344 | 26.558 | 116.4735 | -3.0568
15.8836 | 118 | 0.90916 | 25.9022 | 118.1009 | 11.8647 | 15.8838 | 116.5 | 0.99344 | 26.558 | 116.4735 | -3.0568
15.8846 | 118 | 0.90916 | 25.9022 | 118.1009 | 11.8647 | 15.8848 | 116.5 | 0.99344 | 26.558 | 116.4735 | -3.0568
15.8856 | 118 | 0.90916 | 25.9022 | 118.1009 | 11.8647 | 15.8858 | 116.5 | 0.99344 | 26.558 | 116.4735 | -3.0568
15.8866 | 118 | 0.90939 | 25.9007 | 118.0955 | 11.8464 | 15.8868 | 116.5 | 0.99344 | 26.558 | 116.4735 | -3.0568
15.8876 | 118 | 0.90939 | 25.9007 | 118.0955 | 11.8464 | 15.8878 | 116.5 | 0.99344 | 26.558 | 116.4735 | -3.0568
15.8886 | 118 | 0.90939 | 25.9007 | 118.0955 | 11.8464 | 15.8888 | 116.5 | 0.99344 | 26.558 | 116.4735 | -3.0568
15.8896 | 118 | 0.90939 | 25.9007 | 118.0955 | 11.8464 | 15.8898 | 116.5 | 0.99344 | 26.558 | 116.4735 | -3.0568
15.8906 | 118 | 0.90939 | 25.9007 | 118.0955 | 11.8464 | 15.8908 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4768 | -3.0441
15.8916 | 118 | 0.90939 | 25.9007 | 118.0955 | 11.8464 | 15.8918 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4768 | -3.0441
15.8926 | 118 | 0.90939 | 25.9007 | 118.0955 | 11.8464 | 15.8928 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4768 | -3.0441
15.8936 | 118 | 0.90939 | 25.9007 | 118.0955 | 11.8464 | 15.8938 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4768 | -3.0441
15.8946 | 118 | 0.90939 | 25.9007 | 118.0955 | 11.8464 | 15.8948 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4768 | -3.0441
15.8956 | 118 | 0.90964 | 25.9024 | 118.0925 | 11.8285 | 15.8958 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4768 | -3.0441
15.8966 | 118 | 0.90964 | 25.9024 | 118.0925 | 11.8285 | 15.8968 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4768 | -3.0441
15.8976 | 118 | 0.90964 | 25.9024 | 118.0925 | 11.8285 | 15.8978 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4768 | -3.0441
15.8986 | 118 | 0.90964 | 25.9024 | 118.0925 | 11.8285 | 15.8988 | 116.5 | 0.99326 | 26.5023 | 116.4597 | -3.0919
15.8996 | 118 | 0.90964 | 25.9024 | 118.0925 | 11.8285 | 15.8998 | 116.5 | 0.99326 | 26.5023 | 116.4597 | -3.0919
15.9006 | 118 | 0.90964 | 25.9024 | 118.0925 | 11.8285 | 15.9008 | 116.5 | 0.99326 | 26.5023 | 116.4597 | -3.0919
15.9016 | 118 | 0.90964 | 25.9024 | 118.0925 | 11.8285 | 15.9018 | 116.5 | 0.99326 | 26.5023 | 116.4597 | -3.0919
15.9026 | 118 | 0.90964 | 25.9024 | 118.0925 | 11.8285 | 15.9028 | 116.5 | 0.99326 | 26.5023 | 116.4597 | -3.0919
15.9036 | 118 | 0.90952 | 25.9188 | 118.1118 | 11.8451 | 15.9038 | 116.5 | 0.99326 | 26.5023 | 116.4597 | -3.0919
15.9046 | 118 | 0.90952 | 25.9188 | 118.1118 | 11.8451 | 15.9048 | 116.5 | 0.99326 | 26.5023 | 116.4597 | -3.0919
15.9056 | 118 | 0.90952 | 25.9188 | 118.1118 | 11.8451 | 15.9058 | 116.5 | 0.99326 | 26.5023 | 116.4597 | -3.0919
15.9066 | 118 | 0.90952 | 25.9188 | 118.1118 | 11.8451 | 15.9068 | 116.5 | 0.99326 | 26.5023 | 116.4597 | -3.0919
15.9076 | 118 | 0.90952 | 25.9188 | 118.1118 | 11.8451 | 15.9078 | 116.5 | 0.99333 | 26.5027 | 116.4538 | -3.0759
15.9086 | 118 | 0.90952 | 25.9188 | 118.1118 | 11.8451 | 15.9088 | 116.5 | 0.99333 | 26.5027 | 116.4538 | -3.0759
15.9096 | 118 | 0.90952 | 25.9188 | 118.1118 | 11.8451 | 15.9098 | 116.5 | 0.99333 | 26.5027 | 116.4538 | -3.0759
15.9106 | 118 | 0.90952 | 25.9188 | 118.1118 | 11.8451 | 15.9108 | 116.5 | 0.99333 | 26.5027 | 116.4538 | -3.0759
15.9116 | 118 | 0.9094 | 25.8968 | 118.1063 | 11.8438 | 15.9118 | 116.5 | 0.99333 | 26.5027 | 116.4538 | -3.0759
15.9126 | 118 | 0.9094 | 25.8968 | 118.1063 | 11.8438 | 15.9128 | 116.5 | 0.99333 | 26.5027 | 116.4538 | -3.0759
15.9136 | 118 | 0.9094 | 25.8968 | 118.1063 | 11.8438 | 15.9138 | 116.5 | 0.99333 | 26.5027 | 116.4538 | -3.0759
15.9146 | 118 | 0.9094 | 25.8968 | 118.1063 | 11.8438 | 15.9148 | 116.5 | 0.99333 | 26.5027 | 116.4538 | -3.0759
15.9156 | 118 | 0.9094 | 25.8968 | 118.1063 | 11.8438 | 15.9158 | 116.5 | 0.99319 | 26.5057 | 116.4559 | -3.1097
15.9166 | 118 | 0.9094 | 25.8968 | 118.1063 | 11.8438 | 15.9168 | 116.5 | 0.99319 | 26.5057 | 116.4559 | -3.1097
15.9176 | 118 | 0.9094 | 25.8968 | 118.1063 | 11.8438 | 15.9178 | 116.5 | 0.99319 | 26.5057 | 116.4559 | -3.1097
15.9186 | 118 | 0.9094 | 25.8968 | 118.1063 | 11.8438 | 15.9188 | 116.5 | 0.99319 | 26.5057 | 116.4559 | -3.1097
15.9196 | 118 | 0.9094 | 25.8968 | 118.1063 | 11.8438 | 15.9198 | 116.5 | 0.99319 | 26.5057 | 116.4559 | -3.1097
15.9206 | 118 | 0.90974 | 25.8921 | 118.096 | 11.8167 | 15.9208 | 116.5 | 0.99319 | 26.5057 | 116.4559 | -3.1097
15.9216 | 118 | 0.90974 | 25.8921 | 118.096 | 11.8167 | 15.9218 | 116.5 | 0.99319 | 26.5057 | 116.4559 | -3.1097
15.9226 | 118 | 0.90974 | 25.8921 | 118.096 | 11.8167 | 15.9228 | 116.5 | 0.99319 | 26.5057 | 116.4559 | -3.1097
15.9236 | 118 | 0.90974 | 25.8921 | 118.096 | 11.8167 | 15.9238 | 116.5 | 0.99347 | 26.5167 | 116.4619 | -3.0456
15.9246 | 118 | 0.90974 | 25.8921 | 118.096 | 11.8167 | 15.9248 | 116.5 | 0.99347 | 26.5167 | 116.4619 | -3.0456
15.9256 | 118 | 0.90974 | 25.8921 | 118.096 | 11.8167 | 15.9258 | 116.5 | 0.99347 | 26.5167 | 116.4619 | -3.0456
15.9266 | 118 | 0.90974 | 25.8921 | 118.096 | 11.8167 | 15.9268 | 116.5 | 0.99347 | 26.5167 | 116.4619 | -3.0456
15.9276 | 118 | 0.90974 | 25.8921 | 118.096 | 11.8167 | 15.9278 | 116.5 | 0.99347 | 26.5167 | 116.4619 | -3.0456
15.9286 | 118 | 0.90999 | 25.8954 | 118.0887 | 11.7993 | 15.9288 | 116.5 | 0.99347 | 26.5167 | 116.4619 | -3.0456
15.9296 | 118 | 0.90999 | 25.8954 | 118.0887 | 11.7993 | 15.9298 | 116.5 | 0.99347 | 26.5167 | 116.4619 | -3.0456
15.9306 | 118 | 0.90999 | 25.8954 | 118.0887 | 11.7993 | 15.9308 | 116.5 | 0.99347 | 26.5167 | 116.4619 | -3.0456
15.9316 | 118 | 0.90999 | 25.8954 | 118.0887 | 11.7993 | 15.9318 | 116.5 | 0.99347 | 26.5167 | 116.4619 | -3.0456
15.9326 | 118 | 0.90999 | 25.8954 | 118.0887 | 11.7993 | 15.9328 | 116.5 | 0.99346 | 26.5022 | 116.4558 | -3.0468
15.9336 | 118 | 0.90999 | 25.8954 | 118.0887 | 11.7993 | 15.9338 | 116.5 | 0.99346 | 26.5022 | 116.4558 | -3.0468
15.9346 | 118 | 0.90999 | 25.8954 | 118.0887 | 11.7993 | 15.9348 | 116.5 | 0.99346 | 26.5022 | 116.4558 | -3.0468
15.9356 | 118 | 0.90999 | 25.8954 | 118.0887 | 11.7993 | 15.9358 | 116.5 | 0.99346 | 26.5022 | 116.4558 | -3.0468
15.9366 | 118 | 0.91003 | 25.8901 | 118.0789 | 11.7936 | 15.9368 | 116.5 | 0.99346 | 26.5022 | 116.4558 | -3.0468
15.9376 | 118 | 0.91003 | 25.8901 | 118.0789 | 11.7936 | 15.9378 | 116.5 | 0.99346 | 26.5022 | 116.4558 | -3.0468
15.9386 | 118 | 0.91003 | 25.8901 | 118.0789 | 11.7936 | 15.9388 | 116.5 | 0.99346 | 26.5022 | 116.4558 | -3.0468
15.9396 | 118 | 0.91003 | 25.8901 | 118.0789 | 11.7936 | 15.9398 | 116.5 | 0.99346 | 26.5022 | 116.4558 | -3.0468
15.9406 | 118 | 0.91003 | 25.8901 | 118.0789 | 11.7936 | 15.9408 | 116.5 | 0.99365 | 26.4836 | 116.4825 | -2.9999
15.9416 | 118 | 0.91003 | 25.8901 | 118.0789 | 11.7936 | 15.9418 | 116.5 | 0.99365 | 26.4836 | 116.4825 | -2.9999
15.9426 | 118 | 0.91003 | 25.8901 | 118.0789 | 11.7936 | 15.9428 | 116.5 | 0.99365 | 26.4836 | 116.4825 | -2.9999
15.9436 | 118 | 0.91003 | 25.8901 | 118.0789 | 11.7936 | 15.9438 | 116.5 | 0.99365 | 26.4836 | 116.4825 | -2.9999
15.9446 | 118 | 0.91003 | 25.8901 | 118.0789 | 11.7936 | 15.9448 | 116.5 | 0.99365 | 26.4836 | 116.4825 | -2.9999
15.9456 | 118 | 0.91023 | 25.8985 | 118.0838 | 11.782 | 15.9458 | 116.5 | 0.99365 | 26.4836 | 116.4825 | -2.9999
15.9466 | 118 | 0.91023 | 25.8985 | 118.0838 | 11.782 | 15.9468 | 116.5 | 0.99365 | 26.4836 | 116.4825 | -2.9999
15.9476 | 118 | 0.91023 | 25.8985 | 118.0838 | 11.782 | 15.9478 | 116.5 | 0.99365 | 26.4836 | 116.4825 | -2.9999
15.9486 | 118 | 0.91023 | 25.8985 | 118.0838 | 11.782 | 15.9488 | 116.5 | 0.99342 | 26.4876 | 116.4642 | -3.0531
15.9496 | 118 | 0.91023 | 25.8985 | 118.0838 | 11.782 | 15.9498 | 116.5 | 0.99342 | 26.4876 | 116.4642 | -3.0531
15.9506 | 118 | 0.91023 | 25.8985 | 118.0838 | 11.782 | 15.9508 | 116.5 | 0.99342 | 26.4876 | 116.4642 | -3.0531
15.9516 | 118 | 0.91023 | 25.8985 | 118.0838 | 11.782 | 15.9518 | 116.5 | 0.99342 | 26.4876 | 116.4642 | -3.0531
15.9526 | 118 | 0.91023 | 25.8985 | 118.0838 | 11.782 | 15.9528 | 116.5 | 0.99342 | 26.4876 | 116.4642 | -3.0531
15.9536 | 118 | 0.90956 | 25.8876 | 118.0965 | 11.8277 | 15.9538 | 116.5 | 0.99342 | 26.4876 | 116.4642 | -3.0531
15.9546 | 118 | 0.90956 | 25.8876 | 118.0965 | 11.8277 | 15.9548 | 116.5 | 0.99342 | 26.4876 | 116.4642 | -3.0531
15.9556 | 118 | 0.90956 | 25.8876 | 118.0965 | 11.8277 | 15.9558 | 116.5 | 0.99342 | 26.4876 | 116.4642 | -3.0531
15.9566 | 118 | 0.90956 | 25.8876 | 118.0965 | 11.8277 | 15.9568 | 116.5 | 0.99342 | 26.4876 | 116.4642 | -3.0531
15.9576 | 118 | 0.90956 | 25.8876 | 118.0965 | 11.8277 | 15.9578 | 116.5 | 0.99336 | 26.4985 | 116.4645 | -3.068
15.9586 | 118 | 0.90956 | 25.8876 | 118.0965 | 11.8277 | 15.9588 | 116.5 | 0.99336 | 26.4985 | 116.4645 | -3.068
15.9596 | 118 | 0.90956 | 25.8876 | 118.0965 | 11.8277 | 15.9598 | 116.5 | 0.99336 | 26.4985 | 116.4645 | -3.068
15.9606 | 118 | 0.90956 | 25.8876 | 118.0965 | 11.8277 | 15.9608 | 116.5 | 0.99336 | 26.4985 | 116.4645 | -3.068
15.9616 | 118 | 0.90889 | 25.8877 | 118.0995 | 11.8786 | 15.9618 | 116.5 | 0.99336 | 26.4985 | 116.4645 | -3.068
15.9626 | 118 | 0.90889 | 25.8877 | 118.0995 | 11.8786 | 15.9628 | 116.5 | 0.99336 | 26.4985 | 116.4645 | -3.068
15.9636 | 118 | 0.90889 | 25.8877 | 118.0995 | 11.8786 | 15.9638 | 116.5 | 0.99336 | 26.4985 | 116.4645 | -3.068
15.9646 | 118 | 0.90889 | 25.8877 | 118.0995 | 11.8786 | 15.9648 | 116.5 | 0.99336 | 26.4985 | 116.4645 | -3.068
15.9656 | 118 | 0.90889 | 25.8877 | 118.0995 | 11.8786 | 15.9658 | 116.5 | 0.99337 | 26.533 | 116.461 | -3.0703
15.9666 | 118 | 0.90889 | 25.8877 | 118.0995 | 11.8786 | 15.9668 | 116.5 | 0.99337 | 26.533 | 116.461 | -3.0703
15.9676 | 118 | 0.90889 | 25.8877 | 118.0995 | 11.8786 | 15.9678 | 116.5 | 0.99337 | 26.533 | 116.461 | -3.0703
15.9686 | 118 | 0.90889 | 25.8877 | 118.0995 | 11.8786 | 15.9688 | 116.5 | 0.99337 | 26.533 | 116.461 | -3.0703
15.9696 | 118 | 0.90889 | 25.8877 | 118.0995 | 11.8786 | 15.9698 | 116.5 | 0.99337 | 26.533 | 116.461 | -3.0703
15.9706 | 118 | 0.90859 | 25.8816 | 118.0991 | 11.8978 | 15.9708 | 116.5 | 0.99337 | 26.533 | 116.461 | -3.0703
15.9716 | 118 | 0.90859 | 25.8816 | 118.0991 | 11.8978 | 15.9718 | 116.5 | 0.99337 | 26.533 | 116.461 | -3.0703
15.9726 | 118 | 0.90859 | 25.8816 | 118.0991 | 11.8978 | 15.9728 | 116.5 | 0.99337 | 26.533 | 116.461 | -3.0703
15.9736 | 118 | 0.90859 | 25.8816 | 118.0991 | 11.8978 | 15.9738 | 116.5 | 0.99329 | 26.5514 | 116.4587 | -3.0907
15.9746 | 118 | 0.90859 | 25.8816 | 118.0991 | 11.8978 | 15.9748 | 116.5 | 0.99329 | 26.5514 | 116.4587 | -3.0907
15.9756 | 118 | 0.90859 | 25.8816 | 118.0991 | 11.8978 | 15.9758 | 116.5 | 0.99329 | 26.5514 | 116.4587 | -3.0907
15.9766 | 118 | 0.90859 | 25.8816 | 118.0991 | 11.8978 | 15.9768 | 116.5 | 0.99329 | 26.5514 | 116.4587 | -3.0907
15.9776 | 118 | 0.90859 | 25.8816 | 118.0991 | 11.8978 | 15.9778 | 116.5 | 0.99329 | 26.5514 | 116.4587 | -3.0907
15.9786 | 118 | 0.9083 | 25.8605 | 118.0857 | 11.9102 | 15.9788 | 116.5 | 0.99329 | 26.5514 | 116.4587 | -3.0907
15.9796 | 118 | 0.9083 | 25.8605 | 118.0857 | 11.9102 | 15.9798 | 116.5 | 0.99329 | 26.5514 | 116.4587 | -3.0907
15.9806 | 118 | 0.9083 | 25.8605 | 118.0857 | 11.9102 | 15.9808 | 116.5 | 0.99329 | 26.5514 | 116.4587 | -3.0907
15.9816 | 118 | 0.9083 | 25.8605 | 118.0857 | 11.9102 | 15.9818 | 116.5 | 0.99329 | 26.5514 | 116.4587 | -3.0907
15.9826 | 118 | 0.9083 | 25.8605 | 118.0857 | 11.9102 | 15.9828 | 116.5 | 0.99325 | 26.5558 | 116.4634 | -3.101
15.9836 | 118 | 0.9083 | 25.8605 | 118.0857 | 11.9102 | 15.9838 | 116.5 | 0.99325 | 26.5558 | 116.4634 | -3.101
15.9846 | 118 | 0.9083 | 25.8605 | 118.0857 | 11.9102 | 15.9848 | 116.5 | 0.99325 | 26.5558 | 116.4634 | -3.101
15.9856 | 118 | 0.9083 | 25.8605 | 118.0857 | 11.9102 | 15.9858 | 116.5 | 0.99325 | 26.5558 | 116.4634 | -3.101
15.9866 | 118 | 0.90878 | 25.8635 | 118.0734 | 11.8753 | 15.9868 | 116.5 | 0.99325 | 26.5558 | 116.4634 | -3.101
15.9876 | 118 | 0.90878 | 25.8635 | 118.0734 | 11.8753 | 15.9878 | 116.5 | 0.99325 | 26.5558 | 116.4634 | -3.101
15.9886 | 118 | 0.90878 | 25.8635 | 118.0734 | 11.8753 | 15.9888 | 116.5 | 0.99325 | 26.5558 | 116.4634 | -3.101
15.9896 | 118 | 0.90878 | 25.8635 | 118.0734 | 11.8753 | 15.9898 | 116.5 | 0.99325 | 26.5558 | 116.4634 | -3.101
15.9906 | 118 | 0.90878 | 25.8635 | 118.0734 | 11.8753 | 15.9908 | 116.5 | 0.9934 | 26.5595 | 116.4933 | -3.0677
15.9916 | 118 | 0.90878 | 25.8635 | 118.0734 | 11.8753 | 15.9918 | 116.5 | 0.9934 | 26.5595 | 116.4933 | -3.0677
15.9926 | 118 | 0.90878 | 25.8635 | 118.0734 | 11.8753 | 15.9928 | 116.5 | 0.9934 | 26.5595 | 116.4933 | -3.0677
15.9936 | 118 | 0.90878 | 25.8635 | 118.0734 | 11.8753 | 15.9938 | 116.5 | 0.9934 | 26.5595 | 116.4933 | -3.0677
15.9946 | 118 | 0.90878 | 25.8635 | 118.0734 | 11.8753 | 15.9948 | 116.5 | 0.9934 | 26.5595 | 116.4933 | -3.0677
15.9956 | 118 | 0.90856 | 25.8546 | 118.0834 | 11.8877 | 15.9958 | 116.5 | 0.9934 | 26.5595 | 116.4933 | -3.0677
15.9966 | 118 | 0.90856 | 25.8546 | 118.0834 | 11.8877 | 15.9968 | 116.5 | 0.9934 | 26.5595 | 116.4933 | -3.0677
15.9976 | 118 | 0.90856 | 25.8546 | 118.0834 | 11.8877 | 15.9978 | 116.5 | 0.9934 | 26.5595 | 116.4933 | -3.0677
15.9986 | 118 | 0.90856 | 25.8546 | 118.0834 | 11.8877 | 15.9988 | 116.5 | 0.99325 | 26.5459 | 116.4812 | -3.0995
15.9996 | 118 | 0.90856 | 25.8546 | 118.0834 | 11.8877 | 15.9998 | 116.5 | 0.99325 | 26.5459 | 116.4812 | -3.0995
16.0006 | 118 | 0.90856 | 25.8546 | 118.0834 | 11.8877 | 16.0008 | 116.5 | 0.99325 | 26.5459 | 116.4812 | -3.0995
16.0016 | 118 | 0.90856 | 25.8546 | 118.0834 | 11.8877 | 16.0018 | 116.5 | 0.99325 | 26.5459 | 116.4812 | -3.0995
16.0026 | 118 | 0.90856 | 25.8546 | 118.0834 | 11.8877 | 16.0028 | 116.5 | 0.99325 | 26.5459 | 116.4812 | -3.0995
16.0036 | 118 | 0.90852 | 25.8539 | 118.0904 | 11.8905 | 16.0038 | 116.5 | 0.99325 | 26.5459 | 116.4812 | -3.0995
16.0046 | 118 | 0.90852 | 25.8539 | 118.0904 | 11.8905 | 16.0048 | 116.5 | 0.99325 | 26.5459 | 116.4812 | -3.0995
16.0056 | 118 | 0.90852 | 25.8539 | 118.0904 | 11.8905 | 16.0058 | 116.5 | 0.99325 | 26.5459 | 116.4812 | -3.0995
16.0066 | 118 | 0.90852 | 25.8539 | 118.0904 | 11.8905 | 16.0068 | 116.5 | 0.99325 | 26.5459 | 116.4812 | -3.0995
16.0076 | 118 | 0.90852 | 25.8539 | 118.0904 | 11.8905 | 16.0078 | 116.5 | 0.99325 | 26.5234 | 116.4689 | -3.0986
16.0086 | 118 | 0.90852 | 25.8539 | 118.0904 | 11.8905 | 16.0088 | 116.5 | 0.99325 | 26.5234 | 116.4689 | -3.0986
16.0096 | 118 | 0.90852 | 25.8539 | 118.0904 | 11.8905 | 16.0098 | 116.5 | 0.99325 | 26.5234 | 116.4689 | -3.0986
16.0106 | 118 | 0.90852 | 25.8539 | 118.0904 | 11.8905 | 16.0108 | 116.5 | 0.99325 | 26.5234 | 116.4689 | -3.0986
16.0116 | 118 | 0.90863 | 25.8529 | 118.089 | 11.8816 | 16.0118 | 116.5 | 0.99325 | 26.5234 | 116.4689 | -3.0986
16.0126 | 118 | 0.90863 | 25.8529 | 118.089 | 11.8816 | 16.0128 | 116.5 | 0.99325 | 26.5234 | 116.4689 | -3.0986
16.0136 | 118 | 0.90863 | 25.8529 | 118.089 | 11.8816 | 16.0138 | 116.5 | 0.99325 | 26.5234 | 116.4689 | -3.0986
16.0146 | 118 | 0.90863 | 25.8529 | 118.089 | 11.8816 | 16.0148 | 116.5 | 0.99325 | 26.5234 | 116.4689 | -3.0986
16.0156 | 118 | 0.90863 | 25.8529 | 118.089 | 11.8816 | 16.0158 | 116.5 | 0.99336 | 26.5525 | 116.4917 | -3.0742
16.0166 | 118 | 0.90863 | 25.8529 | 118.089 | 11.8816 | 16.0168 | 116.5 | 0.99336 | 26.5525 | 116.4917 | -3.0742
16.0176 | 118 | 0.90863 | 25.8529 | 118.089 | 11.8816 | 16.0178 | 116.5 | 0.99336 | 26.5525 | 116.4917 | -3.0742
16.0186 | 118 | 0.90863 | 25.8529 | 118.089 | 11.8816 | 16.0188 | 116.5 | 0.99336 | 26.5525 | 116.4917 | -3.0742
16.0196 | 118 | 0.90863 | 25.8529 | 118.089 | 11.8816 | 16.0198 | 116.5 | 0.99336 | 26.5525 | 116.4917 | -3.0742
16.0206 | 118 | 0.90879 | 25.8349 | 118.0799 | 11.8619 | 16.0208 | 116.5 | 0.99336 | 26.5525 | 116.4917 | -3.0742
16.0216 | 118 | 0.90879 | 25.8349 | 118.0799 | 11.8619 | 16.0218 | 116.5 | 0.99336 | 26.5525 | 116.4917 | -3.0742
16.0226 | 118 | 0.90879 | 25.8349 | 118.0799 | 11.8619 | 16.0228 | 116.5 | 0.99336 | 26.5525 | 116.4917 | -3.0742
16.0236 | 118 | 0.90879 | 25.8349 | 118.0799 | 11.8619 | 16.0238 | 116.5 | 0.99329 | 26.5444 | 116.4977 | -3.0906
16.0246 | 118 | 0.90879 | 25.8349 | 118.0799 | 11.8619 | 16.0248 | 116.5 | 0.99329 | 26.5444 | 116.4977 | -3.0906
16.0256 | 118 | 0.90879 | 25.8349 | 118.0799 | 11.8619 | 16.0258 | 116.5 | 0.99329 | 26.5444 | 116.4977 | -3.0906
16.0266 | 118 | 0.90879 | 25.8349 | 118.0799 | 11.8619 | 16.0268 | 116.5 | 0.99329 | 26.5444 | 116.4977 | -3.0906
16.0276 | 118 | 0.90879 | 25.8349 | 118.0799 | 11.8619 | 16.0278 | 116.5 | 0.99329 | 26.5444 | 116.4977 | -3.0906
16.0286 | 118 | 0.90925 | 25.8486 | 118.0896 | 11.8334 | 16.0288 | 116.5 | 0.99329 | 26.5444 | 116.4977 | -3.0906
16.0296 | 118 | 0.90925 | 25.8486 | 118.0896 | 11.8334 | 16.0298 | 116.5 | 0.99329 | 26.5444 | 116.4977 | -3.0906
16.0306 | 118 | 0.90925 | 25.8486 | 118.0896 | 11.8334 | 16.0308 | 116.5 | 0.99329 | 26.5444 | 116.4977 | -3.0906
16.0316 | 118 | 0.90925 | 25.8486 | 118.0896 | 11.8334 | 16.0318 | 116.5 | 0.99329 | 26.5444 | 116.4977 | -3.0906
16.0326 | 118 | 0.90925 | 25.8486 | 118.0896 | 11.8334 | 16.0328 | 116.5 | 0.99342 | 26.5513 | 116.4892 | -3.0611
16.0336 | 118 | 0.90925 | 25.8486 | 118.0896 | 11.8334 | 16.0338 | 116.5 | 0.99342 | 26.5513 | 116.4892 | -3.0611
16.0346 | 118 | 0.90925 | 25.8486 | 118.0896 | 11.8334 | 16.0348 | 116.5 | 0.99342 | 26.5513 | 116.4892 | -3.0611
16.0356 | 118 | 0.90925 | 25.8486 | 118.0896 | 11.8334 | 16.0358 | 116.5 | 0.99342 | 26.5513 | 116.4892 | -3.0611
16.0366 | 118 | 0.90979 | 25.8798 | 118.0943 | 11.8069 | 16.0368 | 116.5 | 0.99342 | 26.5513 | 116.4892 | -3.0611
16.0376 | 118 | 0.90979 | 25.8798 | 118.0943 | 11.8069 | 16.0378 | 116.5 | 0.99342 | 26.5513 | 116.4892 | -3.0611
16.0386 | 118 | 0.90979 | 25.8798 | 118.0943 | 11.8069 | 16.0388 | 116.5 | 0.99342 | 26.5513 | 116.4892 | -3.0611
16.0396 | 118 | 0.90979 | 25.8798 | 118.0943 | 11.8069 | 16.0398 | 116.5 | 0.99342 | 26.5513 | 116.4892 | -3.0611
16.0406 | 118 | 0.90979 | 25.8798 | 118.0943 | 11.8069 | 16.0408 | 116.5 | 0.99323 | 26.5423 | 116.4796 | -3.1037
16.0416 | 118 | 0.90979 | 25.8798 | 118.0943 | 11.8069 | 16.0418 | 116.5 | 0.99323 | 26.5423 | 116.4796 | -3.1037
16.0426 | 118 | 0.90979 | 25.8798 | 118.0943 | 11.8069 | 16.0428 | 116.5 | 0.99323 | 26.5423 | 116.4796 | -3.1037
16.0436 | 118 | 0.90979 | 25.8798 | 118.0943 | 11.8069 | 16.0438 | 116.5 | 0.99323 | 26.5423 | 116.4796 | -3.1037
16.0446 | 118 | 0.90979 | 25.8798 | 118.0943 | 11.8069 | 16.0448 | 116.5 | 0.99323 | 26.5423 | 116.4796 | -3.1037
16.0456 | 118 | 0.90984 | 25.8861 | 118.095 | 11.8058 | 16.0458 | 116.5 | 0.99323 | 26.5423 | 116.4796 | -3.1037
16.0466 | 118 | 0.90984 | 25.8861 | 118.095 | 11.8058 | 16.0468 | 116.5 | 0.99323 | 26.5423 | 116.4796 | -3.1037
16.0476 | 118 | 0.90984 | 25.8861 | 118.095 | 11.8058 | 16.0478 | 116.5 | 0.99323 | 26.5423 | 116.4796 | -3.1037
16.0486 | 118 | 0.90984 | 25.8861 | 118.095 | 11.8058 | 16.0488 | 116.5 | 0.99334 | 26.5256 | 116.4985 | -3.0775
16.0496 | 118 | 0.90984 | 25.8861 | 118.095 | 11.8058 | 16.0498 | 116.5 | 0.99334 | 26.5256 | 116.4985 | -3.0775
16.0506 | 118 | 0.90984 | 25.8861 | 118.095 | 11.8058 | 16.0508 | 116.5 | 0.99334 | 26.5256 | 116.4985 | -3.0775
16.0516 | 118 | 0.90984 | 25.8861 | 118.095 | 11.8058 | 16.0518 | 116.5 | 0.99334 | 26.5256 | 116.4985 | -3.0775
16.0526 | 118 | 0.90984 | 25.8861 | 118.095 | 11.8058 | 16.0528 | 116.5 | 0.99334 | 26.5256 | 116.4985 | -3.0775
16.0536 | 118 | 0.90975 | 25.8784 | 118.1008 | 11.8093 | 16.0538 | 116.5 | 0.99334 | 26.5256 | 116.4985 | -3.0775
16.0546 | 118 | 0.90975 | 25.8784 | 118.1008 | 11.8093 | 16.0548 | 116.5 | 0.99334 | 26.5256 | 116.4985 | -3.0775
16.0556 | 118 | 0.90975 | 25.8784 | 118.1008 | 11.8093 | 16.0558 | 116.5 | 0.99334 | 26.5256 | 116.4985 | -3.0775
16.0566 | 118 | 0.90975 | 25.8784 | 118.1008 | 11.8093 | 16.0568 | 116.5 | 0.99334 | 26.5256 | 116.4985 | -3.0775
16.0576 | 118 | 0.90975 | 25.8784 | 118.1008 | 11.8093 | 16.0578 | 116.5 | 0.99334 | 26.5238 | 116.4965 | -3.0763
16.0586 | 118 | 0.90975 | 25.8784 | 118.1008 | 11.8093 | 16.0588 | 116.5 | 0.99334 | 26.5238 | 116.4965 | -3.0763
16.0596 | 118 | 0.90975 | 25.8784 | 118.1008 | 11.8093 | 16.0598 | 116.5 | 0.99334 | 26.5238 | 116.4965 | -3.0763
16.0606 | 118 | 0.90975 | 25.8784 | 118.1008 | 11.8093 | 16.0608 | 116.5 | 0.99334 | 26.5238 | 116.4965 | -3.0763
16.0616 | 118 | 0.9101 | 25.8627 | 118.1029 | 11.7756 | 16.0618 | 116.5 | 0.99334 | 26.5238 | 116.4965 | -3.0763
16.0626 | 118 | 0.9101 | 25.8627 | 118.1029 | 11.7756 | 16.0628 | 116.5 | 0.99334 | 26.5238 | 116.4965 | -3.0763
16.0636 | 118 | 0.9101 | 25.8627 | 118.1029 | 11.7756 | 16.0638 | 116.5 | 0.99334 | 26.5238 | 116.4965 | -3.0763
16.0646 | 118 | 0.9101 | 25.8627 | 118.1029 | 11.7756 | 16.0648 | 116.5 | 0.99334 | 26.5238 | 116.4965 | -3.0763
16.0656 | 118 | 0.9101 | 25.8627 | 118.1029 | 11.7756 | 16.0658 | 116.5 | 0.9936 | 26.5087 | 116.5041 | -3.0143
16.0666 | 118 | 0.9101 | 25.8627 | 118.1029 | 11.7756 | 16.0668 | 116.5 | 0.9936 | 26.5087 | 116.5041 | -3.0143
16.0676 | 118 | 0.9101 | 25.8627 | 118.1029 | 11.7756 | 16.0678 | 116.5 | 0.9936 | 26.5087 | 116.5041 | -3.0143
16.0686 | 118 | 0.9101 | 25.8627 | 118.1029 | 11.7756 | 16.0688 | 116.5 | 0.9936 | 26.5087 | 116.5041 | -3.0143
16.0696 | 118 | 0.9101 | 25.8627 | 118.1029 | 11.7756 | 16.0698 | 116.5 | 0.9936 | 26.5087 | 116.5041 | -3.0143
16.0706 | 118 | 0.91056 | 25.8808 | 118.1046 | 11.7496 | 16.0708 | 116.5 | 0.9936 | 26.5087 | 116.5041 | -3.0143
16.0716 | 118 | 0.91056 | 25.8808 | 118.1046 | 11.7496 | 16.0718 | 116.5 | 0.9936 | 26.5087 | 116.5041 | -3.0143
16.0726 | 118 | 0.91056 | 25.8808 | 118.1046 | 11.7496 | 16.0728 | 116.5 | 0.9936 | 26.5087 | 116.5041 | -3.0143
16.0736 | 118 | 0.91056 | 25.8808 | 118.1046 | 11.7496 | 16.0738 | 116.5 | 0.9934 | 26.5073 | 116.5081 | -3.0612
16.0746 | 118 | 0.91056 | 25.8808 | 118.1046 | 11.7496 | 16.0748 | 116.5 | 0.9934 | 26.5073 | 116.5081 | -3.0612
16.0756 | 118 | 0.91056 | 25.8808 | 118.1046 | 11.7496 | 16.0758 | 116.5 | 0.9934 | 26.5073 | 116.5081 | -3.0612
16.0766 | 118 | 0.91056 | 25.8808 | 118.1046 | 11.7496 | 16.0768 | 116.5 | 0.9934 | 26.5073 | 116.5081 | -3.0612
16.0776 | 118 | 0.91056 | 25.8808 | 118.1046 | 11.7496 | 16.0778 | 116.5 | 0.9934 | 26.5073 | 116.5081 | -3.0612
16.0786 | 118 | 0.91073 | 25.8975 | 118.1118 | 11.7439 | 16.0788 | 116.5 | 0.9934 | 26.5073 | 116.5081 | -3.0612
16.0796 | 118 | 0.91073 | 25.8975 | 118.1118 | 11.7439 | 16.0798 | 116.5 | 0.9934 | 26.5073 | 116.5081 | -3.0612
16.0806 | 118 | 0.91073 | 25.8975 | 118.1118 | 11.7439 | 16.0808 | 116.5 | 0.9934 | 26.5073 | 116.5081 | -3.0612
16.0816 | 118 | 0.91073 | 25.8975 | 118.1118 | 11.7439 | 16.0818 | 116.5 | 0.9934 | 26.5073 | 116.5081 | -3.0612
16.0826 | 118 | 0.91073 | 25.8975 | 118.1118 | 11.7439 | 16.0828 | 116.5 | 0.99343 | 26.4919 | 116.5122 | -3.0519
16.0836 | 118 | 0.91073 | 25.8975 | 118.1118 | 11.7439 | 16.0838 | 116.5 | 0.99343 | 26.4919 | 116.5122 | -3.0519
16.0846 | 118 | 0.91073 | 25.8975 | 118.1118 | 11.7439 | 16.0848 | 116.5 | 0.99343 | 26.4919 | 116.5122 | -3.0519
16.0856 | 118 | 0.91073 | 25.8975 | 118.1118 | 11.7439 | 16.0858 | 116.5 | 0.99343 | 26.4919 | 116.5122 | -3.0519
16.0866 | 118 | 0.91105 | 25.9126 | 118.1023 | 11.7269 | 16.0868 | 116.5 | 0.99343 | 26.4919 | 116.5122 | -3.0519
16.0876 | 118 | 0.91105 | 25.9126 | 118.1023 | 11.7269 | 16.0878 | 116.5 | 0.99343 | 26.4919 | 116.5122 | -3.0519
16.0886 | 118 | 0.91105 | 25.9126 | 118.1023 | 11.7269 | 16.0888 | 116.5 | 0.99343 | 26.4919 | 116.5122 | -3.0519
16.0896 | 118 | 0.91105 | 25.9126 | 118.1023 | 11.7269 | 16.0898 | 116.5 | 0.99343 | 26.4919 | 116.5122 | -3.0519
16.0906 | 118 | 0.91105 | 25.9126 | 118.1023 | 11.7269 | 16.0908 | 116.5 | 0.99329 | 26.4961 | 116.4912 | -3.0855
16.0916 | 118 | 0.91105 | 25.9126 | 118.1023 | 11.7269 | 16.0918 | 116.5 | 0.99329 | 26.4961 | 116.4912 | -3.0855
16.0926 | 118 | 0.91105 | 25.9126 | 118.1023 | 11.7269 | 16.0928 | 116.5 | 0.99329 | 26.4961 | 116.4912 | -3.0855
16.0936 | 118 | 0.91105 | 25.9126 | 118.1023 | 11.7269 | 16.0938 | 116.5 | 0.99329 | 26.4961 | 116.4912 | -3.0855
16.0946 | 118 | 0.91105 | 25.9126 | 118.1023 | 11.7269 | 16.0948 | 116.5 | 0.99329 | 26.4961 | 116.4912 | -3.0855
16.0956 | 118 | 0.91134 | 25.9078 | 118.0939 | 11.7029 | 16.0958 | 116.5 | 0.99329 | 26.4961 | 116.4912 | -3.0855
16.0966 | 118 | 0.91134 | 25.9078 | 118.0939 | 11.7029 | 16.0968 | 116.5 | 0.99329 | 26.4961 | 116.4912 | -3.0855
16.0976 | 118 | 0.91134 | 25.9078 | 118.0939 | 11.7029 | 16.0978 | 116.5 | 0.99329 | 26.4961 | 116.4912 | -3.0855
16.0986 | 118 | 0.91134 | 25.9078 | 118.0939 | 11.7029 | 16.0988 | 116.5 | 0.99327 | 26.4991 | 116.4843 | -3.0901
16.0996 | 118 | 0.91134 | 25.9078 | 118.0939 | 11.7029 | 16.0998 | 116.5 | 0.99327 | 26.4991 | 116.4843 | -3.0901
16.1006 | 118 | 0.91134 | 25.9078 | 118.0939 | 11.7029 | 16.1008 | 116.5 | 0.99327 | 26.4991 | 116.4843 | -3.0901
16.1016 | 118 | 0.91134 | 25.9078 | 118.0939 | 11.7029 | 16.1018 | 116.5 | 0.99327 | 26.4991 | 116.4843 | -3.0901
16.1026 | 118 | 0.91134 | 25.9078 | 118.0939 | 11.7029 | 16.1028 | 116.5 | 0.99327 | 26.4991 | 116.4843 | -3.0901
16.1036 | 118 | 0.91099 | 25.9065 | 118.1099 | 11.7284 | 16.1038 | 116.5 | 0.99327 | 26.4991 | 116.4843 | -3.0901
16.1046 | 118 | 0.91099 | 25.9065 | 118.1099 | 11.7284 | 16.1048 | 116.5 | 0.99327 | 26.4991 | 116.4843 | -3.0901
16.1056 | 118 | 0.91099 | 25.9065 | 118.1099 | 11.7284 | 16.1058 | 116.5 | 0.99327 | 26.4991 | 116.4843 | -3.0901
16.1066 | 118 | 0.91099 | 25.9065 | 118.1099 | 11.7284 | 16.1068 | 116.5 | 0.99327 | 26.4991 | 116.4843 | -3.0901
16.1076 | 118 | 0.91099 | 25.9065 | 118.1099 | 11.7284 | 16.1078 | 116.5 | 0.99322 | 26.5041 | 116.4787 | -3.103
16.1086 | 118 | 0.91099 | 25.9065 | 118.1099 | 11.7284 | 16.1088 | 116.5 | 0.99322 | 26.5041 | 116.4787 | -3.103
16.1096 | 118 | 0.91099 | 25.9065 | 118.1099 | 11.7284 | 16.1098 | 116.5 | 0.99322 | 26.5041 | 116.4787 | -3.103
16.1106 | 118 | 0.91099 | 25.9065 | 118.1099 | 11.7284 | 16.1108 | 116.5 | 0.99322 | 26.5041 | 116.4787 | -3.103
16.1116 | 118 | 0.91103 | 25.9229 | 118.1141 | 11.7333 | 16.1118 | 116.5 | 0.99322 | 26.5041 | 116.4787 | -3.103
16.1126 | 118 | 0.91103 | 25.9229 | 118.1141 | 11.7333 | 16.1128 | 116.5 | 0.99322 | 26.5041 | 116.4787 | -3.103
16.1136 | 118 | 0.91103 | 25.9229 | 118.1141 | 11.7333 | 16.1138 | 116.5 | 0.99322 | 26.5041 | 116.4787 | -3.103
16.1146 | 118 | 0.91103 | 25.9229 | 118.1141 | 11.7333 | 16.1148 | 116.5 | 0.99322 | 26.5041 | 116.4787 | -3.103
16.1156 | 118 | 0.91103 | 25.9229 | 118.1141 | 11.7333 | 16.1158 | 116.5 | 0.99334 | 26.5403 | 116.4887 | -3.0775
16.1166 | 118 | 0.91103 | 25.9229 | 118.1141 | 11.7333 | 16.1168 | 116.5 | 0.99334 | 26.5403 | 116.4887 | -3.0775
16.1176 | 118 | 0.91103 | 25.9229 | 118.1141 | 11.7333 | 16.1178 | 116.5 | 0.99334 | 26.5403 | 116.4887 | -3.0775
16.1186 | 118 | 0.91103 | 25.9229 | 118.1141 | 11.7333 | 16.1188 | 116.5 | 0.99334 | 26.5403 | 116.4887 | -3.0775
16.1196 | 118 | 0.91103 | 25.9229 | 118.1141 | 11.7333 | 16.1198 | 116.5 | 0.99334 | 26.5403 | 116.4887 | -3.0775
16.1206 | 118 | 0.91067 | 25.8973 | 118.1009 | 11.7486 | 16.1208 | 116.5 | 0.99334 | 26.5403 | 116.4887 | -3.0775
16.1216 | 118 | 0.91067 | 25.8973 | 118.1009 | 11.7486 | 16.1218 | 116.5 | 0.99334 | 26.5403 | 116.4887 | -3.0775
16.1226 | 118 | 0.91067 | 25.8973 | 118.1009 | 11.7486 | 16.1228 | 116.5 | 0.99334 | 26.5403 | 116.4887 | -3.0775
16.1236 | 118 | 0.91067 | 25.8973 | 118.1009 | 11.7486 | 16.1238 | 116.5 | 0.9933 | 26.5828 | 116.4966 | -3.0933
16.1246 | 118 | 0.91067 | 25.8973 | 118.1009 | 11.7486 | 16.1248 | 116.5 | 0.9933 | 26.5828 | 116.4966 | -3.0933
16.1256 | 118 | 0.91067 | 25.8973 | 118.1009 | 11.7486 | 16.1258 | 116.5 | 0.9933 | 26.5828 | 116.4966 | -3.0933
16.1266 | 118 | 0.91067 | 25.8973 | 118.1009 | 11.7486 | 16.1268 | 116.5 | 0.9933 | 26.5828 | 116.4966 | -3.0933
16.1276 | 118 | 0.91067 | 25.8973 | 118.1009 | 11.7486 | 16.1278 | 116.5 | 0.9933 | 26.5828 | 116.4966 | -3.0933
16.1286 | 118 | 0.91145 | 25.9049 | 118.0921 | 11.6926 | 16.1288 | 116.5 | 0.9933 | 26.5828 | 116.4966 | -3.0933
16.1296 | 118 | 0.91145 | 25.9049 | 118.0921 | 11.6926 | 16.1298 | 116.5 | 0.9933 | 26.5828 | 116.4966 | -3.0933
16.1306 | 118 | 0.91145 | 25.9049 | 118.0921 | 11.6926 | 16.1308 | 116.5 | 0.9933 | 26.5828 | 116.4966 | -3.0933
16.1316 | 118 | 0.91145 | 25.9049 | 118.0921 | 11.6926 | 16.1318 | 116.5 | 0.9933 | 26.5828 | 116.4966 | -3.0933
16.1326 | 118 | 0.91145 | 25.9049 | 118.0921 | 11.6926 | 16.1328 | 116.5 | 0.99371 | 26.5979 | 116.5087 | -2.9986
16.1336 | 118 | 0.91145 | 25.9049 | 118.0921 | 11.6926 | 16.1338 | 116.5 | 0.99371 | 26.5979 | 116.5087 | -2.9986
16.1346 | 118 | 0.91145 | 25.9049 | 118.0921 | 11.6926 | 16.1348 | 116.5 | 0.99371 | 26.5979 | 116.5087 | -2.9986
16.1356 | 118 | 0.91145 | 25.9049 | 118.0921 | 11.6926 | 16.1358 | 116.5 | 0.99371 | 26.5979 | 116.5087 | -2.9986
16.1366 | 118 | 0.9114 | 25.9191 | 118.0962 | 11.7035 | 16.1368 | 116.5 | 0.99371 | 26.5979 | 116.5087 | -2.9986
16.1376 | 118 | 0.9114 | 25.9191 | 118.0962 | 11.7035 | 16.1378 | 116.5 | 0.99371 | 26.5979 | 116.5087 | -2.9986
16.1386 | 118 | 0.9114 | 25.9191 | 118.0962 | 11.7035 | 16.1388 | 116.5 | 0.99371 | 26.5979 | 116.5087 | -2.9986
16.1396 | 118 | 0.9114 | 25.9191 | 118.0962 | 11.7035 | 16.1398 | 116.5 | 0.99371 | 26.5979 | 116.5087 | -2.9986
16.1406 | 118 | 0.9114 | 25.9191 | 118.0962 | 11.7035 | 16.1408 | 116.5 | 0.99356 | 26.5527 | 116.4917 | -3.0288
16.1416 | 118 | 0.9114 | 25.9191 | 118.0962 | 11.7035 | 16.1418 | 116.5 | 0.99356 | 26.5527 | 116.4917 | -3.0288
16.1426 | 118 | 0.9114 | 25.9191 | 118.0962 | 11.7035 | 16.1428 | 116.5 | 0.99356 | 26.5527 | 116.4917 | -3.0288
16.1436 | 118 | 0.9114 | 25.9191 | 118.0962 | 11.7035 | 16.1438 | 116.5 | 0.99356 | 26.5527 | 116.4917 | -3.0288
16.1446 | 118 | 0.9114 | 25.9191 | 118.0962 | 11.7035 | 16.1448 | 116.5 | 0.99356 | 26.5527 | 116.4917 | -3.0288
16.1456 | 118 | 0.91081 | 25.9072 | 118.0938 | 11.7423 | 16.1458 | 116.5 | 0.99356 | 26.5527 | 116.4917 | -3.0288
16.1466 | 118 | 0.91081 | 25.9072 | 118.0938 | 11.7423 | 16.1468 | 116.5 | 0.99356 | 26.5527 | 116.4917 | -3.0288
16.1476 | 118 | 0.91081 | 25.9072 | 118.0938 | 11.7423 | 16.1478 | 116.5 | 0.99356 | 26.5527 | 116.4917 | -3.0288
16.1486 | 118 | 0.91081 | 25.9072 | 118.0938 | 11.7423 | 16.1488 | 116.5 | 0.99331 | 26.5305 | 116.491 | -3.0839
16.1496 | 118 | 0.91081 | 25.9072 | 118.0938 | 11.7423 | 16.1498 | 116.5 | 0.99331 | 26.5305 | 116.491 | -3.0839
16.1506 | 118 | 0.91081 | 25.9072 | 118.0938 | 11.7423 | 16.1508 | 116.5 | 0.99331 | 26.5305 | 116.491 | -3.0839
16.1516 | 118 | 0.91081 | 25.9072 | 118.0938 | 11.7423 | 16.1518 | 116.5 | 0.99331 | 26.5305 | 116.491 | -3.0839
16.1526 | 118 | 0.91081 | 25.9072 | 118.0938 | 11.7423 | 16.1528 | 116.5 | 0.99331 | 26.5305 | 116.491 | -3.0839
16.1536 | 118 | 0.91068 | 25.8978 | 118.0974 | 11.748 | 16.1538 | 116.5 | 0.99331 | 26.5305 | 116.491 | -3.0839
16.1546 | 118 | 0.91068 | 25.8978 | 118.0974 | 11.748 | 16.1548 | 116.5 | 0.99331 | 26.5305 | 116.491 | -3.0839
16.1556 | 118 | 0.91068 | 25.8978 | 118.0974 | 11.748 | 16.1558 | 116.5 | 0.99331 | 26.5305 | 116.491 | -3.0839
16.1566 | 118 | 0.91068 | 25.8978 | 118.0974 | 11.748 | 16.1568 | 116.5 | 0.99331 | 26.5305 | 116.491 | -3.0839
16.1576 | 118 | 0.91068 | 25.8978 | 118.0974 | 11.748 | 16.1578 | 116.5 | 0.99346 | 26.5574 | 116.4874 | -3.0525
16.1586 | 118 | 0.91068 | 25.8978 | 118.0974 | 11.748 | 16.1588 | 116.5 | 0.99346 | 26.5574 | 116.4874 | -3.0525
16.1596 | 118 | 0.91068 | 25.8978 | 118.0974 | 11.748 | 16.1598 | 116.5 | 0.99346 | 26.5574 | 116.4874 | -3.0525
16.1606 | 118 | 0.91068 | 25.8978 | 118.0974 | 11.748 | 16.1608 | 116.5 | 0.99346 | 26.5574 | 116.4874 | -3.0525
16.1616 | 118 | 0.9098 | 25.8875 | 118.1024 | 11.8094 | 16.1618 | 116.5 | 0.99346 | 26.5574 | 116.4874 | -3.0525
16.1626 | 118 | 0.9098 | 25.8875 | 118.1024 | 11.8094 | 16.1628 | 116.5 | 0.99346 | 26.5574 | 116.4874 | -3.0525
16.1636 | 118 | 0.9098 | 25.8875 | 118.1024 | 11.8094 | 16.1638 | 116.5 | 0.99346 | 26.5574 | 116.4874 | -3.0525
16.1646 | 118 | 0.9098 | 25.8875 | 118.1024 | 11.8094 | 16.1648 | 116.5 | 0.99346 | 26.5574 | 116.4874 | -3.0525
16.1656 | 118 | 0.9098 | 25.8875 | 118.1024 | 11.8094 | 16.1658 | 116.5 | 0.99344 | 26.5554 | 116.4948 | -3.0571
16.1666 | 118 | 0.9098 | 25.8875 | 118.1024 | 11.8094 | 16.1668 | 116.5 | 0.99344 | 26.5554 | 116.4948 | -3.0571
16.1676 | 118 | 0.9098 | 25.8875 | 118.1024 | 11.8094 | 16.1678 | 116.5 | 0.99344 | 26.5554 | 116.4948 | -3.0571
16.1686 | 118 | 0.9098 | 25.8875 | 118.1024 | 11.8094 | 16.1688 | 116.5 | 0.99344 | 26.5554 | 116.4948 | -3.0571
16.1696 | 118 | 0.9098 | 25.8875 | 118.1024 | 11.8094 | 16.1698 | 116.5 | 0.99344 | 26.5554 | 116.4948 | -3.0571
16.1706 | 118 | 0.90927 | 25.8581 | 118.0981 | 11.8361 | 16.1708 | 116.5 | 0.99344 | 26.5554 | 116.4948 | -3.0571
16.1716 | 118 | 0.90927 | 25.8581 | 118.0981 | 11.8361 | 16.1718 | 116.5 | 0.99344 | 26.5554 | 116.4948 | -3.0571
16.1726 | 118 | 0.90927 | 25.8581 | 118.0981 | 11.8361 | 16.1728 | 116.5 | 0.99344 | 26.5554 | 116.4948 | -3.0571
16.1736 | 118 | 0.90927 | 25.8581 | 118.0981 | 11.8361 | 16.1738 | 116.5 | 0.99352 | 26.5532 | 116.5134 | -3.0384
16.1746 | 118 | 0.90927 | 25.8581 | 118.0981 | 11.8361 | 16.1748 | 116.5 | 0.99352 | 26.5532 | 116.5134 | -3.0384
16.1756 | 118 | 0.90927 | 25.8581 | 118.0981 | 11.8361 | 16.1758 | 116.5 | 0.99352 | 26.5532 | 116.5134 | -3.0384
16.1766 | 118 | 0.90927 | 25.8581 | 118.0981 | 11.8361 | 16.1768 | 116.5 | 0.99352 | 26.5532 | 116.5134 | -3.0384
16.1776 | 118 | 0.90927 | 25.8581 | 118.0981 | 11.8361 | 16.1778 | 116.5 | 0.99352 | 26.5532 | 116.5134 | -3.0384
16.1786 | 118 | 0.90899 | 25.8307 | 118.0951 | 11.8443 | 16.1788 | 116.5 | 0.99352 | 26.5532 | 116.5134 | -3.0384
16.1796 | 118 | 0.90899 | 25.8307 | 118.0951 | 11.8443 | 16.1798 | 116.5 | 0.99352 | 26.5532 | 116.5134 | -3.0384
16.1806 | 118 | 0.90899 | 25.8307 | 118.0951 | 11.8443 | 16.1808 | 116.5 | 0.99352 | 26.5532 | 116.5134 | -3.0384
16.1816 | 118 | 0.90899 | 25.8307 | 118.0951 | 11.8443 | 16.1818 | 116.5 | 0.99352 | 26.5532 | 116.5134 | -3.0384
16.1826 | 118 | 0.90899 | 25.8307 | 118.0951 | 11.8443 | 16.1828 | 116.5 | 0.99337 | 26.5461 | 116.4852 | -3.0728
16.1836 | 118 | 0.90899 | 25.8307 | 118.0951 | 11.8443 | 16.1838 | 116.5 | 0.99337 | 26.5461 | 116.4852 | -3.0728
16.1846 | 118 | 0.90899 | 25.8307 | 118.0951 | 11.8443 | 16.1848 | 116.5 | 0.99337 | 26.5461 | 116.4852 | -3.0728
16.1856 | 118 | 0.90899 | 25.8307 | 118.0951 | 11.8443 | 16.1858 | 116.5 | 0.99337 | 26.5461 | 116.4852 | -3.0728
16.1866 | 118 | 0.90896 | 25.8225 | 118.098 | 11.8434 | 16.1868 | 116.5 | 0.99337 | 26.5461 | 116.4852 | -3.0728
16.1876 | 118 | 0.90896 | 25.8225 | 118.098 | 11.8434 | 16.1878 | 116.5 | 0.99337 | 26.5461 | 116.4852 | -3.0728
16.1886 | 118 | 0.90896 | 25.8225 | 118.098 | 11.8434 | 16.1888 | 116.5 | 0.99337 | 26.5461 | 116.4852 | -3.0728
16.1896 | 118 | 0.90896 | 25.8225 | 118.098 | 11.8434 | 16.1898 | 116.5 | 0.99337 | 26.5461 | 116.4852 | -3.0728
16.1906 | 118 | 0.90896 | 25.8225 | 118.098 | 11.8434 | 16.1908 | 116.5 | 0.99344 | 26.5508 | 116.4823 | -3.0563
16.1916 | 118 | 0.90896 | 25.8225 | 118.098 | 11.8434 | 16.1918 | 116.5 | 0.99344 | 26.5508 | 116.4823 | -3.0563
16.1926 | 118 | 0.90896 | 25.8225 | 118.098 | 11.8434 | 16.1928 | 116.5 | 0.99344 | 26.5508 | 116.4823 | -3.0563
16.1936 | 118 | 0.90896 | 25.8225 | 118.098 | 11.8434 | 16.1938 | 116.5 | 0.99344 | 26.5508 | 116.4823 | -3.0563
16.1946 | 118 | 0.90896 | 25.8225 | 118.098 | 11.8434 | 16.1948 | 116.5 | 0.99344 | 26.5508 | 116.4823 | -3.0563
16.1956 | 118 | 0.90915 | 25.8115 | 118.1108 | 11.8237 | 16.1958 | 116.5 | 0.99344 | 26.5508 | 116.4823 | -3.0563
16.1966 | 118 | 0.90915 | 25.8115 | 118.1108 | 11.8237 | 16.1968 | 116.5 | 0.99344 | 26.5508 | 116.4823 | -3.0563
16.1976 | 118 | 0.90915 | 25.8115 | 118.1108 | 11.8237 | 16.1978 | 116.5 | 0.99344 | 26.5508 | 116.4823 | -3.0563
16.1986 | 118 | 0.90915 | 25.8115 | 118.1108 | 11.8237 | 16.1988 | 116.5 | 0.99354 | 26.5188 | 116.4962 | -3.0296
16.1996 | 118 | 0.90915 | 25.8115 | 118.1108 | 11.8237 | 16.1998 | 116.5 | 0.99354 | 26.5188 | 116.4962 | -3.0296
16.2006 | 118 | 0.90915 | 25.8115 | 118.1108 | 11.8237 | 16.2008 | 116.5 | 0.99354 | 26.5188 | 116.4962 | -3.0296
16.2016 | 118 | 0.90915 | 25.8115 | 118.1108 | 11.8237 | 16.2018 | 116.5 | 0.99354 | 26.5188 | 116.4962 | -3.0296
16.2026 | 118 | 0.90915 | 25.8115 | 118.1108 | 11.8237 | 16.2028 | 116.5 | 0.99354 | 26.5188 | 116.4962 | -3.0296
16.2036 | 118 | 0.90971 | 25.8342 | 118.1024 | 11.7922 | 16.2038 | 116.5 | 0.99354 | 26.5188 | 116.4962 | -3.0296
16.2046 | 118 | 0.90971 | 25.8342 | 118.1024 | 11.7922 | 16.2048 | 116.5 | 0.99354 | 26.5188 | 116.4962 | -3.0296
16.2056 | 118 | 0.90971 | 25.8342 | 118.1024 | 11.7922 | 16.2058 | 116.5 | 0.99354 | 26.5188 | 116.4962 | -3.0296
16.2066 | 118 | 0.90971 | 25.8342 | 118.1024 | 11.7922 | 16.2068 | 116.5 | 0.99354 | 26.5188 | 116.4962 | -3.0296
16.2076 | 118 | 0.90971 | 25.8342 | 118.1024 | 11.7922 | 16.2078 | 116.5 | 0.99367 | 26.4823 | 116.5004 | -2.9951
16.2086 | 118 | 0.90971 | 25.8342 | 118.1024 | 11.7922 | 16.2088 | 116.5 | 0.99367 | 26.4823 | 116.5004 | -2.9951
16.2096 | 118 | 0.90971 | 25.8342 | 118.1024 | 11.7922 | 16.2098 | 116.5 | 0.99367 | 26.4823 | 116.5004 | -2.9951
16.2106 | 118 | 0.90971 | 25.8342 | 118.1024 | 11.7922 | 16.2108 | 116.5 | 0.99367 | 26.4823 | 116.5004 | -2.9951
16.2116 | 118 | 0.90971 | 25.8378 | 118.0938 | 11.7942 | 16.2118 | 116.5 | 0.99367 | 26.4823 | 116.5004 | -2.9951
16.2126 | 118 | 0.90971 | 25.8378 | 118.0938 | 11.7942 | 16.2128 | 116.5 | 0.99367 | 26.4823 | 116.5004 | -2.9951
16.2136 | 118 | 0.90971 | 25.8378 | 118.0938 | 11.7942 | 16.2138 | 116.5 | 0.99367 | 26.4823 | 116.5004 | -2.9951
16.2146 | 118 | 0.90971 | 25.8378 | 118.0938 | 11.7942 | 16.2148 | 116.5 | 0.99367 | 26.4823 | 116.5004 | -2.9951
16.2156 | 118 | 0.90971 | 25.8378 | 118.0938 | 11.7942 | 16.2158 | 116.5 | 0.99337 | 26.4577 | 116.4722 | -3.0628
16.2166 | 118 | 0.90971 | 25.8378 | 118.0938 | 11.7942 | 16.2168 | 116.5 | 0.99337 | 26.4577 | 116.4722 | -3.0628
16.2176 | 118 | 0.90971 | 25.8378 | 118.0938 | 11.7942 | 16.2178 | 116.5 | 0.99337 | 26.4577 | 116.4722 | -3.0628
16.2186 | 118 | 0.90971 | 25.8378 | 118.0938 | 11.7942 | 16.2188 | 116.5 | 0.99337 | 26.4577 | 116.4722 | -3.0628
16.2196 | 118 | 0.90971 | 25.8378 | 118.0938 | 11.7942 | 16.2198 | 116.5 | 0.99337 | 26.4577 | 116.4722 | -3.0628
16.2206 | 118 | 0.91032 | 25.8169 | 118.0917 | 11.7387 | 16.2208 | 116.5 | 0.99337 | 26.4577 | 116.4722 | -3.0628
16.2216 | 118 | 0.91032 | 25.8169 | 118.0917 | 11.7387 | 16.2218 | 116.5 | 0.99337 | 26.4577 | 116.4722 | -3.0628
16.2226 | 118 | 0.91032 | 25.8169 | 118.0917 | 11.7387 | 16.2228 | 116.5 | 0.99337 | 26.4577 | 116.4722 | -3.0628
16.2236 | 118 | 0.91032 | 25.8169 | 118.0917 | 11.7387 | 16.2238 | 116.5 | 0.99354 | 26.4863 | 116.4751 | -3.026
16.2246 | 118 | 0.91032 | 25.8169 | 118.0917 | 11.7387 | 16.2248 | 116.5 | 0.99354 | 26.4863 | 116.4751 | -3.026
16.2256 | 118 | 0.91032 | 25.8169 | 118.0917 | 11.7387 | 16.2258 | 116.5 | 0.99354 | 26.4863 | 116.4751 | -3.026
16.2266 | 118 | 0.91032 | 25.8169 | 118.0917 | 11.7387 | 16.2268 | 116.5 | 0.99354 | 26.4863 | 116.4751 | -3.026
16.2276 | 118 | 0.91032 | 25.8169 | 118.0917 | 11.7387 | 16.2278 | 116.5 | 0.99354 | 26.4863 | 116.4751 | -3.026
16.2286 | 118 | 0.9102 | 25.832 | 118.093 | 11.7541 | 16.2288 | 116.5 | 0.99354 | 26.4863 | 116.4751 | -3.026
16.2296 | 118 | 0.9102 | 25.832 | 118.093 | 11.7541 | 16.2298 | 116.5 | 0.99354 | 26.4863 | 116.4751 | -3.026
16.2306 | 118 | 0.9102 | 25.832 | 118.093 | 11.7541 | 16.2308 | 116.5 | 0.99354 | 26.4863 | 116.4751 | -3.026
16.2316 | 118 | 0.9102 | 25.832 | 118.093 | 11.7541 | 16.2318 | 116.5 | 0.99354 | 26.4863 | 116.4751 | -3.026
16.2326 | 118 | 0.9102 | 25.832 | 118.093 | 11.7541 | 16.2328 | 116.5 | 0.99354 | 26.503 | 116.4717 | -3.0274
16.2336 | 118 | 0.9102 | 25.832 | 118.093 | 11.7541 | 16.2338 | 116.5 | 0.99354 | 26.503 | 116.4717 | -3.0274
16.2346 | 118 | 0.9102 | 25.832 | 118.093 | 11.7541 | 16.2348 | 116.5 | 0.99354 | 26.503 | 116.4717 | -3.0274
16.2356 | 118 | 0.9102 | 25.832 | 118.093 | 11.7541 | 16.2358 | 116.5 | 0.99354 | 26.503 | 116.4717 | -3.0274
16.2366 | 118 | 0.91032 | 25.8559 | 118.1059 | 11.7559 | 16.2368 | 116.5 | 0.99354 | 26.503 | 116.4717 | -3.0274
16.2376 | 118 | 0.91032 | 25.8559 | 118.1059 | 11.7559 | 16.2378 | 116.5 | 0.99354 | 26.503 | 116.4717 | -3.0274
16.2386 | 118 | 0.91032 | 25.8559 | 118.1059 | 11.7559 | 16.2388 | 116.5 | 0.99354 | 26.503 | 116.4717 | -3.0274
16.2396 | 118 | 0.91032 | 25.8559 | 118.1059 | 11.7559 | 16.2398 | 116.5 | 0.99354 | 26.503 | 116.4717 | -3.0274
16.2406 | 118 | 0.91032 | 25.8559 | 118.1059 | 11.7559 | 16.2408 | 116.5 | 0.99356 | 26.4768 | 116.4823 | -3.0193
16.2416 | 118 | 0.91032 | 25.8559 | 118.1059 | 11.7559 | 16.2418 | 116.5 | 0.99356 | 26.4768 | 116.4823 | -3.0193
16.2426 | 118 | 0.91032 | 25.8559 | 118.1059 | 11.7559 | 16.2428 | 116.5 | 0.99356 | 26.4768 | 116.4823 | -3.0193
16.2436 | 118 | 0.91032 | 25.8559 | 118.1059 | 11.7559 | 16.2438 | 116.5 | 0.99356 | 26.4768 | 116.4823 | -3.0193
16.2446 | 118 | 0.91032 | 25.8559 | 118.1059 | 11.7559 | 16.2448 | 116.5 | 0.99356 | 26.4768 | 116.4823 | -3.0193
16.2456 | 118 | 0.91081 | 25.8498 | 118.1104 | 11.7163 | 16.2458 | 116.5 | 0.99356 | 26.4768 | 116.4823 | -3.0193
16.2466 | 118 | 0.91081 | 25.8498 | 118.1104 | 11.7163 | 16.2468 | 116.5 | 0.99356 | 26.4768 | 116.4823 | -3.0193
16.2476 | 118 | 0.91081 | 25.8498 | 118.1104 | 11.7163 | 16.2478 | 116.5 | 0.99356 | 26.4768 | 116.4823 | -3.0193
16.2486 | 118 | 0.91081 | 25.8498 | 118.1104 | 11.7163 | 16.2488 | 116.5 | 0.99334 | 26.4861 | 116.4817 | -3.0714
16.2496 | 118 | 0.91081 | 25.8498 | 118.1104 | 11.7163 | 16.2498 | 116.5 | 0.99334 | 26.4861 | 116.4817 | -3.0714
16.2506 | 118 | 0.91081 | 25.8498 | 118.1104 | 11.7163 | 16.2508 | 116.5 | 0.99334 | 26.4861 | 116.4817 | -3.0714
16.2516 | 118 | 0.91081 | 25.8498 | 118.1104 | 11.7163 | 16.2518 | 116.5 | 0.99334 | 26.4861 | 116.4817 | -3.0714
16.2526 | 118 | 0.91081 | 25.8498 | 118.1104 | 11.7163 | 16.2528 | 116.5 | 0.99334 | 26.4861 | 116.4817 | -3.0714
16.2536 | 118 | 0.91083 | 25.8402 | 118.1026 | 11.7109 | 16.2538 | 116.5 | 0.99334 | 26.4861 | 116.4817 | -3.0714
16.2546 | 118 | 0.91083 | 25.8402 | 118.1026 | 11.7109 | 16.2548 | 116.5 | 0.99334 | 26.4861 | 116.4817 | -3.0714
16.2556 | 118 | 0.91083 | 25.8402 | 118.1026 | 11.7109 | 16.2558 | 116.5 | 0.99334 | 26.4861 | 116.4817 | -3.0714
16.2566 | 118 | 0.91083 | 25.8402 | 118.1026 | 11.7109 | 16.2568 | 116.5 | 0.99334 | 26.4861 | 116.4817 | -3.0714
16.2576 | 118 | 0.91083 | 25.8402 | 118.1026 | 11.7109 | 16.2578 | 116.5 | 0.9933 | 26.5065 | 116.482 | -3.0845
16.2586 | 118 | 0.91083 | 25.8402 | 118.1026 | 11.7109 | 16.2588 | 116.5 | 0.9933 | 26.5065 | 116.482 | -3.0845
16.2596 | 118 | 0.91083 | 25.8402 | 118.1026 | 11.7109 | 16.2598 | 116.5 | 0.9933 | 26.5065 | 116.482 | -3.0845
16.2606 | 118 | 0.91083 | 25.8402 | 118.1026 | 11.7109 | 16.2608 | 116.5 | 0.9933 | 26.5065 | 116.482 | -3.0845
16.2616 | 118 | 0.91101 | 25.8615 | 118.1061 | 11.7069 | 16.2618 | 116.5 | 0.9933 | 26.5065 | 116.482 | -3.0845
16.2626 | 118 | 0.91101 | 25.8615 | 118.1061 | 11.7069 | 16.2628 | 116.5 | 0.9933 | 26.5065 | 116.482 | -3.0845
16.2636 | 118 | 0.91101 | 25.8615 | 118.1061 | 11.7069 | 16.2638 | 116.5 | 0.9933 | 26.5065 | 116.482 | -3.0845
16.2646 | 118 | 0.91101 | 25.8615 | 118.1061 | 11.7069 | 16.2648 | 116.5 | 0.9933 | 26.5065 | 116.482 | -3.0845
16.2656 | 118 | 0.91101 | 25.8615 | 118.1061 | 11.7069 | 16.2658 | 116.5 | 0.99323 | 26.5192 | 116.4783 | -3.1025
16.2666 | 118 | 0.91101 | 25.8615 | 118.1061 | 11.7069 | 16.2668 | 116.5 | 0.99323 | 26.5192 | 116.4783 | -3.1025
16.2676 | 118 | 0.91101 | 25.8615 | 118.1061 | 11.7069 | 16.2678 | 116.5 | 0.99323 | 26.5192 | 116.4783 | -3.1025
16.2686 | 118 | 0.91101 | 25.8615 | 118.1061 | 11.7069 | 16.2688 | 116.5 | 0.99323 | 26.5192 | 116.4783 | -3.1025
16.2696 | 118 | 0.91101 | 25.8615 | 118.1061 | 11.7069 | 16.2698 | 116.5 | 0.99323 | 26.5192 | 116.4783 | -3.1025
16.2706 | 118 | 0.9113 | 25.8934 | 118.1074 | 11.6993 | 16.2708 | 116.5 | 0.99323 | 26.5192 | 116.4783 | -3.1025
16.2716 | 118 | 0.9113 | 25.8934 | 118.1074 | 11.6993 | 16.2718 | 116.5 | 0.99323 | 26.5192 | 116.4783 | -3.1025
16.2726 | 118 | 0.9113 | 25.8934 | 118.1074 | 11.6993 | 16.2728 | 116.5 | 0.99323 | 26.5192 | 116.4783 | -3.1025
16.2736 | 118 | 0.9113 | 25.8934 | 118.1074 | 11.6993 | 16.2738 | 116.5 | 0.9936 | 26.5233 | 116.4785 | -3.0163
16.2746 | 118 | 0.9113 | 25.8934 | 118.1074 | 11.6993 | 16.2748 | 116.5 | 0.9936 | 26.5233 | 116.4785 | -3.0163
16.2756 | 118 | 0.9113 | 25.8934 | 118.1074 | 11.6993 | 16.2758 | 116.5 | 0.9936 | 26.5233 | 116.4785 | -3.0163
16.2766 | 118 | 0.9113 | 25.8934 | 118.1074 | 11.6993 | 16.2768 | 116.5 | 0.9936 | 26.5233 | 116.4785 | -3.0163
16.2776 | 118 | 0.9113 | 25.8934 | 118.1074 | 11.6993 | 16.2778 | 116.5 | 0.9936 | 26.5233 | 116.4785 | -3.0163
16.2786 | 118 | 0.91192 | 25.9037 | 118.0975 | 11.6569 | 16.2788 | 116.5 | 0.9936 | 26.5233 | 116.4785 | -3.0163
16.2796 | 118 | 0.91192 | 25.9037 | 118.0975 | 11.6569 | 16.2798 | 116.5 | 0.9936 | 26.5233 | 116.4785 | -3.0163
16.2806 | 118 | 0.91192 | 25.9037 | 118.0975 | 11.6569 | 16.2808 | 116.5 | 0.9936 | 26.5233 | 116.4785 | -3.0163
16.2816 | 118 | 0.91192 | 25.9037 | 118.0975 | 11.6569 | 16.2818 | 116.5 | 0.9936 | 26.5233 | 116.4785 | -3.0163
16.2826 | 118 | 0.91192 | 25.9037 | 118.0975 | 11.6569 | 16.2828 | 116.5 | 0.99348 | 26.5309 | 116.4741 | -3.0438
16.2836 | 118 | 0.91192 | 25.9037 | 118.0975 | 11.6569 | 16.2838 | 116.5 | 0.99348 | 26.5309 | 116.4741 | -3.0438
16.2846 | 118 | 0.91192 | 25.9037 | 118.0975 | 11.6569 | 16.2848 | 116.5 | 0.99348 | 26.5309 | 116.4741 | -3.0438
16.2856 | 118 | 0.91192 | 25.9037 | 118.0975 | 11.6569 | 16.2858 | 116.5 | 0.99348 | 26.5309 | 116.4741 | -3.0438
16.2866 | 118 | 0.91183 | 25.9016 | 118.0978 | 11.6628 | 16.2868 | 116.5 | 0.99348 | 26.5309 | 116.4741 | -3.0438
16.2876 | 118 | 0.91183 | 25.9016 | 118.0978 | 11.6628 | 16.2878 | 116.5 | 0.99348 | 26.5309 | 116.4741 | -3.0438
16.2886 | 118 | 0.91183 | 25.9016 | 118.0978 | 11.6628 | 16.2888 | 116.5 | 0.99348 | 26.5309 | 116.4741 | -3.0438
16.2896 | 118 | 0.91183 | 25.9016 | 118.0978 | 11.6628 | 16.2898 | 116.5 | 0.99348 | 26.5309 | 116.4741 | -3.0438
16.2906 | 118 | 0.91183 | 25.9016 | 118.0978 | 11.6628 | 16.2908 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4854 | -3.0438
16.2916 | 118 | 0.91183 | 25.9016 | 118.0978 | 11.6628 | 16.2918 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4854 | -3.0438
16.2926 | 118 | 0.91183 | 25.9016 | 118.0978 | 11.6628 | 16.2928 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4854 | -3.0438
16.2936 | 118 | 0.91183 | 25.9016 | 118.0978 | 11.6628 | 16.2938 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4854 | -3.0438
16.2946 | 118 | 0.91183 | 25.9016 | 118.0978 | 11.6628 | 16.2948 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4854 | -3.0438
16.2956 | 118 | 0.9121 | 25.9021 | 118.0973 | 11.6423 | 16.2958 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4854 | -3.0438
16.2966 | 118 | 0.9121 | 25.9021 | 118.0973 | 11.6423 | 16.2968 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4854 | -3.0438
16.2976 | 118 | 0.9121 | 25.9021 | 118.0973 | 11.6423 | 16.2978 | 116.5 | 0.99348 | 26.5348 | 116.4854 | -3.0438
16.2986 | 118 | 0.9121 | 25.9021 | 118.0973 | 11.6423 | 16.2988 | 116.5 | 0.99369 | 26.5438 | 116.477 | -2.9951
16.2996 | 118 | 0.9121 | 25.9021 | 118.0973 | 11.6423 | 16.2998 | 116.5 | 0.99369 | 26.5438 | 116.477 | -2.9951
16.3006 | 118 | 0.9121 | 25.9021 | 118.0973 | 11.6423 | 16.3008 | 116.5 | 0.99369 | 26.5438 | 116.477 | -2.9951
16.3016 | 118 | 0.9121 | 25.9021 | 118.0973 | 11.6423 | 16.3018 | 116.5 | 0.99369 | 26.5438 | 116.477 | -2.9951
16.3026 | 118 | 0.9121 | 25.9021 | 118.0973 | 11.6423 | 16.3028 | 116.5 | 0.99369 | 26.5438 | 116.477 | -2.9951
16.3036 | 118 | 0.91224 | 25.9129 | 118.0876 | 11.6366 | 16.3038 | 116.5 | 0.99369 | 26.5438 | 116.477 | -2.9951
16.3046 | 118 | 0.91224 | 25.9129 | 118.0876 | 11.6366 | 16.3048 | 116.5 | 0.99369 | 26.5438 | 116.477 | -2.9951
16.3056 | 118 | 0.91224 | 25.9129 | 118.0876 | 11.6366 | 16.3058 | 116.5 | 0.99369 | 26.5438 | 116.477 | -2.9951
16.3066 | 118 | 0.91224 | 25.9129 | 118.0876 | 11.6366 | 16.3068 | 116.5 | 0.99369 | 26.5438 | 116.477 | -2.9951
16.3076 | 118 | 0.91224 | 25.9129 | 118.0876 | 11.6366 | 16.3078 | 116.5 | 0.99359 | 26.5288 | 116.4699 | -3.0172
16.3086 | 118 | 0.91224 | 25.9129 | 118.0876 | 11.6366 | 16.3088 | 116.5 | 0.99359 | 26.5288 | 116.4699 | -3.0172
16.3096 | 118 | 0.91224 | 25.9129 | 118.0876 | 11.6366 | 16.3098 | 116.5 | 0.99359 | 26.5288 | 116.4699 | -3.0172
16.3106 | 118 | 0.91224 | 25.9129 | 118.0876 | 11.6366 | 16.3108 | 116.5 | 0.99359 | 26.5288 | 116.4699 | -3.0172
16.3116 | 118 | 0.91254 | 25.9409 | 118.0885 | 11.6264 | 16.3118 | 116.5 | 0.99359 | 26.5288 | 116.4699 | -3.0172
16.3126 | 118 | 0.91254 | 25.9409 | 118.0885 | 11.6264 | 16.3128 | 116.5 | 0.99359 | 26.5288 | 116.4699 | -3.0172
16.3136 | 118 | 0.91254 | 25.9409 | 118.0885 | 11.6264 | 16.3138 | 116.5 | 0.99359 | 26.5288 | 116.4699 | -3.0172
16.3146 | 118 | 0.91254 | 25.9409 | 118.0885 | 11.6264 | 16.3148 | 116.5 | 0.99359 | 26.5288 | 116.4699 | -3.0172
16.3156 | 118 | 0.91254 | 25.9409 | 118.0885 | 11.6264 | 16.3158 | 116.5 | 0.99345 | 26.5148 | 116.4793 | -3.0501
16.3166 | 118 | 0.91254 | 25.9409 | 118.0885 | 11.6264 | 16.3168 | 116.5 | 0.99345 | 26.5148 | 116.4793 | -3.0501
16.3176 | 118 | 0.91254 | 25.9409 | 118.0885 | 11.6264 | 16.3178 | 116.5 | 0.99345 | 26.5148 | 116.4793 | -3.0501
16.3186 | 118 | 0.91254 | 25.9409 | 118.0885 | 11.6264 | 16.3188 | 116.5 | 0.99345 | 26.5148 | 116.4793 | -3.0501
16.3196 | 118 | 0.91254 | 25.9409 | 118.0885 | 11.6264 | 16.3198 | 116.5 | 0.99345 | 26.5148 | 116.4793 | -3.0501
16.3206 | 118 | 0.91209 | 25.9241 | 118.1058 | 11.6533 | 16.3208 | 116.5 | 0.99345 | 26.5148 | 116.4793 | -3.0501
16.3216 | 118 | 0.91209 | 25.9241 | 118.1058 | 11.6533 | 16.3218 | 116.5 | 0.99345 | 26.5148 | 116.4793 | -3.0501
16.3226 | 118 | 0.91209 | 25.9241 | 118.1058 | 11.6533 | 16.3228 | 116.5 | 0.99345 | 26.5148 | 116.4793 | -3.0501
16.3236 | 118 | 0.91209 | 25.9241 | 118.1058 | 11.6533 | 16.3238 | 116.5 | 0.99327 | 26.5299 | 116.4796 | -3.0946
16.3246 | 118 | 0.91209 | 25.9241 | 118.1058 | 11.6533 | 16.3248 | 116.5 | 0.99327 | 26.5299 | 116.4796 | -3.0946
16.3256 | 118 | 0.91209 | 25.9241 | 118.1058 | 11.6533 | 16.3258 | 116.5 | 0.99327 | 26.5299 | 116.4796 | -3.0946
16.3266 | 118 | 0.91209 | 25.9241 | 118.1058 | 11.6533 | 16.3268 | 116.5 | 0.99327 | 26.5299 | 116.4796 | -3.0946
16.3276 | 118 | 0.91209 | 25.9241 | 118.1058 | 11.6533 | 16.3278 | 116.5 | 0.99327 | 26.5299 | 116.4796 | -3.0946
16.3286 | 118 | 0.91202 | 25.9121 | 118.1073 | 11.6528 | 16.3288 | 116.5 | 0.99327 | 26.5299 | 116.4796 | -3.0946
16.3296 | 118 | 0.91202 | 25.9121 | 118.1073 | 11.6528 | 16.3298 | 116.5 | 0.99327 | 26.5299 | 116.4796 | -3.0946
16.3306 | 118 | 0.91202 | 25.9121 | 118.1073 | 11.6528 | 16.3308 | 116.5 | 0.99327 | 26.5299 | 116.4796 | -3.0946
16.3316 | 118 | 0.91202 | 25.9121 | 118.1073 | 11.6528 | 16.3318 | 116.5 | 0.99327 | 26.5299 | 116.4796 | -3.0946
16.3326 | 118 | 0.91202 | 25.9121 | 118.1073 | 11.6528 | 16.3328 | 116.5 | 0.99345 | 26.5115 | 116.4859 | -3.0487
16.3336 | 118 | 0.91202 | 25.9121 | 118.1073 | 11.6528 | 16.3338 | 116.5 | 0.99345 | 26.5115 | 116.4859 | -3.0487
16.3346 | 118 | 0.91202 | 25.9121 | 118.1073 | 11.6528 | 16.3348 | 116.5 | 0.99345 | 26.5115 | 116.4859 | -3.0487
16.3356 | 118 | 0.91202 | 25.9121 | 118.1073 | 11.6528 | 16.3358 | 116.5 | 0.99345 | 26.5115 | 116.4859 | -3.0487
16.3366 | 118 | 0.91221 | 25.9161 | 118.1064 | 11.64 | 16.3368 | 116.5 | 0.99345 | 26.5115 | 116.4859 | -3.0487
16.3376 | 118 | 0.91221 | 25.9161 | 118.1064 | 11.64 | 16.3378 | 116.5 | 0.99345 | 26.5115 | 116.4859 | -3.0487
16.3386 | 118 | 0.91221 | 25.9161 | 118.1064 | 11.64 | 16.3388 | 116.5 | 0.99345 | 26.5115 | 116.4859 | -3.0487
16.3396 | 118 | 0.91221 | 25.9161 | 118.1064 | 11.64 | 16.3398 | 116.5 | 0.99345 | 26.5115 | 116.4859 | -3.0487
16.3406 | 118 | 0.91221 | 25.9161 | 118.1064 | 11.64 | 16.3408 | 116.5 | 0.99341 | 26.4989 | 116.4654 | -3.0577
16.3416 | 118 | 0.91221 | 25.9161 | 118.1064 | 11.64 | 16.3418 | 116.5 | 0.99341 | 26.4989 | 116.4654 | -3.0577
16.3426 | 118 | 0.91221 | 25.9161 | 118.1064 | 11.64 | 16.3428 | 116.5 | 0.99341 | 26.4989 | 116.4654 | -3.0577
16.3436 | 118 | 0.91221 | 25.9161 | 118.1064 | 11.64 | 16.3438 | 116.5 | 0.99341 | 26.4989 | 116.4654 | -3.0577
16.3446 | 118 | 0.91221 | 25.9161 | 118.1064 | 11.64 | 16.3448 | 116.5 | 0.99341 | 26.4989 | 116.4654 | -3.0577
16.3456 | 118 | 0.91251 | 25.9317 | 118.0989 | 11.6244 | 16.3458 | 116.5 | 0.99341 | 26.4989 | 116.4654 | -3.0577
16.3466 | 118 | 0.91251 | 25.9317 | 118.0989 | 11.6244 | 16.3468 | 116.5 | 0.99341 | 26.4989 | 116.4654 | -3.0577
16.3476 | 118 | 0.91251 | 25.9317 | 118.0989 | 11.6244 | 16.3478 | 116.5 | 0.99341 | 26.4989 | 116.4654 | -3.0577
16.3486 | 118 | 0.91251 | 25.9317 | 118.0989 | 11.6244 | 16.3488 | 116.5 | 0.99342 | 26.5051 | 116.4553 | -3.0547
16.3496 | 118 | 0.91251 | 25.9317 | 118.0989 | 11.6244 | 16.3498 | 116.5 | 0.99342 | 26.5051 | 116.4553 | -3.0547
16.3506 | 118 | 0.91251 | 25.9317 | 118.0989 | 11.6244 | 16.3508 | 116.5 | 0.99342 | 26.5051 | 116.4553 | -3.0547
16.3516 | 118 | 0.91251 | 25.9317 | 118.0989 | 11.6244 | 16.3518 | 116.5 | 0.99342 | 26.5051 | 116.4553 | -3.0547
16.3526 | 118 | 0.91251 | 25.9317 | 118.0989 | 11.6244 | 16.3528 | 116.5 | 0.99342 | 26.5051 | 116.4553 | -3.0547
16.3536 | 118 | 0.91205 | 25.928 | 118.0973 | 11.6578 | 16.3538 | 116.5 | 0.99342 | 26.5051 | 116.4553 | -3.0547
16.3546 | 118 | 0.91205 | 25.928 | 118.0973 | 11.6578 | 16.3548 | 116.5 | 0.99342 | 26.5051 | 116.4553 | -3.0547
16.3556 | 118 | 0.91205 | 25.928 | 118.0973 | 11.6578 | 16.3558 | 116.5 | 0.99342 | 26.5051 | 116.4553 | -3.0547
16.3566 | 118 | 0.91205 | 25.928 | 118.0973 | 11.6578 | 16.3568 | 116.5 | 0.99342 | 26.5051 | 116.4553 | -3.0547
16.3576 | 118 | 0.91205 | 25.928 | 118.0973 | 11.6578 | 16.3578 | 116.5 | 0.99346 | 26.4773 | 116.4738 | -3.0433
16.3586 | 118 | 0.91205 | 25.928 | 118.0973 | 11.6578 | 16.3588 | 116.5 | 0.99346 | 26.4773 | 116.4738 | -3.0433
16.3596 | 118 | 0.91205 | 25.928 | 118.0973 | 11.6578 | 16.3598 | 116.5 | 0.99346 | 26.4773 | 116.4738 | -3.0433
16.3606 | 118 | 0.91205 | 25.928 | 118.0973 | 11.6578 | 16.3608 | 116.5 | 0.99346 | 26.4773 | 116.4738 | -3.0433
16.3616 | 118 | 0.91154 | 25.9174 | 118.1045 | 11.6917 | 16.3618 | 116.5 | 0.99346 | 26.4773 | 116.4738 | -3.0433
16.3626 | 118 | 0.91154 | 25.9174 | 118.1045 | 11.6917 | 16.3628 | 116.5 | 0.99346 | 26.4773 | 116.4738 | -3.0433
16.3636 | 118 | 0.91154 | 25.9174 | 118.1045 | 11.6917 | 16.3638 | 116.5 | 0.99346 | 26.4773 | 116.4738 | -3.0433
16.3646 | 118 | 0.91154 | 25.9174 | 118.1045 | 11.6917 | 16.3648 | 116.5 | 0.99346 | 26.4773 | 116.4738 | -3.0433
16.3656 | 118 | 0.91154 | 25.9174 | 118.1045 | 11.6917 | 16.3658 | 116.5 | 0.99365 | 26.4794 | 116.5073 | -2.9973
16.3666 | 118 | 0.91154 | 25.9174 | 118.1045 | 11.6917 | 16.3668 | 116.5 | 0.99365 | 26.4794 | 116.5073 | -2.9973
16.3676 | 118 | 0.91154 | 25.9174 | 118.1045 | 11.6917 | 16.3678 | 116.5 | 0.99365 | 26.4794 | 116.5073 | -2.9973
16.3686 | 118 | 0.91154 | 25.9174 | 118.1045 | 11.6917 | 16.3688 | 116.5 | 0.99365 | 26.4794 | 116.5073 | -2.9973
16.3696 | 118 | 0.91154 | 25.9174 | 118.1045 | 11.6917 | 16.3698 | 116.5 | 0.99365 | 26.4794 | 116.5073 | -2.9973
16.3706 | 118 | 0.91135 | 25.8885 | 118.1086 | 11.6934 | 16.3708 | 116.5 | 0.99365 | 26.4794 | 116.5073 | -2.9973
16.3716 | 118 | 0.91135 | 25.8885 | 118.1086 | 11.6934 | 16.3718 | 116.5 | 0.99365 | 26.4794 | 116.5073 | -2.9973
16.3726 | 118 | 0.91135 | 25.8885 | 118.1086 | 11.6934 | 16.3728 | 116.5 | 0.99365 | 26.4794 | 116.5073 | -2.9973
16.3736 | 118 | 0.91135 | 25.8885 | 118.1086 | 11.6934 | 16.3738 | 116.5 | 0.9934 | 26.4856 | 116.4927 | -3.0583
16.3746 | 118 | 0.91135 | 25.8885 | 118.1086 | 11.6934 | 16.3748 | 116.5 | 0.9934 | 26.4856 | 116.4927 | -3.0583
16.3756 | 118 | 0.91135 | 25.8885 | 118.1086 | 11.6934 | 16.3758 | 116.5 | 0.9934 | 26.4856 | 116.4927 | -3.0583
16.3766 | 118 | 0.91135 | 25.8885 | 118.1086 | 11.6934 | 16.3768 | 116.5 | 0.9934 | 26.4856 | 116.4927 | -3.0583
16.3776 | 118 | 0.91135 | 25.8885 | 118.1086 | 11.6934 | 16.3778 | 116.5 | 0.9934 | 26.4856 | 116.4927 | -3.0583
16.3786 | 118 | 0.91128 | 25.8744 | 118.1117 | 11.692 | 16.3788 | 116.5 | 0.9934 | 26.4856 | 116.4927 | -3.0583
16.3796 | 118 | 0.91128 | 25.8744 | 118.1117 | 11.692 | 16.3798 | 116.5 | 0.9934 | 26.4856 | 116.4927 | -3.0583
16.3806 | 118 | 0.91128 | 25.8744 | 118.1117 | 11.692 | 16.3808 | 116.5 | 0.9934 | 26.4856 | 116.4927 | -3.0583
16.3816 | 118 | 0.91128 | 25.8744 | 118.1117 | 11.692 | 16.3818 | 116.5 | 0.9934 | 26.4856 | 116.4927 | -3.0583
16.3826 | 118 | 0.91128 | 25.8744 | 118.1117 | 11.692 | 16.3828 | 116.5 | 0.99345 | 26.4833 | 116.4996 | -3.0456
16.3836 | 118 | 0.91128 | 25.8744 | 118.1117 | 11.692 | 16.3838 | 116.5 | 0.99345 | 26.4833 | 116.4996 | -3.0456
16.3846 | 118 | 0.91128 | 25.8744 | 118.1117 | 11.692 | 16.3848 | 116.5 | 0.99345 | 26.4833 | 116.4996 | -3.0456
16.3856 | 118 | 0.91128 | 25.8744 | 118.1117 | 11.692 | 16.3858 | 116.5 | 0.99345 | 26.4833 | 116.4996 | -3.0456
16.3866 | 118 | 0.91095 | 25.8819 | 118.1073 | 11.7202 | 16.3868 | 116.5 | 0.99345 | 26.4833 | 116.4996 | -3.0456
16.3876 | 118 | 0.91095 | 25.8819 | 118.1073 | 11.7202 | 16.3878 | 116.5 | 0.99345 | 26.4833 | 116.4996 | -3.0456
16.3886 | 118 | 0.91095 | 25.8819 | 118.1073 | 11.7202 | 16.3888 | 116.5 | 0.99345 | 26.4833 | 116.4996 | -3.0456
16.3896 | 118 | 0.91095 | 25.8819 | 118.1073 | 11.7202 | 16.3898 | 116.5 | 0.99345 | 26.4833 | 116.4996 | -3.0456
16.3906 | 118 | 0.91095 | 25.8819 | 118.1073 | 11.7202 | 16.3908 | 116.5 | 0.99345 | 26.4647 | 116.4798 | -3.0435
16.3916 | 118 | 0.91095 | 25.8819 | 118.1073 | 11.7202 | 16.3918 | 116.5 | 0.99345 | 26.4647 | 116.4798 | -3.0435
16.3926 | 118 | 0.91095 | 25.8819 | 118.1073 | 11.7202 | 16.3928 | 116.5 | 0.99345 | 26.4647 | 116.4798 | -3.0435
16.3936 | 118 | 0.91095 | 25.8819 | 118.1073 | 11.7202 | 16.3938 | 116.5 | 0.99345 | 26.4647 | 116.4798 | -3.0435
16.3946 | 118 | 0.91095 | 25.8819 | 118.1073 | 11.7202 | 16.3948 | 116.5 | 0.99345 | 26.4647 | 116.4798 | -3.0435
16.3956 | 118 | 0.91032 | 25.8705 | 118.1075 | 11.7631 | 16.3958 | 116.5 | 0.99345 | 26.4647 | 116.4798 | -3.0435
16.3966 | 118 | 0.91032 | 25.8705 | 118.1075 | 11.7631 | 16.3968 | 116.5 | 0.99345 | 26.4647 | 116.4798 | -3.0435
16.3976 | 118 | 0.91032 | 25.8705 | 118.1075 | 11.7631 | 16.3978 | 116.5 | 0.99345 | 26.4647 | 116.4798 | -3.0435
16.3986 | 118 | 0.91032 | 25.8705 | 118.1075 | 11.7631 | 16.3988 | 116.5 | 0.99334 | 26.5105 | 116.4638 | -3.0747
16.3996 | 118 | 0.91032 | 25.8705 | 118.1075 | 11.7631 | 16.3998 | 116.5 | 0.99334 | 26.5105 | 116.4638 | -3.0747
16.4006 | 118 | 0.91032 | 25.8705 | 118.1075 | 11.7631 | 16.4008 | 116.5 | 0.99334 | 26.5105 | 116.4638 | -3.0747
16.4016 | 118 | 0.91032 | 25.8705 | 118.1075 | 11.7631 | 16.4018 | 116.5 | 0.99334 | 26.5105 | 116.4638 | -3.0747
16.4026 | 118 | 0.91032 | 25.8705 | 118.1075 | 11.7631 | 16.4028 | 116.5 | 0.99334 | 26.5105 | 116.4638 | -3.0747
16.4036 | 118 | 0.91047 | 25.8573 | 118.1003 | 11.7456 | 16.4038 | 116.5 | 0.99334 | 26.5105 | 116.4638 | -3.0747
16.4046 | 118 | 0.91047 | 25.8573 | 118.1003 | 11.7456 | 16.4048 | 116.5 | 0.99334 | 26.5105 | 116.4638 | -3.0747
16.4056 | 118 | 0.91047 | 25.8573 | 118.1003 | 11.7456 | 16.4058 | 116.5 | 0.99334 | 26.5105 | 116.4638 | -3.0747
16.4066 | 118 | 0.91047 | 25.8573 | 118.1003 | 11.7456 | 16.4068 | 116.5 | 0.99334 | 26.5105 | 116.4638 | -3.0747
16.4076 | 118 | 0.91047 | 25.8573 | 118.1003 | 11.7456 | 16.4078 | 116.5 | 0.99319 | 26.555 | 116.4583 | -3.1145
16.4086 | 118 | 0.91047 | 25.8573 | 118.1003 | 11.7456 | 16.4088 | 116.5 | 0.99319 | 26.555 | 116.4583 | -3.1145
16.4096 | 118 | 0.91047 | 25.8573 | 118.1003 | 11.7456 | 16.4098 | 116.5 | 0.99319 | 26.555 | 116.4583 | -3.1145
16.4106 | 118 | 0.91047 | 25.8573 | 118.1003 | 11.7456 | 16.4108 | 116.5 | 0.99319 | 26.555 | 116.4583 | -3.1145
16.4116 | 118 | 0.91055 | 25.8601 | 118.0802 | 11.7409 | 16.4118 | 116.5 | 0.99319 | 26.555 | 116.4583 | -3.1145
16.4126 | 118 | 0.91055 | 25.8601 | 118.0802 | 11.7409 | 16.4128 | 116.5 | 0.99319 | 26.555 | 116.4583 | -3.1145
16.4136 | 118 | 0.91055 | 25.8601 | 118.0802 | 11.7409 | 16.4138 | 116.5 | 0.99319 | 26.555 | 116.4583 | -3.1145
16.4146 | 118 | 0.91055 | 25.8601 | 118.0802 | 11.7409 | 16.4148 | 116.5 | 0.99319 | 26.555 | 116.4583 | -3.1145
16.4156 | 118 | 0.91055 | 25.8601 | 118.0802 | 11.7409 | 16.4158 | 116.5 | 0.99346 | 26.5544 | 116.4936 | -3.0524
16.4166 | 118 | 0.91055 | 25.8601 | 118.0802 | 11.7409 | 16.4168 | 116.5 | 0.99346 | 26.5544 | 116.4936 | -3.0524
16.4176 | 118 | 0.91055 | 25.8601 | 118.0802 | 11.7409 | 16.4178 | 116.5 | 0.99346 | 26.5544 | 116.4936 | -3.0524
16.4186 | 118 | 0.91055 | 25.8601 | 118.0802 | 11.7409 | 16.4188 | 116.5 | 0.99346 | 26.5544 | 116.4936 | -3.0524
16.4196 | 118 | 0.91055 | 25.8601 | 118.0802 | 11.7409 | 16.4198 | 116.5 | 0.99346 | 26.5544 | 116.4936 | -3.0524
16.4206 | 118 | 0.9105 | 25.852 | 118.0812 | 11.7411 | 16.4208 | 116.5 | 0.99346 | 26.5544 | 116.4936 | -3.0524
16.4216 | 118 | 0.9105 | 25.852 | 118.0812 | 11.7411 | 16.4218 | 116.5 | 0.99346 | 26.5544 | 116.4936 | -3.0524
16.4226 | 118 | 0.9105 | 25.852 | 118.0812 | 11.7411 | 16.4228 | 116.5 | 0.99346 | 26.5544 | 116.4936 | -3.0524
16.4236 | 118 | 0.9105 | 25.852 | 118.0812 | 11.7411 | 16.4238 | 116.5 | 0.99344 | 26.5665 | 116.4822 | -3.0582
16.4246 | 118 | 0.9105 | 25.852 | 118.0812 | 11.7411 | 16.4248 | 116.5 | 0.99344 | 26.5665 | 116.4822 | -3.0582
16.4256 | 118 | 0.9105 | 25.852 | 118.0812 | 11.7411 | 16.4258 | 116.5 | 0.99344 | 26.5665 | 116.4822 | -3.0582
16.4266 | 118 | 0.9105 | 25.852 | 118.0812 | 11.7411 | 16.4268 | 116.5 | 0.99344 | 26.5665 | 116.4822 | -3.0582
16.4276 | 118 | 0.9105 | 25.852 | 118.0812 | 11.7411 | 16.4278 | 116.5 | 0.99344 | 26.5665 | 116.4822 | -3.0582
16.4286 | 118 | 0.91047 | 25.8336 | 118.0959 | 11.7347 | 16.4288 | 116.5 | 0.99344 | 26.5665 | 116.4822 | -3.0582
16.4296 | 118 | 0.91047 | 25.8336 | 118.0959 | 11.7347 | 16.4298 | 116.5 | 0.99344 | 26.5665 | 116.4822 | -3.0582
16.4306 | 118 | 0.91047 | 25.8336 | 118.0959 | 11.7347 | 16.4308 | 116.5 | 0.99344 | 26.5665 | 116.4822 | -3.0582
16.4316 | 118 | 0.91047 | 25.8336 | 118.0959 | 11.7347 | 16.4318 | 116.5 | 0.99344 | 26.5665 | 116.4822 | -3.0582
16.4326 | 118 | 0.91047 | 25.8336 | 118.0959 | 11.7347 | 16.4328 | 116.5 | 0.9934 | 26.5809 | 116.4769 | -3.0692
16.4336 | 118 | 0.91047 | 25.8336 | 118.0959 | 11.7347 | 16.4338 | 116.5 | 0.9934 | 26.5809 | 116.4769 | -3.0692
16.4346 | 118 | 0.91047 | 25.8336 | 118.0959 | 11.7347 | 16.4348 | 116.5 | 0.9934 | 26.5809 | 116.4769 | -3.0692
16.4356 | 118 | 0.91047 | 25.8336 | 118.0959 | 11.7347 | 16.4358 | 116.5 | 0.9934 | 26.5809 | 116.4769 | -3.0692
16.4366 | 118 | 0.91071 | 25.8477 | 118.0901 | 11.723 | 16.4368 | 116.5 | 0.9934 | 26.5809 | 116.4769 | -3.0692
16.4376 | 118 | 0.91071 | 25.8477 | 118.0901 | 11.723 | 16.4378 | 116.5 | 0.9934 | 26.5809 | 116.4769 | -3.0692
16.4386 | 118 | 0.91071 | 25.8477 | 118.0901 | 11.723 | 16.4388 | 116.5 | 0.9934 | 26.5809 | 116.4769 | -3.0692
16.4396 | 118 | 0.91071 | 25.8477 | 118.0901 | 11.723 | 16.4398 | 116.5 | 0.9934 | 26.5809 | 116.4769 | -3.0692
16.4406 | 118 | 0.91071 | 25.8477 | 118.0901 | 11.723 | 16.4408 | 116.5 | 0.99332 | 26.5923 | 116.4822 | -3.0881
16.4416 | 118 | 0.91071 | 25.8477 | 118.0901 | 11.723 | 16.4418 | 116.5 | 0.99332 | 26.5923 | 116.4822 | -3.0881
16.4426 | 118 | 0.91071 | 25.8477 | 118.0901 | 11.723 | 16.4428 | 116.5 | 0.99332 | 26.5923 | 116.4822 | -3.0881
16.4436 | 118 | 0.91071 | 25.8477 | 118.0901 | 11.723 | 16.4438 | 116.5 | 0.99332 | 26.5923 | 116.4822 | -3.0881
16.4446 | 118 | 0.91071 | 25.8477 | 118.0901 | 11.723 | 16.4448 | 116.5 | 0.99332 | 26.5923 | 116.4822 | -3.0881
16.4456 | 118 | 0.91082 | 25.8416 | 118.0917 | 11.7117 | 16.4458 | 116.5 | 0.99332 | 26.5923 | 116.4822 | -3.0881
16.4466 | 118 | 0.91082 | 25.8416 | 118.0917 | 11.7117 | 16.4468 | 116.5 | 0.99332 | 26.5923 | 116.4822 | -3.0881
16.4476 | 118 | 0.91082 | 25.8416 | 118.0917 | 11.7117 | 16.4478 | 116.5 | 0.99332 | 26.5923 | 116.4822 | -3.0881
16.4486 | 118 | 0.91082 | 25.8416 | 118.0917 | 11.7117 | 16.4488 | 116.5 | 0.99339 | 26.6123 | 116.4717 | -3.0741
16.4496 | 118 | 0.91082 | 25.8416 | 118.0917 | 11.7117 | 16.4498 | 116.5 | 0.99339 | 26.6123 | 116.4717 | -3.0741
16.4506 | 118 | 0.91082 | 25.8416 | 118.0917 | 11.7117 | 16.4508 | 116.5 | 0.99339 | 26.6123 | 116.4717 | -3.0741
16.4516 | 118 | 0.91082 | 25.8416 | 118.0917 | 11.7117 | 16.4518 | 116.5 | 0.99339 | 26.6123 | 116.4717 | -3.0741
16.4526 | 118 | 0.91082 | 25.8416 | 118.0917 | 11.7117 | 16.4528 | 116.5 | 0.99339 | 26.6123 | 116.4717 | -3.0741
16.4536 | 118 | 0.91108 | 25.833 | 118.0905 | 11.6886 | 16.4538 | 116.5 | 0.99339 | 26.6123 | 116.4717 | -3.0741
16.4546 | 118 | 0.91108 | 25.833 | 118.0905 | 11.6886 | 16.4548 | 116.5 | 0.99339 | 26.6123 | 116.4717 | -3.0741
16.4556 | 118 | 0.91108 | 25.833 | 118.0905 | 11.6886 | 16.4558 | 116.5 | 0.99339 | 26.6123 | 116.4717 | -3.0741
16.4566 | 118 | 0.91108 | 25.833 | 118.0905 | 11.6886 | 16.4568 | 116.5 | 0.99339 | 26.6123 | 116.4717 | -3.0741
16.4576 | 118 | 0.91108 | 25.833 | 118.0905 | 11.6886 | 16.4578 | 116.5 | 0.99354 | 26.5995 | 116.485 | -3.0385
16.4586 | 118 | 0.91108 | 25.833 | 118.0905 | 11.6886 | 16.4588 | 116.5 | 0.99354 | 26.5995 | 116.485 | -3.0385
16.4596 | 118 | 0.91108 | 25.833 | 118.0905 | 11.6886 | 16.4598 | 116.5 | 0.99354 | 26.5995 | 116.485 | -3.0385
16.4606 | 118 | 0.91108 | 25.833 | 118.0905 | 11.6886 | 16.4608 | 116.5 | 0.99354 | 26.5995 | 116.485 | -3.0385
16.4616 | 118 | 0.91137 | 25.8512 | 118.0936 | 11.6745 | 16.4618 | 116.5 | 0.99354 | 26.5995 | 116.485 | -3.0385
16.4626 | 118 | 0.91137 | 25.8512 | 118.0936 | 11.6745 | 16.4628 | 116.5 | 0.99354 | 26.5995 | 116.485 | -3.0385
16.4636 | 118 | 0.91137 | 25.8512 | 118.0936 | 11.6745 | 16.4638 | 116.5 | 0.99354 | 26.5995 | 116.485 | -3.0385
16.4646 | 118 | 0.91137 | 25.8512 | 118.0936 | 11.6745 | 16.4648 | 116.5 | 0.99354 | 26.5995 | 116.485 | -3.0385
16.4656 | 118 | 0.91137 | 25.8512 | 118.0936 | 11.6745 | 16.4658 | 116.5 | 0.99336 | 26.5495 | 116.4877 | -3.074
16.4666 | 118 | 0.91137 | 25.8512 | 118.0936 | 11.6745 | 16.4668 | 116.5 | 0.99336 | 26.5495 | 116.4877 | -3.074
16.4676 | 118 | 0.91137 | 25.8512 | 118.0936 | 11.6745 | 16.4678 | 116.5 | 0.99336 | 26.5495 | 116.4877 | -3.074
16.4686 | 118 | 0.91137 | 25.8512 | 118.0936 | 11.6745 | 16.4688 | 116.5 | 0.99336 | 26.5495 | 116.4877 | -3.074
16.4696 | 118 | 0.91137 | 25.8512 | 118.0936 | 11.6745 | 16.4698 | 116.5 | 0.99336 | 26.5495 | 116.4877 | -3.074
16.4706 | 118 | 0.91092 | 25.8336 | 118.106 | 11.7012 | 16.4708 | 116.5 | 0.99336 | 26.5495 | 116.4877 | -3.074
16.4716 | 118 | 0.91092 | 25.8336 | 118.106 | 11.7012 | 16.4718 | 116.5 | 0.99336 | 26.5495 | 116.4877 | -3.074
16.4726 | 118 | 0.91092 | 25.8336 | 118.106 | 11.7012 | 16.4728 | 116.5 | 0.99336 | 26.5495 | 116.4877 | -3.074
16.4736 | 118 | 0.91092 | 25.8336 | 118.106 | 11.7012 | 16.4738 | 116.5 | 0.99324 | 26.5487 | 116.4777 | -3.1023
16.4746 | 118 | 0.91092 | 25.8336 | 118.106 | 11.7012 | 16.4748 | 116.5 | 0.99324 | 26.5487 | 116.4777 | -3.1023
16.4756 | 118 | 0.91092 | 25.8336 | 118.106 | 11.7012 | 16.4758 | 116.5 | 0.99324 | 26.5487 | 116.4777 | -3.1023
16.4766 | 118 | 0.91092 | 25.8336 | 118.106 | 11.7012 | 16.4768 | 116.5 | 0.99324 | 26.5487 | 116.4777 | -3.1023
16.4776 | 118 | 0.91092 | 25.8336 | 118.106 | 11.7012 | 16.4778 | 116.5 | 0.99324 | 26.5487 | 116.4777 | -3.1023
16.4786 | 118 | 0.91135 | 25.8304 | 118.1016 | 11.6669 | 16.4788 | 116.5 | 0.99324 | 26.5487 | 116.4777 | -3.1023
16.4796 | 118 | 0.91135 | 25.8304 | 118.1016 | 11.6669 | 16.4798 | 116.5 | 0.99324 | 26.5487 | 116.4777 | -3.1023
16.4806 | 118 | 0.91135 | 25.8304 | 118.1016 | 11.6669 | 16.4808 | 116.5 | 0.99324 | 26.5487 | 116.4777 | -3.1023
16.4816 | 118 | 0.91135 | 25.8304 | 118.1016 | 11.6669 | 16.4818 | 116.5 | 0.99324 | 26.5487 | 116.4777 | -3.1023
16.4826 | 118 | 0.91135 | 25.8304 | 118.1016 | 11.6669 | 16.4828 | 116.5 | 0.99322 | 26.562 | 116.4787 | -3.1081
16.4836 | 118 | 0.91135 | 25.8304 | 118.1016 | 11.6669 | 16.4838 | 116.5 | 0.99322 | 26.562 | 116.4787 | -3.1081
16.4846 | 118 | 0.91135 | 25.8304 | 118.1016 | 11.6669 | 16.4848 | 116.5 | 0.99322 | 26.562 | 116.4787 | -3.1081
16.4856 | 118 | 0.91135 | 25.8304 | 118.1016 | 11.6669 | 16.4858 | 116.5 | 0.99322 | 26.562 | 116.4787 | -3.1081
16.4866 | 118 | 0.91205 | 25.8696 | 118.0996 | 11.6318 | 16.4868 | 116.5 | 0.99322 | 26.562 | 116.4787 | -3.1081
16.4876 | 118 | 0.91205 | 25.8696 | 118.0996 | 11.6318 | 16.4878 | 116.5 | 0.99322 | 26.562 | 116.4787 | -3.1081
16.4886 | 118 | 0.91205 | 25.8696 | 118.0996 | 11.6318 | 16.4888 | 116.5 | 0.99322 | 26.562 | 116.4787 | -3.1081
16.4896 | 118 | 0.91205 | 25.8696 | 118.0996 | 11.6318 | 16.4898 | 116.5 | 0.99322 | 26.562 | 116.4787 | -3.1081
16.4906 | 118 | 0.91205 | 25.8696 | 118.0996 | 11.6318 | 16.4908 | 116.5 | 0.9935 | 26.5728 | 116.4708 | -3.0451
16.4916 | 118 | 0.91205 | 25.8696 | 118.0996 | 11.6318 | 16.4918 | 116.5 | 0.9935 | 26.5728 | 116.4708 | -3.0451
16.4926 | 118 | 0.91205 | 25.8696 | 118.0996 | 11.6318 | 16.4928 | 116.5 | 0.9935 | 26.5728 | 116.4708 | -3.0451
16.4936 | 118 | 0.91205 | 25.8696 | 118.0996 | 11.6318 | 16.4938 | 116.5 | 0.9935 | 26.5728 | 116.4708 | -3.0451
16.4946 | 118 | 0.91205 | 25.8696 | 118.0996 | 11.6318 | 16.4948 | 116.5 | 0.9935 | 26.5728 | 116.4708 | -3.0451
16.4956 | 118 | 0.91128 | 25.8459 | 118.1148 | 11.6792 | 16.4958 | 116.5 | 0.9935 | 26.5728 | 116.4708 | -3.0451
16.4966 | 118 | 0.91128 | 25.8459 | 118.1148 | 11.6792 | 16.4968 | 116.5 | 0.9935 | 26.5728 | 116.4708 | -3.0451
16.4976 | 118 | 0.91128 | 25.8459 | 118.1148 | 11.6792 | 16.4978 | 116.5 | 0.9935 | 26.5728 | 116.4708 | -3.0451
16.4986 | 118 | 0.91128 | 25.8459 | 118.1148 | 11.6792 | 16.4988 | 116.5 | 0.99352 | 26.534 | 116.4776 | -3.0354
16.4996 | 118 | 0.91128 | 25.8459 | 118.1148 | 11.6792 | 16.4998 | 116.5 | 0.99352 | 26.534 | 116.4776 | -3.0354
16.5006 | 118 | 0.91128 | 25.8459 | 118.1148 | 11.6792 | 16.5008 | 116.5 | 0.99352 | 26.534 | 116.4776 | -3.0354
16.5016 | 118 | 0.91128 | 25.8459 | 118.1148 | 11.6792 | 16.5018 | 116.5 | 0.99352 | 26.534 | 116.4776 | -3.0354
16.5026 | 118 | 0.91128 | 25.8459 | 118.1148 | 11.6792 | 16.5028 | 116.5 | 0.99352 | 26.534 | 116.4776 | -3.0354
16.5036 | 118 | 0.91139 | 25.8323 | 118.1076 | 11.665 | 16.5038 | 116.5 | 0.99352 | 26.534 | 116.4776 | -3.0354
16.5046 | 118 | 0.91139 | 25.8323 | 118.1076 | 11.665 | 16.5048 | 116.5 | 0.99352 | 26.534 | 116.4776 | -3.0354
16.5056 | 118 | 0.91139 | 25.8323 | 118.1076 | 11.665 | 16.5058 | 116.5 | 0.99352 | 26.534 | 116.4776 | -3.0354
16.5066 | 118 | 0.91139 | 25.8323 | 118.1076 | 11.665 | 16.5068 | 116.5 | 0.99352 | 26.534 | 116.4776 | -3.0354
16.5076 | 118 | 0.91139 | 25.8323 | 118.1076 | 11.665 | 16.5078 | 116.5 | 0.99357 | 26.5239 | 116.4877 | -3.0213
16.5086 | 118 | 0.91139 | 25.8323 | 118.1076 | 11.665 | 16.5088 | 116.5 | 0.99357 | 26.5239 | 116.4877 | -3.0213
16.5096 | 118 | 0.91139 | 25.8323 | 118.1076 | 11.665 | 16.5098 | 116.5 | 0.99357 | 26.5239 | 116.4877 | -3.0213
16.5106 | 118 | 0.91139 | 25.8323 | 118.1076 | 11.665 | 16.5108 | 116.5 | 0.99357 | 26.5239 | 116.4877 | -3.0213
16.5116 | 118 | 0.91151 | 25.8419 | 118.0993 | 11.66 | 16.5118 | 116.5 | 0.99357 | 26.5239 | 116.4877 | -3.0213
16.5126 | 118 | 0.91151 | 25.8419 | 118.0993 | 11.66 | 16.5128 | 116.5 | 0.99357 | 26.5239 | 116.4877 | -3.0213
16.5136 | 118 | 0.91151 | 25.8419 | 118.0993 | 11.66 | 16.5138 | 116.5 | 0.99357 | 26.5239 | 116.4877 | -3.0213
16.5146 | 118 | 0.91151 | 25.8419 | 118.0993 | 11.66 | 16.5148 | 116.5 | 0.99357 | 26.5239 | 116.4877 | -3.0213
16.5156 | 118 | 0.91151 | 25.8419 | 118.0993 | 11.66 | 16.5158 | 116.5 | 0.99344 | 26.4935 | 116.4622 | -3.0489
16.5166 | 118 | 0.91151 | 25.8419 | 118.0993 | 11.66 | 16.5168 | 116.5 | 0.99344 | 26.4935 | 116.4622 | -3.0489
16.5176 | 118 | 0.91151 | 25.8419 | 118.0993 | 11.66 | 16.5178 | 116.5 | 0.99344 | 26.4935 | 116.4622 | -3.0489
16.5186 | 118 | 0.91151 | 25.8419 | 118.0993 | 11.66 | 16.5188 | 116.5 | 0.99344 | 26.4935 | 116.4622 | -3.0489
16.5196 | 118 | 0.91151 | 25.8419 | 118.0993 | 11.66 | 16.5198 | 116.5 | 0.99344 | 26.4935 | 116.4622 | -3.0489
16.5206 | 118 | 0.91213 | 25.8598 | 118.1057 | 11.6208 | 16.5208 | 116.5 | 0.99344 | 26.4935 | 116.4622 | -3.0489
16.5216 | 118 | 0.91213 | 25.8598 | 118.1057 | 11.6208 | 16.5218 | 116.5 | 0.99344 | 26.4935 | 116.4622 | -3.0489
16.5226 | 118 | 0.91213 | 25.8598 | 118.1057 | 11.6208 | 16.5228 | 116.5 | 0.99344 | 26.4935 | 116.4622 | -3.0489
16.5236 | 118 | 0.91213 | 25.8598 | 118.1057 | 11.6208 | 16.5238 | 116.5 | 0.99358 | 26.4628 | 116.4661 | -3.0126
16.5246 | 118 | 0.91213 | 25.8598 | 118.1057 | 11.6208 | 16.5248 | 116.5 | 0.99358 | 26.4628 | 116.4661 | -3.0126
16.5256 | 118 | 0.91213 | 25.8598 | 118.1057 | 11.6208 | 16.5258 | 116.5 | 0.99358 | 26.4628 | 116.4661 | -3.0126
16.5266 | 118 | 0.91213 | 25.8598 | 118.1057 | 11.6208 | 16.5268 | 116.5 | 0.99358 | 26.4628 | 116.4661 | -3.0126
16.5276 | 118 | 0.91213 | 25.8598 | 118.1057 | 11.6208 | 16.5278 | 116.5 | 0.99358 | 26.4628 | 116.4661 | -3.0126
16.5286 | 118 | 0.91223 | 25.8699 | 118.1107 | 11.6178 | 16.5288 | 116.5 | 0.99358 | 26.4628 | 116.4661 | -3.0126
16.5296 | 118 | 0.91223 | 25.8699 | 118.1107 | 11.6178 | 16.5298 | 116.5 | 0.99358 | 26.4628 | 116.4661 | -3.0126
16.5306 | 118 | 0.91223 | 25.8699 | 118.1107 | 11.6178 | 16.5308 | 116.5 | 0.99358 | 26.4628 | 116.4661 | -3.0126
16.5316 | 118 | 0.91223 | 25.8699 | 118.1107 | 11.6178 | 16.5318 | 116.5 | 0.99358 | 26.4628 | 116.4661 | -3.0126
16.5326 | 118 | 0.91223 | 25.8699 | 118.1107 | 11.6178 | 16.5328 | 116.5 | 0.99341 | 26.4552 | 116.4594 | -3.0517
16.5336 | 118 | 0.91223 | 25.8699 | 118.1107 | 11.6178 | 16.5338 | 116.5 | 0.99341 | 26.4552 | 116.4594 | -3.0517
16.5346 | 118 | 0.91223 | 25.8699 | 118.1107 | 11.6178 | 16.5348 | 116.5 | 0.99341 | 26.4552 | 116.4594 | -3.0517
16.5356 | 118 | 0.91223 | 25.8699 | 118.1107 | 11.6178 | 16.5358 | 116.5 | 0.99341 | 26.4552 | 116.4594 | -3.0517
16.5366 | 118 | 0.91171 | 25.8885 | 118.1143 | 11.6658 | 16.5368 | 116.5 | 0.99341 | 26.4552 | 116.4594 | -3.0517
16.5376 | 118 | 0.91171 | 25.8885 | 118.1143 | 11.6658 | 16.5378 | 116.5 | 0.99341 | 26.4552 | 116.4594 | -3.0517
16.5386 | 118 | 0.91171 | 25.8885 | 118.1143 | 11.6658 | 16.5388 | 116.5 | 0.99341 | 26.4552 | 116.4594 | -3.0517
16.5396 | 118 | 0.91171 | 25.8885 | 118.1143 | 11.6658 | 16.5398 | 116.5 | 0.99341 | 26.4552 | 116.4594 | -3.0517
16.5406 | 118 | 0.91171 | 25.8885 | 118.1143 | 11.6658 | 16.5408 | 116.5 | 0.99345 | 26.4521 | 116.4666 | -3.042
16.5416 | 118 | 0.91171 | 25.8885 | 118.1143 | 11.6658 | 16.5418 | 116.5 | 0.99345 | 26.4521 | 116.4666 | -3.042
16.5426 | 118 | 0.91171 | 25.8885 | 118.1143 | 11.6658 | 16.5428 | 116.5 | 0.99345 | 26.4521 | 116.4666 | -3.042
16.5436 | 118 | 0.91171 | 25.8885 | 118.1143 | 11.6658 | 16.5438 | 116.5 | 0.99345 | 26.4521 | 116.4666 | -3.042
16.5446 | 118 | 0.91171 | 25.8885 | 118.1143 | 11.6658 | 16.5448 | 116.5 | 0.99345 | 26.4521 | 116.4666 | -3.042
16.5456 | 118 | 0.9118 | 25.8983 | 118.1138 | 11.6633 | 16.5458 | 116.5 | 0.99345 | 26.4521 | 116.4666 | -3.042
16.5466 | 118 | 0.9118 | 25.8983 | 118.1138 | 11.6633 | 16.5468 | 116.5 | 0.99345 | 26.4521 | 116.4666 | -3.042
16.5476 | 118 | 0.9118 | 25.8983 | 118.1138 | 11.6633 | 16.5478 | 116.5 | 0.99345 | 26.4521 | 116.4666 | -3.042
16.5486 | 118 | 0.9118 | 25.8983 | 118.1138 | 11.6633 | 16.5488 | 116.5 | 0.99334 | 26.5012 | 116.4582 | -3.0736
16.5496 | 118 | 0.9118 | 25.8983 | 118.1138 | 11.6633 | 16.5498 | 116.5 | 0.99334 | 26.5012 | 116.4582 | -3.0736
16.5506 | 118 | 0.9118 | 25.8983 | 118.1138 | 11.6633 | 16.5508 | 116.5 | 0.99334 | 26.5012 | 116.4582 | -3.0736
16.5516 | 118 | 0.9118 | 25.8983 | 118.1138 | 11.6633 | 16.5518 | 116.5 | 0.99334 | 26.5012 | 116.4582 | -3.0736
16.5526 | 118 | 0.9118 | 25.8983 | 118.1138 | 11.6633 | 16.5528 | 116.5 | 0.99334 | 26.5012 | 116.4582 | -3.0736
16.5536 | 118 | 0.91191 | 25.8803 | 118.1134 | 11.6468 | 16.5538 | 116.5 | 0.99334 | 26.5012 | 116.4582 | -3.0736
16.5546 | 118 | 0.91191 | 25.8803 | 118.1134 | 11.6468 | 16.5548 | 116.5 | 0.99334 | 26.5012 | 116.4582 | -3.0736
16.5556 | 118 | 0.91191 | 25.8803 | 118.1134 | 11.6468 | 16.5558 | 116.5 | 0.99334 | 26.5012 | 116.4582 | -3.0736
16.5566 | 118 | 0.91191 | 25.8803 | 118.1134 | 11.6468 | 16.5568 | 116.5 | 0.99334 | 26.5012 | 116.4582 | -3.0736
16.5576 | 118 | 0.91191 | 25.8803 | 118.1134 | 11.6468 | 16.5578 | 116.5 | 0.99351 | 26.5171 | 116.4682 | -3.0355
16.5586 | 118 | 0.91191 | 25.8803 | 118.1134 | 11.6468 | 16.5588 | 116.5 | 0.99351 | 26.5171 | 116.4682 | -3.0355
16.5596 | 118 | 0.91191 | 25.8803 | 118.1134 | 11.6468 | 16.5598 | 116.5 | 0.99351 | 26.5171 | 116.4682 | -3.0355
16.5606 | 118 | 0.91191 | 25.8803 | 118.1134 | 11.6468 | 16.5608 | 116.5 | 0.99351 | 26.5171 | 116.4682 | -3.0355
16.5616 | 118 | 0.9121 | 25.8995 | 118.1215 | 11.641 | 16.5618 | 116.5 | 0.99351 | 26.5171 | 116.4682 | -3.0355
16.5626 | 118 | 0.9121 | 25.8995 | 118.1215 | 11.641 | 16.5628 | 116.5 | 0.99351 | 26.5171 | 116.4682 | -3.0355
16.5636 | 118 | 0.9121 | 25.8995 | 118.1215 | 11.641 | 16.5638 | 116.5 | 0.99351 | 26.5171 | 116.4682 | -3.0355
16.5646 | 118 | 0.9121 | 25.8995 | 118.1215 | 11.641 | 16.5648 | 116.5 | 0.99351 | 26.5171 | 116.4682 | -3.0355
16.5656 | 118 | 0.9121 | 25.8995 | 118.1215 | 11.641 | 16.5658 | 116.5 | 0.99328 | 26.5191 | 116.4579 | -3.0889
16.5666 | 118 | 0.9121 | 25.8995 | 118.1215 | 11.641 | 16.5668 | 116.5 | 0.99328 | 26.5191 | 116.4579 | -3.0889
16.5676 | 118 | 0.9121 | 25.8995 | 118.1215 | 11.641 | 16.5678 | 116.5 | 0.99328 | 26.5191 | 116.4579 | -3.0889
16.5686 | 118 | 0.9121 | 25.8995 | 118.1215 | 11.641 | 16.5688 | 116.5 | 0.99328 | 26.5191 | 116.4579 | -3.0889
16.5696 | 118 | 0.9121 | 25.8995 | 118.1215 | 11.641 | 16.5698 | 116.5 | 0.99328 | 26.5191 | 116.4579 | -3.0889
16.5706 | 118 | 0.91229 | 25.9188 | 118.1267 | 11.6355 | 16.5708 | 116.5 | 0.99328 | 26.5191 | 116.4579 | -3.0889
16.5716 | 118 | 0.91229 | 25.9188 | 118.1267 | 11.6355 | 16.5718 | 116.5 | 0.99328 | 26.5191 | 116.4579 | -3.0889
16.5726 | 118 | 0.91229 | 25.9188 | 118.1267 | 11.6355 | 16.5728 | 116.5 | 0.99328 | 26.5191 | 116.4579 | -3.0889
16.5736 | 118 | 0.91229 | 25.9188 | 118.1267 | 11.6355 | 16.5738 | 116.5 | 0.99353 | 26.5358 | 116.4748 | -3.0333
16.5746 | 118 | 0.91229 | 25.9188 | 118.1267 | 11.6355 | 16.5748 | 116.5 | 0.99353 | 26.5358 | 116.4748 | -3.0333
16.5756 | 118 | 0.91229 | 25.9188 | 118.1267 | 11.6355 | 16.5758 | 116.5 | 0.99353 | 26.5358 | 116.4748 | -3.0333
16.5766 | 118 | 0.91229 | 25.9188 | 118.1267 | 11.6355 | 16.5768 | 116.5 | 0.99353 | 26.5358 | 116.4748 | -3.0333
16.5776 | 118 | 0.91229 | 25.9188 | 118.1267 | 11.6355 | 16.5778 | 116.5 | 0.99353 | 26.5358 | 116.4748 | -3.0333
16.5786 | 118 | 0.91269 | 25.9214 | 118.1172 | 11.606 | 16.5788 | 116.5 | 0.99353 | 26.5358 | 116.4748 | -3.0333
16.5796 | 118 | 0.91269 | 25.9214 | 118.1172 | 11.606 | 16.5798 | 116.5 | 0.99353 | 26.5358 | 116.4748 | -3.0333
16.5806 | 118 | 0.91269 | 25.9214 | 118.1172 | 11.606 | 16.5808 | 116.5 | 0.99353 | 26.5358 | 116.4748 | -3.0333
16.5816 | 118 | 0.91269 | 25.9214 | 118.1172 | 11.606 | 16.5818 | 116.5 | 0.99353 | 26.5358 | 116.4748 | -3.0333
16.5826 | 118 | 0.91269 | 25.9214 | 118.1172 | 11.606 | 16.5828 | 116.5 | 0.99357 | 26.5339 | 116.4724 | -3.0241
16.5836 | 118 | 0.91269 | 25.9214 | 118.1172 | 11.606 | 16.5838 | 116.5 | 0.99357 | 26.5339 | 116.4724 | -3.0241
16.5846 | 118 | 0.91269 | 25.9214 | 118.1172 | 11.606 | 16.5848 | 116.5 | 0.99357 | 26.5339 | 116.4724 | -3.0241
16.5856 | 118 | 0.91269 | 25.9214 | 118.1172 | 11.606 | 16.5858 | 116.5 | 0.99357 | 26.5339 | 116.4724 | -3.0241
16.5866 | 118 | 0.91252 | 25.9029 | 118.1222 | 11.6109 | 16.5868 | 116.5 | 0.99357 | 26.5339 | 116.4724 | -3.0241
16.5876 | 118 | 0.91252 | 25.9029 | 118.1222 | 11.6109 | 16.5878 | 116.5 | 0.99357 | 26.5339 | 116.4724 | -3.0241
16.5886 | 118 | 0.91252 | 25.9029 | 118.1222 | 11.6109 | 16.5888 | 116.5 | 0.99357 | 26.5339 | 116.4724 | -3.0241
16.5896 | 118 | 0.91252 | 25.9029 | 118.1222 | 11.6109 | 16.5898 | 116.5 | 0.99357 | 26.5339 | 116.4724 | -3.0241
16.5906 | 118 | 0.91252 | 25.9029 | 118.1222 | 11.6109 | 16.5908 | 116.5 | 0.99367 | 26.5318 | 116.4785 | -2.9987
16.5916 | 118 | 0.91252 | 25.9029 | 118.1222 | 11.6109 | 16.5918 | 116.5 | 0.99367 | 26.5318 | 116.4785 | -2.9987
16.5926 | 118 | 0.91252 | 25.9029 | 118.1222 | 11.6109 | 16.5928 | 116.5 | 0.99367 | 26.5318 | 116.4785 | -2.9987
16.5936 | 118 | 0.91252 | 25.9029 | 118.1222 | 11.6109 | 16.5938 | 116.5 | 0.99367 | 26.5318 | 116.4785 | -2.9987
16.5946 | 118 | 0.91252 | 25.9029 | 118.1222 | 11.6109 | 16.5948 | 116.5 | 0.99367 | 26.5318 | 116.4785 | -2.9987
16.5956 | 118 | 0.91233 | 25.8911 | 118.1314 | 11.6204 | 16.5958 | 116.5 | 0.99367 | 26.5318 | 116.4785 | -2.9987
16.5966 | 118 | 0.91233 | 25.8911 | 118.1314 | 11.6204 | 16.5968 | 116.5 | 0.99367 | 26.5318 | 116.4785 | -2.9987
16.5976 | 118 | 0.91233 | 25.8911 | 118.1314 | 11.6204 | 16.5978 | 116.5 | 0.99367 | 26.5318 | 116.4785 | -2.9987
16.5986 | 118 | 0.91233 | 25.8911 | 118.1314 | 11.6204 | 16.5988 | 116.5 | 0.99375 | 26.5429 | 116.4568 | -2.9817
16.5996 | 118 | 0.91233 | 25.8911 | 118.1314 | 11.6204 | 16.5998 | 116.5 | 0.99375 | 26.5429 | 116.4568 | -2.9817
16.6006 | 118 | 0.91233 | 25.8911 | 118.1314 | 11.6204 | 16.6008 | 116.5 | 0.99375 | 26.5429 | 116.4568 | -2.9817
16.6016 | 118 | 0.91233 | 25.8911 | 118.1314 | 11.6204 | 16.6018 | 116.5 | 0.99375 | 26.5429 | 116.4568 | -2.9817
16.6026 | 118 | 0.91233 | 25.8911 | 118.1314 | 11.6204 | 16.6028 | 116.5 | 0.99375 | 26.5429 | 116.4568 | -2.9817
16.6036 | 118 | 0.91229 | 25.8877 | 118.1363 | 11.6215 | 16.6038 | 116.5 | 0.99375 | 26.5429 | 116.4568 | -2.9817
16.6046 | 118 | 0.91229 | 25.8877 | 118.1363 | 11.6215 | 16.6048 | 116.5 | 0.99375 | 26.5429 | 116.4568 | -2.9817
16.6056 | 118 | 0.91229 | 25.8877 | 118.1363 | 11.6215 | 16.6058 | 116.5 | 0.99375 | 26.5429 | 116.4568 | -2.9817
16.6066 | 118 | 0.91229 | 25.8877 | 118.1363 | 11.6215 | 16.6068 | 116.5 | 0.99375 | 26.5429 | 116.4568 | -2.9817
16.6076 | 118 | 0.91229 | 25.8877 | 118.1363 | 11.6215 | 16.6078 | 116.5 | 0.99355 | 26.5233 | 116.4486 | -3.026
16.6086 | 118 | 0.91229 | 25.8877 | 118.1363 | 11.6215 | 16.6088 | 116.5 | 0.99355 | 26.5233 | 116.4486 | -3.026
16.6096 | 118 | 0.91229 | 25.8877 | 118.1363 | 11.6215 | 16.6098 | 116.5 | 0.99355 | 26.5233 | 116.4486 | -3.026
16.6106 | 118 | 0.91229 | 25.8877 | 118.1363 | 11.6215 | 16.6108 | 116.5 | 0.99355 | 26.5233 | 116.4486 | -3.026
16.6116 | 118 | 0.91269 | 25.8902 | 118.1272 | 11.5918 | 16.6118 | 116.5 | 0.99355 | 26.5233 | 116.4486 | -3.026
16.6126 | 118 | 0.91269 | 25.8902 | 118.1272 | 11.5918 | 16.6128 | 116.5 | 0.99355 | 26.5233 | 116.4486 | -3.026
16.6136 | 118 | 0.91269 | 25.8902 | 118.1272 | 11.5918 | 16.6138 | 116.5 | 0.99355 | 26.5233 | 116.4486 | -3.026
16.6146 | 118 | 0.91269 | 25.8902 | 118.1272 | 11.5918 | 16.6148 | 116.5 | 0.99355 | 26.5233 | 116.4486 | -3.026
16.6156 | 118 | 0.91269 | 25.8902 | 118.1272 | 11.5918 | 16.6158 | 116.5 | 0.99335 | 26.552 | 116.4709 | -3.0779
16.6166 | 118 | 0.91269 | 25.8902 | 118.1272 | 11.5918 | 16.6168 | 116.5 | 0.99335 | 26.552 | 116.4709 | -3.0779
16.6176 | 118 | 0.91269 | 25.8902 | 118.1272 | 11.5918 | 16.6178 | 116.5 | 0.99335 | 26.552 | 116.4709 | -3.0779
16.6186 | 118 | 0.91269 | 25.8902 | 118.1272 | 11.5918 | 16.6188 | 116.5 | 0.99335 | 26.552 | 116.4709 | -3.0779
16.6196 | 118 | 0.91269 | 25.8902 | 118.1272 | 11.5918 | 16.6198 | 116.5 | 0.99335 | 26.552 | 116.4709 | -3.0779
16.6206 | 118 | 0.91253 | 25.9008 | 118.1139 | 11.609 | 16.6208 | 116.5 | 0.99335 | 26.552 | 116.4709 | -3.0779
16.6216 | 118 | 0.91253 | 25.9008 | 118.1139 | 11.609 | 16.6218 | 116.5 | 0.99335 | 26.552 | 116.4709 | -3.0779
16.6226 | 118 | 0.91253 | 25.9008 | 118.1139 | 11.609 | 16.6228 | 116.5 | 0.99335 | 26.552 | 116.4709 | -3.0779
16.6236 | 118 | 0.91253 | 25.9008 | 118.1139 | 11.609 | 16.6238 | 116.5 | 0.99312 | 26.5707 | 116.4743 | -3.1321
16.6246 | 118 | 0.91253 | 25.9008 | 118.1139 | 11.609 | 16.6248 | 116.5 | 0.99312 | 26.5707 | 116.4743 | -3.1321
16.6256 | 118 | 0.91253 | 25.9008 | 118.1139 | 11.609 | 16.6258 | 116.5 | 0.99312 | 26.5707 | 116.4743 | -3.1321
16.6266 | 118 | 0.91253 | 25.9008 | 118.1139 | 11.609 | 16.6268 | 116.5 | 0.99312 | 26.5707 | 116.4743 | -3.1321
16.6276 | 118 | 0.91253 | 25.9008 | 118.1139 | 11.609 | 16.6278 | 116.5 | 0.99312 | 26.5707 | 116.4743 | -3.1321
16.6286 | 118 | 0.91264 | 25.9015 | 118.1142 | 11.6009 | 16.6288 | 116.5 | 0.99312 | 26.5707 | 116.4743 | -3.1321
16.6296 | 118 | 0.91264 | 25.9015 | 118.1142 | 11.6009 | 16.6298 | 116.5 | 0.99312 | 26.5707 | 116.4743 | -3.1321
16.6306 | 118 | 0.91264 | 25.9015 | 118.1142 | 11.6009 | 16.6308 | 116.5 | 0.99312 | 26.5707 | 116.4743 | -3.1321
16.6316 | 118 | 0.91264 | 25.9015 | 118.1142 | 11.6009 | 16.6318 | 116.5 | 0.99312 | 26.5707 | 116.4743 | -3.1321
16.6326 | 118 | 0.91264 | 25.9015 | 118.1142 | 11.6009 | 16.6328 | 116.5 | 0.99329 | 26.5507 | 116.4544 | -3.0925
16.6336 | 118 | 0.91264 | 25.9015 | 118.1142 | 11.6009 | 16.6338 | 116.5 | 0.99329 | 26.5507 | 116.4544 | -3.0925
16.6346 | 118 | 0.91264 | 25.9015 | 118.1142 | 11.6009 | 16.6348 | 116.5 | 0.99329 | 26.5507 | 116.4544 | -3.0925
16.6356 | 118 | 0.91264 | 25.9015 | 118.1142 | 11.6009 | 16.6358 | 116.5 | 0.99329 | 26.5507 | 116.4544 | -3.0925
16.6366 | 118 | 0.91245 | 25.8846 | 118.1167 | 11.608 | 16.6368 | 116.5 | 0.99329 | 26.5507 | 116.4544 | -3.0925
16.6376 | 118 | 0.91245 | 25.8846 | 118.1167 | 11.608 | 16.6378 | 116.5 | 0.99329 | 26.5507 | 116.4544 | -3.0925
16.6386 | 118 | 0.91245 | 25.8846 | 118.1167 | 11.608 | 16.6388 | 116.5 | 0.99329 | 26.5507 | 116.4544 | -3.0925
16.6396 | 118 | 0.91245 | 25.8846 | 118.1167 | 11.608 | 16.6398 | 116.5 | 0.99329 | 26.5507 | 116.4544 | -3.0925
16.6406 | 118 | 0.91245 | 25.8846 | 118.1167 | 11.608 | 16.6408 | 116.5 | 0.99341 | 26.5398 | 116.4599 | -3.0622
16.6416 | 118 | 0.91245 | 25.8846 | 118.1167 | 11.608 | 16.6418 | 116.5 | 0.99341 | 26.5398 | 116.4599 | -3.0622
16.6426 | 118 | 0.91245 | 25.8846 | 118.1167 | 11.608 | 16.6428 | 116.5 | 0.99341 | 26.5398 | 116.4599 | -3.0622
16.6436 | 118 | 0.91245 | 25.8846 | 118.1167 | 11.608 | 16.6438 | 116.5 | 0.99341 | 26.5398 | 116.4599 | -3.0622
16.6446 | 118 | 0.91245 | 25.8846 | 118.1167 | 11.608 | 16.6448 | 116.5 | 0.99341 | 26.5398 | 116.4599 | -3.0622
16.6456 | 118 | 0.91254 | 25.89 | 118.1162 | 11.6036 | 16.6458 | 116.5 | 0.99341 | 26.5398 | 116.4599 | -3.0622
16.6466 | 118 | 0.91254 | 25.89 | 118.1162 | 11.6036 | 16.6468 | 116.5 | 0.99341 | 26.5398 | 116.4599 | -3.0622
16.6476 | 118 | 0.91254 | 25.89 | 118.1162 | 11.6036 | 16.6478 | 116.5 | 0.99341 | 26.5398 | 116.4599 | -3.0622
16.6486 | 118 | 0.91254 | 25.89 | 118.1162 | 11.6036 | 16.6488 | 116.5 | 0.99353 | 26.5267 | 116.4817 | -3.0329
16.6496 | 118 | 0.91254 | 25.89 | 118.1162 | 11.6036 | 16.6498 | 116.5 | 0.99353 | 26.5267 | 116.4817 | -3.0329
16.6506 | 118 | 0.91254 | 25.89 | 118.1162 | 11.6036 | 16.6508 | 116.5 | 0.99353 | 26.5267 | 116.4817 | -3.0329
16.6516 | 118 | 0.91254 | 25.89 | 118.1162 | 11.6036 | 16.6518 | 116.5 | 0.99353 | 26.5267 | 116.4817 | -3.0329
16.6526 | 118 | 0.91254 | 25.89 | 118.1162 | 11.6036 | 16.6528 | 116.5 | 0.99353 | 26.5267 | 116.4817 | -3.0329
16.6536 | 118 | 0.91248 | 25.8971 | 118.1147 | 11.6115 | 16.6538 | 116.5 | 0.99353 | 26.5267 | 116.4817 | -3.0329
16.6546 | 118 | 0.91248 | 25.8971 | 118.1147 | 11.6115 | 16.6548 | 116.5 | 0.99353 | 26.5267 | 116.4817 | -3.0329
16.6556 | 118 | 0.91248 | 25.8971 | 118.1147 | 11.6115 | 16.6558 | 116.5 | 0.99353 | 26.5267 | 116.4817 | -3.0329
16.6566 | 118 | 0.91248 | 25.8971 | 118.1147 | 11.6115 | 16.6568 | 116.5 | 0.99353 | 26.5267 | 116.4817 | -3.0329
16.6576 | 118 | 0.91248 | 25.8971 | 118.1147 | 11.6115 | 16.6578 | 116.5 | 0.99362 | 26.4788 | 116.4457 | -3.0056
16.6586 | 118 | 0.91248 | 25.8971 | 118.1147 | 11.6115 | 16.6588 | 116.5 | 0.99362 | 26.4788 | 116.4457 | -3.0056
16.6596 | 118 | 0.91248 | 25.8971 | 118.1147 | 11.6115 | 16.6598 | 116.5 | 0.99362 | 26.4788 | 116.4457 | -3.0056
16.6606 | 118 | 0.91248 | 25.8971 | 118.1147 | 11.6115 | 16.6608 | 116.5 | 0.99362 | 26.4788 | 116.4457 | -3.0056
16.6616 | 118 | 0.91244 | 25.8885 | 118.1093 | 11.6102 | 16.6618 | 116.5 | 0.99362 | 26.4788 | 116.4457 | -3.0056
16.6626 | 118 | 0.91244 | 25.8885 | 118.1093 | 11.6102 | 16.6628 | 116.5 | 0.99362 | 26.4788 | 116.4457 | -3.0056
16.6636 | 118 | 0.91244 | 25.8885 | 118.1093 | 11.6102 | 16.6638 | 116.5 | 0.99362 | 26.4788 | 116.4457 | -3.0056
16.6646 | 118 | 0.91244 | 25.8885 | 118.1093 | 11.6102 | 16.6648 | 116.5 | 0.99362 | 26.4788 | 116.4457 | -3.0056
16.6656 | 118 | 0.91244 | 25.8885 | 118.1093 | 11.6102 | 16.6658 | 116.5 | 0.99383 | 26.4555 | 116.445 | -2.9518
16.6666 | 118 | 0.91244 | 25.8885 | 118.1093 | 11.6102 | 16.6668 | 116.5 | 0.99383 | 26.4555 | 116.445 | -2.9518
16.6676 | 118 | 0.91244 | 25.8885 | 118.1093 | 11.6102 | 16.6678 | 116.5 | 0.99383 | 26.4555 | 116.445 | -2.9518
16.6686 | 118 | 0.91244 | 25.8885 | 118.1093 | 11.6102 | 16.6688 | 116.5 | 0.99383 | 26.4555 | 116.445 | -2.9518
16.6696 | 118 | 0.91244 | 25.8885 | 118.1093 | 11.6102 | 16.6698 | 116.5 | 0.99383 | 26.4555 | 116.445 | -2.9518
16.6706 | 118 | 0.9124 | 25.8846 | 118.116 | 11.6116 | 16.6708 | 116.5 | 0.99383 | 26.4555 | 116.445 | -2.9518
16.6716 | 118 | 0.9124 | 25.8846 | 118.116 | 11.6116 | 16.6718 | 116.5 | 0.99383 | 26.4555 | 116.445 | -2.9518
16.6726 | 118 | 0.9124 | 25.8846 | 118.116 | 11.6116 | 16.6728 | 116.5 | 0.99383 | 26.4555 | 116.445 | -2.9518
16.6736 | 118 | 0.9124 | 25.8846 | 118.116 | 11.6116 | 16.6738 | 116.5 | 0.99343 | 26.4441 | 116.4536 | -3.0463
16.6746 | 118 | 0.9124 | 25.8846 | 118.116 | 11.6116 | 16.6748 | 116.5 | 0.99343 | 26.4441 | 116.4536 | -3.0463
16.6756 | 118 | 0.9124 | 25.8846 | 118.116 | 11.6116 | 16.6758 | 116.5 | 0.99343 | 26.4441 | 116.4536 | -3.0463
16.6766 | 118 | 0.9124 | 25.8846 | 118.116 | 11.6116 | 16.6768 | 116.5 | 0.99343 | 26.4441 | 116.4536 | -3.0463
16.6776 | 118 | 0.9124 | 25.8846 | 118.116 | 11.6116 | 16.6778 | 116.5 | 0.99343 | 26.4441 | 116.4536 | -3.0463
16.6786 | 118 | 0.91215 | 25.8917 | 118.1195 | 11.6342 | 16.6788 | 116.5 | 0.99343 | 26.4441 | 116.4536 | -3.0463
16.6796 | 118 | 0.91215 | 25.8917 | 118.1195 | 11.6342 | 16.6798 | 116.5 | 0.99343 | 26.4441 | 116.4536 | -3.0463
16.6806 | 118 | 0.91215 | 25.8917 | 118.1195 | 11.6342 | 16.6808 | 116.5 | 0.99343 | 26.4441 | 116.4536 | -3.0463
16.6816 | 118 | 0.91215 | 25.8917 | 118.1195 | 11.6342 | 16.6818 | 116.5 | 0.99343 | 26.4441 | 116.4536 | -3.0463
16.6826 | 118 | 0.91215 | 25.8917 | 118.1195 | 11.6342 | 16.6828 | 116.5 | 0.99339 | 26.4663 | 116.4581 | -3.0585
16.6836 | 118 | 0.91215 | 25.8917 | 118.1195 | 11.6342 | 16.6838 | 116.5 | 0.99339 | 26.4663 | 116.4581 | -3.0585
16.6846 | 118 | 0.91215 | 25.8917 | 118.1195 | 11.6342 | 16.6848 | 116.5 | 0.99339 | 26.4663 | 116.4581 | -3.0585
16.6856 | 118 | 0.91215 | 25.8917 | 118.1195 | 11.6342 | 16.6858 | 116.5 | 0.99339 | 26.4663 | 116.4581 | -3.0585
16.6866 | 118 | 0.91214 | 25.8808 | 118.1106 | 11.6296 | 16.6868 | 116.5 | 0.99339 | 26.4663 | 116.4581 | -3.0585
16.6876 | 118 | 0.91214 | 25.8808 | 118.1106 | 11.6296 | 16.6878 | 116.5 | 0.99339 | 26.4663 | 116.4581 | -3.0585
16.6886 | 118 | 0.91214 | 25.8808 | 118.1106 | 11.6296 | 16.6888 | 116.5 | 0.99339 | 26.4663 | 116.4581 | -3.0585
16.6896 | 118 | 0.91214 | 25.8808 | 118.1106 | 11.6296 | 16.6898 | 116.5 | 0.99339 | 26.4663 | 116.4581 | -3.0585
16.6906 | 118 | 0.91214 | 25.8808 | 118.1106 | 11.6296 | 16.6908 | 116.5 | 0.99325 | 26.4964 | 116.4547 | -3.0937
16.6916 | 118 | 0.91214 | 25.8808 | 118.1106 | 11.6296 | 16.6918 | 116.5 | 0.99325 | 26.4964 | 116.4547 | -3.0937
16.6926 | 118 | 0.91214 | 25.8808 | 118.1106 | 11.6296 | 16.6928 | 116.5 | 0.99325 | 26.4964 | 116.4547 | -3.0937
16.6936 | 118 | 0.91214 | 25.8808 | 118.1106 | 11.6296 | 16.6938 | 116.5 | 0.99325 | 26.4964 | 116.4547 | -3.0937
16.6946 | 118 | 0.91214 | 25.8808 | 118.1106 | 11.6296 | 16.6948 | 116.5 | 0.99325 | 26.4964 | 116.4547 | -3.0937
16.6956 | 118 | 0.91246 | 25.8887 | 118.1079 | 11.6089 | 16.6958 | 116.5 | 0.99325 | 26.4964 | 116.4547 | -3.0937
16.6966 | 118 | 0.91246 | 25.8887 | 118.1079 | 11.6089 | 16.6968 | 116.5 | 0.99325 | 26.4964 | 116.4547 | -3.0937
16.6976 | 118 | 0.91246 | 25.8887 | 118.1079 | 11.6089 | 16.6978 | 116.5 | 0.99325 | 26.4964 | 116.4547 | -3.0937
16.6986 | 118 | 0.91246 | 25.8887 | 118.1079 | 11.6089 | 16.6988 | 116.5 | 0.9934 | 26.5198 | 116.4604 | -3.0621
16.6996 | 118 | 0.91246 | 25.8887 | 118.1079 | 11.6089 | 16.6998 | 116.5 | 0.9934 | 26.5198 | 116.4604 | -3.0621
16.7006 | 118 | 0.91246 | 25.8887 | 118.1079 | 11.6089 | 16.7008 | 116.5 | 0.9934 | 26.5198 | 116.4604 | -3.0621
16.7016 | 118 | 0.91246 | 25.8887 | 118.1079 | 11.6089 | 16.7018 | 116.5 | 0.9934 | 26.5198 | 116.4604 | -3.0621
16.7026 | 118 | 0.91246 | 25.8887 | 118.1079 | 11.6089 | 16.7028 | 116.5 | 0.9934 | 26.5198 | 116.4604 | -3.0621
16.7036 | 118 | 0.9127 | 25.9012 | 118.1053 | 11.5966 | 16.7038 | 116.5 | 0.9934 | 26.5198 | 116.4604 | -3.0621
16.7046 | 118 | 0.9127 | 25.9012 | 118.1053 | 11.5966 | 16.7048 | 116.5 | 0.9934 | 26.5198 | 116.4604 | -3.0621
16.7056 | 118 | 0.9127 | 25.9012 | 118.1053 | 11.5966 | 16.7058 | 116.5 | 0.9934 | 26.5198 | 116.4604 | -3.0621
16.7066 | 118 | 0.9127 | 25.9012 | 118.1053 | 11.5966 | 16.7068 | 116.5 | 0.9934 | 26.5198 | 116.4604 | -3.0621
16.7076 | 118 | 0.9127 | 25.9012 | 118.1053 | 11.5966 | 16.7078 | 116.5 | 0.99331 | 26.5388 | 116.467 | -3.0858
16.7086 | 118 | 0.9127 | 25.9012 | 118.1053 | 11.5966 | 16.7088 | 116.5 | 0.99331 | 26.5388 | 116.467 | -3.0858
16.7096 | 118 | 0.9127 | 25.9012 | 118.1053 | 11.5966 | 16.7098 | 116.5 | 0.99331 | 26.5388 | 116.467 | -3.0858
16.7106 | 118 | 0.9127 | 25.9012 | 118.1053 | 11.5966 | 16.7108 | 116.5 | 0.99331 | 26.5388 | 116.467 | -3.0858
16.7116 | 118 | 0.91213 | 25.904 | 118.1156 | 11.641 | 16.7118 | 116.5 | 0.99331 | 26.5388 | 116.467 | -3.0858
16.7126 | 118 | 0.91213 | 25.904 | 118.1156 | 11.641 | 16.7128 | 116.5 | 0.99331 | 26.5388 | 116.467 | -3.0858
16.7136 | 118 | 0.91213 | 25.904 | 118.1156 | 11.641 | 16.7138 | 116.5 | 0.99331 | 26.5388 | 116.467 | -3.0858
16.7146 | 118 | 0.91213 | 25.904 | 118.1156 | 11.641 | 16.7148 | 116.5 | 0.99331 | 26.5388 | 116.467 | -3.0858
16.7156 | 118 | 0.91213 | 25.904 | 118.1156 | 11.641 | 16.7158 | 116.5 | 0.99362 | 26.5726 | 116.4992 | -3.0168
16.7166 | 118 | 0.91213 | 25.904 | 118.1156 | 11.641 | 16.7168 | 116.5 | 0.99362 | 26.5726 | 116.4992 | -3.0168
16.7176 | 118 | 0.91213 | 25.904 | 118.1156 | 11.641 | 16.7178 | 116.5 | 0.99362 | 26.5726 | 116.4992 | -3.0168
16.7186 | 118 | 0.91213 | 25.904 | 118.1156 | 11.641 | 16.7188 | 116.5 | 0.99362 | 26.5726 | 116.4992 | -3.0168
16.7196 | 118 | 0.91213 | 25.904 | 118.1156 | 11.641 | 16.7198 | 116.5 | 0.99362 | 26.5726 | 116.4992 | -3.0168
16.7206 | 118 | 0.9117 | 25.8867 | 118.1176 | 11.6659 | 16.7208 | 116.5 | 0.99362 | 26.5726 | 116.4992 | -3.0168
16.7216 | 118 | 0.9117 | 25.8867 | 118.1176 | 11.6659 | 16.7218 | 116.5 | 0.99362 | 26.5726 | 116.4992 | -3.0168
16.7226 | 118 | 0.9117 | 25.8867 | 118.1176 | 11.6659 | 16.7228 | 116.5 | 0.99362 | 26.5726 | 116.4992 | -3.0168
16.7236 | 118 | 0.9117 | 25.8867 | 118.1176 | 11.6659 | 16.7238 | 116.5 | 0.99345 | 26.5551 | 116.464 | -3.0552
16.7246 | 118 | 0.9117 | 25.8867 | 118.1176 | 11.6659 | 16.7248 | 116.5 | 0.99345 | 26.5551 | 116.464 | -3.0552
16.7256 | 118 | 0.9117 | 25.8867 | 118.1176 | 11.6659 | 16.7258 | 116.5 | 0.99345 | 26.5551 | 116.464 | -3.0552
16.7266 | 118 | 0.9117 | 25.8867 | 118.1176 | 11.6659 | 16.7268 | 116.5 | 0.99345 | 26.5551 | 116.464 | -3.0552
16.7276 | 118 | 0.9117 | 25.8867 | 118.1176 | 11.6659 | 16.7278 | 116.5 | 0.99345 | 26.5551 | 116.464 | -3.0552
16.7286 | 118 | 0.91206 | 25.8767 | 118.1081 | 11.634 | 16.7288 | 116.5 | 0.99345 | 26.5551 | 116.464 | -3.0552
16.7296 | 118 | 0.91206 | 25.8767 | 118.1081 | 11.634 | 16.7298 | 116.5 | 0.99345 | 26.5551 | 116.464 | -3.0552
16.7306 | 118 | 0.91206 | 25.8767 | 118.1081 | 11.634 | 16.7308 | 116.5 | 0.99345 | 26.5551 | 116.464 | -3.0552
16.7316 | 118 | 0.91206 | 25.8767 | 118.1081 | 11.634 | 16.7318 | 116.5 | 0.99345 | 26.5551 | 116.464 | -3.0552
16.7326 | 118 | 0.91206 | 25.8767 | 118.1081 | 11.634 | 16.7328 | 116.5 | 0.99359 | 26.5214 | 116.4607 | -3.018
16.7336 | 118 | 0.91206 | 25.8767 | 118.1081 | 11.634 | 16.7338 | 116.5 | 0.99359 | 26.5214 | 116.4607 | -3.018
16.7346 | 118 | 0.91206 | 25.8767 | 118.1081 | 11.634 | 16.7348 | 116.5 | 0.99359 | 26.5214 | 116.4607 | -3.018
16.7356 | 118 | 0.91206 | 25.8767 | 118.1081 | 11.634 | 16.7358 | 116.5 | 0.99359 | 26.5214 | 116.4607 | -3.018
16.7366 | 118 | 0.91201 | 25.8923 | 118.1139 | 11.645 | 16.7368 | 116.5 | 0.99359 | 26.5214 | 116.4607 | -3.018
16.7376 | 118 | 0.91201 | 25.8923 | 118.1139 | 11.645 | 16.7378 | 116.5 | 0.99359 | 26.5214 | 116.4607 | -3.018
16.7386 | 118 | 0.91201 | 25.8923 | 118.1139 | 11.645 | 16.7388 | 116.5 | 0.99359 | 26.5214 | 116.4607 | -3.018
16.7396 | 118 | 0.91201 | 25.8923 | 118.1139 | 11.645 | 16.7398 | 116.5 | 0.99359 | 26.5214 | 116.4607 | -3.018
16.7406 | 118 | 0.91201 | 25.8923 | 118.1139 | 11.645 | 16.7408 | 116.5 | 0.99346 | 26.5228 | 116.4763 | -3.0483
16.7416 | 118 | 0.91201 | 25.8923 | 118.1139 | 11.645 | 16.7418 | 116.5 | 0.99346 | 26.5228 | 116.4763 | -3.0483
16.7426 | 118 | 0.91201 | 25.8923 | 118.1139 | 11.645 | 16.7428 | 116.5 | 0.99346 | 26.5228 | 116.4763 | -3.0483
16.7436 | 118 | 0.91201 | 25.8923 | 118.1139 | 11.645 | 16.7438 | 116.5 | 0.99346 | 26.5228 | 116.4763 | -3.0483
16.7446 | 118 | 0.91201 | 25.8923 | 118.1139 | 11.645 | 16.7448 | 116.5 | 0.99346 | 26.5228 | 116.4763 | -3.0483
16.7456 | 118 | 0.91158 | 25.8913 | 118.1103 | 11.6772 | 16.7458 | 116.5 | 0.99346 | 26.5228 | 116.4763 | -3.0483
16.7466 | 118 | 0.91158 | 25.8913 | 118.1103 | 11.6772 | 16.7468 | 116.5 | 0.99346 | 26.5228 | 116.4763 | -3.0483
16.7476 | 118 | 0.91158 | 25.8913 | 118.1103 | 11.6772 | 16.7478 | 116.5 | 0.99346 | 26.5228 | 116.4763 | -3.0483
16.7486 | 118 | 0.91158 | 25.8913 | 118.1103 | 11.6772 | 16.7488 | 116.5 | 0.99337 | 26.5176 | 116.4708 | -3.0683
16.7496 | 118 | 0.91158 | 25.8913 | 118.1103 | 11.6772 | 16.7498 | 116.5 | 0.99337 | 26.5176 | 116.4708 | -3.0683
16.7506 | 118 | 0.91158 | 25.8913 | 118.1103 | 11.6772 | 16.7508 | 116.5 | 0.99337 | 26.5176 | 116.4708 | -3.0683
16.7516 | 118 | 0.91158 | 25.8913 | 118.1103 | 11.6772 | 16.7518 | 116.5 | 0.99337 | 26.5176 | 116.4708 | -3.0683
16.7526 | 118 | 0.91158 | 25.8913 | 118.1103 | 11.6772 | 16.7528 | 116.5 | 0.99337 | 26.5176 | 116.4708 | -3.0683
16.7536 | 118 | 0.91113 | 25.8631 | 118.1078 | 11.6986 | 16.7538 | 116.5 | 0.99337 | 26.5176 | 116.4708 | -3.0683
16.7546 | 118 | 0.91113 | 25.8631 | 118.1078 | 11.6986 | 16.7548 | 116.5 | 0.99337 | 26.5176 | 116.4708 | -3.0683
16.7556 | 118 | 0.91113 | 25.8631 | 118.1078 | 11.6986 | 16.7558 | 116.5 | 0.99337 | 26.5176 | 116.4708 | -3.0683
16.7566 | 118 | 0.91113 | 25.8631 | 118.1078 | 11.6986 | 16.7568 | 116.5 | 0.99337 | 26.5176 | 116.4708 | -3.0683
16.7576 | 118 | 0.91113 | 25.8631 | 118.1078 | 11.6986 | 16.7578 | 116.5 | 0.99358 | 26.5666 | 116.4862 | -3.026
16.7586 | 118 | 0.91113 | 25.8631 | 118.1078 | 11.6986 | 16.7588 | 116.5 | 0.99358 | 26.5666 | 116.4862 | -3.026
16.7596 | 118 | 0.91113 | 25.8631 | 118.1078 | 11.6986 | 16.7598 | 116.5 | 0.99358 | 26.5666 | 116.4862 | -3.026
16.7606 | 118 | 0.91113 | 25.8631 | 118.1078 | 11.6986 | 16.7608 | 116.5 | 0.99358 | 26.5666 | 116.4862 | -3.026
16.7616 | 118 | 0.91102 | 25.8586 | 118.1072 | 11.7047 | 16.7618 | 116.5 | 0.99358 | 26.5666 | 116.4862 | -3.026
16.7626 | 118 | 0.91102 | 25.8586 | 118.1072 | 11.7047 | 16.7628 | 116.5 | 0.99358 | 26.5666 | 116.4862 | -3.026
16.7636 | 118 | 0.91102 | 25.8586 | 118.1072 | 11.7047 | 16.7638 | 116.5 | 0.99358 | 26.5666 | 116.4862 | -3.026
16.7646 | 118 | 0.91102 | 25.8586 | 118.1072 | 11.7047 | 16.7648 | 116.5 | 0.99358 | 26.5666 | 116.4862 | -3.026
16.7656 | 118 | 0.91102 | 25.8586 | 118.1072 | 11.7047 | 16.7658 | 116.5 | 0.99344 | 26.5534 | 116.4814 | -3.0561
16.7666 | 118 | 0.91102 | 25.8586 | 118.1072 | 11.7047 | 16.7668 | 116.5 | 0.99344 | 26.5534 | 116.4814 | -3.0561
16.7676 | 118 | 0.91102 | 25.8586 | 118.1072 | 11.7047 | 16.7678 | 116.5 | 0.99344 | 26.5534 | 116.4814 | -3.0561
16.7686 | 118 | 0.91102 | 25.8586 | 118.1072 | 11.7047 | 16.7688 | 116.5 | 0.99344 | 26.5534 | 116.4814 | -3.0561
16.7696 | 118 | 0.91102 | 25.8586 | 118.1072 | 11.7047 | 16.7698 | 116.5 | 0.99344 | 26.5534 | 116.4814 | -3.0561
16.7706 | 118 | 0.91119 | 25.8505 | 118.1071 | 11.688 | 16.7708 | 116.5 | 0.99344 | 26.5534 | 116.4814 | -3.0561
16.7716 | 118 | 0.91119 | 25.8505 | 118.1071 | 11.688 | 16.7718 | 116.5 | 0.99344 | 26.5534 | 116.4814 | -3.0561
16.7726 | 118 | 0.91119 | 25.8505 | 118.1071 | 11.688 | 16.7728 | 116.5 | 0.99344 | 26.5534 | 116.4814 | -3.0561
16.7736 | 118 | 0.91119 | 25.8505 | 118.1071 | 11.688 | 16.7738 | 116.5 | 0.99333 | 26.5338 | 116.4726 | -3.0812
16.7746 | 118 | 0.91119 | 25.8505 | 118.1071 | 11.688 | 16.7748 | 116.5 | 0.99333 | 26.5338 | 116.4726 | -3.0812
16.7756 | 118 | 0.91119 | 25.8505 | 118.1071 | 11.688 | 16.7758 | 116.5 | 0.99333 | 26.5338 | 116.4726 | -3.0812
16.7766 | 118 | 0.91119 | 25.8505 | 118.1071 | 11.688 | 16.7768 | 116.5 | 0.99333 | 26.5338 | 116.4726 | -3.0812
16.7776 | 118 | 0.91119 | 25.8505 | 118.1071 | 11.688 | 16.7778 | 116.5 | 0.99333 | 26.5338 | 116.4726 | -3.0812
16.7786 | 118 | 0.91066 | 25.8255 | 118.1248 | 11.7169 | 16.7788 | 116.5 | 0.99333 | 26.5338 | 116.4726 | -3.0812
16.7796 | 118 | 0.91066 | 25.8255 | 118.1248 | 11.7169 | 16.7798 | 116.5 | 0.99333 | 26.5338 | 116.4726 | -3.0812
16.7806 | 118 | 0.91066 | 25.8255 | 118.1248 | 11.7169 | 16.7808 | 116.5 | 0.99333 | 26.5338 | 116.4726 | -3.0812
16.7816 | 118 | 0.91066 | 25.8255 | 118.1248 | 11.7169 | 16.7818 | 116.5 | 0.99333 | 26.5338 | 116.4726 | -3.0812
16.7826 | 118 | 0.91066 | 25.8255 | 118.1248 | 11.7169 | 16.7828 | 116.5 | 0.9932 | 26.5453 | 116.4818 | -3.1106
16.7836 | 118 | 0.91066 | 25.8255 | 118.1248 | 11.7169 | 16.7838 | 116.5 | 0.9932 | 26.5453 | 116.4818 | -3.1106
16.7846 | 118 | 0.91066 | 25.8255 | 118.1248 | 11.7169 | 16.7848 | 116.5 | 0.9932 | 26.5453 | 116.4818 | -3.1106
16.7856 | 118 | 0.91066 | 25.8255 | 118.1248 | 11.7169 | 16.7858 | 116.5 | 0.9932 | 26.5453 | 116.4818 | -3.1106
16.7866 | 118 | 0.91082 | 25.8406 | 118.1371 | 11.7116 | 16.7868 | 116.5 | 0.9932 | 26.5453 | 116.4818 | -3.1106
16.7876 | 118 | 0.91082 | 25.8406 | 118.1371 | 11.7116 | 16.7878 | 116.5 | 0.9932 | 26.5453 | 116.4818 | -3.1106
16.7886 | 118 | 0.91082 | 25.8406 | 118.1371 | 11.7116 | 16.7888 | 116.5 | 0.9932 | 26.5453 | 116.4818 | -3.1106
16.7896 | 118 | 0.91082 | 25.8406 | 118.1371 | 11.7116 | 16.7898 | 116.5 | 0.9932 | 26.5453 | 116.4818 | -3.1106
16.7906 | 118 | 0.91082 | 25.8406 | 118.1371 | 11.7116 | 16.7908 | 116.5 | 0.99333 | 26.5705 | 116.4648 | -3.0846
16.7916 | 118 | 0.91082 | 25.8406 | 118.1371 | 11.7116 | 16.7918 | 116.5 | 0.99333 | 26.5705 | 116.4648 | -3.0846
16.7926 | 118 | 0.91082 | 25.8406 | 118.1371 | 11.7116 | 16.7928 | 116.5 | 0.99333 | 26.5705 | 116.4648 | -3.0846
16.7936 | 118 | 0.91082 | 25.8406 | 118.1371 | 11.7116 | 16.7938 | 116.5 | 0.99333 | 26.5705 | 116.4648 | -3.0846
16.7946 | 118 | 0.91082 | 25.8406 | 118.1371 | 11.7116 | 16.7948 | 116.5 | 0.99333 | 26.5705 | 116.4648 | -3.0846
16.7956 | 118 | 0.91113 | 25.8479 | 118.1225 | 11.6917 | 16.7958 | 116.5 | 0.99333 | 26.5705 | 116.4648 | -3.0846
16.7966 | 118 | 0.91113 | 25.8479 | 118.1225 | 11.6917 | 16.7968 | 116.5 | 0.99333 | 26.5705 | 116.4648 | -3.0846
16.7976 | 118 | 0.91113 | 25.8479 | 118.1225 | 11.6917 | 16.7978 | 116.5 | 0.99333 | 26.5705 | 116.4648 | -3.0846
16.7986 | 118 | 0.91113 | 25.8479 | 118.1225 | 11.6917 | 16.7988 | 116.5 | 0.99352 | 26.5462 | 116.4705 | -3.0376
16.7996 | 118 | 0.91113 | 25.8479 | 118.1225 | 11.6917 | 16.7998 | 116.5 | 0.99352 | 26.5462 | 116.4705 | -3.0376
16.8006 | 118 | 0.91113 | 25.8479 | 118.1225 | 11.6917 | 16.8008 | 116.5 | 0.99352 | 26.5462 | 116.4705 | -3.0376
16.8016 | 118 | 0.91113 | 25.8479 | 118.1225 | 11.6917 | 16.8018 | 116.5 | 0.99352 | 26.5462 | 116.4705 | -3.0376
16.8026 | 118 | 0.91113 | 25.8479 | 118.1225 | 11.6917 | 16.8028 | 116.5 | 0.99352 | 26.5462 | 116.4705 | -3.0376
16.8036 | 118 | 0.91105 | 25.8315 | 118.1218 | 11.6898 | 16.8038 | 116.5 | 0.99352 | 26.5462 | 116.4705 | -3.0376
16.8046 | 118 | 0.91105 | 25.8315 | 118.1218 | 11.6898 | 16.8048 | 116.5 | 0.99352 | 26.5462 | 116.4705 | -3.0376
16.8056 | 118 | 0.91105 | 25.8315 | 118.1218 | 11.6898 | 16.8058 | 116.5 | 0.99352 | 26.5462 | 116.4705 | -3.0376
16.8066 | 118 | 0.91105 | 25.8315 | 118.1218 | 11.6898 | 16.8068 | 116.5 | 0.99352 | 26.5462 | 116.4705 | -3.0376
16.8076 | 118 | 0.91105 | 25.8315 | 118.1218 | 11.6898 | 16.8078 | 116.5 | 0.99362 | 26.5139 | 116.4845 | -3.0083
16.8086 | 118 | 0.91105 | 25.8315 | 118.1218 | 11.6898 | 16.8088 | 116.5 | 0.99362 | 26.5139 | 116.4845 | -3.0083
16.8096 | 118 | 0.91105 | 25.8315 | 118.1218 | 11.6898 | 16.8098 | 116.5 | 0.99362 | 26.5139 | 116.4845 | -3.0083
16.8106 | 118 | 0.91105 | 25.8315 | 118.1218 | 11.6898 | 16.8108 | 116.5 | 0.99362 | 26.5139 | 116.4845 | -3.0083
16.8116 | 118 | 0.9108 | 25.8148 | 118.1385 | 11.7016 | 16.8118 | 116.5 | 0.99362 | 26.5139 | 116.4845 | -3.0083
16.8126 | 118 | 0.9108 | 25.8148 | 118.1385 | 11.7016 | 16.8128 | 116.5 | 0.99362 | 26.5139 | 116.4845 | -3.0083
16.8136 | 118 | 0.9108 | 25.8148 | 118.1385 | 11.7016 | 16.8138 | 116.5 | 0.99362 | 26.5139 | 116.4845 | -3.0083
16.8146 | 118 | 0.9108 | 25.8148 | 118.1385 | 11.7016 | 16.8148 | 116.5 | 0.99362 | 26.5139 | 116.4845 | -3.0083
16.8156 | 118 | 0.9108 | 25.8148 | 118.1385 | 11.7016 | 16.8158 | 116.5 | 0.99334 | 26.4634 | 116.4589 | -3.0707
16.8166 | 118 | 0.9108 | 25.8148 | 118.1385 | 11.7016 | 16.8168 | 116.5 | 0.99334 | 26.4634 | 116.4589 | -3.0707
16.8176 | 118 | 0.9108 | 25.8148 | 118.1385 | 11.7016 | 16.8178 | 116.5 | 0.99334 | 26.4634 | 116.4589 | -3.0707
16.8186 | 118 | 0.9108 | 25.8148 | 118.1385 | 11.7016 | 16.8188 | 116.5 | 0.99334 | 26.4634 | 116.4589 | -3.0707
16.8196 | 118 | 0.9108 | 25.8148 | 118.1385 | 11.7016 | 16.8198 | 116.5 | 0.99334 | 26.4634 | 116.4589 | -3.0707
16.8206 | 118 | 0.91102 | 25.8319 | 118.1368 | 11.6926 | 16.8208 | 116.5 | 0.99334 | 26.4634 | 116.4589 | -3.0707
16.8216 | 118 | 0.91102 | 25.8319 | 118.1368 | 11.6926 | 16.8218 | 116.5 | 0.99334 | 26.4634 | 116.4589 | -3.0707
16.8226 | 118 | 0.91102 | 25.8319 | 118.1368 | 11.6926 | 16.8228 | 116.5 | 0.99334 | 26.4634 | 116.4589 | -3.0707
16.8236 | 118 | 0.91102 | 25.8319 | 118.1368 | 11.6926 | 16.8238 | 116.5 | 0.99353 | 26.4359 | 116.4854 | -3.0216
16.8246 | 118 | 0.91102 | 25.8319 | 118.1368 | 11.6926 | 16.8248 | 116.5 | 0.99353 | 26.4359 | 116.4854 | -3.0216
16.8256 | 118 | 0.91102 | 25.8319 | 118.1368 | 11.6926 | 16.8258 | 116.5 | 0.99353 | 26.4359 | 116.4854 | -3.0216
16.8266 | 118 | 0.91102 | 25.8319 | 118.1368 | 11.6926 | 16.8268 | 116.5 | 0.99353 | 26.4359 | 116.4854 | -3.0216
16.8276 | 118 | 0.91102 | 25.8319 | 118.1368 | 11.6926 | 16.8278 | 116.5 | 0.99353 | 26.4359 | 116.4854 | -3.0216
16.8286 | 118 | 0.91113 | 25.8139 | 118.1255 | 11.6761 | 16.8288 | 116.5 | 0.99353 | 26.4359 | 116.4854 | -3.0216
16.8296 | 118 | 0.91113 | 25.8139 | 118.1255 | 11.6761 | 16.8298 | 116.5 | 0.99353 | 26.4359 | 116.4854 | -3.0216
16.8306 | 118 | 0.91113 | 25.8139 | 118.1255 | 11.6761 | 16.8308 | 116.5 | 0.99353 | 26.4359 | 116.4854 | -3.0216
16.8316 | 118 | 0.91113 | 25.8139 | 118.1255 | 11.6761 | 16.8318 | 116.5 | 0.99353 | 26.4359 | 116.4854 | -3.0216
16.8326 | 118 | 0.91113 | 25.8139 | 118.1255 | 11.6761 | 16.8328 | 116.5 | 0.99337 | 26.4754 | 116.469 | -3.0629
16.8336 | 118 | 0.91113 | 25.8139 | 118.1255 | 11.6761 | 16.8338 | 116.5 | 0.99337 | 26.4754 | 116.469 | -3.0629
16.8346 | 118 | 0.91113 | 25.8139 | 118.1255 | 11.6761 | 16.8348 | 116.5 | 0.99337 | 26.4754 | 116.469 | -3.0629
16.8356 | 118 | 0.91113 | 25.8139 | 118.1255 | 11.6761 | 16.8358 | 116.5 | 0.99337 | 26.4754 | 116.469 | -3.0629
16.8366 | 118 | 0.91129 | 25.8075 | 118.115 | 11.6608 | 16.8368 | 116.5 | 0.99337 | 26.4754 | 116.469 | -3.0629
16.8376 | 118 | 0.91129 | 25.8075 | 118.115 | 11.6608 | 16.8378 | 116.5 | 0.99337 | 26.4754 | 116.469 | -3.0629
16.8386 | 118 | 0.91129 | 25.8075 | 118.115 | 11.6608 | 16.8388 | 116.5 | 0.99337 | 26.4754 | 116.469 | -3.0629
16.8396 | 118 | 0.91129 | 25.8075 | 118.115 | 11.6608 | 16.8398 | 116.5 | 0.99337 | 26.4754 | 116.469 | -3.0629
16.8406 | 118 | 0.91129 | 25.8075 | 118.115 | 11.6608 | 16.8408 | 116.5 | 0.99343 | 26.5039 | 116.4544 | -3.0535
16.8416 | 118 | 0.91129 | 25.8075 | 118.115 | 11.6608 | 16.8418 | 116.5 | 0.99343 | 26.5039 | 116.4544 | -3.0535
16.8426 | 118 | 0.91129 | 25.8075 | 118.115 | 11.6608 | 16.8428 | 116.5 | 0.99343 | 26.5039 | 116.4544 | -3.0535
16.8436 | 118 | 0.91129 | 25.8075 | 118.115 | 11.6608 | 16.8438 | 116.5 | 0.99343 | 26.5039 | 116.4544 | -3.0535
16.8446 | 118 | 0.91129 | 25.8075 | 118.115 | 11.6608 | 16.8448 | 116.5 | 0.99343 | 26.5039 | 116.4544 | -3.0535
16.8456 | 118 | 0.91139 | 25.8265 | 118.1228 | 11.6619 | 16.8458 | 116.5 | 0.99343 | 26.5039 | 116.4544 | -3.0535
16.8466 | 118 | 0.91139 | 25.8265 | 118.1228 | 11.6619 | 16.8468 | 116.5 | 0.99343 | 26.5039 | 116.4544 | -3.0535
16.8476 | 118 | 0.91139 | 25.8265 | 118.1228 | 11.6619 | 16.8478 | 116.5 | 0.99343 | 26.5039 | 116.4544 | -3.0535
16.8486 | 118 | 0.91139 | 25.8265 | 118.1228 | 11.6619 | 16.8488 | 116.5 | 0.99343 | 26.5039 | 116.4544 | -3.0535
16.8496 | 118 | 0.91139 | 25.8265 | 118.1228 | 11.6619 | 16.8498 | 116.5 | 0.99337 | 26.4907 | 116.4604 | -3.0668
16.8506 | 118 | 0.91139 | 25.8265 | 118.1228 | 11.6619 | 16.8508 | 116.5 | 0.99337 | 26.4907 | 116.4604 | -3.0668
16.8516 | 118 | 0.91139 | 25.8265 | 118.1228 | 11.6619 | 16.8518 | 116.5 | 0.99337 | 26.4907 | 116.4604 | -3.0668
16.8526 | 118 | 0.91139 | 25.8265 | 118.1228 | 11.6619 | 16.8528 | 116.5 | 0.99337 | 26.4907 | 116.4604 | -3.0668
16.8536 | 118 | 0.91135 | 25.8209 | 118.1275 | 11.6626 | 16.8538 | 116.5 | 0.99337 | 26.4907 | 116.4604 | -3.0668
16.8546 | 118 | 0.91135 | 25.8209 | 118.1275 | 11.6626 | 16.8548 | 116.5 | 0.99337 | 26.4907 | 116.4604 | -3.0668
16.8556 | 118 | 0.91135 | 25.8209 | 118.1275 | 11.6626 | 16.8558 | 116.5 | 0.99337 | 26.4907 | 116.4604 | -3.0668
16.8566 | 118 | 0.91135 | 25.8209 | 118.1275 | 11.6626 | 16.8568 | 116.5 | 0.99337 | 26.4907 | 116.4604 | -3.0668
16.8576 | 118 | 0.91135 | 25.8209 | 118.1275 | 11.6626 | 16.8578 | 116.5 | 0.99341 | 26.4991 | 116.4921 | -3.0571
16.8586 | 118 | 0.91135 | 25.8209 | 118.1275 | 11.6626 | 16.8588 | 116.5 | 0.99341 | 26.4991 | 116.4921 | -3.0571
16.8596 | 118 | 0.91135 | 25.8209 | 118.1275 | 11.6626 | 16.8598 | 116.5 | 0.99341 | 26.4991 | 116.4921 | -3.0571
16.8606 | 118 | 0.91135 | 25.8209 | 118.1275 | 11.6626 | 16.8608 | 116.5 | 0.99341 | 26.4991 | 116.4921 | -3.0571
16.8616 | 118 | 0.91141 | 25.8113 | 118.1317 | 11.6537 | 16.8618 | 116.5 | 0.99341 | 26.4991 | 116.4921 | -3.0571
16.8626 | 118 | 0.91141 | 25.8113 | 118.1317 | 11.6537 | 16.8628 | 116.5 | 0.99341 | 26.4991 | 116.4921 | -3.0571
16.8636 | 118 | 0.91141 | 25.8113 | 118.1317 | 11.6537 | 16.8638 | 116.5 | 0.99341 | 26.4991 | 116.4921 | -3.0571
16.8646 | 118 | 0.91141 | 25.8113 | 118.1317 | 11.6537 | 16.8648 | 116.5 | 0.99341 | 26.4991 | 116.4921 | -3.0571
16.8656 | 118 | 0.91141 | 25.8113 | 118.1317 | 11.6537 | 16.8658 | 116.5 | 0.9931 | 26.5399 | 116.4775 | -3.134
16.8666 | 118 | 0.91141 | 25.8113 | 118.1317 | 11.6537 | 16.8668 | 116.5 | 0.9931 | 26.5399 | 116.4775 | -3.134
16.8676 | 118 | 0.91141 | 25.8113 | 118.1317 | 11.6537 | 16.8678 | 116.5 | 0.9931 | 26.5399 | 116.4775 | -3.134
16.8686 | 118 | 0.91141 | 25.8113 | 118.1317 | 11.6537 | 16.8688 | 116.5 | 0.9931 | 26.5399 | 116.4775 | -3.134
16.8696 | 118 | 0.91141 | 25.8113 | 118.1317 | 11.6537 | 16.8698 | 116.5 | 0.9931 | 26.5399 | 116.4775 | -3.134
16.8706 | 118 | 0.91147 | 25.8118 | 118.138 | 11.6496 | 16.8708 | 116.5 | 0.9931 | 26.5399 | 116.4775 | -3.134
16.8716 | 118 | 0.91147 | 25.8118 | 118.138 | 11.6496 | 16.8718 | 116.5 | 0.9931 | 26.5399 | 116.4775 | -3.134
16.8726 | 118 | 0.91147 | 25.8118 | 118.138 | 11.6496 | 16.8728 | 116.5 | 0.9931 | 26.5399 | 116.4775 | -3.134
16.8736 | 118 | 0.91147 | 25.8118 | 118.138 | 11.6496 | 16.8738 | 116.5 | 0.99338 | 26.5627 | 116.4952 | -3.0725
16.8746 | 118 | 0.91147 | 25.8118 | 118.138 | 11.6496 | 16.8748 | 116.5 | 0.99338 | 26.5627 | 116.4952 | -3.0725
16.8756 | 118 | 0.91147 | 25.8118 | 118.138 | 11.6496 | 16.8758 | 116.5 | 0.99338 | 26.5627 | 116.4952 | -3.0725
16.8766 | 118 | 0.91147 | 25.8118 | 118.138 | 11.6496 | 16.8768 | 116.5 | 0.99338 | 26.5627 | 116.4952 | -3.0725
16.8776 | 118 | 0.91147 | 25.8118 | 118.138 | 11.6496 | 16.8778 | 116.5 | 0.99338 | 26.5627 | 116.4952 | -3.0725
16.8786 | 118 | 0.91162 | 25.7977 | 118.1292 | 11.6316 | 16.8788 | 116.5 | 0.99338 | 26.5627 | 116.4952 | -3.0725
16.8796 | 118 | 0.91162 | 25.7977 | 118.1292 | 11.6316 | 16.8798 | 116.5 | 0.99338 | 26.5627 | 116.4952 | -3.0725
16.8806 | 118 | 0.91162 | 25.7977 | 118.1292 | 11.6316 | 16.8808 | 116.5 | 0.99338 | 26.5627 | 116.4952 | -3.0725
16.8816 | 118 | 0.91162 | 25.7977 | 118.1292 | 11.6316 | 16.8818 | 116.5 | 0.99338 | 26.5627 | 116.4952 | -3.0725
16.8826 | 118 | 0.91162 | 25.7977 | 118.1292 | 11.6316 | 16.8828 | 116.5 | 0.99324 | 26.5393 | 116.5079 | -3.1014
16.8836 | 118 | 0.91162 | 25.7977 | 118.1292 | 11.6316 | 16.8838 | 116.5 | 0.99324 | 26.5393 | 116.5079 | -3.1014
16.8846 | 118 | 0.91162 | 25.7977 | 118.1292 | 11.6316 | 16.8848 | 116.5 | 0.99324 | 26.5393 | 116.5079 | -3.1014
16.8856 | 118 | 0.91162 | 25.7977 | 118.1292 | 11.6316 | 16.8858 | 116.5 | 0.99324 | 26.5393 | 116.5079 | -3.1014
16.8866 | 118 | 0.91154 | 25.7884 | 118.1196 | 11.6333 | 16.8868 | 116.5 | 0.99324 | 26.5393 | 116.5079 | -3.1014
16.8876 | 118 | 0.91154 | 25.7884 | 118.1196 | 11.6333 | 16.8878 | 116.5 | 0.99324 | 26.5393 | 116.5079 | -3.1014
16.8886 | 118 | 0.91154 | 25.7884 | 118.1196 | 11.6333 | 16.8888 | 116.5 | 0.99324 | 26.5393 | 116.5079 | -3.1014
16.8896 | 118 | 0.91154 | 25.7884 | 118.1196 | 11.6333 | 16.8898 | 116.5 | 0.99324 | 26.5393 | 116.5079 | -3.1014
16.8906 | 118 | 0.91154 | 25.7884 | 118.1196 | 11.6333 | 16.8908 | 116.5 | 0.99333 | 26.5167 | 116.4958 | -3.0775
16.8916 | 118 | 0.91154 | 25.7884 | 118.1196 | 11.6333 | 16.8918 | 116.5 | 0.99333 | 26.5167 | 116.4958 | -3.0775
16.8926 | 118 | 0.91154 | 25.7884 | 118.1196 | 11.6333 | 16.8928 | 116.5 | 0.99333 | 26.5167 | 116.4958 | -3.0775
16.8936 | 118 | 0.91154 | 25.7884 | 118.1196 | 11.6333 | 16.8938 | 116.5 | 0.99333 | 26.5167 | 116.4958 | -3.0775
16.8946 | 118 | 0.91154 | 25.7884 | 118.1196 | 11.6333 | 16.8948 | 116.5 | 0.99333 | 26.5167 | 116.4958 | -3.0775
16.8956 | 118 | 0.91165 | 25.8038 | 118.1314 | 11.6321 | 16.8958 | 116.5 | 0.99333 | 26.5167 | 116.4958 | -3.0775
16.8966 | 118 | 0.91165 | 25.8038 | 118.1314 | 11.6321 | 16.8968 | 116.5 | 0.99333 | 26.5167 | 116.4958 | -3.0775
16.8976 | 118 | 0.91165 | 25.8038 | 118.1314 | 11.6321 | 16.8978 | 116.5 | 0.99333 | 26.5167 | 116.4958 | -3.0775
16.8986 | 118 | 0.91165 | 25.8038 | 118.1314 | 11.6321 | 16.8988 | 116.5 | 0.99333 | 26.5167 | 116.4958 | -3.0775
16.8996 | 118 | 0.91165 | 25.8038 | 118.1314 | 11.6321 | 16.8998 | 116.5 | 0.99355 | 26.518 | 116.493 | -3.0262
16.9006 | 118 | 0.91165 | 25.8038 | 118.1314 | 11.6321 | 16.9008 | 116.5 | 0.99355 | 26.518 | 116.493 | -3.0262
16.9016 | 118 | 0.91165 | 25.8038 | 118.1314 | 11.6321 | 16.9018 | 116.5 | 0.99355 | 26.518 | 116.493 | -3.0262
16.9026 | 118 | 0.91165 | 25.8038 | 118.1314 | 11.6321 | 16.9028 | 116.5 | 0.99355 | 26.518 | 116.493 | -3.0262
16.9036 | 118 | 0.9118 | 25.8056 | 118.1275 | 11.6214 | 16.9038 | 116.5 | 0.99355 | 26.518 | 116.493 | -3.0262
16.9046 | 118 | 0.9118 | 25.8056 | 118.1275 | 11.6214 | 16.9048 | 116.5 | 0.99355 | 26.518 | 116.493 | -3.0262
16.9056 | 118 | 0.9118 | 25.8056 | 118.1275 | 11.6214 | 16.9058 | 116.5 | 0.99355 | 26.518 | 116.493 | -3.0262
16.9066 | 118 | 0.9118 | 25.8056 | 118.1275 | 11.6214 | 16.9068 | 116.5 | 0.99355 | 26.518 | 116.493 | -3.0262
16.9076 | 118 | 0.9118 | 25.8056 | 118.1275 | 11.6214 | 16.9078 | 116.5 | 0.99339 | 26.5271 | 116.5082 | -3.0645
16.9086 | 118 | 0.9118 | 25.8056 | 118.1275 | 11.6214 | 16.9088 | 116.5 | 0.99339 | 26.5271 | 116.5082 | -3.0645
16.9096 | 118 | 0.9118 | 25.8056 | 118.1275 | 11.6214 | 16.9098 | 116.5 | 0.99339 | 26.5271 | 116.5082 | -3.0645
16.9106 | 118 | 0.9118 | 25.8056 | 118.1275 | 11.6214 | 16.9108 | 116.5 | 0.99339 | 26.5271 | 116.5082 | -3.0645
16.9116 | 118 | 0.91205 | 25.8156 | 118.1258 | 11.6069 | 16.9118 | 116.5 | 0.99339 | 26.5271 | 116.5082 | -3.0645
16.9126 | 118 | 0.91205 | 25.8156 | 118.1258 | 11.6069 | 16.9128 | 116.5 | 0.99339 | 26.5271 | 116.5082 | -3.0645
16.9136 | 118 | 0.91205 | 25.8156 | 118.1258 | 11.6069 | 16.9138 | 116.5 | 0.99339 | 26.5271 | 116.5082 | -3.0645
16.9146 | 118 | 0.91205 | 25.8156 | 118.1258 | 11.6069 | 16.9148 | 116.5 | 0.99339 | 26.5271 | 116.5082 | -3.0645
16.9156 | 118 | 0.91205 | 25.8156 | 118.1258 | 11.6069 | 16.9158 | 116.5 | 0.99354 | 26.5302 | 116.512 | -3.0297
16.9166 | 118 | 0.91205 | 25.8156 | 118.1258 | 11.6069 | 16.9168 | 116.5 | 0.99354 | 26.5302 | 116.512 | -3.0297
16.9176 | 118 | 0.91205 | 25.8156 | 118.1258 | 11.6069 | 16.9178 | 116.5 | 0.99354 | 26.5302 | 116.512 | -3.0297
16.9186 | 118 | 0.91205 | 25.8156 | 118.1258 | 11.6069 | 16.9188 | 116.5 | 0.99354 | 26.5302 | 116.512 | -3.0297
16.9196 | 118 | 0.91205 | 25.8156 | 118.1258 | 11.6069 | 16.9198 | 116.5 | 0.99354 | 26.5302 | 116.512 | -3.0297
16.9206 | 118 | 0.91229 | 25.8349 | 118.1381 | 11.5978 | 16.9208 | 116.5 | 0.99354 | 26.5302 | 116.512 | -3.0297
16.9216 | 118 | 0.91229 | 25.8349 | 118.1381 | 11.5978 | 16.9218 | 116.5 | 0.99354 | 26.5302 | 116.512 | -3.0297
16.9226 | 118 | 0.91229 | 25.8349 | 118.1381 | 11.5978 | 16.9228 | 116.5 | 0.99354 | 26.5302 | 116.512 | -3.0297
16.9236 | 118 | 0.91229 | 25.8349 | 118.1381 | 11.5978 | 16.9238 | 116.5 | 0.99354 | 26.5302 | 116.512 | -3.0297
16.9246 | 118 | 0.91229 | 25.8349 | 118.1381 | 11.5978 | 16.9248 | 116.5 | 0.99347 | 26.5026 | 116.5001 | -3.044
16.9256 | 118 | 0.91229 | 25.8349 | 118.1381 | 11.5978 | 16.9258 | 116.5 | 0.99347 | 26.5026 | 116.5001 | -3.044
16.9266 | 118 | 0.91229 | 25.8349 | 118.1381 | 11.5978 | 16.9268 | 116.5 | 0.99347 | 26.5026 | 116.5001 | -3.044
16.9276 | 118 | 0.91229 | 25.8349 | 118.1381 | 11.5978 | 16.9278 | 116.5 | 0.99347 | 26.5026 | 116.5001 | -3.044
16.9286 | 118 | 0.91216 | 25.8341 | 118.1301 | 11.6072 | 16.9288 | 116.5 | 0.99347 | 26.5026 | 116.5001 | -3.044
16.9296 | 118 | 0.91216 | 25.8341 | 118.1301 | 11.6072 | 16.9298 | 116.5 | 0.99347 | 26.5026 | 116.5001 | -3.044
16.9306 | 118 | 0.91216 | 25.8341 | 118.1301 | 11.6072 | 16.9308 | 116.5 | 0.99347 | 26.5026 | 116.5001 | -3.044
16.9316 | 118 | 0.91216 | 25.8341 | 118.1301 | 11.6072 | 16.9318 | 116.5 | 0.99347 | 26.5026 | 116.5001 | -3.044
16.9326 | 118 | 0.91216 | 25.8341 | 118.1301 | 11.6072 | 16.9328 | 116.5 | 0.99342 | 26.4968 | 116.5001 | -3.0555
16.9336 | 118 | 0.91216 | 25.8341 | 118.1301 | 11.6072 | 16.9338 | 116.5 | 0.99342 | 26.4968 | 116.5001 | -3.0555
16.9346 | 118 | 0.91216 | 25.8341 | 118.1301 | 11.6072 | 16.9348 | 116.5 | 0.99342 | 26.4968 | 116.5001 | -3.0555
16.9356 | 118 | 0.91216 | 25.8341 | 118.1301 | 11.6072 | 16.9358 | 116.5 | 0.99342 | 26.4968 | 116.5001 | -3.0555
16.9366 | 118 | 0.91214 | 25.8267 | 118.127 | 11.6052 | 16.9368 | 116.5 | 0.99342 | 26.4968 | 116.5001 | -3.0555
16.9376 | 118 | 0.91214 | 25.8267 | 118.127 | 11.6052 | 16.9378 | 116.5 | 0.99342 | 26.4968 | 116.5001 | -3.0555
16.9386 | 118 | 0.91214 | 25.8267 | 118.127 | 11.6052 | 16.9388 | 116.5 | 0.99342 | 26.4968 | 116.5001 | -3.0555
16.9396 | 118 | 0.91214 | 25.8267 | 118.127 | 11.6052 | 16.9398 | 116.5 | 0.99342 | 26.4968 | 116.5001 | -3.0555
16.9406 | 118 | 0.91214 | 25.8267 | 118.127 | 11.6052 | 16.9408 | 116.5 | 0.99326 | 26.5257 | 116.4903 | -3.0946
16.9416 | 118 | 0.91214 | 25.8267 | 118.127 | 11.6052 | 16.9418 | 116.5 | 0.99326 | 26.5257 | 116.4903 | -3.0946
16.9426 | 118 | 0.91214 | 25.8267 | 118.127 | 11.6052 | 16.9428 | 116.5 | 0.99326 | 26.5257 | 116.4903 | -3.0946
16.9436 | 118 | 0.91214 | 25.8267 | 118.127 | 11.6052 | 16.9438 | 116.5 | 0.99326 | 26.5257 | 116.4903 | -3.0946
16.9446 | 118 | 0.91214 | 25.8267 | 118.127 | 11.6052 | 16.9448 | 116.5 | 0.99326 | 26.5257 | 116.4903 | -3.0946
16.9456 | 118 | 0.91235 | 25.8306 | 118.1191 | 11.5917 | 16.9458 | 116.5 | 0.99326 | 26.5257 | 116.4903 | -3.0946
16.9466 | 118 | 0.91235 | 25.8306 | 118.1191 | 11.5917 | 16.9468 | 116.5 | 0.99326 | 26.5257 | 116.4903 | -3.0946
16.9476 | 118 | 0.91235 | 25.8306 | 118.1191 | 11.5917 | 16.9478 | 116.5 | 0.99326 | 26.5257 | 116.4903 | -3.0946
16.9486 | 118 | 0.91235 | 25.8306 | 118.1191 | 11.5917 | 16.9488 | 116.5 | 0.99326 | 26.5257 | 116.4903 | -3.0946
16.9496 | 118 | 0.91235 | 25.8306 | 118.1191 | 11.5917 | 16.9498 | 116.5 | 0.99338 | 26.5305 | 116.4928 | -3.0682
16.9506 | 118 | 0.91235 | 25.8306 | 118.1191 | 11.5917 | 16.9508 | 116.5 | 0.99338 | 26.5305 | 116.4928 | -3.0682
16.9516 | 118 | 0.91235 | 25.8306 | 118.1191 | 11.5917 | 16.9518 | 116.5 | 0.99338 | 26.5305 | 116.4928 | -3.0682
16.9526 | 118 | 0.91235 | 25.8306 | 118.1191 | 11.5917 | 16.9528 | 116.5 | 0.99338 | 26.5305 | 116.4928 | -3.0682
16.9536 | 118 | 0.91203 | 25.8338 | 118.1209 | 11.6168 | 16.9538 | 116.5 | 0.99338 | 26.5305 | 116.4928 | -3.0682
16.9546 | 118 | 0.91203 | 25.8338 | 118.1209 | 11.6168 | 16.9548 | 116.5 | 0.99338 | 26.5305 | 116.4928 | -3.0682
16.9556 | 118 | 0.91203 | 25.8338 | 118.1209 | 11.6168 | 16.9558 | 116.5 | 0.99338 | 26.5305 | 116.4928 | -3.0682
16.9566 | 118 | 0.91203 | 25.8338 | 118.1209 | 11.6168 | 16.9568 | 116.5 | 0.99338 | 26.5305 | 116.4928 | -3.0682
16.9576 | 118 | 0.91203 | 25.8338 | 118.1209 | 11.6168 | 16.9578 | 116.5 | 0.99339 | 26.5103 | 116.4847 | -3.0631
16.9586 | 118 | 0.91203 | 25.8338 | 118.1209 | 11.6168 | 16.9588 | 116.5 | 0.99339 | 26.5103 | 116.4847 | -3.0631
16.9596 | 118 | 0.91203 | 25.8338 | 118.1209 | 11.6168 | 16.9598 | 116.5 | 0.99339 | 26.5103 | 116.4847 | -3.0631
16.9606 | 118 | 0.91203 | 25.8338 | 118.1209 | 11.6168 | 16.9608 | 116.5 | 0.99339 | 26.5103 | 116.4847 | -3.0631
16.9616 | 118 | 0.91214 | 25.8307 | 118.1205 | 11.6069 | 16.9618 | 116.5 | 0.99339 | 26.5103 | 116.4847 | -3.0631
16.9626 | 118 | 0.91214 | 25.8307 | 118.1205 | 11.6069 | 16.9628 | 116.5 | 0.99339 | 26.5103 | 116.4847 | -3.0631
16.9636 | 118 | 0.91214 | 25.8307 | 118.1205 | 11.6069 | 16.9638 | 116.5 | 0.99339 | 26.5103 | 116.4847 | -3.0631
16.9646 | 118 | 0.91214 | 25.8307 | 118.1205 | 11.6069 | 16.9648 | 116.5 | 0.99339 | 26.5103 | 116.4847 | -3.0631
16.9656 | 118 | 0.91214 | 25.8307 | 118.1205 | 11.6069 | 16.9658 | 116.5 | 0.9936 | 26.5037 | 116.4885 | -3.012
16.9666 | 118 | 0.91214 | 25.8307 | 118.1205 | 11.6069 | 16.9668 | 116.5 | 0.9936 | 26.5037 | 116.4885 | -3.012
16.9676 | 118 | 0.91214 | 25.8307 | 118.1205 | 11.6069 | 16.9678 | 116.5 | 0.9936 | 26.5037 | 116.4885 | -3.012
16.9686 | 118 | 0.91214 | 25.8307 | 118.1205 | 11.6069 | 16.9688 | 116.5 | 0.9936 | 26.5037 | 116.4885 | -3.012
16.9696 | 118 | 0.91214 | 25.8307 | 118.1205 | 11.6069 | 16.9698 | 116.5 | 0.9936 | 26.5037 | 116.4885 | -3.012
16.9706 | 118 | 0.91237 | 25.8372 | 118.1083 | 11.5928 | 16.9708 | 116.5 | 0.9936 | 26.5037 | 116.4885 | -3.012
16.9716 | 118 | 0.91237 | 25.8372 | 118.1083 | 11.5928 | 16.9718 | 116.5 | 0.9936 | 26.5037 | 116.4885 | -3.012
16.9726 | 118 | 0.91237 | 25.8372 | 118.1083 | 11.5928 | 16.9728 | 116.5 | 0.9936 | 26.5037 | 116.4885 | -3.012
16.9736 | 118 | 0.91237 | 25.8372 | 118.1083 | 11.5928 | 16.9738 | 116.5 | 0.9936 | 26.5037 | 116.4885 | -3.012
16.9746 | 118 | 0.91237 | 25.8372 | 118.1083 | 11.5928 | 16.9748 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4715 | -3.0409
16.9756 | 118 | 0.91237 | 25.8372 | 118.1083 | 11.5928 | 16.9758 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4715 | -3.0409
16.9766 | 118 | 0.91237 | 25.8372 | 118.1083 | 11.5928 | 16.9768 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4715 | -3.0409
16.9776 | 118 | 0.91237 | 25.8372 | 118.1083 | 11.5928 | 16.9778 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4715 | -3.0409
16.9786 | 118 | 0.91259 | 25.8346 | 118.1105 | 11.5746 | 16.9788 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4715 | -3.0409
16.9796 | 118 | 0.91259 | 25.8346 | 118.1105 | 11.5746 | 16.9798 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4715 | -3.0409
16.9806 | 118 | 0.91259 | 25.8346 | 118.1105 | 11.5746 | 16.9808 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4715 | -3.0409
16.9816 | 118 | 0.91259 | 25.8346 | 118.1105 | 11.5746 | 16.9818 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4715 | -3.0409
16.9826 | 118 | 0.91259 | 25.8346 | 118.1105 | 11.5746 | 16.9828 | 116.5 | 0.99358 | 26.444 | 116.4837 | -3.0104
16.9836 | 118 | 0.91259 | 25.8346 | 118.1105 | 11.5746 | 16.9838 | 116.5 | 0.99358 | 26.444 | 116.4837 | -3.0104
16.9846 | 118 | 0.91259 | 25.8346 | 118.1105 | 11.5746 | 16.9848 | 116.5 | 0.99358 | 26.444 | 116.4837 | -3.0104
16.9856 | 118 | 0.91259 | 25.8346 | 118.1105 | 11.5746 | 16.9858 | 116.5 | 0.99358 | 26.444 | 116.4837 | -3.0104
16.9866 | 118 | 0.91283 | 25.8352 | 118.115 | 11.5573 | 16.9868 | 116.5 | 0.99358 | 26.444 | 116.4837 | -3.0104
16.9876 | 118 | 0.91283 | 25.8352 | 118.115 | 11.5573 | 16.9878 | 116.5 | 0.99358 | 26.444 | 116.4837 | -3.0104
16.9886 | 118 | 0.91283 | 25.8352 | 118.115 | 11.5573 | 16.9888 | 116.5 | 0.99358 | 26.444 | 116.4837 | -3.0104
16.9896 | 118 | 0.91283 | 25.8352 | 118.115 | 11.5573 | 16.9898 | 116.5 | 0.99358 | 26.444 | 116.4837 | -3.0104
16.9906 | 118 | 0.91283 | 25.8352 | 118.115 | 11.5573 | 16.9908 | 116.5 | 0.99348 | 26.476 | 116.4776 | -3.0391
16.9916 | 118 | 0.91283 | 25.8352 | 118.115 | 11.5573 | 16.9918 | 116.5 | 0.99348 | 26.476 | 116.4776 | -3.0391
16.9926 | 118 | 0.91283 | 25.8352 | 118.115 | 11.5573 | 16.9928 | 116.5 | 0.99348 | 26.476 | 116.4776 | -3.0391
16.9936 | 118 | 0.91283 | 25.8352 | 118.115 | 11.5573 | 16.9938 | 116.5 | 0.99348 | 26.476 | 116.4776 | -3.0391
16.9946 | 118 | 0.91283 | 25.8352 | 118.115 | 11.5573 | 16.9948 | 116.5 | 0.99348 | 26.476 | 116.4776 | -3.0391
16.9956 | 118 | 0.91262 | 25.8435 | 118.1136 | 11.5768 | 16.9958 | 116.5 | 0.99348 | 26.476 | 116.4776 | -3.0391
16.9966 | 118 | 0.91262 | 25.8435 | 118.1136 | 11.5768 | 16.9968 | 116.5 | 0.99348 | 26.476 | 116.4776 | -3.0391
16.9976 | 118 | 0.91262 | 25.8435 | 118.1136 | 11.5768 | 16.9978 | 116.5 | 0.99348 | 26.476 | 116.4776 | -3.0391
16.9986 | 118 | 0.91262 | 25.8435 | 118.1136 | 11.5768 | 16.9988 | 116.5 | 0.99348 | 26.476 | 116.4776 | -3.0391
16.9996 | 118 | 0.91262 | 25.8435 | 118.1136 | 11.5768 | 16.9998 | 116.5 | 0.99356 | 26.5134 | 116.485 | -3.024
17.0006 | 118 | 0.91262 | 25.8435 | 118.1136 | 11.5768 | 17.0008 | 116.5 | 0.99356 | 26.5134 | 116.485 | -3.024
17.0016 | 118 | 0.91262 | 25.8435 | 118.1136 | 11.5768 | 17.0018 | 116.5 | 0.99356 | 26.5134 | 116.485 | -3.024
17.0026 | 118 | 0.91262 | 25.8435 | 118.1136 | 11.5768 | 17.0028 | 116.5 | 0.99356 | 26.5134 | 116.485 | -3.024
17.0036 | 118 | 0.91257 | 25.8448 | 118.1134 | 11.581 | 17.0038 | 116.5 | 0.99356 | 26.5134 | 116.485 | -3.024
17.0046 | 118 | 0.91257 | 25.8448 | 118.1134 | 11.581 | 17.0048 | 116.5 | 0.99356 | 26.5134 | 116.485 | -3.024
17.0056 | 118 | 0.91257 | 25.8448 | 118.1134 | 11.581 | 17.0058 | 116.5 | 0.99356 | 26.5134 | 116.485 | -3.024
17.0066 | 118 | 0.91257 | 25.8448 | 118.1134 | 11.581 | 17.0068 | 116.5 | 0.99356 | 26.5134 | 116.485 | -3.024
17.0076 | 118 | 0.91257 | 25.8448 | 118.1134 | 11.581 | 17.0078 | 116.5 | 0.9934 | 26.5184 | 116.4765 | -3.0628
17.0086 | 118 | 0.91257 | 25.8448 | 118.1134 | 11.581 | 17.0088 | 116.5 | 0.9934 | 26.5184 | 116.4765 | -3.0628
17.0096 | 118 | 0.91257 | 25.8448 | 118.1134 | 11.581 | 17.0098 | 116.5 | 0.9934 | 26.5184 | 116.4765 | -3.0628
17.0106 | 118 | 0.91257 | 25.8448 | 118.1134 | 11.581 | 17.0108 | 116.5 | 0.9934 | 26.5184 | 116.4765 | -3.0628
17.0116 | 118 | 0.91287 | 25.8415 | 118.107 | 11.557 | 17.0118 | 116.5 | 0.9934 | 26.5184 | 116.4765 | -3.0628
17.0126 | 118 | 0.91287 | 25.8415 | 118.107 | 11.557 | 17.0128 | 116.5 | 0.9934 | 26.5184 | 116.4765 | -3.0628
17.0136 | 118 | 0.91287 | 25.8415 | 118.107 | 11.557 | 17.0138 | 116.5 | 0.9934 | 26.5184 | 116.4765 | -3.0628
17.0146 | 118 | 0.91287 | 25.8415 | 118.107 | 11.557 | 17.0148 | 116.5 | 0.9934 | 26.5184 | 116.4765 | -3.0628
17.0156 | 118 | 0.91287 | 25.8415 | 118.107 | 11.557 | 17.0158 | 116.5 | 0.99344 | 26.526 | 116.482 | -3.0533
17.0166 | 118 | 0.91287 | 25.8415 | 118.107 | 11.557 | 17.0168 | 116.5 | 0.99344 | 26.526 | 116.482 | -3.0533
17.0176 | 118 | 0.91287 | 25.8415 | 118.107 | 11.557 | 17.0178 | 116.5 | 0.99344 | 26.526 | 116.482 | -3.0533
17.0186 | 118 | 0.91287 | 25.8415 | 118.107 | 11.557 | 17.0188 | 116.5 | 0.99344 | 26.526 | 116.482 | -3.0533
17.0196 | 118 | 0.91287 | 25.8415 | 118.107 | 11.557 | 17.0198 | 116.5 | 0.99344 | 26.526 | 116.482 | -3.0533
17.0206 | 118 | 0.91307 | 25.8446 | 118.1022 | 11.5433 | 17.0208 | 116.5 | 0.99344 | 26.526 | 116.482 | -3.0533
17.0216 | 118 | 0.91307 | 25.8446 | 118.1022 | 11.5433 | 17.0218 | 116.5 | 0.99344 | 26.526 | 116.482 | -3.0533
17.0226 | 118 | 0.91307 | 25.8446 | 118.1022 | 11.5433 | 17.0228 | 116.5 | 0.99344 | 26.526 | 116.482 | -3.0533
17.0236 | 118 | 0.91307 | 25.8446 | 118.1022 | 11.5433 | 17.0238 | 116.5 | 0.99344 | 26.526 | 116.482 | -3.0533
17.0246 | 118 | 0.91307 | 25.8446 | 118.1022 | 11.5433 | 17.0248 | 116.5 | 0.99352 | 26.5394 | 116.4746 | -3.036
17.0256 | 118 | 0.91307 | 25.8446 | 118.1022 | 11.5433 | 17.0258 | 116.5 | 0.99352 | 26.5394 | 116.4746 | -3.036
17.0266 | 118 | 0.91307 | 25.8446 | 118.1022 | 11.5433 | 17.0268 | 116.5 | 0.99352 | 26.5394 | 116.4746 | -3.036
17.0276 | 118 | 0.91307 | 25.8446 | 118.1022 | 11.5433 | 17.0278 | 116.5 | 0.99352 | 26.5394 | 116.4746 | -3.036
17.0286 | 118 | 0.91327 | 25.8482 | 118.1141 | 11.5294 | 17.0288 | 116.5 | 0.99352 | 26.5394 | 116.4746 | -3.036
17.0296 | 118 | 0.91327 | 25.8482 | 118.1141 | 11.5294 | 17.0298 | 116.5 | 0.99352 | 26.5394 | 116.4746 | -3.036
17.0306 | 118 | 0.91327 | 25.8482 | 118.1141 | 11.5294 | 17.0308 | 116.5 | 0.99352 | 26.5394 | 116.4746 | -3.036
17.0316 | 118 | 0.91327 | 25.8482 | 118.1141 | 11.5294 | 17.0318 | 116.5 | 0.99352 | 26.5394 | 116.4746 | -3.036
17.0326 | 118 | 0.91327 | 25.8482 | 118.1141 | 11.5294 | 17.0328 | 116.5 | 0.99368 | 26.5554 | 116.4891 | -2.9995
17.0336 | 118 | 0.91327 | 25.8482 | 118.1141 | 11.5294 | 17.0338 | 116.5 | 0.99368 | 26.5554 | 116.4891 | -2.9995
17.0346 | 118 | 0.91327 | 25.8482 | 118.1141 | 11.5294 | 17.0348 | 116.5 | 0.99368 | 26.5554 | 116.4891 | -2.9995
17.0356 | 118 | 0.91327 | 25.8482 | 118.1141 | 11.5294 | 17.0358 | 116.5 | 0.99368 | 26.5554 | 116.4891 | -2.9995
17.0366 | 118 | 0.91345 | 25.8454 | 118.1101 | 11.5145 | 17.0368 | 116.5 | 0.99368 | 26.5554 | 116.4891 | -2.9995
17.0376 | 118 | 0.91345 | 25.8454 | 118.1101 | 11.5145 | 17.0378 | 116.5 | 0.99368 | 26.5554 | 116.4891 | -2.9995
17.0386 | 118 | 0.91345 | 25.8454 | 118.1101 | 11.5145 | 17.0388 | 116.5 | 0.99368 | 26.5554 | 116.4891 | -2.9995
17.0396 | 118 | 0.91345 | 25.8454 | 118.1101 | 11.5145 | 17.0398 | 116.5 | 0.99368 | 26.5554 | 116.4891 | -2.9995
17.0406 | 118 | 0.91345 | 25.8454 | 118.1101 | 11.5145 | 17.0408 | 116.5 | 0.99357 | 26.5746 | 116.4946 | -3.0293
17.0416 | 118 | 0.91345 | 25.8454 | 118.1101 | 11.5145 | 17.0418 | 116.5 | 0.99357 | 26.5746 | 116.4946 | -3.0293
17.0426 | 118 | 0.91345 | 25.8454 | 118.1101 | 11.5145 | 17.0428 | 116.5 | 0.99357 | 26.5746 | 116.4946 | -3.0293
17.0436 | 118 | 0.91345 | 25.8454 | 118.1101 | 11.5145 | 17.0438 | 116.5 | 0.99357 | 26.5746 | 116.4946 | -3.0293
17.0446 | 118 | 0.91345 | 25.8454 | 118.1101 | 11.5145 | 17.0448 | 116.5 | 0.99357 | 26.5746 | 116.4946 | -3.0293
17.0456 | 118 | 0.91328 | 25.8664 | 118.1017 | 11.537 | 17.0458 | 116.5 | 0.99357 | 26.5746 | 116.4946 | -3.0293
17.0466 | 118 | 0.91328 | 25.8664 | 118.1017 | 11.537 | 17.0468 | 116.5 | 0.99357 | 26.5746 | 116.4946 | -3.0293
17.0476 | 118 | 0.91328 | 25.8664 | 118.1017 | 11.537 | 17.0478 | 116.5 | 0.99357 | 26.5746 | 116.4946 | -3.0293
17.0486 | 118 | 0.91328 | 25.8664 | 118.1017 | 11.537 | 17.0488 | 116.5 | 0.99357 | 26.5746 | 116.4946 | -3.0293
17.0496 | 118 | 0.91328 | 25.8664 | 118.1017 | 11.537 | 17.0498 | 116.5 | 0.99355 | 26.5703 | 116.4803 | -3.0321
17.0506 | 118 | 0.91328 | 25.8664 | 118.1017 | 11.537 | 17.0508 | 116.5 | 0.99355 | 26.5703 | 116.4803 | -3.0321
17.0516 | 118 | 0.91328 | 25.8664 | 118.1017 | 11.537 | 17.0518 | 116.5 | 0.99355 | 26.5703 | 116.4803 | -3.0321
17.0526 | 118 | 0.91328 | 25.8664 | 118.1017 | 11.537 | 17.0528 | 116.5 | 0.99355 | 26.5703 | 116.4803 | -3.0321
17.0536 | 118 | 0.91326 | 25.8799 | 118.1167 | 11.5443 | 17.0538 | 116.5 | 0.99355 | 26.5703 | 116.4803 | -3.0321
17.0546 | 118 | 0.91326 | 25.8799 | 118.1167 | 11.5443 | 17.0548 | 116.5 | 0.99355 | 26.5703 | 116.4803 | -3.0321
17.0556 | 118 | 0.91326 | 25.8799 | 118.1167 | 11.5443 | 17.0558 | 116.5 | 0.99355 | 26.5703 | 116.4803 | -3.0321
17.0566 | 118 | 0.91326 | 25.8799 | 118.1167 | 11.5443 | 17.0568 | 116.5 | 0.99355 | 26.5703 | 116.4803 | -3.0321
17.0576 | 118 | 0.91326 | 25.8799 | 118.1167 | 11.5443 | 17.0578 | 116.5 | 0.99357 | 26.5654 | 116.4943 | -3.0273
17.0586 | 118 | 0.91326 | 25.8799 | 118.1167 | 11.5443 | 17.0588 | 116.5 | 0.99357 | 26.5654 | 116.4943 | -3.0273
17.0596 | 118 | 0.91326 | 25.8799 | 118.1167 | 11.5443 | 17.0598 | 116.5 | 0.99357 | 26.5654 | 116.4943 | -3.0273
17.0606 | 118 | 0.91326 | 25.8799 | 118.1167 | 11.5443 | 17.0608 | 116.5 | 0.99357 | 26.5654 | 116.4943 | -3.0273
17.0616 | 118 | 0.91307 | 25.8865 | 118.1188 | 11.5615 | 17.0618 | 116.5 | 0.99357 | 26.5654 | 116.4943 | -3.0273
17.0626 | 118 | 0.91307 | 25.8865 | 118.1188 | 11.5615 | 17.0628 | 116.5 | 0.99357 | 26.5654 | 116.4943 | -3.0273
17.0636 | 118 | 0.91307 | 25.8865 | 118.1188 | 11.5615 | 17.0638 | 116.5 | 0.99357 | 26.5654 | 116.4943 | -3.0273
17.0646 | 118 | 0.91307 | 25.8865 | 118.1188 | 11.5615 | 17.0648 | 116.5 | 0.99357 | 26.5654 | 116.4943 | -3.0273
17.0656 | 118 | 0.91307 | 25.8865 | 118.1188 | 11.5615 | 17.0658 | 116.5 | 0.99351 | 26.5632 | 116.5079 | -3.0419
17.0666 | 118 | 0.91307 | 25.8865 | 118.1188 | 11.5615 | 17.0668 | 116.5 | 0.99351 | 26.5632 | 116.5079 | -3.0419
17.0676 | 118 | 0.91307 | 25.8865 | 118.1188 | 11.5615 | 17.0678 | 116.5 | 0.99351 | 26.5632 | 116.5079 | -3.0419
17.0686 | 118 | 0.91307 | 25.8865 | 118.1188 | 11.5615 | 17.0688 | 116.5 | 0.99351 | 26.5632 | 116.5079 | -3.0419
17.0696 | 118 | 0.91307 | 25.8865 | 118.1188 | 11.5615 | 17.0698 | 116.5 | 0.99351 | 26.5632 | 116.5079 | -3.0419
17.0706 | 118 | 0.91263 | 25.8742 | 118.1082 | 11.5893 | 17.0708 | 116.5 | 0.99351 | 26.5632 | 116.5079 | -3.0419
17.0716 | 118 | 0.91263 | 25.8742 | 118.1082 | 11.5893 | 17.0718 | 116.5 | 0.99351 | 26.5632 | 116.5079 | -3.0419
17.0726 | 118 | 0.91263 | 25.8742 | 118.1082 | 11.5893 | 17.0728 | 116.5 | 0.99351 | 26.5632 | 116.5079 | -3.0419
17.0736 | 118 | 0.91263 | 25.8742 | 118.1082 | 11.5893 | 17.0738 | 116.5 | 0.99351 | 26.5632 | 116.5079 | -3.0419
17.0746 | 118 | 0.91263 | 25.8742 | 118.1082 | 11.5893 | 17.0748 | 116.5 | 0.9935 | 26.553 | 116.4905 | -3.0434
17.0756 | 118 | 0.91263 | 25.8742 | 118.1082 | 11.5893 | 17.0758 | 116.5 | 0.9935 | 26.553 | 116.4905 | -3.0434
17.0766 | 118 | 0.91263 | 25.8742 | 118.1082 | 11.5893 | 17.0768 | 116.5 | 0.9935 | 26.553 | 116.4905 | -3.0434
17.0776 | 118 | 0.91263 | 25.8742 | 118.1082 | 11.5893 | 17.0778 | 116.5 | 0.9935 | 26.553 | 116.4905 | -3.0434
17.0786 | 118 | 0.91281 | 25.8571 | 118.1085 | 11.5681 | 17.0788 | 116.5 | 0.9935 | 26.553 | 116.4905 | -3.0434
17.0796 | 118 | 0.91281 | 25.8571 | 118.1085 | 11.5681 | 17.0798 | 116.5 | 0.9935 | 26.553 | 116.4905 | -3.0434
17.0806 | 118 | 0.91281 | 25.8571 | 118.1085 | 11.5681 | 17.0808 | 116.5 | 0.9935 | 26.553 | 116.4905 | -3.0434
17.0816 | 118 | 0.91281 | 25.8571 | 118.1085 | 11.5681 | 17.0818 | 116.5 | 0.9935 | 26.553 | 116.4905 | -3.0434
17.0826 | 118 | 0.91281 | 25.8571 | 118.1085 | 11.5681 | 17.0828 | 116.5 | 0.99333 | 26.5446 | 116.4792 | -3.0812
17.0836 | 118 | 0.91281 | 25.8571 | 118.1085 | 11.5681 | 17.0838 | 116.5 | 0.99333 | 26.5446 | 116.4792 | -3.0812
17.0846 | 118 | 0.91281 | 25.8571 | 118.1085 | 11.5681 | 17.0848 | 116.5 | 0.99333 | 26.5446 | 116.4792 | -3.0812
17.0856 | 118 | 0.91281 | 25.8571 | 118.1085 | 11.5681 | 17.0858 | 116.5 | 0.99333 | 26.5446 | 116.4792 | -3.0812
17.0866 | 118 | 0.91326 | 25.8657 | 118.1122 | 11.5383 | 17.0868 | 116.5 | 0.99333 | 26.5446 | 116.4792 | -3.0812
17.0876 | 118 | 0.91326 | 25.8657 | 118.1122 | 11.5383 | 17.0878 | 116.5 | 0.99333 | 26.5446 | 116.4792 | -3.0812
17.0886 | 118 | 0.91326 | 25.8657 | 118.1122 | 11.5383 | 17.0888 | 116.5 | 0.99333 | 26.5446 | 116.4792 | -3.0812
17.0896 | 118 | 0.91326 | 25.8657 | 118.1122 | 11.5383 | 17.0898 | 116.5 | 0.99333 | 26.5446 | 116.4792 | -3.0812
17.0906 | 118 | 0.91326 | 25.8657 | 118.1122 | 11.5383 | 17.0908 | 116.5 | 0.99344 | 26.5264 | 116.4906 | -3.0527
17.0916 | 118 | 0.91326 | 25.8657 | 118.1122 | 11.5383 | 17.0918 | 116.5 | 0.99344 | 26.5264 | 116.4906 | -3.0527
17.0926 | 118 | 0.91326 | 25.8657 | 118.1122 | 11.5383 | 17.0928 | 116.5 | 0.99344 | 26.5264 | 116.4906 | -3.0527
17.0936 | 118 | 0.91326 | 25.8657 | 118.1122 | 11.5383 | 17.0938 | 116.5 | 0.99344 | 26.5264 | 116.4906 | -3.0527
17.0946 | 118 | 0.91326 | 25.8657 | 118.1122 | 11.5383 | 17.0948 | 116.5 | 0.99344 | 26.5264 | 116.4906 | -3.0527
17.0956 | 118 | 0.91313 | 25.8612 | 118.1138 | 11.5458 | 17.0958 | 116.5 | 0.99344 | 26.5264 | 116.4906 | -3.0527
17.0966 | 118 | 0.91313 | 25.8612 | 118.1138 | 11.5458 | 17.0968 | 116.5 | 0.99344 | 26.5264 | 116.4906 | -3.0527
17.0976 | 118 | 0.91313 | 25.8612 | 118.1138 | 11.5458 | 17.0978 | 116.5 | 0.99344 | 26.5264 | 116.4906 | -3.0527
17.0986 | 118 | 0.91313 | 25.8612 | 118.1138 | 11.5458 | 17.0988 | 116.5 | 0.99344 | 26.5264 | 116.4906 | -3.0527
17.0996 | 118 | 0.91313 | 25.8612 | 118.1138 | 11.5458 | 17.0998 | 116.5 | 0.99323 | 26.5158 | 116.4995 | -3.1003
17.1006 | 118 | 0.91313 | 25.8612 | 118.1138 | 11.5458 | 17.1008 | 116.5 | 0.99323 | 26.5158 | 116.4995 | -3.1003
17.1016 | 118 | 0.91313 | 25.8612 | 118.1138 | 11.5458 | 17.1018 | 116.5 | 0.99323 | 26.5158 | 116.4995 | -3.1003
17.1026 | 118 | 0.91313 | 25.8612 | 118.1138 | 11.5458 | 17.1028 | 116.5 | 0.99323 | 26.5158 | 116.4995 | -3.1003
17.1036 | 118 | 0.91319 | 25.8536 | 118.1092 | 11.5378 | 17.1038 | 116.5 | 0.99323 | 26.5158 | 116.4995 | -3.1003
17.1046 | 118 | 0.91319 | 25.8536 | 118.1092 | 11.5378 | 17.1048 | 116.5 | 0.99323 | 26.5158 | 116.4995 | -3.1003
17.1056 | 118 | 0.91319 | 25.8536 | 118.1092 | 11.5378 | 17.1058 | 116.5 | 0.99323 | 26.5158 | 116.4995 | -3.1003
17.1066 | 118 | 0.91319 | 25.8536 | 118.1092 | 11.5378 | 17.1068 | 116.5 | 0.99323 | 26.5158 | 116.4995 | -3.1003
17.1076 | 118 | 0.91319 | 25.8536 | 118.1092 | 11.5378 | 17.1078 | 116.5 | 0.99354 | 26.5347 | 116.4961 | -3.031
17.1086 | 118 | 0.91319 | 25.8536 | 118.1092 | 11.5378 | 17.1088 | 116.5 | 0.99354 | 26.5347 | 116.4961 | -3.031
17.1096 | 118 | 0.91319 | 25.8536 | 118.1092 | 11.5378 | 17.1098 | 116.5 | 0.99354 | 26.5347 | 116.4961 | -3.031
17.1106 | 118 | 0.91319 | 25.8536 | 118.1092 | 11.5378 | 17.1108 | 116.5 | 0.99354 | 26.5347 | 116.4961 | -3.031
17.1116 | 118 | 0.9131 | 25.863 | 118.1162 | 11.5488 | 17.1118 | 116.5 | 0.99354 | 26.5347 | 116.4961 | -3.031
17.1126 | 118 | 0.9131 | 25.863 | 118.1162 | 11.5488 | 17.1128 | 116.5 | 0.99354 | 26.5347 | 116.4961 | -3.031
17.1136 | 118 | 0.9131 | 25.863 | 118.1162 | 11.5488 | 17.1138 | 116.5 | 0.99354 | 26.5347 | 116.4961 | -3.031
17.1146 | 118 | 0.9131 | 25.863 | 118.1162 | 11.5488 | 17.1148 | 116.5 | 0.99354 | 26.5347 | 116.4961 | -3.031
17.1156 | 118 | 0.9131 | 25.863 | 118.1162 | 11.5488 | 17.1158 | 116.5 | 0.99363 | 26.4976 | 116.4895 | -3.006
17.1166 | 118 | 0.9131 | 25.863 | 118.1162 | 11.5488 | 17.1168 | 116.5 | 0.99363 | 26.4976 | 116.4895 | -3.006
17.1176 | 118 | 0.9131 | 25.863 | 118.1162 | 11.5488 | 17.1178 | 116.5 | 0.99363 | 26.4976 | 116.4895 | -3.006
17.1186 | 118 | 0.9131 | 25.863 | 118.1162 | 11.5488 | 17.1188 | 116.5 | 0.99363 | 26.4976 | 116.4895 | -3.006
17.1196 | 118 | 0.9131 | 25.863 | 118.1162 | 11.5488 | 17.1198 | 116.5 | 0.99363 | 26.4976 | 116.4895 | -3.006
17.1206 | 118 | 0.91279 | 25.8509 | 118.1176 | 11.5669 | 17.1208 | 116.5 | 0.99363 | 26.4976 | 116.4895 | -3.006
17.1216 | 118 | 0.91279 | 25.8509 | 118.1176 | 11.5669 | 17.1218 | 116.5 | 0.99363 | 26.4976 | 116.4895 | -3.006
17.1226 | 118 | 0.91279 | 25.8509 | 118.1176 | 11.5669 | 17.1228 | 116.5 | 0.99363 | 26.4976 | 116.4895 | -3.006
17.1236 | 118 | 0.91279 | 25.8509 | 118.1176 | 11.5669 | 17.1238 | 116.5 | 0.99363 | 26.4976 | 116.4895 | -3.006
17.1246 | 118 | 0.91279 | 25.8509 | 118.1176 | 11.5669 | 17.1248 | 116.5 | 0.99377 | 26.4963 | 116.5147 | -2.9715
17.1256 | 118 | 0.91279 | 25.8509 | 118.1176 | 11.5669 | 17.1258 | 116.5 | 0.99377 | 26.4963 | 116.5147 | -2.9715
17.1266 | 118 | 0.91279 | 25.8509 | 118.1176 | 11.5669 | 17.1268 | 116.5 | 0.99377 | 26.4963 | 116.5147 | -2.9715
17.1276 | 118 | 0.91279 | 25.8509 | 118.1176 | 11.5669 | 17.1278 | 116.5 | 0.99377 | 26.4963 | 116.5147 | -2.9715
17.1286 | 118 | 0.91293 | 25.8355 | 118.1101 | 11.5495 | 17.1288 | 116.5 | 0.99377 | 26.4963 | 116.5147 | -2.9715
17.1296 | 118 | 0.91293 | 25.8355 | 118.1101 | 11.5495 | 17.1298 | 116.5 | 0.99377 | 26.4963 | 116.5147 | -2.9715
17.1306 | 118 | 0.91293 | 25.8355 | 118.1101 | 11.5495 | 17.1308 | 116.5 | 0.99377 | 26.4963 | 116.5147 | -2.9715
17.1316 | 118 | 0.91293 | 25.8355 | 118.1101 | 11.5495 | 17.1318 | 116.5 | 0.99377 | 26.4963 | 116.5147 | -2.9715
17.1326 | 118 | 0.91293 | 25.8355 | 118.1101 | 11.5495 | 17.1328 | 116.5 | 0.9935 | 26.4685 | 116.4915 | -3.0322
17.1336 | 118 | 0.91293 | 25.8355 | 118.1101 | 11.5495 | 17.1338 | 116.5 | 0.9935 | 26.4685 | 116.4915 | -3.0322
17.1346 | 118 | 0.91293 | 25.8355 | 118.1101 | 11.5495 | 17.1348 | 116.5 | 0.9935 | 26.4685 | 116.4915 | -3.0322
17.1356 | 118 | 0.91293 | 25.8355 | 118.1101 | 11.5495 | 17.1358 | 116.5 | 0.9935 | 26.4685 | 116.4915 | -3.0322
17.1366 | 118 | 0.91321 | 25.8494 | 118.11 | 11.5341 | 17.1368 | 116.5 | 0.9935 | 26.4685 | 116.4915 | -3.0322
17.1376 | 118 | 0.91321 | 25.8494 | 118.11 | 11.5341 | 17.1378 | 116.5 | 0.9935 | 26.4685 | 116.4915 | -3.0322
17.1386 | 118 | 0.91321 | 25.8494 | 118.11 | 11.5341 | 17.1388 | 116.5 | 0.9935 | 26.4685 | 116.4915 | -3.0322
17.1396 | 118 | 0.91321 | 25.8494 | 118.11 | 11.5341 | 17.1398 | 116.5 | 0.9935 | 26.4685 | 116.4915 | -3.0322
17.1406 | 118 | 0.91321 | 25.8494 | 118.11 | 11.5341 | 17.1408 | 116.5 | 0.99366 | 26.4584 | 116.4967 | -2.9928
17.1416 | 118 | 0.91321 | 25.8494 | 118.11 | 11.5341 | 17.1418 | 116.5 | 0.99366 | 26.4584 | 116.4967 | -2.9928
17.1426 | 118 | 0.91321 | 25.8494 | 118.11 | 11.5341 | 17.1428 | 116.5 | 0.99366 | 26.4584 | 116.4967 | -2.9928
17.1436 | 118 | 0.91321 | 25.8494 | 118.11 | 11.5341 | 17.1438 | 116.5 | 0.99366 | 26.4584 | 116.4967 | -2.9928
17.1446 | 118 | 0.91321 | 25.8494 | 118.11 | 11.5341 | 17.1448 | 116.5 | 0.99366 | 26.4584 | 116.4967 | -2.9928
17.1456 | 118 | 0.91343 | 25.8817 | 118.1108 | 11.5322 | 17.1458 | 116.5 | 0.99366 | 26.4584 | 116.4967 | -2.9928
17.1466 | 118 | 0.91343 | 25.8817 | 118.1108 | 11.5322 | 17.1468 | 116.5 | 0.99366 | 26.4584 | 116.4967 | -2.9928
17.1476 | 118 | 0.91343 | 25.8817 | 118.1108 | 11.5322 | 17.1478 | 116.5 | 0.99366 | 26.4584 | 116.4967 | -2.9928
17.1486 | 118 | 0.91343 | 25.8817 | 118.1108 | 11.5322 | 17.1488 | 116.5 | 0.99366 | 26.4584 | 116.4967 | -2.9928
17.1496 | 118 | 0.91343 | 25.8817 | 118.1108 | 11.5322 | 17.1498 | 116.5 | 0.99349 | 26.4868 | 116.4854 | -3.0371
17.1506 | 118 | 0.91343 | 25.8817 | 118.1108 | 11.5322 | 17.1508 | 116.5 | 0.99349 | 26.4868 | 116.4854 | -3.0371
17.1516 | 118 | 0.91343 | 25.8817 | 118.1108 | 11.5322 | 17.1518 | 116.5 | 0.99349 | 26.4868 | 116.4854 | -3.0371
17.1526 | 118 | 0.91343 | 25.8817 | 118.1108 | 11.5322 | 17.1528 | 116.5 | 0.99349 | 26.4868 | 116.4854 | -3.0371
17.1536 | 118 | 0.91324 | 25.881 | 118.1061 | 11.546 | 17.1538 | 116.5 | 0.99349 | 26.4868 | 116.4854 | -3.0371
17.1546 | 118 | 0.91324 | 25.881 | 118.1061 | 11.546 | 17.1548 | 116.5 | 0.99349 | 26.4868 | 116.4854 | -3.0371
17.1556 | 118 | 0.91324 | 25.881 | 118.1061 | 11.546 | 17.1558 | 116.5 | 0.99349 | 26.4868 | 116.4854 | -3.0371
17.1566 | 118 | 0.91324 | 25.881 | 118.1061 | 11.546 | 17.1568 | 116.5 | 0.99349 | 26.4868 | 116.4854 | -3.0371
17.1576 | 118 | 0.91324 | 25.881 | 118.1061 | 11.546 | 17.1578 | 116.5 | 0.99346 | 26.4852 | 116.4903 | -3.0429
17.1586 | 118 | 0.91324 | 25.881 | 118.1061 | 11.546 | 17.1588 | 116.5 | 0.99346 | 26.4852 | 116.4903 | -3.0429
17.1596 | 118 | 0.91324 | 25.881 | 118.1061 | 11.546 | 17.1598 | 116.5 | 0.99346 | 26.4852 | 116.4903 | -3.0429
17.1606 | 118 | 0.91324 | 25.881 | 118.1061 | 11.546 | 17.1608 | 116.5 | 0.99346 | 26.4852 | 116.4903 | -3.0429
17.1616 | 118 | 0.91315 | 25.8639 | 118.095 | 11.5456 | 17.1618 | 116.5 | 0.99346 | 26.4852 | 116.4903 | -3.0429
17.1626 | 118 | 0.91315 | 25.8639 | 118.095 | 11.5456 | 17.1628 | 116.5 | 0.99346 | 26.4852 | 116.4903 | -3.0429
17.1636 | 118 | 0.91315 | 25.8639 | 118.095 | 11.5456 | 17.1638 | 116.5 | 0.99346 | 26.4852 | 116.4903 | -3.0429
17.1646 | 118 | 0.91315 | 25.8639 | 118.095 | 11.5456 | 17.1648 | 116.5 | 0.99346 | 26.4852 | 116.4903 | -3.0429
17.1656 | 118 | 0.91315 | 25.8639 | 118.095 | 11.5456 | 17.1658 | 116.5 | 0.99346 | 26.4934 | 116.5063 | -3.045
17.1666 | 118 | 0.91315 | 25.8639 | 118.095 | 11.5456 | 17.1668 | 116.5 | 0.99346 | 26.4934 | 116.5063 | -3.045
17.1676 | 118 | 0.91315 | 25.8639 | 118.095 | 11.5456 | 17.1678 | 116.5 | 0.99346 | 26.4934 | 116.5063 | -3.045
17.1686 | 118 | 0.91315 | 25.8639 | 118.095 | 11.5456 | 17.1688 | 116.5 | 0.99346 | 26.4934 | 116.5063 | -3.045
17.1696 | 118 | 0.91315 | 25.8639 | 118.095 | 11.5456 | 17.1698 | 116.5 | 0.99346 | 26.4934 | 116.5063 | -3.045
17.1706 | 118 | 0.91331 | 25.8632 | 118.1006 | 11.5326 | 17.1708 | 116.5 | 0.99346 | 26.4934 | 116.5063 | -3.045
17.1716 | 118 | 0.91331 | 25.8632 | 118.1006 | 11.5326 | 17.1718 | 116.5 | 0.99346 | 26.4934 | 116.5063 | -3.045
17.1726 | 118 | 0.91331 | 25.8632 | 118.1006 | 11.5326 | 17.1728 | 116.5 | 0.99346 | 26.4934 | 116.5063 | -3.045
17.1736 | 118 | 0.91331 | 25.8632 | 118.1006 | 11.5326 | 17.1738 | 116.5 | 0.99346 | 26.4934 | 116.5063 | -3.045
17.1746 | 118 | 0.91331 | 25.8632 | 118.1006 | 11.5326 | 17.1748 | 116.5 | 0.9934 | 26.5159 | 116.5039 | -3.0606
17.1756 | 118 | 0.91331 | 25.8632 | 118.1006 | 11.5326 | 17.1758 | 116.5 | 0.9934 | 26.5159 | 116.5039 | -3.0606
17.1766 | 118 | 0.91331 | 25.8632 | 118.1006 | 11.5326 | 17.1768 | 116.5 | 0.9934 | 26.5159 | 116.5039 | -3.0606
17.1776 | 118 | 0.91331 | 25.8632 | 118.1006 | 11.5326 | 17.1778 | 116.5 | 0.9934 | 26.5159 | 116.5039 | -3.0606
17.1786 | 118 | 0.91332 | 25.8598 | 118.1117 | 11.5303 | 17.1788 | 116.5 | 0.9934 | 26.5159 | 116.5039 | -3.0606
17.1796 | 118 | 0.91332 | 25.8598 | 118.1117 | 11.5303 | 17.1798 | 116.5 | 0.9934 | 26.5159 | 116.5039 | -3.0606
17.1806 | 118 | 0.91332 | 25.8598 | 118.1117 | 11.5303 | 17.1808 | 116.5 | 0.9934 | 26.5159 | 116.5039 | -3.0606
17.1816 | 118 | 0.91332 | 25.8598 | 118.1117 | 11.5303 | 17.1818 | 116.5 | 0.9934 | 26.5159 | 116.5039 | -3.0606
17.1826 | 118 | 0.91332 | 25.8598 | 118.1117 | 11.5303 | 17.1828 | 116.5 | 0.99325 | 26.5201 | 116.4871 | -3.0968
17.1836 | 118 | 0.91332 | 25.8598 | 118.1117 | 11.5303 | 17.1838 | 116.5 | 0.99325 | 26.5201 | 116.4871 | -3.0968
17.1846 | 118 | 0.91332 | 25.8598 | 118.1117 | 11.5303 | 17.1848 | 116.5 | 0.99325 | 26.5201 | 116.4871 | -3.0968
17.1856 | 118 | 0.91332 | 25.8598 | 118.1117 | 11.5303 | 17.1858 | 116.5 | 0.99325 | 26.5201 | 116.4871 | -3.0968
17.1866 | 118 | 0.91323 | 25.8698 | 118.1194 | 11.5422 | 17.1868 | 116.5 | 0.99325 | 26.5201 | 116.4871 | -3.0968
17.1876 | 118 | 0.91323 | 25.8698 | 118.1194 | 11.5422 | 17.1878 | 116.5 | 0.99325 | 26.5201 | 116.4871 | -3.0968
17.1886 | 118 | 0.91323 | 25.8698 | 118.1194 | 11.5422 | 17.1888 | 116.5 | 0.99325 | 26.5201 | 116.4871 | -3.0968
17.1896 | 118 | 0.91323 | 25.8698 | 118.1194 | 11.5422 | 17.1898 | 116.5 | 0.99325 | 26.5201 | 116.4871 | -3.0968
17.1906 | 118 | 0.91323 | 25.8698 | 118.1194 | 11.5422 | 17.1908 | 116.5 | 0.99343 | 26.5208 | 116.502 | -3.0548
17.1916 | 118 | 0.91323 | 25.8698 | 118.1194 | 11.5422 | 17.1918 | 116.5 | 0.99343 | 26.5208 | 116.502 | -3.0548
17.1926 | 118 | 0.91323 | 25.8698 | 118.1194 | 11.5422 | 17.1928 | 116.5 | 0.99343 | 26.5208 | 116.502 | -3.0548
17.1936 | 118 | 0.91323 | 25.8698 | 118.1194 | 11.5422 | 17.1938 | 116.5 | 0.99343 | 26.5208 | 116.502 | -3.0548
17.1946 | 118 | 0.91323 | 25.8698 | 118.1194 | 11.5422 | 17.1948 | 116.5 | 0.99343 | 26.5208 | 116.502 | -3.0548
17.1956 | 118 | 0.91309 | 25.8801 | 118.1143 | 11.557 | 17.1958 | 116.5 | 0.99343 | 26.5208 | 116.502 | -3.0548
17.1966 | 118 | 0.91309 | 25.8801 | 118.1143 | 11.557 | 17.1968 | 116.5 | 0.99343 | 26.5208 | 116.502 | -3.0548
17.1976 | 118 | 0.91309 | 25.8801 | 118.1143 | 11.557 | 17.1978 | 116.5 | 0.99343 | 26.5208 | 116.502 | -3.0548
17.1986 | 118 | 0.91309 | 25.8801 | 118.1143 | 11.557 | 17.1988 | 116.5 | 0.99343 | 26.5208 | 116.502 | -3.0548
17.1996 | 118 | 0.91309 | 25.8801 | 118.1143 | 11.557 | 17.1998 | 116.5 | 0.99336 | 26.5308 | 116.5104 | -3.0735
17.2006 | 118 | 0.91309 | 25.8801 | 118.1143 | 11.557 | 17.2008 | 116.5 | 0.99336 | 26.5308 | 116.5104 | -3.0735
17.2016 | 118 | 0.91309 | 25.8801 | 118.1143 | 11.557 | 17.2018 | 116.5 | 0.99336 | 26.5308 | 116.5104 | -3.0735
17.2026 | 118 | 0.91309 | 25.8801 | 118.1143 | 11.557 | 17.2028 | 116.5 | 0.99336 | 26.5308 | 116.5104 | -3.0735
17.2036 | 118 | 0.91282 | 25.8627 | 118.1149 | 11.5699 | 17.2038 | 116.5 | 0.99336 | 26.5308 | 116.5104 | -3.0735
17.2046 | 118 | 0.91282 | 25.8627 | 118.1149 | 11.5699 | 17.2048 | 116.5 | 0.99336 | 26.5308 | 116.5104 | -3.0735
17.2056 | 118 | 0.91282 | 25.8627 | 118.1149 | 11.5699 | 17.2058 | 116.5 | 0.99336 | 26.5308 | 116.5104 | -3.0735
17.2066 | 118 | 0.91282 | 25.8627 | 118.1149 | 11.5699 | 17.2068 | 116.5 | 0.99336 | 26.5308 | 116.5104 | -3.0735
17.2076 | 118 | 0.91282 | 25.8627 | 118.1149 | 11.5699 | 17.2078 | 116.5 | 0.99338 | 26.5335 | 116.52 | -3.068
17.2086 | 118 | 0.91282 | 25.8627 | 118.1149 | 11.5699 | 17.2088 | 116.5 | 0.99338 | 26.5335 | 116.52 | -3.068
17.2096 | 118 | 0.91282 | 25.8627 | 118.1149 | 11.5699 | 17.2098 | 116.5 | 0.99338 | 26.5335 | 116.52 | -3.068
17.2106 | 118 | 0.91282 | 25.8627 | 118.1149 | 11.5699 | 17.2108 | 116.5 | 0.99338 | 26.5335 | 116.52 | -3.068
17.2116 | 118 | 0.91271 | 25.8392 | 118.1178 | 11.5675 | 17.2118 | 116.5 | 0.99338 | 26.5335 | 116.52 | -3.068
17.2126 | 118 | 0.91271 | 25.8392 | 118.1178 | 11.5675 | 17.2128 | 116.5 | 0.99338 | 26.5335 | 116.52 | -3.068
17.2136 | 118 | 0.91271 | 25.8392 | 118.1178 | 11.5675 | 17.2138 | 116.5 | 0.99338 | 26.5335 | 116.52 | -3.068
17.2146 | 118 | 0.91271 | 25.8392 | 118.1178 | 11.5675 | 17.2148 | 116.5 | 0.99338 | 26.5335 | 116.52 | -3.068
17.2156 | 118 | 0.91271 | 25.8392 | 118.1178 | 11.5675 | 17.2158 | 116.5 | 0.99328 | 26.542 | 116.5072 | -3.0917
17.2166 | 118 | 0.91271 | 25.8392 | 118.1178 | 11.5675 | 17.2168 | 116.5 | 0.99328 | 26.542 | 116.5072 | -3.0917
17.2176 | 118 | 0.91271 | 25.8392 | 118.1178 | 11.5675 | 17.2178 | 116.5 | 0.99328 | 26.542 | 116.5072 | -3.0917
17.2186 | 118 | 0.91271 | 25.8392 | 118.1178 | 11.5675 | 17.2188 | 116.5 | 0.99328 | 26.542 | 116.5072 | -3.0917
17.2196 | 118 | 0.91271 | 25.8392 | 118.1178 | 11.5675 | 17.2198 | 116.5 | 0.99328 | 26.542 | 116.5072 | -3.0917
17.2206 | 118 | 0.91265 | 25.8323 | 118.1102 | 11.5695 | 17.2208 | 116.5 | 0.99328 | 26.542 | 116.5072 | -3.0917
17.2216 | 118 | 0.91265 | 25.8323 | 118.1102 | 11.5695 | 17.2218 | 116.5 | 0.99328 | 26.542 | 116.5072 | -3.0917
17.2226 | 118 | 0.91265 | 25.8323 | 118.1102 | 11.5695 | 17.2228 | 116.5 | 0.99328 | 26.542 | 116.5072 | -3.0917
17.2236 | 118 | 0.91265 | 25.8323 | 118.1102 | 11.5695 | 17.2238 | 116.5 | 0.99328 | 26.542 | 116.5072 | -3.0917
17.2246 | 118 | 0.91265 | 25.8323 | 118.1102 | 11.5695 | 17.2248 | 116.5 | 0.99333 | 26.5123 | 116.5016 | -3.077
17.2256 | 118 | 0.91265 | 25.8323 | 118.1102 | 11.5695 | 17.2258 | 116.5 | 0.99333 | 26.5123 | 116.5016 | -3.077
17.2266 | 118 | 0.91265 | 25.8323 | 118.1102 | 11.5695 | 17.2268 | 116.5 | 0.99333 | 26.5123 | 116.5016 | -3.077
17.2276 | 118 | 0.91265 | 25.8323 | 118.1102 | 11.5695 | 17.2278 | 116.5 | 0.99333 | 26.5123 | 116.5016 | -3.077
17.2286 | 118 | 0.91264 | 25.8386 | 118.1087 | 11.5729 | 17.2288 | 116.5 | 0.99333 | 26.5123 | 116.5016 | -3.077
17.2296 | 118 | 0.91264 | 25.8386 | 118.1087 | 11.5729 | 17.2298 | 116.5 | 0.99333 | 26.5123 | 116.5016 | -3.077
17.2306 | 118 | 0.91264 | 25.8386 | 118.1087 | 11.5729 | 17.2308 | 116.5 | 0.99333 | 26.5123 | 116.5016 | -3.077
17.2316 | 118 | 0.91264 | 25.8386 | 118.1087 | 11.5729 | 17.2318 | 116.5 | 0.99333 | 26.5123 | 116.5016 | -3.077
17.2326 | 118 | 0.91264 | 25.8386 | 118.1087 | 11.5729 | 17.2328 | 116.5 | 0.9935 | 26.5034 | 116.5218 | -3.0364
17.2336 | 118 | 0.91264 | 25.8386 | 118.1087 | 11.5729 | 17.2338 | 116.5 | 0.9935 | 26.5034 | 116.5218 | -3.0364
17.2346 | 118 | 0.91264 | 25.8386 | 118.1087 | 11.5729 | 17.2348 | 116.5 | 0.9935 | 26.5034 | 116.5218 | -3.0364
17.2356 | 118 | 0.91264 | 25.8386 | 118.1087 | 11.5729 | 17.2358 | 116.5 | 0.9935 | 26.5034 | 116.5218 | -3.0364
17.2366 | 118 | 0.91293 | 25.8406 | 118.1089 | 11.5516 | 17.2368 | 116.5 | 0.9935 | 26.5034 | 116.5218 | -3.0364
17.2376 | 118 | 0.91293 | 25.8406 | 118.1089 | 11.5516 | 17.2378 | 116.5 | 0.9935 | 26.5034 | 116.5218 | -3.0364
17.2386 | 118 | 0.91293 | 25.8406 | 118.1089 | 11.5516 | 17.2388 | 116.5 | 0.9935 | 26.5034 | 116.5218 | -3.0364
17.2396 | 118 | 0.91293 | 25.8406 | 118.1089 | 11.5516 | 17.2398 | 116.5 | 0.9935 | 26.5034 | 116.5218 | -3.0364
17.2406 | 118 | 0.91293 | 25.8406 | 118.1089 | 11.5516 | 17.2408 | 116.5 | 0.99322 | 26.4902 | 116.5097 | -3.1016
17.2416 | 118 | 0.91293 | 25.8406 | 118.1089 | 11.5516 | 17.2418 | 116.5 | 0.99322 | 26.4902 | 116.5097 | -3.1016
17.2426 | 118 | 0.91293 | 25.8406 | 118.1089 | 11.5516 | 17.2428 | 116.5 | 0.99322 | 26.4902 | 116.5097 | -3.1016
17.2436 | 118 | 0.91293 | 25.8406 | 118.1089 | 11.5516 | 17.2438 | 116.5 | 0.99322 | 26.4902 | 116.5097 | -3.1016
17.2446 | 118 | 0.91293 | 25.8406 | 118.1089 | 11.5516 | 17.2448 | 116.5 | 0.99322 | 26.4902 | 116.5097 | -3.1016
17.2456 | 118 | 0.91307 | 25.8462 | 118.1169 | 11.5435 | 17.2458 | 116.5 | 0.99322 | 26.4902 | 116.5097 | -3.1016
17.2466 | 118 | 0.91307 | 25.8462 | 118.1169 | 11.5435 | 17.2468 | 116.5 | 0.99322 | 26.4902 | 116.5097 | -3.1016
17.2476 | 118 | 0.91307 | 25.8462 | 118.1169 | 11.5435 | 17.2478 | 116.5 | 0.99322 | 26.4902 | 116.5097 | -3.1016
17.2486 | 118 | 0.91307 | 25.8462 | 118.1169 | 11.5435 | 17.2488 | 116.5 | 0.99322 | 26.4902 | 116.5097 | -3.1016
17.2496 | 118 | 0.91307 | 25.8462 | 118.1169 | 11.5435 | 17.2498 | 116.5 | 0.99339 | 26.5132 | 116.5202 | -3.0642
17.2506 | 118 | 0.91307 | 25.8462 | 118.1169 | 11.5435 | 17.2508 | 116.5 | 0.99339 | 26.5132 | 116.5202 | -3.0642
17.2516 | 118 | 0.91307 | 25.8462 | 118.1169 | 11.5435 | 17.2518 | 116.5 | 0.99339 | 26.5132 | 116.5202 | -3.0642
17.2526 | 118 | 0.91307 | 25.8462 | 118.1169 | 11.5435 | 17.2528 | 116.5 | 0.99339 | 26.5132 | 116.5202 | -3.0642
17.2536 | 118 | 0.91301 | 25.8643 | 118.1184 | 11.5565 | 17.2538 | 116.5 | 0.99339 | 26.5132 | 116.5202 | -3.0642
17.2546 | 118 | 0.91301 | 25.8643 | 118.1184 | 11.5565 | 17.2548 | 116.5 | 0.99339 | 26.5132 | 116.5202 | -3.0642
17.2556 | 118 | 0.91301 | 25.8643 | 118.1184 | 11.5565 | 17.2558 | 116.5 | 0.99339 | 26.5132 | 116.5202 | -3.0642
17.2566 | 118 | 0.91301 | 25.8643 | 118.1184 | 11.5565 | 17.2568 | 116.5 | 0.99339 | 26.5132 | 116.5202 | -3.0642
17.2576 | 118 | 0.91301 | 25.8643 | 118.1184 | 11.5565 | 17.2578 | 116.5 | 0.99322 | 26.504 | 116.5252 | -3.1026
17.2586 | 118 | 0.91301 | 25.8643 | 118.1184 | 11.5565 | 17.2588 | 116.5 | 0.99322 | 26.504 | 116.5252 | -3.1026
17.2596 | 118 | 0.91301 | 25.8643 | 118.1184 | 11.5565 | 17.2598 | 116.5 | 0.99322 | 26.504 | 116.5252 | -3.1026
17.2606 | 118 | 0.91301 | 25.8643 | 118.1184 | 11.5565 | 17.2608 | 116.5 | 0.99322 | 26.504 | 116.5252 | -3.1026
17.2616 | 118 | 0.91275 | 25.834 | 118.1114 | 11.5628 | 17.2618 | 116.5 | 0.99322 | 26.504 | 116.5252 | -3.1026
17.2626 | 118 | 0.91275 | 25.834 | 118.1114 | 11.5628 | 17.2628 | 116.5 | 0.99322 | 26.504 | 116.5252 | -3.1026
17.2636 | 118 | 0.91275 | 25.834 | 118.1114 | 11.5628 | 17.2638 | 116.5 | 0.99322 | 26.504 | 116.5252 | -3.1026
17.2646 | 118 | 0.91275 | 25.834 | 118.1114 | 11.5628 | 17.2648 | 116.5 | 0.99322 | 26.504 | 116.5252 | -3.1026
17.2656 | 118 | 0.91275 | 25.834 | 118.1114 | 11.5628 | 17.2658 | 116.5 | 0.99325 | 26.5161 | 116.5247 | -3.0966
17.2666 | 118 | 0.91275 | 25.834 | 118.1114 | 11.5628 | 17.2668 | 116.5 | 0.99325 | 26.5161 | 116.5247 | -3.0966
17.2676 | 118 | 0.91275 | 25.834 | 118.1114 | 11.5628 | 17.2678 | 116.5 | 0.99325 | 26.5161 | 116.5247 | -3.0966
17.2686 | 118 | 0.91275 | 25.834 | 118.1114 | 11.5628 | 17.2688 | 116.5 | 0.99325 | 26.5161 | 116.5247 | -3.0966
17.2696 | 118 | 0.91275 | 25.834 | 118.1114 | 11.5628 | 17.2698 | 116.5 | 0.99325 | 26.5161 | 116.5247 | -3.0966
17.2706 | 118 | 0.91273 | 25.8346 | 118.1125 | 11.5639 | 17.2708 | 116.5 | 0.99325 | 26.5161 | 116.5247 | -3.0966
17.2716 | 118 | 0.91273 | 25.8346 | 118.1125 | 11.5639 | 17.2718 | 116.5 | 0.99325 | 26.5161 | 116.5247 | -3.0966
17.2726 | 118 | 0.91273 | 25.8346 | 118.1125 | 11.5639 | 17.2728 | 116.5 | 0.99325 | 26.5161 | 116.5247 | -3.0966
17.2736 | 118 | 0.91273 | 25.8346 | 118.1125 | 11.5639 | 17.2738 | 116.5 | 0.99325 | 26.5161 | 116.5247 | -3.0966
17.2746 | 118 | 0.91273 | 25.8346 | 118.1125 | 11.5639 | 17.2748 | 116.5 | 0.99317 | 26.5279 | 116.4926 | -3.1164
17.2756 | 118 | 0.91273 | 25.8346 | 118.1125 | 11.5639 | 17.2758 | 116.5 | 0.99317 | 26.5279 | 116.4926 | -3.1164
17.2766 | 118 | 0.91273 | 25.8346 | 118.1125 | 11.5639 | 17.2768 | 116.5 | 0.99317 | 26.5279 | 116.4926 | -3.1164
17.2776 | 118 | 0.91273 | 25.8346 | 118.1125 | 11.5639 | 17.2778 | 116.5 | 0.99317 | 26.5279 | 116.4926 | -3.1164
17.2786 | 118 | 0.9125 | 25.8445 | 118.1024 | 11.5865 | 17.2788 | 116.5 | 0.99317 | 26.5279 | 116.4926 | -3.1164
17.2796 | 118 | 0.9125 | 25.8445 | 118.1024 | 11.5865 | 17.2798 | 116.5 | 0.99317 | 26.5279 | 116.4926 | -3.1164
17.2806 | 118 | 0.9125 | 25.8445 | 118.1024 | 11.5865 | 17.2808 | 116.5 | 0.99317 | 26.5279 | 116.4926 | -3.1164
17.2816 | 118 | 0.9125 | 25.8445 | 118.1024 | 11.5865 | 17.2818 | 116.5 | 0.99317 | 26.5279 | 116.4926 | -3.1164
17.2826 | 118 | 0.9125 | 25.8445 | 118.1024 | 11.5865 | 17.2828 | 116.5 | 0.99356 | 26.4689 | 116.5052 | -3.0193
17.2836 | 118 | 0.9125 | 25.8445 | 118.1024 | 11.5865 | 17.2838 | 116.5 | 0.99356 | 26.4689 | 116.5052 | -3.0193
17.2846 | 118 | 0.9125 | 25.8445 | 118.1024 | 11.5865 | 17.2848 | 116.5 | 0.99356 | 26.4689 | 116.5052 | -3.0193
17.2856 | 118 | 0.9125 | 25.8445 | 118.1024 | 11.5865 | 17.2858 | 116.5 | 0.99356 | 26.4689 | 116.5052 | -3.0193
17.2866 | 118 | 0.91276 | 25.8346 | 118.104 | 11.5621 | 17.2868 | 116.5 | 0.99356 | 26.4689 | 116.5052 | -3.0193
17.2876 | 118 | 0.91276 | 25.8346 | 118.104 | 11.5621 | 17.2878 | 116.5 | 0.99356 | 26.4689 | 116.5052 | -3.0193
17.2886 | 118 | 0.91276 | 25.8346 | 118.104 | 11.5621 | 17.2888 | 116.5 | 0.99356 | 26.4689 | 116.5052 | -3.0193
17.2896 | 118 | 0.91276 | 25.8346 | 118.104 | 11.5621 | 17.2898 | 116.5 | 0.99356 | 26.4689 | 116.5052 | -3.0193
17.2906 | 118 | 0.91276 | 25.8346 | 118.104 | 11.5621 | 17.2908 | 116.5 | 0.99357 | 26.4485 | 116.5064 | -3.0135
17.2916 | 118 | 0.91276 | 25.8346 | 118.104 | 11.5621 | 17.2918 | 116.5 | 0.99357 | 26.4485 | 116.5064 | -3.0135
17.2926 | 118 | 0.91276 | 25.8346 | 118.104 | 11.5621 | 17.2928 | 116.5 | 0.99357 | 26.4485 | 116.5064 | -3.0135
17.2936 | 118 | 0.91276 | 25.8346 | 118.104 | 11.5621 | 17.2938 | 116.5 | 0.99357 | 26.4485 | 116.5064 | -3.0135
17.2946 | 118 | 0.91276 | 25.8346 | 118.104 | 11.5621 | 17.2948 | 116.5 | 0.99357 | 26.4485 | 116.5064 | -3.0135
17.2956 | 118 | 0.91311 | 25.8511 | 118.1103 | 11.5426 | 17.2958 | 116.5 | 0.99357 | 26.4485 | 116.5064 | -3.0135
17.2966 | 118 | 0.91311 | 25.8511 | 118.1103 | 11.5426 | 17.2968 | 116.5 | 0.99357 | 26.4485 | 116.5064 | -3.0135
17.2976 | 118 | 0.91311 | 25.8511 | 118.1103 | 11.5426 | 17.2978 | 116.5 | 0.99357 | 26.4485 | 116.5064 | -3.0135
17.2986 | 118 | 0.91311 | 25.8511 | 118.1103 | 11.5426 | 17.2988 | 116.5 | 0.99357 | 26.4485 | 116.5064 | -3.0135
17.2996 | 118 | 0.91311 | 25.8511 | 118.1103 | 11.5426 | 17.2998 | 116.5 | 0.99364 | 26.471 | 116.5244 | -2.9986
17.3006 | 118 | 0.91311 | 25.8511 | 118.1103 | 11.5426 | 17.3008 | 116.5 | 0.99364 | 26.471 | 116.5244 | -2.9986
17.3016 | 118 | 0.91311 | 25.8511 | 118.1103 | 11.5426 | 17.3018 | 116.5 | 0.99364 | 26.471 | 116.5244 | -2.9986
17.3026 | 118 | 0.91311 | 25.8511 | 118.1103 | 11.5426 | 17.3028 | 116.5 | 0.99364 | 26.471 | 116.5244 | -2.9986
17.3036 | 118 | 0.91266 | 25.8342 | 118.1107 | 11.5698 | 17.3038 | 116.5 | 0.99364 | 26.471 | 116.5244 | -2.9986
17.3046 | 118 | 0.91266 | 25.8342 | 118.1107 | 11.5698 | 17.3048 | 116.5 | 0.99364 | 26.471 | 116.5244 | -2.9986
17.3056 | 118 | 0.91266 | 25.8342 | 118.1107 | 11.5698 | 17.3058 | 116.5 | 0.99364 | 26.471 | 116.5244 | -2.9986
17.3066 | 118 | 0.91266 | 25.8342 | 118.1107 | 11.5698 | 17.3068 | 116.5 | 0.99364 | 26.471 | 116.5244 | -2.9986
17.3076 | 118 | 0.91266 | 25.8342 | 118.1107 | 11.5698 | 17.3078 | 116.5 | 0.99345 | 26.492 | 116.5232 | -3.0468
17.3086 | 118 | 0.91266 | 25.8342 | 118.1107 | 11.5698 | 17.3088 | 116.5 | 0.99345 | 26.492 | 116.5232 | -3.0468
17.3096 | 118 | 0.91266 | 25.8342 | 118.1107 | 11.5698 | 17.3098 | 116.5 | 0.99345 | 26.492 | 116.5232 | -3.0468
17.3106 | 118 | 0.91266 | 25.8342 | 118.1107 | 11.5698 | 17.3108 | 116.5 | 0.99345 | 26.492 | 116.5232 | -3.0468
17.3116 | 118 | 0.91256 | 25.8226 | 118.1172 | 11.5722 | 17.3118 | 116.5 | 0.99345 | 26.492 | 116.5232 | -3.0468
17.3126 | 118 | 0.91256 | 25.8226 | 118.1172 | 11.5722 | 17.3128 | 116.5 | 0.99345 | 26.492 | 116.5232 | -3.0468
17.3136 | 118 | 0.91256 | 25.8226 | 118.1172 | 11.5722 | 17.3138 | 116.5 | 0.99345 | 26.492 | 116.5232 | -3.0468
17.3146 | 118 | 0.91256 | 25.8226 | 118.1172 | 11.5722 | 17.3148 | 116.5 | 0.99345 | 26.492 | 116.5232 | -3.0468
17.3156 | 118 | 0.91256 | 25.8226 | 118.1172 | 11.5722 | 17.3158 | 116.5 | 0.99349 | 26.5118 | 116.5031 | -3.0394
17.3166 | 118 | 0.91256 | 25.8226 | 118.1172 | 11.5722 | 17.3168 | 116.5 | 0.99349 | 26.5118 | 116.5031 | -3.0394
17.3176 | 118 | 0.91256 | 25.8226 | 118.1172 | 11.5722 | 17.3178 | 116.5 | 0.99349 | 26.5118 | 116.5031 | -3.0394
17.3186 | 118 | 0.91256 | 25.8226 | 118.1172 | 11.5722 | 17.3188 | 116.5 | 0.99349 | 26.5118 | 116.5031 | -3.0394
17.3196 | 118 | 0.91256 | 25.8226 | 118.1172 | 11.5722 | 17.3198 | 116.5 | 0.99349 | 26.5118 | 116.5031 | -3.0394
17.3206 | 118 | 0.91254 | 25.8341 | 118.1154 | 11.5786 | 17.3208 | 116.5 | 0.99349 | 26.5118 | 116.5031 | -3.0394
17.3216 | 118 | 0.91254 | 25.8341 | 118.1154 | 11.5786 | 17.3218 | 116.5 | 0.99349 | 26.5118 | 116.5031 | -3.0394
17.3226 | 118 | 0.91254 | 25.8341 | 118.1154 | 11.5786 | 17.3228 | 116.5 | 0.99349 | 26.5118 | 116.5031 | -3.0394
17.3236 | 118 | 0.91254 | 25.8341 | 118.1154 | 11.5786 | 17.3238 | 116.5 | 0.99349 | 26.5118 | 116.5031 | -3.0394
17.3246 | 118 | 0.91254 | 25.8341 | 118.1154 | 11.5786 | 17.3248 | 116.5 | 0.99342 | 26.5136 | 116.5029 | -3.0578
17.3256 | 118 | 0.91254 | 25.8341 | 118.1154 | 11.5786 | 17.3258 | 116.5 | 0.99342 | 26.5136 | 116.5029 | -3.0578
17.3266 | 118 | 0.91254 | 25.8341 | 118.1154 | 11.5786 | 17.3268 | 116.5 | 0.99342 | 26.5136 | 116.5029 | -3.0578
17.3276 | 118 | 0.91254 | 25.8341 | 118.1154 | 11.5786 | 17.3278 | 116.5 | 0.99342 | 26.5136 | 116.5029 | -3.0578
17.3286 | 118 | 0.91255 | 25.8305 | 118.1201 | 11.5761 | 17.3288 | 116.5 | 0.99342 | 26.5136 | 116.5029 | -3.0578
17.3296 | 118 | 0.91255 | 25.8305 | 118.1201 | 11.5761 | 17.3298 | 116.5 | 0.99342 | 26.5136 | 116.5029 | -3.0578
17.3306 | 118 | 0.91255 | 25.8305 | 118.1201 | 11.5761 | 17.3308 | 116.5 | 0.99342 | 26.5136 | 116.5029 | -3.0578
17.3316 | 118 | 0.91255 | 25.8305 | 118.1201 | 11.5761 | 17.3318 | 116.5 | 0.99342 | 26.5136 | 116.5029 | -3.0578
17.3326 | 118 | 0.91255 | 25.8305 | 118.1201 | 11.5761 | 17.3328 | 116.5 | 0.99329 | 26.5446 | 116.5103 | -3.091
17.3336 | 118 | 0.91255 | 25.8305 | 118.1201 | 11.5761 | 17.3338 | 116.5 | 0.99329 | 26.5446 | 116.5103 | -3.091
17.3346 | 118 | 0.91255 | 25.8305 | 118.1201 | 11.5761 | 17.3348 | 116.5 | 0.99329 | 26.5446 | 116.5103 | -3.091
17.3356 | 118 | 0.91255 | 25.8305 | 118.1201 | 11.5761 | 17.3358 | 116.5 | 0.99329 | 26.5446 | 116.5103 | -3.091
17.3366 | 118 | 0.91254 | 25.8272 | 118.1179 | 11.5751 | 17.3368 | 116.5 | 0.99329 | 26.5446 | 116.5103 | -3.091
17.3376 | 118 | 0.91254 | 25.8272 | 118.1179 | 11.5751 | 17.3378 | 116.5 | 0.99329 | 26.5446 | 116.5103 | -3.091
17.3386 | 118 | 0.91254 | 25.8272 | 118.1179 | 11.5751 | 17.3388 | 116.5 | 0.99329 | 26.5446 | 116.5103 | -3.091
17.3396 | 118 | 0.91254 | 25.8272 | 118.1179 | 11.5751 | 17.3398 | 116.5 | 0.99329 | 26.5446 | 116.5103 | -3.091
17.3406 | 118 | 0.91254 | 25.8272 | 118.1179 | 11.5751 | 17.3408 | 116.5 | 0.99324 | 26.5493 | 116.5015 | -3.1025
17.3416 | 118 | 0.91254 | 25.8272 | 118.1179 | 11.5751 | 17.3418 | 116.5 | 0.99324 | 26.5493 | 116.5015 | -3.1025
17.3426 | 118 | 0.91254 | 25.8272 | 118.1179 | 11.5751 | 17.3428 | 116.5 | 0.99324 | 26.5493 | 116.5015 | -3.1025
17.3436 | 118 | 0.91254 | 25.8272 | 118.1179 | 11.5751 | 17.3438 | 116.5 | 0.99324 | 26.5493 | 116.5015 | -3.1025
17.3446 | 118 | 0.91254 | 25.8272 | 118.1179 | 11.5751 | 17.3448 | 116.5 | 0.99324 | 26.5493 | 116.5015 | -3.1025
17.3456 | 118 | 0.91281 | 25.8574 | 118.1054 | 11.5686 | 17.3458 | 116.5 | 0.99324 | 26.5493 | 116.5015 | -3.1025
17.3466 | 118 | 0.91281 | 25.8574 | 118.1054 | 11.5686 | 17.3468 | 116.5 | 0.99324 | 26.5493 | 116.5015 | -3.1025
17.3476 | 118 | 0.91281 | 25.8574 | 118.1054 | 11.5686 | 17.3478 | 116.5 | 0.99324 | 26.5493 | 116.5015 | -3.1025
17.3486 | 118 | 0.91281 | 25.8574 | 118.1054 | 11.5686 | 17.3488 | 116.5 | 0.99324 | 26.5493 | 116.5015 | -3.1025
17.3496 | 118 | 0.91281 | 25.8574 | 118.1054 | 11.5686 | 17.3498 | 116.5 | 0.99324 | 26.5842 | 116.5143 | -3.1079
17.3506 | 118 | 0.91281 | 25.8574 | 118.1054 | 11.5686 | 17.3508 | 116.5 | 0.99324 | 26.5842 | 116.5143 | -3.1079
17.3516 | 118 | 0.91281 | 25.8574 | 118.1054 | 11.5686 | 17.3518 | 116.5 | 0.99324 | 26.5842 | 116.5143 | -3.1079
17.3526 | 118 | 0.91281 | 25.8574 | 118.1054 | 11.5686 | 17.3528 | 116.5 | 0.99324 | 26.5842 | 116.5143 | -3.1079
17.3536 | 118 | 0.91253 | 25.846 | 118.1021 | 11.5845 | 17.3538 | 116.5 | 0.99324 | 26.5842 | 116.5143 | -3.1079
17.3546 | 118 | 0.91253 | 25.846 | 118.1021 | 11.5845 | 17.3548 | 116.5 | 0.99324 | 26.5842 | 116.5143 | -3.1079
17.3556 | 118 | 0.91253 | 25.846 | 118.1021 | 11.5845 | 17.3558 | 116.5 | 0.99324 | 26.5842 | 116.5143 | -3.1079
17.3566 | 118 | 0.91253 | 25.846 | 118.1021 | 11.5845 | 17.3568 | 116.5 | 0.99324 | 26.5842 | 116.5143 | -3.1079
17.3576 | 118 | 0.91253 | 25.846 | 118.1021 | 11.5845 | 17.3578 | 116.5 | 0.99333 | 26.6112 | 116.4979 | -3.0901
17.3586 | 118 | 0.91253 | 25.846 | 118.1021 | 11.5845 | 17.3588 | 116.5 | 0.99333 | 26.6112 | 116.4979 | -3.0901
17.3596 | 118 | 0.91253 | 25.846 | 118.1021 | 11.5845 | 17.3598 | 116.5 | 0.99333 | 26.6112 | 116.4979 | -3.0901
17.3606 | 118 | 0.91253 | 25.846 | 118.1021 | 11.5845 | 17.3608 | 116.5 | 0.99333 | 26.6112 | 116.4979 | -3.0901
17.3616 | 118 | 0.91229 | 25.8187 | 118.0992 | 11.5902 | 17.3618 | 116.5 | 0.99333 | 26.6112 | 116.4979 | -3.0901
17.3626 | 118 | 0.91229 | 25.8187 | 118.0992 | 11.5902 | 17.3628 | 116.5 | 0.99333 | 26.6112 | 116.4979 | -3.0901
17.3636 | 118 | 0.91229 | 25.8187 | 118.0992 | 11.5902 | 17.3638 | 116.5 | 0.99333 | 26.6112 | 116.4979 | -3.0901
17.3646 | 118 | 0.91229 | 25.8187 | 118.0992 | 11.5902 | 17.3648 | 116.5 | 0.99333 | 26.6112 | 116.4979 | -3.0901
17.3656 | 118 | 0.91229 | 25.8187 | 118.0992 | 11.5902 | 17.3658 | 116.5 | 0.99361 | 26.5813 | 116.4984 | -3.0205
17.3666 | 118 | 0.91229 | 25.8187 | 118.0992 | 11.5902 | 17.3668 | 116.5 | 0.99361 | 26.5813 | 116.4984 | -3.0205
17.3676 | 118 | 0.91229 | 25.8187 | 118.0992 | 11.5902 | 17.3678 | 116.5 | 0.99361 | 26.5813 | 116.4984 | -3.0205
17.3686 | 118 | 0.91229 | 25.8187 | 118.0992 | 11.5902 | 17.3688 | 116.5 | 0.99361 | 26.5813 | 116.4984 | -3.0205
17.3696 | 118 | 0.91229 | 25.8187 | 118.0992 | 11.5902 | 17.3698 | 116.5 | 0.99361 | 26.5813 | 116.4984 | -3.0205
17.3706 | 118 | 0.91267 | 25.8208 | 118.0987 | 11.5623 | 17.3708 | 116.5 | 0.99361 | 26.5813 | 116.4984 | -3.0205
17.3716 | 118 | 0.91267 | 25.8208 | 118.0987 | 11.5623 | 17.3718 | 116.5 | 0.99361 | 26.5813 | 116.4984 | -3.0205
17.3726 | 118 | 0.91267 | 25.8208 | 118.0987 | 11.5623 | 17.3728 | 116.5 | 0.99361 | 26.5813 | 116.4984 | -3.0205
17.3736 | 118 | 0.91267 | 25.8208 | 118.0987 | 11.5623 | 17.3738 | 116.5 | 0.99361 | 26.5813 | 116.4984 | -3.0205
17.3746 | 118 | 0.91267 | 25.8208 | 118.0987 | 11.5623 | 17.3748 | 116.5 | 0.99373 | 26.5584 | 116.5054 | -2.9872
17.3756 | 118 | 0.91267 | 25.8208 | 118.0987 | 11.5623 | 17.3758 | 116.5 | 0.99373 | 26.5584 | 116.5054 | -2.9872
17.3766 | 118 | 0.91267 | 25.8208 | 118.0987 | 11.5623 | 17.3768 | 116.5 | 0.99373 | 26.5584 | 116.5054 | -2.9872
17.3776 | 118 | 0.91267 | 25.8208 | 118.0987 | 11.5623 | 17.3778 | 116.5 | 0.99373 | 26.5584 | 116.5054 | -2.9872
17.3786 | 118 | 0.913 | 25.8577 | 118.1103 | 11.5542 | 17.3788 | 116.5 | 0.99373 | 26.5584 | 116.5054 | -2.9872
17.3796 | 118 | 0.913 | 25.8577 | 118.1103 | 11.5542 | 17.3798 | 116.5 | 0.99373 | 26.5584 | 116.5054 | -2.9872
17.3806 | 118 | 0.913 | 25.8577 | 118.1103 | 11.5542 | 17.3808 | 116.5 | 0.99373 | 26.5584 | 116.5054 | -2.9872
17.3816 | 118 | 0.913 | 25.8577 | 118.1103 | 11.5542 | 17.3818 | 116.5 | 0.99373 | 26.5584 | 116.5054 | -2.9872
17.3826 | 118 | 0.913 | 25.8577 | 118.1103 | 11.5542 | 17.3828 | 116.5 | 0.9937 | 26.5067 | 116.5015 | -2.9901
17.3836 | 118 | 0.913 | 25.8577 | 118.1103 | 11.5542 | 17.3838 | 116.5 | 0.9937 | 26.5067 | 116.5015 | -2.9901
17.3846 | 118 | 0.913 | 25.8577 | 118.1103 | 11.5542 | 17.3848 | 116.5 | 0.9937 | 26.5067 | 116.5015 | -2.9901
17.3856 | 118 | 0.913 | 25.8577 | 118.1103 | 11.5542 | 17.3858 | 116.5 | 0.9937 | 26.5067 | 116.5015 | -2.9901
17.3866 | 118 | 0.91284 | 25.8603 | 118.1156 | 11.5671 | 17.3868 | 116.5 | 0.9937 | 26.5067 | 116.5015 | -2.9901
17.3876 | 118 | 0.91284 | 25.8603 | 118.1156 | 11.5671 | 17.3878 | 116.5 | 0.9937 | 26.5067 | 116.5015 | -2.9901
17.3886 | 118 | 0.91284 | 25.8603 | 118.1156 | 11.5671 | 17.3888 | 116.5 | 0.9937 | 26.5067 | 116.5015 | -2.9901
17.3896 | 118 | 0.91284 | 25.8603 | 118.1156 | 11.5671 | 17.3898 | 116.5 | 0.9937 | 26.5067 | 116.5015 | -2.9901
17.3906 | 118 | 0.91284 | 25.8603 | 118.1156 | 11.5671 | 17.3908 | 116.5 | 0.99374 | 26.501 | 116.5232 | -2.9801
17.3916 | 118 | 0.91284 | 25.8603 | 118.1156 | 11.5671 | 17.3918 | 116.5 | 0.99374 | 26.501 | 116.5232 | -2.9801
17.3926 | 118 | 0.91284 | 25.8603 | 118.1156 | 11.5671 | 17.3928 | 116.5 | 0.99374 | 26.501 | 116.5232 | -2.9801
17.3936 | 118 | 0.91284 | 25.8603 | 118.1156 | 11.5671 | 17.3938 | 116.5 | 0.99374 | 26.501 | 116.5232 | -2.9801
17.3946 | 118 | 0.91284 | 25.8603 | 118.1156 | 11.5671 | 17.3948 | 116.5 | 0.99374 | 26.501 | 116.5232 | -2.9801
17.3956 | 118 | 0.91269 | 25.8467 | 118.126 | 11.5724 | 17.3958 | 116.5 | 0.99374 | 26.501 | 116.5232 | -2.9801
17.3966 | 118 | 0.91269 | 25.8467 | 118.126 | 11.5724 | 17.3968 | 116.5 | 0.99374 | 26.501 | 116.5232 | -2.9801
17.3976 | 118 | 0.91269 | 25.8467 | 118.126 | 11.5724 | 17.3978 | 116.5 | 0.99374 | 26.501 | 116.5232 | -2.9801
17.3986 | 118 | 0.91269 | 25.8467 | 118.126 | 11.5724 | 17.3988 | 116.5 | 0.99374 | 26.501 | 116.5232 | -2.9801
17.3996 | 118 | 0.91269 | 25.8467 | 118.126 | 11.5724 | 17.3998 | 116.5 | 0.99348 | 26.4823 | 116.5247 | -3.0378
17.4006 | 118 | 0.91269 | 25.8467 | 118.126 | 11.5724 | 17.4008 | 116.5 | 0.99348 | 26.4823 | 116.5247 | -3.0378
17.4016 | 118 | 0.91269 | 25.8467 | 118.126 | 11.5724 | 17.4018 | 116.5 | 0.99348 | 26.4823 | 116.5247 | -3.0378
17.4026 | 118 | 0.91269 | 25.8467 | 118.126 | 11.5724 | 17.4028 | 116.5 | 0.99348 | 26.4823 | 116.5247 | -3.0378
17.4036 | 118 | 0.91255 | 25.8437 | 118.1369 | 11.5819 | 17.4038 | 116.5 | 0.99348 | 26.4823 | 116.5247 | -3.0378
17.4046 | 118 | 0.91255 | 25.8437 | 118.1369 | 11.5819 | 17.4048 | 116.5 | 0.99348 | 26.4823 | 116.5247 | -3.0378
17.4056 | 118 | 0.91255 | 25.8437 | 118.1369 | 11.5819 | 17.4058 | 116.5 | 0.99348 | 26.4823 | 116.5247 | -3.0378
17.4066 | 118 | 0.91255 | 25.8437 | 118.1369 | 11.5819 | 17.4068 | 116.5 | 0.99348 | 26.4823 | 116.5247 | -3.0378
17.4076 | 118 | 0.91255 | 25.8437 | 118.1369 | 11.5819 | 17.4078 | 116.5 | 0.99356 | 26.4823 | 116.5341 | -3.0196
17.4086 | 118 | 0.91255 | 25.8437 | 118.1369 | 11.5819 | 17.4088 | 116.5 | 0.99356 | 26.4823 | 116.5341 | -3.0196
17.4096 | 118 | 0.91255 | 25.8437 | 118.1369 | 11.5819 | 17.4098 | 116.5 | 0.99356 | 26.4823 | 116.5341 | -3.0196
17.4106 | 118 | 0.91255 | 25.8437 | 118.1369 | 11.5819 | 17.4108 | 116.5 | 0.99356 | 26.4823 | 116.5341 | -3.0196
17.4116 | 118 | 0.91268 | 25.8393 | 118.1371 | 11.57 | 17.4118 | 116.5 | 0.99356 | 26.4823 | 116.5341 | -3.0196
17.4126 | 118 | 0.91268 | 25.8393 | 118.1371 | 11.57 | 17.4128 | 116.5 | 0.99356 | 26.4823 | 116.5341 | -3.0196
17.4136 | 118 | 0.91268 | 25.8393 | 118.1371 | 11.57 | 17.4138 | 116.5 | 0.99356 | 26.4823 | 116.5341 | -3.0196
17.4146 | 118 | 0.91268 | 25.8393 | 118.1371 | 11.57 | 17.4148 | 116.5 | 0.99356 | 26.4823 | 116.5341 | -3.0196
17.4156 | 118 | 0.91268 | 25.8393 | 118.1371 | 11.57 | 17.4158 | 116.5 | 0.99325 | 26.482 | 116.5089 | -3.0936
17.4166 | 118 | 0.91268 | 25.8393 | 118.1371 | 11.57 | 17.4168 | 116.5 | 0.99325 | 26.482 | 116.5089 | -3.0936
17.4176 | 118 | 0.91268 | 25.8393 | 118.1371 | 11.57 | 17.4178 | 116.5 | 0.99325 | 26.482 | 116.5089 | -3.0936
17.4186 | 118 | 0.91268 | 25.8393 | 118.1371 | 11.57 | 17.4188 | 116.5 | 0.99325 | 26.482 | 116.5089 | -3.0936
17.4196 | 118 | 0.91264 | 25.8323 | 118.131 | 11.5699 | 17.4198 | 116.5 | 0.99325 | 26.482 | 116.5089 | -3.0936
17.4206 | 118 | 0.91264 | 25.8323 | 118.131 | 11.5699 | 17.4208 | 116.5 | 0.99325 | 26.482 | 116.5089 | -3.0936
17.4216 | 118 | 0.91264 | 25.8323 | 118.131 | 11.5699 | 17.4218 | 116.5 | 0.99325 | 26.482 | 116.5089 | -3.0936
17.4226 | 118 | 0.91264 | 25.8323 | 118.131 | 11.5699 | 17.4228 | 116.5 | 0.99325 | 26.482 | 116.5089 | -3.0936
17.4236 | 118 | 0.91264 | 25.8323 | 118.131 | 11.5699 | 17.4238 | 116.5 | 0.99325 | 26.482 | 116.5089 | -3.0936
17.4246 | 118 | 0.91264 | 25.8323 | 118.131 | 11.5699 | 17.4248 | 116.5 | 0.99332 | 26.4804 | 116.5189 | -3.0773
17.4256 | 118 | 0.91264 | 25.8323 | 118.131 | 11.5699 | 17.4258 | 116.5 | 0.99332 | 26.4804 | 116.5189 | -3.0773
17.4266 | 118 | 0.91264 | 25.8323 | 118.131 | 11.5699 | 17.4268 | 116.5 | 0.99332 | 26.4804 | 116.5189 | -3.0773
17.4276 | 118 | 0.91264 | 25.8323 | 118.131 | 11.5699 | 17.4278 | 116.5 | 0.99332 | 26.4804 | 116.5189 | -3.0773
17.4286 | 118 | 0.91258 | 25.8417 | 118.1213 | 11.5787 | 17.4288 | 116.5 | 0.99332 | 26.4804 | 116.5189 | -3.0773
17.4296 | 118 | 0.91258 | 25.8417 | 118.1213 | 11.5787 | 17.4298 | 116.5 | 0.99332 | 26.4804 | 116.5189 | -3.0773
17.4306 | 118 | 0.91258 | 25.8417 | 118.1213 | 11.5787 | 17.4308 | 116.5 | 0.99332 | 26.4804 | 116.5189 | -3.0773
17.4316 | 118 | 0.91258 | 25.8417 | 118.1213 | 11.5787 | 17.4318 | 116.5 | 0.99332 | 26.4804 | 116.5189 | -3.0773
17.4326 | 118 | 0.91258 | 25.8417 | 118.1213 | 11.5787 | 17.4328 | 116.5 | 0.99332 | 26.4984 | 116.5337 | -3.0792
17.4336 | 118 | 0.91258 | 25.8417 | 118.1213 | 11.5787 | 17.4338 | 116.5 | 0.99332 | 26.4984 | 116.5337 | -3.0792
17.4346 | 118 | 0.91258 | 25.8417 | 118.1213 | 11.5787 | 17.4348 | 116.5 | 0.99332 | 26.4984 | 116.5337 | -3.0792
17.4356 | 118 | 0.91258 | 25.8417 | 118.1213 | 11.5787 | 17.4358 | 116.5 | 0.99332 | 26.4984 | 116.5337 | -3.0792
17.4366 | 118 | 0.91241 | 25.8367 | 118.1216 | 11.5894 | 17.4368 | 116.5 | 0.99332 | 26.4984 | 116.5337 | -3.0792
17.4376 | 118 | 0.91241 | 25.8367 | 118.1216 | 11.5894 | 17.4378 | 116.5 | 0.99332 | 26.4984 | 116.5337 | -3.0792
17.4386 | 118 | 0.91241 | 25.8367 | 118.1216 | 11.5894 | 17.4388 | 116.5 | 0.99332 | 26.4984 | 116.5337 | -3.0792
17.4396 | 118 | 0.91241 | 25.8367 | 118.1216 | 11.5894 | 17.4398 | 116.5 | 0.99332 | 26.4984 | 116.5337 | -3.0792
17.4406 | 118 | 0.91241 | 25.8367 | 118.1216 | 11.5894 | 17.4408 | 116.5 | 0.99356 | 26.4949 | 116.5357 | -3.0227
17.4416 | 118 | 0.91241 | 25.8367 | 118.1216 | 11.5894 | 17.4418 | 116.5 | 0.99356 | 26.4949 | 116.5357 | -3.0227
17.4426 | 118 | 0.91241 | 25.8367 | 118.1216 | 11.5894 | 17.4428 | 116.5 | 0.99356 | 26.4949 | 116.5357 | -3.0227
17.4436 | 118 | 0.91241 | 25.8367 | 118.1216 | 11.5894 | 17.4438 | 116.5 | 0.99356 | 26.4949 | 116.5357 | -3.0227
17.4446 | 118 | 0.91241 | 25.8367 | 118.1216 | 11.5894 | 17.4448 | 116.5 | 0.99356 | 26.4949 | 116.5357 | -3.0227
17.4456 | 118 | 0.91242 | 25.8274 | 118.1296 | 11.5844 | 17.4458 | 116.5 | 0.99356 | 26.4949 | 116.5357 | -3.0227
17.4466 | 118 | 0.91242 | 25.8274 | 118.1296 | 11.5844 | 17.4468 | 116.5 | 0.99356 | 26.4949 | 116.5357 | -3.0227
17.4476 | 118 | 0.91242 | 25.8274 | 118.1296 | 11.5844 | 17.4478 | 116.5 | 0.99356 | 26.4949 | 116.5357 | -3.0227
17.4486 | 118 | 0.91242 | 25.8274 | 118.1296 | 11.5844 | 17.4488 | 116.5 | 0.99356 | 26.4949 | 116.5357 | -3.0227
17.4496 | 118 | 0.91242 | 25.8274 | 118.1296 | 11.5844 | 17.4498 | 116.5 | 0.99355 | 26.4594 | 116.5218 | -3.021
17.4506 | 118 | 0.91242 | 25.8274 | 118.1296 | 11.5844 | 17.4508 | 116.5 | 0.99355 | 26.4594 | 116.5218 | -3.021
17.4516 | 118 | 0.91242 | 25.8274 | 118.1296 | 11.5844 | 17.4518 | 116.5 | 0.99355 | 26.4594 | 116.5218 | -3.021
17.4526 | 118 | 0.91242 | 25.8274 | 118.1296 | 11.5844 | 17.4528 | 116.5 | 0.99355 | 26.4594 | 116.5218 | -3.021
17.4536 | 118 | 0.91242 | 25.828 | 118.1285 | 11.5852 | 17.4538 | 116.5 | 0.99355 | 26.4594 | 116.5218 | -3.021
17.4546 | 118 | 0.91242 | 25.828 | 118.1285 | 11.5852 | 17.4548 | 116.5 | 0.99355 | 26.4594 | 116.5218 | -3.021
17.4556 | 118 | 0.91242 | 25.828 | 118.1285 | 11.5852 | 17.4558 | 116.5 | 0.99355 | 26.4594 | 116.5218 | -3.021
17.4566 | 118 | 0.91242 | 25.828 | 118.1285 | 11.5852 | 17.4568 | 116.5 | 0.99355 | 26.4594 | 116.5218 | -3.021
17.4576 | 118 | 0.91242 | 25.828 | 118.1285 | 11.5852 | 17.4578 | 116.5 | 0.99374 | 26.4664 | 116.543 | -2.9752
17.4586 | 118 | 0.91242 | 25.828 | 118.1285 | 11.5852 | 17.4588 | 116.5 | 0.99374 | 26.4664 | 116.543 | -2.9752
17.4596 | 118 | 0.91242 | 25.828 | 118.1285 | 11.5852 | 17.4598 | 116.5 | 0.99374 | 26.4664 | 116.543 | -2.9752
17.4606 | 118 | 0.91242 | 25.828 | 118.1285 | 11.5852 | 17.4608 | 116.5 | 0.99374 | 26.4664 | 116.543 | -2.9752
17.4616 | 118 | 0.91233 | 25.8203 | 118.1216 | 11.5885 | 17.4618 | 116.5 | 0.99374 | 26.4664 | 116.543 | -2.9752
17.4626 | 118 | 0.91233 | 25.8203 | 118.1216 | 11.5885 | 17.4628 | 116.5 | 0.99374 | 26.4664 | 116.543 | -2.9752
17.4636 | 118 | 0.91233 | 25.8203 | 118.1216 | 11.5885 | 17.4638 | 116.5 | 0.99374 | 26.4664 | 116.543 | -2.9752
17.4646 | 118 | 0.91233 | 25.8203 | 118.1216 | 11.5885 | 17.4648 | 116.5 | 0.99374 | 26.4664 | 116.543 | -2.9752
17.4656 | 118 | 0.91233 | 25.8203 | 118.1216 | 11.5885 | 17.4658 | 116.5 | 0.99352 | 26.4879 | 116.5256 | -3.0304
17.4666 | 118 | 0.91233 | 25.8203 | 118.1216 | 11.5885 | 17.4668 | 116.5 | 0.99352 | 26.4879 | 116.5256 | -3.0304
17.4676 | 118 | 0.91233 | 25.8203 | 118.1216 | 11.5885 | 17.4678 | 116.5 | 0.99352 | 26.4879 | 116.5256 | -3.0304
17.4686 | 118 | 0.91233 | 25.8203 | 118.1216 | 11.5885 | 17.4688 | 116.5 | 0.99352 | 26.4879 | 116.5256 | -3.0304
17.4696 | 118 | 0.91253 | 25.8294 | 118.1242 | 11.5768 | 17.4698 | 116.5 | 0.99352 | 26.4879 | 116.5256 | -3.0304
17.4706 | 118 | 0.91253 | 25.8294 | 118.1242 | 11.5768 | 17.4708 | 116.5 | 0.99352 | 26.4879 | 116.5256 | -3.0304
17.4716 | 118 | 0.91253 | 25.8294 | 118.1242 | 11.5768 | 17.4718 | 116.5 | 0.99352 | 26.4879 | 116.5256 | -3.0304
17.4726 | 118 | 0.91253 | 25.8294 | 118.1242 | 11.5768 | 17.4728 | 116.5 | 0.99352 | 26.4879 | 116.5256 | -3.0304
17.4736 | 118 | 0.91253 | 25.8294 | 118.1242 | 11.5768 | 17.4738 | 116.5 | 0.99352 | 26.4879 | 116.5256 | -3.0304
17.4746 | 118 | 0.91253 | 25.8294 | 118.1242 | 11.5768 | 17.4748 | 116.5 | 0.99342 | 26.4994 | 116.5215 | -3.0559
17.4756 | 118 | 0.91253 | 25.8294 | 118.1242 | 11.5768 | 17.4758 | 116.5 | 0.99342 | 26.4994 | 116.5215 | -3.0559
17.4766 | 118 | 0.91253 | 25.8294 | 118.1242 | 11.5768 | 17.4768 | 116.5 | 0.99342 | 26.4994 | 116.5215 | -3.0559
17.4776 | 118 | 0.91253 | 25.8294 | 118.1242 | 11.5768 | 17.4778 | 116.5 | 0.99342 | 26.4994 | 116.5215 | -3.0559
17.4786 | 118 | 0.9125 | 25.8388 | 118.1138 | 11.5839 | 17.4788 | 116.5 | 0.99342 | 26.4994 | 116.5215 | -3.0559
17.4796 | 118 | 0.9125 | 25.8388 | 118.1138 | 11.5839 | 17.4798 | 116.5 | 0.99342 | 26.4994 | 116.5215 | -3.0559
17.4806 | 118 | 0.9125 | 25.8388 | 118.1138 | 11.5839 | 17.4808 | 116.5 | 0.99342 | 26.4994 | 116.5215 | -3.0559
17.4816 | 118 | 0.9125 | 25.8388 | 118.1138 | 11.5839 | 17.4818 | 116.5 | 0.99342 | 26.4994 | 116.5215 | -3.0559
17.4826 | 118 | 0.9125 | 25.8388 | 118.1138 | 11.5839 | 17.4828 | 116.5 | 0.99347 | 26.5312 | 116.5186 | -3.0458
17.4836 | 118 | 0.9125 | 25.8388 | 118.1138 | 11.5839 | 17.4838 | 116.5 | 0.99347 | 26.5312 | 116.5186 | -3.0458
17.4846 | 118 | 0.9125 | 25.8388 | 118.1138 | 11.5839 | 17.4848 | 116.5 | 0.99347 | 26.5312 | 116.5186 | -3.0458
17.4856 | 118 | 0.9125 | 25.8388 | 118.1138 | 11.5839 | 17.4858 | 116.5 | 0.99347 | 26.5312 | 116.5186 | -3.0458
17.4866 | 118 | 0.91237 | 25.8347 | 118.106 | 11.5917 | 17.4868 | 116.5 | 0.99347 | 26.5312 | 116.5186 | -3.0458
17.4876 | 118 | 0.91237 | 25.8347 | 118.106 | 11.5917 | 17.4878 | 116.5 | 0.99347 | 26.5312 | 116.5186 | -3.0458
17.4886 | 118 | 0.91237 | 25.8347 | 118.106 | 11.5917 | 17.4888 | 116.5 | 0.99347 | 26.5312 | 116.5186 | -3.0458
17.4896 | 118 | 0.91237 | 25.8347 | 118.106 | 11.5917 | 17.4898 | 116.5 | 0.99347 | 26.5312 | 116.5186 | -3.0458
17.4906 | 118 | 0.91237 | 25.8347 | 118.106 | 11.5917 | 17.4908 | 116.5 | 0.99355 | 26.5205 | 116.5104 | -3.0276
17.4916 | 118 | 0.91237 | 25.8347 | 118.106 | 11.5917 | 17.4918 | 116.5 | 0.99355 | 26.5205 | 116.5104 | -3.0276
17.4926 | 118 | 0.91237 | 25.8347 | 118.106 | 11.5917 | 17.4928 | 116.5 | 0.99355 | 26.5205 | 116.5104 | -3.0276
17.4936 | 118 | 0.91237 | 25.8347 | 118.106 | 11.5917 | 17.4938 | 116.5 | 0.99355 | 26.5205 | 116.5104 | -3.0276
17.4946 | 118 | 0.91231 | 25.8174 | 118.1174 | 11.588 | 17.4948 | 116.5 | 0.99355 | 26.5205 | 116.5104 | -3.0276
17.4956 | 118 | 0.91231 | 25.8174 | 118.1174 | 11.588 | 17.4958 | 116.5 | 0.99355 | 26.5205 | 116.5104 | -3.0276
17.4966 | 118 | 0.91231 | 25.8174 | 118.1174 | 11.588 | 17.4968 | 116.5 | 0.99355 | 26.5205 | 116.5104 | -3.0276
17.4976 | 118 | 0.91231 | 25.8174 | 118.1174 | 11.588 | 17.4978 | 116.5 | 0.99355 | 26.5205 | 116.5104 | -3.0276
17.4986 | 118 | 0.91231 | 25.8174 | 118.1174 | 11.588 | 17.4988 | 116.5 | 0.99355 | 26.5205 | 116.5104 | -3.0276
17.4996 | 118 | 0.91231 | 25.8174 | 118.1174 | 11.588 | 17.4998 | 116.5 | 0.99359 | 26.5179 | 116.5068 | -3.0181
17.5006 | 118 | 0.91231 | 25.8174 | 118.1174 | 11.588 | 17.5008 | 116.5 | 0.99359 | 26.5179 | 116.5068 | -3.0181
17.5016 | 118 | 0.91231 | 25.8174 | 118.1174 | 11.588 | 17.5018 | 116.5 | 0.99359 | 26.5179 | 116.5068 | -3.0181
17.5026 | 118 | 0.91231 | 25.8174 | 118.1174 | 11.588 | 17.5028 | 116.5 | 0.99359 | 26.5179 | 116.5068 | -3.0181
17.5036 | 118 | 0.91222 | 25.7938 | 118.1211 | 11.5848 | 17.5038 | 116.5 | 0.99359 | 26.5179 | 116.5068 | -3.0181
17.5046 | 118 | 0.91222 | 25.7938 | 118.1211 | 11.5848 | 17.5048 | 116.5 | 0.99359 | 26.5179 | 116.5068 | -3.0181
17.5056 | 118 | 0.91222 | 25.7938 | 118.1211 | 11.5848 | 17.5058 | 116.5 | 0.99359 | 26.5179 | 116.5068 | -3.0181
17.5066 | 118 | 0.91222 | 25.7938 | 118.1211 | 11.5848 | 17.5068 | 116.5 | 0.99359 | 26.5179 | 116.5068 | -3.0181
17.5076 | 118 | 0.91222 | 25.7938 | 118.1211 | 11.5848 | 17.5078 | 116.5 | 0.99356 | 26.5343 | 116.5162 | -3.0268
17.5086 | 118 | 0.91222 | 25.7938 | 118.1211 | 11.5848 | 17.5088 | 116.5 | 0.99356 | 26.5343 | 116.5162 | -3.0268
17.5096 | 118 | 0.91222 | 25.7938 | 118.1211 | 11.5848 | 17.5098 | 116.5 | 0.99356 | 26.5343 | 116.5162 | -3.0268
17.5106 | 118 | 0.91222 | 25.7938 | 118.1211 | 11.5848 | 17.5108 | 116.5 | 0.99356 | 26.5343 | 116.5162 | -3.0268
17.5116 | 118 | 0.91228 | 25.8029 | 118.1239 | 11.584 | 17.5118 | 116.5 | 0.99356 | 26.5343 | 116.5162 | -3.0268
17.5126 | 118 | 0.91228 | 25.8029 | 118.1239 | 11.584 | 17.5128 | 116.5 | 0.99356 | 26.5343 | 116.5162 | -3.0268
17.5136 | 118 | 0.91228 | 25.8029 | 118.1239 | 11.584 | 17.5138 | 116.5 | 0.99356 | 26.5343 | 116.5162 | -3.0268
17.5146 | 118 | 0.91228 | 25.8029 | 118.1239 | 11.584 | 17.5148 | 116.5 | 0.99356 | 26.5343 | 116.5162 | -3.0268
17.5156 | 118 | 0.91228 | 25.8029 | 118.1239 | 11.584 | 17.5158 | 116.5 | 0.99358 | 26.5208 | 116.5296 | -3.0192
17.5166 | 118 | 0.91228 | 25.8029 | 118.1239 | 11.584 | 17.5168 | 116.5 | 0.99358 | 26.5208 | 116.5296 | -3.0192
17.5176 | 118 | 0.91228 | 25.8029 | 118.1239 | 11.584 | 17.5178 | 116.5 | 0.99358 | 26.5208 | 116.5296 | -3.0192
17.5186 | 118 | 0.91228 | 25.8029 | 118.1239 | 11.584 | 17.5188 | 116.5 | 0.99358 | 26.5208 | 116.5296 | -3.0192
17.5196 | 118 | 0.91241 | 25.8277 | 118.1423 | 11.5854 | 17.5198 | 116.5 | 0.99358 | 26.5208 | 116.5296 | -3.0192
17.5206 | 118 | 0.91241 | 25.8277 | 118.1423 | 11.5854 | 17.5208 | 116.5 | 0.99358 | 26.5208 | 116.5296 | -3.0192
17.5216 | 118 | 0.91241 | 25.8277 | 118.1423 | 11.5854 | 17.5218 | 116.5 | 0.99358 | 26.5208 | 116.5296 | -3.0192
17.5226 | 118 | 0.91241 | 25.8277 | 118.1423 | 11.5854 | 17.5228 | 116.5 | 0.99358 | 26.5208 | 116.5296 | -3.0192
17.5236 | 118 | 0.91241 | 25.8277 | 118.1423 | 11.5854 | 17.5238 | 116.5 | 0.99358 | 26.5208 | 116.5296 | -3.0192
17.5246 | 118 | 0.91241 | 25.8277 | 118.1423 | 11.5854 | 17.5248 | 116.5 | 0.99351 | 26.5235 | 116.5395 | -3.0372
17.5256 | 118 | 0.91241 | 25.8277 | 118.1423 | 11.5854 | 17.5258 | 116.5 | 0.99351 | 26.5235 | 116.5395 | -3.0372
17.5266 | 118 | 0.91241 | 25.8277 | 118.1423 | 11.5854 | 17.5268 | 116.5 | 0.99351 | 26.5235 | 116.5395 | -3.0372
17.5276 | 118 | 0.91241 | 25.8277 | 118.1423 | 11.5854 | 17.5278 | 116.5 | 0.99351 | 26.5235 | 116.5395 | -3.0372
17.5286 | 118 | 0.91281 | 25.8277 | 118.147 | 11.5554 | 17.5288 | 116.5 | 0.99351 | 26.5235 | 116.5395 | -3.0372
17.5296 | 118 | 0.91281 | 25.8277 | 118.147 | 11.5554 | 17.5298 | 116.5 | 0.99351 | 26.5235 | 116.5395 | -3.0372
17.5306 | 118 | 0.91281 | 25.8277 | 118.147 | 11.5554 | 17.5308 | 116.5 | 0.99351 | 26.5235 | 116.5395 | -3.0372
17.5316 | 118 | 0.91281 | 25.8277 | 118.147 | 11.5554 | 17.5318 | 116.5 | 0.99351 | 26.5235 | 116.5395 | -3.0372
17.5326 | 118 | 0.91281 | 25.8277 | 118.147 | 11.5554 | 17.5328 | 116.5 | 0.99343 | 26.5409 | 116.5341 | -3.0579
17.5336 | 118 | 0.91281 | 25.8277 | 118.147 | 11.5554 | 17.5338 | 116.5 | 0.99343 | 26.5409 | 116.5341 | -3.0579
17.5346 | 118 | 0.91281 | 25.8277 | 118.147 | 11.5554 | 17.5348 | 116.5 | 0.99343 | 26.5409 | 116.5341 | -3.0579
17.5356 | 118 | 0.91281 | 25.8277 | 118.147 | 11.5554 | 17.5358 | 116.5 | 0.99343 | 26.5409 | 116.5341 | -3.0579
17.5366 | 118 | 0.91253 | 25.822 | 118.1346 | 11.574 | 17.5368 | 116.5 | 0.99343 | 26.5409 | 116.5341 | -3.0579
17.5376 | 118 | 0.91253 | 25.822 | 118.1346 | 11.574 | 17.5378 | 116.5 | 0.99343 | 26.5409 | 116.5341 | -3.0579
17.5386 | 118 | 0.91253 | 25.822 | 118.1346 | 11.574 | 17.5388 | 116.5 | 0.99343 | 26.5409 | 116.5341 | -3.0579
17.5396 | 118 | 0.91253 | 25.822 | 118.1346 | 11.574 | 17.5398 | 116.5 | 0.99343 | 26.5409 | 116.5341 | -3.0579
17.5406 | 118 | 0.91253 | 25.822 | 118.1346 | 11.574 | 17.5408 | 116.5 | 0.99326 | 26.5176 | 116.5153 | -3.0944
17.5416 | 118 | 0.91253 | 25.822 | 118.1346 | 11.574 | 17.5418 | 116.5 | 0.99326 | 26.5176 | 116.5153 | -3.0944
17.5426 | 118 | 0.91253 | 25.822 | 118.1346 | 11.574 | 17.5428 | 116.5 | 0.99326 | 26.5176 | 116.5153 | -3.0944
17.5436 | 118 | 0.91253 | 25.822 | 118.1346 | 11.574 | 17.5438 | 116.5 | 0.99326 | 26.5176 | 116.5153 | -3.0944
17.5446 | 118 | 0.91235 | 25.8246 | 118.1237 | 11.5885 | 17.5448 | 116.5 | 0.99326 | 26.5176 | 116.5153 | -3.0944
17.5456 | 118 | 0.91235 | 25.8246 | 118.1237 | 11.5885 | 17.5458 | 116.5 | 0.99326 | 26.5176 | 116.5153 | -3.0944
17.5466 | 118 | 0.91235 | 25.8246 | 118.1237 | 11.5885 | 17.5468 | 116.5 | 0.99326 | 26.5176 | 116.5153 | -3.0944
17.5476 | 118 | 0.91235 | 25.8246 | 118.1237 | 11.5885 | 17.5478 | 116.5 | 0.99326 | 26.5176 | 116.5153 | -3.0944
17.5486 | 118 | 0.91235 | 25.8246 | 118.1237 | 11.5885 | 17.5488 | 116.5 | 0.99326 | 26.5176 | 116.5153 | -3.0944
17.5496 | 118 | 0.91235 | 25.8246 | 118.1237 | 11.5885 | 17.5498 | 116.5 | 0.99353 | 26.4926 | 116.5175 | -3.0285
17.5506 | 118 | 0.91235 | 25.8246 | 118.1237 | 11.5885 | 17.5508 | 116.5 | 0.99353 | 26.4926 | 116.5175 | -3.0285
17.5516 | 118 | 0.91235 | 25.8246 | 118.1237 | 11.5885 | 17.5518 | 116.5 | 0.99353 | 26.4926 | 116.5175 | -3.0285
17.5526 | 118 | 0.91235 | 25.8246 | 118.1237 | 11.5885 | 17.5528 | 116.5 | 0.99353 | 26.4926 | 116.5175 | -3.0285
17.5536 | 118 | 0.91274 | 25.8344 | 118.121 | 11.5631 | 17.5538 | 116.5 | 0.99353 | 26.4926 | 116.5175 | -3.0285
17.5546 | 118 | 0.91274 | 25.8344 | 118.121 | 11.5631 | 17.5548 | 116.5 | 0.99353 | 26.4926 | 116.5175 | -3.0285
17.5556 | 118 | 0.91274 | 25.8344 | 118.121 | 11.5631 | 17.5558 | 116.5 | 0.99353 | 26.4926 | 116.5175 | -3.0285
17.5566 | 118 | 0.91274 | 25.8344 | 118.121 | 11.5631 | 17.5568 | 116.5 | 0.99353 | 26.4926 | 116.5175 | -3.0285
17.5576 | 118 | 0.91274 | 25.8344 | 118.121 | 11.5631 | 17.5578 | 116.5 | 0.99353 | 26.4569 | 116.5098 | -3.0238
17.5586 | 118 | 0.91274 | 25.8344 | 118.121 | 11.5631 | 17.5588 | 116.5 | 0.99353 | 26.4569 | 116.5098 | -3.0238
17.5596 | 118 | 0.91274 | 25.8344 | 118.121 | 11.5631 | 17.5598 | 116.5 | 0.99353 | 26.4569 | 116.5098 | -3.0238
17.5606 | 118 | 0.91274 | 25.8344 | 118.121 | 11.5631 | 17.5608 | 116.5 | 0.99353 | 26.4569 | 116.5098 | -3.0238
17.5616 | 118 | 0.91228 | 25.8278 | 118.1134 | 11.5952 | 17.5618 | 116.5 | 0.99353 | 26.4569 | 116.5098 | -3.0238
17.5626 | 118 | 0.91228 | 25.8278 | 118.1134 | 11.5952 | 17.5628 | 116.5 | 0.99353 | 26.4569 | 116.5098 | -3.0238
17.5636 | 118 | 0.91228 | 25.8278 | 118.1134 | 11.5952 | 17.5638 | 116.5 | 0.99353 | 26.4569 | 116.5098 | -3.0238
17.5646 | 118 | 0.91228 | 25.8278 | 118.1134 | 11.5952 | 17.5648 | 116.5 | 0.99353 | 26.4569 | 116.5098 | -3.0238
17.5656 | 118 | 0.91228 | 25.8278 | 118.1134 | 11.5952 | 17.5658 | 116.5 | 0.99359 | 26.4698 | 116.5126 | -3.0118
17.5666 | 118 | 0.91228 | 25.8278 | 118.1134 | 11.5952 | 17.5668 | 116.5 | 0.99359 | 26.4698 | 116.5126 | -3.0118
17.5676 | 118 | 0.91228 | 25.8278 | 118.1134 | 11.5952 | 17.5678 | 116.5 | 0.99359 | 26.4698 | 116.5126 | -3.0118
17.5686 | 118 | 0.91228 | 25.8278 | 118.1134 | 11.5952 | 17.5688 | 116.5 | 0.99359 | 26.4698 | 116.5126 | -3.0118
17.5696 | 118 | 0.91181 | 25.8288 | 118.0969 | 11.6313 | 17.5698 | 116.5 | 0.99359 | 26.4698 | 116.5126 | -3.0118
17.5706 | 118 | 0.91181 | 25.8288 | 118.0969 | 11.6313 | 17.5708 | 116.5 | 0.99359 | 26.4698 | 116.5126 | -3.0118
17.5716 | 118 | 0.91181 | 25.8288 | 118.0969 | 11.6313 | 17.5718 | 116.5 | 0.99359 | 26.4698 | 116.5126 | -3.0118
17.5726 | 118 | 0.91181 | 25.8288 | 118.0969 | 11.6313 | 17.5728 | 116.5 | 0.99359 | 26.4698 | 116.5126 | -3.0118
17.5736 | 118 | 0.91181 | 25.8288 | 118.0969 | 11.6313 | 17.5738 | 116.5 | 0.99359 | 26.4698 | 116.5126 | -3.0118
17.5746 | 118 | 0.91181 | 25.8288 | 118.0969 | 11.6313 | 17.5748 | 116.5 | 0.99349 | 26.4763 | 116.4949 | -3.0359
17.5756 | 118 | 0.91181 | 25.8288 | 118.0969 | 11.6313 | 17.5758 | 116.5 | 0.99349 | 26.4763 | 116.4949 | -3.0359
17.5766 | 118 | 0.91181 | 25.8288 | 118.0969 | 11.6313 | 17.5768 | 116.5 | 0.99349 | 26.4763 | 116.4949 | -3.0359
17.5776 | 118 | 0.91181 | 25.8288 | 118.0969 | 11.6313 | 17.5778 | 116.5 | 0.99349 | 26.4763 | 116.4949 | -3.0359
17.5786 | 118 | 0.91197 | 25.839 | 118.1036 | 11.6241 | 17.5788 | 116.5 | 0.99349 | 26.4763 | 116.4949 | -3.0359
17.5796 | 118 | 0.91197 | 25.839 | 118.1036 | 11.6241 | 17.5798 | 116.5 | 0.99349 | 26.4763 | 116.4949 | -3.0359
17.5806 | 118 | 0.91197 | 25.839 | 118.1036 | 11.6241 | 17.5808 | 116.5 | 0.99349 | 26.4763 | 116.4949 | -3.0359
17.5816 | 118 | 0.91197 | 25.839 | 118.1036 | 11.6241 | 17.5818 | 116.5 | 0.99349 | 26.4763 | 116.4949 | -3.0359
17.5826 | 118 | 0.91197 | 25.839 | 118.1036 | 11.6241 | 17.5828 | 116.5 | 0.99366 | 26.4547 | 116.5104 | -2.993
17.5836 | 118 | 0.91197 | 25.839 | 118.1036 | 11.6241 | 17.5838 | 116.5 | 0.99366 | 26.4547 | 116.5104 | -2.993
17.5846 | 118 | 0.91197 | 25.839 | 118.1036 | 11.6241 | 17.5848 | 116.5 | 0.99366 | 26.4547 | 116.5104 | -2.993
17.5856 | 118 | 0.91197 | 25.839 | 118.1036 | 11.6241 | 17.5858 | 116.5 | 0.99366 | 26.4547 | 116.5104 | -2.993
17.5866 | 118 | 0.91213 | 25.8259 | 118.1159 | 11.6062 | 17.5868 | 116.5 | 0.99366 | 26.4547 | 116.5104 | -2.993
17.5876 | 118 | 0.91213 | 25.8259 | 118.1159 | 11.6062 | 17.5878 | 116.5 | 0.99366 | 26.4547 | 116.5104 | -2.993
17.5886 | 118 | 0.91213 | 25.8259 | 118.1159 | 11.6062 | 17.5888 | 116.5 | 0.99366 | 26.4547 | 116.5104 | -2.993
17.5896 | 118 | 0.91213 | 25.8259 | 118.1159 | 11.6062 | 17.5898 | 116.5 | 0.99366 | 26.4547 | 116.5104 | -2.993
17.5906 | 118 | 0.91213 | 25.8259 | 118.1159 | 11.6062 | 17.5908 | 116.5 | 0.99345 | 26.474 | 116.5164 | -3.0452
17.5916 | 118 | 0.91213 | 25.8259 | 118.1159 | 11.6062 | 17.5918 | 116.5 | 0.99345 | 26.474 | 116.5164 | -3.0452
17.5926 | 118 | 0.91213 | 25.8259 | 118.1159 | 11.6062 | 17.5928 | 116.5 | 0.99345 | 26.474 | 116.5164 | -3.0452
17.5936 | 118 | 0.91213 | 25.8259 | 118.1159 | 11.6062 | 17.5938 | 116.5 | 0.99345 | 26.474 | 116.5164 | -3.0452
17.5946 | 118 | 0.91223 | 25.8298 | 118.1197 | 11.6 | 17.5948 | 116.5 | 0.99345 | 26.474 | 116.5164 | -3.0452
17.5956 | 118 | 0.91223 | 25.8298 | 118.1197 | 11.6 | 17.5958 | 116.5 | 0.99345 | 26.474 | 116.5164 | -3.0452
17.5966 | 118 | 0.91223 | 25.8298 | 118.1197 | 11.6 | 17.5968 | 116.5 | 0.99345 | 26.474 | 116.5164 | -3.0452
17.5976 | 118 | 0.91223 | 25.8298 | 118.1197 | 11.6 | 17.5978 | 116.5 | 0.99345 | 26.474 | 116.5164 | -3.0452
17.5986 | 118 | 0.91223 | 25.8298 | 118.1197 | 11.6 | 17.5988 | 116.5 | 0.99345 | 26.474 | 116.5164 | -3.0452
17.5996 | 118 | 0.91223 | 25.8298 | 118.1197 | 11.6 | 17.5998 | 116.5 | 0.9935 | 26.4941 | 116.4976 | -3.0362
17.6006 | 118 | 0.91223 | 25.8298 | 118.1197 | 11.6 | 17.6008 | 116.5 | 0.9935 | 26.4941 | 116.4976 | -3.0362
17.6016 | 118 | 0.91223 | 25.8298 | 118.1197 | 11.6 | 17.6018 | 116.5 | 0.9935 | 26.4941 | 116.4976 | -3.0362
17.6026 | 118 | 0.91223 | 25.8298 | 118.1197 | 11.6 | 17.6028 | 116.5 | 0.9935 | 26.4941 | 116.4976 | -3.0362
17.6036 | 118 | 0.91232 | 25.8298 | 118.1323 | 11.5935 | 17.6038 | 116.5 | 0.9935 | 26.4941 | 116.4976 | -3.0362
17.6046 | 118 | 0.91232 | 25.8298 | 118.1323 | 11.5935 | 17.6048 | 116.5 | 0.9935 | 26.4941 | 116.4976 | -3.0362
17.6056 | 118 | 0.91232 | 25.8298 | 118.1323 | 11.5935 | 17.6058 | 116.5 | 0.9935 | 26.4941 | 116.4976 | -3.0362
17.6066 | 118 | 0.91232 | 25.8298 | 118.1323 | 11.5935 | 17.6068 | 116.5 | 0.9935 | 26.4941 | 116.4976 | -3.0362
17.6076 | 118 | 0.91232 | 25.8298 | 118.1323 | 11.5935 | 17.6078 | 116.5 | 0.99328 | 26.5103 | 116.5011 | -3.0888
17.6086 | 118 | 0.91232 | 25.8298 | 118.1323 | 11.5935 | 17.6088 | 116.5 | 0.99328 | 26.5103 | 116.5011 | -3.0888
17.6096 | 118 | 0.91232 | 25.8298 | 118.1323 | 11.5935 | 17.6098 | 116.5 | 0.99328 | 26.5103 | 116.5011 | -3.0888
17.6106 | 118 | 0.91232 | 25.8298 | 118.1323 | 11.5935 | 17.6108 | 116.5 | 0.99328 | 26.5103 | 116.5011 | -3.0888
17.6116 | 118 | 0.91288 | 25.8506 | 118.1296 | 11.5604 | 17.6118 | 116.5 | 0.99328 | 26.5103 | 116.5011 | -3.0888
17.6126 | 118 | 0.91288 | 25.8506 | 118.1296 | 11.5604 | 17.6128 | 116.5 | 0.99328 | 26.5103 | 116.5011 | -3.0888
17.6136 | 118 | 0.91288 | 25.8506 | 118.1296 | 11.5604 | 17.6138 | 116.5 | 0.99328 | 26.5103 | 116.5011 | -3.0888
17.6146 | 118 | 0.91288 | 25.8506 | 118.1296 | 11.5604 | 17.6148 | 116.5 | 0.99328 | 26.5103 | 116.5011 | -3.0888
17.6156 | 118 | 0.91288 | 25.8506 | 118.1296 | 11.5604 | 17.6158 | 116.5 | 0.99343 | 26.5399 | 116.5189 | -3.0584
17.6166 | 118 | 0.91288 | 25.8506 | 118.1296 | 11.5604 | 17.6168 | 116.5 | 0.99343 | 26.5399 | 116.5189 | -3.0584
17.6176 | 118 | 0.91288 | 25.8506 | 118.1296 | 11.5604 | 17.6178 | 116.5 | 0.99343 | 26.5399 | 116.5189 | -3.0584
17.6186 | 118 | 0.91288 | 25.8506 | 118.1296 | 11.5604 | 17.6188 | 116.5 | 0.99343 | 26.5399 | 116.5189 | -3.0584
17.6196 | 118 | 0.91244 | 25.8488 | 118.1269 | 11.5928 | 17.6198 | 116.5 | 0.99343 | 26.5399 | 116.5189 | -3.0584
17.6206 | 118 | 0.91244 | 25.8488 | 118.1269 | 11.5928 | 17.6208 | 116.5 | 0.99343 | 26.5399 | 116.5189 | -3.0584
17.6216 | 118 | 0.91244 | 25.8488 | 118.1269 | 11.5928 | 17.6218 | 116.5 | 0.99343 | 26.5399 | 116.5189 | -3.0584
17.6226 | 118 | 0.91244 | 25.8488 | 118.1269 | 11.5928 | 17.6228 | 116.5 | 0.99343 | 26.5399 | 116.5189 | -3.0584
17.6236 | 118 | 0.91244 | 25.8488 | 118.1269 | 11.5928 | 17.6238 | 116.5 | 0.99343 | 26.5399 | 116.5189 | -3.0584
17.6246 | 118 | 0.91244 | 25.8488 | 118.1269 | 11.5928 | 17.6248 | 116.5 | 0.99332 | 26.5488 | 116.4914 | -3.0835
17.6256 | 118 | 0.91244 | 25.8488 | 118.1269 | 11.5928 | 17.6258 | 116.5 | 0.99332 | 26.5488 | 116.4914 | -3.0835
17.6266 | 118 | 0.91244 | 25.8488 | 118.1269 | 11.5928 | 17.6268 | 116.5 | 0.99332 | 26.5488 | 116.4914 | -3.0835
17.6276 | 118 | 0.91244 | 25.8488 | 118.1269 | 11.5928 | 17.6278 | 116.5 | 0.99332 | 26.5488 | 116.4914 | -3.0835
17.6286 | 118 | 0.91242 | 25.8412 | 118.1225 | 11.5911 | 17.6288 | 116.5 | 0.99332 | 26.5488 | 116.4914 | -3.0835
17.6296 | 118 | 0.91242 | 25.8412 | 118.1225 | 11.5911 | 17.6298 | 116.5 | 0.99332 | 26.5488 | 116.4914 | -3.0835
17.6306 | 118 | 0.91242 | 25.8412 | 118.1225 | 11.5911 | 17.6308 | 116.5 | 0.99332 | 26.5488 | 116.4914 | -3.0835
17.6316 | 118 | 0.91242 | 25.8412 | 118.1225 | 11.5911 | 17.6318 | 116.5 | 0.99332 | 26.5488 | 116.4914 | -3.0835
17.6326 | 118 | 0.91242 | 25.8412 | 118.1225 | 11.5911 | 17.6328 | 116.5 | 0.99346 | 26.5659 | 116.5222 | -3.0537
17.6336 | 118 | 0.91242 | 25.8412 | 118.1225 | 11.5911 | 17.6338 | 116.5 | 0.99346 | 26.5659 | 116.5222 | -3.0537
17.6346 | 118 | 0.91242 | 25.8412 | 118.1225 | 11.5911 | 17.6348 | 116.5 | 0.99346 | 26.5659 | 116.5222 | -3.0537
17.6356 | 118 | 0.91242 | 25.8412 | 118.1225 | 11.5911 | 17.6358 | 116.5 | 0.99346 | 26.5659 | 116.5222 | -3.0537
17.6366 | 118 | 0.91275 | 25.8668 | 118.1128 | 11.5774 | 17.6368 | 116.5 | 0.99346 | 26.5659 | 116.5222 | -3.0537
17.6376 | 118 | 0.91275 | 25.8668 | 118.1128 | 11.5774 | 17.6378 | 116.5 | 0.99346 | 26.5659 | 116.5222 | -3.0537
17.6386 | 118 | 0.91275 | 25.8668 | 118.1128 | 11.5774 | 17.6388 | 116.5 | 0.99346 | 26.5659 | 116.5222 | -3.0537
17.6396 | 118 | 0.91275 | 25.8668 | 118.1128 | 11.5774 | 17.6398 | 116.5 | 0.99346 | 26.5659 | 116.5222 | -3.0537
17.6406 | 118 | 0.91275 | 25.8668 | 118.1128 | 11.5774 | 17.6408 | 116.5 | 0.99346 | 26.5569 | 116.5184 | -3.0513
17.6416 | 118 | 0.91275 | 25.8668 | 118.1128 | 11.5774 | 17.6418 | 116.5 | 0.99346 | 26.5569 | 116.5184 | -3.0513
17.6426 | 118 | 0.91275 | 25.8668 | 118.1128 | 11.5774 | 17.6428 | 116.5 | 0.99346 | 26.5569 | 116.5184 | -3.0513
17.6436 | 118 | 0.91275 | 25.8668 | 118.1128 | 11.5774 | 17.6438 | 116.5 | 0.99346 | 26.5569 | 116.5184 | -3.0513
17.6446 | 118 | 0.91246 | 25.8594 | 118.1218 | 11.5957 | 17.6448 | 116.5 | 0.99346 | 26.5569 | 116.5184 | -3.0513
17.6456 | 118 | 0.91246 | 25.8594 | 118.1218 | 11.5957 | 17.6458 | 116.5 | 0.99346 | 26.5569 | 116.5184 | -3.0513
17.6466 | 118 | 0.91246 | 25.8594 | 118.1218 | 11.5957 | 17.6468 | 116.5 | 0.99346 | 26.5569 | 116.5184 | -3.0513
17.6476 | 118 | 0.91246 | 25.8594 | 118.1218 | 11.5957 | 17.6478 | 116.5 | 0.99346 | 26.5569 | 116.5184 | -3.0513
17.6486 | 118 | 0.91246 | 25.8594 | 118.1218 | 11.5957 | 17.6488 | 116.5 | 0.99346 | 26.5569 | 116.5184 | -3.0513
17.6496 | 118 | 0.91246 | 25.8594 | 118.1218 | 11.5957 | 17.6498 | 116.5 | 0.99353 | 26.5265 | 116.5031 | -3.0326
17.6506 | 118 | 0.91246 | 25.8594 | 118.1218 | 11.5957 | 17.6508 | 116.5 | 0.99353 | 26.5265 | 116.5031 | -3.0326
17.6516 | 118 | 0.91246 | 25.8594 | 118.1218 | 11.5957 | 17.6518 | 116.5 | 0.99353 | 26.5265 | 116.5031 | -3.0326
17.6526 | 118 | 0.91246 | 25.8594 | 118.1218 | 11.5957 | 17.6528 | 116.5 | 0.99353 | 26.5265 | 116.5031 | -3.0326
17.6536 | 118 | 0.91274 | 25.8591 | 118.1349 | 11.5742 | 17.6538 | 116.5 | 0.99353 | 26.5265 | 116.5031 | -3.0326
17.6546 | 118 | 0.91274 | 25.8591 | 118.1349 | 11.5742 | 17.6548 | 116.5 | 0.99353 | 26.5265 | 116.5031 | -3.0326
17.6556 | 118 | 0.91274 | 25.8591 | 118.1349 | 11.5742 | 17.6558 | 116.5 | 0.99353 | 26.5265 | 116.5031 | -3.0326
17.6566 | 118 | 0.91274 | 25.8591 | 118.1349 | 11.5742 | 17.6568 | 116.5 | 0.99353 | 26.5265 | 116.5031 | -3.0326
17.6576 | 118 | 0.91274 | 25.8591 | 118.1349 | 11.5742 | 17.6578 | 116.5 | 0.99362 | 26.5301 | 116.5177 | -3.0117
17.6586 | 118 | 0.91274 | 25.8591 | 118.1349 | 11.5742 | 17.6588 | 116.5 | 0.99362 | 26.5301 | 116.5177 | -3.0117
17.6596 | 118 | 0.91274 | 25.8591 | 118.1349 | 11.5742 | 17.6598 | 116.5 | 0.99362 | 26.5301 | 116.5177 | -3.0117
17.6606 | 118 | 0.91274 | 25.8591 | 118.1349 | 11.5742 | 17.6608 | 116.5 | 0.99362 | 26.5301 | 116.5177 | -3.0117
17.6616 | 118 | 0.91291 | 25.8878 | 118.1339 | 11.5744 | 17.6618 | 116.5 | 0.99362 | 26.5301 | 116.5177 | -3.0117
17.6626 | 118 | 0.91291 | 25.8878 | 118.1339 | 11.5744 | 17.6628 | 116.5 | 0.99362 | 26.5301 | 116.5177 | -3.0117
17.6636 | 118 | 0.91291 | 25.8878 | 118.1339 | 11.5744 | 17.6638 | 116.5 | 0.99362 | 26.5301 | 116.5177 | -3.0117
17.6646 | 118 | 0.91291 | 25.8878 | 118.1339 | 11.5744 | 17.6648 | 116.5 | 0.99362 | 26.5301 | 116.5177 | -3.0117
17.6656 | 118 | 0.91291 | 25.8878 | 118.1339 | 11.5744 | 17.6658 | 116.5 | 0.99346 | 26.5308 | 116.519 | -3.0492
17.6666 | 118 | 0.91291 | 25.8878 | 118.1339 | 11.5744 | 17.6668 | 116.5 | 0.99346 | 26.5308 | 116.519 | -3.0492
17.6676 | 118 | 0.91291 | 25.8878 | 118.1339 | 11.5744 | 17.6678 | 116.5 | 0.99346 | 26.5308 | 116.519 | -3.0492
17.6686 | 118 | 0.91291 | 25.8878 | 118.1339 | 11.5744 | 17.6688 | 116.5 | 0.99346 | 26.5308 | 116.519 | -3.0492
17.6696 | 118 | 0.91311 | 25.8824 | 118.1315 | 11.5569 | 17.6698 | 116.5 | 0.99346 | 26.5308 | 116.519 | -3.0492
17.6706 | 118 | 0.91311 | 25.8824 | 118.1315 | 11.5569 | 17.6708 | 116.5 | 0.99346 | 26.5308 | 116.519 | -3.0492
17.6716 | 118 | 0.91311 | 25.8824 | 118.1315 | 11.5569 | 17.6718 | 116.5 | 0.99346 | 26.5308 | 116.519 | -3.0492
17.6726 | 118 | 0.91311 | 25.8824 | 118.1315 | 11.5569 | 17.6728 | 116.5 | 0.99346 | 26.5308 | 116.519 | -3.0492
17.6736 | 118 | 0.91311 | 25.8824 | 118.1315 | 11.5569 | 17.6738 | 116.5 | 0.99346 | 26.5308 | 116.519 | -3.0492
17.6746 | 118 | 0.91311 | 25.8824 | 118.1315 | 11.5569 | 17.6748 | 116.5 | 0.99349 | 26.5475 | 116.5195 | -3.0441
17.6756 | 118 | 0.91311 | 25.8824 | 118.1315 | 11.5569 | 17.6758 | 116.5 | 0.99349 | 26.5475 | 116.5195 | -3.0441
17.6766 | 118 | 0.91311 | 25.8824 | 118.1315 | 11.5569 | 17.6768 | 116.5 | 0.99349 | 26.5475 | 116.5195 | -3.0441
17.6776 | 118 | 0.91311 | 25.8824 | 118.1315 | 11.5569 | 17.6778 | 116.5 | 0.99349 | 26.5475 | 116.5195 | -3.0441
17.6786 | 118 | 0.91326 | 25.8819 | 118.1314 | 11.5454 | 17.6788 | 116.5 | 0.99349 | 26.5475 | 116.5195 | -3.0441
17.6796 | 118 | 0.91326 | 25.8819 | 118.1314 | 11.5454 | 17.6798 | 116.5 | 0.99349 | 26.5475 | 116.5195 | -3.0441
17.6806 | 118 | 0.91326 | 25.8819 | 118.1314 | 11.5454 | 17.6808 | 116.5 | 0.99349 | 26.5475 | 116.5195 | -3.0441
17.6816 | 118 | 0.91326 | 25.8819 | 118.1314 | 11.5454 | 17.6818 | 116.5 | 0.99349 | 26.5475 | 116.5195 | -3.0441
17.6826 | 118 | 0.91326 | 25.8819 | 118.1314 | 11.5454 | 17.6828 | 116.5 | 0.99337 | 26.5386 | 116.5087 | -3.0719
17.6836 | 118 | 0.91326 | 25.8819 | 118.1314 | 11.5454 | 17.6838 | 116.5 | 0.99337 | 26.5386 | 116.5087 | -3.0719
17.6846 | 118 | 0.91326 | 25.8819 | 118.1314 | 11.5454 | 17.6848 | 116.5 | 0.99337 | 26.5386 | 116.5087 | -3.0719
17.6856 | 118 | 0.91326 | 25.8819 | 118.1314 | 11.5454 | 17.6858 | 116.5 | 0.99337 | 26.5386 | 116.5087 | -3.0719
17.6866 | 118 | 0.91346 | 25.87 | 118.1231 | 11.5245 | 17.6868 | 116.5 | 0.99337 | 26.5386 | 116.5087 | -3.0719
17.6876 | 118 | 0.91346 | 25.87 | 118.1231 | 11.5245 | 17.6878 | 116.5 | 0.99337 | 26.5386 | 116.5087 | -3.0719
17.6886 | 118 | 0.91346 | 25.87 | 118.1231 | 11.5245 | 17.6888 | 116.5 | 0.99337 | 26.5386 | 116.5087 | -3.0719
17.6896 | 118 | 0.91346 | 25.87 | 118.1231 | 11.5245 | 17.6898 | 116.5 | 0.99337 | 26.5386 | 116.5087 | -3.0719
17.6906 | 118 | 0.91346 | 25.87 | 118.1231 | 11.5245 | 17.6908 | 116.5 | 0.99329 | 26.5409 | 116.5135 | -3.0901
17.6916 | 118 | 0.91346 | 25.87 | 118.1231 | 11.5245 | 17.6918 | 116.5 | 0.99329 | 26.5409 | 116.5135 | -3.0901
17.6926 | 118 | 0.91346 | 25.87 | 118.1231 | 11.5245 | 17.6928 | 116.5 | 0.99329 | 26.5409 | 116.5135 | -3.0901
17.6936 | 118 | 0.91346 | 25.87 | 118.1231 | 11.5245 | 17.6938 | 116.5 | 0.99329 | 26.5409 | 116.5135 | -3.0901
17.6946 | 118 | 0.91431 | 25.8736 | 118.1152 | 11.461 | 17.6948 | 116.5 | 0.99329 | 26.5409 | 116.5135 | -3.0901
17.6956 | 118 | 0.91431 | 25.8736 | 118.1152 | 11.461 | 17.6958 | 116.5 | 0.99329 | 26.5409 | 116.5135 | -3.0901
17.6966 | 118 | 0.91431 | 25.8736 | 118.1152 | 11.461 | 17.6968 | 116.5 | 0.99329 | 26.5409 | 116.5135 | -3.0901
17.6976 | 118 | 0.91431 | 25.8736 | 118.1152 | 11.461 | 17.6978 | 116.5 | 0.99329 | 26.5409 | 116.5135 | -3.0901
17.6986 | 118 | 0.91431 | 25.8736 | 118.1152 | 11.461 | 17.6988 | 116.5 | 0.99329 | 26.5409 | 116.5135 | -3.0901
17.6996 | 118 | 0.91431 | 25.8736 | 118.1152 | 11.461 | 17.6998 | 116.5 | 0.99314 | 26.5146 | 116.5103 | -3.1219
17.7006 | 118 | 0.91431 | 25.8736 | 118.1152 | 11.461 | 17.7008 | 116.5 | 0.99314 | 26.5146 | 116.5103 | -3.1219
17.7016 | 118 | 0.91431 | 25.8736 | 118.1152 | 11.461 | 17.7018 | 116.5 | 0.99314 | 26.5146 | 116.5103 | -3.1219
17.7026 | 118 | 0.91431 | 25.8736 | 118.1152 | 11.461 | 17.7028 | 116.5 | 0.99314 | 26.5146 | 116.5103 | -3.1219
17.7036 | 118 | 0.91462 | 25.895 | 118.119 | 11.4469 | 17.7038 | 116.5 | 0.99314 | 26.5146 | 116.5103 | -3.1219
17.7046 | 118 | 0.91462 | 25.895 | 118.119 | 11.4469 | 17.7048 | 116.5 | 0.99314 | 26.5146 | 116.5103 | -3.1219
17.7056 | 118 | 0.91462 | 25.895 | 118.119 | 11.4469 | 17.7058 | 116.5 | 0.99314 | 26.5146 | 116.5103 | -3.1219
17.7066 | 118 | 0.91462 | 25.895 | 118.119 | 11.4469 | 17.7068 | 116.5 | 0.99314 | 26.5146 | 116.5103 | -3.1219
17.7076 | 118 | 0.91462 | 25.895 | 118.119 | 11.4469 | 17.7078 | 116.5 | 0.99333 | 26.4881 | 116.5092 | -3.0758
17.7086 | 118 | 0.91462 | 25.895 | 118.119 | 11.4469 | 17.7088 | 116.5 | 0.99333 | 26.4881 | 116.5092 | -3.0758
17.7096 | 118 | 0.91462 | 25.895 | 118.119 | 11.4469 | 17.7098 | 116.5 | 0.99333 | 26.4881 | 116.5092 | -3.0758
17.7106 | 118 | 0.91462 | 25.895 | 118.119 | 11.4469 | 17.7108 | 116.5 | 0.99333 | 26.4881 | 116.5092 | -3.0758
17.7116 | 118 | 0.91481 | 25.8832 | 118.1327 | 11.427 | 17.7118 | 116.5 | 0.99333 | 26.4881 | 116.5092 | -3.0758
17.7126 | 118 | 0.91481 | 25.8832 | 118.1327 | 11.427 | 17.7128 | 116.5 | 0.99333 | 26.4881 | 116.5092 | -3.0758
17.7136 | 118 | 0.91481 | 25.8832 | 118.1327 | 11.427 | 17.7138 | 116.5 | 0.99333 | 26.4881 | 116.5092 | -3.0758
17.7146 | 118 | 0.91481 | 25.8832 | 118.1327 | 11.427 | 17.7148 | 116.5 | 0.99333 | 26.4881 | 116.5092 | -3.0758
17.7156 | 118 | 0.91481 | 25.8832 | 118.1327 | 11.427 | 17.7158 | 116.5 | 0.9932 | 26.4757 | 116.5103 | -3.1041
17.7166 | 118 | 0.91481 | 25.8832 | 118.1327 | 11.427 | 17.7168 | 116.5 | 0.9932 | 26.4757 | 116.5103 | -3.1041
17.7176 | 118 | 0.91481 | 25.8832 | 118.1327 | 11.427 | 17.7178 | 116.5 | 0.9932 | 26.4757 | 116.5103 | -3.1041
17.7186 | 118 | 0.91481 | 25.8832 | 118.1327 | 11.427 | 17.7188 | 116.5 | 0.9932 | 26.4757 | 116.5103 | -3.1041
17.7196 | 118 | 0.91526 | 25.9176 | 118.1492 | 11.408 | 17.7198 | 116.5 | 0.9932 | 26.4757 | 116.5103 | -3.1041
17.7206 | 118 | 0.91526 | 25.9176 | 118.1492 | 11.408 | 17.7208 | 116.5 | 0.9932 | 26.4757 | 116.5103 | -3.1041
17.7216 | 118 | 0.91526 | 25.9176 | 118.1492 | 11.408 | 17.7218 | 116.5 | 0.9932 | 26.4757 | 116.5103 | -3.1041
17.7226 | 118 | 0.91526 | 25.9176 | 118.1492 | 11.408 | 17.7228 | 116.5 | 0.9932 | 26.4757 | 116.5103 | -3.1041
17.7236 | 118 | 0.91526 | 25.9176 | 118.1492 | 11.408 | 17.7238 | 116.5 | 0.9932 | 26.4757 | 116.5103 | -3.1041
17.7246 | 118 | 0.91526 | 25.9176 | 118.1492 | 11.408 | 17.7248 | 116.5 | 0.99333 | 26.4936 | 116.5295 | -3.0755
17.7256 | 118 | 0.91526 | 25.9176 | 118.1492 | 11.408 | 17.7258 | 116.5 | 0.99333 | 26.4936 | 116.5295 | -3.0755
17.7266 | 118 | 0.91526 | 25.9176 | 118.1492 | 11.408 | 17.7268 | 116.5 | 0.99333 | 26.4936 | 116.5295 | -3.0755
17.7276 | 118 | 0.91526 | 25.9176 | 118.1492 | 11.408 | 17.7278 | 116.5 | 0.99333 | 26.4936 | 116.5295 | -3.0755
17.7286 | 118 | 0.9149 | 25.9118 | 118.1471 | 11.4329 | 17.7288 | 116.5 | 0.99333 | 26.4936 | 116.5295 | -3.0755
17.7296 | 118 | 0.9149 | 25.9118 | 118.1471 | 11.4329 | 17.7298 | 116.5 | 0.99333 | 26.4936 | 116.5295 | -3.0755
17.7306 | 118 | 0.9149 | 25.9118 | 118.1471 | 11.4329 | 17.7308 | 116.5 | 0.99333 | 26.4936 | 116.5295 | -3.0755
17.7316 | 118 | 0.9149 | 25.9118 | 118.1471 | 11.4329 | 17.7318 | 116.5 | 0.99333 | 26.4936 | 116.5295 | -3.0755
17.7326 | 118 | 0.9149 | 25.9118 | 118.1471 | 11.4329 | 17.7328 | 116.5 | 0.99331 | 26.4851 | 116.5307 | -3.0798
17.7336 | 118 | 0.9149 | 25.9118 | 118.1471 | 11.4329 | 17.7338 | 116.5 | 0.99331 | 26.4851 | 116.5307 | -3.0798
17.7346 | 118 | 0.9149 | 25.9118 | 118.1471 | 11.4329 | 17.7348 | 116.5 | 0.99331 | 26.4851 | 116.5307 | -3.0798
17.7356 | 118 | 0.9149 | 25.9118 | 118.1471 | 11.4329 | 17.7358 | 116.5 | 0.99331 | 26.4851 | 116.5307 | -3.0798
17.7366 | 118 | 0.91487 | 25.9032 | 118.1347 | 11.4318 | 17.7368 | 116.5 | 0.99331 | 26.4851 | 116.5307 | -3.0798
17.7376 | 118 | 0.91487 | 25.9032 | 118.1347 | 11.4318 | 17.7378 | 116.5 | 0.99331 | 26.4851 | 116.5307 | -3.0798
17.7386 | 118 | 0.91487 | 25.9032 | 118.1347 | 11.4318 | 17.7388 | 116.5 | 0.99331 | 26.4851 | 116.5307 | -3.0798
17.7396 | 118 | 0.91487 | 25.9032 | 118.1347 | 11.4318 | 17.7398 | 116.5 | 0.99331 | 26.4851 | 116.5307 | -3.0798
17.7406 | 118 | 0.91487 | 25.9032 | 118.1347 | 11.4318 | 17.7408 | 116.5 | 0.99347 | 26.461 | 116.5515 | -3.0377
17.7416 | 118 | 0.91487 | 25.9032 | 118.1347 | 11.4318 | 17.7418 | 116.5 | 0.99347 | 26.461 | 116.5515 | -3.0377
17.7426 | 118 | 0.91487 | 25.9032 | 118.1347 | 11.4318 | 17.7428 | 116.5 | 0.99347 | 26.461 | 116.5515 | -3.0377
17.7436 | 118 | 0.91487 | 25.9032 | 118.1347 | 11.4318 | 17.7438 | 116.5 | 0.99347 | 26.461 | 116.5515 | -3.0377
17.7446 | 118 | 0.91482 | 25.9097 | 118.1251 | 11.4381 | 17.7448 | 116.5 | 0.99347 | 26.461 | 116.5515 | -3.0377
17.7456 | 118 | 0.91482 | 25.9097 | 118.1251 | 11.4381 | 17.7458 | 116.5 | 0.99347 | 26.461 | 116.5515 | -3.0377
17.7466 | 118 | 0.91482 | 25.9097 | 118.1251 | 11.4381 | 17.7468 | 116.5 | 0.99347 | 26.461 | 116.5515 | -3.0377
17.7476 | 118 | 0.91482 | 25.9097 | 118.1251 | 11.4381 | 17.7478 | 116.5 | 0.99347 | 26.461 | 116.5515 | -3.0377
17.7486 | 118 | 0.91482 | 25.9097 | 118.1251 | 11.4381 | 17.7488 | 116.5 | 0.99347 | 26.461 | 116.5515 | -3.0377
17.7496 | 118 | 0.91482 | 25.9097 | 118.1251 | 11.4381 | 17.7498 | 116.5 | 0.99336 | 26.4564 | 116.5343 | -3.0631
17.7506 | 118 | 0.91482 | 25.9097 | 118.1251 | 11.4381 | 17.7508 | 116.5 | 0.99336 | 26.4564 | 116.5343 | -3.0631
17.7516 | 118 | 0.91482 | 25.9097 | 118.1251 | 11.4381 | 17.7518 | 116.5 | 0.99336 | 26.4564 | 116.5343 | -3.0631
17.7526 | 118 | 0.91482 | 25.9097 | 118.1251 | 11.4381 | 17.7528 | 116.5 | 0.99336 | 26.4564 | 116.5343 | -3.0631
17.7536 | 118 | 0.91492 | 25.9195 | 118.1376 | 11.4346 | 17.7538 | 116.5 | 0.99336 | 26.4564 | 116.5343 | -3.0631
17.7546 | 118 | 0.91492 | 25.9195 | 118.1376 | 11.4346 | 17.7548 | 116.5 | 0.99336 | 26.4564 | 116.5343 | -3.0631
17.7556 | 118 | 0.91492 | 25.9195 | 118.1376 | 11.4346 | 17.7558 | 116.5 | 0.99336 | 26.4564 | 116.5343 | -3.0631
17.7566 | 118 | 0.91492 | 25.9195 | 118.1376 | 11.4346 | 17.7568 | 116.5 | 0.99336 | 26.4564 | 116.5343 | -3.0631
17.7576 | 118 | 0.91492 | 25.9195 | 118.1376 | 11.4346 | 17.7578 | 116.5 | 0.99351 | 26.4723 | 116.5302 | -3.0314
17.7586 | 118 | 0.91492 | 25.9195 | 118.1376 | 11.4346 | 17.7588 | 116.5 | 0.99351 | 26.4723 | 116.5302 | -3.0314
17.7596 | 118 | 0.91492 | 25.9195 | 118.1376 | 11.4346 | 17.7598 | 116.5 | 0.99351 | 26.4723 | 116.5302 | -3.0314
17.7606 | 118 | 0.91492 | 25.9195 | 118.1376 | 11.4346 | 17.7608 | 116.5 | 0.99351 | 26.4723 | 116.5302 | -3.0314
17.7616 | 118 | 0.91494 | 25.9203 | 118.1594 | 11.434 | 17.7618 | 116.5 | 0.99351 | 26.4723 | 116.5302 | -3.0314
17.7626 | 118 | 0.91494 | 25.9203 | 118.1594 | 11.434 | 17.7628 | 116.5 | 0.99351 | 26.4723 | 116.5302 | -3.0314
17.7636 | 118 | 0.91494 | 25.9203 | 118.1594 | 11.434 | 17.7638 | 116.5 | 0.99351 | 26.4723 | 116.5302 | -3.0314
17.7646 | 118 | 0.91494 | 25.9203 | 118.1594 | 11.434 | 17.7648 | 116.5 | 0.99351 | 26.4723 | 116.5302 | -3.0314
17.7656 | 118 | 0.91494 | 25.9203 | 118.1594 | 11.434 | 17.7658 | 116.5 | 0.99328 | 26.4932 | 116.5062 | -3.0862
17.7666 | 118 | 0.91494 | 25.9203 | 118.1594 | 11.434 | 17.7668 | 116.5 | 0.99328 | 26.4932 | 116.5062 | -3.0862
17.7676 | 118 | 0.91494 | 25.9203 | 118.1594 | 11.434 | 17.7678 | 116.5 | 0.99328 | 26.4932 | 116.5062 | -3.0862
17.7686 | 118 | 0.91494 | 25.9203 | 118.1594 | 11.434 | 17.7688 | 116.5 | 0.99328 | 26.4932 | 116.5062 | -3.0862
17.7696 | 118 | 0.91499 | 25.9154 | 118.1472 | 11.4278 | 17.7698 | 116.5 | 0.99328 | 26.4932 | 116.5062 | -3.0862
17.7706 | 118 | 0.91499 | 25.9154 | 118.1472 | 11.4278 | 17.7708 | 116.5 | 0.99328 | 26.4932 | 116.5062 | -3.0862
17.7716 | 118 | 0.91499 | 25.9154 | 118.1472 | 11.4278 | 17.7718 | 116.5 | 0.99328 | 26.4932 | 116.5062 | -3.0862
17.7726 | 118 | 0.91499 | 25.9154 | 118.1472 | 11.4278 | 17.7728 | 116.5 | 0.99328 | 26.4932 | 116.5062 | -3.0862
17.7736 | 118 | 0.91499 | 25.9154 | 118.1472 | 11.4278 | 17.7738 | 116.5 | 0.99328 | 26.4932 | 116.5062 | -3.0862
17.7746 | 118 | 0.91499 | 25.9154 | 118.1472 | 11.4278 | 17.7748 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.51 | -3.0638
17.7756 | 118 | 0.91499 | 25.9154 | 118.1472 | 11.4278 | 17.7758 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.51 | -3.0638
17.7766 | 118 | 0.91499 | 25.9154 | 118.1472 | 11.4278 | 17.7768 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.51 | -3.0638
17.7776 | 118 | 0.91499 | 25.9154 | 118.1472 | 11.4278 | 17.7778 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.51 | -3.0638
17.7786 | 118 | 0.91464 | 25.9088 | 118.1272 | 11.4516 | 17.7788 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.51 | -3.0638
17.7796 | 118 | 0.91464 | 25.9088 | 118.1272 | 11.4516 | 17.7798 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.51 | -3.0638
17.7806 | 118 | 0.91464 | 25.9088 | 118.1272 | 11.4516 | 17.7808 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.51 | -3.0638
17.7816 | 118 | 0.91464 | 25.9088 | 118.1272 | 11.4516 | 17.7818 | 116.5 | 0.99338 | 26.5 | 116.51 | -3.0638
17.7826 | 118 | 0.91464 | 25.9088 | 118.1272 | 11.4516 | 17.7828 | 116.5 | 0.99328 | 26.511 | 116.5298 | -3.0883
17.7836 | 118 | 0.91464 | 25.9088 | 118.1272 | 11.4516 | 17.7838 | 116.5 | 0.99328 | 26.511 | 116.5298 | -3.0883
17.7846 | 118 | 0.91464 | 25.9088 | 118.1272 | 11.4516 | 17.7848 | 116.5 | 0.99328 | 26.511 | 116.5298 | -3.0883
17.7856 | 118 | 0.91464 | 25.9088 | 118.1272 | 11.4516 | 17.7858 | 116.5 | 0.99328 | 26.511 | 116.5298 | -3.0883
17.7866 | 118 | 0.91477 | 25.9225 | 118.1192 | 11.4478 | 17.7868 | 116.5 | 0.99328 | 26.511 | 116.5298 | -3.0883
17.7876 | 118 | 0.91477 | 25.9225 | 118.1192 | 11.4478 | 17.7878 | 116.5 | 0.99328 | 26.511 | 116.5298 | -3.0883
17.7886 | 118 | 0.91477 | 25.9225 | 118.1192 | 11.4478 | 17.7888 | 116.5 | 0.99328 | 26.511 | 116.5298 | -3.0883
17.7896 | 118 | 0.91477 | 25.9225 | 118.1192 | 11.4478 | 17.7898 | 116.5 | 0.99328 | 26.511 | 116.5298 | -3.0883
17.7906 | 118 | 0.91477 | 25.9225 | 118.1192 | 11.4478 | 17.7908 | 116.5 | 0.9934 | 26.4907 | 116.5271 | -3.0585
17.7916 | 118 | 0.91477 | 25.9225 | 118.1192 | 11.4478 | 17.7918 | 116.5 | 0.9934 | 26.4907 | 116.5271 | -3.0585
17.7926 | 118 | 0.91477 | 25.9225 | 118.1192 | 11.4478 | 17.7928 | 116.5 | 0.9934 | 26.4907 | 116.5271 | -3.0585
17.7936 | 118 | 0.91477 | 25.9225 | 118.1192 | 11.4478 | 17.7938 | 116.5 | 0.9934 | 26.4907 | 116.5271 | -3.0585
17.7946 | 118 | 0.91483 | 25.9328 | 118.1337 | 11.4474 | 17.7948 | 116.5 | 0.9934 | 26.4907 | 116.5271 | -3.0585
17.7956 | 118 | 0.91483 | 25.9328 | 118.1337 | 11.4474 | 17.7958 | 116.5 | 0.9934 | 26.4907 | 116.5271 | -3.0585
17.7966 | 118 | 0.91483 | 25.9328 | 118.1337 | 11.4474 | 17.7968 | 116.5 | 0.9934 | 26.4907 | 116.5271 | -3.0585
17.7976 | 118 | 0.91483 | 25.9328 | 118.1337 | 11.4474 | 17.7978 | 116.5 | 0.9934 | 26.4907 | 116.5271 | -3.0585
17.7986 | 118 | 0.91483 | 25.9328 | 118.1337 | 11.4474 | 17.7988 | 116.5 | 0.9934 | 26.4907 | 116.5271 | -3.0585
17.7996 | 118 | 0.91483 | 25.9328 | 118.1337 | 11.4474 | 17.7998 | 116.5 | 0.99342 | 26.4806 | 116.507 | -3.0539
17.8006 | 118 | 0.91483 | 25.9328 | 118.1337 | 11.4474 | 17.8008 | 116.5 | 0.99342 | 26.4806 | 116.507 | -3.0539
17.8016 | 118 | 0.91483 | 25.9328 | 118.1337 | 11.4474 | 17.8018 | 116.5 | 0.99342 | 26.4806 | 116.507 | -3.0539
17.8026 | 118 | 0.91483 | 25.9328 | 118.1337 | 11.4474 | 17.8028 | 116.5 | 0.99342 | 26.4806 | 116.507 | -3.0539
17.8036 | 118 | 0.91443 | 25.909 | 118.1341 | 11.4677 | 17.8038 | 116.5 | 0.99342 | 26.4806 | 116.507 | -3.0539
17.8046 | 118 | 0.91443 | 25.909 | 118.1341 | 11.4677 | 17.8048 | 116.5 | 0.99342 | 26.4806 | 116.507 | -3.0539
17.8056 | 118 | 0.91443 | 25.909 | 118.1341 | 11.4677 | 17.8058 | 116.5 | 0.99342 | 26.4806 | 116.507 | -3.0539
17.8066 | 118 | 0.91443 | 25.909 | 118.1341 | 11.4677 | 17.8068 | 116.5 | 0.99342 | 26.4806 | 116.507 | -3.0539
17.8076 | 118 | 0.91443 | 25.909 | 118.1341 | 11.4677 | 17.8078 | 116.5 | 0.99331 | 26.5084 | 116.5223 | -3.0815
17.8086 | 118 | 0.91443 | 25.909 | 118.1341 | 11.4677 | 17.8088 | 116.5 | 0.99331 | 26.5084 | 116.5223 | -3.0815
17.8096 | 118 | 0.91443 | 25.909 | 118.1341 | 11.4677 | 17.8098 | 116.5 | 0.99331 | 26.5084 | 116.5223 | -3.0815
17.8106 | 118 | 0.91443 | 25.909 | 118.1341 | 11.4677 | 17.8108 | 116.5 | 0.99331 | 26.5084 | 116.5223 | -3.0815
17.8116 | 118 | 0.91413 | 25.8807 | 118.1336 | 11.4781 | 17.8118 | 116.5 | 0.99331 | 26.5084 | 116.5223 | -3.0815
17.8126 | 118 | 0.91413 | 25.8807 | 118.1336 | 11.4781 | 17.8128 | 116.5 | 0.99331 | 26.5084 | 116.5223 | -3.0815
17.8136 | 118 | 0.91413 | 25.8807 | 118.1336 | 11.4781 | 17.8138 | 116.5 | 0.99331 | 26.5084 | 116.5223 | -3.0815
17.8146 | 118 | 0.91413 | 25.8807 | 118.1336 | 11.4781 | 17.8148 | 116.5 | 0.99331 | 26.5084 | 116.5223 | -3.0815
17.8156 | 118 | 0.91413 | 25.8807 | 118.1336 | 11.4781 | 17.8158 | 116.5 | 0.99337 | 26.5337 | 116.531 | -3.0703
17.8166 | 118 | 0.91413 | 25.8807 | 118.1336 | 11.4781 | 17.8168 | 116.5 | 0.99337 | 26.5337 | 116.531 | -3.0703
17.8176 | 118 | 0.91413 | 25.8807 | 118.1336 | 11.4781 | 17.8178 | 116.5 | 0.99337 | 26.5337 | 116.531 | -3.0703
17.8186 | 118 | 0.91413 | 25.8807 | 118.1336 | 11.4781 | 17.8188 | 116.5 | 0.99337 | 26.5337 | 116.531 | -3.0703
17.8196 | 118 | 0.91412 | 25.85 | 118.136 | 11.4655 | 17.8198 | 116.5 | 0.99337 | 26.5337 | 116.531 | -3.0703
17.8206 | 118 | 0.91412 | 25.85 | 118.136 | 11.4655 | 17.8208 | 116.5 | 0.99337 | 26.5337 | 116.531 | -3.0703
17.8216 | 118 | 0.91412 | 25.85 | 118.136 | 11.4655 | 17.8218 | 116.5 | 0.99337 | 26.5337 | 116.531 | -3.0703
17.8226 | 118 | 0.91412 | 25.85 | 118.136 | 11.4655 | 17.8228 | 116.5 | 0.99337 | 26.5337 | 116.531 | -3.0703
17.8236 | 118 | 0.91412 | 25.85 | 118.136 | 11.4655 | 17.8238 | 116.5 | 0.99337 | 26.5337 | 116.531 | -3.0703
17.8246 | 118 | 0.91412 | 25.85 | 118.136 | 11.4655 | 17.8248 | 116.5 | 0.99333 | 26.5246 | 116.504 | -3.0798
17.8256 | 118 | 0.91412 | 25.85 | 118.136 | 11.4655 | 17.8258 | 116.5 | 0.99333 | 26.5246 | 116.504 | -3.0798
17.8266 | 118 | 0.91412 | 25.85 | 118.136 | 11.4655 | 17.8268 | 116.5 | 0.99333 | 26.5246 | 116.504 | -3.0798
17.8276 | 118 | 0.91412 | 25.85 | 118.136 | 11.4655 | 17.8278 | 116.5 | 0.99333 | 26.5246 | 116.504 | -3.0798
17.8286 | 118 | 0.91382 | 25.8477 | 118.1381 | 11.4876 | 17.8288 | 116.5 | 0.99333 | 26.5246 | 116.504 | -3.0798
17.8296 | 118 | 0.91382 | 25.8477 | 118.1381 | 11.4876 | 17.8298 | 116.5 | 0.99333 | 26.5246 | 116.504 | -3.0798
17.8306 | 118 | 0.91382 | 25.8477 | 118.1381 | 11.4876 | 17.8308 | 116.5 | 0.99333 | 26.5246 | 116.504 | -3.0798
17.8316 | 118 | 0.91382 | 25.8477 | 118.1381 | 11.4876 | 17.8318 | 116.5 | 0.99333 | 26.5246 | 116.504 | -3.0798
17.8326 | 118 | 0.91382 | 25.8477 | 118.1381 | 11.4876 | 17.8328 | 116.5 | 0.99337 | 26.5192 | 116.4985 | -3.0688
17.8336 | 118 | 0.91382 | 25.8477 | 118.1381 | 11.4876 | 17.8338 | 116.5 | 0.99337 | 26.5192 | 116.4985 | -3.0688
17.8346 | 118 | 0.91382 | 25.8477 | 118.1381 | 11.4876 | 17.8348 | 116.5 | 0.99337 | 26.5192 | 116.4985 | -3.0688
17.8356 | 118 | 0.91382 | 25.8477 | 118.1381 | 11.4876 | 17.8358 | 116.5 | 0.99337 | 26.5192 | 116.4985 | -3.0688
17.8366 | 118 | 0.91376 | 25.863 | 118.1362 | 11.4988 | 17.8368 | 116.5 | 0.99337 | 26.5192 | 116.4985 | -3.0688
17.8376 | 118 | 0.91376 | 25.863 | 118.1362 | 11.4988 | 17.8378 | 116.5 | 0.99337 | 26.5192 | 116.4985 | -3.0688
17.8386 | 118 | 0.91376 | 25.863 | 118.1362 | 11.4988 | 17.8388 | 116.5 | 0.99337 | 26.5192 | 116.4985 | -3.0688
17.8396 | 118 | 0.91376 | 25.863 | 118.1362 | 11.4988 | 17.8398 | 116.5 | 0.99337 | 26.5192 | 116.4985 | -3.0688
17.8406 | 118 | 0.91376 | 25.863 | 118.1362 | 11.4988 | 17.8408 | 116.5 | 0.99333 | 26.504 | 116.4937 | -3.0776
17.8416 | 118 | 0.91376 | 25.863 | 118.1362 | 11.4988 | 17.8418 | 116.5 | 0.99333 | 26.504 | 116.4937 | -3.0776
17.8426 | 118 | 0.91376 | 25.863 | 118.1362 | 11.4988 | 17.8428 | 116.5 | 0.99333 | 26.504 | 116.4937 | -3.0776
17.8436 | 118 | 0.91376 | 25.863 | 118.1362 | 11.4988 | 17.8438 | 116.5 | 0.99333 | 26.504 | 116.4937 | -3.0776
17.8446 | 118 | 0.91376 | 25.8573 | 118.1418 | 11.4964 | 17.8448 | 116.5 | 0.99333 | 26.504 | 116.4937 | -3.0776
17.8456 | 118 | 0.91376 | 25.8573 | 118.1418 | 11.4964 | 17.8458 | 116.5 | 0.99333 | 26.504 | 116.4937 | -3.0776
17.8466 | 118 | 0.91376 | 25.8573 | 118.1418 | 11.4964 | 17.8468 | 116.5 | 0.99333 | 26.504 | 116.4937 | -3.0776
17.8476 | 118 | 0.91376 | 25.8573 | 118.1418 | 11.4964 | 17.8478 | 116.5 | 0.99333 | 26.504 | 116.4937 | -3.0776
17.8486 | 118 | 0.91376 | 25.8573 | 118.1418 | 11.4964 | 17.8488 | 116.5 | 0.99333 | 26.504 | 116.4937 | -3.0776
17.8496 | 118 | 0.91376 | 25.8573 | 118.1418 | 11.4964 | 17.8498 | 116.5 | 0.99357 | 26.4802 | 116.5025 | -3.0183
17.8506 | 118 | 0.91376 | 25.8573 | 118.1418 | 11.4964 | 17.8508 | 116.5 | 0.99357 | 26.4802 | 116.5025 | -3.0183
17.8516 | 118 | 0.91376 | 25.8573 | 118.1418 | 11.4964 | 17.8518 | 116.5 | 0.99357 | 26.4802 | 116.5025 | -3.0183
17.8526 | 118 | 0.91376 | 25.8573 | 118.1418 | 11.4964 | 17.8528 | 116.5 | 0.99357 | 26.4802 | 116.5025 | -3.0183
17.8536 | 118 | 0.9134 | 25.8397 | 118.1551 | 11.5155 | 17.8538 | 116.5 | 0.99357 | 26.4802 | 116.5025 | -3.0183
17.8546 | 118 | 0.9134 | 25.8397 | 118.1551 | 11.5155 | 17.8548 | 116.5 | 0.99357 | 26.4802 | 116.5025 | -3.0183
17.8556 | 118 | 0.9134 | 25.8397 | 118.1551 | 11.5155 | 17.8558 | 116.5 | 0.99357 | 26.4802 | 116.5025 | -3.0183
17.8566 | 118 | 0.9134 | 25.8397 | 118.1551 | 11.5155 | 17.8568 | 116.5 | 0.99357 | 26.4802 | 116.5025 | -3.0183
17.8576 | 118 | 0.9134 | 25.8397 | 118.1551 | 11.5155 | 17.8578 | 116.5 | 0.99343 | 26.4668 | 116.5055 | -3.0486
17.8586 | 118 | 0.9134 | 25.8397 | 118.1551 | 11.5155 | 17.8588 | 116.5 | 0.99343 | 26.4668 | 116.5055 | -3.0486
17.8596 | 118 | 0.9134 | 25.8397 | 118.1551 | 11.5155 | 17.8598 | 116.5 | 0.99343 | 26.4668 | 116.5055 | -3.0486
17.8606 | 118 | 0.9134 | 25.8397 | 118.1551 | 11.5155 | 17.8608 | 116.5 | 0.99343 | 26.4668 | 116.5055 | -3.0486
17.8616 | 118 | 0.91373 | 25.8502 | 118.145 | 11.4955 | 17.8618 | 116.5 | 0.99343 | 26.4668 | 116.5055 | -3.0486
17.8626 | 118 | 0.91373 | 25.8502 | 118.145 | 11.4955 | 17.8628 | 116.5 | 0.99343 | 26.4668 | 116.5055 | -3.0486
17.8636 | 118 | 0.91373 | 25.8502 | 118.145 | 11.4955 | 17.8638 | 116.5 | 0.99343 | 26.4668 | 116.5055 | -3.0486
17.8646 | 118 | 0.91373 | 25.8502 | 118.145 | 11.4955 | 17.8648 | 116.5 | 0.99343 | 26.4668 | 116.5055 | -3.0486
17.8656 | 118 | 0.91373 | 25.8502 | 118.145 | 11.4955 | 17.8658 | 116.5 | 0.99358 | 26.4862 | 116.5173 | -3.0161
17.8666 | 118 | 0.91373 | 25.8502 | 118.145 | 11.4955 | 17.8668 | 116.5 | 0.99358 | 26.4862 | 116.5173 | -3.0161
17.8676 | 118 | 0.91373 | 25.8502 | 118.145 | 11.4955 | 17.8678 | 116.5 | 0.99358 | 26.4862 | 116.5173 | -3.0161
17.8686 | 118 | 0.91373 | 25.8502 | 118.145 | 11.4955 | 17.8688 | 116.5 | 0.99358 | 26.4862 | 116.5173 | -3.0161
17.8696 | 118 | 0.91335 | 25.8508 | 118.1494 | 11.5248 | 17.8698 | 116.5 | 0.99358 | 26.4862 | 116.5173 | -3.0161
17.8706 | 118 | 0.91335 | 25.8508 | 118.1494 | 11.5248 | 17.8708 | 116.5 | 0.99358 | 26.4862 | 116.5173 | -3.0161
17.8716 | 118 | 0.91335 | 25.8508 | 118.1494 | 11.5248 | 17.8718 | 116.5 | 0.99358 | 26.4862 | 116.5173 | -3.0161
17.8726 | 118 | 0.91335 | 25.8508 | 118.1494 | 11.5248 | 17.8728 | 116.5 | 0.99358 | 26.4862 | 116.5173 | -3.0161
17.8736 | 118 | 0.91335 | 25.8508 | 118.1494 | 11.5248 | 17.8738 | 116.5 | 0.99358 | 26.4862 | 116.5173 | -3.0161
17.8746 | 118 | 0.91335 | 25.8508 | 118.1494 | 11.5248 | 17.8748 | 116.5 | 0.9935 | 26.4416 | 116.4874 | -3.0284
17.8756 | 118 | 0.91335 | 25.8508 | 118.1494 | 11.5248 | 17.8758 | 116.5 | 0.9935 | 26.4416 | 116.4874 | -3.0284
17.8766 | 118 | 0.91335 | 25.8508 | 118.1494 | 11.5248 | 17.8768 | 116.5 | 0.9935 | 26.4416 | 116.4874 | -3.0284
17.8776 | 118 | 0.91335 | 25.8508 | 118.1494 | 11.5248 | 17.8778 | 116.5 | 0.9935 | 26.4416 | 116.4874 | -3.0284
17.8786 | 118 | 0.91293 | 25.8397 | 118.1639 | 11.5515 | 17.8788 | 116.5 | 0.9935 | 26.4416 | 116.4874 | -3.0284
17.8796 | 118 | 0.91293 | 25.8397 | 118.1639 | 11.5515 | 17.8798 | 116.5 | 0.9935 | 26.4416 | 116.4874 | -3.0284
17.8806 | 118 | 0.91293 | 25.8397 | 118.1639 | 11.5515 | 17.8808 | 116.5 | 0.9935 | 26.4416 | 116.4874 | -3.0284
17.8816 | 118 | 0.91293 | 25.8397 | 118.1639 | 11.5515 | 17.8818 | 116.5 | 0.9935 | 26.4416 | 116.4874 | -3.0284
17.8826 | 118 | 0.91293 | 25.8397 | 118.1639 | 11.5515 | 17.8828 | 116.5 | 0.99367 | 26.4041 | 116.4887 | -2.985
17.8836 | 118 | 0.91293 | 25.8397 | 118.1639 | 11.5515 | 17.8838 | 116.5 | 0.99367 | 26.4041 | 116.4887 | -2.985
17.8846 | 118 | 0.91293 | 25.8397 | 118.1639 | 11.5515 | 17.8848 | 116.5 | 0.99367 | 26.4041 | 116.4887 | -2.985
17.8856 | 118 | 0.91293 | 25.8397 | 118.1639 | 11.5515 | 17.8858 | 116.5 | 0.99367 | 26.4041 | 116.4887 | -2.985
17.8866 | 118 | 0.91305 | 25.8421 | 118.1569 | 11.5435 | 17.8868 | 116.5 | 0.99367 | 26.4041 | 116.4887 | -2.985
17.8876 | 118 | 0.91305 | 25.8421 | 118.1569 | 11.5435 | 17.8878 | 116.5 | 0.99367 | 26.4041 | 116.4887 | -2.985
17.8886 | 118 | 0.91305 | 25.8421 | 118.1569 | 11.5435 | 17.8888 | 116.5 | 0.99367 | 26.4041 | 116.4887 | -2.985
17.8896 | 118 | 0.91305 | 25.8421 | 118.1569 | 11.5435 | 17.8898 | 116.5 | 0.99367 | 26.4041 | 116.4887 | -2.985
17.8906 | 118 | 0.91305 | 25.8421 | 118.1569 | 11.5435 | 17.8908 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4815 | -3.0405
17.8916 | 118 | 0.91305 | 25.8421 | 118.1569 | 11.5435 | 17.8918 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4815 | -3.0405
17.8926 | 118 | 0.91305 | 25.8421 | 118.1569 | 11.5435 | 17.8928 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4815 | -3.0405
17.8936 | 118 | 0.91305 | 25.8421 | 118.1569 | 11.5435 | 17.8938 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4815 | -3.0405
17.8946 | 118 | 0.91312 | 25.8703 | 118.1337 | 11.5508 | 17.8948 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4815 | -3.0405
17.8956 | 118 | 0.91312 | 25.8703 | 118.1337 | 11.5508 | 17.8958 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4815 | -3.0405
17.8966 | 118 | 0.91312 | 25.8703 | 118.1337 | 11.5508 | 17.8968 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4815 | -3.0405
17.8976 | 118 | 0.91312 | 25.8703 | 118.1337 | 11.5508 | 17.8978 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4815 | -3.0405
17.8986 | 118 | 0.91312 | 25.8703 | 118.1337 | 11.5508 | 17.8988 | 116.5 | 0.99346 | 26.4587 | 116.4815 | -3.0405
17.8996 | 118 | 0.91312 | 25.8703 | 118.1337 | 11.5508 | 17.8998 | 116.5 | 0.99348 | 26.4936 | 116.4778 | -3.0405
17.9006 | 118 | 0.91312 | 25.8703 | 118.1337 | 11.5508 | 17.9008 | 116.5 | 0.99348 | 26.4936 | 116.4778 | -3.0405
17.9016 | 118 | 0.91312 | 25.8703 | 118.1337 | 11.5508 | 17.9018 | 116.5 | 0.99348 | 26.4936 | 116.4778 | -3.0405
17.9026 | 118 | 0.91312 | 25.8703 | 118.1337 | 11.5508 | 17.9028 | 116.5 | 0.99348 | 26.4936 | 116.4778 | -3.0405
17.9036 | 118 | 0.91241 | 25.8362 | 118.1255 | 11.5889 | 17.9038 | 116.5 | 0.99348 | 26.4936 | 116.4778 | -3.0405
17.9046 | 118 | 0.91241 | 25.8362 | 118.1255 | 11.5889 | 17.9048 | 116.5 | 0.99348 | 26.4936 | 116.4778 | -3.0405
17.9056 | 118 | 0.91241 | 25.8362 | 118.1255 | 11.5889 | 17.9058 | 116.5 | 0.99348 | 26.4936 | 116.4778 | -3.0405
17.9066 | 118 | 0.91241 | 25.8362 | 118.1255 | 11.5889 | 17.9068 | 116.5 | 0.99348 | 26.4936 | 116.4778 | -3.0405
17.9076 | 118 | 0.91241 | 25.8362 | 118.1255 | 11.5889 | 17.9078 | 116.5 | 0.99341 | 26.4946 | 116.4736 | -3.0566
17.9086 | 118 | 0.91241 | 25.8362 | 118.1255 | 11.5889 | 17.9088 | 116.5 | 0.99341 | 26.4946 | 116.4736 | -3.0566
17.9096 | 118 | 0.91241 | 25.8362 | 118.1255 | 11.5889 | 17.9098 | 116.5 | 0.99341 | 26.4946 | 116.4736 | -3.0566
17.9106 | 118 | 0.91241 | 25.8362 | 118.1255 | 11.5889 | 17.9108 | 116.5 | 0.99341 | 26.4946 | 116.4736 | -3.0566
17.9116 | 118 | 0.91207 | 25.8156 | 118.1426 | 11.6061 | 17.9118 | 116.5 | 0.99341 | 26.4946 | 116.4736 | -3.0566
17.9126 | 118 | 0.91207 | 25.8156 | 118.1426 | 11.6061 | 17.9128 | 116.5 | 0.99341 | 26.4946 | 116.4736 | -3.0566
17.9136 | 118 | 0.91207 | 25.8156 | 118.1426 | 11.6061 | 17.9138 | 116.5 | 0.99341 | 26.4946 | 116.4736 | -3.0566
17.9146 | 118 | 0.91207 | 25.8156 | 118.1426 | 11.6061 | 17.9148 | 116.5 | 0.99341 | 26.4946 | 116.4736 | -3.0566
17.9156 | 118 | 0.91207 | 25.8156 | 118.1426 | 11.6061 | 17.9158 | 116.5 | 0.99341 | 26.5024 | 116.4734 | -3.0577
17.9166 | 118 | 0.91207 | 25.8156 | 118.1426 | 11.6061 | 17.9168 | 116.5 | 0.99341 | 26.5024 | 116.4734 | -3.0577
17.9176 | 118 | 0.91207 | 25.8156 | 118.1426 | 11.6061 | 17.9178 | 116.5 | 0.99341 | 26.5024 | 116.4734 | -3.0577
17.9186 | 118 | 0.91207 | 25.8156 | 118.1426 | 11.6061 | 17.9188 | 116.5 | 0.99341 | 26.5024 | 116.4734 | -3.0577
17.9196 | 118 | 0.91213 | 25.8059 | 118.1543 | 11.5968 | 17.9198 | 116.5 | 0.99341 | 26.5024 | 116.4734 | -3.0577
17.9206 | 118 | 0.91213 | 25.8059 | 118.1543 | 11.5968 | 17.9208 | 116.5 | 0.99341 | 26.5024 | 116.4734 | -3.0577
17.9216 | 118 | 0.91213 | 25.8059 | 118.1543 | 11.5968 | 17.9218 | 116.5 | 0.99341 | 26.5024 | 116.4734 | -3.0577
17.9226 | 118 | 0.91213 | 25.8059 | 118.1543 | 11.5968 | 17.9228 | 116.5 | 0.99341 | 26.5024 | 116.4734 | -3.0577
17.9236 | 118 | 0.91213 | 25.8059 | 118.1543 | 11.5968 | 17.9238 | 116.5 | 0.99341 | 26.5024 | 116.4734 | -3.0577
17.9246 | 118 | 0.91213 | 25.8059 | 118.1543 | 11.5968 | 17.9248 | 116.5 | 0.99329 | 26.5216 | 116.4618 | -3.0883
17.9256 | 118 | 0.91213 | 25.8059 | 118.1543 | 11.5968 | 17.9258 | 116.5 | 0.99329 | 26.5216 | 116.4618 | -3.0883
17.9266 | 118 | 0.91213 | 25.8059 | 118.1543 | 11.5968 | 17.9268 | 116.5 | 0.99329 | 26.5216 | 116.4618 | -3.0883
17.9276 | 118 | 0.91213 | 25.8059 | 118.1543 | 11.5968 | 17.9278 | 116.5 | 0.99329 | 26.5216 | 116.4618 | -3.0883
17.9286 | 118 | 0.91255 | 25.8258 | 118.1517 | 11.5743 | 17.9288 | 116.5 | 0.99329 | 26.5216 | 116.4618 | -3.0883
17.9296 | 118 | 0.91255 | 25.8258 | 118.1517 | 11.5743 | 17.9298 | 116.5 | 0.99329 | 26.5216 | 116.4618 | -3.0883
17.9306 | 118 | 0.91255 | 25.8258 | 118.1517 | 11.5743 | 17.9308 | 116.5 | 0.99329 | 26.5216 | 116.4618 | -3.0883
17.9316 | 118 | 0.91255 | 25.8258 | 118.1517 | 11.5743 | 17.9318 | 116.5 | 0.99329 | 26.5216 | 116.4618 | -3.0883
17.9326 | 118 | 0.91255 | 25.8258 | 118.1517 | 11.5743 | 17.9328 | 116.5 | 0.99338 | 26.5663 | 116.469 | -3.072
17.9336 | 118 | 0.91255 | 25.8258 | 118.1517 | 11.5743 | 17.9338 | 116.5 | 0.99338 | 26.5663 | 116.469 | -3.072
17.9346 | 118 | 0.91255 | 25.8258 | 118.1517 | 11.5743 | 17.9348 | 116.5 | 0.99338 | 26.5663 | 116.469 | -3.072
17.9356 | 118 | 0.91255 | 25.8258 | 118.1517 | 11.5743 | 17.9358 | 116.5 | 0.99338 | 26.5663 | 116.469 | -3.072
17.9366 | 118 | 0.91231 | 25.8349 | 118.1498 | 11.5964 | 17.9368 | 116.5 | 0.99338 | 26.5663 | 116.469 | -3.072
17.9376 | 118 | 0.91231 | 25.8349 | 118.1498 | 11.5964 | 17.9378 | 116.5 | 0.99338 | 26.5663 | 116.469 | -3.072
17.9386 | 118 | 0.91231 | 25.8349 | 118.1498 | 11.5964 | 17.9388 | 116.5 | 0.99338 | 26.5663 | 116.469 | -3.072
17.9396 | 118 | 0.91231 | 25.8349 | 118.1498 | 11.5964 | 17.9398 | 116.5 | 0.99338 | 26.5663 | 116.469 | -3.072
17.9406 | 118 | 0.91231 | 25.8349 | 118.1498 | 11.5964 | 17.9408 | 116.5 | 0.99343 | 26.5579 | 116.4821 | -3.0583
17.9416 | 118 | 0.91231 | 25.8349 | 118.1498 | 11.5964 | 17.9418 | 116.5 | 0.99343 | 26.5579 | 116.4821 | -3.0583
17.9426 | 118 | 0.91231 | 25.8349 | 118.1498 | 11.5964 | 17.9428 | 116.5 | 0.99343 | 26.5579 | 116.4821 | -3.0583
17.9436 | 118 | 0.91231 | 25.8349 | 118.1498 | 11.5964 | 17.9438 | 116.5 | 0.99343 | 26.5579 | 116.4821 | -3.0583
17.9446 | 118 | 0.91215 | 25.815 | 118.1439 | 11.5991 | 17.9448 | 116.5 | 0.99343 | 26.5579 | 116.4821 | -3.0583
17.9456 | 118 | 0.91215 | 25.815 | 118.1439 | 11.5991 | 17.9458 | 116.5 | 0.99343 | 26.5579 | 116.4821 | -3.0583
17.9466 | 118 | 0.91215 | 25.815 | 118.1439 | 11.5991 | 17.9468 | 116.5 | 0.99343 | 26.5579 | 116.4821 | -3.0583
17.9476 | 118 | 0.91215 | 25.815 | 118.1439 | 11.5991 | 17.9478 | 116.5 | 0.99343 | 26.5579 | 116.4821 | -3.0583
17.9486 | 118 | 0.91215 | 25.815 | 118.1439 | 11.5991 | 17.9488 | 116.5 | 0.99343 | 26.5579 | 116.4821 | -3.0583
17.9496 | 118 | 0.91215 | 25.815 | 118.1439 | 11.5991 | 17.9498 | 116.5 | 0.99351 | 26.5577 | 116.5085 | -3.0415
17.9506 | 118 | 0.91215 | 25.815 | 118.1439 | 11.5991 | 17.9508 | 116.5 | 0.99351 | 26.5577 | 116.5085 | -3.0415
17.9516 | 118 | 0.91215 | 25.815 | 118.1439 | 11.5991 | 17.9518 | 116.5 | 0.99351 | 26.5577 | 116.5085 | -3.0415
17.9526 | 118 | 0.91215 | 25.815 | 118.1439 | 11.5991 | 17.9528 | 116.5 | 0.99351 | 26.5577 | 116.5085 | -3.0415
17.9536 | 118 | 0.91264 | 25.8337 | 118.1344 | 11.5705 | 17.9538 | 116.5 | 0.99351 | 26.5577 | 116.5085 | -3.0415
17.9546 | 118 | 0.91264 | 25.8337 | 118.1344 | 11.5705 | 17.9548 | 116.5 | 0.99351 | 26.5577 | 116.5085 | -3.0415
17.9556 | 118 | 0.91264 | 25.8337 | 118.1344 | 11.5705 | 17.9558 | 116.5 | 0.99351 | 26.5577 | 116.5085 | -3.0415
17.9566 | 118 | 0.91264 | 25.8337 | 118.1344 | 11.5705 | 17.9568 | 116.5 | 0.99351 | 26.5577 | 116.5085 | -3.0415
17.9576 | 118 | 0.91264 | 25.8337 | 118.1344 | 11.5705 | 17.9578 | 116.5 | 0.99357 | 26.5536 | 116.5016 | -3.0256
17.9586 | 118 | 0.91264 | 25.8337 | 118.1344 | 11.5705 | 17.9588 | 116.5 | 0.99357 | 26.5536 | 116.5016 | -3.0256
17.9596 | 118 | 0.91264 | 25.8337 | 118.1344 | 11.5705 | 17.9598 | 116.5 | 0.99357 | 26.5536 | 116.5016 | -3.0256
17.9606 | 118 | 0.91264 | 25.8337 | 118.1344 | 11.5705 | 17.9608 | 116.5 | 0.99357 | 26.5536 | 116.5016 | -3.0256
17.9616 | 118 | 0.91254 | 25.8534 | 118.1327 | 11.5869 | 17.9618 | 116.5 | 0.99357 | 26.5536 | 116.5016 | -3.0256
17.9626 | 118 | 0.91254 | 25.8534 | 118.1327 | 11.5869 | 17.9628 | 116.5 | 0.99357 | 26.5536 | 116.5016 | -3.0256
17.9636 | 118 | 0.91254 | 25.8534 | 118.1327 | 11.5869 | 17.9638 | 116.5 | 0.99357 | 26.5536 | 116.5016 | -3.0256
17.9646 | 118 | 0.91254 | 25.8534 | 118.1327 | 11.5869 | 17.9648 | 116.5 | 0.99357 | 26.5536 | 116.5016 | -3.0256
17.9656 | 118 | 0.91254 | 25.8534 | 118.1327 | 11.5869 | 17.9658 | 116.5 | 0.99361 | 26.5346 | 116.4873 | -3.0131
17.9666 | 118 | 0.91254 | 25.8534 | 118.1327 | 11.5869 | 17.9668 | 116.5 | 0.99361 | 26.5346 | 116.4873 | -3.0131
17.9676 | 118 | 0.91254 | 25.8534 | 118.1327 | 11.5869 | 17.9678 | 116.5 | 0.99361 | 26.5346 | 116.4873 | -3.0131
17.9686 | 118 | 0.91254 | 25.8534 | 118.1327 | 11.5869 | 17.9688 | 116.5 | 0.99361 | 26.5346 | 116.4873 | -3.0131
17.9696 | 118 | 0.91252 | 25.8813 | 118.1464 | 11.6011 | 17.9698 | 116.5 | 0.99361 | 26.5346 | 116.4873 | -3.0131
17.9706 | 118 | 0.91252 | 25.8813 | 118.1464 | 11.6011 | 17.9708 | 116.5 | 0.99361 | 26.5346 | 116.4873 | -3.0131
17.9716 | 118 | 0.91252 | 25.8813 | 118.1464 | 11.6011 | 17.9718 | 116.5 | 0.99361 | 26.5346 | 116.4873 | -3.0131
17.9726 | 118 | 0.91252 | 25.8813 | 118.1464 | 11.6011 | 17.9728 | 116.5 | 0.99361 | 26.5346 | 116.4873 | -3.0131
17.9736 | 118 | 0.91252 | 25.8813 | 118.1464 | 11.6011 | 17.9738 | 116.5 | 0.99361 | 26.5346 | 116.4873 | -3.0131
17.9746 | 118 | 0.91252 | 25.8813 | 118.1464 | 11.6011 | 17.9748 | 116.5 | 0.99361 | 26.529 | 116.4731 | -3.0132
17.9756 | 118 | 0.91252 | 25.8813 | 118.1464 | 11.6011 | 17.9758 | 116.5 | 0.99361 | 26.529 | 116.4731 | -3.0132
17.9766 | 118 | 0.91252 | 25.8813 | 118.1464 | 11.6011 | 17.9768 | 116.5 | 0.99361 | 26.529 | 116.4731 | -3.0132
17.9776 | 118 | 0.91252 | 25.8813 | 118.1464 | 11.6011 | 17.9778 | 116.5 | 0.99361 | 26.529 | 116.4731 | -3.0132
17.9786 | 118 | 0.9135 | 25.8823 | 118.1513 | 11.5267 | 17.9788 | 116.5 | 0.99361 | 26.529 | 116.4731 | -3.0132
17.9796 | 118 | 0.9135 | 25.8823 | 118.1513 | 11.5267 | 17.9798 | 116.5 | 0.99361 | 26.529 | 116.4731 | -3.0132
17.9806 | 118 | 0.9135 | 25.8823 | 118.1513 | 11.5267 | 17.9808 | 116.5 | 0.99361 | 26.529 | 116.4731 | -3.0132
17.9816 | 118 | 0.9135 | 25.8823 | 118.1513 | 11.5267 | 17.9818 | 116.5 | 0.99361 | 26.529 | 116.4731 | -3.0132
17.9826 | 118 | 0.9135 | 25.8823 | 118.1513 | 11.5267 | 17.9828 | 116.5 | 0.99349 | 26.4853 | 116.4654 | -3.0378
17.9836 | 118 | 0.9135 | 25.8823 | 118.1513 | 11.5267 | 17.9838 | 116.5 | 0.99349 | 26.4853 | 116.4654 | -3.0378
17.9846 | 118 | 0.9135 | 25.8823 | 118.1513 | 11.5267 | 17.9848 | 116.5 | 0.99349 | 26.4853 | 116.4654 | -3.0378
17.9856 | 118 | 0.9135 | 25.8823 | 118.1513 | 11.5267 | 17.9858 | 116.5 | 0.99349 | 26.4853 | 116.4654 | -3.0378
17.9866 | 118 | 0.9134 | 25.8604 | 118.1424 | 11.5247 | 17.9868 | 116.5 | 0.99349 | 26.4853 | 116.4654 | -3.0378
17.9876 | 118 | 0.9134 | 25.8604 | 118.1424 | 11.5247 | 17.9878 | 116.5 | 0.99349 | 26.4853 | 116.4654 | -3.0378
17.9886 | 118 | 0.9134 | 25.8604 | 118.1424 | 11.5247 | 17.9888 | 116.5 | 0.99349 | 26.4853 | 116.4654 | -3.0378
17.9896 | 118 | 0.9134 | 25.8604 | 118.1424 | 11.5247 | 17.9898 | 116.5 | 0.99349 | 26.4853 | 116.4654 | -3.0378
17.9906 | 118 | 0.9134 | 25.8604 | 118.1424 | 11.5247 | 17.9908 | 116.5 | 0.99365 | 26.5089 | 116.4814 | -3.0012
17.9916 | 118 | 0.9134 | 25.8604 | 118.1424 | 11.5247 | 17.9918 | 116.5 | 0.99365 | 26.5089 | 116.4814 | -3.0012
17.9926 | 118 | 0.9134 | 25.8604 | 118.1424 | 11.5247 | 17.9928 | 116.5 | 0.99365 | 26.5089 | 116.4814 | -3.0012
17.9936 | 118 | 0.9134 | 25.8604 | 118.1424 | 11.5247 | 17.9938 | 116.5 | 0.99365 | 26.5089 | 116.4814 | -3.0012
17.9946 | 118 | 0.91352 | 25.8764 | 118.1297 | 11.5228 | 17.9948 | 116.5 | 0.99365 | 26.5089 | 116.4814 | -3.0012
17.9956 | 118 | 0.91352 | 25.8764 | 118.1297 | 11.5228 | 17.9958 | 116.5 | 0.99365 | 26.5089 | 116.4814 | -3.0012
17.9966 | 118 | 0.91352 | 25.8764 | 118.1297 | 11.5228 | 17.9968 | 116.5 | 0.99365 | 26.5089 | 116.4814 | -3.0012
17.9976 | 118 | 0.91352 | 25.8764 | 118.1297 | 11.5228 | 17.9978 | 116.5 | 0.99365 | 26.5089 | 116.4814 | -3.0012
17.9986 | 118 | 0.91352 | 25.8764 | 118.1297 | 11.5228 | 17.9988 | 116.5 | 0.99365 | 26.5089 | 116.4814 | -3.0012
17.9996 | 118 | 0.91352 | 25.8764 | 118.1297 | 11.5228 | 17.9998 | 116.5 | 0.99349 | 26.5156 | 116.4933 | -3.0411
18.0006 | 118 | 0.91352 | 25.8764 | 118.1297 | 11.5228 | 18.0008 | 116.5 | 0.99349 | 26.5156 | 116.4933 | -3.0411
18.0016 | 118 | 0.91352 | 25.8764 | 118.1297 | 11.5228 | 18.0018 | 116.5 | 0.99349 | 26.5156 | 116.4933 | -3.0411
18.0026 | 118 | 0.91352 | 25.8764 | 118.1297 | 11.5228 | 18.0028 | 116.5 | 0.99349 | 26.5156 | 116.4933 | -3.0411
18.0036 | 118 | 0.9142 | 25.8976 | 118.1217 | 11.4804 | 18.0038 | 116.5 | 0.99349 | 26.5156 | 116.4933 | -3.0411
18.0046 | 118 | 0.9142 | 25.8976 | 118.1217 | 11.4804 | 18.0048 | 116.5 | 0.99349 | 26.5156 | 116.4933 | -3.0411
18.0056 | 118 | 0.9142 | 25.8976 | 118.1217 | 11.4804 | 18.0058 | 116.5 | 0.99349 | 26.5156 | 116.4933 | -3.0411
18.0066 | 118 | 0.9142 | 25.8976 | 118.1217 | 11.4804 | 18.0068 | 116.5 | 0.99349 | 26.5156 | 116.4933 | -3.0411
18.0076 | 118 | 0.9142 | 25.8976 | 118.1217 | 11.4804 | 18.0078 | 116.5 | 0.99361 | 26.5104 | 116.5013 | -3.0121
18.0086 | 118 | 0.9142 | 25.8976 | 118.1217 | 11.4804 | 18.0088 | 116.5 | 0.99361 | 26.5104 | 116.5013 | -3.0121
18.0096 | 118 | 0.9142 | 25.8976 | 118.1217 | 11.4804 | 18.0098 | 116.5 | 0.99361 | 26.5104 | 116.5013 | -3.0121
18.0106 | 118 | 0.9142 | 25.8976 | 118.1217 | 11.4804 | 18.0108 | 116.5 | 0.99361 | 26.5104 | 116.5013 | -3.0121
18.0116 | 118 | 0.91391 | 25.9044 | 118.1246 | 11.5055 | 18.0118 | 116.5 | 0.99361 | 26.5104 | 116.5013 | -3.0121
18.0126 | 118 | 0.91391 | 25.9044 | 118.1246 | 11.5055 | 18.0128 | 116.5 | 0.99361 | 26.5104 | 116.5013 | -3.0121
18.0136 | 118 | 0.91391 | 25.9044 | 118.1246 | 11.5055 | 18.0138 | 116.5 | 0.99361 | 26.5104 | 116.5013 | -3.0121
18.0146 | 118 | 0.91391 | 25.9044 | 118.1246 | 11.5055 | 18.0148 | 116.5 | 0.99361 | 26.5104 | 116.5013 | -3.0121
18.0156 | 118 | 0.91391 | 25.9044 | 118.1246 | 11.5055 | 18.0158 | 116.5 | 0.99335 | 26.4609 | 116.4804 | -3.068
18.0166 | 118 | 0.91391 | 25.9044 | 118.1246 | 11.5055 | 18.0168 | 116.5 | 0.99335 | 26.4609 | 116.4804 | -3.068
18.0176 | 118 | 0.91391 | 25.9044 | 118.1246 | 11.5055 | 18.0178 | 116.5 | 0.99335 | 26.4609 | 116.4804 | -3.068
18.0186 | 118 | 0.91391 | 25.9044 | 118.1246 | 11.5055 | 18.0188 | 116.5 | 0.99335 | 26.4609 | 116.4804 | -3.068
18.0196 | 118 | 0.91396 | 25.9025 | 118.1221 | 11.5013 | 18.0198 | 116.5 | 0.99335 | 26.4609 | 116.4804 | -3.068
18.0206 | 118 | 0.91396 | 25.9025 | 118.1221 | 11.5013 | 18.0208 | 116.5 | 0.99335 | 26.4609 | 116.4804 | -3.068
18.0216 | 118 | 0.91396 | 25.9025 | 118.1221 | 11.5013 | 18.0218 | 116.5 | 0.99335 | 26.4609 | 116.4804 | -3.068
18.0226 | 118 | 0.91396 | 25.9025 | 118.1221 | 11.5013 | 18.0228 | 116.5 | 0.99335 | 26.4609 | 116.4804 | -3.068
18.0236 | 118 | 0.91396 | 25.9025 | 118.1221 | 11.5013 | 18.0238 | 116.5 | 0.99335 | 26.4609 | 116.4804 | -3.068
18.0246 | 118 | 0.91396 | 25.9025 | 118.1221 | 11.5013 | 18.0248 | 116.5 | 0.99344 | 26.4293 | 116.4778 | -3.0412
18.0256 | 118 | 0.91396 | 25.9025 | 118.1221 | 11.5013 | 18.0258 | 116.5 | 0.99344 | 26.4293 | 116.4778 | -3.0412
18.0266 | 118 | 0.91396 | 25.9025 | 118.1221 | 11.5013 | 18.0268 | 116.5 | 0.99344 | 26.4293 | 116.4778 | -3.0412
18.0276 | 118 | 0.91396 | 25.9025 | 118.1221 | 11.5013 | 18.0278 | 116.5 | 0.99344 | 26.4293 | 116.4778 | -3.0412
18.0286 | 118 | 0.91408 | 25.9 | 118.1266 | 11.4903 | 18.0288 | 116.5 | 0.99344 | 26.4293 | 116.4778 | -3.0412
18.0296 | 118 | 0.91408 | 25.9 | 118.1266 | 11.4903 | 18.0298 | 116.5 | 0.99344 | 26.4293 | 116.4778 | -3.0412
18.0306 | 118 | 0.91408 | 25.9 | 118.1266 | 11.4903 | 18.0308 | 116.5 | 0.99344 | 26.4293 | 116.4778 | -3.0412
18.0316 | 118 | 0.91408 | 25.9 | 118.1266 | 11.4903 | 18.0318 | 116.5 | 0.99344 | 26.4293 | 116.4778 | -3.0412
18.0326 | 118 | 0.91408 | 25.9 | 118.1266 | 11.4903 | 18.0328 | 116.5 | 0.99343 | 26.4546 | 116.474 | -3.0477
18.0336 | 118 | 0.91408 | 25.9 | 118.1266 | 11.4903 | 18.0338 | 116.5 | 0.99343 | 26.4546 | 116.474 | -3.0477
18.0346 | 118 | 0.91408 | 25.9 | 118.1266 | 11.4903 | 18.0348 | 116.5 | 0.99343 | 26.4546 | 116.474 | -3.0477
18.0356 | 118 | 0.91408 | 25.9 | 118.1266 | 11.4903 | 18.0358 | 116.5 | 0.99343 | 26.4546 | 116.474 | -3.0477
18.0366 | 118 | 0.91414 | 25.8901 | 118.1516 | 11.4819 | 18.0368 | 116.5 | 0.99343 | 26.4546 | 116.474 | -3.0477
18.0376 | 118 | 0.91414 | 25.8901 | 118.1516 | 11.4819 | 18.0378 | 116.5 | 0.99343 | 26.4546 | 116.474 | -3.0477
18.0386 | 118 | 0.91414 | 25.8901 | 118.1516 | 11.4819 | 18.0388 | 116.5 | 0.99343 | 26.4546 | 116.474 | -3.0477
18.0396 | 118 | 0.91414 | 25.8901 | 118.1516 | 11.4819 | 18.0398 | 116.5 | 0.99343 | 26.4546 | 116.474 | -3.0477
18.0406 | 118 | 0.91414 | 25.8901 | 118.1516 | 11.4819 | 18.0408 | 116.5 | 0.99351 | 26.4708 | 116.5143 | -3.03
18.0416 | 118 | 0.91414 | 25.8901 | 118.1516 | 11.4819 | 18.0418 | 116.5 | 0.99351 | 26.4708 | 116.5143 | -3.03
18.0426 | 118 | 0.91414 | 25.8901 | 118.1516 | 11.4819 | 18.0428 | 116.5 | 0.99351 | 26.4708 | 116.5143 | -3.03
18.0436 | 118 | 0.91414 | 25.8901 | 118.1516 | 11.4819 | 18.0438 | 116.5 | 0.99351 | 26.4708 | 116.5143 | -3.03
18.0446 | 118 | 0.91445 | 25.8766 | 118.159 | 11.4523 | 18.0448 | 116.5 | 0.99351 | 26.4708 | 116.5143 | -3.03
18.0456 | 118 | 0.91445 | 25.8766 | 118.159 | 11.4523 | 18.0458 | 116.5 | 0.99351 | 26.4708 | 116.5143 | -3.03
18.0466 | 118 | 0.91445 | 25.8766 | 118.159 | 11.4523 | 18.0468 | 116.5 | 0.99351 | 26.4708 | 116.5143 | -3.03
18.0476 | 118 | 0.91445 | 25.8766 | 118.159 | 11.4523 | 18.0478 | 116.5 | 0.99351 | 26.4708 | 116.5143 | -3.03
18.0486 | 118 | 0.91445 | 25.8766 | 118.159 | 11.4523 | 18.0488 | 116.5 | 0.99351 | 26.4708 | 116.5143 | -3.03
18.0496 | 118 | 0.91445 | 25.8766 | 118.159 | 11.4523 | 18.0498 | 116.5 | 0.99348 | 26.4456 | 116.495 | -3.0347
18.0506 | 118 | 0.91445 | 25.8766 | 118.159 | 11.4523 | 18.0508 | 116.5 | 0.99348 | 26.4456 | 116.495 | -3.0347
18.0516 | 118 | 0.91445 | 25.8766 | 118.159 | 11.4523 | 18.0518 | 116.5 | 0.99348 | 26.4456 | 116.495 | -3.0347
18.0526 | 118 | 0.91445 | 25.8766 | 118.159 | 11.4523 | 18.0528 | 116.5 | 0.99348 | 26.4456 | 116.495 | -3.0347
18.0536 | 118 | 0.91472 | 25.8934 | 118.163 | 11.4391 | 18.0538 | 116.5 | 0.99348 | 26.4456 | 116.495 | -3.0347
18.0546 | 118 | 0.91472 | 25.8934 | 118.163 | 11.4391 | 18.0548 | 116.5 | 0.99348 | 26.4456 | 116.495 | -3.0347
18.0556 | 118 | 0.91472 | 25.8934 | 118.163 | 11.4391 | 18.0558 | 116.5 | 0.99348 | 26.4456 | 116.495 | -3.0347
18.0566 | 118 | 0.91472 | 25.8934 | 118.163 | 11.4391 | 18.0568 | 116.5 | 0.99348 | 26.4456 | 116.495 | -3.0347
18.0576 | 118 | 0.91472 | 25.8934 | 118.163 | 11.4391 | 18.0578 | 116.5 | 0.99363 | 26.426 | 116.4847 | -2.998
18.0586 | 118 | 0.91472 | 25.8934 | 118.163 | 11.4391 | 18.0588 | 116.5 | 0.99363 | 26.426 | 116.4847 | -2.998
18.0596 | 118 | 0.91472 | 25.8934 | 118.163 | 11.4391 | 18.0598 | 116.5 | 0.99363 | 26.426 | 116.4847 | -2.998
18.0606 | 118 | 0.91472 | 25.8934 | 118.163 | 11.4391 | 18.0608 | 116.5 | 0.99363 | 26.426 | 116.4847 | -2.998
18.0616 | 118 | 0.91415 | 25.8776 | 118.1589 | 11.4756 | 18.0618 | 116.5 | 0.99363 | 26.426 | 116.4847 | -2.998
18.0626 | 118 | 0.91415 | 25.8776 | 118.1589 | 11.4756 | 18.0628 | 116.5 | 0.99363 | 26.426 | 116.4847 | -2.998
18.0636 | 118 | 0.91415 | 25.8776 | 118.1589 | 11.4756 | 18.0638 | 116.5 | 0.99363 | 26.426 | 116.4847 | -2.998
18.0646 | 118 | 0.91415 | 25.8776 | 118.1589 | 11.4756 | 18.0648 | 116.5 | 0.99363 | 26.426 | 116.4847 | -2.998
18.0656 | 118 | 0.91415 | 25.8776 | 118.1589 | 11.4756 | 18.0658 | 116.5 | 0.99343 | 26.4339 | 116.4925 | -3.044
18.0666 | 118 | 0.91415 | 25.8776 | 118.1589 | 11.4756 | 18.0668 | 116.5 | 0.99343 | 26.4339 | 116.4925 | -3.044
18.0676 | 118 | 0.91415 | 25.8776 | 118.1589 | 11.4756 | 18.0678 | 116.5 | 0.99343 | 26.4339 | 116.4925 | -3.044
18.0686 | 118 | 0.91415 | 25.8776 | 118.1589 | 11.4756 | 18.0688 | 116.5 | 0.99343 | 26.4339 | 116.4925 | -3.044
18.0696 | 118 | 0.91428 | 25.8835 | 118.1435 | 11.4676 | 18.0698 | 116.5 | 0.99343 | 26.4339 | 116.4925 | -3.044
18.0706 | 118 | 0.91428 | 25.8835 | 118.1435 | 11.4676 | 18.0708 | 116.5 | 0.99343 | 26.4339 | 116.4925 | -3.044
18.0716 | 118 | 0.91428 | 25.8835 | 118.1435 | 11.4676 | 18.0718 | 116.5 | 0.99343 | 26.4339 | 116.4925 | -3.044
18.0726 | 118 | 0.91428 | 25.8835 | 118.1435 | 11.4676 | 18.0728 | 116.5 | 0.99343 | 26.4339 | 116.4925 | -3.044
18.0736 | 118 | 0.91428 | 25.8835 | 118.1435 | 11.4676 | 18.0738 | 116.5 | 0.99343 | 26.4339 | 116.4925 | -3.044
18.0746 | 118 | 0.91428 | 25.8835 | 118.1435 | 11.4676 | 18.0748 | 116.5 | 0.99345 | 26.4687 | 116.4959 | -3.0434
18.0756 | 118 | 0.91428 | 25.8835 | 118.1435 | 11.4676 | 18.0758 | 116.5 | 0.99345 | 26.4687 | 116.4959 | -3.0434
18.0766 | 118 | 0.91428 | 25.8835 | 118.1435 | 11.4676 | 18.0768 | 116.5 | 0.99345 | 26.4687 | 116.4959 | -3.0434
18.0776 | 118 | 0.91428 | 25.8835 | 118.1435 | 11.4676 | 18.0778 | 116.5 | 0.99345 | 26.4687 | 116.4959 | -3.0434
18.0786 | 118 | 0.91405 | 25.8644 | 118.1499 | 11.4768 | 18.0788 | 116.5 | 0.99345 | 26.4687 | 116.4959 | -3.0434
18.0796 | 118 | 0.91405 | 25.8644 | 118.1499 | 11.4768 | 18.0798 | 116.5 | 0.99345 | 26.4687 | 116.4959 | -3.0434
18.0806 | 118 | 0.91405 | 25.8644 | 118.1499 | 11.4768 | 18.0808 | 116.5 | 0.99345 | 26.4687 | 116.4959 | -3.0434
18.0816 | 118 | 0.91405 | 25.8644 | 118.1499 | 11.4768 | 18.0818 | 116.5 | 0.99345 | 26.4687 | 116.4959 | -3.0434
18.0826 | 118 | 0.91405 | 25.8644 | 118.1499 | 11.4768 | 18.0828 | 116.5 | 0.99338 | 26.4922 | 116.4899 | -3.0646
18.0836 | 118 | 0.91405 | 25.8644 | 118.1499 | 11.4768 | 18.0838 | 116.5 | 0.99338 | 26.4922 | 116.4899 | -3.0646
18.0846 | 118 | 0.91405 | 25.8644 | 118.1499 | 11.4768 | 18.0848 | 116.5 | 0.99338 | 26.4922 | 116.4899 | -3.0646
18.0856 | 118 | 0.91405 | 25.8644 | 118.1499 | 11.4768 | 18.0858 | 116.5 | 0.99338 | 26.4922 | 116.4899 | -3.0646
18.0866 | 118 | 0.91407 | 25.8406 | 118.1582 | 11.4651 | 18.0868 | 116.5 | 0.99338 | 26.4922 | 116.4899 | -3.0646
18.0876 | 118 | 0.91407 | 25.8406 | 118.1582 | 11.4651 | 18.0878 | 116.5 | 0.99338 | 26.4922 | 116.4899 | -3.0646
18.0886 | 118 | 0.91407 | 25.8406 | 118.1582 | 11.4651 | 18.0888 | 116.5 | 0.99338 | 26.4922 | 116.4899 | -3.0646
18.0896 | 118 | 0.91407 | 25.8406 | 118.1582 | 11.4651 | 18.0898 | 116.5 | 0.99338 | 26.4922 | 116.4899 | -3.0646
18.0906 | 118 | 0.91407 | 25.8406 | 118.1582 | 11.4651 | 18.0908 | 116.5 | 0.99337 | 26.5049 | 116.4882 | -3.0682
18.0916 | 118 | 0.91407 | 25.8406 | 118.1582 | 11.4651 | 18.0918 | 116.5 | 0.99337 | 26.5049 | 116.4882 | -3.0682
18.0926 | 118 | 0.91407 | 25.8406 | 118.1582 | 11.4651 | 18.0928 | 116.5 | 0.99337 | 26.5049 | 116.4882 | -3.0682
18.0936 | 118 | 0.91407 | 25.8406 | 118.1582 | 11.4651 | 18.0938 | 116.5 | 0.99337 | 26.5049 | 116.4882 | -3.0682
18.0946 | 118 | 0.91385 | 25.8453 | 118.1729 | 11.4842 | 18.0948 | 116.5 | 0.99337 | 26.5049 | 116.4882 | -3.0682
18.0956 | 118 | 0.91385 | 25.8453 | 118.1729 | 11.4842 | 18.0958 | 116.5 | 0.99337 | 26.5049 | 116.4882 | -3.0682
18.0966 | 118 | 0.91385 | 25.8453 | 118.1729 | 11.4842 | 18.0968 | 116.5 | 0.99337 | 26.5049 | 116.4882 | -3.0682
18.0976 | 118 | 0.91385 | 25.8453 | 118.1729 | 11.4842 | 18.0978 | 116.5 | 0.99337 | 26.5049 | 116.4882 | -3.0682
18.0986 | 118 | 0.91385 | 25.8453 | 118.1729 | 11.4842 | 18.0988 | 116.5 | 0.99337 | 26.5049 | 116.4882 | -3.0682
18.0996 | 118 | 0.91385 | 25.8453 | 118.1729 | 11.4842 | 18.0998 | 116.5 | 0.99323 | 26.5067 | 116.4884 | -3.1
18.1006 | 118 | 0.91385 | 25.8453 | 118.1729 | 11.4842 | 18.1008 | 116.5 | 0.99323 | 26.5067 | 116.4884 | -3.1
18.1016 | 118 | 0.91385 | 25.8453 | 118.1729 | 11.4842 | 18.1018 | 116.5 | 0.99323 | 26.5067 | 116.4884 | -3.1
18.1026 | 118 | 0.91385 | 25.8453 | 118.1729 | 11.4842 | 18.1028 | 116.5 | 0.99323 | 26.5067 | 116.4884 | -3.1
18.1036 | 118 | 0.91348 | 25.8626 | 118.1762 | 11.5195 | 18.1038 | 116.5 | 0.99323 | 26.5067 | 116.4884 | -3.1
18.1046 | 118 | 0.91348 | 25.8626 | 118.1762 | 11.5195 | 18.1048 | 116.5 | 0.99323 | 26.5067 | 116.4884 | -3.1
18.1056 | 118 | 0.91348 | 25.8626 | 118.1762 | 11.5195 | 18.1058 | 116.5 | 0.99323 | 26.5067 | 116.4884 | -3.1
18.1066 | 118 | 0.91348 | 25.8626 | 118.1762 | 11.5195 | 18.1068 | 116.5 | 0.99323 | 26.5067 | 116.4884 | -3.1
18.1076 | 118 | 0.91348 | 25.8626 | 118.1762 | 11.5195 | 18.1078 | 116.5 | 0.99327 | 26.4997 | 116.4946 | -3.0909
18.1086 | 118 | 0.91348 | 25.8626 | 118.1762 | 11.5195 | 18.1088 | 116.5 | 0.99327 | 26.4997 | 116.4946 | -3.0909
18.1096 | 118 | 0.91348 | 25.8626 | 118.1762 | 11.5195 | 18.1098 | 116.5 | 0.99327 | 26.4997 | 116.4946 | -3.0909
18.1106 | 118 | 0.91348 | 25.8626 | 118.1762 | 11.5195 | 18.1108 | 116.5 | 0.99327 | 26.4997 | 116.4946 | -3.0909
18.1116 | 118 | 0.9134 | 25.8581 | 118.1679 | 11.5239 | 18.1118 | 116.5 | 0.99327 | 26.4997 | 116.4946 | -3.0909
18.1126 | 118 | 0.9134 | 25.8581 | 118.1679 | 11.5239 | 18.1128 | 116.5 | 0.99327 | 26.4997 | 116.4946 | -3.0909
18.1136 | 118 | 0.9134 | 25.8581 | 118.1679 | 11.5239 | 18.1138 | 116.5 | 0.99327 | 26.4997 | 116.4946 | -3.0909
18.1146 | 118 | 0.9134 | 25.8581 | 118.1679 | 11.5239 | 18.1148 | 116.5 | 0.99327 | 26.4997 | 116.4946 | -3.0909
18.1156 | 118 | 0.9134 | 25.8581 | 118.1679 | 11.5239 | 18.1158 | 116.5 | 0.99336 | 26.5107 | 116.4951 | -3.0702
18.1166 | 118 | 0.9134 | 25.8581 | 118.1679 | 11.5239 | 18.1168 | 116.5 | 0.99336 | 26.5107 | 116.4951 | -3.0702
18.1176 | 118 | 0.9134 | 25.8581 | 118.1679 | 11.5239 | 18.1178 | 116.5 | 0.99336 | 26.5107 | 116.4951 | -3.0702
18.1186 | 118 | 0.9134 | 25.8581 | 118.1679 | 11.5239 | 18.1188 | 116.5 | 0.99336 | 26.5107 | 116.4951 | -3.0702
18.1196 | 118 | 0.91309 | 25.8384 | 118.1576 | 11.5389 | 18.1198 | 116.5 | 0.99336 | 26.5107 | 116.4951 | -3.0702
18.1206 | 118 | 0.91309 | 25.8384 | 118.1576 | 11.5389 | 18.1208 | 116.5 | 0.99336 | 26.5107 | 116.4951 | -3.0702
18.1216 | 118 | 0.91309 | 25.8384 | 118.1576 | 11.5389 | 18.1218 | 116.5 | 0.99336 | 26.5107 | 116.4951 | -3.0702
18.1226 | 118 | 0.91309 | 25.8384 | 118.1576 | 11.5389 | 18.1228 | 116.5 | 0.99336 | 26.5107 | 116.4951 | -3.0702
18.1236 | 118 | 0.91309 | 25.8384 | 118.1576 | 11.5389 | 18.1238 | 116.5 | 0.99336 | 26.5107 | 116.4951 | -3.0702
18.1246 | 118 | 0.91309 | 25.8384 | 118.1576 | 11.5389 | 18.1248 | 116.5 | 0.99333 | 26.4934 | 116.4927 | -3.0759
18.1256 | 118 | 0.91309 | 25.8384 | 118.1576 | 11.5389 | 18.1258 | 116.5 | 0.99333 | 26.4934 | 116.4927 | -3.0759
18.1266 | 118 | 0.91309 | 25.8384 | 118.1576 | 11.5389 | 18.1268 | 116.5 | 0.99333 | 26.4934 | 116.4927 | -3.0759
18.1276 | 118 | 0.91309 | 25.8384 | 118.1576 | 11.5389 | 18.1278 | 116.5 | 0.99333 | 26.4934 | 116.4927 | -3.0759
18.1286 | 118 | 0.91253 | 25.8287 | 118.1599 | 11.5767 | 18.1288 | 116.5 | 0.99333 | 26.4934 | 116.4927 | -3.0759
18.1296 | 118 | 0.91253 | 25.8287 | 118.1599 | 11.5767 | 18.1298 | 116.5 | 0.99333 | 26.4934 | 116.4927 | -3.0759
18.1306 | 118 | 0.91253 | 25.8287 | 118.1599 | 11.5767 | 18.1308 | 116.5 | 0.99333 | 26.4934 | 116.4927 | -3.0759
18.1316 | 118 | 0.91253 | 25.8287 | 118.1599 | 11.5767 | 18.1318 | 116.5 | 0.99333 | 26.4934 | 116.4927 | -3.0759
18.1326 | 118 | 0.91253 | 25.8287 | 118.1599 | 11.5767 | 18.1328 | 116.5 | 0.99334 | 26.496 | 116.5039 | -3.0734
18.1336 | 118 | 0.91253 | 25.8287 | 118.1599 | 11.5767 | 18.1338 | 116.5 | 0.99334 | 26.496 | 116.5039 | -3.0734
18.1346 | 118 | 0.91253 | 25.8287 | 118.1599 | 11.5767 | 18.1348 | 116.5 | 0.99334 | 26.496 | 116.5039 | -3.0734
18.1356 | 118 | 0.91253 | 25.8287 | 118.1599 | 11.5767 | 18.1358 | 116.5 | 0.99334 | 26.496 | 116.5039 | -3.0734
18.1366 | 118 | 0.91238 | 25.807 | 118.1658 | 11.5781 | 18.1368 | 116.5 | 0.99334 | 26.496 | 116.5039 | -3.0734
18.1376 | 118 | 0.91238 | 25.807 | 118.1658 | 11.5781 | 18.1378 | 116.5 | 0.99334 | 26.496 | 116.5039 | -3.0734
18.1386 | 118 | 0.91238 | 25.807 | 118.1658 | 11.5781 | 18.1388 | 116.5 | 0.99334 | 26.496 | 116.5039 | -3.0734
18.1396 | 118 | 0.91238 | 25.807 | 118.1658 | 11.5781 | 18.1398 | 116.5 | 0.99334 | 26.496 | 116.5039 | -3.0734
18.1406 | 118 | 0.91238 | 25.807 | 118.1658 | 11.5781 | 18.1408 | 116.5 | 0.99336 | 26.4862 | 116.5095 | -3.0667
18.1416 | 118 | 0.91238 | 25.807 | 118.1658 | 11.5781 | 18.1418 | 116.5 | 0.99336 | 26.4862 | 116.5095 | -3.0667
18.1426 | 118 | 0.91238 | 25.807 | 118.1658 | 11.5781 | 18.1428 | 116.5 | 0.99336 | 26.4862 | 116.5095 | -3.0667
18.1436 | 118 | 0.91238 | 25.807 | 118.1658 | 11.5781 | 18.1438 | 116.5 | 0.99336 | 26.4862 | 116.5095 | -3.0667
18.1446 | 118 | 0.91263 | 25.8131 | 118.165 | 11.562 | 18.1448 | 116.5 | 0.99336 | 26.4862 | 116.5095 | -3.0667
18.1456 | 118 | 0.91263 | 25.8131 | 118.165 | 11.562 | 18.1458 | 116.5 | 0.99336 | 26.4862 | 116.5095 | -3.0667
18.1466 | 118 | 0.91263 | 25.8131 | 118.165 | 11.562 | 18.1468 | 116.5 | 0.99336 | 26.4862 | 116.5095 | -3.0667
18.1476 | 118 | 0.91263 | 25.8131 | 118.165 | 11.562 | 18.1478 | 116.5 | 0.99336 | 26.4862 | 116.5095 | -3.0667
18.1486 | 118 | 0.91263 | 25.8131 | 118.165 | 11.562 | 18.1488 | 116.5 | 0.99336 | 26.4862 | 116.5095 | -3.0667
18.1496 | 118 | 0.91263 | 25.8131 | 118.165 | 11.562 | 18.1498 | 116.5 | 0.9935 | 26.488 | 116.4962 | -3.0357
18.1506 | 118 | 0.91263 | 25.8131 | 118.165 | 11.562 | 18.1508 | 116.5 | 0.9935 | 26.488 | 116.4962 | -3.0357
18.1516 | 118 | 0.91263 | 25.8131 | 118.165 | 11.562 | 18.1518 | 116.5 | 0.9935 | 26.488 | 116.4962 | -3.0357
18.1526 | 118 | 0.91263 | 25.8131 | 118.165 | 11.562 | 18.1528 | 116.5 | 0.9935 | 26.488 | 116.4962 | -3.0357
18.1536 | 118 | 0.91233 | 25.8041 | 118.1572 | 11.5809 | 18.1538 | 116.5 | 0.9935 | 26.488 | 116.4962 | -3.0357
18.1546 | 118 | 0.91233 | 25.8041 | 118.1572 | 11.5809 | 18.1548 | 116.5 | 0.9935 | 26.488 | 116.4962 | -3.0357
18.1556 | 118 | 0.91233 | 25.8041 | 118.1572 | 11.5809 | 18.1558 | 116.5 | 0.9935 | 26.488 | 116.4962 | -3.0357
18.1566 | 118 | 0.91233 | 25.8041 | 118.1572 | 11.5809 | 18.1568 | 116.5 | 0.9935 | 26.488 | 116.4962 | -3.0357
18.1576 | 118 | 0.91233 | 25.8041 | 118.1572 | 11.5809 | 18.1578 | 116.5 | 0.99339 | 26.4381 | 116.4857 | -3.0547
18.1586 | 118 | 0.91233 | 25.8041 | 118.1572 | 11.5809 | 18.1588 | 116.5 | 0.99339 | 26.4381 | 116.4857 | -3.0547
18.1596 | 118 | 0.91233 | 25.8041 | 118.1572 | 11.5809 | 18.1598 | 116.5 | 0.99339 | 26.4381 | 116.4857 | -3.0547
18.1606 | 118 | 0.91233 | 25.8041 | 118.1572 | 11.5809 | 18.1608 | 116.5 | 0.99339 | 26.4381 | 116.4857 | -3.0547
18.1616 | 118 | 0.91253 | 25.8061 | 118.1545 | 11.5664 | 18.1618 | 116.5 | 0.99339 | 26.4381 | 116.4857 | -3.0547
18.1626 | 118 | 0.91253 | 25.8061 | 118.1545 | 11.5664 | 18.1628 | 116.5 | 0.99339 | 26.4381 | 116.4857 | -3.0547
18.1636 | 118 | 0.91253 | 25.8061 | 118.1545 | 11.5664 | 18.1638 | 116.5 | 0.99339 | 26.4381 | 116.4857 | -3.0547
18.1646 | 118 | 0.91253 | 25.8061 | 118.1545 | 11.5664 | 18.1648 | 116.5 | 0.99339 | 26.4381 | 116.4857 | -3.0547
18.1656 | 118 | 0.91253 | 25.8061 | 118.1545 | 11.5664 | 18.1658 | 116.5 | 0.9935 | 26.4096 | 116.5057 | -3.0267
18.1666 | 118 | 0.91253 | 25.8061 | 118.1545 | 11.5664 | 18.1668 | 116.5 | 0.9935 | 26.4096 | 116.5057 | -3.0267
18.1676 | 118 | 0.91253 | 25.8061 | 118.1545 | 11.5664 | 18.1678 | 116.5 | 0.9935 | 26.4096 | 116.5057 | -3.0267
18.1686 | 118 | 0.91253 | 25.8061 | 118.1545 | 11.5664 | 18.1688 | 116.5 | 0.9935 | 26.4096 | 116.5057 | -3.0267
18.1696 | 118 | 0.91219 | 25.7975 | 118.1673 | 11.5889 | 18.1698 | 116.5 | 0.9935 | 26.4096 | 116.5057 | -3.0267
18.1706 | 118 | 0.91219 | 25.7975 | 118.1673 | 11.5889 | 18.1708 | 116.5 | 0.9935 | 26.4096 | 116.5057 | -3.0267
18.1716 | 118 | 0.91219 | 25.7975 | 118.1673 | 11.5889 | 18.1718 | 116.5 | 0.9935 | 26.4096 | 116.5057 | -3.0267
18.1726 | 118 | 0.91219 | 25.7975 | 118.1673 | 11.5889 | 18.1728 | 116.5 | 0.9935 | 26.4096 | 116.5057 | -3.0267
18.1736 | 118 | 0.91219 | 25.7975 | 118.1673 | 11.5889 | 18.1738 | 116.5 | 0.9935 | 26.4096 | 116.5057 | -3.0267
18.1746 | 118 | 0.91219 | 25.7975 | 118.1673 | 11.5889 | 18.1748 | 116.5 | 0.9933 | 26.424 | 116.4952 | -3.0734
18.1756 | 118 | 0.91219 | 25.7975 | 118.1673 | 11.5889 | 18.1758 | 116.5 | 0.9933 | 26.424 | 116.4952 | -3.0734
18.1766 | 118 | 0.91219 | 25.7975 | 118.1673 | 11.5889 | 18.1768 | 116.5 | 0.9933 | 26.424 | 116.4952 | -3.0734
18.1776 | 118 | 0.91219 | 25.7975 | 118.1673 | 11.5889 | 18.1778 | 116.5 | 0.9933 | 26.424 | 116.4952 | -3.0734
18.1786 | 118 | 0.91231 | 25.8155 | 118.1637 | 11.5877 | 18.1788 | 116.5 | 0.9933 | 26.424 | 116.4952 | -3.0734
18.1796 | 118 | 0.91231 | 25.8155 | 118.1637 | 11.5877 | 18.1798 | 116.5 | 0.9933 | 26.424 | 116.4952 | -3.0734
18.1806 | 118 | 0.91231 | 25.8155 | 118.1637 | 11.5877 | 18.1808 | 116.5 | 0.9933 | 26.424 | 116.4952 | -3.0734
18.1816 | 118 | 0.91231 | 25.8155 | 118.1637 | 11.5877 | 18.1818 | 116.5 | 0.9933 | 26.424 | 116.4952 | -3.0734
18.1826 | 118 | 0.91231 | 25.8155 | 118.1637 | 11.5877 | 18.1828 | 116.5 | 0.99365 | 26.4314 | 116.4995 | -2.9923
18.1836 | 118 | 0.91231 | 25.8155 | 118.1637 | 11.5877 | 18.1838 | 116.5 | 0.99365 | 26.4314 | 116.4995 | -2.9923
18.1846 | 118 | 0.91231 | 25.8155 | 118.1637 | 11.5877 | 18.1848 | 116.5 | 0.99365 | 26.4314 | 116.4995 | -2.9923
18.1856 | 118 | 0.91231 | 25.8155 | 118.1637 | 11.5877 | 18.1858 | 116.5 | 0.99365 | 26.4314 | 116.4995 | -2.9923
18.1866 | 118 | 0.91225 | 25.8354 | 118.1548 | 11.601 | 18.1868 | 116.5 | 0.99365 | 26.4314 | 116.4995 | -2.9923
18.1876 | 118 | 0.91225 | 25.8354 | 118.1548 | 11.601 | 18.1878 | 116.5 | 0.99365 | 26.4314 | 116.4995 | -2.9923
18.1886 | 118 | 0.91225 | 25.8354 | 118.1548 | 11.601 | 18.1888 | 116.5 | 0.99365 | 26.4314 | 116.4995 | -2.9923
18.1896 | 118 | 0.91225 | 25.8354 | 118.1548 | 11.601 | 18.1898 | 116.5 | 0.99365 | 26.4314 | 116.4995 | -2.9923
18.1906 | 118 | 0.91225 | 25.8354 | 118.1548 | 11.601 | 18.1908 | 116.5 | 0.99347 | 26.4467 | 116.4871 | -3.0373
18.1916 | 118 | 0.91225 | 25.8354 | 118.1548 | 11.601 | 18.1918 | 116.5 | 0.99347 | 26.4467 | 116.4871 | -3.0373
18.1926 | 118 | 0.91225 | 25.8354 | 118.1548 | 11.601 | 18.1928 | 116.5 | 0.99347 | 26.4467 | 116.4871 | -3.0373
18.1936 | 118 | 0.91225 | 25.8354 | 118.1548 | 11.601 | 18.1938 | 116.5 | 0.99347 | 26.4467 | 116.4871 | -3.0373
18.1946 | 118 | 0.91235 | 25.8398 | 118.1624 | 11.5954 | 18.1948 | 116.5 | 0.99347 | 26.4467 | 116.4871 | -3.0373
18.1956 | 118 | 0.91235 | 25.8398 | 118.1624 | 11.5954 | 18.1958 | 116.5 | 0.99347 | 26.4467 | 116.4871 | -3.0373
18.1966 | 118 | 0.91235 | 25.8398 | 118.1624 | 11.5954 | 18.1968 | 116.5 | 0.99347 | 26.4467 | 116.4871 | -3.0373
18.1976 | 118 | 0.91235 | 25.8398 | 118.1624 | 11.5954 | 18.1978 | 116.5 | 0.99347 | 26.4467 | 116.4871 | -3.0373
18.1986 | 118 | 0.91235 | 25.8398 | 118.1624 | 11.5954 | 18.1988 | 116.5 | 0.99347 | 26.4467 | 116.4871 | -3.0373
18.1996 | 118 | 0.91235 | 25.8398 | 118.1624 | 11.5954 | 18.1998 | 116.5 | 0.99352 | 26.4389 | 116.4944 | -3.0248
18.2006 | 118 | 0.91235 | 25.8398 | 118.1624 | 11.5954 | 18.2008 | 116.5 | 0.99352 | 26.4389 | 116.4944 | -3.0248
18.2016 | 118 | 0.91235 | 25.8398 | 118.1624 | 11.5954 | 18.2018 | 116.5 | 0.99352 | 26.4389 | 116.4944 | -3.0248
18.2026 | 118 | 0.91235 | 25.8398 | 118.1624 | 11.5954 | 18.2028 | 116.5 | 0.99352 | 26.4389 | 116.4944 | -3.0248
18.2036 | 118 | 0.91242 | 25.8348 | 118.1691 | 11.5879 | 18.2038 | 116.5 | 0.99352 | 26.4389 | 116.4944 | -3.0248
18.2046 | 118 | 0.91242 | 25.8348 | 118.1691 | 11.5879 | 18.2048 | 116.5 | 0.99352 | 26.4389 | 116.4944 | -3.0248
18.2056 | 118 | 0.91242 | 25.8348 | 118.1691 | 11.5879 | 18.2058 | 116.5 | 0.99352 | 26.4389 | 116.4944 | -3.0248
18.2066 | 118 | 0.91242 | 25.8348 | 118.1691 | 11.5879 | 18.2068 | 116.5 | 0.99352 | 26.4389 | 116.4944 | -3.0248
18.2076 | 118 | 0.91242 | 25.8348 | 118.1691 | 11.5879 | 18.2078 | 116.5 | 0.99357 | 26.4583 | 116.4947 | -3.0143
18.2086 | 118 | 0.91242 | 25.8348 | 118.1691 | 11.5879 | 18.2088 | 116.5 | 0.99357 | 26.4583 | 116.4947 | -3.0143
18.2096 | 118 | 0.91242 | 25.8348 | 118.1691 | 11.5879 | 18.2098 | 116.5 | 0.99357 | 26.4583 | 116.4947 | -3.0143
18.2106 | 118 | 0.91242 | 25.8348 | 118.1691 | 11.5879 | 18.2108 | 116.5 | 0.99357 | 26.4583 | 116.4947 | -3.0143
18.2116 | 118 | 0.91257 | 25.8387 | 118.1474 | 11.5782 | 18.2118 | 116.5 | 0.99357 | 26.4583 | 116.4947 | -3.0143
18.2126 | 118 | 0.91257 | 25.8387 | 118.1474 | 11.5782 | 18.2128 | 116.5 | 0.99357 | 26.4583 | 116.4947 | -3.0143
18.2136 | 118 | 0.91257 | 25.8387 | 118.1474 | 11.5782 | 18.2138 | 116.5 | 0.99357 | 26.4583 | 116.4947 | -3.0143
18.2146 | 118 | 0.91257 | 25.8387 | 118.1474 | 11.5782 | 18.2148 | 116.5 | 0.99357 | 26.4583 | 116.4947 | -3.0143
18.2156 | 118 | 0.91257 | 25.8387 | 118.1474 | 11.5782 | 18.2158 | 116.5 | 0.99361 | 26.4889 | 116.5121 | -3.0082
18.2166 | 118 | 0.91257 | 25.8387 | 118.1474 | 11.5782 | 18.2168 | 116.5 | 0.99361 | 26.4889 | 116.5121 | -3.0082
18.2176 | 118 | 0.91257 | 25.8387 | 118.1474 | 11.5782 | 18.2178 | 116.5 | 0.99361 | 26.4889 | 116.5121 | -3.0082
18.2186 | 118 | 0.91257 | 25.8387 | 118.1474 | 11.5782 | 18.2188 | 116.5 | 0.99361 | 26.4889 | 116.5121 | -3.0082
18.2196 | 118 | 0.91303 | 25.8561 | 118.1486 | 11.5512 | 18.2198 | 116.5 | 0.99361 | 26.4889 | 116.5121 | -3.0082
18.2206 | 118 | 0.91303 | 25.8561 | 118.1486 | 11.5512 | 18.2208 | 116.5 | 0.99361 | 26.4889 | 116.5121 | -3.0082
18.2216 | 118 | 0.91303 | 25.8561 | 118.1486 | 11.5512 | 18.2218 | 116.5 | 0.99361 | 26.4889 | 116.5121 | -3.0082
18.2226 | 118 | 0.91303 | 25.8561 | 118.1486 | 11.5512 | 18.2228 | 116.5 | 0.99361 | 26.4889 | 116.5121 | -3.0082
18.2236 | 118 | 0.91303 | 25.8561 | 118.1486 | 11.5512 | 18.2238 | 116.5 | 0.99361 | 26.4889 | 116.5121 | -3.0082
18.2246 | 118 | 0.91303 | 25.8561 | 118.1486 | 11.5512 | 18.2248 | 116.5 | 0.99342 | 26.4907 | 116.5228 | -3.053
18.2256 | 118 | 0.91303 | 25.8561 | 118.1486 | 11.5512 | 18.2258 | 116.5 | 0.99342 | 26.4907 | 116.5228 | -3.053
18.2266 | 118 | 0.91303 | 25.8561 | 118.1486 | 11.5512 | 18.2268 | 116.5 | 0.99342 | 26.4907 | 116.5228 | -3.053
18.2276 | 118 | 0.91303 | 25.8561 | 118.1486 | 11.5512 | 18.2278 | 116.5 | 0.99342 | 26.4907 | 116.5228 | -3.053
18.2286 | 118 | 0.91395 | 25.88 | 118.1497 | 11.492 | 18.2288 | 116.5 | 0.99342 | 26.4907 | 116.5228 | -3.053
18.2296 | 118 | 0.91395 | 25.88 | 118.1497 | 11.492 | 18.2298 | 116.5 | 0.99342 | 26.4907 | 116.5228 | -3.053
18.2306 | 118 | 0.91395 | 25.88 | 118.1497 | 11.492 | 18.2308 | 116.5 | 0.99342 | 26.4907 | 116.5228 | -3.053
18.2316 | 118 | 0.91395 | 25.88 | 118.1497 | 11.492 | 18.2318 | 116.5 | 0.99342 | 26.4907 | 116.5228 | -3.053
18.2326 | 118 | 0.91395 | 25.88 | 118.1497 | 11.492 | 18.2328 | 116.5 | 0.99329 | 26.5103 | 116.5217 | -3.0866
18.2336 | 118 | 0.91395 | 25.88 | 118.1497 | 11.492 | 18.2338 | 116.5 | 0.99329 | 26.5103 | 116.5217 | -3.0866
18.2346 | 118 | 0.91395 | 25.88 | 118.1497 | 11.492 | 18.2348 | 116.5 | 0.99329 | 26.5103 | 116.5217 | -3.0866
18.2356 | 118 | 0.91395 | 25.88 | 118.1497 | 11.492 | 18.2358 | 116.5 | 0.99329 | 26.5103 | 116.5217 | -3.0866
18.2366 | 118 | 0.91367 | 25.8788 | 118.1448 | 11.5122 | 18.2368 | 116.5 | 0.99329 | 26.5103 | 116.5217 | -3.0866
18.2376 | 118 | 0.91367 | 25.8788 | 118.1448 | 11.5122 | 18.2378 | 116.5 | 0.99329 | 26.5103 | 116.5217 | -3.0866
18.2386 | 118 | 0.91367 | 25.8788 | 118.1448 | 11.5122 | 18.2388 | 116.5 | 0.99329 | 26.5103 | 116.5217 | -3.0866
18.2396 | 118 | 0.91367 | 25.8788 | 118.1448 | 11.5122 | 18.2398 | 116.5 | 0.99329 | 26.5103 | 116.5217 | -3.0866
18.2406 | 118 | 0.91367 | 25.8788 | 118.1448 | 11.5122 | 18.2408 | 116.5 | 0.99313 | 26.5227 | 116.5194 | -3.1247
18.2416 | 118 | 0.91367 | 25.8788 | 118.1448 | 11.5122 | 18.2418 | 116.5 | 0.99313 | 26.5227 | 116.5194 | -3.1247
18.2426 | 118 | 0.91367 | 25.8788 | 118.1448 | 11.5122 | 18.2428 | 116.5 | 0.99313 | 26.5227 | 116.5194 | -3.1247
18.2436 | 118 | 0.91367 | 25.8788 | 118.1448 | 11.5122 | 18.2438 | 116.5 | 0.99313 | 26.5227 | 116.5194 | -3.1247
18.2446 | 118 | 0.9135 | 25.863 | 118.1486 | 11.5181 | 18.2448 | 116.5 | 0.99313 | 26.5227 | 116.5194 | -3.1247
18.2456 | 118 | 0.9135 | 25.863 | 118.1486 | 11.5181 | 18.2458 | 116.5 | 0.99313 | 26.5227 | 116.5194 | -3.1247
18.2466 | 118 | 0.9135 | 25.863 | 118.1486 | 11.5181 | 18.2468 | 116.5 | 0.99313 | 26.5227 | 116.5194 | -3.1247
18.2476 | 118 | 0.9135 | 25.863 | 118.1486 | 11.5181 | 18.2478 | 116.5 | 0.99313 | 26.5227 | 116.5194 | -3.1247
18.2486 | 118 | 0.9135 | 25.863 | 118.1486 | 11.5181 | 18.2488 | 116.5 | 0.99313 | 26.5227 | 116.5194 | -3.1247
18.2496 | 118 | 0.9135 | 25.863 | 118.1486 | 11.5181 | 18.2498 | 116.5 | 0.9932 | 26.557 | 116.5257 | -3.1128
18.2506 | 118 | 0.9135 | 25.863 | 118.1486 | 11.5181 | 18.2508 | 116.5 | 0.9932 | 26.557 | 116.5257 | -3.1128
18.2516 | 118 | 0.9135 | 25.863 | 118.1486 | 11.5181 | 18.2518 | 116.5 | 0.9932 | 26.557 | 116.5257 | -3.1128
18.2526 | 118 | 0.9135 | 25.863 | 118.1486 | 11.5181 | 18.2528 | 116.5 | 0.9932 | 26.557 | 116.5257 | -3.1128
18.2536 | 118 | 0.91428 | 25.8737 | 118.1437 | 11.4634 | 18.2538 | 116.5 | 0.9932 | 26.557 | 116.5257 | -3.1128
18.2546 | 118 | 0.91428 | 25.8737 | 118.1437 | 11.4634 | 18.2548 | 116.5 | 0.9932 | 26.557 | 116.5257 | -3.1128
18.2556 | 118 | 0.91428 | 25.8737 | 118.1437 | 11.4634 | 18.2558 | 116.5 | 0.9932 | 26.557 | 116.5257 | -3.1128
18.2566 | 118 | 0.91428 | 25.8737 | 118.1437 | 11.4634 | 18.2568 | 116.5 | 0.9932 | 26.557 | 116.5257 | -3.1128
18.2576 | 118 | 0.91428 | 25.8737 | 118.1437 | 11.4634 | 18.2578 | 116.5 | 0.99316 | 26.5568 | 116.4984 | -3.1213
18.2586 | 118 | 0.91428 | 25.8737 | 118.1437 | 11.4634 | 18.2588 | 116.5 | 0.99316 | 26.5568 | 116.4984 | -3.1213
18.2596 | 118 | 0.91428 | 25.8737 | 118.1437 | 11.4634 | 18.2598 | 116.5 | 0.99316 | 26.5568 | 116.4984 | -3.1213
18.2606 | 118 | 0.91428 | 25.8737 | 118.1437 | 11.4634 | 18.2608 | 116.5 | 0.99316 | 26.5568 | 116.4984 | -3.1213
18.2616 | 118 | 0.9145 | 25.8707 | 118.1448 | 11.4453 | 18.2618 | 116.5 | 0.99316 | 26.5568 | 116.4984 | -3.1213
18.2626 | 118 | 0.9145 | 25.8707 | 118.1448 | 11.4453 | 18.2628 | 116.5 | 0.99316 | 26.5568 | 116.4984 | -3.1213
18.2636 | 118 | 0.9145 | 25.8707 | 118.1448 | 11.4453 | 18.2638 | 116.5 | 0.99316 | 26.5568 | 116.4984 | -3.1213
18.2646 | 118 | 0.9145 | 25.8707 | 118.1448 | 11.4453 | 18.2648 | 116.5 | 0.99316 | 26.5568 | 116.4984 | -3.1213
18.2656 | 118 | 0.9145 | 25.8707 | 118.1448 | 11.4453 | 18.2658 | 116.5 | 0.99314 | 26.5524 | 116.486 | -3.1256
18.2666 | 118 | 0.9145 | 25.8707 | 118.1448 | 11.4453 | 18.2668 | 116.5 | 0.99314 | 26.5524 | 116.486 | -3.1256
18.2676 | 118 | 0.9145 | 25.8707 | 118.1448 | 11.4453 | 18.2678 | 116.5 | 0.99314 | 26.5524 | 116.486 | -3.1256
18.2686 | 118 | 0.9145 | 25.8707 | 118.1448 | 11.4453 | 18.2688 | 116.5 | 0.99314 | 26.5524 | 116.486 | -3.1256
18.2696 | 118 | 0.91467 | 25.8692 | 118.1438 | 11.4316 | 18.2698 | 116.5 | 0.99314 | 26.5524 | 116.486 | -3.1256
18.2706 | 118 | 0.91467 | 25.8692 | 118.1438 | 11.4316 | 18.2708 | 116.5 | 0.99314 | 26.5524 | 116.486 | -3.1256
18.2716 | 118 | 0.91467 | 25.8692 | 118.1438 | 11.4316 | 18.2718 | 116.5 | 0.99314 | 26.5524 | 116.486 | -3.1256
18.2726 | 118 | 0.91467 | 25.8692 | 118.1438 | 11.4316 | 18.2728 | 116.5 | 0.99314 | 26.5524 | 116.486 | -3.1256
18.2736 | 118 | 0.91467 | 25.8692 | 118.1438 | 11.4316 | 18.2738 | 116.5 | 0.99314 | 26.5524 | 116.486 | -3.1256
18.2746 | 118 | 0.91467 | 25.8692 | 118.1438 | 11.4316 | 18.2748 | 116.5 | 0.99333 | 26.5609 | 116.4841 | -3.0843
18.2756 | 118 | 0.91467 | 25.8692 | 118.1438 | 11.4316 | 18.2758 | 116.5 | 0.99333 | 26.5609 | 116.4841 | -3.0843
18.2766 | 118 | 0.91467 | 25.8692 | 118.1438 | 11.4316 | 18.2768 | 116.5 | 0.99333 | 26.5609 | 116.4841 | -3.0843
18.2776 | 118 | 0.91467 | 25.8692 | 118.1438 | 11.4316 | 18.2778 | 116.5 | 0.99333 | 26.5609 | 116.4841 | -3.0843
18.2786 | 118 | 0.91453 | 25.885 | 118.1428 | 11.4499 | 18.2788 | 116.5 | 0.99333 | 26.5609 | 116.4841 | -3.0843
18.2796 | 118 | 0.91453 | 25.885 | 118.1428 | 11.4499 | 18.2798 | 116.5 | 0.99333 | 26.5609 | 116.4841 | -3.0843
18.2806 | 118 | 0.91453 | 25.885 | 118.1428 | 11.4499 | 18.2808 | 116.5 | 0.99333 | 26.5609 | 116.4841 | -3.0843
18.2816 | 118 | 0.91453 | 25.885 | 118.1428 | 11.4499 | 18.2818 | 116.5 | 0.99333 | 26.5609 | 116.4841 | -3.0843
18.2826 | 118 | 0.91453 | 25.885 | 118.1428 | 11.4499 | 18.2828 | 116.5 | 0.99344 | 26.5257 | 116.4914 | -3.0533
18.2836 | 118 | 0.91453 | 25.885 | 118.1428 | 11.4499 | 18.2838 | 116.5 | 0.99344 | 26.5257 | 116.4914 | -3.0533
18.2846 | 118 | 0.91453 | 25.885 | 118.1428 | 11.4499 | 18.2848 | 116.5 | 0.99344 | 26.5257 | 116.4914 | -3.0533
18.2856 | 118 | 0.91453 | 25.885 | 118.1428 | 11.4499 | 18.2858 | 116.5 | 0.99344 | 26.5257 | 116.4914 | -3.0533
18.2866 | 118 | 0.91446 | 25.8876 | 118.1588 | 11.456 | 18.2868 | 116.5 | 0.99344 | 26.5257 | 116.4914 | -3.0533
18.2876 | 118 | 0.91446 | 25.8876 | 118.1588 | 11.456 | 18.2878 | 116.5 | 0.99344 | 26.5257 | 116.4914 | -3.0533
18.2886 | 118 | 0.91446 | 25.8876 | 118.1588 | 11.456 | 18.2888 | 116.5 | 0.99344 | 26.5257 | 116.4914 | -3.0533
18.2896 | 118 | 0.91446 | 25.8876 | 118.1588 | 11.456 | 18.2898 | 116.5 | 0.99344 | 26.5257 | 116.4914 | -3.0533
18.2906 | 118 | 0.91446 | 25.8876 | 118.1588 | 11.456 | 18.2908 | 116.5 | 0.99362 | 26.5038 | 116.5121 | -3.008
18.2916 | 118 | 0.91446 | 25.8876 | 118.1588 | 11.456 | 18.2918 | 116.5 | 0.99362 | 26.5038 | 116.5121 | -3.008
18.2926 | 118 | 0.91446 | 25.8876 | 118.1588 | 11.456 | 18.2928 | 116.5 | 0.99362 | 26.5038 | 116.5121 | -3.008
18.2936 | 118 | 0.91446 | 25.8876 | 118.1588 | 11.456 | 18.2938 | 116.5 | 0.99362 | 26.5038 | 116.5121 | -3.008
18.2946 | 118 | 0.91447 | 25.8488 | 118.1681 | 11.4383 | 18.2948 | 116.5 | 0.99362 | 26.5038 | 116.5121 | -3.008
18.2956 | 118 | 0.91447 | 25.8488 | 118.1681 | 11.4383 | 18.2958 | 116.5 | 0.99362 | 26.5038 | 116.5121 | -3.008
18.2966 | 118 | 0.91447 | 25.8488 | 118.1681 | 11.4383 | 18.2968 | 116.5 | 0.99362 | 26.5038 | 116.5121 | -3.008
18.2976 | 118 | 0.91447 | 25.8488 | 118.1681 | 11.4383 | 18.2978 | 116.5 | 0.99362 | 26.5038 | 116.5121 | -3.008
18.2986 | 118 | 0.91447 | 25.8488 | 118.1681 | 11.4383 | 18.2988 | 116.5 | 0.99362 | 26.5038 | 116.5121 | -3.008
18.2996 | 118 | 0.91447 | 25.8488 | 118.1681 | 11.4383 | 18.2998 | 116.5 | 0.9936 | 26.4773 | 116.5296 | -3.0098
18.3006 | 118 | 0.91447 | 25.8488 | 118.1681 | 11.4383 | 18.3008 | 116.5 | 0.9936 | 26.4773 | 116.5296 | -3.0098
18.3016 | 118 | 0.91447 | 25.8488 | 118.1681 | 11.4383 | 18.3018 | 116.5 | 0.9936 | 26.4773 | 116.5296 | -3.0098
18.3026 | 118 | 0.91447 | 25.8488 | 118.1681 | 11.4383 | 18.3028 | 116.5 | 0.9936 | 26.4773 | 116.5296 | -3.0098
18.3036 | 118 | 0.91438 | 25.8401 | 118.1599 | 11.4415 | 18.3038 | 116.5 | 0.9936 | 26.4773 | 116.5296 | -3.0098
18.3046 | 118 | 0.91438 | 25.8401 | 118.1599 | 11.4415 | 18.3048 | 116.5 | 0.9936 | 26.4773 | 116.5296 | -3.0098
18.3056 | 118 | 0.91438 | 25.8401 | 118.1599 | 11.4415 | 18.3058 | 116.5 | 0.9936 | 26.4773 | 116.5296 | -3.0098
18.3066 | 118 | 0.91438 | 25.8401 | 118.1599 | 11.4415 | 18.3068 | 116.5 | 0.9936 | 26.4773 | 116.5296 | -3.0098
18.3076 | 118 | 0.91438 | 25.8401 | 118.1599 | 11.4415 | 18.3078 | 116.5 | 0.99372 | 26.5116 | 116.5608 | -2.9859
18.3086 | 118 | 0.91438 | 25.8401 | 118.1599 | 11.4415 | 18.3088 | 116.5 | 0.99372 | 26.5116 | 116.5608 | -2.9859
18.3096 | 118 | 0.91438 | 25.8401 | 118.1599 | 11.4415 | 18.3098 | 116.5 | 0.99372 | 26.5116 | 116.5608 | -2.9859
18.3106 | 118 | 0.91438 | 25.8401 | 118.1599 | 11.4415 | 18.3108 | 116.5 | 0.99372 | 26.5116 | 116.5608 | -2.9859
18.3116 | 118 | 0.91405 | 25.8494 | 118.1588 | 11.4707 | 18.3118 | 116.5 | 0.99372 | 26.5116 | 116.5608 | -2.9859
18.3126 | 118 | 0.91405 | 25.8494 | 118.1588 | 11.4707 | 18.3128 | 116.5 | 0.99372 | 26.5116 | 116.5608 | -2.9859
18.3136 | 118 | 0.91405 | 25.8494 | 118.1588 | 11.4707 | 18.3138 | 116.5 | 0.99372 | 26.5116 | 116.5608 | -2.9859
18.3146 | 118 | 0.91405 | 25.8494 | 118.1588 | 11.4707 | 18.3148 | 116.5 | 0.99372 | 26.5116 | 116.5608 | -2.9859
18.3156 | 118 | 0.91405 | 25.8494 | 118.1588 | 11.4707 | 18.3158 | 116.5 | 0.99347 | 26.5014 | 116.5692 | -3.044
18.3166 | 118 | 0.91405 | 25.8494 | 118.1588 | 11.4707 | 18.3168 | 116.5 | 0.99347 | 26.5014 | 116.5692 | -3.044
18.3176 | 118 | 0.91405 | 25.8494 | 118.1588 | 11.4707 | 18.3178 | 116.5 | 0.99347 | 26.5014 | 116.5692 | -3.044
18.3186 | 118 | 0.91405 | 25.8494 | 118.1588 | 11.4707 | 18.3188 | 116.5 | 0.99347 | 26.5014 | 116.5692 | -3.044
18.3196 | 118 | 0.91365 | 25.8474 | 118.1558 | 11.4998 | 18.3198 | 116.5 | 0.99347 | 26.5014 | 116.5692 | -3.044
18.3206 | 118 | 0.91365 | 25.8474 | 118.1558 | 11.4998 | 18.3208 | 116.5 | 0.99347 | 26.5014 | 116.5692 | -3.044
18.3216 | 118 | 0.91365 | 25.8474 | 118.1558 | 11.4998 | 18.3218 | 116.5 | 0.99347 | 26.5014 | 116.5692 | -3.044
18.3226 | 118 | 0.91365 | 25.8474 | 118.1558 | 11.4998 | 18.3228 | 116.5 | 0.99347 | 26.5014 | 116.5692 | -3.044
18.3236 | 118 | 0.91365 | 25.8474 | 118.1558 | 11.4998 | 18.3238 | 116.5 | 0.99347 | 26.5014 | 116.5692 | -3.044
18.3246 | 118 | 0.91365 | 25.8474 | 118.1558 | 11.4998 | 18.3248 | 116.5 | 0.9936 | 26.4474 | 116.5392 | -3.006
18.3256 | 118 | 0.91365 | 25.8474 | 118.1558 | 11.4998 | 18.3258 | 116.5 | 0.9936 | 26.4474 | 116.5392 | -3.006
18.3266 | 118 | 0.91365 | 25.8474 | 118.1558 | 11.4998 | 18.3268 | 116.5 | 0.9936 | 26.4474 | 116.5392 | -3.006
18.3276 | 118 | 0.91365 | 25.8474 | 118.1558 | 11.4998 | 18.3278 | 116.5 | 0.9936 | 26.4474 | 116.5392 | -3.006
18.3286 | 118 | 0.91351 | 25.8419 | 118.1544 | 11.5086 | 18.3288 | 116.5 | 0.9936 | 26.4474 | 116.5392 | -3.006
18.3296 | 118 | 0.91351 | 25.8419 | 118.1544 | 11.5086 | 18.3298 | 116.5 | 0.9936 | 26.4474 | 116.5392 | -3.006
18.3306 | 118 | 0.91351 | 25.8419 | 118.1544 | 11.5086 | 18.3308 | 116.5 | 0.9936 | 26.4474 | 116.5392 | -3.006
18.3316 | 118 | 0.91351 | 25.8419 | 118.1544 | 11.5086 | 18.3318 | 116.5 | 0.9936 | 26.4474 | 116.5392 | -3.006
18.3326 | 118 | 0.91351 | 25.8419 | 118.1544 | 11.5086 | 18.3328 | 116.5 | 0.99337 | 26.4193 | 116.5131 | -3.0574
18.3336 | 118 | 0.91351 | 25.8419 | 118.1544 | 11.5086 | 18.3338 | 116.5 | 0.99337 | 26.4193 | 116.5131 | -3.0574
18.3346 | 118 | 0.91351 | 25.8419 | 118.1544 | 11.5086 | 18.3348 | 116.5 | 0.99337 | 26.4193 | 116.5131 | -3.0574
18.3356 | 118 | 0.91351 | 25.8419 | 118.1544 | 11.5086 | 18.3358 | 116.5 | 0.99337 | 26.4193 | 116.5131 | -3.0574
18.3366 | 118 | 0.9135 | 25.8392 | 118.1626 | 11.5074 | 18.3368 | 116.5 | 0.99337 | 26.4193 | 116.5131 | -3.0574
18.3376 | 118 | 0.9135 | 25.8392 | 118.1626 | 11.5074 | 18.3378 | 116.5 | 0.99337 | 26.4193 | 116.5131 | -3.0574
18.3386 | 118 | 0.9135 | 25.8392 | 118.1626 | 11.5074 | 18.3388 | 116.5 | 0.99337 | 26.4193 | 116.5131 | -3.0574
18.3396 | 118 | 0.9135 | 25.8392 | 118.1626 | 11.5074 | 18.3398 | 116.5 | 0.99337 | 26.4193 | 116.5131 | -3.0574
18.3406 | 118 | 0.9135 | 25.8392 | 118.1626 | 11.5074 | 18.3408 | 116.5 | 0.99356 | 26.4411 | 116.5463 | -3.0159
18.3416 | 118 | 0.9135 | 25.8392 | 118.1626 | 11.5074 | 18.3418 | 116.5 | 0.99356 | 26.4411 | 116.5463 | -3.0159
18.3426 | 118 | 0.9135 | 25.8392 | 118.1626 | 11.5074 | 18.3428 | 116.5 | 0.99356 | 26.4411 | 116.5463 | -3.0159
18.3436 | 118 | 0.9135 | 25.8392 | 118.1626 | 11.5074 | 18.3438 | 116.5 | 0.99356 | 26.4411 | 116.5463 | -3.0159
18.3446 | 118 | 0.91324 | 25.8325 | 118.1593 | 11.525 | 18.3448 | 116.5 | 0.99356 | 26.4411 | 116.5463 | -3.0159
18.3456 | 118 | 0.91324 | 25.8325 | 118.1593 | 11.525 | 18.3458 | 116.5 | 0.99356 | 26.4411 | 116.5463 | -3.0159
18.3466 | 118 | 0.91324 | 25.8325 | 118.1593 | 11.525 | 18.3468 | 116.5 | 0.99356 | 26.4411 | 116.5463 | -3.0159
18.3476 | 118 | 0.91324 | 25.8325 | 118.1593 | 11.525 | 18.3478 | 116.5 | 0.99356 | 26.4411 | 116.5463 | -3.0159
18.3486 | 118 | 0.91324 | 25.8325 | 118.1593 | 11.525 | 18.3488 | 116.5 | 0.99356 | 26.4411 | 116.5463 | -3.0159
18.3496 | 118 | 0.91324 | 25.8325 | 118.1593 | 11.525 | 18.3498 | 116.5 | 0.99344 | 26.4558 | 116.5298 | -3.0443
18.3506 | 118 | 0.91324 | 25.8325 | 118.1593 | 11.525 | 18.3508 | 116.5 | 0.99344 | 26.4558 | 116.5298 | -3.0443
18.3516 | 118 | 0.91324 | 25.8325 | 118.1593 | 11.525 | 18.3518 | 116.5 | 0.99344 | 26.4558 | 116.5298 | -3.0443
18.3526 | 118 | 0.91324 | 25.8325 | 118.1593 | 11.525 | 18.3528 | 116.5 | 0.99344 | 26.4558 | 116.5298 | -3.0443
18.3536 | 118 | 0.9133 | 25.8273 | 118.1413 | 11.5175 | 18.3538 | 116.5 | 0.99344 | 26.4558 | 116.5298 | -3.0443
18.3546 | 118 | 0.9133 | 25.8273 | 118.1413 | 11.5175 | 18.3548 | 116.5 | 0.99344 | 26.4558 | 116.5298 | -3.0443
18.3556 | 118 | 0.9133 | 25.8273 | 118.1413 | 11.5175 | 18.3558 | 116.5 | 0.99344 | 26.4558 | 116.5298 | -3.0443
18.3566 | 118 | 0.9133 | 25.8273 | 118.1413 | 11.5175 | 18.3568 | 116.5 | 0.99344 | 26.4558 | 116.5298 | -3.0443
18.3576 | 118 | 0.9133 | 25.8273 | 118.1413 | 11.5175 | 18.3578 | 116.5 | 0.99352 | 26.4545 | 116.5478 | -3.0255
18.3586 | 118 | 0.9133 | 25.8273 | 118.1413 | 11.5175 | 18.3588 | 116.5 | 0.99352 | 26.4545 | 116.5478 | -3.0255
18.3596 | 118 | 0.9133 | 25.8273 | 118.1413 | 11.5175 | 18.3598 | 116.5 | 0.99352 | 26.4545 | 116.5478 | -3.0255
18.3606 | 118 | 0.9133 | 25.8273 | 118.1413 | 11.5175 | 18.3608 | 116.5 | 0.99352 | 26.4545 | 116.5478 | -3.0255
18.3616 | 118 | 0.91326 | 25.8329 | 118.1373 | 11.5231 | 18.3618 | 116.5 | 0.99352 | 26.4545 | 116.5478 | -3.0255
18.3626 | 118 | 0.91326 | 25.8329 | 118.1373 | 11.5231 | 18.3628 | 116.5 | 0.99352 | 26.4545 | 116.5478 | -3.0255
18.3636 | 118 | 0.91326 | 25.8329 | 118.1373 | 11.5231 | 18.3638 | 116.5 | 0.99352 | 26.4545 | 116.5478 | -3.0255
18.3646 | 118 | 0.91326 | 25.8329 | 118.1373 | 11.5231 | 18.3648 | 116.5 | 0.99352 | 26.4545 | 116.5478 | -3.0255
18.3656 | 118 | 0.91326 | 25.8329 | 118.1373 | 11.5231 | 18.3658 | 116.5 | 0.99342 | 26.4647 | 116.5434 | -3.0519
18.3666 | 118 | 0.91326 | 25.8329 | 118.1373 | 11.5231 | 18.3668 | 116.5 | 0.99342 | 26.4647 | 116.5434 | -3.0519
18.3676 | 118 | 0.91326 | 25.8329 | 118.1373 | 11.5231 | 18.3678 | 116.5 | 0.99342 | 26.4647 | 116.5434 | -3.0519
18.3686 | 118 | 0.91326 | 25.8329 | 118.1373 | 11.5231 | 18.3688 | 116.5 | 0.99342 | 26.4647 | 116.5434 | -3.0519
18.3696 | 118 | 0.91297 | 25.8249 | 118.1349 | 11.5421 | 18.3698 | 116.5 | 0.99342 | 26.4647 | 116.5434 | -3.0519
18.3706 | 118 | 0.91297 | 25.8249 | 118.1349 | 11.5421 | 18.3708 | 116.5 | 0.99342 | 26.4647 | 116.5434 | -3.0519
18.3716 | 118 | 0.91297 | 25.8249 | 118.1349 | 11.5421 | 18.3718 | 116.5 | 0.99342 | 26.4647 | 116.5434 | -3.0519
18.3726 | 118 | 0.91297 | 25.8249 | 118.1349 | 11.5421 | 18.3728 | 116.5 | 0.99342 | 26.4647 | 116.5434 | -3.0519
18.3736 | 118 | 0.91297 | 25.8249 | 118.1349 | 11.5421 | 18.3738 | 116.5 | 0.99342 | 26.4647 | 116.5434 | -3.0519
18.3746 | 118 | 0.91297 | 25.8249 | 118.1349 | 11.5421 | 18.3748 | 116.5 | 0.99347 | 26.4603 | 116.5335 | -3.0397
18.3756 | 118 | 0.91297 | 25.8249 | 118.1349 | 11.5421 | 18.3758 | 116.5 | 0.99347 | 26.4603 | 116.5335 | -3.0397
18.3766 | 118 | 0.91297 | 25.8249 | 118.1349 | 11.5421 | 18.3768 | 116.5 | 0.99347 | 26.4603 | 116.5335 | -3.0397
18.3776 | 118 | 0.91297 | 25.8249 | 118.1349 | 11.5421 | 18.3778 | 116.5 | 0.99347 | 26.4603 | 116.5335 | -3.0397
18.3786 | 118 | 0.91281 | 25.8398 | 118.136 | 11.5606 | 18.3788 | 116.5 | 0.99347 | 26.4603 | 116.5335 | -3.0397
18.3796 | 118 | 0.91281 | 25.8398 | 118.136 | 11.5606 | 18.3798 | 116.5 | 0.99347 | 26.4603 | 116.5335 | -3.0397
18.3806 | 118 | 0.91281 | 25.8398 | 118.136 | 11.5606 | 18.3808 | 116.5 | 0.99347 | 26.4603 | 116.5335 | -3.0397
18.3816 | 118 | 0.91281 | 25.8398 | 118.136 | 11.5606 | 18.3818 | 116.5 | 0.99347 | 26.4603 | 116.5335 | -3.0397
18.3826 | 118 | 0.91281 | 25.8398 | 118.136 | 11.5606 | 18.3828 | 116.5 | 0.99342 | 26.4944 | 116.5202 | -3.0551
18.3836 | 118 | 0.91281 | 25.8398 | 118.136 | 11.5606 | 18.3838 | 116.5 | 0.99342 | 26.4944 | 116.5202 | -3.0551
18.3846 | 118 | 0.91281 | 25.8398 | 118.136 | 11.5606 | 18.3848 | 116.5 | 0.99342 | 26.4944 | 116.5202 | -3.0551
18.3856 | 118 | 0.91281 | 25.8398 | 118.136 | 11.5606 | 18.3858 | 116.5 | 0.99342 | 26.4944 | 116.5202 | -3.0551
18.3866 | 118 | 0.91298 | 25.8555 | 118.1421 | 11.555 | 18.3868 | 116.5 | 0.99342 | 26.4944 | 116.5202 | -3.0551
18.3876 | 118 | 0.91298 | 25.8555 | 118.1421 | 11.555 | 18.3878 | 116.5 | 0.99342 | 26.4944 | 116.5202 | -3.0551
18.3886 | 118 | 0.91298 | 25.8555 | 118.1421 | 11.555 | 18.3888 | 116.5 | 0.99342 | 26.4944 | 116.5202 | -3.0551
18.3896 | 118 | 0.91298 | 25.8555 | 118.1421 | 11.555 | 18.3898 | 116.5 | 0.99342 | 26.4944 | 116.5202 | -3.0551
18.3906 | 118 | 0.91298 | 25.8555 | 118.1421 | 11.555 | 18.3908 | 116.5 | 0.99346 | 26.5047 | 116.5146 | -3.047
18.3916 | 118 | 0.91298 | 25.8555 | 118.1421 | 11.555 | 18.3918 | 116.5 | 0.99346 | 26.5047 | 116.5146 | -3.047
18.3926 | 118 | 0.91298 | 25.8555 | 118.1421 | 11.555 | 18.3928 | 116.5 | 0.99346 | 26.5047 | 116.5146 | -3.047
18.3936 | 118 | 0.91298 | 25.8555 | 118.1421 | 11.555 | 18.3938 | 116.5 | 0.99346 | 26.5047 | 116.5146 | -3.047
18.3946 | 118 | 0.91311 | 25.8703 | 118.1323 | 11.5515 | 18.3948 | 116.5 | 0.99346 | 26.5047 | 116.5146 | -3.047
18.3956 | 118 | 0.91311 | 25.8703 | 118.1323 | 11.5515 | 18.3958 | 116.5 | 0.99346 | 26.5047 | 116.5146 | -3.047
18.3966 | 118 | 0.91311 | 25.8703 | 118.1323 | 11.5515 | 18.3968 | 116.5 | 0.99346 | 26.5047 | 116.5146 | -3.047
18.3976 | 118 | 0.91311 | 25.8703 | 118.1323 | 11.5515 | 18.3978 | 116.5 | 0.99346 | 26.5047 | 116.5146 | -3.047
18.3986 | 118 | 0.91311 | 25.8703 | 118.1323 | 11.5515 | 18.3988 | 116.5 | 0.99346 | 26.5047 | 116.5146 | -3.047
18.3996 | 118 | 0.91311 | 25.8703 | 118.1323 | 11.5515 | 18.3998 | 116.5 | 0.99339 | 26.4764 | 116.4933 | -3.0595
18.4006 | 118 | 0.91311 | 25.8703 | 118.1323 | 11.5515 | 18.4008 | 116.5 | 0.99339 | 26.4764 | 116.4933 | -3.0595
18.4016 | 118 | 0.91311 | 25.8703 | 118.1323 | 11.5515 | 18.4018 | 116.5 | 0.99339 | 26.4764 | 116.4933 | -3.0595
18.4026 | 118 | 0.91311 | 25.8703 | 118.1323 | 11.5515 | 18.4028 | 116.5 | 0.99339 | 26.4764 | 116.4933 | -3.0595
18.4036 | 118 | 0.91327 | 25.8579 | 118.1267 | 11.5334 | 18.4038 | 116.5 | 0.99339 | 26.4764 | 116.4933 | -3.0595
18.4046 | 118 | 0.91327 | 25.8579 | 118.1267 | 11.5334 | 18.4048 | 116.5 | 0.99339 | 26.4764 | 116.4933 | -3.0595
18.4056 | 118 | 0.91327 | 25.8579 | 118.1267 | 11.5334 | 18.4058 | 116.5 | 0.99339 | 26.4764 | 116.4933 | -3.0595
18.4066 | 118 | 0.91327 | 25.8579 | 118.1267 | 11.5334 | 18.4068 | 116.5 | 0.99339 | 26.4764 | 116.4933 | -3.0595
18.4076 | 118 | 0.91327 | 25.8579 | 118.1267 | 11.5334 | 18.4078 | 116.5 | 0.9934 | 26.5359 | 116.4933 | -3.0628
18.4086 | 118 | 0.91327 | 25.8579 | 118.1267 | 11.5334 | 18.4088 | 116.5 | 0.9934 | 26.5359 | 116.4933 | -3.0628
18.4096 | 118 | 0.91327 | 25.8579 | 118.1267 | 11.5334 | 18.4098 | 116.5 | 0.9934 | 26.5359 | 116.4933 | -3.0628
18.4106 | 118 | 0.91327 | 25.8579 | 118.1267 | 11.5334 | 18.4108 | 116.5 | 0.9934 | 26.5359 | 116.4933 | -3.0628
18.4116 | 118 | 0.91344 | 25.8533 | 118.1378 | 11.5183 | 18.4118 | 116.5 | 0.9934 | 26.5359 | 116.4933 | -3.0628
18.4126 | 118 | 0.91344 | 25.8533 | 118.1378 | 11.5183 | 18.4128 | 116.5 | 0.9934 | 26.5359 | 116.4933 | -3.0628
18.4136 | 118 | 0.91344 | 25.8533 | 118.1378 | 11.5183 | 18.4138 | 116.5 | 0.9934 | 26.5359 | 116.4933 | -3.0628
18.4146 | 118 | 0.91344 | 25.8533 | 118.1378 | 11.5183 | 18.4148 | 116.5 | 0.9934 | 26.5359 | 116.4933 | -3.0628
18.4156 | 118 | 0.91344 | 25.8533 | 118.1378 | 11.5183 | 18.4158 | 116.5 | 0.99353 | 26.5461 | 116.505 | -3.0354
18.4166 | 118 | 0.91344 | 25.8533 | 118.1378 | 11.5183 | 18.4168 | 116.5 | 0.99353 | 26.5461 | 116.505 | -3.0354
18.4176 | 118 | 0.91344 | 25.8533 | 118.1378 | 11.5183 | 18.4178 | 116.5 | 0.99353 | 26.5461 | 116.505 | -3.0354
18.4186 | 118 | 0.91344 | 25.8533 | 118.1378 | 11.5183 | 18.4188 | 116.5 | 0.99353 | 26.5461 | 116.505 | -3.0354
18.4196 | 118 | 0.91378 | 25.8635 | 118.1491 | 11.497 | 18.4198 | 116.5 | 0.99353 | 26.5461 | 116.505 | -3.0354
18.4206 | 118 | 0.91378 | 25.8635 | 118.1491 | 11.497 | 18.4208 | 116.5 | 0.99353 | 26.5461 | 116.505 | -3.0354
18.4216 | 118 | 0.91378 | 25.8635 | 118.1491 | 11.497 | 18.4218 | 116.5 | 0.99353 | 26.5461 | 116.505 | -3.0354
18.4226 | 118 | 0.91378 | 25.8635 | 118.1491 | 11.497 | 18.4228 | 116.5 | 0.99353 | 26.5461 | 116.505 | -3.0354
18.4236 | 118 | 0.91378 | 25.8635 | 118.1491 | 11.497 | 18.4238 | 116.5 | 0.99353 | 26.5461 | 116.505 | -3.0354
18.4246 | 118 | 0.91378 | 25.8635 | 118.1491 | 11.497 | 18.4248 | 116.5 | 0.99343 | 26.5254 | 116.5173 | -3.0559
18.4256 | 118 | 0.91378 | 25.8635 | 118.1491 | 11.497 | 18.4258 | 116.5 | 0.99343 | 26.5254 | 116.5173 | -3.0559
18.4266 | 118 | 0.91378 | 25.8635 | 118.1491 | 11.497 | 18.4268 | 116.5 | 0.99343 | 26.5254 | 116.5173 | -3.0559
18.4276 | 118 | 0.91378 | 25.8635 | 118.1491 | 11.497 | 18.4278 | 116.5 | 0.99343 | 26.5254 | 116.5173 | -3.0559
18.4286 | 118 | 0.91402 | 25.8684 | 118.1424 | 11.4813 | 18.4288 | 116.5 | 0.99343 | 26.5254 | 116.5173 | -3.0559
18.4296 | 118 | 0.91402 | 25.8684 | 118.1424 | 11.4813 | 18.4298 | 116.5 | 0.99343 | 26.5254 | 116.5173 | -3.0559
18.4306 | 118 | 0.91402 | 25.8684 | 118.1424 | 11.4813 | 18.4308 | 116.5 | 0.99343 | 26.5254 | 116.5173 | -3.0559
18.4316 | 118 | 0.91402 | 25.8684 | 118.1424 | 11.4813 | 18.4318 | 116.5 | 0.99343 | 26.5254 | 116.5173 | -3.0559
18.4326 | 118 | 0.91402 | 25.8684 | 118.1424 | 11.4813 | 18.4328 | 116.5 | 0.99351 | 26.5341 | 116.5242 | -3.039
18.4336 | 118 | 0.91402 | 25.8684 | 118.1424 | 11.4813 | 18.4338 | 116.5 | 0.99351 | 26.5341 | 116.5242 | -3.039
18.4346 | 118 | 0.91402 | 25.8684 | 118.1424 | 11.4813 | 18.4348 | 116.5 | 0.99351 | 26.5341 | 116.5242 | -3.039
18.4356 | 118 | 0.91402 | 25.8684 | 118.1424 | 11.4813 | 18.4358 | 116.5 | 0.99351 | 26.5341 | 116.5242 | -3.039
18.4366 | 118 | 0.91394 | 25.8704 | 118.1356 | 11.4883 | 18.4368 | 116.5 | 0.99351 | 26.5341 | 116.5242 | -3.039
18.4376 | 118 | 0.91394 | 25.8704 | 118.1356 | 11.4883 | 18.4378 | 116.5 | 0.99351 | 26.5341 | 116.5242 | -3.039
18.4386 | 118 | 0.91394 | 25.8704 | 118.1356 | 11.4883 | 18.4388 | 116.5 | 0.99351 | 26.5341 | 116.5242 | -3.039
18.4396 | 118 | 0.91394 | 25.8704 | 118.1356 | 11.4883 | 18.4398 | 116.5 | 0.99351 | 26.5341 | 116.5242 | -3.039
18.4406 | 118 | 0.91394 | 25.8704 | 118.1356 | 11.4883 | 18.4408 | 116.5 | 0.99346 | 26.4733 | 116.5141 | -3.0437
18.4416 | 118 | 0.91394 | 25.8704 | 118.1356 | 11.4883 | 18.4418 | 116.5 | 0.99346 | 26.4733 | 116.5141 | -3.0437
18.4426 | 118 | 0.91394 | 25.8704 | 118.1356 | 11.4883 | 18.4428 | 116.5 | 0.99346 | 26.4733 | 116.5141 | -3.0437
18.4436 | 118 | 0.91394 | 25.8704 | 118.1356 | 11.4883 | 18.4438 | 116.5 | 0.99346 | 26.4733 | 116.5141 | -3.0437
18.4446 | 118 | 0.91426 | 25.8766 | 118.1358 | 11.4662 | 18.4448 | 116.5 | 0.99346 | 26.4733 | 116.5141 | -3.0437
18.4456 | 118 | 0.91426 | 25.8766 | 118.1358 | 11.4662 | 18.4458 | 116.5 | 0.99346 | 26.4733 | 116.5141 | -3.0437
18.4466 | 118 | 0.91426 | 25.8766 | 118.1358 | 11.4662 | 18.4468 | 116.5 | 0.99346 | 26.4733 | 116.5141 | -3.0437
18.4476 | 118 | 0.91426 | 25.8766 | 118.1358 | 11.4662 | 18.4478 | 116.5 | 0.99346 | 26.4733 | 116.5141 | -3.0437
18.4486 | 118 | 0.91426 | 25.8766 | 118.1358 | 11.4662 | 18.4488 | 116.5 | 0.99346 | 26.4733 | 116.5141 | -3.0437
18.4496 | 118 | 0.91426 | 25.8766 | 118.1358 | 11.4662 | 18.4498 | 116.5 | 0.9936 | 26.4713 | 116.5442 | -3.0103
18.4506 | 118 | 0.91426 | 25.8766 | 118.1358 | 11.4662 | 18.4508 | 116.5 | 0.9936 | 26.4713 | 116.5442 | -3.0103
18.4516 | 118 | 0.91426 | 25.8766 | 118.1358 | 11.4662 | 18.4518 | 116.5 | 0.9936 | 26.4713 | 116.5442 | -3.0103
18.4526 | 118 | 0.91426 | 25.8766 | 118.1358 | 11.4662 | 18.4528 | 116.5 | 0.9936 | 26.4713 | 116.5442 | -3.0103
18.4536 | 118 | 0.91404 | 25.8835 | 118.1469 | 11.4862 | 18.4538 | 116.5 | 0.9936 | 26.4713 | 116.5442 | -3.0103
18.4546 | 118 | 0.91404 | 25.8835 | 118.1469 | 11.4862 | 18.4548 | 116.5 | 0.9936 | 26.4713 | 116.5442 | -3.0103
18.4556 | 118 | 0.91404 | 25.8835 | 118.1469 | 11.4862 | 18.4558 | 116.5 | 0.9936 | 26.4713 | 116.5442 | -3.0103
18.4566 | 118 | 0.91404 | 25.8835 | 118.1469 | 11.4862 | 18.4568 | 116.5 | 0.9936 | 26.4713 | 116.5442 | -3.0103
18.4576 | 118 | 0.91404 | 25.8835 | 118.1469 | 11.4862 | 18.4578 | 116.5 | 0.99339 | 26.4579 | 116.5473 | -3.0575
18.4586 | 118 | 0.91404 | 25.8835 | 118.1469 | 11.4862 | 18.4588 | 116.5 | 0.99339 | 26.4579 | 116.5473 | -3.0575
18.4596 | 118 | 0.91404 | 25.8835 | 118.1469 | 11.4862 | 18.4598 | 116.5 | 0.99339 | 26.4579 | 116.5473 | -3.0575
18.4606 | 118 | 0.91404 | 25.8835 | 118.1469 | 11.4862 | 18.4608 | 116.5 | 0.99339 | 26.4579 | 116.5473 | -3.0575
18.4616 | 118 | 0.91415 | 25.8739 | 118.1452 | 11.4736 | 18.4618 | 116.5 | 0.99339 | 26.4579 | 116.5473 | -3.0575
18.4626 | 118 | 0.91415 | 25.8739 | 118.1452 | 11.4736 | 18.4628 | 116.5 | 0.99339 | 26.4579 | 116.5473 | -3.0575
18.4636 | 118 | 0.91415 | 25.8739 | 118.1452 | 11.4736 | 18.4638 | 116.5 | 0.99339 | 26.4579 | 116.5473 | -3.0575
18.4646 | 118 | 0.91415 | 25.8739 | 118.1452 | 11.4736 | 18.4648 | 116.5 | 0.99339 | 26.4579 | 116.5473 | -3.0575
18.4656 | 118 | 0.91415 | 25.8739 | 118.1452 | 11.4736 | 18.4658 | 116.5 | 0.99351 | 26.4508 | 116.5303 | -3.0276
18.4666 | 118 | 0.91415 | 25.8739 | 118.1452 | 11.4736 | 18.4668 | 116.5 | 0.99351 | 26.4508 | 116.5303 | -3.0276
18.4676 | 118 | 0.91415 | 25.8739 | 118.1452 | 11.4736 | 18.4678 | 116.5 | 0.99351 | 26.4508 | 116.5303 | -3.0276
18.4686 | 118 | 0.91415 | 25.8739 | 118.1452 | 11.4736 | 18.4688 | 116.5 | 0.99351 | 26.4508 | 116.5303 | -3.0276
18.4696 | 118 | 0.91413 | 25.8607 | 118.1376 | 11.469 | 18.4698 | 116.5 | 0.99351 | 26.4508 | 116.5303 | -3.0276
18.4706 | 118 | 0.91413 | 25.8607 | 118.1376 | 11.469 | 18.4708 | 116.5 | 0.99351 | 26.4508 | 116.5303 | -3.0276
18.4716 | 118 | 0.91413 | 25.8607 | 118.1376 | 11.469 | 18.4718 | 116.5 | 0.99351 | 26.4508 | 116.5303 | -3.0276
18.4726 | 118 | 0.91413 | 25.8607 | 118.1376 | 11.469 | 18.4728 | 116.5 | 0.99351 | 26.4508 | 116.5303 | -3.0276
18.4736 | 118 | 0.91413 | 25.8607 | 118.1376 | 11.469 | 18.4738 | 116.5 | 0.99351 | 26.4508 | 116.5303 | -3.0276
18.4746 | 118 | 0.91413 | 25.8607 | 118.1376 | 11.469 | 18.4748 | 116.5 | 0.99348 | 26.4339 | 116.5174 | -3.0343
18.4756 | 118 | 0.91413 | 25.8607 | 118.1376 | 11.469 | 18.4758 | 116.5 | 0.99348 | 26.4339 | 116.5174 | -3.0343
18.4766 | 118 | 0.91413 | 25.8607 | 118.1376 | 11.469 | 18.4768 | 116.5 | 0.99348 | 26.4339 | 116.5174 | -3.0343
18.4776 | 118 | 0.91413 | 25.8607 | 118.1376 | 11.469 | 18.4778 | 116.5 | 0.99348 | 26.4339 | 116.5174 | -3.0343
18.4786 | 118 | 0.91398 | 25.8392 | 118.1562 | 11.4715 | 18.4788 | 116.5 | 0.99348 | 26.4339 | 116.5174 | -3.0343
18.4796 | 118 | 0.91398 | 25.8392 | 118.1562 | 11.4715 | 18.4798 | 116.5 | 0.99348 | 26.4339 | 116.5174 | -3.0343
18.4806 | 118 | 0.91398 | 25.8392 | 118.1562 | 11.4715 | 18.4808 | 116.5 | 0.99348 | 26.4339 | 116.5174 | -3.0343
18.4816 | 118 | 0.91398 | 25.8392 | 118.1562 | 11.4715 | 18.4818 | 116.5 | 0.99348 | 26.4339 | 116.5174 | -3.0343
18.4826 | 118 | 0.91398 | 25.8392 | 118.1562 | 11.4715 | 18.4828 | 116.5 | 0.99355 | 26.4143 | 116.5251 | -3.0153
18.4836 | 118 | 0.91398 | 25.8392 | 118.1562 | 11.4715 | 18.4838 | 116.5 | 0.99355 | 26.4143 | 116.5251 | -3.0153
18.4846 | 118 | 0.91398 | 25.8392 | 118.1562 | 11.4715 | 18.4848 | 116.5 | 0.99355 | 26.4143 | 116.5251 | -3.0153
18.4856 | 118 | 0.91398 | 25.8392 | 118.1562 | 11.4715 | 18.4858 | 116.5 | 0.99355 | 26.4143 | 116.5251 | -3.0153
18.4866 | 118 | 0.9138 | 25.8269 | 118.1585 | 11.4794 | 18.4868 | 116.5 | 0.99355 | 26.4143 | 116.5251 | -3.0153
18.4876 | 118 | 0.9138 | 25.8269 | 118.1585 | 11.4794 | 18.4878 | 116.5 | 0.99355 | 26.4143 | 116.5251 | -3.0153
18.4886 | 118 | 0.9138 | 25.8269 | 118.1585 | 11.4794 | 18.4888 | 116.5 | 0.99355 | 26.4143 | 116.5251 | -3.0153
18.4896 | 118 | 0.9138 | 25.8269 | 118.1585 | 11.4794 | 18.4898 | 116.5 | 0.99355 | 26.4143 | 116.5251 | -3.0153
18.4906 | 118 | 0.9138 | 25.8269 | 118.1585 | 11.4794 | 18.4908 | 116.5 | 0.99345 | 26.4276 | 116.5307 | -3.0392
18.4916 | 118 | 0.9138 | 25.8269 | 118.1585 | 11.4794 | 18.4918 | 116.5 | 0.99345 | 26.4276 | 116.5307 | -3.0392
18.4926 | 118 | 0.9138 | 25.8269 | 118.1585 | 11.4794 | 18.4928 | 116.5 | 0.99345 | 26.4276 | 116.5307 | -3.0392
18.4936 | 118 | 0.9138 | 25.8269 | 118.1585 | 11.4794 | 18.4938 | 116.5 | 0.99345 | 26.4276 | 116.5307 | -3.0392
18.4946 | 118 | 0.91361 | 25.8273 | 118.14 | 11.4945 | 18.4948 | 116.5 | 0.99345 | 26.4276 | 116.5307 | -3.0392
18.4956 | 118 | 0.91361 | 25.8273 | 118.14 | 11.4945 | 18.4958 | 116.5 | 0.99345 | 26.4276 | 116.5307 | -3.0392
18.4966 | 118 | 0.91361 | 25.8273 | 118.14 | 11.4945 | 18.4968 | 116.5 | 0.99345 | 26.4276 | 116.5307 | -3.0392
18.4976 | 118 | 0.91361 | 25.8273 | 118.14 | 11.4945 | 18.4978 | 116.5 | 0.99345 | 26.4276 | 116.5307 | -3.0392
18.4986 | 118 | 0.91361 | 25.8273 | 118.14 | 11.4945 | 18.4988 | 116.5 | 0.99345 | 26.4276 | 116.5307 | -3.0392
18.4996 | 118 | 0.91361 | 25.8273 | 118.14 | 11.4945 | 18.4998 | 116.5 | 0.99368 | 26.4531 | 116.5523 | -2.9878
18.5006 | 118 | 0.91361 | 25.8273 | 118.14 | 11.4945 | 18.5008 | 116.5 | 0.99368 | 26.4531 | 116.5523 | -2.9878
18.5016 | 118 | 0.91361 | 25.8273 | 118.14 | 11.4945 | 18.5018 | 116.5 | 0.99368 | 26.4531 | 116.5523 | -2.9878
18.5026 | 118 | 0.91361 | 25.8273 | 118.14 | 11.4945 | 18.5028 | 116.5 | 0.99368 | 26.4531 | 116.5523 | -2.9878
18.5036 | 118 | 0.91354 | 25.8286 | 118.1354 | 11.5004 | 18.5038 | 116.5 | 0.99368 | 26.4531 | 116.5523 | -2.9878
18.5046 | 118 | 0.91354 | 25.8286 | 118.1354 | 11.5004 | 18.5048 | 116.5 | 0.99368 | 26.4531 | 116.5523 | -2.9878
18.5056 | 118 | 0.91354 | 25.8286 | 118.1354 | 11.5004 | 18.5058 | 116.5 | 0.99368 | 26.4531 | 116.5523 | -2.9878
18.5066 | 118 | 0.91354 | 25.8286 | 118.1354 | 11.5004 | 18.5068 | 116.5 | 0.99368 | 26.4531 | 116.5523 | -2.9878
18.5076 | 118 | 0.91354 | 25.8286 | 118.1354 | 11.5004 | 18.5078 | 116.5 | 0.99347 | 26.471 | 116.55 | -3.0398
18.5086 | 118 | 0.91354 | 25.8286 | 118.1354 | 11.5004 | 18.5088 | 116.5 | 0.99347 | 26.471 | 116.55 | -3.0398
18.5096 | 118 | 0.91354 | 25.8286 | 118.1354 | 11.5004 | 18.5098 | 116.5 | 0.99347 | 26.471 | 116.55 | -3.0398
18.5106 | 118 | 0.91354 | 25.8286 | 118.1354 | 11.5004 | 18.5108 | 116.5 | 0.99347 | 26.471 | 116.55 | -3.0398
18.5116 | 118 | 0.91348 | 25.8224 | 118.1423 | 11.5021 | 18.5118 | 116.5 | 0.99347 | 26.471 | 116.55 | -3.0398
18.5126 | 118 | 0.91348 | 25.8224 | 118.1423 | 11.5021 | 18.5128 | 116.5 | 0.99347 | 26.471 | 116.55 | -3.0398
18.5136 | 118 | 0.91348 | 25.8224 | 118.1423 | 11.5021 | 18.5138 | 116.5 | 0.99347 | 26.471 | 116.55 | -3.0398
18.5146 | 118 | 0.91348 | 25.8224 | 118.1423 | 11.5021 | 18.5148 | 116.5 | 0.99347 | 26.471 | 116.55 | -3.0398
18.5156 | 118 | 0.91348 | 25.8224 | 118.1423 | 11.5021 | 18.5158 | 116.5 | 0.99362 | 26.4989 | 116.5576 | -3.0085
18.5166 | 118 | 0.91348 | 25.8224 | 118.1423 | 11.5021 | 18.5168 | 116.5 | 0.99362 | 26.4989 | 116.5576 | -3.0085
18.5176 | 118 | 0.91348 | 25.8224 | 118.1423 | 11.5021 | 18.5178 | 116.5 | 0.99362 | 26.4989 | 116.5576 | -3.0085
18.5186 | 118 | 0.91348 | 25.8224 | 118.1423 | 11.5021 | 18.5188 | 116.5 | 0.99362 | 26.4989 | 116.5576 | -3.0085
18.5196 | 118 | 0.91351 | 25.8195 | 118.1458 | 11.4981 | 18.5198 | 116.5 | 0.99362 | 26.4989 | 116.5576 | -3.0085
18.5206 | 118 | 0.91351 | 25.8195 | 118.1458 | 11.4981 | 18.5208 | 116.5 | 0.99362 | 26.4989 | 116.5576 | -3.0085
18.5216 | 118 | 0.91351 | 25.8195 | 118.1458 | 11.4981 | 18.5218 | 116.5 | 0.99362 | 26.4989 | 116.5576 | -3.0085
18.5226 | 118 | 0.91351 | 25.8195 | 118.1458 | 11.4981 | 18.5228 | 116.5 | 0.99362 | 26.4989 | 116.5576 | -3.0085
18.5236 | 118 | 0.91351 | 25.8195 | 118.1458 | 11.4981 | 18.5238 | 116.5 | 0.99362 | 26.4989 | 116.5576 | -3.0085
18.5246 | 118 | 0.91351 | 25.8195 | 118.1458 | 11.4981 | 18.5248 | 116.5 | 0.99341 | 26.5102 | 116.5436 | -3.0575
18.5256 | 118 | 0.91351 | 25.8195 | 118.1458 | 11.4981 | 18.5258 | 116.5 | 0.99341 | 26.5102 | 116.5436 | -3.0575
18.5266 | 118 | 0.91351 | 25.8195 | 118.1458 | 11.4981 | 18.5268 | 116.5 | 0.99341 | 26.5102 | 116.5436 | -3.0575
18.5276 | 118 | 0.91351 | 25.8195 | 118.1458 | 11.4981 | 18.5278 | 116.5 | 0.99341 | 26.5102 | 116.5436 | -3.0575
18.5286 | 118 | 0.91309 | 25.8223 | 118.1486 | 11.5311 | 18.5288 | 116.5 | 0.99341 | 26.5102 | 116.5436 | -3.0575
18.5296 | 118 | 0.91309 | 25.8223 | 118.1486 | 11.5311 | 18.5298 | 116.5 | 0.99341 | 26.5102 | 116.5436 | -3.0575
18.5306 | 118 | 0.91309 | 25.8223 | 118.1486 | 11.5311 | 18.5308 | 116.5 | 0.99341 | 26.5102 | 116.5436 | -3.0575
18.5316 | 118 | 0.91309 | 25.8223 | 118.1486 | 11.5311 | 18.5318 | 116.5 | 0.99341 | 26.5102 | 116.5436 | -3.0575
18.5326 | 118 | 0.91309 | 25.8223 | 118.1486 | 11.5311 | 18.5328 | 116.5 | 0.99343 | 26.5117 | 116.5363 | -3.0534
18.5336 | 118 | 0.91309 | 25.8223 | 118.1486 | 11.5311 | 18.5338 | 116.5 | 0.99343 | 26.5117 | 116.5363 | -3.0534
18.5346 | 118 | 0.91309 | 25.8223 | 118.1486 | 11.5311 | 18.5348 | 116.5 | 0.99343 | 26.5117 | 116.5363 | -3.0534
18.5356 | 118 | 0.91309 | 25.8223 | 118.1486 | 11.5311 | 18.5358 | 116.5 | 0.99343 | 26.5117 | 116.5363 | -3.0534
18.5366 | 118 | 0.91254 | 25.8305 | 118.148 | 11.5768 | 18.5368 | 116.5 | 0.99343 | 26.5117 | 116.5363 | -3.0534
18.5376 | 118 | 0.91254 | 25.8305 | 118.148 | 11.5768 | 18.5378 | 116.5 | 0.99343 | 26.5117 | 116.5363 | -3.0534
18.5386 | 118 | 0.91254 | 25.8305 | 118.148 | 11.5768 | 18.5388 | 116.5 | 0.99343 | 26.5117 | 116.5363 | -3.0534
18.5396 | 118 | 0.91254 | 25.8305 | 118.148 | 11.5768 | 18.5398 | 116.5 | 0.99343 | 26.5117 | 116.5363 | -3.0534
18.5406 | 118 | 0.91254 | 25.8305 | 118.148 | 11.5768 | 18.5408 | 116.5 | 0.99332 | 26.4817 | 116.4898 | -3.0766
18.5416 | 118 | 0.91254 | 25.8305 | 118.148 | 11.5768 | 18.5418 | 116.5 | 0.99332 | 26.4817 | 116.4898 | -3.0766
18.5426 | 118 | 0.91254 | 25.8305 | 118.148 | 11.5768 | 18.5428 | 116.5 | 0.99332 | 26.4817 | 116.4898 | -3.0766
18.5436 | 118 | 0.91254 | 25.8305 | 118.148 | 11.5768 | 18.5438 | 116.5 | 0.99332 | 26.4817 | 116.4898 | -3.0766
18.5446 | 118 | 0.91255 | 25.8279 | 118.1421 | 11.5751 | 18.5448 | 116.5 | 0.99332 | 26.4817 | 116.4898 | -3.0766
18.5456 | 118 | 0.91255 | 25.8279 | 118.1421 | 11.5751 | 18.5458 | 116.5 | 0.99332 | 26.4817 | 116.4898 | -3.0766
18.5466 | 118 | 0.91255 | 25.8279 | 118.1421 | 11.5751 | 18.5468 | 116.5 | 0.99332 | 26.4817 | 116.4898 | -3.0766
18.5476 | 118 | 0.91255 | 25.8279 | 118.1421 | 11.5751 | 18.5478 | 116.5 | 0.99332 | 26.4817 | 116.4898 | -3.0766
18.5486 | 118 | 0.91255 | 25.8279 | 118.1421 | 11.5751 | 18.5488 | 116.5 | 0.99332 | 26.4817 | 116.4898 | -3.0766
18.5496 | 118 | 0.91255 | 25.8279 | 118.1421 | 11.5751 | 18.5498 | 116.5 | 0.99327 | 26.4635 | 116.4895 | -3.0847
18.5506 | 118 | 0.91255 | 25.8279 | 118.1421 | 11.5751 | 18.5508 | 116.5 | 0.99327 | 26.4635 | 116.4895 | -3.0847
18.5516 | 118 | 0.91255 | 25.8279 | 118.1421 | 11.5751 | 18.5518 | 116.5 | 0.99327 | 26.4635 | 116.4895 | -3.0847
18.5526 | 118 | 0.91255 | 25.8279 | 118.1421 | 11.5751 | 18.5528 | 116.5 | 0.99327 | 26.4635 | 116.4895 | -3.0847
18.5536 | 118 | 0.91309 | 25.8433 | 118.157 | 11.5412 | 18.5538 | 116.5 | 0.99327 | 26.4635 | 116.4895 | -3.0847
18.5546 | 118 | 0.91309 | 25.8433 | 118.157 | 11.5412 | 18.5548 | 116.5 | 0.99327 | 26.4635 | 116.4895 | -3.0847
18.5556 | 118 | 0.91309 | 25.8433 | 118.157 | 11.5412 | 18.5558 | 116.5 | 0.99327 | 26.4635 | 116.4895 | -3.0847
18.5566 | 118 | 0.91309 | 25.8433 | 118.157 | 11.5412 | 18.5568 | 116.5 | 0.99327 | 26.4635 | 116.4895 | -3.0847
18.5576 | 118 | 0.91309 | 25.8433 | 118.157 | 11.5412 | 18.5578 | 116.5 | 0.99329 | 26.4912 | 116.514 | -3.085
18.5586 | 118 | 0.91309 | 25.8433 | 118.157 | 11.5412 | 18.5588 | 116.5 | 0.99329 | 26.4912 | 116.514 | -3.085
18.5596 | 118 | 0.91309 | 25.8433 | 118.157 | 11.5412 | 18.5598 | 116.5 | 0.99329 | 26.4912 | 116.514 | -3.085
18.5606 | 118 | 0.91309 | 25.8433 | 118.157 | 11.5412 | 18.5608 | 116.5 | 0.99329 | 26.4912 | 116.514 | -3.085
18.5616 | 118 | 0.91338 | 25.8528 | 118.1496 | 11.5228 | 18.5618 | 116.5 | 0.99329 | 26.4912 | 116.514 | -3.085
18.5626 | 118 | 0.91338 | 25.8528 | 118.1496 | 11.5228 | 18.5628 | 116.5 | 0.99329 | 26.4912 | 116.514 | -3.085
18.5636 | 118 | 0.91338 | 25.8528 | 118.1496 | 11.5228 | 18.5638 | 116.5 | 0.99329 | 26.4912 | 116.514 | -3.085
18.5646 | 118 | 0.91338 | 25.8528 | 118.1496 | 11.5228 | 18.5648 | 116.5 | 0.99329 | 26.4912 | 116.514 | -3.085
18.5656 | 118 | 0.91338 | 25.8528 | 118.1496 | 11.5228 | 18.5658 | 116.5 | 0.99324 | 26.5235 | 116.5164 | -3.1003
18.5666 | 118 | 0.91338 | 25.8528 | 118.1496 | 11.5228 | 18.5668 | 116.5 | 0.99324 | 26.5235 | 116.5164 | -3.1003
18.5676 | 118 | 0.91338 | 25.8528 | 118.1496 | 11.5228 | 18.5678 | 116.5 | 0.99324 | 26.5235 | 116.5164 | -3.1003
18.5686 | 118 | 0.91338 | 25.8528 | 118.1496 | 11.5228 | 18.5688 | 116.5 | 0.99324 | 26.5235 | 116.5164 | -3.1003
18.5696 | 118 | 0.91275 | 25.8302 | 118.1459 | 11.5607 | 18.5698 | 116.5 | 0.99324 | 26.5235 | 116.5164 | -3.1003
18.5706 | 118 | 0.91275 | 25.8302 | 118.1459 | 11.5607 | 18.5708 | 116.5 | 0.99324 | 26.5235 | 116.5164 | -3.1003
18.5716 | 118 | 0.91275 | 25.8302 | 118.1459 | 11.5607 | 18.5718 | 116.5 | 0.99324 | 26.5235 | 116.5164 | -3.1003
18.5726 | 118 | 0.91275 | 25.8302 | 118.1459 | 11.5607 | 18.5728 | 116.5 | 0.99324 | 26.5235 | 116.5164 | -3.1003
18.5736 | 118 | 0.91275 | 25.8302 | 118.1459 | 11.5607 | 18.5738 | 116.5 | 0.99324 | 26.5235 | 116.5164 | -3.1003
18.5746 | 118 | 0.91275 | 25.8302 | 118.1459 | 11.5607 | 18.5748 | 116.5 | 0.99335 | 26.562 | 116.5479 | -3.0788
18.5756 | 118 | 0.91275 | 25.8302 | 118.1459 | 11.5607 | 18.5758 | 116.5 | 0.99335 | 26.562 | 116.5479 | -3.0788
18.5766 | 118 | 0.91275 | 25.8302 | 118.1459 | 11.5607 | 18.5768 | 116.5 | 0.99335 | 26.562 | 116.5479 | -3.0788
18.5776 | 118 | 0.91275 | 25.8302 | 118.1459 | 11.5607 | 18.5778 | 116.5 | 0.99335 | 26.562 | 116.5479 | -3.0788
18.5786 | 118 | 0.91308 | 25.8382 | 118.1497 | 11.5391 | 18.5788 | 116.5 | 0.99335 | 26.562 | 116.5479 | -3.0788
18.5796 | 118 | 0.91308 | 25.8382 | 118.1497 | 11.5391 | 18.5798 | 116.5 | 0.99335 | 26.562 | 116.5479 | -3.0788
18.5806 | 118 | 0.91308 | 25.8382 | 118.1497 | 11.5391 | 18.5808 | 116.5 | 0.99335 | 26.562 | 116.5479 | -3.0788
18.5816 | 118 | 0.91308 | 25.8382 | 118.1497 | 11.5391 | 18.5818 | 116.5 | 0.99335 | 26.562 | 116.5479 | -3.0788
18.5826 | 118 | 0.91308 | 25.8382 | 118.1497 | 11.5391 | 18.5828 | 116.5 | 0.99326 | 26.5671 | 116.5653 | -3.1004
18.5836 | 118 | 0.91308 | 25.8382 | 118.1497 | 11.5391 | 18.5838 | 116.5 | 0.99326 | 26.5671 | 116.5653 | -3.1004
18.5846 | 118 | 0.91308 | 25.8382 | 118.1497 | 11.5391 | 18.5848 | 116.5 | 0.99326 | 26.5671 | 116.5653 | -3.1004
18.5856 | 118 | 0.91308 | 25.8382 | 118.1497 | 11.5391 | 18.5858 | 116.5 | 0.99326 | 26.5671 | 116.5653 | -3.1004
18.5866 | 118 | 0.91385 | 25.8591 | 118.1412 | 11.4897 | 18.5868 | 116.5 | 0.99326 | 26.5671 | 116.5653 | -3.1004
18.5876 | 118 | 0.91385 | 25.8591 | 118.1412 | 11.4897 | 18.5878 | 116.5 | 0.99326 | 26.5671 | 116.5653 | -3.1004
18.5886 | 118 | 0.91385 | 25.8591 | 118.1412 | 11.4897 | 18.5888 | 116.5 | 0.99326 | 26.5671 | 116.5653 | -3.1004
18.5896 | 118 | 0.91385 | 25.8591 | 118.1412 | 11.4897 | 18.5898 | 116.5 | 0.99326 | 26.5671 | 116.5653 | -3.1004
18.5906 | 118 | 0.91385 | 25.8591 | 118.1412 | 11.4897 | 18.5908 | 116.5 | 0.99338 | 26.5551 | 116.5486 | -3.0697
18.5916 | 118 | 0.91385 | 25.8591 | 118.1412 | 11.4897 | 18.5918 | 116.5 | 0.99338 | 26.5551 | 116.5486 | -3.0697
18.5926 | 118 | 0.91385 | 25.8591 | 118.1412 | 11.4897 | 18.5928 | 116.5 | 0.99338 | 26.5551 | 116.5486 | -3.0697
18.5936 | 118 | 0.91385 | 25.8591 | 118.1412 | 11.4897 | 18.5938 | 116.5 | 0.99338 | 26.5551 | 116.5486 | -3.0697
18.5946 | 118 | 0.91397 | 25.8686 | 118.1499 | 11.4849 | 18.5948 | 116.5 | 0.99338 | 26.5551 | 116.5486 | -3.0697
18.5956 | 118 | 0.91397 | 25.8686 | 118.1499 | 11.4849 | 18.5958 | 116.5 | 0.99338 | 26.5551 | 116.5486 | -3.0697
18.5966 | 118 | 0.91397 | 25.8686 | 118.1499 | 11.4849 | 18.5968 | 116.5 | 0.99338 | 26.5551 | 116.5486 | -3.0697
18.5976 | 118 | 0.91397 | 25.8686 | 118.1499 | 11.4849 | 18.5978 | 116.5 | 0.99338 | 26.5551 | 116.5486 | -3.0697
18.5986 | 118 | 0.91397 | 25.8686 | 118.1499 | 11.4849 | 18.5988 | 116.5 | 0.99338 | 26.5551 | 116.5486 | -3.0697
18.5996 | 118 | 0.91397 | 25.8686 | 118.1499 | 11.4849 | 18.5998 | 116.5 | 0.99318 | 26.5194 | 116.5243 | -3.1129
18.6006 | 118 | 0.91397 | 25.8686 | 118.1499 | 11.4849 | 18.6008 | 116.5 | 0.99318 | 26.5194 | 116.5243 | -3.1129
18.6016 | 118 | 0.91397 | 25.8686 | 118.1499 | 11.4849 | 18.6018 | 116.5 | 0.99318 | 26.5194 | 116.5243 | -3.1129
18.6026 | 118 | 0.91397 | 25.8686 | 118.1499 | 11.4849 | 18.6028 | 116.5 | 0.99318 | 26.5194 | 116.5243 | -3.1129
18.6036 | 118 | 0.91413 | 25.8511 | 118.1541 | 11.465 | 18.6038 | 116.5 | 0.99318 | 26.5194 | 116.5243 | -3.1129
18.6046 | 118 | 0.91413 | 25.8511 | 118.1541 | 11.465 | 18.6048 | 116.5 | 0.99318 | 26.5194 | 116.5243 | -3.1129
18.6056 | 118 | 0.91413 | 25.8511 | 118.1541 | 11.465 | 18.6058 | 116.5 | 0.99318 | 26.5194 | 116.5243 | -3.1129
18.6066 | 118 | 0.91413 | 25.8511 | 118.1541 | 11.465 | 18.6068 | 116.5 | 0.99318 | 26.5194 | 116.5243 | -3.1129
18.6076 | 118 | 0.91413 | 25.8511 | 118.1541 | 11.465 | 18.6078 | 116.5 | 0.9934 | 26.5121 | 116.5232 | -3.0617
18.6086 | 118 | 0.91413 | 25.8511 | 118.1541 | 11.465 | 18.6088 | 116.5 | 0.9934 | 26.5121 | 116.5232 | -3.0617
18.6096 | 118 | 0.91413 | 25.8511 | 118.1541 | 11.465 | 18.6098 | 116.5 | 0.9934 | 26.5121 | 116.5232 | -3.0617
18.6106 | 118 | 0.91413 | 25.8511 | 118.1541 | 11.465 | 18.6108 | 116.5 | 0.9934 | 26.5121 | 116.5232 | -3.0617
18.6116 | 118 | 0.91432 | 25.863 | 118.1379 | 11.456 | 18.6118 | 116.5 | 0.9934 | 26.5121 | 116.5232 | -3.0617
18.6126 | 118 | 0.91432 | 25.863 | 118.1379 | 11.456 | 18.6128 | 116.5 | 0.9934 | 26.5121 | 116.5232 | -3.0617
18.6136 | 118 | 0.91432 | 25.863 | 118.1379 | 11.456 | 18.6138 | 116.5 | 0.9934 | 26.5121 | 116.5232 | -3.0617
18.6146 | 118 | 0.91432 | 25.863 | 118.1379 | 11.456 | 18.6148 | 116.5 | 0.9934 | 26.5121 | 116.5232 | -3.0617
18.6156 | 118 | 0.91432 | 25.863 | 118.1379 | 11.456 | 18.6158 | 116.5 | 0.9934 | 26.5121 | 116.5232 | -3.0617
18.6166 | 118 | 0.91432 | 25.863 | 118.1379 | 11.456 | 18.6168 | 116.5 | 0.99342 | 26.4716 | 116.5248 | -3.0519
18.6176 | 118 | 0.91432 | 25.863 | 118.1379 | 11.456 | 18.6178 | 116.5 | 0.99342 | 26.4716 | 116.5248 | -3.0519
18.6186 | 118 | 0.91432 | 25.863 | 118.1379 | 11.456 | 18.6188 | 116.5 | 0.99342 | 26.4716 | 116.5248 | -3.0519
18.6196 | 118 | 0.91416 | 25.872 | 118.1234 | 11.4717 | 18.6198 | 116.5 | 0.99342 | 26.4716 | 116.5248 | -3.0519
18.6206 | 118 | 0.91416 | 25.872 | 118.1234 | 11.4717 | 18.6208 | 116.5 | 0.99342 | 26.4716 | 116.5248 | -3.0519
18.6216 | 118 | 0.91416 | 25.872 | 118.1234 | 11.4717 | 18.6218 | 116.5 | 0.99342 | 26.4716 | 116.5248 | -3.0519
18.6226 | 118 | 0.91416 | 25.872 | 118.1234 | 11.4717 | 18.6228 | 116.5 | 0.99342 | 26.4716 | 116.5248 | -3.0519
18.6236 | 118 | 0.91416 | 25.872 | 118.1234 | 11.4717 | 18.6238 | 116.5 | 0.99342 | 26.4716 | 116.5248 | -3.0519
18.6246 | 118 | 0.91416 | 25.872 | 118.1234 | 11.4717 | 18.6248 | 116.5 | 0.99354 | 26.4662 | 116.5367 | -3.0232
18.6256 | 118 | 0.91416 | 25.872 | 118.1234 | 11.4717 | 18.6258 | 116.5 | 0.99354 | 26.4662 | 116.5367 | -3.0232
18.6266 | 118 | 0.91416 | 25.872 | 118.1234 | 11.4717 | 18.6268 | 116.5 | 0.99354 | 26.4662 | 116.5367 | -3.0232
18.6276 | 118 | 0.91416 | 25.872 | 118.1234 | 11.4717 | 18.6278 | 116.5 | 0.99354 | 26.4662 | 116.5367 | -3.0232
18.6286 | 118 | 0.91453 | 25.8733 | 118.1256 | 11.4441 | 18.6288 | 116.5 | 0.99354 | 26.4662 | 116.5367 | -3.0232
18.6296 | 118 | 0.91453 | 25.8733 | 118.1256 | 11.4441 | 18.6298 | 116.5 | 0.99354 | 26.4662 | 116.5367 | -3.0232
18.6306 | 118 | 0.91453 | 25.8733 | 118.1256 | 11.4441 | 18.6308 | 116.5 | 0.99354 | 26.4662 | 116.5367 | -3.0232
18.6316 | 118 | 0.91453 | 25.8733 | 118.1256 | 11.4441 | 18.6318 | 116.5 | 0.99354 | 26.4662 | 116.5367 | -3.0232
18.6326 | 118 | 0.91453 | 25.8733 | 118.1256 | 11.4441 | 18.6328 | 116.5 | 0.99339 | 26.444 | 116.5424 | -3.0549
18.6336 | 118 | 0.91453 | 25.8733 | 118.1256 | 11.4441 | 18.6338 | 116.5 | 0.99339 | 26.444 | 116.5424 | -3.0549
18.6346 | 118 | 0.91453 | 25.8733 | 118.1256 | 11.4441 | 18.6348 | 116.5 | 0.99339 | 26.444 | 116.5424 | -3.0549
18.6356 | 118 | 0.91453 | 25.8733 | 118.1256 | 11.4441 | 18.6358 | 116.5 | 0.99339 | 26.444 | 116.5424 | -3.0549
18.6366 | 118 | 0.91452 | 25.8626 | 118.1354 | 11.44 | 18.6368 | 116.5 | 0.99339 | 26.444 | 116.5424 | -3.0549
18.6376 | 118 | 0.91452 | 25.8626 | 118.1354 | 11.44 | 18.6378 | 116.5 | 0.99339 | 26.444 | 116.5424 | -3.0549
18.6386 | 118 | 0.91452 | 25.8626 | 118.1354 | 11.44 | 18.6388 | 116.5 | 0.99339 | 26.444 | 116.5424 | -3.0549
18.6396 | 118 | 0.91452 | 25.8626 | 118.1354 | 11.44 | 18.6398 | 116.5 | 0.99339 | 26.444 | 116.5424 | -3.0549
18.6406 | 118 | 0.91452 | 25.8626 | 118.1354 | 11.44 | 18.6408 | 116.5 | 0.99353 | 26.423 | 116.5428 | -3.02
18.6416 | 118 | 0.91452 | 25.8626 | 118.1354 | 11.44 | 18.6418 | 116.5 | 0.99353 | 26.423 | 116.5428 | -3.02
18.6426 | 118 | 0.91452 | 25.8626 | 118.1354 | 11.44 | 18.6428 | 116.5 | 0.99353 | 26.423 | 116.5428 | -3.02
18.6436 | 118 | 0.91452 | 25.8626 | 118.1354 | 11.44 | 18.6438 | 116.5 | 0.99353 | 26.423 | 116.5428 | -3.02
18.6446 | 118 | 0.91449 | 25.8622 | 118.1506 | 11.4428 | 18.6448 | 116.5 | 0.99353 | 26.423 | 116.5428 | -3.02
18.6456 | 118 | 0.91449 | 25.8622 | 118.1506 | 11.4428 | 18.6458 | 116.5 | 0.99353 | 26.423 | 116.5428 | -3.02
18.6466 | 118 | 0.91449 | 25.8622 | 118.1506 | 11.4428 | 18.6468 | 116.5 | 0.99353 | 26.423 | 116.5428 | -3.02
18.6476 | 118 | 0.91449 | 25.8622 | 118.1506 | 11.4428 | 18.6478 | 116.5 | 0.99353 | 26.423 | 116.5428 | -3.02
18.6486 | 118 | 0.91449 | 25.8622 | 118.1506 | 11.4428 | 18.6488 | 116.5 | 0.99353 | 26.423 | 116.5428 | -3.02
18.6496 | 118 | 0.91449 | 25.8622 | 118.1506 | 11.4428 | 18.6498 | 116.5 | 0.99338 | 26.4182 | 116.5061 | -3.0548
18.6506 | 118 | 0.91449 | 25.8622 | 118.1506 | 11.4428 | 18.6508 | 116.5 | 0.99338 | 26.4182 | 116.5061 | -3.0548
18.6516 | 118 | 0.91449 | 25.8622 | 118.1506 | 11.4428 | 18.6518 | 116.5 | 0.99338 | 26.4182 | 116.5061 | -3.0548
18.6526 | 118 | 0.91394 | 25.8467 | 118.1433 | 11.4778 | 18.6528 | 116.5 | 0.99338 | 26.4182 | 116.5061 | -3.0548
18.6536 | 118 | 0.91394 | 25.8467 | 118.1433 | 11.4778 | 18.6538 | 116.5 | 0.99338 | 26.4182 | 116.5061 | -3.0548
18.6546 | 118 | 0.91394 | 25.8467 | 118.1433 | 11.4778 | 18.6548 | 116.5 | 0.99338 | 26.4182 | 116.5061 | -3.0548
18.6556 | 118 | 0.91394 | 25.8467 | 118.1433 | 11.4778 | 18.6558 | 116.5 | 0.99338 | 26.4182 | 116.5061 | -3.0548
18.6566 | 118 | 0.91394 | 25.8467 | 118.1433 | 11.4778 | 18.6568 | 116.5 | 0.99338 | 26.4182 | 116.5061 | -3.0548
18.6576 | 118 | 0.91394 | 25.8467 | 118.1433 | 11.4778 | 18.6578 | 116.5 | 0.99347 | 26.4257 | 116.5077 | -3.034
18.6586 | 118 | 0.91394 | 25.8467 | 118.1433 | 11.4778 | 18.6588 | 116.5 | 0.99347 | 26.4257 | 116.5077 | -3.034
18.6596 | 118 | 0.91394 | 25.8467 | 118.1433 | 11.4778 | 18.6598 | 116.5 | 0.99347 | 26.4257 | 116.5077 | -3.034
18.6606 | 118 | 0.91394 | 25.8467 | 118.1433 | 11.4778 | 18.6608 | 116.5 | 0.99347 | 26.4257 | 116.5077 | -3.034
18.6616 | 118 | 0.91355 | 25.8282 | 118.1329 | 11.499 | 18.6618 | 116.5 | 0.99347 | 26.4257 | 116.5077 | -3.034
18.6626 | 118 | 0.91355 | 25.8282 | 118.1329 | 11.499 | 18.6628 | 116.5 | 0.99347 | 26.4257 | 116.5077 | -3.034
18.6636 | 118 | 0.91355 | 25.8282 | 118.1329 | 11.499 | 18.6638 | 116.5 | 0.99347 | 26.4257 | 116.5077 | -3.034
18.6646 | 118 | 0.91355 | 25.8282 | 118.1329 | 11.499 | 18.6648 | 116.5 | 0.99347 | 26.4257 | 116.5077 | -3.034
18.6656 | 118 | 0.91355 | 25.8282 | 118.1329 | 11.499 | 18.6658 | 116.5 | 0.99347 | 26.4257 | 116.5077 | -3.034
18.6666 | 118 | 0.91355 | 25.8282 | 118.1329 | 11.499 | 18.6668 | 116.5 | 0.99335 | 26.4877 | 116.5044 | -3.0704
18.6676 | 118 | 0.91355 | 25.8282 | 118.1329 | 11.499 | 18.6678 | 116.5 | 0.99335 | 26.4877 | 116.5044 | -3.0704
18.6686 | 118 | 0.91355 | 25.8282 | 118.1329 | 11.499 | 18.6688 | 116.5 | 0.99335 | 26.4877 | 116.5044 | -3.0704
18.6696 | 118 | 0.9136 | 25.8154 | 118.1314 | 11.4892 | 18.6698 | 116.5 | 0.99335 | 26.4877 | 116.5044 | -3.0704
18.6706 | 118 | 0.9136 | 25.8154 | 118.1314 | 11.4892 | 18.6708 | 116.5 | 0.99335 | 26.4877 | 116.5044 | -3.0704
18.6716 | 118 | 0.9136 | 25.8154 | 118.1314 | 11.4892 | 18.6718 | 116.5 | 0.99335 | 26.4877 | 116.5044 | -3.0704
18.6726 | 118 | 0.9136 | 25.8154 | 118.1314 | 11.4892 | 18.6728 | 116.5 | 0.99335 | 26.4877 | 116.5044 | -3.0704
18.6736 | 118 | 0.9136 | 25.8154 | 118.1314 | 11.4892 | 18.6738 | 116.5 | 0.99335 | 26.4877 | 116.5044 | -3.0704
18.6746 | 118 | 0.9136 | 25.8154 | 118.1314 | 11.4892 | 18.6748 | 116.5 | 0.99337 | 26.5212 | 116.5267 | -3.0695
18.6756 | 118 | 0.9136 | 25.8154 | 118.1314 | 11.4892 | 18.6758 | 116.5 | 0.99337 | 26.5212 | 116.5267 | -3.0695
18.6766 | 118 | 0.9136 | 25.8154 | 118.1314 | 11.4892 | 18.6768 | 116.5 | 0.99337 | 26.5212 | 116.5267 | -3.0695
18.6776 | 118 | 0.91342 | 25.7974 | 118.1196 | 11.4956 | 18.6778 | 116.5 | 0.99337 | 26.5212 | 116.5267 | -3.0695
18.6786 | 118 | 0.91342 | 25.7974 | 118.1196 | 11.4956 | 18.6788 | 116.5 | 0.99337 | 26.5212 | 116.5267 | -3.0695
18.6796 | 118 | 0.91342 | 25.7974 | 118.1196 | 11.4956 | 18.6798 | 116.5 | 0.99337 | 26.5212 | 116.5267 | -3.0695
18.6806 | 118 | 0.91342 | 25.7974 | 118.1196 | 11.4956 | 18.6808 | 116.5 | 0.99337 | 26.5212 | 116.5267 | -3.0695
18.6816 | 118 | 0.91342 | 25.7974 | 118.1196 | 11.4956 | 18.6818 | 116.5 | 0.99337 | 26.5212 | 116.5267 | -3.0695
18.6826 | 118 | 0.91342 | 25.7974 | 118.1196 | 11.4956 | 18.6828 | 116.5 | 0.99333 | 26.5448 | 116.5198 | -3.0812
18.6836 | 118 | 0.91342 | 25.7974 | 118.1196 | 11.4956 | 18.6838 | 116.5 | 0.99333 | 26.5448 | 116.5198 | -3.0812
18.6846 | 118 | 0.91342 | 25.7974 | 118.1196 | 11.4956 | 18.6848 | 116.5 | 0.99333 | 26.5448 | 116.5198 | -3.0812
18.6856 | 118 | 0.91342 | 25.7974 | 118.1196 | 11.4956 | 18.6858 | 116.5 | 0.99333 | 26.5448 | 116.5198 | -3.0812
18.6866 | 118 | 0.91352 | 25.8111 | 118.1275 | 11.4937 | 18.6868 | 116.5 | 0.99333 | 26.5448 | 116.5198 | -3.0812
18.6876 | 118 | 0.91352 | 25.8111 | 118.1275 | 11.4937 | 18.6878 | 116.5 | 0.99333 | 26.5448 | 116.5198 | -3.0812
18.6886 | 118 | 0.91352 | 25.8111 | 118.1275 | 11.4937 | 18.6888 | 116.5 | 0.99333 | 26.5448 | 116.5198 | -3.0812
18.6896 | 118 | 0.91352 | 25.8111 | 118.1275 | 11.4937 | 18.6898 | 116.5 | 0.99333 | 26.5448 | 116.5198 | -3.0812
18.6906 | 118 | 0.91352 | 25.8111 | 118.1275 | 11.4937 | 18.6908 | 116.5 | 0.99338 | 26.5226 | 116.5196 | -3.0661
18.6916 | 118 | 0.91352 | 25.8111 | 118.1275 | 11.4937 | 18.6918 | 116.5 | 0.99338 | 26.5226 | 116.5196 | -3.0661
18.6926 | 118 | 0.91352 | 25.8111 | 118.1275 | 11.4937 | 18.6928 | 116.5 | 0.99338 | 26.5226 | 116.5196 | -3.0661
18.6936 | 118 | 0.91352 | 25.8111 | 118.1275 | 11.4937 | 18.6938 | 116.5 | 0.99338 | 26.5226 | 116.5196 | -3.0661
18.6946 | 118 | 0.91346 | 25.8186 | 118.1305 | 11.5018 | 18.6948 | 116.5 | 0.99338 | 26.5226 | 116.5196 | -3.0661
18.6956 | 118 | 0.91346 | 25.8186 | 118.1305 | 11.5018 | 18.6958 | 116.5 | 0.99338 | 26.5226 | 116.5196 | -3.0661
18.6966 | 118 | 0.91346 | 25.8186 | 118.1305 | 11.5018 | 18.6968 | 116.5 | 0.99338 | 26.5226 | 116.5196 | -3.0661
18.6976 | 118 | 0.91346 | 25.8186 | 118.1305 | 11.5018 | 18.6978 | 116.5 | 0.99338 | 26.5226 | 116.5196 | -3.0661
18.6986 | 118 | 0.91346 | 25.8186 | 118.1305 | 11.5018 | 18.6988 | 116.5 | 0.99338 | 26.5226 | 116.5196 | -3.0661
18.6996 | 118 | 0.91346 | 25.8186 | 118.1305 | 11.5018 | 18.6998 | 116.5 | 0.9934 | 26.4959 | 116.5225 | -3.0593
18.7006 | 118 | 0.91346 | 25.8186 | 118.1305 | 11.5018 | 18.7008 | 116.5 | 0.9934 | 26.4959 | 116.5225 | -3.0593
18.7016 | 118 | 0.91346 | 25.8186 | 118.1305 | 11.5018 | 18.7018 | 116.5 | 0.9934 | 26.4959 | 116.5225 | -3.0593
18.7026 | 118 | 0.91338 | 25.8232 | 118.1166 | 11.5102 | 18.7028 | 116.5 | 0.9934 | 26.4959 | 116.5225 | -3.0593
18.7036 | 118 | 0.91338 | 25.8232 | 118.1166 | 11.5102 | 18.7038 | 116.5 | 0.9934 | 26.4959 | 116.5225 | -3.0593
18.7046 | 118 | 0.91338 | 25.8232 | 118.1166 | 11.5102 | 18.7048 | 116.5 | 0.9934 | 26.4959 | 116.5225 | -3.0593
18.7056 | 118 | 0.91338 | 25.8232 | 118.1166 | 11.5102 | 18.7058 | 116.5 | 0.9934 | 26.4959 | 116.5225 | -3.0593
18.7066 | 118 | 0.91338 | 25.8232 | 118.1166 | 11.5102 | 18.7068 | 116.5 | 0.9934 | 26.4959 | 116.5225 | -3.0593
18.7076 | 118 | 0.91338 | 25.8232 | 118.1166 | 11.5102 | 18.7078 | 116.5 | 0.99346 | 26.5156 | 116.502 | -3.0467
18.7086 | 118 | 0.91338 | 25.8232 | 118.1166 | 11.5102 | 18.7088 | 116.5 | 0.99346 | 26.5156 | 116.502 | -3.0467
18.7096 | 118 | 0.91338 | 25.8232 | 118.1166 | 11.5102 | 18.7098 | 116.5 | 0.99346 | 26.5156 | 116.502 | -3.0467
18.7106 | 118 | 0.91338 | 25.8232 | 118.1166 | 11.5102 | 18.7108 | 116.5 | 0.99346 | 26.5156 | 116.502 | -3.0467
18.7116 | 118 | 0.91327 | 25.8164 | 118.1208 | 11.5154 | 18.7118 | 116.5 | 0.99346 | 26.5156 | 116.502 | -3.0467
18.7126 | 118 | 0.91327 | 25.8164 | 118.1208 | 11.5154 | 18.7128 | 116.5 | 0.99346 | 26.5156 | 116.502 | -3.0467
18.7136 | 118 | 0.91327 | 25.8164 | 118.1208 | 11.5154 | 18.7138 | 116.5 | 0.99346 | 26.5156 | 116.502 | -3.0467
18.7146 | 118 | 0.91327 | 25.8164 | 118.1208 | 11.5154 | 18.7148 | 116.5 | 0.99346 | 26.5156 | 116.502 | -3.0467
18.7156 | 118 | 0.91327 | 25.8164 | 118.1208 | 11.5154 | 18.7158 | 116.5 | 0.99346 | 26.5156 | 116.502 | -3.0467
18.7166 | 118 | 0.91327 | 25.8164 | 118.1208 | 11.5154 | 18.7168 | 116.5 | 0.99342 | 26.5081 | 116.4789 | -3.0568
18.7176 | 118 | 0.91327 | 25.8164 | 118.1208 | 11.5154 | 18.7178 | 116.5 | 0.99342 | 26.5081 | 116.4789 | -3.0568
18.7186 | 118 | 0.91327 | 25.8164 | 118.1208 | 11.5154 | 18.7188 | 116.5 | 0.99342 | 26.5081 | 116.4789 | -3.0568
18.7196 | 118 | 0.91311 | 25.827 | 118.1284 | 11.5321 | 18.7198 | 116.5 | 0.99342 | 26.5081 | 116.4789 | -3.0568
18.7206 | 118 | 0.91311 | 25.827 | 118.1284 | 11.5321 | 18.7208 | 116.5 | 0.99342 | 26.5081 | 116.4789 | -3.0568
18.7216 | 118 | 0.91311 | 25.827 | 118.1284 | 11.5321 | 18.7218 | 116.5 | 0.99342 | 26.5081 | 116.4789 | -3.0568
18.7226 | 118 | 0.91311 | 25.827 | 118.1284 | 11.5321 | 18.7228 | 116.5 | 0.99342 | 26.5081 | 116.4789 | -3.0568
18.7236 | 118 | 0.91311 | 25.827 | 118.1284 | 11.5321 | 18.7238 | 116.5 | 0.99342 | 26.5081 | 116.4789 | -3.0568
18.7246 | 118 | 0.91311 | 25.827 | 118.1284 | 11.5321 | 18.7248 | 116.5 | 0.99333 | 26.4641 | 116.5054 | -3.0729
18.7256 | 118 | 0.91311 | 25.827 | 118.1284 | 11.5321 | 18.7258 | 116.5 | 0.99333 | 26.4641 | 116.5054 | -3.0729
18.7266 | 118 | 0.91311 | 25.827 | 118.1284 | 11.5321 | 18.7268 | 116.5 | 0.99333 | 26.4641 | 116.5054 | -3.0729
18.7276 | 118 | 0.91327 | 25.8612 | 118.1346 | 11.535 | 18.7278 | 116.5 | 0.99333 | 26.4641 | 116.5054 | -3.0729
18.7286 | 118 | 0.91327 | 25.8612 | 118.1346 | 11.535 | 18.7288 | 116.5 | 0.99333 | 26.4641 | 116.5054 | -3.0729
18.7296 | 118 | 0.91327 | 25.8612 | 118.1346 | 11.535 | 18.7298 | 116.5 | 0.99333 | 26.4641 | 116.5054 | -3.0729
18.7306 | 118 | 0.91327 | 25.8612 | 118.1346 | 11.535 | 18.7308 | 116.5 | 0.99333 | 26.4641 | 116.5054 | -3.0729
18.7316 | 118 | 0.91327 | 25.8612 | 118.1346 | 11.535 | 18.7318 | 116.5 | 0.99333 | 26.4641 | 116.5054 | -3.0729
18.7326 | 118 | 0.91327 | 25.8612 | 118.1346 | 11.535 | 18.7328 | 116.5 | 0.99342 | 26.4701 | 116.5328 | -3.0525
18.7336 | 118 | 0.91327 | 25.8612 | 118.1346 | 11.535 | 18.7338 | 116.5 | 0.99342 | 26.4701 | 116.5328 | -3.0525
18.7346 | 118 | 0.91327 | 25.8612 | 118.1346 | 11.535 | 18.7348 | 116.5 | 0.99342 | 26.4701 | 116.5328 | -3.0525
18.7356 | 118 | 0.91327 | 25.8612 | 118.1346 | 11.535 | 18.7358 | 116.5 | 0.99342 | 26.4701 | 116.5328 | -3.0525
18.7366 | 118 | 0.91351 | 25.8678 | 118.1373 | 11.5197 | 18.7368 | 116.5 | 0.99342 | 26.4701 | 116.5328 | -3.0525
18.7376 | 118 | 0.91351 | 25.8678 | 118.1373 | 11.5197 | 18.7378 | 116.5 | 0.99342 | 26.4701 | 116.5328 | -3.0525
18.7386 | 118 | 0.91351 | 25.8678 | 118.1373 | 11.5197 | 18.7388 | 116.5 | 0.99342 | 26.4701 | 116.5328 | -3.0525
18.7396 | 118 | 0.91351 | 25.8678 | 118.1373 | 11.5197 | 18.7398 | 116.5 | 0.99342 | 26.4701 | 116.5328 | -3.0525
18.7406 | 118 | 0.91351 | 25.8678 | 118.1373 | 11.5197 | 18.7408 | 116.5 | 0.99342 | 26.4701 | 116.5328 | -3.0525
18.7416 | 118 | 0.91351 | 25.8678 | 118.1373 | 11.5197 | 18.7418 | 116.5 | 0.99321 | 26.4852 | 116.5336 | -3.1032
18.7426 | 118 | 0.91351 | 25.8678 | 118.1373 | 11.5197 | 18.7428 | 116.5 | 0.99321 | 26.4852 | 116.5336 | -3.1032
18.7436 | 118 | 0.91351 | 25.8678 | 118.1373 | 11.5197 | 18.7438 | 116.5 | 0.99321 | 26.4852 | 116.5336 | -3.1032
18.7446 | 118 | 0.91376 | 25.8817 | 118.1334 | 11.5066 | 18.7448 | 116.5 | 0.99321 | 26.4852 | 116.5336 | -3.1032
18.7456 | 118 | 0.91376 | 25.8817 | 118.1334 | 11.5066 | 18.7458 | 116.5 | 0.99321 | 26.4852 | 116.5336 | -3.1032
18.7466 | 118 | 0.91376 | 25.8817 | 118.1334 | 11.5066 | 18.7468 | 116.5 | 0.99321 | 26.4852 | 116.5336 | -3.1032
18.7476 | 118 | 0.91376 | 25.8817 | 118.1334 | 11.5066 | 18.7478 | 116.5 | 0.99321 | 26.4852 | 116.5336 | -3.1032
18.7486 | 118 | 0.91376 | 25.8817 | 118.1334 | 11.5066 | 18.7488 | 116.5 | 0.99321 | 26.4852 | 116.5336 | -3.1032
18.7496 | 118 | 0.91376 | 25.8817 | 118.1334 | 11.5066 | 18.7498 | 116.5 | 0.99322 | 26.4585 | 116.5367 | -3.0964
18.7506 | 118 | 0.91376 | 25.8817 | 118.1334 | 11.5066 | 18.7508 | 116.5 | 0.99322 | 26.4585 | 116.5367 | -3.0964
18.7516 | 118 | 0.91376 | 25.8817 | 118.1334 | 11.5066 | 18.7518 | 116.5 | 0.99322 | 26.4585 | 116.5367 | -3.0964
18.7526 | 118 | 0.91408 | 25.8983 | 118.1169 | 11.4902 | 18.7528 | 116.5 | 0.99322 | 26.4585 | 116.5367 | -3.0964
18.7536 | 118 | 0.91408 | 25.8983 | 118.1169 | 11.4902 | 18.7538 | 116.5 | 0.99322 | 26.4585 | 116.5367 | -3.0964
18.7546 | 118 | 0.91408 | 25.8983 | 118.1169 | 11.4902 | 18.7548 | 116.5 | 0.99322 | 26.4585 | 116.5367 | -3.0964
18.7556 | 118 | 0.91408 | 25.8983 | 118.1169 | 11.4902 | 18.7558 | 116.5 | 0.99322 | 26.4585 | 116.5367 | -3.0964
18.7566 | 118 | 0.91408 | 25.8983 | 118.1169 | 11.4902 | 18.7568 | 116.5 | 0.99322 | 26.4585 | 116.5367 | -3.0964
18.7576 | 118 | 0.91408 | 25.8983 | 118.1169 | 11.4902 | 18.7578 | 116.5 | 0.99318 | 26.4264 | 116.5252 | -3.1032
18.7586 | 118 | 0.91408 | 25.8983 | 118.1169 | 11.4902 | 18.7588 | 116.5 | 0.99318 | 26.4264 | 116.5252 | -3.1032
18.7596 | 118 | 0.91408 | 25.8983 | 118.1169 | 11.4902 | 18.7598 | 116.5 | 0.99318 | 26.4264 | 116.5252 | -3.1032
18.7606 | 118 | 0.91408 | 25.8983 | 118.1169 | 11.4902 | 18.7608 | 116.5 | 0.99318 | 26.4264 | 116.5252 | -3.1032
18.7616 | 118 | 0.91391 | 25.8787 | 118.1111 | 11.494 | 18.7618 | 116.5 | 0.99318 | 26.4264 | 116.5252 | -3.1032
18.7626 | 118 | 0.91391 | 25.8787 | 118.1111 | 11.494 | 18.7628 | 116.5 | 0.99318 | 26.4264 | 116.5252 | -3.1032
18.7636 | 118 | 0.91391 | 25.8787 | 118.1111 | 11.494 | 18.7638 | 116.5 | 0.99318 | 26.4264 | 116.5252 | -3.1032
18.7646 | 118 | 0.91391 | 25.8787 | 118.1111 | 11.494 | 18.7648 | 116.5 | 0.99318 | 26.4264 | 116.5252 | -3.1032
18.7656 | 118 | 0.91391 | 25.8787 | 118.1111 | 11.494 | 18.7658 | 116.5 | 0.99318 | 26.4264 | 116.5252 | -3.1032
18.7666 | 118 | 0.91391 | 25.8787 | 118.1111 | 11.494 | 18.7668 | 116.5 | 0.99347 | 26.4419 | 116.5346 | -3.0358
18.7676 | 118 | 0.91391 | 25.8787 | 118.1111 | 11.494 | 18.7678 | 116.5 | 0.99347 | 26.4419 | 116.5346 | -3.0358
18.7686 | 118 | 0.91391 | 25.8787 | 118.1111 | 11.494 | 18.7688 | 116.5 | 0.99347 | 26.4419 | 116.5346 | -3.0358
18.7696 | 118 | 0.91414 | 25.8647 | 118.1282 | 11.4706 | 18.7698 | 116.5 | 0.99347 | 26.4419 | 116.5346 | -3.0358
18.7706 | 118 | 0.91414 | 25.8647 | 118.1282 | 11.4706 | 18.7708 | 116.5 | 0.99347 | 26.4419 | 116.5346 | -3.0358
18.7716 | 118 | 0.91414 | 25.8647 | 118.1282 | 11.4706 | 18.7718 | 116.5 | 0.99347 | 26.4419 | 116.5346 | -3.0358
18.7726 | 118 | 0.91414 | 25.8647 | 118.1282 | 11.4706 | 18.7728 | 116.5 | 0.99347 | 26.4419 | 116.5346 | -3.0358
18.7736 | 118 | 0.91414 | 25.8647 | 118.1282 | 11.4706 | 18.7738 | 116.5 | 0.99347 | 26.4419 | 116.5346 | -3.0358
18.7746 | 118 | 0.91414 | 25.8647 | 118.1282 | 11.4706 | 18.7748 | 116.5 | 0.9933 | 26.4449 | 116.5212 | -3.0772
18.7756 | 118 | 0.91414 | 25.8647 | 118.1282 | 11.4706 | 18.7758 | 116.5 | 0.9933 | 26.4449 | 116.5212 | -3.0772
18.7766 | 118 | 0.91414 | 25.8647 | 118.1282 | 11.4706 | 18.7768 | 116.5 | 0.9933 | 26.4449 | 116.5212 | -3.0772
18.7776 | 118 | 0.91405 | 25.8559 | 118.1262 | 11.473 | 18.7778 | 116.5 | 0.9933 | 26.4449 | 116.5212 | -3.0772
18.7786 | 118 | 0.91405 | 25.8559 | 118.1262 | 11.473 | 18.7788 | 116.5 | 0.9933 | 26.4449 | 116.5212 | -3.0772
18.7796 | 118 | 0.91405 | 25.8559 | 118.1262 | 11.473 | 18.7798 | 116.5 | 0.9933 | 26.4449 | 116.5212 | -3.0772
18.7806 | 118 | 0.91405 | 25.8559 | 118.1262 | 11.473 | 18.7808 | 116.5 | 0.9933 | 26.4449 | 116.5212 | -3.0772
18.7816 | 118 | 0.91405 | 25.8559 | 118.1262 | 11.473 | 18.7818 | 116.5 | 0.9933 | 26.4449 | 116.5212 | -3.0772
18.7826 | 118 | 0.91405 | 25.8559 | 118.1262 | 11.473 | 18.7828 | 116.5 | 0.99346 | 26.4323 | 116.5127 | -3.0384
18.7836 | 118 | 0.91405 | 25.8559 | 118.1262 | 11.473 | 18.7838 | 116.5 | 0.99346 | 26.4323 | 116.5127 | -3.0384
18.7846 | 118 | 0.91405 | 25.8559 | 118.1262 | 11.473 | 18.7848 | 116.5 | 0.99346 | 26.4323 | 116.5127 | -3.0384
18.7856 | 118 | 0.91405 | 25.8559 | 118.1262 | 11.473 | 18.7858 | 116.5 | 0.99346 | 26.4323 | 116.5127 | -3.0384
18.7866 | 118 | 0.91376 | 25.8428 | 118.1222 | 11.49 | 18.7868 | 116.5 | 0.99346 | 26.4323 | 116.5127 | -3.0384
18.7876 | 118 | 0.91376 | 25.8428 | 118.1222 | 11.49 | 18.7878 | 116.5 | 0.99346 | 26.4323 | 116.5127 | -3.0384
18.7886 | 118 | 0.91376 | 25.8428 | 118.1222 | 11.49 | 18.7888 | 116.5 | 0.99346 | 26.4323 | 116.5127 | -3.0384
18.7896 | 118 | 0.91376 | 25.8428 | 118.1222 | 11.49 | 18.7898 | 116.5 | 0.99346 | 26.4323 | 116.5127 | -3.0384
18.7906 | 118 | 0.91376 | 25.8428 | 118.1222 | 11.49 | 18.7908 | 116.5 | 0.99346 | 26.4323 | 116.5127 | -3.0384
18.7916 | 118 | 0.91376 | 25.8428 | 118.1222 | 11.49 | 18.7918 | 116.5 | 0.99343 | 26.4681 | 116.4999 | -3.0482
18.7926 | 118 | 0.91376 | 25.8428 | 118.1222 | 11.49 | 18.7928 | 116.5 | 0.99343 | 26.4681 | 116.4999 | -3.0482
18.7936 | 118 | 0.91376 | 25.8428 | 118.1222 | 11.49 | 18.7938 | 116.5 | 0.99343 | 26.4681 | 116.4999 | -3.0482
18.7946 | 118 | 0.91408 | 25.8527 | 118.1436 | 11.4697 | 18.7948 | 116.5 | 0.99343 | 26.4681 | 116.4999 | -3.0482
18.7956 | 118 | 0.91408 | 25.8527 | 118.1436 | 11.4697 | 18.7958 | 116.5 | 0.99343 | 26.4681 | 116.4999 | -3.0482
18.7966 | 118 | 0.91408 | 25.8527 | 118.1436 | 11.4697 | 18.7968 | 116.5 | 0.99343 | 26.4681 | 116.4999 | -3.0482
18.7976 | 118 | 0.91408 | 25.8527 | 118.1436 | 11.4697 | 18.7978 | 116.5 | 0.99343 | 26.4681 | 116.4999 | -3.0482
18.7986 | 118 | 0.91408 | 25.8527 | 118.1436 | 11.4697 | 18.7988 | 116.5 | 0.99343 | 26.4681 | 116.4999 | -3.0482
18.7996 | 118 | 0.91408 | 25.8527 | 118.1436 | 11.4697 | 18.7998 | 116.5 | 0.99354 | 26.4756 | 116.5213 | -3.0248
18.8006 | 118 | 0.91408 | 25.8527 | 118.1436 | 11.4697 | 18.8008 | 116.5 | 0.99354 | 26.4756 | 116.5213 | -3.0248
18.8016 | 118 | 0.91408 | 25.8527 | 118.1436 | 11.4697 | 18.8018 | 116.5 | 0.99354 | 26.4756 | 116.5213 | -3.0248
18.8026 | 118 | 0.91406 | 25.8652 | 118.1528 | 11.477 | 18.8028 | 116.5 | 0.99354 | 26.4756 | 116.5213 | -3.0248
18.8036 | 118 | 0.91406 | 25.8652 | 118.1528 | 11.477 | 18.8038 | 116.5 | 0.99354 | 26.4756 | 116.5213 | -3.0248
18.8046 | 118 | 0.91406 | 25.8652 | 118.1528 | 11.477 | 18.8048 | 116.5 | 0.99354 | 26.4756 | 116.5213 | -3.0248
18.8056 | 118 | 0.91406 | 25.8652 | 118.1528 | 11.477 | 18.8058 | 116.5 | 0.99354 | 26.4756 | 116.5213 | -3.0248
18.8066 | 118 | 0.91406 | 25.8652 | 118.1528 | 11.477 | 18.8068 | 116.5 | 0.99354 | 26.4756 | 116.5213 | -3.0248
18.8076 | 118 | 0.91406 | 25.8652 | 118.1528 | 11.477 | 18.8078 | 116.5 | 0.99338 | 26.4996 | 116.5304 | -3.0642
18.8086 | 118 | 0.91406 | 25.8652 | 118.1528 | 11.477 | 18.8088 | 116.5 | 0.99338 | 26.4996 | 116.5304 | -3.0642
18.8096 | 118 | 0.91406 | 25.8652 | 118.1528 | 11.477 | 18.8098 | 116.5 | 0.99338 | 26.4996 | 116.5304 | -3.0642
18.8106 | 118 | 0.91406 | 25.8652 | 118.1528 | 11.477 | 18.8108 | 116.5 | 0.99338 | 26.4996 | 116.5304 | -3.0642
18.8116 | 118 | 0.91385 | 25.8483 | 118.1414 | 11.4853 | 18.8118 | 116.5 | 0.99338 | 26.4996 | 116.5304 | -3.0642
18.8126 | 118 | 0.91385 | 25.8483 | 118.1414 | 11.4853 | 18.8128 | 116.5 | 0.99338 | 26.4996 | 116.5304 | -3.0642
18.8136 | 118 | 0.91385 | 25.8483 | 118.1414 | 11.4853 | 18.8138 | 116.5 | 0.99338 | 26.4996 | 116.5304 | -3.0642
18.8146 | 118 | 0.91385 | 25.8483 | 118.1414 | 11.4853 | 18.8148 | 116.5 | 0.99338 | 26.4996 | 116.5304 | -3.0642
18.8156 | 118 | 0.91385 | 25.8483 | 118.1414 | 11.4853 | 18.8158 | 116.5 | 0.99338 | 26.4996 | 116.5304 | -3.0642
18.8166 | 118 | 0.91385 | 25.8483 | 118.1414 | 11.4853 | 18.8168 | 116.5 | 0.99338 | 26.5127 | 116.5548 | -3.0648
18.8176 | 118 | 0.91385 | 25.8483 | 118.1414 | 11.4853 | 18.8178 | 116.5 | 0.99338 | 26.5127 | 116.5548 | -3.0648
18.8186 | 118 | 0.91385 | 25.8483 | 118.1414 | 11.4853 | 18.8188 | 116.5 | 0.99338 | 26.5127 | 116.5548 | -3.0648
18.8196 | 118 | 0.91413 | 25.8366 | 118.1281 | 11.4584 | 18.8198 | 116.5 | 0.99338 | 26.5127 | 116.5548 | -3.0648
18.8206 | 118 | 0.91413 | 25.8366 | 118.1281 | 11.4584 | 18.8208 | 116.5 | 0.99338 | 26.5127 | 116.5548 | -3.0648
18.8216 | 118 | 0.91413 | 25.8366 | 118.1281 | 11.4584 | 18.8218 | 116.5 | 0.99338 | 26.5127 | 116.5548 | -3.0648
18.8226 | 118 | 0.91413 | 25.8366 | 118.1281 | 11.4584 | 18.8228 | 116.5 | 0.99338 | 26.5127 | 116.5548 | -3.0648
18.8236 | 118 | 0.91413 | 25.8366 | 118.1281 | 11.4584 | 18.8238 | 116.5 | 0.99338 | 26.5127 | 116.5548 | -3.0648
18.8246 | 118 | 0.91413 | 25.8366 | 118.1281 | 11.4584 | 18.8248 | 116.5 | 0.99318 | 26.524 | 116.5486 | -3.1135
18.8256 | 118 | 0.91413 | 25.8366 | 118.1281 | 11.4584 | 18.8258 | 116.5 | 0.99318 | 26.524 | 116.5486 | -3.1135
18.8266 | 118 | 0.91413 | 25.8366 | 118.1281 | 11.4584 | 18.8268 | 116.5 | 0.99318 | 26.524 | 116.5486 | -3.1135
18.8276 | 118 | 0.91402 | 25.8255 | 118.1344 | 11.4621 | 18.8278 | 116.5 | 0.99318 | 26.524 | 116.5486 | -3.1135
18.8286 | 118 | 0.91402 | 25.8255 | 118.1344 | 11.4621 | 18.8288 | 116.5 | 0.99318 | 26.524 | 116.5486 | -3.1135
18.8296 | 118 | 0.91402 | 25.8255 | 118.1344 | 11.4621 | 18.8298 | 116.5 | 0.99318 | 26.524 | 116.5486 | -3.1135
18.8306 | 118 | 0.91402 | 25.8255 | 118.1344 | 11.4621 | 18.8308 | 116.5 | 0.99318 | 26.524 | 116.5486 | -3.1135
18.8316 | 118 | 0.91402 | 25.8255 | 118.1344 | 11.4621 | 18.8318 | 116.5 | 0.99318 | 26.524 | 116.5486 | -3.1135
18.8326 | 118 | 0.91402 | 25.8255 | 118.1344 | 11.4621 | 18.8328 | 116.5 | 0.99322 | 26.5506 | 116.5486 | -3.1078
18.8336 | 118 | 0.91402 | 25.8255 | 118.1344 | 11.4621 | 18.8338 | 116.5 | 0.99322 | 26.5506 | 116.5486 | -3.1078
18.8346 | 118 | 0.91402 | 25.8255 | 118.1344 | 11.4621 | 18.8348 | 116.5 | 0.99322 | 26.5506 | 116.5486 | -3.1078
18.8356 | 118 | 0.91402 | 25.8255 | 118.1344 | 11.4621 | 18.8358 | 116.5 | 0.99322 | 26.5506 | 116.5486 | -3.1078
18.8366 | 118 | 0.91351 | 25.8123 | 118.136 | 11.4951 | 18.8368 | 116.5 | 0.99322 | 26.5506 | 116.5486 | -3.1078
18.8376 | 118 | 0.91351 | 25.8123 | 118.136 | 11.4951 | 18.8378 | 116.5 | 0.99322 | 26.5506 | 116.5486 | -3.1078
18.8386 | 118 | 0.91351 | 25.8123 | 118.136 | 11.4951 | 18.8388 | 116.5 | 0.99322 | 26.5506 | 116.5486 | -3.1078
18.8396 | 118 | 0.91351 | 25.8123 | 118.136 | 11.4951 | 18.8398 | 116.5 | 0.99322 | 26.5506 | 116.5486 | -3.1078
18.8406 | 118 | 0.91351 | 25.8123 | 118.136 | 11.4951 | 18.8408 | 116.5 | 0.99322 | 26.5506 | 116.5486 | -3.1078
18.8416 | 118 | 0.91351 | 25.8123 | 118.136 | 11.4951 | 18.8418 | 116.5 | 0.99327 | 26.5551 | 116.5366 | -3.0969
18.8426 | 118 | 0.91351 | 25.8123 | 118.136 | 11.4951 | 18.8428 | 116.5 | 0.99327 | 26.5551 | 116.5366 | -3.0969
18.8436 | 118 | 0.91351 | 25.8123 | 118.136 | 11.4951 | 18.8438 | 116.5 | 0.99327 | 26.5551 | 116.5366 | -3.0969
18.8446 | 118 | 0.91335 | 25.8104 | 118.1278 | 11.5068 | 18.8448 | 116.5 | 0.99327 | 26.5551 | 116.5366 | -3.0969
18.8456 | 118 | 0.91335 | 25.8104 | 118.1278 | 11.5068 | 18.8458 | 116.5 | 0.99327 | 26.5551 | 116.5366 | -3.0969
18.8466 | 118 | 0.91335 | 25.8104 | 118.1278 | 11.5068 | 18.8468 | 116.5 | 0.99327 | 26.5551 | 116.5366 | -3.0969
18.8476 | 118 | 0.91335 | 25.8104 | 118.1278 | 11.5068 | 18.8478 | 116.5 | 0.99327 | 26.5551 | 116.5366 | -3.0969
18.8486 | 118 | 0.91335 | 25.8104 | 118.1278 | 11.5068 | 18.8488 | 116.5 | 0.99327 | 26.5551 | 116.5366 | -3.0969
18.8496 | 118 | 0.91335 | 25.8104 | 118.1278 | 11.5068 | 18.8498 | 116.5 | 0.99335 | 26.5599 | 116.5273 | -3.0781
18.8506 | 118 | 0.91335 | 25.8104 | 118.1278 | 11.5068 | 18.8508 | 116.5 | 0.99335 | 26.5599 | 116.5273 | -3.0781
18.8516 | 118 | 0.91335 | 25.8104 | 118.1278 | 11.5068 | 18.8518 | 116.5 | 0.99335 | 26.5599 | 116.5273 | -3.0781
18.8526 | 118 | 0.91322 | 25.8301 | 118.1427 | 11.5254 | 18.8528 | 116.5 | 0.99335 | 26.5599 | 116.5273 | -3.0781
18.8536 | 118 | 0.91322 | 25.8301 | 118.1427 | 11.5254 | 18.8538 | 116.5 | 0.99335 | 26.5599 | 116.5273 | -3.0781
18.8546 | 118 | 0.91322 | 25.8301 | 118.1427 | 11.5254 | 18.8548 | 116.5 | 0.99335 | 26.5599 | 116.5273 | -3.0781
18.8556 | 118 | 0.91322 | 25.8301 | 118.1427 | 11.5254 | 18.8558 | 116.5 | 0.99335 | 26.5599 | 116.5273 | -3.0781
18.8566 | 118 | 0.91322 | 25.8301 | 118.1427 | 11.5254 | 18.8568 | 116.5 | 0.99335 | 26.5599 | 116.5273 | -3.0781
18.8576 | 118 | 0.91322 | 25.8301 | 118.1427 | 11.5254 | 18.8578 | 116.5 | 0.99342 | 26.5431 | 116.5381 | -3.0594
18.8586 | 118 | 0.91322 | 25.8301 | 118.1427 | 11.5254 | 18.8588 | 116.5 | 0.99342 | 26.5431 | 116.5381 | -3.0594
18.8596 | 118 | 0.91322 | 25.8301 | 118.1427 | 11.5254 | 18.8598 | 116.5 | 0.99342 | 26.5431 | 116.5381 | -3.0594
18.8606 | 118 | 0.91322 | 25.8301 | 118.1427 | 11.5254 | 18.8608 | 116.5 | 0.99342 | 26.5431 | 116.5381 | -3.0594
18.8616 | 118 | 0.913 | 25.8338 | 118.1398 | 11.5435 | 18.8618 | 116.5 | 0.99342 | 26.5431 | 116.5381 | -3.0594
18.8626 | 118 | 0.913 | 25.8338 | 118.1398 | 11.5435 | 18.8628 | 116.5 | 0.99342 | 26.5431 | 116.5381 | -3.0594
18.8636 | 118 | 0.913 | 25.8338 | 118.1398 | 11.5435 | 18.8638 | 116.5 | 0.99342 | 26.5431 | 116.5381 | -3.0594
18.8646 | 118 | 0.913 | 25.8338 | 118.1398 | 11.5435 | 18.8648 | 116.5 | 0.99342 | 26.5431 | 116.5381 | -3.0594
18.8656 | 118 | 0.913 | 25.8338 | 118.1398 | 11.5435 | 18.8658 | 116.5 | 0.99342 | 26.5431 | 116.5381 | -3.0594
18.8666 | 118 | 0.913 | 25.8338 | 118.1398 | 11.5435 | 18.8668 | 116.5 | 0.99333 | 26.5348 | 116.5363 | -3.0804
18.8676 | 118 | 0.913 | 25.8338 | 118.1398 | 11.5435 | 18.8678 | 116.5 | 0.99333 | 26.5348 | 116.5363 | -3.0804
18.8686 | 118 | 0.913 | 25.8338 | 118.1398 | 11.5435 | 18.8688 | 116.5 | 0.99333 | 26.5348 | 116.5363 | -3.0804
18.8696 | 118 | 0.913 | 25.8217 | 118.1337 | 11.5381 | 18.8698 | 116.5 | 0.99333 | 26.5348 | 116.5363 | -3.0804
18.8706 | 118 | 0.913 | 25.8217 | 118.1337 | 11.5381 | 18.8708 | 116.5 | 0.99333 | 26.5348 | 116.5363 | -3.0804
18.8716 | 118 | 0.913 | 25.8217 | 118.1337 | 11.5381 | 18.8718 | 116.5 | 0.99333 | 26.5348 | 116.5363 | -3.0804
18.8726 | 118 | 0.913 | 25.8217 | 118.1337 | 11.5381 | 18.8728 | 116.5 | 0.99333 | 26.5348 | 116.5363 | -3.0804
18.8736 | 118 | 0.913 | 25.8217 | 118.1337 | 11.5381 | 18.8738 | 116.5 | 0.99333 | 26.5348 | 116.5363 | -3.0804
18.8746 | 118 | 0.913 | 25.8217 | 118.1337 | 11.5381 | 18.8748 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.542 | -3.0438
18.8756 | 118 | 0.913 | 25.8217 | 118.1337 | 11.5381 | 18.8758 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.542 | -3.0438
18.8766 | 118 | 0.913 | 25.8217 | 118.1337 | 11.5381 | 18.8768 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.542 | -3.0438
18.8776 | 118 | 0.91357 | 25.8273 | 118.1359 | 11.4976 | 18.8778 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.542 | -3.0438
18.8786 | 118 | 0.91357 | 25.8273 | 118.1359 | 11.4976 | 18.8788 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.542 | -3.0438
18.8796 | 118 | 0.91357 | 25.8273 | 118.1359 | 11.4976 | 18.8798 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.542 | -3.0438
18.8806 | 118 | 0.91357 | 25.8273 | 118.1359 | 11.4976 | 18.8808 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.542 | -3.0438
18.8816 | 118 | 0.91357 | 25.8273 | 118.1359 | 11.4976 | 18.8818 | 116.5 | 0.9935 | 26.5741 | 116.542 | -3.0438
18.8826 | 118 | 0.91357 | 25.8273 | 118.1359 | 11.4976 | 18.8828 | 116.5 | 0.99348 | 26.5384 | 116.5463 | -3.0456
18.8836 | 118 | 0.91357 | 25.8273 | 118.1359 | 11.4976 | 18.8838 | 116.5 | 0.99348 | 26.5384 | 116.5463 | -3.0456
18.8846 | 118 | 0.91357 | 25.8273 | 118.1359 | 11.4976 | 18.8848 | 116.5 | 0.99348 | 26.5384 | 116.5463 | -3.0456
18.8856 | 118 | 0.91357 | 25.8273 | 118.1359 | 11.4976 | 18.8858 | 116.5 | 0.99348 | 26.5384 | 116.5463 | -3.0456
18.8866 | 118 | 0.91388 | 25.8578 | 118.1449 | 11.4868 | 18.8868 | 116.5 | 0.99348 | 26.5384 | 116.5463 | -3.0456
18.8876 | 118 | 0.91388 | 25.8578 | 118.1449 | 11.4868 | 18.8878 | 116.5 | 0.99348 | 26.5384 | 116.5463 | -3.0456
18.8886 | 118 | 0.91388 | 25.8578 | 118.1449 | 11.4868 | 18.8888 | 116.5 | 0.99348 | 26.5384 | 116.5463 | -3.0456
18.8896 | 118 | 0.91388 | 25.8578 | 118.1449 | 11.4868 | 18.8898 | 116.5 | 0.99348 | 26.5384 | 116.5463 | -3.0456
18.8906 | 118 | 0.91388 | 25.8578 | 118.1449 | 11.4868 | 18.8908 | 116.5 | 0.99348 | 26.5384 | 116.5463 | -3.0456
18.8916 | 118 | 0.91388 | 25.8578 | 118.1449 | 11.4868 | 18.8918 | 116.5 | 0.9933 | 26.5102 | 116.5344 | -3.0847
18.8926 | 118 | 0.91388 | 25.8578 | 118.1449 | 11.4868 | 18.8928 | 116.5 | 0.9933 | 26.5102 | 116.5344 | -3.0847
18.8936 | 118 | 0.91388 | 25.8578 | 118.1449 | 11.4868 | 18.8938 | 116.5 | 0.9933 | 26.5102 | 116.5344 | -3.0847
18.8946 | 118 | 0.91385 | 25.8575 | 118.1407 | 11.4893 | 18.8948 | 116.5 | 0.9933 | 26.5102 | 116.5344 | -3.0847
18.8956 | 118 | 0.91385 | 25.8575 | 118.1407 | 11.4893 | 18.8958 | 116.5 | 0.9933 | 26.5102 | 116.5344 | -3.0847
18.8966 | 118 | 0.91385 | 25.8575 | 118.1407 | 11.4893 | 18.8968 | 116.5 | 0.9933 | 26.5102 | 116.5344 | -3.0847
18.8976 | 118 | 0.91385 | 25.8575 | 118.1407 | 11.4893 | 18.8978 | 116.5 | 0.9933 | 26.5102 | 116.5344 | -3.0847
18.8986 | 118 | 0.91385 | 25.8575 | 118.1407 | 11.4893 | 18.8988 | 116.5 | 0.9933 | 26.5102 | 116.5344 | -3.0847
18.8996 | 118 | 0.91385 | 25.8575 | 118.1407 | 11.4893 | 18.8998 | 116.5 | 0.99338 | 26.5033 | 116.5325 | -3.0647
18.9006 | 118 | 0.91385 | 25.8575 | 118.1407 | 11.4893 | 18.9008 | 116.5 | 0.99338 | 26.5033 | 116.5325 | -3.0647
18.9016 | 118 | 0.91385 | 25.8575 | 118.1407 | 11.4893 | 18.9018 | 116.5 | 0.99338 | 26.5033 | 116.5325 | -3.0647
18.9026 | 118 | 0.91411 | 25.8432 | 118.1303 | 11.4629 | 18.9028 | 116.5 | 0.99338 | 26.5033 | 116.5325 | -3.0647
18.9036 | 118 | 0.91411 | 25.8432 | 118.1303 | 11.4629 | 18.9038 | 116.5 | 0.99338 | 26.5033 | 116.5325 | -3.0647
18.9046 | 118 | 0.91411 | 25.8432 | 118.1303 | 11.4629 | 18.9048 | 116.5 | 0.99338 | 26.5033 | 116.5325 | -3.0647
18.9056 | 118 | 0.91411 | 25.8432 | 118.1303 | 11.4629 | 18.9058 | 116.5 | 0.99338 | 26.5033 | 116.5325 | -3.0647
18.9066 | 118 | 0.91411 | 25.8432 | 118.1303 | 11.4629 | 18.9068 | 116.5 | 0.99338 | 26.5033 | 116.5325 | -3.0647
18.9076 | 118 | 0.91411 | 25.8432 | 118.1303 | 11.4629 | 18.9078 | 116.5 | 0.99362 | 26.4638 | 116.5349 | -3.0046
18.9086 | 118 | 0.91411 | 25.8432 | 118.1303 | 11.4629 | 18.9088 | 116.5 | 0.99362 | 26.4638 | 116.5349 | -3.0046
18.9096 | 118 | 0.91411 | 25.8432 | 118.1303 | 11.4629 | 18.9098 | 116.5 | 0.99362 | 26.4638 | 116.5349 | -3.0046
18.9106 | 118 | 0.91411 | 25.8432 | 118.1303 | 11.4629 | 18.9108 | 116.5 | 0.99362 | 26.4638 | 116.5349 | -3.0046
18.9116 | 118 | 0.91417 | 25.8521 | 118.1346 | 11.4623 | 18.9118 | 116.5 | 0.99362 | 26.4638 | 116.5349 | -3.0046
18.9126 | 118 | 0.91417 | 25.8521 | 118.1346 | 11.4623 | 18.9128 | 116.5 | 0.99362 | 26.4638 | 116.5349 | -3.0046
18.9136 | 118 | 0.91417 | 25.8521 | 118.1346 | 11.4623 | 18.9138 | 116.5 | 0.99362 | 26.4638 | 116.5349 | -3.0046
18.9146 | 118 | 0.91417 | 25.8521 | 118.1346 | 11.4623 | 18.9148 | 116.5 | 0.99362 | 26.4638 | 116.5349 | -3.0046
18.9156 | 118 | 0.91417 | 25.8521 | 118.1346 | 11.4623 | 18.9158 | 116.5 | 0.99362 | 26.4638 | 116.5349 | -3.0046
18.9166 | 118 | 0.91417 | 25.8521 | 118.1346 | 11.4623 | 18.9168 | 116.5 | 0.99329 | 26.4501 | 116.5221 | -3.0799
18.9176 | 118 | 0.91417 | 25.8521 | 118.1346 | 11.4623 | 18.9178 | 116.5 | 0.99329 | 26.4501 | 116.5221 | -3.0799
18.9186 | 118 | 0.91417 | 25.8521 | 118.1346 | 11.4623 | 18.9188 | 116.5 | 0.99329 | 26.4501 | 116.5221 | -3.0799
18.9196 | 118 | 0.91426 | 25.868 | 118.1375 | 11.4629 | 18.9198 | 116.5 | 0.99329 | 26.4501 | 116.5221 | -3.0799
18.9206 | 118 | 0.91426 | 25.868 | 118.1375 | 11.4629 | 18.9208 | 116.5 | 0.99329 | 26.4501 | 116.5221 | -3.0799
18.9216 | 118 | 0.91426 | 25.868 | 118.1375 | 11.4629 | 18.9218 | 116.5 | 0.99329 | 26.4501 | 116.5221 | -3.0799
18.9226 | 118 | 0.91426 | 25.868 | 118.1375 | 11.4629 | 18.9228 | 116.5 | 0.99329 | 26.4501 | 116.5221 | -3.0799
18.9236 | 118 | 0.91426 | 25.868 | 118.1375 | 11.4629 | 18.9238 | 116.5 | 0.99329 | 26.4501 | 116.5221 | -3.0799
18.9246 | 118 | 0.91426 | 25.868 | 118.1375 | 11.4629 | 18.9248 | 116.5 | 0.99351 | 26.4768 | 116.5412 | -3.0314
18.9256 | 118 | 0.91426 | 25.868 | 118.1375 | 11.4629 | 18.9258 | 116.5 | 0.99351 | 26.4768 | 116.5412 | -3.0314
18.9266 | 118 | 0.91426 | 25.868 | 118.1375 | 11.4629 | 18.9268 | 116.5 | 0.99351 | 26.4768 | 116.5412 | -3.0314
18.9276 | 118 | 0.91462 | 25.873 | 118.1468 | 11.4371 | 18.9278 | 116.5 | 0.99351 | 26.4768 | 116.5412 | -3.0314
18.9286 | 118 | 0.91462 | 25.873 | 118.1468 | 11.4371 | 18.9288 | 116.5 | 0.99351 | 26.4768 | 116.5412 | -3.0314
18.9296 | 118 | 0.91462 | 25.873 | 118.1468 | 11.4371 | 18.9298 | 116.5 | 0.99351 | 26.4768 | 116.5412 | -3.0314
18.9306 | 118 | 0.91462 | 25.873 | 118.1468 | 11.4371 | 18.9308 | 116.5 | 0.99351 | 26.4768 | 116.5412 | -3.0314
18.9316 | 118 | 0.91462 | 25.873 | 118.1468 | 11.4371 | 18.9318 | 116.5 | 0.99351 | 26.4768 | 116.5412 | -3.0314
18.9326 | 118 | 0.91462 | 25.873 | 118.1468 | 11.4371 | 18.9328 | 116.5 | 0.99339 | 26.4917 | 116.5373 | -3.0615
18.9336 | 118 | 0.91462 | 25.873 | 118.1468 | 11.4371 | 18.9338 | 116.5 | 0.99339 | 26.4917 | 116.5373 | -3.0615
18.9346 | 118 | 0.91462 | 25.873 | 118.1468 | 11.4371 | 18.9348 | 116.5 | 0.99339 | 26.4917 | 116.5373 | -3.0615
18.9356 | 118 | 0.91462 | 25.873 | 118.1468 | 11.4371 | 18.9358 | 116.5 | 0.99339 | 26.4917 | 116.5373 | -3.0615
18.9366 | 118 | 0.91472 | 25.8725 | 118.1599 | 11.4296 | 18.9368 | 116.5 | 0.99339 | 26.4917 | 116.5373 | -3.0615
18.9376 | 118 | 0.91472 | 25.8725 | 118.1599 | 11.4296 | 18.9378 | 116.5 | 0.99339 | 26.4917 | 116.5373 | -3.0615
18.9386 | 118 | 0.91472 | 25.8725 | 118.1599 | 11.4296 | 18.9388 | 116.5 | 0.99339 | 26.4917 | 116.5373 | -3.0615
18.9396 | 118 | 0.91472 | 25.8725 | 118.1599 | 11.4296 | 18.9398 | 116.5 | 0.99339 | 26.4917 | 116.5373 | -3.0615
18.9406 | 118 | 0.91472 | 25.8725 | 118.1599 | 11.4296 | 18.9408 | 116.5 | 0.99339 | 26.4917 | 116.5373 | -3.0615
18.9416 | 118 | 0.91472 | 25.8725 | 118.1599 | 11.4296 | 18.9418 | 116.5 | 0.99347 | 26.4658 | 116.5241 | -3.039
18.9426 | 118 | 0.91472 | 25.8725 | 118.1599 | 11.4296 | 18.9428 | 116.5 | 0.99347 | 26.4658 | 116.5241 | -3.039
18.9436 | 118 | 0.91472 | 25.8725 | 118.1599 | 11.4296 | 18.9438 | 116.5 | 0.99347 | 26.4658 | 116.5241 | -3.039
18.9446 | 118 | 0.91404 | 25.8565 | 118.1602 | 11.4742 | 18.9448 | 116.5 | 0.99347 | 26.4658 | 116.5241 | -3.039
18.9456 | 118 | 0.91404 | 25.8565 | 118.1602 | 11.4742 | 18.9458 | 116.5 | 0.99347 | 26.4658 | 116.5241 | -3.039
18.9466 | 118 | 0.91404 | 25.8565 | 118.1602 | 11.4742 | 18.9468 | 116.5 | 0.99347 | 26.4658 | 116.5241 | -3.039
18.9476 | 118 | 0.91404 | 25.8565 | 118.1602 | 11.4742 | 18.9478 | 116.5 | 0.99347 | 26.4658 | 116.5241 | -3.039
18.9486 | 118 | 0.91404 | 25.8565 | 118.1602 | 11.4742 | 18.9488 | 116.5 | 0.99347 | 26.4658 | 116.5241 | -3.039
18.9496 | 118 | 0.91404 | 25.8565 | 118.1602 | 11.4742 | 18.9498 | 116.5 | 0.99334 | 26.4316 | 116.5093 | -3.0654
18.9506 | 118 | 0.91404 | 25.8565 | 118.1602 | 11.4742 | 18.9508 | 116.5 | 0.99334 | 26.4316 | 116.5093 | -3.0654
18.9516 | 118 | 0.91404 | 25.8565 | 118.1602 | 11.4742 | 18.9518 | 116.5 | 0.99334 | 26.4316 | 116.5093 | -3.0654
18.9526 | 118 | 0.91373 | 25.835 | 118.1479 | 11.4883 | 18.9528 | 116.5 | 0.99334 | 26.4316 | 116.5093 | -3.0654
18.9536 | 118 | 0.91373 | 25.835 | 118.1479 | 11.4883 | 18.9538 | 116.5 | 0.99334 | 26.4316 | 116.5093 | -3.0654
18.9546 | 118 | 0.91373 | 25.835 | 118.1479 | 11.4883 | 18.9548 | 116.5 | 0.99334 | 26.4316 | 116.5093 | -3.0654
18.9556 | 118 | 0.91373 | 25.835 | 118.1479 | 11.4883 | 18.9558 | 116.5 | 0.99334 | 26.4316 | 116.5093 | -3.0654
18.9566 | 118 | 0.91373 | 25.835 | 118.1479 | 11.4883 | 18.9568 | 116.5 | 0.99334 | 26.4316 | 116.5093 | -3.0654
18.9576 | 118 | 0.91373 | 25.835 | 118.1479 | 11.4883 | 18.9578 | 116.5 | 0.9934 | 26.4314 | 116.5402 | -3.0511
18.9586 | 118 | 0.91373 | 25.835 | 118.1479 | 11.4883 | 18.9588 | 116.5 | 0.9934 | 26.4314 | 116.5402 | -3.0511
18.9596 | 118 | 0.91373 | 25.835 | 118.1479 | 11.4883 | 18.9598 | 116.5 | 0.9934 | 26.4314 | 116.5402 | -3.0511
18.9606 | 118 | 0.91373 | 25.835 | 118.1479 | 11.4883 | 18.9608 | 116.5 | 0.9934 | 26.4314 | 116.5402 | -3.0511
18.9616 | 118 | 0.91395 | 25.8328 | 118.1367 | 11.4705 | 18.9618 | 116.5 | 0.9934 | 26.4314 | 116.5402 | -3.0511
18.9626 | 118 | 0.91395 | 25.8328 | 118.1367 | 11.4705 | 18.9628 | 116.5 | 0.9934 | 26.4314 | 116.5402 | -3.0511
18.9636 | 118 | 0.91395 | 25.8328 | 118.1367 | 11.4705 | 18.9638 | 116.5 | 0.9934 | 26.4314 | 116.5402 | -3.0511
18.9646 | 118 | 0.91395 | 25.8328 | 118.1367 | 11.4705 | 18.9648 | 116.5 | 0.9934 | 26.4314 | 116.5402 | -3.0511
18.9656 | 118 | 0.91395 | 25.8328 | 118.1367 | 11.4705 | 18.9658 | 116.5 | 0.9934 | 26.4314 | 116.5402 | -3.0511
18.9666 | 118 | 0.91395 | 25.8328 | 118.1367 | 11.4705 | 18.9668 | 116.5 | 0.99326 | 26.4651 | 116.5383 | -3.0875
18.9676 | 118 | 0.91395 | 25.8328 | 118.1367 | 11.4705 | 18.9678 | 116.5 | 0.99326 | 26.4651 | 116.5383 | -3.0875
18.9686 | 118 | 0.91395 | 25.8328 | 118.1367 | 11.4705 | 18.9688 | 116.5 | 0.99326 | 26.4651 | 116.5383 | -3.0875
18.9696 | 118 | 0.91354 | 25.8043 | 118.1264 | 11.4893 | 18.9698 | 116.5 | 0.99326 | 26.4651 | 116.5383 | -3.0875
18.9706 | 118 | 0.91354 | 25.8043 | 118.1264 | 11.4893 | 18.9708 | 116.5 | 0.99326 | 26.4651 | 116.5383 | -3.0875
18.9716 | 118 | 0.91354 | 25.8043 | 118.1264 | 11.4893 | 18.9718 | 116.5 | 0.99326 | 26.4651 | 116.5383 | -3.0875
18.9726 | 118 | 0.91354 | 25.8043 | 118.1264 | 11.4893 | 18.9728 | 116.5 | 0.99326 | 26.4651 | 116.5383 | -3.0875
18.9736 | 118 | 0.91354 | 25.8043 | 118.1264 | 11.4893 | 18.9738 | 116.5 | 0.99326 | 26.4651 | 116.5383 | -3.0875
18.9746 | 118 | 0.91354 | 25.8043 | 118.1264 | 11.4893 | 18.9748 | 116.5 | 0.99335 | 26.4934 | 116.5464 | -3.0719
18.9756 | 118 | 0.91354 | 25.8043 | 118.1264 | 11.4893 | 18.9758 | 116.5 | 0.99335 | 26.4934 | 116.5464 | -3.0719
18.9766 | 118 | 0.91354 | 25.8043 | 118.1264 | 11.4893 | 18.9768 | 116.5 | 0.99335 | 26.4934 | 116.5464 | -3.0719
18.9776 | 118 | 0.91377 | 25.8256 | 118.1323 | 11.4813 | 18.9778 | 116.5 | 0.99335 | 26.4934 | 116.5464 | -3.0719
18.9786 | 118 | 0.91377 | 25.8256 | 118.1323 | 11.4813 | 18.9788 | 116.5 | 0.99335 | 26.4934 | 116.5464 | -3.0719
18.9796 | 118 | 0.91377 | 25.8256 | 118.1323 | 11.4813 | 18.9798 | 116.5 | 0.99335 | 26.4934 | 116.5464 | -3.0719
18.9806 | 118 | 0.91377 | 25.8256 | 118.1323 | 11.4813 | 18.9808 | 116.5 | 0.99335 | 26.4934 | 116.5464 | -3.0719
18.9816 | 118 | 0.91377 | 25.8256 | 118.1323 | 11.4813 | 18.9818 | 116.5 | 0.99335 | 26.4934 | 116.5464 | -3.0719
18.9826 | 118 | 0.91377 | 25.8256 | 118.1323 | 11.4813 | 18.9828 | 116.5 | 0.99326 | 26.5009 | 116.5381 | -3.0933
18.9836 | 118 | 0.91377 | 25.8256 | 118.1323 | 11.4813 | 18.9838 | 116.5 | 0.99326 | 26.5009 | 116.5381 | -3.0933
18.9846 | 118 | 0.91377 | 25.8256 | 118.1323 | 11.4813 | 18.9848 | 116.5 | 0.99326 | 26.5009 | 116.5381 | -3.0933
18.9856 | 118 | 0.91377 | 25.8256 | 118.1323 | 11.4813 | 18.9858 | 116.5 | 0.99326 | 26.5009 | 116.5381 | -3.0933
18.9866 | 118 | 0.9136 | 25.8536 | 118.1419 | 11.5062 | 18.9868 | 116.5 | 0.99326 | 26.5009 | 116.5381 | -3.0933
18.9876 | 118 | 0.9136 | 25.8536 | 118.1419 | 11.5062 | 18.9878 | 116.5 | 0.99326 | 26.5009 | 116.5381 | -3.0933
18.9886 | 118 | 0.9136 | 25.8536 | 118.1419 | 11.5062 | 18.9888 | 116.5 | 0.99326 | 26.5009 | 116.5381 | -3.0933
18.9896 | 118 | 0.9136 | 25.8536 | 118.1419 | 11.5062 | 18.9898 | 116.5 | 0.99326 | 26.5009 | 116.5381 | -3.0933
18.9906 | 118 | 0.9136 | 25.8536 | 118.1419 | 11.5062 | 18.9908 | 116.5 | 0.99326 | 26.5009 | 116.5381 | -3.0933
18.9916 | 118 | 0.9136 | 25.8536 | 118.1419 | 11.5062 | 18.9918 | 116.5 | 0.99337 | 26.5073 | 116.5313 | -3.068
18.9926 | 118 | 0.9136 | 25.8536 | 118.1419 | 11.5062 | 18.9928 | 116.5 | 0.99337 | 26.5073 | 116.5313 | -3.068
18.9936 | 118 | 0.9136 | 25.8536 | 118.1419 | 11.5062 | 18.9938 | 116.5 | 0.99337 | 26.5073 | 116.5313 | -3.068
18.9946 | 118 | 0.91314 | 25.828 | 118.1457 | 11.5304 | 18.9948 | 116.5 | 0.99337 | 26.5073 | 116.5313 | -3.068
18.9956 | 118 | 0.91314 | 25.828 | 118.1457 | 11.5304 | 18.9958 | 116.5 | 0.99337 | 26.5073 | 116.5313 | -3.068
18.9966 | 118 | 0.91314 | 25.828 | 118.1457 | 11.5304 | 18.9968 | 116.5 | 0.99337 | 26.5073 | 116.5313 | -3.068
18.9976 | 118 | 0.91314 | 25.828 | 118.1457 | 11.5304 | 18.9978 | 116.5 | 0.99337 | 26.5073 | 116.5313 | -3.068
18.9986 | 118 | 0.91314 | 25.828 | 118.1457 | 11.5304 | 18.9988 | 116.5 | 0.99337 | 26.5073 | 116.5313 | -3.068
18.9996 | 118 | 0.91314 | 25.828 | 118.1457 | 11.5304 | 18.9998 | 116.5 | 0.9934 | 26.5055 | 116.5366 | -3.0593
19.0006 | 118 | 0.91314 | 25.828 | 118.1457 | 11.5304 | 19.0008 | 116.5 | 0.9934 | 26.5055 | 116.5366 | -3.0593
19.0016 | 118 | 0.91314 | 25.828 | 118.1457 | 11.5304 | 19.0018 | 116.5 | 0.9934 | 26.5055 | 116.5366 | -3.0593
19.0026 | 118 | 0.91288 | 25.7989 | 118.1461 | 11.5369 | 19.0028 | 116.5 | 0.9934 | 26.5055 | 116.5366 | -3.0593
19.0036 | 118 | 0.91288 | 25.7989 | 118.1461 | 11.5369 | 19.0038 | 116.5 | 0.9934 | 26.5055 | 116.5366 | -3.0593
19.0046 | 118 | 0.91288 | 25.7989 | 118.1461 | 11.5369 | 19.0048 | 116.5 | 0.9934 | 26.5055 | 116.5366 | -3.0593
19.0056 | 118 | 0.91288 | 25.7989 | 118.1461 | 11.5369 | 19.0058 | 116.5 | 0.9934 | 26.5055 | 116.5366 | -3.0593
19.0066 | 118 | 0.91288 | 25.7989 | 118.1461 | 11.5369 | 19.0068 | 116.5 | 0.9934 | 26.5055 | 116.5366 | -3.0593
19.0076 | 118 | 0.91288 | 25.7989 | 118.1461 | 11.5369 | 19.0078 | 116.5 | 0.99343 | 26.5034 | 116.5411 | -3.0537
19.0086 | 118 | 0.91288 | 25.7989 | 118.1461 | 11.5369 | 19.0088 | 116.5 | 0.99343 | 26.5034 | 116.5411 | -3.0537
19.0096 | 118 | 0.91288 | 25.7989 | 118.1461 | 11.5369 | 19.0098 | 116.5 | 0.99343 | 26.5034 | 116.5411 | -3.0537
19.0106 | 118 | 0.91288 | 25.7989 | 118.1461 | 11.5369 | 19.0108 | 116.5 | 0.99343 | 26.5034 | 116.5411 | -3.0537
19.0116 | 118 | 0.91316 | 25.8121 | 118.148 | 11.5215 | 19.0118 | 116.5 | 0.99343 | 26.5034 | 116.5411 | -3.0537
19.0126 | 118 | 0.91316 | 25.8121 | 118.148 | 11.5215 | 19.0128 | 116.5 | 0.99343 | 26.5034 | 116.5411 | -3.0537
19.0136 | 118 | 0.91316 | 25.8121 | 118.148 | 11.5215 | 19.0138 | 116.5 | 0.99343 | 26.5034 | 116.5411 | -3.0537
19.0146 | 118 | 0.91316 | 25.8121 | 118.148 | 11.5215 | 19.0148 | 116.5 | 0.99343 | 26.5034 | 116.5411 | -3.0537
19.0156 | 118 | 0.91316 | 25.8121 | 118.148 | 11.5215 | 19.0158 | 116.5 | 0.99343 | 26.5034 | 116.5411 | -3.0537
19.0166 | 118 | 0.91316 | 25.8121 | 118.148 | 11.5215 | 19.0168 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.5372 | -3.0522
19.0176 | 118 | 0.91316 | 25.8121 | 118.148 | 11.5215 | 19.0178 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.5372 | -3.0522
19.0186 | 118 | 0.91316 | 25.8121 | 118.148 | 11.5215 | 19.0188 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.5372 | -3.0522
19.0196 | 118 | 0.91302 | 25.8451 | 118.1462 | 11.5466 | 19.0198 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.5372 | -3.0522
19.0206 | 118 | 0.91302 | 25.8451 | 118.1462 | 11.5466 | 19.0208 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.5372 | -3.0522
19.0216 | 118 | 0.91302 | 25.8451 | 118.1462 | 11.5466 | 19.0218 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.5372 | -3.0522
19.0226 | 118 | 0.91302 | 25.8451 | 118.1462 | 11.5466 | 19.0228 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.5372 | -3.0522
19.0236 | 118 | 0.91302 | 25.8451 | 118.1462 | 11.5466 | 19.0238 | 116.5 | 0.99342 | 26.4847 | 116.5372 | -3.0522
19.0246 | 118 | 0.91302 | 25.8451 | 118.1462 | 11.5466 | 19.0248 | 116.5 | 0.99341 | 26.4802 | 116.5424 | -3.0546
19.0256 | 118 | 0.91302 | 25.8451 | 118.1462 | 11.5466 | 19.0258 | 116.5 | 0.99341 | 26.4802 | 116.5424 | -3.0546
19.0266 | 118 | 0.91302 | 25.8451 | 118.1462 | 11.5466 | 19.0268 | 116.5 | 0.99341 | 26.4802 | 116.5424 | -3.0546
19.0276 | 118 | 0.91309 | 25.8398 | 118.1347 | 11.5393 | 19.0278 | 116.5 | 0.99341 | 26.4802 | 116.5424 | -3.0546
19.0286 | 118 | 0.91309 | 25.8398 | 118.1347 | 11.5393 | 19.0288 | 116.5 | 0.99341 | 26.4802 | 116.5424 | -3.0546
19.0296 | 118 | 0.91309 | 25.8398 | 118.1347 | 11.5393 | 19.0298 | 116.5 | 0.99341 | 26.4802 | 116.5424 | -3.0546
19.0306 | 118 | 0.91309 | 25.8398 | 118.1347 | 11.5393 | 19.0308 | 116.5 | 0.99341 | 26.4802 | 116.5424 | -3.0546
19.0316 | 118 | 0.91309 | 25.8398 | 118.1347 | 11.5393 | 19.0318 | 116.5 | 0.99341 | 26.4802 | 116.5424 | -3.0546
19.0326 | 118 | 0.91309 | 25.8398 | 118.1347 | 11.5393 | 19.0328 | 116.5 | 0.99346 | 26.5046 | 116.5362 | -3.0463
19.0336 | 118 | 0.91309 | 25.8398 | 118.1347 | 11.5393 | 19.0338 | 116.5 | 0.99346 | 26.5046 | 116.5362 | -3.0463
19.0346 | 118 | 0.91309 | 25.8398 | 118.1347 | 11.5393 | 19.0348 | 116.5 | 0.99346 | 26.5046 | 116.5362 | -3.0463
19.0356 | 118 | 0.91309 | 25.8398 | 118.1347 | 11.5393 | 19.0358 | 116.5 | 0.99346 | 26.5046 | 116.5362 | -3.0463
19.0366 | 118 | 0.91383 | 25.851 | 118.1257 | 11.4876 | 19.0368 | 116.5 | 0.99346 | 26.5046 | 116.5362 | -3.0463
19.0376 | 118 | 0.91383 | 25.851 | 118.1257 | 11.4876 | 19.0378 | 116.5 | 0.99346 | 26.5046 | 116.5362 | -3.0463
19.0386 | 118 | 0.91383 | 25.851 | 118.1257 | 11.4876 | 19.0388 | 116.5 | 0.99346 | 26.5046 | 116.5362 | -3.0463
19.0396 | 118 | 0.91383 | 25.851 | 118.1257 | 11.4876 | 19.0398 | 116.5 | 0.99346 | 26.5046 | 116.5362 | -3.0463
19.0406 | 118 | 0.91383 | 25.851 | 118.1257 | 11.4876 | 19.0408 | 116.5 | 0.99346 | 26.5046 | 116.5362 | -3.0463
19.0416 | 118 | 0.91383 | 25.851 | 118.1257 | 11.4876 | 19.0418 | 116.5 | 0.99335 | 26.495 | 116.5319 | -3.0707
19.0426 | 118 | 0.91383 | 25.851 | 118.1257 | 11.4876 | 19.0428 | 116.5 | 0.99335 | 26.495 | 116.5319 | -3.0707
19.0436 | 118 | 0.91383 | 25.851 | 118.1257 | 11.4876 | 19.0438 | 116.5 | 0.99335 | 26.495 | 116.5319 | -3.0707
19.0446 | 118 | 0.91381 | 25.8448 | 118.1277 | 11.487 | 19.0448 | 116.5 | 0.99335 | 26.495 | 116.5319 | -3.0707
19.0456 | 118 | 0.91381 | 25.8448 | 118.1277 | 11.487 | 19.0458 | 116.5 | 0.99335 | 26.495 | 116.5319 | -3.0707
19.0466 | 118 | 0.91381 | 25.8448 | 118.1277 | 11.487 | 19.0468 | 116.5 | 0.99335 | 26.495 | 116.5319 | -3.0707
19.0476 | 118 | 0.91381 | 25.8448 | 118.1277 | 11.487 | 19.0478 | 116.5 | 0.99335 | 26.495 | 116.5319 | -3.0707
19.0486 | 118 | 0.91381 | 25.8448 | 118.1277 | 11.487 | 19.0488 | 116.5 | 0.99335 | 26.495 | 116.5319 | -3.0707
19.0496 | 118 | 0.91381 | 25.8448 | 118.1277 | 11.487 | 19.0498 | 116.5 | 0.99347 | 26.5015 | 116.544 | -3.0433
19.0506 | 118 | 0.91381 | 25.8448 | 118.1277 | 11.487 | 19.0508 | 116.5 | 0.99347 | 26.5015 | 116.544 | -3.0433
19.0516 | 118 | 0.91381 | 25.8448 | 118.1277 | 11.487 | 19.0518 | 116.5 | 0.99347 | 26.5015 | 116.544 | -3.0433
19.0526 | 118 | 0.91453 | 25.8493 | 118.1383 | 11.4334 | 19.0528 | 116.5 | 0.99347 | 26.5015 | 116.544 | -3.0433
19.0536 | 118 | 0.91453 | 25.8493 | 118.1383 | 11.4334 | 19.0538 | 116.5 | 0.99347 | 26.5015 | 116.544 | -3.0433
19.0546 | 118 | 0.91453 | 25.8493 | 118.1383 | 11.4334 | 19.0548 | 116.5 | 0.99347 | 26.5015 | 116.544 | -3.0433
19.0556 | 118 | 0.91453 | 25.8493 | 118.1383 | 11.4334 | 19.0558 | 116.5 | 0.99347 | 26.5015 | 116.544 | -3.0433
19.0566 | 118 | 0.91453 | 25.8493 | 118.1383 | 11.4334 | 19.0568 | 116.5 | 0.99347 | 26.5015 | 116.544 | -3.0433
19.0576 | 118 | 0.91453 | 25.8493 | 118.1383 | 11.4334 | 19.0578 | 116.5 | 0.99339 | 26.4589 | 116.5464 | -3.0579
19.0586 | 118 | 0.91453 | 25.8493 | 118.1383 | 11.4334 | 19.0588 | 116.5 | 0.99339 | 26.4589 | 116.5464 | -3.0579
19.0596 | 118 | 0.91453 | 25.8493 | 118.1383 | 11.4334 | 19.0598 | 116.5 | 0.99339 | 26.4589 | 116.5464 | -3.0579
19.0606 | 118 | 0.91453 | 25.8493 | 118.1383 | 11.4334 | 19.0608 | 116.5 | 0.99339 | 26.4589 | 116.5464 | -3.0579
19.0616 | 118 | 0.91472 | 25.8796 | 118.1371 | 11.4323 | 19.0618 | 116.5 | 0.99339 | 26.4589 | 116.5464 | -3.0579
19.0626 | 118 | 0.91472 | 25.8796 | 118.1371 | 11.4323 | 19.0628 | 116.5 | 0.99339 | 26.4589 | 116.5464 | -3.0579
19.0636 | 118 | 0.91472 | 25.8796 | 118.1371 | 11.4323 | 19.0638 | 116.5 | 0.99339 | 26.4589 | 116.5464 | -3.0579
19.0646 | 118 | 0.91472 | 25.8796 | 118.1371 | 11.4323 | 19.0648 | 116.5 | 0.99339 | 26.4589 | 116.5464 | -3.0579
19.0656 | 118 | 0.91472 | 25.8796 | 118.1371 | 11.4323 | 19.0658 | 116.5 | 0.99339 | 26.4589 | 116.5464 | -3.0579
19.0666 | 118 | 0.91472 | 25.8796 | 118.1371 | 11.4323 | 19.0668 | 116.5 | 0.99351 | 26.444 | 116.5581 | -3.0266
19.0676 | 118 | 0.91472 | 25.8796 | 118.1371 | 11.4323 | 19.0678 | 116.5 | 0.99351 | 26.444 | 116.5581 | -3.0266
19.0686 | 118 | 0.91472 | 25.8796 | 118.1371 | 11.4323 | 19.0688 | 116.5 | 0.99351 | 26.444 | 116.5581 | -3.0266
19.0696 | 118 | 0.91445 | 25.8698 | 118.1287 | 11.4487 | 19.0698 | 116.5 | 0.99351 | 26.444 | 116.5581 | -3.0266
19.0706 | 118 | 0.91445 | 25.8698 | 118.1287 | 11.4487 | 19.0708 | 116.5 | 0.99351 | 26.444 | 116.5581 | -3.0266
19.0716 | 118 | 0.91445 | 25.8698 | 118.1287 | 11.4487 | 19.0718 | 116.5 | 0.99351 | 26.444 | 116.5581 | -3.0266
19.0726 | 118 | 0.91445 | 25.8698 | 118.1287 | 11.4487 | 19.0728 | 116.5 | 0.99351 | 26.444 | 116.5581 | -3.0266
19.0736 | 118 | 0.91445 | 25.8698 | 118.1287 | 11.4487 | 19.0738 | 116.5 | 0.99351 | 26.444 | 116.5581 | -3.0266
19.0746 | 118 | 0.91445 | 25.8698 | 118.1287 | 11.4487 | 19.0748 | 116.5 | 0.9934 | 26.4673 | 116.5486 | -3.0568
19.0756 | 118 | 0.91445 | 25.8698 | 118.1287 | 11.4487 | 19.0758 | 116.5 | 0.9934 | 26.4673 | 116.5486 | -3.0568
19.0766 | 118 | 0.91445 | 25.8698 | 118.1287 | 11.4487 | 19.0768 | 116.5 | 0.9934 | 26.4673 | 116.5486 | -3.0568
19.0776 | 118 | 0.91416 | 25.8526 | 118.1391 | 11.4632 | 19.0778 | 116.5 | 0.9934 | 26.4673 | 116.5486 | -3.0568
19.0786 | 118 | 0.91416 | 25.8526 | 118.1391 | 11.4632 | 19.0788 | 116.5 | 0.9934 | 26.4673 | 116.5486 | -3.0568
19.0796 | 118 | 0.91416 | 25.8526 | 118.1391 | 11.4632 | 19.0798 | 116.5 | 0.9934 | 26.4673 | 116.5486 | -3.0568
19.0806 | 118 | 0.91416 | 25.8526 | 118.1391 | 11.4632 | 19.0808 | 116.5 | 0.9934 | 26.4673 | 116.5486 | -3.0568
19.0816 | 118 | 0.91416 | 25.8526 | 118.1391 | 11.4632 | 19.0818 | 116.5 | 0.9934 | 26.4673 | 116.5486 | -3.0568
19.0826 | 118 | 0.91416 | 25.8526 | 118.1391 | 11.4632 | 19.0828 | 116.5 | 0.99347 | 26.4782 | 116.5499 | -3.0402
19.0836 | 118 | 0.91416 | 25.8526 | 118.1391 | 11.4632 | 19.0838 | 116.5 | 0.99347 | 26.4782 | 116.5499 | -3.0402
19.0846 | 118 | 0.91416 | 25.8526 | 118.1391 | 11.4632 | 19.0848 | 116.5 | 0.99347 | 26.4782 | 116.5499 | -3.0402
19.0856 | 118 | 0.91416 | 25.8526 | 118.1391 | 11.4632 | 19.0858 | 116.5 | 0.99347 | 26.4782 | 116.5499 | -3.0402
19.0866 | 118 | 0.91383 | 25.8416 | 118.1529 | 11.4836 | 19.0868 | 116.5 | 0.99347 | 26.4782 | 116.5499 | -3.0402
19.0876 | 118 | 0.91383 | 25.8416 | 118.1529 | 11.4836 | 19.0878 | 116.5 | 0.99347 | 26.4782 | 116.5499 | -3.0402
19.0886 | 118 | 0.91383 | 25.8416 | 118.1529 | 11.4836 | 19.0888 | 116.5 | 0.99347 | 26.4782 | 116.5499 | -3.0402
19.0896 | 118 | 0.91383 | 25.8416 | 118.1529 | 11.4836 | 19.0898 | 116.5 | 0.99347 | 26.4782 | 116.5499 | -3.0402
19.0906 | 118 | 0.91383 | 25.8416 | 118.1529 | 11.4836 | 19.0908 | 116.5 | 0.99347 | 26.4782 | 116.5499 | -3.0402
19.0916 | 118 | 0.91383 | 25.8416 | 118.1529 | 11.4836 | 19.0918 | 116.5 | 0.99332 | 26.4636 | 116.5307 | -3.0734
19.0926 | 118 | 0.91383 | 25.8416 | 118.1529 | 11.4836 | 19.0928 | 116.5 | 0.99332 | 26.4636 | 116.5307 | -3.0734
19.0936 | 118 | 0.91383 | 25.8416 | 118.1529 | 11.4836 | 19.0938 | 116.5 | 0.99332 | 26.4636 | 116.5307 | -3.0734
19.0946 | 118 | 0.91375 | 25.8368 | 118.1469 | 11.4874 | 19.0948 | 116.5 | 0.99332 | 26.4636 | 116.5307 | -3.0734
19.0956 | 118 | 0.91375 | 25.8368 | 118.1469 | 11.4874 | 19.0958 | 116.5 | 0.99332 | 26.4636 | 116.5307 | -3.0734
19.0966 | 118 | 0.91375 | 25.8368 | 118.1469 | 11.4874 | 19.0968 | 116.5 | 0.99332 | 26.4636 | 116.5307 | -3.0734
19.0976 | 118 | 0.91375 | 25.8368 | 118.1469 | 11.4874 | 19.0978 | 116.5 | 0.99332 | 26.4636 | 116.5307 | -3.0734
19.0986 | 118 | 0.91375 | 25.8368 | 118.1469 | 11.4874 | 19.0988 | 116.5 | 0.99332 | 26.4636 | 116.5307 | -3.0734
19.0996 | 118 | 0.91375 | 25.8368 | 118.1469 | 11.4874 | 19.0998 | 116.5 | 0.99326 | 26.4824 | 116.5292 | -3.0896
19.1006 | 118 | 0.91375 | 25.8368 | 118.1469 | 11.4874 | 19.1008 | 116.5 | 0.99326 | 26.4824 | 116.5292 | -3.0896
19.1016 | 118 | 0.91375 | 25.8368 | 118.1469 | 11.4874 | 19.1018 | 116.5 | 0.99326 | 26.4824 | 116.5292 | -3.0896
19.1026 | 118 | 0.91406 | 25.8461 | 118.1453 | 11.4686 | 19.1028 | 116.5 | 0.99326 | 26.4824 | 116.5292 | -3.0896
19.1036 | 118 | 0.91406 | 25.8461 | 118.1453 | 11.4686 | 19.1038 | 116.5 | 0.99326 | 26.4824 | 116.5292 | -3.0896
19.1046 | 118 | 0.91406 | 25.8461 | 118.1453 | 11.4686 | 19.1048 | 116.5 | 0.99326 | 26.4824 | 116.5292 | -3.0896
19.1056 | 118 | 0.91406 | 25.8461 | 118.1453 | 11.4686 | 19.1058 | 116.5 | 0.99326 | 26.4824 | 116.5292 | -3.0896
19.1066 | 118 | 0.91406 | 25.8461 | 118.1453 | 11.4686 | 19.1068 | 116.5 | 0.99326 | 26.4824 | 116.5292 | -3.0896
19.1076 | 118 | 0.91406 | 25.8461 | 118.1453 | 11.4686 | 19.1078 | 116.5 | 0.99322 | 26.486 | 116.5246 | -3.0993
19.1086 | 118 | 0.91406 | 25.8461 | 118.1453 | 11.4686 | 19.1088 | 116.5 | 0.99322 | 26.486 | 116.5246 | -3.0993
19.1096 | 118 | 0.91406 | 25.8461 | 118.1453 | 11.4686 | 19.1098 | 116.5 | 0.99322 | 26.486 | 116.5246 | -3.0993
19.1106 | 118 | 0.91406 | 25.8461 | 118.1453 | 11.4686 | 19.1108 | 116.5 | 0.99322 | 26.486 | 116.5246 | -3.0993
19.1116 | 118 | 0.91406 | 25.8266 | 118.1443 | 11.4598 | 19.1118 | 116.5 | 0.99322 | 26.486 | 116.5246 | -3.0993
19.1126 | 118 | 0.91406 | 25.8266 | 118.1443 | 11.4598 | 19.1128 | 116.5 | 0.99322 | 26.486 | 116.5246 | -3.0993
19.1136 | 118 | 0.91406 | 25.8266 | 118.1443 | 11.4598 | 19.1138 | 116.5 | 0.99322 | 26.486 | 116.5246 | -3.0993
19.1146 | 118 | 0.91406 | 25.8266 | 118.1443 | 11.4598 | 19.1148 | 116.5 | 0.99322 | 26.486 | 116.5246 | -3.0993
19.1156 | 118 | 0.91406 | 25.8266 | 118.1443 | 11.4598 | 19.1158 | 116.5 | 0.99322 | 26.486 | 116.5246 | -3.0993
19.1166 | 118 | 0.91406 | 25.8266 | 118.1443 | 11.4598 | 19.1168 | 116.5 | 0.99343 | 26.4906 | 116.5458 | -3.0509
19.1176 | 118 | 0.91406 | 25.8266 | 118.1443 | 11.4598 | 19.1178 | 116.5 | 0.99343 | 26.4906 | 116.5458 | -3.0509
19.1186 | 118 | 0.91406 | 25.8266 | 118.1443 | 11.4598 | 19.1188 | 116.5 | 0.99343 | 26.4906 | 116.5458 | -3.0509
19.1196 | 118 | 0.91335 | 25.8123 | 118.1301 | 11.5074 | 19.1198 | 116.5 | 0.99343 | 26.4906 | 116.5458 | -3.0509
19.1206 | 118 | 0.91335 | 25.8123 | 118.1301 | 11.5074 | 19.1208 | 116.5 | 0.99343 | 26.4906 | 116.5458 | -3.0509
19.1216 | 118 | 0.91335 | 25.8123 | 118.1301 | 11.5074 | 19.1218 | 116.5 | 0.99343 | 26.4906 | 116.5458 | -3.0509
19.1226 | 118 | 0.91335 | 25.8123 | 118.1301 | 11.5074 | 19.1228 | 116.5 | 0.99343 | 26.4906 | 116.5458 | -3.0509
19.1236 | 118 | 0.91335 | 25.8123 | 118.1301 | 11.5074 | 19.1238 | 116.5 | 0.99343 | 26.4906 | 116.5458 | -3.0509
19.1246 | 118 | 0.91335 | 25.8123 | 118.1301 | 11.5074 | 19.1248 | 116.5 | 0.99329 | 26.5121 | 116.5306 | -3.0863
19.1256 | 118 | 0.91335 | 25.8123 | 118.1301 | 11.5074 | 19.1258 | 116.5 | 0.99329 | 26.5121 | 116.5306 | -3.0863
19.1266 | 118 | 0.91335 | 25.8123 | 118.1301 | 11.5074 | 19.1268 | 116.5 | 0.99329 | 26.5121 | 116.5306 | -3.0863
19.1276 | 118 | 0.91348 | 25.8205 | 118.1327 | 11.5013 | 19.1278 | 116.5 | 0.99329 | 26.5121 | 116.5306 | -3.0863
19.1286 | 118 | 0.91348 | 25.8205 | 118.1327 | 11.5013 | 19.1288 | 116.5 | 0.99329 | 26.5121 | 116.5306 | -3.0863
19.1296 | 118 | 0.91348 | 25.8205 | 118.1327 | 11.5013 | 19.1298 | 116.5 | 0.99329 | 26.5121 | 116.5306 | -3.0863
19.1306 | 118 | 0.91348 | 25.8205 | 118.1327 | 11.5013 | 19.1308 | 116.5 | 0.99329 | 26.5121 | 116.5306 | -3.0863
19.1316 | 118 | 0.91348 | 25.8205 | 118.1327 | 11.5013 | 19.1318 | 116.5 | 0.99329 | 26.5121 | 116.5306 | -3.0863
19.1326 | 118 | 0.91348 | 25.8205 | 118.1327 | 11.5013 | 19.1328 | 116.5 | 0.99364 | 26.4943 | 116.5308 | -3.0022
19.1336 | 118 | 0.91348 | 25.8205 | 118.1327 | 11.5013 | 19.1338 | 116.5 | 0.99364 | 26.4943 | 116.5308 | -3.0022
19.1346 | 118 | 0.91348 | 25.8205 | 118.1327 | 11.5013 | 19.1348 | 116.5 | 0.99364 | 26.4943 | 116.5308 | -3.0022
19.1356 | 118 | 0.91348 | 25.8205 | 118.1327 | 11.5013 | 19.1358 | 116.5 | 0.99364 | 26.4943 | 116.5308 | -3.0022
19.1366 | 118 | 0.91344 | 25.8105 | 118.1296 | 11.4995 | 19.1368 | 116.5 | 0.99364 | 26.4943 | 116.5308 | -3.0022
19.1376 | 118 | 0.91344 | 25.8105 | 118.1296 | 11.4995 | 19.1378 | 116.5 | 0.99364 | 26.4943 | 116.5308 | -3.0022
19.1386 | 118 | 0.91344 | 25.8105 | 118.1296 | 11.4995 | 19.1388 | 116.5 | 0.99364 | 26.4943 | 116.5308 | -3.0022
19.1396 | 118 | 0.91344 | 25.8105 | 118.1296 | 11.4995 | 19.1398 | 116.5 | 0.99364 | 26.4943 | 116.5308 | -3.0022
19.1406 | 118 | 0.91344 | 25.8105 | 118.1296 | 11.4995 | 19.1408 | 116.5 | 0.99364 | 26.4943 | 116.5308 | -3.0022
19.1416 | 118 | 0.91344 | 25.8105 | 118.1296 | 11.4995 | 19.1418 | 116.5 | 0.99347 | 26.4881 | 116.5471 | -3.0425
19.1426 | 118 | 0.91344 | 25.8105 | 118.1296 | 11.4995 | 19.1428 | 116.5 | 0.99347 | 26.4881 | 116.5471 | -3.0425
19.1436 | 118 | 0.91344 | 25.8105 | 118.1296 | 11.4995 | 19.1438 | 116.5 | 0.99347 | 26.4881 | 116.5471 | -3.0425
19.1446 | 118 | 0.91317 | 25.8013 | 118.1358 | 11.5159 | 19.1448 | 116.5 | 0.99347 | 26.4881 | 116.5471 | -3.0425
19.1456 | 118 | 0.91317 | 25.8013 | 118.1358 | 11.5159 | 19.1458 | 116.5 | 0.99347 | 26.4881 | 116.5471 | -3.0425
19.1466 | 118 | 0.91317 | 25.8013 | 118.1358 | 11.5159 | 19.1468 | 116.5 | 0.99347 | 26.4881 | 116.5471 | -3.0425
19.1476 | 118 | 0.91317 | 25.8013 | 118.1358 | 11.5159 | 19.1478 | 116.5 | 0.99347 | 26.4881 | 116.5471 | -3.0425
19.1486 | 118 | 0.91317 | 25.8013 | 118.1358 | 11.5159 | 19.1488 | 116.5 | 0.99347 | 26.4881 | 116.5471 | -3.0425
19.1496 | 118 | 0.91317 | 25.8013 | 118.1358 | 11.5159 | 19.1498 | 116.5 | 0.99338 | 26.5125 | 116.5463 | -3.067
19.1506 | 118 | 0.91317 | 25.8013 | 118.1358 | 11.5159 | 19.1508 | 116.5 | 0.99338 | 26.5125 | 116.5463 | -3.067
19.1516 | 118 | 0.91317 | 25.8013 | 118.1358 | 11.5159 | 19.1518 | 116.5 | 0.99338 | 26.5125 | 116.5463 | -3.067
19.1526 | 118 | 0.91331 | 25.823 | 118.1375 | 11.5152 | 19.1528 | 116.5 | 0.99338 | 26.5125 | 116.5463 | -3.067
19.1536 | 118 | 0.91331 | 25.823 | 118.1375 | 11.5152 | 19.1538 | 116.5 | 0.99338 | 26.5125 | 116.5463 | -3.067
19.1546 | 118 | 0.91331 | 25.823 | 118.1375 | 11.5152 | 19.1548 | 116.5 | 0.99338 | 26.5125 | 116.5463 | -3.067
19.1556 | 118 | 0.91331 | 25.823 | 118.1375 | 11.5152 | 19.1558 | 116.5 | 0.99338 | 26.5125 | 116.5463 | -3.067
19.1566 | 118 | 0.91331 | 25.823 | 118.1375 | 11.5152 | 19.1568 | 116.5 | 0.99338 | 26.5125 | 116.5463 | -3.067
19.1576 | 118 | 0.91331 | 25.823 | 118.1375 | 11.5152 | 19.1578 | 116.5 | 0.99343 | 26.4904 | 116.5294 | -3.0506
19.1586 | 118 | 0.91331 | 25.823 | 118.1375 | 11.5152 | 19.1588 | 116.5 | 0.99343 | 26.4904 | 116.5294 | -3.0506
19.1596 | 118 | 0.91331 | 25.823 | 118.1375 | 11.5152 | 19.1598 | 116.5 | 0.99343 | 26.4904 | 116.5294 | -3.0506
19.1606 | 118 | 0.91331 | 25.823 | 118.1375 | 11.5152 | 19.1608 | 116.5 | 0.99343 | 26.4904 | 116.5294 | -3.0506
19.1616 | 118 | 0.91328 | 25.8309 | 118.1362 | 11.5209 | 19.1618 | 116.5 | 0.99343 | 26.4904 | 116.5294 | -3.0506
19.1626 | 118 | 0.91328 | 25.8309 | 118.1362 | 11.5209 | 19.1628 | 116.5 | 0.99343 | 26.4904 | 116.5294 | -3.0506
19.1636 | 118 | 0.91328 | 25.8309 | 118.1362 | 11.5209 | 19.1638 | 116.5 | 0.99343 | 26.4904 | 116.5294 | -3.0506
19.1646 | 118 | 0.91328 | 25.8309 | 118.1362 | 11.5209 | 19.1648 | 116.5 | 0.99343 | 26.4904 | 116.5294 | -3.0506
19.1656 | 118 | 0.91328 | 25.8309 | 118.1362 | 11.5209 | 19.1658 | 116.5 | 0.99343 | 26.4904 | 116.5294 | -3.0506
19.1666 | 118 | 0.91328 | 25.8309 | 118.1362 | 11.5209 | 19.1668 | 116.5 | 0.99326 | 26.4753 | 116.5368 | -3.0897
19.1676 | 118 | 0.91328 | 25.8309 | 118.1362 | 11.5209 | 19.1678 | 116.5 | 0.99326 | 26.4753 | 116.5368 | -3.0897
19.1686 | 118 | 0.91328 | 25.8309 | 118.1362 | 11.5209 | 19.1688 | 116.5 | 0.99326 | 26.4753 | 116.5368 | -3.0897
19.1696 | 118 | 0.91335 | 25.8369 | 118.126 | 11.518 | 19.1698 | 116.5 | 0.99326 | 26.4753 | 116.5368 | -3.0897
19.1706 | 118 | 0.91335 | 25.8369 | 118.126 | 11.518 | 19.1708 | 116.5 | 0.99326 | 26.4753 | 116.5368 | -3.0897
19.1716 | 118 | 0.91335 | 25.8369 | 118.126 | 11.518 | 19.1718 | 116.5 | 0.99326 | 26.4753 | 116.5368 | -3.0897
19.1726 | 118 | 0.91335 | 25.8369 | 118.126 | 11.518 | 19.1728 | 116.5 | 0.99326 | 26.4753 | 116.5368 | -3.0897
19.1736 | 118 | 0.91335 | 25.8369 | 118.126 | 11.518 | 19.1738 | 116.5 | 0.99326 | 26.4753 | 116.5368 | -3.0897
19.1746 | 118 | 0.91335 | 25.8369 | 118.126 | 11.518 | 19.1748 | 116.5 | 0.99336 | 26.5054 | 116.5388 | -3.0691
19.1756 | 118 | 0.91335 | 25.8369 | 118.126 | 11.518 | 19.1758 | 116.5 | 0.99336 | 26.5054 | 116.5388 | -3.0691
19.1766 | 118 | 0.91335 | 25.8369 | 118.126 | 11.518 | 19.1768 | 116.5 | 0.99336 | 26.5054 | 116.5388 | -3.0691
19.1776 | 118 | 0.91349 | 25.8433 | 118.1155 | 11.5102 | 19.1778 | 116.5 | 0.99336 | 26.5054 | 116.5388 | -3.0691
19.1786 | 118 | 0.91349 | 25.8433 | 118.1155 | 11.5102 | 19.1788 | 116.5 | 0.99336 | 26.5054 | 116.5388 | -3.0691
19.1796 | 118 | 0.91349 | 25.8433 | 118.1155 | 11.5102 | 19.1798 | 116.5 | 0.99336 | 26.5054 | 116.5388 | -3.0691
19.1806 | 118 | 0.91349 | 25.8433 | 118.1155 | 11.5102 | 19.1808 | 116.5 | 0.99336 | 26.5054 | 116.5388 | -3.0691
19.1816 | 118 | 0.91349 | 25.8433 | 118.1155 | 11.5102 | 19.1818 | 116.5 | 0.99336 | 26.5054 | 116.5388 | -3.0691
19.1826 | 118 | 0.91349 | 25.8433 | 118.1155 | 11.5102 | 19.1828 | 116.5 | 0.99322 | 26.5111 | 116.5289 | -3.1026
19.1836 | 118 | 0.91349 | 25.8433 | 118.1155 | 11.5102 | 19.1838 | 116.5 | 0.99322 | 26.5111 | 116.5289 | -3.1026
19.1846 | 118 | 0.91349 | 25.8433 | 118.1155 | 11.5102 | 19.1848 | 116.5 | 0.99322 | 26.5111 | 116.5289 | -3.1026
19.1856 | 118 | 0.91349 | 25.8433 | 118.1155 | 11.5102 | 19.1858 | 116.5 | 0.99322 | 26.5111 | 116.5289 | -3.1026
19.1866 | 118 | 0.9137 | 25.8313 | 118.128 | 11.4887 | 19.1868 | 116.5 | 0.99322 | 26.5111 | 116.5289 | -3.1026
19.1876 | 118 | 0.9137 | 25.8313 | 118.128 | 11.4887 | 19.1878 | 116.5 | 0.99322 | 26.5111 | 116.5289 | -3.1026
19.1886 | 118 | 0.9137 | 25.8313 | 118.128 | 11.4887 | 19.1888 | 116.5 | 0.99322 | 26.5111 | 116.5289 | -3.1026
19.1896 | 118 | 0.9137 | 25.8313 | 118.128 | 11.4887 | 19.1898 | 116.5 | 0.99322 | 26.5111 | 116.5289 | -3.1026
19.1906 | 118 | 0.9137 | 25.8313 | 118.128 | 11.4887 | 19.1908 | 116.5 | 0.99322 | 26.5111 | 116.5289 | -3.1026
19.1916 | 118 | 0.9137 | 25.8313 | 118.128 | 11.4887 | 19.1918 | 116.5 | 0.99325 | 26.5279 | 116.5314 | -3.0969
19.1926 | 118 | 0.9137 | 25.8313 | 118.128 | 11.4887 | 19.1928 | 116.5 | 0.99325 | 26.5279 | 116.5314 | -3.0969
19.1936 | 118 | 0.9137 | 25.8313 | 118.128 | 11.4887 | 19.1938 | 116.5 | 0.99325 | 26.5279 | 116.5314 | -3.0969
19.1946 | 118 | 0.91379 | 25.8394 | 118.1311 | 11.4857 | 19.1948 | 116.5 | 0.99325 | 26.5279 | 116.5314 | -3.0969
19.1956 | 118 | 0.91379 | 25.8394 | 118.1311 | 11.4857 | 19.1958 | 116.5 | 0.99325 | 26.5279 | 116.5314 | -3.0969
19.1966 | 118 | 0.91379 | 25.8394 | 118.1311 | 11.4857 | 19.1968 | 116.5 | 0.99325 | 26.5279 | 116.5314 | -3.0969
19.1976 | 118 | 0.91379 | 25.8394 | 118.1311 | 11.4857 | 19.1978 | 116.5 | 0.99325 | 26.5279 | 116.5314 | -3.0969
19.1986 | 118 | 0.91379 | 25.8394 | 118.1311 | 11.4857 | 19.1988 | 116.5 | 0.99325 | 26.5279 | 116.5314 | -3.0969
19.1996 | 118 | 0.91379 | 25.8394 | 118.1311 | 11.4857 | 19.1998 | 116.5 | 0.99313 | 26.5078 | 116.5328 | -3.1224
19.2006 | 118 | 0.91379 | 25.8394 | 118.1311 | 11.4857 | 19.2008 | 116.5 | 0.99313 | 26.5078 | 116.5328 | -3.1224
19.2016 | 118 | 0.91379 | 25.8394 | 118.1311 | 11.4857 | 19.2018 | 116.5 | 0.99313 | 26.5078 | 116.5328 | -3.1224
19.2026 | 118 | 0.91409 | 25.8343 | 118.1368 | 11.4606 | 19.2028 | 116.5 | 0.99313 | 26.5078 | 116.5328 | -3.1224
19.2036 | 118 | 0.91409 | 25.8343 | 118.1368 | 11.4606 | 19.2038 | 116.5 | 0.99313 | 26.5078 | 116.5328 | -3.1224
19.2046 | 118 | 0.91409 | 25.8343 | 118.1368 | 11.4606 | 19.2048 | 116.5 | 0.99313 | 26.5078 | 116.5328 | -3.1224
19.2056 | 118 | 0.91409 | 25.8343 | 118.1368 | 11.4606 | 19.2058 | 116.5 | 0.99313 | 26.5078 | 116.5328 | -3.1224
19.2066 | 118 | 0.91409 | 25.8343 | 118.1368 | 11.4606 | 19.2068 | 116.5 | 0.99313 | 26.5078 | 116.5328 | -3.1224
19.2076 | 118 | 0.91409 | 25.8343 | 118.1368 | 11.4606 | 19.2078 | 116.5 | 0.99332 | 26.4713 | 116.5295 | -3.0758
19.2086 | 118 | 0.91409 | 25.8343 | 118.1368 | 11.4606 | 19.2088 | 116.5 | 0.99332 | 26.4713 | 116.5295 | -3.0758
19.2096 | 118 | 0.91409 | 25.8343 | 118.1368 | 11.4606 | 19.2098 | 116.5 | 0.99332 | 26.4713 | 116.5295 | -3.0758
19.2106 | 118 | 0.91409 | 25.8343 | 118.1368 | 11.4606 | 19.2108 | 116.5 | 0.99332 | 26.4713 | 116.5295 | -3.0758
19.2116 | 118 | 0.91433 | 25.8534 | 118.1378 | 11.451 | 19.2118 | 116.5 | 0.99332 | 26.4713 | 116.5295 | -3.0758
19.2126 | 118 | 0.91433 | 25.8534 | 118.1378 | 11.451 | 19.2128 | 116.5 | 0.99332 | 26.4713 | 116.5295 | -3.0758
19.2136 | 118 | 0.91433 | 25.8534 | 118.1378 | 11.451 | 19.2138 | 116.5 | 0.99332 | 26.4713 | 116.5295 | -3.0758
19.2146 | 118 | 0.91433 | 25.8534 | 118.1378 | 11.451 | 19.2148 | 116.5 | 0.99332 | 26.4713 | 116.5295 | -3.0758
19.2156 | 118 | 0.91433 | 25.8534 | 118.1378 | 11.451 | 19.2158 | 116.5 | 0.99332 | 26.4713 | 116.5295 | -3.0758
19.2166 | 118 | 0.91433 | 25.8534 | 118.1378 | 11.451 | 19.2168 | 116.5 | 0.99318 | 26.455 | 116.5215 | -3.1061
19.2176 | 118 | 0.91433 | 25.8534 | 118.1378 | 11.451 | 19.2178 | 116.5 | 0.99318 | 26.455 | 116.5215 | -3.1061
19.2186 | 118 | 0.91433 | 25.8534 | 118.1378 | 11.451 | 19.2188 | 116.5 | 0.99318 | 26.455 | 116.5215 | -3.1061
19.2196 | 118 | 0.91401 | 25.846 | 118.142 | 11.4717 | 19.2198 | 116.5 | 0.99318 | 26.455 | 116.5215 | -3.1061
19.2206 | 118 | 0.91401 | 25.846 | 118.142 | 11.4717 | 19.2208 | 116.5 | 0.99318 | 26.455 | 116.5215 | -3.1061
19.2216 | 118 | 0.91401 | 25.846 | 118.142 | 11.4717 | 19.2218 | 116.5 | 0.99318 | 26.455 | 116.5215 | -3.1061
19.2226 | 118 | 0.91401 | 25.846 | 118.142 | 11.4717 | 19.2228 | 116.5 | 0.99318 | 26.455 | 116.5215 | -3.1061
19.2236 | 118 | 0.91401 | 25.846 | 118.142 | 11.4717 | 19.2238 | 116.5 | 0.99318 | 26.455 | 116.5215 | -3.1061
19.2246 | 118 | 0.91401 | 25.846 | 118.142 | 11.4717 | 19.2248 | 116.5 | 0.99333 | 26.4906 | 116.5363 | -3.0742
19.2256 | 118 | 0.91401 | 25.846 | 118.142 | 11.4717 | 19.2258 | 116.5 | 0.99333 | 26.4906 | 116.5363 | -3.0742
19.2266 | 118 | 0.91401 | 25.846 | 118.142 | 11.4717 | 19.2268 | 116.5 | 0.99333 | 26.4906 | 116.5363 | -3.0742
19.2276 | 118 | 0.91409 | 25.8299 | 118.1445 | 11.4585 | 19.2278 | 116.5 | 0.99333 | 26.4906 | 116.5363 | -3.0742
19.2286 | 118 | 0.91409 | 25.8299 | 118.1445 | 11.4585 | 19.2288 | 116.5 | 0.99333 | 26.4906 | 116.5363 | -3.0742
19.2296 | 118 | 0.91409 | 25.8299 | 118.1445 | 11.4585 | 19.2298 | 116.5 | 0.99333 | 26.4906 | 116.5363 | -3.0742
19.2306 | 118 | 0.91409 | 25.8299 | 118.1445 | 11.4585 | 19.2308 | 116.5 | 0.99333 | 26.4906 | 116.5363 | -3.0742
19.2316 | 118 | 0.91409 | 25.8299 | 118.1445 | 11.4585 | 19.2318 | 116.5 | 0.99333 | 26.4906 | 116.5363 | -3.0742
19.2326 | 118 | 0.91409 | 25.8299 | 118.1445 | 11.4585 | 19.2328 | 116.5 | 0.9934 | 26.4604 | 116.5448 | -3.056
19.2336 | 118 | 0.91409 | 25.8299 | 118.1445 | 11.4585 | 19.2338 | 116.5 | 0.9934 | 26.4604 | 116.5448 | -3.056
19.2346 | 118 | 0.91409 | 25.8299 | 118.1445 | 11.4585 | 19.2348 | 116.5 | 0.9934 | 26.4604 | 116.5448 | -3.056
19.2356 | 118 | 0.91409 | 25.8299 | 118.1445 | 11.4585 | 19.2358 | 116.5 | 0.9934 | 26.4604 | 116.5448 | -3.056
19.2366 | 118 | 0.91415 | 25.8378 | 118.1393 | 11.4575 | 19.2368 | 116.5 | 0.9934 | 26.4604 | 116.5448 | -3.056
19.2376 | 118 | 0.91415 | 25.8378 | 118.1393 | 11.4575 | 19.2378 | 116.5 | 0.9934 | 26.4604 | 116.5448 | -3.056
19.2386 | 118 | 0.91415 | 25.8378 | 118.1393 | 11.4575 | 19.2388 | 116.5 | 0.9934 | 26.4604 | 116.5448 | -3.056
19.2396 | 118 | 0.91415 | 25.8378 | 118.1393 | 11.4575 | 19.2398 | 116.5 | 0.9934 | 26.4604 | 116.5448 | -3.056
19.2406 | 118 | 0.91415 | 25.8378 | 118.1393 | 11.4575 | 19.2408 | 116.5 | 0.9934 | 26.4604 | 116.5448 | -3.056
19.2416 | 118 | 0.91415 | 25.8378 | 118.1393 | 11.4575 | 19.2418 | 116.5 | 0.99344 | 26.428 | 116.5517 | -3.0422
19.2426 | 118 | 0.91415 | 25.8378 | 118.1393 | 11.4575 | 19.2428 | 116.5 | 0.99344 | 26.428 | 116.5517 | -3.0422
19.2436 | 118 | 0.91415 | 25.8378 | 118.1393 | 11.4575 | 19.2438 | 116.5 | 0.99344 | 26.428 | 116.5517 | -3.0422
19.2446 | 118 | 0.91358 | 25.8303 | 118.1278 | 11.4977 | 19.2448 | 116.5 | 0.99344 | 26.428 | 116.5517 | -3.0422
19.2456 | 118 | 0.91358 | 25.8303 | 118.1278 | 11.4977 | 19.2458 | 116.5 | 0.99344 | 26.428 | 116.5517 | -3.0422
19.2466 | 118 | 0.91358 | 25.8303 | 118.1278 | 11.4977 | 19.2468 | 116.5 | 0.99344 | 26.428 | 116.5517 | -3.0422
19.2476 | 118 | 0.91358 | 25.8303 | 118.1278 | 11.4977 | 19.2478 | 116.5 | 0.99344 | 26.428 | 116.5517 | -3.0422
19.2486 | 118 | 0.91358 | 25.8303 | 118.1278 | 11.4977 | 19.2488 | 116.5 | 0.99344 | 26.428 | 116.5517 | -3.0422
19.2496 | 118 | 0.91358 | 25.8303 | 118.1278 | 11.4977 | 19.2498 | 116.5 | 0.99333 | 26.4085 | 116.5419 | -3.0659
19.2506 | 118 | 0.91358 | 25.8303 | 118.1278 | 11.4977 | 19.2508 | 116.5 | 0.99333 | 26.4085 | 116.5419 | -3.0659
19.2516 | 118 | 0.91358 | 25.8303 | 118.1278 | 11.4977 | 19.2518 | 116.5 | 0.99333 | 26.4085 | 116.5419 | -3.0659
19.2526 | 118 | 0.91338 | 25.8141 | 118.1215 | 11.5055 | 19.2528 | 116.5 | 0.99333 | 26.4085 | 116.5419 | -3.0659
19.2536 | 118 | 0.91338 | 25.8141 | 118.1215 | 11.5055 | 19.2538 | 116.5 | 0.99333 | 26.4085 | 116.5419 | -3.0659
19.2546 | 118 | 0.91338 | 25.8141 | 118.1215 | 11.5055 | 19.2548 | 116.5 | 0.99333 | 26.4085 | 116.5419 | -3.0659
19.2556 | 118 | 0.91338 | 25.8141 | 118.1215 | 11.5055 | 19.2558 | 116.5 | 0.99333 | 26.4085 | 116.5419 | -3.0659
19.2566 | 118 | 0.91338 | 25.8141 | 118.1215 | 11.5055 | 19.2568 | 116.5 | 0.99333 | 26.4085 | 116.5419 | -3.0659
19.2576 | 118 | 0.91338 | 25.8141 | 118.1215 | 11.5055 | 19.2578 | 116.5 | 0.99353 | 26.3878 | 116.5556 | -3.0153
19.2586 | 118 | 0.91338 | 25.8141 | 118.1215 | 11.5055 | 19.2588 | 116.5 | 0.99353 | 26.3878 | 116.5556 | -3.0153
19.2596 | 118 | 0.91338 | 25.8141 | 118.1215 | 11.5055 | 19.2598 | 116.5 | 0.99353 | 26.3878 | 116.5556 | -3.0153
19.2606 | 118 | 0.91338 | 25.8141 | 118.1215 | 11.5055 | 19.2608 | 116.5 | 0.99353 | 26.3878 | 116.5556 | -3.0153
19.2616 | 118 | 0.91378 | 25.8242 | 118.126 | 11.4799 | 19.2618 | 116.5 | 0.99353 | 26.3878 | 116.5556 | -3.0153
19.2626 | 118 | 0.91378 | 25.8242 | 118.126 | 11.4799 | 19.2628 | 116.5 | 0.99353 | 26.3878 | 116.5556 | -3.0153
19.2636 | 118 | 0.91378 | 25.8242 | 118.126 | 11.4799 | 19.2638 | 116.5 | 0.99353 | 26.3878 | 116.5556 | -3.0153
19.2646 | 118 | 0.91378 | 25.8242 | 118.126 | 11.4799 | 19.2648 | 116.5 | 0.99353 | 26.3878 | 116.5556 | -3.0153
19.2656 | 118 | 0.91378 | 25.8242 | 118.126 | 11.4799 | 19.2658 | 116.5 | 0.99353 | 26.3878 | 116.5556 | -3.0153
19.2666 | 118 | 0.91378 | 25.8242 | 118.126 | 11.4799 | 19.2668 | 116.5 | 0.99332 | 26.4045 | 116.5501 | -3.0677
19.2676 | 118 | 0.91378 | 25.8242 | 118.126 | 11.4799 | 19.2678 | 116.5 | 0.99332 | 26.4045 | 116.5501 | -3.0677
19.2686 | 118 | 0.91378 | 25.8242 | 118.126 | 11.4799 | 19.2688 | 116.5 | 0.99332 | 26.4045 | 116.5501 | -3.0677
19.2696 | 118 | 0.91375 | 25.8365 | 118.1287 | 11.4876 | 19.2698 | 116.5 | 0.99332 | 26.4045 | 116.5501 | -3.0677
19.2706 | 118 | 0.91375 | 25.8365 | 118.1287 | 11.4876 | 19.2708 | 116.5 | 0.99332 | 26.4045 | 116.5501 | -3.0677
19.2716 | 118 | 0.91375 | 25.8365 | 118.1287 | 11.4876 | 19.2718 | 116.5 | 0.99332 | 26.4045 | 116.5501 | -3.0677
19.2726 | 118 | 0.91375 | 25.8365 | 118.1287 | 11.4876 | 19.2728 | 116.5 | 0.99332 | 26.4045 | 116.5501 | -3.0677
19.2736 | 118 | 0.91375 | 25.8365 | 118.1287 | 11.4876 | 19.2738 | 116.5 | 0.99332 | 26.4045 | 116.5501 | -3.0677
19.2746 | 118 | 0.91375 | 25.8365 | 118.1287 | 11.4876 | 19.2748 | 116.5 | 0.99337 | 26.4266 | 116.5564 | -3.0583
19.2756 | 118 | 0.91375 | 25.8365 | 118.1287 | 11.4876 | 19.2758 | 116.5 | 0.99337 | 26.4266 | 116.5564 | -3.0583
19.2766 | 118 | 0.91375 | 25.8365 | 118.1287 | 11.4876 | 19.2768 | 116.5 | 0.99337 | 26.4266 | 116.5564 | -3.0583
19.2776 | 118 | 0.91359 | 25.8424 | 118.1248 | 11.502 | 19.2778 | 116.5 | 0.99337 | 26.4266 | 116.5564 | -3.0583
19.2786 | 118 | 0.91359 | 25.8424 | 118.1248 | 11.502 | 19.2788 | 116.5 | 0.99337 | 26.4266 | 116.5564 | -3.0583
19.2796 | 118 | 0.91359 | 25.8424 | 118.1248 | 11.502 | 19.2798 | 116.5 | 0.99337 | 26.4266 | 116.5564 | -3.0583
19.2806 | 118 | 0.91359 | 25.8424 | 118.1248 | 11.502 | 19.2808 | 116.5 | 0.99337 | 26.4266 | 116.5564 | -3.0583
19.2816 | 118 | 0.91359 | 25.8424 | 118.1248 | 11.502 | 19.2818 | 116.5 | 0.99337 | 26.4266 | 116.5564 | -3.0583
19.2826 | 118 | 0.91359 | 25.8424 | 118.1248 | 11.502 | 19.2828 | 116.5 | 0.99331 | 26.4499 | 116.5286 | -3.0746
19.2836 | 118 | 0.91359 | 25.8424 | 118.1248 | 11.502 | 19.2838 | 116.5 | 0.99331 | 26.4499 | 116.5286 | -3.0746
19.2846 | 118 | 0.91359 | 25.8424 | 118.1248 | 11.502 | 19.2848 | 116.5 | 0.99331 | 26.4499 | 116.5286 | -3.0746
19.2856 | 118 | 0.91359 | 25.8424 | 118.1248 | 11.502 | 19.2858 | 116.5 | 0.99331 | 26.4499 | 116.5286 | -3.0746
19.2866 | 118 | 0.91356 | 25.8663 | 118.1214 | 11.5152 | 19.2868 | 116.5 | 0.99331 | 26.4499 | 116.5286 | -3.0746
19.2876 | 118 | 0.91356 | 25.8663 | 118.1214 | 11.5152 | 19.2878 | 116.5 | 0.99331 | 26.4499 | 116.5286 | -3.0746
19.2886 | 118 | 0.91356 | 25.8663 | 118.1214 | 11.5152 | 19.2888 | 116.5 | 0.99331 | 26.4499 | 116.5286 | -3.0746
19.2896 | 118 | 0.91356 | 25.8663 | 118.1214 | 11.5152 | 19.2898 | 116.5 | 0.99331 | 26.4499 | 116.5286 | -3.0746
19.2906 | 118 | 0.91356 | 25.8663 | 118.1214 | 11.5152 | 19.2908 | 116.5 | 0.99331 | 26.4499 | 116.5286 | -3.0746
19.2916 | 118 | 0.91356 | 25.8663 | 118.1214 | 11.5152 | 19.2918 | 116.5 | 0.99334 | 26.4955 | 116.518 | -3.0724
19.2926 | 118 | 0.91356 | 25.8663 | 118.1214 | 11.5152 | 19.2928 | 116.5 | 0.99334 | 26.4955 | 116.518 | -3.0724
19.2936 | 118 | 0.91356 | 25.8663 | 118.1214 | 11.5152 | 19.2938 | 116.5 | 0.99334 | 26.4955 | 116.518 | -3.0724
19.2946 | 118 | 0.91383 | 25.8418 | 118.1315 | 11.4838 | 19.2948 | 116.5 | 0.99334 | 26.4955 | 116.518 | -3.0724
19.2956 | 118 | 0.91383 | 25.8418 | 118.1315 | 11.4838 | 19.2958 | 116.5 | 0.99334 | 26.4955 | 116.518 | -3.0724
19.2966 | 118 | 0.91383 | 25.8418 | 118.1315 | 11.4838 | 19.2968 | 116.5 | 0.99334 | 26.4955 | 116.518 | -3.0724
19.2976 | 118 | 0.91383 | 25.8418 | 118.1315 | 11.4838 | 19.2978 | 116.5 | 0.99334 | 26.4955 | 116.518 | -3.0724
19.2986 | 118 | 0.91383 | 25.8418 | 118.1315 | 11.4838 | 19.2988 | 116.5 | 0.99334 | 26.4955 | 116.518 | -3.0724
19.2996 | 118 | 0.91383 | 25.8418 | 118.1315 | 11.4838 | 19.2998 | 116.5 | 0.99335 | 26.5274 | 116.5107 | -3.0748
19.3006 | 118 | 0.91383 | 25.8418 | 118.1315 | 11.4838 | 19.3008 | 116.5 | 0.99335 | 26.5274 | 116.5107 | -3.0748
19.3016 | 118 | 0.91383 | 25.8418 | 118.1315 | 11.4838 | 19.3018 | 116.5 | 0.99335 | 26.5274 | 116.5107 | -3.0748
19.3026 | 118 | 0.91377 | 25.8278 | 118.1344 | 11.4823 | 19.3028 | 116.5 | 0.99335 | 26.5274 | 116.5107 | -3.0748
19.3036 | 118 | 0.91377 | 25.8278 | 118.1344 | 11.4823 | 19.3038 | 116.5 | 0.99335 | 26.5274 | 116.5107 | -3.0748
19.3046 | 118 | 0.91377 | 25.8278 | 118.1344 | 11.4823 | 19.3048 | 116.5 | 0.99335 | 26.5274 | 116.5107 | -3.0748
19.3056 | 118 | 0.91377 | 25.8278 | 118.1344 | 11.4823 | 19.3058 | 116.5 | 0.99335 | 26.5274 | 116.5107 | -3.0748
19.3066 | 118 | 0.91377 | 25.8278 | 118.1344 | 11.4823 | 19.3068 | 116.5 | 0.99335 | 26.5274 | 116.5107 | -3.0748
19.3076 | 118 | 0.91377 | 25.8278 | 118.1344 | 11.4823 | 19.3078 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.5339 | -3.0552
19.3086 | 118 | 0.91377 | 25.8278 | 118.1344 | 11.4823 | 19.3088 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.5339 | -3.0552
19.3096 | 118 | 0.91377 | 25.8278 | 118.1344 | 11.4823 | 19.3098 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.5339 | -3.0552
19.3106 | 118 | 0.91377 | 25.8278 | 118.1344 | 11.4823 | 19.3108 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.5339 | -3.0552
19.3116 | 118 | 0.9136 | 25.8395 | 118.1321 | 11.5002 | 19.3118 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.5339 | -3.0552
19.3126 | 118 | 0.9136 | 25.8395 | 118.1321 | 11.5002 | 19.3128 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.5339 | -3.0552
19.3136 | 118 | 0.9136 | 25.8395 | 118.1321 | 11.5002 | 19.3138 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.5339 | -3.0552
19.3146 | 118 | 0.9136 | 25.8395 | 118.1321 | 11.5002 | 19.3148 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.5339 | -3.0552
19.3156 | 118 | 0.9136 | 25.8395 | 118.1321 | 11.5002 | 19.3158 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.5339 | -3.0552
19.3166 | 118 | 0.9136 | 25.8395 | 118.1321 | 11.5002 | 19.3168 | 116.5 | 0.9935 | 26.5222 | 116.5508 | -3.0385
19.3176 | 118 | 0.9136 | 25.8395 | 118.1321 | 11.5002 | 19.3178 | 116.5 | 0.9935 | 26.5222 | 116.5508 | -3.0385
19.3186 | 118 | 0.9136 | 25.8395 | 118.1321 | 11.5002 | 19.3188 | 116.5 | 0.9935 | 26.5222 | 116.5508 | -3.0385
19.3196 | 118 | 0.91377 | 25.8431 | 118.1272 | 11.489 | 19.3198 | 116.5 | 0.9935 | 26.5222 | 116.5508 | -3.0385
19.3206 | 118 | 0.91377 | 25.8431 | 118.1272 | 11.489 | 19.3208 | 116.5 | 0.9935 | 26.5222 | 116.5508 | -3.0385
19.3216 | 118 | 0.91377 | 25.8431 | 118.1272 | 11.489 | 19.3218 | 116.5 | 0.9935 | 26.5222 | 116.5508 | -3.0385
19.3226 | 118 | 0.91377 | 25.8431 | 118.1272 | 11.489 | 19.3228 | 116.5 | 0.9935 | 26.5222 | 116.5508 | -3.0385
19.3236 | 118 | 0.91377 | 25.8431 | 118.1272 | 11.489 | 19.3238 | 116.5 | 0.9935 | 26.5222 | 116.5508 | -3.0385
19.3246 | 118 | 0.91377 | 25.8431 | 118.1272 | 11.489 | 19.3248 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.549 | -3.0556
19.3256 | 118 | 0.91377 | 25.8431 | 118.1272 | 11.489 | 19.3258 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.549 | -3.0556
19.3266 | 118 | 0.91377 | 25.8431 | 118.1272 | 11.489 | 19.3268 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.549 | -3.0556
19.3276 | 118 | 0.91362 | 25.8454 | 118.1281 | 11.5013 | 19.3278 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.549 | -3.0556
19.3286 | 118 | 0.91362 | 25.8454 | 118.1281 | 11.5013 | 19.3288 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.549 | -3.0556
19.3296 | 118 | 0.91362 | 25.8454 | 118.1281 | 11.5013 | 19.3298 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.549 | -3.0556
19.3306 | 118 | 0.91362 | 25.8454 | 118.1281 | 11.5013 | 19.3308 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.549 | -3.0556
19.3316 | 118 | 0.91362 | 25.8454 | 118.1281 | 11.5013 | 19.3318 | 116.5 | 0.99342 | 26.5101 | 116.549 | -3.0556
19.3326 | 118 | 0.91362 | 25.8454 | 118.1281 | 11.5013 | 19.3328 | 116.5 | 0.99351 | 26.4782 | 116.5675 | -3.0321
19.3336 | 118 | 0.91362 | 25.8454 | 118.1281 | 11.5013 | 19.3338 | 116.5 | 0.99351 | 26.4782 | 116.5675 | -3.0321
19.3346 | 118 | 0.91362 | 25.8454 | 118.1281 | 11.5013 | 19.3348 | 116.5 | 0.99351 | 26.4782 | 116.5675 | -3.0321
19.3356 | 118 | 0.91362 | 25.8454 | 118.1281 | 11.5013 | 19.3358 | 116.5 | 0.99351 | 26.4782 | 116.5675 | -3.0321
19.3366 | 118 | 0.91404 | 25.8401 | 118.1245 | 11.4675 | 19.3368 | 116.5 | 0.99351 | 26.4782 | 116.5675 | -3.0321
19.3376 | 118 | 0.91404 | 25.8401 | 118.1245 | 11.4675 | 19.3378 | 116.5 | 0.99351 | 26.4782 | 116.5675 | -3.0321
19.3386 | 118 | 0.91404 | 25.8401 | 118.1245 | 11.4675 | 19.3388 | 116.5 | 0.99351 | 26.4782 | 116.5675 | -3.0321
19.3396 | 118 | 0.91404 | 25.8401 | 118.1245 | 11.4675 | 19.3398 | 116.5 | 0.99351 | 26.4782 | 116.5675 | -3.0321
19.3406 | 118 | 0.91404 | 25.8401 | 118.1245 | 11.4675 | 19.3408 | 116.5 | 0.99351 | 26.4782 | 116.5675 | -3.0321
19.3416 | 118 | 0.91404 | 25.8401 | 118.1245 | 11.4675 | 19.3418 | 116.5 | 0.99334 | 26.462 | 116.5613 | -3.0696
19.3426 | 118 | 0.91404 | 25.8401 | 118.1245 | 11.4675 | 19.3428 | 116.5 | 0.99334 | 26.462 | 116.5613 | -3.0696
19.3436 | 118 | 0.91404 | 25.8401 | 118.1245 | 11.4675 | 19.3438 | 116.5 | 0.99334 | 26.462 | 116.5613 | -3.0696
19.3446 | 118 | 0.914 | 25.8182 | 118.1098 | 11.4606 | 19.3448 | 116.5 | 0.99334 | 26.462 | 116.5613 | -3.0696
19.3456 | 118 | 0.914 | 25.8182 | 118.1098 | 11.4606 | 19.3458 | 116.5 | 0.99334 | 26.462 | 116.5613 | -3.0696
19.3466 | 118 | 0.914 | 25.8182 | 118.1098 | 11.4606 | 19.3468 | 116.5 | 0.99334 | 26.462 | 116.5613 | -3.0696
19.3476 | 118 | 0.914 | 25.8182 | 118.1098 | 11.4606 | 19.3478 | 116.5 | 0.99334 | 26.462 | 116.5613 | -3.0696
19.3486 | 118 | 0.914 | 25.8182 | 118.1098 | 11.4606 | 19.3488 | 116.5 | 0.99334 | 26.462 | 116.5613 | -3.0696
19.3496 | 118 | 0.914 | 25.8182 | 118.1098 | 11.4606 | 19.3498 | 116.5 | 0.99332 | 26.4566 | 116.5532 | -3.0724
19.3506 | 118 | 0.914 | 25.8182 | 118.1098 | 11.4606 | 19.3508 | 116.5 | 0.99332 | 26.4566 | 116.5532 | -3.0724
19.3516 | 118 | 0.914 | 25.8182 | 118.1098 | 11.4606 | 19.3518 | 116.5 | 0.99332 | 26.4566 | 116.5532 | -3.0724
19.3526 | 118 | 0.91395 | 25.819 | 118.1142 | 11.4644 | 19.3528 | 116.5 | 0.99332 | 26.4566 | 116.5532 | -3.0724
19.3536 | 118 | 0.91395 | 25.819 | 118.1142 | 11.4644 | 19.3538 | 116.5 | 0.99332 | 26.4566 | 116.5532 | -3.0724
19.3546 | 118 | 0.91395 | 25.819 | 118.1142 | 11.4644 | 19.3548 | 116.5 | 0.99332 | 26.4566 | 116.5532 | -3.0724
19.3556 | 118 | 0.91395 | 25.819 | 118.1142 | 11.4644 | 19.3558 | 116.5 | 0.99332 | 26.4566 | 116.5532 | -3.0724
19.3566 | 118 | 0.91395 | 25.819 | 118.1142 | 11.4644 | 19.3568 | 116.5 | 0.99332 | 26.4566 | 116.5532 | -3.0724
19.3576 | 118 | 0.91395 | 25.819 | 118.1142 | 11.4644 | 19.3578 | 116.5 | 0.9932 | 26.4294 | 116.5492 | -3.0985
19.3586 | 118 | 0.91395 | 25.819 | 118.1142 | 11.4644 | 19.3588 | 116.5 | 0.9932 | 26.4294 | 116.5492 | -3.0985
19.3596 | 118 | 0.91395 | 25.819 | 118.1142 | 11.4644 | 19.3598 | 116.5 | 0.9932 | 26.4294 | 116.5492 | -3.0985
19.3606 | 118 | 0.91395 | 25.819 | 118.1142 | 11.4644 | 19.3608 | 116.5 | 0.9932 | 26.4294 | 116.5492 | -3.0985
19.3616 | 118 | 0.91357 | 25.8162 | 118.1203 | 11.4923 | 19.3618 | 116.5 | 0.9932 | 26.4294 | 116.5492 | -3.0985
19.3626 | 118 | 0.91357 | 25.8162 | 118.1203 | 11.4923 | 19.3628 | 116.5 | 0.9932 | 26.4294 | 116.5492 | -3.0985
19.3636 | 118 | 0.91357 | 25.8162 | 118.1203 | 11.4923 | 19.3638 | 116.5 | 0.9932 | 26.4294 | 116.5492 | -3.0985
19.3646 | 118 | 0.91357 | 25.8162 | 118.1203 | 11.4923 | 19.3648 | 116.5 | 0.9932 | 26.4294 | 116.5492 | -3.0985
19.3656 | 118 | 0.91357 | 25.8162 | 118.1203 | 11.4923 | 19.3658 | 116.5 | 0.9932 | 26.4294 | 116.5492 | -3.0985
19.3666 | 118 | 0.91357 | 25.8162 | 118.1203 | 11.4923 | 19.3668 | 116.5 | 0.99325 | 26.4004 | 116.5595 | -3.082
19.3676 | 118 | 0.91357 | 25.8162 | 118.1203 | 11.4923 | 19.3678 | 116.5 | 0.99325 | 26.4004 | 116.5595 | -3.082
19.3686 | 118 | 0.91357 | 25.8162 | 118.1203 | 11.4923 | 19.3688 | 116.5 | 0.99325 | 26.4004 | 116.5595 | -3.082
19.3696 | 118 | 0.91377 | 25.8069 | 118.1167 | 11.473 | 19.3698 | 116.5 | 0.99325 | 26.4004 | 116.5595 | -3.082
19.3706 | 118 | 0.91377 | 25.8069 | 118.1167 | 11.473 | 19.3708 | 116.5 | 0.99325 | 26.4004 | 116.5595 | -3.082
19.3716 | 118 | 0.91377 | 25.8069 | 118.1167 | 11.473 | 19.3718 | 116.5 | 0.99325 | 26.4004 | 116.5595 | -3.082
19.3726 | 118 | 0.91377 | 25.8069 | 118.1167 | 11.473 | 19.3728 | 116.5 | 0.99325 | 26.4004 | 116.5595 | -3.082
19.3736 | 118 | 0.91377 | 25.8069 | 118.1167 | 11.473 | 19.3738 | 116.5 | 0.99325 | 26.4004 | 116.5595 | -3.082
19.3746 | 118 | 0.91377 | 25.8069 | 118.1167 | 11.473 | 19.3748 | 116.5 | 0.99325 | 26.3881 | 116.544 | -3.0826
19.3756 | 118 | 0.91377 | 25.8069 | 118.1167 | 11.473 | 19.3758 | 116.5 | 0.99325 | 26.3881 | 116.544 | -3.0826
19.3766 | 118 | 0.91377 | 25.8069 | 118.1167 | 11.473 | 19.3768 | 116.5 | 0.99325 | 26.3881 | 116.544 | -3.0826
19.3776 | 118 | 0.91437 | 25.8228 | 118.1077 | 11.434 | 19.3778 | 116.5 | 0.99325 | 26.3881 | 116.544 | -3.0826
19.3786 | 118 | 0.91437 | 25.8228 | 118.1077 | 11.434 | 19.3788 | 116.5 | 0.99325 | 26.3881 | 116.544 | -3.0826
19.3796 | 118 | 0.91437 | 25.8228 | 118.1077 | 11.434 | 19.3798 | 116.5 | 0.99325 | 26.3881 | 116.544 | -3.0826
19.3806 | 118 | 0.91437 | 25.8228 | 118.1077 | 11.434 | 19.3808 | 116.5 | 0.99325 | 26.3881 | 116.544 | -3.0826
19.3816 | 118 | 0.91437 | 25.8228 | 118.1077 | 11.434 | 19.3818 | 116.5 | 0.99325 | 26.3881 | 116.544 | -3.0826
19.3826 | 118 | 0.91437 | 25.8228 | 118.1077 | 11.434 | 19.3828 | 116.5 | 0.99348 | 26.404 | 116.5495 | -3.03
19.3836 | 118 | 0.91437 | 25.8228 | 118.1077 | 11.434 | 19.3838 | 116.5 | 0.99348 | 26.404 | 116.5495 | -3.03
19.3846 | 118 | 0.91437 | 25.8228 | 118.1077 | 11.434 | 19.3848 | 116.5 | 0.99348 | 26.404 | 116.5495 | -3.03
19.3856 | 118 | 0.91437 | 25.8228 | 118.1077 | 11.434 | 19.3858 | 116.5 | 0.99348 | 26.404 | 116.5495 | -3.03
19.3866 | 118 | 0.91421 | 25.8516 | 118.1026 | 11.4594 | 19.3868 | 116.5 | 0.99348 | 26.404 | 116.5495 | -3.03
19.3876 | 118 | 0.91421 | 25.8516 | 118.1026 | 11.4594 | 19.3878 | 116.5 | 0.99348 | 26.404 | 116.5495 | -3.03
19.3886 | 118 | 0.91421 | 25.8516 | 118.1026 | 11.4594 | 19.3888 | 116.5 | 0.99348 | 26.404 | 116.5495 | -3.03
19.3896 | 118 | 0.91421 | 25.8516 | 118.1026 | 11.4594 | 19.3898 | 116.5 | 0.99348 | 26.404 | 116.5495 | -3.03
19.3906 | 118 | 0.91421 | 25.8516 | 118.1026 | 11.4594 | 19.3908 | 116.5 | 0.99348 | 26.404 | 116.5495 | -3.03
19.3916 | 118 | 0.91421 | 25.8516 | 118.1026 | 11.4594 | 19.3918 | 116.5 | 0.9934 | 26.4147 | 116.5484 | -3.0491
19.3926 | 118 | 0.91421 | 25.8516 | 118.1026 | 11.4594 | 19.3928 | 116.5 | 0.9934 | 26.4147 | 116.5484 | -3.0491
19.3936 | 118 | 0.91421 | 25.8516 | 118.1026 | 11.4594 | 19.3938 | 116.5 | 0.9934 | 26.4147 | 116.5484 | -3.0491
19.3946 | 118 | 0.91413 | 25.847 | 118.1009 | 11.4634 | 19.3948 | 116.5 | 0.9934 | 26.4147 | 116.5484 | -3.0491
19.3956 | 118 | 0.91413 | 25.847 | 118.1009 | 11.4634 | 19.3958 | 116.5 | 0.9934 | 26.4147 | 116.5484 | -3.0491
19.3966 | 118 | 0.91413 | 25.847 | 118.1009 | 11.4634 | 19.3968 | 116.5 | 0.9934 | 26.4147 | 116.5484 | -3.0491
19.3976 | 118 | 0.91413 | 25.847 | 118.1009 | 11.4634 | 19.3978 | 116.5 | 0.9934 | 26.4147 | 116.5484 | -3.0491
19.3986 | 118 | 0.91413 | 25.847 | 118.1009 | 11.4634 | 19.3988 | 116.5 | 0.9934 | 26.4147 | 116.5484 | -3.0491
19.3996 | 118 | 0.91413 | 25.847 | 118.1009 | 11.4634 | 19.3998 | 116.5 | 0.9935 | 26.4482 | 116.5511 | -3.0311
19.4006 | 118 | 0.91413 | 25.847 | 118.1009 | 11.4634 | 19.4008 | 116.5 | 0.9935 | 26.4482 | 116.5511 | -3.0311
19.4016 | 118 | 0.91413 | 25.847 | 118.1009 | 11.4634 | 19.4018 | 116.5 | 0.9935 | 26.4482 | 116.5511 | -3.0311
19.4026 | 118 | 0.91376 | 25.8307 | 118.1045 | 11.484 | 19.4028 | 116.5 | 0.9935 | 26.4482 | 116.5511 | -3.0311
19.4036 | 118 | 0.91376 | 25.8307 | 118.1045 | 11.484 | 19.4038 | 116.5 | 0.9935 | 26.4482 | 116.5511 | -3.0311
19.4046 | 118 | 0.91376 | 25.8307 | 118.1045 | 11.484 | 19.4048 | 116.5 | 0.9935 | 26.4482 | 116.5511 | -3.0311
19.4056 | 118 | 0.91376 | 25.8307 | 118.1045 | 11.484 | 19.4058 | 116.5 | 0.9935 | 26.4482 | 116.5511 | -3.0311
19.4066 | 118 | 0.91376 | 25.8307 | 118.1045 | 11.484 | 19.4068 | 116.5 | 0.9935 | 26.4482 | 116.5511 | -3.0311
19.4076 | 118 | 0.91376 | 25.8307 | 118.1045 | 11.484 | 19.4078 | 116.5 | 0.99335 | 26.4746 | 116.5453 | -3.0697
19.4086 | 118 | 0.91376 | 25.8307 | 118.1045 | 11.484 | 19.4088 | 116.5 | 0.99335 | 26.4746 | 116.5453 | -3.0697
19.4096 | 118 | 0.91376 | 25.8307 | 118.1045 | 11.484 | 19.4098 | 116.5 | 0.99335 | 26.4746 | 116.5453 | -3.0697
19.4106 | 118 | 0.91376 | 25.8307 | 118.1045 | 11.484 | 19.4108 | 116.5 | 0.99335 | 26.4746 | 116.5453 | -3.0697
19.4116 | 118 | 0.9138 | 25.831 | 118.1139 | 11.481 | 19.4118 | 116.5 | 0.99335 | 26.4746 | 116.5453 | -3.0697
19.4126 | 118 | 0.9138 | 25.831 | 118.1139 | 11.481 | 19.4128 | 116.5 | 0.99335 | 26.4746 | 116.5453 | -3.0697
19.4136 | 118 | 0.9138 | 25.831 | 118.1139 | 11.481 | 19.4138 | 116.5 | 0.99335 | 26.4746 | 116.5453 | -3.0697
19.4146 | 118 | 0.9138 | 25.831 | 118.1139 | 11.481 | 19.4148 | 116.5 | 0.99335 | 26.4746 | 116.5453 | -3.0697
19.4156 | 118 | 0.9138 | 25.831 | 118.1139 | 11.481 | 19.4158 | 116.5 | 0.99335 | 26.4746 | 116.5453 | -3.0697
19.4166 | 118 | 0.9138 | 25.831 | 118.1139 | 11.481 | 19.4168 | 116.5 | 0.99337 | 26.4737 | 116.5518 | -3.0631
19.4176 | 118 | 0.9138 | 25.831 | 118.1139 | 11.481 | 19.4178 | 116.5 | 0.99337 | 26.4737 | 116.5518 | -3.0631
19.4186 | 118 | 0.9138 | 25.831 | 118.1139 | 11.481 | 19.4188 | 116.5 | 0.99337 | 26.4737 | 116.5518 | -3.0631
19.4196 | 118 | 0.91405 | 25.8527 | 118.1211 | 11.4722 | 19.4198 | 116.5 | 0.99337 | 26.4737 | 116.5518 | -3.0631
19.4206 | 118 | 0.91405 | 25.8527 | 118.1211 | 11.4722 | 19.4208 | 116.5 | 0.99337 | 26.4737 | 116.5518 | -3.0631
19.4216 | 118 | 0.91405 | 25.8527 | 118.1211 | 11.4722 | 19.4218 | 116.5 | 0.99337 | 26.4737 | 116.5518 | -3.0631
19.4226 | 118 | 0.91405 | 25.8527 | 118.1211 | 11.4722 | 19.4228 | 116.5 | 0.99337 | 26.4737 | 116.5518 | -3.0631
19.4236 | 118 | 0.91405 | 25.8527 | 118.1211 | 11.4722 | 19.4238 | 116.5 | 0.99337 | 26.4737 | 116.5518 | -3.0631
19.4246 | 118 | 0.91405 | 25.8527 | 118.1211 | 11.4722 | 19.4248 | 116.5 | 0.99315 | 26.4754 | 116.5438 | -3.1152
19.4256 | 118 | 0.91405 | 25.8527 | 118.1211 | 11.4722 | 19.4258 | 116.5 | 0.99315 | 26.4754 | 116.5438 | -3.1152
19.4266 | 118 | 0.91405 | 25.8527 | 118.1211 | 11.4722 | 19.4268 | 116.5 | 0.99315 | 26.4754 | 116.5438 | -3.1152
19.4276 | 118 | 0.91408 | 25.8722 | 118.1282 | 11.4782 | 19.4278 | 116.5 | 0.99315 | 26.4754 | 116.5438 | -3.1152
19.4286 | 118 | 0.91408 | 25.8722 | 118.1282 | 11.4782 | 19.4288 | 116.5 | 0.99315 | 26.4754 | 116.5438 | -3.1152
19.4296 | 118 | 0.91408 | 25.8722 | 118.1282 | 11.4782 | 19.4298 | 116.5 | 0.99315 | 26.4754 | 116.5438 | -3.1152
19.4306 | 118 | 0.91408 | 25.8722 | 118.1282 | 11.4782 | 19.4308 | 116.5 | 0.99315 | 26.4754 | 116.5438 | -3.1152
19.4316 | 118 | 0.91408 | 25.8722 | 118.1282 | 11.4782 | 19.4318 | 116.5 | 0.99315 | 26.4754 | 116.5438 | -3.1152
19.4326 | 118 | 0.91408 | 25.8722 | 118.1282 | 11.4782 | 19.4328 | 116.5 | 0.99323 | 26.5142 | 116.5528 | -3.1005
19.4336 | 118 | 0.91408 | 25.8722 | 118.1282 | 11.4782 | 19.4338 | 116.5 | 0.99323 | 26.5142 | 116.5528 | -3.1005
19.4346 | 118 | 0.91408 | 25.8722 | 118.1282 | 11.4782 | 19.4348 | 116.5 | 0.99323 | 26.5142 | 116.5528 | -3.1005
19.4356 | 118 | 0.91408 | 25.8722 | 118.1282 | 11.4782 | 19.4358 | 116.5 | 0.99323 | 26.5142 | 116.5528 | -3.1005
19.4366 | 118 | 0.91429 | 25.8592 | 118.1298 | 11.4567 | 19.4368 | 116.5 | 0.99323 | 26.5142 | 116.5528 | -3.1005
19.4376 | 118 | 0.91429 | 25.8592 | 118.1298 | 11.4567 | 19.4378 | 116.5 | 0.99323 | 26.5142 | 116.5528 | -3.1005
19.4386 | 118 | 0.91429 | 25.8592 | 118.1298 | 11.4567 | 19.4388 | 116.5 | 0.99323 | 26.5142 | 116.5528 | -3.1005
19.4396 | 118 | 0.91429 | 25.8592 | 118.1298 | 11.4567 | 19.4398 | 116.5 | 0.99323 | 26.5142 | 116.5528 | -3.1005
19.4406 | 118 | 0.91429 | 25.8592 | 118.1298 | 11.4567 | 19.4408 | 116.5 | 0.99323 | 26.5142 | 116.5528 | -3.1005
19.4416 | 118 | 0.91429 | 25.8592 | 118.1298 | 11.4567 | 19.4418 | 116.5 | 0.9932 | 26.5123 | 116.549 | -3.1071
19.4426 | 118 | 0.91429 | 25.8592 | 118.1298 | 11.4567 | 19.4428 | 116.5 | 0.9932 | 26.5123 | 116.549 | -3.1071
19.4436 | 118 | 0.91429 | 25.8592 | 118.1298 | 11.4567 | 19.4438 | 116.5 | 0.9932 | 26.5123 | 116.549 | -3.1071
19.4446 | 118 | 0.91415 | 25.844 | 118.1254 | 11.4601 | 19.4448 | 116.5 | 0.9932 | 26.5123 | 116.549 | -3.1071
19.4456 | 118 | 0.91415 | 25.844 | 118.1254 | 11.4601 | 19.4458 | 116.5 | 0.9932 | 26.5123 | 116.549 | -3.1071
19.4466 | 118 | 0.91415 | 25.844 | 118.1254 | 11.4601 | 19.4468 | 116.5 | 0.9932 | 26.5123 | 116.549 | -3.1071
19.4476 | 118 | 0.91415 | 25.844 | 118.1254 | 11.4601 | 19.4478 | 116.5 | 0.9932 | 26.5123 | 116.549 | -3.1071
19.4486 | 118 | 0.91415 | 25.844 | 118.1254 | 11.4601 | 19.4488 | 116.5 | 0.9932 | 26.5123 | 116.549 | -3.1071
19.4496 | 118 | 0.91415 | 25.844 | 118.1254 | 11.4601 | 19.4498 | 116.5 | 0.99316 | 26.5102 | 116.5607 | -3.1173
19.4506 | 118 | 0.91415 | 25.844 | 118.1254 | 11.4601 | 19.4508 | 116.5 | 0.99316 | 26.5102 | 116.5607 | -3.1173
19.4516 | 118 | 0.91415 | 25.844 | 118.1254 | 11.4601 | 19.4518 | 116.5 | 0.99316 | 26.5102 | 116.5607 | -3.1173
19.4526 | 118 | 0.91432 | 25.8545 | 118.1254 | 11.452 | 19.4528 | 116.5 | 0.99316 | 26.5102 | 116.5607 | -3.1173
19.4536 | 118 | 0.91432 | 25.8545 | 118.1254 | 11.452 | 19.4538 | 116.5 | 0.99316 | 26.5102 | 116.5607 | -3.1173
19.4546 | 118 | 0.91432 | 25.8545 | 118.1254 | 11.452 | 19.4548 | 116.5 | 0.99316 | 26.5102 | 116.5607 | -3.1173
19.4556 | 118 | 0.91432 | 25.8545 | 118.1254 | 11.452 | 19.4558 | 116.5 | 0.99316 | 26.5102 | 116.5607 | -3.1173
19.4566 | 118 | 0.91432 | 25.8545 | 118.1254 | 11.452 | 19.4568 | 116.5 | 0.99316 | 26.5102 | 116.5607 | -3.1173
19.4576 | 118 | 0.91432 | 25.8545 | 118.1254 | 11.452 | 19.4578 | 116.5 | 0.99311 | 26.533 | 116.5605 | -3.1316
19.4586 | 118 | 0.91432 | 25.8545 | 118.1254 | 11.452 | 19.4588 | 116.5 | 0.99311 | 26.533 | 116.5605 | -3.1316
19.4596 | 118 | 0.91432 | 25.8545 | 118.1254 | 11.452 | 19.4598 | 116.5 | 0.99311 | 26.533 | 116.5605 | -3.1316
19.4606 | 118 | 0.91432 | 25.8545 | 118.1254 | 11.452 | 19.4608 | 116.5 | 0.99311 | 26.533 | 116.5605 | -3.1316
19.4616 | 118 | 0.91411 | 25.873 | 118.1272 | 11.4763 | 19.4618 | 116.5 | 0.99311 | 26.533 | 116.5605 | -3.1316
19.4626 | 118 | 0.91411 | 25.873 | 118.1272 | 11.4763 | 19.4628 | 116.5 | 0.99311 | 26.533 | 116.5605 | -3.1316
19.4636 | 118 | 0.91411 | 25.873 | 118.1272 | 11.4763 | 19.4638 | 116.5 | 0.99311 | 26.533 | 116.5605 | -3.1316
19.4646 | 118 | 0.91411 | 25.873 | 118.1272 | 11.4763 | 19.4648 | 116.5 | 0.99311 | 26.533 | 116.5605 | -3.1316
19.4656 | 118 | 0.91411 | 25.873 | 118.1272 | 11.4763 | 19.4658 | 116.5 | 0.99311 | 26.533 | 116.5605 | -3.1316
19.4666 | 118 | 0.91411 | 25.873 | 118.1272 | 11.4763 | 19.4668 | 116.5 | 0.9933 | 26.5357 | 116.5572 | -3.0868
19.4676 | 118 | 0.91411 | 25.873 | 118.1272 | 11.4763 | 19.4678 | 116.5 | 0.9933 | 26.5357 | 116.5572 | -3.0868
19.4686 | 118 | 0.91411 | 25.873 | 118.1272 | 11.4763 | 19.4688 | 116.5 | 0.9933 | 26.5357 | 116.5572 | -3.0868
19.4696 | 118 | 0.91408 | 25.8489 | 118.118 | 11.4681 | 19.4698 | 116.5 | 0.9933 | 26.5357 | 116.5572 | -3.0868
19.4706 | 118 | 0.91408 | 25.8489 | 118.118 | 11.4681 | 19.4708 | 116.5 | 0.9933 | 26.5357 | 116.5572 | -3.0868
19.4716 | 118 | 0.91408 | 25.8489 | 118.118 | 11.4681 | 19.4718 | 116.5 | 0.9933 | 26.5357 | 116.5572 | -3.0868
19.4726 | 118 | 0.91408 | 25.8489 | 118.118 | 11.4681 | 19.4728 | 116.5 | 0.9933 | 26.5357 | 116.5572 | -3.0868
19.4736 | 118 | 0.91408 | 25.8489 | 118.118 | 11.4681 | 19.4738 | 116.5 | 0.9933 | 26.5357 | 116.5572 | -3.0868
19.4746 | 118 | 0.91408 | 25.8489 | 118.118 | 11.4681 | 19.4748 | 116.5 | 0.99345 | 26.5431 | 116.5591 | -3.0531
19.4756 | 118 | 0.91408 | 25.8489 | 118.118 | 11.4681 | 19.4758 | 116.5 | 0.99345 | 26.5431 | 116.5591 | -3.0531
19.4766 | 118 | 0.91408 | 25.8489 | 118.118 | 11.4681 | 19.4768 | 116.5 | 0.99345 | 26.5431 | 116.5591 | -3.0531
19.4776 | 118 | 0.91421 | 25.8224 | 118.1171 | 11.4462 | 19.4778 | 116.5 | 0.99345 | 26.5431 | 116.5591 | -3.0531
19.4786 | 118 | 0.91421 | 25.8224 | 118.1171 | 11.4462 | 19.4788 | 116.5 | 0.99345 | 26.5431 | 116.5591 | -3.0531
19.4796 | 118 | 0.91421 | 25.8224 | 118.1171 | 11.4462 | 19.4798 | 116.5 | 0.99345 | 26.5431 | 116.5591 | -3.0531
19.4806 | 118 | 0.91421 | 25.8224 | 118.1171 | 11.4462 | 19.4808 | 116.5 | 0.99345 | 26.5431 | 116.5591 | -3.0531
19.4816 | 118 | 0.91421 | 25.8224 | 118.1171 | 11.4462 | 19.4818 | 116.5 | 0.99345 | 26.5431 | 116.5591 | -3.0531
19.4826 | 118 | 0.91421 | 25.8224 | 118.1171 | 11.4462 | 19.4828 | 116.5 | 0.99353 | 26.5106 | 116.5593 | -3.0306
19.4836 | 118 | 0.91421 | 25.8224 | 118.1171 | 11.4462 | 19.4838 | 116.5 | 0.99353 | 26.5106 | 116.5593 | -3.0306
19.4846 | 118 | 0.91421 | 25.8224 | 118.1171 | 11.4462 | 19.4848 | 116.5 | 0.99353 | 26.5106 | 116.5593 | -3.0306
19.4856 | 118 | 0.91386 | 25.835 | 118.1176 | 11.4783 | 19.4858 | 116.5 | 0.99353 | 26.5106 | 116.5593 | -3.0306
19.4866 | 118 | 0.91386 | 25.835 | 118.1176 | 11.4783 | 19.4868 | 116.5 | 0.99353 | 26.5106 | 116.5593 | -3.0306
19.4876 | 118 | 0.91386 | 25.835 | 118.1176 | 11.4783 | 19.4878 | 116.5 | 0.99353 | 26.5106 | 116.5593 | -3.0306
19.4886 | 118 | 0.91386 | 25.835 | 118.1176 | 11.4783 | 19.4888 | 116.5 | 0.99353 | 26.5106 | 116.5593 | -3.0306
19.4896 | 118 | 0.91386 | 25.835 | 118.1176 | 11.4783 | 19.4898 | 116.5 | 0.99353 | 26.5106 | 116.5593 | -3.0306
19.4906 | 118 | 0.91386 | 25.835 | 118.1176 | 11.4783 | 19.4908 | 116.5 | 0.99353 | 26.5106 | 116.5593 | -3.0306
19.4916 | 118 | 0.91386 | 25.835 | 118.1176 | 11.4783 | 19.4918 | 116.5 | 0.99374 | 26.4911 | 116.5609 | -2.9785
19.4926 | 118 | 0.91386 | 25.835 | 118.1176 | 11.4783 | 19.4928 | 116.5 | 0.99374 | 26.4911 | 116.5609 | -2.9785
19.4936 | 118 | 0.91386 | 25.835 | 118.1176 | 11.4783 | 19.4938 | 116.5 | 0.99374 | 26.4911 | 116.5609 | -2.9785
19.4946 | 118 | 0.91372 | 25.8447 | 118.1078 | 11.4932 | 19.4948 | 116.5 | 0.99374 | 26.4911 | 116.5609 | -2.9785
19.4956 | 118 | 0.91372 | 25.8447 | 118.1078 | 11.4932 | 19.4958 | 116.5 | 0.99374 | 26.4911 | 116.5609 | -2.9785
19.4966 | 118 | 0.91372 | 25.8447 | 118.1078 | 11.4932 | 19.4968 | 116.5 | 0.99374 | 26.4911 | 116.5609 | -2.9785
19.4976 | 118 | 0.91372 | 25.8447 | 118.1078 | 11.4932 | 19.4978 | 116.5 | 0.99374 | 26.4911 | 116.5609 | -2.9785
19.4986 | 118 | 0.91372 | 25.8447 | 118.1078 | 11.4932 | 19.4988 | 116.5 | 0.99374 | 26.4911 | 116.5609 | -2.9785
19.4996 | 118 | 0.91372 | 25.8447 | 118.1078 | 11.4932 | 19.4998 | 116.5 | 0.99361 | 26.4792 | 116.5702 | -3.008
19.5006 | 118 | 0.91372 | 25.8447 | 118.1078 | 11.4932 | 19.5008 | 116.5 | 0.99361 | 26.4792 | 116.5702 | -3.008
19.5016 | 118 | 0.91372 | 25.8447 | 118.1078 | 11.4932 | 19.5018 | 116.5 | 0.99361 | 26.4792 | 116.5702 | -3.008
19.5026 | 118 | 0.91328 | 25.8202 | 118.1038 | 11.5159 | 19.5028 | 116.5 | 0.99361 | 26.4792 | 116.5702 | -3.008
19.5036 | 118 | 0.91328 | 25.8202 | 118.1038 | 11.5159 | 19.5038 | 116.5 | 0.99361 | 26.4792 | 116.5702 | -3.008
19.5046 | 118 | 0.91328 | 25.8202 | 118.1038 | 11.5159 | 19.5048 | 116.5 | 0.99361 | 26.4792 | 116.5702 | -3.008
19.5056 | 118 | 0.91328 | 25.8202 | 118.1038 | 11.5159 | 19.5058 | 116.5 | 0.99361 | 26.4792 | 116.5702 | -3.008
19.5066 | 118 | 0.91328 | 25.8202 | 118.1038 | 11.5159 | 19.5068 | 116.5 | 0.99361 | 26.4792 | 116.5702 | -3.008
19.5076 | 118 | 0.91328 | 25.8202 | 118.1038 | 11.5159 | 19.5078 | 116.5 | 0.9937 | 26.4704 | 116.5775 | -2.9856
19.5086 | 118 | 0.91328 | 25.8202 | 118.1038 | 11.5159 | 19.5088 | 116.5 | 0.9937 | 26.4704 | 116.5775 | -2.9856
19.5096 | 118 | 0.91328 | 25.8202 | 118.1038 | 11.5159 | 19.5098 | 116.5 | 0.9937 | 26.4704 | 116.5775 | -2.9856
19.5106 | 118 | 0.9134 | 25.818 | 118.1161 | 11.5063 | 19.5108 | 116.5 | 0.9937 | 26.4704 | 116.5775 | -2.9856
19.5116 | 118 | 0.9134 | 25.818 | 118.1161 | 11.5063 | 19.5118 | 116.5 | 0.9937 | 26.4704 | 116.5775 | -2.9856
19.5126 | 118 | 0.9134 | 25.818 | 118.1161 | 11.5063 | 19.5128 | 116.5 | 0.9937 | 26.4704 | 116.5775 | -2.9856
19.5136 | 118 | 0.9134 | 25.818 | 118.1161 | 11.5063 | 19.5138 | 116.5 | 0.9937 | 26.4704 | 116.5775 | -2.9856
19.5146 | 118 | 0.9134 | 25.818 | 118.1161 | 11.5063 | 19.5148 | 116.5 | 0.9937 | 26.4704 | 116.5775 | -2.9856
19.5156 | 118 | 0.9134 | 25.818 | 118.1161 | 11.5063 | 19.5158 | 116.5 | 0.9937 | 26.4704 | 116.5775 | -2.9856
19.5166 | 118 | 0.9134 | 25.818 | 118.1161 | 11.5063 | 19.5168 | 116.5 | 0.99342 | 26.4225 | 116.5758 | -3.0464
19.5176 | 118 | 0.9134 | 25.818 | 118.1161 | 11.5063 | 19.5178 | 116.5 | 0.99342 | 26.4225 | 116.5758 | -3.0464
19.5186 | 118 | 0.9134 | 25.818 | 118.1161 | 11.5063 | 19.5188 | 116.5 | 0.99342 | 26.4225 | 116.5758 | -3.0464
19.5196 | 118 | 0.91334 | 25.8254 | 118.1162 | 11.5139 | 19.5198 | 116.5 | 0.99342 | 26.4225 | 116.5758 | -3.0464
19.5206 | 118 | 0.91334 | 25.8254 | 118.1162 | 11.5139 | 19.5208 | 116.5 | 0.99342 | 26.4225 | 116.5758 | -3.0464
19.5216 | 118 | 0.91334 | 25.8254 | 118.1162 | 11.5139 | 19.5218 | 116.5 | 0.99342 | 26.4225 | 116.5758 | -3.0464
19.5226 | 118 | 0.91334 | 25.8254 | 118.1162 | 11.5139 | 19.5228 | 116.5 | 0.99342 | 26.4225 | 116.5758 | -3.0464
19.5236 | 118 | 0.91334 | 25.8254 | 118.1162 | 11.5139 | 19.5238 | 116.5 | 0.99342 | 26.4225 | 116.5758 | -3.0464
19.5246 | 118 | 0.91334 | 25.8254 | 118.1162 | 11.5139 | 19.5248 | 116.5 | 0.99353 | 26.4279 | 116.5936 | -3.0213
19.5256 | 118 | 0.91334 | 25.8254 | 118.1162 | 11.5139 | 19.5258 | 116.5 | 0.99353 | 26.4279 | 116.5936 | -3.0213
19.5266 | 118 | 0.91334 | 25.8254 | 118.1162 | 11.5139 | 19.5268 | 116.5 | 0.99353 | 26.4279 | 116.5936 | -3.0213
19.5276 | 118 | 0.91366 | 25.8156 | 118.105 | 11.4852 | 19.5278 | 116.5 | 0.99353 | 26.4279 | 116.5936 | -3.0213
19.5286 | 118 | 0.91366 | 25.8156 | 118.105 | 11.4852 | 19.5288 | 116.5 | 0.99353 | 26.4279 | 116.5936 | -3.0213
19.5296 | 118 | 0.91366 | 25.8156 | 118.105 | 11.4852 | 19.5298 | 116.5 | 0.99353 | 26.4279 | 116.5936 | -3.0213
19.5306 | 118 | 0.91366 | 25.8156 | 118.105 | 11.4852 | 19.5308 | 116.5 | 0.99353 | 26.4279 | 116.5936 | -3.0213
19.5316 | 118 | 0.91366 | 25.8156 | 118.105 | 11.4852 | 19.5318 | 116.5 | 0.99353 | 26.4279 | 116.5936 | -3.0213
19.5326 | 118 | 0.91366 | 25.8156 | 118.105 | 11.4852 | 19.5328 | 116.5 | 0.99335 | 26.4328 | 116.5709 | -3.0625
19.5336 | 118 | 0.91366 | 25.8156 | 118.105 | 11.4852 | 19.5338 | 116.5 | 0.99335 | 26.4328 | 116.5709 | -3.0625
19.5346 | 118 | 0.91366 | 25.8156 | 118.105 | 11.4852 | 19.5348 | 116.5 | 0.99335 | 26.4328 | 116.5709 | -3.0625
19.5356 | 118 | 0.91367 | 25.8209 | 118.1018 | 11.4868 | 19.5358 | 116.5 | 0.99335 | 26.4328 | 116.5709 | -3.0625
19.5366 | 118 | 0.91367 | 25.8209 | 118.1018 | 11.4868 | 19.5368 | 116.5 | 0.99335 | 26.4328 | 116.5709 | -3.0625
19.5376 | 118 | 0.91367 | 25.8209 | 118.1018 | 11.4868 | 19.5378 | 116.5 | 0.99335 | 26.4328 | 116.5709 | -3.0625
19.5386 | 118 | 0.91367 | 25.8209 | 118.1018 | 11.4868 | 19.5388 | 116.5 | 0.99335 | 26.4328 | 116.5709 | -3.0625
19.5396 | 118 | 0.91367 | 25.8209 | 118.1018 | 11.4868 | 19.5398 | 116.5 | 0.99335 | 26.4328 | 116.5709 | -3.0625
19.5406 | 118 | 0.91367 | 25.8209 | 118.1018 | 11.4868 | 19.5408 | 116.5 | 0.99335 | 26.4328 | 116.5709 | -3.0625
19.5416 | 118 | 0.91367 | 25.8209 | 118.1018 | 11.4868 | 19.5418 | 116.5 | 0.99342 | 26.4142 | 116.5686 | -3.0447
19.5426 | 118 | 0.91367 | 25.8209 | 118.1018 | 11.4868 | 19.5428 | 116.5 | 0.99342 | 26.4142 | 116.5686 | -3.0447
19.5436 | 118 | 0.91367 | 25.8209 | 118.1018 | 11.4868 | 19.5438 | 116.5 | 0.99342 | 26.4142 | 116.5686 | -3.0447
19.5446 | 118 | 0.91393 | 25.852 | 118.109 | 11.4805 | 19.5448 | 116.5 | 0.99342 | 26.4142 | 116.5686 | -3.0447
19.5456 | 118 | 0.91393 | 25.852 | 118.109 | 11.4805 | 19.5458 | 116.5 | 0.99342 | 26.4142 | 116.5686 | -3.0447
19.5466 | 118 | 0.91393 | 25.852 | 118.109 | 11.4805 | 19.5468 | 116.5 | 0.99342 | 26.4142 | 116.5686 | -3.0447
19.5476 | 118 | 0.91393 | 25.852 | 118.109 | 11.4805 | 19.5478 | 116.5 | 0.99342 | 26.4142 | 116.5686 | -3.0447
19.5486 | 118 | 0.91393 | 25.852 | 118.109 | 11.4805 | 19.5488 | 116.5 | 0.99342 | 26.4142 | 116.5686 | -3.0447
19.5496 | 118 | 0.91393 | 25.852 | 118.109 | 11.4805 | 19.5498 | 116.5 | 0.99334 | 26.4133 | 116.5647 | -3.0639
19.5506 | 118 | 0.91393 | 25.852 | 118.109 | 11.4805 | 19.5508 | 116.5 | 0.99334 | 26.4133 | 116.5647 | -3.0639
19.5516 | 118 | 0.91393 | 25.852 | 118.109 | 11.4805 | 19.5518 | 116.5 | 0.99334 | 26.4133 | 116.5647 | -3.0639
19.5526 | 118 | 0.91406 | 25.8622 | 118.1162 | 11.4756 | 19.5528 | 116.5 | 0.99334 | 26.4133 | 116.5647 | -3.0639
19.5536 | 118 | 0.91406 | 25.8622 | 118.1162 | 11.4756 | 19.5538 | 116.5 | 0.99334 | 26.4133 | 116.5647 | -3.0639
19.5546 | 118 | 0.91406 | 25.8622 | 118.1162 | 11.4756 | 19.5548 | 116.5 | 0.99334 | 26.4133 | 116.5647 | -3.0639
19.5556 | 118 | 0.91406 | 25.8622 | 118.1162 | 11.4756 | 19.5558 | 116.5 | 0.99334 | 26.4133 | 116.5647 | -3.0639
19.5566 | 118 | 0.91406 | 25.8622 | 118.1162 | 11.4756 | 19.5568 | 116.5 | 0.99334 | 26.4133 | 116.5647 | -3.0639
19.5576 | 118 | 0.91406 | 25.8622 | 118.1162 | 11.4756 | 19.5578 | 116.5 | 0.99329 | 26.4446 | 116.5704 | -3.0793
19.5586 | 118 | 0.91406 | 25.8622 | 118.1162 | 11.4756 | 19.5588 | 116.5 | 0.99329 | 26.4446 | 116.5704 | -3.0793
19.5596 | 118 | 0.91406 | 25.8622 | 118.1162 | 11.4756 | 19.5598 | 116.5 | 0.99329 | 26.4446 | 116.5704 | -3.0793
19.5606 | 118 | 0.91406 | 25.8617 | 118.1306 | 11.4754 | 19.5608 | 116.5 | 0.99329 | 26.4446 | 116.5704 | -3.0793
19.5616 | 118 | 0.91406 | 25.8617 | 118.1306 | 11.4754 | 19.5618 | 116.5 | 0.99329 | 26.4446 | 116.5704 | -3.0793
19.5626 | 118 | 0.91406 | 25.8617 | 118.1306 | 11.4754 | 19.5628 | 116.5 | 0.99329 | 26.4446 | 116.5704 | -3.0793
19.5636 | 118 | 0.91406 | 25.8617 | 118.1306 | 11.4754 | 19.5638 | 116.5 | 0.99329 | 26.4446 | 116.5704 | -3.0793
19.5646 | 118 | 0.91406 | 25.8617 | 118.1306 | 11.4754 | 19.5648 | 116.5 | 0.99329 | 26.4446 | 116.5704 | -3.0793
19.5656 | 118 | 0.91406 | 25.8617 | 118.1306 | 11.4754 | 19.5658 | 116.5 | 0.99329 | 26.4446 | 116.5704 | -3.0793
19.5666 | 118 | 0.91406 | 25.8617 | 118.1306 | 11.4754 | 19.5668 | 116.5 | 0.99318 | 26.4475 | 116.559 | -3.1041
19.5676 | 118 | 0.91406 | 25.8617 | 118.1306 | 11.4754 | 19.5678 | 116.5 | 0.99318 | 26.4475 | 116.559 | -3.1041
19.5686 | 118 | 0.91406 | 25.8617 | 118.1306 | 11.4754 | 19.5688 | 116.5 | 0.99318 | 26.4475 | 116.559 | -3.1041
19.5696 | 118 | 0.91458 | 25.8667 | 118.1409 | 11.4372 | 19.5698 | 116.5 | 0.99318 | 26.4475 | 116.559 | -3.1041
19.5706 | 118 | 0.91458 | 25.8667 | 118.1409 | 11.4372 | 19.5708 | 116.5 | 0.99318 | 26.4475 | 116.559 | -3.1041
19.5716 | 118 | 0.91458 | 25.8667 | 118.1409 | 11.4372 | 19.5718 | 116.5 | 0.99318 | 26.4475 | 116.559 | -3.1041
19.5726 | 118 | 0.91458 | 25.8667 | 118.1409 | 11.4372 | 19.5728 | 116.5 | 0.99318 | 26.4475 | 116.559 | -3.1041
19.5736 | 118 | 0.91458 | 25.8667 | 118.1409 | 11.4372 | 19.5738 | 116.5 | 0.99318 | 26.4475 | 116.559 | -3.1041
19.5746 | 118 | 0.91458 | 25.8667 | 118.1409 | 11.4372 | 19.5748 | 116.5 | 0.99326 | 26.4637 | 116.5683 | -3.0883
19.5756 | 118 | 0.91458 | 25.8667 | 118.1409 | 11.4372 | 19.5758 | 116.5 | 0.99326 | 26.4637 | 116.5683 | -3.0883
19.5766 | 118 | 0.91458 | 25.8667 | 118.1409 | 11.4372 | 19.5768 | 116.5 | 0.99326 | 26.4637 | 116.5683 | -3.0883
19.5776 | 118 | 0.91438 | 25.8697 | 118.1375 | 11.4545 | 19.5778 | 116.5 | 0.99326 | 26.4637 | 116.5683 | -3.0883
19.5786 | 118 | 0.91438 | 25.8697 | 118.1375 | 11.4545 | 19.5788 | 116.5 | 0.99326 | 26.4637 | 116.5683 | -3.0883
19.5796 | 118 | 0.91438 | 25.8697 | 118.1375 | 11.4545 | 19.5798 | 116.5 | 0.99326 | 26.4637 | 116.5683 | -3.0883
19.5806 | 118 | 0.91438 | 25.8697 | 118.1375 | 11.4545 | 19.5808 | 116.5 | 0.99326 | 26.4637 | 116.5683 | -3.0883
19.5816 | 118 | 0.91438 | 25.8697 | 118.1375 | 11.4545 | 19.5818 | 116.5 | 0.99326 | 26.4637 | 116.5683 | -3.0883
19.5826 | 118 | 0.91438 | 25.8697 | 118.1375 | 11.4545 | 19.5828 | 116.5 | 0.99321 | 26.4942 | 116.5513 | -3.1025
19.5836 | 118 | 0.91438 | 25.8697 | 118.1375 | 11.4545 | 19.5838 | 116.5 | 0.99321 | 26.4942 | 116.5513 | -3.1025
19.5846 | 118 | 0.91438 | 25.8697 | 118.1375 | 11.4545 | 19.5848 | 116.5 | 0.99321 | 26.4942 | 116.5513 | -3.1025
19.5856 | 118 | 0.91399 | 25.8422 | 118.1479 | 11.472 | 19.5858 | 116.5 | 0.99321 | 26.4942 | 116.5513 | -3.1025
19.5866 | 118 | 0.91399 | 25.8422 | 118.1479 | 11.472 | 19.5868 | 116.5 | 0.99321 | 26.4942 | 116.5513 | -3.1025
19.5876 | 118 | 0.91399 | 25.8422 | 118.1479 | 11.472 | 19.5878 | 116.5 | 0.99321 | 26.4942 | 116.5513 | -3.1025
19.5886 | 118 | 0.91399 | 25.8422 | 118.1479 | 11.472 | 19.5888 | 116.5 | 0.99321 | 26.4942 | 116.5513 | -3.1025
19.5896 | 118 | 0.91399 | 25.8422 | 118.1479 | 11.472 | 19.5898 | 116.5 | 0.99321 | 26.4942 | 116.5513 | -3.1025
19.5906 | 118 | 0.91399 | 25.8422 | 118.1479 | 11.472 | 19.5908 | 116.5 | 0.99321 | 26.4942 | 116.5513 | -3.1025
19.5916 | 118 | 0.91399 | 25.8422 | 118.1479 | 11.472 | 19.5918 | 116.5 | 0.99332 | 26.4745 | 116.5362 | -3.076
19.5926 | 118 | 0.91399 | 25.8422 | 118.1479 | 11.472 | 19.5928 | 116.5 | 0.99332 | 26.4745 | 116.5362 | -3.076
19.5936 | 118 | 0.91399 | 25.8422 | 118.1479 | 11.472 | 19.5938 | 116.5 | 0.99332 | 26.4745 | 116.5362 | -3.076
19.5946 | 118 | 0.9143 | 25.836 | 118.1404 | 11.4454 | 19.5948 | 116.5 | 0.99332 | 26.4745 | 116.5362 | -3.076
19.5956 | 118 | 0.9143 | 25.836 | 118.1404 | 11.4454 | 19.5958 | 116.5 | 0.99332 | 26.4745 | 116.5362 | -3.076
19.5966 | 118 | 0.9143 | 25.836 | 118.1404 | 11.4454 | 19.5968 | 116.5 | 0.99332 | 26.4745 | 116.5362 | -3.076
19.5976 | 118 | 0.9143 | 25.836 | 118.1404 | 11.4454 | 19.5978 | 116.5 | 0.99332 | 26.4745 | 116.5362 | -3.076
19.5986 | 118 | 0.9143 | 25.836 | 118.1404 | 11.4454 | 19.5988 | 116.5 | 0.99332 | 26.4745 | 116.5362 | -3.076
19.5996 | 118 | 0.9143 | 25.836 | 118.1404 | 11.4454 | 19.5998 | 116.5 | 0.99326 | 26.4694 | 116.5387 | -3.0884
19.6006 | 118 | 0.9143 | 25.836 | 118.1404 | 11.4454 | 19.6008 | 116.5 | 0.99326 | 26.4694 | 116.5387 | -3.0884
19.6016 | 118 | 0.9143 | 25.836 | 118.1404 | 11.4454 | 19.6018 | 116.5 | 0.99326 | 26.4694 | 116.5387 | -3.0884
19.6026 | 118 | 0.91397 | 25.8228 | 118.1236 | 11.4648 | 19.6028 | 116.5 | 0.99326 | 26.4694 | 116.5387 | -3.0884
19.6036 | 118 | 0.91397 | 25.8228 | 118.1236 | 11.4648 | 19.6038 | 116.5 | 0.99326 | 26.4694 | 116.5387 | -3.0884
19.6046 | 118 | 0.91397 | 25.8228 | 118.1236 | 11.4648 | 19.6048 | 116.5 | 0.99326 | 26.4694 | 116.5387 | -3.0884
19.6056 | 118 | 0.91397 | 25.8228 | 118.1236 | 11.4648 | 19.6058 | 116.5 | 0.99326 | 26.4694 | 116.5387 | -3.0884
19.6066 | 118 | 0.91397 | 25.8228 | 118.1236 | 11.4648 | 19.6068 | 116.5 | 0.99326 | 26.4694 | 116.5387 | -3.0884
19.6076 | 118 | 0.91397 | 25.8228 | 118.1236 | 11.4648 | 19.6078 | 116.5 | 0.99348 | 26.4903 | 116.5579 | -3.0401
19.6086 | 118 | 0.91397 | 25.8228 | 118.1236 | 11.4648 | 19.6088 | 116.5 | 0.99348 | 26.4903 | 116.5579 | -3.0401
19.6096 | 118 | 0.91397 | 25.8228 | 118.1236 | 11.4648 | 19.6098 | 116.5 | 0.99348 | 26.4903 | 116.5579 | -3.0401
19.6106 | 118 | 0.91351 | 25.8039 | 118.1288 | 11.4915 | 19.6108 | 116.5 | 0.99348 | 26.4903 | 116.5579 | -3.0401
19.6116 | 118 | 0.91351 | 25.8039 | 118.1288 | 11.4915 | 19.6118 | 116.5 | 0.99348 | 26.4903 | 116.5579 | -3.0401
19.6126 | 118 | 0.91351 | 25.8039 | 118.1288 | 11.4915 | 19.6128 | 116.5 | 0.99348 | 26.4903 | 116.5579 | -3.0401
19.6136 | 118 | 0.91351 | 25.8039 | 118.1288 | 11.4915 | 19.6138 | 116.5 | 0.99348 | 26.4903 | 116.5579 | -3.0401
19.6146 | 118 | 0.91351 | 25.8039 | 118.1288 | 11.4915 | 19.6148 | 116.5 | 0.99348 | 26.4903 | 116.5579 | -3.0401
19.6156 | 118 | 0.91351 | 25.8039 | 118.1288 | 11.4915 | 19.6158 | 116.5 | 0.99348 | 26.4903 | 116.5579 | -3.0401
19.6166 | 118 | 0.91351 | 25.8039 | 118.1288 | 11.4915 | 19.6168 | 116.5 | 0.99345 | 26.4957 | 116.5735 | -3.0475
19.6176 | 118 | 0.91351 | 25.8039 | 118.1288 | 11.4915 | 19.6178 | 116.5 | 0.99345 | 26.4957 | 116.5735 | -3.0475
19.6186 | 118 | 0.91351 | 25.8039 | 118.1288 | 11.4915 | 19.6188 | 116.5 | 0.99345 | 26.4957 | 116.5735 | -3.0475
19.6196 | 118 | 0.91369 | 25.8199 | 118.1376 | 11.4851 | 19.6198 | 116.5 | 0.99345 | 26.4957 | 116.5735 | -3.0475
19.6206 | 118 | 0.91369 | 25.8199 | 118.1376 | 11.4851 | 19.6208 | 116.5 | 0.99345 | 26.4957 | 116.5735 | -3.0475
19.6216 | 118 | 0.91369 | 25.8199 | 118.1376 | 11.4851 | 19.6218 | 116.5 | 0.99345 | 26.4957 | 116.5735 | -3.0475
19.6226 | 118 | 0.91369 | 25.8199 | 118.1376 | 11.4851 | 19.6228 | 116.5 | 0.99345 | 26.4957 | 116.5735 | -3.0475
19.6236 | 118 | 0.91369 | 25.8199 | 118.1376 | 11.4851 | 19.6238 | 116.5 | 0.99345 | 26.4957 | 116.5735 | -3.0475
19.6246 | 118 | 0.91369 | 25.8199 | 118.1376 | 11.4851 | 19.6248 | 116.5 | 0.99339 | 26.4635 | 116.5866 | -3.058
19.6256 | 118 | 0.91369 | 25.8199 | 118.1376 | 11.4851 | 19.6258 | 116.5 | 0.99339 | 26.4635 | 116.5866 | -3.058
19.6266 | 118 | 0.91369 | 25.8199 | 118.1376 | 11.4851 | 19.6268 | 116.5 | 0.99339 | 26.4635 | 116.5866 | -3.058
19.6276 | 118 | 0.91365 | 25.81 | 118.1321 | 11.4835 | 19.6278 | 116.5 | 0.99339 | 26.4635 | 116.5866 | -3.058
19.6286 | 118 | 0.91365 | 25.81 | 118.1321 | 11.4835 | 19.6288 | 116.5 | 0.99339 | 26.4635 | 116.5866 | -3.058
19.6296 | 118 | 0.91365 | 25.81 | 118.1321 | 11.4835 | 19.6298 | 116.5 | 0.99339 | 26.4635 | 116.5866 | -3.058
19.6306 | 118 | 0.91365 | 25.81 | 118.1321 | 11.4835 | 19.6308 | 116.5 | 0.99339 | 26.4635 | 116.5866 | -3.058
19.6316 | 118 | 0.91365 | 25.81 | 118.1321 | 11.4835 | 19.6318 | 116.5 | 0.99339 | 26.4635 | 116.5866 | -3.058
19.6326 | 118 | 0.91365 | 25.81 | 118.1321 | 11.4835 | 19.6328 | 116.5 | 0.99356 | 26.4867 | 116.5965 | -3.021
19.6336 | 118 | 0.91365 | 25.81 | 118.1321 | 11.4835 | 19.6338 | 116.5 | 0.99356 | 26.4867 | 116.5965 | -3.021
19.6346 | 118 | 0.91365 | 25.81 | 118.1321 | 11.4835 | 19.6348 | 116.5 | 0.99356 | 26.4867 | 116.5965 | -3.021
19.6356 | 118 | 0.91342 | 25.8108 | 118.117 | 11.5015 | 19.6358 | 116.5 | 0.99356 | 26.4867 | 116.5965 | -3.021
19.6366 | 118 | 0.91342 | 25.8108 | 118.117 | 11.5015 | 19.6368 | 116.5 | 0.99356 | 26.4867 | 116.5965 | -3.021
19.6376 | 118 | 0.91342 | 25.8108 | 118.117 | 11.5015 | 19.6378 | 116.5 | 0.99356 | 26.4867 | 116.5965 | -3.021
19.6386 | 118 | 0.91342 | 25.8108 | 118.117 | 11.5015 | 19.6388 | 116.5 | 0.99356 | 26.4867 | 116.5965 | -3.021
19.6396 | 118 | 0.91342 | 25.8108 | 118.117 | 11.5015 | 19.6398 | 116.5 | 0.99356 | 26.4867 | 116.5965 | -3.021
19.6406 | 118 | 0.91342 | 25.8108 | 118.117 | 11.5015 | 19.6408 | 116.5 | 0.99356 | 26.4867 | 116.5965 | -3.021
19.6416 | 118 | 0.91342 | 25.8108 | 118.117 | 11.5015 | 19.6418 | 116.5 | 0.99356 | 26.4616 | 116.6038 | -3.0184
19.6426 | 118 | 0.91342 | 25.8108 | 118.117 | 11.5015 | 19.6428 | 116.5 | 0.99356 | 26.4616 | 116.6038 | -3.0184
19.6436 | 118 | 0.91342 | 25.8108 | 118.117 | 11.5015 | 19.6438 | 116.5 | 0.99356 | 26.4616 | 116.6038 | -3.0184
19.6446 | 118 | 0.91336 | 25.8016 | 118.1149 | 11.5017 | 19.6448 | 116.5 | 0.99356 | 26.4616 | 116.6038 | -3.0184
19.6456 | 118 | 0.91336 | 25.8016 | 118.1149 | 11.5017 | 19.6458 | 116.5 | 0.99356 | 26.4616 | 116.6038 | -3.0184
19.6466 | 118 | 0.91336 | 25.8016 | 118.1149 | 11.5017 | 19.6468 | 116.5 | 0.99356 | 26.4616 | 116.6038 | -3.0184
19.6476 | 118 | 0.91336 | 25.8016 | 118.1149 | 11.5017 | 19.6478 | 116.5 | 0.99356 | 26.4616 | 116.6038 | -3.0184
19.6486 | 118 | 0.91336 | 25.8016 | 118.1149 | 11.5017 | 19.6488 | 116.5 | 0.99356 | 26.4616 | 116.6038 | -3.0184
19.6496 | 118 | 0.91336 | 25.8016 | 118.1149 | 11.5017 | 19.6498 | 116.5 | 0.99359 | 26.4345 | 116.6111 | -3.007
19.6506 | 118 | 0.91336 | 25.8016 | 118.1149 | 11.5017 | 19.6508 | 116.5 | 0.99359 | 26.4345 | 116.6111 | -3.007
19.6516 | 118 | 0.91336 | 25.8016 | 118.1149 | 11.5017 | 19.6518 | 116.5 | 0.99359 | 26.4345 | 116.6111 | -3.007
19.6526 | 118 | 0.91388 | 25.8132 | 118.1236 | 11.4671 | 19.6528 | 116.5 | 0.99359 | 26.4345 | 116.6111 | -3.007
19.6536 | 118 | 0.91388 | 25.8132 | 118.1236 | 11.4671 | 19.6538 | 116.5 | 0.99359 | 26.4345 | 116.6111 | -3.007
19.6546 | 118 | 0.91388 | 25.8132 | 118.1236 | 11.4671 | 19.6548 | 116.5 | 0.99359 | 26.4345 | 116.6111 | -3.007
19.6556 | 118 | 0.91388 | 25.8132 | 118.1236 | 11.4671 | 19.6558 | 116.5 | 0.99359 | 26.4345 | 116.6111 | -3.007
19.6566 | 118 | 0.91388 | 25.8132 | 118.1236 | 11.4671 | 19.6568 | 116.5 | 0.99359 | 26.4345 | 116.6111 | -3.007
19.6576 | 118 | 0.91388 | 25.8132 | 118.1236 | 11.4671 | 19.6578 | 116.5 | 0.99343 | 26.4488 | 116.6025 | -3.0461
19.6586 | 118 | 0.91388 | 25.8132 | 118.1236 | 11.4671 | 19.6588 | 116.5 | 0.99343 | 26.4488 | 116.6025 | -3.0461
19.6596 | 118 | 0.91388 | 25.8132 | 118.1236 | 11.4671 | 19.6598 | 116.5 | 0.99343 | 26.4488 | 116.6025 | -3.0461
19.6606 | 118 | 0.91376 | 25.8471 | 118.1301 | 11.4916 | 19.6608 | 116.5 | 0.99343 | 26.4488 | 116.6025 | -3.0461
19.6616 | 118 | 0.91376 | 25.8471 | 118.1301 | 11.4916 | 19.6618 | 116.5 | 0.99343 | 26.4488 | 116.6025 | -3.0461
19.6626 | 118 | 0.91376 | 25.8471 | 118.1301 | 11.4916 | 19.6628 | 116.5 | 0.99343 | 26.4488 | 116.6025 | -3.0461
19.6636 | 118 | 0.91376 | 25.8471 | 118.1301 | 11.4916 | 19.6638 | 116.5 | 0.99343 | 26.4488 | 116.6025 | -3.0461
19.6646 | 118 | 0.91376 | 25.8471 | 118.1301 | 11.4916 | 19.6648 | 116.5 | 0.99343 | 26.4488 | 116.6025 | -3.0461
19.6656 | 118 | 0.91376 | 25.8471 | 118.1301 | 11.4916 | 19.6658 | 116.5 | 0.99343 | 26.4488 | 116.6025 | -3.0461
19.6666 | 118 | 0.91376 | 25.8471 | 118.1301 | 11.4916 | 19.6668 | 116.5 | 0.99359 | 26.4576 | 116.5883 | -3.0106
19.6676 | 118 | 0.91376 | 25.8471 | 118.1301 | 11.4916 | 19.6678 | 116.5 | 0.99359 | 26.4576 | 116.5883 | -3.0106
19.6686 | 118 | 0.91376 | 25.8471 | 118.1301 | 11.4916 | 19.6688 | 116.5 | 0.99359 | 26.4576 | 116.5883 | -3.0106
19.6696 | 118 | 0.91374 | 25.8399 | 118.1277 | 11.4901 | 19.6698 | 116.5 | 0.99359 | 26.4576 | 116.5883 | -3.0106
19.6706 | 118 | 0.91374 | 25.8399 | 118.1277 | 11.4901 | 19.6708 | 116.5 | 0.99359 | 26.4576 | 116.5883 | -3.0106
19.6716 | 118 | 0.91374 | 25.8399 | 118.1277 | 11.4901 | 19.6718 | 116.5 | 0.99359 | 26.4576 | 116.5883 | -3.0106
19.6726 | 118 | 0.91374 | 25.8399 | 118.1277 | 11.4901 | 19.6728 | 116.5 | 0.99359 | 26.4576 | 116.5883 | -3.0106
19.6736 | 118 | 0.91374 | 25.8399 | 118.1277 | 11.4901 | 19.6738 | 116.5 | 0.99359 | 26.4576 | 116.5883 | -3.0106
19.6746 | 118 | 0.91374 | 25.8399 | 118.1277 | 11.4901 | 19.6748 | 116.5 | 0.99337 | 26.4258 | 116.5865 | -3.0573
19.6756 | 118 | 0.91374 | 25.8399 | 118.1277 | 11.4901 | 19.6758 | 116.5 | 0.99337 | 26.4258 | 116.5865 | -3.0573
19.6766 | 118 | 0.91374 | 25.8399 | 118.1277 | 11.4901 | 19.6768 | 116.5 | 0.99337 | 26.4258 | 116.5865 | -3.0573
19.6776 | 118 | 0.91449 | 25.8448 | 118.1305 | 11.4346 | 19.6778 | 116.5 | 0.99337 | 26.4258 | 116.5865 | -3.0573
19.6786 | 118 | 0.91449 | 25.8448 | 118.1305 | 11.4346 | 19.6788 | 116.5 | 0.99337 | 26.4258 | 116.5865 | -3.0573
19.6796 | 118 | 0.91449 | 25.8448 | 118.1305 | 11.4346 | 19.6798 | 116.5 | 0.99337 | 26.4258 | 116.5865 | -3.0573
19.6806 | 118 | 0.91449 | 25.8448 | 118.1305 | 11.4346 | 19.6808 | 116.5 | 0.99337 | 26.4258 | 116.5865 | -3.0573
19.6816 | 118 | 0.91449 | 25.8448 | 118.1305 | 11.4346 | 19.6818 | 116.5 | 0.99337 | 26.4258 | 116.5865 | -3.0573
19.6826 | 118 | 0.91449 | 25.8448 | 118.1305 | 11.4346 | 19.6828 | 116.5 | 0.99348 | 26.4066 | 116.5804 | -3.031
19.6836 | 118 | 0.91449 | 25.8448 | 118.1305 | 11.4346 | 19.6838 | 116.5 | 0.99348 | 26.4066 | 116.5804 | -3.031
19.6846 | 118 | 0.91449 | 25.8448 | 118.1305 | 11.4346 | 19.6848 | 116.5 | 0.99348 | 26.4066 | 116.5804 | -3.031
19.6856 | 118 | 0.91459 | 25.8434 | 118.1406 | 11.4268 | 19.6858 | 116.5 | 0.99348 | 26.4066 | 116.5804 | -3.031
19.6866 | 118 | 0.91459 | 25.8434 | 118.1406 | 11.4268 | 19.6868 | 116.5 | 0.99348 | 26.4066 | 116.5804 | -3.031
19.6876 | 118 | 0.91459 | 25.8434 | 118.1406 | 11.4268 | 19.6878 | 116.5 | 0.99348 | 26.4066 | 116.5804 | -3.031
19.6886 | 118 | 0.91459 | 25.8434 | 118.1406 | 11.4268 | 19.6888 | 116.5 | 0.99348 | 26.4066 | 116.5804 | -3.031
19.6896 | 118 | 0.91459 | 25.8434 | 118.1406 | 11.4268 | 19.6898 | 116.5 | 0.99348 | 26.4066 | 116.5804 | -3.031
19.6906 | 118 | 0.91459 | 25.8434 | 118.1406 | 11.4268 | 19.6908 | 116.5 | 0.99348 | 26.4066 | 116.5804 | -3.031
19.6916 | 118 | 0.91459 | 25.8434 | 118.1406 | 11.4268 | 19.6918 | 116.5 | 0.99332 | 26.4343 | 116.5641 | -3.0713
19.6926 | 118 | 0.91459 | 25.8434 | 118.1406 | 11.4268 | 19.6928 | 116.5 | 0.99332 | 26.4343 | 116.5641 | -3.0713
19.6936 | 118 | 0.91459 | 25.8434 | 118.1406 | 11.4268 | 19.6938 | 116.5 | 0.99332 | 26.4343 | 116.5641 | -3.0713
19.6946 | 118 | 0.91449 | 25.8476 | 118.1487 | 11.4359 | 19.6948 | 116.5 | 0.99332 | 26.4343 | 116.5641 | -3.0713
19.6956 | 118 | 0.91449 | 25.8476 | 118.1487 | 11.4359 | 19.6958 | 116.5 | 0.99332 | 26.4343 | 116.5641 | -3.0713
19.6966 | 118 | 0.91449 | 25.8476 | 118.1487 | 11.4359 | 19.6968 | 116.5 | 0.99332 | 26.4343 | 116.5641 | -3.0713
19.6976 | 118 | 0.91449 | 25.8476 | 118.1487 | 11.4359 | 19.6978 | 116.5 | 0.99332 | 26.4343 | 116.5641 | -3.0713
19.6986 | 118 | 0.91449 | 25.8476 | 118.1487 | 11.4359 | 19.6988 | 116.5 | 0.99332 | 26.4343 | 116.5641 | -3.0713
19.6996 | 118 | 0.91449 | 25.8476 | 118.1487 | 11.4359 | 19.6998 | 116.5 | 0.99336 | 26.4851 | 116.5852 | -3.0684
19.7006 | 118 | 0.91449 | 25.8476 | 118.1487 | 11.4359 | 19.7008 | 116.5 | 0.99336 | 26.4851 | 116.5852 | -3.0684
19.7016 | 118 | 0.91449 | 25.8476 | 118.1487 | 11.4359 | 19.7018 | 116.5 | 0.99336 | 26.4851 | 116.5852 | -3.0684
19.7026 | 118 | 0.91428 | 25.8598 | 118.1593 | 11.4577 | 19.7028 | 116.5 | 0.99336 | 26.4851 | 116.5852 | -3.0684
19.7036 | 118 | 0.91428 | 25.8598 | 118.1593 | 11.4577 | 19.7038 | 116.5 | 0.99336 | 26.4851 | 116.5852 | -3.0684
19.7046 | 118 | 0.91428 | 25.8598 | 118.1593 | 11.4577 | 19.7048 | 116.5 | 0.99336 | 26.4851 | 116.5852 | -3.0684
19.7056 | 118 | 0.91428 | 25.8598 | 118.1593 | 11.4577 | 19.7058 | 116.5 | 0.99336 | 26.4851 | 116.5852 | -3.0684
19.7066 | 118 | 0.91428 | 25.8598 | 118.1593 | 11.4577 | 19.7068 | 116.5 | 0.99336 | 26.4851 | 116.5852 | -3.0684
19.7076 | 118 | 0.91428 | 25.8598 | 118.1593 | 11.4577 | 19.7078 | 116.5 | 0.99325 | 26.5059 | 116.5574 | -3.0957
19.7086 | 118 | 0.91428 | 25.8598 | 118.1593 | 11.4577 | 19.7088 | 116.5 | 0.99325 | 26.5059 | 116.5574 | -3.0957
19.7096 | 118 | 0.91428 | 25.8598 | 118.1593 | 11.4577 | 19.7098 | 116.5 | 0.99325 | 26.5059 | 116.5574 | -3.0957
19.7106 | 118 | 0.9144 | 25.8385 | 118.1529 | 11.4386 | 19.7108 | 116.5 | 0.99325 | 26.5059 | 116.5574 | -3.0957
19.7116 | 118 | 0.9144 | 25.8385 | 118.1529 | 11.4386 | 19.7118 | 116.5 | 0.99325 | 26.5059 | 116.5574 | -3.0957
19.7126 | 118 | 0.9144 | 25.8385 | 118.1529 | 11.4386 | 19.7128 | 116.5 | 0.99325 | 26.5059 | 116.5574 | -3.0957
19.7136 | 118 | 0.9144 | 25.8385 | 118.1529 | 11.4386 | 19.7138 | 116.5 | 0.99325 | 26.5059 | 116.5574 | -3.0957
19.7146 | 118 | 0.9144 | 25.8385 | 118.1529 | 11.4386 | 19.7148 | 116.5 | 0.99325 | 26.5059 | 116.5574 | -3.0957
19.7156 | 118 | 0.9144 | 25.8385 | 118.1529 | 11.4386 | 19.7158 | 116.5 | 0.99325 | 26.5059 | 116.5574 | -3.0957
19.7166 | 118 | 0.9144 | 25.8385 | 118.1529 | 11.4386 | 19.7168 | 116.5 | 0.99338 | 26.5126 | 116.5825 | -3.0652
19.7176 | 118 | 0.9144 | 25.8385 | 118.1529 | 11.4386 | 19.7178 | 116.5 | 0.99338 | 26.5126 | 116.5825 | -3.0652
19.7186 | 118 | 0.9144 | 25.8385 | 118.1529 | 11.4386 | 19.7188 | 116.5 | 0.99338 | 26.5126 | 116.5825 | -3.0652
19.7196 | 118 | 0.91423 | 25.8203 | 118.1367 | 11.444 | 19.7198 | 116.5 | 0.99338 | 26.5126 | 116.5825 | -3.0652
19.7206 | 118 | 0.91423 | 25.8203 | 118.1367 | 11.444 | 19.7208 | 116.5 | 0.99338 | 26.5126 | 116.5825 | -3.0652
19.7216 | 118 | 0.91423 | 25.8203 | 118.1367 | 11.444 | 19.7218 | 116.5 | 0.99338 | 26.5126 | 116.5825 | -3.0652
19.7226 | 118 | 0.91423 | 25.8203 | 118.1367 | 11.444 | 19.7228 | 116.5 | 0.99338 | 26.5126 | 116.5825 | -3.0652
19.7236 | 118 | 0.91423 | 25.8203 | 118.1367 | 11.444 | 19.7238 | 116.5 | 0.99338 | 26.5126 | 116.5825 | -3.0652
19.7246 | 118 | 0.91423 | 25.8203 | 118.1367 | 11.444 | 19.7248 | 116.5 | 0.99332 | 26.5113 | 116.5777 | -3.0809
19.7256 | 118 | 0.91423 | 25.8203 | 118.1367 | 11.444 | 19.7258 | 116.5 | 0.99332 | 26.5113 | 116.5777 | -3.0809
19.7266 | 118 | 0.91423 | 25.8203 | 118.1367 | 11.444 | 19.7268 | 116.5 | 0.99332 | 26.5113 | 116.5777 | -3.0809
19.7276 | 118 | 0.91361 | 25.8165 | 118.1271 | 11.489 | 19.7278 | 116.5 | 0.99332 | 26.5113 | 116.5777 | -3.0809
19.7286 | 118 | 0.91361 | 25.8165 | 118.1271 | 11.489 | 19.7288 | 116.5 | 0.99332 | 26.5113 | 116.5777 | -3.0809
19.7296 | 118 | 0.91361 | 25.8165 | 118.1271 | 11.489 | 19.7298 | 116.5 | 0.99332 | 26.5113 | 116.5777 | -3.0809
19.7306 | 118 | 0.91361 | 25.8165 | 118.1271 | 11.489 | 19.7308 | 116.5 | 0.99332 | 26.5113 | 116.5777 | -3.0809
19.7316 | 118 | 0.91361 | 25.8165 | 118.1271 | 11.489 | 19.7318 | 116.5 | 0.99332 | 26.5113 | 116.5777 | -3.0809
19.7326 | 118 | 0.91361 | 25.8165 | 118.1271 | 11.489 | 19.7328 | 116.5 | 0.99358 | 26.4961 | 116.5714 | -3.0173
19.7336 | 118 | 0.91361 | 25.8165 | 118.1271 | 11.489 | 19.7338 | 116.5 | 0.99358 | 26.4961 | 116.5714 | -3.0173
19.7346 | 118 | 0.91361 | 25.8165 | 118.1271 | 11.489 | 19.7348 | 116.5 | 0.99358 | 26.4961 | 116.5714 | -3.0173
19.7356 | 118 | 0.9137 | 25.8223 | 118.1273 | 11.4854 | 19.7358 | 116.5 | 0.99358 | 26.4961 | 116.5714 | -3.0173
19.7366 | 118 | 0.9137 | 25.8223 | 118.1273 | 11.4854 | 19.7368 | 116.5 | 0.99358 | 26.4961 | 116.5714 | -3.0173
19.7376 | 118 | 0.9137 | 25.8223 | 118.1273 | 11.4854 | 19.7378 | 116.5 | 0.99358 | 26.4961 | 116.5714 | -3.0173
19.7386 | 118 | 0.9137 | 25.8223 | 118.1273 | 11.4854 | 19.7388 | 116.5 | 0.99358 | 26.4961 | 116.5714 | -3.0173
19.7396 | 118 | 0.9137 | 25.8223 | 118.1273 | 11.4854 | 19.7398 | 116.5 | 0.99358 | 26.4961 | 116.5714 | -3.0173
19.7406 | 118 | 0.9137 | 25.8223 | 118.1273 | 11.4854 | 19.7408 | 116.5 | 0.99358 | 26.4961 | 116.5714 | -3.0173
19.7416 | 118 | 0.9137 | 25.8223 | 118.1273 | 11.4854 | 19.7418 | 116.5 | 0.99341 | 26.497 | 116.563 | -3.0565
19.7426 | 118 | 0.9137 | 25.8223 | 118.1273 | 11.4854 | 19.7428 | 116.5 | 0.99341 | 26.497 | 116.563 | -3.0565
19.7436 | 118 | 0.9137 | 25.8223 | 118.1273 | 11.4854 | 19.7438 | 116.5 | 0.99341 | 26.497 | 116.563 | -3.0565
19.7446 | 118 | 0.91385 | 25.8159 | 118.1226 | 11.4708 | 19.7448 | 116.5 | 0.99341 | 26.497 | 116.563 | -3.0565
19.7456 | 118 | 0.91385 | 25.8159 | 118.1226 | 11.4708 | 19.7458 | 116.5 | 0.99341 | 26.497 | 116.563 | -3.0565
19.7466 | 118 | 0.91385 | 25.8159 | 118.1226 | 11.4708 | 19.7468 | 116.5 | 0.99341 | 26.497 | 116.563 | -3.0565
19.7476 | 118 | 0.91385 | 25.8159 | 118.1226 | 11.4708 | 19.7478 | 116.5 | 0.99341 | 26.497 | 116.563 | -3.0565
19.7486 | 118 | 0.91385 | 25.8159 | 118.1226 | 11.4708 | 19.7488 | 116.5 | 0.99341 | 26.497 | 116.563 | -3.0565
19.7496 | 118 | 0.91385 | 25.8159 | 118.1226 | 11.4708 | 19.7498 | 116.5 | 0.99343 | 26.5006 | 116.5773 | -3.053
19.7506 | 118 | 0.91385 | 25.8159 | 118.1226 | 11.4708 | 19.7508 | 116.5 | 0.99343 | 26.5006 | 116.5773 | -3.053
19.7516 | 118 | 0.91385 | 25.8159 | 118.1226 | 11.4708 | 19.7518 | 116.5 | 0.99343 | 26.5006 | 116.5773 | -3.053
19.7526 | 118 | 0.91394 | 25.8349 | 118.1098 | 11.4723 | 19.7528 | 116.5 | 0.99343 | 26.5006 | 116.5773 | -3.053
19.7536 | 118 | 0.91394 | 25.8349 | 118.1098 | 11.4723 | 19.7538 | 116.5 | 0.99343 | 26.5006 | 116.5773 | -3.053
19.7546 | 118 | 0.91394 | 25.8349 | 118.1098 | 11.4723 | 19.7548 | 116.5 | 0.99343 | 26.5006 | 116.5773 | -3.053
19.7556 | 118 | 0.91394 | 25.8349 | 118.1098 | 11.4723 | 19.7558 | 116.5 | 0.99343 | 26.5006 | 116.5773 | -3.053
19.7566 | 118 | 0.91394 | 25.8349 | 118.1098 | 11.4723 | 19.7568 | 116.5 | 0.99343 | 26.5006 | 116.5773 | -3.053
19.7576 | 118 | 0.91394 | 25.8349 | 118.1098 | 11.4723 | 19.7578 | 116.5 | 0.99341 | 26.5063 | 116.5869 | -3.0589
19.7586 | 118 | 0.91394 | 25.8349 | 118.1098 | 11.4723 | 19.7588 | 116.5 | 0.99341 | 26.5063 | 116.5869 | -3.0589
19.7596 | 118 | 0.91394 | 25.8349 | 118.1098 | 11.4723 | 19.7598 | 116.5 | 0.99341 | 26.5063 | 116.5869 | -3.0589
19.7606 | 118 | 0.91355 | 25.8299 | 118.1297 | 11.5002 | 19.7608 | 116.5 | 0.99341 | 26.5063 | 116.5869 | -3.0589
19.7616 | 118 | 0.91355 | 25.8299 | 118.1297 | 11.5002 | 19.7618 | 116.5 | 0.99341 | 26.5063 | 116.5869 | -3.0589
19.7626 | 118 | 0.91355 | 25.8299 | 118.1297 | 11.5002 | 19.7628 | 116.5 | 0.99341 | 26.5063 | 116.5869 | -3.0589
19.7636 | 118 | 0.91355 | 25.8299 | 118.1297 | 11.5002 | 19.7638 | 116.5 | 0.99341 | 26.5063 | 116.5869 | -3.0589
19.7646 | 118 | 0.91355 | 25.8299 | 118.1297 | 11.5002 | 19.7648 | 116.5 | 0.99341 | 26.5063 | 116.5869 | -3.0589
19.7656 | 118 | 0.91355 | 25.8299 | 118.1297 | 11.5002 | 19.7658 | 116.5 | 0.99341 | 26.5063 | 116.5869 | -3.0589
19.7666 | 118 | 0.91355 | 25.8299 | 118.1297 | 11.5002 | 19.7668 | 116.5 | 0.99336 | 26.4826 | 116.5729 | -3.068
19.7676 | 118 | 0.91355 | 25.8299 | 118.1297 | 11.5002 | 19.7678 | 116.5 | 0.99336 | 26.4826 | 116.5729 | -3.068
19.7686 | 118 | 0.91355 | 25.8299 | 118.1297 | 11.5002 | 19.7688 | 116.5 | 0.99336 | 26.4826 | 116.5729 | -3.068
19.7696 | 118 | 0.91393 | 25.8263 | 118.1379 | 11.4695 | 19.7698 | 116.5 | 0.99336 | 26.4826 | 116.5729 | -3.068
19.7706 | 118 | 0.91393 | 25.8263 | 118.1379 | 11.4695 | 19.7708 | 116.5 | 0.99336 | 26.4826 | 116.5729 | -3.068
19.7716 | 118 | 0.91393 | 25.8263 | 118.1379 | 11.4695 | 19.7718 | 116.5 | 0.99336 | 26.4826 | 116.5729 | -3.068
19.7726 | 118 | 0.91393 | 25.8263 | 118.1379 | 11.4695 | 19.7728 | 116.5 | 0.99336 | 26.4826 | 116.5729 | -3.068
19.7736 | 118 | 0.91393 | 25.8263 | 118.1379 | 11.4695 | 19.7738 | 116.5 | 0.99336 | 26.4826 | 116.5729 | -3.068
19.7746 | 118 | 0.91393 | 25.8263 | 118.1379 | 11.4695 | 19.7748 | 116.5 | 0.9934 | 26.459 | 116.5768 | -3.055
19.7756 | 118 | 0.91393 | 25.8263 | 118.1379 | 11.4695 | 19.7758 | 116.5 | 0.9934 | 26.459 | 116.5768 | -3.055
19.7766 | 118 | 0.91393 | 25.8263 | 118.1379 | 11.4695 | 19.7768 | 116.5 | 0.9934 | 26.459 | 116.5768 | -3.055
19.7776 | 118 | 0.91382 | 25.8324 | 118.1284 | 11.4803 | 19.7778 | 116.5 | 0.9934 | 26.459 | 116.5768 | -3.055
19.7786 | 118 | 0.91382 | 25.8324 | 118.1284 | 11.4803 | 19.7788 | 116.5 | 0.9934 | 26.459 | 116.5768 | -3.055
19.7796 | 118 | 0.91382 | 25.8324 | 118.1284 | 11.4803 | 19.7798 | 116.5 | 0.9934 | 26.459 | 116.5768 | -3.055
19.7806 | 118 | 0.91382 | 25.8324 | 118.1284 | 11.4803 | 19.7808 | 116.5 | 0.9934 | 26.459 | 116.5768 | -3.055
19.7816 | 118 | 0.91382 | 25.8324 | 118.1284 | 11.4803 | 19.7818 | 116.5 | 0.9934 | 26.459 | 116.5768 | -3.055
19.7826 | 118 | 0.91382 | 25.8324 | 118.1284 | 11.4803 | 19.7828 | 116.5 | 0.9933 | 26.4834 | 116.5664 | -3.0804
19.7836 | 118 | 0.91382 | 25.8324 | 118.1284 | 11.4803 | 19.7838 | 116.5 | 0.9933 | 26.4834 | 116.5664 | -3.0804
19.7846 | 118 | 0.91382 | 25.8324 | 118.1284 | 11.4803 | 19.7848 | 116.5 | 0.9933 | 26.4834 | 116.5664 | -3.0804
19.7856 | 118 | 0.91365 | 25.818 | 118.1333 | 11.4872 | 19.7858 | 116.5 | 0.9933 | 26.4834 | 116.5664 | -3.0804
19.7866 | 118 | 0.91365 | 25.818 | 118.1333 | 11.4872 | 19.7868 | 116.5 | 0.9933 | 26.4834 | 116.5664 | -3.0804
19.7876 | 118 | 0.91365 | 25.818 | 118.1333 | 11.4872 | 19.7878 | 116.5 | 0.9933 | 26.4834 | 116.5664 | -3.0804
19.7886 | 118 | 0.91365 | 25.818 | 118.1333 | 11.4872 | 19.7888 | 116.5 | 0.9933 | 26.4834 | 116.5664 | -3.0804
19.7896 | 118 | 0.91365 | 25.818 | 118.1333 | 11.4872 | 19.7898 | 116.5 | 0.9933 | 26.4834 | 116.5664 | -3.0804
19.7906 | 118 | 0.91365 | 25.818 | 118.1333 | 11.4872 | 19.7908 | 116.5 | 0.9933 | 26.4834 | 116.5664 | -3.0804
19.7916 | 118 | 0.91365 | 25.818 | 118.1333 | 11.4872 | 19.7918 | 116.5 | 0.9934 | 26.4905 | 116.5801 | -3.0575
19.7926 | 118 | 0.91365 | 25.818 | 118.1333 | 11.4872 | 19.7928 | 116.5 | 0.9934 | 26.4905 | 116.5801 | -3.0575
19.7936 | 118 | 0.91365 | 25.818 | 118.1333 | 11.4872 | 19.7938 | 116.5 | 0.9934 | 26.4905 | 116.5801 | -3.0575
19.7946 | 118 | 0.91451 | 25.855 | 118.1185 | 11.4375 | 19.7948 | 116.5 | 0.9934 | 26.4905 | 116.5801 | -3.0575
19.7956 | 118 | 0.91451 | 25.855 | 118.1185 | 11.4375 | 19.7958 | 116.5 | 0.9934 | 26.4905 | 116.5801 | -3.0575
19.7966 | 118 | 0.91451 | 25.855 | 118.1185 | 11.4375 | 19.7968 | 116.5 | 0.9934 | 26.4905 | 116.5801 | -3.0575
19.7976 | 118 | 0.91451 | 25.855 | 118.1185 | 11.4375 | 19.7978 | 116.5 | 0.9934 | 26.4905 | 116.5801 | -3.0575
19.7986 | 118 | 0.91451 | 25.855 | 118.1185 | 11.4375 | 19.7988 | 116.5 | 0.9934 | 26.4905 | 116.5801 | -3.0575
19.7996 | 118 | 0.91451 | 25.855 | 118.1185 | 11.4375 | 19.7998 | 116.5 | 0.99321 | 26.4713 | 116.5676 | -3.101
19.8006 | 118 | 0.91451 | 25.855 | 118.1185 | 11.4375 | 19.8008 | 116.5 | 0.99321 | 26.4713 | 116.5676 | -3.101
19.8016 | 118 | 0.91451 | 25.855 | 118.1185 | 11.4375 | 19.8018 | 116.5 | 0.99321 | 26.4713 | 116.5676 | -3.101
19.8026 | 118 | 0.91432 | 25.839 | 118.1143 | 11.4452 | 19.8028 | 116.5 | 0.99321 | 26.4713 | 116.5676 | -3.101
19.8036 | 118 | 0.91432 | 25.839 | 118.1143 | 11.4452 | 19.8038 | 116.5 | 0.99321 | 26.4713 | 116.5676 | -3.101
19.8046 | 118 | 0.91432 | 25.839 | 118.1143 | 11.4452 | 19.8048 | 116.5 | 0.99321 | 26.4713 | 116.5676 | -3.101
19.8056 | 118 | 0.91432 | 25.839 | 118.1143 | 11.4452 | 19.8058 | 116.5 | 0.99321 | 26.4713 | 116.5676 | -3.101
19.8066 | 118 | 0.91432 | 25.839 | 118.1143 | 11.4452 | 19.8068 | 116.5 | 0.99321 | 26.4713 | 116.5676 | -3.101
19.8076 | 118 | 0.91432 | 25.839 | 118.1143 | 11.4452 | 19.8078 | 116.5 | 0.99337 | 26.4888 | 116.5671 | -3.0655
19.8086 | 118 | 0.91432 | 25.839 | 118.1143 | 11.4452 | 19.8088 | 116.5 | 0.99337 | 26.4888 | 116.5671 | -3.0655
19.8096 | 118 | 0.91432 | 25.839 | 118.1143 | 11.4452 | 19.8098 | 116.5 | 0.99337 | 26.4888 | 116.5671 | -3.0655
19.8106 | 118 | 0.9145 | 25.8069 | 118.1196 | 11.4175 | 19.8108 | 116.5 | 0.99337 | 26.4888 | 116.5671 | -3.0655
19.8116 | 118 | 0.9145 | 25.8069 | 118.1196 | 11.4175 | 19.8118 | 116.5 | 0.99337 | 26.4888 | 116.5671 | -3.0655
19.8126 | 118 | 0.9145 | 25.8069 | 118.1196 | 11.4175 | 19.8128 | 116.5 | 0.99337 | 26.4888 | 116.5671 | -3.0655
19.8136 | 118 | 0.9145 | 25.8069 | 118.1196 | 11.4175 | 19.8138 | 116.5 | 0.99337 | 26.4888 | 116.5671 | -3.0655
19.8146 | 118 | 0.9145 | 25.8069 | 118.1196 | 11.4175 | 19.8148 | 116.5 | 0.99337 | 26.4888 | 116.5671 | -3.0655
19.8156 | 118 | 0.9145 | 25.8069 | 118.1196 | 11.4175 | 19.8158 | 116.5 | 0.99337 | 26.4888 | 116.5671 | -3.0655
19.8166 | 118 | 0.9145 | 25.8069 | 118.1196 | 11.4175 | 19.8168 | 116.5 | 0.99316 | 26.5012 | 116.5707 | -3.1162
19.8176 | 118 | 0.9145 | 25.8069 | 118.1196 | 11.4175 | 19.8178 | 116.5 | 0.99316 | 26.5012 | 116.5707 | -3.1162
19.8186 | 118 | 0.9145 | 25.8069 | 118.1196 | 11.4175 | 19.8188 | 116.5 | 0.99316 | 26.5012 | 116.5707 | -3.1162
19.8196 | 118 | 0.91478 | 25.8233 | 118.1308 | 11.403 | 19.8198 | 116.5 | 0.99316 | 26.5012 | 116.5707 | -3.1162
19.8206 | 118 | 0.91478 | 25.8233 | 118.1308 | 11.403 | 19.8208 | 116.5 | 0.99316 | 26.5012 | 116.5707 | -3.1162
19.8216 | 118 | 0.91478 | 25.8233 | 118.1308 | 11.403 | 19.8218 | 116.5 | 0.99316 | 26.5012 | 116.5707 | -3.1162
19.8226 | 118 | 0.91478 | 25.8233 | 118.1308 | 11.403 | 19.8228 | 116.5 | 0.99316 | 26.5012 | 116.5707 | -3.1162
19.8236 | 118 | 0.91478 | 25.8233 | 118.1308 | 11.403 | 19.8238 | 116.5 | 0.99316 | 26.5012 | 116.5707 | -3.1162
19.8246 | 118 | 0.91478 | 25.8233 | 118.1308 | 11.403 | 19.8248 | 116.5 | 0.99324 | 26.4972 | 116.5754 | -3.0956
19.8256 | 118 | 0.91478 | 25.8233 | 118.1308 | 11.403 | 19.8258 | 116.5 | 0.99324 | 26.4972 | 116.5754 | -3.0956
19.8266 | 118 | 0.91478 | 25.8233 | 118.1308 | 11.403 | 19.8268 | 116.5 | 0.99324 | 26.4972 | 116.5754 | -3.0956
19.8276 | 118 | 0.91471 | 25.8393 | 118.1292 | 11.4159 | 19.8278 | 116.5 | 0.99324 | 26.4972 | 116.5754 | -3.0956
19.8286 | 118 | 0.91471 | 25.8393 | 118.1292 | 11.4159 | 19.8288 | 116.5 | 0.99324 | 26.4972 | 116.5754 | -3.0956
19.8296 | 118 | 0.91471 | 25.8393 | 118.1292 | 11.4159 | 19.8298 | 116.5 | 0.99324 | 26.4972 | 116.5754 | -3.0956
19.8306 | 118 | 0.91471 | 25.8393 | 118.1292 | 11.4159 | 19.8308 | 116.5 | 0.99324 | 26.4972 | 116.5754 | -3.0956
19.8316 | 118 | 0.91471 | 25.8393 | 118.1292 | 11.4159 | 19.8318 | 116.5 | 0.99324 | 26.4972 | 116.5754 | -3.0956
19.8326 | 118 | 0.91471 | 25.8393 | 118.1292 | 11.4159 | 19.8328 | 116.5 | 0.99326 | 26.462 | 116.5657 | -3.0891
19.8336 | 118 | 0.91471 | 25.8393 | 118.1292 | 11.4159 | 19.8338 | 116.5 | 0.99326 | 26.462 | 116.5657 | -3.0891
19.8346 | 118 | 0.91471 | 25.8393 | 118.1292 | 11.4159 | 19.8348 | 116.5 | 0.99326 | 26.462 | 116.5657 | -3.0891
19.8356 | 118 | 0.91384 | 25.8281 | 118.1164 | 11.4769 | 19.8358 | 116.5 | 0.99326 | 26.462 | 116.5657 | -3.0891
19.8366 | 118 | 0.91384 | 25.8281 | 118.1164 | 11.4769 | 19.8368 | 116.5 | 0.99326 | 26.462 | 116.5657 | -3.0891
19.8376 | 118 | 0.91384 | 25.8281 | 118.1164 | 11.4769 | 19.8378 | 116.5 | 0.99326 | 26.462 | 116.5657 | -3.0891
19.8386 | 118 | 0.91384 | 25.8281 | 118.1164 | 11.4769 | 19.8388 | 116.5 | 0.99326 | 26.462 | 116.5657 | -3.0891
19.8396 | 118 | 0.91384 | 25.8281 | 118.1164 | 11.4769 | 19.8398 | 116.5 | 0.99326 | 26.462 | 116.5657 | -3.0891
19.8406 | 118 | 0.91384 | 25.8281 | 118.1164 | 11.4769 | 19.8408 | 116.5 | 0.99326 | 26.462 | 116.5657 | -3.0891
19.8416 | 118 | 0.91384 | 25.8281 | 118.1164 | 11.4769 | 19.8418 | 116.5 | 0.99343 | 26.4626 | 116.5814 | -3.0492
19.8426 | 118 | 0.91384 | 25.8281 | 118.1164 | 11.4769 | 19.8428 | 116.5 | 0.99343 | 26.4626 | 116.5814 | -3.0492
19.8436 | 118 | 0.91384 | 25.8281 | 118.1164 | 11.4769 | 19.8438 | 116.5 | 0.99343 | 26.4626 | 116.5814 | -3.0492
19.8446 | 118 | 0.91394 | 25.8203 | 118.1228 | 11.4657 | 19.8448 | 116.5 | 0.99343 | 26.4626 | 116.5814 | -3.0492
19.8456 | 118 | 0.91394 | 25.8203 | 118.1228 | 11.4657 | 19.8458 | 116.5 | 0.99343 | 26.4626 | 116.5814 | -3.0492
19.8466 | 118 | 0.91394 | 25.8203 | 118.1228 | 11.4657 | 19.8468 | 116.5 | 0.99343 | 26.4626 | 116.5814 | -3.0492
19.8476 | 118 | 0.91394 | 25.8203 | 118.1228 | 11.4657 | 19.8478 | 116.5 | 0.99343 | 26.4626 | 116.5814 | -3.0492
19.8486 | 118 | 0.91394 | 25.8203 | 118.1228 | 11.4657 | 19.8488 | 116.5 | 0.99343 | 26.4626 | 116.5814 | -3.0492
19.8496 | 118 | 0.91394 | 25.8203 | 118.1228 | 11.4657 | 19.8498 | 116.5 | 0.99333 | 26.4613 | 116.5764 | -3.0727
19.8506 | 118 | 0.91394 | 25.8203 | 118.1228 | 11.4657 | 19.8508 | 116.5 | 0.99333 | 26.4613 | 116.5764 | -3.0727
19.8516 | 118 | 0.91394 | 25.8203 | 118.1228 | 11.4657 | 19.8518 | 116.5 | 0.99333 | 26.4613 | 116.5764 | -3.0727
19.8526 | 118 | 0.9143 | 25.8199 | 118.1229 | 11.438 | 19.8528 | 116.5 | 0.99333 | 26.4613 | 116.5764 | -3.0727
19.8536 | 118 | 0.9143 | 25.8199 | 118.1229 | 11.438 | 19.8538 | 116.5 | 0.99333 | 26.4613 | 116.5764 | -3.0727
19.8546 | 118 | 0.9143 | 25.8199 | 118.1229 | 11.438 | 19.8548 | 116.5 | 0.99333 | 26.4613 | 116.5764 | -3.0727
19.8556 | 118 | 0.9143 | 25.8199 | 118.1229 | 11.438 | 19.8558 | 116.5 | 0.99333 | 26.4613 | 116.5764 | -3.0727
19.8566 | 118 | 0.9143 | 25.8199 | 118.1229 | 11.438 | 19.8568 | 116.5 | 0.99333 | 26.4613 | 116.5764 | -3.0727
19.8576 | 118 | 0.9143 | 25.8199 | 118.1229 | 11.438 | 19.8578 | 116.5 | 0.99352 | 26.4476 | 116.5734 | -3.0249
19.8586 | 118 | 0.9143 | 25.8199 | 118.1229 | 11.438 | 19.8588 | 116.5 | 0.99352 | 26.4476 | 116.5734 | -3.0249
19.8596 | 118 | 0.9143 | 25.8199 | 118.1229 | 11.438 | 19.8598 | 116.5 | 0.99352 | 26.4476 | 116.5734 | -3.0249
19.8606 | 118 | 0.91419 | 25.8328 | 118.1171 | 11.4521 | 19.8608 | 116.5 | 0.99352 | 26.4476 | 116.5734 | -3.0249
19.8616 | 118 | 0.91419 | 25.8328 | 118.1171 | 11.4521 | 19.8618 | 116.5 | 0.99352 | 26.4476 | 116.5734 | -3.0249
19.8626 | 118 | 0.91419 | 25.8328 | 118.1171 | 11.4521 | 19.8628 | 116.5 | 0.99352 | 26.4476 | 116.5734 | -3.0249
19.8636 | 118 | 0.91419 | 25.8328 | 118.1171 | 11.4521 | 19.8638 | 116.5 | 0.99352 | 26.4476 | 116.5734 | -3.0249
19.8646 | 118 | 0.91419 | 25.8328 | 118.1171 | 11.4521 | 19.8648 | 116.5 | 0.99352 | 26.4476 | 116.5734 | -3.0249
19.8656 | 118 | 0.91419 | 25.8328 | 118.1171 | 11.4521 | 19.8658 | 116.5 | 0.99352 | 26.4476 | 116.5734 | -3.0249
19.8666 | 118 | 0.91419 | 25.8328 | 118.1171 | 11.4521 | 19.8668 | 116.5 | 0.99333 | 26.4375 | 116.5637 | -3.0689
19.8676 | 118 | 0.91419 | 25.8328 | 118.1171 | 11.4521 | 19.8678 | 116.5 | 0.99333 | 26.4375 | 116.5637 | -3.0689
19.8686 | 118 | 0.91419 | 25.8328 | 118.1171 | 11.4521 | 19.8688 | 116.5 | 0.99333 | 26.4375 | 116.5637 | -3.0689
19.8696 | 118 | 0.91437 | 25.8408 | 118.1274 | 11.4426 | 19.8698 | 116.5 | 0.99333 | 26.4375 | 116.5637 | -3.0689
19.8706 | 118 | 0.91437 | 25.8408 | 118.1274 | 11.4426 | 19.8708 | 116.5 | 0.99333 | 26.4375 | 116.5637 | -3.0689
19.8716 | 118 | 0.91437 | 25.8408 | 118.1274 | 11.4426 | 19.8718 | 116.5 | 0.99333 | 26.4375 | 116.5637 | -3.0689
19.8726 | 118 | 0.91437 | 25.8408 | 118.1274 | 11.4426 | 19.8728 | 116.5 | 0.99333 | 26.4375 | 116.5637 | -3.0689
19.8736 | 118 | 0.91437 | 25.8408 | 118.1274 | 11.4426 | 19.8738 | 116.5 | 0.99333 | 26.4375 | 116.5637 | -3.0689
19.8746 | 118 | 0.91437 | 25.8408 | 118.1274 | 11.4426 | 19.8748 | 116.5 | 0.99353 | 26.4594 | 116.5775 | -3.0243
19.8756 | 118 | 0.91437 | 25.8408 | 118.1274 | 11.4426 | 19.8758 | 116.5 | 0.99353 | 26.4594 | 116.5775 | -3.0243
19.8766 | 118 | 0.91437 | 25.8408 | 118.1274 | 11.4426 | 19.8768 | 116.5 | 0.99353 | 26.4594 | 116.5775 | -3.0243
19.8776 | 118 | 0.91388 | 25.8308 | 118.1344 | 11.4755 | 19.8778 | 116.5 | 0.99353 | 26.4594 | 116.5775 | -3.0243
19.8786 | 118 | 0.91388 | 25.8308 | 118.1344 | 11.4755 | 19.8788 | 116.5 | 0.99353 | 26.4594 | 116.5775 | -3.0243
19.8796 | 118 | 0.91388 | 25.8308 | 118.1344 | 11.4755 | 19.8798 | 116.5 | 0.99353 | 26.4594 | 116.5775 | -3.0243
19.8806 | 118 | 0.91388 | 25.8308 | 118.1344 | 11.4755 | 19.8808 | 116.5 | 0.99353 | 26.4594 | 116.5775 | -3.0243
19.8816 | 118 | 0.91388 | 25.8308 | 118.1344 | 11.4755 | 19.8818 | 116.5 | 0.99353 | 26.4594 | 116.5775 | -3.0243
19.8826 | 118 | 0.91388 | 25.8308 | 118.1344 | 11.4755 | 19.8828 | 116.5 | 0.99341 | 26.4435 | 116.5704 | -3.0501
19.8836 | 118 | 0.91388 | 25.8308 | 118.1344 | 11.4755 | 19.8838 | 116.5 | 0.99341 | 26.4435 | 116.5704 | -3.0501
19.8846 | 118 | 0.91388 | 25.8308 | 118.1344 | 11.4755 | 19.8848 | 116.5 | 0.99341 | 26.4435 | 116.5704 | -3.0501
19.8856 | 118 | 0.91347 | 25.8076 | 118.1267 | 11.4964 | 19.8858 | 116.5 | 0.99341 | 26.4435 | 116.5704 | -3.0501
19.8866 | 118 | 0.91347 | 25.8076 | 118.1267 | 11.4964 | 19.8868 | 116.5 | 0.99341 | 26.4435 | 116.5704 | -3.0501
19.8876 | 118 | 0.91347 | 25.8076 | 118.1267 | 11.4964 | 19.8878 | 116.5 | 0.99341 | 26.4435 | 116.5704 | -3.0501
19.8886 | 118 | 0.91347 | 25.8076 | 118.1267 | 11.4964 | 19.8888 | 116.5 | 0.99341 | 26.4435 | 116.5704 | -3.0501
19.8896 | 118 | 0.91347 | 25.8076 | 118.1267 | 11.4964 | 19.8898 | 116.5 | 0.99341 | 26.4435 | 116.5704 | -3.0501
19.8906 | 118 | 0.91347 | 25.8076 | 118.1267 | 11.4964 | 19.8908 | 116.5 | 0.99341 | 26.4435 | 116.5704 | -3.0501
19.8916 | 118 | 0.91347 | 25.8076 | 118.1267 | 11.4964 | 19.8918 | 116.5 | 0.99332 | 26.4102 | 116.562 | -3.0682
19.8926 | 118 | 0.91347 | 25.8076 | 118.1267 | 11.4964 | 19.8928 | 116.5 | 0.99332 | 26.4102 | 116.562 | -3.0682
19.8936 | 118 | 0.91347 | 25.8076 | 118.1267 | 11.4964 | 19.8938 | 116.5 | 0.99332 | 26.4102 | 116.562 | -3.0682
19.8946 | 118 | 0.91395 | 25.8186 | 118.1417 | 11.4643 | 19.8948 | 116.5 | 0.99332 | 26.4102 | 116.562 | -3.0682
19.8956 | 118 | 0.91395 | 25.8186 | 118.1417 | 11.4643 | 19.8958 | 116.5 | 0.99332 | 26.4102 | 116.562 | -3.0682
19.8966 | 118 | 0.91395 | 25.8186 | 118.1417 | 11.4643 | 19.8968 | 116.5 | 0.99332 | 26.4102 | 116.562 | -3.0682
19.8976 | 118 | 0.91395 | 25.8186 | 118.1417 | 11.4643 | 19.8978 | 116.5 | 0.99332 | 26.4102 | 116.562 | -3.0682
19.8986 | 118 | 0.91395 | 25.8186 | 118.1417 | 11.4643 | 19.8988 | 116.5 | 0.99332 | 26.4102 | 116.562 | -3.0682
19.8996 | 118 | 0.91395 | 25.8186 | 118.1417 | 11.4643 | 19.8998 | 116.5 | 0.9933 | 26.4301 | 116.5633 | -3.0745
19.9006 | 118 | 0.91395 | 25.8186 | 118.1417 | 11.4643 | 19.9008 | 116.5 | 0.9933 | 26.4301 | 116.5633 | -3.0745
19.9016 | 118 | 0.91395 | 25.8186 | 118.1417 | 11.4643 | 19.9018 | 116.5 | 0.9933 | 26.4301 | 116.5633 | -3.0745
19.9026 | 118 | 0.91431 | 25.837 | 118.1363 | 11.4448 | 19.9028 | 116.5 | 0.9933 | 26.4301 | 116.5633 | -3.0745
19.9036 | 118 | 0.91431 | 25.837 | 118.1363 | 11.4448 | 19.9038 | 116.5 | 0.9933 | 26.4301 | 116.5633 | -3.0745
19.9046 | 118 | 0.91431 | 25.837 | 118.1363 | 11.4448 | 19.9048 | 116.5 | 0.9933 | 26.4301 | 116.5633 | -3.0745
19.9056 | 118 | 0.91431 | 25.837 | 118.1363 | 11.4448 | 19.9058 | 116.5 | 0.9933 | 26.4301 | 116.5633 | -3.0745
19.9066 | 118 | 0.91431 | 25.837 | 118.1363 | 11.4448 | 19.9068 | 116.5 | 0.9933 | 26.4301 | 116.5633 | -3.0745
19.9076 | 118 | 0.91431 | 25.837 | 118.1363 | 11.4448 | 19.9078 | 116.5 | 0.99334 | 26.4587 | 116.5579 | -3.0683
19.9086 | 118 | 0.91431 | 25.837 | 118.1363 | 11.4448 | 19.9088 | 116.5 | 0.99334 | 26.4587 | 116.5579 | -3.0683
19.9096 | 118 | 0.91431 | 25.837 | 118.1363 | 11.4448 | 19.9098 | 116.5 | 0.99334 | 26.4587 | 116.5579 | -3.0683
19.9106 | 118 | 0.91414 | 25.8506 | 118.119 | 11.4642 | 19.9108 | 116.5 | 0.99334 | 26.4587 | 116.5579 | -3.0683
19.9116 | 118 | 0.91414 | 25.8506 | 118.119 | 11.4642 | 19.9118 | 116.5 | 0.99334 | 26.4587 | 116.5579 | -3.0683
19.9126 | 118 | 0.91414 | 25.8506 | 118.119 | 11.4642 | 19.9128 | 116.5 | 0.99334 | 26.4587 | 116.5579 | -3.0683
19.9136 | 118 | 0.91414 | 25.8506 | 118.119 | 11.4642 | 19.9138 | 116.5 | 0.99334 | 26.4587 | 116.5579 | -3.0683
19.9146 | 118 | 0.91414 | 25.8506 | 118.119 | 11.4642 | 19.9148 | 116.5 | 0.99334 | 26.4587 | 116.5579 | -3.0683
19.9156 | 118 | 0.91414 | 25.8506 | 118.119 | 11.4642 | 19.9158 | 116.5 | 0.99334 | 26.4587 | 116.5579 | -3.0683
19.9166 | 118 | 0.91414 | 25.8506 | 118.119 | 11.4642 | 19.9168 | 116.5 | 0.99337 | 26.4529 | 116.5366 | -3.0624
19.9176 | 118 | 0.91414 | 25.8506 | 118.119 | 11.4642 | 19.9178 | 116.5 | 0.99337 | 26.4529 | 116.5366 | -3.0624
19.9186 | 118 | 0.91414 | 25.8506 | 118.119 | 11.4642 | 19.9188 | 116.5 | 0.99337 | 26.4529 | 116.5366 | -3.0624
19.9196 | 118 | 0.91377 | 25.8132 | 118.1243 | 11.476 | 19.9198 | 116.5 | 0.99337 | 26.4529 | 116.5366 | -3.0624
19.9206 | 118 | 0.91377 | 25.8132 | 118.1243 | 11.476 | 19.9208 | 116.5 | 0.99337 | 26.4529 | 116.5366 | -3.0624
19.9216 | 118 | 0.91377 | 25.8132 | 118.1243 | 11.476 | 19.9218 | 116.5 | 0.99337 | 26.4529 | 116.5366 | -3.0624
19.9226 | 118 | 0.91377 | 25.8132 | 118.1243 | 11.476 | 19.9228 | 116.5 | 0.99337 | 26.4529 | 116.5366 | -3.0624
19.9236 | 118 | 0.91377 | 25.8132 | 118.1243 | 11.476 | 19.9238 | 116.5 | 0.99337 | 26.4529 | 116.5366 | -3.0624
19.9246 | 118 | 0.91377 | 25.8132 | 118.1243 | 11.476 | 19.9248 | 116.5 | 0.99331 | 26.4426 | 116.5341 | -3.0732
19.9256 | 118 | 0.91377 | 25.8132 | 118.1243 | 11.476 | 19.9258 | 116.5 | 0.99331 | 26.4426 | 116.5341 | -3.0732
19.9266 | 118 | 0.91377 | 25.8132 | 118.1243 | 11.476 | 19.9268 | 116.5 | 0.99331 | 26.4426 | 116.5341 | -3.0732
19.9276 | 118 | 0.91386 | 25.7919 | 118.1212 | 11.4595 | 19.9278 | 116.5 | 0.99331 | 26.4426 | 116.5341 | -3.0732
19.9286 | 118 | 0.91386 | 25.7919 | 118.1212 | 11.4595 | 19.9288 | 116.5 | 0.99331 | 26.4426 | 116.5341 | -3.0732
19.9296 | 118 | 0.91386 | 25.7919 | 118.1212 | 11.4595 | 19.9298 | 116.5 | 0.99331 | 26.4426 | 116.5341 | -3.0732
19.9306 | 118 | 0.91386 | 25.7919 | 118.1212 | 11.4595 | 19.9308 | 116.5 | 0.99331 | 26.4426 | 116.5341 | -3.0732
19.9316 | 118 | 0.91386 | 25.7919 | 118.1212 | 11.4595 | 19.9318 | 116.5 | 0.99331 | 26.4426 | 116.5341 | -3.0732
19.9326 | 118 | 0.91386 | 25.7919 | 118.1212 | 11.4595 | 19.9328 | 116.5 | 0.99347 | 26.4697 | 116.5339 | -3.0406
19.9336 | 118 | 0.91386 | 25.7919 | 118.1212 | 11.4595 | 19.9338 | 116.5 | 0.99347 | 26.4697 | 116.5339 | -3.0406
19.9346 | 118 | 0.91386 | 25.7919 | 118.1212 | 11.4595 | 19.9348 | 116.5 | 0.99347 | 26.4697 | 116.5339 | -3.0406
19.9356 | 118 | 0.91427 | 25.8048 | 118.1274 | 11.4337 | 19.9358 | 116.5 | 0.99347 | 26.4697 | 116.5339 | -3.0406
19.9366 | 118 | 0.91427 | 25.8048 | 118.1274 | 11.4337 | 19.9368 | 116.5 | 0.99347 | 26.4697 | 116.5339 | -3.0406
19.9376 | 118 | 0.91427 | 25.8048 | 118.1274 | 11.4337 | 19.9378 | 116.5 | 0.99347 | 26.4697 | 116.5339 | -3.0406
19.9386 | 118 | 0.91427 | 25.8048 | 118.1274 | 11.4337 | 19.9388 | 116.5 | 0.99347 | 26.4697 | 116.5339 | -3.0406
19.9396 | 118 | 0.91427 | 25.8048 | 118.1274 | 11.4337 | 19.9398 | 116.5 | 0.99347 | 26.4697 | 116.5339 | -3.0406
19.9406 | 118 | 0.91427 | 25.8048 | 118.1274 | 11.4337 | 19.9408 | 116.5 | 0.99347 | 26.4697 | 116.5339 | -3.0406
19.9416 | 118 | 0.91427 | 25.8048 | 118.1274 | 11.4337 | 19.9418 | 116.5 | 0.99338 | 26.4459 | 116.5318 | -3.0576
19.9426 | 118 | 0.91427 | 25.8048 | 118.1274 | 11.4337 | 19.9428 | 116.5 | 0.99338 | 26.4459 | 116.5318 | -3.0576
19.9436 | 118 | 0.91427 | 25.8048 | 118.1274 | 11.4337 | 19.9438 | 116.5 | 0.99338 | 26.4459 | 116.5318 | -3.0576
19.9446 | 118 | 0.91476 | 25.8205 | 118.1262 | 11.4036 | 19.9448 | 116.5 | 0.99338 | 26.4459 | 116.5318 | -3.0576
19.9456 | 118 | 0.91476 | 25.8205 | 118.1262 | 11.4036 | 19.9458 | 116.5 | 0.99338 | 26.4459 | 116.5318 | -3.0576
19.9466 | 118 | 0.91476 | 25.8205 | 118.1262 | 11.4036 | 19.9468 | 116.5 | 0.99338 | 26.4459 | 116.5318 | -3.0576
19.9476 | 118 | 0.91476 | 25.8205 | 118.1262 | 11.4036 | 19.9478 | 116.5 | 0.99338 | 26.4459 | 116.5318 | -3.0576
19.9486 | 118 | 0.91476 | 25.8205 | 118.1262 | 11.4036 | 19.9488 | 116.5 | 0.99338 | 26.4459 | 116.5318 | -3.0576
19.9496 | 118 | 0.91476 | 25.8205 | 118.1262 | 11.4036 | 19.9498 | 116.5 | 0.99342 | 26.4636 | 116.5382 | -3.0505
19.9506 | 118 | 0.91476 | 25.8205 | 118.1262 | 11.4036 | 19.9508 | 116.5 | 0.99342 | 26.4636 | 116.5382 | -3.0505
19.9516 | 118 | 0.91476 | 25.8205 | 118.1262 | 11.4036 | 19.9518 | 116.5 | 0.99342 | 26.4636 | 116.5382 | -3.0505
19.9526 | 118 | 0.91413 | 25.8443 | 118.1389 | 11.4618 | 19.9528 | 116.5 | 0.99342 | 26.4636 | 116.5382 | -3.0505
19.9536 | 118 | 0.91413 | 25.8443 | 118.1389 | 11.4618 | 19.9538 | 116.5 | 0.99342 | 26.4636 | 116.5382 | -3.0505
19.9546 | 118 | 0.91413 | 25.8443 | 118.1389 | 11.4618 | 19.9548 | 116.5 | 0.99342 | 26.4636 | 116.5382 | -3.0505
19.9556 | 118 | 0.91413 | 25.8443 | 118.1389 | 11.4618 | 19.9558 | 116.5 | 0.99342 | 26.4636 | 116.5382 | -3.0505
19.9566 | 118 | 0.91413 | 25.8443 | 118.1389 | 11.4618 | 19.9568 | 116.5 | 0.99342 | 26.4636 | 116.5382 | -3.0505
19.9576 | 118 | 0.91413 | 25.8443 | 118.1389 | 11.4618 | 19.9578 | 116.5 | 0.99317 | 26.4722 | 116.5459 | -3.1089
19.9586 | 118 | 0.91413 | 25.8443 | 118.1389 | 11.4618 | 19.9588 | 116.5 | 0.99317 | 26.4722 | 116.5459 | -3.1089
19.9596 | 118 | 0.91413 | 25.8443 | 118.1389 | 11.4618 | 19.9598 | 116.5 | 0.99317 | 26.4722 | 116.5459 | -3.1089
19.9606 | 118 | 0.91357 | 25.8224 | 118.1475 | 11.4948 | 19.9608 | 116.5 | 0.99317 | 26.4722 | 116.5459 | -3.1089
19.9616 | 118 | 0.91357 | 25.8224 | 118.1475 | 11.4948 | 19.9618 | 116.5 | 0.99317 | 26.4722 | 116.5459 | -3.1089
19.9626 | 118 | 0.91357 | 25.8224 | 118.1475 | 11.4948 | 19.9628 | 116.5 | 0.99317 | 26.4722 | 116.5459 | -3.1089
19.9636 | 118 | 0.91357 | 25.8224 | 118.1475 | 11.4948 | 19.9638 | 116.5 | 0.99317 | 26.4722 | 116.5459 | -3.1089
19.9646 | 118 | 0.91357 | 25.8224 | 118.1475 | 11.4948 | 19.9648 | 116.5 | 0.99317 | 26.4722 | 116.5459 | -3.1089
19.9656 | 118 | 0.91357 | 25.8224 | 118.1475 | 11.4948 | 19.9658 | 116.5 | 0.99317 | 26.4722 | 116.5459 | -3.1089
19.9666 | 118 | 0.91357 | 25.8224 | 118.1475 | 11.4948 | 19.9668 | 116.5 | 0.99345 | 26.4657 | 116.5451 | -3.0439
19.9676 | 118 | 0.91357 | 25.8224 | 118.1475 | 11.4948 | 19.9678 | 116.5 | 0.99345 | 26.4657 | 116.5451 | -3.0439
19.9686 | 118 | 0.91357 | 25.8224 | 118.1475 | 11.4948 | 19.9688 | 116.5 | 0.99345 | 26.4657 | 116.5451 | -3.0439
19.9696 | 118 | 0.91399 | 25.8185 | 118.1271 | 11.4613 | 19.9698 | 116.5 | 0.99345 | 26.4657 | 116.5451 | -3.0439
19.9706 | 118 | 0.91399 | 25.8185 | 118.1271 | 11.4613 | 19.9708 | 116.5 | 0.99345 | 26.4657 | 116.5451 | -3.0439
19.9716 | 118 | 0.91399 | 25.8185 | 118.1271 | 11.4613 | 19.9718 | 116.5 | 0.99345 | 26.4657 | 116.5451 | -3.0439
19.9726 | 118 | 0.91399 | 25.8185 | 118.1271 | 11.4613 | 19.9728 | 116.5 | 0.99345 | 26.4657 | 116.5451 | -3.0439
19.9736 | 118 | 0.91399 | 25.8185 | 118.1271 | 11.4613 | 19.9738 | 116.5 | 0.99345 | 26.4657 | 116.5451 | -3.0439
19.9746 | 118 | 0.91399 | 25.8185 | 118.1271 | 11.4613 | 19.9748 | 116.5 | 0.99333 | 26.4463 | 116.521 | -3.069
19.9756 | 118 | 0.91399 | 25.8185 | 118.1271 | 11.4613 | 19.9758 | 116.5 | 0.99333 | 26.4463 | 116.521 | -3.069
19.9766 | 118 | 0.91399 | 25.8185 | 118.1271 | 11.4613 | 19.9768 | 116.5 | 0.99333 | 26.4463 | 116.521 | -3.069
19.9776 | 118 | 0.91411 | 25.8348 | 118.1279 | 11.4593 | 19.9778 | 116.5 | 0.99333 | 26.4463 | 116.521 | -3.069
19.9786 | 118 | 0.91411 | 25.8348 | 118.1279 | 11.4593 | 19.9788 | 116.5 | 0.99333 | 26.4463 | 116.521 | -3.069
19.9796 | 118 | 0.91411 | 25.8348 | 118.1279 | 11.4593 | 19.9798 | 116.5 | 0.99333 | 26.4463 | 116.521 | -3.069
19.9806 | 118 | 0.91411 | 25.8348 | 118.1279 | 11.4593 | 19.9808 | 116.5 | 0.99333 | 26.4463 | 116.521 | -3.069
19.9816 | 118 | 0.91411 | 25.8348 | 118.1279 | 11.4593 | 19.9818 | 116.5 | 0.99333 | 26.4463 | 116.521 | -3.069
19.9826 | 118 | 0.91411 | 25.8348 | 118.1279 | 11.4593 | 19.9828 | 116.5 | 0.99357 | 26.4281 | 116.544 | -3.0121
19.9836 | 118 | 0.91411 | 25.8348 | 118.1279 | 11.4593 | 19.9838 | 116.5 | 0.99357 | 26.4281 | 116.544 | -3.0121
19.9846 | 118 | 0.91411 | 25.8348 | 118.1279 | 11.4593 | 19.9848 | 116.5 | 0.99357 | 26.4281 | 116.544 | -3.0121
19.9856 | 118 | 0.9142 | 25.8431 | 118.128 | 11.4559 | 19.9858 | 116.5 | 0.99357 | 26.4281 | 116.544 | -3.0121
19.9866 | 118 | 0.9142 | 25.8431 | 118.128 | 11.4559 | 19.9868 | 116.5 | 0.99357 | 26.4281 | 116.544 | -3.0121
19.9876 | 118 | 0.9142 | 25.8431 | 118.128 | 11.4559 | 19.9878 | 116.5 | 0.99357 | 26.4281 | 116.544 | -3.0121
19.9886 | 118 | 0.9142 | 25.8431 | 118.128 | 11.4559 | 19.9888 | 116.5 | 0.99357 | 26.4281 | 116.544 | -3.0121
19.9896 | 118 | 0.9142 | 25.8431 | 118.128 | 11.4559 | 19.9898 | 116.5 | 0.99357 | 26.4281 | 116.544 | -3.0121
19.9906 | 118 | 0.9142 | 25.8431 | 118.128 | 11.4559 | 19.9908 | 116.5 | 0.99357 | 26.4281 | 116.544 | -3.0121
19.9916 | 118 | 0.9142 | 25.8431 | 118.128 | 11.4559 | 19.9918 | 116.5 | 0.99351 | 26.4087 | 116.5376 | -3.0238
19.9926 | 118 | 0.9142 | 25.8431 | 118.128 | 11.4559 | 19.9928 | 116.5 | 0.99351 | 26.4087 | 116.5376 | -3.0238
19.9936 | 118 | 0.9142 | 25.8431 | 118.128 | 11.4559 | 19.9938 | 116.5 | 0.99351 | 26.4087 | 116.5376 | -3.0238
19.9946 | 118 | 0.91405 | 25.8521 | 118.1299 | 11.4716 | 19.9948 | 116.5 | 0.99351 | 26.4087 | 116.5376 | -3.0238
19.9956 | 118 | 0.91405 | 25.8521 | 118.1299 | 11.4716 | 19.9958 | 116.5 | 0.99351 | 26.4087 | 116.5376 | -3.0238
19.9966 | 118 | 0.91405 | 25.8521 | 118.1299 | 11.4716 | 19.9968 | 116.5 | 0.99351 | 26.4087 | 116.5376 | -3.0238
19.9976 | 118 | 0.91405 | 25.8521 | 118.1299 | 11.4716 | 19.9978 | 116.5 | 0.99351 | 26.4087 | 116.5376 | -3.0238
19.9986 | 118 | 0.91405 | 25.8521 | 118.1299 | 11.4716 | 19.9988 | 116.5 | 0.99351 | 26.4087 | 116.5376 | -3.0238
19.9996 | 118 | 0.91405 | 25.8521 | 118.1299 | 11.4716 | 19.9998 | 116.5 | 0.99356 | 26.405 | 116.5486 | -3.0103
20.0006 | 118 | 0.91405 | 25.8521 | 118.1299 | 11.4716 | 20.0008 | 116.5 | 0.99356 | 26.405 | 116.5486 | -3.0103
20.0016 | 118 | 0.91405 | 25.8521 | 118.1299 | 11.4716 | 20.0018 | 116.5 | 0.99356 | 26.405 | 116.5486 | -3.0103
20.0026 | 118 | 0.91424 | 25.8474 | 118.1353 | 11.4553 | 20.0028 | 116.5 | 0.99356 | 26.405 | 116.5486 | -3.0103
20.0036 | 118 | 0.91424 | 25.8474 | 118.1353 | 11.4553 | 20.0038 | 116.5 | 0.99356 | 26.405 | 116.5486 | -3.0103
20.0046 | 118 | 0.91424 | 25.8474 | 118.1353 | 11.4553 | 20.0048 | 116.5 | 0.99356 | 26.405 | 116.5486 | -3.0103
20.0056 | 118 | 0.91424 | 25.8474 | 118.1353 | 11.4553 | 20.0058 | 116.5 | 0.99356 | 26.405 | 116.5486 | -3.0103
20.0066 | 118 | 0.91424 | 25.8474 | 118.1353 | 11.4553 | 20.0068 | 116.5 | 0.99356 | 26.405 | 116.5486 | -3.0103
20.0076 | 118 | 0.91424 | 25.8474 | 118.1353 | 11.4553 | 20.0078 | 116.5 | 0.99336 | 26.4569 | 116.5231 | -3.065
20.0086 | 118 | 0.91424 | 25.8474 | 118.1353 | 11.4553 | 20.0088 | 116.5 | 0.99336 | 26.4569 | 116.5231 | -3.065
20.0096 | 118 | 0.91424 | 25.8474 | 118.1353 | 11.4553 | 20.0098 | 116.5 | 0.99336 | 26.4569 | 116.5231 | -3.065
20.0106 | 118 | 0.9144 | 25.8381 | 118.1284 | 11.4389 | 20.0108 | 116.5 | 0.99336 | 26.4569 | 116.5231 | -3.065
20.0116 | 118 | 0.9144 | 25.8381 | 118.1284 | 11.4389 | 20.0118 | 116.5 | 0.99336 | 26.4569 | 116.5231 | -3.065
20.0126 | 118 | 0.9144 | 25.8381 | 118.1284 | 11.4389 | 20.0128 | 116.5 | 0.99336 | 26.4569 | 116.5231 | -3.065
20.0136 | 118 | 0.9144 | 25.8381 | 118.1284 | 11.4389 | 20.0138 | 116.5 | 0.99336 | 26.4569 | 116.5231 | -3.065
20.0146 | 118 | 0.9144 | 25.8381 | 118.1284 | 11.4389 | 20.0148 | 116.5 | 0.99336 | 26.4569 | 116.5231 | -3.065
20.0156 | 118 | 0.9144 | 25.8381 | 118.1284 | 11.4389 | 20.0158 | 116.5 | 0.99336 | 26.4569 | 116.5231 | -3.065
20.0166 | 118 | 0.9144 | 25.8381 | 118.1284 | 11.4389 | 20.0168 | 116.5 | 0.99341 | 26.4742 | 116.5307 | -3.0545
20.0176 | 118 | 0.9144 | 25.8381 | 118.1284 | 11.4389 | 20.0178 | 116.5 | 0.99341 | 26.4742 | 116.5307 | -3.0545
20.0186 | 118 | 0.9144 | 25.8381 | 118.1284 | 11.4389 | 20.0188 | 116.5 | 0.99341 | 26.4742 | 116.5307 | -3.0545
20.0196 | 118 | 0.91399 | 25.8256 | 118.1275 | 11.4645 | 20.0198 | 116.5 | 0.99341 | 26.4742 | 116.5307 | -3.0545
20.0206 | 118 | 0.91399 | 25.8256 | 118.1275 | 11.4645 | 20.0208 | 116.5 | 0.99341 | 26.4742 | 116.5307 | -3.0545
20.0216 | 118 | 0.91399 | 25.8256 | 118.1275 | 11.4645 | 20.0218 | 116.5 | 0.99341 | 26.4742 | 116.5307 | -3.0545
20.0226 | 118 | 0.91399 | 25.8256 | 118.1275 | 11.4645 | 20.0228 | 116.5 | 0.99341 | 26.4742 | 116.5307 | -3.0545
20.0236 | 118 | 0.91399 | 25.8256 | 118.1275 | 11.4645 | 20.0238 | 116.5 | 0.99341 | 26.4742 | 116.5307 | -3.0545
20.0246 | 118 | 0.91399 | 25.8256 | 118.1275 | 11.4645 | 20.0248 | 116.5 | 0.99333 | 26.4692 | 116.5302 | -3.0725
20.0256 | 118 | 0.91399 | 25.8256 | 118.1275 | 11.4645 | 20.0258 | 116.5 | 0.99333 | 26.4692 | 116.5302 | -3.0725
20.0266 | 118 | 0.91399 | 25.8256 | 118.1275 | 11.4645 | 20.0268 | 116.5 | 0.99333 | 26.4692 | 116.5302 | -3.0725
20.0276 | 118 | 0.91423 | 25.8279 | 118.1227 | 11.4474 | 20.0278 | 116.5 | 0.99333 | 26.4692 | 116.5302 | -3.0725
20.0286 | 118 | 0.91423 | 25.8279 | 118.1227 | 11.4474 | 20.0288 | 116.5 | 0.99333 | 26.4692 | 116.5302 | -3.0725
20.0296 | 118 | 0.91423 | 25.8279 | 118.1227 | 11.4474 | 20.0298 | 116.5 | 0.99333 | 26.4692 | 116.5302 | -3.0725
20.0306 | 118 | 0.91423 | 25.8279 | 118.1227 | 11.4474 | 20.0308 | 116.5 | 0.99333 | 26.4692 | 116.5302 | -3.0725
20.0316 | 118 | 0.91423 | 25.8279 | 118.1227 | 11.4474 | 20.0318 | 116.5 | 0.99333 | 26.4692 | 116.5302 | -3.0725
20.0326 | 118 | 0.91423 | 25.8279 | 118.1227 | 11.4474 | 20.0328 | 116.5 | 0.99333 | 26.4712 | 116.5303 | -3.0728
20.0336 | 118 | 0.91423 | 25.8279 | 118.1227 | 11.4474 | 20.0338 | 116.5 | 0.99333 | 26.4712 | 116.5303 | -3.0728
20.0346 | 118 | 0.91423 | 25.8279 | 118.1227 | 11.4474 | 20.0348 | 116.5 | 0.99333 | 26.4712 | 116.5303 | -3.0728
20.0356 | 118 | 0.91382 | 25.8112 | 118.1227 | 11.4709 | 20.0358 | 116.5 | 0.99333 | 26.4712 | 116.5303 | -3.0728
20.0366 | 118 | 0.91382 | 25.8112 | 118.1227 | 11.4709 | 20.0368 | 116.5 | 0.99333 | 26.4712 | 116.5303 | -3.0728
20.0376 | 118 | 0.91382 | 25.8112 | 118.1227 | 11.4709 | 20.0378 | 116.5 | 0.99333 | 26.4712 | 116.5303 | -3.0728
20.0386 | 118 | 0.91382 | 25.8112 | 118.1227 | 11.4709 | 20.0388 | 116.5 | 0.99333 | 26.4712 | 116.5303 | -3.0728
20.0396 | 118 | 0.91382 | 25.8112 | 118.1227 | 11.4709 | 20.0398 | 116.5 | 0.99333 | 26.4712 | 116.5303 | -3.0728
20.0406 | 118 | 0.91382 | 25.8112 | 118.1227 | 11.4709 | 20.0408 | 116.5 | 0.99333 | 26.4712 | 116.5303 | -3.0728
20.0416 | 118 | 0.91382 | 25.8112 | 118.1227 | 11.4709 | 20.0418 | 116.5 | 0.99344 | 26.4814 | 116.5439 | -3.0492
20.0426 | 118 | 0.91382 | 25.8112 | 118.1227 | 11.4709 | 20.0428 | 116.5 | 0.99344 | 26.4814 | 116.5439 | -3.0492
20.0436 | 118 | 0.91382 | 25.8112 | 118.1227 | 11.4709 | 20.0438 | 116.5 | 0.99344 | 26.4814 | 116.5439 | -3.0492
20.0446 | 118 | 0.91357 | 25.8075 | 118.1236 | 11.4884 | 20.0448 | 116.5 | 0.99344 | 26.4814 | 116.5439 | -3.0492
20.0456 | 118 | 0.91357 | 25.8075 | 118.1236 | 11.4884 | 20.0458 | 116.5 | 0.99344 | 26.4814 | 116.5439 | -3.0492
20.0466 | 118 | 0.91357 | 25.8075 | 118.1236 | 11.4884 | 20.0468 | 116.5 | 0.99344 | 26.4814 | 116.5439 | -3.0492
20.0476 | 118 | 0.91357 | 25.8075 | 118.1236 | 11.4884 | 20.0478 | 116.5 | 0.99344 | 26.4814 | 116.5439 | -3.0492
20.0486 | 118 | 0.91357 | 25.8075 | 118.1236 | 11.4884 | 20.0488 | 116.5 | 0.99344 | 26.4814 | 116.5439 | -3.0492
20.0496 | 118 | 0.91357 | 25.8075 | 118.1236 | 11.4884 | 20.0498 | 116.5 | 0.99335 | 26.5017 | 116.5342 | -3.0716
20.0506 | 118 | 0.91357 | 25.8075 | 118.1236 | 11.4884 | 20.0508 | 116.5 | 0.99335 | 26.5017 | 116.5342 | -3.0716
20.0516 | 118 | 0.91357 | 25.8075 | 118.1236 | 11.4884 | 20.0518 | 116.5 | 0.99335 | 26.5017 | 116.5342 | -3.0716
20.0526 | 118 | 0.91344 | 25.8158 | 118.1299 | 11.5018 | 20.0528 | 116.5 | 0.99335 | 26.5017 | 116.5342 | -3.0716
20.0536 | 118 | 0.91344 | 25.8158 | 118.1299 | 11.5018 | 20.0538 | 116.5 | 0.99335 | 26.5017 | 116.5342 | -3.0716
20.0546 | 118 | 0.91344 | 25.8158 | 118.1299 | 11.5018 | 20.0548 | 116.5 | 0.99335 | 26.5017 | 116.5342 | -3.0716
20.0556 | 118 | 0.91344 | 25.8158 | 118.1299 | 11.5018 | 20.0558 | 116.5 | 0.99335 | 26.5017 | 116.5342 | -3.0716
20.0566 | 118 | 0.91344 | 25.8158 | 118.1299 | 11.5018 | 20.0568 | 116.5 | 0.99335 | 26.5017 | 116.5342 | -3.0716
20.0576 | 118 | 0.91344 | 25.8158 | 118.1299 | 11.5018 | 20.0578 | 116.5 | 0.99328 | 26.4919 | 116.5235 | -3.0868
20.0586 | 118 | 0.91344 | 25.8158 | 118.1299 | 11.5018 | 20.0588 | 116.5 | 0.99328 | 26.4919 | 116.5235 | -3.0868
20.0596 | 118 | 0.91344 | 25.8158 | 118.1299 | 11.5018 | 20.0598 | 116.5 | 0.99328 | 26.4919 | 116.5235 | -3.0868
20.0606 | 118 | 0.91393 | 25.8112 | 118.1164 | 11.4623 | 20.0608 | 116.5 | 0.99328 | 26.4919 | 116.5235 | -3.0868
20.0616 | 118 | 0.91393 | 25.8112 | 118.1164 | 11.4623 | 20.0618 | 116.5 | 0.99328 | 26.4919 | 116.5235 | -3.0868
20.0626 | 118 | 0.91393 | 25.8112 | 118.1164 | 11.4623 | 20.0628 | 116.5 | 0.99328 | 26.4919 | 116.5235 | -3.0868
20.0636 | 118 | 0.91393 | 25.8112 | 118.1164 | 11.4623 | 20.0638 | 116.5 | 0.99328 | 26.4919 | 116.5235 | -3.0868
20.0646 | 118 | 0.91393 | 25.8112 | 118.1164 | 11.4623 | 20.0648 | 116.5 | 0.99328 | 26.4919 | 116.5235 | -3.0868
20.0656 | 118 | 0.91393 | 25.8112 | 118.1164 | 11.4623 | 20.0658 | 116.5 | 0.99328 | 26.4919 | 116.5235 | -3.0868
20.0666 | 118 | 0.91393 | 25.8112 | 118.1164 | 11.4623 | 20.0668 | 116.5 | 0.99344 | 26.4769 | 116.5159 | -3.0476
20.0676 | 118 | 0.91393 | 25.8112 | 118.1164 | 11.4623 | 20.0678 | 116.5 | 0.99344 | 26.4769 | 116.5159 | -3.0476
20.0686 | 118 | 0.91393 | 25.8112 | 118.1164 | 11.4623 | 20.0688 | 116.5 | 0.99344 | 26.4769 | 116.5159 | -3.0476
20.0696 | 118 | 0.9145 | 25.832 | 118.1175 | 11.4281 | 20.0698 | 116.5 | 0.99344 | 26.4769 | 116.5159 | -3.0476
20.0706 | 118 | 0.9145 | 25.832 | 118.1175 | 11.4281 | 20.0708 | 116.5 | 0.99344 | 26.4769 | 116.5159 | -3.0476
20.0716 | 118 | 0.9145 | 25.832 | 118.1175 | 11.4281 | 20.0718 | 116.5 | 0.99344 | 26.4769 | 116.5159 | -3.0476
20.0726 | 118 | 0.9145 | 25.832 | 118.1175 | 11.4281 | 20.0728 | 116.5 | 0.99344 | 26.4769 | 116.5159 | -3.0476
20.0736 | 118 | 0.9145 | 25.832 | 118.1175 | 11.4281 | 20.0738 | 116.5 | 0.99344 | 26.4769 | 116.5159 | -3.0476
20.0746 | 118 | 0.9145 | 25.832 | 118.1175 | 11.4281 | 20.0748 | 116.5 | 0.99345 | 26.4855 | 116.513 | -3.0467
20.0756 | 118 | 0.9145 | 25.832 | 118.1175 | 11.4281 | 20.0758 | 116.5 | 0.99345 | 26.4855 | 116.513 | -3.0467
20.0766 | 118 | 0.9145 | 25.832 | 118.1175 | 11.4281 | 20.0768 | 116.5 | 0.99345 | 26.4855 | 116.513 | -3.0467
20.0776 | 118 | 0.91411 | 25.8234 | 118.1341 | 11.454 | 20.0778 | 116.5 | 0.99345 | 26.4855 | 116.513 | -3.0467
20.0786 | 118 | 0.91411 | 25.8234 | 118.1341 | 11.454 | 20.0788 | 116.5 | 0.99345 | 26.4855 | 116.513 | -3.0467
20.0796 | 118 | 0.91411 | 25.8234 | 118.1341 | 11.454 | 20.0798 | 116.5 | 0.99345 | 26.4855 | 116.513 | -3.0467
20.0806 | 118 | 0.91411 | 25.8234 | 118.1341 | 11.454 | 20.0808 | 116.5 | 0.99345 | 26.4855 | 116.513 | -3.0467
20.0816 | 118 | 0.91411 | 25.8234 | 118.1341 | 11.454 | 20.0818 | 116.5 | 0.99345 | 26.4855 | 116.513 | -3.0467
20.0826 | 118 | 0.91411 | 25.8234 | 118.1341 | 11.454 | 20.0828 | 116.5 | 0.99336 | 26.4747 | 116.5105 | -3.0669
20.0836 | 118 | 0.91411 | 25.8234 | 118.1341 | 11.454 | 20.0838 | 116.5 | 0.99336 | 26.4747 | 116.5105 | -3.0669
20.0846 | 118 | 0.91411 | 25.8234 | 118.1341 | 11.454 | 20.0848 | 116.5 | 0.99336 | 26.4747 | 116.5105 | -3.0669
20.0856 | 118 | 0.91411 | 25.8315 | 118.137 | 11.4576 | 20.0858 | 116.5 | 0.99336 | 26.4747 | 116.5105 | -3.0669
20.0866 | 118 | 0.91411 | 25.8315 | 118.137 | 11.4576 | 20.0868 | 116.5 | 0.99336 | 26.4747 | 116.5105 | -3.0669
20.0876 | 118 | 0.91411 | 25.8315 | 118.137 | 11.4576 | 20.0878 | 116.5 | 0.99336 | 26.4747 | 116.5105 | -3.0669
20.0886 | 118 | 0.91411 | 25.8315 | 118.137 | 11.4576 | 20.0888 | 116.5 | 0.99336 | 26.4747 | 116.5105 | -3.0669
20.0896 | 118 | 0.91411 | 25.8315 | 118.137 | 11.4576 | 20.0898 | 116.5 | 0.99336 | 26.4747 | 116.5105 | -3.0669
20.0906 | 118 | 0.91411 | 25.8315 | 118.137 | 11.4576 | 20.0908 | 116.5 | 0.99336 | 26.4747 | 116.5105 | -3.0669
20.0916 | 118 | 0.91411 | 25.8315 | 118.137 | 11.4576 | 20.0918 | 116.5 | 0.99352 | 26.4919 | 116.5032 | -3.0299
20.0926 | 118 | 0.91411 | 25.8315 | 118.137 | 11.4576 | 20.0928 | 116.5 | 0.99352 | 26.4919 | 116.5032 | -3.0299
20.0936 | 118 | 0.91411 | 25.8315 | 118.137 | 11.4576 | 20.0938 | 116.5 | 0.99352 | 26.4919 | 116.5032 | -3.0299
20.0946 | 118 | 0.91385 | 25.8386 | 118.1624 | 11.4813 | 20.0948 | 116.5 | 0.99352 | 26.4919 | 116.5032 | -3.0299
20.0956 | 118 | 0.91385 | 25.8386 | 118.1624 | 11.4813 | 20.0958 | 116.5 | 0.99352 | 26.4919 | 116.5032 | -3.0299
20.0966 | 118 | 0.91385 | 25.8386 | 118.1624 | 11.4813 | 20.0968 | 116.5 | 0.99352 | 26.4919 | 116.5032 | -3.0299
20.0976 | 118 | 0.91385 | 25.8386 | 118.1624 | 11.4813 | 20.0978 | 116.5 | 0.99352 | 26.4919 | 116.5032 | -3.0299
20.0986 | 118 | 0.91385 | 25.8386 | 118.1624 | 11.4813 | 20.0988 | 116.5 | 0.99352 | 26.4919 | 116.5032 | -3.0299
20.0996 | 118 | 0.91385 | 25.8386 | 118.1624 | 11.4813 | 20.0998 | 116.5 | 0.99329 | 26.4745 | 116.5092 | -3.0815
20.1006 | 118 | 0.91385 | 25.8386 | 118.1624 | 11.4813 | 20.1008 | 116.5 | 0.99329 | 26.4745 | 116.5092 | -3.0815
20.1016 | 118 | 0.91385 | 25.8386 | 118.1624 | 11.4813 | 20.1018 | 116.5 | 0.99329 | 26.4745 | 116.5092 | -3.0815
20.1026 | 118 | 0.91397 | 25.8249 | 118.1594 | 11.4655 | 20.1028 | 116.5 | 0.99329 | 26.4745 | 116.5092 | -3.0815
20.1036 | 118 | 0.91397 | 25.8249 | 118.1594 | 11.4655 | 20.1038 | 116.5 | 0.99329 | 26.4745 | 116.5092 | -3.0815
20.1046 | 118 | 0.91397 | 25.8249 | 118.1594 | 11.4655 | 20.1048 | 116.5 | 0.99329 | 26.4745 | 116.5092 | -3.0815
20.1056 | 118 | 0.91397 | 25.8249 | 118.1594 | 11.4655 | 20.1058 | 116.5 | 0.99329 | 26.4745 | 116.5092 | -3.0815
20.1066 | 118 | 0.91397 | 25.8249 | 118.1594 | 11.4655 | 20.1068 | 116.5 | 0.99329 | 26.4745 | 116.5092 | -3.0815
20.1076 | 118 | 0.91397 | 25.8249 | 118.1594 | 11.4655 | 20.1078 | 116.5 | 0.99339 | 26.4693 | 116.5136 | -3.0582
20.1086 | 118 | 0.91397 | 25.8249 | 118.1594 | 11.4655 | 20.1088 | 116.5 | 0.99339 | 26.4693 | 116.5136 | -3.0582
20.1096 | 118 | 0.91397 | 25.8249 | 118.1594 | 11.4655 | 20.1098 | 116.5 | 0.99339 | 26.4693 | 116.5136 | -3.0582
20.1106 | 118 | 0.91369 | 25.8254 | 118.1494 | 11.4871 | 20.1108 | 116.5 | 0.99339 | 26.4693 | 116.5136 | -3.0582
20.1116 | 118 | 0.91369 | 25.8254 | 118.1494 | 11.4871 | 20.1118 | 116.5 | 0.99339 | 26.4693 | 116.5136 | -3.0582
20.1126 | 118 | 0.91369 | 25.8254 | 118.1494 | 11.4871 | 20.1128 | 116.5 | 0.99339 | 26.4693 | 116.5136 | -3.0582
20.1136 | 118 | 0.91369 | 25.8254 | 118.1494 | 11.4871 | 20.1138 | 116.5 | 0.99339 | 26.4693 | 116.5136 | -3.0582
20.1146 | 118 | 0.91369 | 25.8254 | 118.1494 | 11.4871 | 20.1148 | 116.5 | 0.99339 | 26.4693 | 116.5136 | -3.0582
20.1156 | 118 | 0.91369 | 25.8254 | 118.1494 | 11.4871 | 20.1158 | 116.5 | 0.99339 | 26.4693 | 116.5136 | -3.0582
20.1166 | 118 | 0.91369 | 25.8254 | 118.1494 | 11.4871 | 20.1168 | 116.5 | 0.99332 | 26.4735 | 116.5059 | -3.076
20.1176 | 118 | 0.91369 | 25.8254 | 118.1494 | 11.4871 | 20.1178 | 116.5 | 0.99332 | 26.4735 | 116.5059 | -3.076
20.1186 | 118 | 0.91369 | 25.8254 | 118.1494 | 11.4871 | 20.1188 | 116.5 | 0.99332 | 26.4735 | 116.5059 | -3.076
20.1196 | 118 | 0.91322 | 25.8183 | 118.1327 | 11.5196 | 20.1198 | 116.5 | 0.99332 | 26.4735 | 116.5059 | -3.076
20.1206 | 118 | 0.91322 | 25.8183 | 118.1327 | 11.5196 | 20.1208 | 116.5 | 0.99332 | 26.4735 | 116.5059 | -3.076
20.1216 | 118 | 0.91322 | 25.8183 | 118.1327 | 11.5196 | 20.1218 | 116.5 | 0.99332 | 26.4735 | 116.5059 | -3.076
20.1226 | 118 | 0.91322 | 25.8183 | 118.1327 | 11.5196 | 20.1228 | 116.5 | 0.99332 | 26.4735 | 116.5059 | -3.076
20.1236 | 118 | 0.91322 | 25.8183 | 118.1327 | 11.5196 | 20.1238 | 116.5 | 0.99332 | 26.4735 | 116.5059 | -3.076
20.1246 | 118 | 0.91322 | 25.8183 | 118.1327 | 11.5196 | 20.1248 | 116.5 | 0.99336 | 26.4638 | 116.5056 | -3.0653
20.1256 | 118 | 0.91322 | 25.8183 | 118.1327 | 11.5196 | 20.1258 | 116.5 | 0.99336 | 26.4638 | 116.5056 | -3.0653
20.1266 | 118 | 0.91322 | 25.8183 | 118.1327 | 11.5196 | 20.1268 | 116.5 | 0.99336 | 26.4638 | 116.5056 | -3.0653
20.1276 | 118 | 0.91338 | 25.7982 | 118.1238 | 11.4986 | 20.1278 | 116.5 | 0.99336 | 26.4638 | 116.5056 | -3.0653
20.1286 | 118 | 0.91338 | 25.7982 | 118.1238 | 11.4986 | 20.1288 | 116.5 | 0.99336 | 26.4638 | 116.5056 | -3.0653
20.1296 | 118 | 0.91338 | 25.7982 | 118.1238 | 11.4986 | 20.1298 | 116.5 | 0.99336 | 26.4638 | 116.5056 | -3.0653
20.1306 | 118 | 0.91338 | 25.7982 | 118.1238 | 11.4986 | 20.1308 | 116.5 | 0.99336 | 26.4638 | 116.5056 | -3.0653
20.1316 | 118 | 0.91338 | 25.7982 | 118.1238 | 11.4986 | 20.1318 | 116.5 | 0.99336 | 26.4638 | 116.5056 | -3.0653
20.1326 | 118 | 0.91338 | 25.7982 | 118.1238 | 11.4986 | 20.1328 | 116.5 | 0.99315 | 26.4397 | 116.4799 | -3.1116
20.1336 | 118 | 0.91338 | 25.7982 | 118.1238 | 11.4986 | 20.1338 | 116.5 | 0.99315 | 26.4397 | 116.4799 | -3.1116
20.1346 | 118 | 0.91338 | 25.7982 | 118.1238 | 11.4986 | 20.1348 | 116.5 | 0.99315 | 26.4397 | 116.4799 | -3.1116
20.1356 | 118 | 0.91374 | 25.8036 | 118.1397 | 11.4738 | 20.1358 | 116.5 | 0.99315 | 26.4397 | 116.4799 | -3.1116
20.1366 | 118 | 0.91374 | 25.8036 | 118.1397 | 11.4738 | 20.1368 | 116.5 | 0.99315 | 26.4397 | 116.4799 | -3.1116
20.1376 | 118 | 0.91374 | 25.8036 | 118.1397 | 11.4738 | 20.1378 | 116.5 | 0.99315 | 26.4397 | 116.4799 | -3.1116
20.1386 | 118 | 0.91374 | 25.8036 | 118.1397 | 11.4738 | 20.1388 | 116.5 | 0.99315 | 26.4397 | 116.4799 | -3.1116
20.1396 | 118 | 0.91374 | 25.8036 | 118.1397 | 11.4738 | 20.1398 | 116.5 | 0.99315 | 26.4397 | 116.4799 | -3.1116
20.1406 | 118 | 0.91374 | 25.8036 | 118.1397 | 11.4738 | 20.1408 | 116.5 | 0.99315 | 26.4397 | 116.4799 | -3.1116
20.1416 | 118 | 0.91374 | 25.8036 | 118.1397 | 11.4738 | 20.1418 | 116.5 | 0.99348 | 26.4236 | 116.4958 | -3.0332
20.1426 | 118 | 0.91374 | 25.8036 | 118.1397 | 11.4738 | 20.1428 | 116.5 | 0.99348 | 26.4236 | 116.4958 | -3.0332
20.1436 | 118 | 0.91374 | 25.8036 | 118.1397 | 11.4738 | 20.1438 | 116.5 | 0.99348 | 26.4236 | 116.4958 | -3.0332
20.1446 | 118 | 0.91429 | 25.8281 | 118.1325 | 11.4426 | 20.1448 | 116.5 | 0.99348 | 26.4236 | 116.4958 | -3.0332
20.1456 | 118 | 0.91429 | 25.8281 | 118.1325 | 11.4426 | 20.1458 | 116.5 | 0.99348 | 26.4236 | 116.4958 | -3.0332
20.1466 | 118 | 0.91429 | 25.8281 | 118.1325 | 11.4426 | 20.1468 | 116.5 | 0.99348 | 26.4236 | 116.4958 | -3.0332
20.1476 | 118 | 0.91429 | 25.8281 | 118.1325 | 11.4426 | 20.1478 | 116.5 | 0.99348 | 26.4236 | 116.4958 | -3.0332
20.1486 | 118 | 0.91429 | 25.8281 | 118.1325 | 11.4426 | 20.1488 | 116.5 | 0.99348 | 26.4236 | 116.4958 | -3.0332
20.1496 | 118 | 0.91429 | 25.8281 | 118.1325 | 11.4426 | 20.1498 | 116.5 | 0.99348 | 26.3928 | 116.4928 | -3.0293
20.1506 | 118 | 0.91429 | 25.8281 | 118.1325 | 11.4426 | 20.1508 | 116.5 | 0.99348 | 26.3928 | 116.4928 | -3.0293
20.1516 | 118 | 0.91429 | 25.8281 | 118.1325 | 11.4426 | 20.1518 | 116.5 | 0.99348 | 26.3928 | 116.4928 | -3.0293
20.1526 | 118 | 0.91377 | 25.8286 | 118.1392 | 11.4826 | 20.1528 | 116.5 | 0.99348 | 26.3928 | 116.4928 | -3.0293
20.1536 | 118 | 0.91377 | 25.8286 | 118.1392 | 11.4826 | 20.1538 | 116.5 | 0.99348 | 26.3928 | 116.4928 | -3.0293
20.1546 | 118 | 0.91377 | 25.8286 | 118.1392 | 11.4826 | 20.1548 | 116.5 | 0.99348 | 26.3928 | 116.4928 | -3.0293
20.1556 | 118 | 0.91377 | 25.8286 | 118.1392 | 11.4826 | 20.1558 | 116.5 | 0.99348 | 26.3928 | 116.4928 | -3.0293
20.1566 | 118 | 0.91377 | 25.8286 | 118.1392 | 11.4826 | 20.1568 | 116.5 | 0.99348 | 26.3928 | 116.4928 | -3.0293
20.1576 | 118 | 0.91377 | 25.8286 | 118.1392 | 11.4826 | 20.1578 | 116.5 | 0.99351 | 26.3595 | 116.4953 | -3.0188
20.1586 | 118 | 0.91377 | 25.8286 | 118.1392 | 11.4826 | 20.1588 | 116.5 | 0.99351 | 26.3595 | 116.4953 | -3.0188
20.1596 | 118 | 0.91377 | 25.8286 | 118.1392 | 11.4826 | 20.1598 | 116.5 | 0.99351 | 26.3595 | 116.4953 | -3.0188
20.1606 | 118 | 0.91417 | 25.8443 | 118.1443 | 11.4588 | 20.1608 | 116.5 | 0.99351 | 26.3595 | 116.4953 | -3.0188
20.1616 | 118 | 0.91417 | 25.8443 | 118.1443 | 11.4588 | 20.1618 | 116.5 | 0.99351 | 26.3595 | 116.4953 | -3.0188
20.1626 | 118 | 0.91417 | 25.8443 | 118.1443 | 11.4588 | 20.1628 | 116.5 | 0.99351 | 26.3595 | 116.4953 | -3.0188
20.1636 | 118 | 0.91417 | 25.8443 | 118.1443 | 11.4588 | 20.1638 | 116.5 | 0.99351 | 26.3595 | 116.4953 | -3.0188
20.1646 | 118 | 0.91417 | 25.8443 | 118.1443 | 11.4588 | 20.1648 | 116.5 | 0.99351 | 26.3595 | 116.4953 | -3.0188
20.1656 | 118 | 0.91417 | 25.8443 | 118.1443 | 11.4588 | 20.1658 | 116.5 | 0.99351 | 26.3595 | 116.4953 | -3.0188
20.1666 | 118 | 0.91417 | 25.8443 | 118.1443 | 11.4588 | 20.1668 | 116.5 | 0.99329 | 26.3754 | 116.498 | -3.0706
20.1676 | 118 | 0.91417 | 25.8443 | 118.1443 | 11.4588 | 20.1678 | 116.5 | 0.99329 | 26.3754 | 116.498 | -3.0706
20.1686 | 118 | 0.91417 | 25.8443 | 118.1443 | 11.4588 | 20.1688 | 116.5 | 0.99329 | 26.3754 | 116.498 | -3.0706
20.1696 | 118 | 0.91406 | 25.8368 | 118.1375 | 11.464 | 20.1698 | 116.5 | 0.99329 | 26.3754 | 116.498 | -3.0706
20.1706 | 118 | 0.91406 | 25.8368 | 118.1375 | 11.464 | 20.1708 | 116.5 | 0.99329 | 26.3754 | 116.498 | -3.0706
20.1716 | 118 | 0.91406 | 25.8368 | 118.1375 | 11.464 | 20.1718 | 116.5 | 0.99329 | 26.3754 | 116.498 | -3.0706
20.1726 | 118 | 0.91406 | 25.8368 | 118.1375 | 11.464 | 20.1728 | 116.5 | 0.99329 | 26.3754 | 116.498 | -3.0706
20.1736 | 118 | 0.91406 | 25.8368 | 118.1375 | 11.464 | 20.1738 | 116.5 | 0.99329 | 26.3754 | 116.498 | -3.0706
20.1746 | 118 | 0.91406 | 25.8368 | 118.1375 | 11.464 | 20.1748 | 116.5 | 0.99331 | 26.4049 | 116.5049 | -3.0701
20.1756 | 118 | 0.91406 | 25.8368 | 118.1375 | 11.464 | 20.1758 | 116.5 | 0.99331 | 26.4049 | 116.5049 | -3.0701
20.1766 | 118 | 0.91406 | 25.8368 | 118.1375 | 11.464 | 20.1768 | 116.5 | 0.99331 | 26.4049 | 116.5049 | -3.0701
20.1776 | 118 | 0.91374 | 25.8122 | 118.1417 | 11.4776 | 20.1778 | 116.5 | 0.99331 | 26.4049 | 116.5049 | -3.0701
20.1786 | 118 | 0.91374 | 25.8122 | 118.1417 | 11.4776 | 20.1788 | 116.5 | 0.99331 | 26.4049 | 116.5049 | -3.0701
20.1796 | 118 | 0.91374 | 25.8122 | 118.1417 | 11.4776 | 20.1798 | 116.5 | 0.99331 | 26.4049 | 116.5049 | -3.0701
20.1806 | 118 | 0.91374 | 25.8122 | 118.1417 | 11.4776 | 20.1808 | 116.5 | 0.99331 | 26.4049 | 116.5049 | -3.0701
20.1816 | 118 | 0.91374 | 25.8122 | 118.1417 | 11.4776 | 20.1818 | 116.5 | 0.99331 | 26.4049 | 116.5049 | -3.0701
20.1826 | 118 | 0.91374 | 25.8122 | 118.1417 | 11.4776 | 20.1828 | 116.5 | 0.99317 | 26.4031 | 116.4787 | -3.1018
20.1836 | 118 | 0.91374 | 25.8122 | 118.1417 | 11.4776 | 20.1838 | 116.5 | 0.99317 | 26.4031 | 116.4787 | -3.1018
20.1846 | 118 | 0.91374 | 25.8122 | 118.1417 | 11.4776 | 20.1848 | 116.5 | 0.99317 | 26.4031 | 116.4787 | -3.1018
20.1856 | 118 | 0.91445 | 25.823 | 118.1536 | 11.4281 | 20.1858 | 116.5 | 0.99317 | 26.4031 | 116.4787 | -3.1018
20.1866 | 118 | 0.91445 | 25.823 | 118.1536 | 11.4281 | 20.1868 | 116.5 | 0.99317 | 26.4031 | 116.4787 | -3.1018
20.1876 | 118 | 0.91445 | 25.823 | 118.1536 | 11.4281 | 20.1878 | 116.5 | 0.99317 | 26.4031 | 116.4787 | -3.1018
20.1886 | 118 | 0.91445 | 25.823 | 118.1536 | 11.4281 | 20.1888 | 116.5 | 0.99317 | 26.4031 | 116.4787 | -3.1018
20.1896 | 118 | 0.91445 | 25.823 | 118.1536 | 11.4281 | 20.1898 | 116.5 | 0.99317 | 26.4031 | 116.4787 | -3.1018
20.1906 | 118 | 0.91445 | 25.823 | 118.1536 | 11.4281 | 20.1908 | 116.5 | 0.99317 | 26.4031 | 116.4787 | -3.1018
20.1916 | 118 | 0.91445 | 25.823 | 118.1536 | 11.4281 | 20.1918 | 116.5 | 0.99328 | 26.4178 | 116.4854 | -3.0778
20.1926 | 118 | 0.91445 | 25.823 | 118.1536 | 11.4281 | 20.1928 | 116.5 | 0.99328 | 26.4178 | 116.4854 | -3.0778
20.1936 | 118 | 0.91445 | 25.823 | 118.1536 | 11.4281 | 20.1938 | 116.5 | 0.99328 | 26.4178 | 116.4854 | -3.0778
20.1946 | 118 | 0.91441 | 25.8481 | 118.1503 | 11.4425 | 20.1948 | 116.5 | 0.99328 | 26.4178 | 116.4854 | -3.0778
20.1956 | 118 | 0.91441 | 25.8481 | 118.1503 | 11.4425 | 20.1958 | 116.5 | 0.99328 | 26.4178 | 116.4854 | -3.0778
20.1966 | 118 | 0.91441 | 25.8481 | 118.1503 | 11.4425 | 20.1968 | 116.5 | 0.99328 | 26.4178 | 116.4854 | -3.0778
20.1976 | 118 | 0.91441 | 25.8481 | 118.1503 | 11.4425 | 20.1978 | 116.5 | 0.99328 | 26.4178 | 116.4854 | -3.0778
20.1986 | 118 | 0.91441 | 25.8481 | 118.1503 | 11.4425 | 20.1988 | 116.5 | 0.99328 | 26.4178 | 116.4854 | -3.0778
20.1996 | 118 | 0.91441 | 25.8481 | 118.1503 | 11.4425 | 20.1998 | 116.5 | 0.99328 | 26.4437 | 116.4988 | -3.0817
20.2006 | 118 | 0.91441 | 25.8481 | 118.1503 | 11.4425 | 20.2008 | 116.5 | 0.99328 | 26.4437 | 116.4988 | -3.0817
20.2016 | 118 | 0.91441 | 25.8481 | 118.1503 | 11.4425 | 20.2018 | 116.5 | 0.99328 | 26.4437 | 116.4988 | -3.0817
20.2026 | 118 | 0.91433 | 25.847 | 118.1428 | 11.4479 | 20.2028 | 116.5 | 0.99328 | 26.4437 | 116.4988 | -3.0817
20.2036 | 118 | 0.91433 | 25.847 | 118.1428 | 11.4479 | 20.2038 | 116.5 | 0.99328 | 26.4437 | 116.4988 | -3.0817
20.2046 | 118 | 0.91433 | 25.847 | 118.1428 | 11.4479 | 20.2048 | 116.5 | 0.99328 | 26.4437 | 116.4988 | -3.0817
20.2056 | 118 | 0.91433 | 25.847 | 118.1428 | 11.4479 | 20.2058 | 116.5 | 0.99328 | 26.4437 | 116.4988 | -3.0817
20.2066 | 118 | 0.91433 | 25.847 | 118.1428 | 11.4479 | 20.2068 | 116.5 | 0.99328 | 26.4437 | 116.4988 | -3.0817
20.2076 | 118 | 0.91433 | 25.847 | 118.1428 | 11.4479 | 20.2078 | 116.5 | 0.99325 | 26.4457 | 116.4796 | -3.0876
20.2086 | 118 | 0.91433 | 25.847 | 118.1428 | 11.4479 | 20.2088 | 116.5 | 0.99325 | 26.4457 | 116.4796 | -3.0876
20.2096 | 118 | 0.91433 | 25.847 | 118.1428 | 11.4479 | 20.2098 | 116.5 | 0.99325 | 26.4457 | 116.4796 | -3.0876
20.2106 | 118 | 0.91413 | 25.8163 | 118.1506 | 11.45 | 20.2108 | 116.5 | 0.99325 | 26.4457 | 116.4796 | -3.0876
20.2116 | 118 | 0.91413 | 25.8163 | 118.1506 | 11.45 | 20.2118 | 116.5 | 0.99325 | 26.4457 | 116.4796 | -3.0876
20.2126 | 118 | 0.91413 | 25.8163 | 118.1506 | 11.45 | 20.2128 | 116.5 | 0.99325 | 26.4457 | 116.4796 | -3.0876
20.2136 | 118 | 0.91413 | 25.8163 | 118.1506 | 11.45 | 20.2138 | 116.5 | 0.99325 | 26.4457 | 116.4796 | -3.0876
20.2146 | 118 | 0.91413 | 25.8163 | 118.1506 | 11.45 | 20.2148 | 116.5 | 0.99325 | 26.4457 | 116.4796 | -3.0876
20.2156 | 118 | 0.91413 | 25.8163 | 118.1506 | 11.45 | 20.2158 | 116.5 | 0.99325 | 26.4457 | 116.4796 | -3.0876
20.2166 | 118 | 0.91413 | 25.8163 | 118.1506 | 11.45 | 20.2168 | 116.5 | 0.99326 | 26.4495 | 116.4789 | -3.0863
20.2176 | 118 | 0.91413 | 25.8163 | 118.1506 | 11.45 | 20.2178 | 116.5 | 0.99326 | 26.4495 | 116.4789 | -3.0863
20.2186 | 118 | 0.91412 | 25.8011 | 118.1427 | 11.4439 | 20.2188 | 116.5 | 0.99326 | 26.4495 | 116.4789 | -3.0863
20.2196 | 118 | 0.91412 | 25.8011 | 118.1427 | 11.4439 | 20.2198 | 116.5 | 0.99326 | 26.4495 | 116.4789 | -3.0863
20.2206 | 118 | 0.91412 | 25.8011 | 118.1427 | 11.4439 | 20.2208 | 116.5 | 0.99326 | 26.4495 | 116.4789 | -3.0863
20.2216 | 118 | 0.91412 | 25.8011 | 118.1427 | 11.4439 | 20.2218 | 116.5 | 0.99326 | 26.4495 | 116.4789 | -3.0863
20.2226 | 118 | 0.91412 | 25.8011 | 118.1427 | 11.4439 | 20.2228 | 116.5 | 0.99326 | 26.4495 | 116.4789 | -3.0863
20.2236 | 118 | 0.91412 | 25.8011 | 118.1427 | 11.4439 | 20.2238 | 116.5 | 0.99326 | 26.4495 | 116.4789 | -3.0863
20.2246 | 118 | 0.91412 | 25.8011 | 118.1427 | 11.4439 | 20.2248 | 116.5 | 0.99326 | 26.4374 | 116.5096 | -3.084
20.2256 | 118 | 0.91412 | 25.8011 | 118.1427 | 11.4439 | 20.2258 | 116.5 | 0.99326 | 26.4374 | 116.5096 | -3.084
20.2266 | 118 | 0.91412 | 25.8011 | 118.1427 | 11.4439 | 20.2268 | 116.5 | 0.99326 | 26.4374 | 116.5096 | -3.084
20.2276 | 118 | 0.91431 | 25.8302 | 118.1288 | 11.4423 | 20.2278 | 116.5 | 0.99326 | 26.4374 | 116.5096 | -3.084
20.2286 | 118 | 0.91431 | 25.8302 | 118.1288 | 11.4423 | 20.2288 | 116.5 | 0.99326 | 26.4374 | 116.5096 | -3.084
20.2296 | 118 | 0.91431 | 25.8302 | 118.1288 | 11.4423 | 20.2298 | 116.5 | 0.99326 | 26.4374 | 116.5096 | -3.084
20.2306 | 118 | 0.91431 | 25.8302 | 118.1288 | 11.4423 | 20.2308 | 116.5 | 0.99326 | 26.4374 | 116.5096 | -3.084
20.2316 | 118 | 0.91431 | 25.8302 | 118.1288 | 11.4423 | 20.2318 | 116.5 | 0.99326 | 26.4374 | 116.5096 | -3.084
20.2326 | 118 | 0.91431 | 25.8302 | 118.1288 | 11.4423 | 20.2328 | 116.5 | 0.99334 | 26.4378 | 116.4986 | -3.0662
20.2336 | 118 | 0.91431 | 25.8302 | 118.1288 | 11.4423 | 20.2338 | 116.5 | 0.99334 | 26.4378 | 116.4986 | -3.0662
20.2346 | 118 | 0.91431 | 25.8302 | 118.1288 | 11.4423 | 20.2348 | 116.5 | 0.99334 | 26.4378 | 116.4986 | -3.0662
20.2356 | 118 | 0.91392 | 25.8399 | 118.1304 | 11.476 | 20.2358 | 116.5 | 0.99334 | 26.4378 | 116.4986 | -3.0662
20.2366 | 118 | 0.91392 | 25.8399 | 118.1304 | 11.476 | 20.2368 | 116.5 | 0.99334 | 26.4378 | 116.4986 | -3.0662
20.2376 | 118 | 0.91392 | 25.8399 | 118.1304 | 11.476 | 20.2378 | 116.5 | 0.99334 | 26.4378 | 116.4986 | -3.0662
20.2386 | 118 | 0.91392 | 25.8399 | 118.1304 | 11.476 | 20.2388 | 116.5 | 0.99334 | 26.4378 | 116.4986 | -3.0662
20.2396 | 118 | 0.91392 | 25.8399 | 118.1304 | 11.476 | 20.2398 | 116.5 | 0.99334 | 26.4378 | 116.4986 | -3.0662
20.2406 | 118 | 0.91392 | 25.8399 | 118.1304 | 11.476 | 20.2408 | 116.5 | 0.99334 | 26.4378 | 116.4986 | -3.0662
20.2416 | 118 | 0.91392 | 25.8399 | 118.1304 | 11.476 | 20.2418 | 116.5 | 0.99318 | 26.4455 | 116.49 | -3.1041
20.2426 | 118 | 0.91392 | 25.8399 | 118.1304 | 11.476 | 20.2428 | 116.5 | 0.99318 | 26.4455 | 116.49 | -3.1041
20.2436 | 118 | 0.91374 | 25.8103 | 118.1361 | 11.4767 | 20.2438 | 116.5 | 0.99318 | 26.4455 | 116.49 | -3.1041
20.2446 | 118 | 0.91374 | 25.8103 | 118.1361 | 11.4767
20.2456 | 118 | 0.91374 | 25.8103 | 118.1361 | 11.4767
20.2466 | 118 | 0.91374 | 25.8103 | 118.1361 | 11.4767
20.2476 | 118 | 0.91374 | 25.8103 | 118.1361 | 11.4767
20.2486 | 118 | 0.91374 | 25.8103 | 118.1361 | 11.4767
20.2496 | 118 | 0.91374 | 25.8103 | 118.1361 | 11.4767
20.2506 | 118 | 0.91374 | 25.8103 | 118.1361 | 11.4767
20.2516 | 118 | 0.91374 | 25.8103 | 118.1361 | 11.4767
20.2526 | 118 | 0.91387 | 25.8131 | 118.1331 | 11.4678
20.2536 | 118 | 0.91387 | 25.8131 | 118.1331 | 11.4678
20.2546 | 118 | 0.91387 | 25.8131 | 118.1331 | 11.4678
20.2556 | 118 | 0.91387 | 25.8131 | 118.1331 | 11.4678
20.2566 | 118 | 0.91387 | 25.8131 | 118.1331 | 11.4678
20.2576 | 118 | 0.91387 | 25.8131 | 118.1331 | 11.4678
20.2586 | 118 | 0.91387 | 25.8131 | 118.1331 | 11.4678
20.2596 | 118 | 0.91387 | 25.8131 | 118.1331 | 11.4678
20.2606 | 118 | 0.91369 | 25.8325 | 118.1339 | 11.4903
20.2616 | 118 | 0.91369 | 25.8325 | 118.1339 | 11.4903
20.2626 | 118 | 0.91369 | 25.8325 | 118.1339 | 11.4903
20.2636 | 118 | 0.91369 | 25.8325 | 118.1339 | 11.4903
20.2646 | 118 | 0.91369 | 25.8325 | 118.1339 | 11.4903
20.2656 | 118 | 0.91369 | 25.8325 | 118.1339 | 11.4903
20.2666 | 118 | 0.91369 | 25.8325 | 118.1339 | 11.4903
20.2676 | 118 | 0.91369 | 25.8325 | 118.1339 | 11.4903
20.2686 | 118 | 0.91346 | 25.8133 | 118.1365 | 11.4993
20.2696 | 118 | 0.91346 | 25.8133 | 118.1365 | 11.4993
20.2706 | 118 | 0.91346 | 25.8133 | 118.1365 | 11.4993
20.2716 | 118 | 0.91346 | 25.8133 | 118.1365 | 11.4993
20.2726 | 118 | 0.91346 | 25.8133 | 118.1365 | 11.4993
20.2736 | 118 | 0.91346 | 25.8133 | 118.1365 | 11.4993
20.2746 | 118 | 0.91346 | 25.8133 | 118.1365 | 11.4993
20.2756 | 118 | 0.91346 | 25.8133 | 118.1365 | 11.4993
20.2766 | 118 | 0.91346 | 25.8133 | 118.1365 | 11.4993
20.2776 | 118 | 0.91365 | 25.8054 | 118.1321 | 11.4812
20.2786 | 118 | 0.91365 | 25.8054 | 118.1321 | 11.4812
20.2796 | 118 | 0.91365 | 25.8054 | 118.1321 | 11.4812
20.2806 | 118 | 0.91365 | 25.8054 | 118.1321 | 11.4812
20.2816 | 118 | 0.91365 | 25.8054 | 118.1321 | 11.4812
20.2826 | 118 | 0.91365 | 25.8054 | 118.1321 | 11.4812
20.2836 | 118 | 0.91365 | 25.8054 | 118.1321 | 11.4812
20.2846 | 118 | 0.91365 | 25.8054 | 118.1321 | 11.4812
20.2856 | 118 | 0.9141 | 25.8191 | 118.1469 | 11.453
20.2866 | 118 | 0.9141 | 25.8191 | 118.1469 | 11.453
20.2876 | 118 | 0.9141 | 25.8191 | 118.1469 | 11.453
20.2886 | 118 | 0.9141 | 25.8191 | 118.1469 | 11.453
20.2896 | 118 | 0.9141 | 25.8191 | 118.1469 | 11.453
20.2906 | 118 | 0.9141 | 25.8191 | 118.1469 | 11.453
20.2916 | 118 | 0.9141 | 25.8191 | 118.1469 | 11.453
20.2926 | 118 | 0.9141 | 25.8191 | 118.1469 | 11.453
20.2936 | 118 | 0.91404 | 25.8392 | 118.1531 | 11.4668
20.2946 | 118 | 0.91404 | 25.8392 | 118.1531 | 11.4668
20.2956 | 118 | 0.91404 | 25.8392 | 118.1531 | 11.4668
20.2966 | 118 | 0.91404 | 25.8392 | 118.1531 | 11.4668
20.2976 | 118 | 0.91404 | 25.8392 | 118.1531 | 11.4668
20.2986 | 118 | 0.91404 | 25.8392 | 118.1531 | 11.4668
20.2996 | 118 | 0.91404 | 25.8392 | 118.1531 | 11.4668
20.3006 | 118 | 0.91404 | 25.8392 | 118.1531 | 11.4668
20.3016 | 118 | 0.91404 | 25.8392 | 118.1531 | 11.4668
20.3026 | 118 | 0.91379 | 25.8332 | 118.1395 | 11.4829
20.3036 | 118 | 0.91379 | 25.8332 | 118.1395 | 11.4829
20.3046 | 118 | 0.91379 | 25.8332 | 118.1395 | 11.4829
20.3056 | 118 | 0.91379 | 25.8332 | 118.1395 | 11.4829
20.3066 | 118 | 0.91379 | 25.8332 | 118.1395 | 11.4829
20.3076 | 118 | 0.91379 | 25.8332 | 118.1395 | 11.4829
20.3086 | 118 | 0.91379 | 25.8332 | 118.1395 | 11.4829
20.3096 | 118 | 0.91379 | 25.8332 | 118.1395 | 11.4829
20.3106 | 118 | 0.91375 | 25.8216 | 118.1497 | 11.4806
20.3116 | 118 | 0.91375 | 25.8216 | 118.1497 | 11.4806
20.3126 | 118 | 0.91375 | 25.8216 | 118.1497 | 11.4806
20.3136 | 118 | 0.91375 | 25.8216 | 118.1497 | 11.4806
20.3146 | 118 | 0.91375 | 25.8216 | 118.1497 | 11.4806
20.3156 | 118 | 0.91375 | 25.8216 | 118.1497 | 11.4806
20.3166 | 118 | 0.91375 | 25.8216 | 118.1497 | 11.4806
20.3176 | 118 | 0.91375 | 25.8216 | 118.1497 | 11.4806
20.3186 | 118 | 0.9144 | 25.8363 | 118.1444 | 11.4381
20.3196 | 118 | 0.9144 | 25.8363 | 118.1444 | 11.4381
20.3206 | 118 | 0.9144 | 25.8363 | 118.1444 | 11.4381
20.3216 | 118 | 0.9144 | 25.8363 | 118.1444 | 11.4381
20.3226 | 118 | 0.9144 | 25.8363 | 118.1444 | 11.4381
20.3236 | 118 | 0.9144 | 25.8363 | 118.1444 | 11.4381
20.3246 | 118 | 0.9144 | 25.8363 | 118.1444 | 11.4381
20.3256 | 118 | 0.9144 | 25.8363 | 118.1444 | 11.4381
20.3266 | 118 | 0.9144 | 25.8363 | 118.1444 | 11.4381
20.3276 | 118 | 0.91466 | 25.8444 | 118.143 | 11.4218
20.3286 | 118 | 0.91466 | 25.8444 | 118.143 | 11.4218
20.3296 | 118 | 0.91466 | 25.8444 | 118.143 | 11.4218
20.3306 | 118 | 0.91466 | 25.8444 | 118.143 | 11.4218
20.3316 | 118 | 0.91466 | 25.8444 | 118.143 | 11.4218
20.3326 | 118 | 0.91466 | 25.8444 | 118.143 | 11.4218
20.3336 | 118 | 0.91466 | 25.8444 | 118.143 | 11.4218
20.3346 | 118 | 0.91466 | 25.8444 | 118.143 | 11.4218
20.3356 | 118 | 0.9146 | 25.8517 | 118.1493 | 11.4292
20.3366 | 118 | 0.9146 | 25.8517 | 118.1493 | 11.4292
20.3376 | 118 | 0.9146 | 25.8517 | 118.1493 | 11.4292
20.3386 | 118 | 0.9146 | 25.8517 | 118.1493 | 11.4292
20.3396 | 118 | 0.9146 | 25.8517 | 118.1493 | 11.4292
20.3406 | 118 | 0.9146 | 25.8517 | 118.1493 | 11.4292
20.3416 | 118 | 0.9146 | 25.8517 | 118.1493 | 11.4292
20.3426 | 118 | 0.9146 | 25.8517 | 118.1493 | 11.4292
20.3436 | 118 | 0.91441 | 25.8357 | 118.1374 | 11.4368
20.3446 | 118 | 0.91441 | 25.8357 | 118.1374 | 11.4368
20.3456 | 118 | 0.91441 | 25.8357 | 118.1374 | 11.4368
20.3466 | 118 | 0.91441 | 25.8357 | 118.1374 | 11.4368
20.3476 | 118 | 0.91441 | 25.8357 | 118.1374 | 11.4368
20.3486 | 118 | 0.91441 | 25.8357 | 118.1374 | 11.4368
20.3496 | 118 | 0.91441 | 25.8357 | 118.1374 | 11.4368
20.3506 | 118 | 0.91441 | 25.8357 | 118.1374 | 11.4368
20.3516 | 118 | 0.91441 | 25.8357 | 118.1374 | 11.4368
20.3526 | 118 | 0.91408 | 25.8341 | 118.136 | 11.4616
20.3536 | 118 | 0.91408 | 25.8341 | 118.136 | 11.4616
20.3546 | 118 | 0.91408 | 25.8341 | 118.136 | 11.4616
20.3556 | 118 | 0.91408 | 25.8341 | 118.136 | 11.4616
20.3566 | 118 | 0.91408 | 25.8341 | 118.136 | 11.4616
20.3576 | 118 | 0.91408 | 25.8341 | 118.136 | 11.4616
20.3586 | 118 | 0.91408 | 25.8341 | 118.136 | 11.4616
20.3596 | 118 | 0.91408 | 25.8341 | 118.136 | 11.4616
20.3606 | 118 | 0.91394 | 25.8185 | 118.1369 | 11.465
20.3616 | 118 | 0.91394 | 25.8185 | 118.1369 | 11.465
20.3626 | 118 | 0.91394 | 25.8185 | 118.1369 | 11.465
20.3636 | 118 | 0.91394 | 25.8185 | 118.1369 | 11.465
20.3646 | 118 | 0.91394 | 25.8185 | 118.1369 | 11.465
20.3656 | 118 | 0.91394 | 25.8185 | 118.1369 | 11.465
20.3666 | 118 | 0.91394 | 25.8185 | 118.1369 | 11.465
20.3676 | 118 | 0.91394 | 25.8185 | 118.1369 | 11.465
20.3686 | 118 | 0.91412 | 25.8106 | 118.141 | 11.4476
20.3696 | 118 | 0.91412 | 25.8106 | 118.141 | 11.4476
20.3706 | 118 | 0.91412 | 25.8106 | 118.141 | 11.4476
20.3716 | 118 | 0.91412 | 25.8106 | 118.141 | 11.4476
20.3726 | 118 | 0.91412 | 25.8106 | 118.141 | 11.4476
20.3736 | 118 | 0.91412 | 25.8106 | 118.141 | 11.4476
20.3746 | 118 | 0.91412 | 25.8106 | 118.141 | 11.4476
20.3756 | 118 | 0.91412 | 25.8106 | 118.141 | 11.4476
20.3766 | 118 | 0.91412 | 25.8106 | 118.141 | 11.4476
20.3776 | 118 | 0.91408 | 25.839 | 118.1401 | 11.4636
20.3786 | 118 | 0.91408 | 25.839 | 118.1401 | 11.4636
20.3796 | 118 | 0.91408 | 25.839 | 118.1401 | 11.4636
20.3806 | 118 | 0.91408 | 25.839 | 118.1401 | 11.4636
20.3816 | 118 | 0.91408 | 25.839 | 118.1401 | 11.4636
20.3826 | 118 | 0.91408 | 25.839 | 118.1401 | 11.4636
20.3836 | 118 | 0.91408 | 25.839 | 118.1401 | 11.4636
20.3846 | 118 | 0.91408 | 25.839 | 118.1401 | 11.4636
20.3856 | 118 | 0.91422 | 25.8412 | 118.1333 | 11.4536
20.3866 | 118 | 0.91422 | 25.8412 | 118.1333 | 11.4536
20.3876 | 118 | 0.91422 | 25.8412 | 118.1333 | 11.4536
20.3886 | 118 | 0.91422 | 25.8412 | 118.1333 | 11.4536
20.3896 | 118 | 0.91422 | 25.8412 | 118.1333 | 11.4536
20.3906 | 118 | 0.91422 | 25.8412 | 118.1333 | 11.4536
20.3916 | 118 | 0.91422 | 25.8412 | 118.1333 | 11.4536
20.3926 | 118 | 0.91422 | 25.8412 | 118.1333 | 11.4536
20.3936 | 118 | 0.91426 | 25.8386 | 118.1415 | 11.4493
20.3946 | 118 | 0.91426 | 25.8386 | 118.1415 | 11.4493
20.3956 | 118 | 0.91426 | 25.8386 | 118.1415 | 11.4493
20.3966 | 118 | 0.91426 | 25.8386 | 118.1415 | 11.4493
20.3976 | 118 | 0.91426 | 25.8386 | 118.1415 | 11.4493
20.3986 | 118 | 0.91426 | 25.8386 | 118.1415 | 11.4493
20.3996 | 118 | 0.91426 | 25.8386 | 118.1415 | 11.4493
20.4006 | 118 | 0.91426 | 25.8386 | 118.1415 | 11.4493
20.4016 | 118 | 0.91426 | 25.8386 | 118.1415 | 11.4493
20.4026 | 118 | 0.91411 | 25.8419 | 118.1393 | 11.4624
20.4036 | 118 | 0.91411 | 25.8419 | 118.1393 | 11.4624
20.4046 | 118 | 0.91411 | 25.8419 | 118.1393 | 11.4624
20.4056 | 118 | 0.91411 | 25.8419 | 118.1393 | 11.4624
20.4066 | 118 | 0.91411 | 25.8419 | 118.1393 | 11.4624
20.4076 | 118 | 0.91411 | 25.8419 | 118.1393 | 11.4624
20.4086 | 118 | 0.91411 | 25.8419 | 118.1393 | 11.4624
20.4096 | 118 | 0.91411 | 25.8419 | 118.1393 | 11.4624
20.4106 | 118 | 0.91414 | 25.809 | 118.1353 | 11.4458
20.4116 | 118 | 0.91414 | 25.809 | 118.1353 | 11.4458
20.4126 | 118 | 0.91414 | 25.809 | 118.1353 | 11.4458
20.4136 | 118 | 0.91414 | 25.809 | 118.1353 | 11.4458
20.4146 | 118 | 0.91414 | 25.809 | 118.1353 | 11.4458
20.4156 | 118 | 0.91414 | 25.809 | 118.1353 | 11.4458
20.4166 | 118 | 0.91414 | 25.809 | 118.1353 | 11.4458
20.4176 | 118 | 0.91414 | 25.809 | 118.1353 | 11.4458
20.4186 | 118 | 0.91451 | 25.829 | 118.1351 | 11.4263
20.4196 | 118 | 0.91451 | 25.829 | 118.1351 | 11.4263
20.4206 | 118 | 0.91451 | 25.829 | 118.1351 | 11.4263
20.4216 | 118 | 0.91451 | 25.829 | 118.1351 | 11.4263
20.4226 | 118 | 0.91451 | 25.829 | 118.1351 | 11.4263
20.4236 | 118 | 0.91451 | 25.829 | 118.1351 | 11.4263
20.4246 | 118 | 0.91451 | 25.829 | 118.1351 | 11.4263
20.4256 | 118 | 0.91451 | 25.829 | 118.1351 | 11.4263
20.4266 | 118 | 0.91451 | 25.829 | 118.1351 | 11.4263
20.4276 | 118 | 0.91478 | 25.8543 | 118.118 | 11.4172
20.4286 | 118 | 0.91478 | 25.8543 | 118.118 | 11.4172
20.4296 | 118 | 0.91478 | 25.8543 | 118.118 | 11.4172
20.4306 | 118 | 0.91478 | 25.8543 | 118.118 | 11.4172
20.4316 | 118 | 0.91478 | 25.8543 | 118.118 | 11.4172
20.4326 | 118 | 0.91478 | 25.8543 | 118.118 | 11.4172
20.4336 | 118 | 0.91478 | 25.8543 | 118.118 | 11.4172
20.4346 | 118 | 0.91478 | 25.8543 | 118.118 | 11.4172
20.4356 | 118 | 0.91488 | 25.8475 | 118.1131 | 11.4066
20.4366 | 118 | 0.91488 | 25.8475 | 118.1131 | 11.4066
20.4376 | 118 | 0.91488 | 25.8475 | 118.1131 | 11.4066
20.4386 | 118 | 0.91488 | 25.8475 | 118.1131 | 11.4066
20.4396 | 118 | 0.91488 | 25.8475 | 118.1131 | 11.4066
20.4406 | 118 | 0.91488 | 25.8475 | 118.1131 | 11.4066
20.4416 | 118 | 0.91488 | 25.8475 | 118.1131 | 11.4066
20.4426 | 118 | 0.91488 | 25.8475 | 118.1131 | 11.4066
20.4436 | 118 | 0.91443 | 25.8399 | 118.13 | 11.4369
20.4446 | 118 | 0.91443 | 25.8399 | 118.13 | 11.4369
20.4456 | 118 | 0.91443 | 25.8399 | 118.13 | 11.4369
20.4466 | 118 | 0.91443 | 25.8399 | 118.13 | 11.4369
20.4476 | 118 | 0.91443 | 25.8399 | 118.13 | 11.4369
20.4486 | 118 | 0.91443 | 25.8399 | 118.13 | 11.4369
20.4496 | 118 | 0.91443 | 25.8399 | 118.13 | 11.4369
20.4506 | 118 | 0.91443 | 25.8399 | 118.13 | 11.4369
20.4516 | 118 | 0.91443 | 25.8399 | 118.13 | 11.4369
20.4526 | 118 | 0.91423 | 25.8359 | 118.1248 | 11.4508
20.4536 | 118 | 0.91423 | 25.8359 | 118.1248 | 11.4508
20.4546 | 118 | 0.91423 | 25.8359 | 118.1248 | 11.4508
20.4556 | 118 | 0.91423 | 25.8359 | 118.1248 | 11.4508
20.4566 | 118 | 0.91423 | 25.8359 | 118.1248 | 11.4508
20.4576 | 118 | 0.91423 | 25.8359 | 118.1248 | 11.4508
20.4586 | 118 | 0.91423 | 25.8359 | 118.1248 | 11.4508
20.4596 | 118 | 0.91423 | 25.8359 | 118.1248 | 11.4508
20.4606 | 118 | 0.91419 | 25.8285 | 118.1124 | 11.4506
20.4616 | 118 | 0.91419 | 25.8285 | 118.1124 | 11.4506
20.4626 | 118 | 0.91419 | 25.8285 | 118.1124 | 11.4506
20.4636 | 118 | 0.91419 | 25.8285 | 118.1124 | 11.4506
20.4646 | 118 | 0.91419 | 25.8285 | 118.1124 | 11.4506
20.4656 | 118 | 0.91419 | 25.8285 | 118.1124 | 11.4506
20.4666 | 118 | 0.91419 | 25.8285 | 118.1124 | 11.4506

## Reg_Consignas tensión_remota
ANEXO 2 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación de la consigna de tensión remota. Los registros se deben reportar en una ventana de tiempo tal que se consideren 2 segundos antes de la aplicación de la consigna y hasta que se llegue al valor de consigna correspondiente
Tipo de consigna | Remota | Modo control | Tensión
Tamaño del escalón ascendente de la consigna (%) |  |  | 1,37 % del Valor inicial
Tamaño del escalón descendente de la consigna (%) |  |  | 1,27 % del Valor inicial
Consigna Ascendente | [5 empty] | Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) POI | Consigna de tensión (kV) | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | Factor de potencia (p.u.) POI | t (s) | Potencia (MW) POI | Consigna de tensión (kV) POI | Tensión (kV) POI | Potencia reactiva (MVAr) POI | Factor de potencia (p.u.) POI
0.00048351 | 29.8751 | 116.3362 | 116.5372 | -2.8324 | 0.99554 | 0.00040054 | 29.8142 | 117.93 | 118.0706 | 10.9809 | 0.93838
0.001483 | 29.8751 | 116.3362 | 116.5372 | -2.8324 | 0.99554 | 0.0014 | 29.8142 | 117.93 | 118.0706 | 10.9809 | 0.93838
0.0024834 | 29.8751 | 116.3362 | 116.5372 | -2.8324 | 0.99554 | 0.0024033 | 29.8142 | 117.93 | 118.0706 | 10.9809 | 0.93838
0.0034838 | 29.8751 | 116.3362 | 116.5372 | -2.8324 | 0.99554 | 0.0034027 | 29.8279 | 117.93 | 118.0749 | 10.9449 | 0.9388
0.0044832 | 29.8751 | 116.3362 | 116.5372 | -2.8324 | 0.99554 | 0.0044022 | 29.8279 | 117.93 | 118.0749 | 10.9449 | 0.9388
0.0054836 | 29.8719 | 116.3362 | 116.546 | -2.8444 | 0.9955 | 0.0054016 | 29.8279 | 117.93 | 118.0749 | 10.9449 | 0.9388
0.0064831 | 29.8719 | 116.3362 | 116.546 | -2.8444 | 0.9955 | 0.0064011 | 29.8279 | 117.93 | 118.0749 | 10.9449 | 0.9388
0.0074835 | 29.8719 | 116.3362 | 116.546 | -2.8444 | 0.9955 | 0.0074005 | 29.8279 | 117.93 | 118.0749 | 10.9449 | 0.9388
0.0084829 | 29.8719 | 116.3362 | 116.546 | -2.8444 | 0.9955 | 0.0084 | 29.8279 | 117.93 | 118.0749 | 10.9449 | 0.9388
0.0094833 | 29.8719 | 116.3362 | 116.546 | -2.8444 | 0.9955 | 0.0094032 | 29.8279 | 117.93 | 118.0749 | 10.9449 | 0.9388
0.010484 | 29.8719 | 116.3362 | 116.546 | -2.8444 | 0.9955 | 0.010403 | 29.8279 | 117.93 | 118.0749 | 10.9449 | 0.9388
0.011483 | 29.8719 | 116.3362 | 116.546 | -2.8444 | 0.9955 | 0.011402 | 29.8279 | 117.93 | 118.0749 | 10.9449 | 0.9388
0.012484 | 29.8719 | 116.3362 | 116.546 | -2.8444 | 0.9955 | 0.012402 | 29.8573 | 117.93 | 118.0667 | 10.9356 | 0.939
0.013483 | 29.878 | 116.3362 | 116.5342 | -2.7845 | 0.99569 | 0.013401 | 29.8573 | 117.93 | 118.0667 | 10.9356 | 0.939
0.014483 | 29.878 | 116.3362 | 116.5342 | -2.7845 | 0.99569 | 0.0144 | 29.8573 | 117.93 | 118.0667 | 10.9356 | 0.939
0.015483 | 29.878 | 116.3362 | 116.5342 | -2.7845 | 0.99569 | 0.0154 | 29.8573 | 117.93 | 118.0667 | 10.9356 | 0.939
0.016483 | 29.878 | 116.3362 | 116.5342 | -2.7845 | 0.99569 | 0.016403 | 29.8573 | 117.93 | 118.0667 | 10.9356 | 0.939
0.017484 | 29.878 | 116.3362 | 116.5342 | -2.7845 | 0.99569 | 0.017403 | 29.8573 | 117.93 | 118.0667 | 10.9356 | 0.939
0.018483 | 29.878 | 116.3362 | 116.5342 | -2.7845 | 0.99569 | 0.018402 | 29.8573 | 117.93 | 118.0667 | 10.9356 | 0.939
0.019484 | 29.878 | 116.3362 | 116.5342 | -2.7845 | 0.99569 | 0.019402 | 29.8573 | 117.93 | 118.0667 | 10.9356 | 0.939
0.020483 | 29.878 | 116.3362 | 116.5342 | -2.7845 | 0.99569 | 0.020401 | 29.8595 | 117.93 | 118.0566 | 10.9592 | 0.93877
0.021483 | 29.8702 | 116.3362 | 116.5438 | -2.787 | 0.99568 | 0.0214 | 29.8595 | 117.93 | 118.0566 | 10.9592 | 0.93877
0.022484 | 29.8702 | 116.3362 | 116.5438 | -2.787 | 0.99568 | 0.022404 | 29.8595 | 117.93 | 118.0566 | 10.9592 | 0.93877
0.023483 | 29.8702 | 116.3362 | 116.5438 | -2.787 | 0.99568 | 0.023403 | 29.8595 | 117.93 | 118.0566 | 10.9592 | 0.93877
0.024484 | 29.8702 | 116.3362 | 116.5438 | -2.787 | 0.99568 | 0.024403 | 29.8595 | 117.93 | 118.0566 | 10.9592 | 0.93877
0.025483 | 29.8702 | 116.3362 | 116.5438 | -2.787 | 0.99568 | 0.025402 | 29.8595 | 117.93 | 118.0566 | 10.9592 | 0.93877
0.026484 | 29.8702 | 116.3362 | 116.5438 | -2.787 | 0.99568 | 0.026402 | 29.8595 | 117.93 | 118.0566 | 10.9592 | 0.93877
0.027483 | 29.8702 | 116.3362 | 116.5438 | -2.787 | 0.99568 | 0.027401 | 29.8595 | 117.93 | 118.0566 | 10.9592 | 0.93877
0.028483 | 29.8702 | 116.3362 | 116.5438 | -2.787 | 0.99568 | 0.0284 | 29.8476 | 117.93 | 118.0587 | 10.9489 | 0.93883
0.029484 | 29.8702 | 116.3362 | 116.5438 | -2.787 | 0.99568 | 0.029404 | 29.8476 | 117.93 | 118.0587 | 10.9489 | 0.93883
0.030483 | 29.8443 | 116.3362 | 116.5533 | -2.7767 | 0.9957 | 0.030403 | 29.8476 | 117.93 | 118.0587 | 10.9489 | 0.93883
0.031484 | 29.8443 | 116.3362 | 116.5533 | -2.7767 | 0.9957 | 0.031403 | 29.8476 | 117.93 | 118.0587 | 10.9489 | 0.93883
0.032483 | 29.8443 | 116.3362 | 116.5533 | -2.7767 | 0.9957 | 0.032402 | 29.8476 | 117.93 | 118.0587 | 10.9489 | 0.93883
0.033484 | 29.8443 | 116.3362 | 116.5533 | -2.7767 | 0.9957 | 0.033401 | 29.8476 | 117.93 | 118.0587 | 10.9489 | 0.93883
0.034483 | 29.8443 | 116.3362 | 116.5533 | -2.7767 | 0.9957 | 0.034401 | 29.8476 | 117.93 | 118.0587 | 10.9489 | 0.93883
0.035483 | 29.8443 | 116.3362 | 116.5533 | -2.7767 | 0.9957 | 0.0354 | 29.8476 | 117.93 | 118.0587 | 10.9489 | 0.93883
0.036484 | 29.8443 | 116.3362 | 116.5533 | -2.7767 | 0.9957 | 0.036404 | 29.8476 | 117.93 | 118.0587 | 10.9489 | 0.93883
0.037483 | 29.8443 | 116.3362 | 116.5533 | -2.7767 | 0.9957 | 0.037403 | 29.8484 | 117.93 | 118.0585 | 10.9308 | 0.93901
0.038484 | 29.8307 | 116.3362 | 116.5478 | -2.8105 | 0.99559 | 0.038403 | 29.8484 | 117.93 | 118.0585 | 10.9308 | 0.93901
0.039483 | 29.8307 | 116.3362 | 116.5478 | -2.8105 | 0.99559 | 0.039402 | 29.8484 | 117.93 | 118.0585 | 10.9308 | 0.93901
0.040483 | 29.8307 | 116.3362 | 116.5478 | -2.8105 | 0.99559 | 0.040401 | 29.8484 | 117.93 | 118.0585 | 10.9308 | 0.93901
0.041483 | 29.8307 | 116.3362 | 116.5478 | -2.8105 | 0.99559 | 0.041401 | 29.8484 | 117.93 | 118.0585 | 10.9308 | 0.93901
0.042483 | 29.8307 | 116.3362 | 116.5478 | -2.8105 | 0.99559 | 0.0424 | 29.8484 | 117.93 | 118.0585 | 10.9308 | 0.93901
0.043484 | 29.8307 | 116.3362 | 116.5478 | -2.8105 | 0.99559 | 0.043404 | 29.8484 | 117.93 | 118.0585 | 10.9308 | 0.93901
0.044483 | 29.8307 | 116.3362 | 116.5478 | -2.8105 | 0.99559 | 0.044403 | 29.8484 | 117.93 | 118.0585 | 10.9308 | 0.93901
0.045484 | 29.8307 | 116.3362 | 116.5478 | -2.8105 | 0.99559 | 0.045403 | 29.8376 | 117.93 | 118.0604 | 10.9589 | 0.93869
0.046483 | 29.831 | 116.3362 | 116.56 | -2.7855 | 0.99567 | 0.046402 | 29.8376 | 117.93 | 118.0604 | 10.9589 | 0.93869
0.047483 | 29.831 | 116.3362 | 116.56 | -2.7855 | 0.99567 | 0.047401 | 29.8376 | 117.93 | 118.0604 | 10.9589 | 0.93869
0.048483 | 29.831 | 116.3362 | 116.56 | -2.7855 | 0.99567 | 0.048401 | 29.8376 | 117.93 | 118.0604 | 10.9589 | 0.93869
0.049483 | 29.831 | 116.3362 | 116.56 | -2.7855 | 0.99567 | 0.0494 | 29.8376 | 117.93 | 118.0604 | 10.9589 | 0.93869
0.050484 | 29.831 | 116.3362 | 116.56 | -2.7855 | 0.99567 | 0.050404 | 29.8376 | 117.93 | 118.0604 | 10.9589 | 0.93869
0.051483 | 29.831 | 116.3362 | 116.56 | -2.7855 | 0.99567 | 0.051403 | 29.8376 | 117.93 | 118.0604 | 10.9589 | 0.93869
0.052484 | 29.831 | 116.3362 | 116.56 | -2.7855 | 0.99567 | 0.052402 | 29.8376 | 117.93 | 118.0604 | 10.9589 | 0.93869
0.053483 | 29.831 | 116.3362 | 116.56 | -2.7855 | 0.99567 | 0.053402 | 29.8241 | 117.93 | 118.0606 | 10.9828 | 0.93839
0.054483 | 29.831 | 116.3362 | 116.56 | -2.7855 | 0.99567 | 0.054401 | 29.8241 | 117.93 | 118.0606 | 10.9828 | 0.93839
0.055484 | 29.8351 | 116.3362 | 116.5603 | -2.8016 | 0.99562 | 0.055401 | 29.8241 | 117.93 | 118.0606 | 10.9828 | 0.93839
0.056483 | 29.8351 | 116.3362 | 116.5603 | -2.8016 | 0.99562 | 0.0564 | 29.8241 | 117.93 | 118.0606 | 10.9828 | 0.93839
0.057484 | 29.8351 | 116.3362 | 116.5603 | -2.8016 | 0.99562 | 0.057404 | 29.8241 | 117.93 | 118.0606 | 10.9828 | 0.93839
0.058483 | 29.8351 | 116.3362 | 116.5603 | -2.8016 | 0.99562 | 0.058403 | 29.8241 | 117.93 | 118.0606 | 10.9828 | 0.93839
0.059484 | 29.8351 | 116.3362 | 116.5603 | -2.8016 | 0.99562 | 0.059402 | 29.8241 | 117.93 | 118.0606 | 10.9828 | 0.93839
0.060483 | 29.8351 | 116.3362 | 116.5603 | -2.8016 | 0.99562 | 0.060402 | 29.8241 | 117.93 | 118.0606 | 10.9828 | 0.93839
0.061483 | 29.8351 | 116.3362 | 116.5603 | -2.8016 | 0.99562 | 0.061401 | 29.8241 | 117.93 | 118.0606 | 10.9828 | 0.93839
0.062484 | 29.8351 | 116.3362 | 116.5603 | -2.8016 | 0.99562 | 0.062401 | 29.8226 | 117.93 | 118.0706 | 11.0025 | 0.93819
0.063483 | 29.8206 | 116.3362 | 116.5682 | -2.7369 | 0.99581 | 0.0634 | 29.8226 | 117.93 | 118.0706 | 11.0025 | 0.93819
0.064484 | 29.8206 | 116.3362 | 116.5682 | -2.7369 | 0.99581 | 0.064404 | 29.8226 | 117.93 | 118.0706 | 11.0025 | 0.93819
0.065483 | 29.8206 | 116.3362 | 116.5682 | -2.7369 | 0.99581 | 0.065403 | 29.8226 | 117.93 | 118.0706 | 11.0025 | 0.93819
0.066483 | 29.8206 | 116.3362 | 116.5682 | -2.7369 | 0.99581 | 0.066402 | 29.8226 | 117.93 | 118.0706 | 11.0025 | 0.93819
0.067483 | 29.8206 | 116.3362 | 116.5682 | -2.7369 | 0.99581 | 0.067402 | 29.8226 | 117.93 | 118.0706 | 11.0025 | 0.93819
0.068483 | 29.8206 | 116.3362 | 116.5682 | -2.7369 | 0.99581 | 0.068401 | 29.8226 | 117.93 | 118.0706 | 11.0025 | 0.93819
0.069484 | 29.8206 | 116.3362 | 116.5682 | -2.7369 | 0.99581 | 0.069401 | 29.8226 | 117.93 | 118.0706 | 11.0025 | 0.93819
0.070483 | 29.8206 | 116.3362 | 116.5682 | -2.7369 | 0.99581 | 0.0704 | 29.8276 | 117.93 | 118.0682 | 10.9601 | 0.93864
0.071484 | 29.8097 | 116.3362 | 116.5591 | -2.7791 | 0.99568 | 0.071404 | 29.8276 | 117.93 | 118.0682 | 10.9601 | 0.93864
0.072483 | 29.8097 | 116.3362 | 116.5591 | -2.7791 | 0.99568 | 0.072403 | 29.8276 | 117.93 | 118.0682 | 10.9601 | 0.93864
0.073483 | 29.8097 | 116.3362 | 116.5591 | -2.7791 | 0.99568 | 0.073402 | 29.8276 | 117.93 | 118.0682 | 10.9601 | 0.93864
0.074483 | 29.8097 | 116.3362 | 116.5591 | -2.7791 | 0.99568 | 0.074402 | 29.8276 | 117.93 | 118.0682 | 10.9601 | 0.93864
0.075483 | 29.8097 | 116.3362 | 116.5591 | -2.7791 | 0.99568 | 0.075401 | 29.8276 | 117.93 | 118.0682 | 10.9601 | 0.93864
0.076484 | 29.8097 | 116.3362 | 116.5591 | -2.7791 | 0.99568 | 0.076401 | 29.8276 | 117.93 | 118.0682 | 10.9601 | 0.93864
0.077483 | 29.8097 | 116.3362 | 116.5591 | -2.7791 | 0.99568 | 0.0774 | 29.8276 | 117.93 | 118.0682 | 10.9601 | 0.93864
0.078484 | 29.8097 | 116.3362 | 116.5591 | -2.7791 | 0.99568 | 0.078403 | 29.8038 | 117.93 | 118.05 | 10.9775 | 0.93837
0.079483 | 29.8097 | 116.3362 | 116.5591 | -2.7791 | 0.99568 | 0.079403 | 29.8038 | 117.93 | 118.05 | 10.9775 | 0.93837
0.080483 | 29.7966 | 116.3362 | 116.5498 | -2.7514 | 0.99576 | 0.080402 | 29.8038 | 117.93 | 118.05 | 10.9775 | 0.93837
0.081483 | 29.7966 | 116.3362 | 116.5498 | -2.7514 | 0.99576 | 0.081402 | 29.8038 | 117.93 | 118.05 | 10.9775 | 0.93837
0.082483 | 29.7966 | 116.3362 | 116.5498 | -2.7514 | 0.99576 | 0.082401 | 29.8038 | 117.93 | 118.05 | 10.9775 | 0.93837
0.083484 | 29.7966 | 116.3362 | 116.5498 | -2.7514 | 0.99576 | 0.083401 | 29.8038 | 117.93 | 118.05 | 10.9775 | 0.93837
0.084483 | 29.7966 | 116.3362 | 116.5498 | -2.7514 | 0.99576 | 0.0844 | 29.8038 | 117.93 | 118.05 | 10.9775 | 0.93837
0.085484 | 29.7966 | 116.3362 | 116.5498 | -2.7514 | 0.99576 | 0.085403 | 29.8038 | 117.93 | 118.05 | 10.9775 | 0.93837
0.086483 | 29.7966 | 116.3362 | 116.5498 | -2.7514 | 0.99576 | 0.086403 | 29.8038 | 117.93 | 118.05 | 10.9775 | 0.93837
0.087483 | 29.7966 | 116.3362 | 116.5498 | -2.7514 | 0.99576 | 0.087402 | 29.8055 | 117.93 | 118.0569 | 10.9944 | 0.93821
0.088484 | 29.8156 | 116.3362 | 116.5415 | -2.767 | 0.99572 | 0.088402 | 29.8055 | 117.93 | 118.0569 | 10.9944 | 0.93821
0.089483 | 29.8156 | 116.3362 | 116.5415 | -2.767 | 0.99572 | 0.089401 | 29.8055 | 117.93 | 118.0569 | 10.9944 | 0.93821
0.090484 | 29.8156 | 116.3362 | 116.5415 | -2.767 | 0.99572 | 0.090401 | 29.8055 | 117.93 | 118.0569 | 10.9944 | 0.93821
0.091483 | 29.8156 | 116.3362 | 116.5415 | -2.767 | 0.99572 | 0.0914 | 29.8055 | 117.93 | 118.0569 | 10.9944 | 0.93821
0.092484 | 29.8156 | 116.3362 | 116.5415 | -2.767 | 0.99572 | 0.092403 | 29.8055 | 117.93 | 118.0569 | 10.9944 | 0.93821
0.093483 | 29.8156 | 116.3362 | 116.5415 | -2.767 | 0.99572 | 0.093403 | 29.8055 | 117.93 | 118.0569 | 10.9944 | 0.93821
0.094483 | 29.8156 | 116.3362 | 116.5415 | -2.767 | 0.99572 | 0.094402 | 29.8055 | 117.93 | 118.0569 | 10.9944 | 0.93821
0.095484 | 29.8156 | 116.3362 | 116.5415 | -2.767 | 0.99572 | 0.095402 | 29.8346 | 117.93 | 118.066 | 11.0089 | 0.93817
0.096483 | 29.8243 | 116.3362 | 116.5312 | -2.8077 | 0.9956 | 0.096401 | 29.8346 | 117.93 | 118.066 | 11.0089 | 0.93817
0.097484 | 29.8243 | 116.3362 | 116.5312 | -2.8077 | 0.9956 | 0.097401 | 29.8346 | 117.93 | 118.066 | 11.0089 | 0.93817
0.098483 | 29.8243 | 116.3362 | 116.5312 | -2.8077 | 0.9956 | 0.0984 | 29.8346 | 117.93 | 118.066 | 11.0089 | 0.93817
0.099483 | 29.8243 | 116.3362 | 116.5312 | -2.8077 | 0.9956 | 0.099403 | 29.8346 | 117.93 | 118.066 | 11.0089 | 0.93817
0.10048 | 29.8243 | 116.3362 | 116.5312 | -2.8077 | 0.9956 | 0.1004 | 29.8346 | 117.93 | 118.066 | 11.0089 | 0.93817
0.10148 | 29.8243 | 116.3362 | 116.5312 | -2.8077 | 0.9956 | 0.1014 | 29.8346 | 117.93 | 118.066 | 11.0089 | 0.93817
0.10248 | 29.8243 | 116.3362 | 116.5312 | -2.8077 | 0.9956 | 0.1024 | 29.8346 | 117.93 | 118.066 | 11.0089 | 0.93817
0.10348 | 29.8243 | 116.3362 | 116.5312 | -2.8077 | 0.9956 | 0.1034 | 29.8409 | 117.93 | 118.0535 | 11.0293 | 0.93798
0.10448 | 29.8243 | 116.3362 | 116.5312 | -2.8077 | 0.9956 | 0.1044 | 29.8409 | 117.93 | 118.0535 | 11.0293 | 0.93798
0.10548 | 29.8479 | 116.3362 | 116.5254 | -2.8236 | 0.99556 | 0.1054 | 29.8409 | 117.93 | 118.0535 | 11.0293 | 0.93798
0.10648 | 29.8479 | 116.3362 | 116.5254 | -2.8236 | 0.99556 | 0.1064 | 29.8409 | 117.93 | 118.0535 | 11.0293 | 0.93798
0.10748 | 29.8479 | 116.3362 | 116.5254 | -2.8236 | 0.99556 | 0.1074 | 29.8409 | 117.93 | 118.0535 | 11.0293 | 0.93798
0.10848 | 29.8479 | 116.3362 | 116.5254 | -2.8236 | 0.99556 | 0.1084 | 29.8409 | 117.93 | 118.0535 | 11.0293 | 0.93798
0.10948 | 29.8479 | 116.3362 | 116.5254 | -2.8236 | 0.99556 | 0.1094 | 29.8409 | 117.93 | 118.0535 | 11.0293 | 0.93798
0.11048 | 29.8479 | 116.3362 | 116.5254 | -2.8236 | 0.99556 | 0.1104 | 29.8409 | 117.93 | 118.0535 | 11.0293 | 0.93798
0.11148 | 29.8479 | 116.3362 | 116.5254 | -2.8236 | 0.99556 | 0.1114 | 29.8409 | 117.93 | 118.0535 | 11.0293 | 0.93798
0.11248 | 29.8479 | 116.3362 | 116.5254 | -2.8236 | 0.99556 | 0.1124 | 29.8239 | 117.93 | 118.0477 | 11.0466 | 0.93774
0.11348 | 29.8721 | 116.3362 | 116.548 | -2.7644 | 0.99575 | 0.1134 | 29.8239 | 117.93 | 118.0477 | 11.0466 | 0.93774
0.11448 | 29.8721 | 116.3362 | 116.548 | -2.7644 | 0.99575 | 0.1144 | 29.8239 | 117.93 | 118.0477 | 11.0466 | 0.93774
0.11548 | 29.8721 | 116.3362 | 116.548 | -2.7644 | 0.99575 | 0.1154 | 29.8239 | 117.93 | 118.0477 | 11.0466 | 0.93774
0.11648 | 29.8721 | 116.3362 | 116.548 | -2.7644 | 0.99575 | 0.1164 | 29.8239 | 117.93 | 118.0477 | 11.0466 | 0.93774
0.11748 | 29.8721 | 116.3362 | 116.548 | -2.7644 | 0.99575 | 0.1174 | 29.8239 | 117.93 | 118.0477 | 11.0466 | 0.93774
0.11848 | 29.8721 | 116.3362 | 116.548 | -2.7644 | 0.99575 | 0.1184 | 29.8239 | 117.93 | 118.0477 | 11.0466 | 0.93774
0.11948 | 29.8721 | 116.3362 | 116.548 | -2.7644 | 0.99575 | 0.1194 | 29.8239 | 117.93 | 118.0477 | 11.0466 | 0.93774
0.12048 | 29.8721 | 116.3362 | 116.548 | -2.7644 | 0.99575 | 0.1204 | 29.825 | 117.93 | 118.0586 | 11.0289 | 0.93793
0.12148 | 29.8553 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8002 | 0.99563 | 0.1214 | 29.825 | 117.93 | 118.0586 | 11.0289 | 0.93793
0.12248 | 29.8553 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8002 | 0.99563 | 0.1224 | 29.825 | 117.93 | 118.0586 | 11.0289 | 0.93793
0.12348 | 29.8553 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8002 | 0.99563 | 0.1234 | 29.825 | 117.93 | 118.0586 | 11.0289 | 0.93793
0.12448 | 29.8553 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8002 | 0.99563 | 0.1244 | 29.825 | 117.93 | 118.0586 | 11.0289 | 0.93793
0.12548 | 29.8553 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8002 | 0.99563 | 0.1254 | 29.825 | 117.93 | 118.0586 | 11.0289 | 0.93793
0.12648 | 29.8553 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8002 | 0.99563 | 0.1264 | 29.825 | 117.93 | 118.0586 | 11.0289 | 0.93793
0.12748 | 29.8553 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8002 | 0.99563 | 0.1274 | 29.825 | 117.93 | 118.0586 | 11.0289 | 0.93793
0.12848 | 29.8553 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8002 | 0.99563 | 0.1284 | 29.8447 | 117.93 | 118.0602 | 10.9965 | 0.93833
0.12948 | 29.8553 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8002 | 0.99563 | 0.1294 | 29.8447 | 117.93 | 118.0602 | 10.9965 | 0.93833
0.13048 | 29.8473 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7983 | 0.99563 | 0.1304 | 29.8447 | 117.93 | 118.0602 | 10.9965 | 0.93833
0.13148 | 29.8473 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7983 | 0.99563 | 0.1314 | 29.8447 | 117.93 | 118.0602 | 10.9965 | 0.93833
0.13248 | 29.8473 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7983 | 0.99563 | 0.1324 | 29.8447 | 117.93 | 118.0602 | 10.9965 | 0.93833
0.13348 | 29.8473 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7983 | 0.99563 | 0.1334 | 29.8447 | 117.93 | 118.0602 | 10.9965 | 0.93833
0.13448 | 29.8473 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7983 | 0.99563 | 0.1344 | 29.8447 | 117.93 | 118.0602 | 10.9965 | 0.93833
0.13548 | 29.8473 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7983 | 0.99563 | 0.1354 | 29.8447 | 117.93 | 118.0602 | 10.9965 | 0.93833
0.13648 | 29.8473 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7983 | 0.99563 | 0.1364 | 29.8447 | 117.93 | 118.0602 | 10.9965 | 0.93833
0.13748 | 29.8473 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7983 | 0.99563 | 0.1374 | 29.8283 | 117.93 | 118.0554 | 11.0105 | 0.93813
0.13848 | 29.8651 | 116.3362 | 116.5464 | -2.7866 | 0.99568 | 0.1384 | 29.8283 | 117.93 | 118.0554 | 11.0105 | 0.93813
0.13948 | 29.8651 | 116.3362 | 116.5464 | -2.7866 | 0.99568 | 0.1394 | 29.8283 | 117.93 | 118.0554 | 11.0105 | 0.93813
0.14048 | 29.8651 | 116.3362 | 116.5464 | -2.7866 | 0.99568 | 0.1404 | 29.8283 | 117.93 | 118.0554 | 11.0105 | 0.93813
0.14148 | 29.8651 | 116.3362 | 116.5464 | -2.7866 | 0.99568 | 0.1414 | 29.8283 | 117.93 | 118.0554 | 11.0105 | 0.93813
0.14248 | 29.8651 | 116.3362 | 116.5464 | -2.7866 | 0.99568 | 0.1424 | 29.8283 | 117.93 | 118.0554 | 11.0105 | 0.93813
0.14348 | 29.8651 | 116.3362 | 116.5464 | -2.7866 | 0.99568 | 0.1434 | 29.8283 | 117.93 | 118.0554 | 11.0105 | 0.93813
0.14448 | 29.8651 | 116.3362 | 116.5464 | -2.7866 | 0.99568 | 0.1444 | 29.8283 | 117.93 | 118.0554 | 11.0105 | 0.93813
0.14548 | 29.8651 | 116.3362 | 116.5464 | -2.7866 | 0.99568 | 0.1454 | 29.8301 | 117.93 | 118.0614 | 10.9665 | 0.93858
0.14648 | 29.8842 | 116.3362 | 116.5697 | -2.8409 | 0.99551 | 0.1464 | 29.8301 | 117.93 | 118.0614 | 10.9665 | 0.93858
0.14748 | 29.8842 | 116.3362 | 116.5697 | -2.8409 | 0.99551 | 0.1474 | 29.8301 | 117.93 | 118.0614 | 10.9665 | 0.93858
0.14848 | 29.8842 | 116.3362 | 116.5697 | -2.8409 | 0.99551 | 0.1484 | 29.8301 | 117.93 | 118.0614 | 10.9665 | 0.93858
0.14948 | 29.8842 | 116.3362 | 116.5697 | -2.8409 | 0.99551 | 0.1494 | 29.8301 | 117.93 | 118.0614 | 10.9665 | 0.93858
0.15048 | 29.8842 | 116.3362 | 116.5697 | -2.8409 | 0.99551 | 0.1504 | 29.8301 | 117.93 | 118.0614 | 10.9665 | 0.93858
0.15148 | 29.8842 | 116.3362 | 116.5697 | -2.8409 | 0.99551 | 0.1514 | 29.8301 | 117.93 | 118.0614 | 10.9665 | 0.93858
0.15248 | 29.8842 | 116.3362 | 116.5697 | -2.8409 | 0.99551 | 0.1524 | 29.8301 | 117.93 | 118.0614 | 10.9665 | 0.93858
0.15348 | 29.8842 | 116.3362 | 116.5697 | -2.8409 | 0.99551 | 0.1534 | 29.8485 | 117.93 | 118.0632 | 10.9702 | 0.93861
0.15448 | 29.8842 | 116.3362 | 116.5697 | -2.8409 | 0.99551 | 0.1544 | 29.8485 | 117.93 | 118.0632 | 10.9702 | 0.93861
0.15548 | 29.9059 | 116.3362 | 116.5695 | -2.8049 | 0.99563 | 0.1554 | 29.8485 | 117.93 | 118.0632 | 10.9702 | 0.93861
0.15648 | 29.9059 | 116.3362 | 116.5695 | -2.8049 | 0.99563 | 0.1564 | 29.8485 | 117.93 | 118.0632 | 10.9702 | 0.93861
0.15748 | 29.9059 | 116.3362 | 116.5695 | -2.8049 | 0.99563 | 0.1574 | 29.8485 | 117.93 | 118.0632 | 10.9702 | 0.93861
0.15848 | 29.9059 | 116.3362 | 116.5695 | -2.8049 | 0.99563 | 0.1584 | 29.8485 | 117.93 | 118.0632 | 10.9702 | 0.93861
0.15948 | 29.9059 | 116.3362 | 116.5695 | -2.8049 | 0.99563 | 0.1594 | 29.8485 | 117.93 | 118.0632 | 10.9702 | 0.93861
0.16048 | 29.9059 | 116.3362 | 116.5695 | -2.8049 | 0.99563 | 0.1604 | 29.8485 | 117.93 | 118.0632 | 10.9702 | 0.93861
0.16148 | 29.9059 | 116.3362 | 116.5695 | -2.8049 | 0.99563 | 0.1614 | 29.8485 | 117.93 | 118.0632 | 10.9702 | 0.93861
0.16248 | 29.9059 | 116.3362 | 116.5695 | -2.8049 | 0.99563 | 0.1624 | 29.8538 | 117.93 | 118.0743 | 10.9879 | 0.93845
0.16348 | 29.8879 | 116.3362 | 116.5585 | -2.7813 | 0.9957 | 0.1634 | 29.8538 | 117.93 | 118.0743 | 10.9879 | 0.93845
0.16448 | 29.8879 | 116.3362 | 116.5585 | -2.7813 | 0.9957 | 0.1644 | 29.8538 | 117.93 | 118.0743 | 10.9879 | 0.93845
0.16548 | 29.8879 | 116.3362 | 116.5585 | -2.7813 | 0.9957 | 0.1654 | 29.8538 | 117.93 | 118.0743 | 10.9879 | 0.93845
0.16648 | 29.8879 | 116.3362 | 116.5585 | -2.7813 | 0.9957 | 0.1664 | 29.8538 | 117.93 | 118.0743 | 10.9879 | 0.93845
0.16748 | 29.8879 | 116.3362 | 116.5585 | -2.7813 | 0.9957 | 0.1674 | 29.8538 | 117.93 | 118.0743 | 10.9879 | 0.93845
0.16848 | 29.8879 | 116.3362 | 116.5585 | -2.7813 | 0.9957 | 0.1684 | 29.8538 | 117.93 | 118.0743 | 10.9879 | 0.93845
0.16948 | 29.8879 | 116.3362 | 116.5585 | -2.7813 | 0.9957 | 0.1694 | 29.8538 | 117.93 | 118.0743 | 10.9879 | 0.93845
0.17048 | 29.8879 | 116.3362 | 116.5585 | -2.7813 | 0.9957 | 0.1704 | 29.8573 | 117.93 | 118.0772 | 10.9738 | 0.93861
0.17148 | 29.8486 | 116.3362 | 116.5514 | -2.788 | 0.99567 | 0.1714 | 29.8573 | 117.93 | 118.0772 | 10.9738 | 0.93861
0.17248 | 29.8486 | 116.3362 | 116.5514 | -2.788 | 0.99567 | 0.1724 | 29.8573 | 117.93 | 118.0772 | 10.9738 | 0.93861
0.17348 | 29.8486 | 116.3362 | 116.5514 | -2.788 | 0.99567 | 0.1734 | 29.8573 | 117.93 | 118.0772 | 10.9738 | 0.93861
0.17448 | 29.8486 | 116.3362 | 116.5514 | -2.788 | 0.99567 | 0.1744 | 29.8573 | 117.93 | 118.0772 | 10.9738 | 0.93861
0.17548 | 29.8486 | 116.3362 | 116.5514 | -2.788 | 0.99567 | 0.1754 | 29.8573 | 117.93 | 118.0772 | 10.9738 | 0.93861
0.17648 | 29.8486 | 116.3362 | 116.5514 | -2.788 | 0.99567 | 0.1764 | 29.8573 | 117.93 | 118.0772 | 10.9738 | 0.93861
0.17748 | 29.8486 | 116.3362 | 116.5514 | -2.788 | 0.99567 | 0.1774 | 29.8573 | 117.93 | 118.0772 | 10.9738 | 0.93861
0.17848 | 29.8486 | 116.3362 | 116.5514 | -2.788 | 0.99567 | 0.1784 | 29.8509 | 117.93 | 118.069 | 10.9571 | 0.93876
0.17948 | 29.8486 | 116.3362 | 116.5514 | -2.788 | 0.99567 | 0.1794 | 29.8509 | 117.93 | 118.069 | 10.9571 | 0.93876
0.18048 | 29.8448 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8229 | 0.99556 | 0.1804 | 29.8509 | 117.93 | 118.069 | 10.9571 | 0.93876
0.18148 | 29.8448 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8229 | 0.99556 | 0.1814 | 29.8509 | 117.93 | 118.069 | 10.9571 | 0.93876
0.18248 | 29.8448 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8229 | 0.99556 | 0.1824 | 29.8509 | 117.93 | 118.069 | 10.9571 | 0.93876
0.18348 | 29.8448 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8229 | 0.99556 | 0.1834 | 29.8509 | 117.93 | 118.069 | 10.9571 | 0.93876
0.18448 | 29.8448 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8229 | 0.99556 | 0.1844 | 29.8509 | 117.93 | 118.069 | 10.9571 | 0.93876
0.18548 | 29.8448 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8229 | 0.99556 | 0.1854 | 29.8509 | 117.93 | 118.069 | 10.9571 | 0.93876
0.18648 | 29.8448 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8229 | 0.99556 | 0.1864 | 29.8509 | 117.93 | 118.069 | 10.9571 | 0.93876
0.18748 | 29.8448 | 116.3362 | 116.5539 | -2.8229 | 0.99556 | 0.1874 | 29.8417 | 117.93 | 118.0718 | 10.9304 | 0.93899
0.18848 | 29.859 | 116.3362 | 116.5573 | -2.743 | 0.99581 | 0.1884 | 29.8417 | 117.93 | 118.0718 | 10.9304 | 0.93899
0.18948 | 29.859 | 116.3362 | 116.5573 | -2.743 | 0.99581 | 0.1894 | 29.8417 | 117.93 | 118.0718 | 10.9304 | 0.93899
0.19048 | 29.859 | 116.3362 | 116.5573 | -2.743 | 0.99581 | 0.1904 | 29.8417 | 117.93 | 118.0718 | 10.9304 | 0.93899
0.19148 | 29.859 | 116.3362 | 116.5573 | -2.743 | 0.99581 | 0.1914 | 29.8417 | 117.93 | 118.0718 | 10.9304 | 0.93899
0.19248 | 29.859 | 116.3362 | 116.5573 | -2.743 | 0.99581 | 0.1924 | 29.8417 | 117.93 | 118.0718 | 10.9304 | 0.93899
0.19348 | 29.859 | 116.3362 | 116.5573 | -2.743 | 0.99581 | 0.1934 | 29.8417 | 117.93 | 118.0718 | 10.9304 | 0.93899
0.19448 | 29.859 | 116.3362 | 116.5573 | -2.743 | 0.99581 | 0.1944 | 29.8417 | 117.93 | 118.0718 | 10.9304 | 0.93899
0.19548 | 29.859 | 116.3362 | 116.5573 | -2.743 | 0.99581 | 0.1954 | 29.8279 | 117.93 | 118.079 | 10.9131 | 0.93912
0.19648 | 29.849 | 116.3362 | 116.5524 | -2.835 | 0.99552 | 0.1964 | 29.8279 | 117.93 | 118.079 | 10.9131 | 0.93912
0.19748 | 29.849 | 116.3362 | 116.5524 | -2.835 | 0.99552 | 0.1974 | 29.8279 | 117.93 | 118.079 | 10.9131 | 0.93912
0.19848 | 29.849 | 116.3362 | 116.5524 | -2.835 | 0.99552 | 0.1984 | 29.8279 | 117.93 | 118.079 | 10.9131 | 0.93912
0.19948 | 29.849 | 116.3362 | 116.5524 | -2.835 | 0.99552 | 0.1994 | 29.8279 | 117.93 | 118.079 | 10.9131 | 0.93912
0.20048 | 29.849 | 116.3362 | 116.5524 | -2.835 | 0.99552 | 0.2004 | 29.8279 | 117.93 | 118.079 | 10.9131 | 0.93912
0.20148 | 29.849 | 116.3362 | 116.5524 | -2.835 | 0.99552 | 0.2014 | 29.8279 | 117.93 | 118.079 | 10.9131 | 0.93912
0.20248 | 29.849 | 116.3362 | 116.5524 | -2.835 | 0.99552 | 0.2024 | 29.8279 | 117.93 | 118.079 | 10.9131 | 0.93912
0.20348 | 29.849 | 116.3362 | 116.5524 | -2.835 | 0.99552 | 0.2034 | 29.838 | 117.93 | 118.0816 | 10.9245 | 0.93904
0.20448 | 29.849 | 116.3362 | 116.5524 | -2.835 | 0.99552 | 0.2044 | 29.838 | 117.93 | 118.0816 | 10.9245 | 0.93904
0.20548 | 29.8389 | 116.3362 | 116.5493 | -2.8206 | 0.99556 | 0.2054 | 29.838 | 117.93 | 118.0816 | 10.9245 | 0.93904
0.20648 | 29.8389 | 116.3362 | 116.5493 | -2.8206 | 0.99556 | 0.2064 | 29.838 | 117.93 | 118.0816 | 10.9245 | 0.93904
0.20748 | 29.8389 | 116.3362 | 116.5493 | -2.8206 | 0.99556 | 0.2074 | 29.838 | 117.93 | 118.0816 | 10.9245 | 0.93904
0.20848 | 29.8389 | 116.3362 | 116.5493 | -2.8206 | 0.99556 | 0.2084 | 29.838 | 117.93 | 118.0816 | 10.9245 | 0.93904
0.20948 | 29.8389 | 116.3362 | 116.5493 | -2.8206 | 0.99556 | 0.2094 | 29.838 | 117.93 | 118.0816 | 10.9245 | 0.93904
0.21048 | 29.8389 | 116.3362 | 116.5493 | -2.8206 | 0.99556 | 0.2104 | 29.838 | 117.93 | 118.0816 | 10.9245 | 0.93904
0.21148 | 29.8389 | 116.3362 | 116.5493 | -2.8206 | 0.99556 | 0.2114 | 29.838 | 117.93 | 118.0816 | 10.9245 | 0.93904
0.21248 | 29.8389 | 116.3362 | 116.5493 | -2.8206 | 0.99556 | 0.2124 | 29.833 | 117.93 | 118.0938 | 10.9756 | 0.9385
0.21348 | 29.849 | 116.3362 | 116.5571 | -2.7738 | 0.99571 | 0.2134 | 29.833 | 117.93 | 118.0938 | 10.9756 | 0.9385
0.21448 | 29.849 | 116.3362 | 116.5571 | -2.7738 | 0.99571 | 0.2144 | 29.833 | 117.93 | 118.0938 | 10.9756 | 0.9385
0.21548 | 29.849 | 116.3362 | 116.5571 | -2.7738 | 0.99571 | 0.2154 | 29.833 | 117.93 | 118.0938 | 10.9756 | 0.9385
0.21648 | 29.849 | 116.3362 | 116.5571 | -2.7738 | 0.99571 | 0.2164 | 29.833 | 117.93 | 118.0938 | 10.9756 | 0.9385
0.21748 | 29.849 | 116.3362 | 116.5571 | -2.7738 | 0.99571 | 0.2174 | 29.833 | 117.93 | 118.0938 | 10.9756 | 0.9385
0.21848 | 29.849 | 116.3362 | 116.5571 | -2.7738 | 0.99571 | 0.2184 | 29.833 | 117.93 | 118.0938 | 10.9756 | 0.9385
0.21948 | 29.849 | 116.3362 | 116.5571 | -2.7738 | 0.99571 | 0.2194 | 29.833 | 117.93 | 118.0938 | 10.9756 | 0.9385
0.22048 | 29.849 | 116.3362 | 116.5571 | -2.7738 | 0.99571 | 0.2204 | 29.8221 | 117.93 | 118.106 | 10.9958 | 0.93825
0.22148 | 29.8193 | 116.3362 | 116.5563 | -2.739 | 0.99581 | 0.2214 | 29.8221 | 117.93 | 118.106 | 10.9958 | 0.93825
0.22248 | 29.8193 | 116.3362 | 116.5563 | -2.739 | 0.99581 | 0.2224 | 29.8221 | 117.93 | 118.106 | 10.9958 | 0.93825
0.22348 | 29.8193 | 116.3362 | 116.5563 | -2.739 | 0.99581 | 0.2234 | 29.8221 | 117.93 | 118.106 | 10.9958 | 0.93825
0.22448 | 29.8193 | 116.3362 | 116.5563 | -2.739 | 0.99581 | 0.2244 | 29.8221 | 117.93 | 118.106 | 10.9958 | 0.93825
0.22548 | 29.8193 | 116.3362 | 116.5563 | -2.739 | 0.99581 | 0.2254 | 29.8221 | 117.93 | 118.106 | 10.9958 | 0.93825
0.22648 | 29.8193 | 116.3362 | 116.5563 | -2.739 | 0.99581 | 0.2264 | 29.8221 | 117.93 | 118.106 | 10.9958 | 0.93825
0.22748 | 29.8193 | 116.3362 | 116.5563 | -2.739 | 0.99581 | 0.2274 | 29.8221 | 117.93 | 118.106 | 10.9958 | 0.93825
0.22848 | 29.8193 | 116.3362 | 116.5563 | -2.739 | 0.99581 | 0.2284 | 29.8258 | 117.93 | 118.0875 | 11.0131 | 0.93809
0.22948 | 29.8193 | 116.3362 | 116.5563 | -2.739 | 0.99581 | 0.2294 | 29.8258 | 117.93 | 118.0875 | 11.0131 | 0.93809
0.23048 | 29.8072 | 116.3362 | 116.5469 | -2.7991 | 0.99562 | 0.2304 | 29.8258 | 117.93 | 118.0875 | 11.0131 | 0.93809
0.23148 | 29.8072 | 116.3362 | 116.5469 | -2.7991 | 0.99562 | 0.2314 | 29.8258 | 117.93 | 118.0875 | 11.0131 | 0.93809
0.23248 | 29.8072 | 116.3362 | 116.5469 | -2.7991 | 0.99562 | 0.2324 | 29.8258 | 117.93 | 118.0875 | 11.0131 | 0.93809
0.23348 | 29.8072 | 116.3362 | 116.5469 | -2.7991 | 0.99562 | 0.2334 | 29.8258 | 117.93 | 118.0875 | 11.0131 | 0.93809
0.23448 | 29.8072 | 116.3362 | 116.5469 | -2.7991 | 0.99562 | 0.2344 | 29.8258 | 117.93 | 118.0875 | 11.0131 | 0.93809
0.23548 | 29.8072 | 116.3362 | 116.5469 | -2.7991 | 0.99562 | 0.2354 | 29.8258 | 117.93 | 118.0875 | 11.0131 | 0.93809
0.23648 | 29.8072 | 116.3362 | 116.5469 | -2.7991 | 0.99562 | 0.2364 | 29.8258 | 117.93 | 118.0875 | 11.0131 | 0.93809
0.23748 | 29.8072 | 116.3362 | 116.5469 | -2.7991 | 0.99562 | 0.2374 | 29.8119 | 117.93 | 118.0835 | 10.9988 | 0.93819
0.23848 | 29.8188 | 116.3362 | 116.5482 | -2.787 | 0.99566 | 0.2384 | 29.8119 | 117.93 | 118.0835 | 10.9988 | 0.93819
0.23948 | 29.8188 | 116.3362 | 116.5482 | -2.787 | 0.99566 | 0.2394 | 29.8119 | 117.93 | 118.0835 | 10.9988 | 0.93819
0.24048 | 29.8188 | 116.3362 | 116.5482 | -2.787 | 0.99566 | 0.2404 | 29.8119 | 117.93 | 118.0835 | 10.9988 | 0.93819
0.24148 | 29.8188 | 116.3362 | 116.5482 | -2.787 | 0.99566 | 0.2414 | 29.8119 | 117.93 | 118.0835 | 10.9988 | 0.93819
0.24248 | 29.8188 | 116.3362 | 116.5482 | -2.787 | 0.99566 | 0.2424 | 29.8119 | 117.93 | 118.0835 | 10.9988 | 0.93819
0.24348 | 29.8188 | 116.3362 | 116.5482 | -2.787 | 0.99566 | 0.2434 | 29.8119 | 117.93 | 118.0835 | 10.9988 | 0.93819
0.24448 | 29.8188 | 116.3362 | 116.5482 | -2.787 | 0.99566 | 0.2444 | 29.8119 | 117.93 | 118.0835 | 10.9988 | 0.93819
0.24548 | 29.8188 | 116.3362 | 116.5482 | -2.787 | 0.99566 | 0.2454 | 29.8281 | 117.93 | 118.0957 | 10.9787 | 0.93845
0.24648 | 29.8446 | 116.3362 | 116.5442 | -2.8272 | 0.99554 | 0.2464 | 29.8281 | 117.93 | 118.0957 | 10.9787 | 0.93845
0.24748 | 29.8446 | 116.3362 | 116.5442 | -2.8272 | 0.99554 | 0.2474 | 29.8281 | 117.93 | 118.0957 | 10.9787 | 0.93845
0.24848 | 29.8446 | 116.3362 | 116.5442 | -2.8272 | 0.99554 | 0.2484 | 29.8281 | 117.93 | 118.0957 | 10.9787 | 0.93845
0.24948 | 29.8446 | 116.3362 | 116.5442 | -2.8272 | 0.99554 | 0.2494 | 29.8281 | 117.93 | 118.0957 | 10.9787 | 0.93845
0.25048 | 29.8446 | 116.3362 | 116.5442 | -2.8272 | 0.99554 | 0.2504 | 29.8281 | 117.93 | 118.0957 | 10.9787 | 0.93845
0.25148 | 29.8446 | 116.3362 | 116.5442 | -2.8272 | 0.99554 | 0.2514 | 29.8281 | 117.93 | 118.0957 | 10.9787 | 0.93845
0.25248 | 29.8446 | 116.3362 | 116.5442 | -2.8272 | 0.99554 | 0.2524 | 29.8281 | 117.93 | 118.0957 | 10.9787 | 0.93845
0.25348 | 29.8446 | 116.3362 | 116.5442 | -2.8272 | 0.99554 | 0.2534 | 29.8338 | 117.93 | 118.0978 | 11.003 | 0.93822
0.25448 | 29.8446 | 116.3362 | 116.5442 | -2.8272 | 0.99554 | 0.2544 | 29.8338 | 117.93 | 118.0978 | 11.003 | 0.93822
0.25548 | 29.85 | 116.3362 | 116.542 | -2.8019 | 0.99562 | 0.2554 | 29.8338 | 117.93 | 118.0978 | 11.003 | 0.93822
0.25648 | 29.85 | 116.3362 | 116.542 | -2.8019 | 0.99562 | 0.2564 | 29.8338 | 117.93 | 118.0978 | 11.003 | 0.93822
0.25748 | 29.85 | 116.3362 | 116.542 | -2.8019 | 0.99562 | 0.2574 | 29.8338 | 117.93 | 118.0978 | 11.003 | 0.93822
0.25848 | 29.85 | 116.3362 | 116.542 | -2.8019 | 0.99562 | 0.2584 | 29.8338 | 117.93 | 118.0978 | 11.003 | 0.93822
0.25948 | 29.85 | 116.3362 | 116.542 | -2.8019 | 0.99562 | 0.2594 | 29.8338 | 117.93 | 118.0978 | 11.003 | 0.93822
0.26048 | 29.85 | 116.3362 | 116.542 | -2.8019 | 0.99562 | 0.2604 | 29.8338 | 117.93 | 118.0978 | 11.003 | 0.93822
0.26148 | 29.85 | 116.3362 | 116.542 | -2.8019 | 0.99562 | 0.2614 | 29.8338 | 117.93 | 118.0978 | 11.003 | 0.93822
0.26248 | 29.85 | 116.3362 | 116.542 | -2.8019 | 0.99562 | 0.2624 | 29.8 | 117.93 | 118.0886 | 11.0188 | 0.93794
0.26348 | 29.8402 | 116.3362 | 116.523 | -2.794 | 0.99565 | 0.2634 | 29.8 | 117.93 | 118.0886 | 11.0188 | 0.93794
0.26448 | 29.8402 | 116.3362 | 116.523 | -2.794 | 0.99565 | 0.2644 | 29.8 | 117.93 | 118.0886 | 11.0188 | 0.93794
0.26548 | 29.8402 | 116.3362 | 116.523 | -2.794 | 0.99565 | 0.2654 | 29.8 | 117.93 | 118.0886 | 11.0188 | 0.93794
0.26648 | 29.8402 | 116.3362 | 116.523 | -2.794 | 0.99565 | 0.2664 | 29.8 | 117.93 | 118.0886 | 11.0188 | 0.93794
0.26748 | 29.8402 | 116.3362 | 116.523 | -2.794 | 0.99565 | 0.2674 | 29.8 | 117.93 | 118.0886 | 11.0188 | 0.93794
0.26848 | 29.8402 | 116.3362 | 116.523 | -2.794 | 0.99565 | 0.2684 | 29.8 | 117.93 | 118.0886 | 11.0188 | 0.93794
0.26948 | 29.8402 | 116.3362 | 116.523 | -2.794 | 0.99565 | 0.2694 | 29.8 | 117.93 | 118.0886 | 11.0188 | 0.93794
0.27048 | 29.8402 | 116.3362 | 116.523 | -2.794 | 0.99565 | 0.2704 | 29.8005 | 117.93 | 118.0853 | 11.0097 | 0.93803
0.27148 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5287 | -2.7791 | 0.99569 | 0.2714 | 29.8005 | 117.93 | 118.0853 | 11.0097 | 0.93803
0.27248 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5287 | -2.7791 | 0.99569 | 0.2724 | 29.8005 | 117.93 | 118.0853 | 11.0097 | 0.93803
0.27348 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5287 | -2.7791 | 0.99569 | 0.2734 | 29.8005 | 117.93 | 118.0853 | 11.0097 | 0.93803
0.27448 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5287 | -2.7791 | 0.99569 | 0.2744 | 29.8005 | 117.93 | 118.0853 | 11.0097 | 0.93803
0.27548 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5287 | -2.7791 | 0.99569 | 0.2754 | 29.8005 | 117.93 | 118.0853 | 11.0097 | 0.93803
0.27648 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5287 | -2.7791 | 0.99569 | 0.2764 | 29.8005 | 117.93 | 118.0853 | 11.0097 | 0.93803
0.27748 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5287 | -2.7791 | 0.99569 | 0.2774 | 29.8005 | 117.93 | 118.0853 | 11.0097 | 0.93803
0.27848 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5287 | -2.7791 | 0.99569 | 0.2784 | 29.8323 | 117.93 | 118.0922 | 10.9697 | 0.93856
0.27948 | 29.851 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7863 | 0.99567 | 0.2794 | 29.8323 | 117.93 | 118.0922 | 10.9697 | 0.93856
0.28048 | 29.851 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7863 | 0.99567 | 0.2804 | 29.8323 | 117.93 | 118.0922 | 10.9697 | 0.93856
0.28148 | 29.851 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7863 | 0.99567 | 0.2814 | 29.8323 | 117.93 | 118.0922 | 10.9697 | 0.93856
0.28248 | 29.851 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7863 | 0.99567 | 0.2824 | 29.8323 | 117.93 | 118.0922 | 10.9697 | 0.93856
0.28348 | 29.851 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7863 | 0.99567 | 0.2834 | 29.8323 | 117.93 | 118.0922 | 10.9697 | 0.93856
0.28448 | 29.851 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7863 | 0.99567 | 0.2844 | 29.8323 | 117.93 | 118.0922 | 10.9697 | 0.93856
0.28548 | 29.851 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7863 | 0.99567 | 0.2854 | 29.8323 | 117.93 | 118.0922 | 10.9697 | 0.93856
0.28648 | 29.851 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7863 | 0.99567 | 0.2864 | 29.8323 | 117.93 | 118.0922 | 10.9697 | 0.93856
0.28748 | 29.851 | 116.3362 | 116.5456 | -2.7863 | 0.99567 | 0.2874 | 29.8328 | 117.93 | 118.0868 | 10.9668 | 0.93859
0.28848 | 29.8391 | 116.3362 | 116.5389 | -2.8388 | 0.9955 | 0.2884 | 29.8328 | 117.93 | 118.0868 | 10.9668 | 0.93859
0.28948 | 29.8391 | 116.3362 | 116.5389 | -2.8388 | 0.9955 | 0.2894 | 29.8328 | 117.93 | 118.0868 | 10.9668 | 0.93859
0.29048 | 29.8391 | 116.3362 | 116.5389 | -2.8388 | 0.9955 | 0.2904 | 29.8328 | 117.93 | 118.0868 | 10.9668 | 0.93859
0.29148 | 29.8391 | 116.3362 | 116.5389 | -2.8388 | 0.9955 | 0.2914 | 29.8328 | 117.93 | 118.0868 | 10.9668 | 0.93859
0.29248 | 29.8391 | 116.3362 | 116.5389 | -2.8388 | 0.9955 | 0.2924 | 29.8328 | 117.93 | 118.0868 | 10.9668 | 0.93859
0.29348 | 29.8391 | 116.3362 | 116.5389 | -2.8388 | 0.9955 | 0.2934 | 29.8328 | 117.93 | 118.0868 | 10.9668 | 0.93859
0.29448 | 29.8391 | 116.3362 | 116.5389 | -2.8388 | 0.9955 | 0.2944 | 29.8328 | 117.93 | 118.0868 | 10.9668 | 0.93859
0.29548 | 29.8391 | 116.3362 | 116.5389 | -2.8388 | 0.9955 | 0.2954 | 29.8334 | 117.93 | 118.0979 | 10.9853 | 0.9384
0.29648 | 29.862 | 116.3362 | 116.5358 | -2.8369 | 0.99552 | 0.2964 | 29.8334 | 117.93 | 118.0979 | 10.9853 | 0.9384
0.29748 | 29.862 | 116.3362 | 116.5358 | -2.8369 | 0.99552 | 0.2974 | 29.8334 | 117.93 | 118.0979 | 10.9853 | 0.9384
0.29848 | 29.862 | 116.3362 | 116.5358 | -2.8369 | 0.99552 | 0.2984 | 29.8334 | 117.93 | 118.0979 | 10.9853 | 0.9384
0.29948 | 29.862 | 116.3362 | 116.5358 | -2.8369 | 0.99552 | 0.2994 | 29.8334 | 117.93 | 118.0979 | 10.9853 | 0.9384
0.30048 | 29.862 | 116.3362 | 116.5358 | -2.8369 | 0.99552 | 0.3004 | 29.8334 | 117.93 | 118.0979 | 10.9853 | 0.9384
0.30148 | 29.862 | 116.3362 | 116.5358 | -2.8369 | 0.99552 | 0.3014 | 29.8334 | 117.93 | 118.0979 | 10.9853 | 0.9384
0.30248 | 29.862 | 116.3362 | 116.5358 | -2.8369 | 0.99552 | 0.3024 | 29.8334 | 117.93 | 118.0979 | 10.9853 | 0.9384
0.30348 | 29.862 | 116.3362 | 116.5358 | -2.8369 | 0.99552 | 0.3034 | 29.8447 | 117.93 | 118.0903 | 10.9924 | 0.93837
0.30448 | 29.8763 | 116.3362 | 116.55 | -2.8423 | 0.9955 | 0.3044 | 29.8447 | 117.93 | 118.0903 | 10.9924 | 0.93837
0.30548 | 29.8763 | 116.3362 | 116.55 | -2.8423 | 0.9955 | 0.3054 | 29.8447 | 117.93 | 118.0903 | 10.9924 | 0.93837
0.30648 | 29.8763 | 116.3362 | 116.55 | -2.8423 | 0.9955 | 0.3064 | 29.8447 | 117.93 | 118.0903 | 10.9924 | 0.93837
0.30748 | 29.8763 | 116.3362 | 116.55 | -2.8423 | 0.9955 | 0.3074 | 29.8447 | 117.93 | 118.0903 | 10.9924 | 0.93837
0.30848 | 29.8763 | 116.3362 | 116.55 | -2.8423 | 0.9955 | 0.3084 | 29.8447 | 117.93 | 118.0903 | 10.9924 | 0.93837
0.30948 | 29.8763 | 116.3362 | 116.55 | -2.8423 | 0.9955 | 0.3094 | 29.8447 | 117.93 | 118.0903 | 10.9924 | 0.93837
0.31048 | 29.8763 | 116.3362 | 116.55 | -2.8423 | 0.9955 | 0.3104 | 29.8447 | 117.93 | 118.0903 | 10.9924 | 0.93837
0.31148 | 29.8763 | 116.3362 | 116.55 | -2.8423 | 0.9955 | 0.3114 | 29.8447 | 117.93 | 118.0903 | 10.9924 | 0.93837
0.31248 | 29.8763 | 116.3362 | 116.55 | -2.8423 | 0.9955 | 0.3124 | 29.8512 | 117.93 | 118.087 | 10.9629 | 0.9387
0.31348 | 29.8742 | 116.3362 | 116.5432 | -2.7795 | 0.9957 | 0.3134 | 29.8512 | 117.93 | 118.087 | 10.9629 | 0.9387
0.31448 | 29.8742 | 116.3362 | 116.5432 | -2.7795 | 0.9957 | 0.3144 | 29.8512 | 117.93 | 118.087 | 10.9629 | 0.9387
0.31548 | 29.8742 | 116.3362 | 116.5432 | -2.7795 | 0.9957 | 0.3154 | 29.8512 | 117.93 | 118.087 | 10.9629 | 0.9387
0.31648 | 29.8742 | 116.3362 | 116.5432 | -2.7795 | 0.9957 | 0.3164 | 29.8512 | 117.93 | 118.087 | 10.9629 | 0.9387
0.31748 | 29.8742 | 116.3362 | 116.5432 | -2.7795 | 0.9957 | 0.3174 | 29.8512 | 117.93 | 118.087 | 10.9629 | 0.9387
0.31848 | 29.8742 | 116.3362 | 116.5432 | -2.7795 | 0.9957 | 0.3184 | 29.8512 | 117.93 | 118.087 | 10.9629 | 0.9387
0.31948 | 29.8742 | 116.3362 | 116.5432 | -2.7795 | 0.9957 | 0.3194 | 29.8512 | 117.93 | 118.087 | 10.9629 | 0.9387
0.32048 | 29.8742 | 116.3362 | 116.5432 | -2.7795 | 0.9957 | 0.3204 | 29.861 | 117.93 | 118.1102 | 10.9721 | 0.93864
0.32148 | 29.8626 | 116.3362 | 116.5318 | -2.7878 | 0.99567 | 0.3214 | 29.861 | 117.93 | 118.1102 | 10.9721 | 0.93864
0.32248 | 29.8626 | 116.3362 | 116.5318 | -2.7878 | 0.99567 | 0.3224 | 29.861 | 117.93 | 118.1102 | 10.9721 | 0.93864
0.32348 | 29.8626 | 116.3362 | 116.5318 | -2.7878 | 0.99567 | 0.3234 | 29.861 | 117.93 | 118.1102 | 10.9721 | 0.93864
0.32448 | 29.8626 | 116.3362 | 116.5318 | -2.7878 | 0.99567 | 0.3244 | 29.861 | 117.93 | 118.1102 | 10.9721 | 0.93864
0.32548 | 29.8626 | 116.3362 | 116.5318 | -2.7878 | 0.99567 | 0.3254 | 29.861 | 117.93 | 118.1102 | 10.9721 | 0.93864
0.32648 | 29.8626 | 116.3362 | 116.5318 | -2.7878 | 0.99567 | 0.3264 | 29.861 | 117.93 | 118.1102 | 10.9721 | 0.93864
0.32748 | 29.8626 | 116.3362 | 116.5318 | -2.7878 | 0.99567 | 0.3274 | 29.861 | 117.93 | 118.1102 | 10.9721 | 0.93864
0.32848 | 29.8626 | 116.3362 | 116.5318 | -2.7878 | 0.99567 | 0.3284 | 29.8554 | 117.93 | 118.1152 | 10.9829 | 0.93851
0.32948 | 29.8341 | 116.3362 | 116.5207 | -2.7696 | 0.99572 | 0.3294 | 29.8554 | 117.93 | 118.1152 | 10.9829 | 0.93851
0.33048 | 29.8341 | 116.3362 | 116.5207 | -2.7696 | 0.99572 | 0.3304 | 29.8554 | 117.93 | 118.1152 | 10.9829 | 0.93851
0.33148 | 29.8341 | 116.3362 | 116.5207 | -2.7696 | 0.99572 | 0.3314 | 29.8554 | 117.93 | 118.1152 | 10.9829 | 0.93851
0.33248 | 29.8341 | 116.3362 | 116.5207 | -2.7696 | 0.99572 | 0.3324 | 29.8554 | 117.93 | 118.1152 | 10.9829 | 0.93851
0.33348 | 29.8341 | 116.3362 | 116.5207 | -2.7696 | 0.99572 | 0.3334 | 29.8554 | 117.93 | 118.1152 | 10.9829 | 0.93851
0.33448 | 29.8341 | 116.3362 | 116.5207 | -2.7696 | 0.99572 | 0.3344 | 29.8554 | 117.93 | 118.1152 | 10.9829 | 0.93851
0.33548 | 29.8341 | 116.3362 | 116.5207 | -2.7696 | 0.99572 | 0.3354 | 29.8554 | 117.93 | 118.1152 | 10.9829 | 0.93851
0.33648 | 29.8341 | 116.3362 | 116.5207 | -2.7696 | 0.99572 | 0.3364 | 29.8554 | 117.93 | 118.1152 | 10.9829 | 0.93851
0.33748 | 29.8341 | 116.3362 | 116.5207 | -2.7696 | 0.99572 | 0.3374 | 29.8487 | 117.93 | 118.0911 | 10.9655 | 0.93866
0.33848 | 29.8312 | 116.3362 | 116.518 | -2.8213 | 0.99556 | 0.3384 | 29.8487 | 117.93 | 118.0911 | 10.9655 | 0.93866
0.33948 | 29.8312 | 116.3362 | 116.518 | -2.8213 | 0.99556 | 0.3394 | 29.8487 | 117.93 | 118.0911 | 10.9655 | 0.93866
0.34048 | 29.8312 | 116.3362 | 116.518 | -2.8213 | 0.99556 | 0.3404 | 29.8487 | 117.93 | 118.0911 | 10.9655 | 0.93866
0.34148 | 29.8312 | 116.3362 | 116.518 | -2.8213 | 0.99556 | 0.3414 | 29.8487 | 117.93 | 118.0911 | 10.9655 | 0.93866
0.34248 | 29.8312 | 116.3362 | 116.518 | -2.8213 | 0.99556 | 0.3424 | 29.8487 | 117.93 | 118.0911 | 10.9655 | 0.93866
0.34348 | 29.8312 | 116.3362 | 116.518 | -2.8213 | 0.99556 | 0.3434 | 29.8487 | 117.93 | 118.0911 | 10.9655 | 0.93866
0.34448 | 29.8312 | 116.3362 | 116.518 | -2.8213 | 0.99556 | 0.3444 | 29.8487 | 117.93 | 118.0911 | 10.9655 | 0.93866
0.34548 | 29.8312 | 116.3362 | 116.518 | -2.8213 | 0.99556 | 0.3454 | 29.8442 | 117.93 | 118.0848 | 10.9759 | 0.93854
0.34648 | 29.8397 | 116.3362 | 116.529 | -2.789 | 0.99566 | 0.3464 | 29.8442 | 117.93 | 118.0848 | 10.9759 | 0.93854
0.34748 | 29.8397 | 116.3362 | 116.529 | -2.789 | 0.99566 | 0.3474 | 29.8442 | 117.93 | 118.0848 | 10.9759 | 0.93854
0.34848 | 29.8397 | 116.3362 | 116.529 | -2.789 | 0.99566 | 0.3484 | 29.8442 | 117.93 | 118.0848 | 10.9759 | 0.93854
0.34948 | 29.8397 | 116.3362 | 116.529 | -2.789 | 0.99566 | 0.3494 | 29.8442 | 117.93 | 118.0848 | 10.9759 | 0.93854
0.35048 | 29.8397 | 116.3362 | 116.529 | -2.789 | 0.99566 | 0.3504 | 29.8442 | 117.93 | 118.0848 | 10.9759 | 0.93854
0.35148 | 29.8397 | 116.3362 | 116.529 | -2.789 | 0.99566 | 0.3514 | 29.8442 | 117.93 | 118.0848 | 10.9759 | 0.93854
0.35248 | 29.8397 | 116.3362 | 116.529 | -2.789 | 0.99566 | 0.3524 | 29.8442 | 117.93 | 118.0848 | 10.9759 | 0.93854
0.35348 | 29.8397 | 116.3362 | 116.529 | -2.789 | 0.99566 | 0.3534 | 29.8324 | 117.93 | 118.1007 | 10.9579 | 0.93868
0.35448 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8161 | 0.99557 | 0.3544 | 29.8324 | 117.93 | 118.1007 | 10.9579 | 0.93868
0.35548 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8161 | 0.99557 | 0.3554 | 29.8324 | 117.93 | 118.1007 | 10.9579 | 0.93868
0.35648 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8161 | 0.99557 | 0.3564 | 29.8324 | 117.93 | 118.1007 | 10.9579 | 0.93868
0.35748 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8161 | 0.99557 | 0.3574 | 29.8324 | 117.93 | 118.1007 | 10.9579 | 0.93868
0.35848 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8161 | 0.99557 | 0.3584 | 29.8324 | 117.93 | 118.1007 | 10.9579 | 0.93868
0.35948 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8161 | 0.99557 | 0.3594 | 29.8324 | 117.93 | 118.1007 | 10.9579 | 0.93868
0.36048 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8161 | 0.99557 | 0.3604 | 29.8324 | 117.93 | 118.1007 | 10.9579 | 0.93868
0.36148 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8161 | 0.99557 | 0.3614 | 29.8324 | 117.93 | 118.1007 | 10.9579 | 0.93868
0.36248 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8161 | 0.99557 | 0.3624 | 29.8238 | 117.93 | 118.0968 | 10.977 | 0.93845
0.36348 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5285 | -2.7738 | 0.9957 | 0.3634 | 29.8238 | 117.93 | 118.0968 | 10.977 | 0.93845
0.36448 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5285 | -2.7738 | 0.9957 | 0.3644 | 29.8238 | 117.93 | 118.0968 | 10.977 | 0.93845
0.36548 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5285 | -2.7738 | 0.9957 | 0.3654 | 29.8238 | 117.93 | 118.0968 | 10.977 | 0.93845
0.36648 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5285 | -2.7738 | 0.9957 | 0.3664 | 29.8238 | 117.93 | 118.0968 | 10.977 | 0.93845
0.36748 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5285 | -2.7738 | 0.9957 | 0.3674 | 29.8238 | 117.93 | 118.0968 | 10.977 | 0.93845
0.36848 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5285 | -2.7738 | 0.9957 | 0.3684 | 29.8238 | 117.93 | 118.0968 | 10.977 | 0.93845
0.36948 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5285 | -2.7738 | 0.9957 | 0.3694 | 29.8238 | 117.93 | 118.0968 | 10.977 | 0.93845
0.37048 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5285 | -2.7738 | 0.9957 | 0.3704 | 29.8138 | 117.93 | 118.101 | 10.9825 | 0.93836
0.37148 | 29.8521 | 116.3362 | 116.5305 | -2.7948 | 0.99565 | 0.3714 | 29.8138 | 117.93 | 118.101 | 10.9825 | 0.93836
0.37248 | 29.8521 | 116.3362 | 116.5305 | -2.7948 | 0.99565 | 0.3724 | 29.8138 | 117.93 | 118.101 | 10.9825 | 0.93836
0.37348 | 29.8521 | 116.3362 | 116.5305 | -2.7948 | 0.99565 | 0.3734 | 29.8138 | 117.93 | 118.101 | 10.9825 | 0.93836
0.37448 | 29.8521 | 116.3362 | 116.5305 | -2.7948 | 0.99565 | 0.3744 | 29.8138 | 117.93 | 118.101 | 10.9825 | 0.93836
0.37548 | 29.8521 | 116.3362 | 116.5305 | -2.7948 | 0.99565 | 0.3754 | 29.8138 | 117.93 | 118.101 | 10.9825 | 0.93836
0.37648 | 29.8521 | 116.3362 | 116.5305 | -2.7948 | 0.99565 | 0.3764 | 29.8138 | 117.93 | 118.101 | 10.9825 | 0.93836
0.37748 | 29.8521 | 116.3362 | 116.5305 | -2.7948 | 0.99565 | 0.3774 | 29.8138 | 117.93 | 118.101 | 10.9825 | 0.93836
0.37848 | 29.8521 | 116.3362 | 116.5305 | -2.7948 | 0.99565 | 0.3784 | 29.7976 | 117.93 | 118.1054 | 10.9987 | 0.93813
0.37948 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5404 | -2.7893 | 0.99566 | 0.3794 | 29.7976 | 117.93 | 118.1054 | 10.9987 | 0.93813
0.38048 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5404 | -2.7893 | 0.99566 | 0.3804 | 29.7976 | 117.93 | 118.1054 | 10.9987 | 0.93813
0.38148 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5404 | -2.7893 | 0.99566 | 0.3814 | 29.7976 | 117.93 | 118.1054 | 10.9987 | 0.93813
0.38248 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5404 | -2.7893 | 0.99566 | 0.3824 | 29.7976 | 117.93 | 118.1054 | 10.9987 | 0.93813
0.38348 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5404 | -2.7893 | 0.99566 | 0.3834 | 29.7976 | 117.93 | 118.1054 | 10.9987 | 0.93813
0.38448 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5404 | -2.7893 | 0.99566 | 0.3844 | 29.7976 | 117.93 | 118.1054 | 10.9987 | 0.93813
0.38548 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5404 | -2.7893 | 0.99566 | 0.3854 | 29.7976 | 117.93 | 118.1054 | 10.9987 | 0.93813
0.38648 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5404 | -2.7893 | 0.99566 | 0.3864 | 29.7976 | 117.93 | 118.1054 | 10.9987 | 0.93813
0.38748 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5404 | -2.7893 | 0.99566 | 0.3874 | 29.7854 | 117.93 | 118.1034 | 11.0134 | 0.93794
0.38848 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8145 | 0.99558 | 0.3884 | 29.7854 | 117.93 | 118.1034 | 11.0134 | 0.93794
0.38948 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8145 | 0.99558 | 0.3894 | 29.7854 | 117.93 | 118.1034 | 11.0134 | 0.93794
0.39048 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8145 | 0.99558 | 0.3904 | 29.7854 | 117.93 | 118.1034 | 11.0134 | 0.93794
0.39148 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8145 | 0.99558 | 0.3914 | 29.7854 | 117.93 | 118.1034 | 11.0134 | 0.93794
0.39248 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8145 | 0.99558 | 0.3924 | 29.7854 | 117.93 | 118.1034 | 11.0134 | 0.93794
0.39348 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8145 | 0.99558 | 0.3934 | 29.7854 | 117.93 | 118.1034 | 11.0134 | 0.93794
0.39448 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8145 | 0.99558 | 0.3944 | 29.7854 | 117.93 | 118.1034 | 11.0134 | 0.93794
0.39548 | 29.8306 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8145 | 0.99558 | 0.3954 | 29.7879 | 117.93 | 118.0928 | 10.9735 | 0.93835
0.39648 | 29.8457 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8183 | 0.99557 | 0.3964 | 29.7879 | 117.93 | 118.0928 | 10.9735 | 0.93835
0.39748 | 29.8457 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8183 | 0.99557 | 0.3974 | 29.7879 | 117.93 | 118.0928 | 10.9735 | 0.93835
0.39848 | 29.8457 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8183 | 0.99557 | 0.3984 | 29.7879 | 117.93 | 118.0928 | 10.9735 | 0.93835
0.39948 | 29.8457 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8183 | 0.99557 | 0.3994 | 29.7879 | 117.93 | 118.0928 | 10.9735 | 0.93835
0.40048 | 29.8457 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8183 | 0.99557 | 0.4004 | 29.7879 | 117.93 | 118.0928 | 10.9735 | 0.93835
0.40148 | 29.8457 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8183 | 0.99557 | 0.4014 | 29.7879 | 117.93 | 118.0928 | 10.9735 | 0.93835
0.40248 | 29.8457 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8183 | 0.99557 | 0.4024 | 29.7879 | 117.93 | 118.0928 | 10.9735 | 0.93835
0.40348 | 29.8457 | 116.3362 | 116.5354 | -2.8183 | 0.99557 | 0.4034 | 29.8109 | 117.93 | 118.0927 | 10.9662 | 0.93851
0.40448 | 29.8698 | 116.3362 | 116.5216 | -2.7986 | 0.99564 | 0.4044 | 29.8109 | 117.93 | 118.0927 | 10.9662 | 0.93851
0.40548 | 29.8698 | 116.3362 | 116.5216 | -2.7986 | 0.99564 | 0.4054 | 29.8109 | 117.93 | 118.0927 | 10.9662 | 0.93851
0.40648 | 29.8698 | 116.3362 | 116.5216 | -2.7986 | 0.99564 | 0.4064 | 29.8109 | 117.93 | 118.0927 | 10.9662 | 0.93851
0.40748 | 29.8698 | 116.3362 | 116.5216 | -2.7986 | 0.99564 | 0.4074 | 29.8109 | 117.93 | 118.0927 | 10.9662 | 0.93851
0.40848 | 29.8698 | 116.3362 | 116.5216 | -2.7986 | 0.99564 | 0.4084 | 29.8109 | 117.93 | 118.0927 | 10.9662 | 0.93851
0.40948 | 29.8698 | 116.3362 | 116.5216 | -2.7986 | 0.99564 | 0.4094 | 29.8109 | 117.93 | 118.0927 | 10.9662 | 0.93851
0.41048 | 29.8698 | 116.3362 | 116.5216 | -2.7986 | 0.99564 | 0.4104 | 29.8109 | 117.93 | 118.0927 | 10.9662 | 0.93851
0.41148 | 29.8698 | 116.3362 | 116.5216 | -2.7986 | 0.99564 | 0.4114 | 29.8109 | 117.93 | 118.0927 | 10.9662 | 0.93851
0.41248 | 29.8698 | 116.3362 | 116.5216 | -2.7986 | 0.99564 | 0.4124 | 29.8216 | 117.93 | 118.0853 | 10.9644 | 0.93857
0.41348 | 29.874 | 116.3362 | 116.5109 | -2.7215 | 0.99588 | 0.4134 | 29.8216 | 117.93 | 118.0853 | 10.9644 | 0.93857
0.41448 | 29.874 | 116.3362 | 116.5109 | -2.7215 | 0.99588 | 0.4144 | 29.8216 | 117.93 | 118.0853 | 10.9644 | 0.93857
0.41548 | 29.874 | 116.3362 | 116.5109 | -2.7215 | 0.99588 | 0.4154 | 29.8216 | 117.93 | 118.0853 | 10.9644 | 0.93857
0.41648 | 29.874 | 116.3362 | 116.5109 | -2.7215 | 0.99588 | 0.4164 | 29.8216 | 117.93 | 118.0853 | 10.9644 | 0.93857
0.41748 | 29.874 | 116.3362 | 116.5109 | -2.7215 | 0.99588 | 0.4174 | 29.8216 | 117.93 | 118.0853 | 10.9644 | 0.93857
0.41848 | 29.874 | 116.3362 | 116.5109 | -2.7215 | 0.99588 | 0.4184 | 29.8216 | 117.93 | 118.0853 | 10.9644 | 0.93857
0.41948 | 29.874 | 116.3362 | 116.5109 | -2.7215 | 0.99588 | 0.4194 | 29.8216 | 117.93 | 118.0853 | 10.9644 | 0.93857
0.42048 | 29.874 | 116.3362 | 116.5109 | -2.7215 | 0.99588 | 0.4204 | 29.8043 | 117.93 | 118.0578 | 10.9692 | 0.93846
0.42148 | 29.8489 | 116.3362 | 116.5254 | -2.7792 | 0.99569 | 0.4214 | 29.8043 | 117.93 | 118.0578 | 10.9692 | 0.93846
0.42248 | 29.8489 | 116.3362 | 116.5254 | -2.7792 | 0.99569 | 0.4224 | 29.8043 | 117.93 | 118.0578 | 10.9692 | 0.93846
0.42348 | 29.8489 | 116.3362 | 116.5254 | -2.7792 | 0.99569 | 0.4234 | 29.8043 | 117.93 | 118.0578 | 10.9692 | 0.93846
0.42448 | 29.8489 | 116.3362 | 116.5254 | -2.7792 | 0.99569 | 0.4244 | 29.8043 | 117.93 | 118.0578 | 10.9692 | 0.93846
0.42548 | 29.8489 | 116.3362 | 116.5254 | -2.7792 | 0.99569 | 0.4254 | 29.8043 | 117.93 | 118.0578 | 10.9692 | 0.93846
0.42648 | 29.8489 | 116.3362 | 116.5254 | -2.7792 | 0.99569 | 0.4264 | 29.8043 | 117.93 | 118.0578 | 10.9692 | 0.93846
0.42748 | 29.8489 | 116.3362 | 116.5254 | -2.7792 | 0.99569 | 0.4274 | 29.8043 | 117.93 | 118.0578 | 10.9692 | 0.93846
0.42848 | 29.8489 | 116.3362 | 116.5254 | -2.7792 | 0.99569 | 0.4284 | 29.8156 | 117.93 | 118.0704 | 10.957 | 0.93863
0.42948 | 29.8591 | 116.3362 | 116.5201 | -2.8623 | 0.99544 | 0.4294 | 29.8156 | 117.93 | 118.0704 | 10.957 | 0.93863
0.43048 | 29.8591 | 116.3362 | 116.5201 | -2.8623 | 0.99544 | 0.4304 | 29.8156 | 117.93 | 118.0704 | 10.957 | 0.93863
0.43148 | 29.8591 | 116.3362 | 116.5201 | -2.8623 | 0.99544 | 0.4314 | 29.8156 | 117.93 | 118.0704 | 10.957 | 0.93863
0.43248 | 29.8591 | 116.3362 | 116.5201 | -2.8623 | 0.99544 | 0.4324 | 29.8156 | 117.93 | 118.0704 | 10.957 | 0.93863
0.43348 | 29.8591 | 116.3362 | 116.5201 | -2.8623 | 0.99544 | 0.4334 | 29.8156 | 117.93 | 118.0704 | 10.957 | 0.93863
0.43448 | 29.8591 | 116.3362 | 116.5201 | -2.8623 | 0.99544 | 0.4344 | 29.8156 | 117.93 | 118.0704 | 10.957 | 0.93863
0.43548 | 29.8591 | 116.3362 | 116.5201 | -2.8623 | 0.99544 | 0.4354 | 29.8156 | 117.93 | 118.0704 | 10.957 | 0.93863
0.43648 | 29.8591 | 116.3362 | 116.5201 | -2.8623 | 0.99544 | 0.4364 | 29.8156 | 117.93 | 118.0704 | 10.957 | 0.93863
0.43748 | 29.8591 | 116.3362 | 116.5201 | -2.8623 | 0.99544 | 0.4374 | 29.8422 | 117.93 | 118.102 | 10.9846 | 0.93844
0.43848 | 29.8804 | 116.3362 | 116.5141 | -2.8336 | 0.99553 | 0.4384 | 29.8422 | 117.93 | 118.102 | 10.9846 | 0.93844
0.43948 | 29.8804 | 116.3362 | 116.5141 | -2.8336 | 0.99553 | 0.4394 | 29.8422 | 117.93 | 118.102 | 10.9846 | 0.93844
0.44048 | 29.8804 | 116.3362 | 116.5141 | -2.8336 | 0.99553 | 0.4404 | 29.8422 | 117.93 | 118.102 | 10.9846 | 0.93844
0.44148 | 29.8804 | 116.3362 | 116.5141 | -2.8336 | 0.99553 | 0.4414 | 29.8422 | 117.93 | 118.102 | 10.9846 | 0.93844
0.44248 | 29.8804 | 116.3362 | 116.5141 | -2.8336 | 0.99553 | 0.4424 | 29.8422 | 117.93 | 118.102 | 10.9846 | 0.93844
0.44348 | 29.8804 | 116.3362 | 116.5141 | -2.8336 | 0.99553 | 0.4434 | 29.8422 | 117.93 | 118.102 | 10.9846 | 0.93844
0.44448 | 29.8804 | 116.3362 | 116.5141 | -2.8336 | 0.99553 | 0.4444 | 29.8422 | 117.93 | 118.102 | 10.9846 | 0.93844
0.44548 | 29.8804 | 116.3362 | 116.5141 | -2.8336 | 0.99553 | 0.4454 | 29.8374 | 117.93 | 118.1031 | 10.9877 | 0.93839
0.44648 | 29.8787 | 116.3362 | 116.5287 | -2.8604 | 0.99545 | 0.4464 | 29.8374 | 117.93 | 118.1031 | 10.9877 | 0.93839
0.44748 | 29.8787 | 116.3362 | 116.5287 | -2.8604 | 0.99545 | 0.4474 | 29.8374 | 117.93 | 118.1031 | 10.9877 | 0.93839
0.44848 | 29.8787 | 116.3362 | 116.5287 | -2.8604 | 0.99545 | 0.4484 | 29.8374 | 117.93 | 118.1031 | 10.9877 | 0.93839
0.44948 | 29.8787 | 116.3362 | 116.5287 | -2.8604 | 0.99545 | 0.4494 | 29.8374 | 117.93 | 118.1031 | 10.9877 | 0.93839
0.45048 | 29.8787 | 116.3362 | 116.5287 | -2.8604 | 0.99545 | 0.4504 | 29.8374 | 117.93 | 118.1031 | 10.9877 | 0.93839
0.45148 | 29.8787 | 116.3362 | 116.5287 | -2.8604 | 0.99545 | 0.4514 | 29.8374 | 117.93 | 118.1031 | 10.9877 | 0.93839
0.45248 | 29.8787 | 116.3362 | 116.5287 | -2.8604 | 0.99545 | 0.4524 | 29.8374 | 117.93 | 118.1031 | 10.9877 | 0.93839
0.45348 | 29.8787 | 116.3362 | 116.5287 | -2.8604 | 0.99545 | 0.4534 | 29.8231 | 117.93 | 118.0931 | 10.9745 | 0.93848
0.45448 | 29.9012 | 116.3362 | 116.5239 | -2.8031 | 0.99563 | 0.4544 | 29.8231 | 117.93 | 118.0931 | 10.9745 | 0.93848
0.45548 | 29.9012 | 116.3362 | 116.5239 | -2.8031 | 0.99563 | 0.4554 | 29.8231 | 117.93 | 118.0931 | 10.9745 | 0.93848
0.45648 | 29.9012 | 116.3362 | 116.5239 | -2.8031 | 0.99563 | 0.4564 | 29.8231 | 117.93 | 118.0931 | 10.9745 | 0.93848
0.45748 | 29.9012 | 116.3362 | 116.5239 | -2.8031 | 0.99563 | 0.4574 | 29.8231 | 117.93 | 118.0931 | 10.9745 | 0.93848
0.45848 | 29.9012 | 116.3362 | 116.5239 | -2.8031 | 0.99563 | 0.4584 | 29.8231 | 117.93 | 118.0931 | 10.9745 | 0.93848
0.45948 | 29.9012 | 116.3362 | 116.5239 | -2.8031 | 0.99563 | 0.4594 | 29.8231 | 117.93 | 118.0931 | 10.9745 | 0.93848
0.46048 | 29.9012 | 116.3362 | 116.5239 | -2.8031 | 0.99563 | 0.4604 | 29.8231 | 117.93 | 118.0931 | 10.9745 | 0.93848
0.46148 | 29.9012 | 116.3362 | 116.5239 | -2.8031 | 0.99563 | 0.4614 | 29.8231 | 117.93 | 118.0931 | 10.9745 | 0.93848
0.46248 | 29.9012 | 116.3362 | 116.5239 | -2.8031 | 0.99563 | 0.4624 | 29.8157 | 117.93 | 118.1051 | 10.9694 | 0.9385
0.46348 | 29.8912 | 116.3362 | 116.5361 | -2.7394 | 0.99583 | 0.4634 | 29.8157 | 117.93 | 118.1051 | 10.9694 | 0.9385
0.46448 | 29.8912 | 116.3362 | 116.5361 | -2.7394 | 0.99583 | 0.4644 | 29.8157 | 117.93 | 118.1051 | 10.9694 | 0.9385
0.46548 | 29.8912 | 116.3362 | 116.5361 | -2.7394 | 0.99583 | 0.4654 | 29.8157 | 117.93 | 118.1051 | 10.9694 | 0.9385
0.46648 | 29.8912 | 116.3362 | 116.5361 | -2.7394 | 0.99583 | 0.4664 | 29.8157 | 117.93 | 118.1051 | 10.9694 | 0.9385
0.46748 | 29.8912 | 116.3362 | 116.5361 | -2.7394 | 0.99583 | 0.4674 | 29.8157 | 117.93 | 118.1051 | 10.9694 | 0.9385
0.46848 | 29.8912 | 116.3362 | 116.5361 | -2.7394 | 0.99583 | 0.4684 | 29.8157 | 117.93 | 118.1051 | 10.9694 | 0.9385
0.46948 | 29.8912 | 116.3362 | 116.5361 | -2.7394 | 0.99583 | 0.4694 | 29.8157 | 117.93 | 118.1051 | 10.9694 | 0.9385
0.47048 | 29.8912 | 116.3362 | 116.5361 | -2.7394 | 0.99583 | 0.4704 | 29.8295 | 117.93 | 118.1027 | 10.9279 | 0.93897
0.47148 | 29.8323 | 116.3362 | 116.5347 | -2.7477 | 0.99579 | 0.4714 | 29.8295 | 117.93 | 118.1027 | 10.9279 | 0.93897
0.47248 | 29.8323 | 116.3362 | 116.5347 | -2.7477 | 0.99579 | 0.4724 | 29.8295 | 117.93 | 118.1027 | 10.9279 | 0.93897
0.47348 | 29.8323 | 116.3362 | 116.5347 | -2.7477 | 0.99579 | 0.4734 | 29.8295 | 117.93 | 118.1027 | 10.9279 | 0.93897
0.47448 | 29.8323 | 116.3362 | 116.5347 | -2.7477 | 0.99579 | 0.4744 | 29.8295 | 117.93 | 118.1027 | 10.9279 | 0.93897
0.47548 | 29.8323 | 116.3362 | 116.5347 | -2.7477 | 0.99579 | 0.4754 | 29.8295 | 117.93 | 118.1027 | 10.9279 | 0.93897
0.47648 | 29.8323 | 116.3362 | 116.5347 | -2.7477 | 0.99579 | 0.4764 | 29.8295 | 117.93 | 118.1027 | 10.9279 | 0.93897
0.47748 | 29.8323 | 116.3362 | 116.5347 | -2.7477 | 0.99579 | 0.4774 | 29.8295 | 117.93 | 118.1027 | 10.9279 | 0.93897
0.47848 | 29.8323 | 116.3362 | 116.5347 | -2.7477 | 0.99579 | 0.4784 | 29.8358 | 117.93 | 118.0894 | 10.9512 | 0.93876
0.47948 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5205 | -2.8737 | 0.99539 | 0.4794 | 29.8358 | 117.93 | 118.0894 | 10.9512 | 0.93876
0.48048 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5205 | -2.8737 | 0.99539 | 0.4804 | 29.8358 | 117.93 | 118.0894 | 10.9512 | 0.93876
0.48148 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5205 | -2.8737 | 0.99539 | 0.4814 | 29.8358 | 117.93 | 118.0894 | 10.9512 | 0.93876
0.48248 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5205 | -2.8737 | 0.99539 | 0.4824 | 29.8358 | 117.93 | 118.0894 | 10.9512 | 0.93876
0.48348 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5205 | -2.8737 | 0.99539 | 0.4834 | 29.8358 | 117.93 | 118.0894 | 10.9512 | 0.93876
0.48448 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5205 | -2.8737 | 0.99539 | 0.4844 | 29.8358 | 117.93 | 118.0894 | 10.9512 | 0.93876
0.48548 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5205 | -2.8737 | 0.99539 | 0.4854 | 29.8358 | 117.93 | 118.0894 | 10.9512 | 0.93876
0.48648 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5205 | -2.8737 | 0.99539 | 0.4864 | 29.8358 | 117.93 | 118.0894 | 10.9512 | 0.93876
0.48748 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5205 | -2.8737 | 0.99539 | 0.4874 | 29.8187 | 117.93 | 118.0888 | 10.9653 | 0.93855
0.48848 | 29.8492 | 116.3362 | 116.5368 | -2.8376 | 0.99551 | 0.4884 | 29.8187 | 117.93 | 118.0888 | 10.9653 | 0.93855
0.48948 | 29.8492 | 116.3362 | 116.5368 | -2.8376 | 0.99551 | 0.4894 | 29.8187 | 117.93 | 118.0888 | 10.9653 | 0.93855
0.49048 | 29.8492 | 116.3362 | 116.5368 | -2.8376 | 0.99551 | 0.4904 | 29.8187 | 117.93 | 118.0888 | 10.9653 | 0.93855
0.49148 | 29.8492 | 116.3362 | 116.5368 | -2.8376 | 0.99551 | 0.4914 | 29.8187 | 117.93 | 118.0888 | 10.9653 | 0.93855
0.49248 | 29.8492 | 116.3362 | 116.5368 | -2.8376 | 0.99551 | 0.4924 | 29.8187 | 117.93 | 118.0888 | 10.9653 | 0.93855
0.49348 | 29.8492 | 116.3362 | 116.5368 | -2.8376 | 0.99551 | 0.4934 | 29.8187 | 117.93 | 118.0888 | 10.9653 | 0.93855
0.49448 | 29.8492 | 116.3362 | 116.5368 | -2.8376 | 0.99551 | 0.4944 | 29.8187 | 117.93 | 118.0888 | 10.9653 | 0.93855
0.49548 | 29.8492 | 116.3362 | 116.5368 | -2.8376 | 0.99551 | 0.4954 | 29.8286 | 117.93 | 118.0853 | 10.9801 | 0.93844
0.49648 | 29.8397 | 116.3362 | 116.5289 | -2.8526 | 0.99546 | 0.4964 | 29.8286 | 117.93 | 118.0853 | 10.9801 | 0.93844
0.49748 | 29.8397 | 116.3362 | 116.5289 | -2.8526 | 0.99546 | 0.4974 | 29.8286 | 117.93 | 118.0853 | 10.9801 | 0.93844
0.49848 | 29.8397 | 116.3362 | 116.5289 | -2.8526 | 0.99546 | 0.4984 | 29.8286 | 117.93 | 118.0853 | 10.9801 | 0.93844
0.49948 | 29.8397 | 116.3362 | 116.5289 | -2.8526 | 0.99546 | 0.4994 | 29.8286 | 117.93 | 118.0853 | 10.9801 | 0.93844
0.50048 | 29.8397 | 116.3362 | 116.5289 | -2.8526 | 0.99546 | 0.5004 | 29.8286 | 117.93 | 118.0853 | 10.9801 | 0.93844
0.50148 | 29.8397 | 116.3362 | 116.5289 | -2.8526 | 0.99546 | 0.5014 | 29.8286 | 117.93 | 118.0853 | 10.9801 | 0.93844
0.50248 | 29.8397 | 116.3362 | 116.5289 | -2.8526 | 0.99546 | 0.5024 | 29.8286 | 117.93 | 118.0853 | 10.9801 | 0.93844
0.50348 | 29.8397 | 116.3362 | 116.5289 | -2.8526 | 0.99546 | 0.5034 | 29.835 | 117.93 | 118.0858 | 10.9837 | 0.93843
0.50448 | 29.8236 | 116.3362 | 116.5255 | -2.7957 | 0.99563 | 0.5044 | 29.835 | 117.93 | 118.0858 | 10.9837 | 0.93843
0.50548 | 29.8236 | 116.3362 | 116.5255 | -2.7957 | 0.99563 | 0.5054 | 29.835 | 117.93 | 118.0858 | 10.9837 | 0.93843
0.50648 | 29.8236 | 116.3362 | 116.5255 | -2.7957 | 0.99563 | 0.5064 | 29.835 | 117.93 | 118.0858 | 10.9837 | 0.93843
0.50748 | 29.8236 | 116.3362 | 116.5255 | -2.7957 | 0.99563 | 0.5074 | 29.835 | 117.93 | 118.0858 | 10.9837 | 0.93843
0.50848 | 29.8236 | 116.3362 | 116.5255 | -2.7957 | 0.99563 | 0.5084 | 29.835 | 117.93 | 118.0858 | 10.9837 | 0.93843
0.50948 | 29.8236 | 116.3362 | 116.5255 | -2.7957 | 0.99563 | 0.5094 | 29.835 | 117.93 | 118.0858 | 10.9837 | 0.93843
0.51048 | 29.8236 | 116.3362 | 116.5255 | -2.7957 | 0.99563 | 0.5104 | 29.835 | 117.93 | 118.0858 | 10.9837 | 0.93843
0.51148 | 29.8236 | 116.3362 | 116.5255 | -2.7957 | 0.99563 | 0.5114 | 29.835 | 117.93 | 118.0858 | 10.9837 | 0.93843
0.51248 | 29.8236 | 116.3362 | 116.5255 | -2.7957 | 0.99563 | 0.5124 | 29.8232 | 117.93 | 118.0903 | 11.0021 | 0.93819
0.51348 | 29.8215 | 116.3362 | 116.5343 | -2.7788 | 0.99569 | 0.5134 | 29.8232 | 117.93 | 118.0903 | 11.0021 | 0.93819
0.51448 | 29.8215 | 116.3362 | 116.5343 | -2.7788 | 0.99569 | 0.5144 | 29.8232 | 117.93 | 118.0903 | 11.0021 | 0.93819
0.51548 | 29.8215 | 116.3362 | 116.5343 | -2.7788 | 0.99569 | 0.5154 | 29.8232 | 117.93 | 118.0903 | 11.0021 | 0.93819
0.51648 | 29.8215 | 116.3362 | 116.5343 | -2.7788 | 0.99569 | 0.5164 | 29.8232 | 117.93 | 118.0903 | 11.0021 | 0.93819
0.51748 | 29.8215 | 116.3362 | 116.5343 | -2.7788 | 0.99569 | 0.5174 | 29.8232 | 117.93 | 118.0903 | 11.0021 | 0.93819
0.51848 | 29.8215 | 116.3362 | 116.5343 | -2.7788 | 0.99569 | 0.5184 | 29.8232 | 117.93 | 118.0903 | 11.0021 | 0.93819
0.51948 | 29.8215 | 116.3362 | 116.5343 | -2.7788 | 0.99569 | 0.5194 | 29.8232 | 117.93 | 118.0903 | 11.0021 | 0.93819
0.52048 | 29.8215 | 116.3362 | 116.5343 | -2.7788 | 0.99569 | 0.5204 | 29.8176 | 117.93 | 118.0973 | 11.0011 | 0.93818
0.52148 | 29.7991 | 116.3362 | 116.5353 | -2.7639 | 0.99573 | 0.5214 | 29.8176 | 117.93 | 118.0973 | 11.0011 | 0.93818
0.52248 | 29.7991 | 116.3362 | 116.5353 | -2.7639 | 0.99573 | 0.5224 | 29.8176 | 117.93 | 118.0973 | 11.0011 | 0.93818
0.52348 | 29.7991 | 116.3362 | 116.5353 | -2.7639 | 0.99573 | 0.5234 | 29.8176 | 117.93 | 118.0973 | 11.0011 | 0.93818
0.52448 | 29.7991 | 116.3362 | 116.5353 | -2.7639 | 0.99573 | 0.5244 | 29.8176 | 117.93 | 118.0973 | 11.0011 | 0.93818
0.52548 | 29.7991 | 116.3362 | 116.5353 | -2.7639 | 0.99573 | 0.5254 | 29.8176 | 117.93 | 118.0973 | 11.0011 | 0.93818
0.52648 | 29.7991 | 116.3362 | 116.5353 | -2.7639 | 0.99573 | 0.5264 | 29.8176 | 117.93 | 118.0973 | 11.0011 | 0.93818
0.52748 | 29.7991 | 116.3362 | 116.5353 | -2.7639 | 0.99573 | 0.5274 | 29.8176 | 117.93 | 118.0973 | 11.0011 | 0.93818
0.52848 | 29.7991 | 116.3362 | 116.5353 | -2.7639 | 0.99573 | 0.5284 | 29.8155 | 117.93 | 118.1035 | 10.9647 | 0.93855
0.52948 | 29.7739 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8213 | 0.99554 | 0.5294 | 29.8155 | 117.93 | 118.1035 | 10.9647 | 0.93855
0.53048 | 29.7739 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8213 | 0.99554 | 0.5304 | 29.8155 | 117.93 | 118.1035 | 10.9647 | 0.93855
0.53148 | 29.7739 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8213 | 0.99554 | 0.5314 | 29.8155 | 117.93 | 118.1035 | 10.9647 | 0.93855
0.53248 | 29.7739 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8213 | 0.99554 | 0.5324 | 29.8155 | 117.93 | 118.1035 | 10.9647 | 0.93855
0.53348 | 29.7739 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8213 | 0.99554 | 0.5334 | 29.8155 | 117.93 | 118.1035 | 10.9647 | 0.93855
0.53448 | 29.7739 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8213 | 0.99554 | 0.5344 | 29.8155 | 117.93 | 118.1035 | 10.9647 | 0.93855
0.53548 | 29.7739 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8213 | 0.99554 | 0.5354 | 29.8155 | 117.93 | 118.1035 | 10.9647 | 0.93855
0.53648 | 29.7739 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8213 | 0.99554 | 0.5364 | 29.8155 | 117.93 | 118.1035 | 10.9647 | 0.93855
0.53748 | 29.7739 | 116.3362 | 116.5309 | -2.8213 | 0.99554 | 0.5374 | 29.7996 | 117.93 | 118.0889 | 10.9702 | 0.93843
0.53848 | 29.7819 | 116.3362 | 116.532 | -2.8335 | 0.9955 | 0.5384 | 29.7996 | 117.93 | 118.0889 | 10.9702 | 0.93843
0.53948 | 29.7819 | 116.3362 | 116.532 | -2.8335 | 0.9955 | 0.5394 | 29.7996 | 117.93 | 118.0889 | 10.9702 | 0.93843
0.54048 | 29.7819 | 116.3362 | 116.532 | -2.8335 | 0.9955 | 0.5404 | 29.7996 | 117.93 | 118.0889 | 10.9702 | 0.93843
0.54148 | 29.7819 | 116.3362 | 116.532 | -2.8335 | 0.9955 | 0.5414 | 29.7996 | 117.93 | 118.0889 | 10.9702 | 0.93843
0.54248 | 29.7819 | 116.3362 | 116.532 | -2.8335 | 0.9955 | 0.5424 | 29.7996 | 117.93 | 118.0889 | 10.9702 | 0.93843
0.54348 | 29.7819 | 116.3362 | 116.532 | -2.8335 | 0.9955 | 0.5434 | 29.7996 | 117.93 | 118.0889 | 10.9702 | 0.93843
0.54448 | 29.7819 | 116.3362 | 116.532 | -2.8335 | 0.9955 | 0.5444 | 29.7996 | 117.93 | 118.0889 | 10.9702 | 0.93843
0.54548 | 29.7819 | 116.3362 | 116.532 | -2.8335 | 0.9955 | 0.5454 | 29.817 | 117.93 | 118.0887 | 10.9752 | 0.93845
0.54648 | 29.8217 | 116.3362 | 116.519 | -2.8275 | 0.99554 | 0.5464 | 29.817 | 117.93 | 118.0887 | 10.9752 | 0.93845
0.54748 | 29.8217 | 116.3362 | 116.519 | -2.8275 | 0.99554 | 0.5474 | 29.817 | 117.93 | 118.0887 | 10.9752 | 0.93845
0.54848 | 29.8217 | 116.3362 | 116.519 | -2.8275 | 0.99554 | 0.5484 | 29.817 | 117.93 | 118.0887 | 10.9752 | 0.93845
0.54948 | 29.8217 | 116.3362 | 116.519 | -2.8275 | 0.99554 | 0.5494 | 29.817 | 117.93 | 118.0887 | 10.9752 | 0.93845
0.55048 | 29.8217 | 116.3362 | 116.519 | -2.8275 | 0.99554 | 0.5504 | 29.817 | 117.93 | 118.0887 | 10.9752 | 0.93845
0.55148 | 29.8217 | 116.3362 | 116.519 | -2.8275 | 0.99554 | 0.5514 | 29.817 | 117.93 | 118.0887 | 10.9752 | 0.93845
0.55248 | 29.8217 | 116.3362 | 116.519 | -2.8275 | 0.99554 | 0.5524 | 29.817 | 117.93 | 118.0887 | 10.9752 | 0.93845
0.55348 | 29.8217 | 116.3362 | 116.519 | -2.8275 | 0.99554 | 0.5534 | 29.8153 | 117.93 | 118.0915 | 10.9826 | 0.93836
0.55448 | 29.8227 | 116.3362 | 116.5219 | -2.787 | 0.99566 | 0.5544 | 29.8153 | 117.93 | 118.0915 | 10.9826 | 0.93836
0.55548 | 29.8227 | 116.3362 | 116.5219 | -2.787 | 0.99566 | 0.5554 | 29.8153 | 117.93 | 118.0915 | 10.9826 | 0.93836
0.55648 | 29.8227 | 116.3362 | 116.5219 | -2.787 | 0.99566 | 0.5564 | 29.8153 | 117.93 | 118.0915 | 10.9826 | 0.93836
0.55748 | 29.8227 | 116.3362 | 116.5219 | -2.787 | 0.99566 | 0.5574 | 29.8153 | 117.93 | 118.0915 | 10.9826 | 0.93836
0.55848 | 29.8227 | 116.3362 | 116.5219 | -2.787 | 0.99566 | 0.5584 | 29.8153 | 117.93 | 118.0915 | 10.9826 | 0.93836
0.55948 | 29.8227 | 116.3362 | 116.5219 | -2.787 | 0.99566 | 0.5594 | 29.8153 | 117.93 | 118.0915 | 10.9826 | 0.93836
0.56048 | 29.8227 | 116.3362 | 116.5219 | -2.787 | 0.99566 | 0.5604 | 29.8153 | 117.93 | 118.0915 | 10.9826 | 0.93836
0.56148 | 29.8227 | 116.3362 | 116.5219 | -2.787 | 0.99566 | 0.5614 | 29.8153 | 117.93 | 118.0915 | 10.9826 | 0.93836
0.56248 | 29.8227 | 116.3362 | 116.5219 | -2.787 | 0.99566 | 0.5624 | 29.8028 | 117.93 | 118.0917 | 10.991 | 0.93823
0.56348 | 29.8348 | 116.3362 | 116.5119 | -2.8016 | 0.99562 | 0.5634 | 29.8028 | 117.93 | 118.0917 | 10.991 | 0.93823
0.56448 | 29.8348 | 116.3362 | 116.5119 | -2.8016 | 0.99562 | 0.5644 | 29.8028 | 117.93 | 118.0917 | 10.991 | 0.93823
0.56548 | 29.8348 | 116.3362 | 116.5119 | -2.8016 | 0.99562 | 0.5654 | 29.8028 | 117.93 | 118.0917 | 10.991 | 0.93823
0.56648 | 29.8348 | 116.3362 | 116.5119 | -2.8016 | 0.99562 | 0.5664 | 29.8028 | 117.93 | 118.0917 | 10.991 | 0.93823
0.56748 | 29.8348 | 116.3362 | 116.5119 | -2.8016 | 0.99562 | 0.5674 | 29.8028 | 117.93 | 118.0917 | 10.991 | 0.93823
0.56848 | 29.8348 | 116.3362 | 116.5119 | -2.8016 | 0.99562 | 0.5684 | 29.8028 | 117.93 | 118.0917 | 10.991 | 0.93823
0.56948 | 29.8348 | 116.3362 | 116.5119 | -2.8016 | 0.99562 | 0.5694 | 29.8028 | 117.93 | 118.0917 | 10.991 | 0.93823
0.57048 | 29.8348 | 116.3362 | 116.5119 | -2.8016 | 0.99562 | 0.5704 | 29.822 | 117.93 | 118.1018 | 11.0016 | 0.93819
0.57148 | 29.8509 | 116.3362 | 116.5114 | -2.7763 | 0.9957 | 0.5714 | 29.822 | 117.93 | 118.1018 | 11.0016 | 0.93819
0.57248 | 29.8509 | 116.3362 | 116.5114 | -2.7763 | 0.9957 | 0.5724 | 29.822 | 117.93 | 118.1018 | 11.0016 | 0.93819
0.57348 | 29.8509 | 116.3362 | 116.5114 | -2.7763 | 0.9957 | 0.5734 | 29.822 | 117.93 | 118.1018 | 11.0016 | 0.93819
0.57448 | 29.8509 | 116.3362 | 116.5114 | -2.7763 | 0.9957 | 0.5744 | 29.822 | 117.93 | 118.1018 | 11.0016 | 0.93819
0.57548 | 29.8509 | 116.3362 | 116.5114 | -2.7763 | 0.9957 | 0.5754 | 29.822 | 117.93 | 118.1018 | 11.0016 | 0.93819
0.57648 | 29.8509 | 116.3362 | 116.5114 | -2.7763 | 0.9957 | 0.5764 | 29.822 | 117.93 | 118.1018 | 11.0016 | 0.93819
0.57748 | 29.8509 | 116.3362 | 116.5114 | -2.7763 | 0.9957 | 0.5774 | 29.822 | 117.93 | 118.1018 | 11.0016 | 0.93819
0.57848 | 29.8509 | 116.3362 | 116.5114 | -2.7763 | 0.9957 | 0.5784 | 29.8075 | 117.93 | 118.095 | 11.0096 | 0.93806
0.57948 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5232 | -2.8086 | 0.9956 | 0.5794 | 29.8075 | 117.93 | 118.095 | 11.0096 | 0.93806
0.58048 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5232 | -2.8086 | 0.9956 | 0.5804 | 29.8075 | 117.93 | 118.095 | 11.0096 | 0.93806
0.58148 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5232 | -2.8086 | 0.9956 | 0.5814 | 29.8075 | 117.93 | 118.095 | 11.0096 | 0.93806
0.58248 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5232 | -2.8086 | 0.9956 | 0.5824 | 29.8075 | 117.93 | 118.095 | 11.0096 | 0.93806
0.58348 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5232 | -2.8086 | 0.9956 | 0.5834 | 29.8075 | 117.93 | 118.095 | 11.0096 | 0.93806
0.58448 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5232 | -2.8086 | 0.9956 | 0.5844 | 29.8075 | 117.93 | 118.095 | 11.0096 | 0.93806
0.58548 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5232 | -2.8086 | 0.9956 | 0.5854 | 29.8075 | 117.93 | 118.095 | 11.0096 | 0.93806
0.58648 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5232 | -2.8086 | 0.9956 | 0.5864 | 29.8075 | 117.93 | 118.095 | 11.0096 | 0.93806
0.58748 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5232 | -2.8086 | 0.9956 | 0.5874 | 29.8211 | 117.93 | 118.0878 | 10.98 | 0.93841
0.58848 | 29.8534 | 116.3362 | 116.5304 | -2.8638 | 0.99543 | 0.5884 | 29.8211 | 117.93 | 118.0878 | 10.98 | 0.93841
0.58948 | 29.8534 | 116.3362 | 116.5304 | -2.8638 | 0.99543 | 0.5894 | 29.8211 | 117.93 | 118.0878 | 10.98 | 0.93841
0.59048 | 29.8534 | 116.3362 | 116.5304 | -2.8638 | 0.99543 | 0.5904 | 29.8211 | 117.93 | 118.0878 | 10.98 | 0.93841
0.59148 | 29.8534 | 116.3362 | 116.5304 | -2.8638 | 0.99543 | 0.5914 | 29.8211 | 117.93 | 118.0878 | 10.98 | 0.93841
0.59248 | 29.8534 | 116.3362 | 116.5304 | -2.8638 | 0.99543 | 0.5924 | 29.8211 | 117.93 | 118.0878 | 10.98 | 0.93841
0.59348 | 29.8534 | 116.3362 | 116.5304 | -2.8638 | 0.99543 | 0.5934 | 29.8211 | 117.93 | 118.0878 | 10.98 | 0.93841
0.59448 | 29.8534 | 116.3362 | 116.5304 | -2.8638 | 0.99543 | 0.5944 | 29.8211 | 117.93 | 118.0878 | 10.98 | 0.93841
0.59548 | 29.8534 | 116.3362 | 116.5304 | -2.8638 | 0.99543 | 0.5954 | 29.8324 | 117.93 | 118.0948 | 10.9693 | 0.93856
0.59648 | 29.8755 | 116.3362 | 116.531 | -2.8214 | 0.99557 | 0.5964 | 29.8324 | 117.93 | 118.0948 | 10.9693 | 0.93856
0.59748 | 29.8755 | 116.3362 | 116.531 | -2.8214 | 0.99557 | 0.5974 | 29.8324 | 117.93 | 118.0948 | 10.9693 | 0.93856
0.59848 | 29.8755 | 116.3362 | 116.531 | -2.8214 | 0.99557 | 0.5984 | 29.8324 | 117.93 | 118.0948 | 10.9693 | 0.93856
0.59948 | 29.8755 | 116.3362 | 116.531 | -2.8214 | 0.99557 | 0.5994 | 29.8324 | 117.93 | 118.0948 | 10.9693 | 0.93856
0.60048 | 29.8755 | 116.3362 | 116.531 | -2.8214 | 0.99557 | 0.6004 | 29.8324 | 117.93 | 118.0948 | 10.9693 | 0.93856
0.60148 | 29.8755 | 116.3362 | 116.531 | -2.8214 | 0.99557 | 0.6014 | 29.8324 | 117.93 | 118.0948 | 10.9693 | 0.93856
0.60248 | 29.8755 | 116.3362 | 116.531 | -2.8214 | 0.99557 | 0.6024 | 29.8324 | 117.93 | 118.0948 | 10.9693 | 0.93856
0.60348 | 29.8755 | 116.3362 | 116.531 | -2.8214 | 0.99557 | 0.6034 | 29.8328 | 117.93 | 118.1015 | 10.9815 | 0.93844
0.60448 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5132 | -2.8139 | 0.99558 | 0.6044 | 29.8328 | 117.93 | 118.1015 | 10.9815 | 0.93844
0.60548 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5132 | -2.8139 | 0.99558 | 0.6054 | 29.8328 | 117.93 | 118.1015 | 10.9815 | 0.93844
0.60648 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5132 | -2.8139 | 0.99558 | 0.6064 | 29.8328 | 117.93 | 118.1015 | 10.9815 | 0.93844
0.60748 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5132 | -2.8139 | 0.99558 | 0.6074 | 29.8328 | 117.93 | 118.1015 | 10.9815 | 0.93844
0.60848 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5132 | -2.8139 | 0.99558 | 0.6084 | 29.8328 | 117.93 | 118.1015 | 10.9815 | 0.93844
0.60948 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5132 | -2.8139 | 0.99558 | 0.6094 | 29.8328 | 117.93 | 118.1015 | 10.9815 | 0.93844
0.61048 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5132 | -2.8139 | 0.99558 | 0.6104 | 29.8328 | 117.93 | 118.1015 | 10.9815 | 0.93844
0.61148 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5132 | -2.8139 | 0.99558 | 0.6114 | 29.8328 | 117.93 | 118.1015 | 10.9815 | 0.93844
0.61248 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5132 | -2.8139 | 0.99558 | 0.6124 | 29.8427 | 117.93 | 118.1038 | 11.0195 | 0.93809
0.61348 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4972 | -2.7679 | 0.99572 | 0.6134 | 29.8427 | 117.93 | 118.1038 | 11.0195 | 0.93809
0.61448 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4972 | -2.7679 | 0.99572 | 0.6144 | 29.8427 | 117.93 | 118.1038 | 11.0195 | 0.93809
0.61548 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4972 | -2.7679 | 0.99572 | 0.6154 | 29.8427 | 117.93 | 118.1038 | 11.0195 | 0.93809
0.61648 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4972 | -2.7679 | 0.99572 | 0.6164 | 29.8427 | 117.93 | 118.1038 | 11.0195 | 0.93809
0.61748 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4972 | -2.7679 | 0.99572 | 0.6174 | 29.8427 | 117.93 | 118.1038 | 11.0195 | 0.93809
0.61848 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4972 | -2.7679 | 0.99572 | 0.6184 | 29.8427 | 117.93 | 118.1038 | 11.0195 | 0.93809
0.61948 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4972 | -2.7679 | 0.99572 | 0.6194 | 29.8427 | 117.93 | 118.1038 | 11.0195 | 0.93809
0.62048 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4972 | -2.7679 | 0.99572 | 0.6204 | 29.8263 | 117.93 | 118.1092 | 11.0058 | 0.93817
0.62148 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5142 | -2.7699 | 0.99571 | 0.6214 | 29.8263 | 117.93 | 118.1092 | 11.0058 | 0.93817
0.62248 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5142 | -2.7699 | 0.99571 | 0.6224 | 29.8263 | 117.93 | 118.1092 | 11.0058 | 0.93817
0.62348 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5142 | -2.7699 | 0.99571 | 0.6234 | 29.8263 | 117.93 | 118.1092 | 11.0058 | 0.93817
0.62448 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5142 | -2.7699 | 0.99571 | 0.6244 | 29.8263 | 117.93 | 118.1092 | 11.0058 | 0.93817
0.62548 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5142 | -2.7699 | 0.99571 | 0.6254 | 29.8263 | 117.93 | 118.1092 | 11.0058 | 0.93817
0.62648 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5142 | -2.7699 | 0.99571 | 0.6264 | 29.8263 | 117.93 | 118.1092 | 11.0058 | 0.93817
0.62748 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5142 | -2.7699 | 0.99571 | 0.6274 | 29.8263 | 117.93 | 118.1092 | 11.0058 | 0.93817
0.62848 | 29.8216 | 116.3362 | 116.5142 | -2.7699 | 0.99571 | 0.6284 | 29.8324 | 117.93 | 118.0994 | 10.9917 | 0.93834
0.62948 | 29.8092 | 116.3362 | 116.5315 | -2.7501 | 0.99577 | 0.6294 | 29.8324 | 117.93 | 118.0994 | 10.9917 | 0.93834
0.63048 | 29.8092 | 116.3362 | 116.5315 | -2.7501 | 0.99577 | 0.6304 | 29.8324 | 117.93 | 118.0994 | 10.9917 | 0.93834
0.63148 | 29.8092 | 116.3362 | 116.5315 | -2.7501 | 0.99577 | 0.6314 | 29.8324 | 117.93 | 118.0994 | 10.9917 | 0.93834
0.63248 | 29.8092 | 116.3362 | 116.5315 | -2.7501 | 0.99577 | 0.6324 | 29.8324 | 117.93 | 118.0994 | 10.9917 | 0.93834
0.63348 | 29.8092 | 116.3362 | 116.5315 | -2.7501 | 0.99577 | 0.6334 | 29.8324 | 117.93 | 118.0994 | 10.9917 | 0.93834
0.63448 | 29.8092 | 116.3362 | 116.5315 | -2.7501 | 0.99577 | 0.6344 | 29.8324 | 117.93 | 118.0994 | 10.9917 | 0.93834
0.63548 | 29.8092 | 116.3362 | 116.5315 | -2.7501 | 0.99577 | 0.6354 | 29.8324 | 117.93 | 118.0994 | 10.9917 | 0.93834
0.63648 | 29.8092 | 116.3362 | 116.5315 | -2.7501 | 0.99577 | 0.6364 | 29.8324 | 117.93 | 118.0994 | 10.9917 | 0.93834
0.63748 | 29.8092 | 116.3362 | 116.5315 | -2.7501 | 0.99577 | 0.6374 | 29.8307 | 117.93 | 118.0936 | 10.9863 | 0.93838
0.63848 | 29.7978 | 116.3362 | 116.5126 | -2.8255 | 0.99553 | 0.6384 | 29.8307 | 117.93 | 118.0936 | 10.9863 | 0.93838
0.63948 | 29.7978 | 116.3362 | 116.5126 | -2.8255 | 0.99553 | 0.6394 | 29.8307 | 117.93 | 118.0936 | 10.9863 | 0.93838
0.64048 | 29.7978 | 116.3362 | 116.5126 | -2.8255 | 0.99553 | 0.6404 | 29.8307 | 117.93 | 118.0936 | 10.9863 | 0.93838
0.64148 | 29.7978 | 116.3362 | 116.5126 | -2.8255 | 0.99553 | 0.6414 | 29.8307 | 117.93 | 118.0936 | 10.9863 | 0.93838
0.64248 | 29.7978 | 116.3362 | 116.5126 | -2.8255 | 0.99553 | 0.6424 | 29.8307 | 117.93 | 118.0936 | 10.9863 | 0.93838
0.64348 | 29.7978 | 116.3362 | 116.5126 | -2.8255 | 0.99553 | 0.6434 | 29.8307 | 117.93 | 118.0936 | 10.9863 | 0.93838
0.64448 | 29.7978 | 116.3362 | 116.5126 | -2.8255 | 0.99553 | 0.6444 | 29.8307 | 117.93 | 118.0936 | 10.9863 | 0.93838
0.64548 | 29.7978 | 116.3362 | 116.5126 | -2.8255 | 0.99553 | 0.6454 | 29.839 | 117.93 | 118.0905 | 10.9395 | 0.93889
0.64648 | 29.7976 | 116.3362 | 116.509 | -2.8114 | 0.99558 | 0.6464 | 29.839 | 117.93 | 118.0905 | 10.9395 | 0.93889
0.64748 | 29.7976 | 116.3362 | 116.509 | -2.8114 | 0.99558 | 0.6474 | 29.839 | 117.93 | 118.0905 | 10.9395 | 0.93889
0.64848 | 29.7976 | 116.3362 | 116.509 | -2.8114 | 0.99558 | 0.6484 | 29.839 | 117.93 | 118.0905 | 10.9395 | 0.93889
0.64948 | 29.7976 | 116.3362 | 116.509 | -2.8114 | 0.99558 | 0.6494 | 29.839 | 117.93 | 118.0905 | 10.9395 | 0.93889
0.65048 | 29.7976 | 116.3362 | 116.509 | -2.8114 | 0.99558 | 0.6504 | 29.839 | 117.93 | 118.0905 | 10.9395 | 0.93889
0.65148 | 29.7976 | 116.3362 | 116.509 | -2.8114 | 0.99558 | 0.6514 | 29.839 | 117.93 | 118.0905 | 10.9395 | 0.93889
0.65248 | 29.7976 | 116.3362 | 116.509 | -2.8114 | 0.99558 | 0.6524 | 29.839 | 117.93 | 118.0905 | 10.9395 | 0.93889
0.65348 | 29.7976 | 116.3362 | 116.509 | -2.8114 | 0.99558 | 0.6534 | 29.8358 | 117.93 | 118.0999 | 10.9664 | 0.93861
0.65448 | 29.8106 | 116.3362 | 116.5215 | -2.8011 | 0.99561 | 0.6544 | 29.8358 | 117.93 | 118.0999 | 10.9664 | 0.93861
0.65548 | 29.8106 | 116.3362 | 116.5215 | -2.8011 | 0.99561 | 0.6554 | 29.8358 | 117.93 | 118.0999 | 10.9664 | 0.93861
0.65648 | 29.8106 | 116.3362 | 116.5215 | -2.8011 | 0.99561 | 0.6564 | 29.8358 | 117.93 | 118.0999 | 10.9664 | 0.93861
0.65748 | 29.8106 | 116.3362 | 116.5215 | -2.8011 | 0.99561 | 0.6574 | 29.8358 | 117.93 | 118.0999 | 10.9664 | 0.93861
0.65848 | 29.8106 | 116.3362 | 116.5215 | -2.8011 | 0.99561 | 0.6584 | 29.8358 | 117.93 | 118.0999 | 10.9664 | 0.93861
0.65948 | 29.8106 | 116.3362 | 116.5215 | -2.8011 | 0.99561 | 0.6594 | 29.8358 | 117.93 | 118.0999 | 10.9664 | 0.93861
0.66048 | 29.8106 | 116.3362 | 116.5215 | -2.8011 | 0.99561 | 0.6604 | 29.8358 | 117.93 | 118.0999 | 10.9664 | 0.93861
0.66148 | 29.8106 | 116.3362 | 116.5215 | -2.8011 | 0.99561 | 0.6614 | 29.8358 | 117.93 | 118.0999 | 10.9664 | 0.93861
0.66248 | 29.8106 | 116.3362 | 116.5215 | -2.8011 | 0.99561 | 0.6624 | 29.8407 | 117.93 | 118.1066 | 10.9535 | 0.93876
0.66348 | 29.7906 | 116.3362 | 116.5316 | -2.7721 | 0.9957 | 0.6634 | 29.8407 | 117.93 | 118.1066 | 10.9535 | 0.93876
0.66448 | 29.7906 | 116.3362 | 116.5316 | -2.7721 | 0.9957 | 0.6644 | 29.8407 | 117.93 | 118.1066 | 10.9535 | 0.93876
0.66548 | 29.7906 | 116.3362 | 116.5316 | -2.7721 | 0.9957 | 0.6654 | 29.8407 | 117.93 | 118.1066 | 10.9535 | 0.93876
0.66648 | 29.7906 | 116.3362 | 116.5316 | -2.7721 | 0.9957 | 0.6664 | 29.8407 | 117.93 | 118.1066 | 10.9535 | 0.93876
0.66748 | 29.7906 | 116.3362 | 116.5316 | -2.7721 | 0.9957 | 0.6674 | 29.8407 | 117.93 | 118.1066 | 10.9535 | 0.93876
0.66848 | 29.7906 | 116.3362 | 116.5316 | -2.7721 | 0.9957 | 0.6684 | 29.8407 | 117.93 | 118.1066 | 10.9535 | 0.93876
0.66948 | 29.7906 | 116.3362 | 116.5316 | -2.7721 | 0.9957 | 0.6694 | 29.8407 | 117.93 | 118.1066 | 10.9535 | 0.93876
0.67048 | 29.7906 | 116.3362 | 116.5316 | -2.7721 | 0.9957 | 0.6704 | 29.8513 | 117.93 | 118.094 | 10.9688 | 0.93864
0.67148 | 29.7814 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8225 | 0.99554 | 0.6714 | 29.8513 | 117.93 | 118.094 | 10.9688 | 0.93864
0.67248 | 29.7814 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8225 | 0.99554 | 0.6724 | 29.8513 | 117.93 | 118.094 | 10.9688 | 0.93864
0.67348 | 29.7814 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8225 | 0.99554 | 0.6734 | 29.8513 | 117.93 | 118.094 | 10.9688 | 0.93864
0.67448 | 29.7814 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8225 | 0.99554 | 0.6744 | 29.8513 | 117.93 | 118.094 | 10.9688 | 0.93864
0.67548 | 29.7814 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8225 | 0.99554 | 0.6754 | 29.8513 | 117.93 | 118.094 | 10.9688 | 0.93864
0.67648 | 29.7814 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8225 | 0.99554 | 0.6764 | 29.8513 | 117.93 | 118.094 | 10.9688 | 0.93864
0.67748 | 29.7814 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8225 | 0.99554 | 0.6774 | 29.8513 | 117.93 | 118.094 | 10.9688 | 0.93864
0.67848 | 29.7814 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8225 | 0.99554 | 0.6784 | 29.8432 | 117.93 | 118.0808 | 10.9855 | 0.93844
0.67948 | 29.769 | 116.3362 | 116.5244 | -2.776 | 0.99568 | 0.6794 | 29.8432 | 117.93 | 118.0808 | 10.9855 | 0.93844
0.68048 | 29.769 | 116.3362 | 116.5244 | -2.776 | 0.99568 | 0.6804 | 29.8432 | 117.93 | 118.0808 | 10.9855 | 0.93844
0.68148 | 29.769 | 116.3362 | 116.5244 | -2.776 | 0.99568 | 0.6814 | 29.8432 | 117.93 | 118.0808 | 10.9855 | 0.93844
0.68248 | 29.769 | 116.3362 | 116.5244 | -2.776 | 0.99568 | 0.6824 | 29.8432 | 117.93 | 118.0808 | 10.9855 | 0.93844
0.68348 | 29.769 | 116.3362 | 116.5244 | -2.776 | 0.99568 | 0.6834 | 29.8432 | 117.93 | 118.0808 | 10.9855 | 0.93844
0.68448 | 29.769 | 116.3362 | 116.5244 | -2.776 | 0.99568 | 0.6844 | 29.8432 | 117.93 | 118.0808 | 10.9855 | 0.93844
0.68548 | 29.769 | 116.3362 | 116.5244 | -2.776 | 0.99568 | 0.6854 | 29.8432 | 117.93 | 118.0808 | 10.9855 | 0.93844
0.68648 | 29.769 | 116.3362 | 116.5244 | -2.776 | 0.99568 | 0.6864 | 29.8432 | 117.93 | 118.0808 | 10.9855 | 0.93844
0.68748 | 29.7827 | 116.3362 | 116.53 | -2.8212 | 0.99554 | 0.6874 | 29.8505 | 117.93 | 118.0873 | 10.97 | 0.93862
0.68848 | 29.7827 | 116.3362 | 116.53 | -2.8212 | 0.99554 | 0.6884 | 29.8505 | 117.93 | 118.0873 | 10.97 | 0.93862
0.68948 | 29.7827 | 116.3362 | 116.53 | -2.8212 | 0.99554 | 0.6894 | 29.8505 | 117.93 | 118.0873 | 10.97 | 0.93862
0.69048 | 29.7827 | 116.3362 | 116.53 | -2.8212 | 0.99554 | 0.6904 | 29.8505 | 117.93 | 118.0873 | 10.97 | 0.93862
0.69148 | 29.7827 | 116.3362 | 116.53 | -2.8212 | 0.99554 | 0.6914 | 29.8505 | 117.93 | 118.0873 | 10.97 | 0.93862
0.69248 | 29.7827 | 116.3362 | 116.53 | -2.8212 | 0.99554 | 0.6924 | 29.8505 | 117.93 | 118.0873 | 10.97 | 0.93862
0.69348 | 29.7827 | 116.3362 | 116.53 | -2.8212 | 0.99554 | 0.6934 | 29.8505 | 117.93 | 118.0873 | 10.97 | 0.93862
0.69448 | 29.7827 | 116.3362 | 116.53 | -2.8212 | 0.99554 | 0.6944 | 29.8505 | 117.93 | 118.0873 | 10.97 | 0.93862
0.69548 | 29.7827 | 116.3362 | 116.53 | -2.8212 | 0.99554 | 0.6954 | 29.8501 | 117.93 | 118.088 | 10.9708 | 0.93861
0.69648 | 29.807 | 116.3362 | 116.522 | -2.8602 | 0.99543 | 0.6964 | 29.8501 | 117.93 | 118.088 | 10.9708 | 0.93861
0.69748 | 29.807 | 116.3362 | 116.522 | -2.8602 | 0.99543 | 0.6974 | 29.8501 | 117.93 | 118.088 | 10.9708 | 0.93861
0.69848 | 29.807 | 116.3362 | 116.522 | -2.8602 | 0.99543 | 0.6984 | 29.8501 | 117.93 | 118.088 | 10.9708 | 0.93861
0.69948 | 29.807 | 116.3362 | 116.522 | -2.8602 | 0.99543 | 0.6994 | 29.8501 | 117.93 | 118.088 | 10.9708 | 0.93861
0.70048 | 29.807 | 116.3362 | 116.522 | -2.8602 | 0.99543 | 0.7004 | 29.8501 | 117.93 | 118.088 | 10.9708 | 0.93861
0.70148 | 29.807 | 116.3362 | 116.522 | -2.8602 | 0.99543 | 0.7014 | 29.8501 | 117.93 | 118.088 | 10.9708 | 0.93861
0.70248 | 29.807 | 116.3362 | 116.522 | -2.8602 | 0.99543 | 0.7024 | 29.8501 | 117.93 | 118.088 | 10.9708 | 0.93861
0.70348 | 29.807 | 116.3362 | 116.522 | -2.8602 | 0.99543 | 0.7034 | 29.8534 | 117.93 | 118.0872 | 10.9677 | 0.93866
0.70448 | 29.8581 | 116.3362 | 116.5205 | -2.833 | 0.99553 | 0.7044 | 29.8534 | 117.93 | 118.0872 | 10.9677 | 0.93866
0.70548 | 29.8581 | 116.3362 | 116.5205 | -2.833 | 0.99553 | 0.7054 | 29.8534 | 117.93 | 118.0872 | 10.9677 | 0.93866
0.70648 | 29.8581 | 116.3362 | 116.5205 | -2.833 | 0.99553 | 0.7064 | 29.8534 | 117.93 | 118.0872 | 10.9677 | 0.93866
0.70748 | 29.8581 | 116.3362 | 116.5205 | -2.833 | 0.99553 | 0.7074 | 29.8534 | 117.93 | 118.0872 | 10.9677 | 0.93866
0.70848 | 29.8581 | 116.3362 | 116.5205 | -2.833 | 0.99553 | 0.7084 | 29.8534 | 117.93 | 118.0872 | 10.9677 | 0.93866
0.70948 | 29.8581 | 116.3362 | 116.5205 | -2.833 | 0.99553 | 0.7094 | 29.8534 | 117.93 | 118.0872 | 10.9677 | 0.93866
0.71048 | 29.8581 | 116.3362 | 116.5205 | -2.833 | 0.99553 | 0.7104 | 29.8534 | 117.93 | 118.0872 | 10.9677 | 0.93866
0.71148 | 29.8581 | 116.3362 | 116.5205 | -2.833 | 0.99553 | 0.7114 | 29.8534 | 117.93 | 118.0872 | 10.9677 | 0.93866
0.71248 | 29.8767 | 116.3362 | 116.5235 | -2.7978 | 0.99564 | 0.7124 | 29.8356 | 117.93 | 118.0984 | 10.976 | 0.93851
0.71348 | 29.8767 | 116.3362 | 116.5235 | -2.7978 | 0.99564 | 0.7134 | 29.8356 | 117.93 | 118.0984 | 10.976 | 0.93851
0.71448 | 29.8767 | 116.3362 | 116.5235 | -2.7978 | 0.99564 | 0.7144 | 29.8356 | 117.93 | 118.0984 | 10.976 | 0.93851
0.71548 | 29.8767 | 116.3362 | 116.5235 | -2.7978 | 0.99564 | 0.7154 | 29.8356 | 117.93 | 118.0984 | 10.976 | 0.93851
0.71648 | 29.8767 | 116.3362 | 116.5235 | -2.7978 | 0.99564 | 0.7164 | 29.8356 | 117.93 | 118.0984 | 10.976 | 0.93851
0.71748 | 29.8767 | 116.3362 | 116.5235 | -2.7978 | 0.99564 | 0.7174 | 29.8356 | 117.93 | 118.0984 | 10.976 | 0.93851
0.71848 | 29.8767 | 116.3362 | 116.5235 | -2.7978 | 0.99564 | 0.7184 | 29.8356 | 117.93 | 118.0984 | 10.976 | 0.93851
0.71948 | 29.8767 | 116.3362 | 116.5235 | -2.7978 | 0.99564 | 0.7194 | 29.8356 | 117.93 | 118.0984 | 10.976 | 0.93851
0.72048 | 29.8767 | 116.3362 | 116.5235 | -2.7978 | 0.99564 | 0.7204 | 29.8292 | 117.93 | 118.1029 | 10.9574 | 0.93867
0.72148 | 29.8675 | 116.3362 | 116.5152 | -2.7911 | 0.99566 | 0.7214 | 29.8292 | 117.93 | 118.1029 | 10.9574 | 0.93867
0.72248 | 29.8675 | 116.3362 | 116.5152 | -2.7911 | 0.99566 | 0.7224 | 29.8292 | 117.93 | 118.1029 | 10.9574 | 0.93867
0.72348 | 29.8675 | 116.3362 | 116.5152 | -2.7911 | 0.99566 | 0.7234 | 29.8292 | 117.93 | 118.1029 | 10.9574 | 0.93867
0.72448 | 29.8675 | 116.3362 | 116.5152 | -2.7911 | 0.99566 | 0.7244 | 29.8292 | 117.93 | 118.1029 | 10.9574 | 0.93867
0.72548 | 29.8675 | 116.3362 | 116.5152 | -2.7911 | 0.99566 | 0.7254 | 29.8292 | 117.93 | 118.1029 | 10.9574 | 0.93867
0.72648 | 29.8675 | 116.3362 | 116.5152 | -2.7911 | 0.99566 | 0.7264 | 29.8292 | 117.93 | 118.1029 | 10.9574 | 0.93867
0.72748 | 29.8675 | 116.3362 | 116.5152 | -2.7911 | 0.99566 | 0.7274 | 29.8292 | 117.93 | 118.1029 | 10.9574 | 0.93867
0.72848 | 29.8675 | 116.3362 | 116.5152 | -2.7911 | 0.99566 | 0.7284 | 29.8417 | 117.93 | 118.0947 | 10.9759 | 0.93853
0.72948 | 29.8583 | 116.3362 | 116.5301 | -2.7694 | 0.99573 | 0.7294 | 29.8417 | 117.93 | 118.0947 | 10.9759 | 0.93853
0.73048 | 29.8583 | 116.3362 | 116.5301 | -2.7694 | 0.99573 | 0.7304 | 29.8417 | 117.93 | 118.0947 | 10.9759 | 0.93853
0.73148 | 29.8583 | 116.3362 | 116.5301 | -2.7694 | 0.99573 | 0.7314 | 29.8417 | 117.93 | 118.0947 | 10.9759 | 0.93853
0.73248 | 29.8583 | 116.3362 | 116.5301 | -2.7694 | 0.99573 | 0.7324 | 29.8417 | 117.93 | 118.0947 | 10.9759 | 0.93853
0.73348 | 29.8583 | 116.3362 | 116.5301 | -2.7694 | 0.99573 | 0.7334 | 29.8417 | 117.93 | 118.0947 | 10.9759 | 0.93853
0.73448 | 29.8583 | 116.3362 | 116.5301 | -2.7694 | 0.99573 | 0.7344 | 29.8417 | 117.93 | 118.0947 | 10.9759 | 0.93853
0.73548 | 29.8583 | 116.3362 | 116.5301 | -2.7694 | 0.99573 | 0.7354 | 29.8417 | 117.93 | 118.0947 | 10.9759 | 0.93853
0.73648 | 29.8583 | 116.3362 | 116.5301 | -2.7694 | 0.99573 | 0.7364 | 29.8445 | 117.93 | 118.0847 | 10.9782 | 0.93852
0.73748 | 29.8415 | 116.3362 | 116.5393 | -2.8182 | 0.99557 | 0.7374 | 29.8445 | 117.93 | 118.0847 | 10.9782 | 0.93852
0.73848 | 29.8415 | 116.3362 | 116.5393 | -2.8182 | 0.99557 | 0.7384 | 29.8445 | 117.93 | 118.0847 | 10.9782 | 0.93852
0.73948 | 29.8415 | 116.3362 | 116.5393 | -2.8182 | 0.99557 | 0.7394 | 29.8445 | 117.93 | 118.0847 | 10.9782 | 0.93852
0.74048 | 29.8415 | 116.3362 | 116.5393 | -2.8182 | 0.99557 | 0.7404 | 29.8445 | 117.93 | 118.0847 | 10.9782 | 0.93852
0.74148 | 29.8415 | 116.3362 | 116.5393 | -2.8182 | 0.99557 | 0.7414 | 29.8445 | 117.93 | 118.0847 | 10.9782 | 0.93852
0.74248 | 29.8415 | 116.3362 | 116.5393 | -2.8182 | 0.99557 | 0.7424 | 29.8445 | 117.93 | 118.0847 | 10.9782 | 0.93852
0.74348 | 29.8415 | 116.3362 | 116.5393 | -2.8182 | 0.99557 | 0.7434 | 29.8445 | 117.93 | 118.0847 | 10.9782 | 0.93852
0.74448 | 29.8415 | 116.3362 | 116.5393 | -2.8182 | 0.99557 | 0.7444 | 29.8445 | 117.93 | 118.0847 | 10.9782 | 0.93852
0.74548 | 29.8415 | 116.3362 | 116.5393 | -2.8182 | 0.99557 | 0.7454 | 29.8577 | 117.93 | 118.0803 | 10.979 | 0.93856
0.74648 | 29.8363 | 116.3362 | 116.5358 | -2.877 | 0.99538 | 0.7464 | 29.8577 | 117.93 | 118.0803 | 10.979 | 0.93856
0.74748 | 29.8363 | 116.3362 | 116.5358 | -2.877 | 0.99538 | 0.7474 | 29.8577 | 117.93 | 118.0803 | 10.979 | 0.93856
0.74848 | 29.8363 | 116.3362 | 116.5358 | -2.877 | 0.99538 | 0.7484 | 29.8577 | 117.93 | 118.0803 | 10.979 | 0.93856
0.74948 | 29.8363 | 116.3362 | 116.5358 | -2.877 | 0.99538 | 0.7494 | 29.8577 | 117.93 | 118.0803 | 10.979 | 0.93856
0.75048 | 29.8363 | 116.3362 | 116.5358 | -2.877 | 0.99538 | 0.7504 | 29.8577 | 117.93 | 118.0803 | 10.979 | 0.93856
0.75148 | 29.8363 | 116.3362 | 116.5358 | -2.877 | 0.99538 | 0.7514 | 29.8577 | 117.93 | 118.0803 | 10.979 | 0.93856
0.75248 | 29.8363 | 116.3362 | 116.5358 | -2.877 | 0.99538 | 0.7524 | 29.8577 | 117.93 | 118.0803 | 10.979 | 0.93856
0.75348 | 29.8363 | 116.3362 | 116.5358 | -2.877 | 0.99538 | 0.7534 | 29.8526 | 117.93 | 118.0836 | 11.0001 | 0.93833
0.75448 | 29.8685 | 116.3362 | 116.5317 | -2.8211 | 0.99557 | 0.7544 | 29.8526 | 117.93 | 118.0836 | 11.0001 | 0.93833
0.75548 | 29.8685 | 116.3362 | 116.5317 | -2.8211 | 0.99557 | 0.7554 | 29.8526 | 117.93 | 118.0836 | 11.0001 | 0.93833
0.75648 | 29.8685 | 116.3362 | 116.5317 | -2.8211 | 0.99557 | 0.7564 | 29.8526 | 117.93 | 118.0836 | 11.0001 | 0.93833
0.75748 | 29.8685 | 116.3362 | 116.5317 | -2.8211 | 0.99557 | 0.7574 | 29.8526 | 117.93 | 118.0836 | 11.0001 | 0.93833
0.75848 | 29.8685 | 116.3362 | 116.5317 | -2.8211 | 0.99557 | 0.7584 | 29.8526 | 117.93 | 118.0836 | 11.0001 | 0.93833
0.75948 | 29.8685 | 116.3362 | 116.5317 | -2.8211 | 0.99557 | 0.7594 | 29.8526 | 117.93 | 118.0836 | 11.0001 | 0.93833
0.76048 | 29.8685 | 116.3362 | 116.5317 | -2.8211 | 0.99557 | 0.7604 | 29.8526 | 117.93 | 118.0836 | 11.0001 | 0.93833
0.76148 | 29.8685 | 116.3362 | 116.5317 | -2.8211 | 0.99557 | 0.7614 | 29.8391 | 117.93 | 118.0836 | 10.9622 | 0.93866
0.76248 | 29.8683 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8367 | 0.99552 | 0.7624 | 29.8391 | 117.93 | 118.0836 | 10.9622 | 0.93866
0.76348 | 29.8683 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8367 | 0.99552 | 0.7634 | 29.8391 | 117.93 | 118.0836 | 10.9622 | 0.93866
0.76448 | 29.8683 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8367 | 0.99552 | 0.7644 | 29.8391 | 117.93 | 118.0836 | 10.9622 | 0.93866
0.76548 | 29.8683 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8367 | 0.99552 | 0.7654 | 29.8391 | 117.93 | 118.0836 | 10.9622 | 0.93866
0.76648 | 29.8683 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8367 | 0.99552 | 0.7664 | 29.8391 | 117.93 | 118.0836 | 10.9622 | 0.93866
0.76748 | 29.8683 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8367 | 0.99552 | 0.7674 | 29.8391 | 117.93 | 118.0836 | 10.9622 | 0.93866
0.76848 | 29.8683 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8367 | 0.99552 | 0.7684 | 29.8391 | 117.93 | 118.0836 | 10.9622 | 0.93866
0.76948 | 29.8683 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8367 | 0.99552 | 0.7694 | 29.8391 | 117.93 | 118.0836 | 10.9622 | 0.93866
0.77048 | 29.8683 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8367 | 0.99552 | 0.7704 | 29.8166 | 117.93 | 118.0894 | 10.9651 | 0.93855
0.77148 | 29.8586 | 116.3362 | 116.5102 | -2.8011 | 0.99563 | 0.7714 | 29.8166 | 117.93 | 118.0894 | 10.9651 | 0.93855
0.77248 | 29.8586 | 116.3362 | 116.5102 | -2.8011 | 0.99563 | 0.7724 | 29.8166 | 117.93 | 118.0894 | 10.9651 | 0.93855
0.77348 | 29.8586 | 116.3362 | 116.5102 | -2.8011 | 0.99563 | 0.7734 | 29.8166 | 117.93 | 118.0894 | 10.9651 | 0.93855
0.77448 | 29.8586 | 116.3362 | 116.5102 | -2.8011 | 0.99563 | 0.7744 | 29.8166 | 117.93 | 118.0894 | 10.9651 | 0.93855
0.77548 | 29.8586 | 116.3362 | 116.5102 | -2.8011 | 0.99563 | 0.7754 | 29.8166 | 117.93 | 118.0894 | 10.9651 | 0.93855
0.77648 | 29.8586 | 116.3362 | 116.5102 | -2.8011 | 0.99563 | 0.7764 | 29.8166 | 117.93 | 118.0894 | 10.9651 | 0.93855
0.77748 | 29.8586 | 116.3362 | 116.5102 | -2.8011 | 0.99563 | 0.7774 | 29.8166 | 117.93 | 118.0894 | 10.9651 | 0.93855
0.77848 | 29.8586 | 116.3362 | 116.5102 | -2.8011 | 0.99563 | 0.7784 | 29.822 | 117.93 | 118.0817 | 10.9725 | 0.93849
0.77948 | 29.8714 | 116.3362 | 116.5298 | -2.7954 | 0.99565 | 0.7794 | 29.822 | 117.93 | 118.0817 | 10.9725 | 0.93849
0.78048 | 29.8714 | 116.3362 | 116.5298 | -2.7954 | 0.99565 | 0.7804 | 29.822 | 117.93 | 118.0817 | 10.9725 | 0.93849
0.78148 | 29.8714 | 116.3362 | 116.5298 | -2.7954 | 0.99565 | 0.7814 | 29.822 | 117.93 | 118.0817 | 10.9725 | 0.93849
0.78248 | 29.8714 | 116.3362 | 116.5298 | -2.7954 | 0.99565 | 0.7824 | 29.822 | 117.93 | 118.0817 | 10.9725 | 0.93849
0.78348 | 29.8714 | 116.3362 | 116.5298 | -2.7954 | 0.99565 | 0.7834 | 29.822 | 117.93 | 118.0817 | 10.9725 | 0.93849
0.78448 | 29.8714 | 116.3362 | 116.5298 | -2.7954 | 0.99565 | 0.7844 | 29.822 | 117.93 | 118.0817 | 10.9725 | 0.93849
0.78548 | 29.8714 | 116.3362 | 116.5298 | -2.7954 | 0.99565 | 0.7854 | 29.822 | 117.93 | 118.0817 | 10.9725 | 0.93849
0.78648 | 29.8714 | 116.3362 | 116.5298 | -2.7954 | 0.99565 | 0.7864 | 29.8365 | 117.93 | 118.0789 | 10.9926 | 0.93834
0.78748 | 29.8416 | 116.3362 | 116.5372 | -2.7861 | 0.99567 | 0.7874 | 29.8365 | 117.93 | 118.0789 | 10.9926 | 0.93834
0.78848 | 29.8416 | 116.3362 | 116.5372 | -2.7861 | 0.99567 | 0.7884 | 29.8365 | 117.93 | 118.0789 | 10.9926 | 0.93834
0.78948 | 29.8416 | 116.3362 | 116.5372 | -2.7861 | 0.99567 | 0.7894 | 29.8365 | 117.93 | 118.0789 | 10.9926 | 0.93834
0.79048 | 29.8416 | 116.3362 | 116.5372 | -2.7861 | 0.99567 | 0.7904 | 29.8365 | 117.93 | 118.0789 | 10.9926 | 0.93834
0.79148 | 29.8416 | 116.3362 | 116.5372 | -2.7861 | 0.99567 | 0.7914 | 29.8365 | 117.93 | 118.0789 | 10.9926 | 0.93834
0.79248 | 29.8416 | 116.3362 | 116.5372 | -2.7861 | 0.99567 | 0.7924 | 29.8365 | 117.93 | 118.0789 | 10.9926 | 0.93834
0.79348 | 29.8416 | 116.3362 | 116.5372 | -2.7861 | 0.99567 | 0.7934 | 29.8365 | 117.93 | 118.0789 | 10.9926 | 0.93834
0.79448 | 29.8416 | 116.3362 | 116.5372 | -2.7861 | 0.99567 | 0.7944 | 29.8365 | 117.93 | 118.0789 | 10.9926 | 0.93834
0.79548 | 29.8416 | 116.3362 | 116.5372 | -2.7861 | 0.99567 | 0.7954 | 29.8513 | 117.93 | 118.0925 | 10.9765 | 0.93856
0.79648 | 29.8195 | 116.3362 | 116.5236 | -2.8539 | 0.99545 | 0.7964 | 29.8513 | 117.93 | 118.0925 | 10.9765 | 0.93856
0.79748 | 29.8195 | 116.3362 | 116.5236 | -2.8539 | 0.99545 | 0.7974 | 29.8513 | 117.93 | 118.0925 | 10.9765 | 0.93856
0.79848 | 29.8195 | 116.3362 | 116.5236 | -2.8539 | 0.99545 | 0.7984 | 29.8513 | 117.93 | 118.0925 | 10.9765 | 0.93856
0.79948 | 29.8195 | 116.3362 | 116.5236 | -2.8539 | 0.99545 | 0.7994 | 29.8513 | 117.93 | 118.0925 | 10.9765 | 0.93856
0.80048 | 29.8195 | 116.3362 | 116.5236 | -2.8539 | 0.99545 | 0.8004 | 29.8513 | 117.93 | 118.0925 | 10.9765 | 0.93856
0.80148 | 29.8195 | 116.3362 | 116.5236 | -2.8539 | 0.99545 | 0.8014 | 29.8513 | 117.93 | 118.0925 | 10.9765 | 0.93856
0.80248 | 29.8195 | 116.3362 | 116.5236 | -2.8539 | 0.99545 | 0.8024 | 29.8513 | 117.93 | 118.0925 | 10.9765 | 0.93856
0.80348 | 29.8195 | 116.3362 | 116.5236 | -2.8539 | 0.99545 | 0.8034 | 29.8662 | 117.93 | 118.0959 | 10.9717 | 0.93867
0.80448 | 29.8308 | 116.3362 | 116.5344 | -2.8185 | 0.99557 | 0.8044 | 29.8662 | 117.93 | 118.0959 | 10.9717 | 0.93867
0.80548 | 29.8308 | 116.3362 | 116.5344 | -2.8185 | 0.99557 | 0.8054 | 29.8662 | 117.93 | 118.0959 | 10.9717 | 0.93867
0.80648 | 29.8308 | 116.3362 | 116.5344 | -2.8185 | 0.99557 | 0.8064 | 29.8662 | 117.93 | 118.0959 | 10.9717 | 0.93867
0.80748 | 29.8308 | 116.3362 | 116.5344 | -2.8185 | 0.99557 | 0.8074 | 29.8662 | 117.93 | 118.0959 | 10.9717 | 0.93867
0.80848 | 29.8308 | 116.3362 | 116.5344 | -2.8185 | 0.99557 | 0.8084 | 29.8662 | 117.93 | 118.0959 | 10.9717 | 0.93867
0.80948 | 29.8308 | 116.3362 | 116.5344 | -2.8185 | 0.99557 | 0.8094 | 29.8662 | 117.93 | 118.0959 | 10.9717 | 0.93867
0.81048 | 29.8308 | 116.3362 | 116.5344 | -2.8185 | 0.99557 | 0.8104 | 29.8662 | 117.93 | 118.0959 | 10.9717 | 0.93867
0.81148 | 29.8308 | 116.3362 | 116.5344 | -2.8185 | 0.99557 | 0.8114 | 29.8513 | 117.93 | 118.0933 | 10.9776 | 0.93855
0.81248 | 29.843 | 116.3362 | 116.5355 | -2.8468 | 0.99548 | 0.8124 | 29.8513 | 117.93 | 118.0933 | 10.9776 | 0.93855
0.81348 | 29.843 | 116.3362 | 116.5355 | -2.8468 | 0.99548 | 0.8134 | 29.8513 | 117.93 | 118.0933 | 10.9776 | 0.93855
0.81448 | 29.843 | 116.3362 | 116.5355 | -2.8468 | 0.99548 | 0.8144 | 29.8513 | 117.93 | 118.0933 | 10.9776 | 0.93855
0.81548 | 29.843 | 116.3362 | 116.5355 | -2.8468 | 0.99548 | 0.8154 | 29.8513 | 117.93 | 118.0933 | 10.9776 | 0.93855
0.81648 | 29.843 | 116.3362 | 116.5355 | -2.8468 | 0.99548 | 0.8164 | 29.8513 | 117.93 | 118.0933 | 10.9776 | 0.93855
0.81748 | 29.843 | 116.3362 | 116.5355 | -2.8468 | 0.99548 | 0.8174 | 29.8513 | 117.93 | 118.0933 | 10.9776 | 0.93855
0.81848 | 29.843 | 116.3362 | 116.5355 | -2.8468 | 0.99548 | 0.8184 | 29.8513 | 117.93 | 118.0933 | 10.9776 | 0.93855
0.81948 | 29.843 | 116.3362 | 116.5355 | -2.8468 | 0.99548 | 0.8194 | 29.8513 | 117.93 | 118.0933 | 10.9776 | 0.93855
0.82048 | 29.843 | 116.3362 | 116.5355 | -2.8468 | 0.99548 | 0.8204 | 29.8423 | 117.93 | 118.0938 | 10.9437 | 0.93886
0.82148 | 29.8149 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8196 | 0.99556 | 0.8214 | 29.8423 | 117.93 | 118.0938 | 10.9437 | 0.93886
0.82248 | 29.8149 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8196 | 0.99556 | 0.8224 | 29.8423 | 117.93 | 118.0938 | 10.9437 | 0.93886
0.82348 | 29.8149 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8196 | 0.99556 | 0.8234 | 29.8423 | 117.93 | 118.0938 | 10.9437 | 0.93886
0.82448 | 29.8149 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8196 | 0.99556 | 0.8244 | 29.8423 | 117.93 | 118.0938 | 10.9437 | 0.93886
0.82548 | 29.8149 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8196 | 0.99556 | 0.8254 | 29.8423 | 117.93 | 118.0938 | 10.9437 | 0.93886
0.82648 | 29.8149 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8196 | 0.99556 | 0.8264 | 29.8423 | 117.93 | 118.0938 | 10.9437 | 0.93886
0.82748 | 29.8149 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8196 | 0.99556 | 0.8274 | 29.8423 | 117.93 | 118.0938 | 10.9437 | 0.93886
0.82848 | 29.8149 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8196 | 0.99556 | 0.8284 | 29.8367 | 117.93 | 118.0966 | 10.9704 | 0.93857
0.82948 | 29.818 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8167 | 0.99557 | 0.8294 | 29.8367 | 117.93 | 118.0966 | 10.9704 | 0.93857
0.83048 | 29.818 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8167 | 0.99557 | 0.8304 | 29.8367 | 117.93 | 118.0966 | 10.9704 | 0.93857
0.83148 | 29.818 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8167 | 0.99557 | 0.8314 | 29.8367 | 117.93 | 118.0966 | 10.9704 | 0.93857
0.83248 | 29.818 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8167 | 0.99557 | 0.8324 | 29.8367 | 117.93 | 118.0966 | 10.9704 | 0.93857
0.83348 | 29.818 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8167 | 0.99557 | 0.8334 | 29.8367 | 117.93 | 118.0966 | 10.9704 | 0.93857
0.83448 | 29.818 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8167 | 0.99557 | 0.8344 | 29.8367 | 117.93 | 118.0966 | 10.9704 | 0.93857
0.83548 | 29.818 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8167 | 0.99557 | 0.8354 | 29.8367 | 117.93 | 118.0966 | 10.9704 | 0.93857
0.83648 | 29.818 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8167 | 0.99557 | 0.8364 | 29.8355 | 117.93 | 118.0923 | 10.9789 | 0.93848
0.83748 | 29.8076 | 116.3362 | 116.532 | -2.7519 | 0.99577 | 0.8374 | 29.8355 | 117.93 | 118.0923 | 10.9789 | 0.93848
0.83848 | 29.8076 | 116.3362 | 116.532 | -2.7519 | 0.99577 | 0.8384 | 29.8355 | 117.93 | 118.0923 | 10.9789 | 0.93848
0.83948 | 29.8076 | 116.3362 | 116.532 | -2.7519 | 0.99577 | 0.8394 | 29.8355 | 117.93 | 118.0923 | 10.9789 | 0.93848
0.84048 | 29.8076 | 116.3362 | 116.532 | -2.7519 | 0.99577 | 0.8404 | 29.8355 | 117.93 | 118.0923 | 10.9789 | 0.93848
0.84148 | 29.8076 | 116.3362 | 116.532 | -2.7519 | 0.99577 | 0.8414 | 29.8355 | 117.93 | 118.0923 | 10.9789 | 0.93848
0.84248 | 29.8076 | 116.3362 | 116.532 | -2.7519 | 0.99577 | 0.8424 | 29.8355 | 117.93 | 118.0923 | 10.9789 | 0.93848
0.84348 | 29.8076 | 116.3362 | 116.532 | -2.7519 | 0.99577 | 0.8434 | 29.8355 | 117.93 | 118.0923 | 10.9789 | 0.93848
0.84448 | 29.8076 | 116.3362 | 116.532 | -2.7519 | 0.99577 | 0.8444 | 29.8355 | 117.93 | 118.0923 | 10.9789 | 0.93848
0.84548 | 29.8076 | 116.3362 | 116.532 | -2.7519 | 0.99577 | 0.8454 | 29.8312 | 117.93 | 118.0868 | 10.9733 | 0.93852
0.84648 | 29.7892 | 116.3362 | 116.5388 | -2.8035 | 0.9956 | 0.8464 | 29.8312 | 117.93 | 118.0868 | 10.9733 | 0.93852
0.84748 | 29.7892 | 116.3362 | 116.5388 | -2.8035 | 0.9956 | 0.8474 | 29.8312 | 117.93 | 118.0868 | 10.9733 | 0.93852
0.84848 | 29.7892 | 116.3362 | 116.5388 | -2.8035 | 0.9956 | 0.8484 | 29.8312 | 117.93 | 118.0868 | 10.9733 | 0.93852
0.84948 | 29.7892 | 116.3362 | 116.5388 | -2.8035 | 0.9956 | 0.8494 | 29.8312 | 117.93 | 118.0868 | 10.9733 | 0.93852
0.85048 | 29.7892 | 116.3362 | 116.5388 | -2.8035 | 0.9956 | 0.8504 | 29.8312 | 117.93 | 118.0868 | 10.9733 | 0.93852
0.85148 | 29.7892 | 116.3362 | 116.5388 | -2.8035 | 0.9956 | 0.8514 | 29.8312 | 117.93 | 118.0868 | 10.9733 | 0.93852
0.85248 | 29.7892 | 116.3362 | 116.5388 | -2.8035 | 0.9956 | 0.8524 | 29.8312 | 117.93 | 118.0868 | 10.9733 | 0.93852
0.85348 | 29.7892 | 116.3362 | 116.5388 | -2.8035 | 0.9956 | 0.8534 | 29.8341 | 117.93 | 118.1034 | 10.9806 | 0.93845
0.85448 | 29.8012 | 116.3362 | 116.5427 | -2.8339 | 0.99551 | 0.8544 | 29.8341 | 117.93 | 118.1034 | 10.9806 | 0.93845
0.85548 | 29.8012 | 116.3362 | 116.5427 | -2.8339 | 0.99551 | 0.8554 | 29.8341 | 117.93 | 118.1034 | 10.9806 | 0.93845
0.85648 | 29.8012 | 116.3362 | 116.5427 | -2.8339 | 0.99551 | 0.8564 | 29.8341 | 117.93 | 118.1034 | 10.9806 | 0.93845
0.85748 | 29.8012 | 116.3362 | 116.5427 | -2.8339 | 0.99551 | 0.8574 | 29.8341 | 117.93 | 118.1034 | 10.9806 | 0.93845
0.85848 | 29.8012 | 116.3362 | 116.5427 | -2.8339 | 0.99551 | 0.8584 | 29.8341 | 117.93 | 118.1034 | 10.9806 | 0.93845
0.85948 | 29.8012 | 116.3362 | 116.5427 | -2.8339 | 0.99551 | 0.8594 | 29.8341 | 117.93 | 118.1034 | 10.9806 | 0.93845
0.86048 | 29.8012 | 116.3362 | 116.5427 | -2.8339 | 0.99551 | 0.8604 | 29.8341 | 117.93 | 118.1034 | 10.9806 | 0.93845
0.86148 | 29.8012 | 116.3362 | 116.5427 | -2.8339 | 0.99551 | 0.8614 | 29.8383 | 117.93 | 118.1044 | 10.9872 | 0.9384
0.86248 | 29.8459 | 116.3362 | 116.5274 | -2.8274 | 0.99554 | 0.8624 | 29.8383 | 117.93 | 118.1044 | 10.9872 | 0.9384
0.86348 | 29.8459 | 116.3362 | 116.5274 | -2.8274 | 0.99554 | 0.8634 | 29.8383 | 117.93 | 118.1044 | 10.9872 | 0.9384
0.86448 | 29.8459 | 116.3362 | 116.5274 | -2.8274 | 0.99554 | 0.8644 | 29.8383 | 117.93 | 118.1044 | 10.9872 | 0.9384
0.86548 | 29.8459 | 116.3362 | 116.5274 | -2.8274 | 0.99554 | 0.8654 | 29.8383 | 117.93 | 118.1044 | 10.9872 | 0.9384
0.86648 | 29.8459 | 116.3362 | 116.5274 | -2.8274 | 0.99554 | 0.8664 | 29.8383 | 117.93 | 118.1044 | 10.9872 | 0.9384
0.86748 | 29.8459 | 116.3362 | 116.5274 | -2.8274 | 0.99554 | 0.8674 | 29.8383 | 117.93 | 118.1044 | 10.9872 | 0.9384
0.86848 | 29.8459 | 116.3362 | 116.5274 | -2.8274 | 0.99554 | 0.8684 | 29.8383 | 117.93 | 118.1044 | 10.9872 | 0.9384
0.86948 | 29.8459 | 116.3362 | 116.5274 | -2.8274 | 0.99554 | 0.8694 | 29.8383 | 117.93 | 118.1044 | 10.9872 | 0.9384
0.87048 | 29.8459 | 116.3362 | 116.5274 | -2.8274 | 0.99554 | 0.8704 | 29.8224 | 117.93 | 118.0949 | 10.962 | 0.9386
0.87148 | 29.846 | 116.3362 | 116.5439 | -2.8248 | 0.99555 | 0.8714 | 29.8224 | 117.93 | 118.0949 | 10.962 | 0.9386
0.87248 | 29.846 | 116.3362 | 116.5439 | -2.8248 | 0.99555 | 0.8724 | 29.8224 | 117.93 | 118.0949 | 10.962 | 0.9386
0.87348 | 29.846 | 116.3362 | 116.5439 | -2.8248 | 0.99555 | 0.8734 | 29.8224 | 117.93 | 118.0949 | 10.962 | 0.9386
0.87448 | 29.846 | 116.3362 | 116.5439 | -2.8248 | 0.99555 | 0.8744 | 29.8224 | 117.93 | 118.0949 | 10.962 | 0.9386
0.87548 | 29.846 | 116.3362 | 116.5439 | -2.8248 | 0.99555 | 0.8754 | 29.8224 | 117.93 | 118.0949 | 10.962 | 0.9386
0.87648 | 29.846 | 116.3362 | 116.5439 | -2.8248 | 0.99555 | 0.8764 | 29.8224 | 117.93 | 118.0949 | 10.962 | 0.9386
0.87748 | 29.846 | 116.3362 | 116.5439 | -2.8248 | 0.99555 | 0.8774 | 29.8224 | 117.93 | 118.0949 | 10.962 | 0.9386
0.87848 | 29.846 | 116.3362 | 116.5439 | -2.8248 | 0.99555 | 0.8784 | 29.8389 | 117.93 | 118.0977 | 10.9447 | 0.93884
0.87948 | 29.8276 | 116.3362 | 116.5453 | -2.818 | 0.99557 | 0.8794 | 29.8389 | 117.93 | 118.0977 | 10.9447 | 0.93884
0.88048 | 29.8276 | 116.3362 | 116.5453 | -2.818 | 0.99557 | 0.8804 | 29.8389 | 117.93 | 118.0977 | 10.9447 | 0.93884
0.88148 | 29.8276 | 116.3362 | 116.5453 | -2.818 | 0.99557 | 0.8814 | 29.8389 | 117.93 | 118.0977 | 10.9447 | 0.93884
0.88248 | 29.8276 | 116.3362 | 116.5453 | -2.818 | 0.99557 | 0.8824 | 29.8389 | 117.93 | 118.0977 | 10.9447 | 0.93884
0.88348 | 29.8276 | 116.3362 | 116.5453 | -2.818 | 0.99557 | 0.8834 | 29.8389 | 117.93 | 118.0977 | 10.9447 | 0.93884
0.88448 | 29.8276 | 116.3362 | 116.5453 | -2.818 | 0.99557 | 0.8844 | 29.8389 | 117.93 | 118.0977 | 10.9447 | 0.93884
0.88548 | 29.8276 | 116.3362 | 116.5453 | -2.818 | 0.99557 | 0.8854 | 29.8389 | 117.93 | 118.0977 | 10.9447 | 0.93884
0.88648 | 29.8276 | 116.3362 | 116.5453 | -2.818 | 0.99557 | 0.8864 | 29.847 | 117.93 | 118.0911 | 11.0002 | 0.9383
0.88748 | 29.8196 | 116.3362 | 116.538 | -2.8174 | 0.99557 | 0.8874 | 29.847 | 117.93 | 118.0911 | 11.0002 | 0.9383
0.88848 | 29.8196 | 116.3362 | 116.538 | -2.8174 | 0.99557 | 0.8884 | 29.847 | 117.93 | 118.0911 | 11.0002 | 0.9383
0.88948 | 29.8196 | 116.3362 | 116.538 | -2.8174 | 0.99557 | 0.8894 | 29.847 | 117.93 | 118.0911 | 11.0002 | 0.9383
0.89048 | 29.8196 | 116.3362 | 116.538 | -2.8174 | 0.99557 | 0.8904 | 29.847 | 117.93 | 118.0911 | 11.0002 | 0.9383
0.89148 | 29.8196 | 116.3362 | 116.538 | -2.8174 | 0.99557 | 0.8914 | 29.847 | 117.93 | 118.0911 | 11.0002 | 0.9383
0.89248 | 29.8196 | 116.3362 | 116.538 | -2.8174 | 0.99557 | 0.8924 | 29.847 | 117.93 | 118.0911 | 11.0002 | 0.9383
0.89348 | 29.8196 | 116.3362 | 116.538 | -2.8174 | 0.99557 | 0.8934 | 29.847 | 117.93 | 118.0911 | 11.0002 | 0.9383
0.89448 | 29.8196 | 116.3362 | 116.538 | -2.8174 | 0.99557 | 0.8944 | 29.847 | 117.93 | 118.0911 | 11.0002 | 0.9383
0.89548 | 29.8196 | 116.3362 | 116.538 | -2.8174 | 0.99557 | 0.8954 | 29.8441 | 117.93 | 118.089 | 11.0058 | 0.93824
0.89648 | 29.8006 | 116.3362 | 116.5454 | -2.8193 | 0.99555 | 0.8964 | 29.8441 | 117.93 | 118.089 | 11.0058 | 0.93824
0.89748 | 29.8006 | 116.3362 | 116.5454 | -2.8193 | 0.99555 | 0.8974 | 29.8441 | 117.93 | 118.089 | 11.0058 | 0.93824
0.89848 | 29.8006 | 116.3362 | 116.5454 | -2.8193 | 0.99555 | 0.8984 | 29.8441 | 117.93 | 118.089 | 11.0058 | 0.93824
0.89948 | 29.8006 | 116.3362 | 116.5454 | -2.8193 | 0.99555 | 0.8994 | 29.8441 | 117.93 | 118.089 | 11.0058 | 0.93824
0.90048 | 29.8006 | 116.3362 | 116.5454 | -2.8193 | 0.99555 | 0.9004 | 29.8441 | 117.93 | 118.089 | 11.0058 | 0.93824
0.90148 | 29.8006 | 116.3362 | 116.5454 | -2.8193 | 0.99555 | 0.9014 | 29.8441 | 117.93 | 118.089 | 11.0058 | 0.93824
0.90248 | 29.8006 | 116.3362 | 116.5454 | -2.8193 | 0.99555 | 0.9024 | 29.8441 | 117.93 | 118.089 | 11.0058 | 0.93824
0.90348 | 29.8006 | 116.3362 | 116.5454 | -2.8193 | 0.99555 | 0.9034 | 29.8439 | 117.93 | 118.1023 | 10.9912 | 0.93838
0.90448 | 29.7894 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8598 | 0.99542 | 0.9044 | 29.8439 | 117.93 | 118.1023 | 10.9912 | 0.93838
0.90548 | 29.7894 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8598 | 0.99542 | 0.9054 | 29.8439 | 117.93 | 118.1023 | 10.9912 | 0.93838
0.90648 | 29.7894 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8598 | 0.99542 | 0.9064 | 29.8439 | 117.93 | 118.1023 | 10.9912 | 0.93838
0.90748 | 29.7894 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8598 | 0.99542 | 0.9074 | 29.8439 | 117.93 | 118.1023 | 10.9912 | 0.93838
0.90848 | 29.7894 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8598 | 0.99542 | 0.9084 | 29.8439 | 117.93 | 118.1023 | 10.9912 | 0.93838
0.90948 | 29.7894 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8598 | 0.99542 | 0.9094 | 29.8439 | 117.93 | 118.1023 | 10.9912 | 0.93838
0.91048 | 29.7894 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8598 | 0.99542 | 0.9104 | 29.8439 | 117.93 | 118.1023 | 10.9912 | 0.93838
0.91148 | 29.7894 | 116.3362 | 116.5329 | -2.8598 | 0.99542 | 0.9114 | 29.8338 | 117.93 | 118.098 | 10.9694 | 0.93857
0.91248 | 29.8049 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8083 | 0.99559 | 0.9124 | 29.8338 | 117.93 | 118.098 | 10.9694 | 0.93857
0.91348 | 29.8049 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8083 | 0.99559 | 0.9134 | 29.8338 | 117.93 | 118.098 | 10.9694 | 0.93857
0.91448 | 29.8049 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8083 | 0.99559 | 0.9144 | 29.8338 | 117.93 | 118.098 | 10.9694 | 0.93857
0.91548 | 29.8049 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8083 | 0.99559 | 0.9154 | 29.8338 | 117.93 | 118.098 | 10.9694 | 0.93857
0.91648 | 29.8049 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8083 | 0.99559 | 0.9164 | 29.8338 | 117.93 | 118.098 | 10.9694 | 0.93857
0.91748 | 29.8049 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8083 | 0.99559 | 0.9174 | 29.8338 | 117.93 | 118.098 | 10.9694 | 0.93857
0.91848 | 29.8049 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8083 | 0.99559 | 0.9184 | 29.8338 | 117.93 | 118.098 | 10.9694 | 0.93857
0.91948 | 29.8049 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8083 | 0.99559 | 0.9194 | 29.8338 | 117.93 | 118.098 | 10.9694 | 0.93857
0.92048 | 29.8049 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8083 | 0.99559 | 0.9204 | 29.8452 | 117.93 | 118.1035 | 10.9484 | 0.93882
0.92148 | 29.8143 | 116.3362 | 116.5326 | -2.8084 | 0.99559 | 0.9214 | 29.8452 | 117.93 | 118.1035 | 10.9484 | 0.93882
0.92248 | 29.8143 | 116.3362 | 116.5326 | -2.8084 | 0.99559 | 0.9224 | 29.8452 | 117.93 | 118.1035 | 10.9484 | 0.93882
0.92348 | 29.8143 | 116.3362 | 116.5326 | -2.8084 | 0.99559 | 0.9234 | 29.8452 | 117.93 | 118.1035 | 10.9484 | 0.93882
0.92448 | 29.8143 | 116.3362 | 116.5326 | -2.8084 | 0.99559 | 0.9244 | 29.8452 | 117.93 | 118.1035 | 10.9484 | 0.93882
0.92548 | 29.8143 | 116.3362 | 116.5326 | -2.8084 | 0.99559 | 0.9254 | 29.8452 | 117.93 | 118.1035 | 10.9484 | 0.93882
0.92648 | 29.8143 | 116.3362 | 116.5326 | -2.8084 | 0.99559 | 0.9264 | 29.8452 | 117.93 | 118.1035 | 10.9484 | 0.93882
0.92748 | 29.8143 | 116.3362 | 116.5326 | -2.8084 | 0.99559 | 0.9274 | 29.8452 | 117.93 | 118.1035 | 10.9484 | 0.93882
0.92848 | 29.8143 | 116.3362 | 116.5326 | -2.8084 | 0.99559 | 0.9284 | 29.8517 | 117.93 | 118.1146 | 10.9507 | 0.93882
0.92948 | 29.7998 | 116.3362 | 116.5507 | -2.7705 | 0.99571 | 0.9294 | 29.8517 | 117.93 | 118.1146 | 10.9507 | 0.93882
0.93048 | 29.7998 | 116.3362 | 116.5507 | -2.7705 | 0.99571 | 0.9304 | 29.8517 | 117.93 | 118.1146 | 10.9507 | 0.93882
0.93148 | 29.7998 | 116.3362 | 116.5507 | -2.7705 | 0.99571 | 0.9314 | 29.8517 | 117.93 | 118.1146 | 10.9507 | 0.93882
0.93248 | 29.7998 | 116.3362 | 116.5507 | -2.7705 | 0.99571 | 0.9324 | 29.8517 | 117.93 | 118.1146 | 10.9507 | 0.93882
0.93348 | 29.7998 | 116.3362 | 116.5507 | -2.7705 | 0.99571 | 0.9334 | 29.8517 | 117.93 | 118.1146 | 10.9507 | 0.93882
0.93448 | 29.7998 | 116.3362 | 116.5507 | -2.7705 | 0.99571 | 0.9344 | 29.8517 | 117.93 | 118.1146 | 10.9507 | 0.93882
0.93548 | 29.7998 | 116.3362 | 116.5507 | -2.7705 | 0.99571 | 0.9354 | 29.8517 | 117.93 | 118.1146 | 10.9507 | 0.93882
0.93648 | 29.7998 | 116.3362 | 116.5507 | -2.7705 | 0.99571 | 0.9364 | 29.849 | 117.93 | 118.1054 | 10.9783 | 0.93853
0.93748 | 29.7673 | 116.3362 | 116.5465 | -2.7872 | 0.99565 | 0.9374 | 29.849 | 117.93 | 118.1054 | 10.9783 | 0.93853
0.93848 | 29.7673 | 116.3362 | 116.5465 | -2.7872 | 0.99565 | 0.9384 | 29.849 | 117.93 | 118.1054 | 10.9783 | 0.93853
0.93948 | 29.7673 | 116.3362 | 116.5465 | -2.7872 | 0.99565 | 0.9394 | 29.849 | 117.93 | 118.1054 | 10.9783 | 0.93853
0.94048 | 29.7673 | 116.3362 | 116.5465 | -2.7872 | 0.99565 | 0.9404 | 29.849 | 117.93 | 118.1054 | 10.9783 | 0.93853
0.94148 | 29.7673 | 116.3362 | 116.5465 | -2.7872 | 0.99565 | 0.9414 | 29.849 | 117.93 | 118.1054 | 10.9783 | 0.93853
0.94248 | 29.7673 | 116.3362 | 116.5465 | -2.7872 | 0.99565 | 0.9424 | 29.849 | 117.93 | 118.1054 | 10.9783 | 0.93853
0.94348 | 29.7673 | 116.3362 | 116.5465 | -2.7872 | 0.99565 | 0.9434 | 29.849 | 117.93 | 118.1054 | 10.9783 | 0.93853
0.94448 | 29.7673 | 116.3362 | 116.5465 | -2.7872 | 0.99565 | 0.9444 | 29.849 | 117.93 | 118.1054 | 10.9783 | 0.93853
0.94548 | 29.7673 | 116.3362 | 116.5465 | -2.7872 | 0.99565 | 0.9454 | 29.8319 | 117.93 | 118.1099 | 10.9808 | 0.93844
0.94648 | 29.7307 | 116.3362 | 116.5386 | -2.7278 | 0.99582 | 0.9464 | 29.8319 | 117.93 | 118.1099 | 10.9808 | 0.93844
0.94748 | 29.7307 | 116.3362 | 116.5386 | -2.7278 | 0.99582 | 0.9474 | 29.8319 | 117.93 | 118.1099 | 10.9808 | 0.93844
0.94848 | 29.7307 | 116.3362 | 116.5386 | -2.7278 | 0.99582 | 0.9484 | 29.8319 | 117.93 | 118.1099 | 10.9808 | 0.93844
0.94948 | 29.7307 | 116.3362 | 116.5386 | -2.7278 | 0.99582 | 0.9494 | 29.8319 | 117.93 | 118.1099 | 10.9808 | 0.93844
0.95048 | 29.7307 | 116.3362 | 116.5386 | -2.7278 | 0.99582 | 0.9504 | 29.8319 | 117.93 | 118.1099 | 10.9808 | 0.93844
0.95148 | 29.7307 | 116.3362 | 116.5386 | -2.7278 | 0.99582 | 0.9514 | 29.8319 | 117.93 | 118.1099 | 10.9808 | 0.93844
0.95248 | 29.7307 | 116.3362 | 116.5386 | -2.7278 | 0.99582 | 0.9524 | 29.8319 | 117.93 | 118.1099 | 10.9808 | 0.93844
0.95348 | 29.7307 | 116.3362 | 116.5386 | -2.7278 | 0.99582 | 0.9534 | 29.8302 | 117.93 | 118.115 | 10.9427 | 0.93883
0.95448 | 29.7381 | 116.3362 | 116.5433 | -2.7662 | 0.9957 | 0.9544 | 29.8302 | 117.93 | 118.115 | 10.9427 | 0.93883
0.95548 | 29.7381 | 116.3362 | 116.5433 | -2.7662 | 0.9957 | 0.9554 | 29.8302 | 117.93 | 118.115 | 10.9427 | 0.93883
0.95648 | 29.7381 | 116.3362 | 116.5433 | -2.7662 | 0.9957 | 0.9564 | 29.8302 | 117.93 | 118.115 | 10.9427 | 0.93883
0.95748 | 29.7381 | 116.3362 | 116.5433 | -2.7662 | 0.9957 | 0.9574 | 29.8302 | 117.93 | 118.115 | 10.9427 | 0.93883
0.95848 | 29.7381 | 116.3362 | 116.5433 | -2.7662 | 0.9957 | 0.9584 | 29.8302 | 117.93 | 118.115 | 10.9427 | 0.93883
0.95948 | 29.7381 | 116.3362 | 116.5433 | -2.7662 | 0.9957 | 0.9594 | 29.8302 | 117.93 | 118.115 | 10.9427 | 0.93883
0.96048 | 29.7381 | 116.3362 | 116.5433 | -2.7662 | 0.9957 | 0.9604 | 29.8302 | 117.93 | 118.115 | 10.9427 | 0.93883
0.96148 | 29.7381 | 116.3362 | 116.5433 | -2.7662 | 0.9957 | 0.9614 | 29.8329 | 117.93 | 118.0965 | 10.94 | 0.93886
0.96248 | 29.7499 | 116.3362 | 116.531 | -2.7452 | 0.99577 | 0.9624 | 29.8329 | 117.93 | 118.0965 | 10.94 | 0.93886
0.96348 | 29.7499 | 116.3362 | 116.531 | -2.7452 | 0.99577 | 0.9634 | 29.8329 | 117.93 | 118.0965 | 10.94 | 0.93886
0.96448 | 29.7499 | 116.3362 | 116.531 | -2.7452 | 0.99577 | 0.9644 | 29.8329 | 117.93 | 118.0965 | 10.94 | 0.93886
0.96548 | 29.7499 | 116.3362 | 116.531 | -2.7452 | 0.99577 | 0.9654 | 29.8329 | 117.93 | 118.0965 | 10.94 | 0.93886
0.96648 | 29.7499 | 116.3362 | 116.531 | -2.7452 | 0.99577 | 0.9664 | 29.8329 | 117.93 | 118.0965 | 10.94 | 0.93886
0.96748 | 29.7499 | 116.3362 | 116.531 | -2.7452 | 0.99577 | 0.9674 | 29.8329 | 117.93 | 118.0965 | 10.94 | 0.93886
0.96848 | 29.7499 | 116.3362 | 116.531 | -2.7452 | 0.99577 | 0.9684 | 29.8329 | 117.93 | 118.0965 | 10.94 | 0.93886
0.96948 | 29.7499 | 116.3362 | 116.531 | -2.7452 | 0.99577 | 0.9694 | 29.8329 | 117.93 | 118.0965 | 10.94 | 0.93886
0.97048 | 29.7499 | 116.3362 | 116.531 | -2.7452 | 0.99577 | 0.9704 | 29.8355 | 117.93 | 118.0997 | 10.9723 | 0.93854
0.97148 | 29.7955 | 116.3362 | 116.5202 | -2.7479 | 0.99577 | 0.9714 | 29.8355 | 117.93 | 118.0997 | 10.9723 | 0.93854
0.97248 | 29.7955 | 116.3362 | 116.5202 | -2.7479 | 0.99577 | 0.9724 | 29.8355 | 117.93 | 118.0997 | 10.9723 | 0.93854
0.97348 | 29.7955 | 116.3362 | 116.5202 | -2.7479 | 0.99577 | 0.9734 | 29.8355 | 117.93 | 118.0997 | 10.9723 | 0.93854
0.97448 | 29.7955 | 116.3362 | 116.5202 | -2.7479 | 0.99577 | 0.9744 | 29.8355 | 117.93 | 118.0997 | 10.9723 | 0.93854
0.97548 | 29.7955 | 116.3362 | 116.5202 | -2.7479 | 0.99577 | 0.9754 | 29.8355 | 117.93 | 118.0997 | 10.9723 | 0.93854
0.97648 | 29.7955 | 116.3362 | 116.5202 | -2.7479 | 0.99577 | 0.9764 | 29.8355 | 117.93 | 118.0997 | 10.9723 | 0.93854
0.97748 | 29.7955 | 116.3362 | 116.5202 | -2.7479 | 0.99577 | 0.9774 | 29.8355 | 117.93 | 118.0997 | 10.9723 | 0.93854
0.97848 | 29.7955 | 116.3362 | 116.5202 | -2.7479 | 0.99577 | 0.9784 | 29.8408 | 117.93 | 118.1048 | 10.9714 | 0.93857
0.97948 | 29.7903 | 116.3362 | 116.5436 | -2.7407 | 0.99579 | 0.9794 | 29.8408 | 117.93 | 118.1048 | 10.9714 | 0.93857
0.98048 | 29.7903 | 116.3362 | 116.5436 | -2.7407 | 0.99579 | 0.9804 | 29.8408 | 117.93 | 118.1048 | 10.9714 | 0.93857
0.98148 | 29.7903 | 116.3362 | 116.5436 | -2.7407 | 0.99579 | 0.9814 | 29.8408 | 117.93 | 118.1048 | 10.9714 | 0.93857
0.98248 | 29.7903 | 116.3362 | 116.5436 | -2.7407 | 0.99579 | 0.9824 | 29.8408 | 117.93 | 118.1048 | 10.9714 | 0.93857
0.98348 | 29.7903 | 116.3362 | 116.5436 | -2.7407 | 0.99579 | 0.9834 | 29.8408 | 117.93 | 118.1048 | 10.9714 | 0.93857
0.98448 | 29.7903 | 116.3362 | 116.5436 | -2.7407 | 0.99579 | 0.9844 | 29.8408 | 117.93 | 118.1048 | 10.9714 | 0.93857
0.98548 | 29.7903 | 116.3362 | 116.5436 | -2.7407 | 0.99579 | 0.9854 | 29.8408 | 117.93 | 118.1048 | 10.9714 | 0.93857
0.98648 | 29.7903 | 116.3362 | 116.5436 | -2.7407 | 0.99579 | 0.9864 | 29.8158 | 117.93 | 118.0956 | 10.9877 | 0.93831
0.98748 | 29.7711 | 116.3362 | 116.5435 | -2.8004 | 0.9956 | 0.9874 | 29.8158 | 117.93 | 118.0956 | 10.9877 | 0.93831
0.98848 | 29.7711 | 116.3362 | 116.5435 | -2.8004 | 0.9956 | 0.9884 | 29.8158 | 117.93 | 118.0956 | 10.9877 | 0.93831
0.98948 | 29.7711 | 116.3362 | 116.5435 | -2.8004 | 0.9956 | 0.9894 | 29.8158 | 117.93 | 118.0956 | 10.9877 | 0.93831
0.99048 | 29.7711 | 116.3362 | 116.5435 | -2.8004 | 0.9956 | 0.9904 | 29.8158 | 117.93 | 118.0956 | 10.9877 | 0.93831
0.99148 | 29.7711 | 116.3362 | 116.5435 | -2.8004 | 0.9956 | 0.9914 | 29.8158 | 117.93 | 118.0956 | 10.9877 | 0.93831
0.99248 | 29.7711 | 116.3362 | 116.5435 | -2.8004 | 0.9956 | 0.9924 | 29.8158 | 117.93 | 118.0956 | 10.9877 | 0.93831
0.99348 | 29.7711 | 116.3362 | 116.5435 | -2.8004 | 0.9956 | 0.9934 | 29.8158 | 117.93 | 118.0956 | 10.9877 | 0.93831
0.99448 | 29.7711 | 116.3362 | 116.5435 | -2.8004 | 0.9956 | 0.9944 | 29.8158 | 117.93 | 118.0956 | 10.9877 | 0.93831
0.99548 | 29.7711 | 116.3362 | 116.5435 | -2.8004 | 0.9956 | 0.9954 | 29.8083 | 117.93 | 118.0821 | 10.9802 | 0.93836
0.99648 | 29.7905 | 116.3362 | 116.5351 | -2.7882 | 0.99565 | 0.9964 | 29.8083 | 117.93 | 118.0821 | 10.9802 | 0.93836
0.99748 | 29.7905 | 116.3362 | 116.5351 | -2.7882 | 0.99565 | 0.9974 | 29.8083 | 117.93 | 118.0821 | 10.9802 | 0.93836
0.99848 | 29.7905 | 116.3362 | 116.5351 | -2.7882 | 0.99565 | 0.9984 | 29.8083 | 117.93 | 118.0821 | 10.9802 | 0.93836
0.99948 | 29.7905 | 116.3362 | 116.5351 | -2.7882 | 0.99565 | 0.9994 | 29.8083 | 117.93 | 118.0821 | 10.9802 | 0.93836
1.0005 | 29.7905 | 116.3362 | 116.5351 | -2.7882 | 0.99565 | 1.0004 | 29.8083 | 117.93 | 118.0821 | 10.9802 | 0.93836
1.0015 | 29.7905 | 116.3362 | 116.5351 | -2.7882 | 0.99565 | 1.0014 | 29.8083 | 117.93 | 118.0821 | 10.9802 | 0.93836
1.0025 | 29.7905 | 116.3362 | 116.5351 | -2.7882 | 0.99565 | 1.0024 | 29.8083 | 117.93 | 118.0821 | 10.9802 | 0.93836
1.0035 | 29.7905 | 116.3362 | 116.5351 | -2.7882 | 0.99565 | 1.0034 | 29.8197 | 117.93 | 118.0918 | 10.9725 | 0.93848
1.0045 | 29.774 | 116.3362 | 116.5376 | -2.8259 | 0.99553 | 1.0044 | 29.8197 | 117.93 | 118.0918 | 10.9725 | 0.93848
1.0055 | 29.774 | 116.3362 | 116.5376 | -2.8259 | 0.99553 | 1.0054 | 29.8197 | 117.93 | 118.0918 | 10.9725 | 0.93848
1.0065 | 29.774 | 116.3362 | 116.5376 | -2.8259 | 0.99553 | 1.0064 | 29.8197 | 117.93 | 118.0918 | 10.9725 | 0.93848
1.0075 | 29.774 | 116.3362 | 116.5376 | -2.8259 | 0.99553 | 1.0074 | 29.8197 | 117.93 | 118.0918 | 10.9725 | 0.93848
1.0085 | 29.774 | 116.3362 | 116.5376 | -2.8259 | 0.99553 | 1.0084 | 29.8197 | 117.93 | 118.0918 | 10.9725 | 0.93848
1.0095 | 29.774 | 116.3362 | 116.5376 | -2.8259 | 0.99553 | 1.0094 | 29.8197 | 117.93 | 118.0918 | 10.9725 | 0.93848
1.0105 | 29.774 | 116.3362 | 116.5376 | -2.8259 | 0.99553 | 1.0104 | 29.8197 | 117.93 | 118.0918 | 10.9725 | 0.93848
1.0115 | 29.774 | 116.3362 | 116.5376 | -2.8259 | 0.99553 | 1.0114 | 29.8246 | 117.93 | 118.1174 | 11.0027 | 0.93819
1.0125 | 29.7756 | 116.3362 | 116.5371 | -2.8358 | 0.9955 | 1.0124 | 29.8246 | 117.93 | 118.1174 | 11.0027 | 0.93819
1.0135 | 29.7756 | 116.3362 | 116.5371 | -2.8358 | 0.9955 | 1.0134 | 29.8246 | 117.93 | 118.1174 | 11.0027 | 0.93819
1.0145 | 29.7756 | 116.3362 | 116.5371 | -2.8358 | 0.9955 | 1.0144 | 29.8246 | 117.93 | 118.1174 | 11.0027 | 0.93819
1.0155 | 29.7756 | 116.3362 | 116.5371 | -2.8358 | 0.9955 | 1.0154 | 29.8246 | 117.93 | 118.1174 | 11.0027 | 0.93819
1.0165 | 29.7756 | 116.3362 | 116.5371 | -2.8358 | 0.9955 | 1.0164 | 29.8246 | 117.93 | 118.1174 | 11.0027 | 0.93819
1.0175 | 29.7756 | 116.3362 | 116.5371 | -2.8358 | 0.9955 | 1.0174 | 29.8246 | 117.93 | 118.1174 | 11.0027 | 0.93819
1.0185 | 29.7756 | 116.3362 | 116.5371 | -2.8358 | 0.9955 | 1.0184 | 29.8246 | 117.93 | 118.1174 | 11.0027 | 0.93819
1.0195 | 29.7756 | 116.3362 | 116.5371 | -2.8358 | 0.9955 | 1.0194 | 29.8246 | 117.93 | 118.1174 | 11.0027 | 0.93819
1.0205 | 29.7756 | 116.3362 | 116.5371 | -2.8358 | 0.9955 | 1.0204 | 29.8187 | 117.93 | 118.0989 | 10.9975 | 0.93822
1.0215 | 29.8235 | 116.3362 | 116.5382 | -2.8007 | 0.99562 | 1.0214 | 29.8187 | 117.93 | 118.0989 | 10.9975 | 0.93822
1.0225 | 29.8235 | 116.3362 | 116.5382 | -2.8007 | 0.99562 | 1.0224 | 29.8187 | 117.93 | 118.0989 | 10.9975 | 0.93822
1.0235 | 29.8235 | 116.3362 | 116.5382 | -2.8007 | 0.99562 | 1.0234 | 29.8187 | 117.93 | 118.0989 | 10.9975 | 0.93822
1.0245 | 29.8235 | 116.3362 | 116.5382 | -2.8007 | 0.99562 | 1.0244 | 29.8187 | 117.93 | 118.0989 | 10.9975 | 0.93822
1.0255 | 29.8235 | 116.3362 | 116.5382 | -2.8007 | 0.99562 | 1.0254 | 29.8187 | 117.93 | 118.0989 | 10.9975 | 0.93822
1.0265 | 29.8235 | 116.3362 | 116.5382 | -2.8007 | 0.99562 | 1.0264 | 29.8187 | 117.93 | 118.0989 | 10.9975 | 0.93822
1.0275 | 29.8235 | 116.3362 | 116.5382 | -2.8007 | 0.99562 | 1.0274 | 29.8187 | 117.93 | 118.0989 | 10.9975 | 0.93822
1.0285 | 29.8235 | 116.3362 | 116.5382 | -2.8007 | 0.99562 | 1.0284 | 29.8166 | 117.93 | 118.1052 | 10.9598 | 0.9386
1.0295 | 29.8326 | 116.3362 | 116.5383 | -2.792 | 0.99565 | 1.0294 | 29.8166 | 117.93 | 118.1052 | 10.9598 | 0.9386
1.0305 | 29.8326 | 116.3362 | 116.5383 | -2.792 | 0.99565 | 1.0304 | 29.8166 | 117.93 | 118.1052 | 10.9598 | 0.9386
1.0315 | 29.8326 | 116.3362 | 116.5383 | -2.792 | 0.99565 | 1.0314 | 29.8166 | 117.93 | 118.1052 | 10.9598 | 0.9386
1.0325 | 29.8326 | 116.3362 | 116.5383 | -2.792 | 0.99565 | 1.0324 | 29.8166 | 117.93 | 118.1052 | 10.9598 | 0.9386
1.0335 | 29.8326 | 116.3362 | 116.5383 | -2.792 | 0.99565 | 1.0334 | 29.8166 | 117.93 | 118.1052 | 10.9598 | 0.9386
1.0345 | 29.8326 | 116.3362 | 116.5383 | -2.792 | 0.99565 | 1.0344 | 29.8166 | 117.93 | 118.1052 | 10.9598 | 0.9386
1.0355 | 29.8326 | 116.3362 | 116.5383 | -2.792 | 0.99565 | 1.0354 | 29.8166 | 117.93 | 118.1052 | 10.9598 | 0.9386
1.0365 | 29.8326 | 116.3362 | 116.5383 | -2.792 | 0.99565 | 1.0364 | 29.8332 | 117.93 | 118.1103 | 10.9427 | 0.93884
1.0375 | 29.8121 | 116.3362 | 116.5289 | -2.7913 | 0.99565 | 1.0374 | 29.8332 | 117.93 | 118.1103 | 10.9427 | 0.93884
1.0385 | 29.8121 | 116.3362 | 116.5289 | -2.7913 | 0.99565 | 1.0384 | 29.8332 | 117.93 | 118.1103 | 10.9427 | 0.93884
1.0395 | 29.8121 | 116.3362 | 116.5289 | -2.7913 | 0.99565 | 1.0394 | 29.8332 | 117.93 | 118.1103 | 10.9427 | 0.93884
1.0405 | 29.8121 | 116.3362 | 116.5289 | -2.7913 | 0.99565 | 1.0404 | 29.8332 | 117.93 | 118.1103 | 10.9427 | 0.93884
1.0415 | 29.8121 | 116.3362 | 116.5289 | -2.7913 | 0.99565 | 1.0414 | 29.8332 | 117.93 | 118.1103 | 10.9427 | 0.93884
1.0425 | 29.8121 | 116.3362 | 116.5289 | -2.7913 | 0.99565 | 1.0424 | 29.8332 | 117.93 | 118.1103 | 10.9427 | 0.93884
1.0435 | 29.8121 | 116.3362 | 116.5289 | -2.7913 | 0.99565 | 1.0434 | 29.8332 | 117.93 | 118.1103 | 10.9427 | 0.93884
1.0445 | 29.8121 | 116.3362 | 116.5289 | -2.7913 | 0.99565 | 1.0444 | 29.8332 | 117.93 | 118.1103 | 10.9427 | 0.93884
1.0455 | 29.8121 | 116.3362 | 116.5289 | -2.7913 | 0.99565 | 1.0454 | 29.8171 | 117.93 | 118.1051 | 10.9237 | 0.93897
1.0465 | 29.8139 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8302 | 0.99552 | 1.0464 | 29.8171 | 117.93 | 118.1051 | 10.9237 | 0.93897
1.0475 | 29.8139 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8302 | 0.99552 | 1.0474 | 29.8171 | 117.93 | 118.1051 | 10.9237 | 0.93897
1.0485 | 29.8139 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8302 | 0.99552 | 1.0484 | 29.8171 | 117.93 | 118.1051 | 10.9237 | 0.93897
1.0495 | 29.8139 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8302 | 0.99552 | 1.0494 | 29.8171 | 117.93 | 118.1051 | 10.9237 | 0.93897
1.0505 | 29.8139 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8302 | 0.99552 | 1.0504 | 29.8171 | 117.93 | 118.1051 | 10.9237 | 0.93897
1.0515 | 29.8139 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8302 | 0.99552 | 1.0514 | 29.8171 | 117.93 | 118.1051 | 10.9237 | 0.93897
1.0525 | 29.8139 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8302 | 0.99552 | 1.0524 | 29.8171 | 117.93 | 118.1051 | 10.9237 | 0.93897
1.0535 | 29.8139 | 116.3362 | 116.5404 | -2.8302 | 0.99552 | 1.0534 | 29.8108 | 117.93 | 118.1051 | 10.9285 | 0.9389
1.0545 | 29.8146 | 116.3362 | 116.5444 | -2.8286 | 0.99553 | 1.0544 | 29.8108 | 117.93 | 118.1051 | 10.9285 | 0.9389
1.0555 | 29.8146 | 116.3362 | 116.5444 | -2.8286 | 0.99553 | 1.0554 | 29.8108 | 117.93 | 118.1051 | 10.9285 | 0.9389
1.0565 | 29.8146 | 116.3362 | 116.5444 | -2.8286 | 0.99553 | 1.0564 | 29.8108 | 117.93 | 118.1051 | 10.9285 | 0.9389
1.0575 | 29.8146 | 116.3362 | 116.5444 | -2.8286 | 0.99553 | 1.0574 | 29.8108 | 117.93 | 118.1051 | 10.9285 | 0.9389
1.0585 | 29.8146 | 116.3362 | 116.5444 | -2.8286 | 0.99553 | 1.0584 | 29.8108 | 117.93 | 118.1051 | 10.9285 | 0.9389
1.0595 | 29.8146 | 116.3362 | 116.5444 | -2.8286 | 0.99553 | 1.0594 | 29.8108 | 117.93 | 118.1051 | 10.9285 | 0.9389
1.0605 | 29.8146 | 116.3362 | 116.5444 | -2.8286 | 0.99553 | 1.0604 | 29.8108 | 117.93 | 118.1051 | 10.9285 | 0.9389
1.0615 | 29.8146 | 116.3362 | 116.5444 | -2.8286 | 0.99553 | 1.0614 | 29.8378 | 117.93 | 118.0953 | 10.9419 | 0.93886
1.0625 | 29.7947 | 116.3362 | 116.533 | -2.8622 | 0.99542 | 1.0624 | 29.8378 | 117.93 | 118.0953 | 10.9419 | 0.93886
1.0635 | 29.7947 | 116.3362 | 116.533 | -2.8622 | 0.99542 | 1.0634 | 29.8378 | 117.93 | 118.0953 | 10.9419 | 0.93886
1.0645 | 29.7947 | 116.3362 | 116.533 | -2.8622 | 0.99542 | 1.0644 | 29.8378 | 117.93 | 118.0953 | 10.9419 | 0.93886
1.0655 | 29.7947 | 116.3362 | 116.533 | -2.8622 | 0.99542 | 1.0654 | 29.8378 | 117.93 | 118.0953 | 10.9419 | 0.93886
1.0665 | 29.7947 | 116.3362 | 116.533 | -2.8622 | 0.99542 | 1.0664 | 29.8378 | 117.93 | 118.0953 | 10.9419 | 0.93886
1.0675 | 29.7947 | 116.3362 | 116.533 | -2.8622 | 0.99542 | 1.0674 | 29.8378 | 117.93 | 118.0953 | 10.9419 | 0.93886
1.0685 | 29.7947 | 116.3362 | 116.533 | -2.8622 | 0.99542 | 1.0684 | 29.8378 | 117.93 | 118.0953 | 10.9419 | 0.93886
1.0695 | 29.7947 | 116.3362 | 116.533 | -2.8622 | 0.99542 | 1.0694 | 29.8378 | 117.93 | 118.0953 | 10.9419 | 0.93886
1.0705 | 29.7947 | 116.3362 | 116.533 | -2.8622 | 0.99542 | 1.0704 | 29.8264 | 117.93 | 118.1116 | 10.9428 | 0.93881
1.0715 | 29.8181 | 116.3362 | 116.5264 | -2.7941 | 0.99564 | 1.0714 | 29.8264 | 117.93 | 118.1116 | 10.9428 | 0.93881
1.0725 | 29.8181 | 116.3362 | 116.5264 | -2.7941 | 0.99564 | 1.0724 | 29.8264 | 117.93 | 118.1116 | 10.9428 | 0.93881
1.0735 | 29.8181 | 116.3362 | 116.5264 | -2.7941 | 0.99564 | 1.0734 | 29.8264 | 117.93 | 118.1116 | 10.9428 | 0.93881
1.0745 | 29.8181 | 116.3362 | 116.5264 | -2.7941 | 0.99564 | 1.0744 | 29.8264 | 117.93 | 118.1116 | 10.9428 | 0.93881
1.0755 | 29.8181 | 116.3362 | 116.5264 | -2.7941 | 0.99564 | 1.0754 | 29.8264 | 117.93 | 118.1116 | 10.9428 | 0.93881
1.0765 | 29.8181 | 116.3362 | 116.5264 | -2.7941 | 0.99564 | 1.0764 | 29.8264 | 117.93 | 118.1116 | 10.9428 | 0.93881
1.0775 | 29.8181 | 116.3362 | 116.5264 | -2.7941 | 0.99564 | 1.0774 | 29.8264 | 117.93 | 118.1116 | 10.9428 | 0.93881
1.0785 | 29.8181 | 116.3362 | 116.5264 | -2.7941 | 0.99564 | 1.0784 | 29.8192 | 117.93 | 118.1001 | 10.9419 | 0.93879
1.0795 | 29.8167 | 116.3362 | 116.5317 | -2.7884 | 0.99566 | 1.0794 | 29.8192 | 117.93 | 118.1001 | 10.9419 | 0.93879
1.0805 | 29.8167 | 116.3362 | 116.5317 | -2.7884 | 0.99566 | 1.0804 | 29.8192 | 117.93 | 118.1001 | 10.9419 | 0.93879
1.0815 | 29.8167 | 116.3362 | 116.5317 | -2.7884 | 0.99566 | 1.0814 | 29.8192 | 117.93 | 118.1001 | 10.9419 | 0.93879
1.0825 | 29.8167 | 116.3362 | 116.5317 | -2.7884 | 0.99566 | 1.0824 | 29.8192 | 117.93 | 118.1001 | 10.9419 | 0.93879
1.0835 | 29.8167 | 116.3362 | 116.5317 | -2.7884 | 0.99566 | 1.0834 | 29.8192 | 117.93 | 118.1001 | 10.9419 | 0.93879
1.0845 | 29.8167 | 116.3362 | 116.5317 | -2.7884 | 0.99566 | 1.0844 | 29.8192 | 117.93 | 118.1001 | 10.9419 | 0.93879
1.0855 | 29.8167 | 116.3362 | 116.5317 | -2.7884 | 0.99566 | 1.0854 | 29.8192 | 117.93 | 118.1001 | 10.9419 | 0.93879
1.0865 | 29.8167 | 116.3362 | 116.5317 | -2.7884 | 0.99566 | 1.0864 | 29.8272 | 117.93 | 118.0804 | 10.9584 | 0.93865
1.0875 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5357 | -2.7834 | 0.99566 | 1.0874 | 29.8272 | 117.93 | 118.0804 | 10.9584 | 0.93865
1.0885 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5357 | -2.7834 | 0.99566 | 1.0884 | 29.8272 | 117.93 | 118.0804 | 10.9584 | 0.93865
1.0895 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5357 | -2.7834 | 0.99566 | 1.0894 | 29.8272 | 117.93 | 118.0804 | 10.9584 | 0.93865
1.0905 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5357 | -2.7834 | 0.99566 | 1.0904 | 29.8272 | 117.93 | 118.0804 | 10.9584 | 0.93865
1.0915 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5357 | -2.7834 | 0.99566 | 1.0914 | 29.8272 | 117.93 | 118.0804 | 10.9584 | 0.93865
1.0925 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5357 | -2.7834 | 0.99566 | 1.0924 | 29.8272 | 117.93 | 118.0804 | 10.9584 | 0.93865
1.0935 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5357 | -2.7834 | 0.99566 | 1.0934 | 29.8272 | 117.93 | 118.0804 | 10.9584 | 0.93865
1.0945 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5357 | -2.7834 | 0.99566 | 1.0944 | 29.8272 | 117.93 | 118.0804 | 10.9584 | 0.93865
1.0955 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5357 | -2.7834 | 0.99566 | 1.0954 | 29.825 | 117.93 | 118.1035 | 10.969 | 0.93854
1.0965 | 29.7949 | 116.3362 | 116.5476 | -2.8123 | 0.99557 | 1.0964 | 29.825 | 117.93 | 118.1035 | 10.969 | 0.93854
1.0975 | 29.7949 | 116.3362 | 116.5476 | -2.8123 | 0.99557 | 1.0974 | 29.825 | 117.93 | 118.1035 | 10.969 | 0.93854
1.0985 | 29.7949 | 116.3362 | 116.5476 | -2.8123 | 0.99557 | 1.0984 | 29.825 | 117.93 | 118.1035 | 10.969 | 0.93854
1.0995 | 29.7949 | 116.3362 | 116.5476 | -2.8123 | 0.99557 | 1.0994 | 29.825 | 117.93 | 118.1035 | 10.969 | 0.93854
1.1005 | 29.7949 | 116.3362 | 116.5476 | -2.8123 | 0.99557 | 1.1004 | 29.825 | 117.93 | 118.1035 | 10.969 | 0.93854
1.1015 | 29.7949 | 116.3362 | 116.5476 | -2.8123 | 0.99557 | 1.1014 | 29.825 | 117.93 | 118.1035 | 10.969 | 0.93854
1.1025 | 29.7949 | 116.3362 | 116.5476 | -2.8123 | 0.99557 | 1.1024 | 29.825 | 117.93 | 118.1035 | 10.969 | 0.93854
1.1035 | 29.7949 | 116.3362 | 116.5476 | -2.8123 | 0.99557 | 1.1034 | 29.8245 | 117.93 | 118.11 | 10.9866 | 0.93836
1.1045 | 29.7705 | 116.3362 | 116.5478 | -2.7732 | 0.99569 | 1.1044 | 29.8245 | 117.93 | 118.11 | 10.9866 | 0.93836
1.1055 | 29.7705 | 116.3362 | 116.5478 | -2.7732 | 0.99569 | 1.1054 | 29.8245 | 117.93 | 118.11 | 10.9866 | 0.93836
1.1065 | 29.7705 | 116.3362 | 116.5478 | -2.7732 | 0.99569 | 1.1064 | 29.8245 | 117.93 | 118.11 | 10.9866 | 0.93836
1.1075 | 29.7705 | 116.3362 | 116.5478 | -2.7732 | 0.99569 | 1.1074 | 29.8245 | 117.93 | 118.11 | 10.9866 | 0.93836
1.1085 | 29.7705 | 116.3362 | 116.5478 | -2.7732 | 0.99569 | 1.1084 | 29.8245 | 117.93 | 118.11 | 10.9866 | 0.93836
1.1095 | 29.7705 | 116.3362 | 116.5478 | -2.7732 | 0.99569 | 1.1094 | 29.8245 | 117.93 | 118.11 | 10.9866 | 0.93836
1.1105 | 29.7705 | 116.3362 | 116.5478 | -2.7732 | 0.99569 | 1.1104 | 29.8245 | 117.93 | 118.11 | 10.9866 | 0.93836
1.1115 | 29.7705 | 116.3362 | 116.5478 | -2.7732 | 0.99569 | 1.1114 | 29.833 | 117.93 | 118.101 | 10.98 | 0.93846
1.1125 | 29.7852 | 116.3362 | 116.5218 | -2.8281 | 0.99552 | 1.1124 | 29.833 | 117.93 | 118.101 | 10.98 | 0.93846
1.1135 | 29.7852 | 116.3362 | 116.5218 | -2.8281 | 0.99552 | 1.1134 | 29.833 | 117.93 | 118.101 | 10.98 | 0.93846
1.1145 | 29.7852 | 116.3362 | 116.5218 | -2.8281 | 0.99552 | 1.1144 | 29.833 | 117.93 | 118.101 | 10.98 | 0.93846
1.1155 | 29.7852 | 116.3362 | 116.5218 | -2.8281 | 0.99552 | 1.1154 | 29.833 | 117.93 | 118.101 | 10.98 | 0.93846
1.1165 | 29.7852 | 116.3362 | 116.5218 | -2.8281 | 0.99552 | 1.1164 | 29.833 | 117.93 | 118.101 | 10.98 | 0.93846
1.1175 | 29.7852 | 116.3362 | 116.5218 | -2.8281 | 0.99552 | 1.1174 | 29.833 | 117.93 | 118.101 | 10.98 | 0.93846
1.1185 | 29.7852 | 116.3362 | 116.5218 | -2.8281 | 0.99552 | 1.1184 | 29.833 | 117.93 | 118.101 | 10.98 | 0.93846
1.1195 | 29.7852 | 116.3362 | 116.5218 | -2.8281 | 0.99552 | 1.1194 | 29.833 | 117.93 | 118.101 | 10.98 | 0.93846
1.1205 | 29.7942 | 116.3362 | 116.517 | -2.8098 | 0.99558 | 1.1204 | 29.8292 | 117.93 | 118.0934 | 10.9662 | 0.93858
1.1215 | 29.7942 | 116.3362 | 116.517 | -2.8098 | 0.99558 | 1.1214 | 29.8292 | 117.93 | 118.0934 | 10.9662 | 0.93858
1.1225 | 29.7942 | 116.3362 | 116.517 | -2.8098 | 0.99558 | 1.1224 | 29.8292 | 117.93 | 118.0934 | 10.9662 | 0.93858
1.1235 | 29.7942 | 116.3362 | 116.517 | -2.8098 | 0.99558 | 1.1234 | 29.8292 | 117.93 | 118.0934 | 10.9662 | 0.93858
1.1245 | 29.7942 | 116.3362 | 116.517 | -2.8098 | 0.99558 | 1.1244 | 29.8292 | 117.93 | 118.0934 | 10.9662 | 0.93858
1.1255 | 29.7942 | 116.3362 | 116.517 | -2.8098 | 0.99558 | 1.1254 | 29.8292 | 117.93 | 118.0934 | 10.9662 | 0.93858
1.1265 | 29.7942 | 116.3362 | 116.517 | -2.8098 | 0.99558 | 1.1264 | 29.8292 | 117.93 | 118.0934 | 10.9662 | 0.93858
1.1275 | 29.7942 | 116.3362 | 116.517 | -2.8098 | 0.99558 | 1.1274 | 29.8292 | 117.93 | 118.0934 | 10.9662 | 0.93858
1.1285 | 29.7942 | 116.3362 | 116.517 | -2.8098 | 0.99558 | 1.1284 | 29.8124 | 117.93 | 118.0884 | 10.9537 | 0.93865
1.1295 | 29.8244 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8403 | 0.9955 | 1.1294 | 29.8124 | 117.93 | 118.0884 | 10.9537 | 0.93865
1.1305 | 29.8244 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8403 | 0.9955 | 1.1304 | 29.8124 | 117.93 | 118.0884 | 10.9537 | 0.93865
1.1315 | 29.8244 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8403 | 0.9955 | 1.1314 | 29.8124 | 117.93 | 118.0884 | 10.9537 | 0.93865
1.1325 | 29.8244 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8403 | 0.9955 | 1.1324 | 29.8124 | 117.93 | 118.0884 | 10.9537 | 0.93865
1.1335 | 29.8244 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8403 | 0.9955 | 1.1334 | 29.8124 | 117.93 | 118.0884 | 10.9537 | 0.93865
1.1345 | 29.8244 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8403 | 0.9955 | 1.1344 | 29.8124 | 117.93 | 118.0884 | 10.9537 | 0.93865
1.1355 | 29.8244 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8403 | 0.9955 | 1.1354 | 29.8124 | 117.93 | 118.0884 | 10.9537 | 0.93865
1.1365 | 29.8244 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8403 | 0.9955 | 1.1364 | 29.8156 | 117.93 | 118.09 | 10.9374 | 0.93883
1.1375 | 29.8283 | 116.3362 | 116.5225 | -2.8013 | 0.99562 | 1.1374 | 29.8156 | 117.93 | 118.09 | 10.9374 | 0.93883
1.1385 | 29.8283 | 116.3362 | 116.5225 | -2.8013 | 0.99562 | 1.1384 | 29.8156 | 117.93 | 118.09 | 10.9374 | 0.93883
1.1395 | 29.8283 | 116.3362 | 116.5225 | -2.8013 | 0.99562 | 1.1394 | 29.8156 | 117.93 | 118.09 | 10.9374 | 0.93883
1.1405 | 29.8283 | 116.3362 | 116.5225 | -2.8013 | 0.99562 | 1.1404 | 29.8156 | 117.93 | 118.09 | 10.9374 | 0.93883
1.1415 | 29.8283 | 116.3362 | 116.5225 | -2.8013 | 0.99562 | 1.1414 | 29.8156 | 117.93 | 118.09 | 10.9374 | 0.93883
1.1425 | 29.8283 | 116.3362 | 116.5225 | -2.8013 | 0.99562 | 1.1424 | 29.8156 | 117.93 | 118.09 | 10.9374 | 0.93883
1.1435 | 29.8283 | 116.3362 | 116.5225 | -2.8013 | 0.99562 | 1.1434 | 29.8156 | 117.93 | 118.09 | 10.9374 | 0.93883
1.1445 | 29.8283 | 116.3362 | 116.5225 | -2.8013 | 0.99562 | 1.1444 | 29.8156 | 117.93 | 118.09 | 10.9374 | 0.93883
1.1455 | 29.8202 | 116.3362 | 116.5323 | -2.8346 | 0.99551 | 1.1454 | 29.8132 | 117.93 | 118.1031 | 10.9235 | 0.93896
1.1465 | 29.8202 | 116.3362 | 116.5323 | -2.8346 | 0.99551 | 1.1464 | 29.8132 | 117.93 | 118.1031 | 10.9235 | 0.93896
1.1475 | 29.8202 | 116.3362 | 116.5323 | -2.8346 | 0.99551 | 1.1474 | 29.8132 | 117.93 | 118.1031 | 10.9235 | 0.93896
1.1485 | 29.8202 | 116.3362 | 116.5323 | -2.8346 | 0.99551 | 1.1484 | 29.8132 | 117.93 | 118.1031 | 10.9235 | 0.93896
1.1495 | 29.8202 | 116.3362 | 116.5323 | -2.8346 | 0.99551 | 1.1494 | 29.8132 | 117.93 | 118.1031 | 10.9235 | 0.93896
1.1505 | 29.8202 | 116.3362 | 116.5323 | -2.8346 | 0.99551 | 1.1504 | 29.8132 | 117.93 | 118.1031 | 10.9235 | 0.93896
1.1515 | 29.8202 | 116.3362 | 116.5323 | -2.8346 | 0.99551 | 1.1514 | 29.8132 | 117.93 | 118.1031 | 10.9235 | 0.93896
1.1525 | 29.8202 | 116.3362 | 116.5323 | -2.8346 | 0.99551 | 1.1524 | 29.8132 | 117.93 | 118.1031 | 10.9235 | 0.93896
1.1535 | 29.8202 | 116.3362 | 116.5323 | -2.8346 | 0.99551 | 1.1534 | 29.8201 | 117.93 | 118.1097 | 10.9176 | 0.93904
1.1545 | 29.8291 | 116.3362 | 116.5295 | -2.8094 | 0.99559 | 1.1544 | 29.8201 | 117.93 | 118.1097 | 10.9176 | 0.93904
1.1555 | 29.8291 | 116.3362 | 116.5295 | -2.8094 | 0.99559 | 1.1554 | 29.8201 | 117.93 | 118.1097 | 10.9176 | 0.93904
1.1565 | 29.8291 | 116.3362 | 116.5295 | -2.8094 | 0.99559 | 1.1564 | 29.8201 | 117.93 | 118.1097 | 10.9176 | 0.93904
1.1575 | 29.8291 | 116.3362 | 116.5295 | -2.8094 | 0.99559 | 1.1574 | 29.8201 | 117.93 | 118.1097 | 10.9176 | 0.93904
1.1585 | 29.8291 | 116.3362 | 116.5295 | -2.8094 | 0.99559 | 1.1584 | 29.8201 | 117.93 | 118.1097 | 10.9176 | 0.93904
1.1595 | 29.8291 | 116.3362 | 116.5295 | -2.8094 | 0.99559 | 1.1594 | 29.8201 | 117.93 | 118.1097 | 10.9176 | 0.93904
1.1605 | 29.8291 | 116.3362 | 116.5295 | -2.8094 | 0.99559 | 1.1604 | 29.8201 | 117.93 | 118.1097 | 10.9176 | 0.93904
1.1615 | 29.8291 | 116.3362 | 116.5295 | -2.8094 | 0.99559 | 1.1614 | 29.8341 | 117.93 | 118.1107 | 10.9028 | 0.93925
1.1625 | 29.8141 | 116.3362 | 116.5258 | -2.8371 | 0.9955 | 1.1624 | 29.8341 | 117.93 | 118.1107 | 10.9028 | 0.93925
1.1635 | 29.8141 | 116.3362 | 116.5258 | -2.8371 | 0.9955 | 1.1634 | 29.8341 | 117.93 | 118.1107 | 10.9028 | 0.93925
1.1645 | 29.8141 | 116.3362 | 116.5258 | -2.8371 | 0.9955 | 1.1644 | 29.8341 | 117.93 | 118.1107 | 10.9028 | 0.93925
1.1655 | 29.8141 | 116.3362 | 116.5258 | -2.8371 | 0.9955 | 1.1654 | 29.8341 | 117.93 | 118.1107 | 10.9028 | 0.93925
1.1665 | 29.8141 | 116.3362 | 116.5258 | -2.8371 | 0.9955 | 1.1664 | 29.8341 | 117.93 | 118.1107 | 10.9028 | 0.93925
1.1675 | 29.8141 | 116.3362 | 116.5258 | -2.8371 | 0.9955 | 1.1674 | 29.8341 | 117.93 | 118.1107 | 10.9028 | 0.93925
1.1685 | 29.8141 | 116.3362 | 116.5258 | -2.8371 | 0.9955 | 1.1684 | 29.8341 | 117.93 | 118.1107 | 10.9028 | 0.93925
1.1695 | 29.8141 | 116.3362 | 116.5258 | -2.8371 | 0.9955 | 1.1694 | 29.8341 | 117.93 | 118.1107 | 10.9028 | 0.93925
1.1705 | 29.8268 | 116.3362 | 116.523 | -2.8765 | 0.99538 | 1.1704 | 29.8453 | 117.93 | 118.1094 | 10.9083 | 0.93923
1.1715 | 29.8268 | 116.3362 | 116.523 | -2.8765 | 0.99538 | 1.1714 | 29.8453 | 117.93 | 118.1094 | 10.9083 | 0.93923
1.1725 | 29.8268 | 116.3362 | 116.523 | -2.8765 | 0.99538 | 1.1724 | 29.8453 | 117.93 | 118.1094 | 10.9083 | 0.93923
1.1735 | 29.8268 | 116.3362 | 116.523 | -2.8765 | 0.99538 | 1.1734 | 29.8453 | 117.93 | 118.1094 | 10.9083 | 0.93923
1.1745 | 29.8268 | 116.3362 | 116.523 | -2.8765 | 0.99538 | 1.1744 | 29.8453 | 117.93 | 118.1094 | 10.9083 | 0.93923
1.1755 | 29.8268 | 116.3362 | 116.523 | -2.8765 | 0.99538 | 1.1754 | 29.8453 | 117.93 | 118.1094 | 10.9083 | 0.93923
1.1765 | 29.8268 | 116.3362 | 116.523 | -2.8765 | 0.99538 | 1.1764 | 29.8453 | 117.93 | 118.1094 | 10.9083 | 0.93923
1.1775 | 29.8268 | 116.3362 | 116.523 | -2.8765 | 0.99538 | 1.1774 | 29.8453 | 117.93 | 118.1094 | 10.9083 | 0.93923
1.1785 | 29.8268 | 116.3362 | 116.523 | -2.8765 | 0.99538 | 1.1784 | 29.8478 | 117.93 | 118.0915 | 10.924 | 0.93908
1.1795 | 29.8706 | 116.3362 | 116.5094 | -2.8456 | 0.99549 | 1.1794 | 29.8478 | 117.93 | 118.0915 | 10.924 | 0.93908
1.1805 | 29.8706 | 116.3362 | 116.5094 | -2.8456 | 0.99549 | 1.1804 | 29.8478 | 117.93 | 118.0915 | 10.924 | 0.93908
1.1815 | 29.8706 | 116.3362 | 116.5094 | -2.8456 | 0.99549 | 1.1814 | 29.8478 | 117.93 | 118.0915 | 10.924 | 0.93908
1.1825 | 29.8706 | 116.3362 | 116.5094 | -2.8456 | 0.99549 | 1.1824 | 29.8478 | 117.93 | 118.0915 | 10.924 | 0.93908
1.1835 | 29.8706 | 116.3362 | 116.5094 | -2.8456 | 0.99549 | 1.1834 | 29.8478 | 117.93 | 118.0915 | 10.924 | 0.93908
1.1845 | 29.8706 | 116.3362 | 116.5094 | -2.8456 | 0.99549 | 1.1844 | 29.8478 | 117.93 | 118.0915 | 10.924 | 0.93908
1.1855 | 29.8706 | 116.3362 | 116.5094 | -2.8456 | 0.99549 | 1.1854 | 29.8478 | 117.93 | 118.0915 | 10.924 | 0.93908
1.1865 | 29.8706 | 116.3362 | 116.5094 | -2.8456 | 0.99549 | 1.1864 | 29.8169 | 117.93 | 118.0805 | 10.9578 | 0.93862
1.1875 | 29.8623 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8244 | 0.99556 | 1.1874 | 29.8169 | 117.93 | 118.0805 | 10.9578 | 0.93862
1.1885 | 29.8623 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8244 | 0.99556 | 1.1884 | 29.8169 | 117.93 | 118.0805 | 10.9578 | 0.93862
1.1895 | 29.8623 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8244 | 0.99556 | 1.1894 | 29.8169 | 117.93 | 118.0805 | 10.9578 | 0.93862
1.1905 | 29.8623 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8244 | 0.99556 | 1.1904 | 29.8169 | 117.93 | 118.0805 | 10.9578 | 0.93862
1.1915 | 29.8623 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8244 | 0.99556 | 1.1914 | 29.8169 | 117.93 | 118.0805 | 10.9578 | 0.93862
1.1925 | 29.8623 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8244 | 0.99556 | 1.1924 | 29.8169 | 117.93 | 118.0805 | 10.9578 | 0.93862
1.1935 | 29.8623 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8244 | 0.99556 | 1.1934 | 29.8169 | 117.93 | 118.0805 | 10.9578 | 0.93862
1.1945 | 29.8623 | 116.3362 | 116.5206 | -2.8244 | 0.99556 | 1.1944 | 29.8169 | 117.93 | 118.0805 | 10.9578 | 0.93862
1.1955 | 29.8318 | 116.3362 | 116.5211 | -2.8221 | 0.99556 | 1.1954 | 29.8123 | 117.93 | 118.1054 | 10.9695 | 0.93849
1.1965 | 29.8318 | 116.3362 | 116.5211 | -2.8221 | 0.99556 | 1.1964 | 29.8123 | 117.93 | 118.1054 | 10.9695 | 0.93849
1.1975 | 29.8318 | 116.3362 | 116.5211 | -2.8221 | 0.99556 | 1.1974 | 29.8123 | 117.93 | 118.1054 | 10.9695 | 0.93849
1.1985 | 29.8318 | 116.3362 | 116.5211 | -2.8221 | 0.99556 | 1.1984 | 29.8123 | 117.93 | 118.1054 | 10.9695 | 0.93849
1.1995 | 29.8318 | 116.3362 | 116.5211 | -2.8221 | 0.99556 | 1.1994 | 29.8123 | 117.93 | 118.1054 | 10.9695 | 0.93849
1.2005 | 29.8318 | 116.3362 | 116.5211 | -2.8221 | 0.99556 | 1.2004 | 29.8123 | 117.93 | 118.1054 | 10.9695 | 0.93849
1.2015 | 29.8318 | 116.3362 | 116.5211 | -2.8221 | 0.99556 | 1.2014 | 29.8123 | 117.93 | 118.1054 | 10.9695 | 0.93849
1.2025 | 29.8318 | 116.3362 | 116.5211 | -2.8221 | 0.99556 | 1.2024 | 29.8123 | 117.93 | 118.1054 | 10.9695 | 0.93849
1.2035 | 29.8318 | 116.3362 | 116.5211 | -2.8221 | 0.99556 | 1.2034 | 29.8359 | 117.93 | 118.1138 | 10.9777 | 0.93849
1.2045 | 29.8231 | 116.3362 | 116.5233 | -2.8637 | 0.99542 | 1.2044 | 29.8359 | 117.93 | 118.1138 | 10.9777 | 0.93849
1.2055 | 29.8231 | 116.3362 | 116.5233 | -2.8637 | 0.99542 | 1.2054 | 29.8359 | 117.93 | 118.1138 | 10.9777 | 0.93849
1.2065 | 29.8231 | 116.3362 | 116.5233 | -2.8637 | 0.99542 | 1.2064 | 29.8359 | 117.93 | 118.1138 | 10.9777 | 0.93849
1.2075 | 29.8231 | 116.3362 | 116.5233 | -2.8637 | 0.99542 | 1.2074 | 29.8359 | 117.93 | 118.1138 | 10.9777 | 0.93849
1.2085 | 29.8231 | 116.3362 | 116.5233 | -2.8637 | 0.99542 | 1.2084 | 29.8359 | 117.93 | 118.1138 | 10.9777 | 0.93849
1.2095 | 29.8231 | 116.3362 | 116.5233 | -2.8637 | 0.99542 | 1.2094 | 29.8359 | 117.93 | 118.1138 | 10.9777 | 0.93849
1.2105 | 29.8231 | 116.3362 | 116.5233 | -2.8637 | 0.99542 | 1.2104 | 29.8359 | 117.93 | 118.1138 | 10.9777 | 0.93849
1.2115 | 29.8231 | 116.3362 | 116.5233 | -2.8637 | 0.99542 | 1.2114 | 29.8406 | 117.93 | 118.1107 | 10.999 | 0.93829
1.2125 | 29.7946 | 116.3362 | 116.5322 | -2.8091 | 0.99558 | 1.2124 | 29.8406 | 117.93 | 118.1107 | 10.999 | 0.93829
1.2135 | 29.7946 | 116.3362 | 116.5322 | -2.8091 | 0.99558 | 1.2134 | 29.8406 | 117.93 | 118.1107 | 10.999 | 0.93829
1.2145 | 29.7946 | 116.3362 | 116.5322 | -2.8091 | 0.99558 | 1.2144 | 29.8406 | 117.93 | 118.1107 | 10.999 | 0.93829
1.2155 | 29.7946 | 116.3362 | 116.5322 | -2.8091 | 0.99558 | 1.2154 | 29.8406 | 117.93 | 118.1107 | 10.999 | 0.93829
1.2165 | 29.7946 | 116.3362 | 116.5322 | -2.8091 | 0.99558 | 1.2164 | 29.8406 | 117.93 | 118.1107 | 10.999 | 0.93829
1.2175 | 29.7946 | 116.3362 | 116.5322 | -2.8091 | 0.99558 | 1.2174 | 29.8406 | 117.93 | 118.1107 | 10.999 | 0.93829
1.2185 | 29.7946 | 116.3362 | 116.5322 | -2.8091 | 0.99558 | 1.2184 | 29.8406 | 117.93 | 118.1107 | 10.999 | 0.93829
1.2195 | 29.7946 | 116.3362 | 116.5322 | -2.8091 | 0.99558 | 1.2194 | 29.8406 | 117.93 | 118.1107 | 10.999 | 0.93829
1.2205 | 29.7815 | 116.3362 | 116.5231 | -2.8637 | 0.99541 | 1.2204 | 29.8328 | 117.93 | 118.1127 | 10.9688 | 0.93857
1.2215 | 29.7815 | 116.3362 | 116.5231 | -2.8637 | 0.99541 | 1.2214 | 29.8328 | 117.93 | 118.1127 | 10.9688 | 0.93857
1.2225 | 29.7815 | 116.3362 | 116.5231 | -2.8637 | 0.99541 | 1.2224 | 29.8328 | 117.93 | 118.1127 | 10.9688 | 0.93857
1.2235 | 29.7815 | 116.3362 | 116.5231 | -2.8637 | 0.99541 | 1.2234 | 29.8328 | 117.93 | 118.1127 | 10.9688 | 0.93857
1.2245 | 29.7815 | 116.3362 | 116.5231 | -2.8637 | 0.99541 | 1.2244 | 29.8328 | 117.93 | 118.1127 | 10.9688 | 0.93857
1.2255 | 29.7815 | 116.3362 | 116.5231 | -2.8637 | 0.99541 | 1.2254 | 29.8328 | 117.93 | 118.1127 | 10.9688 | 0.93857
1.2265 | 29.7815 | 116.3362 | 116.5231 | -2.8637 | 0.99541 | 1.2264 | 29.8328 | 117.93 | 118.1127 | 10.9688 | 0.93857
1.2275 | 29.7815 | 116.3362 | 116.5231 | -2.8637 | 0.99541 | 1.2274 | 29.8328 | 117.93 | 118.1127 | 10.9688 | 0.93857
1.2285 | 29.7815 | 116.3362 | 116.5231 | -2.8637 | 0.99541 | 1.2284 | 29.8288 | 117.93 | 118.1063 | 10.97 | 0.93854
1.2295 | 29.8174 | 116.3362 | 116.5308 | -2.8342 | 0.99551 | 1.2294 | 29.8288 | 117.93 | 118.1063 | 10.97 | 0.93854
1.2305 | 29.8174 | 116.3362 | 116.5308 | -2.8342 | 0.99551 | 1.2304 | 29.8288 | 117.93 | 118.1063 | 10.97 | 0.93854
1.2315 | 29.8174 | 116.3362 | 116.5308 | -2.8342 | 0.99551 | 1.2314 | 29.8288 | 117.93 | 118.1063 | 10.97 | 0.93854
1.2325 | 29.8174 | 116.3362 | 116.5308 | -2.8342 | 0.99551 | 1.2324 | 29.8288 | 117.93 | 118.1063 | 10.97 | 0.93854
1.2335 | 29.8174 | 116.3362 | 116.5308 | -2.8342 | 0.99551 | 1.2334 | 29.8288 | 117.93 | 118.1063 | 10.97 | 0.93854
1.2345 | 29.8174 | 116.3362 | 116.5308 | -2.8342 | 0.99551 | 1.2344 | 29.8288 | 117.93 | 118.1063 | 10.97 | 0.93854
1.2355 | 29.8174 | 116.3362 | 116.5308 | -2.8342 | 0.99551 | 1.2354 | 29.8288 | 117.93 | 118.1063 | 10.97 | 0.93854
1.2365 | 29.8174 | 116.3362 | 116.5308 | -2.8342 | 0.99551 | 1.2364 | 29.8398 | 117.93 | 118.1015 | 10.9886 | 0.93839
1.2375 | 29.8409 | 116.3362 | 116.5385 | -2.8108 | 0.99559 | 1.2374 | 29.8398 | 117.93 | 118.1015 | 10.9886 | 0.93839
1.2385 | 29.8409 | 116.3362 | 116.5385 | -2.8108 | 0.99559 | 1.2384 | 29.8398 | 117.93 | 118.1015 | 10.9886 | 0.93839
1.2395 | 29.8409 | 116.3362 | 116.5385 | -2.8108 | 0.99559 | 1.2394 | 29.8398 | 117.93 | 118.1015 | 10.9886 | 0.93839
1.2405 | 29.8409 | 116.3362 | 116.5385 | -2.8108 | 0.99559 | 1.2404 | 29.8398 | 117.93 | 118.1015 | 10.9886 | 0.93839
1.2415 | 29.8409 | 116.3362 | 116.5385 | -2.8108 | 0.99559 | 1.2414 | 29.8398 | 117.93 | 118.1015 | 10.9886 | 0.93839
1.2425 | 29.8409 | 116.3362 | 116.5385 | -2.8108 | 0.99559 | 1.2424 | 29.8398 | 117.93 | 118.1015 | 10.9886 | 0.93839
1.2435 | 29.8409 | 116.3362 | 116.5385 | -2.8108 | 0.99559 | 1.2434 | 29.8398 | 117.93 | 118.1015 | 10.9886 | 0.93839
1.2445 | 29.8409 | 116.3362 | 116.5385 | -2.8108 | 0.99559 | 1.2444 | 29.8398 | 117.93 | 118.1015 | 10.9886 | 0.93839
1.2455 | 29.8024 | 116.3362 | 116.5378 | -2.7756 | 0.99569 | 1.2454 | 29.8279 | 117.93 | 118.0901 | 10.9401 | 0.93884
1.2465 | 29.8024 | 116.3362 | 116.5378 | -2.7756 | 0.99569 | 1.2464 | 29.8279 | 117.93 | 118.0901 | 10.9401 | 0.93884
1.2475 | 29.8024 | 116.3362 | 116.5378 | -2.7756 | 0.99569 | 1.2474 | 29.8279 | 117.93 | 118.0901 | 10.9401 | 0.93884
1.2485 | 29.8024 | 116.3362 | 116.5378 | -2.7756 | 0.99569 | 1.2484 | 29.8279 | 117.93 | 118.0901 | 10.9401 | 0.93884
1.2495 | 29.8024 | 116.3362 | 116.5378 | -2.7756 | 0.99569 | 1.2494 | 29.8279 | 117.93 | 118.0901 | 10.9401 | 0.93884
1.2505 | 29.8024 | 116.3362 | 116.5378 | -2.7756 | 0.99569 | 1.2504 | 29.8279 | 117.93 | 118.0901 | 10.9401 | 0.93884
1.2515 | 29.8024 | 116.3362 | 116.5378 | -2.7756 | 0.99569 | 1.2514 | 29.8279 | 117.93 | 118.0901 | 10.9401 | 0.93884
1.2525 | 29.8024 | 116.3362 | 116.5378 | -2.7756 | 0.99569 | 1.2524 | 29.8279 | 117.93 | 118.0901 | 10.9401 | 0.93884
1.2535 | 29.8024 | 116.3362 | 116.5378 | -2.7756 | 0.99569 | 1.2534 | 29.8126 | 117.93 | 118.0969 | 10.9214 | 0.93898
1.2545 | 29.7848 | 116.3362 | 116.5319 | -2.8313 | 0.99551 | 1.2544 | 29.8126 | 117.93 | 118.0969 | 10.9214 | 0.93898
1.2555 | 29.7848 | 116.3362 | 116.5319 | -2.8313 | 0.99551 | 1.2554 | 29.8126 | 117.93 | 118.0969 | 10.9214 | 0.93898
1.2565 | 29.7848 | 116.3362 | 116.5319 | -2.8313 | 0.99551 | 1.2564 | 29.8126 | 117.93 | 118.0969 | 10.9214 | 0.93898
1.2575 | 29.7848 | 116.3362 | 116.5319 | -2.8313 | 0.99551 | 1.2574 | 29.8126 | 117.93 | 118.0969 | 10.9214 | 0.93898
1.2585 | 29.7848 | 116.3362 | 116.5319 | -2.8313 | 0.99551 | 1.2584 | 29.8126 | 117.93 | 118.0969 | 10.9214 | 0.93898
1.2595 | 29.7848 | 116.3362 | 116.5319 | -2.8313 | 0.99551 | 1.2594 | 29.8126 | 117.93 | 118.0969 | 10.9214 | 0.93898
1.2605 | 29.7848 | 116.3362 | 116.5319 | -2.8313 | 0.99551 | 1.2604 | 29.8126 | 117.93 | 118.0969 | 10.9214 | 0.93898
1.2615 | 29.7848 | 116.3362 | 116.5319 | -2.8313 | 0.99551 | 1.2614 | 29.8368 | 117.93 | 118.1121 | 10.9416 | 0.93886
1.2625 | 29.7807 | 116.3362 | 116.5351 | -2.8241 | 0.99553 | 1.2624 | 29.8368 | 117.93 | 118.1121 | 10.9416 | 0.93886
1.2635 | 29.7807 | 116.3362 | 116.5351 | -2.8241 | 0.99553 | 1.2634 | 29.8368 | 117.93 | 118.1121 | 10.9416 | 0.93886
1.2645 | 29.7807 | 116.3362 | 116.5351 | -2.8241 | 0.99553 | 1.2644 | 29.8368 | 117.93 | 118.1121 | 10.9416 | 0.93886
1.2655 | 29.7807 | 116.3362 | 116.5351 | -2.8241 | 0.99553 | 1.2654 | 29.8368 | 117.93 | 118.1121 | 10.9416 | 0.93886
1.2665 | 29.7807 | 116.3362 | 116.5351 | -2.8241 | 0.99553 | 1.2664 | 29.8368 | 117.93 | 118.1121 | 10.9416 | 0.93886
1.2675 | 29.7807 | 116.3362 | 116.5351 | -2.8241 | 0.99553 | 1.2674 | 29.8368 | 117.93 | 118.1121 | 10.9416 | 0.93886
1.2685 | 29.7807 | 116.3362 | 116.5351 | -2.8241 | 0.99553 | 1.2684 | 29.8368 | 117.93 | 118.1121 | 10.9416 | 0.93886
1.2695 | 29.7807 | 116.3362 | 116.5351 | -2.8241 | 0.99553 | 1.2694 | 29.8368 | 117.93 | 118.1121 | 10.9416 | 0.93886
1.2705 | 29.8005 | 116.3362 | 116.521 | -2.8376 | 0.9955 | 1.2704 | 29.8327 | 117.93 | 118.1138 | 10.9528 | 0.93873
1.2715 | 29.8005 | 116.3362 | 116.521 | -2.8376 | 0.9955 | 1.2714 | 29.8327 | 117.93 | 118.1138 | 10.9528 | 0.93873
1.2725 | 29.8005 | 116.3362 | 116.521 | -2.8376 | 0.9955 | 1.2724 | 29.8327 | 117.93 | 118.1138 | 10.9528 | 0.93873
1.2735 | 29.8005 | 116.3362 | 116.521 | -2.8376 | 0.9955 | 1.2734 | 29.8327 | 117.93 | 118.1138 | 10.9528 | 0.93873
1.2745 | 29.8005 | 116.3362 | 116.521 | -2.8376 | 0.9955 | 1.2744 | 29.8327 | 117.93 | 118.1138 | 10.9528 | 0.93873
1.2755 | 29.8005 | 116.3362 | 116.521 | -2.8376 | 0.9955 | 1.2754 | 29.8327 | 117.93 | 118.1138 | 10.9528 | 0.93873
1.2765 | 29.8005 | 116.3362 | 116.521 | -2.8376 | 0.9955 | 1.2764 | 29.8327 | 117.93 | 118.1138 | 10.9528 | 0.93873
1.2775 | 29.8005 | 116.3362 | 116.521 | -2.8376 | 0.9955 | 1.2774 | 29.8327 | 117.93 | 118.1138 | 10.9528 | 0.93873
1.2785 | 29.8005 | 116.3362 | 116.521 | -2.8376 | 0.9955 | 1.2784 | 29.8271 | 117.93 | 118.114 | 10.9386 | 0.93886
1.2795 | 29.8059 | 116.3362 | 116.5006 | -2.8323 | 0.99552 | 1.2794 | 29.8271 | 117.93 | 118.114 | 10.9386 | 0.93886
1.2805 | 29.8059 | 116.3362 | 116.5006 | -2.8323 | 0.99552 | 1.2804 | 29.8271 | 117.93 | 118.114 | 10.9386 | 0.93886
1.2815 | 29.8059 | 116.3362 | 116.5006 | -2.8323 | 0.99552 | 1.2814 | 29.8271 | 117.93 | 118.114 | 10.9386 | 0.93886
1.2825 | 29.8059 | 116.3362 | 116.5006 | -2.8323 | 0.99552 | 1.2824 | 29.8271 | 117.93 | 118.114 | 10.9386 | 0.93886
1.2835 | 29.8059 | 116.3362 | 116.5006 | -2.8323 | 0.99552 | 1.2834 | 29.8271 | 117.93 | 118.114 | 10.9386 | 0.93886
1.2845 | 29.8059 | 116.3362 | 116.5006 | -2.8323 | 0.99552 | 1.2844 | 29.8271 | 117.93 | 118.114 | 10.9386 | 0.93886
1.2855 | 29.8059 | 116.3362 | 116.5006 | -2.8323 | 0.99552 | 1.2854 | 29.8271 | 117.93 | 118.114 | 10.9386 | 0.93886
1.2865 | 29.8059 | 116.3362 | 116.5006 | -2.8323 | 0.99552 | 1.2864 | 29.8315 | 117.93 | 118.115 | 10.9521 | 0.93874
1.2875 | 29.8512 | 116.3362 | 116.4991 | -2.8311 | 0.99553 | 1.2874 | 29.8315 | 117.93 | 118.115 | 10.9521 | 0.93874
1.2885 | 29.8512 | 116.3362 | 116.4991 | -2.8311 | 0.99553 | 1.2884 | 29.8315 | 117.93 | 118.115 | 10.9521 | 0.93874
1.2895 | 29.8512 | 116.3362 | 116.4991 | -2.8311 | 0.99553 | 1.2894 | 29.8315 | 117.93 | 118.115 | 10.9521 | 0.93874
1.2905 | 29.8512 | 116.3362 | 116.4991 | -2.8311 | 0.99553 | 1.2904 | 29.8315 | 117.93 | 118.115 | 10.9521 | 0.93874
1.2915 | 29.8512 | 116.3362 | 116.4991 | -2.8311 | 0.99553 | 1.2914 | 29.8315 | 117.93 | 118.115 | 10.9521 | 0.93874
1.2925 | 29.8512 | 116.3362 | 116.4991 | -2.8311 | 0.99553 | 1.2924 | 29.8315 | 117.93 | 118.115 | 10.9521 | 0.93874
1.2935 | 29.8512 | 116.3362 | 116.4991 | -2.8311 | 0.99553 | 1.2934 | 29.8315 | 117.93 | 118.115 | 10.9521 | 0.93874
1.2945 | 29.8512 | 116.3362 | 116.4991 | -2.8311 | 0.99553 | 1.2944 | 29.8315 | 117.93 | 118.115 | 10.9521 | 0.93874
1.2955 | 29.8659 | 116.3362 | 116.5266 | -2.7763 | 0.99571 | 1.2954 | 29.8311 | 117.93 | 118.1141 | 10.981 | 0.93844
1.2965 | 29.8659 | 116.3362 | 116.5266 | -2.7763 | 0.99571 | 1.2964 | 29.8311 | 117.93 | 118.1141 | 10.981 | 0.93844
1.2975 | 29.8659 | 116.3362 | 116.5266 | -2.7763 | 0.99571 | 1.2974 | 29.8311 | 117.93 | 118.1141 | 10.981 | 0.93844
1.2985 | 29.8659 | 116.3362 | 116.5266 | -2.7763 | 0.99571 | 1.2984 | 29.8311 | 117.93 | 118.1141 | 10.981 | 0.93844
1.2995 | 29.8659 | 116.3362 | 116.5266 | -2.7763 | 0.99571 | 1.2994 | 29.8311 | 117.93 | 118.1141 | 10.981 | 0.93844
1.3005 | 29.8659 | 116.3362 | 116.5266 | -2.7763 | 0.99571 | 1.3004 | 29.8311 | 117.93 | 118.1141 | 10.981 | 0.93844
1.3015 | 29.8659 | 116.3362 | 116.5266 | -2.7763 | 0.99571 | 1.3014 | 29.8311 | 117.93 | 118.1141 | 10.981 | 0.93844
1.3025 | 29.8659 | 116.3362 | 116.5266 | -2.7763 | 0.99571 | 1.3024 | 29.8311 | 117.93 | 118.1141 | 10.981 | 0.93844
1.3035 | 29.8659 | 116.3362 | 116.5266 | -2.7763 | 0.99571 | 1.3034 | 29.8358 | 117.93 | 118.1134 | 10.951 | 0.93876
1.3045 | 29.8184 | 116.3362 | 116.5184 | -2.8446 | 0.99548 | 1.3044 | 29.8358 | 117.93 | 118.1134 | 10.951 | 0.93876
1.3055 | 29.8184 | 116.3362 | 116.5184 | -2.8446 | 0.99548 | 1.3054 | 29.8358 | 117.93 | 118.1134 | 10.951 | 0.93876
1.3065 | 29.8184 | 116.3362 | 116.5184 | -2.8446 | 0.99548 | 1.3064 | 29.8358 | 117.93 | 118.1134 | 10.951 | 0.93876
1.3075 | 29.8184 | 116.3362 | 116.5184 | -2.8446 | 0.99548 | 1.3074 | 29.8358 | 117.93 | 118.1134 | 10.951 | 0.93876
1.3085 | 29.8184 | 116.3362 | 116.5184 | -2.8446 | 0.99548 | 1.3084 | 29.8358 | 117.93 | 118.1134 | 10.951 | 0.93876
1.3095 | 29.8184 | 116.3362 | 116.5184 | -2.8446 | 0.99548 | 1.3094 | 29.8358 | 117.93 | 118.1134 | 10.951 | 0.93876
1.3105 | 29.8184 | 116.3362 | 116.5184 | -2.8446 | 0.99548 | 1.3104 | 29.8358 | 117.93 | 118.1134 | 10.951 | 0.93876
1.3115 | 29.8184 | 116.3362 | 116.5184 | -2.8446 | 0.99548 | 1.3114 | 29.8393 | 117.93 | 118.1132 | 10.9491 | 0.93879
1.3125 | 29.8242 | 116.3362 | 116.5192 | -2.8819 | 0.99536 | 1.3124 | 29.8393 | 117.93 | 118.1132 | 10.9491 | 0.93879
1.3135 | 29.8242 | 116.3362 | 116.5192 | -2.8819 | 0.99536 | 1.3134 | 29.8393 | 117.93 | 118.1132 | 10.9491 | 0.93879
1.3145 | 29.8242 | 116.3362 | 116.5192 | -2.8819 | 0.99536 | 1.3144 | 29.8393 | 117.93 | 118.1132 | 10.9491 | 0.93879
1.3155 | 29.8242 | 116.3362 | 116.5192 | -2.8819 | 0.99536 | 1.3154 | 29.8393 | 117.93 | 118.1132 | 10.9491 | 0.93879
1.3165 | 29.8242 | 116.3362 | 116.5192 | -2.8819 | 0.99536 | 1.3164 | 29.8393 | 117.93 | 118.1132 | 10.9491 | 0.93879
1.3175 | 29.8242 | 116.3362 | 116.5192 | -2.8819 | 0.99536 | 1.3174 | 29.8393 | 117.93 | 118.1132 | 10.9491 | 0.93879
1.3185 | 29.8242 | 116.3362 | 116.5192 | -2.8819 | 0.99536 | 1.3184 | 29.8393 | 117.93 | 118.1132 | 10.9491 | 0.93879
1.3195 | 29.8242 | 116.3362 | 116.5192 | -2.8819 | 0.99536 | 1.3194 | 29.8393 | 117.93 | 118.1132 | 10.9491 | 0.93879
1.3205 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5333 | -2.8788 | 0.99538 | 1.3204 | 29.8455 | 117.93 | 118.0916 | 10.9353 | 0.93896
1.3215 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5333 | -2.8788 | 0.99538 | 1.3214 | 29.8455 | 117.93 | 118.0916 | 10.9353 | 0.93896
1.3225 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5333 | -2.8788 | 0.99538 | 1.3224 | 29.8455 | 117.93 | 118.0916 | 10.9353 | 0.93896
1.3235 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5333 | -2.8788 | 0.99538 | 1.3234 | 29.8455 | 117.93 | 118.0916 | 10.9353 | 0.93896
1.3245 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5333 | -2.8788 | 0.99538 | 1.3244 | 29.8455 | 117.93 | 118.0916 | 10.9353 | 0.93896
1.3255 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5333 | -2.8788 | 0.99538 | 1.3254 | 29.8455 | 117.93 | 118.0916 | 10.9353 | 0.93896
1.3265 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5333 | -2.8788 | 0.99538 | 1.3264 | 29.8455 | 117.93 | 118.0916 | 10.9353 | 0.93896
1.3275 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5333 | -2.8788 | 0.99538 | 1.3274 | 29.8455 | 117.93 | 118.0916 | 10.9353 | 0.93896
1.3285 | 29.8382 | 116.3362 | 116.5333 | -2.8788 | 0.99538 | 1.3284 | 29.8362 | 117.93 | 118.078 | 10.9168 | 0.93911
1.3295 | 29.8405 | 116.3362 | 116.5196 | -2.9096 | 0.99528 | 1.3294 | 29.8362 | 117.93 | 118.078 | 10.9168 | 0.93911
1.3305 | 29.8405 | 116.3362 | 116.5196 | -2.9096 | 0.99528 | 1.3304 | 29.8362 | 117.93 | 118.078 | 10.9168 | 0.93911
1.3315 | 29.8405 | 116.3362 | 116.5196 | -2.9096 | 0.99528 | 1.3314 | 29.8362 | 117.93 | 118.078 | 10.9168 | 0.93911
1.3325 | 29.8405 | 116.3362 | 116.5196 | -2.9096 | 0.99528 | 1.3324 | 29.8362 | 117.93 | 118.078 | 10.9168 | 0.93911
1.3335 | 29.8405 | 116.3362 | 116.5196 | -2.9096 | 0.99528 | 1.3334 | 29.8362 | 117.93 | 118.078 | 10.9168 | 0.93911
1.3345 | 29.8405 | 116.3362 | 116.5196 | -2.9096 | 0.99528 | 1.3344 | 29.8362 | 117.93 | 118.078 | 10.9168 | 0.93911
1.3355 | 29.8405 | 116.3362 | 116.5196 | -2.9096 | 0.99528 | 1.3354 | 29.8362 | 117.93 | 118.078 | 10.9168 | 0.93911
1.3365 | 29.8405 | 116.3362 | 116.5196 | -2.9096 | 0.99528 | 1.3364 | 29.8356 | 117.93 | 118.1043 | 10.9341 | 0.93893
1.3375 | 29.8892 | 116.3362 | 116.5007 | -2.8496 | 0.99549 | 1.3374 | 29.8356 | 117.93 | 118.1043 | 10.9341 | 0.93893
1.3385 | 29.8892 | 116.3362 | 116.5007 | -2.8496 | 0.99549 | 1.3384 | 29.8356 | 117.93 | 118.1043 | 10.9341 | 0.93893
1.3395 | 29.8892 | 116.3362 | 116.5007 | -2.8496 | 0.99549 | 1.3394 | 29.8356 | 117.93 | 118.1043 | 10.9341 | 0.93893
1.3405 | 29.8892 | 116.3362 | 116.5007 | -2.8496 | 0.99549 | 1.3404 | 29.8356 | 117.93 | 118.1043 | 10.9341 | 0.93893
1.3415 | 29.8892 | 116.3362 | 116.5007 | -2.8496 | 0.99549 | 1.3414 | 29.8356 | 117.93 | 118.1043 | 10.9341 | 0.93893
1.3425 | 29.8892 | 116.3362 | 116.5007 | -2.8496 | 0.99549 | 1.3424 | 29.8356 | 117.93 | 118.1043 | 10.9341 | 0.93893
1.3435 | 29.8892 | 116.3362 | 116.5007 | -2.8496 | 0.99549 | 1.3434 | 29.8356 | 117.93 | 118.1043 | 10.9341 | 0.93893
1.3445 | 29.8892 | 116.3362 | 116.5007 | -2.8496 | 0.99549 | 1.3444 | 29.8356 | 117.93 | 118.1043 | 10.9341 | 0.93893
1.3455 | 29.876 | 116.3362 | 116.5137 | -2.8232 | 0.99556 | 1.3454 | 29.8492 | 117.93 | 118.1305 | 10.9291 | 0.93903
1.3465 | 29.876 | 116.3362 | 116.5137 | -2.8232 | 0.99556 | 1.3464 | 29.8492 | 117.93 | 118.1305 | 10.9291 | 0.93903
1.3475 | 29.876 | 116.3362 | 116.5137 | -2.8232 | 0.99556 | 1.3474 | 29.8492 | 117.93 | 118.1305 | 10.9291 | 0.93903
1.3485 | 29.876 | 116.3362 | 116.5137 | -2.8232 | 0.99556 | 1.3484 | 29.8492 | 117.93 | 118.1305 | 10.9291 | 0.93903
1.3495 | 29.876 | 116.3362 | 116.5137 | -2.8232 | 0.99556 | 1.3494 | 29.8492 | 117.93 | 118.1305 | 10.9291 | 0.93903
1.3505 | 29.876 | 116.3362 | 116.5137 | -2.8232 | 0.99556 | 1.3504 | 29.8492 | 117.93 | 118.1305 | 10.9291 | 0.93903
1.3515 | 29.876 | 116.3362 | 116.5137 | -2.8232 | 0.99556 | 1.3514 | 29.8492 | 117.93 | 118.1305 | 10.9291 | 0.93903
1.3525 | 29.876 | 116.3362 | 116.5137 | -2.8232 | 0.99556 | 1.3524 | 29.8492 | 117.93 | 118.1305 | 10.9291 | 0.93903
1.3535 | 29.876 | 116.3362 | 116.5137 | -2.8232 | 0.99556 | 1.3534 | 29.8326 | 117.93 | 118.1256 | 10.9262 | 0.939
1.3545 | 29.8293 | 116.3362 | 116.5065 | -2.8576 | 0.99544 | 1.3544 | 29.8326 | 117.93 | 118.1256 | 10.9262 | 0.939
1.3555 | 29.8293 | 116.3362 | 116.5065 | -2.8576 | 0.99544 | 1.3554 | 29.8326 | 117.93 | 118.1256 | 10.9262 | 0.939
1.3565 | 29.8293 | 116.3362 | 116.5065 | -2.8576 | 0.99544 | 1.3564 | 29.8326 | 117.93 | 118.1256 | 10.9262 | 0.939
1.3575 | 29.8293 | 116.3362 | 116.5065 | -2.8576 | 0.99544 | 1.3574 | 29.8326 | 117.93 | 118.1256 | 10.9262 | 0.939
1.3585 | 29.8293 | 116.3362 | 116.5065 | -2.8576 | 0.99544 | 1.3584 | 29.8326 | 117.93 | 118.1256 | 10.9262 | 0.939
1.3595 | 29.8293 | 116.3362 | 116.5065 | -2.8576 | 0.99544 | 1.3594 | 29.8326 | 117.93 | 118.1256 | 10.9262 | 0.939
1.3605 | 29.8293 | 116.3362 | 116.5065 | -2.8576 | 0.99544 | 1.3604 | 29.8326 | 117.93 | 118.1256 | 10.9262 | 0.939
1.3615 | 29.8293 | 116.3362 | 116.5065 | -2.8576 | 0.99544 | 1.3614 | 29.8305 | 117.93 | 118.1261 | 10.9437 | 0.93882
1.3625 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5057 | -2.8949 | 0.99533 | 1.3624 | 29.8305 | 117.93 | 118.1261 | 10.9437 | 0.93882
1.3635 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5057 | -2.8949 | 0.99533 | 1.3634 | 29.8305 | 117.93 | 118.1261 | 10.9437 | 0.93882
1.3645 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5057 | -2.8949 | 0.99533 | 1.3644 | 29.8305 | 117.93 | 118.1261 | 10.9437 | 0.93882
1.3655 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5057 | -2.8949 | 0.99533 | 1.3654 | 29.8305 | 117.93 | 118.1261 | 10.9437 | 0.93882
1.3665 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5057 | -2.8949 | 0.99533 | 1.3664 | 29.8305 | 117.93 | 118.1261 | 10.9437 | 0.93882
1.3675 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5057 | -2.8949 | 0.99533 | 1.3674 | 29.8305 | 117.93 | 118.1261 | 10.9437 | 0.93882
1.3685 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5057 | -2.8949 | 0.99533 | 1.3684 | 29.8305 | 117.93 | 118.1261 | 10.9437 | 0.93882
1.3695 | 29.8369 | 116.3362 | 116.5057 | -2.8949 | 0.99533 | 1.3694 | 29.8305 | 117.93 | 118.1261 | 10.9437 | 0.93882
1.3705 | 29.8349 | 116.3362 | 116.516 | -2.8372 | 0.99551 | 1.3704 | 29.8477 | 117.93 | 118.1137 | 10.9414 | 0.9389
1.3715 | 29.8349 | 116.3362 | 116.516 | -2.8372 | 0.99551 | 1.3714 | 29.8477 | 117.93 | 118.1137 | 10.9414 | 0.9389
1.3725 | 29.8349 | 116.3362 | 116.516 | -2.8372 | 0.99551 | 1.3724 | 29.8477 | 117.93 | 118.1137 | 10.9414 | 0.9389
1.3735 | 29.8349 | 116.3362 | 116.516 | -2.8372 | 0.99551 | 1.3734 | 29.8477 | 117.93 | 118.1137 | 10.9414 | 0.9389
1.3745 | 29.8349 | 116.3362 | 116.516 | -2.8372 | 0.99551 | 1.3744 | 29.8477 | 117.93 | 118.1137 | 10.9414 | 0.9389
1.3755 | 29.8349 | 116.3362 | 116.516 | -2.8372 | 0.99551 | 1.3754 | 29.8477 | 117.93 | 118.1137 | 10.9414 | 0.9389
1.3765 | 29.8349 | 116.3362 | 116.516 | -2.8372 | 0.99551 | 1.3764 | 29.8477 | 117.93 | 118.1137 | 10.9414 | 0.9389
1.3775 | 29.8349 | 116.3362 | 116.516 | -2.8372 | 0.99551 | 1.3774 | 29.8477 | 117.93 | 118.1137 | 10.9414 | 0.9389
1.3785 | 29.8349 | 116.3362 | 116.516 | -2.8372 | 0.99551 | 1.3784 | 29.8609 | 117.93 | 118.1029 | 10.9614 | 0.93875
1.3795 | 29.8116 | 116.3362 | 116.507 | -2.8465 | 0.99547 | 1.3794 | 29.8609 | 117.93 | 118.1029 | 10.9614 | 0.93875
1.3805 | 29.8116 | 116.3362 | 116.507 | -2.8465 | 0.99547 | 1.3804 | 29.8609 | 117.93 | 118.1029 | 10.9614 | 0.93875
1.3815 | 29.8116 | 116.3362 | 116.507 | -2.8465 | 0.99547 | 1.3814 | 29.8609 | 117.93 | 118.1029 | 10.9614 | 0.93875
1.3825 | 29.8116 | 116.3362 | 116.507 | -2.8465 | 0.99547 | 1.3824 | 29.8609 | 117.93 | 118.1029 | 10.9614 | 0.93875
1.3835 | 29.8116 | 116.3362 | 116.507 | -2.8465 | 0.99547 | 1.3834 | 29.8609 | 117.93 | 118.1029 | 10.9614 | 0.93875
1.3845 | 29.8116 | 116.3362 | 116.507 | -2.8465 | 0.99547 | 1.3844 | 29.8609 | 117.93 | 118.1029 | 10.9614 | 0.93875
1.3855 | 29.8116 | 116.3362 | 116.507 | -2.8465 | 0.99547 | 1.3854 | 29.8609 | 117.93 | 118.1029 | 10.9614 | 0.93875
1.3865 | 29.8116 | 116.3362 | 116.507 | -2.8465 | 0.99547 | 1.3864 | 29.8545 | 117.93 | 118.0974 | 10.9778 | 0.93856
1.3875 | 29.8016 | 116.3362 | 116.5027 | -2.8416 | 0.99548 | 1.3874 | 29.8545 | 117.93 | 118.0974 | 10.9778 | 0.93856
1.3885 | 29.8016 | 116.3362 | 116.5027 | -2.8416 | 0.99548 | 1.3884 | 29.8545 | 117.93 | 118.0974 | 10.9778 | 0.93856
1.3895 | 29.8016 | 116.3362 | 116.5027 | -2.8416 | 0.99548 | 1.3894 | 29.8545 | 117.93 | 118.0974 | 10.9778 | 0.93856
1.3905 | 29.8016 | 116.3362 | 116.5027 | -2.8416 | 0.99548 | 1.3904 | 29.8545 | 117.93 | 118.0974 | 10.9778 | 0.93856
1.3915 | 29.8016 | 116.3362 | 116.5027 | -2.8416 | 0.99548 | 1.3914 | 29.8545 | 117.93 | 118.0974 | 10.9778 | 0.93856
1.3925 | 29.8016 | 116.3362 | 116.5027 | -2.8416 | 0.99548 | 1.3924 | 29.8545 | 117.93 | 118.0974 | 10.9778 | 0.93856
1.3935 | 29.8016 | 116.3362 | 116.5027 | -2.8416 | 0.99548 | 1.3934 | 29.8545 | 117.93 | 118.0974 | 10.9778 | 0.93856
1.3945 | 29.8016 | 116.3362 | 116.5027 | -2.8416 | 0.99548 | 1.3944 | 29.8419 | 117.93 | 118.1146 | 10.9433 | 0.93886
1.3955 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5056 | -2.8525 | 0.99546 | 1.3954 | 29.8419 | 117.93 | 118.1146 | 10.9433 | 0.93886
1.3965 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5056 | -2.8525 | 0.99546 | 1.3964 | 29.8419 | 117.93 | 118.1146 | 10.9433 | 0.93886
1.3975 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5056 | -2.8525 | 0.99546 | 1.3974 | 29.8419 | 117.93 | 118.1146 | 10.9433 | 0.93886
1.3985 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5056 | -2.8525 | 0.99546 | 1.3984 | 29.8419 | 117.93 | 118.1146 | 10.9433 | 0.93886
1.3995 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5056 | -2.8525 | 0.99546 | 1.3994 | 29.8419 | 117.93 | 118.1146 | 10.9433 | 0.93886
1.4005 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5056 | -2.8525 | 0.99546 | 1.4004 | 29.8419 | 117.93 | 118.1146 | 10.9433 | 0.93886
1.4015 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5056 | -2.8525 | 0.99546 | 1.4014 | 29.8419 | 117.93 | 118.1146 | 10.9433 | 0.93886
1.4025 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5056 | -2.8525 | 0.99546 | 1.4024 | 29.8419 | 117.93 | 118.1146 | 10.9433 | 0.93886
1.4035 | 29.8177 | 116.3362 | 116.5056 | -2.8525 | 0.99546 | 1.4034 | 29.8499 | 117.93 | 118.1237 | 10.906 | 0.93927
1.4045 | 29.801 | 116.3362 | 116.507 | -2.8072 | 0.99559 | 1.4044 | 29.8499 | 117.93 | 118.1237 | 10.906 | 0.93927
1.4055 | 29.801 | 116.3362 | 116.507 | -2.8072 | 0.99559 | 1.4054 | 29.8499 | 117.93 | 118.1237 | 10.906 | 0.93927
1.4065 | 29.801 | 116.3362 | 116.507 | -2.8072 | 0.99559 | 1.4064 | 29.8499 | 117.93 | 118.1237 | 10.906 | 0.93927
1.4075 | 29.801 | 116.3362 | 116.507 | -2.8072 | 0.99559 | 1.4074 | 29.8499 | 117.93 | 118.1237 | 10.906 | 0.93927
1.4085 | 29.801 | 116.3362 | 116.507 | -2.8072 | 0.99559 | 1.4084 | 29.8499 | 117.93 | 118.1237 | 10.906 | 0.93927
1.4095 | 29.801 | 116.3362 | 116.507 | -2.8072 | 0.99559 | 1.4094 | 29.8499 | 117.93 | 118.1237 | 10.906 | 0.93927
1.4105 | 29.801 | 116.3362 | 116.507 | -2.8072 | 0.99559 | 1.4104 | 29.8499 | 117.93 | 118.1237 | 10.906 | 0.93927
1.4115 | 29.801 | 116.3362 | 116.507 | -2.8072 | 0.99559 | 1.4114 | 29.8453 | 117.93 | 118.1202 | 10.9126 | 0.93919
1.4125 | 29.7835 | 116.3362 | 116.4963 | -2.8544 | 0.99544 | 1.4124 | 29.8453 | 117.93 | 118.1202 | 10.9126 | 0.93919
1.4135 | 29.7835 | 116.3362 | 116.4963 | -2.8544 | 0.99544 | 1.4134 | 29.8453 | 117.93 | 118.1202 | 10.9126 | 0.93919
1.4145 | 29.7835 | 116.3362 | 116.4963 | -2.8544 | 0.99544 | 1.4144 | 29.8453 | 117.93 | 118.1202 | 10.9126 | 0.93919
1.4155 | 29.7835 | 116.3362 | 116.4963 | -2.8544 | 0.99544 | 1.4154 | 29.8453 | 117.93 | 118.1202 | 10.9126 | 0.93919
1.4165 | 29.7835 | 116.3362 | 116.4963 | -2.8544 | 0.99544 | 1.4164 | 29.8453 | 117.93 | 118.1202 | 10.9126 | 0.93919
1.4175 | 29.7835 | 116.3362 | 116.4963 | -2.8544 | 0.99544 | 1.4174 | 29.8453 | 117.93 | 118.1202 | 10.9126 | 0.93919
1.4185 | 29.7835 | 116.3362 | 116.4963 | -2.8544 | 0.99544 | 1.4184 | 29.8453 | 117.93 | 118.1202 | 10.9126 | 0.93919
1.4195 | 29.7835 | 116.3362 | 116.4963 | -2.8544 | 0.99544 | 1.4194 | 29.8359 | 117.93 | 118.1171 | 10.9198 | 0.93908
1.4205 | 29.7862 | 116.3362 | 116.5083 | -2.7993 | 0.99561 | 1.4204 | 29.8359 | 117.93 | 118.1171 | 10.9198 | 0.93908
1.4215 | 29.7862 | 116.3362 | 116.5083 | -2.7993 | 0.99561 | 1.4214 | 29.8359 | 117.93 | 118.1171 | 10.9198 | 0.93908
1.4225 | 29.7862 | 116.3362 | 116.5083 | -2.7993 | 0.99561 | 1.4224 | 29.8359 | 117.93 | 118.1171 | 10.9198 | 0.93908
1.4235 | 29.7862 | 116.3362 | 116.5083 | -2.7993 | 0.99561 | 1.4234 | 29.8359 | 117.93 | 118.1171 | 10.9198 | 0.93908
1.4245 | 29.7862 | 116.3362 | 116.5083 | -2.7993 | 0.99561 | 1.4244 | 29.8359 | 117.93 | 118.1171 | 10.9198 | 0.93908
1.4255 | 29.7862 | 116.3362 | 116.5083 | -2.7993 | 0.99561 | 1.4254 | 29.8359 | 117.93 | 118.1171 | 10.9198 | 0.93908
1.4265 | 29.7862 | 116.3362 | 116.5083 | -2.7993 | 0.99561 | 1.4264 | 29.8359 | 117.93 | 118.1171 | 10.9198 | 0.93908
1.4275 | 29.7862 | 116.3362 | 116.5083 | -2.7993 | 0.99561 | 1.4274 | 29.8359 | 117.93 | 118.1171 | 10.9198 | 0.93908
1.4285 | 29.7862 | 116.3362 | 116.5083 | -2.7993 | 0.99561 | 1.4284 | 29.8425 | 117.93 | 118.1162 | 10.9315 | 0.93899
1.4295 | 29.7996 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8141 | 0.99557 | 1.4294 | 29.8425 | 117.93 | 118.1162 | 10.9315 | 0.93899
1.4305 | 29.7996 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8141 | 0.99557 | 1.4304 | 29.8425 | 117.93 | 118.1162 | 10.9315 | 0.93899
1.4315 | 29.7996 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8141 | 0.99557 | 1.4314 | 29.8425 | 117.93 | 118.1162 | 10.9315 | 0.93899
1.4325 | 29.7996 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8141 | 0.99557 | 1.4324 | 29.8425 | 117.93 | 118.1162 | 10.9315 | 0.93899
1.4335 | 29.7996 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8141 | 0.99557 | 1.4334 | 29.8425 | 117.93 | 118.1162 | 10.9315 | 0.93899
1.4345 | 29.7996 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8141 | 0.99557 | 1.4344 | 29.8425 | 117.93 | 118.1162 | 10.9315 | 0.93899
1.4355 | 29.7996 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8141 | 0.99557 | 1.4354 | 29.8425 | 117.93 | 118.1162 | 10.9315 | 0.93899
1.4365 | 29.7996 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8141 | 0.99557 | 1.4364 | 29.8383 | 117.93 | 118.1265 | 10.9419 | 0.93886
1.4375 | 29.7982 | 116.3362 | 116.5117 | -2.8686 | 0.9954 | 1.4374 | 29.8383 | 117.93 | 118.1265 | 10.9419 | 0.93886
1.4385 | 29.7982 | 116.3362 | 116.5117 | -2.8686 | 0.9954 | 1.4384 | 29.8383 | 117.93 | 118.1265 | 10.9419 | 0.93886
1.4395 | 29.7982 | 116.3362 | 116.5117 | -2.8686 | 0.9954 | 1.4394 | 29.8383 | 117.93 | 118.1265 | 10.9419 | 0.93886
1.4405 | 29.7982 | 116.3362 | 116.5117 | -2.8686 | 0.9954 | 1.4404 | 29.8383 | 117.93 | 118.1265 | 10.9419 | 0.93886
1.4415 | 29.7982 | 116.3362 | 116.5117 | -2.8686 | 0.9954 | 1.4414 | 29.8383 | 117.93 | 118.1265 | 10.9419 | 0.93886
1.4425 | 29.7982 | 116.3362 | 116.5117 | -2.8686 | 0.9954 | 1.4424 | 29.8383 | 117.93 | 118.1265 | 10.9419 | 0.93886
1.4435 | 29.7982 | 116.3362 | 116.5117 | -2.8686 | 0.9954 | 1.4434 | 29.8383 | 117.93 | 118.1265 | 10.9419 | 0.93886
1.4445 | 29.7982 | 116.3362 | 116.5117 | -2.8686 | 0.9954 | 1.4444 | 29.8411 | 117.93 | 118.1129 | 10.9359 | 0.93894
1.4455 | 29.8472 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8869 | 0.99535 | 1.4454 | 29.8411 | 117.93 | 118.1129 | 10.9359 | 0.93894
1.4465 | 29.8472 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8869 | 0.99535 | 1.4464 | 29.8411 | 117.93 | 118.1129 | 10.9359 | 0.93894
1.4475 | 29.8472 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8869 | 0.99535 | 1.4474 | 29.8411 | 117.93 | 118.1129 | 10.9359 | 0.93894
1.4485 | 29.8472 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8869 | 0.99535 | 1.4484 | 29.8411 | 117.93 | 118.1129 | 10.9359 | 0.93894
1.4495 | 29.8472 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8869 | 0.99535 | 1.4494 | 29.8411 | 117.93 | 118.1129 | 10.9359 | 0.93894
1.4505 | 29.8472 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8869 | 0.99535 | 1.4504 | 29.8411 | 117.93 | 118.1129 | 10.9359 | 0.93894
1.4515 | 29.8472 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8869 | 0.99535 | 1.4514 | 29.8411 | 117.93 | 118.1129 | 10.9359 | 0.93894
1.4525 | 29.8472 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8869 | 0.99535 | 1.4524 | 29.8411 | 117.93 | 118.1129 | 10.9359 | 0.93894
1.4535 | 29.8472 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8869 | 0.99535 | 1.4534 | 29.85 | 117.93 | 118.109 | 10.9431 | 0.9389
1.4545 | 29.8588 | 116.3362 | 116.5228 | -2.8405 | 0.99551 | 1.4544 | 29.85 | 117.93 | 118.109 | 10.9431 | 0.9389
1.4555 | 29.8588 | 116.3362 | 116.5228 | -2.8405 | 0.99551 | 1.4554 | 29.85 | 117.93 | 118.109 | 10.9431 | 0.9389
1.4565 | 29.8588 | 116.3362 | 116.5228 | -2.8405 | 0.99551 | 1.4564 | 29.85 | 117.93 | 118.109 | 10.9431 | 0.9389
1.4575 | 29.8588 | 116.3362 | 116.5228 | -2.8405 | 0.99551 | 1.4574 | 29.85 | 117.93 | 118.109 | 10.9431 | 0.9389
1.4585 | 29.8588 | 116.3362 | 116.5228 | -2.8405 | 0.99551 | 1.4584 | 29.85 | 117.93 | 118.109 | 10.9431 | 0.9389
1.4595 | 29.8588 | 116.3362 | 116.5228 | -2.8405 | 0.99551 | 1.4594 | 29.85 | 117.93 | 118.109 | 10.9431 | 0.9389
1.4605 | 29.8588 | 116.3362 | 116.5228 | -2.8405 | 0.99551 | 1.4604 | 29.85 | 117.93 | 118.109 | 10.9431 | 0.9389
1.4615 | 29.8588 | 116.3362 | 116.5228 | -2.8405 | 0.99551 | 1.4614 | 29.8444 | 117.93 | 118.122 | 10.9645 | 0.93866
1.4625 | 29.831 | 116.3362 | 116.5284 | -2.8916 | 0.99534 | 1.4624 | 29.8444 | 117.93 | 118.122 | 10.9645 | 0.93866
1.4635 | 29.831 | 116.3362 | 116.5284 | -2.8916 | 0.99534 | 1.4634 | 29.8444 | 117.93 | 118.122 | 10.9645 | 0.93866
1.4645 | 29.831 | 116.3362 | 116.5284 | -2.8916 | 0.99534 | 1.4644 | 29.8444 | 117.93 | 118.122 | 10.9645 | 0.93866
1.4655 | 29.831 | 116.3362 | 116.5284 | -2.8916 | 0.99534 | 1.4654 | 29.8444 | 117.93 | 118.122 | 10.9645 | 0.93866
1.4665 | 29.831 | 116.3362 | 116.5284 | -2.8916 | 0.99534 | 1.4664 | 29.8444 | 117.93 | 118.122 | 10.9645 | 0.93866
1.4675 | 29.831 | 116.3362 | 116.5284 | -2.8916 | 0.99534 | 1.4674 | 29.8444 | 117.93 | 118.122 | 10.9645 | 0.93866
1.4685 | 29.831 | 116.3362 | 116.5284 | -2.8916 | 0.99534 | 1.4684 | 29.8444 | 117.93 | 118.122 | 10.9645 | 0.93866
1.4695 | 29.831 | 116.3362 | 116.5284 | -2.8916 | 0.99534 | 1.4694 | 29.8423 | 117.93 | 118.1235 | 10.9579 | 0.93872
1.4705 | 29.8475 | 116.3362 | 116.5208 | -2.8755 | 0.99539 | 1.4704 | 29.8423 | 117.93 | 118.1235 | 10.9579 | 0.93872
1.4715 | 29.8475 | 116.3362 | 116.5208 | -2.8755 | 0.99539 | 1.4714 | 29.8423 | 117.93 | 118.1235 | 10.9579 | 0.93872
1.4725 | 29.8475 | 116.3362 | 116.5208 | -2.8755 | 0.99539 | 1.4724 | 29.8423 | 117.93 | 118.1235 | 10.9579 | 0.93872
1.4735 | 29.8475 | 116.3362 | 116.5208 | -2.8755 | 0.99539 | 1.4734 | 29.8423 | 117.93 | 118.1235 | 10.9579 | 0.93872
1.4745 | 29.8475 | 116.3362 | 116.5208 | -2.8755 | 0.99539 | 1.4744 | 29.8423 | 117.93 | 118.1235 | 10.9579 | 0.93872
1.4755 | 29.8475 | 116.3362 | 116.5208 | -2.8755 | 0.99539 | 1.4754 | 29.8423 | 117.93 | 118.1235 | 10.9579 | 0.93872
1.4765 | 29.8475 | 116.3362 | 116.5208 | -2.8755 | 0.99539 | 1.4764 | 29.8423 | 117.93 | 118.1235 | 10.9579 | 0.93872
1.4775 | 29.8475 | 116.3362 | 116.5208 | -2.8755 | 0.99539 | 1.4774 | 29.8423 | 117.93 | 118.1235 | 10.9579 | 0.93872
1.4785 | 29.8475 | 116.3362 | 116.5208 | -2.8755 | 0.99539 | 1.4784 | 29.8419 | 117.93 | 118.1255 | 10.9402 | 0.9389
1.4795 | 29.8454 | 116.3362 | 116.5246 | -2.8481 | 0.99548 | 1.4794 | 29.8419 | 117.93 | 118.1255 | 10.9402 | 0.9389
1.4805 | 29.8454 | 116.3362 | 116.5246 | -2.8481 | 0.99548 | 1.4804 | 29.8419 | 117.93 | 118.1255 | 10.9402 | 0.9389
1.4815 | 29.8454 | 116.3362 | 116.5246 | -2.8481 | 0.99548 | 1.4814 | 29.8419 | 117.93 | 118.1255 | 10.9402 | 0.9389
1.4825 | 29.8454 | 116.3362 | 116.5246 | -2.8481 | 0.99548 | 1.4824 | 29.8419 | 117.93 | 118.1255 | 10.9402 | 0.9389
1.4835 | 29.8454 | 116.3362 | 116.5246 | -2.8481 | 0.99548 | 1.4834 | 29.8419 | 117.93 | 118.1255 | 10.9402 | 0.9389
1.4845 | 29.8454 | 116.3362 | 116.5246 | -2.8481 | 0.99548 | 1.4844 | 29.8419 | 117.93 | 118.1255 | 10.9402 | 0.9389
1.4855 | 29.8454 | 116.3362 | 116.5246 | -2.8481 | 0.99548 | 1.4854 | 29.8419 | 117.93 | 118.1255 | 10.9402 | 0.9389
1.4865 | 29.8454 | 116.3362 | 116.5246 | -2.8481 | 0.99548 | 1.4864 | 29.8451 | 117.93 | 118.1185 | 10.9167 | 0.93915
1.4875 | 29.8286 | 116.3362 | 116.5255 | -2.9183 | 0.99525 | 1.4874 | 29.8451 | 117.93 | 118.1185 | 10.9167 | 0.93915
1.4885 | 29.8286 | 116.3362 | 116.5255 | -2.9183 | 0.99525 | 1.4884 | 29.8451 | 117.93 | 118.1185 | 10.9167 | 0.93915
1.4895 | 29.8286 | 116.3362 | 116.5255 | -2.9183 | 0.99525 | 1.4894 | 29.8451 | 117.93 | 118.1185 | 10.9167 | 0.93915
1.4905 | 29.8286 | 116.3362 | 116.5255 | -2.9183 | 0.99525 | 1.4904 | 29.8451 | 117.93 | 118.1185 | 10.9167 | 0.93915
1.4915 | 29.8286 | 116.3362 | 116.5255 | -2.9183 | 0.99525 | 1.4914 | 29.8451 | 117.93 | 118.1185 | 10.9167 | 0.93915
1.4925 | 29.8286 | 116.3362 | 116.5255 | -2.9183 | 0.99525 | 1.4924 | 29.8451 | 117.93 | 118.1185 | 10.9167 | 0.93915
1.4935 | 29.8286 | 116.3362 | 116.5255 | -2.9183 | 0.99525 | 1.4934 | 29.8451 | 117.93 | 118.1185 | 10.9167 | 0.93915
1.4945 | 29.8286 | 116.3362 | 116.5255 | -2.9183 | 0.99525 | 1.4944 | 29.8568 | 117.93 | 118.1166 | 10.9275 | 0.93908
1.4955 | 29.8673 | 116.3362 | 116.5187 | -2.882 | 0.99538 | 1.4954 | 29.8568 | 117.93 | 118.1166 | 10.9275 | 0.93908
1.4965 | 29.8673 | 116.3362 | 116.5187 | -2.882 | 0.99538 | 1.4964 | 29.8568 | 117.93 | 118.1166 | 10.9275 | 0.93908
1.4975 | 29.8673 | 116.3362 | 116.5187 | -2.882 | 0.99538 | 1.4974 | 29.8568 | 117.93 | 118.1166 | 10.9275 | 0.93908
1.4985 | 29.8673 | 116.3362 | 116.5187 | -2.882 | 0.99538 | 1.4984 | 29.8568 | 117.93 | 118.1166 | 10.9275 | 0.93908
1.4995 | 29.8673 | 116.3362 | 116.5187 | -2.882 | 0.99538 | 1.4994 | 29.8568 | 117.93 | 118.1166 | 10.9275 | 0.93908
1.5005 | 29.8673 | 116.3362 | 116.5187 | -2.882 | 0.99538 | 1.5004 | 29.8568 | 117.93 | 118.1166 | 10.9275 | 0.93908
1.5015 | 29.8673 | 116.3362 | 116.5187 | -2.882 | 0.99538 | 1.5014 | 29.8568 | 117.93 | 118.1166 | 10.9275 | 0.93908
1.5025 | 29.8673 | 116.3362 | 116.5187 | -2.882 | 0.99538 | 1.5024 | 29.8568 | 117.93 | 118.1166 | 10.9275 | 0.93908
1.5035 | 29.8673 | 116.3362 | 116.5187 | -2.882 | 0.99538 | 1.5034 | 29.8433 | 117.93 | 118.1191 | 10.948 | 0.93882
1.5045 | 29.8802 | 116.3362 | 116.5313 | -2.8556 | 0.99546 | 1.5044 | 29.8433 | 117.93 | 118.1191 | 10.948 | 0.93882
1.5055 | 29.8802 | 116.3362 | 116.5313 | -2.8556 | 0.99546 | 1.5054 | 29.8433 | 117.93 | 118.1191 | 10.948 | 0.93882
1.5065 | 29.8802 | 116.3362 | 116.5313 | -2.8556 | 0.99546 | 1.5064 | 29.8433 | 117.93 | 118.1191 | 10.948 | 0.93882
1.5075 | 29.8802 | 116.3362 | 116.5313 | -2.8556 | 0.99546 | 1.5074 | 29.8433 | 117.93 | 118.1191 | 10.948 | 0.93882
1.5085 | 29.8802 | 116.3362 | 116.5313 | -2.8556 | 0.99546 | 1.5084 | 29.8433 | 117.93 | 118.1191 | 10.948 | 0.93882
1.5095 | 29.8802 | 116.3362 | 116.5313 | -2.8556 | 0.99546 | 1.5094 | 29.8433 | 117.93 | 118.1191 | 10.948 | 0.93882
1.5105 | 29.8802 | 116.3362 | 116.5313 | -2.8556 | 0.99546 | 1.5104 | 29.8433 | 117.93 | 118.1191 | 10.948 | 0.93882
1.5115 | 29.8802 | 116.3362 | 116.5313 | -2.8556 | 0.99546 | 1.5114 | 29.8393 | 117.93 | 118.1004 | 10.9278 | 0.93901
1.5125 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5314 | -2.8183 | 0.99557 | 1.5124 | 29.8393 | 117.93 | 118.1004 | 10.9278 | 0.93901
1.5135 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5314 | -2.8183 | 0.99557 | 1.5134 | 29.8393 | 117.93 | 118.1004 | 10.9278 | 0.93901
1.5145 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5314 | -2.8183 | 0.99557 | 1.5144 | 29.8393 | 117.93 | 118.1004 | 10.9278 | 0.93901
1.5155 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5314 | -2.8183 | 0.99557 | 1.5154 | 29.8393 | 117.93 | 118.1004 | 10.9278 | 0.93901
1.5165 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5314 | -2.8183 | 0.99557 | 1.5164 | 29.8393 | 117.93 | 118.1004 | 10.9278 | 0.93901
1.5175 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5314 | -2.8183 | 0.99557 | 1.5174 | 29.8393 | 117.93 | 118.1004 | 10.9278 | 0.93901
1.5185 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5314 | -2.8183 | 0.99557 | 1.5184 | 29.8393 | 117.93 | 118.1004 | 10.9278 | 0.93901
1.5195 | 29.8514 | 116.3362 | 116.5314 | -2.8183 | 0.99557 | 1.5194 | 29.844 | 117.93 | 118.1031 | 10.9415 | 0.93889
1.5205 | 29.838 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8423 | 0.99549 | 1.5204 | 29.844 | 117.93 | 118.1031 | 10.9415 | 0.93889
1.5215 | 29.838 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8423 | 0.99549 | 1.5214 | 29.844 | 117.93 | 118.1031 | 10.9415 | 0.93889
1.5225 | 29.838 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8423 | 0.99549 | 1.5224 | 29.844 | 117.93 | 118.1031 | 10.9415 | 0.93889
1.5235 | 29.838 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8423 | 0.99549 | 1.5234 | 29.844 | 117.93 | 118.1031 | 10.9415 | 0.93889
1.5245 | 29.838 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8423 | 0.99549 | 1.5244 | 29.844 | 117.93 | 118.1031 | 10.9415 | 0.93889
1.5255 | 29.838 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8423 | 0.99549 | 1.5254 | 29.844 | 117.93 | 118.1031 | 10.9415 | 0.93889
1.5265 | 29.838 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8423 | 0.99549 | 1.5264 | 29.844 | 117.93 | 118.1031 | 10.9415 | 0.93889
1.5275 | 29.838 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8423 | 0.99549 | 1.5274 | 29.844 | 117.93 | 118.1031 | 10.9415 | 0.93889
1.5285 | 29.838 | 116.3362 | 116.5212 | -2.8423 | 0.99549 | 1.5284 | 29.8312 | 117.93 | 118.1165 | 10.9699 | 0.93855
1.5295 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5113 | -2.8134 | 0.99558 | 1.5294 | 29.8312 | 117.93 | 118.1165 | 10.9699 | 0.93855
1.5305 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5113 | -2.8134 | 0.99558 | 1.5304 | 29.8312 | 117.93 | 118.1165 | 10.9699 | 0.93855
1.5315 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5113 | -2.8134 | 0.99558 | 1.5314 | 29.8312 | 117.93 | 118.1165 | 10.9699 | 0.93855
1.5325 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5113 | -2.8134 | 0.99558 | 1.5324 | 29.8312 | 117.93 | 118.1165 | 10.9699 | 0.93855
1.5335 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5113 | -2.8134 | 0.99558 | 1.5334 | 29.8312 | 117.93 | 118.1165 | 10.9699 | 0.93855
1.5345 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5113 | -2.8134 | 0.99558 | 1.5344 | 29.8312 | 117.93 | 118.1165 | 10.9699 | 0.93855
1.5355 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5113 | -2.8134 | 0.99558 | 1.5354 | 29.8312 | 117.93 | 118.1165 | 10.9699 | 0.93855
1.5365 | 29.8255 | 116.3362 | 116.5113 | -2.8134 | 0.99558 | 1.5364 | 29.8373 | 117.93 | 118.1178 | 10.993 | 0.93834
1.5375 | 29.812 | 116.3362 | 116.5062 | -2.8346 | 0.99551 | 1.5374 | 29.8373 | 117.93 | 118.1178 | 10.993 | 0.93834
1.5385 | 29.812 | 116.3362 | 116.5062 | -2.8346 | 0.99551 | 1.5384 | 29.8373 | 117.93 | 118.1178 | 10.993 | 0.93834
1.5395 | 29.812 | 116.3362 | 116.5062 | -2.8346 | 0.99551 | 1.5394 | 29.8373 | 117.93 | 118.1178 | 10.993 | 0.93834
1.5405 | 29.812 | 116.3362 | 116.5062 | -2.8346 | 0.99551 | 1.5404 | 29.8373 | 117.93 | 118.1178 | 10.993 | 0.93834
1.5415 | 29.812 | 116.3362 | 116.5062 | -2.8346 | 0.99551 | 1.5414 | 29.8373 | 117.93 | 118.1178 | 10.993 | 0.93834
1.5425 | 29.812 | 116.3362 | 116.5062 | -2.8346 | 0.99551 | 1.5424 | 29.8373 | 117.93 | 118.1178 | 10.993 | 0.93834
1.5435 | 29.812 | 116.3362 | 116.5062 | -2.8346 | 0.99551 | 1.5434 | 29.8373 | 117.93 | 118.1178 | 10.993 | 0.93834
1.5445 | 29.812 | 116.3362 | 116.5062 | -2.8346 | 0.99551 | 1.5444 | 29.8235 | 117.93 | 118.1168 | 10.9975 | 0.93824
1.5455 | 29.8132 | 116.3362 | 116.5178 | -2.7914 | 0.99565 | 1.5454 | 29.8235 | 117.93 | 118.1168 | 10.9975 | 0.93824
1.5465 | 29.8132 | 116.3362 | 116.5178 | -2.7914 | 0.99565 | 1.5464 | 29.8235 | 117.93 | 118.1168 | 10.9975 | 0.93824
1.5475 | 29.8132 | 116.3362 | 116.5178 | -2.7914 | 0.99565 | 1.5474 | 29.8235 | 117.93 | 118.1168 | 10.9975 | 0.93824
1.5485 | 29.8132 | 116.3362 | 116.5178 | -2.7914 | 0.99565 | 1.5484 | 29.8235 | 117.93 | 118.1168 | 10.9975 | 0.93824
1.5495 | 29.8132 | 116.3362 | 116.5178 | -2.7914 | 0.99565 | 1.5494 | 29.8235 | 117.93 | 118.1168 | 10.9975 | 0.93824
1.5505 | 29.8132 | 116.3362 | 116.5178 | -2.7914 | 0.99565 | 1.5504 | 29.8235 | 117.93 | 118.1168 | 10.9975 | 0.93824
1.5515 | 29.8132 | 116.3362 | 116.5178 | -2.7914 | 0.99565 | 1.5514 | 29.8235 | 117.93 | 118.1168 | 10.9975 | 0.93824
1.5525 | 29.8132 | 116.3362 | 116.5178 | -2.7914 | 0.99565 | 1.5524 | 29.8235 | 117.93 | 118.1168 | 10.9975 | 0.93824
1.5535 | 29.8076 | 116.3362 | 116.5112 | -2.8377 | 0.9955 | 1.5534 | 29.8292 | 117.93 | 118.1213 | 10.948 | 0.93877
1.5545 | 29.8076 | 116.3362 | 116.5112 | -2.8377 | 0.9955 | 1.5544 | 29.8292 | 117.93 | 118.1213 | 10.948 | 0.93877
1.5555 | 29.8076 | 116.3362 | 116.5112 | -2.8377 | 0.9955 | 1.5554 | 29.8292 | 117.93 | 118.1213 | 10.948 | 0.93877
1.5565 | 29.8076 | 116.3362 | 116.5112 | -2.8377 | 0.9955 | 1.5564 | 29.8292 | 117.93 | 118.1213 | 10.948 | 0.93877
1.5575 | 29.8076 | 116.3362 | 116.5112 | -2.8377 | 0.9955 | 1.5574 | 29.8292 | 117.93 | 118.1213 | 10.948 | 0.93877
1.5585 | 29.8076 | 116.3362 | 116.5112 | -2.8377 | 0.9955 | 1.5584 | 29.8292 | 117.93 | 118.1213 | 10.948 | 0.93877
1.5595 | 29.8076 | 116.3362 | 116.5112 | -2.8377 | 0.9955 | 1.5594 | 29.8292 | 117.93 | 118.1213 | 10.948 | 0.93877
1.5605 | 29.8076 | 116.3362 | 116.5112 | -2.8377 | 0.9955 | 1.5604 | 29.8292 | 117.93 | 118.1213 | 10.948 | 0.93877
1.5615 | 29.8076 | 116.3362 | 116.5112 | -2.8377 | 0.9955 | 1.5614 | 29.8401 | 117.93 | 118.1147 | 10.9459 | 0.93883
1.5625 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5198 | -2.8541 | 0.99544 | 1.5624 | 29.8401 | 117.93 | 118.1147 | 10.9459 | 0.93883
1.5635 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5198 | -2.8541 | 0.99544 | 1.5634 | 29.8401 | 117.93 | 118.1147 | 10.9459 | 0.93883
1.5645 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5198 | -2.8541 | 0.99544 | 1.5644 | 29.8401 | 117.93 | 118.1147 | 10.9459 | 0.93883
1.5655 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5198 | -2.8541 | 0.99544 | 1.5654 | 29.8401 | 117.93 | 118.1147 | 10.9459 | 0.93883
1.5665 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5198 | -2.8541 | 0.99544 | 1.5664 | 29.8401 | 117.93 | 118.1147 | 10.9459 | 0.93883
1.5675 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5198 | -2.8541 | 0.99544 | 1.5674 | 29.8401 | 117.93 | 118.1147 | 10.9459 | 0.93883
1.5685 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5198 | -2.8541 | 0.99544 | 1.5684 | 29.8401 | 117.93 | 118.1147 | 10.9459 | 0.93883
1.5695 | 29.7912 | 116.3362 | 116.5198 | -2.8541 | 0.99544 | 1.5694 | 29.8303 | 117.93 | 118.1096 | 10.9564 | 0.93869
1.5705 | 29.7952 | 116.3362 | 116.5153 | -2.89 | 0.99533 | 1.5704 | 29.8303 | 117.93 | 118.1096 | 10.9564 | 0.93869
1.5715 | 29.7952 | 116.3362 | 116.5153 | -2.89 | 0.99533 | 1.5714 | 29.8303 | 117.93 | 118.1096 | 10.9564 | 0.93869
1.5725 | 29.7952 | 116.3362 | 116.5153 | -2.89 | 0.99533 | 1.5724 | 29.8303 | 117.93 | 118.1096 | 10.9564 | 0.93869
1.5735 | 29.7952 | 116.3362 | 116.5153 | -2.89 | 0.99533 | 1.5734 | 29.8303 | 117.93 | 118.1096 | 10.9564 | 0.93869
1.5745 | 29.7952 | 116.3362 | 116.5153 | -2.89 | 0.99533 | 1.5744 | 29.8303 | 117.93 | 118.1096 | 10.9564 | 0.93869
1.5755 | 29.7952 | 116.3362 | 116.5153 | -2.89 | 0.99533 | 1.5754 | 29.8303 | 117.93 | 118.1096 | 10.9564 | 0.93869
1.5765 | 29.7952 | 116.3362 | 116.5153 | -2.89 | 0.99533 | 1.5764 | 29.8303 | 117.93 | 118.1096 | 10.9564 | 0.93869
1.5775 | 29.7952 | 116.3362 | 116.5153 | -2.89 | 0.99533 | 1.5774 | 29.8303 | 117.93 | 118.1096 | 10.9564 | 0.93869
1.5785 | 29.784 | 116.3362 | 116.5158 | -2.8612 | 0.99542 | 1.5784 | 29.8263 | 117.93 | 118.1052 | 10.9337 | 0.9389
1.5795 | 29.784 | 116.3362 | 116.5158 | -2.8612 | 0.99542 | 1.5794 | 29.8263 | 117.93 | 118.1052 | 10.9337 | 0.9389
1.5805 | 29.784 | 116.3362 | 116.5158 | -2.8612 | 0.99542 | 1.5804 | 29.8263 | 117.93 | 118.1052 | 10.9337 | 0.9389
1.5815 | 29.784 | 116.3362 | 116.5158 | -2.8612 | 0.99542 | 1.5814 | 29.8263 | 117.93 | 118.1052 | 10.9337 | 0.9389
1.5825 | 29.784 | 116.3362 | 116.5158 | -2.8612 | 0.99542 | 1.5824 | 29.8263 | 117.93 | 118.1052 | 10.9337 | 0.9389
1.5835 | 29.784 | 116.3362 | 116.5158 | -2.8612 | 0.99542 | 1.5834 | 29.8263 | 117.93 | 118.1052 | 10.9337 | 0.9389
1.5845 | 29.784 | 116.3362 | 116.5158 | -2.8612 | 0.99542 | 1.5844 | 29.8263 | 117.93 | 118.1052 | 10.9337 | 0.9389
1.5855 | 29.784 | 116.3362 | 116.5158 | -2.8612 | 0.99542 | 1.5854 | 29.8263 | 117.93 | 118.1052 | 10.9337 | 0.9389
1.5865 | 29.784 | 116.3362 | 116.5158 | -2.8612 | 0.99542 | 1.5864 | 29.8391 | 117.93 | 118.1103 | 10.9074 | 0.93922
1.5875 | 29.798 | 116.3362 | 116.5328 | -2.8482 | 0.99546 | 1.5874 | 29.8391 | 117.93 | 118.1103 | 10.9074 | 0.93922
1.5885 | 29.798 | 116.3362 | 116.5328 | -2.8482 | 0.99546 | 1.5884 | 29.8391 | 117.93 | 118.1103 | 10.9074 | 0.93922
1.5895 | 29.798 | 116.3362 | 116.5328 | -2.8482 | 0.99546 | 1.5894 | 29.8391 | 117.93 | 118.1103 | 10.9074 | 0.93922
1.5905 | 29.798 | 116.3362 | 116.5328 | -2.8482 | 0.99546 | 1.5904 | 29.8391 | 117.93 | 118.1103 | 10.9074 | 0.93922
1.5915 | 29.798 | 116.3362 | 116.5328 | -2.8482 | 0.99546 | 1.5914 | 29.8391 | 117.93 | 118.1103 | 10.9074 | 0.93922
1.5925 | 29.798 | 116.3362 | 116.5328 | -2.8482 | 0.99546 | 1.5924 | 29.8391 | 117.93 | 118.1103 | 10.9074 | 0.93922
1.5935 | 29.798 | 116.3362 | 116.5328 | -2.8482 | 0.99546 | 1.5934 | 29.8391 | 117.93 | 118.1103 | 10.9074 | 0.93922
1.5945 | 29.798 | 116.3362 | 116.5328 | -2.8482 | 0.99546 | 1.5944 | 29.8644 | 117.93 | 118.1214 | 10.9268 | 0.93912
1.5955 | 29.8147 | 116.3362 | 116.5275 | -2.8264 | 0.99554 | 1.5954 | 29.8644 | 117.93 | 118.1214 | 10.9268 | 0.93912
1.5965 | 29.8147 | 116.3362 | 116.5275 | -2.8264 | 0.99554 | 1.5964 | 29.8644 | 117.93 | 118.1214 | 10.9268 | 0.93912
1.5975 | 29.8147 | 116.3362 | 116.5275 | -2.8264 | 0.99554 | 1.5974 | 29.8644 | 117.93 | 118.1214 | 10.9268 | 0.93912
1.5985 | 29.8147 | 116.3362 | 116.5275 | -2.8264 | 0.99554 | 1.5984 | 29.8644 | 117.93 | 118.1214 | 10.9268 | 0.93912
1.5995 | 29.8147 | 116.3362 | 116.5275 | -2.8264 | 0.99554 | 1.5994 | 29.8644 | 117.93 | 118.1214 | 10.9268 | 0.93912
1.6005 | 29.8147 | 116.3362 | 116.5275 | -2.8264 | 0.99554 | 1.6004 | 29.8644 | 117.93 | 118.1214 | 10.9268 | 0.93912
1.6015 | 29.8147 | 116.3362 | 116.5275 | -2.8264 | 0.99554 | 1.6014 | 29.8644 | 117.93 | 118.1214 | 10.9268 | 0.93912
1.6025 | 29.8147 | 116.3362 | 116.5275 | -2.8264 | 0.99554 | 1.6024 | 29.8644 | 117.93 | 118.1214 | 10.9268 | 0.93912
1.6035 | 29.8549 | 116.3362 | 116.5052 | -2.8012 | 0.99563 | 1.6034 | 29.8385 | 117.93 | 118.121 | 10.9615 | 0.93867
1.6045 | 29.8549 | 116.3362 | 116.5052 | -2.8012 | 0.99563 | 1.6044 | 29.8385 | 117.93 | 118.121 | 10.9615 | 0.93867
1.6055 | 29.8549 | 116.3362 | 116.5052 | -2.8012 | 0.99563 | 1.6054 | 29.8385 | 117.93 | 118.121 | 10.9615 | 0.93867
1.6065 | 29.8549 | 116.3362 | 116.5052 | -2.8012 | 0.99563 | 1.6064 | 29.8385 | 117.93 | 118.121 | 10.9615 | 0.93867
1.6075 | 29.8549 | 116.3362 | 116.5052 | -2.8012 | 0.99563 | 1.6074 | 29.8385 | 117.93 | 118.121 | 10.9615 | 0.93867
1.6085 | 29.8549 | 116.3362 | 116.5052 | -2.8012 | 0.99563 | 1.6084 | 29.8385 | 117.93 | 118.121 | 10.9615 | 0.93867
1.6095 | 29.8549 | 116.3362 | 116.5052 | -2.8012 | 0.99563 | 1.6094 | 29.8385 | 117.93 | 118.121 | 10.9615 | 0.93867
1.6105 | 29.8549 | 116.3362 | 116.5052 | -2.8012 | 0.99563 | 1.6104 | 29.8385 | 117.93 | 118.121 | 10.9615 | 0.93867
1.6115 | 29.8549 | 116.3362 | 116.5052 | -2.8012 | 0.99563 | 1.6114 | 29.8213 | 117.93 | 118.1174 | 10.9896 | 0.93831
1.6125 | 29.8383 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8034 | 0.99562 | 1.6124 | 29.8213 | 117.93 | 118.1174 | 10.9896 | 0.93831
1.6135 | 29.8383 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8034 | 0.99562 | 1.6134 | 29.8213 | 117.93 | 118.1174 | 10.9896 | 0.93831
1.6145 | 29.8383 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8034 | 0.99562 | 1.6144 | 29.8213 | 117.93 | 118.1174 | 10.9896 | 0.93831
1.6155 | 29.8383 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8034 | 0.99562 | 1.6154 | 29.8213 | 117.93 | 118.1174 | 10.9896 | 0.93831
1.6165 | 29.8383 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8034 | 0.99562 | 1.6164 | 29.8213 | 117.93 | 118.1174 | 10.9896 | 0.93831
1.6175 | 29.8383 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8034 | 0.99562 | 1.6174 | 29.8213 | 117.93 | 118.1174 | 10.9896 | 0.93831
1.6185 | 29.8383 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8034 | 0.99562 | 1.6184 | 29.8213 | 117.93 | 118.1174 | 10.9896 | 0.93831
1.6195 | 29.8383 | 116.3362 | 116.5107 | -2.8034 | 0.99562 | 1.6194 | 29.837 | 117.93 | 118.1221 | 10.9841 | 0.93843
1.6205 | 29.8029 | 116.3362 | 116.5144 | -2.8712 | 0.99539 | 1.6204 | 29.837 | 117.93 | 118.1221 | 10.9841 | 0.93843
1.6215 | 29.8029 | 116.3362 | 116.5144 | -2.8712 | 0.99539 | 1.6214 | 29.837 | 117.93 | 118.1221 | 10.9841 | 0.93843
1.6225 | 29.8029 | 116.3362 | 116.5144 | -2.8712 | 0.99539 | 1.6224 | 29.837 | 117.93 | 118.1221 | 10.9841 | 0.93843
1.6235 | 29.8029 | 116.3362 | 116.5144 | -2.8712 | 0.99539 | 1.6234 | 29.837 | 117.93 | 118.1221 | 10.9841 | 0.93843
1.6245 | 29.8029 | 116.3362 | 116.5144 | -2.8712 | 0.99539 | 1.6244 | 29.837 | 117.93 | 118.1221 | 10.9841 | 0.93843
1.6255 | 29.8029 | 116.3362 | 116.5144 | -2.8712 | 0.99539 | 1.6254 | 29.837 | 117.93 | 118.1221 | 10.9841 | 0.93843
1.6265 | 29.8029 | 116.3362 | 116.5144 | -2.8712 | 0.99539 | 1.6264 | 29.837 | 117.93 | 118.1221 | 10.9841 | 0.93843
1.6275 | 29.8029 | 116.3362 | 116.5144 | -2.8712 | 0.99539 | 1.6274 | 29.837 | 117.93 | 118.1221 | 10.9841 | 0.93843
1.6285 | 29.8044 | 116.3362 | 116.4905 | -2.9117 | 0.99526 | 1.6284 | 29.8443 | 117.93 | 118.1149 | 10.9604 | 0.9387
1.6295 | 29.8044 | 116.3362 | 116.4905 | -2.9117 | 0.99526 | 1.6294 | 29.8443 | 117.93 | 118.1149 | 10.9604 | 0.9387
1.6305 | 29.8044 | 116.3362 | 116.4905 | -2.9117 | 0.99526 | 1.6304 | 29.8443 | 117.93 | 118.1149 | 10.9604 | 0.9387
1.6315 | 29.8044 | 116.3362 | 116.4905 | -2.9117 | 0.99526 | 1.6314 | 29.8443 | 117.93 | 118.1149 | 10.9604 | 0.9387
1.6325 | 29.8044 | 116.3362 | 116.4905 | -2.9117 | 0.99526 | 1.6324 | 29.8443 | 117.93 | 118.1149 | 10.9604 | 0.9387
1.6335 | 29.8044 | 116.3362 | 116.4905 | -2.9117 | 0.99526 | 1.6334 | 29.8443 | 117.93 | 118.1149 | 10.9604 | 0.9387
1.6345 | 29.8044 | 116.3362 | 116.4905 | -2.9117 | 0.99526 | 1.6344 | 29.8443 | 117.93 | 118.1149 | 10.9604 | 0.9387
1.6355 | 29.8044 | 116.3362 | 116.4905 | -2.9117 | 0.99526 | 1.6354 | 29.8443 | 117.93 | 118.1149 | 10.9604 | 0.9387
1.6365 | 29.8044 | 116.3362 | 116.4905 | -2.9117 | 0.99526 | 1.6364 | 29.8493 | 117.93 | 118.1144 | 10.9504 | 0.93882
1.6375 | 29.8241 | 116.3362 | 116.496 | -2.885 | 0.99535 | 1.6374 | 29.8493 | 117.93 | 118.1144 | 10.9504 | 0.93882
1.6385 | 29.8241 | 116.3362 | 116.496 | -2.885 | 0.99535 | 1.6384 | 29.8493 | 117.93 | 118.1144 | 10.9504 | 0.93882
1.6395 | 29.8241 | 116.3362 | 116.496 | -2.885 | 0.99535 | 1.6394 | 29.8493 | 117.93 | 118.1144 | 10.9504 | 0.93882
1.6405 | 29.8241 | 116.3362 | 116.496 | -2.885 | 0.99535 | 1.6404 | 29.8493 | 117.93 | 118.1144 | 10.9504 | 0.93882
1.6415 | 29.8241 | 116.3362 | 116.496 | -2.885 | 0.99535 | 1.6414 | 29.8493 | 117.93 | 118.1144 | 10.9504 | 0.93882
1.6425 | 29.8241 | 116.3362 | 116.496 | -2.885 | 0.99535 | 1.6424 | 29.8493 | 117.93 | 118.1144 | 10.9504 | 0.93882
1.6435 | 29.8241 | 116.3362 | 116.496 | -2.885 | 0.99535 | 1.6434 | 29.8493 | 117.93 | 118.1144 | 10.9504 | 0.93882
1.6445 | 29.8241 | 116.3362 | 116.496 | -2.885 | 0.99535 | 1.6444 | 29.8323 | 117.93 | 118.115 | 10.9269 | 0.93899
1.6455 | 29.8439 | 116.3362 | 116.5204 | -2.8719 | 0.9954 | 1.6454 | 29.8323 | 117.93 | 118.115 | 10.9269 | 0.93899
1.6465 | 29.8439 | 116.3362 | 116.5204 | -2.8719 | 0.9954 | 1.6464 | 29.8323 | 117.93 | 118.115 | 10.9269 | 0.93899
1.6475 | 29.8439 | 116.3362 | 116.5204 | -2.8719 | 0.9954 | 1.6474 | 29.8323 | 117.93 | 118.115 | 10.9269 | 0.93899
1.6485 | 29.8439 | 116.3362 | 116.5204 | -2.8719 | 0.9954 | 1.6484 | 29.8323 | 117.93 | 118.115 | 10.9269 | 0.93899
1.6495 | 29.8439 | 116.3362 | 116.5204 | -2.8719 | 0.9954 | 1.6494 | 29.8323 | 117.93 | 118.115 | 10.9269 | 0.93899
1.6505 | 29.8439 | 116.3362 | 116.5204 | -2.8719 | 0.9954 | 1.6504 | 29.8323 | 117.93 | 118.115 | 10.9269 | 0.93899
1.6515 | 29.8439 | 116.3362 | 116.5204 | -2.8719 | 0.9954 | 1.6514 | 29.8323 | 117.93 | 118.115 | 10.9269 | 0.93899
1.6525 | 29.8439 | 116.3362 | 116.5204 | -2.8719 | 0.9954 | 1.6524 | 29.8323 | 117.93 | 118.115 | 10.9269 | 0.93899
1.6535 | 29.8696 | 116.3362 | 116.5131 | -2.8216 | 0.99557 | 1.6534 | 29.8538 | 117.93 | 118.1217 | 10.9142 | 0.9392
1.6545 | 29.8696 | 116.3362 | 116.5131 | -2.8216 | 0.99557 | 1.6544 | 29.8538 | 117.93 | 118.1217 | 10.9142 | 0.9392
1.6555 | 29.8696 | 116.3362 | 116.5131 | -2.8216 | 0.99557 | 1.6554 | 29.8538 | 117.93 | 118.1217 | 10.9142 | 0.9392
1.6565 | 29.8696 | 116.3362 | 116.5131 | -2.8216 | 0.99557 | 1.6564 | 29.8538 | 117.93 | 118.1217 | 10.9142 | 0.9392
1.6575 | 29.8696 | 116.3362 | 116.5131 | -2.8216 | 0.99557 | 1.6574 | 29.8538 | 117.93 | 118.1217 | 10.9142 | 0.9392
1.6585 | 29.8696 | 116.3362 | 116.5131 | -2.8216 | 0.99557 | 1.6584 | 29.8538 | 117.93 | 118.1217 | 10.9142 | 0.9392
1.6595 | 29.8696 | 116.3362 | 116.5131 | -2.8216 | 0.99557 | 1.6594 | 29.8538 | 117.93 | 118.1217 | 10.9142 | 0.9392
1.6605 | 29.8696 | 116.3362 | 116.5131 | -2.8216 | 0.99557 | 1.6604 | 29.8538 | 117.93 | 118.1217 | 10.9142 | 0.9392
1.6615 | 29.8696 | 116.3362 | 116.5131 | -2.8216 | 0.99557 | 1.6614 | 29.8679 | 117.93 | 118.1261 | 10.9153 | 0.93924
1.6625 | 29.861 | 116.3362 | 116.516 | -2.8566 | 0.99546 | 1.6624 | 29.8679 | 117.93 | 118.1261 | 10.9153 | 0.93924
1.6635 | 29.861 | 116.3362 | 116.516 | -2.8566 | 0.99546 | 1.6634 | 29.8679 | 117.93 | 118.1261 | 10.9153 | 0.93924
1.6645 | 29.861 | 116.3362 | 116.516 | -2.8566 | 0.99546 | 1.6644 | 29.8679 | 117.93 | 118.1261 | 10.9153 | 0.93924
1.6655 | 29.861 | 116.3362 | 116.516 | -2.8566 | 0.99546 | 1.6654 | 29.8679 | 117.93 | 118.1261 | 10.9153 | 0.93924
1.6665 | 29.861 | 116.3362 | 116.516 | -2.8566 | 0.99546 | 1.6664 | 29.8679 | 117.93 | 118.1261 | 10.9153 | 0.93924
1.6675 | 29.861 | 116.3362 | 116.516 | -2.8566 | 0.99546 | 1.6674 | 29.8679 | 117.93 | 118.1261 | 10.9153 | 0.93924
1.6685 | 29.861 | 116.3362 | 116.516 | -2.8566 | 0.99546 | 1.6684 | 29.8679 | 117.93 | 118.1261 | 10.9153 | 0.93924
1.6695 | 29.861 | 116.3362 | 116.516 | -2.8566 | 0.99546 | 1.6694 | 29.8344 | 117.93 | 118.123 | 10.9222 | 0.93905
1.6705 | 29.8053 | 116.3362 | 116.5111 | -2.8593 | 0.99543 | 1.6704 | 29.8344 | 117.93 | 118.123 | 10.9222 | 0.93905
1.6715 | 29.8053 | 116.3362 | 116.5111 | -2.8593 | 0.99543 | 1.6714 | 29.8344 | 117.93 | 118.123 | 10.9222 | 0.93905
1.6725 | 29.8053 | 116.3362 | 116.5111 | -2.8593 | 0.99543 | 1.6724 | 29.8344 | 117.93 | 118.123 | 10.9222 | 0.93905
1.6735 | 29.8053 | 116.3362 | 116.5111 | -2.8593 | 0.99543 | 1.6734 | 29.8344 | 117.93 | 118.123 | 10.9222 | 0.93905
1.6745 | 29.8053 | 116.3362 | 116.5111 | -2.8593 | 0.99543 | 1.6744 | 29.8344 | 117.93 | 118.123 | 10.9222 | 0.93905
1.6755 | 29.8053 | 116.3362 | 116.5111 | -2.8593 | 0.99543 | 1.6754 | 29.8344 | 117.93 | 118.123 | 10.9222 | 0.93905
1.6765 | 29.8053 | 116.3362 | 116.5111 | -2.8593 | 0.99543 | 1.6764 | 29.8344 | 117.93 | 118.123 | 10.9222 | 0.93905
1.6775 | 29.8053 | 116.3362 | 116.5111 | -2.8593 | 0.99543 | 1.6774 | 29.8344 | 117.93 | 118.123 | 10.9222 | 0.93905
1.6785 | 29.7925 | 116.3362 | 116.5005 | -2.9138 | 0.99525 | 1.6784 | 29.8447 | 117.93 | 118.1285 | 10.9408 | 0.9389
1.6795 | 29.7925 | 116.3362 | 116.5005 | -2.9138 | 0.99525 | 1.6794 | 29.8447 | 117.93 | 118.1285 | 10.9408 | 0.9389
1.6805 | 29.7925 | 116.3362 | 116.5005 | -2.9138 | 0.99525 | 1.6804 | 29.8447 | 117.93 | 118.1285 | 10.9408 | 0.9389
1.6815 | 29.7925 | 116.3362 | 116.5005 | -2.9138 | 0.99525 | 1.6814 | 29.8447 | 117.93 | 118.1285 | 10.9408 | 0.9389
1.6825 | 29.7925 | 116.3362 | 116.5005 | -2.9138 | 0.99525 | 1.6824 | 29.8447 | 117.93 | 118.1285 | 10.9408 | 0.9389
1.6835 | 29.7925 | 116.3362 | 116.5005 | -2.9138 | 0.99525 | 1.6834 | 29.8447 | 117.93 | 118.1285 | 10.9408 | 0.9389
1.6845 | 29.7925 | 116.3362 | 116.5005 | -2.9138 | 0.99525 | 1.6844 | 29.8447 | 117.93 | 118.1285 | 10.9408 | 0.9389
1.6855 | 29.7925 | 116.3362 | 116.5005 | -2.9138 | 0.99525 | 1.6854 | 29.8447 | 117.93 | 118.1285 | 10.9408 | 0.9389
1.6865 | 29.7925 | 116.3362 | 116.5005 | -2.9138 | 0.99525 | 1.6864 | 29.8326 | 117.93 | 118.1264 | 10.9931 | 0.93832
1.6875 | 29.8178 | 116.3362 | 116.5053 | -2.8427 | 0.99549 | 1.6874 | 29.8326 | 117.93 | 118.1264 | 10.9931 | 0.93832
1.6885 | 29.8178 | 116.3362 | 116.5053 | -2.8427 | 0.99549 | 1.6884 | 29.8326 | 117.93 | 118.1264 | 10.9931 | 0.93832
1.6895 | 29.8178 | 116.3362 | 116.5053 | -2.8427 | 0.99549 | 1.6894 | 29.8326 | 117.93 | 118.1264 | 10.9931 | 0.93832
1.6905 | 29.8178 | 116.3362 | 116.5053 | -2.8427 | 0.99549 | 1.6904 | 29.8326 | 117.93 | 118.1264 | 10.9931 | 0.93832
1.6915 | 29.8178 | 116.3362 | 116.5053 | -2.8427 | 0.99549 | 1.6914 | 29.8326 | 117.93 | 118.1264 | 10.9931 | 0.93832
1.6925 | 29.8178 | 116.3362 | 116.5053 | -2.8427 | 0.99549 | 1.6924 | 29.8326 | 117.93 | 118.1264 | 10.9931 | 0.93832
1.6935 | 29.8178 | 116.3362 | 116.5053 | -2.8427 | 0.99549 | 1.6934 | 29.8326 | 117.93 | 118.1264 | 10.9931 | 0.93832
1.6945 | 29.8178 | 116.3362 | 116.5053 | -2.8427 | 0.99549 | 1.6944 | 29.831 | 117.93 | 118.1128 | 10.975 | 0.9385
1.6955 | 29.815 | 116.3362 | 116.4994 | -2.8228 | 0.99555 | 1.6954 | 29.831 | 117.93 | 118.1128 | 10.975 | 0.9385
1.6965 | 29.815 | 116.3362 | 116.4994 | -2.8228 | 0.99555 | 1.6964 | 29.831 | 117.93 | 118.1128 | 10.975 | 0.9385
1.6975 | 29.815 | 116.3362 | 116.4994 | -2.8228 | 0.99555 | 1.6974 | 29.831 | 117.93 | 118.1128 | 10.975 | 0.9385
1.6985 | 29.815 | 116.3362 | 116.4994 | -2.8228 | 0.99555 | 1.6984 | 29.831 | 117.93 | 118.1128 | 10.975 | 0.9385
1.6995 | 29.815 | 116.3362 | 116.4994 | -2.8228 | 0.99555 | 1.6994 | 29.831 | 117.93 | 118.1128 | 10.975 | 0.9385
1.7005 | 29.815 | 116.3362 | 116.4994 | -2.8228 | 0.99555 | 1.7004 | 29.831 | 117.93 | 118.1128 | 10.975 | 0.9385
1.7015 | 29.815 | 116.3362 | 116.4994 | -2.8228 | 0.99555 | 1.7014 | 29.831 | 117.93 | 118.1128 | 10.975 | 0.9385
1.7025 | 29.815 | 116.3362 | 116.4994 | -2.8228 | 0.99555 | 1.7024 | 29.831 | 117.93 | 118.1128 | 10.975 | 0.9385
1.7035 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4989 | -2.8145 | 0.99557 | 1.7034 | 29.8505 | 117.93 | 118.1288 | 10.9722 | 0.9386
1.7045 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4989 | -2.8145 | 0.99557 | 1.7044 | 29.8505 | 117.93 | 118.1288 | 10.9722 | 0.9386
1.7055 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4989 | -2.8145 | 0.99557 | 1.7054 | 29.8505 | 117.93 | 118.1288 | 10.9722 | 0.9386
1.7065 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4989 | -2.8145 | 0.99557 | 1.7064 | 29.8505 | 117.93 | 118.1288 | 10.9722 | 0.9386
1.7075 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4989 | -2.8145 | 0.99557 | 1.7074 | 29.8505 | 117.93 | 118.1288 | 10.9722 | 0.9386
1.7085 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4989 | -2.8145 | 0.99557 | 1.7084 | 29.8505 | 117.93 | 118.1288 | 10.9722 | 0.9386
1.7095 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4989 | -2.8145 | 0.99557 | 1.7094 | 29.8505 | 117.93 | 118.1288 | 10.9722 | 0.9386
1.7105 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4989 | -2.8145 | 0.99557 | 1.7104 | 29.8505 | 117.93 | 118.1288 | 10.9722 | 0.9386
1.7115 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4989 | -2.8145 | 0.99557 | 1.7114 | 29.8442 | 117.93 | 118.1435 | 10.9416 | 0.93889
1.7125 | 29.8095 | 116.3362 | 116.5103 | -2.8609 | 0.99543 | 1.7124 | 29.8442 | 117.93 | 118.1435 | 10.9416 | 0.93889
1.7135 | 29.8095 | 116.3362 | 116.5103 | -2.8609 | 0.99543 | 1.7134 | 29.8442 | 117.93 | 118.1435 | 10.9416 | 0.93889
1.7145 | 29.8095 | 116.3362 | 116.5103 | -2.8609 | 0.99543 | 1.7144 | 29.8442 | 117.93 | 118.1435 | 10.9416 | 0.93889
1.7155 | 29.8095 | 116.3362 | 116.5103 | -2.8609 | 0.99543 | 1.7154 | 29.8442 | 117.93 | 118.1435 | 10.9416 | 0.93889
1.7165 | 29.8095 | 116.3362 | 116.5103 | -2.8609 | 0.99543 | 1.7164 | 29.8442 | 117.93 | 118.1435 | 10.9416 | 0.93889
1.7175 | 29.8095 | 116.3362 | 116.5103 | -2.8609 | 0.99543 | 1.7174 | 29.8442 | 117.93 | 118.1435 | 10.9416 | 0.93889
1.7185 | 29.8095 | 116.3362 | 116.5103 | -2.8609 | 0.99543 | 1.7184 | 29.8442 | 117.93 | 118.1435 | 10.9416 | 0.93889
1.7195 | 29.8095 | 116.3362 | 116.5103 | -2.8609 | 0.99543 | 1.7194 | 29.8604 | 117.93 | 118.1343 | 10.8899 | 0.93947
1.7205 | 29.7999 | 116.3362 | 116.5187 | -2.8264 | 0.99553 | 1.7204 | 29.8604 | 117.93 | 118.1343 | 10.8899 | 0.93947
1.7215 | 29.7999 | 116.3362 | 116.5187 | -2.8264 | 0.99553 | 1.7214 | 29.8604 | 117.93 | 118.1343 | 10.8899 | 0.93947
1.7225 | 29.7999 | 116.3362 | 116.5187 | -2.8264 | 0.99553 | 1.7224 | 29.8604 | 117.93 | 118.1343 | 10.8899 | 0.93947
1.7235 | 29.7999 | 116.3362 | 116.5187 | -2.8264 | 0.99553 | 1.7234 | 29.8604 | 117.93 | 118.1343 | 10.8899 | 0.93947
1.7245 | 29.7999 | 116.3362 | 116.5187 | -2.8264 | 0.99553 | 1.7244 | 29.8604 | 117.93 | 118.1343 | 10.8899 | 0.93947
1.7255 | 29.7999 | 116.3362 | 116.5187 | -2.8264 | 0.99553 | 1.7254 | 29.8604 | 117.93 | 118.1343 | 10.8899 | 0.93947
1.7265 | 29.7999 | 116.3362 | 116.5187 | -2.8264 | 0.99553 | 1.7264 | 29.8604 | 117.93 | 118.1343 | 10.8899 | 0.93947
1.7275 | 29.7999 | 116.3362 | 116.5187 | -2.8264 | 0.99553 | 1.7274 | 29.8604 | 117.93 | 118.1343 | 10.8899 | 0.93947
1.7285 | 29.8031 | 116.3362 | 116.5047 | -2.8486 | 0.99546 | 1.7284 | 29.8568 | 117.93 | 118.125 | 10.9193 | 0.93916
1.7295 | 29.8031 | 116.3362 | 116.5047 | -2.8486 | 0.99546 | 1.7294 | 29.8568 | 117.93 | 118.125 | 10.9193 | 0.93916
1.7305 | 29.8031 | 116.3362 | 116.5047 | -2.8486 | 0.99546 | 1.7304 | 29.8568 | 117.93 | 118.125 | 10.9193 | 0.93916
1.7315 | 29.8031 | 116.3362 | 116.5047 | -2.8486 | 0.99546 | 1.7314 | 29.8568 | 117.93 | 118.125 | 10.9193 | 0.93916
1.7325 | 29.8031 | 116.3362 | 116.5047 | -2.8486 | 0.99546 | 1.7324 | 29.8568 | 117.93 | 118.125 | 10.9193 | 0.93916
1.7335 | 29.8031 | 116.3362 | 116.5047 | -2.8486 | 0.99546 | 1.7334 | 29.8568 | 117.93 | 118.125 | 10.9193 | 0.93916
1.7345 | 29.8031 | 116.3362 | 116.5047 | -2.8486 | 0.99546 | 1.7344 | 29.8568 | 117.93 | 118.125 | 10.9193 | 0.93916
1.7355 | 29.8031 | 116.3362 | 116.5047 | -2.8486 | 0.99546 | 1.7354 | 29.8568 | 117.93 | 118.125 | 10.9193 | 0.93916
1.7365 | 29.8031 | 116.3362 | 116.5047 | -2.8486 | 0.99546 | 1.7364 | 29.8506 | 117.93 | 118.1277 | 10.9169 | 0.93916
1.7375 | 29.8119 | 116.3362 | 116.499 | -2.8498 | 0.99546 | 1.7374 | 29.8506 | 117.93 | 118.1277 | 10.9169 | 0.93916
1.7385 | 29.8119 | 116.3362 | 116.499 | -2.8498 | 0.99546 | 1.7384 | 29.8506 | 117.93 | 118.1277 | 10.9169 | 0.93916
1.7395 | 29.8119 | 116.3362 | 116.499 | -2.8498 | 0.99546 | 1.7394 | 29.8506 | 117.93 | 118.1277 | 10.9169 | 0.93916
1.7405 | 29.8119 | 116.3362 | 116.499 | -2.8498 | 0.99546 | 1.7404 | 29.8506 | 117.93 | 118.1277 | 10.9169 | 0.93916
1.7415 | 29.8119 | 116.3362 | 116.499 | -2.8498 | 0.99546 | 1.7414 | 29.8506 | 117.93 | 118.1277 | 10.9169 | 0.93916
1.7425 | 29.8119 | 116.3362 | 116.499 | -2.8498 | 0.99546 | 1.7424 | 29.8506 | 117.93 | 118.1277 | 10.9169 | 0.93916
1.7435 | 29.8119 | 116.3362 | 116.499 | -2.8498 | 0.99546 | 1.7434 | 29.8506 | 117.93 | 118.1277 | 10.9169 | 0.93916
1.7445 | 29.8119 | 116.3362 | 116.499 | -2.8498 | 0.99546 | 1.7444 | 29.8638 | 117.93 | 118.1194 | 10.9063 | 0.93932
1.7455 | 29.8627 | 116.3362 | 116.505 | -2.8689 | 0.99542 | 1.7454 | 29.8638 | 117.93 | 118.1194 | 10.9063 | 0.93932
1.7465 | 29.8627 | 116.3362 | 116.505 | -2.8689 | 0.99542 | 1.7464 | 29.8638 | 117.93 | 118.1194 | 10.9063 | 0.93932
1.7475 | 29.8627 | 116.3362 | 116.505 | -2.8689 | 0.99542 | 1.7474 | 29.8638 | 117.93 | 118.1194 | 10.9063 | 0.93932
1.7485 | 29.8627 | 116.3362 | 116.505 | -2.8689 | 0.99542 | 1.7484 | 29.8638 | 117.93 | 118.1194 | 10.9063 | 0.93932
1.7495 | 29.8627 | 116.3362 | 116.505 | -2.8689 | 0.99542 | 1.7494 | 29.8638 | 117.93 | 118.1194 | 10.9063 | 0.93932
1.7505 | 29.8627 | 116.3362 | 116.505 | -2.8689 | 0.99542 | 1.7504 | 29.8638 | 117.93 | 118.1194 | 10.9063 | 0.93932
1.7515 | 29.8627 | 116.3362 | 116.505 | -2.8689 | 0.99542 | 1.7514 | 29.8638 | 117.93 | 118.1194 | 10.9063 | 0.93932
1.7525 | 29.8627 | 116.3362 | 116.505 | -2.8689 | 0.99542 | 1.7524 | 29.8638 | 117.93 | 118.1194 | 10.9063 | 0.93932
1.7535 | 29.8552 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8422 | 0.9955 | 1.7534 | 29.8681 | 117.93 | 118.1246 | 10.9469 | 0.93892
1.7545 | 29.8552 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8422 | 0.9955 | 1.7544 | 29.8681 | 117.93 | 118.1246 | 10.9469 | 0.93892
1.7555 | 29.8552 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8422 | 0.9955 | 1.7554 | 29.8681 | 117.93 | 118.1246 | 10.9469 | 0.93892
1.7565 | 29.8552 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8422 | 0.9955 | 1.7564 | 29.8681 | 117.93 | 118.1246 | 10.9469 | 0.93892
1.7575 | 29.8552 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8422 | 0.9955 | 1.7574 | 29.8681 | 117.93 | 118.1246 | 10.9469 | 0.93892
1.7585 | 29.8552 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8422 | 0.9955 | 1.7584 | 29.8681 | 117.93 | 118.1246 | 10.9469 | 0.93892
1.7595 | 29.8552 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8422 | 0.9955 | 1.7594 | 29.8681 | 117.93 | 118.1246 | 10.9469 | 0.93892
1.7605 | 29.8552 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8422 | 0.9955 | 1.7604 | 29.8681 | 117.93 | 118.1246 | 10.9469 | 0.93892
1.7615 | 29.8552 | 116.3362 | 116.5051 | -2.8422 | 0.9955 | 1.7614 | 29.8666 | 117.93 | 118.1488 | 10.9692 | 0.93869
1.7625 | 29.8121 | 116.3362 | 116.4937 | -2.8709 | 0.9954 | 1.7624 | 29.8666 | 117.93 | 118.1488 | 10.9692 | 0.93869
1.7635 | 29.8121 | 116.3362 | 116.4937 | -2.8709 | 0.9954 | 1.7634 | 29.8666 | 117.93 | 118.1488 | 10.9692 | 0.93869
1.7645 | 29.8121 | 116.3362 | 116.4937 | -2.8709 | 0.9954 | 1.7644 | 29.8666 | 117.93 | 118.1488 | 10.9692 | 0.93869
1.7655 | 29.8121 | 116.3362 | 116.4937 | -2.8709 | 0.9954 | 1.7654 | 29.8666 | 117.93 | 118.1488 | 10.9692 | 0.93869
1.7665 | 29.8121 | 116.3362 | 116.4937 | -2.8709 | 0.9954 | 1.7664 | 29.8666 | 117.93 | 118.1488 | 10.9692 | 0.93869
1.7675 | 29.8121 | 116.3362 | 116.4937 | -2.8709 | 0.9954 | 1.7674 | 29.8666 | 117.93 | 118.1488 | 10.9692 | 0.93869
1.7685 | 29.8121 | 116.3362 | 116.4937 | -2.8709 | 0.9954 | 1.7684 | 29.8666 | 117.93 | 118.1488 | 10.9692 | 0.93869
1.7695 | 29.8121 | 116.3362 | 116.4937 | -2.8709 | 0.9954 | 1.7694 | 29.8563 | 117.93 | 118.137 | 10.9535 | 0.93881
1.7705 | 29.8237 | 116.3362 | 116.5066 | -2.8646 | 0.99542 | 1.7704 | 29.8563 | 117.93 | 118.137 | 10.9535 | 0.93881
1.7715 | 29.8237 | 116.3362 | 116.5066 | -2.8646 | 0.99542 | 1.7714 | 29.8563 | 117.93 | 118.137 | 10.9535 | 0.93881
1.7725 | 29.8237 | 116.3362 | 116.5066 | -2.8646 | 0.99542 | 1.7724 | 29.8563 | 117.93 | 118.137 | 10.9535 | 0.93881
1.7735 | 29.8237 | 116.3362 | 116.5066 | -2.8646 | 0.99542 | 1.7734 | 29.8563 | 117.93 | 118.137 | 10.9535 | 0.93881
1.7745 | 29.8237 | 116.3362 | 116.5066 | -2.8646 | 0.99542 | 1.7744 | 29.8563 | 117.93 | 118.137 | 10.9535 | 0.93881
1.7755 | 29.8237 | 116.3362 | 116.5066 | -2.8646 | 0.99542 | 1.7754 | 29.8563 | 117.93 | 118.137 | 10.9535 | 0.93881
1.7765 | 29.8237 | 116.3362 | 116.5066 | -2.8646 | 0.99542 | 1.7764 | 29.8563 | 117.93 | 118.137 | 10.9535 | 0.93881
1.7775 | 29.8237 | 116.3362 | 116.5066 | -2.8646 | 0.99542 | 1.7774 | 29.8563 | 117.93 | 118.137 | 10.9535 | 0.93881
1.7785 | 29.8245 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8459 | 0.99548 | 1.7784 | 29.8639 | 117.93 | 118.1495 | 10.9484 | 0.93889
1.7795 | 29.8245 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8459 | 0.99548 | 1.7794 | 29.8639 | 117.93 | 118.1495 | 10.9484 | 0.93889
1.7805 | 29.8245 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8459 | 0.99548 | 1.7804 | 29.8639 | 117.93 | 118.1495 | 10.9484 | 0.93889
1.7815 | 29.8245 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8459 | 0.99548 | 1.7814 | 29.8639 | 117.93 | 118.1495 | 10.9484 | 0.93889
1.7825 | 29.8245 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8459 | 0.99548 | 1.7824 | 29.8639 | 117.93 | 118.1495 | 10.9484 | 0.93889
1.7835 | 29.8245 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8459 | 0.99548 | 1.7834 | 29.8639 | 117.93 | 118.1495 | 10.9484 | 0.93889
1.7845 | 29.8245 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8459 | 0.99548 | 1.7844 | 29.8639 | 117.93 | 118.1495 | 10.9484 | 0.93889
1.7855 | 29.8245 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8459 | 0.99548 | 1.7854 | 29.8639 | 117.93 | 118.1495 | 10.9484 | 0.93889
1.7865 | 29.8245 | 116.3362 | 116.5162 | -2.8459 | 0.99548 | 1.7864 | 29.8842 | 117.93 | 118.1629 | 10.9251 | 0.93921
1.7875 | 29.8232 | 116.3362 | 116.5064 | -2.8816 | 0.99536 | 1.7874 | 29.8842 | 117.93 | 118.1629 | 10.9251 | 0.93921
1.7885 | 29.8232 | 116.3362 | 116.5064 | -2.8816 | 0.99536 | 1.7884 | 29.8842 | 117.93 | 118.1629 | 10.9251 | 0.93921
1.7895 | 29.8232 | 116.3362 | 116.5064 | -2.8816 | 0.99536 | 1.7894 | 29.8842 | 117.93 | 118.1629 | 10.9251 | 0.93921
1.7905 | 29.8232 | 116.3362 | 116.5064 | -2.8816 | 0.99536 | 1.7904 | 29.8842 | 117.93 | 118.1629 | 10.9251 | 0.93921
1.7915 | 29.8232 | 116.3362 | 116.5064 | -2.8816 | 0.99536 | 1.7914 | 29.8842 | 117.93 | 118.1629 | 10.9251 | 0.93921
1.7925 | 29.8232 | 116.3362 | 116.5064 | -2.8816 | 0.99536 | 1.7924 | 29.8842 | 117.93 | 118.1629 | 10.9251 | 0.93921
1.7935 | 29.8232 | 116.3362 | 116.5064 | -2.8816 | 0.99536 | 1.7934 | 29.8842 | 117.93 | 118.1629 | 10.9251 | 0.93921
1.7945 | 29.8232 | 116.3362 | 116.5064 | -2.8816 | 0.99536 | 1.7944 | 29.8749 | 117.93 | 118.1413 | 10.9105 | 0.93932
1.7955 | 29.8551 | 116.3362 | 116.5035 | -2.8265 | 0.99555 | 1.7954 | 29.8749 | 117.93 | 118.1413 | 10.9105 | 0.93932
1.7965 | 29.8551 | 116.3362 | 116.5035 | -2.8265 | 0.99555 | 1.7964 | 29.8749 | 117.93 | 118.1413 | 10.9105 | 0.93932
1.7975 | 29.8551 | 116.3362 | 116.5035 | -2.8265 | 0.99555 | 1.7974 | 29.8749 | 117.93 | 118.1413 | 10.9105 | 0.93932
1.7985 | 29.8551 | 116.3362 | 116.5035 | -2.8265 | 0.99555 | 1.7984 | 29.8749 | 117.93 | 118.1413 | 10.9105 | 0.93932
1.7995 | 29.8551 | 116.3362 | 116.5035 | -2.8265 | 0.99555 | 1.7994 | 29.8749 | 117.93 | 118.1413 | 10.9105 | 0.93932
1.8005 | 29.8551 | 116.3362 | 116.5035 | -2.8265 | 0.99555 | 1.8004 | 29.8749 | 117.93 | 118.1413 | 10.9105 | 0.93932
1.8015 | 29.8551 | 116.3362 | 116.5035 | -2.8265 | 0.99555 | 1.8014 | 29.8749 | 117.93 | 118.1413 | 10.9105 | 0.93932
1.8025 | 29.8551 | 116.3362 | 116.5035 | -2.8265 | 0.99555 | 1.8024 | 29.8749 | 117.93 | 118.1413 | 10.9105 | 0.93932
1.8035 | 29.8423 | 116.3362 | 116.5059 | -2.8272 | 0.99554 | 1.8034 | 29.8669 | 117.93 | 118.1323 | 10.9303 | 0.93909
1.8045 | 29.8423 | 116.3362 | 116.5059 | -2.8272 | 0.99554 | 1.8044 | 29.8669 | 117.93 | 118.1323 | 10.9303 | 0.93909
1.8055 | 29.8423 | 116.3362 | 116.5059 | -2.8272 | 0.99554 | 1.8054 | 29.8669 | 117.93 | 118.1323 | 10.9303 | 0.93909
1.8065 | 29.8423 | 116.3362 | 116.5059 | -2.8272 | 0.99554 | 1.8064 | 29.8669 | 117.93 | 118.1323 | 10.9303 | 0.93909
1.8075 | 29.8423 | 116.3362 | 116.5059 | -2.8272 | 0.99554 | 1.8074 | 29.8669 | 117.93 | 118.1323 | 10.9303 | 0.93909
1.8085 | 29.8423 | 116.3362 | 116.5059 | -2.8272 | 0.99554 | 1.8084 | 29.8669 | 117.93 | 118.1323 | 10.9303 | 0.93909
1.8095 | 29.8423 | 116.3362 | 116.5059 | -2.8272 | 0.99554 | 1.8094 | 29.8669 | 117.93 | 118.1323 | 10.9303 | 0.93909
1.8105 | 29.8423 | 116.3362 | 116.5059 | -2.8272 | 0.99554 | 1.8104 | 29.8669 | 117.93 | 118.1323 | 10.9303 | 0.93909
1.8115 | 29.8423 | 116.3362 | 116.5059 | -2.8272 | 0.99554 | 1.8114 | 29.8662 | 117.93 | 118.1265 | 10.907 | 0.93932
1.8125 | 29.8041 | 116.3362 | 116.4944 | -2.8269 | 0.99553 | 1.8124 | 29.8662 | 117.93 | 118.1265 | 10.907 | 0.93932
1.8135 | 29.8041 | 116.3362 | 116.4944 | -2.8269 | 0.99553 | 1.8134 | 29.8662 | 117.93 | 118.1265 | 10.907 | 0.93932
1.8145 | 29.8041 | 116.3362 | 116.4944 | -2.8269 | 0.99553 | 1.8144 | 29.8662 | 117.93 | 118.1265 | 10.907 | 0.93932
1.8155 | 29.8041 | 116.3362 | 116.4944 | -2.8269 | 0.99553 | 1.8154 | 29.8662 | 117.93 | 118.1265 | 10.907 | 0.93932
1.8165 | 29.8041 | 116.3362 | 116.4944 | -2.8269 | 0.99553 | 1.8164 | 29.8662 | 117.93 | 118.1265 | 10.907 | 0.93932
1.8175 | 29.8041 | 116.3362 | 116.4944 | -2.8269 | 0.99553 | 1.8174 | 29.8662 | 117.93 | 118.1265 | 10.907 | 0.93932
1.8185 | 29.8041 | 116.3362 | 116.4944 | -2.8269 | 0.99553 | 1.8184 | 29.8662 | 117.93 | 118.1265 | 10.907 | 0.93932
1.8195 | 29.8041 | 116.3362 | 116.4944 | -2.8269 | 0.99553 | 1.8194 | 29.8563 | 117.93 | 118.1323 | 10.9122 | 0.93923
1.8205 | 29.7872 | 116.3362 | 116.4833 | -2.8666 | 0.9954 | 1.8204 | 29.8563 | 117.93 | 118.1323 | 10.9122 | 0.93923
1.8215 | 29.7872 | 116.3362 | 116.4833 | -2.8666 | 0.9954 | 1.8214 | 29.8563 | 117.93 | 118.1323 | 10.9122 | 0.93923
1.8225 | 29.7872 | 116.3362 | 116.4833 | -2.8666 | 0.9954 | 1.8224 | 29.8563 | 117.93 | 118.1323 | 10.9122 | 0.93923
1.8235 | 29.7872 | 116.3362 | 116.4833 | -2.8666 | 0.9954 | 1.8234 | 29.8563 | 117.93 | 118.1323 | 10.9122 | 0.93923
1.8245 | 29.7872 | 116.3362 | 116.4833 | -2.8666 | 0.9954 | 1.8244 | 29.8563 | 117.93 | 118.1323 | 10.9122 | 0.93923
1.8255 | 29.7872 | 116.3362 | 116.4833 | -2.8666 | 0.9954 | 1.8254 | 29.8563 | 117.93 | 118.1323 | 10.9122 | 0.93923
1.8265 | 29.7872 | 116.3362 | 116.4833 | -2.8666 | 0.9954 | 1.8264 | 29.8563 | 117.93 | 118.1323 | 10.9122 | 0.93923
1.8275 | 29.7872 | 116.3362 | 116.4833 | -2.8666 | 0.9954 | 1.8274 | 29.8563 | 117.93 | 118.1323 | 10.9122 | 0.93923
1.8285 | 29.7794 | 116.3362 | 116.4885 | -2.8281 | 0.99552 | 1.8284 | 29.8659 | 117.93 | 118.1519 | 10.936 | 0.93903
1.8295 | 29.7794 | 116.3362 | 116.4885 | -2.8281 | 0.99552 | 1.8294 | 29.8659 | 117.93 | 118.1519 | 10.936 | 0.93903
1.8305 | 29.7794 | 116.3362 | 116.4885 | -2.8281 | 0.99552 | 1.8304 | 29.8659 | 117.93 | 118.1519 | 10.936 | 0.93903
1.8315 | 29.7794 | 116.3362 | 116.4885 | -2.8281 | 0.99552 | 1.8314 | 29.8659 | 117.93 | 118.1519 | 10.936 | 0.93903
1.8325 | 29.7794 | 116.3362 | 116.4885 | -2.8281 | 0.99552 | 1.8324 | 29.8659 | 117.93 | 118.1519 | 10.936 | 0.93903
1.8335 | 29.7794 | 116.3362 | 116.4885 | -2.8281 | 0.99552 | 1.8334 | 29.8659 | 117.93 | 118.1519 | 10.936 | 0.93903
1.8345 | 29.7794 | 116.3362 | 116.4885 | -2.8281 | 0.99552 | 1.8344 | 29.8659 | 117.93 | 118.1519 | 10.936 | 0.93903
1.8355 | 29.7794 | 116.3362 | 116.4885 | -2.8281 | 0.99552 | 1.8354 | 29.8659 | 117.93 | 118.1519 | 10.936 | 0.93903
1.8365 | 29.7794 | 116.3362 | 116.4885 | -2.8281 | 0.99552 | 1.8364 | 29.8723 | 117.93 | 118.158 | 10.9473 | 0.93894
1.8375 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4838 | -2.8499 | 0.99545 | 1.8374 | 29.8723 | 117.93 | 118.158 | 10.9473 | 0.93894
1.8385 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4838 | -2.8499 | 0.99545 | 1.8384 | 29.8723 | 117.93 | 118.158 | 10.9473 | 0.93894
1.8395 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4838 | -2.8499 | 0.99545 | 1.8394 | 29.8723 | 117.93 | 118.158 | 10.9473 | 0.93894
1.8405 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4838 | -2.8499 | 0.99545 | 1.8404 | 29.8723 | 117.93 | 118.158 | 10.9473 | 0.93894
1.8415 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4838 | -2.8499 | 0.99545 | 1.8414 | 29.8723 | 117.93 | 118.158 | 10.9473 | 0.93894
1.8425 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4838 | -2.8499 | 0.99545 | 1.8424 | 29.8723 | 117.93 | 118.158 | 10.9473 | 0.93894
1.8435 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4838 | -2.8499 | 0.99545 | 1.8434 | 29.8723 | 117.93 | 118.158 | 10.9473 | 0.93894
1.8445 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4838 | -2.8499 | 0.99545 | 1.8444 | 29.8507 | 117.93 | 118.1481 | 10.9322 | 0.93901
1.8455 | 29.7649 | 116.3362 | 116.4798 | -2.8334 | 0.9955 | 1.8454 | 29.8507 | 117.93 | 118.1481 | 10.9322 | 0.93901
1.8465 | 29.7649 | 116.3362 | 116.4798 | -2.8334 | 0.9955 | 1.8464 | 29.8507 | 117.93 | 118.1481 | 10.9322 | 0.93901
1.8475 | 29.7649 | 116.3362 | 116.4798 | -2.8334 | 0.9955 | 1.8474 | 29.8507 | 117.93 | 118.1481 | 10.9322 | 0.93901
1.8485 | 29.7649 | 116.3362 | 116.4798 | -2.8334 | 0.9955 | 1.8484 | 29.8507 | 117.93 | 118.1481 | 10.9322 | 0.93901
1.8495 | 29.7649 | 116.3362 | 116.4798 | -2.8334 | 0.9955 | 1.8494 | 29.8507 | 117.93 | 118.1481 | 10.9322 | 0.93901
1.8505 | 29.7649 | 116.3362 | 116.4798 | -2.8334 | 0.9955 | 1.8504 | 29.8507 | 117.93 | 118.1481 | 10.9322 | 0.93901
1.8515 | 29.7649 | 116.3362 | 116.4798 | -2.8334 | 0.9955 | 1.8514 | 29.8507 | 117.93 | 118.1481 | 10.9322 | 0.93901
1.8525 | 29.7649 | 116.3362 | 116.4798 | -2.8334 | 0.9955 | 1.8524 | 29.8507 | 117.93 | 118.1481 | 10.9322 | 0.93901
1.8535 | 29.8061 | 116.3362 | 116.4837 | -2.8538 | 0.99545 | 1.8534 | 29.8529 | 117.93 | 118.1529 | 10.9122 | 0.93922
1.8545 | 29.8061 | 116.3362 | 116.4837 | -2.8538 | 0.99545 | 1.8544 | 29.8529 | 117.93 | 118.1529 | 10.9122 | 0.93922
1.8555 | 29.8061 | 116.3362 | 116.4837 | -2.8538 | 0.99545 | 1.8554 | 29.8529 | 117.93 | 118.1529 | 10.9122 | 0.93922
1.8565 | 29.8061 | 116.3362 | 116.4837 | -2.8538 | 0.99545 | 1.8564 | 29.8529 | 117.93 | 118.1529 | 10.9122 | 0.93922
1.8575 | 29.8061 | 116.3362 | 116.4837 | -2.8538 | 0.99545 | 1.8574 | 29.8529 | 117.93 | 118.1529 | 10.9122 | 0.93922
1.8585 | 29.8061 | 116.3362 | 116.4837 | -2.8538 | 0.99545 | 1.8584 | 29.8529 | 117.93 | 118.1529 | 10.9122 | 0.93922
1.8595 | 29.8061 | 116.3362 | 116.4837 | -2.8538 | 0.99545 | 1.8594 | 29.8529 | 117.93 | 118.1529 | 10.9122 | 0.93922
1.8605 | 29.8061 | 116.3362 | 116.4837 | -2.8538 | 0.99545 | 1.8604 | 29.8529 | 117.93 | 118.1529 | 10.9122 | 0.93922
1.8615 | 29.8061 | 116.3362 | 116.4837 | -2.8538 | 0.99545 | 1.8614 | 29.8709 | 117.93 | 118.1613 | 10.9379 | 0.93903
1.8625 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4947 | -2.8096 | 0.99559 | 1.8624 | 29.8709 | 117.93 | 118.1613 | 10.9379 | 0.93903
1.8635 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4947 | -2.8096 | 0.99559 | 1.8634 | 29.8709 | 117.93 | 118.1613 | 10.9379 | 0.93903
1.8645 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4947 | -2.8096 | 0.99559 | 1.8644 | 29.8709 | 117.93 | 118.1613 | 10.9379 | 0.93903
1.8655 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4947 | -2.8096 | 0.99559 | 1.8654 | 29.8709 | 117.93 | 118.1613 | 10.9379 | 0.93903
1.8665 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4947 | -2.8096 | 0.99559 | 1.8664 | 29.8709 | 117.93 | 118.1613 | 10.9379 | 0.93903
1.8675 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4947 | -2.8096 | 0.99559 | 1.8674 | 29.8709 | 117.93 | 118.1613 | 10.9379 | 0.93903
1.8685 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4947 | -2.8096 | 0.99559 | 1.8684 | 29.8709 | 117.93 | 118.1613 | 10.9379 | 0.93903
1.8695 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4947 | -2.8096 | 0.99559 | 1.8694 | 29.8619 | 117.93 | 118.1551 | 10.9326 | 0.93905
1.8705 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4791 | -2.8701 | 0.99539 | 1.8704 | 29.8619 | 117.93 | 118.1551 | 10.9326 | 0.93905
1.8715 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4791 | -2.8701 | 0.99539 | 1.8714 | 29.8619 | 117.93 | 118.1551 | 10.9326 | 0.93905
1.8725 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4791 | -2.8701 | 0.99539 | 1.8724 | 29.8619 | 117.93 | 118.1551 | 10.9326 | 0.93905
1.8735 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4791 | -2.8701 | 0.99539 | 1.8734 | 29.8619 | 117.93 | 118.1551 | 10.9326 | 0.93905
1.8745 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4791 | -2.8701 | 0.99539 | 1.8744 | 29.8619 | 117.93 | 118.1551 | 10.9326 | 0.93905
1.8755 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4791 | -2.8701 | 0.99539 | 1.8754 | 29.8619 | 117.93 | 118.1551 | 10.9326 | 0.93905
1.8765 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4791 | -2.8701 | 0.99539 | 1.8764 | 29.8619 | 117.93 | 118.1551 | 10.9326 | 0.93905
1.8775 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4791 | -2.8701 | 0.99539 | 1.8774 | 29.8619 | 117.93 | 118.1551 | 10.9326 | 0.93905
1.8785 | 29.7928 | 116.3362 | 116.4744 | -2.8793 | 0.99536 | 1.8784 | 29.8647 | 117.93 | 118.1424 | 10.9106 | 0.93928
1.8795 | 29.7928 | 116.3362 | 116.4744 | -2.8793 | 0.99536 | 1.8794 | 29.8647 | 117.93 | 118.1424 | 10.9106 | 0.93928
1.8805 | 29.7928 | 116.3362 | 116.4744 | -2.8793 | 0.99536 | 1.8804 | 29.8647 | 117.93 | 118.1424 | 10.9106 | 0.93928
1.8815 | 29.7928 | 116.3362 | 116.4744 | -2.8793 | 0.99536 | 1.8814 | 29.8647 | 117.93 | 118.1424 | 10.9106 | 0.93928
1.8825 | 29.7928 | 116.3362 | 116.4744 | -2.8793 | 0.99536 | 1.8824 | 29.8647 | 117.93 | 118.1424 | 10.9106 | 0.93928
1.8835 | 29.7928 | 116.3362 | 116.4744 | -2.8793 | 0.99536 | 1.8834 | 29.8647 | 117.93 | 118.1424 | 10.9106 | 0.93928
1.8845 | 29.7928 | 116.3362 | 116.4744 | -2.8793 | 0.99536 | 1.8844 | 29.8647 | 117.93 | 118.1424 | 10.9106 | 0.93928
1.8855 | 29.7928 | 116.3362 | 116.4744 | -2.8793 | 0.99536 | 1.8854 | 29.8647 | 117.93 | 118.1424 | 10.9106 | 0.93928
1.8865 | 29.7928 | 116.3362 | 116.4744 | -2.8793 | 0.99536 | 1.8864 | 29.8708 | 117.93 | 118.1416 | 10.9177 | 0.93923
1.8875 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4853 | -2.9067 | 0.99527 | 1.8874 | 29.8708 | 117.93 | 118.1416 | 10.9177 | 0.93923
1.8885 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4853 | -2.9067 | 0.99527 | 1.8884 | 29.8708 | 117.93 | 118.1416 | 10.9177 | 0.93923
1.8895 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4853 | -2.9067 | 0.99527 | 1.8894 | 29.8708 | 117.93 | 118.1416 | 10.9177 | 0.93923
1.8905 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4853 | -2.9067 | 0.99527 | 1.8904 | 29.8708 | 117.93 | 118.1416 | 10.9177 | 0.93923
1.8915 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4853 | -2.9067 | 0.99527 | 1.8914 | 29.8708 | 117.93 | 118.1416 | 10.9177 | 0.93923
1.8925 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4853 | -2.9067 | 0.99527 | 1.8924 | 29.8708 | 117.93 | 118.1416 | 10.9177 | 0.93923
1.8935 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4853 | -2.9067 | 0.99527 | 1.8934 | 29.8708 | 117.93 | 118.1416 | 10.9177 | 0.93923
1.8945 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4853 | -2.9067 | 0.99527 | 1.8944 | 29.8718 | 117.93 | 118.1549 | 10.9133 | 0.93928
1.8955 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4832 | -2.9074 | 0.99527 | 1.8954 | 29.8718 | 117.93 | 118.1549 | 10.9133 | 0.93928
1.8965 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4832 | -2.9074 | 0.99527 | 1.8964 | 29.8718 | 117.93 | 118.1549 | 10.9133 | 0.93928
1.8975 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4832 | -2.9074 | 0.99527 | 1.8974 | 29.8718 | 117.93 | 118.1549 | 10.9133 | 0.93928
1.8985 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4832 | -2.9074 | 0.99527 | 1.8984 | 29.8718 | 117.93 | 118.1549 | 10.9133 | 0.93928
1.8995 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4832 | -2.9074 | 0.99527 | 1.8994 | 29.8718 | 117.93 | 118.1549 | 10.9133 | 0.93928
1.9005 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4832 | -2.9074 | 0.99527 | 1.9004 | 29.8718 | 117.93 | 118.1549 | 10.9133 | 0.93928
1.9015 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4832 | -2.9074 | 0.99527 | 1.9014 | 29.8718 | 117.93 | 118.1549 | 10.9133 | 0.93928
1.9025 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4832 | -2.9074 | 0.99527 | 1.9024 | 29.8718 | 117.93 | 118.1549 | 10.9133 | 0.93928
1.9035 | 29.8278 | 116.3362 | 116.4716 | -2.9039 | 0.99529 | 1.9034 | 29.8671 | 117.93 | 118.1706 | 10.9466 | 0.93892
1.9045 | 29.8278 | 116.3362 | 116.4716 | -2.9039 | 0.99529 | 1.9044 | 29.8671 | 117.93 | 118.1706 | 10.9466 | 0.93892
1.9055 | 29.8278 | 116.3362 | 116.4716 | -2.9039 | 0.99529 | 1.9054 | 29.8671 | 117.93 | 118.1706 | 10.9466 | 0.93892
1.9065 | 29.8278 | 116.3362 | 116.4716 | -2.9039 | 0.99529 | 1.9064 | 29.8671 | 117.93 | 118.1706 | 10.9466 | 0.93892
1.9075 | 29.8278 | 116.3362 | 116.4716 | -2.9039 | 0.99529 | 1.9074 | 29.8671 | 117.93 | 118.1706 | 10.9466 | 0.93892
1.9085 | 29.8278 | 116.3362 | 116.4716 | -2.9039 | 0.99529 | 1.9084 | 29.8671 | 117.93 | 118.1706 | 10.9466 | 0.93892
1.9095 | 29.8278 | 116.3362 | 116.4716 | -2.9039 | 0.99529 | 1.9094 | 29.8671 | 117.93 | 118.1706 | 10.9466 | 0.93892
1.9105 | 29.8278 | 116.3362 | 116.4716 | -2.9039 | 0.99529 | 1.9104 | 29.8671 | 117.93 | 118.1706 | 10.9466 | 0.93892
1.9115 | 29.8278 | 116.3362 | 116.4716 | -2.9039 | 0.99529 | 1.9114 | 29.8688 | 117.93 | 118.1739 | 10.9445 | 0.93895
1.9125 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4735 | -2.8863 | 0.99536 | 1.9124 | 29.8688 | 117.93 | 118.1739 | 10.9445 | 0.93895
1.9135 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4735 | -2.8863 | 0.99536 | 1.9134 | 29.8688 | 117.93 | 118.1739 | 10.9445 | 0.93895
1.9145 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4735 | -2.8863 | 0.99536 | 1.9144 | 29.8688 | 117.93 | 118.1739 | 10.9445 | 0.93895
1.9155 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4735 | -2.8863 | 0.99536 | 1.9154 | 29.8688 | 117.93 | 118.1739 | 10.9445 | 0.93895
1.9165 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4735 | -2.8863 | 0.99536 | 1.9164 | 29.8688 | 117.93 | 118.1739 | 10.9445 | 0.93895
1.9175 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4735 | -2.8863 | 0.99536 | 1.9174 | 29.8688 | 117.93 | 118.1739 | 10.9445 | 0.93895
1.9185 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4735 | -2.8863 | 0.99536 | 1.9184 | 29.8688 | 117.93 | 118.1739 | 10.9445 | 0.93895
1.9195 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4735 | -2.8863 | 0.99536 | 1.9194 | 29.8586 | 117.93 | 118.1734 | 10.9505 | 0.93885
1.9205 | 29.8748 | 116.3362 | 116.4698 | -2.8509 | 0.99548 | 1.9204 | 29.8586 | 117.93 | 118.1734 | 10.9505 | 0.93885
1.9215 | 29.8748 | 116.3362 | 116.4698 | -2.8509 | 0.99548 | 1.9214 | 29.8586 | 117.93 | 118.1734 | 10.9505 | 0.93885
1.9225 | 29.8748 | 116.3362 | 116.4698 | -2.8509 | 0.99548 | 1.9224 | 29.8586 | 117.93 | 118.1734 | 10.9505 | 0.93885
1.9235 | 29.8748 | 116.3362 | 116.4698 | -2.8509 | 0.99548 | 1.9234 | 29.8586 | 117.93 | 118.1734 | 10.9505 | 0.93885
1.9245 | 29.8748 | 116.3362 | 116.4698 | -2.8509 | 0.99548 | 1.9244 | 29.8586 | 117.93 | 118.1734 | 10.9505 | 0.93885
1.9255 | 29.8748 | 116.3362 | 116.4698 | -2.8509 | 0.99548 | 1.9254 | 29.8586 | 117.93 | 118.1734 | 10.9505 | 0.93885
1.9265 | 29.8748 | 116.3362 | 116.4698 | -2.8509 | 0.99548 | 1.9264 | 29.8586 | 117.93 | 118.1734 | 10.9505 | 0.93885
1.9275 | 29.8748 | 116.3362 | 116.4698 | -2.8509 | 0.99548 | 1.9274 | 29.8586 | 117.93 | 118.1734 | 10.9505 | 0.93885
1.9285 | 29.8762 | 116.3362 | 116.4699 | -2.825 | 0.99556 | 1.9284 | 29.8474 | 117.93 | 118.1687 | 10.9381 | 0.93894
1.9295 | 29.8762 | 116.3362 | 116.4699 | -2.825 | 0.99556 | 1.9294 | 29.8474 | 117.93 | 118.1687 | 10.9381 | 0.93894
1.9305 | 29.8762 | 116.3362 | 116.4699 | -2.825 | 0.99556 | 1.9304 | 29.8474 | 117.93 | 118.1687 | 10.9381 | 0.93894
1.9315 | 29.8762 | 116.3362 | 116.4699 | -2.825 | 0.99556 | 1.9314 | 29.8474 | 117.93 | 118.1687 | 10.9381 | 0.93894
1.9325 | 29.8762 | 116.3362 | 116.4699 | -2.825 | 0.99556 | 1.9324 | 29.8474 | 117.93 | 118.1687 | 10.9381 | 0.93894
1.9335 | 29.8762 | 116.3362 | 116.4699 | -2.825 | 0.99556 | 1.9334 | 29.8474 | 117.93 | 118.1687 | 10.9381 | 0.93894
1.9345 | 29.8762 | 116.3362 | 116.4699 | -2.825 | 0.99556 | 1.9344 | 29.8474 | 117.93 | 118.1687 | 10.9381 | 0.93894
1.9355 | 29.8762 | 116.3362 | 116.4699 | -2.825 | 0.99556 | 1.9354 | 29.8474 | 117.93 | 118.1687 | 10.9381 | 0.93894
1.9365 | 29.8762 | 116.3362 | 116.4699 | -2.825 | 0.99556 | 1.9364 | 29.8634 | 117.93 | 118.1579 | 10.9162 | 0.93922
1.9375 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4814 | -2.8673 | 0.99541 | 1.9374 | 29.8634 | 117.93 | 118.1579 | 10.9162 | 0.93922
1.9385 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4814 | -2.8673 | 0.99541 | 1.9384 | 29.8634 | 117.93 | 118.1579 | 10.9162 | 0.93922
1.9395 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4814 | -2.8673 | 0.99541 | 1.9394 | 29.8634 | 117.93 | 118.1579 | 10.9162 | 0.93922
1.9405 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4814 | -2.8673 | 0.99541 | 1.9404 | 29.8634 | 117.93 | 118.1579 | 10.9162 | 0.93922
1.9415 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4814 | -2.8673 | 0.99541 | 1.9414 | 29.8634 | 117.93 | 118.1579 | 10.9162 | 0.93922
1.9425 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4814 | -2.8673 | 0.99541 | 1.9424 | 29.8634 | 117.93 | 118.1579 | 10.9162 | 0.93922
1.9435 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4814 | -2.8673 | 0.99541 | 1.9434 | 29.8634 | 117.93 | 118.1579 | 10.9162 | 0.93922
1.9445 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4814 | -2.8673 | 0.99541 | 1.9444 | 29.8624 | 117.93 | 118.1542 | 10.8978 | 0.9394
1.9455 | 29.8275 | 116.3362 | 116.4777 | -2.9238 | 0.99523 | 1.9454 | 29.8624 | 117.93 | 118.1542 | 10.8978 | 0.9394
1.9465 | 29.8275 | 116.3362 | 116.4777 | -2.9238 | 0.99523 | 1.9464 | 29.8624 | 117.93 | 118.1542 | 10.8978 | 0.9394
1.9475 | 29.8275 | 116.3362 | 116.4777 | -2.9238 | 0.99523 | 1.9474 | 29.8624 | 117.93 | 118.1542 | 10.8978 | 0.9394
1.9485 | 29.8275 | 116.3362 | 116.4777 | -2.9238 | 0.99523 | 1.9484 | 29.8624 | 117.93 | 118.1542 | 10.8978 | 0.9394
1.9495 | 29.8275 | 116.3362 | 116.4777 | -2.9238 | 0.99523 | 1.9494 | 29.8624 | 117.93 | 118.1542 | 10.8978 | 0.9394
1.9505 | 29.8275 | 116.3362 | 116.4777 | -2.9238 | 0.99523 | 1.9504 | 29.8624 | 117.93 | 118.1542 | 10.8978 | 0.9394
1.9515 | 29.8275 | 116.3362 | 116.4777 | -2.9238 | 0.99523 | 1.9514 | 29.8624 | 117.93 | 118.1542 | 10.8978 | 0.9394
1.9525 | 29.8275 | 116.3362 | 116.4777 | -2.9238 | 0.99523 | 1.9524 | 29.8603 | 117.93 | 118.1569 | 10.8967 | 0.93941
1.9535 | 29.8333 | 116.3362 | 116.4697 | -2.8683 | 0.99541 | 1.9534 | 29.8603 | 117.93 | 118.1569 | 10.8967 | 0.93941
1.9545 | 29.8333 | 116.3362 | 116.4697 | -2.8683 | 0.99541 | 1.9544 | 29.8603 | 117.93 | 118.1569 | 10.8967 | 0.93941
1.9555 | 29.8333 | 116.3362 | 116.4697 | -2.8683 | 0.99541 | 1.9554 | 29.8603 | 117.93 | 118.1569 | 10.8967 | 0.93941
1.9565 | 29.8333 | 116.3362 | 116.4697 | -2.8683 | 0.99541 | 1.9564 | 29.8603 | 117.93 | 118.1569 | 10.8967 | 0.93941
1.9575 | 29.8333 | 116.3362 | 116.4697 | -2.8683 | 0.99541 | 1.9574 | 29.8603 | 117.93 | 118.1569 | 10.8967 | 0.93941
1.9585 | 29.8333 | 116.3362 | 116.4697 | -2.8683 | 0.99541 | 1.9584 | 29.8603 | 117.93 | 118.1569 | 10.8967 | 0.93941
1.9595 | 29.8333 | 116.3362 | 116.4697 | -2.8683 | 0.99541 | 1.9594 | 29.8603 | 117.93 | 118.1569 | 10.8967 | 0.93941
1.9605 | 29.8333 | 116.3362 | 116.4697 | -2.8683 | 0.99541 | 1.9604 | 29.8603 | 117.93 | 118.1569 | 10.8967 | 0.93941
1.9615 | 29.8169 | 116.3362 | 116.4717 | -2.8827 | 0.99536 | 1.9614 | 29.8489 | 117.93 | 118.1746 | 10.9253 | 0.93907
1.9625 | 29.8169 | 116.3362 | 116.4717 | -2.8827 | 0.99536 | 1.9624 | 29.8489 | 117.93 | 118.1746 | 10.9253 | 0.93907
1.9635 | 29.8169 | 116.3362 | 116.4717 | -2.8827 | 0.99536 | 1.9634 | 29.8489 | 117.93 | 118.1746 | 10.9253 | 0.93907
1.9645 | 29.8169 | 116.3362 | 116.4717 | -2.8827 | 0.99536 | 1.9644 | 29.8489 | 117.93 | 118.1746 | 10.9253 | 0.93907
1.9655 | 29.8169 | 116.3362 | 116.4717 | -2.8827 | 0.99536 | 1.9654 | 29.8489 | 117.93 | 118.1746 | 10.9253 | 0.93907
1.9665 | 29.8169 | 116.3362 | 116.4717 | -2.8827 | 0.99536 | 1.9664 | 29.8489 | 117.93 | 118.1746 | 10.9253 | 0.93907
1.9675 | 29.8169 | 116.3362 | 116.4717 | -2.8827 | 0.99536 | 1.9674 | 29.8489 | 117.93 | 118.1746 | 10.9253 | 0.93907
1.9685 | 29.8169 | 116.3362 | 116.4717 | -2.8827 | 0.99536 | 1.9684 | 29.8489 | 117.93 | 118.1746 | 10.9253 | 0.93907
1.9695 | 29.8169 | 116.3362 | 116.4717 | -2.8827 | 0.99536 | 1.9694 | 29.8452 | 117.93 | 118.1712 | 10.9322 | 0.93899
1.9705 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4641 | -2.853 | 0.99546 | 1.9704 | 29.8452 | 117.93 | 118.1712 | 10.9322 | 0.93899
1.9715 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4641 | -2.853 | 0.99546 | 1.9714 | 29.8452 | 117.93 | 118.1712 | 10.9322 | 0.93899
1.9725 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4641 | -2.853 | 0.99546 | 1.9724 | 29.8452 | 117.93 | 118.1712 | 10.9322 | 0.93899
1.9735 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4641 | -2.853 | 0.99546 | 1.9734 | 29.8452 | 117.93 | 118.1712 | 10.9322 | 0.93899
1.9745 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4641 | -2.853 | 0.99546 | 1.9744 | 29.8452 | 117.93 | 118.1712 | 10.9322 | 0.93899
1.9755 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4641 | -2.853 | 0.99546 | 1.9754 | 29.8452 | 117.93 | 118.1712 | 10.9322 | 0.93899
1.9765 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4641 | -2.853 | 0.99546 | 1.9764 | 29.8452 | 117.93 | 118.1712 | 10.9322 | 0.93899
1.9775 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4641 | -2.853 | 0.99546 | 1.9774 | 29.8619 | 117.93 | 118.1664 | 10.9174 | 0.9392
1.9785 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4616 | -2.8575 | 0.99544 | 1.9784 | 29.8619 | 117.93 | 118.1664 | 10.9174 | 0.9392
1.9795 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4616 | -2.8575 | 0.99544 | 1.9794 | 29.8619 | 117.93 | 118.1664 | 10.9174 | 0.9392
1.9805 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4616 | -2.8575 | 0.99544 | 1.9804 | 29.8619 | 117.93 | 118.1664 | 10.9174 | 0.9392
1.9815 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4616 | -2.8575 | 0.99544 | 1.9814 | 29.8619 | 117.93 | 118.1664 | 10.9174 | 0.9392
1.9825 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4616 | -2.8575 | 0.99544 | 1.9824 | 29.8619 | 117.93 | 118.1664 | 10.9174 | 0.9392
1.9835 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4616 | -2.8575 | 0.99544 | 1.9834 | 29.8619 | 117.93 | 118.1664 | 10.9174 | 0.9392
1.9845 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4616 | -2.8575 | 0.99544 | 1.9844 | 29.8619 | 117.93 | 118.1664 | 10.9174 | 0.9392
1.9855 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4616 | -2.8575 | 0.99544 | 1.9854 | 29.8619 | 117.93 | 118.1664 | 10.9174 | 0.9392
1.9865 | 29.7791 | 116.3362 | 116.4788 | -2.8396 | 0.99548 | 1.9864 | 29.867 | 117.93 | 118.1789 | 10.9435 | 0.93895
1.9875 | 29.7791 | 116.3362 | 116.4788 | -2.8396 | 0.99548 | 1.9874 | 29.867 | 117.93 | 118.1789 | 10.9435 | 0.93895
1.9885 | 29.7791 | 116.3362 | 116.4788 | -2.8396 | 0.99548 | 1.9884 | 29.867 | 117.93 | 118.1789 | 10.9435 | 0.93895
1.9895 | 29.7791 | 116.3362 | 116.4788 | -2.8396 | 0.99548 | 1.9894 | 29.867 | 117.93 | 118.1789 | 10.9435 | 0.93895
1.9905 | 29.7791 | 116.3362 | 116.4788 | -2.8396 | 0.99548 | 1.9904 | 29.867 | 117.93 | 118.1789 | 10.9435 | 0.93895
1.9915 | 29.7791 | 116.3362 | 116.4788 | -2.8396 | 0.99548 | 1.9914 | 29.867 | 117.93 | 118.1789 | 10.9435 | 0.93895
1.9925 | 29.7791 | 116.3362 | 116.4788 | -2.8396 | 0.99548 | 1.9924 | 29.867 | 117.93 | 118.1789 | 10.9435 | 0.93895
1.9935 | 29.7791 | 116.3362 | 116.4788 | -2.8396 | 0.99548 | 1.9934 | 29.867 | 117.93 | 118.1789 | 10.9435 | 0.93895
1.9945 | 29.7791 | 116.3362 | 116.4788 | -2.8396 | 0.99548 | 1.9944 | 29.8562 | 117.93 | 118.1722 | 10.9452 | 0.9389
1.9955 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4765 | -2.9045 | 0.99528 | 1.9954 | 29.8562 | 117.93 | 118.1722 | 10.9452 | 0.9389
1.9965 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4765 | -2.9045 | 0.99528 | 1.9964 | 29.8562 | 117.93 | 118.1722 | 10.9452 | 0.9389
1.9975 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4765 | -2.9045 | 0.99528 | 1.9974 | 29.8562 | 117.93 | 118.1722 | 10.9452 | 0.9389
1.9985 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4765 | -2.9045 | 0.99528 | 1.9984 | 29.8562 | 117.93 | 118.1722 | 10.9452 | 0.9389
1.9995 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4765 | -2.9045 | 0.99528 | 1.9994 | 29.8562 | 117.93 | 118.1722 | 10.9452 | 0.9389
2.0005 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4765 | -2.9045 | 0.99528 | 2.0004 | 29.8562 | 117.93 | 118.1722 | 10.9452 | 0.9389
2.0015 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4765 | -2.9045 | 0.99528 | 2.0014 | 29.8562 | 117.93 | 118.1722 | 10.9452 | 0.9389
2.0025 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4765 | -2.9045 | 0.99528 | 2.0024 | 29.875 | 117.93 | 118.1637 | 10.924 | 0.93918
2.0035 | 29.7915 | 116.3362 | 116.4765 | -2.8585 | 0.99543 | 2.0034 | 29.875 | 117.93 | 118.1637 | 10.924 | 0.93918
2.0045 | 29.7915 | 116.3362 | 116.4765 | -2.8585 | 0.99543 | 2.0044 | 29.875 | 117.93 | 118.1637 | 10.924 | 0.93918
2.0055 | 29.7915 | 116.3362 | 116.4765 | -2.8585 | 0.99543 | 2.0054 | 29.875 | 117.93 | 118.1637 | 10.924 | 0.93918
2.0065 | 29.7915 | 116.3362 | 116.4765 | -2.8585 | 0.99543 | 2.0064 | 29.875 | 117.93 | 118.1637 | 10.924 | 0.93918
2.0075 | 29.7915 | 116.3362 | 116.4765 | -2.8585 | 0.99543 | 2.0074 | 29.875 | 117.93 | 118.1637 | 10.924 | 0.93918
2.0085 | 29.7915 | 116.3362 | 116.4765 | -2.8585 | 0.99543 | 2.0084 | 29.875 | 117.93 | 118.1637 | 10.924 | 0.93918
2.0095 | 29.7915 | 116.3362 | 116.4765 | -2.8585 | 0.99543 | 2.0094 | 29.875 | 117.93 | 118.1637 | 10.924 | 0.93918
2.0105 | 29.7915 | 116.3362 | 116.4765 | -2.8585 | 0.99543 | 2.0104 | 29.875 | 117.93 | 118.1637 | 10.924 | 0.93918
2.0115 | 29.8029 | 116.3362 | 116.4629 | -2.8544 | 0.99544 | 2.0114 | 29.8803 | 117.93 | 118.1678 | 10.9509 | 0.93893
2.0125 | 29.8029 | 116.3362 | 116.4629 | -2.8544 | 0.99544 | 2.0124 | 29.8803 | 117.93 | 118.1678 | 10.9509 | 0.93893
2.0135 | 29.8029 | 116.3362 | 116.4629 | -2.8544 | 0.99544 | 2.0134 | 29.8803 | 117.93 | 118.1678 | 10.9509 | 0.93893
2.0145 | 29.8029 | 116.3362 | 116.4629 | -2.8544 | 0.99544 | 2.0144 | 29.8803 | 117.93 | 118.1678 | 10.9509 | 0.93893
2.0155 | 29.8029 | 116.3362 | 116.4629 | -2.8544 | 0.99544 | 2.0154 | 29.8803 | 117.93 | 118.1678 | 10.9509 | 0.93893
2.0165 | 29.8029 | 116.3362 | 116.4629 | -2.8544 | 0.99544 | 2.0164 | 29.8803 | 117.93 | 118.1678 | 10.9509 | 0.93893
2.0175 | 29.8029 | 116.3362 | 116.4629 | -2.8544 | 0.99544 | 2.0174 | 29.8803 | 117.93 | 118.1678 | 10.9509 | 0.93893
2.0185 | 29.8029 | 116.3362 | 116.4629 | -2.8544 | 0.99544 | 2.0184 | 29.8803 | 117.93 | 118.1678 | 10.9509 | 0.93893
2.0195 | 29.8029 | 116.3362 | 116.4629 | -2.8544 | 0.99544 | 2.0194 | 29.8429 | 117.93 | 118.1587 | 10.9373 | 0.93893
2.0205 | 29.803 | 116.3362 | 116.4654 | -2.8538 | 0.99545 | 2.0204 | 29.8429 | 117.93 | 118.1587 | 10.9373 | 0.93893
2.0215 | 29.803 | 116.3362 | 116.4654 | -2.8538 | 0.99545 | 2.0214 | 29.8429 | 117.93 | 118.1587 | 10.9373 | 0.93893
2.0225 | 29.803 | 116.3362 | 116.4654 | -2.8538 | 0.99545 | 2.0224 | 29.8429 | 117.93 | 118.1587 | 10.9373 | 0.93893
2.0235 | 29.803 | 116.3362 | 116.4654 | -2.8538 | 0.99545 | 2.0234 | 29.8429 | 117.93 | 118.1587 | 10.9373 | 0.93893
2.0245 | 29.803 | 116.3362 | 116.4654 | -2.8538 | 0.99545 | 2.0244 | 29.8429 | 117.93 | 118.1587 | 10.9373 | 0.93893
2.0255 | 29.803 | 116.3362 | 116.4654 | -2.8538 | 0.99545 | 2.0254 | 29.8429 | 117.93 | 118.1587 | 10.9373 | 0.93893
2.0265 | 29.803 | 116.3362 | 116.4654 | -2.8538 | 0.99545 | 2.0264 | 29.8429 | 117.93 | 118.1587 | 10.9373 | 0.93893
2.0275 | 29.803 | 116.3362 | 116.4654 | -2.8538 | 0.99545 | 2.0274 | 29.8556 | 117.93 | 118.1682 | 10.9351 | 0.939
2.0285 | 29.8301 | 116.3362 | 116.467 | -2.8725 | 0.9954 | 2.0284 | 29.8556 | 117.93 | 118.1682 | 10.9351 | 0.939
2.0295 | 29.8301 | 116.3362 | 116.467 | -2.8725 | 0.9954 | 2.0294 | 29.8556 | 117.93 | 118.1682 | 10.9351 | 0.939
2.0305 | 29.8301 | 116.3362 | 116.467 | -2.8725 | 0.9954 | 2.0304 | 29.8556 | 117.93 | 118.1682 | 10.9351 | 0.939
2.0315 | 29.8301 | 116.3362 | 116.467 | -2.8725 | 0.9954 | 2.0314 | 29.8556 | 117.93 | 118.1682 | 10.9351 | 0.939
2.0325 | 29.8301 | 116.3362 | 116.467 | -2.8725 | 0.9954 | 2.0324 | 29.8556 | 117.93 | 118.1682 | 10.9351 | 0.939
2.0335 | 29.8301 | 116.3362 | 116.467 | -2.8725 | 0.9954 | 2.0334 | 29.8556 | 117.93 | 118.1682 | 10.9351 | 0.939
2.0345 | 29.8301 | 116.3362 | 116.467 | -2.8725 | 0.9954 | 2.0344 | 29.8556 | 117.93 | 118.1682 | 10.9351 | 0.939
2.0355 | 29.8301 | 116.3362 | 116.467 | -2.8725 | 0.9954 | 2.0354 | 29.8556 | 117.93 | 118.1682 | 10.9351 | 0.939
2.0365 | 29.8356 | 116.3362 | 116.4659 | -2.854 | 0.99546 | 2.0364 | 29.8597 | 117.93 | 118.1823 | 10.9501 | 0.93886
2.0375 | 29.8356 | 116.3362 | 116.4659 | -2.854 | 0.99546 | 2.0374 | 29.8597 | 117.93 | 118.1823 | 10.9501 | 0.93886
2.0385 | 29.8356 | 116.3362 | 116.4659 | -2.854 | 0.99546 | 2.0384 | 29.8597 | 117.93 | 118.1823 | 10.9501 | 0.93886
2.0395 | 29.8356 | 116.3362 | 116.4659 | -2.854 | 0.99546 | 2.0394 | 29.8597 | 117.93 | 118.1823 | 10.9501 | 0.93886
2.0405 | 29.8356 | 116.3362 | 116.4659 | -2.854 | 0.99546 | 2.0404 | 29.8597 | 117.93 | 118.1823 | 10.9501 | 0.93886
2.0415 | 29.8356 | 116.3362 | 116.4659 | -2.854 | 0.99546 | 2.0414 | 29.8597 | 117.93 | 118.1823 | 10.9501 | 0.93886
2.0425 | 29.8356 | 116.3362 | 116.4659 | -2.854 | 0.99546 | 2.0424 | 29.8597 | 117.93 | 118.1823 | 10.9501 | 0.93886
2.0435 | 29.8356 | 116.3362 | 116.4659 | -2.854 | 0.99546 | 2.0434 | 29.8597 | 117.93 | 118.1823 | 10.9501 | 0.93886
2.0445 | 29.8356 | 116.3362 | 116.4659 | -2.854 | 0.99546 | 2.0444 | 29.8362 | 117.93 | 118.1836 | 10.9507 | 0.93877
2.0455 | 29.8201 | 116.3362 | 116.461 | -2.8981 | 0.99531 | 2.0454 | 29.8362 | 117.93 | 118.1836 | 10.9507 | 0.93877
2.0465 | 29.8201 | 116.3362 | 116.461 | -2.8981 | 0.99531 | 2.0464 | 29.8362 | 117.93 | 118.1836 | 10.9507 | 0.93877
2.0475 | 29.8201 | 116.3362 | 116.461 | -2.8981 | 0.99531 | 2.0474 | 29.8362 | 117.93 | 118.1836 | 10.9507 | 0.93877
2.0485 | 29.8201 | 116.3362 | 116.461 | -2.8981 | 0.99531 | 2.0484 | 29.8362 | 117.93 | 118.1836 | 10.9507 | 0.93877
2.0495 | 29.8201 | 116.3362 | 116.461 | -2.8981 | 0.99531 | 2.0494 | 29.8362 | 117.93 | 118.1836 | 10.9507 | 0.93877
2.0505 | 29.8201 | 116.3362 | 116.461 | -2.8981 | 0.99531 | 2.0504 | 29.8362 | 117.93 | 118.1836 | 10.9507 | 0.93877
2.0515 | 29.8201 | 116.3362 | 116.461 | -2.8981 | 0.99531 | 2.0514 | 29.8362 | 117.93 | 118.1836 | 10.9507 | 0.93877
2.0525 | 29.8201 | 116.3362 | 116.461 | -2.8981 | 0.99531 | 2.0524 | 29.8474 | 117.93 | 118.1645 | 10.9459 | 0.93886
2.0535 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4601 | -2.8938 | 0.99533 | 2.0534 | 29.8474 | 117.93 | 118.1645 | 10.9459 | 0.93886
2.0545 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4601 | -2.8938 | 0.99533 | 2.0544 | 29.8474 | 117.93 | 118.1645 | 10.9459 | 0.93886
2.0555 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4601 | -2.8938 | 0.99533 | 2.0554 | 29.8474 | 117.93 | 118.1645 | 10.9459 | 0.93886
2.0565 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4601 | -2.8938 | 0.99533 | 2.0564 | 29.8474 | 117.93 | 118.1645 | 10.9459 | 0.93886
2.0575 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4601 | -2.8938 | 0.99533 | 2.0574 | 29.8474 | 117.93 | 118.1645 | 10.9459 | 0.93886
2.0585 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4601 | -2.8938 | 0.99533 | 2.0584 | 29.8474 | 117.93 | 118.1645 | 10.9459 | 0.93886
2.0595 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4601 | -2.8938 | 0.99533 | 2.0594 | 29.8474 | 117.93 | 118.1645 | 10.9459 | 0.93886
2.0605 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4601 | -2.8938 | 0.99533 | 2.0604 | 29.8474 | 117.93 | 118.1645 | 10.9459 | 0.93886
2.0615 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.0614 | 29.8398 | 117.93 | 118.1672 | 10.9245 | 0.93905
2.0625 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.0624 | 29.8398 | 117.93 | 118.1672 | 10.9245 | 0.93905
2.0635 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.0634 | 29.8398 | 117.93 | 118.1672 | 10.9245 | 0.93905
2.0645 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.0644 | 29.8398 | 117.93 | 118.1672 | 10.9245 | 0.93905
2.0655 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.0654 | 29.8398 | 117.93 | 118.1672 | 10.9245 | 0.93905
2.0665 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.0664 | 29.8398 | 117.93 | 118.1672 | 10.9245 | 0.93905
2.0675 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.0674 | 29.8398 | 117.93 | 118.1672 | 10.9245 | 0.93905
2.0685 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.0684 | 29.8398 | 117.93 | 118.1672 | 10.9245 | 0.93905
2.0695 | 29.8217 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.0694 | 29.8462 | 117.93 | 118.1605 | 10.8909 | 0.93941
2.0705 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9027 | 0.9953 | 2.0704 | 29.8462 | 117.93 | 118.1605 | 10.8909 | 0.93941
2.0715 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9027 | 0.9953 | 2.0714 | 29.8462 | 117.93 | 118.1605 | 10.8909 | 0.93941
2.0725 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9027 | 0.9953 | 2.0724 | 29.8462 | 117.93 | 118.1605 | 10.8909 | 0.93941
2.0735 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9027 | 0.9953 | 2.0734 | 29.8462 | 117.93 | 118.1605 | 10.8909 | 0.93941
2.0745 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9027 | 0.9953 | 2.0744 | 29.8462 | 117.93 | 118.1605 | 10.8909 | 0.93941
2.0755 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9027 | 0.9953 | 2.0754 | 29.8462 | 117.93 | 118.1605 | 10.8909 | 0.93941
2.0765 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9027 | 0.9953 | 2.0764 | 29.8462 | 117.93 | 118.1605 | 10.8909 | 0.93941
2.0775 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9027 | 0.9953 | 2.0774 | 29.8745 | 117.93 | 118.153 | 10.9049 | 0.93937
2.0785 | 29.8578 | 116.3362 | 116.4461 | -2.8642 | 0.99543 | 2.0784 | 29.8745 | 117.93 | 118.153 | 10.9049 | 0.93937
2.0795 | 29.8578 | 116.3362 | 116.4461 | -2.8642 | 0.99543 | 2.0794 | 29.8745 | 117.93 | 118.153 | 10.9049 | 0.93937
2.0805 | 29.8578 | 116.3362 | 116.4461 | -2.8642 | 0.99543 | 2.0804 | 29.8745 | 117.93 | 118.153 | 10.9049 | 0.93937
2.0815 | 29.8578 | 116.3362 | 116.4461 | -2.8642 | 0.99543 | 2.0814 | 29.8745 | 117.93 | 118.153 | 10.9049 | 0.93937
2.0825 | 29.8578 | 116.3362 | 116.4461 | -2.8642 | 0.99543 | 2.0824 | 29.8745 | 117.93 | 118.153 | 10.9049 | 0.93937
2.0835 | 29.8578 | 116.3362 | 116.4461 | -2.8642 | 0.99543 | 2.0834 | 29.8745 | 117.93 | 118.153 | 10.9049 | 0.93937
2.0845 | 29.8578 | 116.3362 | 116.4461 | -2.8642 | 0.99543 | 2.0844 | 29.8745 | 117.93 | 118.153 | 10.9049 | 0.93937
2.0855 | 29.8578 | 116.3362 | 116.4461 | -2.8642 | 0.99543 | 2.0854 | 29.8745 | 117.93 | 118.153 | 10.9049 | 0.93937
2.0865 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8877 | 0.99535 | 2.0864 | 29.8658 | 117.93 | 118.1626 | 10.9358 | 0.93903
2.0875 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8877 | 0.99535 | 2.0874 | 29.8658 | 117.93 | 118.1626 | 10.9358 | 0.93903
2.0885 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8877 | 0.99535 | 2.0884 | 29.8658 | 117.93 | 118.1626 | 10.9358 | 0.93903
2.0895 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8877 | 0.99535 | 2.0894 | 29.8658 | 117.93 | 118.1626 | 10.9358 | 0.93903
2.0905 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8877 | 0.99535 | 2.0904 | 29.8658 | 117.93 | 118.1626 | 10.9358 | 0.93903
2.0915 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8877 | 0.99535 | 2.0914 | 29.8658 | 117.93 | 118.1626 | 10.9358 | 0.93903
2.0925 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8877 | 0.99535 | 2.0924 | 29.8658 | 117.93 | 118.1626 | 10.9358 | 0.93903
2.0935 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8877 | 0.99535 | 2.0934 | 29.8658 | 117.93 | 118.1626 | 10.9358 | 0.93903
2.0945 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8877 | 0.99535 | 2.0944 | 29.8699 | 117.93 | 118.1634 | 10.8995 | 0.93941
2.0955 | 29.84 | 116.3362 | 116.4668 | -2.8901 | 0.99534 | 2.0954 | 29.8699 | 117.93 | 118.1634 | 10.8995 | 0.93941
2.0965 | 29.84 | 116.3362 | 116.4668 | -2.8901 | 0.99534 | 2.0964 | 29.8699 | 117.93 | 118.1634 | 10.8995 | 0.93941
2.0975 | 29.84 | 116.3362 | 116.4668 | -2.8901 | 0.99534 | 2.0974 | 29.8699 | 117.93 | 118.1634 | 10.8995 | 0.93941
2.0985 | 29.84 | 116.3362 | 116.4668 | -2.8901 | 0.99534 | 2.0984 | 29.8699 | 117.93 | 118.1634 | 10.8995 | 0.93941
2.0995 | 29.84 | 116.3362 | 116.4668 | -2.8901 | 0.99534 | 2.0994 | 29.8699 | 117.93 | 118.1634 | 10.8995 | 0.93941
2.1005 | 29.84 | 116.3362 | 116.4668 | -2.8901 | 0.99534 | 2.1004 | 29.8699 | 117.93 | 118.1634 | 10.8995 | 0.93941
2.1015 | 29.84 | 116.3362 | 116.4668 | -2.8901 | 0.99534 | 2.1014 | 29.8699 | 117.93 | 118.1634 | 10.8995 | 0.93941
2.1025 | 29.84 | 116.3362 | 116.4668 | -2.8901 | 0.99534 | 2.1024 | 29.8688 | 117.93 | 118.1741 | 10.9055 | 0.93935
2.1035 | 29.838 | 116.3362 | 116.4656 | -2.877 | 0.99538 | 2.1034 | 29.8688 | 117.93 | 118.1741 | 10.9055 | 0.93935
2.1045 | 29.838 | 116.3362 | 116.4656 | -2.877 | 0.99538 | 2.1044 | 29.8688 | 117.93 | 118.1741 | 10.9055 | 0.93935
2.1055 | 29.838 | 116.3362 | 116.4656 | -2.877 | 0.99538 | 2.1054 | 29.8688 | 117.93 | 118.1741 | 10.9055 | 0.93935
2.1065 | 29.838 | 116.3362 | 116.4656 | -2.877 | 0.99538 | 2.1064 | 29.8688 | 117.93 | 118.1741 | 10.9055 | 0.93935
2.1075 | 29.838 | 116.3362 | 116.4656 | -2.877 | 0.99538 | 2.1074 | 29.8688 | 117.93 | 118.1741 | 10.9055 | 0.93935
2.1085 | 29.838 | 116.3362 | 116.4656 | -2.877 | 0.99538 | 2.1084 | 29.8688 | 117.93 | 118.1741 | 10.9055 | 0.93935
2.1095 | 29.838 | 116.3362 | 116.4656 | -2.877 | 0.99538 | 2.1094 | 29.8688 | 117.93 | 118.1741 | 10.9055 | 0.93935
2.1105 | 29.838 | 116.3362 | 116.4656 | -2.877 | 0.99538 | 2.1104 | 29.8688 | 117.93 | 118.1741 | 10.9055 | 0.93935
2.1115 | 29.7836 | 116.3362 | 116.4637 | -2.8546 | 0.99544 | 2.1114 | 29.8543 | 117.93 | 118.1847 | 10.9038 | 0.93931
2.1125 | 29.7836 | 116.3362 | 116.4637 | -2.8546 | 0.99544 | 2.1124 | 29.8543 | 117.93 | 118.1847 | 10.9038 | 0.93931
2.1135 | 29.7836 | 116.3362 | 116.4637 | -2.8546 | 0.99544 | 2.1134 | 29.8543 | 117.93 | 118.1847 | 10.9038 | 0.93931
2.1145 | 29.7836 | 116.3362 | 116.4637 | -2.8546 | 0.99544 | 2.1144 | 29.8543 | 117.93 | 118.1847 | 10.9038 | 0.93931
2.1155 | 29.7836 | 116.3362 | 116.4637 | -2.8546 | 0.99544 | 2.1154 | 29.8543 | 117.93 | 118.1847 | 10.9038 | 0.93931
2.1165 | 29.7836 | 116.3362 | 116.4637 | -2.8546 | 0.99544 | 2.1164 | 29.8543 | 117.93 | 118.1847 | 10.9038 | 0.93931
2.1175 | 29.7836 | 116.3362 | 116.4637 | -2.8546 | 0.99544 | 2.1174 | 29.8543 | 117.93 | 118.1847 | 10.9038 | 0.93931
2.1185 | 29.7836 | 116.3362 | 116.4637 | -2.8546 | 0.99544 | 2.1184 | 29.8543 | 117.93 | 118.1847 | 10.9038 | 0.93931
2.1195 | 29.7836 | 116.3362 | 116.4637 | -2.8546 | 0.99544 | 2.1194 | 29.8513 | 117.93 | 118.1748 | 10.8985 | 0.93935
2.1205 | 29.759 | 116.3362 | 116.4573 | -2.8853 | 0.99533 | 2.1204 | 29.8513 | 117.93 | 118.1748 | 10.8985 | 0.93935
2.1215 | 29.759 | 116.3362 | 116.4573 | -2.8853 | 0.99533 | 2.1214 | 29.8513 | 117.93 | 118.1748 | 10.8985 | 0.93935
2.1225 | 29.759 | 116.3362 | 116.4573 | -2.8853 | 0.99533 | 2.1224 | 29.8513 | 117.93 | 118.1748 | 10.8985 | 0.93935
2.1235 | 29.759 | 116.3362 | 116.4573 | -2.8853 | 0.99533 | 2.1234 | 29.8513 | 117.93 | 118.1748 | 10.8985 | 0.93935
2.1245 | 29.759 | 116.3362 | 116.4573 | -2.8853 | 0.99533 | 2.1244 | 29.8513 | 117.93 | 118.1748 | 10.8985 | 0.93935
2.1255 | 29.759 | 116.3362 | 116.4573 | -2.8853 | 0.99533 | 2.1254 | 29.8513 | 117.93 | 118.1748 | 10.8985 | 0.93935
2.1265 | 29.759 | 116.3362 | 116.4573 | -2.8853 | 0.99533 | 2.1264 | 29.8513 | 117.93 | 118.1748 | 10.8985 | 0.93935
2.1275 | 29.759 | 116.3362 | 116.4573 | -2.8853 | 0.99533 | 2.1274 | 29.8679 | 117.93 | 118.1676 | 10.9196 | 0.9392
2.1285 | 29.7724 | 116.3362 | 116.4534 | -2.8289 | 0.99552 | 2.1284 | 29.8679 | 117.93 | 118.1676 | 10.9196 | 0.9392
2.1295 | 29.7724 | 116.3362 | 116.4534 | -2.8289 | 0.99552 | 2.1294 | 29.8679 | 117.93 | 118.1676 | 10.9196 | 0.9392
2.1305 | 29.7724 | 116.3362 | 116.4534 | -2.8289 | 0.99552 | 2.1304 | 29.8679 | 117.93 | 118.1676 | 10.9196 | 0.9392
2.1315 | 29.7724 | 116.3362 | 116.4534 | -2.8289 | 0.99552 | 2.1314 | 29.8679 | 117.93 | 118.1676 | 10.9196 | 0.9392
2.1325 | 29.7724 | 116.3362 | 116.4534 | -2.8289 | 0.99552 | 2.1324 | 29.8679 | 117.93 | 118.1676 | 10.9196 | 0.9392
2.1335 | 29.7724 | 116.3362 | 116.4534 | -2.8289 | 0.99552 | 2.1334 | 29.8679 | 117.93 | 118.1676 | 10.9196 | 0.9392
2.1345 | 29.7724 | 116.3362 | 116.4534 | -2.8289 | 0.99552 | 2.1344 | 29.8679 | 117.93 | 118.1676 | 10.9196 | 0.9392
2.1355 | 29.7724 | 116.3362 | 116.4534 | -2.8289 | 0.99552 | 2.1354 | 29.8679 | 117.93 | 118.1676 | 10.9196 | 0.9392
2.1365 | 29.7966 | 116.3362 | 116.456 | -2.8615 | 0.99542 | 2.1364 | 29.8703 | 117.93 | 118.167 | 10.9014 | 0.93939
2.1375 | 29.7966 | 116.3362 | 116.456 | -2.8615 | 0.99542 | 2.1374 | 29.8703 | 117.93 | 118.167 | 10.9014 | 0.93939
2.1385 | 29.7966 | 116.3362 | 116.456 | -2.8615 | 0.99542 | 2.1384 | 29.8703 | 117.93 | 118.167 | 10.9014 | 0.93939
2.1395 | 29.7966 | 116.3362 | 116.456 | -2.8615 | 0.99542 | 2.1394 | 29.8703 | 117.93 | 118.167 | 10.9014 | 0.93939
2.1405 | 29.7966 | 116.3362 | 116.456 | -2.8615 | 0.99542 | 2.1404 | 29.8703 | 117.93 | 118.167 | 10.9014 | 0.93939
2.1415 | 29.7966 | 116.3362 | 116.456 | -2.8615 | 0.99542 | 2.1414 | 29.8703 | 117.93 | 118.167 | 10.9014 | 0.93939
2.1425 | 29.7966 | 116.3362 | 116.456 | -2.8615 | 0.99542 | 2.1424 | 29.8703 | 117.93 | 118.167 | 10.9014 | 0.93939
2.1435 | 29.7966 | 116.3362 | 116.456 | -2.8615 | 0.99542 | 2.1434 | 29.8703 | 117.93 | 118.167 | 10.9014 | 0.93939
2.1445 | 29.7966 | 116.3362 | 116.456 | -2.8615 | 0.99542 | 2.1444 | 29.8682 | 117.93 | 118.1674 | 10.9205 | 0.93919
2.1455 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8153 | 0.99557 | 2.1454 | 29.8682 | 117.93 | 118.1674 | 10.9205 | 0.93919
2.1465 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8153 | 0.99557 | 2.1464 | 29.8682 | 117.93 | 118.1674 | 10.9205 | 0.93919
2.1475 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8153 | 0.99557 | 2.1474 | 29.8682 | 117.93 | 118.1674 | 10.9205 | 0.93919
2.1485 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8153 | 0.99557 | 2.1484 | 29.8682 | 117.93 | 118.1674 | 10.9205 | 0.93919
2.1495 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8153 | 0.99557 | 2.1494 | 29.8682 | 117.93 | 118.1674 | 10.9205 | 0.93919
2.1505 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8153 | 0.99557 | 2.1504 | 29.8682 | 117.93 | 118.1674 | 10.9205 | 0.93919
2.1515 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8153 | 0.99557 | 2.1514 | 29.8682 | 117.93 | 118.1674 | 10.9205 | 0.93919
2.1525 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4685 | -2.8153 | 0.99557 | 2.1524 | 29.8646 | 117.93 | 118.1574 | 10.9234 | 0.93915
2.1535 | 29.8051 | 116.3362 | 116.4494 | -2.8457 | 0.99547 | 2.1534 | 29.8646 | 117.93 | 118.1574 | 10.9234 | 0.93915
2.1545 | 29.8051 | 116.3362 | 116.4494 | -2.8457 | 0.99547 | 2.1544 | 29.8646 | 117.93 | 118.1574 | 10.9234 | 0.93915
2.1555 | 29.8051 | 116.3362 | 116.4494 | -2.8457 | 0.99547 | 2.1554 | 29.8646 | 117.93 | 118.1574 | 10.9234 | 0.93915
2.1565 | 29.8051 | 116.3362 | 116.4494 | -2.8457 | 0.99547 | 2.1564 | 29.8646 | 117.93 | 118.1574 | 10.9234 | 0.93915
2.1575 | 29.8051 | 116.3362 | 116.4494 | -2.8457 | 0.99547 | 2.1574 | 29.8646 | 117.93 | 118.1574 | 10.9234 | 0.93915
2.1585 | 29.8051 | 116.3362 | 116.4494 | -2.8457 | 0.99547 | 2.1584 | 29.8646 | 117.93 | 118.1574 | 10.9234 | 0.93915
2.1595 | 29.8051 | 116.3362 | 116.4494 | -2.8457 | 0.99547 | 2.1594 | 29.8646 | 117.93 | 118.1574 | 10.9234 | 0.93915
2.1605 | 29.8051 | 116.3362 | 116.4494 | -2.8457 | 0.99547 | 2.1604 | 29.8646 | 117.93 | 118.1574 | 10.9234 | 0.93915
2.1615 | 29.7881 | 116.3362 | 116.4598 | -2.8431 | 0.99548 | 2.1614 | 29.8635 | 117.93 | 118.1575 | 10.9028 | 0.93935
2.1625 | 29.7881 | 116.3362 | 116.4598 | -2.8431 | 0.99548 | 2.1624 | 29.8635 | 117.93 | 118.1575 | 10.9028 | 0.93935
2.1635 | 29.7881 | 116.3362 | 116.4598 | -2.8431 | 0.99548 | 2.1634 | 29.8635 | 117.93 | 118.1575 | 10.9028 | 0.93935
2.1645 | 29.7881 | 116.3362 | 116.4598 | -2.8431 | 0.99548 | 2.1644 | 29.8635 | 117.93 | 118.1575 | 10.9028 | 0.93935
2.1655 | 29.7881 | 116.3362 | 116.4598 | -2.8431 | 0.99548 | 2.1654 | 29.8635 | 117.93 | 118.1575 | 10.9028 | 0.93935
2.1665 | 29.7881 | 116.3362 | 116.4598 | -2.8431 | 0.99548 | 2.1664 | 29.8635 | 117.93 | 118.1575 | 10.9028 | 0.93935
2.1675 | 29.7881 | 116.3362 | 116.4598 | -2.8431 | 0.99548 | 2.1674 | 29.8635 | 117.93 | 118.1575 | 10.9028 | 0.93935
2.1685 | 29.7881 | 116.3362 | 116.4598 | -2.8431 | 0.99548 | 2.1684 | 29.8635 | 117.93 | 118.1575 | 10.9028 | 0.93935
2.1695 | 29.7881 | 116.3362 | 116.4598 | -2.8431 | 0.99548 | 2.1694 | 29.8741 | 117.93 | 118.1699 | 10.9217 | 0.9392
2.1705 | 29.7757 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8864 | 0.99533 | 2.1704 | 29.8741 | 117.93 | 118.1699 | 10.9217 | 0.9392
2.1715 | 29.7757 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8864 | 0.99533 | 2.1714 | 29.8741 | 117.93 | 118.1699 | 10.9217 | 0.9392
2.1725 | 29.7757 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8864 | 0.99533 | 2.1724 | 29.8741 | 117.93 | 118.1699 | 10.9217 | 0.9392
2.1735 | 29.7757 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8864 | 0.99533 | 2.1734 | 29.8741 | 117.93 | 118.1699 | 10.9217 | 0.9392
2.1745 | 29.7757 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8864 | 0.99533 | 2.1744 | 29.8741 | 117.93 | 118.1699 | 10.9217 | 0.9392
2.1755 | 29.7757 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8864 | 0.99533 | 2.1754 | 29.8741 | 117.93 | 118.1699 | 10.9217 | 0.9392
2.1765 | 29.7757 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8864 | 0.99533 | 2.1764 | 29.8741 | 117.93 | 118.1699 | 10.9217 | 0.9392
2.1775 | 29.7757 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8864 | 0.99533 | 2.1774 | 29.8629 | 117.93 | 118.1631 | 10.9106 | 0.93927
2.1785 | 29.7883 | 116.3362 | 116.4524 | -2.9165 | 0.99524 | 2.1784 | 29.8629 | 117.93 | 118.1631 | 10.9106 | 0.93927
2.1795 | 29.7883 | 116.3362 | 116.4524 | -2.9165 | 0.99524 | 2.1794 | 29.8629 | 117.93 | 118.1631 | 10.9106 | 0.93927
2.1805 | 29.7883 | 116.3362 | 116.4524 | -2.9165 | 0.99524 | 2.1804 | 29.8629 | 117.93 | 118.1631 | 10.9106 | 0.93927
2.1815 | 29.7883 | 116.3362 | 116.4524 | -2.9165 | 0.99524 | 2.1814 | 29.8629 | 117.93 | 118.1631 | 10.9106 | 0.93927
2.1825 | 29.7883 | 116.3362 | 116.4524 | -2.9165 | 0.99524 | 2.1824 | 29.8629 | 117.93 | 118.1631 | 10.9106 | 0.93927
2.1835 | 29.7883 | 116.3362 | 116.4524 | -2.9165 | 0.99524 | 2.1834 | 29.8629 | 117.93 | 118.1631 | 10.9106 | 0.93927
2.1845 | 29.7883 | 116.3362 | 116.4524 | -2.9165 | 0.99524 | 2.1844 | 29.8629 | 117.93 | 118.1631 | 10.9106 | 0.93927
2.1855 | 29.7883 | 116.3362 | 116.4524 | -2.9165 | 0.99524 | 2.1854 | 29.8629 | 117.93 | 118.1631 | 10.9106 | 0.93927
2.1865 | 29.812 | 116.3362 | 116.4669 | -2.9233 | 0.99523 | 2.1864 | 29.8423 | 117.93 | 118.1652 | 10.8966 | 0.93934
2.1875 | 29.812 | 116.3362 | 116.4669 | -2.9233 | 0.99523 | 2.1874 | 29.8423 | 117.93 | 118.1652 | 10.8966 | 0.93934
2.1885 | 29.812 | 116.3362 | 116.4669 | -2.9233 | 0.99523 | 2.1884 | 29.8423 | 117.93 | 118.1652 | 10.8966 | 0.93934
2.1895 | 29.812 | 116.3362 | 116.4669 | -2.9233 | 0.99523 | 2.1894 | 29.8423 | 117.93 | 118.1652 | 10.8966 | 0.93934
2.1905 | 29.812 | 116.3362 | 116.4669 | -2.9233 | 0.99523 | 2.1904 | 29.8423 | 117.93 | 118.1652 | 10.8966 | 0.93934
2.1915 | 29.812 | 116.3362 | 116.4669 | -2.9233 | 0.99523 | 2.1914 | 29.8423 | 117.93 | 118.1652 | 10.8966 | 0.93934
2.1925 | 29.812 | 116.3362 | 116.4669 | -2.9233 | 0.99523 | 2.1924 | 29.8423 | 117.93 | 118.1652 | 10.8966 | 0.93934
2.1935 | 29.812 | 116.3362 | 116.4669 | -2.9233 | 0.99523 | 2.1934 | 29.8423 | 117.93 | 118.1652 | 10.8966 | 0.93934
2.1945 | 29.812 | 116.3362 | 116.4669 | -2.9233 | 0.99523 | 2.1944 | 29.8568 | 117.93 | 118.1734 | 10.9086 | 0.93927
2.1955 | 29.8222 | 116.3362 | 116.4795 | -2.8717 | 0.9954 | 2.1954 | 29.8568 | 117.93 | 118.1734 | 10.9086 | 0.93927
2.1965 | 29.8222 | 116.3362 | 116.4795 | -2.8717 | 0.9954 | 2.1964 | 29.8568 | 117.93 | 118.1734 | 10.9086 | 0.93927
2.1975 | 29.8222 | 116.3362 | 116.4795 | -2.8717 | 0.9954 | 2.1974 | 29.8568 | 117.93 | 118.1734 | 10.9086 | 0.93927
2.1985 | 29.8222 | 116.3362 | 116.4795 | -2.8717 | 0.9954 | 2.1984 | 29.8568 | 117.93 | 118.1734 | 10.9086 | 0.93927
2.1995 | 29.8222 | 116.3362 | 116.4795 | -2.8717 | 0.9954 | 2.1994 | 29.8568 | 117.93 | 118.1734 | 10.9086 | 0.93927
2.2005 | 29.8222 | 116.3362 | 116.4795 | -2.8717 | 0.9954 | 2.2004 | 29.8568 | 117.93 | 118.1734 | 10.9086 | 0.93927
2.2015 | 29.8222 | 116.3362 | 116.4795 | -2.8717 | 0.9954 | 2.2014 | 29.8568 | 117.93 | 118.1734 | 10.9086 | 0.93927
2.2025 | 29.8222 | 116.3362 | 116.4795 | -2.8717 | 0.9954 | 2.2024 | 29.8705 | 117.93 | 118.1631 | 10.8892 | 0.93952
2.2035 | 29.8385 | 116.3362 | 116.4539 | -2.8526 | 0.99546 | 2.2034 | 29.8705 | 117.93 | 118.1631 | 10.8892 | 0.93952
2.2045 | 29.8385 | 116.3362 | 116.4539 | -2.8526 | 0.99546 | 2.2044 | 29.8705 | 117.93 | 118.1631 | 10.8892 | 0.93952
2.2055 | 29.8385 | 116.3362 | 116.4539 | -2.8526 | 0.99546 | 2.2054 | 29.8705 | 117.93 | 118.1631 | 10.8892 | 0.93952
2.2065 | 29.8385 | 116.3362 | 116.4539 | -2.8526 | 0.99546 | 2.2064 | 29.8705 | 117.93 | 118.1631 | 10.8892 | 0.93952
2.2075 | 29.8385 | 116.3362 | 116.4539 | -2.8526 | 0.99546 | 2.2074 | 29.8705 | 117.93 | 118.1631 | 10.8892 | 0.93952
2.2085 | 29.8385 | 116.3362 | 116.4539 | -2.8526 | 0.99546 | 2.2084 | 29.8705 | 117.93 | 118.1631 | 10.8892 | 0.93952
2.2095 | 29.8385 | 116.3362 | 116.4539 | -2.8526 | 0.99546 | 2.2094 | 29.8705 | 117.93 | 118.1631 | 10.8892 | 0.93952
2.2105 | 29.8385 | 116.3362 | 116.4539 | -2.8526 | 0.99546 | 2.2104 | 29.8705 | 117.93 | 118.1631 | 10.8892 | 0.93952
2.2115 | 29.8323 | 116.3362 | 116.4473 | -2.8441 | 0.99549 | 2.2114 | 29.8685 | 117.93 | 118.1496 | 10.9001 | 0.9394
2.2125 | 29.8323 | 116.3362 | 116.4473 | -2.8441 | 0.99549 | 2.2124 | 29.8685 | 117.93 | 118.1496 | 10.9001 | 0.9394
2.2135 | 29.8323 | 116.3362 | 116.4473 | -2.8441 | 0.99549 | 2.2134 | 29.8685 | 117.93 | 118.1496 | 10.9001 | 0.9394
2.2145 | 29.8323 | 116.3362 | 116.4473 | -2.8441 | 0.99549 | 2.2144 | 29.8685 | 117.93 | 118.1496 | 10.9001 | 0.9394
2.2155 | 29.8323 | 116.3362 | 116.4473 | -2.8441 | 0.99549 | 2.2154 | 29.8685 | 117.93 | 118.1496 | 10.9001 | 0.9394
2.2165 | 29.8323 | 116.3362 | 116.4473 | -2.8441 | 0.99549 | 2.2164 | 29.8685 | 117.93 | 118.1496 | 10.9001 | 0.9394
2.2175 | 29.8323 | 116.3362 | 116.4473 | -2.8441 | 0.99549 | 2.2174 | 29.8685 | 117.93 | 118.1496 | 10.9001 | 0.9394
2.2185 | 29.8323 | 116.3362 | 116.4473 | -2.8441 | 0.99549 | 2.2184 | 29.8685 | 117.93 | 118.1496 | 10.9001 | 0.9394
2.2195 | 29.8323 | 116.3362 | 116.4473 | -2.8441 | 0.99549 | 2.2194 | 29.866 | 117.93 | 118.1602 | 10.9235 | 0.93915
2.2205 | 29.842 | 116.3362 | 116.4542 | -2.8463 | 0.99548 | 2.2204 | 29.866 | 117.93 | 118.1602 | 10.9235 | 0.93915
2.2215 | 29.842 | 116.3362 | 116.4542 | -2.8463 | 0.99548 | 2.2214 | 29.866 | 117.93 | 118.1602 | 10.9235 | 0.93915
2.2225 | 29.842 | 116.3362 | 116.4542 | -2.8463 | 0.99548 | 2.2224 | 29.866 | 117.93 | 118.1602 | 10.9235 | 0.93915
2.2235 | 29.842 | 116.3362 | 116.4542 | -2.8463 | 0.99548 | 2.2234 | 29.866 | 117.93 | 118.1602 | 10.9235 | 0.93915
2.2245 | 29.842 | 116.3362 | 116.4542 | -2.8463 | 0.99548 | 2.2244 | 29.866 | 117.93 | 118.1602 | 10.9235 | 0.93915
2.2255 | 29.842 | 116.3362 | 116.4542 | -2.8463 | 0.99548 | 2.2254 | 29.866 | 117.93 | 118.1602 | 10.9235 | 0.93915
2.2265 | 29.842 | 116.3362 | 116.4542 | -2.8463 | 0.99548 | 2.2264 | 29.866 | 117.93 | 118.1602 | 10.9235 | 0.93915
2.2275 | 29.842 | 116.3362 | 116.4542 | -2.8463 | 0.99548 | 2.2274 | 29.8658 | 117.93 | 118.1669 | 10.9215 | 0.93917
2.2285 | 29.8534 | 116.3362 | 116.457 | -2.8896 | 0.99535 | 2.2284 | 29.8658 | 117.93 | 118.1669 | 10.9215 | 0.93917
2.2295 | 29.8534 | 116.3362 | 116.457 | -2.8896 | 0.99535 | 2.2294 | 29.8658 | 117.93 | 118.1669 | 10.9215 | 0.93917
2.2305 | 29.8534 | 116.3362 | 116.457 | -2.8896 | 0.99535 | 2.2304 | 29.8658 | 117.93 | 118.1669 | 10.9215 | 0.93917
2.2315 | 29.8534 | 116.3362 | 116.457 | -2.8896 | 0.99535 | 2.2314 | 29.8658 | 117.93 | 118.1669 | 10.9215 | 0.93917
2.2325 | 29.8534 | 116.3362 | 116.457 | -2.8896 | 0.99535 | 2.2324 | 29.8658 | 117.93 | 118.1669 | 10.9215 | 0.93917
2.2335 | 29.8534 | 116.3362 | 116.457 | -2.8896 | 0.99535 | 2.2334 | 29.8658 | 117.93 | 118.1669 | 10.9215 | 0.93917
2.2345 | 29.8534 | 116.3362 | 116.457 | -2.8896 | 0.99535 | 2.2344 | 29.8658 | 117.93 | 118.1669 | 10.9215 | 0.93917
2.2355 | 29.8534 | 116.3362 | 116.457 | -2.8896 | 0.99535 | 2.2354 | 29.8658 | 117.93 | 118.1669 | 10.9215 | 0.93917
2.2365 | 29.8328 | 116.3362 | 116.4632 | -2.9159 | 0.99526 | 2.2364 | 29.8725 | 117.93 | 118.167 | 10.9185 | 0.93923
2.2375 | 29.8328 | 116.3362 | 116.4632 | -2.9159 | 0.99526 | 2.2374 | 29.8725 | 117.93 | 118.167 | 10.9185 | 0.93923
2.2385 | 29.8328 | 116.3362 | 116.4632 | -2.9159 | 0.99526 | 2.2384 | 29.8725 | 117.93 | 118.167 | 10.9185 | 0.93923
2.2395 | 29.8328 | 116.3362 | 116.4632 | -2.9159 | 0.99526 | 2.2394 | 29.8725 | 117.93 | 118.167 | 10.9185 | 0.93923
2.2405 | 29.8328 | 116.3362 | 116.4632 | -2.9159 | 0.99526 | 2.2404 | 29.8725 | 117.93 | 118.167 | 10.9185 | 0.93923
2.2415 | 29.8328 | 116.3362 | 116.4632 | -2.9159 | 0.99526 | 2.2414 | 29.8725 | 117.93 | 118.167 | 10.9185 | 0.93923
2.2425 | 29.8328 | 116.3362 | 116.4632 | -2.9159 | 0.99526 | 2.2424 | 29.8725 | 117.93 | 118.167 | 10.9185 | 0.93923
2.2435 | 29.8328 | 116.3362 | 116.4632 | -2.9159 | 0.99526 | 2.2434 | 29.8725 | 117.93 | 118.167 | 10.9185 | 0.93923
2.2445 | 29.8328 | 116.3362 | 116.4632 | -2.9159 | 0.99526 | 2.2444 | 29.8578 | 117.93 | 118.1743 | 10.928 | 0.93908
2.2455 | 29.8234 | 116.3362 | 116.471 | -2.9508 | 0.99514 | 2.2454 | 29.8578 | 117.93 | 118.1743 | 10.928 | 0.93908
2.2465 | 29.8234 | 116.3362 | 116.471 | -2.9508 | 0.99514 | 2.2464 | 29.8578 | 117.93 | 118.1743 | 10.928 | 0.93908
2.2475 | 29.8234 | 116.3362 | 116.471 | -2.9508 | 0.99514 | 2.2474 | 29.8578 | 117.93 | 118.1743 | 10.928 | 0.93908
2.2485 | 29.8234 | 116.3362 | 116.471 | -2.9508 | 0.99514 | 2.2484 | 29.8578 | 117.93 | 118.1743 | 10.928 | 0.93908
2.2495 | 29.8234 | 116.3362 | 116.471 | -2.9508 | 0.99514 | 2.2494 | 29.8578 | 117.93 | 118.1743 | 10.928 | 0.93908
2.2505 | 29.8234 | 116.3362 | 116.471 | -2.9508 | 0.99514 | 2.2504 | 29.8578 | 117.93 | 118.1743 | 10.928 | 0.93908
2.2515 | 29.8234 | 116.3362 | 116.471 | -2.9508 | 0.99514 | 2.2514 | 29.8578 | 117.93 | 118.1743 | 10.928 | 0.93908
2.2525 | 29.8234 | 116.3362 | 116.471 | -2.9508 | 0.99514 | 2.2524 | 29.8721 | 117.93 | 118.1691 | 10.9024 | 0.93939
2.2535 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4709 | -2.887 | 0.99535 | 2.2534 | 29.8721 | 117.93 | 118.1691 | 10.9024 | 0.93939
2.2545 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4709 | -2.887 | 0.99535 | 2.2544 | 29.8721 | 117.93 | 118.1691 | 10.9024 | 0.93939
2.2555 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4709 | -2.887 | 0.99535 | 2.2554 | 29.8721 | 117.93 | 118.1691 | 10.9024 | 0.93939
2.2565 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4709 | -2.887 | 0.99535 | 2.2564 | 29.8721 | 117.93 | 118.1691 | 10.9024 | 0.93939
2.2575 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4709 | -2.887 | 0.99535 | 2.2574 | 29.8721 | 117.93 | 118.1691 | 10.9024 | 0.93939
2.2585 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4709 | -2.887 | 0.99535 | 2.2584 | 29.8721 | 117.93 | 118.1691 | 10.9024 | 0.93939
2.2595 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4709 | -2.887 | 0.99535 | 2.2594 | 29.8721 | 117.93 | 118.1691 | 10.9024 | 0.93939
2.2605 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4709 | -2.887 | 0.99535 | 2.2604 | 29.8721 | 117.93 | 118.1691 | 10.9024 | 0.93939
2.2615 | 29.8178 | 116.3362 | 116.4678 | -2.8702 | 0.9954 | 2.2614 | 29.8947 | 117.93 | 118.1626 | 10.9244 | 0.93925
2.2625 | 29.8178 | 116.3362 | 116.4678 | -2.8702 | 0.9954 | 2.2624 | 29.8947 | 117.93 | 118.1626 | 10.9244 | 0.93925
2.2635 | 29.8178 | 116.3362 | 116.4678 | -2.8702 | 0.9954 | 2.2634 | 29.8947 | 117.93 | 118.1626 | 10.9244 | 0.93925
2.2645 | 29.8178 | 116.3362 | 116.4678 | -2.8702 | 0.9954 | 2.2644 | 29.8947 | 117.93 | 118.1626 | 10.9244 | 0.93925
2.2655 | 29.8178 | 116.3362 | 116.4678 | -2.8702 | 0.9954 | 2.2654 | 29.8947 | 117.93 | 118.1626 | 10.9244 | 0.93925
2.2665 | 29.8178 | 116.3362 | 116.4678 | -2.8702 | 0.9954 | 2.2664 | 29.8947 | 117.93 | 118.1626 | 10.9244 | 0.93925
2.2675 | 29.8178 | 116.3362 | 116.4678 | -2.8702 | 0.9954 | 2.2674 | 29.8947 | 117.93 | 118.1626 | 10.9244 | 0.93925
2.2685 | 29.8178 | 116.3362 | 116.4678 | -2.8702 | 0.9954 | 2.2684 | 29.8947 | 117.93 | 118.1626 | 10.9244 | 0.93925
2.2695 | 29.8178 | 116.3362 | 116.4678 | -2.8702 | 0.9954 | 2.2694 | 29.8606 | 117.93 | 118.1685 | 10.9182 | 0.93919
2.2705 | 29.81 | 116.3362 | 116.4552 | -2.8331 | 0.99551 | 2.2704 | 29.8606 | 117.93 | 118.1685 | 10.9182 | 0.93919
2.2715 | 29.81 | 116.3362 | 116.4552 | -2.8331 | 0.99551 | 2.2714 | 29.8606 | 117.93 | 118.1685 | 10.9182 | 0.93919
2.2725 | 29.81 | 116.3362 | 116.4552 | -2.8331 | 0.99551 | 2.2724 | 29.8606 | 117.93 | 118.1685 | 10.9182 | 0.93919
2.2735 | 29.81 | 116.3362 | 116.4552 | -2.8331 | 0.99551 | 2.2734 | 29.8606 | 117.93 | 118.1685 | 10.9182 | 0.93919
2.2745 | 29.81 | 116.3362 | 116.4552 | -2.8331 | 0.99551 | 2.2744 | 29.8606 | 117.93 | 118.1685 | 10.9182 | 0.93919
2.2755 | 29.81 | 116.3362 | 116.4552 | -2.8331 | 0.99551 | 2.2754 | 29.8606 | 117.93 | 118.1685 | 10.9182 | 0.93919
2.2765 | 29.81 | 116.3362 | 116.4552 | -2.8331 | 0.99551 | 2.2764 | 29.8606 | 117.93 | 118.1685 | 10.9182 | 0.93919
2.2775 | 29.81 | 116.3362 | 116.4552 | -2.8331 | 0.99551 | 2.2774 | 29.8482 | 117.93 | 118.1711 | 10.903 | 0.9393
2.2785 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4643 | -2.8679 | 0.9954 | 2.2784 | 29.8482 | 117.93 | 118.1711 | 10.903 | 0.9393
2.2795 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4643 | -2.8679 | 0.9954 | 2.2794 | 29.8482 | 117.93 | 118.1711 | 10.903 | 0.9393
2.2805 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4643 | -2.8679 | 0.9954 | 2.2804 | 29.8482 | 117.93 | 118.1711 | 10.903 | 0.9393
2.2815 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4643 | -2.8679 | 0.9954 | 2.2814 | 29.8482 | 117.93 | 118.1711 | 10.903 | 0.9393
2.2825 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4643 | -2.8679 | 0.9954 | 2.2824 | 29.8482 | 117.93 | 118.1711 | 10.903 | 0.9393
2.2835 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4643 | -2.8679 | 0.9954 | 2.2834 | 29.8482 | 117.93 | 118.1711 | 10.903 | 0.9393
2.2845 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4643 | -2.8679 | 0.9954 | 2.2844 | 29.8482 | 117.93 | 118.1711 | 10.903 | 0.9393
2.2855 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4643 | -2.8679 | 0.9954 | 2.2854 | 29.8482 | 117.93 | 118.1711 | 10.903 | 0.9393
2.2865 | 29.784 | 116.3362 | 116.463 | -2.8492 | 0.99546 | 2.2864 | 29.8754 | 117.93 | 118.1801 | 10.9266 | 0.93916
2.2875 | 29.784 | 116.3362 | 116.463 | -2.8492 | 0.99546 | 2.2874 | 29.8754 | 117.93 | 118.1801 | 10.9266 | 0.93916
2.2885 | 29.784 | 116.3362 | 116.463 | -2.8492 | 0.99546 | 2.2884 | 29.8754 | 117.93 | 118.1801 | 10.9266 | 0.93916
2.2895 | 29.784 | 116.3362 | 116.463 | -2.8492 | 0.99546 | 2.2894 | 29.8754 | 117.93 | 118.1801 | 10.9266 | 0.93916
2.2905 | 29.784 | 116.3362 | 116.463 | -2.8492 | 0.99546 | 2.2904 | 29.8754 | 117.93 | 118.1801 | 10.9266 | 0.93916
2.2915 | 29.784 | 116.3362 | 116.463 | -2.8492 | 0.99546 | 2.2914 | 29.8754 | 117.93 | 118.1801 | 10.9266 | 0.93916
2.2925 | 29.784 | 116.3362 | 116.463 | -2.8492 | 0.99546 | 2.2924 | 29.8754 | 117.93 | 118.1801 | 10.9266 | 0.93916
2.2935 | 29.784 | 116.3362 | 116.463 | -2.8492 | 0.99546 | 2.2934 | 29.8754 | 117.93 | 118.1801 | 10.9266 | 0.93916
2.2945 | 29.784 | 116.3362 | 116.463 | -2.8492 | 0.99546 | 2.2944 | 29.8738 | 117.93 | 118.1688 | 10.909 | 0.93933
2.2955 | 29.8064 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9201 | 0.99524 | 2.2954 | 29.8738 | 117.93 | 118.1688 | 10.909 | 0.93933
2.2965 | 29.8064 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9201 | 0.99524 | 2.2964 | 29.8738 | 117.93 | 118.1688 | 10.909 | 0.93933
2.2975 | 29.8064 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9201 | 0.99524 | 2.2974 | 29.8738 | 117.93 | 118.1688 | 10.909 | 0.93933
2.2985 | 29.8064 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9201 | 0.99524 | 2.2984 | 29.8738 | 117.93 | 118.1688 | 10.909 | 0.93933
2.2995 | 29.8064 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9201 | 0.99524 | 2.2994 | 29.8738 | 117.93 | 118.1688 | 10.909 | 0.93933
2.3005 | 29.8064 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9201 | 0.99524 | 2.3004 | 29.8738 | 117.93 | 118.1688 | 10.909 | 0.93933
2.3015 | 29.8064 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9201 | 0.99524 | 2.3014 | 29.8738 | 117.93 | 118.1688 | 10.909 | 0.93933
2.3025 | 29.8064 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9201 | 0.99524 | 2.3024 | 29.8509 | 117.93 | 118.1595 | 10.909 | 0.93924
2.3035 | 29.8036 | 116.3362 | 116.4521 | -2.8804 | 0.99536 | 2.3034 | 29.8509 | 117.93 | 118.1595 | 10.909 | 0.93924
2.3045 | 29.8036 | 116.3362 | 116.4521 | -2.8804 | 0.99536 | 2.3044 | 29.8509 | 117.93 | 118.1595 | 10.909 | 0.93924
2.3055 | 29.8036 | 116.3362 | 116.4521 | -2.8804 | 0.99536 | 2.3054 | 29.8509 | 117.93 | 118.1595 | 10.909 | 0.93924
2.3065 | 29.8036 | 116.3362 | 116.4521 | -2.8804 | 0.99536 | 2.3064 | 29.8509 | 117.93 | 118.1595 | 10.909 | 0.93924
2.3075 | 29.8036 | 116.3362 | 116.4521 | -2.8804 | 0.99536 | 2.3074 | 29.8509 | 117.93 | 118.1595 | 10.909 | 0.93924
2.3085 | 29.8036 | 116.3362 | 116.4521 | -2.8804 | 0.99536 | 2.3084 | 29.8509 | 117.93 | 118.1595 | 10.909 | 0.93924
2.3095 | 29.8036 | 116.3362 | 116.4521 | -2.8804 | 0.99536 | 2.3094 | 29.8509 | 117.93 | 118.1595 | 10.909 | 0.93924
2.3105 | 29.8036 | 116.3362 | 116.4521 | -2.8804 | 0.99536 | 2.3104 | 29.8509 | 117.93 | 118.1595 | 10.909 | 0.93924
2.3115 | 29.8107 | 116.3362 | 116.4617 | -2.8878 | 0.99534 | 2.3114 | 29.8548 | 117.93 | 118.1581 | 10.9029 | 0.93932
2.3125 | 29.8107 | 116.3362 | 116.4617 | -2.8878 | 0.99534 | 2.3124 | 29.8548 | 117.93 | 118.1581 | 10.9029 | 0.93932
2.3135 | 29.8107 | 116.3362 | 116.4617 | -2.8878 | 0.99534 | 2.3134 | 29.8548 | 117.93 | 118.1581 | 10.9029 | 0.93932
2.3145 | 29.8107 | 116.3362 | 116.4617 | -2.8878 | 0.99534 | 2.3144 | 29.8548 | 117.93 | 118.1581 | 10.9029 | 0.93932
2.3155 | 29.8107 | 116.3362 | 116.4617 | -2.8878 | 0.99534 | 2.3154 | 29.8548 | 117.93 | 118.1581 | 10.9029 | 0.93932
2.3165 | 29.8107 | 116.3362 | 116.4617 | -2.8878 | 0.99534 | 2.3164 | 29.8548 | 117.93 | 118.1581 | 10.9029 | 0.93932
2.3175 | 29.8107 | 116.3362 | 116.4617 | -2.8878 | 0.99534 | 2.3174 | 29.8548 | 117.93 | 118.1581 | 10.9029 | 0.93932
2.3185 | 29.8107 | 116.3362 | 116.4617 | -2.8878 | 0.99534 | 2.3184 | 29.8548 | 117.93 | 118.1581 | 10.9029 | 0.93932
2.3195 | 29.8107 | 116.3362 | 116.4617 | -2.8878 | 0.99534 | 2.3194 | 29.8676 | 117.93 | 118.1732 | 10.9209 | 0.93919
2.3205 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4715 | -2.875 | 0.99538 | 2.3204 | 29.8676 | 117.93 | 118.1732 | 10.9209 | 0.93919
2.3215 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4715 | -2.875 | 0.99538 | 2.3214 | 29.8676 | 117.93 | 118.1732 | 10.9209 | 0.93919
2.3225 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4715 | -2.875 | 0.99538 | 2.3224 | 29.8676 | 117.93 | 118.1732 | 10.9209 | 0.93919
2.3235 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4715 | -2.875 | 0.99538 | 2.3234 | 29.8676 | 117.93 | 118.1732 | 10.9209 | 0.93919
2.3245 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4715 | -2.875 | 0.99538 | 2.3244 | 29.8676 | 117.93 | 118.1732 | 10.9209 | 0.93919
2.3255 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4715 | -2.875 | 0.99538 | 2.3254 | 29.8676 | 117.93 | 118.1732 | 10.9209 | 0.93919
2.3265 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4715 | -2.875 | 0.99538 | 2.3264 | 29.8676 | 117.93 | 118.1732 | 10.9209 | 0.93919
2.3275 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4715 | -2.875 | 0.99538 | 2.3274 | 29.8722 | 117.93 | 118.1856 | 10.9462 | 0.93895
2.3285 | 29.799 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8853 | 0.99534 | 2.3284 | 29.8722 | 117.93 | 118.1856 | 10.9462 | 0.93895
2.3295 | 29.799 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8853 | 0.99534 | 2.3294 | 29.8722 | 117.93 | 118.1856 | 10.9462 | 0.93895
2.3305 | 29.799 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8853 | 0.99534 | 2.3304 | 29.8722 | 117.93 | 118.1856 | 10.9462 | 0.93895
2.3315 | 29.799 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8853 | 0.99534 | 2.3314 | 29.8722 | 117.93 | 118.1856 | 10.9462 | 0.93895
2.3325 | 29.799 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8853 | 0.99534 | 2.3324 | 29.8722 | 117.93 | 118.1856 | 10.9462 | 0.93895
2.3335 | 29.799 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8853 | 0.99534 | 2.3334 | 29.8722 | 117.93 | 118.1856 | 10.9462 | 0.93895
2.3345 | 29.799 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8853 | 0.99534 | 2.3344 | 29.8722 | 117.93 | 118.1856 | 10.9462 | 0.93895
2.3355 | 29.799 | 116.3362 | 116.4583 | -2.8853 | 0.99534 | 2.3354 | 29.8722 | 117.93 | 118.1856 | 10.9462 | 0.93895
2.3365 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4621 | -2.8631 | 0.99542 | 2.3364 | 29.8757 | 117.93 | 118.1797 | 10.9167 | 0.93926
2.3375 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4621 | -2.8631 | 0.99542 | 2.3374 | 29.8757 | 117.93 | 118.1797 | 10.9167 | 0.93926
2.3385 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4621 | -2.8631 | 0.99542 | 2.3384 | 29.8757 | 117.93 | 118.1797 | 10.9167 | 0.93926
2.3395 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4621 | -2.8631 | 0.99542 | 2.3394 | 29.8757 | 117.93 | 118.1797 | 10.9167 | 0.93926
2.3405 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4621 | -2.8631 | 0.99542 | 2.3404 | 29.8757 | 117.93 | 118.1797 | 10.9167 | 0.93926
2.3415 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4621 | -2.8631 | 0.99542 | 2.3414 | 29.8757 | 117.93 | 118.1797 | 10.9167 | 0.93926
2.3425 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4621 | -2.8631 | 0.99542 | 2.3424 | 29.8757 | 117.93 | 118.1797 | 10.9167 | 0.93926
2.3435 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4621 | -2.8631 | 0.99542 | 2.3434 | 29.8757 | 117.93 | 118.1797 | 10.9167 | 0.93926
2.3445 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4621 | -2.8631 | 0.99542 | 2.3444 | 29.8813 | 117.93 | 118.1807 | 10.8937 | 0.93951
2.3455 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4595 | -2.9183 | 0.99524 | 2.3454 | 29.8813 | 117.93 | 118.1807 | 10.8937 | 0.93951
2.3465 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4595 | -2.9183 | 0.99524 | 2.3464 | 29.8813 | 117.93 | 118.1807 | 10.8937 | 0.93951
2.3475 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4595 | -2.9183 | 0.99524 | 2.3474 | 29.8813 | 117.93 | 118.1807 | 10.8937 | 0.93951
2.3485 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4595 | -2.9183 | 0.99524 | 2.3484 | 29.8813 | 117.93 | 118.1807 | 10.8937 | 0.93951
2.3495 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4595 | -2.9183 | 0.99524 | 2.3494 | 29.8813 | 117.93 | 118.1807 | 10.8937 | 0.93951
2.3505 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4595 | -2.9183 | 0.99524 | 2.3504 | 29.8813 | 117.93 | 118.1807 | 10.8937 | 0.93951
2.3515 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4595 | -2.9183 | 0.99524 | 2.3514 | 29.8813 | 117.93 | 118.1807 | 10.8937 | 0.93951
2.3525 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4595 | -2.9183 | 0.99524 | 2.3524 | 29.8784 | 117.93 | 118.1889 | 10.9281 | 0.93915
2.3535 | 29.8167 | 116.3362 | 116.459 | -2.9011 | 0.9953 | 2.3534 | 29.8784 | 117.93 | 118.1889 | 10.9281 | 0.93915
2.3545 | 29.8167 | 116.3362 | 116.459 | -2.9011 | 0.9953 | 2.3544 | 29.8784 | 117.93 | 118.1889 | 10.9281 | 0.93915
2.3555 | 29.8167 | 116.3362 | 116.459 | -2.9011 | 0.9953 | 2.3554 | 29.8784 | 117.93 | 118.1889 | 10.9281 | 0.93915
2.3565 | 29.8167 | 116.3362 | 116.459 | -2.9011 | 0.9953 | 2.3564 | 29.8784 | 117.93 | 118.1889 | 10.9281 | 0.93915
2.3575 | 29.8167 | 116.3362 | 116.459 | -2.9011 | 0.9953 | 2.3574 | 29.8784 | 117.93 | 118.1889 | 10.9281 | 0.93915
2.3585 | 29.8167 | 116.3362 | 116.459 | -2.9011 | 0.9953 | 2.3584 | 29.8784 | 117.93 | 118.1889 | 10.9281 | 0.93915
2.3595 | 29.8167 | 116.3362 | 116.459 | -2.9011 | 0.9953 | 2.3594 | 29.8784 | 117.93 | 118.1889 | 10.9281 | 0.93915
2.3605 | 29.8167 | 116.3362 | 116.459 | -2.9011 | 0.9953 | 2.3604 | 29.8784 | 117.93 | 118.1889 | 10.9281 | 0.93915
2.3615 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4532 | -2.878 | 0.99538 | 2.3614 | 29.8594 | 117.93 | 118.1745 | 10.9459 | 0.9389
2.3625 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4532 | -2.878 | 0.99538 | 2.3624 | 29.8594 | 117.93 | 118.1745 | 10.9459 | 0.9389
2.3635 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4532 | -2.878 | 0.99538 | 2.3634 | 29.8594 | 117.93 | 118.1745 | 10.9459 | 0.9389
2.3645 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4532 | -2.878 | 0.99538 | 2.3644 | 29.8594 | 117.93 | 118.1745 | 10.9459 | 0.9389
2.3655 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4532 | -2.878 | 0.99538 | 2.3654 | 29.8594 | 117.93 | 118.1745 | 10.9459 | 0.9389
2.3665 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4532 | -2.878 | 0.99538 | 2.3664 | 29.8594 | 117.93 | 118.1745 | 10.9459 | 0.9389
2.3675 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4532 | -2.878 | 0.99538 | 2.3674 | 29.8594 | 117.93 | 118.1745 | 10.9459 | 0.9389
2.3685 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4532 | -2.878 | 0.99538 | 2.3684 | 29.8594 | 117.93 | 118.1745 | 10.9459 | 0.9389
2.3695 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4532 | -2.878 | 0.99538 | 2.3694 | 29.8568 | 117.93 | 118.1664 | 10.9296 | 0.93906
2.3705 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8925 | 0.99534 | 2.3704 | 29.8568 | 117.93 | 118.1664 | 10.9296 | 0.93906
2.3715 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8925 | 0.99534 | 2.3714 | 29.8568 | 117.93 | 118.1664 | 10.9296 | 0.93906
2.3725 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8925 | 0.99534 | 2.3724 | 29.8568 | 117.93 | 118.1664 | 10.9296 | 0.93906
2.3735 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8925 | 0.99534 | 2.3734 | 29.8568 | 117.93 | 118.1664 | 10.9296 | 0.93906
2.3745 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8925 | 0.99534 | 2.3744 | 29.8568 | 117.93 | 118.1664 | 10.9296 | 0.93906
2.3755 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8925 | 0.99534 | 2.3754 | 29.8568 | 117.93 | 118.1664 | 10.9296 | 0.93906
2.3765 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8925 | 0.99534 | 2.3764 | 29.8568 | 117.93 | 118.1664 | 10.9296 | 0.93906
2.3775 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8925 | 0.99534 | 2.3774 | 29.8896 | 117.93 | 118.1693 | 10.9028 | 0.93945
2.3785 | 29.8551 | 116.3362 | 116.4492 | -2.8749 | 0.9954 | 2.3784 | 29.8896 | 117.93 | 118.1693 | 10.9028 | 0.93945
2.3795 | 29.8551 | 116.3362 | 116.4492 | -2.8749 | 0.9954 | 2.3794 | 29.8896 | 117.93 | 118.1693 | 10.9028 | 0.93945
2.3805 | 29.8551 | 116.3362 | 116.4492 | -2.8749 | 0.9954 | 2.3804 | 29.8896 | 117.93 | 118.1693 | 10.9028 | 0.93945
2.3815 | 29.8551 | 116.3362 | 116.4492 | -2.8749 | 0.9954 | 2.3814 | 29.8896 | 117.93 | 118.1693 | 10.9028 | 0.93945
2.3825 | 29.8551 | 116.3362 | 116.4492 | -2.8749 | 0.9954 | 2.3824 | 29.8896 | 117.93 | 118.1693 | 10.9028 | 0.93945
2.3835 | 29.8551 | 116.3362 | 116.4492 | -2.8749 | 0.9954 | 2.3834 | 29.8896 | 117.93 | 118.1693 | 10.9028 | 0.93945
2.3845 | 29.8551 | 116.3362 | 116.4492 | -2.8749 | 0.9954 | 2.3844 | 29.8896 | 117.93 | 118.1693 | 10.9028 | 0.93945
2.3855 | 29.8551 | 116.3362 | 116.4492 | -2.8749 | 0.9954 | 2.3854 | 29.8896 | 117.93 | 118.1693 | 10.9028 | 0.93945
2.3865 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4595 | -2.8975 | 0.99532 | 2.3864 | 29.9017 | 117.93 | 118.1826 | 10.9039 | 0.93948
2.3875 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4595 | -2.8975 | 0.99532 | 2.3874 | 29.9017 | 117.93 | 118.1826 | 10.9039 | 0.93948
2.3885 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4595 | -2.8975 | 0.99532 | 2.3884 | 29.9017 | 117.93 | 118.1826 | 10.9039 | 0.93948
2.3895 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4595 | -2.8975 | 0.99532 | 2.3894 | 29.9017 | 117.93 | 118.1826 | 10.9039 | 0.93948
2.3905 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4595 | -2.8975 | 0.99532 | 2.3904 | 29.9017 | 117.93 | 118.1826 | 10.9039 | 0.93948
2.3915 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4595 | -2.8975 | 0.99532 | 2.3914 | 29.9017 | 117.93 | 118.1826 | 10.9039 | 0.93948
2.3925 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4595 | -2.8975 | 0.99532 | 2.3924 | 29.9017 | 117.93 | 118.1826 | 10.9039 | 0.93948
2.3935 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4595 | -2.8975 | 0.99532 | 2.3934 | 29.9017 | 117.93 | 118.1826 | 10.9039 | 0.93948
2.3945 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4595 | -2.8975 | 0.99532 | 2.3944 | 29.8726 | 117.93 | 118.1962 | 10.9418 | 0.93899
2.3955 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4551 | -2.8725 | 0.9954 | 2.3954 | 29.8726 | 117.93 | 118.1962 | 10.9418 | 0.93899
2.3965 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4551 | -2.8725 | 0.9954 | 2.3964 | 29.8726 | 117.93 | 118.1962 | 10.9418 | 0.93899
2.3975 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4551 | -2.8725 | 0.9954 | 2.3974 | 29.8726 | 117.93 | 118.1962 | 10.9418 | 0.93899
2.3985 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4551 | -2.8725 | 0.9954 | 2.3984 | 29.8726 | 117.93 | 118.1962 | 10.9418 | 0.93899
2.3995 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4551 | -2.8725 | 0.9954 | 2.3994 | 29.8726 | 117.93 | 118.1962 | 10.9418 | 0.93899
2.4005 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4551 | -2.8725 | 0.9954 | 2.4004 | 29.8726 | 117.93 | 118.1962 | 10.9418 | 0.93899
2.4015 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4551 | -2.8725 | 0.9954 | 2.4014 | 29.8726 | 117.93 | 118.1962 | 10.9418 | 0.93899
2.4025 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4551 | -2.8725 | 0.9954 | 2.4024 | 29.8583 | 117.93 | 118.1882 | 10.9337 | 0.93902
2.4035 | 29.8345 | 116.3362 | 116.4673 | -2.8733 | 0.99539 | 2.4034 | 29.8583 | 117.93 | 118.1882 | 10.9337 | 0.93902
2.4045 | 29.8345 | 116.3362 | 116.4673 | -2.8733 | 0.99539 | 2.4044 | 29.8583 | 117.93 | 118.1882 | 10.9337 | 0.93902
2.4055 | 29.8345 | 116.3362 | 116.4673 | -2.8733 | 0.99539 | 2.4054 | 29.8583 | 117.93 | 118.1882 | 10.9337 | 0.93902
2.4065 | 29.8345 | 116.3362 | 116.4673 | -2.8733 | 0.99539 | 2.4064 | 29.8583 | 117.93 | 118.1882 | 10.9337 | 0.93902
2.4075 | 29.8345 | 116.3362 | 116.4673 | -2.8733 | 0.99539 | 2.4074 | 29.8583 | 117.93 | 118.1882 | 10.9337 | 0.93902
2.4085 | 29.8345 | 116.3362 | 116.4673 | -2.8733 | 0.99539 | 2.4084 | 29.8583 | 117.93 | 118.1882 | 10.9337 | 0.93902
2.4095 | 29.8345 | 116.3362 | 116.4673 | -2.8733 | 0.99539 | 2.4094 | 29.8583 | 117.93 | 118.1882 | 10.9337 | 0.93902
2.4105 | 29.8345 | 116.3362 | 116.4673 | -2.8733 | 0.99539 | 2.4104 | 29.8583 | 117.93 | 118.1882 | 10.9337 | 0.93902
2.4115 | 29.8093 | 116.3362 | 116.4693 | -2.8588 | 0.99543 | 2.4114 | 29.8612 | 117.93 | 118.1931 | 10.9181 | 0.93919
2.4125 | 29.8093 | 116.3362 | 116.4693 | -2.8588 | 0.99543 | 2.4124 | 29.8612 | 117.93 | 118.1931 | 10.9181 | 0.93919
2.4135 | 29.8093 | 116.3362 | 116.4693 | -2.8588 | 0.99543 | 2.4134 | 29.8612 | 117.93 | 118.1931 | 10.9181 | 0.93919
2.4145 | 29.8093 | 116.3362 | 116.4693 | -2.8588 | 0.99543 | 2.4144 | 29.8612 | 117.93 | 118.1931 | 10.9181 | 0.93919
2.4155 | 29.8093 | 116.3362 | 116.4693 | -2.8588 | 0.99543 | 2.4154 | 29.8612 | 117.93 | 118.1931 | 10.9181 | 0.93919
2.4165 | 29.8093 | 116.3362 | 116.4693 | -2.8588 | 0.99543 | 2.4164 | 29.8612 | 117.93 | 118.1931 | 10.9181 | 0.93919
2.4175 | 29.8093 | 116.3362 | 116.4693 | -2.8588 | 0.99543 | 2.4174 | 29.8612 | 117.93 | 118.1931 | 10.9181 | 0.93919
2.4185 | 29.8093 | 116.3362 | 116.4693 | -2.8588 | 0.99543 | 2.4184 | 29.8612 | 117.93 | 118.1931 | 10.9181 | 0.93919
2.4195 | 29.8093 | 116.3362 | 116.4693 | -2.8588 | 0.99543 | 2.4194 | 29.8526 | 117.93 | 118.1962 | 10.9457 | 0.93888
2.4205 | 29.797 | 116.3362 | 116.4466 | -2.9061 | 0.99528 | 2.4204 | 29.8526 | 117.93 | 118.1962 | 10.9457 | 0.93888
2.4215 | 29.797 | 116.3362 | 116.4466 | -2.9061 | 0.99528 | 2.4214 | 29.8526 | 117.93 | 118.1962 | 10.9457 | 0.93888
2.4225 | 29.797 | 116.3362 | 116.4466 | -2.9061 | 0.99528 | 2.4224 | 29.8526 | 117.93 | 118.1962 | 10.9457 | 0.93888
2.4235 | 29.797 | 116.3362 | 116.4466 | -2.9061 | 0.99528 | 2.4234 | 29.8526 | 117.93 | 118.1962 | 10.9457 | 0.93888
2.4245 | 29.797 | 116.3362 | 116.4466 | -2.9061 | 0.99528 | 2.4244 | 29.8526 | 117.93 | 118.1962 | 10.9457 | 0.93888
2.4255 | 29.797 | 116.3362 | 116.4466 | -2.9061 | 0.99528 | 2.4254 | 29.8526 | 117.93 | 118.1962 | 10.9457 | 0.93888
2.4265 | 29.797 | 116.3362 | 116.4466 | -2.9061 | 0.99528 | 2.4264 | 29.8526 | 117.93 | 118.1962 | 10.9457 | 0.93888
2.4275 | 29.797 | 116.3362 | 116.4466 | -2.9061 | 0.99528 | 2.4274 | 29.8505 | 117.93 | 118.1691 | 10.9156 | 0.93918
2.4285 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4433 | -2.8646 | 0.99541 | 2.4284 | 29.8505 | 117.93 | 118.1691 | 10.9156 | 0.93918
2.4295 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4433 | -2.8646 | 0.99541 | 2.4294 | 29.8505 | 117.93 | 118.1691 | 10.9156 | 0.93918
2.4305 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4433 | -2.8646 | 0.99541 | 2.4304 | 29.8505 | 117.93 | 118.1691 | 10.9156 | 0.93918
2.4315 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4433 | -2.8646 | 0.99541 | 2.4314 | 29.8505 | 117.93 | 118.1691 | 10.9156 | 0.93918
2.4325 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4433 | -2.8646 | 0.99541 | 2.4324 | 29.8505 | 117.93 | 118.1691 | 10.9156 | 0.93918
2.4335 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4433 | -2.8646 | 0.99541 | 2.4334 | 29.8505 | 117.93 | 118.1691 | 10.9156 | 0.93918
2.4345 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4433 | -2.8646 | 0.99541 | 2.4344 | 29.8505 | 117.93 | 118.1691 | 10.9156 | 0.93918
2.4355 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4433 | -2.8646 | 0.99541 | 2.4354 | 29.8682 | 117.93 | 118.167 | 10.8866 | 0.93954
2.4365 | 29.7958 | 116.3362 | 116.44 | -2.888 | 0.99534 | 2.4364 | 29.8682 | 117.93 | 118.167 | 10.8866 | 0.93954
2.4375 | 29.7958 | 116.3362 | 116.44 | -2.888 | 0.99534 | 2.4374 | 29.8682 | 117.93 | 118.167 | 10.8866 | 0.93954
2.4385 | 29.7958 | 116.3362 | 116.44 | -2.888 | 0.99534 | 2.4384 | 29.8682 | 117.93 | 118.167 | 10.8866 | 0.93954
2.4395 | 29.7958 | 116.3362 | 116.44 | -2.888 | 0.99534 | 2.4394 | 29.8682 | 117.93 | 118.167 | 10.8866 | 0.93954
2.4405 | 29.7958 | 116.3362 | 116.44 | -2.888 | 0.99534 | 2.4404 | 29.8682 | 117.93 | 118.167 | 10.8866 | 0.93954
2.4415 | 29.7958 | 116.3362 | 116.44 | -2.888 | 0.99534 | 2.4414 | 29.8682 | 117.93 | 118.167 | 10.8866 | 0.93954
2.4425 | 29.7958 | 116.3362 | 116.44 | -2.888 | 0.99534 | 2.4424 | 29.8682 | 117.93 | 118.167 | 10.8866 | 0.93954
2.4435 | 29.7958 | 116.3362 | 116.44 | -2.888 | 0.99534 | 2.4434 | 29.8682 | 117.93 | 118.167 | 10.8866 | 0.93954
2.4445 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4477 | -2.8477 | 0.99546 | 2.4444 | 29.9042 | 117.93 | 118.1923 | 10.8967 | 0.93957
2.4455 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4477 | -2.8477 | 0.99546 | 2.4454 | 29.9042 | 117.93 | 118.1923 | 10.8967 | 0.93957
2.4465 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4477 | -2.8477 | 0.99546 | 2.4464 | 29.9042 | 117.93 | 118.1923 | 10.8967 | 0.93957
2.4475 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4477 | -2.8477 | 0.99546 | 2.4474 | 29.9042 | 117.93 | 118.1923 | 10.8967 | 0.93957
2.4485 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4477 | -2.8477 | 0.99546 | 2.4484 | 29.9042 | 117.93 | 118.1923 | 10.8967 | 0.93957
2.4495 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4477 | -2.8477 | 0.99546 | 2.4494 | 29.9042 | 117.93 | 118.1923 | 10.8967 | 0.93957
2.4505 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4477 | -2.8477 | 0.99546 | 2.4504 | 29.9042 | 117.93 | 118.1923 | 10.8967 | 0.93957
2.4515 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4477 | -2.8477 | 0.99546 | 2.4514 | 29.9042 | 117.93 | 118.1923 | 10.8967 | 0.93957
2.4525 | 29.7963 | 116.3362 | 116.4477 | -2.8477 | 0.99546 | 2.4524 | 29.8885 | 117.93 | 118.2038 | 10.9266 | 0.93921
2.4535 | 29.8105 | 116.3362 | 116.447 | -2.8631 | 0.99542 | 2.4534 | 29.8885 | 117.93 | 118.2038 | 10.9266 | 0.93921
2.4545 | 29.8105 | 116.3362 | 116.447 | -2.8631 | 0.99542 | 2.4544 | 29.8885 | 117.93 | 118.2038 | 10.9266 | 0.93921
2.4555 | 29.8105 | 116.3362 | 116.447 | -2.8631 | 0.99542 | 2.4554 | 29.8885 | 117.93 | 118.2038 | 10.9266 | 0.93921
2.4565 | 29.8105 | 116.3362 | 116.447 | -2.8631 | 0.99542 | 2.4564 | 29.8885 | 117.93 | 118.2038 | 10.9266 | 0.93921
2.4575 | 29.8105 | 116.3362 | 116.447 | -2.8631 | 0.99542 | 2.4574 | 29.8885 | 117.93 | 118.2038 | 10.9266 | 0.93921
2.4585 | 29.8105 | 116.3362 | 116.447 | -2.8631 | 0.99542 | 2.4584 | 29.8885 | 117.93 | 118.2038 | 10.9266 | 0.93921
2.4595 | 29.8105 | 116.3362 | 116.447 | -2.8631 | 0.99542 | 2.4594 | 29.8885 | 117.93 | 118.2038 | 10.9266 | 0.93921
2.4605 | 29.8105 | 116.3362 | 116.447 | -2.8631 | 0.99542 | 2.4604 | 29.8409 | 117.93 | 118.2055 | 10.9409 | 0.93888
2.4615 | 29.7873 | 116.3362 | 116.4491 | -2.8475 | 0.99546 | 2.4614 | 29.8409 | 117.93 | 118.2055 | 10.9409 | 0.93888
2.4625 | 29.7873 | 116.3362 | 116.4491 | -2.8475 | 0.99546 | 2.4624 | 29.8409 | 117.93 | 118.2055 | 10.9409 | 0.93888
2.4635 | 29.7873 | 116.3362 | 116.4491 | -2.8475 | 0.99546 | 2.4634 | 29.8409 | 117.93 | 118.2055 | 10.9409 | 0.93888
2.4645 | 29.7873 | 116.3362 | 116.4491 | -2.8475 | 0.99546 | 2.4644 | 29.8409 | 117.93 | 118.2055 | 10.9409 | 0.93888
2.4655 | 29.7873 | 116.3362 | 116.4491 | -2.8475 | 0.99546 | 2.4654 | 29.8409 | 117.93 | 118.2055 | 10.9409 | 0.93888
2.4665 | 29.7873 | 116.3362 | 116.4491 | -2.8475 | 0.99546 | 2.4664 | 29.8409 | 117.93 | 118.2055 | 10.9409 | 0.93888
2.4675 | 29.7873 | 116.3362 | 116.4491 | -2.8475 | 0.99546 | 2.4674 | 29.8409 | 117.93 | 118.2055 | 10.9409 | 0.93888
2.4685 | 29.7873 | 116.3362 | 116.4491 | -2.8475 | 0.99546 | 2.4684 | 29.8409 | 117.93 | 118.2055 | 10.9409 | 0.93888
2.4695 | 29.8138 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.4694 | 29.8549 | 117.93 | 118.2028 | 10.9197 | 0.93915
2.4705 | 29.8138 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.4704 | 29.8549 | 117.93 | 118.2028 | 10.9197 | 0.93915
2.4715 | 29.8138 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.4714 | 29.8549 | 117.93 | 118.2028 | 10.9197 | 0.93915
2.4725 | 29.8138 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.4724 | 29.8549 | 117.93 | 118.2028 | 10.9197 | 0.93915
2.4735 | 29.8138 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.4734 | 29.8549 | 117.93 | 118.2028 | 10.9197 | 0.93915
2.4745 | 29.8138 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.4744 | 29.8549 | 117.93 | 118.2028 | 10.9197 | 0.93915
2.4755 | 29.8138 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.4754 | 29.8549 | 117.93 | 118.2028 | 10.9197 | 0.93915
2.4765 | 29.8138 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.4764 | 29.8549 | 117.93 | 118.2028 | 10.9197 | 0.93915
2.4775 | 29.8138 | 116.3362 | 116.4518 | -2.8971 | 0.99531 | 2.4774 | 29.8733 | 117.93 | 118.199 | 10.915 | 0.93927
2.4785 | 29.8377 | 116.3362 | 116.446 | -2.8689 | 0.99541 | 2.4784 | 29.8733 | 117.93 | 118.199 | 10.915 | 0.93927
2.4795 | 29.8377 | 116.3362 | 116.446 | -2.8689 | 0.99541 | 2.4794 | 29.8733 | 117.93 | 118.199 | 10.915 | 0.93927
2.4805 | 29.8377 | 116.3362 | 116.446 | -2.8689 | 0.99541 | 2.4804 | 29.8733 | 117.93 | 118.199 | 10.915 | 0.93927
2.4815 | 29.8377 | 116.3362 | 116.446 | -2.8689 | 0.99541 | 2.4814 | 29.8733 | 117.93 | 118.199 | 10.915 | 0.93927
2.4825 | 29.8377 | 116.3362 | 116.446 | -2.8689 | 0.99541 | 2.4824 | 29.8733 | 117.93 | 118.199 | 10.915 | 0.93927
2.4835 | 29.8377 | 116.3362 | 116.446 | -2.8689 | 0.99541 | 2.4834 | 29.8733 | 117.93 | 118.199 | 10.915 | 0.93927
2.4845 | 29.8377 | 116.3362 | 116.446 | -2.8689 | 0.99541 | 2.4844 | 29.8733 | 117.93 | 118.199 | 10.915 | 0.93927
2.4855 | 29.8377 | 116.3362 | 116.446 | -2.8689 | 0.99541 | 2.4854 | 29.8693 | 117.93 | 118.184 | 10.9135 | 0.93927
2.4865 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4435 | -2.8997 | 0.9953 | 2.4864 | 29.8693 | 117.93 | 118.184 | 10.9135 | 0.93927
2.4875 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4435 | -2.8997 | 0.9953 | 2.4874 | 29.8693 | 117.93 | 118.184 | 10.9135 | 0.93927
2.4885 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4435 | -2.8997 | 0.9953 | 2.4884 | 29.8693 | 117.93 | 118.184 | 10.9135 | 0.93927
2.4895 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4435 | -2.8997 | 0.9953 | 2.4894 | 29.8693 | 117.93 | 118.184 | 10.9135 | 0.93927
2.4905 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4435 | -2.8997 | 0.9953 | 2.4904 | 29.8693 | 117.93 | 118.184 | 10.9135 | 0.93927
2.4915 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4435 | -2.8997 | 0.9953 | 2.4914 | 29.8693 | 117.93 | 118.184 | 10.9135 | 0.93927
2.4925 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4435 | -2.8997 | 0.9953 | 2.4924 | 29.8693 | 117.93 | 118.184 | 10.9135 | 0.93927
2.4935 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4435 | -2.8997 | 0.9953 | 2.4934 | 29.8693 | 117.93 | 118.184 | 10.9135 | 0.93927
2.4945 | 29.8224 | 116.3362 | 116.4517 | -2.9154 | 0.99526 | 2.4944 | 29.8602 | 117.93 | 118.1693 | 10.9244 | 0.93912
2.4955 | 29.8224 | 116.3362 | 116.4517 | -2.9154 | 0.99526 | 2.4954 | 29.8602 | 117.93 | 118.1693 | 10.9244 | 0.93912
2.4965 | 29.8224 | 116.3362 | 116.4517 | -2.9154 | 0.99526 | 2.4964 | 29.8602 | 117.93 | 118.1693 | 10.9244 | 0.93912
2.4975 | 29.8224 | 116.3362 | 116.4517 | -2.9154 | 0.99526 | 2.4974 | 29.8602 | 117.93 | 118.1693 | 10.9244 | 0.93912
2.4985 | 29.8224 | 116.3362 | 116.4517 | -2.9154 | 0.99526 | 2.4984 | 29.8602 | 117.93 | 118.1693 | 10.9244 | 0.93912
2.4995 | 29.8224 | 116.3362 | 116.4517 | -2.9154 | 0.99526 | 2.4994 | 29.8602 | 117.93 | 118.1693 | 10.9244 | 0.93912
2.5005 | 29.8224 | 116.3362 | 116.4517 | -2.9154 | 0.99526 | 2.5004 | 29.8602 | 117.93 | 118.1693 | 10.9244 | 0.93912
2.5015 | 29.8224 | 116.3362 | 116.4517 | -2.9154 | 0.99526 | 2.5014 | 29.8602 | 117.93 | 118.1693 | 10.9244 | 0.93912
2.5025 | 29.8224 | 116.3362 | 116.4517 | -2.9154 | 0.99526 | 2.5024 | 29.8479 | 117.93 | 118.1851 | 10.9268 | 0.93905
2.5035 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4344 | -2.9174 | 0.99525 | 2.5034 | 29.8479 | 117.93 | 118.1851 | 10.9268 | 0.93905
2.5045 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4344 | -2.9174 | 0.99525 | 2.5044 | 29.8479 | 117.93 | 118.1851 | 10.9268 | 0.93905
2.5055 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4344 | -2.9174 | 0.99525 | 2.5054 | 29.8479 | 117.93 | 118.1851 | 10.9268 | 0.93905
2.5065 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4344 | -2.9174 | 0.99525 | 2.5064 | 29.8479 | 117.93 | 118.1851 | 10.9268 | 0.93905
2.5075 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4344 | -2.9174 | 0.99525 | 2.5074 | 29.8479 | 117.93 | 118.1851 | 10.9268 | 0.93905
2.5085 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4344 | -2.9174 | 0.99525 | 2.5084 | 29.8479 | 117.93 | 118.1851 | 10.9268 | 0.93905
2.5095 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4344 | -2.9174 | 0.99525 | 2.5094 | 29.8479 | 117.93 | 118.1851 | 10.9268 | 0.93905
2.5105 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4344 | -2.9174 | 0.99525 | 2.5104 | 29.8568 | 117.93 | 118.204 | 10.9085 | 0.93927
2.5115 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9099 | 0.99528 | 2.5114 | 29.8568 | 117.93 | 118.204 | 10.9085 | 0.93927
2.5125 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9099 | 0.99528 | 2.5124 | 29.8568 | 117.93 | 118.204 | 10.9085 | 0.93927
2.5135 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9099 | 0.99528 | 2.5134 | 29.8568 | 117.93 | 118.204 | 10.9085 | 0.93927
2.5145 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9099 | 0.99528 | 2.5144 | 29.8568 | 117.93 | 118.204 | 10.9085 | 0.93927
2.5155 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9099 | 0.99528 | 2.5154 | 29.8568 | 117.93 | 118.204 | 10.9085 | 0.93927
2.5165 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9099 | 0.99528 | 2.5164 | 29.8568 | 117.93 | 118.204 | 10.9085 | 0.93927
2.5175 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9099 | 0.99528 | 2.5174 | 29.8568 | 117.93 | 118.204 | 10.9085 | 0.93927
2.5185 | 29.8429 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9099 | 0.99528 | 2.5184 | 29.8568 | 117.93 | 118.204 | 10.9085 | 0.93927
2.5195 | 29.8593 | 116.3362 | 116.4161 | -2.8677 | 0.99542 | 2.5194 | 29.8638 | 117.93 | 118.1948 | 10.9328 | 0.93905
2.5205 | 29.8593 | 116.3362 | 116.4161 | -2.8677 | 0.99542 | 2.5204 | 29.8638 | 117.93 | 118.1948 | 10.9328 | 0.93905
2.5215 | 29.8593 | 116.3362 | 116.4161 | -2.8677 | 0.99542 | 2.5214 | 29.8638 | 117.93 | 118.1948 | 10.9328 | 0.93905
2.5225 | 29.8593 | 116.3362 | 116.4161 | -2.8677 | 0.99542 | 2.5224 | 29.8638 | 117.93 | 118.1948 | 10.9328 | 0.93905
2.5235 | 29.8593 | 116.3362 | 116.4161 | -2.8677 | 0.99542 | 2.5234 | 29.8638 | 117.93 | 118.1948 | 10.9328 | 0.93905
2.5245 | 29.8593 | 116.3362 | 116.4161 | -2.8677 | 0.99542 | 2.5244 | 29.8638 | 117.93 | 118.1948 | 10.9328 | 0.93905
2.5255 | 29.8593 | 116.3362 | 116.4161 | -2.8677 | 0.99542 | 2.5254 | 29.8638 | 117.93 | 118.1948 | 10.9328 | 0.93905
2.5265 | 29.8593 | 116.3362 | 116.4161 | -2.8677 | 0.99542 | 2.5264 | 29.8638 | 117.93 | 118.1948 | 10.9328 | 0.93905
2.5275 | 29.8593 | 116.3362 | 116.4161 | -2.8677 | 0.99542 | 2.5274 | 29.8463 | 117.93 | 118.2007 | 10.9257 | 0.93906
2.5285 | 29.8439 | 116.3362 | 116.409 | -2.8912 | 0.99534 | 2.5284 | 29.8463 | 117.93 | 118.2007 | 10.9257 | 0.93906
2.5295 | 29.8439 | 116.3362 | 116.409 | -2.8912 | 0.99534 | 2.5294 | 29.8463 | 117.93 | 118.2007 | 10.9257 | 0.93906
2.5305 | 29.8439 | 116.3362 | 116.409 | -2.8912 | 0.99534 | 2.5304 | 29.8463 | 117.93 | 118.2007 | 10.9257 | 0.93906
2.5315 | 29.8439 | 116.3362 | 116.409 | -2.8912 | 0.99534 | 2.5314 | 29.8463 | 117.93 | 118.2007 | 10.9257 | 0.93906
2.5325 | 29.8439 | 116.3362 | 116.409 | -2.8912 | 0.99534 | 2.5324 | 29.8463 | 117.93 | 118.2007 | 10.9257 | 0.93906
2.5335 | 29.8439 | 116.3362 | 116.409 | -2.8912 | 0.99534 | 2.5334 | 29.8463 | 117.93 | 118.2007 | 10.9257 | 0.93906
2.5345 | 29.8439 | 116.3362 | 116.409 | -2.8912 | 0.99534 | 2.5344 | 29.8463 | 117.93 | 118.2007 | 10.9257 | 0.93906
2.5355 | 29.8439 | 116.3362 | 116.409 | -2.8912 | 0.99534 | 2.5354 | 29.8444 | 117.93 | 118.1997 | 10.9284 | 0.93902
2.5365 | 29.8583 | 116.3362 | 116.4122 | -2.8933 | 0.99534 | 2.5364 | 29.8444 | 117.93 | 118.1997 | 10.9284 | 0.93902
2.5375 | 29.8583 | 116.3362 | 116.4122 | -2.8933 | 0.99534 | 2.5374 | 29.8444 | 117.93 | 118.1997 | 10.9284 | 0.93902
2.5385 | 29.8583 | 116.3362 | 116.4122 | -2.8933 | 0.99534 | 2.5384 | 29.8444 | 117.93 | 118.1997 | 10.9284 | 0.93902
2.5395 | 29.8583 | 116.3362 | 116.4122 | -2.8933 | 0.99534 | 2.5394 | 29.8444 | 117.93 | 118.1997 | 10.9284 | 0.93902
2.5405 | 29.8583 | 116.3362 | 116.4122 | -2.8933 | 0.99534 | 2.5404 | 29.8444 | 117.93 | 118.1997 | 10.9284 | 0.93902
2.5415 | 29.8583 | 116.3362 | 116.4122 | -2.8933 | 0.99534 | 2.5414 | 29.8444 | 117.93 | 118.1997 | 10.9284 | 0.93902
2.5425 | 29.8583 | 116.3362 | 116.4122 | -2.8933 | 0.99534 | 2.5424 | 29.8444 | 117.93 | 118.1997 | 10.9284 | 0.93902
2.5435 | 29.8583 | 116.3362 | 116.4122 | -2.8933 | 0.99534 | 2.5434 | 29.8444 | 117.93 | 118.1997 | 10.9284 | 0.93902
2.5445 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4472 | -2.8969 | 0.99533 | 2.5444 | 29.8645 | 117.93 | 118.1993 | 10.8944 | 0.93944
2.5455 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4472 | -2.8969 | 0.99533 | 2.5454 | 29.8645 | 117.93 | 118.1993 | 10.8944 | 0.93944
2.5465 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4472 | -2.8969 | 0.99533 | 2.5464 | 29.8645 | 117.93 | 118.1993 | 10.8944 | 0.93944
2.5475 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4472 | -2.8969 | 0.99533 | 2.5474 | 29.8645 | 117.93 | 118.1993 | 10.8944 | 0.93944
2.5485 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4472 | -2.8969 | 0.99533 | 2.5484 | 29.8645 | 117.93 | 118.1993 | 10.8944 | 0.93944
2.5495 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4472 | -2.8969 | 0.99533 | 2.5494 | 29.8645 | 117.93 | 118.1993 | 10.8944 | 0.93944
2.5505 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4472 | -2.8969 | 0.99533 | 2.5504 | 29.8645 | 117.93 | 118.1993 | 10.8944 | 0.93944
2.5515 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4472 | -2.8969 | 0.99533 | 2.5514 | 29.8645 | 117.93 | 118.1993 | 10.8944 | 0.93944
2.5525 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4472 | -2.8969 | 0.99533 | 2.5524 | 29.891 | 117.93 | 118.2063 | 10.8822 | 0.93966
2.5535 | 29.8189 | 116.3362 | 116.4525 | -2.8926 | 0.99533 | 2.5534 | 29.891 | 117.93 | 118.2063 | 10.8822 | 0.93966
2.5545 | 29.8189 | 116.3362 | 116.4525 | -2.8926 | 0.99533 | 2.5544 | 29.891 | 117.93 | 118.2063 | 10.8822 | 0.93966
2.5555 | 29.8189 | 116.3362 | 116.4525 | -2.8926 | 0.99533 | 2.5554 | 29.891 | 117.93 | 118.2063 | 10.8822 | 0.93966
2.5565 | 29.8189 | 116.3362 | 116.4525 | -2.8926 | 0.99533 | 2.5564 | 29.891 | 117.93 | 118.2063 | 10.8822 | 0.93966
2.5575 | 29.8189 | 116.3362 | 116.4525 | -2.8926 | 0.99533 | 2.5574 | 29.891 | 117.93 | 118.2063 | 10.8822 | 0.93966
2.5585 | 29.8189 | 116.3362 | 116.4525 | -2.8926 | 0.99533 | 2.5584 | 29.891 | 117.93 | 118.2063 | 10.8822 | 0.93966
2.5595 | 29.8189 | 116.3362 | 116.4525 | -2.8926 | 0.99533 | 2.5594 | 29.891 | 117.93 | 118.2063 | 10.8822 | 0.93966
2.5605 | 29.8189 | 116.3362 | 116.4525 | -2.8926 | 0.99533 | 2.5604 | 29.8888 | 117.93 | 118.1989 | 10.8802 | 0.93968
2.5615 | 29.8082 | 116.3362 | 116.4331 | -2.9532 | 0.99513 | 2.5614 | 29.8888 | 117.93 | 118.1989 | 10.8802 | 0.93968
2.5625 | 29.8082 | 116.3362 | 116.4331 | -2.9532 | 0.99513 | 2.5624 | 29.8888 | 117.93 | 118.1989 | 10.8802 | 0.93968
2.5635 | 29.8082 | 116.3362 | 116.4331 | -2.9532 | 0.99513 | 2.5634 | 29.8888 | 117.93 | 118.1989 | 10.8802 | 0.93968
2.5645 | 29.8082 | 116.3362 | 116.4331 | -2.9532 | 0.99513 | 2.5644 | 29.8888 | 117.93 | 118.1989 | 10.8802 | 0.93968
2.5655 | 29.8082 | 116.3362 | 116.4331 | -2.9532 | 0.99513 | 2.5654 | 29.8888 | 117.93 | 118.1989 | 10.8802 | 0.93968
2.5665 | 29.8082 | 116.3362 | 116.4331 | -2.9532 | 0.99513 | 2.5664 | 29.8888 | 117.93 | 118.1989 | 10.8802 | 0.93968
2.5675 | 29.8082 | 116.3362 | 116.4331 | -2.9532 | 0.99513 | 2.5674 | 29.8888 | 117.93 | 118.1989 | 10.8802 | 0.93968
2.5685 | 29.8082 | 116.3362 | 116.4331 | -2.9532 | 0.99513 | 2.5684 | 29.8888 | 117.93 | 118.1989 | 10.8802 | 0.93968
2.5695 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4507 | -2.906 | 0.99528 | 2.5694 | 29.8788 | 117.93 | 118.1907 | 10.8866 | 0.93958
2.5705 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4507 | -2.906 | 0.99528 | 2.5704 | 29.8788 | 117.93 | 118.1907 | 10.8866 | 0.93958
2.5715 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4507 | -2.906 | 0.99528 | 2.5714 | 29.8788 | 117.93 | 118.1907 | 10.8866 | 0.93958
2.5725 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4507 | -2.906 | 0.99528 | 2.5724 | 29.8788 | 117.93 | 118.1907 | 10.8866 | 0.93958
2.5735 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4507 | -2.906 | 0.99528 | 2.5734 | 29.8788 | 117.93 | 118.1907 | 10.8866 | 0.93958
2.5745 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4507 | -2.906 | 0.99528 | 2.5744 | 29.8788 | 117.93 | 118.1907 | 10.8866 | 0.93958
2.5755 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4507 | -2.906 | 0.99528 | 2.5754 | 29.8788 | 117.93 | 118.1907 | 10.8866 | 0.93958
2.5765 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4507 | -2.906 | 0.99528 | 2.5764 | 29.8788 | 117.93 | 118.1907 | 10.8866 | 0.93958
2.5775 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4507 | -2.906 | 0.99528 | 2.5774 | 29.8634 | 117.93 | 118.2094 | 10.9251 | 0.93913
2.5785 | 29.814 | 116.3362 | 116.4589 | -2.9052 | 0.99529 | 2.5784 | 29.8634 | 117.93 | 118.2094 | 10.9251 | 0.93913
2.5795 | 29.814 | 116.3362 | 116.4589 | -2.9052 | 0.99529 | 2.5794 | 29.8634 | 117.93 | 118.2094 | 10.9251 | 0.93913
2.5805 | 29.814 | 116.3362 | 116.4589 | -2.9052 | 0.99529 | 2.5804 | 29.8634 | 117.93 | 118.2094 | 10.9251 | 0.93913
2.5815 | 29.814 | 116.3362 | 116.4589 | -2.9052 | 0.99529 | 2.5814 | 29.8634 | 117.93 | 118.2094 | 10.9251 | 0.93913
2.5825 | 29.814 | 116.3362 | 116.4589 | -2.9052 | 0.99529 | 2.5824 | 29.8634 | 117.93 | 118.2094 | 10.9251 | 0.93913
2.5835 | 29.814 | 116.3362 | 116.4589 | -2.9052 | 0.99529 | 2.5834 | 29.8634 | 117.93 | 118.2094 | 10.9251 | 0.93913
2.5845 | 29.814 | 116.3362 | 116.4589 | -2.9052 | 0.99529 | 2.5844 | 29.8634 | 117.93 | 118.2094 | 10.9251 | 0.93913
2.5855 | 29.814 | 116.3362 | 116.4589 | -2.9052 | 0.99529 | 2.5854 | 29.8592 | 117.93 | 118.2296 | 10.9203 | 0.93916
2.5865 | 29.8042 | 116.3362 | 116.4312 | -2.8718 | 0.99539 | 2.5864 | 29.8592 | 117.93 | 118.2296 | 10.9203 | 0.93916
2.5875 | 29.8042 | 116.3362 | 116.4312 | -2.8718 | 0.99539 | 2.5874 | 29.8592 | 117.93 | 118.2296 | 10.9203 | 0.93916
2.5885 | 29.8042 | 116.3362 | 116.4312 | -2.8718 | 0.99539 | 2.5884 | 29.8592 | 117.93 | 118.2296 | 10.9203 | 0.93916
2.5895 | 29.8042 | 116.3362 | 116.4312 | -2.8718 | 0.99539 | 2.5894 | 29.8592 | 117.93 | 118.2296 | 10.9203 | 0.93916
2.5905 | 29.8042 | 116.3362 | 116.4312 | -2.8718 | 0.99539 | 2.5904 | 29.8592 | 117.93 | 118.2296 | 10.9203 | 0.93916
2.5915 | 29.8042 | 116.3362 | 116.4312 | -2.8718 | 0.99539 | 2.5914 | 29.8592 | 117.93 | 118.2296 | 10.9203 | 0.93916
2.5925 | 29.8042 | 116.3362 | 116.4312 | -2.8718 | 0.99539 | 2.5924 | 29.8592 | 117.93 | 118.2296 | 10.9203 | 0.93916
2.5935 | 29.8042 | 116.3362 | 116.4312 | -2.8718 | 0.99539 | 2.5934 | 29.8592 | 117.93 | 118.2296 | 10.9203 | 0.93916
2.5945 | 29.8162 | 116.3362 | 116.4156 | -2.8905 | 0.99533 | 2.5944 | 29.8798 | 117.93 | 118.2169 | 10.8782 | 0.93966
2.5955 | 29.8162 | 116.3362 | 116.4156 | -2.8905 | 0.99533 | 2.5954 | 29.8798 | 117.93 | 118.2169 | 10.8782 | 0.93966
2.5965 | 29.8162 | 116.3362 | 116.4156 | -2.8905 | 0.99533 | 2.5964 | 29.8798 | 117.93 | 118.2169 | 10.8782 | 0.93966
2.5975 | 29.8162 | 116.3362 | 116.4156 | -2.8905 | 0.99533 | 2.5974 | 29.8798 | 117.93 | 118.2169 | 10.8782 | 0.93966
2.5985 | 29.8162 | 116.3362 | 116.4156 | -2.8905 | 0.99533 | 2.5984 | 29.8798 | 117.93 | 118.2169 | 10.8782 | 0.93966
2.5995 | 29.8162 | 116.3362 | 116.4156 | -2.8905 | 0.99533 | 2.5994 | 29.8798 | 117.93 | 118.2169 | 10.8782 | 0.93966
2.6005 | 29.8162 | 116.3362 | 116.4156 | -2.8905 | 0.99533 | 2.6004 | 29.8798 | 117.93 | 118.2169 | 10.8782 | 0.93966
2.6015 | 29.8162 | 116.3362 | 116.4156 | -2.8905 | 0.99533 | 2.6014 | 29.8798 | 117.93 | 118.2169 | 10.8782 | 0.93966
2.6025 | 29.8162 | 116.3362 | 116.4156 | -2.8905 | 0.99533 | 2.6024 | 29.8497 | 117.93 | 118.2085 | 10.888 | 0.93945
2.6035 | 29.7883 | 116.3362 | 116.439 | -2.8828 | 0.99535 | 2.6034 | 29.8497 | 117.93 | 118.2085 | 10.888 | 0.93945
2.6045 | 29.7883 | 116.3362 | 116.439 | -2.8828 | 0.99535 | 2.6044 | 29.8497 | 117.93 | 118.2085 | 10.888 | 0.93945
2.6055 | 29.7883 | 116.3362 | 116.439 | -2.8828 | 0.99535 | 2.6054 | 29.8497 | 117.93 | 118.2085 | 10.888 | 0.93945
2.6065 | 29.7883 | 116.3362 | 116.439 | -2.8828 | 0.99535 | 2.6064 | 29.8497 | 117.93 | 118.2085 | 10.888 | 0.93945
2.6075 | 29.7883 | 116.3362 | 116.439 | -2.8828 | 0.99535 | 2.6074 | 29.8497 | 117.93 | 118.2085 | 10.888 | 0.93945
2.6085 | 29.7883 | 116.3362 | 116.439 | -2.8828 | 0.99535 | 2.6084 | 29.8497 | 117.93 | 118.2085 | 10.888 | 0.93945
2.6095 | 29.7883 | 116.3362 | 116.439 | -2.8828 | 0.99535 | 2.6094 | 29.8497 | 117.93 | 118.2085 | 10.888 | 0.93945
2.6105 | 29.7883 | 116.3362 | 116.439 | -2.8828 | 0.99535 | 2.6104 | 29.8474 | 117.93 | 118.2155 | 10.8958 | 0.93937
2.6115 | 29.7752 | 116.3362 | 116.42 | -2.9371 | 0.99517 | 2.6114 | 29.8474 | 117.93 | 118.2155 | 10.8958 | 0.93937
2.6125 | 29.7752 | 116.3362 | 116.42 | -2.9371 | 0.99517 | 2.6124 | 29.8474 | 117.93 | 118.2155 | 10.8958 | 0.93937
2.6135 | 29.7752 | 116.3362 | 116.42 | -2.9371 | 0.99517 | 2.6134 | 29.8474 | 117.93 | 118.2155 | 10.8958 | 0.93937
2.6145 | 29.7752 | 116.3362 | 116.42 | -2.9371 | 0.99517 | 2.6144 | 29.8474 | 117.93 | 118.2155 | 10.8958 | 0.93937
2.6155 | 29.7752 | 116.3362 | 116.42 | -2.9371 | 0.99517 | 2.6154 | 29.8474 | 117.93 | 118.2155 | 10.8958 | 0.93937
2.6165 | 29.7752 | 116.3362 | 116.42 | -2.9371 | 0.99517 | 2.6164 | 29.8474 | 117.93 | 118.2155 | 10.8958 | 0.93937
2.6175 | 29.7752 | 116.3362 | 116.42 | -2.9371 | 0.99517 | 2.6174 | 29.8474 | 117.93 | 118.2155 | 10.8958 | 0.93937
2.6185 | 29.7752 | 116.3362 | 116.42 | -2.9371 | 0.99517 | 2.6184 | 29.8474 | 117.93 | 118.2155 | 10.8958 | 0.93937
2.6195 | 29.7806 | 116.3362 | 116.4263 | -2.8923 | 0.99532 | 2.6194 | 29.8843 | 117.93 | 118.2124 | 10.888 | 0.93958
2.6205 | 29.7806 | 116.3362 | 116.4263 | -2.8923 | 0.99532 | 2.6204 | 29.8843 | 117.93 | 118.2124 | 10.888 | 0.93958
2.6215 | 29.7806 | 116.3362 | 116.4263 | -2.8923 | 0.99532 | 2.6214 | 29.8843 | 117.93 | 118.2124 | 10.888 | 0.93958
2.6225 | 29.7806 | 116.3362 | 116.4263 | -2.8923 | 0.99532 | 2.6224 | 29.8843 | 117.93 | 118.2124 | 10.888 | 0.93958
2.6235 | 29.7806 | 116.3362 | 116.4263 | -2.8923 | 0.99532 | 2.6234 | 29.8843 | 117.93 | 118.2124 | 10.888 | 0.93958
2.6245 | 29.7806 | 116.3362 | 116.4263 | -2.8923 | 0.99532 | 2.6244 | 29.8843 | 117.93 | 118.2124 | 10.888 | 0.93958
2.6255 | 29.7806 | 116.3362 | 116.4263 | -2.8923 | 0.99532 | 2.6254 | 29.8843 | 117.93 | 118.2124 | 10.888 | 0.93958
2.6265 | 29.7806 | 116.3362 | 116.4263 | -2.8923 | 0.99532 | 2.6264 | 29.8843 | 117.93 | 118.2124 | 10.888 | 0.93958
2.6275 | 29.7806 | 116.3362 | 116.4263 | -2.8923 | 0.99532 | 2.6274 | 29.853 | 117.93 | 118.1952 | 10.9019 | 0.93932
2.6285 | 29.7917 | 116.3362 | 116.4497 | -2.9226 | 0.99522 | 2.6284 | 29.853 | 117.93 | 118.1952 | 10.9019 | 0.93932
2.6295 | 29.7917 | 116.3362 | 116.4497 | -2.9226 | 0.99522 | 2.6294 | 29.853 | 117.93 | 118.1952 | 10.9019 | 0.93932
2.6305 | 29.7917 | 116.3362 | 116.4497 | -2.9226 | 0.99522 | 2.6304 | 29.853 | 117.93 | 118.1952 | 10.9019 | 0.93932
2.6315 | 29.7917 | 116.3362 | 116.4497 | -2.9226 | 0.99522 | 2.6314 | 29.853 | 117.93 | 118.1952 | 10.9019 | 0.93932
2.6325 | 29.7917 | 116.3362 | 116.4497 | -2.9226 | 0.99522 | 2.6324 | 29.853 | 117.93 | 118.1952 | 10.9019 | 0.93932
2.6335 | 29.7917 | 116.3362 | 116.4497 | -2.9226 | 0.99522 | 2.6334 | 29.853 | 117.93 | 118.1952 | 10.9019 | 0.93932
2.6345 | 29.7917 | 116.3362 | 116.4497 | -2.9226 | 0.99522 | 2.6344 | 29.853 | 117.93 | 118.1952 | 10.9019 | 0.93932
2.6355 | 29.7917 | 116.3362 | 116.4497 | -2.9226 | 0.99522 | 2.6354 | 29.8464 | 117.93 | 118.1891 | 10.9064 | 0.93925
2.6365 | 29.8069 | 116.3362 | 116.4556 | -2.9136 | 0.99526 | 2.6364 | 29.8464 | 117.93 | 118.1891 | 10.9064 | 0.93925
2.6375 | 29.8069 | 116.3362 | 116.4556 | -2.9136 | 0.99526 | 2.6374 | 29.8464 | 117.93 | 118.1891 | 10.9064 | 0.93925
2.6385 | 29.8069 | 116.3362 | 116.4556 | -2.9136 | 0.99526 | 2.6384 | 29.8464 | 117.93 | 118.1891 | 10.9064 | 0.93925
2.6395 | 29.8069 | 116.3362 | 116.4556 | -2.9136 | 0.99526 | 2.6394 | 29.8464 | 117.93 | 118.1891 | 10.9064 | 0.93925
2.6405 | 29.8069 | 116.3362 | 116.4556 | -2.9136 | 0.99526 | 2.6404 | 29.8464 | 117.93 | 118.1891 | 10.9064 | 0.93925
2.6415 | 29.8069 | 116.3362 | 116.4556 | -2.9136 | 0.99526 | 2.6414 | 29.8464 | 117.93 | 118.1891 | 10.9064 | 0.93925
2.6425 | 29.8069 | 116.3362 | 116.4556 | -2.9136 | 0.99526 | 2.6424 | 29.8464 | 117.93 | 118.1891 | 10.9064 | 0.93925
2.6435 | 29.8069 | 116.3362 | 116.4556 | -2.9136 | 0.99526 | 2.6434 | 29.8464 | 117.93 | 118.1891 | 10.9064 | 0.93925
2.6445 | 29.8269 | 116.3362 | 116.4397 | -2.8883 | 0.99534 | 2.6444 | 29.8715 | 117.93 | 118.207 | 10.907 | 0.93934
2.6455 | 29.8269 | 116.3362 | 116.4397 | -2.8883 | 0.99534 | 2.6454 | 29.8715 | 117.93 | 118.207 | 10.907 | 0.93934
2.6465 | 29.8269 | 116.3362 | 116.4397 | -2.8883 | 0.99534 | 2.6464 | 29.8715 | 117.93 | 118.207 | 10.907 | 0.93934
2.6475 | 29.8269 | 116.3362 | 116.4397 | -2.8883 | 0.99534 | 2.6474 | 29.8715 | 117.93 | 118.207 | 10.907 | 0.93934
2.6485 | 29.8269 | 116.3362 | 116.4397 | -2.8883 | 0.99534 | 2.6484 | 29.8715 | 117.93 | 118.207 | 10.907 | 0.93934
2.6495 | 29.8269 | 116.3362 | 116.4397 | -2.8883 | 0.99534 | 2.6494 | 29.8715 | 117.93 | 118.207 | 10.907 | 0.93934
2.6505 | 29.8269 | 116.3362 | 116.4397 | -2.8883 | 0.99534 | 2.6504 | 29.8715 | 117.93 | 118.207 | 10.907 | 0.93934
2.6515 | 29.8269 | 116.3362 | 116.4397 | -2.8883 | 0.99534 | 2.6514 | 29.8715 | 117.93 | 118.207 | 10.907 | 0.93934
2.6525 | 29.8269 | 116.3362 | 116.4397 | -2.8883 | 0.99534 | 2.6524 | 29.8448 | 117.93 | 118.2 | 10.906 | 0.93925
2.6535 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9105 | 0.99527 | 2.6534 | 29.8448 | 117.93 | 118.2 | 10.906 | 0.93925
2.6545 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9105 | 0.99527 | 2.6544 | 29.8448 | 117.93 | 118.2 | 10.906 | 0.93925
2.6555 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9105 | 0.99527 | 2.6554 | 29.8448 | 117.93 | 118.2 | 10.906 | 0.93925
2.6565 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9105 | 0.99527 | 2.6564 | 29.8448 | 117.93 | 118.2 | 10.906 | 0.93925
2.6575 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9105 | 0.99527 | 2.6574 | 29.8448 | 117.93 | 118.2 | 10.906 | 0.93925
2.6585 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9105 | 0.99527 | 2.6584 | 29.8448 | 117.93 | 118.2 | 10.906 | 0.93925
2.6595 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9105 | 0.99527 | 2.6594 | 29.8448 | 117.93 | 118.2 | 10.906 | 0.93925
2.6605 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9105 | 0.99527 | 2.6604 | 29.8504 | 117.93 | 118.1902 | 10.8882 | 0.93945
2.6615 | 29.8339 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9264 | 0.99522 | 2.6614 | 29.8504 | 117.93 | 118.1902 | 10.8882 | 0.93945
2.6625 | 29.8339 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9264 | 0.99522 | 2.6624 | 29.8504 | 117.93 | 118.1902 | 10.8882 | 0.93945
2.6635 | 29.8339 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9264 | 0.99522 | 2.6634 | 29.8504 | 117.93 | 118.1902 | 10.8882 | 0.93945
2.6645 | 29.8339 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9264 | 0.99522 | 2.6644 | 29.8504 | 117.93 | 118.1902 | 10.8882 | 0.93945
2.6655 | 29.8339 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9264 | 0.99522 | 2.6654 | 29.8504 | 117.93 | 118.1902 | 10.8882 | 0.93945
2.6665 | 29.8339 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9264 | 0.99522 | 2.6664 | 29.8504 | 117.93 | 118.1902 | 10.8882 | 0.93945
2.6675 | 29.8339 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9264 | 0.99522 | 2.6674 | 29.8504 | 117.93 | 118.1902 | 10.8882 | 0.93945
2.6685 | 29.8339 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9264 | 0.99522 | 2.6684 | 29.8504 | 117.93 | 118.1902 | 10.8882 | 0.93945
2.6695 | 29.838 | 116.3362 | 116.4354 | -2.929 | 0.99522 | 2.6694 | 29.8846 | 117.93 | 118.2124 | 10.8915 | 0.93955
2.6705 | 29.838 | 116.3362 | 116.4354 | -2.929 | 0.99522 | 2.6704 | 29.8846 | 117.93 | 118.2124 | 10.8915 | 0.93955
2.6715 | 29.838 | 116.3362 | 116.4354 | -2.929 | 0.99522 | 2.6714 | 29.8846 | 117.93 | 118.2124 | 10.8915 | 0.93955
2.6725 | 29.838 | 116.3362 | 116.4354 | -2.929 | 0.99522 | 2.6724 | 29.8846 | 117.93 | 118.2124 | 10.8915 | 0.93955
2.6735 | 29.838 | 116.3362 | 116.4354 | -2.929 | 0.99522 | 2.6734 | 29.8846 | 117.93 | 118.2124 | 10.8915 | 0.93955
2.6745 | 29.838 | 116.3362 | 116.4354 | -2.929 | 0.99522 | 2.6744 | 29.8846 | 117.93 | 118.2124 | 10.8915 | 0.93955
2.6755 | 29.838 | 116.3362 | 116.4354 | -2.929 | 0.99522 | 2.6754 | 29.8846 | 117.93 | 118.2124 | 10.8915 | 0.93955
2.6765 | 29.838 | 116.3362 | 116.4354 | -2.929 | 0.99522 | 2.6764 | 29.8846 | 117.93 | 118.2124 | 10.8915 | 0.93955
2.6775 | 29.838 | 116.3362 | 116.4354 | -2.929 | 0.99522 | 2.6774 | 29.8728 | 117.93 | 118.2215 | 10.8982 | 0.93944
2.6785 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9027 | 0.9953 | 2.6784 | 29.8728 | 117.93 | 118.2215 | 10.8982 | 0.93944
2.6795 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9027 | 0.9953 | 2.6794 | 29.8728 | 117.93 | 118.2215 | 10.8982 | 0.93944
2.6805 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9027 | 0.9953 | 2.6804 | 29.8728 | 117.93 | 118.2215 | 10.8982 | 0.93944
2.6815 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9027 | 0.9953 | 2.6814 | 29.8728 | 117.93 | 118.2215 | 10.8982 | 0.93944
2.6825 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9027 | 0.9953 | 2.6824 | 29.8728 | 117.93 | 118.2215 | 10.8982 | 0.93944
2.6835 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9027 | 0.9953 | 2.6834 | 29.8728 | 117.93 | 118.2215 | 10.8982 | 0.93944
2.6845 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9027 | 0.9953 | 2.6844 | 29.8728 | 117.93 | 118.2215 | 10.8982 | 0.93944
2.6855 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9027 | 0.9953 | 2.6854 | 29.8381 | 117.93 | 118.2042 | 10.8898 | 0.93939
2.6865 | 29.8321 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9155 | 0.99526 | 2.6864 | 29.8381 | 117.93 | 118.2042 | 10.8898 | 0.93939
2.6875 | 29.8321 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9155 | 0.99526 | 2.6874 | 29.8381 | 117.93 | 118.2042 | 10.8898 | 0.93939
2.6885 | 29.8321 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9155 | 0.99526 | 2.6884 | 29.8381 | 117.93 | 118.2042 | 10.8898 | 0.93939
2.6895 | 29.8321 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9155 | 0.99526 | 2.6894 | 29.8381 | 117.93 | 118.2042 | 10.8898 | 0.93939
2.6905 | 29.8321 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9155 | 0.99526 | 2.6904 | 29.8381 | 117.93 | 118.2042 | 10.8898 | 0.93939
2.6915 | 29.8321 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9155 | 0.99526 | 2.6914 | 29.8381 | 117.93 | 118.2042 | 10.8898 | 0.93939
2.6925 | 29.8321 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9155 | 0.99526 | 2.6924 | 29.8381 | 117.93 | 118.2042 | 10.8898 | 0.93939
2.6935 | 29.8321 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9155 | 0.99526 | 2.6934 | 29.8381 | 117.93 | 118.2042 | 10.8898 | 0.93939
2.6945 | 29.8145 | 116.3362 | 116.405 | -2.914 | 0.99526 | 2.6944 | 29.8419 | 117.93 | 118.2107 | 10.9131 | 0.93917
2.6955 | 29.8145 | 116.3362 | 116.405 | -2.914 | 0.99526 | 2.6954 | 29.8419 | 117.93 | 118.2107 | 10.9131 | 0.93917
2.6965 | 29.8145 | 116.3362 | 116.405 | -2.914 | 0.99526 | 2.6964 | 29.8419 | 117.93 | 118.2107 | 10.9131 | 0.93917
2.6975 | 29.8145 | 116.3362 | 116.405 | -2.914 | 0.99526 | 2.6974 | 29.8419 | 117.93 | 118.2107 | 10.9131 | 0.93917
2.6985 | 29.8145 | 116.3362 | 116.405 | -2.914 | 0.99526 | 2.6984 | 29.8419 | 117.93 | 118.2107 | 10.9131 | 0.93917
2.6995 | 29.8145 | 116.3362 | 116.405 | -2.914 | 0.99526 | 2.6994 | 29.8419 | 117.93 | 118.2107 | 10.9131 | 0.93917
2.7005 | 29.8145 | 116.3362 | 116.405 | -2.914 | 0.99526 | 2.7004 | 29.8419 | 117.93 | 118.2107 | 10.9131 | 0.93917
2.7015 | 29.8145 | 116.3362 | 116.405 | -2.914 | 0.99526 | 2.7014 | 29.8419 | 117.93 | 118.2107 | 10.9131 | 0.93917
2.7025 | 29.8145 | 116.3362 | 116.405 | -2.914 | 0.99526 | 2.7024 | 29.8526 | 117.93 | 118.2062 | 10.9211 | 0.93913
2.7035 | 29.8124 | 116.3362 | 116.428 | -2.9263 | 0.99522 | 2.7034 | 29.8526 | 117.93 | 118.2062 | 10.9211 | 0.93913
2.7045 | 29.8124 | 116.3362 | 116.428 | -2.9263 | 0.99522 | 2.7044 | 29.8526 | 117.93 | 118.2062 | 10.9211 | 0.93913
2.7055 | 29.8124 | 116.3362 | 116.428 | -2.9263 | 0.99522 | 2.7054 | 29.8526 | 117.93 | 118.2062 | 10.9211 | 0.93913
2.7065 | 29.8124 | 116.3362 | 116.428 | -2.9263 | 0.99522 | 2.7064 | 29.8526 | 117.93 | 118.2062 | 10.9211 | 0.93913
2.7075 | 29.8124 | 116.3362 | 116.428 | -2.9263 | 0.99522 | 2.7074 | 29.8526 | 117.93 | 118.2062 | 10.9211 | 0.93913
2.7085 | 29.8124 | 116.3362 | 116.428 | -2.9263 | 0.99522 | 2.7084 | 29.8526 | 117.93 | 118.2062 | 10.9211 | 0.93913
2.7095 | 29.8124 | 116.3362 | 116.428 | -2.9263 | 0.99522 | 2.7094 | 29.8526 | 117.93 | 118.2062 | 10.9211 | 0.93913
2.7105 | 29.8124 | 116.3362 | 116.428 | -2.9263 | 0.99522 | 2.7104 | 29.8601 | 117.93 | 118.1896 | 10.9271 | 0.9391
2.7115 | 29.7957 | 116.3362 | 116.44 | -2.8872 | 0.99534 | 2.7114 | 29.8601 | 117.93 | 118.1896 | 10.9271 | 0.9391
2.7125 | 29.7957 | 116.3362 | 116.44 | -2.8872 | 0.99534 | 2.7124 | 29.8601 | 117.93 | 118.1896 | 10.9271 | 0.9391
2.7135 | 29.7957 | 116.3362 | 116.44 | -2.8872 | 0.99534 | 2.7134 | 29.8601 | 117.93 | 118.1896 | 10.9271 | 0.9391
2.7145 | 29.7957 | 116.3362 | 116.44 | -2.8872 | 0.99534 | 2.7144 | 29.8601 | 117.93 | 118.1896 | 10.9271 | 0.9391
2.7155 | 29.7957 | 116.3362 | 116.44 | -2.8872 | 0.99534 | 2.7154 | 29.8601 | 117.93 | 118.1896 | 10.9271 | 0.9391
2.7165 | 29.7957 | 116.3362 | 116.44 | -2.8872 | 0.99534 | 2.7164 | 29.8601 | 117.93 | 118.1896 | 10.9271 | 0.9391
2.7175 | 29.7957 | 116.3362 | 116.44 | -2.8872 | 0.99534 | 2.7174 | 29.8601 | 117.93 | 118.1896 | 10.9271 | 0.9391
2.7185 | 29.7957 | 116.3362 | 116.44 | -2.8872 | 0.99534 | 2.7184 | 29.8601 | 117.93 | 118.1896 | 10.9271 | 0.9391
2.7195 | 29.7948 | 116.3362 | 116.4341 | -2.9132 | 0.99525 | 2.7194 | 29.8795 | 117.93 | 118.1813 | 10.9018 | 0.93942
2.7205 | 29.7948 | 116.3362 | 116.4341 | -2.9132 | 0.99525 | 2.7204 | 29.8795 | 117.93 | 118.1813 | 10.9018 | 0.93942
2.7215 | 29.7948 | 116.3362 | 116.4341 | -2.9132 | 0.99525 | 2.7214 | 29.8795 | 117.93 | 118.1813 | 10.9018 | 0.93942
2.7225 | 29.7948 | 116.3362 | 116.4341 | -2.9132 | 0.99525 | 2.7224 | 29.8795 | 117.93 | 118.1813 | 10.9018 | 0.93942
2.7235 | 29.7948 | 116.3362 | 116.4341 | -2.9132 | 0.99525 | 2.7234 | 29.8795 | 117.93 | 118.1813 | 10.9018 | 0.93942
2.7245 | 29.7948 | 116.3362 | 116.4341 | -2.9132 | 0.99525 | 2.7244 | 29.8795 | 117.93 | 118.1813 | 10.9018 | 0.93942
2.7255 | 29.7948 | 116.3362 | 116.4341 | -2.9132 | 0.99525 | 2.7254 | 29.8795 | 117.93 | 118.1813 | 10.9018 | 0.93942
2.7265 | 29.7948 | 116.3362 | 116.4341 | -2.9132 | 0.99525 | 2.7264 | 29.8795 | 117.93 | 118.1813 | 10.9018 | 0.93942
2.7275 | 29.7948 | 116.3362 | 116.4341 | -2.9132 | 0.99525 | 2.7274 | 29.8692 | 117.93 | 118.1856 | 10.8844 | 0.93956
2.7285 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4376 | -2.8488 | 0.99546 | 2.7284 | 29.8692 | 117.93 | 118.1856 | 10.8844 | 0.93956
2.7295 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4376 | -2.8488 | 0.99546 | 2.7294 | 29.8692 | 117.93 | 118.1856 | 10.8844 | 0.93956
2.7305 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4376 | -2.8488 | 0.99546 | 2.7304 | 29.8692 | 117.93 | 118.1856 | 10.8844 | 0.93956
2.7315 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4376 | -2.8488 | 0.99546 | 2.7314 | 29.8692 | 117.93 | 118.1856 | 10.8844 | 0.93956
2.7325 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4376 | -2.8488 | 0.99546 | 2.7324 | 29.8692 | 117.93 | 118.1856 | 10.8844 | 0.93956
2.7335 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4376 | -2.8488 | 0.99546 | 2.7334 | 29.8692 | 117.93 | 118.1856 | 10.8844 | 0.93956
2.7345 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4376 | -2.8488 | 0.99546 | 2.7344 | 29.8692 | 117.93 | 118.1856 | 10.8844 | 0.93956
2.7355 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4376 | -2.8488 | 0.99546 | 2.7354 | 29.8486 | 117.93 | 118.2038 | 10.8835 | 0.93949
2.7365 | 29.7954 | 116.3362 | 116.427 | -2.8713 | 0.99539 | 2.7364 | 29.8486 | 117.93 | 118.2038 | 10.8835 | 0.93949
2.7375 | 29.7954 | 116.3362 | 116.427 | -2.8713 | 0.99539 | 2.7374 | 29.8486 | 117.93 | 118.2038 | 10.8835 | 0.93949
2.7385 | 29.7954 | 116.3362 | 116.427 | -2.8713 | 0.99539 | 2.7384 | 29.8486 | 117.93 | 118.2038 | 10.8835 | 0.93949
2.7395 | 29.7954 | 116.3362 | 116.427 | -2.8713 | 0.99539 | 2.7394 | 29.8486 | 117.93 | 118.2038 | 10.8835 | 0.93949
2.7405 | 29.7954 | 116.3362 | 116.427 | -2.8713 | 0.99539 | 2.7404 | 29.8486 | 117.93 | 118.2038 | 10.8835 | 0.93949
2.7415 | 29.7954 | 116.3362 | 116.427 | -2.8713 | 0.99539 | 2.7414 | 29.8486 | 117.93 | 118.2038 | 10.8835 | 0.93949
2.7425 | 29.7954 | 116.3362 | 116.427 | -2.8713 | 0.99539 | 2.7424 | 29.8486 | 117.93 | 118.2038 | 10.8835 | 0.93949
2.7435 | 29.7954 | 116.3362 | 116.427 | -2.8713 | 0.99539 | 2.7434 | 29.8486 | 117.93 | 118.2038 | 10.8835 | 0.93949
2.7445 | 29.7874 | 116.3362 | 116.4274 | -2.8527 | 0.99545 | 2.7444 | 29.8544 | 117.93 | 118.2045 | 10.883 | 0.93952
2.7455 | 29.7874 | 116.3362 | 116.4274 | -2.8527 | 0.99545 | 2.7454 | 29.8544 | 117.93 | 118.2045 | 10.883 | 0.93952
2.7465 | 29.7874 | 116.3362 | 116.4274 | -2.8527 | 0.99545 | 2.7464 | 29.8544 | 117.93 | 118.2045 | 10.883 | 0.93952
2.7475 | 29.7874 | 116.3362 | 116.4274 | -2.8527 | 0.99545 | 2.7474 | 29.8544 | 117.93 | 118.2045 | 10.883 | 0.93952
2.7485 | 29.7874 | 116.3362 | 116.4274 | -2.8527 | 0.99545 | 2.7484 | 29.8544 | 117.93 | 118.2045 | 10.883 | 0.93952
2.7495 | 29.7874 | 116.3362 | 116.4274 | -2.8527 | 0.99545 | 2.7494 | 29.8544 | 117.93 | 118.2045 | 10.883 | 0.93952
2.7505 | 29.7874 | 116.3362 | 116.4274 | -2.8527 | 0.99545 | 2.7504 | 29.8544 | 117.93 | 118.2045 | 10.883 | 0.93952
2.7515 | 29.7874 | 116.3362 | 116.4274 | -2.8527 | 0.99545 | 2.7514 | 29.8544 | 117.93 | 118.2045 | 10.883 | 0.93952
2.7525 | 29.7874 | 116.3362 | 116.4274 | -2.8527 | 0.99545 | 2.7524 | 29.8622 | 117.93 | 118.1813 | 10.9056 | 0.93932
2.7535 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4287 | -2.8893 | 0.99533 | 2.7534 | 29.8622 | 117.93 | 118.1813 | 10.9056 | 0.93932
2.7545 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4287 | -2.8893 | 0.99533 | 2.7544 | 29.8622 | 117.93 | 118.1813 | 10.9056 | 0.93932
2.7555 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4287 | -2.8893 | 0.99533 | 2.7554 | 29.8622 | 117.93 | 118.1813 | 10.9056 | 0.93932
2.7565 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4287 | -2.8893 | 0.99533 | 2.7564 | 29.8622 | 117.93 | 118.1813 | 10.9056 | 0.93932
2.7575 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4287 | -2.8893 | 0.99533 | 2.7574 | 29.8622 | 117.93 | 118.1813 | 10.9056 | 0.93932
2.7585 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4287 | -2.8893 | 0.99533 | 2.7584 | 29.8622 | 117.93 | 118.1813 | 10.9056 | 0.93932
2.7595 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4287 | -2.8893 | 0.99533 | 2.7594 | 29.8622 | 117.93 | 118.1813 | 10.9056 | 0.93932
2.7605 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4287 | -2.8893 | 0.99533 | 2.7604 | 29.8737 | 117.93 | 118.1674 | 10.9128 | 0.93929
2.7615 | 29.7966 | 116.3362 | 116.431 | -2.8804 | 0.99536 | 2.7614 | 29.8737 | 117.93 | 118.1674 | 10.9128 | 0.93929
2.7625 | 29.7966 | 116.3362 | 116.431 | -2.8804 | 0.99536 | 2.7624 | 29.8737 | 117.93 | 118.1674 | 10.9128 | 0.93929
2.7635 | 29.7966 | 116.3362 | 116.431 | -2.8804 | 0.99536 | 2.7634 | 29.8737 | 117.93 | 118.1674 | 10.9128 | 0.93929
2.7645 | 29.7966 | 116.3362 | 116.431 | -2.8804 | 0.99536 | 2.7644 | 29.8737 | 117.93 | 118.1674 | 10.9128 | 0.93929
2.7655 | 29.7966 | 116.3362 | 116.431 | -2.8804 | 0.99536 | 2.7654 | 29.8737 | 117.93 | 118.1674 | 10.9128 | 0.93929
2.7665 | 29.7966 | 116.3362 | 116.431 | -2.8804 | 0.99536 | 2.7664 | 29.8737 | 117.93 | 118.1674 | 10.9128 | 0.93929
2.7675 | 29.7966 | 116.3362 | 116.431 | -2.8804 | 0.99536 | 2.7674 | 29.8737 | 117.93 | 118.1674 | 10.9128 | 0.93929
2.7685 | 29.7966 | 116.3362 | 116.431 | -2.8804 | 0.99536 | 2.7684 | 29.8737 | 117.93 | 118.1674 | 10.9128 | 0.93929
2.7695 | 29.7956 | 116.3362 | 116.4147 | -2.8999 | 0.9953 | 2.7694 | 29.8707 | 117.93 | 118.1695 | 10.8952 | 0.93946
2.7705 | 29.7956 | 116.3362 | 116.4147 | -2.8999 | 0.9953 | 2.7704 | 29.8707 | 117.93 | 118.1695 | 10.8952 | 0.93946
2.7715 | 29.7956 | 116.3362 | 116.4147 | -2.8999 | 0.9953 | 2.7714 | 29.8707 | 117.93 | 118.1695 | 10.8952 | 0.93946
2.7725 | 29.7956 | 116.3362 | 116.4147 | -2.8999 | 0.9953 | 2.7724 | 29.8707 | 117.93 | 118.1695 | 10.8952 | 0.93946
2.7735 | 29.7956 | 116.3362 | 116.4147 | -2.8999 | 0.9953 | 2.7734 | 29.8707 | 117.93 | 118.1695 | 10.8952 | 0.93946
2.7745 | 29.7956 | 116.3362 | 116.4147 | -2.8999 | 0.9953 | 2.7744 | 29.8707 | 117.93 | 118.1695 | 10.8952 | 0.93946
2.7755 | 29.7956 | 116.3362 | 116.4147 | -2.8999 | 0.9953 | 2.7754 | 29.8707 | 117.93 | 118.1695 | 10.8952 | 0.93946
2.7765 | 29.7956 | 116.3362 | 116.4147 | -2.8999 | 0.9953 | 2.7764 | 29.8707 | 117.93 | 118.1695 | 10.8952 | 0.93946
2.7775 | 29.7956 | 116.3362 | 116.4147 | -2.8999 | 0.9953 | 2.7774 | 29.8612 | 117.93 | 118.1831 | 10.9072 | 0.9393
2.7785 | 29.811 | 116.3362 | 116.406 | -2.9043 | 0.99529 | 2.7784 | 29.8612 | 117.93 | 118.1831 | 10.9072 | 0.9393
2.7795 | 29.811 | 116.3362 | 116.406 | -2.9043 | 0.99529 | 2.7794 | 29.8612 | 117.93 | 118.1831 | 10.9072 | 0.9393
2.7805 | 29.811 | 116.3362 | 116.406 | -2.9043 | 0.99529 | 2.7804 | 29.8612 | 117.93 | 118.1831 | 10.9072 | 0.9393
2.7815 | 29.811 | 116.3362 | 116.406 | -2.9043 | 0.99529 | 2.7814 | 29.8612 | 117.93 | 118.1831 | 10.9072 | 0.9393
2.7825 | 29.811 | 116.3362 | 116.406 | -2.9043 | 0.99529 | 2.7824 | 29.8612 | 117.93 | 118.1831 | 10.9072 | 0.9393
2.7835 | 29.811 | 116.3362 | 116.406 | -2.9043 | 0.99529 | 2.7834 | 29.8612 | 117.93 | 118.1831 | 10.9072 | 0.9393
2.7845 | 29.811 | 116.3362 | 116.406 | -2.9043 | 0.99529 | 2.7844 | 29.8612 | 117.93 | 118.1831 | 10.9072 | 0.9393
2.7855 | 29.811 | 116.3362 | 116.406 | -2.9043 | 0.99529 | 2.7854 | 29.847 | 117.93 | 118.1824 | 10.9079 | 0.93924
2.7865 | 29.8118 | 116.3362 | 116.4196 | -2.913 | 0.99526 | 2.7864 | 29.847 | 117.93 | 118.1824 | 10.9079 | 0.93924
2.7875 | 29.8118 | 116.3362 | 116.4196 | -2.913 | 0.99526 | 2.7874 | 29.847 | 117.93 | 118.1824 | 10.9079 | 0.93924
2.7885 | 29.8118 | 116.3362 | 116.4196 | -2.913 | 0.99526 | 2.7884 | 29.847 | 117.93 | 118.1824 | 10.9079 | 0.93924
2.7895 | 29.8118 | 116.3362 | 116.4196 | -2.913 | 0.99526 | 2.7894 | 29.847 | 117.93 | 118.1824 | 10.9079 | 0.93924
2.7905 | 29.8118 | 116.3362 | 116.4196 | -2.913 | 0.99526 | 2.7904 | 29.847 | 117.93 | 118.1824 | 10.9079 | 0.93924
2.7915 | 29.8118 | 116.3362 | 116.4196 | -2.913 | 0.99526 | 2.7914 | 29.847 | 117.93 | 118.1824 | 10.9079 | 0.93924
2.7925 | 29.8118 | 116.3362 | 116.4196 | -2.913 | 0.99526 | 2.7924 | 29.847 | 117.93 | 118.1824 | 10.9079 | 0.93924
2.7935 | 29.8118 | 116.3362 | 116.4196 | -2.913 | 0.99526 | 2.7934 | 29.847 | 117.93 | 118.1824 | 10.9079 | 0.93924
2.7945 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4251 | -2.8973 | 0.99532 | 2.7944 | 29.8438 | 117.93 | 118.184 | 10.9079 | 0.93923
2.7955 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4251 | -2.8973 | 0.99532 | 2.7954 | 29.8438 | 117.93 | 118.184 | 10.9079 | 0.93923
2.7965 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4251 | -2.8973 | 0.99532 | 2.7964 | 29.8438 | 117.93 | 118.184 | 10.9079 | 0.93923
2.7975 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4251 | -2.8973 | 0.99532 | 2.7974 | 29.8438 | 117.93 | 118.184 | 10.9079 | 0.93923
2.7985 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4251 | -2.8973 | 0.99532 | 2.7984 | 29.8438 | 117.93 | 118.184 | 10.9079 | 0.93923
2.7995 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4251 | -2.8973 | 0.99532 | 2.7994 | 29.8438 | 117.93 | 118.184 | 10.9079 | 0.93923
2.8005 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4251 | -2.8973 | 0.99532 | 2.8004 | 29.8438 | 117.93 | 118.184 | 10.9079 | 0.93923
2.8015 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4251 | -2.8973 | 0.99532 | 2.8014 | 29.8438 | 117.93 | 118.184 | 10.9079 | 0.93923
2.8025 | 29.8264 | 116.3362 | 116.4251 | -2.8973 | 0.99532 | 2.8024 | 29.8602 | 117.93 | 118.1948 | 10.9155 | 0.93921
2.8035 | 29.819 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9244 | 0.99523 | 2.8034 | 29.8602 | 117.93 | 118.1948 | 10.9155 | 0.93921
2.8045 | 29.819 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9244 | 0.99523 | 2.8044 | 29.8602 | 117.93 | 118.1948 | 10.9155 | 0.93921
2.8055 | 29.819 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9244 | 0.99523 | 2.8054 | 29.8602 | 117.93 | 118.1948 | 10.9155 | 0.93921
2.8065 | 29.819 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9244 | 0.99523 | 2.8064 | 29.8602 | 117.93 | 118.1948 | 10.9155 | 0.93921
2.8075 | 29.819 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9244 | 0.99523 | 2.8074 | 29.8602 | 117.93 | 118.1948 | 10.9155 | 0.93921
2.8085 | 29.819 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9244 | 0.99523 | 2.8084 | 29.8602 | 117.93 | 118.1948 | 10.9155 | 0.93921
2.8095 | 29.819 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9244 | 0.99523 | 2.8094 | 29.8602 | 117.93 | 118.1948 | 10.9155 | 0.93921
2.8105 | 29.819 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9244 | 0.99523 | 2.8104 | 29.866 | 117.93 | 118.1748 | 10.9183 | 0.93921
2.8115 | 29.7979 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9051 | 0.99528 | 2.8114 | 29.866 | 117.93 | 118.1748 | 10.9183 | 0.93921
2.8125 | 29.7979 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9051 | 0.99528 | 2.8124 | 29.866 | 117.93 | 118.1748 | 10.9183 | 0.93921
2.8135 | 29.7979 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9051 | 0.99528 | 2.8134 | 29.866 | 117.93 | 118.1748 | 10.9183 | 0.93921
2.8145 | 29.7979 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9051 | 0.99528 | 2.8144 | 29.866 | 117.93 | 118.1748 | 10.9183 | 0.93921
2.8155 | 29.7979 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9051 | 0.99528 | 2.8154 | 29.866 | 117.93 | 118.1748 | 10.9183 | 0.93921
2.8165 | 29.7979 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9051 | 0.99528 | 2.8164 | 29.866 | 117.93 | 118.1748 | 10.9183 | 0.93921
2.8175 | 29.7979 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9051 | 0.99528 | 2.8174 | 29.866 | 117.93 | 118.1748 | 10.9183 | 0.93921
2.8185 | 29.7979 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9051 | 0.99528 | 2.8184 | 29.866 | 117.93 | 118.1748 | 10.9183 | 0.93921
2.8195 | 29.8138 | 116.3362 | 116.3977 | -2.8677 | 0.99541 | 2.8194 | 29.8505 | 117.93 | 118.1455 | 10.8974 | 0.93936
2.8205 | 29.8138 | 116.3362 | 116.3977 | -2.8677 | 0.99541 | 2.8204 | 29.8505 | 117.93 | 118.1455 | 10.8974 | 0.93936
2.8215 | 29.8138 | 116.3362 | 116.3977 | -2.8677 | 0.99541 | 2.8214 | 29.8505 | 117.93 | 118.1455 | 10.8974 | 0.93936
2.8225 | 29.8138 | 116.3362 | 116.3977 | -2.8677 | 0.99541 | 2.8224 | 29.8505 | 117.93 | 118.1455 | 10.8974 | 0.93936
2.8235 | 29.8138 | 116.3362 | 116.3977 | -2.8677 | 0.99541 | 2.8234 | 29.8505 | 117.93 | 118.1455 | 10.8974 | 0.93936
2.8245 | 29.8138 | 116.3362 | 116.3977 | -2.8677 | 0.99541 | 2.8244 | 29.8505 | 117.93 | 118.1455 | 10.8974 | 0.93936
2.8255 | 29.8138 | 116.3362 | 116.3977 | -2.8677 | 0.99541 | 2.8254 | 29.8505 | 117.93 | 118.1455 | 10.8974 | 0.93936
2.8265 | 29.8138 | 116.3362 | 116.3977 | -2.8677 | 0.99541 | 2.8264 | 29.8505 | 117.93 | 118.1455 | 10.8974 | 0.93936
2.8275 | 29.8138 | 116.3362 | 116.3977 | -2.8677 | 0.99541 | 2.8274 | 29.8339 | 117.93 | 118.1477 | 10.8877 | 0.9394
2.8285 | 29.8147 | 116.3362 | 116.4087 | -2.8922 | 0.99533 | 2.8284 | 29.8339 | 117.93 | 118.1477 | 10.8877 | 0.9394
2.8295 | 29.8147 | 116.3362 | 116.4087 | -2.8922 | 0.99533 | 2.8294 | 29.8339 | 117.93 | 118.1477 | 10.8877 | 0.9394
2.8305 | 29.8147 | 116.3362 | 116.4087 | -2.8922 | 0.99533 | 2.8304 | 29.8339 | 117.93 | 118.1477 | 10.8877 | 0.9394
2.8315 | 29.8147 | 116.3362 | 116.4087 | -2.8922 | 0.99533 | 2.8314 | 29.8339 | 117.93 | 118.1477 | 10.8877 | 0.9394
2.8325 | 29.8147 | 116.3362 | 116.4087 | -2.8922 | 0.99533 | 2.8324 | 29.8339 | 117.93 | 118.1477 | 10.8877 | 0.9394
2.8335 | 29.8147 | 116.3362 | 116.4087 | -2.8922 | 0.99533 | 2.8334 | 29.8339 | 117.93 | 118.1477 | 10.8877 | 0.9394
2.8345 | 29.8147 | 116.3362 | 116.4087 | -2.8922 | 0.99533 | 2.8344 | 29.8339 | 117.93 | 118.1477 | 10.8877 | 0.9394
2.8355 | 29.8147 | 116.3362 | 116.4087 | -2.8922 | 0.99533 | 2.8354 | 29.8537 | 117.93 | 118.1645 | 10.879 | 0.93956
2.8365 | 29.8435 | 116.3362 | 116.4101 | -2.8664 | 0.99542 | 2.8364 | 29.8537 | 117.93 | 118.1645 | 10.879 | 0.93956
2.8375 | 29.8435 | 116.3362 | 116.4101 | -2.8664 | 0.99542 | 2.8374 | 29.8537 | 117.93 | 118.1645 | 10.879 | 0.93956
2.8385 | 29.8435 | 116.3362 | 116.4101 | -2.8664 | 0.99542 | 2.8384 | 29.8537 | 117.93 | 118.1645 | 10.879 | 0.93956
2.8395 | 29.8435 | 116.3362 | 116.4101 | -2.8664 | 0.99542 | 2.8394 | 29.8537 | 117.93 | 118.1645 | 10.879 | 0.93956
2.8405 | 29.8435 | 116.3362 | 116.4101 | -2.8664 | 0.99542 | 2.8404 | 29.8537 | 117.93 | 118.1645 | 10.879 | 0.93956
2.8415 | 29.8435 | 116.3362 | 116.4101 | -2.8664 | 0.99542 | 2.8414 | 29.8537 | 117.93 | 118.1645 | 10.879 | 0.93956
2.8425 | 29.8435 | 116.3362 | 116.4101 | -2.8664 | 0.99542 | 2.8424 | 29.8537 | 117.93 | 118.1645 | 10.879 | 0.93956
2.8435 | 29.8435 | 116.3362 | 116.4101 | -2.8664 | 0.99542 | 2.8434 | 29.8537 | 117.93 | 118.1645 | 10.879 | 0.93956
2.8445 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4222 | -2.8855 | 0.99536 | 2.8444 | 29.8795 | 117.93 | 118.1578 | 10.8931 | 0.93951
2.8455 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4222 | -2.8855 | 0.99536 | 2.8454 | 29.8795 | 117.93 | 118.1578 | 10.8931 | 0.93951
2.8465 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4222 | -2.8855 | 0.99536 | 2.8464 | 29.8795 | 117.93 | 118.1578 | 10.8931 | 0.93951
2.8475 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4222 | -2.8855 | 0.99536 | 2.8474 | 29.8795 | 117.93 | 118.1578 | 10.8931 | 0.93951
2.8485 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4222 | -2.8855 | 0.99536 | 2.8484 | 29.8795 | 117.93 | 118.1578 | 10.8931 | 0.93951
2.8495 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4222 | -2.8855 | 0.99536 | 2.8494 | 29.8795 | 117.93 | 118.1578 | 10.8931 | 0.93951
2.8505 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4222 | -2.8855 | 0.99536 | 2.8504 | 29.8795 | 117.93 | 118.1578 | 10.8931 | 0.93951
2.8515 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4222 | -2.8855 | 0.99536 | 2.8514 | 29.8795 | 117.93 | 118.1578 | 10.8931 | 0.93951
2.8525 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4222 | -2.8855 | 0.99536 | 2.8524 | 29.8462 | 117.93 | 118.1585 | 10.942 | 0.93889
2.8535 | 29.8161 | 116.3362 | 116.42 | -2.8854 | 0.99535 | 2.8534 | 29.8462 | 117.93 | 118.1585 | 10.942 | 0.93889
2.8545 | 29.8161 | 116.3362 | 116.42 | -2.8854 | 0.99535 | 2.8544 | 29.8462 | 117.93 | 118.1585 | 10.942 | 0.93889
2.8555 | 29.8161 | 116.3362 | 116.42 | -2.8854 | 0.99535 | 2.8554 | 29.8462 | 117.93 | 118.1585 | 10.942 | 0.93889
2.8565 | 29.8161 | 116.3362 | 116.42 | -2.8854 | 0.99535 | 2.8564 | 29.8462 | 117.93 | 118.1585 | 10.942 | 0.93889
2.8575 | 29.8161 | 116.3362 | 116.42 | -2.8854 | 0.99535 | 2.8574 | 29.8462 | 117.93 | 118.1585 | 10.942 | 0.93889
2.8585 | 29.8161 | 116.3362 | 116.42 | -2.8854 | 0.99535 | 2.8584 | 29.8462 | 117.93 | 118.1585 | 10.942 | 0.93889
2.8595 | 29.8161 | 116.3362 | 116.42 | -2.8854 | 0.99535 | 2.8594 | 29.8462 | 117.93 | 118.1585 | 10.942 | 0.93889
2.8605 | 29.8161 | 116.3362 | 116.42 | -2.8854 | 0.99535 | 2.8604 | 29.8309 | 117.93 | 118.1437 | 10.8988 | 0.93927
2.8615 | 29.8192 | 116.3362 | 116.4133 | -2.9591 | 0.99511 | 2.8614 | 29.8309 | 117.93 | 118.1437 | 10.8988 | 0.93927
2.8625 | 29.8192 | 116.3362 | 116.4133 | -2.9591 | 0.99511 | 2.8624 | 29.8309 | 117.93 | 118.1437 | 10.8988 | 0.93927
2.8635 | 29.8192 | 116.3362 | 116.4133 | -2.9591 | 0.99511 | 2.8634 | 29.8309 | 117.93 | 118.1437 | 10.8988 | 0.93927
2.8645 | 29.8192 | 116.3362 | 116.4133 | -2.9591 | 0.99511 | 2.8644 | 29.8309 | 117.93 | 118.1437 | 10.8988 | 0.93927
2.8655 | 29.8192 | 116.3362 | 116.4133 | -2.9591 | 0.99511 | 2.8654 | 29.8309 | 117.93 | 118.1437 | 10.8988 | 0.93927
2.8665 | 29.8192 | 116.3362 | 116.4133 | -2.9591 | 0.99511 | 2.8664 | 29.8309 | 117.93 | 118.1437 | 10.8988 | 0.93927
2.8675 | 29.8192 | 116.3362 | 116.4133 | -2.9591 | 0.99511 | 2.8674 | 29.8309 | 117.93 | 118.1437 | 10.8988 | 0.93927
2.8685 | 29.8192 | 116.3362 | 116.4133 | -2.9591 | 0.99511 | 2.8684 | 29.8568 | 117.93 | 118.1365 | 10.8575 | 0.93979
2.8695 | 29.8038 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9146 | 0.99525 | 2.8694 | 29.8568 | 117.93 | 118.1365 | 10.8575 | 0.93979
2.8705 | 29.8038 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9146 | 0.99525 | 2.8704 | 29.8568 | 117.93 | 118.1365 | 10.8575 | 0.93979
2.8715 | 29.8038 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9146 | 0.99525 | 2.8714 | 29.8568 | 117.93 | 118.1365 | 10.8575 | 0.93979
2.8725 | 29.8038 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9146 | 0.99525 | 2.8724 | 29.8568 | 117.93 | 118.1365 | 10.8575 | 0.93979
2.8735 | 29.8038 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9146 | 0.99525 | 2.8734 | 29.8568 | 117.93 | 118.1365 | 10.8575 | 0.93979
2.8745 | 29.8038 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9146 | 0.99525 | 2.8744 | 29.8568 | 117.93 | 118.1365 | 10.8575 | 0.93979
2.8755 | 29.8038 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9146 | 0.99525 | 2.8754 | 29.8568 | 117.93 | 118.1365 | 10.8575 | 0.93979
2.8765 | 29.8038 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9146 | 0.99525 | 2.8764 | 29.8568 | 117.93 | 118.1365 | 10.8575 | 0.93979
2.8775 | 29.8038 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9146 | 0.99525 | 2.8774 | 29.8673 | 117.93 | 118.1479 | 10.859 | 0.93981
2.8785 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9284 | 0.9952 | 2.8784 | 29.8673 | 117.93 | 118.1479 | 10.859 | 0.93981
2.8795 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9284 | 0.9952 | 2.8794 | 29.8673 | 117.93 | 118.1479 | 10.859 | 0.93981
2.8805 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9284 | 0.9952 | 2.8804 | 29.8673 | 117.93 | 118.1479 | 10.859 | 0.93981
2.8815 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9284 | 0.9952 | 2.8814 | 29.8673 | 117.93 | 118.1479 | 10.859 | 0.93981
2.8825 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9284 | 0.9952 | 2.8824 | 29.8673 | 117.93 | 118.1479 | 10.859 | 0.93981
2.8835 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9284 | 0.9952 | 2.8834 | 29.8673 | 117.93 | 118.1479 | 10.859 | 0.93981
2.8845 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9284 | 0.9952 | 2.8844 | 29.8673 | 117.93 | 118.1479 | 10.859 | 0.93981
2.8855 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9284 | 0.9952 | 2.8854 | 29.8539 | 117.93 | 118.1623 | 10.8843 | 0.93951
2.8865 | 29.7788 | 116.3362 | 116.4116 | -2.8839 | 0.99534 | 2.8864 | 29.8539 | 117.93 | 118.1623 | 10.8843 | 0.93951
2.8875 | 29.7788 | 116.3362 | 116.4116 | -2.8839 | 0.99534 | 2.8874 | 29.8539 | 117.93 | 118.1623 | 10.8843 | 0.93951
2.8885 | 29.7788 | 116.3362 | 116.4116 | -2.8839 | 0.99534 | 2.8884 | 29.8539 | 117.93 | 118.1623 | 10.8843 | 0.93951
2.8895 | 29.7788 | 116.3362 | 116.4116 | -2.8839 | 0.99534 | 2.8894 | 29.8539 | 117.93 | 118.1623 | 10.8843 | 0.93951
2.8905 | 29.7788 | 116.3362 | 116.4116 | -2.8839 | 0.99534 | 2.8904 | 29.8539 | 117.93 | 118.1623 | 10.8843 | 0.93951
2.8915 | 29.7788 | 116.3362 | 116.4116 | -2.8839 | 0.99534 | 2.8914 | 29.8539 | 117.93 | 118.1623 | 10.8843 | 0.93951
2.8925 | 29.7788 | 116.3362 | 116.4116 | -2.8839 | 0.99534 | 2.8924 | 29.8539 | 117.93 | 118.1623 | 10.8843 | 0.93951
2.8935 | 29.7788 | 116.3362 | 116.4116 | -2.8839 | 0.99534 | 2.8934 | 29.8443 | 117.93 | 118.1643 | 10.9096 | 0.93921
2.8945 | 29.783 | 116.3362 | 116.4106 | -2.8758 | 0.99537 | 2.8944 | 29.8443 | 117.93 | 118.1643 | 10.9096 | 0.93921
2.8955 | 29.783 | 116.3362 | 116.4106 | -2.8758 | 0.99537 | 2.8954 | 29.8443 | 117.93 | 118.1643 | 10.9096 | 0.93921
2.8965 | 29.783 | 116.3362 | 116.4106 | -2.8758 | 0.99537 | 2.8964 | 29.8443 | 117.93 | 118.1643 | 10.9096 | 0.93921
2.8975 | 29.783 | 116.3362 | 116.4106 | -2.8758 | 0.99537 | 2.8974 | 29.8443 | 117.93 | 118.1643 | 10.9096 | 0.93921
2.8985 | 29.783 | 116.3362 | 116.4106 | -2.8758 | 0.99537 | 2.8984 | 29.8443 | 117.93 | 118.1643 | 10.9096 | 0.93921
2.8995 | 29.783 | 116.3362 | 116.4106 | -2.8758 | 0.99537 | 2.8994 | 29.8443 | 117.93 | 118.1643 | 10.9096 | 0.93921
2.9005 | 29.783 | 116.3362 | 116.4106 | -2.8758 | 0.99537 | 2.9004 | 29.8443 | 117.93 | 118.1643 | 10.9096 | 0.93921
2.9015 | 29.783 | 116.3362 | 116.4106 | -2.8758 | 0.99537 | 2.9014 | 29.8443 | 117.93 | 118.1643 | 10.9096 | 0.93921
2.9025 | 29.783 | 116.3362 | 116.4106 | -2.8758 | 0.99537 | 2.9024 | 29.8506 | 117.93 | 118.1544 | 10.8977 | 0.93936
2.9035 | 29.7792 | 116.3362 | 116.4059 | -2.868 | 0.99539 | 2.9034 | 29.8506 | 117.93 | 118.1544 | 10.8977 | 0.93936
2.9045 | 29.7792 | 116.3362 | 116.4059 | -2.868 | 0.99539 | 2.9044 | 29.8506 | 117.93 | 118.1544 | 10.8977 | 0.93936
2.9055 | 29.7792 | 116.3362 | 116.4059 | -2.868 | 0.99539 | 2.9054 | 29.8506 | 117.93 | 118.1544 | 10.8977 | 0.93936
2.9065 | 29.7792 | 116.3362 | 116.4059 | -2.868 | 0.99539 | 2.9064 | 29.8506 | 117.93 | 118.1544 | 10.8977 | 0.93936
2.9075 | 29.7792 | 116.3362 | 116.4059 | -2.868 | 0.99539 | 2.9074 | 29.8506 | 117.93 | 118.1544 | 10.8977 | 0.93936
2.9085 | 29.7792 | 116.3362 | 116.4059 | -2.868 | 0.99539 | 2.9084 | 29.8506 | 117.93 | 118.1544 | 10.8977 | 0.93936
2.9095 | 29.7792 | 116.3362 | 116.4059 | -2.868 | 0.99539 | 2.9094 | 29.8506 | 117.93 | 118.1544 | 10.8977 | 0.93936
2.9105 | 29.7792 | 116.3362 | 116.4059 | -2.868 | 0.99539 | 2.9104 | 29.8538 | 117.93 | 118.1452 | 10.9078 | 0.93927
2.9115 | 29.7912 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9033 | 0.99528 | 2.9114 | 29.8538 | 117.93 | 118.1452 | 10.9078 | 0.93927
2.9125 | 29.7912 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9033 | 0.99528 | 2.9124 | 29.8538 | 117.93 | 118.1452 | 10.9078 | 0.93927
2.9135 | 29.7912 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9033 | 0.99528 | 2.9134 | 29.8538 | 117.93 | 118.1452 | 10.9078 | 0.93927
2.9145 | 29.7912 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9033 | 0.99528 | 2.9144 | 29.8538 | 117.93 | 118.1452 | 10.9078 | 0.93927
2.9155 | 29.7912 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9033 | 0.99528 | 2.9154 | 29.8538 | 117.93 | 118.1452 | 10.9078 | 0.93927
2.9165 | 29.7912 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9033 | 0.99528 | 2.9164 | 29.8538 | 117.93 | 118.1452 | 10.9078 | 0.93927
2.9175 | 29.7912 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9033 | 0.99528 | 2.9174 | 29.8538 | 117.93 | 118.1452 | 10.9078 | 0.93927
2.9185 | 29.7912 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9033 | 0.99528 | 2.9184 | 29.8544 | 117.93 | 118.1407 | 10.8934 | 0.93942
2.9195 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3953 | -2.8727 | 0.99539 | 2.9194 | 29.8544 | 117.93 | 118.1407 | 10.8934 | 0.93942
2.9205 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3953 | -2.8727 | 0.99539 | 2.9204 | 29.8544 | 117.93 | 118.1407 | 10.8934 | 0.93942
2.9215 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3953 | -2.8727 | 0.99539 | 2.9214 | 29.8544 | 117.93 | 118.1407 | 10.8934 | 0.93942
2.9225 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3953 | -2.8727 | 0.99539 | 2.9224 | 29.8544 | 117.93 | 118.1407 | 10.8934 | 0.93942
2.9235 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3953 | -2.8727 | 0.99539 | 2.9234 | 29.8544 | 117.93 | 118.1407 | 10.8934 | 0.93942
2.9245 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3953 | -2.8727 | 0.99539 | 2.9244 | 29.8544 | 117.93 | 118.1407 | 10.8934 | 0.93942
2.9255 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3953 | -2.8727 | 0.99539 | 2.9254 | 29.8544 | 117.93 | 118.1407 | 10.8934 | 0.93942
2.9265 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3953 | -2.8727 | 0.99539 | 2.9264 | 29.8544 | 117.93 | 118.1407 | 10.8934 | 0.93942
2.9275 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3953 | -2.8727 | 0.99539 | 2.9274 | 29.8497 | 117.93 | 118.1346 | 10.8571 | 0.93977
2.9285 | 29.8092 | 116.3362 | 116.3937 | -2.9125 | 0.99526 | 2.9284 | 29.8497 | 117.93 | 118.1346 | 10.8571 | 0.93977
2.9295 | 29.8092 | 116.3362 | 116.3937 | -2.9125 | 0.99526 | 2.9294 | 29.8497 | 117.93 | 118.1346 | 10.8571 | 0.93977
2.9305 | 29.8092 | 116.3362 | 116.3937 | -2.9125 | 0.99526 | 2.9304 | 29.8497 | 117.93 | 118.1346 | 10.8571 | 0.93977
2.9315 | 29.8092 | 116.3362 | 116.3937 | -2.9125 | 0.99526 | 2.9314 | 29.8497 | 117.93 | 118.1346 | 10.8571 | 0.93977
2.9325 | 29.8092 | 116.3362 | 116.3937 | -2.9125 | 0.99526 | 2.9324 | 29.8497 | 117.93 | 118.1346 | 10.8571 | 0.93977
2.9335 | 29.8092 | 116.3362 | 116.3937 | -2.9125 | 0.99526 | 2.9334 | 29.8497 | 117.93 | 118.1346 | 10.8571 | 0.93977
2.9345 | 29.8092 | 116.3362 | 116.3937 | -2.9125 | 0.99526 | 2.9344 | 29.8497 | 117.93 | 118.1346 | 10.8571 | 0.93977
2.9355 | 29.8092 | 116.3362 | 116.3937 | -2.9125 | 0.99526 | 2.9354 | 29.8442 | 117.93 | 118.1432 | 10.849 | 0.93983
2.9365 | 29.8227 | 116.3362 | 116.3815 | -2.909 | 0.99528 | 2.9364 | 29.8442 | 117.93 | 118.1432 | 10.849 | 0.93983
2.9375 | 29.8227 | 116.3362 | 116.3815 | -2.909 | 0.99528 | 2.9374 | 29.8442 | 117.93 | 118.1432 | 10.849 | 0.93983
2.9385 | 29.8227 | 116.3362 | 116.3815 | -2.909 | 0.99528 | 2.9384 | 29.8442 | 117.93 | 118.1432 | 10.849 | 0.93983
2.9395 | 29.8227 | 116.3362 | 116.3815 | -2.909 | 0.99528 | 2.9394 | 29.8442 | 117.93 | 118.1432 | 10.849 | 0.93983
2.9405 | 29.8227 | 116.3362 | 116.3815 | -2.909 | 0.99528 | 2.9404 | 29.8442 | 117.93 | 118.1432 | 10.849 | 0.93983
2.9415 | 29.8227 | 116.3362 | 116.3815 | -2.909 | 0.99528 | 2.9414 | 29.8442 | 117.93 | 118.1432 | 10.849 | 0.93983
2.9425 | 29.8227 | 116.3362 | 116.3815 | -2.909 | 0.99528 | 2.9424 | 29.8442 | 117.93 | 118.1432 | 10.849 | 0.93983
2.9435 | 29.8227 | 116.3362 | 116.3815 | -2.909 | 0.99528 | 2.9434 | 29.846 | 117.93 | 118.1535 | 10.8767 | 0.93955
2.9445 | 29.8355 | 116.3362 | 116.381 | -2.9137 | 0.99527 | 2.9444 | 29.846 | 117.93 | 118.1535 | 10.8767 | 0.93955
2.9455 | 29.8355 | 116.3362 | 116.381 | -2.9137 | 0.99527 | 2.9454 | 29.846 | 117.93 | 118.1535 | 10.8767 | 0.93955
2.9465 | 29.8355 | 116.3362 | 116.381 | -2.9137 | 0.99527 | 2.9464 | 29.846 | 117.93 | 118.1535 | 10.8767 | 0.93955
2.9475 | 29.8355 | 116.3362 | 116.381 | -2.9137 | 0.99527 | 2.9474 | 29.846 | 117.93 | 118.1535 | 10.8767 | 0.93955
2.9485 | 29.8355 | 116.3362 | 116.381 | -2.9137 | 0.99527 | 2.9484 | 29.846 | 117.93 | 118.1535 | 10.8767 | 0.93955
2.9495 | 29.8355 | 116.3362 | 116.381 | -2.9137 | 0.99527 | 2.9494 | 29.846 | 117.93 | 118.1535 | 10.8767 | 0.93955
2.9505 | 29.8355 | 116.3362 | 116.381 | -2.9137 | 0.99527 | 2.9504 | 29.846 | 117.93 | 118.1535 | 10.8767 | 0.93955
2.9515 | 29.8355 | 116.3362 | 116.381 | -2.9137 | 0.99527 | 2.9514 | 29.846 | 117.93 | 118.1535 | 10.8767 | 0.93955
2.9525 | 29.8355 | 116.3362 | 116.381 | -2.9137 | 0.99527 | 2.9524 | 29.8556 | 117.93 | 118.152 | 10.8967 | 0.93939
2.9535 | 29.8425 | 116.3362 | 116.3791 | -2.9271 | 0.99522 | 2.9534 | 29.8556 | 117.93 | 118.152 | 10.8967 | 0.93939
2.9545 | 29.8425 | 116.3362 | 116.3791 | -2.9271 | 0.99522 | 2.9544 | 29.8556 | 117.93 | 118.152 | 10.8967 | 0.93939
2.9555 | 29.8425 | 116.3362 | 116.3791 | -2.9271 | 0.99522 | 2.9554 | 29.8556 | 117.93 | 118.152 | 10.8967 | 0.93939
2.9565 | 29.8425 | 116.3362 | 116.3791 | -2.9271 | 0.99522 | 2.9564 | 29.8556 | 117.93 | 118.152 | 10.8967 | 0.93939
2.9575 | 29.8425 | 116.3362 | 116.3791 | -2.9271 | 0.99522 | 2.9574 | 29.8556 | 117.93 | 118.152 | 10.8967 | 0.93939
2.9585 | 29.8425 | 116.3362 | 116.3791 | -2.9271 | 0.99522 | 2.9584 | 29.8556 | 117.93 | 118.152 | 10.8967 | 0.93939
2.9595 | 29.8425 | 116.3362 | 116.3791 | -2.9271 | 0.99522 | 2.9594 | 29.8556 | 117.93 | 118.152 | 10.8967 | 0.93939
2.9605 | 29.8425 | 116.3362 | 116.3791 | -2.9271 | 0.99522 | 2.9604 | 29.8736 | 117.93 | 118.145 | 10.8759 | 0.93966
2.9615 | 29.8592 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9247 | 0.99524 | 2.9614 | 29.8736 | 117.93 | 118.145 | 10.8759 | 0.93966
2.9625 | 29.8592 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9247 | 0.99524 | 2.9624 | 29.8736 | 117.93 | 118.145 | 10.8759 | 0.93966
2.9635 | 29.8592 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9247 | 0.99524 | 2.9634 | 29.8736 | 117.93 | 118.145 | 10.8759 | 0.93966
2.9645 | 29.8592 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9247 | 0.99524 | 2.9644 | 29.8736 | 117.93 | 118.145 | 10.8759 | 0.93966
2.9655 | 29.8592 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9247 | 0.99524 | 2.9654 | 29.8736 | 117.93 | 118.145 | 10.8759 | 0.93966
2.9665 | 29.8592 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9247 | 0.99524 | 2.9664 | 29.8736 | 117.93 | 118.145 | 10.8759 | 0.93966
2.9675 | 29.8592 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9247 | 0.99524 | 2.9674 | 29.8736 | 117.93 | 118.145 | 10.8759 | 0.93966
2.9685 | 29.8592 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9247 | 0.99524 | 2.9684 | 29.8726 | 117.93 | 118.1436 | 10.8628 | 0.93979
2.9695 | 29.8474 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9187 | 0.99525 | 2.9694 | 29.8726 | 117.93 | 118.1436 | 10.8628 | 0.93979
2.9705 | 29.8474 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9187 | 0.99525 | 2.9704 | 29.8726 | 117.93 | 118.1436 | 10.8628 | 0.93979
2.9715 | 29.8474 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9187 | 0.99525 | 2.9714 | 29.8726 | 117.93 | 118.1436 | 10.8628 | 0.93979
2.9725 | 29.8474 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9187 | 0.99525 | 2.9724 | 29.8726 | 117.93 | 118.1436 | 10.8628 | 0.93979
2.9735 | 29.8474 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9187 | 0.99525 | 2.9734 | 29.8726 | 117.93 | 118.1436 | 10.8628 | 0.93979
2.9745 | 29.8474 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9187 | 0.99525 | 2.9744 | 29.8726 | 117.93 | 118.1436 | 10.8628 | 0.93979
2.9755 | 29.8474 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9187 | 0.99525 | 2.9754 | 29.8726 | 117.93 | 118.1436 | 10.8628 | 0.93979
2.9765 | 29.8474 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9187 | 0.99525 | 2.9764 | 29.8726 | 117.93 | 118.1436 | 10.8628 | 0.93979
2.9775 | 29.8474 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9187 | 0.99525 | 2.9774 | 29.857 | 117.93 | 118.14 | 10.8568 | 0.9398
2.9785 | 29.8353 | 116.3362 | 116.3793 | -2.8944 | 0.99533 | 2.9784 | 29.857 | 117.93 | 118.14 | 10.8568 | 0.9398
2.9795 | 29.8353 | 116.3362 | 116.3793 | -2.8944 | 0.99533 | 2.9794 | 29.857 | 117.93 | 118.14 | 10.8568 | 0.9398
2.9805 | 29.8353 | 116.3362 | 116.3793 | -2.8944 | 0.99533 | 2.9804 | 29.857 | 117.93 | 118.14 | 10.8568 | 0.9398
2.9815 | 29.8353 | 116.3362 | 116.3793 | -2.8944 | 0.99533 | 2.9814 | 29.857 | 117.93 | 118.14 | 10.8568 | 0.9398
2.9825 | 29.8353 | 116.3362 | 116.3793 | -2.8944 | 0.99533 | 2.9824 | 29.857 | 117.93 | 118.14 | 10.8568 | 0.9398
2.9835 | 29.8353 | 116.3362 | 116.3793 | -2.8944 | 0.99533 | 2.9834 | 29.857 | 117.93 | 118.14 | 10.8568 | 0.9398
2.9845 | 29.8353 | 116.3362 | 116.3793 | -2.8944 | 0.99533 | 2.9844 | 29.857 | 117.93 | 118.14 | 10.8568 | 0.9398
2.9855 | 29.8353 | 116.3362 | 116.3793 | -2.8944 | 0.99533 | 2.9854 | 29.8469 | 117.93 | 118.1517 | 10.8808 | 0.93952
2.9865 | 29.8384 | 116.3362 | 116.3892 | -2.9279 | 0.99522 | 2.9864 | 29.8469 | 117.93 | 118.1517 | 10.8808 | 0.93952
2.9875 | 29.8384 | 116.3362 | 116.3892 | -2.9279 | 0.99522 | 2.9874 | 29.8469 | 117.93 | 118.1517 | 10.8808 | 0.93952
2.9885 | 29.8384 | 116.3362 | 116.3892 | -2.9279 | 0.99522 | 2.9884 | 29.8469 | 117.93 | 118.1517 | 10.8808 | 0.93952
2.9895 | 29.8384 | 116.3362 | 116.3892 | -2.9279 | 0.99522 | 2.9894 | 29.8469 | 117.93 | 118.1517 | 10.8808 | 0.93952
2.9905 | 29.8384 | 116.3362 | 116.3892 | -2.9279 | 0.99522 | 2.9904 | 29.8469 | 117.93 | 118.1517 | 10.8808 | 0.93952
2.9915 | 29.8384 | 116.3362 | 116.3892 | -2.9279 | 0.99522 | 2.9914 | 29.8469 | 117.93 | 118.1517 | 10.8808 | 0.93952
2.9925 | 29.8384 | 116.3362 | 116.3892 | -2.9279 | 0.99522 | 2.9924 | 29.8469 | 117.93 | 118.1517 | 10.8808 | 0.93952
2.9935 | 29.8384 | 116.3362 | 116.3892 | -2.9279 | 0.99522 | 2.9934 | 29.852 | 117.93 | 118.1566 | 10.8938 | 0.9394
2.9945 | 29.8263 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9022 | 0.9953 | 2.9944 | 29.852 | 117.93 | 118.1566 | 10.8938 | 0.9394
2.9955 | 29.8263 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9022 | 0.9953 | 2.9954 | 29.852 | 117.93 | 118.1566 | 10.8938 | 0.9394
2.9965 | 29.8263 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9022 | 0.9953 | 2.9964 | 29.852 | 117.93 | 118.1566 | 10.8938 | 0.9394
2.9975 | 29.8263 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9022 | 0.9953 | 2.9974 | 29.852 | 117.93 | 118.1566 | 10.8938 | 0.9394
2.9985 | 29.8263 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9022 | 0.9953 | 2.9984 | 29.852 | 117.93 | 118.1566 | 10.8938 | 0.9394
2.9995 | 29.8263 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9022 | 0.9953 | 2.9994 | 29.852 | 117.93 | 118.1566 | 10.8938 | 0.9394
3.0005 | 29.8263 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9022 | 0.9953 | 3.0004 | 29.852 | 117.93 | 118.1566 | 10.8938 | 0.9394
3.0015 | 29.8263 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9022 | 0.9953 | 3.0014 | 29.852 | 117.93 | 118.1566 | 10.8938 | 0.9394
3.0025 | 29.802 | 116.3362 | 116.3901 | -2.8871 | 0.99534 | 3.0024 | 29.8629 | 117.93 | 118.1325 | 10.896 | 0.93942
3.0035 | 29.802 | 116.3362 | 116.3901 | -2.8871 | 0.99534 | 3.0034 | 29.8629 | 117.93 | 118.1325 | 10.896 | 0.93942
3.0045 | 29.802 | 116.3362 | 116.3901 | -2.8871 | 0.99534 | 3.0044 | 29.8629 | 117.93 | 118.1325 | 10.896 | 0.93942
3.0055 | 29.802 | 116.3362 | 116.3901 | -2.8871 | 0.99534 | 3.0054 | 29.8629 | 117.93 | 118.1325 | 10.896 | 0.93942
3.0065 | 29.802 | 116.3362 | 116.3901 | -2.8871 | 0.99534 | 3.0064 | 29.8629 | 117.93 | 118.1325 | 10.896 | 0.93942
3.0075 | 29.802 | 116.3362 | 116.3901 | -2.8871 | 0.99534 | 3.0074 | 29.8629 | 117.93 | 118.1325 | 10.896 | 0.93942
3.0085 | 29.802 | 116.3362 | 116.3901 | -2.8871 | 0.99534 | 3.0084 | 29.8629 | 117.93 | 118.1325 | 10.896 | 0.93942
3.0095 | 29.802 | 116.3362 | 116.3901 | -2.8871 | 0.99534 | 3.0094 | 29.8629 | 117.93 | 118.1325 | 10.896 | 0.93942
3.0105 | 29.802 | 116.3362 | 116.3901 | -2.8871 | 0.99534 | 3.0104 | 29.8721 | 117.93 | 118.1153 | 10.8676 | 0.93974
3.0115 | 29.7857 | 116.3362 | 116.3899 | -2.8546 | 0.99544 | 3.0114 | 29.8721 | 117.93 | 118.1153 | 10.8676 | 0.93974
3.0125 | 29.7857 | 116.3362 | 116.3899 | -2.8546 | 0.99544 | 3.0124 | 29.8721 | 117.93 | 118.1153 | 10.8676 | 0.93974
3.0135 | 29.7857 | 116.3362 | 116.3899 | -2.8546 | 0.99544 | 3.0134 | 29.8721 | 117.93 | 118.1153 | 10.8676 | 0.93974
3.0145 | 29.7857 | 116.3362 | 116.3899 | -2.8546 | 0.99544 | 3.0144 | 29.8721 | 117.93 | 118.1153 | 10.8676 | 0.93974
3.0155 | 29.7857 | 116.3362 | 116.3899 | -2.8546 | 0.99544 | 3.0154 | 29.8721 | 117.93 | 118.1153 | 10.8676 | 0.93974
3.0165 | 29.7857 | 116.3362 | 116.3899 | -2.8546 | 0.99544 | 3.0164 | 29.8721 | 117.93 | 118.1153 | 10.8676 | 0.93974
3.0175 | 29.7857 | 116.3362 | 116.3899 | -2.8546 | 0.99544 | 3.0174 | 29.8721 | 117.93 | 118.1153 | 10.8676 | 0.93974
3.0185 | 29.7857 | 116.3362 | 116.3899 | -2.8546 | 0.99544 | 3.0184 | 29.8862 | 117.93 | 118.1325 | 10.8587 | 0.93988
3.0195 | 29.7943 | 116.3362 | 116.3756 | -2.9076 | 0.99527 | 3.0194 | 29.8862 | 117.93 | 118.1325 | 10.8587 | 0.93988
3.0205 | 29.7943 | 116.3362 | 116.3756 | -2.9076 | 0.99527 | 3.0204 | 29.8862 | 117.93 | 118.1325 | 10.8587 | 0.93988
3.0215 | 29.7943 | 116.3362 | 116.3756 | -2.9076 | 0.99527 | 3.0214 | 29.8862 | 117.93 | 118.1325 | 10.8587 | 0.93988
3.0225 | 29.7943 | 116.3362 | 116.3756 | -2.9076 | 0.99527 | 3.0224 | 29.8862 | 117.93 | 118.1325 | 10.8587 | 0.93988
3.0235 | 29.7943 | 116.3362 | 116.3756 | -2.9076 | 0.99527 | 3.0234 | 29.8862 | 117.93 | 118.1325 | 10.8587 | 0.93988
3.0245 | 29.7943 | 116.3362 | 116.3756 | -2.9076 | 0.99527 | 3.0244 | 29.8862 | 117.93 | 118.1325 | 10.8587 | 0.93988
3.0255 | 29.7943 | 116.3362 | 116.3756 | -2.9076 | 0.99527 | 3.0254 | 29.8862 | 117.93 | 118.1325 | 10.8587 | 0.93988
3.0265 | 29.7943 | 116.3362 | 116.3756 | -2.9076 | 0.99527 | 3.0264 | 29.8862 | 117.93 | 118.1325 | 10.8587 | 0.93988
3.0275 | 29.7785 | 116.3362 | 116.3704 | -2.8856 | 0.99534 | 3.0274 | 29.8452 | 117.93 | 118.1455 | 10.8843 | 0.93948
3.0285 | 29.7785 | 116.3362 | 116.3704 | -2.8856 | 0.99534 | 3.0284 | 29.8452 | 117.93 | 118.1455 | 10.8843 | 0.93948
3.0295 | 29.7785 | 116.3362 | 116.3704 | -2.8856 | 0.99534 | 3.0294 | 29.8452 | 117.93 | 118.1455 | 10.8843 | 0.93948
3.0305 | 29.7785 | 116.3362 | 116.3704 | -2.8856 | 0.99534 | 3.0304 | 29.8452 | 117.93 | 118.1455 | 10.8843 | 0.93948
3.0315 | 29.7785 | 116.3362 | 116.3704 | -2.8856 | 0.99534 | 3.0314 | 29.8452 | 117.93 | 118.1455 | 10.8843 | 0.93948
3.0325 | 29.7785 | 116.3362 | 116.3704 | -2.8856 | 0.99534 | 3.0324 | 29.8452 | 117.93 | 118.1455 | 10.8843 | 0.93948
3.0335 | 29.7785 | 116.3362 | 116.3704 | -2.8856 | 0.99534 | 3.0334 | 29.8452 | 117.93 | 118.1455 | 10.8843 | 0.93948
3.0345 | 29.7785 | 116.3362 | 116.3704 | -2.8856 | 0.99534 | 3.0344 | 29.8452 | 117.93 | 118.1455 | 10.8843 | 0.93948
3.0355 | 29.7785 | 116.3362 | 116.3704 | -2.8856 | 0.99534 | 3.0354 | 29.8181 | 117.93 | 118.1417 | 10.8586 | 0.93963
3.0365 | 29.7799 | 116.3362 | 116.3748 | -2.9252 | 0.99521 | 3.0364 | 29.8181 | 117.93 | 118.1417 | 10.8586 | 0.93963
3.0375 | 29.7799 | 116.3362 | 116.3748 | -2.9252 | 0.99521 | 3.0374 | 29.8181 | 117.93 | 118.1417 | 10.8586 | 0.93963
3.0385 | 29.7799 | 116.3362 | 116.3748 | -2.9252 | 0.99521 | 3.0384 | 29.8181 | 117.93 | 118.1417 | 10.8586 | 0.93963
3.0395 | 29.7799 | 116.3362 | 116.3748 | -2.9252 | 0.99521 | 3.0394 | 29.8181 | 117.93 | 118.1417 | 10.8586 | 0.93963
3.0405 | 29.7799 | 116.3362 | 116.3748 | -2.9252 | 0.99521 | 3.0404 | 29.8181 | 117.93 | 118.1417 | 10.8586 | 0.93963
3.0415 | 29.7799 | 116.3362 | 116.3748 | -2.9252 | 0.99521 | 3.0414 | 29.8181 | 117.93 | 118.1417 | 10.8586 | 0.93963
3.0425 | 29.7799 | 116.3362 | 116.3748 | -2.9252 | 0.99521 | 3.0424 | 29.8181 | 117.93 | 118.1417 | 10.8586 | 0.93963
3.0435 | 29.7799 | 116.3362 | 116.3748 | -2.9252 | 0.99521 | 3.0434 | 29.8341 | 117.93 | 118.1515 | 10.8716 | 0.93956
3.0445 | 29.7899 | 116.3362 | 116.3901 | -2.9133 | 0.99525 | 3.0444 | 29.8341 | 117.93 | 118.1515 | 10.8716 | 0.93956
3.0455 | 29.7899 | 116.3362 | 116.3901 | -2.9133 | 0.99525 | 3.0454 | 29.8341 | 117.93 | 118.1515 | 10.8716 | 0.93956
3.0465 | 29.7899 | 116.3362 | 116.3901 | -2.9133 | 0.99525 | 3.0464 | 29.8341 | 117.93 | 118.1515 | 10.8716 | 0.93956
3.0475 | 29.7899 | 116.3362 | 116.3901 | -2.9133 | 0.99525 | 3.0474 | 29.8341 | 117.93 | 118.1515 | 10.8716 | 0.93956
3.0485 | 29.7899 | 116.3362 | 116.3901 | -2.9133 | 0.99525 | 3.0484 | 29.8341 | 117.93 | 118.1515 | 10.8716 | 0.93956
3.0495 | 29.7899 | 116.3362 | 116.3901 | -2.9133 | 0.99525 | 3.0494 | 29.8341 | 117.93 | 118.1515 | 10.8716 | 0.93956
3.0505 | 29.7899 | 116.3362 | 116.3901 | -2.9133 | 0.99525 | 3.0504 | 29.8341 | 117.93 | 118.1515 | 10.8716 | 0.93956
3.0515 | 29.7899 | 116.3362 | 116.3901 | -2.9133 | 0.99525 | 3.0514 | 29.8341 | 117.93 | 118.1515 | 10.8716 | 0.93956
3.0525 | 29.8084 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9303 | 0.9952 | 3.0524 | 29.8456 | 117.93 | 118.1424 | 10.9199 | 0.93912
3.0535 | 29.8084 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9303 | 0.9952 | 3.0534 | 29.8456 | 117.93 | 118.1424 | 10.9199 | 0.93912
3.0545 | 29.8084 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9303 | 0.9952 | 3.0544 | 29.8456 | 117.93 | 118.1424 | 10.9199 | 0.93912
3.0555 | 29.8084 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9303 | 0.9952 | 3.0554 | 29.8456 | 117.93 | 118.1424 | 10.9199 | 0.93912
3.0565 | 29.8084 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9303 | 0.9952 | 3.0564 | 29.8456 | 117.93 | 118.1424 | 10.9199 | 0.93912
3.0575 | 29.8084 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9303 | 0.9952 | 3.0574 | 29.8456 | 117.93 | 118.1424 | 10.9199 | 0.93912
3.0585 | 29.8084 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9303 | 0.9952 | 3.0584 | 29.8456 | 117.93 | 118.1424 | 10.9199 | 0.93912
3.0595 | 29.8084 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9303 | 0.9952 | 3.0594 | 29.8456 | 117.93 | 118.1424 | 10.9199 | 0.93912
3.0605 | 29.8084 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9303 | 0.9952 | 3.0604 | 29.8676 | 117.93 | 118.1341 | 10.9087 | 0.93931
3.0615 | 29.8093 | 116.3362 | 116.3963 | -2.8965 | 0.99531 | 3.0614 | 29.8676 | 117.93 | 118.1341 | 10.9087 | 0.93931
3.0625 | 29.8093 | 116.3362 | 116.3963 | -2.8965 | 0.99531 | 3.0624 | 29.8676 | 117.93 | 118.1341 | 10.9087 | 0.93931
3.0635 | 29.8093 | 116.3362 | 116.3963 | -2.8965 | 0.99531 | 3.0634 | 29.8676 | 117.93 | 118.1341 | 10.9087 | 0.93931
3.0645 | 29.8093 | 116.3362 | 116.3963 | -2.8965 | 0.99531 | 3.0644 | 29.8676 | 117.93 | 118.1341 | 10.9087 | 0.93931
3.0655 | 29.8093 | 116.3362 | 116.3963 | -2.8965 | 0.99531 | 3.0654 | 29.8676 | 117.93 | 118.1341 | 10.9087 | 0.93931
3.0665 | 29.8093 | 116.3362 | 116.3963 | -2.8965 | 0.99531 | 3.0664 | 29.8676 | 117.93 | 118.1341 | 10.9087 | 0.93931
3.0675 | 29.8093 | 116.3362 | 116.3963 | -2.8965 | 0.99531 | 3.0674 | 29.8676 | 117.93 | 118.1341 | 10.9087 | 0.93931
3.0685 | 29.8093 | 116.3362 | 116.3963 | -2.8965 | 0.99531 | 3.0684 | 29.8652 | 117.93 | 118.1274 | 10.9058 | 0.93933
3.0695 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4035 | -2.9077 | 0.99528 | 3.0694 | 29.8652 | 117.93 | 118.1274 | 10.9058 | 0.93933
3.0705 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4035 | -2.9077 | 0.99528 | 3.0704 | 29.8652 | 117.93 | 118.1274 | 10.9058 | 0.93933
3.0715 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4035 | -2.9077 | 0.99528 | 3.0714 | 29.8652 | 117.93 | 118.1274 | 10.9058 | 0.93933
3.0725 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4035 | -2.9077 | 0.99528 | 3.0724 | 29.8652 | 117.93 | 118.1274 | 10.9058 | 0.93933
3.0735 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4035 | -2.9077 | 0.99528 | 3.0734 | 29.8652 | 117.93 | 118.1274 | 10.9058 | 0.93933
3.0745 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4035 | -2.9077 | 0.99528 | 3.0744 | 29.8652 | 117.93 | 118.1274 | 10.9058 | 0.93933
3.0755 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4035 | -2.9077 | 0.99528 | 3.0754 | 29.8652 | 117.93 | 118.1274 | 10.9058 | 0.93933
3.0765 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4035 | -2.9077 | 0.99528 | 3.0764 | 29.8652 | 117.93 | 118.1274 | 10.9058 | 0.93933
3.0775 | 29.8231 | 116.3362 | 116.4105 | -2.8948 | 0.99532 | 3.0774 | 29.849 | 117.93 | 118.1229 | 10.8483 | 0.93985
3.0785 | 29.8231 | 116.3362 | 116.4105 | -2.8948 | 0.99532 | 3.0784 | 29.849 | 117.93 | 118.1229 | 10.8483 | 0.93985
3.0795 | 29.8231 | 116.3362 | 116.4105 | -2.8948 | 0.99532 | 3.0794 | 29.849 | 117.93 | 118.1229 | 10.8483 | 0.93985
3.0805 | 29.8231 | 116.3362 | 116.4105 | -2.8948 | 0.99532 | 3.0804 | 29.849 | 117.93 | 118.1229 | 10.8483 | 0.93985
3.0815 | 29.8231 | 116.3362 | 116.4105 | -2.8948 | 0.99532 | 3.0814 | 29.849 | 117.93 | 118.1229 | 10.8483 | 0.93985
3.0825 | 29.8231 | 116.3362 | 116.4105 | -2.8948 | 0.99532 | 3.0824 | 29.849 | 117.93 | 118.1229 | 10.8483 | 0.93985
3.0835 | 29.8231 | 116.3362 | 116.4105 | -2.8948 | 0.99532 | 3.0834 | 29.849 | 117.93 | 118.1229 | 10.8483 | 0.93985
3.0845 | 29.8231 | 116.3362 | 116.4105 | -2.8948 | 0.99532 | 3.0844 | 29.849 | 117.93 | 118.1229 | 10.8483 | 0.93985
3.0855 | 29.8231 | 116.3362 | 116.4105 | -2.8948 | 0.99532 | 3.0854 | 29.862 | 117.93 | 118.1431 | 10.8137 | 0.94025
3.0865 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4043 | -2.9064 | 0.99528 | 3.0864 | 29.862 | 117.93 | 118.1431 | 10.8137 | 0.94025
3.0875 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4043 | -2.9064 | 0.99528 | 3.0874 | 29.862 | 117.93 | 118.1431 | 10.8137 | 0.94025
3.0885 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4043 | -2.9064 | 0.99528 | 3.0884 | 29.862 | 117.93 | 118.1431 | 10.8137 | 0.94025
3.0895 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4043 | -2.9064 | 0.99528 | 3.0894 | 29.862 | 117.93 | 118.1431 | 10.8137 | 0.94025
3.0905 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4043 | -2.9064 | 0.99528 | 3.0904 | 29.862 | 117.93 | 118.1431 | 10.8137 | 0.94025
3.0915 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4043 | -2.9064 | 0.99528 | 3.0914 | 29.862 | 117.93 | 118.1431 | 10.8137 | 0.94025
3.0925 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4043 | -2.9064 | 0.99528 | 3.0924 | 29.862 | 117.93 | 118.1431 | 10.8137 | 0.94025
3.0935 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4043 | -2.9064 | 0.99528 | 3.0934 | 29.859 | 117.93 | 118.1552 | 10.8869 | 0.9395
3.0945 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4138 | -2.906 | 0.99529 | 3.0944 | 29.859 | 117.93 | 118.1552 | 10.8869 | 0.9395
3.0955 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4138 | -2.906 | 0.99529 | 3.0954 | 29.859 | 117.93 | 118.1552 | 10.8869 | 0.9395
3.0965 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4138 | -2.906 | 0.99529 | 3.0964 | 29.859 | 117.93 | 118.1552 | 10.8869 | 0.9395
3.0975 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4138 | -2.906 | 0.99529 | 3.0974 | 29.859 | 117.93 | 118.1552 | 10.8869 | 0.9395
3.0985 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4138 | -2.906 | 0.99529 | 3.0984 | 29.859 | 117.93 | 118.1552 | 10.8869 | 0.9395
3.0995 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4138 | -2.906 | 0.99529 | 3.0994 | 29.859 | 117.93 | 118.1552 | 10.8869 | 0.9395
3.1005 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4138 | -2.906 | 0.99529 | 3.1004 | 29.859 | 117.93 | 118.1552 | 10.8869 | 0.9395
3.1015 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4138 | -2.906 | 0.99529 | 3.1014 | 29.859 | 117.93 | 118.1552 | 10.8869 | 0.9395
3.1025 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9348 | 0.9952 | 3.1024 | 29.8472 | 117.93 | 118.1291 | 10.9015 | 0.93931
3.1035 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9348 | 0.9952 | 3.1034 | 29.8472 | 117.93 | 118.1291 | 10.9015 | 0.93931
3.1045 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9348 | 0.9952 | 3.1044 | 29.8472 | 117.93 | 118.1291 | 10.9015 | 0.93931
3.1055 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9348 | 0.9952 | 3.1054 | 29.8472 | 117.93 | 118.1291 | 10.9015 | 0.93931
3.1065 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9348 | 0.9952 | 3.1064 | 29.8472 | 117.93 | 118.1291 | 10.9015 | 0.93931
3.1075 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9348 | 0.9952 | 3.1074 | 29.8472 | 117.93 | 118.1291 | 10.9015 | 0.93931
3.1085 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9348 | 0.9952 | 3.1084 | 29.8472 | 117.93 | 118.1291 | 10.9015 | 0.93931
3.1095 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9348 | 0.9952 | 3.1094 | 29.8472 | 117.93 | 118.1291 | 10.9015 | 0.93931
3.1105 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9348 | 0.9952 | 3.1104 | 29.8594 | 117.93 | 118.1233 | 10.8528 | 0.93985
3.1115 | 29.8477 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9597 | 0.99512 | 3.1114 | 29.8594 | 117.93 | 118.1233 | 10.8528 | 0.93985
3.1125 | 29.8477 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9597 | 0.99512 | 3.1124 | 29.8594 | 117.93 | 118.1233 | 10.8528 | 0.93985
3.1135 | 29.8477 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9597 | 0.99512 | 3.1134 | 29.8594 | 117.93 | 118.1233 | 10.8528 | 0.93985
3.1145 | 29.8477 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9597 | 0.99512 | 3.1144 | 29.8594 | 117.93 | 118.1233 | 10.8528 | 0.93985
3.1155 | 29.8477 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9597 | 0.99512 | 3.1154 | 29.8594 | 117.93 | 118.1233 | 10.8528 | 0.93985
3.1165 | 29.8477 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9597 | 0.99512 | 3.1164 | 29.8594 | 117.93 | 118.1233 | 10.8528 | 0.93985
3.1175 | 29.8477 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9597 | 0.99512 | 3.1174 | 29.8594 | 117.93 | 118.1233 | 10.8528 | 0.93985
3.1185 | 29.8477 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9597 | 0.99512 | 3.1184 | 29.8754 | 117.93 | 118.1285 | 10.8439 | 0.93999
3.1195 | 29.8469 | 116.3362 | 116.426 | -2.9665 | 0.9951 | 3.1194 | 29.8754 | 117.93 | 118.1285 | 10.8439 | 0.93999
3.1205 | 29.8469 | 116.3362 | 116.426 | -2.9665 | 0.9951 | 3.1204 | 29.8754 | 117.93 | 118.1285 | 10.8439 | 0.93999
3.1215 | 29.8469 | 116.3362 | 116.426 | -2.9665 | 0.9951 | 3.1214 | 29.8754 | 117.93 | 118.1285 | 10.8439 | 0.93999
3.1225 | 29.8469 | 116.3362 | 116.426 | -2.9665 | 0.9951 | 3.1224 | 29.8754 | 117.93 | 118.1285 | 10.8439 | 0.93999
3.1235 | 29.8469 | 116.3362 | 116.426 | -2.9665 | 0.9951 | 3.1234 | 29.8754 | 117.93 | 118.1285 | 10.8439 | 0.93999
3.1245 | 29.8469 | 116.3362 | 116.426 | -2.9665 | 0.9951 | 3.1244 | 29.8754 | 117.93 | 118.1285 | 10.8439 | 0.93999
3.1255 | 29.8469 | 116.3362 | 116.426 | -2.9665 | 0.9951 | 3.1254 | 29.8754 | 117.93 | 118.1285 | 10.8439 | 0.93999
3.1265 | 29.8469 | 116.3362 | 116.426 | -2.9665 | 0.9951 | 3.1264 | 29.8754 | 117.93 | 118.1285 | 10.8439 | 0.93999
3.1275 | 29.8454 | 116.3362 | 116.4287 | -2.9908 | 0.99502 | 3.1274 | 29.8677 | 117.93 | 118.1288 | 10.8131 | 0.94028
3.1285 | 29.8454 | 116.3362 | 116.4287 | -2.9908 | 0.99502 | 3.1284 | 29.8677 | 117.93 | 118.1288 | 10.8131 | 0.94028
3.1295 | 29.8454 | 116.3362 | 116.4287 | -2.9908 | 0.99502 | 3.1294 | 29.8677 | 117.93 | 118.1288 | 10.8131 | 0.94028
3.1305 | 29.8454 | 116.3362 | 116.4287 | -2.9908 | 0.99502 | 3.1304 | 29.8677 | 117.93 | 118.1288 | 10.8131 | 0.94028
3.1315 | 29.8454 | 116.3362 | 116.4287 | -2.9908 | 0.99502 | 3.1314 | 29.8677 | 117.93 | 118.1288 | 10.8131 | 0.94028
3.1325 | 29.8454 | 116.3362 | 116.4287 | -2.9908 | 0.99502 | 3.1324 | 29.8677 | 117.93 | 118.1288 | 10.8131 | 0.94028
3.1335 | 29.8454 | 116.3362 | 116.4287 | -2.9908 | 0.99502 | 3.1334 | 29.8677 | 117.93 | 118.1288 | 10.8131 | 0.94028
3.1345 | 29.8454 | 116.3362 | 116.4287 | -2.9908 | 0.99502 | 3.1344 | 29.8677 | 117.93 | 118.1288 | 10.8131 | 0.94028
3.1355 | 29.8454 | 116.3362 | 116.4287 | -2.9908 | 0.99502 | 3.1354 | 29.8746 | 117.93 | 118.1329 | 10.8126 | 0.94031
3.1365 | 29.8539 | 116.3362 | 116.4266 | -2.9582 | 0.99513 | 3.1364 | 29.8746 | 117.93 | 118.1329 | 10.8126 | 0.94031
3.1375 | 29.8539 | 116.3362 | 116.4266 | -2.9582 | 0.99513 | 3.1374 | 29.8746 | 117.93 | 118.1329 | 10.8126 | 0.94031
3.1385 | 29.8539 | 116.3362 | 116.4266 | -2.9582 | 0.99513 | 3.1384 | 29.8746 | 117.93 | 118.1329 | 10.8126 | 0.94031
3.1395 | 29.8539 | 116.3362 | 116.4266 | -2.9582 | 0.99513 | 3.1394 | 29.8746 | 117.93 | 118.1329 | 10.8126 | 0.94031
3.1405 | 29.8539 | 116.3362 | 116.4266 | -2.9582 | 0.99513 | 3.1404 | 29.8746 | 117.93 | 118.1329 | 10.8126 | 0.94031
3.1415 | 29.8539 | 116.3362 | 116.4266 | -2.9582 | 0.99513 | 3.1414 | 29.8746 | 117.93 | 118.1329 | 10.8126 | 0.94031
3.1425 | 29.8539 | 116.3362 | 116.4266 | -2.9582 | 0.99513 | 3.1424 | 29.8746 | 117.93 | 118.1329 | 10.8126 | 0.94031
3.1435 | 29.8539 | 116.3362 | 116.4266 | -2.9582 | 0.99513 | 3.1434 | 29.8632 | 117.93 | 118.1404 | 10.8533 | 0.93985
3.1445 | 29.8659 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9732 | 0.99508 | 3.1444 | 29.8632 | 117.93 | 118.1404 | 10.8533 | 0.93985
3.1455 | 29.8659 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9732 | 0.99508 | 3.1454 | 29.8632 | 117.93 | 118.1404 | 10.8533 | 0.93985
3.1465 | 29.8659 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9732 | 0.99508 | 3.1464 | 29.8632 | 117.93 | 118.1404 | 10.8533 | 0.93985
3.1475 | 29.8659 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9732 | 0.99508 | 3.1474 | 29.8632 | 117.93 | 118.1404 | 10.8533 | 0.93985
3.1485 | 29.8659 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9732 | 0.99508 | 3.1484 | 29.8632 | 117.93 | 118.1404 | 10.8533 | 0.93985
3.1495 | 29.8659 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9732 | 0.99508 | 3.1494 | 29.8632 | 117.93 | 118.1404 | 10.8533 | 0.93985
3.1505 | 29.8659 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9732 | 0.99508 | 3.1504 | 29.8632 | 117.93 | 118.1404 | 10.8533 | 0.93985
3.1515 | 29.8659 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9732 | 0.99508 | 3.1514 | 29.8632 | 117.93 | 118.1404 | 10.8533 | 0.93985
3.1525 | 29.8569 | 116.3362 | 116.4352 | -2.9205 | 0.99525 | 3.1524 | 29.8236 | 117.93 | 118.1427 | 10.8796 | 0.93944
3.1535 | 29.8569 | 116.3362 | 116.4352 | -2.9205 | 0.99525 | 3.1534 | 29.8236 | 117.93 | 118.1427 | 10.8796 | 0.93944
3.1545 | 29.8569 | 116.3362 | 116.4352 | -2.9205 | 0.99525 | 3.1544 | 29.8236 | 117.93 | 118.1427 | 10.8796 | 0.93944
3.1555 | 29.8569 | 116.3362 | 116.4352 | -2.9205 | 0.99525 | 3.1554 | 29.8236 | 117.93 | 118.1427 | 10.8796 | 0.93944
3.1565 | 29.8569 | 116.3362 | 116.4352 | -2.9205 | 0.99525 | 3.1564 | 29.8236 | 117.93 | 118.1427 | 10.8796 | 0.93944
3.1575 | 29.8569 | 116.3362 | 116.4352 | -2.9205 | 0.99525 | 3.1574 | 29.8236 | 117.93 | 118.1427 | 10.8796 | 0.93944
3.1585 | 29.8569 | 116.3362 | 116.4352 | -2.9205 | 0.99525 | 3.1584 | 29.8236 | 117.93 | 118.1427 | 10.8796 | 0.93944
3.1595 | 29.8569 | 116.3362 | 116.4352 | -2.9205 | 0.99525 | 3.1594 | 29.8236 | 117.93 | 118.1427 | 10.8796 | 0.93944
3.1605 | 29.8569 | 116.3362 | 116.4352 | -2.9205 | 0.99525 | 3.1604 | 29.83 | 117.93 | 118.1457 | 10.8884 | 0.93938
3.1615 | 29.8262 | 116.3362 | 116.432 | -2.9523 | 0.99514 | 3.1614 | 29.83 | 117.93 | 118.1457 | 10.8884 | 0.93938
3.1625 | 29.8262 | 116.3362 | 116.432 | -2.9523 | 0.99514 | 3.1624 | 29.83 | 117.93 | 118.1457 | 10.8884 | 0.93938
3.1635 | 29.8262 | 116.3362 | 116.432 | -2.9523 | 0.99514 | 3.1634 | 29.83 | 117.93 | 118.1457 | 10.8884 | 0.93938
3.1645 | 29.8262 | 116.3362 | 116.432 | -2.9523 | 0.99514 | 3.1644 | 29.83 | 117.93 | 118.1457 | 10.8884 | 0.93938
3.1655 | 29.8262 | 116.3362 | 116.432 | -2.9523 | 0.99514 | 3.1654 | 29.83 | 117.93 | 118.1457 | 10.8884 | 0.93938
3.1665 | 29.8262 | 116.3362 | 116.432 | -2.9523 | 0.99514 | 3.1664 | 29.83 | 117.93 | 118.1457 | 10.8884 | 0.93938
3.1675 | 29.8262 | 116.3362 | 116.432 | -2.9523 | 0.99514 | 3.1674 | 29.83 | 117.93 | 118.1457 | 10.8884 | 0.93938
3.1685 | 29.8262 | 116.3362 | 116.432 | -2.9523 | 0.99514 | 3.1684 | 29.8466 | 117.93 | 118.1319 | 10.8605 | 0.93972
3.1695 | 29.8301 | 116.3362 | 116.4317 | -2.915 | 0.99526 | 3.1694 | 29.8466 | 117.93 | 118.1319 | 10.8605 | 0.93972
3.1705 | 29.8301 | 116.3362 | 116.4317 | -2.915 | 0.99526 | 3.1704 | 29.8466 | 117.93 | 118.1319 | 10.8605 | 0.93972
3.1715 | 29.8301 | 116.3362 | 116.4317 | -2.915 | 0.99526 | 3.1714 | 29.8466 | 117.93 | 118.1319 | 10.8605 | 0.93972
3.1725 | 29.8301 | 116.3362 | 116.4317 | -2.915 | 0.99526 | 3.1724 | 29.8466 | 117.93 | 118.1319 | 10.8605 | 0.93972
3.1735 | 29.8301 | 116.3362 | 116.4317 | -2.915 | 0.99526 | 3.1734 | 29.8466 | 117.93 | 118.1319 | 10.8605 | 0.93972
3.1745 | 29.8301 | 116.3362 | 116.4317 | -2.915 | 0.99526 | 3.1744 | 29.8466 | 117.93 | 118.1319 | 10.8605 | 0.93972
3.1755 | 29.8301 | 116.3362 | 116.4317 | -2.915 | 0.99526 | 3.1754 | 29.8466 | 117.93 | 118.1319 | 10.8605 | 0.93972
3.1765 | 29.8301 | 116.3362 | 116.4317 | -2.915 | 0.99526 | 3.1764 | 29.8466 | 117.93 | 118.1319 | 10.8605 | 0.93972
3.1775 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9205 | 0.99524 | 3.1774 | 29.8448 | 117.93 | 118.1154 | 10.8229 | 0.94009
3.1785 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9205 | 0.99524 | 3.1784 | 29.8448 | 117.93 | 118.1154 | 10.8229 | 0.94009
3.1795 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9205 | 0.99524 | 3.1794 | 29.8448 | 117.93 | 118.1154 | 10.8229 | 0.94009
3.1805 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9205 | 0.99524 | 3.1804 | 29.8448 | 117.93 | 118.1154 | 10.8229 | 0.94009
3.1815 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9205 | 0.99524 | 3.1814 | 29.8448 | 117.93 | 118.1154 | 10.8229 | 0.94009
3.1825 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9205 | 0.99524 | 3.1824 | 29.8448 | 117.93 | 118.1154 | 10.8229 | 0.94009
3.1835 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9205 | 0.99524 | 3.1834 | 29.8448 | 117.93 | 118.1154 | 10.8229 | 0.94009
3.1845 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9205 | 0.99524 | 3.1844 | 29.8448 | 117.93 | 118.1154 | 10.8229 | 0.94009
3.1855 | 29.8314 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9205 | 0.99524 | 3.1854 | 29.8472 | 117.93 | 118.1223 | 10.8274 | 0.94006
3.1865 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4385 | -2.8772 | 0.99537 | 3.1864 | 29.8472 | 117.93 | 118.1223 | 10.8274 | 0.94006
3.1875 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4385 | -2.8772 | 0.99537 | 3.1874 | 29.8472 | 117.93 | 118.1223 | 10.8274 | 0.94006
3.1885 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4385 | -2.8772 | 0.99537 | 3.1884 | 29.8472 | 117.93 | 118.1223 | 10.8274 | 0.94006
3.1895 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4385 | -2.8772 | 0.99537 | 3.1894 | 29.8472 | 117.93 | 118.1223 | 10.8274 | 0.94006
3.1905 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4385 | -2.8772 | 0.99537 | 3.1904 | 29.8472 | 117.93 | 118.1223 | 10.8274 | 0.94006
3.1915 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4385 | -2.8772 | 0.99537 | 3.1914 | 29.8472 | 117.93 | 118.1223 | 10.8274 | 0.94006
3.1925 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4385 | -2.8772 | 0.99537 | 3.1924 | 29.8472 | 117.93 | 118.1223 | 10.8274 | 0.94006
3.1935 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4385 | -2.8772 | 0.99537 | 3.1934 | 29.8518 | 117.93 | 118.1323 | 10.8489 | 0.93986
3.1945 | 29.7957 | 116.3362 | 116.4353 | -2.9124 | 0.99526 | 3.1944 | 29.8518 | 117.93 | 118.1323 | 10.8489 | 0.93986
3.1955 | 29.7957 | 116.3362 | 116.4353 | -2.9124 | 0.99526 | 3.1954 | 29.8518 | 117.93 | 118.1323 | 10.8489 | 0.93986
3.1965 | 29.7957 | 116.3362 | 116.4353 | -2.9124 | 0.99526 | 3.1964 | 29.8518 | 117.93 | 118.1323 | 10.8489 | 0.93986
3.1975 | 29.7957 | 116.3362 | 116.4353 | -2.9124 | 0.99526 | 3.1974 | 29.8518 | 117.93 | 118.1323 | 10.8489 | 0.93986
3.1985 | 29.7957 | 116.3362 | 116.4353 | -2.9124 | 0.99526 | 3.1984 | 29.8518 | 117.93 | 118.1323 | 10.8489 | 0.93986
3.1995 | 29.7957 | 116.3362 | 116.4353 | -2.9124 | 0.99526 | 3.1994 | 29.8518 | 117.93 | 118.1323 | 10.8489 | 0.93986
3.2005 | 29.7957 | 116.3362 | 116.4353 | -2.9124 | 0.99526 | 3.2004 | 29.8518 | 117.93 | 118.1323 | 10.8489 | 0.93986
3.2015 | 29.7957 | 116.3362 | 116.4353 | -2.9124 | 0.99526 | 3.2014 | 29.8518 | 117.93 | 118.1323 | 10.8489 | 0.93986
3.2025 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4438 | -2.9025 | 0.99529 | 3.2024 | 29.8391 | 117.93 | 118.1343 | 10.8524 | 0.93977
3.2035 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4438 | -2.9025 | 0.99529 | 3.2034 | 29.8391 | 117.93 | 118.1343 | 10.8524 | 0.93977
3.2045 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4438 | -2.9025 | 0.99529 | 3.2044 | 29.8391 | 117.93 | 118.1343 | 10.8524 | 0.93977
3.2055 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4438 | -2.9025 | 0.99529 | 3.2054 | 29.8391 | 117.93 | 118.1343 | 10.8524 | 0.93977
3.2065 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4438 | -2.9025 | 0.99529 | 3.2064 | 29.8391 | 117.93 | 118.1343 | 10.8524 | 0.93977
3.2075 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4438 | -2.9025 | 0.99529 | 3.2074 | 29.8391 | 117.93 | 118.1343 | 10.8524 | 0.93977
3.2085 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4438 | -2.9025 | 0.99529 | 3.2084 | 29.8391 | 117.93 | 118.1343 | 10.8524 | 0.93977
3.2095 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4438 | -2.9025 | 0.99529 | 3.2094 | 29.8391 | 117.93 | 118.1343 | 10.8524 | 0.93977
3.2105 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4438 | -2.9025 | 0.99529 | 3.2104 | 29.8305 | 117.93 | 118.1431 | 10.8545 | 0.93972
3.2115 | 29.7943 | 116.3362 | 116.4225 | -2.9344 | 0.99518 | 3.2114 | 29.8305 | 117.93 | 118.1431 | 10.8545 | 0.93972
3.2125 | 29.7943 | 116.3362 | 116.4225 | -2.9344 | 0.99518 | 3.2124 | 29.8305 | 117.93 | 118.1431 | 10.8545 | 0.93972
3.2135 | 29.7943 | 116.3362 | 116.4225 | -2.9344 | 0.99518 | 3.2134 | 29.8305 | 117.93 | 118.1431 | 10.8545 | 0.93972
3.2145 | 29.7943 | 116.3362 | 116.4225 | -2.9344 | 0.99518 | 3.2144 | 29.8305 | 117.93 | 118.1431 | 10.8545 | 0.93972
3.2155 | 29.7943 | 116.3362 | 116.4225 | -2.9344 | 0.99518 | 3.2154 | 29.8305 | 117.93 | 118.1431 | 10.8545 | 0.93972
3.2165 | 29.7943 | 116.3362 | 116.4225 | -2.9344 | 0.99518 | 3.2164 | 29.8305 | 117.93 | 118.1431 | 10.8545 | 0.93972
3.2175 | 29.7943 | 116.3362 | 116.4225 | -2.9344 | 0.99518 | 3.2174 | 29.8305 | 117.93 | 118.1431 | 10.8545 | 0.93972
3.2185 | 29.7943 | 116.3362 | 116.4225 | -2.9344 | 0.99518 | 3.2184 | 29.8357 | 117.93 | 118.1279 | 10.8688 | 0.9396
3.2195 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9128 | 0.99526 | 3.2194 | 29.8357 | 117.93 | 118.1279 | 10.8688 | 0.9396
3.2205 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9128 | 0.99526 | 3.2204 | 29.8357 | 117.93 | 118.1279 | 10.8688 | 0.9396
3.2215 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9128 | 0.99526 | 3.2214 | 29.8357 | 117.93 | 118.1279 | 10.8688 | 0.9396
3.2225 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9128 | 0.99526 | 3.2224 | 29.8357 | 117.93 | 118.1279 | 10.8688 | 0.9396
3.2235 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9128 | 0.99526 | 3.2234 | 29.8357 | 117.93 | 118.1279 | 10.8688 | 0.9396
3.2245 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9128 | 0.99526 | 3.2244 | 29.8357 | 117.93 | 118.1279 | 10.8688 | 0.9396
3.2255 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9128 | 0.99526 | 3.2254 | 29.8357 | 117.93 | 118.1279 | 10.8688 | 0.9396
3.2265 | 29.8156 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9128 | 0.99526 | 3.2264 | 29.8357 | 117.93 | 118.1279 | 10.8688 | 0.9396
3.2275 | 29.8292 | 116.3362 | 116.4334 | -2.928 | 0.99522 | 3.2274 | 29.86 | 117.93 | 118.1071 | 10.8464 | 0.93991
3.2285 | 29.8292 | 116.3362 | 116.4334 | -2.928 | 0.99522 | 3.2284 | 29.86 | 117.93 | 118.1071 | 10.8464 | 0.93991
3.2295 | 29.8292 | 116.3362 | 116.4334 | -2.928 | 0.99522 | 3.2294 | 29.86 | 117.93 | 118.1071 | 10.8464 | 0.93991
3.2305 | 29.8292 | 116.3362 | 116.4334 | -2.928 | 0.99522 | 3.2304 | 29.86 | 117.93 | 118.1071 | 10.8464 | 0.93991
3.2315 | 29.8292 | 116.3362 | 116.4334 | -2.928 | 0.99522 | 3.2314 | 29.86 | 117.93 | 118.1071 | 10.8464 | 0.93991
3.2325 | 29.8292 | 116.3362 | 116.4334 | -2.928 | 0.99522 | 3.2324 | 29.86 | 117.93 | 118.1071 | 10.8464 | 0.93991
3.2335 | 29.8292 | 116.3362 | 116.4334 | -2.928 | 0.99522 | 3.2334 | 29.86 | 117.93 | 118.1071 | 10.8464 | 0.93991
3.2345 | 29.8292 | 116.3362 | 116.4334 | -2.928 | 0.99522 | 3.2344 | 29.86 | 117.93 | 118.1071 | 10.8464 | 0.93991
3.2355 | 29.8292 | 116.3362 | 116.4334 | -2.928 | 0.99522 | 3.2354 | 29.8545 | 117.93 | 118.1124 | 10.8456 | 0.9399
3.2365 | 29.8365 | 116.3362 | 116.4372 | -2.943 | 0.99517 | 3.2364 | 29.8545 | 117.93 | 118.1124 | 10.8456 | 0.9399
3.2375 | 29.8365 | 116.3362 | 116.4372 | -2.943 | 0.99517 | 3.2374 | 29.8545 | 117.93 | 118.1124 | 10.8456 | 0.9399
3.2385 | 29.8365 | 116.3362 | 116.4372 | -2.943 | 0.99517 | 3.2384 | 29.8545 | 117.93 | 118.1124 | 10.8456 | 0.9399
3.2395 | 29.8365 | 116.3362 | 116.4372 | -2.943 | 0.99517 | 3.2394 | 29.8545 | 117.93 | 118.1124 | 10.8456 | 0.9399
3.2405 | 29.8365 | 116.3362 | 116.4372 | -2.943 | 0.99517 | 3.2404 | 29.8545 | 117.93 | 118.1124 | 10.8456 | 0.9399
3.2415 | 29.8365 | 116.3362 | 116.4372 | -2.943 | 0.99517 | 3.2414 | 29.8545 | 117.93 | 118.1124 | 10.8456 | 0.9399
3.2425 | 29.8365 | 116.3362 | 116.4372 | -2.943 | 0.99517 | 3.2424 | 29.8545 | 117.93 | 118.1124 | 10.8456 | 0.9399
3.2435 | 29.8365 | 116.3362 | 116.4372 | -2.943 | 0.99517 | 3.2434 | 29.8246 | 117.93 | 118.1244 | 10.8653 | 0.93959
3.2445 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4363 | -2.9434 | 0.99518 | 3.2444 | 29.8246 | 117.93 | 118.1244 | 10.8653 | 0.93959
3.2455 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4363 | -2.9434 | 0.99518 | 3.2454 | 29.8246 | 117.93 | 118.1244 | 10.8653 | 0.93959
3.2465 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4363 | -2.9434 | 0.99518 | 3.2464 | 29.8246 | 117.93 | 118.1244 | 10.8653 | 0.93959
3.2475 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4363 | -2.9434 | 0.99518 | 3.2474 | 29.8246 | 117.93 | 118.1244 | 10.8653 | 0.93959
3.2485 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4363 | -2.9434 | 0.99518 | 3.2484 | 29.8246 | 117.93 | 118.1244 | 10.8653 | 0.93959
3.2495 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4363 | -2.9434 | 0.99518 | 3.2494 | 29.8246 | 117.93 | 118.1244 | 10.8653 | 0.93959
3.2505 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4363 | -2.9434 | 0.99518 | 3.2504 | 29.8246 | 117.93 | 118.1244 | 10.8653 | 0.93959
3.2515 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4363 | -2.9434 | 0.99518 | 3.2514 | 29.8246 | 117.93 | 118.1244 | 10.8653 | 0.93959
3.2525 | 29.8434 | 116.3362 | 116.4529 | -2.9244 | 0.99523 | 3.2524 | 29.8344 | 117.93 | 118.127 | 10.8725 | 0.93955
3.2535 | 29.8434 | 116.3362 | 116.4529 | -2.9244 | 0.99523 | 3.2534 | 29.8344 | 117.93 | 118.127 | 10.8725 | 0.93955
3.2545 | 29.8434 | 116.3362 | 116.4529 | -2.9244 | 0.99523 | 3.2544 | 29.8344 | 117.93 | 118.127 | 10.8725 | 0.93955
3.2555 | 29.8434 | 116.3362 | 116.4529 | -2.9244 | 0.99523 | 3.2554 | 29.8344 | 117.93 | 118.127 | 10.8725 | 0.93955
3.2565 | 29.8434 | 116.3362 | 116.4529 | -2.9244 | 0.99523 | 3.2564 | 29.8344 | 117.93 | 118.127 | 10.8725 | 0.93955
3.2575 | 29.8434 | 116.3362 | 116.4529 | -2.9244 | 0.99523 | 3.2574 | 29.8344 | 117.93 | 118.127 | 10.8725 | 0.93955
3.2585 | 29.8434 | 116.3362 | 116.4529 | -2.9244 | 0.99523 | 3.2584 | 29.8344 | 117.93 | 118.127 | 10.8725 | 0.93955
3.2595 | 29.8434 | 116.3362 | 116.4529 | -2.9244 | 0.99523 | 3.2594 | 29.8344 | 117.93 | 118.127 | 10.8725 | 0.93955
3.2605 | 29.8434 | 116.3362 | 116.4529 | -2.9244 | 0.99523 | 3.2604 | 29.8506 | 117.93 | 118.1323 | 10.896 | 0.93938
3.2615 | 29.832 | 116.3362 | 116.4446 | -2.9129 | 0.99527 | 3.2614 | 29.8506 | 117.93 | 118.1323 | 10.896 | 0.93938
3.2625 | 29.832 | 116.3362 | 116.4446 | -2.9129 | 0.99527 | 3.2624 | 29.8506 | 117.93 | 118.1323 | 10.896 | 0.93938
3.2635 | 29.832 | 116.3362 | 116.4446 | -2.9129 | 0.99527 | 3.2634 | 29.8506 | 117.93 | 118.1323 | 10.896 | 0.93938
3.2645 | 29.832 | 116.3362 | 116.4446 | -2.9129 | 0.99527 | 3.2644 | 29.8506 | 117.93 | 118.1323 | 10.896 | 0.93938
3.2655 | 29.832 | 116.3362 | 116.4446 | -2.9129 | 0.99527 | 3.2654 | 29.8506 | 117.93 | 118.1323 | 10.896 | 0.93938
3.2665 | 29.832 | 116.3362 | 116.4446 | -2.9129 | 0.99527 | 3.2664 | 29.8506 | 117.93 | 118.1323 | 10.896 | 0.93938
3.2675 | 29.832 | 116.3362 | 116.4446 | -2.9129 | 0.99527 | 3.2674 | 29.8506 | 117.93 | 118.1323 | 10.896 | 0.93938
3.2685 | 29.832 | 116.3362 | 116.4446 | -2.9129 | 0.99527 | 3.2684 | 29.8483 | 117.93 | 118.1306 | 10.8901 | 0.93943
3.2695 | 29.8383 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9405 | 0.99518 | 3.2694 | 29.8483 | 117.93 | 118.1306 | 10.8901 | 0.93943
3.2705 | 29.8383 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9405 | 0.99518 | 3.2704 | 29.8483 | 117.93 | 118.1306 | 10.8901 | 0.93943
3.2715 | 29.8383 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9405 | 0.99518 | 3.2714 | 29.8483 | 117.93 | 118.1306 | 10.8901 | 0.93943
3.2725 | 29.8383 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9405 | 0.99518 | 3.2724 | 29.8483 | 117.93 | 118.1306 | 10.8901 | 0.93943
3.2735 | 29.8383 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9405 | 0.99518 | 3.2734 | 29.8483 | 117.93 | 118.1306 | 10.8901 | 0.93943
3.2745 | 29.8383 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9405 | 0.99518 | 3.2744 | 29.8483 | 117.93 | 118.1306 | 10.8901 | 0.93943
3.2755 | 29.8383 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9405 | 0.99518 | 3.2754 | 29.8483 | 117.93 | 118.1306 | 10.8901 | 0.93943
3.2765 | 29.8383 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9405 | 0.99518 | 3.2764 | 29.8436 | 117.93 | 118.1194 | 10.8617 | 0.9397
3.2775 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4263 | -2.9117 | 0.99527 | 3.2774 | 29.8436 | 117.93 | 118.1194 | 10.8617 | 0.9397
3.2785 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4263 | -2.9117 | 0.99527 | 3.2784 | 29.8436 | 117.93 | 118.1194 | 10.8617 | 0.9397
3.2795 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4263 | -2.9117 | 0.99527 | 3.2794 | 29.8436 | 117.93 | 118.1194 | 10.8617 | 0.9397
3.2805 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4263 | -2.9117 | 0.99527 | 3.2804 | 29.8436 | 117.93 | 118.1194 | 10.8617 | 0.9397
3.2815 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4263 | -2.9117 | 0.99527 | 3.2814 | 29.8436 | 117.93 | 118.1194 | 10.8617 | 0.9397
3.2825 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4263 | -2.9117 | 0.99527 | 3.2824 | 29.8436 | 117.93 | 118.1194 | 10.8617 | 0.9397
3.2835 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4263 | -2.9117 | 0.99527 | 3.2834 | 29.8436 | 117.93 | 118.1194 | 10.8617 | 0.9397
3.2845 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4263 | -2.9117 | 0.99527 | 3.2844 | 29.8436 | 117.93 | 118.1194 | 10.8617 | 0.9397
3.2855 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4263 | -2.9117 | 0.99527 | 3.2854 | 29.8553 | 117.93 | 118.1259 | 10.8363 | 0.94
3.2865 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4422 | -2.9149 | 0.99526 | 3.2864 | 29.8553 | 117.93 | 118.1259 | 10.8363 | 0.94
3.2875 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4422 | -2.9149 | 0.99526 | 3.2874 | 29.8553 | 117.93 | 118.1259 | 10.8363 | 0.94
3.2885 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4422 | -2.9149 | 0.99526 | 3.2884 | 29.8553 | 117.93 | 118.1259 | 10.8363 | 0.94
3.2895 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4422 | -2.9149 | 0.99526 | 3.2894 | 29.8553 | 117.93 | 118.1259 | 10.8363 | 0.94
3.2905 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4422 | -2.9149 | 0.99526 | 3.2904 | 29.8553 | 117.93 | 118.1259 | 10.8363 | 0.94
3.2915 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4422 | -2.9149 | 0.99526 | 3.2914 | 29.8553 | 117.93 | 118.1259 | 10.8363 | 0.94
3.2925 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4422 | -2.9149 | 0.99526 | 3.2924 | 29.8553 | 117.93 | 118.1259 | 10.8363 | 0.94
3.2935 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4422 | -2.9149 | 0.99526 | 3.2934 | 29.8641 | 117.93 | 118.1231 | 10.8508 | 0.93988
3.2945 | 29.8402 | 116.3362 | 116.4503 | -2.8924 | 0.99534 | 3.2944 | 29.8641 | 117.93 | 118.1231 | 10.8508 | 0.93988
3.2955 | 29.8402 | 116.3362 | 116.4503 | -2.8924 | 0.99534 | 3.2954 | 29.8641 | 117.93 | 118.1231 | 10.8508 | 0.93988
3.2965 | 29.8402 | 116.3362 | 116.4503 | -2.8924 | 0.99534 | 3.2964 | 29.8641 | 117.93 | 118.1231 | 10.8508 | 0.93988
3.2975 | 29.8402 | 116.3362 | 116.4503 | -2.8924 | 0.99534 | 3.2974 | 29.8641 | 117.93 | 118.1231 | 10.8508 | 0.93988
3.2985 | 29.8402 | 116.3362 | 116.4503 | -2.8924 | 0.99534 | 3.2984 | 29.8641 | 117.93 | 118.1231 | 10.8508 | 0.93988
3.2995 | 29.8402 | 116.3362 | 116.4503 | -2.8924 | 0.99534 | 3.2994 | 29.8641 | 117.93 | 118.1231 | 10.8508 | 0.93988
3.3005 | 29.8402 | 116.3362 | 116.4503 | -2.8924 | 0.99534 | 3.3004 | 29.8641 | 117.93 | 118.1231 | 10.8508 | 0.93988
3.3015 | 29.8402 | 116.3362 | 116.4503 | -2.8924 | 0.99534 | 3.3014 | 29.8333 | 117.93 | 118.1231 | 10.8629 | 0.93965
3.3025 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9107 | 0.99527 | 3.3024 | 29.8333 | 117.93 | 118.1231 | 10.8629 | 0.93965
3.3035 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9107 | 0.99527 | 3.3034 | 29.8333 | 117.93 | 118.1231 | 10.8629 | 0.93965
3.3045 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9107 | 0.99527 | 3.3044 | 29.8333 | 117.93 | 118.1231 | 10.8629 | 0.93965
3.3055 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9107 | 0.99527 | 3.3054 | 29.8333 | 117.93 | 118.1231 | 10.8629 | 0.93965
3.3065 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9107 | 0.99527 | 3.3064 | 29.8333 | 117.93 | 118.1231 | 10.8629 | 0.93965
3.3075 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9107 | 0.99527 | 3.3074 | 29.8333 | 117.93 | 118.1231 | 10.8629 | 0.93965
3.3085 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9107 | 0.99527 | 3.3084 | 29.8333 | 117.93 | 118.1231 | 10.8629 | 0.93965
3.3095 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9107 | 0.99527 | 3.3094 | 29.8333 | 117.93 | 118.1231 | 10.8629 | 0.93965
3.3105 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9107 | 0.99527 | 3.3104 | 29.8377 | 117.93 | 118.1341 | 10.8604 | 0.93969
3.3115 | 29.7868 | 116.3362 | 116.4562 | -2.8907 | 0.99532 | 3.3114 | 29.8377 | 117.93 | 118.1341 | 10.8604 | 0.93969
3.3125 | 29.7868 | 116.3362 | 116.4562 | -2.8907 | 0.99532 | 3.3124 | 29.8377 | 117.93 | 118.1341 | 10.8604 | 0.93969
3.3135 | 29.7868 | 116.3362 | 116.4562 | -2.8907 | 0.99532 | 3.3134 | 29.8377 | 117.93 | 118.1341 | 10.8604 | 0.93969
3.3145 | 29.7868 | 116.3362 | 116.4562 | -2.8907 | 0.99532 | 3.3144 | 29.8377 | 117.93 | 118.1341 | 10.8604 | 0.93969
3.3155 | 29.7868 | 116.3362 | 116.4562 | -2.8907 | 0.99532 | 3.3154 | 29.8377 | 117.93 | 118.1341 | 10.8604 | 0.93969
3.3165 | 29.7868 | 116.3362 | 116.4562 | -2.8907 | 0.99532 | 3.3164 | 29.8377 | 117.93 | 118.1341 | 10.8604 | 0.93969
3.3175 | 29.7868 | 116.3362 | 116.4562 | -2.8907 | 0.99532 | 3.3174 | 29.8377 | 117.93 | 118.1341 | 10.8604 | 0.93969
3.3185 | 29.7868 | 116.3362 | 116.4562 | -2.8907 | 0.99532 | 3.3184 | 29.8719 | 117.93 | 118.125 | 10.8468 | 0.93995
3.3195 | 29.787 | 116.3362 | 116.4399 | -2.921 | 0.99523 | 3.3194 | 29.8719 | 117.93 | 118.125 | 10.8468 | 0.93995
3.3205 | 29.787 | 116.3362 | 116.4399 | -2.921 | 0.99523 | 3.3204 | 29.8719 | 117.93 | 118.125 | 10.8468 | 0.93995
3.3215 | 29.787 | 116.3362 | 116.4399 | -2.921 | 0.99523 | 3.3214 | 29.8719 | 117.93 | 118.125 | 10.8468 | 0.93995
3.3225 | 29.787 | 116.3362 | 116.4399 | -2.921 | 0.99523 | 3.3224 | 29.8719 | 117.93 | 118.125 | 10.8468 | 0.93995
3.3235 | 29.787 | 116.3362 | 116.4399 | -2.921 | 0.99523 | 3.3234 | 29.8719 | 117.93 | 118.125 | 10.8468 | 0.93995
3.3245 | 29.787 | 116.3362 | 116.4399 | -2.921 | 0.99523 | 3.3244 | 29.8719 | 117.93 | 118.125 | 10.8468 | 0.93995
3.3255 | 29.787 | 116.3362 | 116.4399 | -2.921 | 0.99523 | 3.3254 | 29.8719 | 117.93 | 118.125 | 10.8468 | 0.93995
3.3265 | 29.787 | 116.3362 | 116.4399 | -2.921 | 0.99523 | 3.3264 | 29.8928 | 117.93 | 118.1262 | 10.8636 | 0.93986
3.3275 | 29.7815 | 116.3362 | 116.4442 | -2.8494 | 0.99545 | 3.3274 | 29.8928 | 117.93 | 118.1262 | 10.8636 | 0.93986
3.3285 | 29.7815 | 116.3362 | 116.4442 | -2.8494 | 0.99545 | 3.3284 | 29.8928 | 117.93 | 118.1262 | 10.8636 | 0.93986
3.3295 | 29.7815 | 116.3362 | 116.4442 | -2.8494 | 0.99545 | 3.3294 | 29.8928 | 117.93 | 118.1262 | 10.8636 | 0.93986
3.3305 | 29.7815 | 116.3362 | 116.4442 | -2.8494 | 0.99545 | 3.3304 | 29.8928 | 117.93 | 118.1262 | 10.8636 | 0.93986
3.3315 | 29.7815 | 116.3362 | 116.4442 | -2.8494 | 0.99545 | 3.3314 | 29.8928 | 117.93 | 118.1262 | 10.8636 | 0.93986
3.3325 | 29.7815 | 116.3362 | 116.4442 | -2.8494 | 0.99545 | 3.3324 | 29.8928 | 117.93 | 118.1262 | 10.8636 | 0.93986
3.3335 | 29.7815 | 116.3362 | 116.4442 | -2.8494 | 0.99545 | 3.3334 | 29.8928 | 117.93 | 118.1262 | 10.8636 | 0.93986
3.3345 | 29.7815 | 116.3362 | 116.4442 | -2.8494 | 0.99545 | 3.3344 | 29.8928 | 117.93 | 118.1262 | 10.8636 | 0.93986
3.3355 | 29.7815 | 116.3362 | 116.4442 | -2.8494 | 0.99545 | 3.3354 | 29.8527 | 117.93 | 118.1451 | 10.8759 | 0.93959
3.3365 | 29.7813 | 116.3362 | 116.448 | -2.8877 | 0.99533 | 3.3364 | 29.8527 | 117.93 | 118.1451 | 10.8759 | 0.93959
3.3375 | 29.7813 | 116.3362 | 116.448 | -2.8877 | 0.99533 | 3.3374 | 29.8527 | 117.93 | 118.1451 | 10.8759 | 0.93959
3.3385 | 29.7813 | 116.3362 | 116.448 | -2.8877 | 0.99533 | 3.3384 | 29.8527 | 117.93 | 118.1451 | 10.8759 | 0.93959
3.3395 | 29.7813 | 116.3362 | 116.448 | -2.8877 | 0.99533 | 3.3394 | 29.8527 | 117.93 | 118.1451 | 10.8759 | 0.93959
3.3405 | 29.7813 | 116.3362 | 116.448 | -2.8877 | 0.99533 | 3.3404 | 29.8527 | 117.93 | 118.1451 | 10.8759 | 0.93959
3.3415 | 29.7813 | 116.3362 | 116.448 | -2.8877 | 0.99533 | 3.3414 | 29.8527 | 117.93 | 118.1451 | 10.8759 | 0.93959
3.3425 | 29.7813 | 116.3362 | 116.448 | -2.8877 | 0.99533 | 3.3424 | 29.8527 | 117.93 | 118.1451 | 10.8759 | 0.93959
3.3435 | 29.7813 | 116.3362 | 116.448 | -2.8877 | 0.99533 | 3.3434 | 29.8424 | 117.93 | 118.1416 | 10.8673 | 0.93964
3.3445 | 29.7992 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8907 | 0.99533 | 3.3444 | 29.8424 | 117.93 | 118.1416 | 10.8673 | 0.93964
3.3455 | 29.7992 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8907 | 0.99533 | 3.3454 | 29.8424 | 117.93 | 118.1416 | 10.8673 | 0.93964
3.3465 | 29.7992 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8907 | 0.99533 | 3.3464 | 29.8424 | 117.93 | 118.1416 | 10.8673 | 0.93964
3.3475 | 29.7992 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8907 | 0.99533 | 3.3474 | 29.8424 | 117.93 | 118.1416 | 10.8673 | 0.93964
3.3485 | 29.7992 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8907 | 0.99533 | 3.3484 | 29.8424 | 117.93 | 118.1416 | 10.8673 | 0.93964
3.3495 | 29.7992 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8907 | 0.99533 | 3.3494 | 29.8424 | 117.93 | 118.1416 | 10.8673 | 0.93964
3.3505 | 29.7992 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8907 | 0.99533 | 3.3504 | 29.8424 | 117.93 | 118.1416 | 10.8673 | 0.93964
3.3515 | 29.7992 | 116.3362 | 116.4438 | -2.8907 | 0.99533 | 3.3514 | 29.8624 | 117.93 | 118.1563 | 10.8657 | 0.93973
3.3525 | 29.8246 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9201 | 0.99524 | 3.3524 | 29.8624 | 117.93 | 118.1563 | 10.8657 | 0.93973
3.3535 | 29.8246 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9201 | 0.99524 | 3.3534 | 29.8624 | 117.93 | 118.1563 | 10.8657 | 0.93973
3.3545 | 29.8246 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9201 | 0.99524 | 3.3544 | 29.8624 | 117.93 | 118.1563 | 10.8657 | 0.93973
3.3555 | 29.8246 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9201 | 0.99524 | 3.3554 | 29.8624 | 117.93 | 118.1563 | 10.8657 | 0.93973
3.3565 | 29.8246 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9201 | 0.99524 | 3.3564 | 29.8624 | 117.93 | 118.1563 | 10.8657 | 0.93973
3.3575 | 29.8246 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9201 | 0.99524 | 3.3574 | 29.8624 | 117.93 | 118.1563 | 10.8657 | 0.93973
3.3585 | 29.8246 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9201 | 0.99524 | 3.3584 | 29.8624 | 117.93 | 118.1563 | 10.8657 | 0.93973
3.3595 | 29.8246 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9201 | 0.99524 | 3.3594 | 29.8624 | 117.93 | 118.1563 | 10.8657 | 0.93973
3.3605 | 29.8246 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9201 | 0.99524 | 3.3604 | 29.8712 | 117.93 | 118.1663 | 10.8538 | 0.93988
3.3615 | 29.8235 | 116.3362 | 116.453 | -2.91 | 0.99527 | 3.3614 | 29.8712 | 117.93 | 118.1663 | 10.8538 | 0.93988
3.3625 | 29.8235 | 116.3362 | 116.453 | -2.91 | 0.99527 | 3.3624 | 29.8712 | 117.93 | 118.1663 | 10.8538 | 0.93988
3.3635 | 29.8235 | 116.3362 | 116.453 | -2.91 | 0.99527 | 3.3634 | 29.8712 | 117.93 | 118.1663 | 10.8538 | 0.93988
3.3645 | 29.8235 | 116.3362 | 116.453 | -2.91 | 0.99527 | 3.3644 | 29.8712 | 117.93 | 118.1663 | 10.8538 | 0.93988
3.3655 | 29.8235 | 116.3362 | 116.453 | -2.91 | 0.99527 | 3.3654 | 29.8712 | 117.93 | 118.1663 | 10.8538 | 0.93988
3.3665 | 29.8235 | 116.3362 | 116.453 | -2.91 | 0.99527 | 3.3664 | 29.8712 | 117.93 | 118.1663 | 10.8538 | 0.93988
3.3675 | 29.8235 | 116.3362 | 116.453 | -2.91 | 0.99527 | 3.3674 | 29.8712 | 117.93 | 118.1663 | 10.8538 | 0.93988
3.3685 | 29.8235 | 116.3362 | 116.453 | -2.91 | 0.99527 | 3.3684 | 29.874 | 117.93 | 118.1431 | 10.8365 | 0.94006
3.3695 | 29.821 | 116.3362 | 116.4374 | -2.9279 | 0.99521 | 3.3694 | 29.874 | 117.93 | 118.1431 | 10.8365 | 0.94006
3.3705 | 29.821 | 116.3362 | 116.4374 | -2.9279 | 0.99521 | 3.3704 | 29.874 | 117.93 | 118.1431 | 10.8365 | 0.94006
3.3715 | 29.821 | 116.3362 | 116.4374 | -2.9279 | 0.99521 | 3.3714 | 29.874 | 117.93 | 118.1431 | 10.8365 | 0.94006
3.3725 | 29.821 | 116.3362 | 116.4374 | -2.9279 | 0.99521 | 3.3724 | 29.874 | 117.93 | 118.1431 | 10.8365 | 0.94006
3.3735 | 29.821 | 116.3362 | 116.4374 | -2.9279 | 0.99521 | 3.3734 | 29.874 | 117.93 | 118.1431 | 10.8365 | 0.94006
3.3745 | 29.821 | 116.3362 | 116.4374 | -2.9279 | 0.99521 | 3.3744 | 29.874 | 117.93 | 118.1431 | 10.8365 | 0.94006
3.3755 | 29.821 | 116.3362 | 116.4374 | -2.9279 | 0.99521 | 3.3754 | 29.874 | 117.93 | 118.1431 | 10.8365 | 0.94006
3.3765 | 29.821 | 116.3362 | 116.4374 | -2.9279 | 0.99521 | 3.3764 | 29.8655 | 117.93 | 118.1342 | 10.847 | 0.93993
3.3775 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4302 | -2.9108 | 0.99527 | 3.3774 | 29.8655 | 117.93 | 118.1342 | 10.847 | 0.93993
3.3785 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4302 | -2.9108 | 0.99527 | 3.3784 | 29.8655 | 117.93 | 118.1342 | 10.847 | 0.93993
3.3795 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4302 | -2.9108 | 0.99527 | 3.3794 | 29.8655 | 117.93 | 118.1342 | 10.847 | 0.93993
3.3805 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4302 | -2.9108 | 0.99527 | 3.3804 | 29.8655 | 117.93 | 118.1342 | 10.847 | 0.93993
3.3815 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4302 | -2.9108 | 0.99527 | 3.3814 | 29.8655 | 117.93 | 118.1342 | 10.847 | 0.93993
3.3825 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4302 | -2.9108 | 0.99527 | 3.3824 | 29.8655 | 117.93 | 118.1342 | 10.847 | 0.93993
3.3835 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4302 | -2.9108 | 0.99527 | 3.3834 | 29.8655 | 117.93 | 118.1342 | 10.847 | 0.93993
3.3845 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4302 | -2.9108 | 0.99527 | 3.3844 | 29.8655 | 117.93 | 118.1342 | 10.847 | 0.93993
3.3855 | 29.8096 | 116.3362 | 116.4302 | -2.9108 | 0.99527 | 3.3854 | 29.8684 | 117.93 | 118.1571 | 10.8524 | 0.93988
3.3865 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4395 | -2.9272 | 0.99522 | 3.3864 | 29.8684 | 117.93 | 118.1571 | 10.8524 | 0.93988
3.3875 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4395 | -2.9272 | 0.99522 | 3.3874 | 29.8684 | 117.93 | 118.1571 | 10.8524 | 0.93988
3.3885 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4395 | -2.9272 | 0.99522 | 3.3884 | 29.8684 | 117.93 | 118.1571 | 10.8524 | 0.93988
3.3895 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4395 | -2.9272 | 0.99522 | 3.3894 | 29.8684 | 117.93 | 118.1571 | 10.8524 | 0.93988
3.3905 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4395 | -2.9272 | 0.99522 | 3.3904 | 29.8684 | 117.93 | 118.1571 | 10.8524 | 0.93988
3.3915 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4395 | -2.9272 | 0.99522 | 3.3914 | 29.8684 | 117.93 | 118.1571 | 10.8524 | 0.93988
3.3925 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4395 | -2.9272 | 0.99522 | 3.3924 | 29.8684 | 117.93 | 118.1571 | 10.8524 | 0.93988
3.3935 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4395 | -2.9272 | 0.99522 | 3.3934 | 29.8425 | 117.93 | 118.1467 | 10.8344 | 0.93997
3.3945 | 29.8346 | 116.3362 | 116.4574 | -2.9178 | 0.99525 | 3.3944 | 29.8425 | 117.93 | 118.1467 | 10.8344 | 0.93997
3.3955 | 29.8346 | 116.3362 | 116.4574 | -2.9178 | 0.99525 | 3.3954 | 29.8425 | 117.93 | 118.1467 | 10.8344 | 0.93997
3.3965 | 29.8346 | 116.3362 | 116.4574 | -2.9178 | 0.99525 | 3.3964 | 29.8425 | 117.93 | 118.1467 | 10.8344 | 0.93997
3.3975 | 29.8346 | 116.3362 | 116.4574 | -2.9178 | 0.99525 | 3.3974 | 29.8425 | 117.93 | 118.1467 | 10.8344 | 0.93997
3.3985 | 29.8346 | 116.3362 | 116.4574 | -2.9178 | 0.99525 | 3.3984 | 29.8425 | 117.93 | 118.1467 | 10.8344 | 0.93997
3.3995 | 29.8346 | 116.3362 | 116.4574 | -2.9178 | 0.99525 | 3.3994 | 29.8425 | 117.93 | 118.1467 | 10.8344 | 0.93997
3.4005 | 29.8346 | 116.3362 | 116.4574 | -2.9178 | 0.99525 | 3.4004 | 29.8425 | 117.93 | 118.1467 | 10.8344 | 0.93997
3.4015 | 29.8346 | 116.3362 | 116.4574 | -2.9178 | 0.99525 | 3.4014 | 29.8364 | 117.93 | 118.1514 | 10.8486 | 0.9398
3.4025 | 29.8521 | 116.3362 | 116.4461 | -2.9186 | 0.99525 | 3.4024 | 29.8364 | 117.93 | 118.1514 | 10.8486 | 0.9398
3.4035 | 29.8521 | 116.3362 | 116.4461 | -2.9186 | 0.99525 | 3.4034 | 29.8364 | 117.93 | 118.1514 | 10.8486 | 0.9398
3.4045 | 29.8521 | 116.3362 | 116.4461 | -2.9186 | 0.99525 | 3.4044 | 29.8364 | 117.93 | 118.1514 | 10.8486 | 0.9398
3.4055 | 29.8521 | 116.3362 | 116.4461 | -2.9186 | 0.99525 | 3.4054 | 29.8364 | 117.93 | 118.1514 | 10.8486 | 0.9398
3.4065 | 29.8521 | 116.3362 | 116.4461 | -2.9186 | 0.99525 | 3.4064 | 29.8364 | 117.93 | 118.1514 | 10.8486 | 0.9398
3.4075 | 29.8521 | 116.3362 | 116.4461 | -2.9186 | 0.99525 | 3.4074 | 29.8364 | 117.93 | 118.1514 | 10.8486 | 0.9398
3.4085 | 29.8521 | 116.3362 | 116.4461 | -2.9186 | 0.99525 | 3.4084 | 29.8364 | 117.93 | 118.1514 | 10.8486 | 0.9398
3.4095 | 29.8521 | 116.3362 | 116.4461 | -2.9186 | 0.99525 | 3.4094 | 29.8364 | 117.93 | 118.1514 | 10.8486 | 0.9398
3.4105 | 29.8521 | 116.3362 | 116.4461 | -2.9186 | 0.99525 | 3.4104 | 29.8567 | 117.93 | 118.1628 | 10.8587 | 0.93978
3.4115 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4382 | -2.9459 | 0.99517 | 3.4114 | 29.8567 | 117.93 | 118.1628 | 10.8587 | 0.93978
3.4125 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4382 | -2.9459 | 0.99517 | 3.4124 | 29.8567 | 117.93 | 118.1628 | 10.8587 | 0.93978
3.4135 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4382 | -2.9459 | 0.99517 | 3.4134 | 29.8567 | 117.93 | 118.1628 | 10.8587 | 0.93978
3.4145 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4382 | -2.9459 | 0.99517 | 3.4144 | 29.8567 | 117.93 | 118.1628 | 10.8587 | 0.93978
3.4155 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4382 | -2.9459 | 0.99517 | 3.4154 | 29.8567 | 117.93 | 118.1628 | 10.8587 | 0.93978
3.4165 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4382 | -2.9459 | 0.99517 | 3.4164 | 29.8567 | 117.93 | 118.1628 | 10.8587 | 0.93978
3.4175 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4382 | -2.9459 | 0.99517 | 3.4174 | 29.8567 | 117.93 | 118.1628 | 10.8587 | 0.93978
3.4185 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4382 | -2.9459 | 0.99517 | 3.4184 | 29.8547 | 117.93 | 118.1487 | 10.8504 | 0.93985
3.4195 | 29.8685 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9214 | 0.99525 | 3.4194 | 29.8547 | 117.93 | 118.1487 | 10.8504 | 0.93985
3.4205 | 29.8685 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9214 | 0.99525 | 3.4204 | 29.8547 | 117.93 | 118.1487 | 10.8504 | 0.93985
3.4215 | 29.8685 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9214 | 0.99525 | 3.4214 | 29.8547 | 117.93 | 118.1487 | 10.8504 | 0.93985
3.4225 | 29.8685 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9214 | 0.99525 | 3.4224 | 29.8547 | 117.93 | 118.1487 | 10.8504 | 0.93985
3.4235 | 29.8685 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9214 | 0.99525 | 3.4234 | 29.8547 | 117.93 | 118.1487 | 10.8504 | 0.93985
3.4245 | 29.8685 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9214 | 0.99525 | 3.4244 | 29.8547 | 117.93 | 118.1487 | 10.8504 | 0.93985
3.4255 | 29.8685 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9214 | 0.99525 | 3.4254 | 29.8547 | 117.93 | 118.1487 | 10.8504 | 0.93985
3.4265 | 29.8685 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9214 | 0.99525 | 3.4264 | 29.8471 | 117.93 | 118.1359 | 10.8165 | 0.94017
3.4275 | 29.8847 | 116.3362 | 116.4544 | -2.9018 | 0.99532 | 3.4274 | 29.8471 | 117.93 | 118.1359 | 10.8165 | 0.94017
3.4285 | 29.8847 | 116.3362 | 116.4544 | -2.9018 | 0.99532 | 3.4284 | 29.8471 | 117.93 | 118.1359 | 10.8165 | 0.94017
3.4295 | 29.8847 | 116.3362 | 116.4544 | -2.9018 | 0.99532 | 3.4294 | 29.8471 | 117.93 | 118.1359 | 10.8165 | 0.94017
3.4305 | 29.8847 | 116.3362 | 116.4544 | -2.9018 | 0.99532 | 3.4304 | 29.8471 | 117.93 | 118.1359 | 10.8165 | 0.94017
3.4315 | 29.8847 | 116.3362 | 116.4544 | -2.9018 | 0.99532 | 3.4314 | 29.8471 | 117.93 | 118.1359 | 10.8165 | 0.94017
3.4325 | 29.8847 | 116.3362 | 116.4544 | -2.9018 | 0.99532 | 3.4324 | 29.8471 | 117.93 | 118.1359 | 10.8165 | 0.94017
3.4335 | 29.8847 | 116.3362 | 116.4544 | -2.9018 | 0.99532 | 3.4334 | 29.8471 | 117.93 | 118.1359 | 10.8165 | 0.94017
3.4345 | 29.8847 | 116.3362 | 116.4544 | -2.9018 | 0.99532 | 3.4344 | 29.8471 | 117.93 | 118.1359 | 10.8165 | 0.94017
3.4355 | 29.8847 | 116.3362 | 116.4544 | -2.9018 | 0.99532 | 3.4354 | 29.8629 | 117.93 | 118.1546 | 10.8303 | 0.94009
3.4365 | 29.8532 | 116.3362 | 116.4533 | -2.9057 | 0.9953 | 3.4364 | 29.8629 | 117.93 | 118.1546 | 10.8303 | 0.94009
3.4375 | 29.8532 | 116.3362 | 116.4533 | -2.9057 | 0.9953 | 3.4374 | 29.8629 | 117.93 | 118.1546 | 10.8303 | 0.94009
3.4385 | 29.8532 | 116.3362 | 116.4533 | -2.9057 | 0.9953 | 3.4384 | 29.8629 | 117.93 | 118.1546 | 10.8303 | 0.94009
3.4395 | 29.8532 | 116.3362 | 116.4533 | -2.9057 | 0.9953 | 3.4394 | 29.8629 | 117.93 | 118.1546 | 10.8303 | 0.94009
3.4405 | 29.8532 | 116.3362 | 116.4533 | -2.9057 | 0.9953 | 3.4404 | 29.8629 | 117.93 | 118.1546 | 10.8303 | 0.94009
3.4415 | 29.8532 | 116.3362 | 116.4533 | -2.9057 | 0.9953 | 3.4414 | 29.8629 | 117.93 | 118.1546 | 10.8303 | 0.94009
3.4425 | 29.8532 | 116.3362 | 116.4533 | -2.9057 | 0.9953 | 3.4424 | 29.8629 | 117.93 | 118.1546 | 10.8303 | 0.94009
3.4435 | 29.8532 | 116.3362 | 116.4533 | -2.9057 | 0.9953 | 3.4434 | 29.8669 | 117.93 | 118.1545 | 10.8441 | 0.93996
3.4445 | 29.837 | 116.3362 | 116.4428 | -2.9715 | 0.99508 | 3.4444 | 29.8669 | 117.93 | 118.1545 | 10.8441 | 0.93996
3.4455 | 29.837 | 116.3362 | 116.4428 | -2.9715 | 0.99508 | 3.4454 | 29.8669 | 117.93 | 118.1545 | 10.8441 | 0.93996
3.4465 | 29.837 | 116.3362 | 116.4428 | -2.9715 | 0.99508 | 3.4464 | 29.8669 | 117.93 | 118.1545 | 10.8441 | 0.93996
3.4475 | 29.837 | 116.3362 | 116.4428 | -2.9715 | 0.99508 | 3.4474 | 29.8669 | 117.93 | 118.1545 | 10.8441 | 0.93996
3.4485 | 29.837 | 116.3362 | 116.4428 | -2.9715 | 0.99508 | 3.4484 | 29.8669 | 117.93 | 118.1545 | 10.8441 | 0.93996
3.4495 | 29.837 | 116.3362 | 116.4428 | -2.9715 | 0.99508 | 3.4494 | 29.8669 | 117.93 | 118.1545 | 10.8441 | 0.93996
3.4505 | 29.837 | 116.3362 | 116.4428 | -2.9715 | 0.99508 | 3.4504 | 29.8669 | 117.93 | 118.1545 | 10.8441 | 0.93996
3.4515 | 29.837 | 116.3362 | 116.4428 | -2.9715 | 0.99508 | 3.4514 | 29.8588 | 117.93 | 118.1354 | 10.8505 | 0.93987
3.4525 | 29.8401 | 116.3362 | 116.4384 | -2.951 | 0.99515 | 3.4524 | 29.8588 | 117.93 | 118.1354 | 10.8505 | 0.93987
3.4535 | 29.8401 | 116.3362 | 116.4384 | -2.951 | 0.99515 | 3.4534 | 29.8588 | 117.93 | 118.1354 | 10.8505 | 0.93987
3.4545 | 29.8401 | 116.3362 | 116.4384 | -2.951 | 0.99515 | 3.4544 | 29.8588 | 117.93 | 118.1354 | 10.8505 | 0.93987
3.4555 | 29.8401 | 116.3362 | 116.4384 | -2.951 | 0.99515 | 3.4554 | 29.8588 | 117.93 | 118.1354 | 10.8505 | 0.93987
3.4565 | 29.8401 | 116.3362 | 116.4384 | -2.951 | 0.99515 | 3.4564 | 29.8588 | 117.93 | 118.1354 | 10.8505 | 0.93987
3.4575 | 29.8401 | 116.3362 | 116.4384 | -2.951 | 0.99515 | 3.4574 | 29.8588 | 117.93 | 118.1354 | 10.8505 | 0.93987
3.4585 | 29.8401 | 116.3362 | 116.4384 | -2.951 | 0.99515 | 3.4584 | 29.8588 | 117.93 | 118.1354 | 10.8505 | 0.93987
3.4595 | 29.8401 | 116.3362 | 116.4384 | -2.951 | 0.99515 | 3.4594 | 29.8588 | 117.93 | 118.1354 | 10.8505 | 0.93987
3.4605 | 29.8401 | 116.3362 | 116.4384 | -2.951 | 0.99515 | 3.4604 | 29.8813 | 117.93 | 118.1551 | 10.8768 | 0.93968
3.4615 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9498 | 0.99515 | 3.4614 | 29.8813 | 117.93 | 118.1551 | 10.8768 | 0.93968
3.4625 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9498 | 0.99515 | 3.4624 | 29.8813 | 117.93 | 118.1551 | 10.8768 | 0.93968
3.4635 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9498 | 0.99515 | 3.4634 | 29.8813 | 117.93 | 118.1551 | 10.8768 | 0.93968
3.4645 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9498 | 0.99515 | 3.4644 | 29.8813 | 117.93 | 118.1551 | 10.8768 | 0.93968
3.4655 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9498 | 0.99515 | 3.4654 | 29.8813 | 117.93 | 118.1551 | 10.8768 | 0.93968
3.4665 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9498 | 0.99515 | 3.4664 | 29.8813 | 117.93 | 118.1551 | 10.8768 | 0.93968
3.4675 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9498 | 0.99515 | 3.4674 | 29.8813 | 117.93 | 118.1551 | 10.8768 | 0.93968
3.4685 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9498 | 0.99515 | 3.4684 | 29.8709 | 117.93 | 118.1735 | 10.8544 | 0.93987
3.4695 | 29.8176 | 116.3362 | 116.4548 | -2.8825 | 0.99536 | 3.4694 | 29.8709 | 117.93 | 118.1735 | 10.8544 | 0.93987
3.4705 | 29.8176 | 116.3362 | 116.4548 | -2.8825 | 0.99536 | 3.4704 | 29.8709 | 117.93 | 118.1735 | 10.8544 | 0.93987
3.4715 | 29.8176 | 116.3362 | 116.4548 | -2.8825 | 0.99536 | 3.4714 | 29.8709 | 117.93 | 118.1735 | 10.8544 | 0.93987
3.4725 | 29.8176 | 116.3362 | 116.4548 | -2.8825 | 0.99536 | 3.4724 | 29.8709 | 117.93 | 118.1735 | 10.8544 | 0.93987
3.4735 | 29.8176 | 116.3362 | 116.4548 | -2.8825 | 0.99536 | 3.4734 | 29.8709 | 117.93 | 118.1735 | 10.8544 | 0.93987
3.4745 | 29.8176 | 116.3362 | 116.4548 | -2.8825 | 0.99536 | 3.4744 | 29.8709 | 117.93 | 118.1735 | 10.8544 | 0.93987
3.4755 | 29.8176 | 116.3362 | 116.4548 | -2.8825 | 0.99536 | 3.4754 | 29.8709 | 117.93 | 118.1735 | 10.8544 | 0.93987
3.4765 | 29.8176 | 116.3362 | 116.4548 | -2.8825 | 0.99536 | 3.4764 | 29.8442 | 117.93 | 118.1699 | 10.8517 | 0.9398
3.4775 | 29.81 | 116.3362 | 116.4451 | -2.9325 | 0.9952 | 3.4774 | 29.8442 | 117.93 | 118.1699 | 10.8517 | 0.9398
3.4785 | 29.81 | 116.3362 | 116.4451 | -2.9325 | 0.9952 | 3.4784 | 29.8442 | 117.93 | 118.1699 | 10.8517 | 0.9398
3.4795 | 29.81 | 116.3362 | 116.4451 | -2.9325 | 0.9952 | 3.4794 | 29.8442 | 117.93 | 118.1699 | 10.8517 | 0.9398
3.4805 | 29.81 | 116.3362 | 116.4451 | -2.9325 | 0.9952 | 3.4804 | 29.8442 | 117.93 | 118.1699 | 10.8517 | 0.9398
3.4815 | 29.81 | 116.3362 | 116.4451 | -2.9325 | 0.9952 | 3.4814 | 29.8442 | 117.93 | 118.1699 | 10.8517 | 0.9398
3.4825 | 29.81 | 116.3362 | 116.4451 | -2.9325 | 0.9952 | 3.4824 | 29.8442 | 117.93 | 118.1699 | 10.8517 | 0.9398
3.4835 | 29.81 | 116.3362 | 116.4451 | -2.9325 | 0.9952 | 3.4834 | 29.8442 | 117.93 | 118.1699 | 10.8517 | 0.9398
3.4845 | 29.81 | 116.3362 | 116.4451 | -2.9325 | 0.9952 | 3.4844 | 29.8442 | 117.93 | 118.1699 | 10.8517 | 0.9398
3.4855 | 29.81 | 116.3362 | 116.4451 | -2.9325 | 0.9952 | 3.4854 | 29.8522 | 117.93 | 118.1705 | 10.8751 | 0.93959
3.4865 | 29.814 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8946 | 0.99532 | 3.4864 | 29.8522 | 117.93 | 118.1705 | 10.8751 | 0.93959
3.4875 | 29.814 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8946 | 0.99532 | 3.4874 | 29.8522 | 117.93 | 118.1705 | 10.8751 | 0.93959
3.4885 | 29.814 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8946 | 0.99532 | 3.4884 | 29.8522 | 117.93 | 118.1705 | 10.8751 | 0.93959
3.4895 | 29.814 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8946 | 0.99532 | 3.4894 | 29.8522 | 117.93 | 118.1705 | 10.8751 | 0.93959
3.4905 | 29.814 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8946 | 0.99532 | 3.4904 | 29.8522 | 117.93 | 118.1705 | 10.8751 | 0.93959
3.4915 | 29.814 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8946 | 0.99532 | 3.4914 | 29.8522 | 117.93 | 118.1705 | 10.8751 | 0.93959
3.4925 | 29.814 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8946 | 0.99532 | 3.4924 | 29.8522 | 117.93 | 118.1705 | 10.8751 | 0.93959
3.4935 | 29.814 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8946 | 0.99532 | 3.4934 | 29.8609 | 117.93 | 118.1793 | 10.8855 | 0.93952
3.4945 | 29.818 | 116.3362 | 116.4426 | -2.9049 | 0.99529 | 3.4944 | 29.8609 | 117.93 | 118.1793 | 10.8855 | 0.93952
3.4955 | 29.818 | 116.3362 | 116.4426 | -2.9049 | 0.99529 | 3.4954 | 29.8609 | 117.93 | 118.1793 | 10.8855 | 0.93952
3.4965 | 29.818 | 116.3362 | 116.4426 | -2.9049 | 0.99529 | 3.4964 | 29.8609 | 117.93 | 118.1793 | 10.8855 | 0.93952
3.4975 | 29.818 | 116.3362 | 116.4426 | -2.9049 | 0.99529 | 3.4974 | 29.8609 | 117.93 | 118.1793 | 10.8855 | 0.93952
3.4985 | 29.818 | 116.3362 | 116.4426 | -2.9049 | 0.99529 | 3.4984 | 29.8609 | 117.93 | 118.1793 | 10.8855 | 0.93952
3.4995 | 29.818 | 116.3362 | 116.4426 | -2.9049 | 0.99529 | 3.4994 | 29.8609 | 117.93 | 118.1793 | 10.8855 | 0.93952
3.5005 | 29.818 | 116.3362 | 116.4426 | -2.9049 | 0.99529 | 3.5004 | 29.8609 | 117.93 | 118.1793 | 10.8855 | 0.93952
3.5015 | 29.818 | 116.3362 | 116.4426 | -2.9049 | 0.99529 | 3.5014 | 29.8812 | 117.93 | 118.1904 | 10.8561 | 0.93989
3.5025 | 29.81 | 116.3362 | 116.4406 | -2.8957 | 0.99532 | 3.5024 | 29.8812 | 117.93 | 118.1904 | 10.8561 | 0.93989
3.5035 | 29.81 | 116.3362 | 116.4406 | -2.8957 | 0.99532 | 3.5034 | 29.8812 | 117.93 | 118.1904 | 10.8561 | 0.93989
3.5045 | 29.81 | 116.3362 | 116.4406 | -2.8957 | 0.99532 | 3.5044 | 29.8812 | 117.93 | 118.1904 | 10.8561 | 0.93989
3.5055 | 29.81 | 116.3362 | 116.4406 | -2.8957 | 0.99532 | 3.5054 | 29.8812 | 117.93 | 118.1904 | 10.8561 | 0.93989
3.5065 | 29.81 | 116.3362 | 116.4406 | -2.8957 | 0.99532 | 3.5064 | 29.8812 | 117.93 | 118.1904 | 10.8561 | 0.93989
3.5075 | 29.81 | 116.3362 | 116.4406 | -2.8957 | 0.99532 | 3.5074 | 29.8812 | 117.93 | 118.1904 | 10.8561 | 0.93989
3.5085 | 29.81 | 116.3362 | 116.4406 | -2.8957 | 0.99532 | 3.5084 | 29.8812 | 117.93 | 118.1904 | 10.8561 | 0.93989
3.5095 | 29.81 | 116.3362 | 116.4406 | -2.8957 | 0.99532 | 3.5094 | 29.8812 | 117.93 | 118.1904 | 10.8561 | 0.93989
3.5105 | 29.81 | 116.3362 | 116.4406 | -2.8957 | 0.99532 | 3.5104 | 29.8848 | 117.93 | 118.1785 | 10.8379 | 0.94009
3.5115 | 29.8149 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9231 | 0.99523 | 3.5114 | 29.8848 | 117.93 | 118.1785 | 10.8379 | 0.94009
3.5125 | 29.8149 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9231 | 0.99523 | 3.5124 | 29.8848 | 117.93 | 118.1785 | 10.8379 | 0.94009
3.5135 | 29.8149 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9231 | 0.99523 | 3.5134 | 29.8848 | 117.93 | 118.1785 | 10.8379 | 0.94009
3.5145 | 29.8149 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9231 | 0.99523 | 3.5144 | 29.8848 | 117.93 | 118.1785 | 10.8379 | 0.94009
3.5155 | 29.8149 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9231 | 0.99523 | 3.5154 | 29.8848 | 117.93 | 118.1785 | 10.8379 | 0.94009
3.5165 | 29.8149 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9231 | 0.99523 | 3.5164 | 29.8848 | 117.93 | 118.1785 | 10.8379 | 0.94009
3.5175 | 29.8149 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9231 | 0.99523 | 3.5174 | 29.8848 | 117.93 | 118.1785 | 10.8379 | 0.94009
3.5185 | 29.8149 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9231 | 0.99523 | 3.5184 | 29.8588 | 117.93 | 118.1689 | 10.8431 | 0.93994
3.5195 | 29.8053 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8962 | 0.99531 | 3.5194 | 29.8588 | 117.93 | 118.1689 | 10.8431 | 0.93994
3.5205 | 29.8053 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8962 | 0.99531 | 3.5204 | 29.8588 | 117.93 | 118.1689 | 10.8431 | 0.93994
3.5215 | 29.8053 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8962 | 0.99531 | 3.5214 | 29.8588 | 117.93 | 118.1689 | 10.8431 | 0.93994
3.5225 | 29.8053 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8962 | 0.99531 | 3.5224 | 29.8588 | 117.93 | 118.1689 | 10.8431 | 0.93994
3.5235 | 29.8053 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8962 | 0.99531 | 3.5234 | 29.8588 | 117.93 | 118.1689 | 10.8431 | 0.93994
3.5245 | 29.8053 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8962 | 0.99531 | 3.5244 | 29.8588 | 117.93 | 118.1689 | 10.8431 | 0.93994
3.5255 | 29.8053 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8962 | 0.99531 | 3.5254 | 29.8588 | 117.93 | 118.1689 | 10.8431 | 0.93994
3.5265 | 29.8053 | 116.3362 | 116.4471 | -2.8962 | 0.99531 | 3.5264 | 29.8439 | 117.93 | 118.18 | 10.8273 | 0.94005
3.5275 | 29.8181 | 116.3362 | 116.4442 | -2.9257 | 0.99522 | 3.5274 | 29.8439 | 117.93 | 118.18 | 10.8273 | 0.94005
3.5285 | 29.8181 | 116.3362 | 116.4442 | -2.9257 | 0.99522 | 3.5284 | 29.8439 | 117.93 | 118.18 | 10.8273 | 0.94005
3.5295 | 29.8181 | 116.3362 | 116.4442 | -2.9257 | 0.99522 | 3.5294 | 29.8439 | 117.93 | 118.18 | 10.8273 | 0.94005
3.5305 | 29.8181 | 116.3362 | 116.4442 | -2.9257 | 0.99522 | 3.5304 | 29.8439 | 117.93 | 118.18 | 10.8273 | 0.94005
3.5315 | 29.8181 | 116.3362 | 116.4442 | -2.9257 | 0.99522 | 3.5314 | 29.8439 | 117.93 | 118.18 | 10.8273 | 0.94005
3.5325 | 29.8181 | 116.3362 | 116.4442 | -2.9257 | 0.99522 | 3.5324 | 29.8439 | 117.93 | 118.18 | 10.8273 | 0.94005
3.5335 | 29.8181 | 116.3362 | 116.4442 | -2.9257 | 0.99522 | 3.5334 | 29.8439 | 117.93 | 118.18 | 10.8273 | 0.94005
3.5345 | 29.8181 | 116.3362 | 116.4442 | -2.9257 | 0.99522 | 3.5344 | 29.8439 | 117.93 | 118.18 | 10.8273 | 0.94005
3.5355 | 29.8181 | 116.3362 | 116.4442 | -2.9257 | 0.99522 | 3.5354 | 29.859 | 117.93 | 118.1907 | 10.849 | 0.93988
3.5365 | 29.833 | 116.3362 | 116.4431 | -2.9333 | 0.9952 | 3.5364 | 29.859 | 117.93 | 118.1907 | 10.849 | 0.93988
3.5375 | 29.833 | 116.3362 | 116.4431 | -2.9333 | 0.9952 | 3.5374 | 29.859 | 117.93 | 118.1907 | 10.849 | 0.93988
3.5385 | 29.833 | 116.3362 | 116.4431 | -2.9333 | 0.9952 | 3.5384 | 29.859 | 117.93 | 118.1907 | 10.849 | 0.93988
3.5395 | 29.833 | 116.3362 | 116.4431 | -2.9333 | 0.9952 | 3.5394 | 29.859 | 117.93 | 118.1907 | 10.849 | 0.93988
3.5405 | 29.833 | 116.3362 | 116.4431 | -2.9333 | 0.9952 | 3.5404 | 29.859 | 117.93 | 118.1907 | 10.849 | 0.93988
3.5415 | 29.833 | 116.3362 | 116.4431 | -2.9333 | 0.9952 | 3.5414 | 29.859 | 117.93 | 118.1907 | 10.849 | 0.93988
3.5425 | 29.833 | 116.3362 | 116.4431 | -2.9333 | 0.9952 | 3.5424 | 29.859 | 117.93 | 118.1907 | 10.849 | 0.93988
3.5435 | 29.833 | 116.3362 | 116.4431 | -2.9333 | 0.9952 | 3.5434 | 29.8717 | 117.93 | 118.2027 | 10.8345 | 0.94008
3.5445 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4412 | -2.9519 | 0.99514 | 3.5444 | 29.8717 | 117.93 | 118.2027 | 10.8345 | 0.94008
3.5455 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4412 | -2.9519 | 0.99514 | 3.5454 | 29.8717 | 117.93 | 118.2027 | 10.8345 | 0.94008
3.5465 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4412 | -2.9519 | 0.99514 | 3.5464 | 29.8717 | 117.93 | 118.2027 | 10.8345 | 0.94008
3.5475 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4412 | -2.9519 | 0.99514 | 3.5474 | 29.8717 | 117.93 | 118.2027 | 10.8345 | 0.94008
3.5485 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4412 | -2.9519 | 0.99514 | 3.5484 | 29.8717 | 117.93 | 118.2027 | 10.8345 | 0.94008
3.5495 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4412 | -2.9519 | 0.99514 | 3.5494 | 29.8717 | 117.93 | 118.2027 | 10.8345 | 0.94008
3.5505 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4412 | -2.9519 | 0.99514 | 3.5504 | 29.8717 | 117.93 | 118.2027 | 10.8345 | 0.94008
3.5515 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4412 | -2.9519 | 0.99514 | 3.5514 | 29.8758 | 117.93 | 118.2091 | 10.8311 | 0.94012
3.5525 | 29.8464 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9719 | 0.99508 | 3.5524 | 29.8758 | 117.93 | 118.2091 | 10.8311 | 0.94012
3.5535 | 29.8464 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9719 | 0.99508 | 3.5534 | 29.8758 | 117.93 | 118.2091 | 10.8311 | 0.94012
3.5545 | 29.8464 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9719 | 0.99508 | 3.5544 | 29.8758 | 117.93 | 118.2091 | 10.8311 | 0.94012
3.5555 | 29.8464 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9719 | 0.99508 | 3.5554 | 29.8758 | 117.93 | 118.2091 | 10.8311 | 0.94012
3.5565 | 29.8464 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9719 | 0.99508 | 3.5564 | 29.8758 | 117.93 | 118.2091 | 10.8311 | 0.94012
3.5575 | 29.8464 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9719 | 0.99508 | 3.5574 | 29.8758 | 117.93 | 118.2091 | 10.8311 | 0.94012
3.5585 | 29.8464 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9719 | 0.99508 | 3.5584 | 29.8758 | 117.93 | 118.2091 | 10.8311 | 0.94012
3.5595 | 29.8464 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9719 | 0.99508 | 3.5594 | 29.8758 | 117.93 | 118.2091 | 10.8311 | 0.94012
3.5605 | 29.8464 | 116.3362 | 116.4435 | -2.9719 | 0.99508 | 3.5604 | 29.8955 | 117.93 | 118.2131 | 10.8499 | 0.94001
3.5615 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4497 | -2.964 | 0.99511 | 3.5614 | 29.8955 | 117.93 | 118.2131 | 10.8499 | 0.94001
3.5625 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4497 | -2.964 | 0.99511 | 3.5624 | 29.8955 | 117.93 | 118.2131 | 10.8499 | 0.94001
3.5635 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4497 | -2.964 | 0.99511 | 3.5634 | 29.8955 | 117.93 | 118.2131 | 10.8499 | 0.94001
3.5645 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4497 | -2.964 | 0.99511 | 3.5644 | 29.8955 | 117.93 | 118.2131 | 10.8499 | 0.94001
3.5655 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4497 | -2.964 | 0.99511 | 3.5654 | 29.8955 | 117.93 | 118.2131 | 10.8499 | 0.94001
3.5665 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4497 | -2.964 | 0.99511 | 3.5664 | 29.8955 | 117.93 | 118.2131 | 10.8499 | 0.94001
3.5675 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4497 | -2.964 | 0.99511 | 3.5674 | 29.8955 | 117.93 | 118.2131 | 10.8499 | 0.94001
3.5685 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4497 | -2.964 | 0.99511 | 3.5684 | 29.8872 | 117.93 | 118.1877 | 10.8415 | 0.94006
3.5695 | 29.8629 | 116.3362 | 116.4659 | -2.9458 | 0.99517 | 3.5694 | 29.8872 | 117.93 | 118.1877 | 10.8415 | 0.94006
3.5705 | 29.8629 | 116.3362 | 116.4659 | -2.9458 | 0.99517 | 3.5704 | 29.8872 | 117.93 | 118.1877 | 10.8415 | 0.94006
3.5715 | 29.8629 | 116.3362 | 116.4659 | -2.9458 | 0.99517 | 3.5714 | 29.8872 | 117.93 | 118.1877 | 10.8415 | 0.94006
3.5725 | 29.8629 | 116.3362 | 116.4659 | -2.9458 | 0.99517 | 3.5724 | 29.8872 | 117.93 | 118.1877 | 10.8415 | 0.94006
3.5735 | 29.8629 | 116.3362 | 116.4659 | -2.9458 | 0.99517 | 3.5734 | 29.8872 | 117.93 | 118.1877 | 10.8415 | 0.94006
3.5745 | 29.8629 | 116.3362 | 116.4659 | -2.9458 | 0.99517 | 3.5744 | 29.8872 | 117.93 | 118.1877 | 10.8415 | 0.94006
3.5755 | 29.8629 | 116.3362 | 116.4659 | -2.9458 | 0.99517 | 3.5754 | 29.8872 | 117.93 | 118.1877 | 10.8415 | 0.94006
3.5765 | 29.8629 | 116.3362 | 116.4659 | -2.9458 | 0.99517 | 3.5764 | 29.8582 | 117.93 | 118.1686 | 10.8169 | 0.9402
3.5775 | 29.8601 | 116.3362 | 116.4707 | -2.9357 | 0.9952 | 3.5774 | 29.8582 | 117.93 | 118.1686 | 10.8169 | 0.9402
3.5785 | 29.8601 | 116.3362 | 116.4707 | -2.9357 | 0.9952 | 3.5784 | 29.8582 | 117.93 | 118.1686 | 10.8169 | 0.9402
3.5795 | 29.8601 | 116.3362 | 116.4707 | -2.9357 | 0.9952 | 3.5794 | 29.8582 | 117.93 | 118.1686 | 10.8169 | 0.9402
3.5805 | 29.8601 | 116.3362 | 116.4707 | -2.9357 | 0.9952 | 3.5804 | 29.8582 | 117.93 | 118.1686 | 10.8169 | 0.9402
3.5815 | 29.8601 | 116.3362 | 116.4707 | -2.9357 | 0.9952 | 3.5814 | 29.8582 | 117.93 | 118.1686 | 10.8169 | 0.9402
3.5825 | 29.8601 | 116.3362 | 116.4707 | -2.9357 | 0.9952 | 3.5824 | 29.8582 | 117.93 | 118.1686 | 10.8169 | 0.9402
3.5835 | 29.8601 | 116.3362 | 116.4707 | -2.9357 | 0.9952 | 3.5834 | 29.8582 | 117.93 | 118.1686 | 10.8169 | 0.9402
3.5845 | 29.8601 | 116.3362 | 116.4707 | -2.9357 | 0.9952 | 3.5844 | 29.8582 | 117.93 | 118.1686 | 10.8169 | 0.9402
3.5855 | 29.8601 | 116.3362 | 116.4707 | -2.9357 | 0.9952 | 3.5854 | 29.8685 | 117.93 | 118.1839 | 10.8352 | 0.94006
3.5865 | 29.8503 | 116.3362 | 116.4557 | -2.9467 | 0.99516 | 3.5864 | 29.8685 | 117.93 | 118.1839 | 10.8352 | 0.94006
3.5875 | 29.8503 | 116.3362 | 116.4557 | -2.9467 | 0.99516 | 3.5874 | 29.8685 | 117.93 | 118.1839 | 10.8352 | 0.94006
3.5885 | 29.8503 | 116.3362 | 116.4557 | -2.9467 | 0.99516 | 3.5884 | 29.8685 | 117.93 | 118.1839 | 10.8352 | 0.94006
3.5895 | 29.8503 | 116.3362 | 116.4557 | -2.9467 | 0.99516 | 3.5894 | 29.8685 | 117.93 | 118.1839 | 10.8352 | 0.94006
3.5905 | 29.8503 | 116.3362 | 116.4557 | -2.9467 | 0.99516 | 3.5904 | 29.8685 | 117.93 | 118.1839 | 10.8352 | 0.94006
3.5915 | 29.8503 | 116.3362 | 116.4557 | -2.9467 | 0.99516 | 3.5914 | 29.8685 | 117.93 | 118.1839 | 10.8352 | 0.94006
3.5925 | 29.8503 | 116.3362 | 116.4557 | -2.9467 | 0.99516 | 3.5924 | 29.8685 | 117.93 | 118.1839 | 10.8352 | 0.94006
3.5935 | 29.8503 | 116.3362 | 116.4557 | -2.9467 | 0.99516 | 3.5934 | 29.8697 | 117.93 | 118.1881 | 10.845 | 0.93996
3.5945 | 29.854 | 116.3362 | 116.4543 | -2.8865 | 0.99536 | 3.5944 | 29.8697 | 117.93 | 118.1881 | 10.845 | 0.93996
3.5955 | 29.854 | 116.3362 | 116.4543 | -2.8865 | 0.99536 | 3.5954 | 29.8697 | 117.93 | 118.1881 | 10.845 | 0.93996
3.5965 | 29.854 | 116.3362 | 116.4543 | -2.8865 | 0.99536 | 3.5964 | 29.8697 | 117.93 | 118.1881 | 10.845 | 0.93996
3.5975 | 29.854 | 116.3362 | 116.4543 | -2.8865 | 0.99536 | 3.5974 | 29.8697 | 117.93 | 118.1881 | 10.845 | 0.93996
3.5985 | 29.854 | 116.3362 | 116.4543 | -2.8865 | 0.99536 | 3.5984 | 29.8697 | 117.93 | 118.1881 | 10.845 | 0.93996
3.5995 | 29.854 | 116.3362 | 116.4543 | -2.8865 | 0.99536 | 3.5994 | 29.8697 | 117.93 | 118.1881 | 10.845 | 0.93996
3.6005 | 29.854 | 116.3362 | 116.4543 | -2.8865 | 0.99536 | 3.6004 | 29.8697 | 117.93 | 118.1881 | 10.845 | 0.93996
3.6015 | 29.854 | 116.3362 | 116.4543 | -2.8865 | 0.99536 | 3.6014 | 29.875 | 117.93 | 118.1848 | 10.8386 | 0.94005
3.6025 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9052 | 0.9953 | 3.6024 | 29.875 | 117.93 | 118.1848 | 10.8386 | 0.94005
3.6035 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9052 | 0.9953 | 3.6034 | 29.875 | 117.93 | 118.1848 | 10.8386 | 0.94005
3.6045 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9052 | 0.9953 | 3.6044 | 29.875 | 117.93 | 118.1848 | 10.8386 | 0.94005
3.6055 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9052 | 0.9953 | 3.6054 | 29.875 | 117.93 | 118.1848 | 10.8386 | 0.94005
3.6065 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9052 | 0.9953 | 3.6064 | 29.875 | 117.93 | 118.1848 | 10.8386 | 0.94005
3.6075 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9052 | 0.9953 | 3.6074 | 29.875 | 117.93 | 118.1848 | 10.8386 | 0.94005
3.6085 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9052 | 0.9953 | 3.6084 | 29.875 | 117.93 | 118.1848 | 10.8386 | 0.94005
3.6095 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9052 | 0.9953 | 3.6094 | 29.875 | 117.93 | 118.1848 | 10.8386 | 0.94005
3.6105 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4545 | -2.9052 | 0.9953 | 3.6104 | 29.8934 | 117.93 | 118.1985 | 10.8134 | 0.94037
3.6115 | 29.838 | 116.3362 | 116.4475 | -2.8639 | 0.99543 | 3.6114 | 29.8934 | 117.93 | 118.1985 | 10.8134 | 0.94037
3.6125 | 29.838 | 116.3362 | 116.4475 | -2.8639 | 0.99543 | 3.6124 | 29.8934 | 117.93 | 118.1985 | 10.8134 | 0.94037
3.6135 | 29.838 | 116.3362 | 116.4475 | -2.8639 | 0.99543 | 3.6134 | 29.8934 | 117.93 | 118.1985 | 10.8134 | 0.94037
3.6145 | 29.838 | 116.3362 | 116.4475 | -2.8639 | 0.99543 | 3.6144 | 29.8934 | 117.93 | 118.1985 | 10.8134 | 0.94037
3.6155 | 29.838 | 116.3362 | 116.4475 | -2.8639 | 0.99543 | 3.6154 | 29.8934 | 117.93 | 118.1985 | 10.8134 | 0.94037
3.6165 | 29.838 | 116.3362 | 116.4475 | -2.8639 | 0.99543 | 3.6164 | 29.8934 | 117.93 | 118.1985 | 10.8134 | 0.94037
3.6175 | 29.838 | 116.3362 | 116.4475 | -2.8639 | 0.99543 | 3.6174 | 29.8934 | 117.93 | 118.1985 | 10.8134 | 0.94037
3.6185 | 29.838 | 116.3362 | 116.4475 | -2.8639 | 0.99543 | 3.6184 | 29.9064 | 117.93 | 118.2008 | 10.8046 | 0.9405
3.6195 | 29.8214 | 116.3362 | 116.441 | -2.9142 | 0.99526 | 3.6194 | 29.9064 | 117.93 | 118.2008 | 10.8046 | 0.9405
3.6205 | 29.8214 | 116.3362 | 116.441 | -2.9142 | 0.99526 | 3.6204 | 29.9064 | 117.93 | 118.2008 | 10.8046 | 0.9405
3.6215 | 29.8214 | 116.3362 | 116.441 | -2.9142 | 0.99526 | 3.6214 | 29.9064 | 117.93 | 118.2008 | 10.8046 | 0.9405
3.6225 | 29.8214 | 116.3362 | 116.441 | -2.9142 | 0.99526 | 3.6224 | 29.9064 | 117.93 | 118.2008 | 10.8046 | 0.9405
3.6235 | 29.8214 | 116.3362 | 116.441 | -2.9142 | 0.99526 | 3.6234 | 29.9064 | 117.93 | 118.2008 | 10.8046 | 0.9405
3.6245 | 29.8214 | 116.3362 | 116.441 | -2.9142 | 0.99526 | 3.6244 | 29.9064 | 117.93 | 118.2008 | 10.8046 | 0.9405
3.6255 | 29.8214 | 116.3362 | 116.441 | -2.9142 | 0.99526 | 3.6254 | 29.9064 | 117.93 | 118.2008 | 10.8046 | 0.9405
3.6265 | 29.8214 | 116.3362 | 116.441 | -2.9142 | 0.99526 | 3.6264 | 29.878 | 117.93 | 118.2038 | 10.8409 | 0.94003
3.6275 | 29.8045 | 116.3362 | 116.4414 | -2.8771 | 0.99537 | 3.6274 | 29.878 | 117.93 | 118.2038 | 10.8409 | 0.94003
3.6285 | 29.8045 | 116.3362 | 116.4414 | -2.8771 | 0.99537 | 3.6284 | 29.878 | 117.93 | 118.2038 | 10.8409 | 0.94003
3.6295 | 29.8045 | 116.3362 | 116.4414 | -2.8771 | 0.99537 | 3.6294 | 29.878 | 117.93 | 118.2038 | 10.8409 | 0.94003
3.6305 | 29.8045 | 116.3362 | 116.4414 | -2.8771 | 0.99537 | 3.6304 | 29.878 | 117.93 | 118.2038 | 10.8409 | 0.94003
3.6315 | 29.8045 | 116.3362 | 116.4414 | -2.8771 | 0.99537 | 3.6314 | 29.878 | 117.93 | 118.2038 | 10.8409 | 0.94003
3.6325 | 29.8045 | 116.3362 | 116.4414 | -2.8771 | 0.99537 | 3.6324 | 29.878 | 117.93 | 118.2038 | 10.8409 | 0.94003
3.6335 | 29.8045 | 116.3362 | 116.4414 | -2.8771 | 0.99537 | 3.6334 | 29.878 | 117.93 | 118.2038 | 10.8409 | 0.94003
3.6345 | 29.8045 | 116.3362 | 116.4414 | -2.8771 | 0.99537 | 3.6344 | 29.878 | 117.93 | 118.2038 | 10.8409 | 0.94003
3.6355 | 29.8045 | 116.3362 | 116.4414 | -2.8771 | 0.99537 | 3.6354 | 29.8641 | 117.93 | 118.2005 | 10.8579 | 0.93981
3.6365 | 29.8057 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9053 | 0.99528 | 3.6364 | 29.8641 | 117.93 | 118.2005 | 10.8579 | 0.93981
3.6375 | 29.8057 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9053 | 0.99528 | 3.6374 | 29.8641 | 117.93 | 118.2005 | 10.8579 | 0.93981
3.6385 | 29.8057 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9053 | 0.99528 | 3.6384 | 29.8641 | 117.93 | 118.2005 | 10.8579 | 0.93981
3.6395 | 29.8057 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9053 | 0.99528 | 3.6394 | 29.8641 | 117.93 | 118.2005 | 10.8579 | 0.93981
3.6405 | 29.8057 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9053 | 0.99528 | 3.6404 | 29.8641 | 117.93 | 118.2005 | 10.8579 | 0.93981
3.6415 | 29.8057 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9053 | 0.99528 | 3.6414 | 29.8641 | 117.93 | 118.2005 | 10.8579 | 0.93981
3.6425 | 29.8057 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9053 | 0.99528 | 3.6424 | 29.8641 | 117.93 | 118.2005 | 10.8579 | 0.93981
3.6435 | 29.8057 | 116.3362 | 116.4354 | -2.9053 | 0.99528 | 3.6434 | 29.8862 | 117.93 | 118.2009 | 10.8773 | 0.9397
3.6445 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4366 | -2.8961 | 0.99531 | 3.6444 | 29.8862 | 117.93 | 118.2009 | 10.8773 | 0.9397
3.6455 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4366 | -2.8961 | 0.99531 | 3.6454 | 29.8862 | 117.93 | 118.2009 | 10.8773 | 0.9397
3.6465 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4366 | -2.8961 | 0.99531 | 3.6464 | 29.8862 | 117.93 | 118.2009 | 10.8773 | 0.9397
3.6475 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4366 | -2.8961 | 0.99531 | 3.6474 | 29.8862 | 117.93 | 118.2009 | 10.8773 | 0.9397
3.6485 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4366 | -2.8961 | 0.99531 | 3.6484 | 29.8862 | 117.93 | 118.2009 | 10.8773 | 0.9397
3.6495 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4366 | -2.8961 | 0.99531 | 3.6494 | 29.8862 | 117.93 | 118.2009 | 10.8773 | 0.9397
3.6505 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4366 | -2.8961 | 0.99531 | 3.6504 | 29.8862 | 117.93 | 118.2009 | 10.8773 | 0.9397
3.6515 | 29.7927 | 116.3362 | 116.4366 | -2.8961 | 0.99531 | 3.6514 | 29.8668 | 117.93 | 118.1935 | 10.8321 | 0.94008
3.6525 | 29.802 | 116.3362 | 116.415 | -2.939 | 0.99517 | 3.6524 | 29.8668 | 117.93 | 118.1935 | 10.8321 | 0.94008
3.6535 | 29.802 | 116.3362 | 116.415 | -2.939 | 0.99517 | 3.6534 | 29.8668 | 117.93 | 118.1935 | 10.8321 | 0.94008
3.6545 | 29.802 | 116.3362 | 116.415 | -2.939 | 0.99517 | 3.6544 | 29.8668 | 117.93 | 118.1935 | 10.8321 | 0.94008
3.6555 | 29.802 | 116.3362 | 116.415 | -2.939 | 0.99517 | 3.6554 | 29.8668 | 117.93 | 118.1935 | 10.8321 | 0.94008
3.6565 | 29.802 | 116.3362 | 116.415 | -2.939 | 0.99517 | 3.6564 | 29.8668 | 117.93 | 118.1935 | 10.8321 | 0.94008
3.6575 | 29.802 | 116.3362 | 116.415 | -2.939 | 0.99517 | 3.6574 | 29.8668 | 117.93 | 118.1935 | 10.8321 | 0.94008
3.6585 | 29.802 | 116.3362 | 116.415 | -2.939 | 0.99517 | 3.6584 | 29.8668 | 117.93 | 118.1935 | 10.8321 | 0.94008
3.6595 | 29.802 | 116.3362 | 116.415 | -2.939 | 0.99517 | 3.6594 | 29.8668 | 117.93 | 118.1935 | 10.8321 | 0.94008
3.6605 | 29.802 | 116.3362 | 116.415 | -2.939 | 0.99517 | 3.6604 | 29.8685 | 117.93 | 118.1889 | 10.7783 | 0.94063
3.6615 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4377 | -2.9015 | 0.9953 | 3.6614 | 29.8685 | 117.93 | 118.1889 | 10.7783 | 0.94063
3.6625 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4377 | -2.9015 | 0.9953 | 3.6624 | 29.8685 | 117.93 | 118.1889 | 10.7783 | 0.94063
3.6635 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4377 | -2.9015 | 0.9953 | 3.6634 | 29.8685 | 117.93 | 118.1889 | 10.7783 | 0.94063
3.6645 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4377 | -2.9015 | 0.9953 | 3.6644 | 29.8685 | 117.93 | 118.1889 | 10.7783 | 0.94063
3.6655 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4377 | -2.9015 | 0.9953 | 3.6654 | 29.8685 | 117.93 | 118.1889 | 10.7783 | 0.94063
3.6665 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4377 | -2.9015 | 0.9953 | 3.6664 | 29.8685 | 117.93 | 118.1889 | 10.7783 | 0.94063
3.6675 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4377 | -2.9015 | 0.9953 | 3.6674 | 29.8685 | 117.93 | 118.1889 | 10.7783 | 0.94063
3.6685 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4377 | -2.9015 | 0.9953 | 3.6684 | 29.8688 | 117.93 | 118.192 | 10.7769 | 0.94065
3.6695 | 29.8282 | 116.3362 | 116.4607 | -2.9162 | 0.99525 | 3.6694 | 29.8688 | 117.93 | 118.192 | 10.7769 | 0.94065
3.6705 | 29.8282 | 116.3362 | 116.4607 | -2.9162 | 0.99525 | 3.6704 | 29.8688 | 117.93 | 118.192 | 10.7769 | 0.94065
3.6715 | 29.8282 | 116.3362 | 116.4607 | -2.9162 | 0.99525 | 3.6714 | 29.8688 | 117.93 | 118.192 | 10.7769 | 0.94065
3.6725 | 29.8282 | 116.3362 | 116.4607 | -2.9162 | 0.99525 | 3.6724 | 29.8688 | 117.93 | 118.192 | 10.7769 | 0.94065
3.6735 | 29.8282 | 116.3362 | 116.4607 | -2.9162 | 0.99525 | 3.6734 | 29.8688 | 117.93 | 118.192 | 10.7769 | 0.94065
3.6745 | 29.8282 | 116.3362 | 116.4607 | -2.9162 | 0.99525 | 3.6744 | 29.8688 | 117.93 | 118.192 | 10.7769 | 0.94065
3.6755 | 29.8282 | 116.3362 | 116.4607 | -2.9162 | 0.99525 | 3.6754 | 29.8688 | 117.93 | 118.192 | 10.7769 | 0.94065
3.6765 | 29.8282 | 116.3362 | 116.4607 | -2.9162 | 0.99525 | 3.6764 | 29.8684 | 117.93 | 118.1981 | 10.8036 | 0.94038
3.6775 | 29.8379 | 116.3362 | 116.4443 | -2.9424 | 0.99517 | 3.6774 | 29.8684 | 117.93 | 118.1981 | 10.8036 | 0.94038
3.6785 | 29.8379 | 116.3362 | 116.4443 | -2.9424 | 0.99517 | 3.6784 | 29.8684 | 117.93 | 118.1981 | 10.8036 | 0.94038
3.6795 | 29.8379 | 116.3362 | 116.4443 | -2.9424 | 0.99517 | 3.6794 | 29.8684 | 117.93 | 118.1981 | 10.8036 | 0.94038
3.6805 | 29.8379 | 116.3362 | 116.4443 | -2.9424 | 0.99517 | 3.6804 | 29.8684 | 117.93 | 118.1981 | 10.8036 | 0.94038
3.6815 | 29.8379 | 116.3362 | 116.4443 | -2.9424 | 0.99517 | 3.6814 | 29.8684 | 117.93 | 118.1981 | 10.8036 | 0.94038
3.6825 | 29.8379 | 116.3362 | 116.4443 | -2.9424 | 0.99517 | 3.6824 | 29.8684 | 117.93 | 118.1981 | 10.8036 | 0.94038
3.6835 | 29.8379 | 116.3362 | 116.4443 | -2.9424 | 0.99517 | 3.6834 | 29.8684 | 117.93 | 118.1981 | 10.8036 | 0.94038
3.6845 | 29.8379 | 116.3362 | 116.4443 | -2.9424 | 0.99517 | 3.6844 | 29.8747 | 117.93 | 118.1964 | 10.8562 | 0.93987
3.6855 | 29.8428 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9395 | 0.99518 | 3.6854 | 29.8747 | 117.93 | 118.1964 | 10.8562 | 0.93987
3.6865 | 29.8428 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9395 | 0.99518 | 3.6864 | 29.8747 | 117.93 | 118.1964 | 10.8562 | 0.93987
3.6875 | 29.8428 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9395 | 0.99518 | 3.6874 | 29.8747 | 117.93 | 118.1964 | 10.8562 | 0.93987
3.6885 | 29.8428 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9395 | 0.99518 | 3.6884 | 29.8747 | 117.93 | 118.1964 | 10.8562 | 0.93987
3.6895 | 29.8428 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9395 | 0.99518 | 3.6894 | 29.8747 | 117.93 | 118.1964 | 10.8562 | 0.93987
3.6905 | 29.8428 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9395 | 0.99518 | 3.6904 | 29.8747 | 117.93 | 118.1964 | 10.8562 | 0.93987
3.6915 | 29.8428 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9395 | 0.99518 | 3.6914 | 29.8747 | 117.93 | 118.1964 | 10.8562 | 0.93987
3.6925 | 29.8428 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9395 | 0.99518 | 3.6924 | 29.8747 | 117.93 | 118.1964 | 10.8562 | 0.93987
3.6935 | 29.8428 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9395 | 0.99518 | 3.6934 | 29.8804 | 117.93 | 118.2029 | 10.8677 | 0.93977
3.6945 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4298 | -2.9426 | 0.99517 | 3.6944 | 29.8804 | 117.93 | 118.2029 | 10.8677 | 0.93977
3.6955 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4298 | -2.9426 | 0.99517 | 3.6954 | 29.8804 | 117.93 | 118.2029 | 10.8677 | 0.93977
3.6965 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4298 | -2.9426 | 0.99517 | 3.6964 | 29.8804 | 117.93 | 118.2029 | 10.8677 | 0.93977
3.6975 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4298 | -2.9426 | 0.99517 | 3.6974 | 29.8804 | 117.93 | 118.2029 | 10.8677 | 0.93977
3.6985 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4298 | -2.9426 | 0.99517 | 3.6984 | 29.8804 | 117.93 | 118.2029 | 10.8677 | 0.93977
3.6995 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4298 | -2.9426 | 0.99517 | 3.6994 | 29.8804 | 117.93 | 118.2029 | 10.8677 | 0.93977
3.7005 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4298 | -2.9426 | 0.99517 | 3.7004 | 29.8804 | 117.93 | 118.2029 | 10.8677 | 0.93977
3.7015 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4298 | -2.9426 | 0.99517 | 3.7014 | 29.8827 | 117.93 | 118.1978 | 10.8579 | 0.93988
3.7025 | 29.8694 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9402 | 0.99519 | 3.7024 | 29.8827 | 117.93 | 118.1978 | 10.8579 | 0.93988
3.7035 | 29.8694 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9402 | 0.99519 | 3.7034 | 29.8827 | 117.93 | 118.1978 | 10.8579 | 0.93988
3.7045 | 29.8694 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9402 | 0.99519 | 3.7044 | 29.8827 | 117.93 | 118.1978 | 10.8579 | 0.93988
3.7055 | 29.8694 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9402 | 0.99519 | 3.7054 | 29.8827 | 117.93 | 118.1978 | 10.8579 | 0.93988
3.7065 | 29.8694 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9402 | 0.99519 | 3.7064 | 29.8827 | 117.93 | 118.1978 | 10.8579 | 0.93988
3.7075 | 29.8694 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9402 | 0.99519 | 3.7074 | 29.8827 | 117.93 | 118.1978 | 10.8579 | 0.93988
3.7085 | 29.8694 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9402 | 0.99519 | 3.7084 | 29.8827 | 117.93 | 118.1978 | 10.8579 | 0.93988
3.7095 | 29.8694 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9402 | 0.99519 | 3.7094 | 29.8544 | 117.93 | 118.1926 | 10.841 | 0.93995
3.7105 | 29.8596 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9357 | 0.9952 | 3.7104 | 29.8544 | 117.93 | 118.1926 | 10.841 | 0.93995
3.7115 | 29.8596 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9357 | 0.9952 | 3.7114 | 29.8544 | 117.93 | 118.1926 | 10.841 | 0.93995
3.7125 | 29.8596 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9357 | 0.9952 | 3.7124 | 29.8544 | 117.93 | 118.1926 | 10.841 | 0.93995
3.7135 | 29.8596 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9357 | 0.9952 | 3.7134 | 29.8544 | 117.93 | 118.1926 | 10.841 | 0.93995
3.7145 | 29.8596 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9357 | 0.9952 | 3.7144 | 29.8544 | 117.93 | 118.1926 | 10.841 | 0.93995
3.7155 | 29.8596 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9357 | 0.9952 | 3.7154 | 29.8544 | 117.93 | 118.1926 | 10.841 | 0.93995
3.7165 | 29.8596 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9357 | 0.9952 | 3.7164 | 29.8544 | 117.93 | 118.1926 | 10.841 | 0.93995
3.7175 | 29.8596 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9357 | 0.9952 | 3.7174 | 29.8544 | 117.93 | 118.1926 | 10.841 | 0.93995
3.7185 | 29.8596 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9357 | 0.9952 | 3.7184 | 29.8415 | 117.93 | 118.1941 | 10.8334 | 0.93998
3.7195 | 29.8554 | 116.3362 | 116.4196 | -2.9202 | 0.99525 | 3.7194 | 29.8415 | 117.93 | 118.1941 | 10.8334 | 0.93998
3.7205 | 29.8554 | 116.3362 | 116.4196 | -2.9202 | 0.99525 | 3.7204 | 29.8415 | 117.93 | 118.1941 | 10.8334 | 0.93998
3.7215 | 29.8554 | 116.3362 | 116.4196 | -2.9202 | 0.99525 | 3.7214 | 29.8415 | 117.93 | 118.1941 | 10.8334 | 0.93998
3.7225 | 29.8554 | 116.3362 | 116.4196 | -2.9202 | 0.99525 | 3.7224 | 29.8415 | 117.93 | 118.1941 | 10.8334 | 0.93998
3.7235 | 29.8554 | 116.3362 | 116.4196 | -2.9202 | 0.99525 | 3.7234 | 29.8415 | 117.93 | 118.1941 | 10.8334 | 0.93998
3.7245 | 29.8554 | 116.3362 | 116.4196 | -2.9202 | 0.99525 | 3.7244 | 29.8415 | 117.93 | 118.1941 | 10.8334 | 0.93998
3.7255 | 29.8554 | 116.3362 | 116.4196 | -2.9202 | 0.99525 | 3.7254 | 29.8415 | 117.93 | 118.1941 | 10.8334 | 0.93998
3.7265 | 29.8554 | 116.3362 | 116.4196 | -2.9202 | 0.99525 | 3.7264 | 29.8513 | 117.93 | 118.1943 | 10.8862 | 0.93948
3.7275 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4253 | -2.9388 | 0.99519 | 3.7274 | 29.8513 | 117.93 | 118.1943 | 10.8862 | 0.93948
3.7285 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4253 | -2.9388 | 0.99519 | 3.7284 | 29.8513 | 117.93 | 118.1943 | 10.8862 | 0.93948
3.7295 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4253 | -2.9388 | 0.99519 | 3.7294 | 29.8513 | 117.93 | 118.1943 | 10.8862 | 0.93948
3.7305 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4253 | -2.9388 | 0.99519 | 3.7304 | 29.8513 | 117.93 | 118.1943 | 10.8862 | 0.93948
3.7315 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4253 | -2.9388 | 0.99519 | 3.7314 | 29.8513 | 117.93 | 118.1943 | 10.8862 | 0.93948
3.7325 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4253 | -2.9388 | 0.99519 | 3.7324 | 29.8513 | 117.93 | 118.1943 | 10.8862 | 0.93948
3.7335 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4253 | -2.9388 | 0.99519 | 3.7334 | 29.8513 | 117.93 | 118.1943 | 10.8862 | 0.93948
3.7345 | 29.8573 | 116.3362 | 116.4253 | -2.9388 | 0.99519 | 3.7344 | 29.8559 | 117.93 | 118.1926 | 10.8915 | 0.93944
3.7355 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4198 | -2.914 | 0.99527 | 3.7354 | 29.8559 | 117.93 | 118.1926 | 10.8915 | 0.93944
3.7365 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4198 | -2.914 | 0.99527 | 3.7364 | 29.8559 | 117.93 | 118.1926 | 10.8915 | 0.93944
3.7375 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4198 | -2.914 | 0.99527 | 3.7374 | 29.8559 | 117.93 | 118.1926 | 10.8915 | 0.93944
3.7385 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4198 | -2.914 | 0.99527 | 3.7384 | 29.8559 | 117.93 | 118.1926 | 10.8915 | 0.93944
3.7395 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4198 | -2.914 | 0.99527 | 3.7394 | 29.8559 | 117.93 | 118.1926 | 10.8915 | 0.93944
3.7405 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4198 | -2.914 | 0.99527 | 3.7404 | 29.8559 | 117.93 | 118.1926 | 10.8915 | 0.93944
3.7415 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4198 | -2.914 | 0.99527 | 3.7414 | 29.8559 | 117.93 | 118.1926 | 10.8915 | 0.93944
3.7425 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4198 | -2.914 | 0.99527 | 3.7424 | 29.8559 | 117.93 | 118.1926 | 10.8915 | 0.93944
3.7435 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4198 | -2.914 | 0.99527 | 3.7434 | 29.8782 | 117.93 | 118.1861 | 10.8425 | 0.94002
3.7445 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9284 | 0.99522 | 3.7444 | 29.8782 | 117.93 | 118.1861 | 10.8425 | 0.94002
3.7455 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9284 | 0.99522 | 3.7454 | 29.8782 | 117.93 | 118.1861 | 10.8425 | 0.94002
3.7465 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9284 | 0.99522 | 3.7464 | 29.8782 | 117.93 | 118.1861 | 10.8425 | 0.94002
3.7475 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9284 | 0.99522 | 3.7474 | 29.8782 | 117.93 | 118.1861 | 10.8425 | 0.94002
3.7485 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9284 | 0.99522 | 3.7484 | 29.8782 | 117.93 | 118.1861 | 10.8425 | 0.94002
3.7495 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9284 | 0.99522 | 3.7494 | 29.8782 | 117.93 | 118.1861 | 10.8425 | 0.94002
3.7505 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9284 | 0.99522 | 3.7504 | 29.8782 | 117.93 | 118.1861 | 10.8425 | 0.94002
3.7515 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9284 | 0.99522 | 3.7514 | 29.8776 | 117.93 | 118.194 | 10.8417 | 0.94002
3.7525 | 29.826 | 116.3362 | 116.4036 | -2.8865 | 0.99535 | 3.7524 | 29.8776 | 117.93 | 118.194 | 10.8417 | 0.94002
3.7535 | 29.826 | 116.3362 | 116.4036 | -2.8865 | 0.99535 | 3.7534 | 29.8776 | 117.93 | 118.194 | 10.8417 | 0.94002
3.7545 | 29.826 | 116.3362 | 116.4036 | -2.8865 | 0.99535 | 3.7544 | 29.8776 | 117.93 | 118.194 | 10.8417 | 0.94002
3.7555 | 29.826 | 116.3362 | 116.4036 | -2.8865 | 0.99535 | 3.7554 | 29.8776 | 117.93 | 118.194 | 10.8417 | 0.94002
3.7565 | 29.826 | 116.3362 | 116.4036 | -2.8865 | 0.99535 | 3.7564 | 29.8776 | 117.93 | 118.194 | 10.8417 | 0.94002
3.7575 | 29.826 | 116.3362 | 116.4036 | -2.8865 | 0.99535 | 3.7574 | 29.8776 | 117.93 | 118.194 | 10.8417 | 0.94002
3.7585 | 29.826 | 116.3362 | 116.4036 | -2.8865 | 0.99535 | 3.7584 | 29.8776 | 117.93 | 118.194 | 10.8417 | 0.94002
3.7595 | 29.826 | 116.3362 | 116.4036 | -2.8865 | 0.99535 | 3.7594 | 29.8626 | 117.93 | 118.191 | 10.8192 | 0.9402
3.7605 | 29.8146 | 116.3362 | 116.4118 | -2.9331 | 0.9952 | 3.7604 | 29.8626 | 117.93 | 118.191 | 10.8192 | 0.9402
3.7615 | 29.8146 | 116.3362 | 116.4118 | -2.9331 | 0.9952 | 3.7614 | 29.8626 | 117.93 | 118.191 | 10.8192 | 0.9402
3.7625 | 29.8146 | 116.3362 | 116.4118 | -2.9331 | 0.9952 | 3.7624 | 29.8626 | 117.93 | 118.191 | 10.8192 | 0.9402
3.7635 | 29.8146 | 116.3362 | 116.4118 | -2.9331 | 0.9952 | 3.7634 | 29.8626 | 117.93 | 118.191 | 10.8192 | 0.9402
3.7645 | 29.8146 | 116.3362 | 116.4118 | -2.9331 | 0.9952 | 3.7644 | 29.8626 | 117.93 | 118.191 | 10.8192 | 0.9402
3.7655 | 29.8146 | 116.3362 | 116.4118 | -2.9331 | 0.9952 | 3.7654 | 29.8626 | 117.93 | 118.191 | 10.8192 | 0.9402
3.7665 | 29.8146 | 116.3362 | 116.4118 | -2.9331 | 0.9952 | 3.7664 | 29.8626 | 117.93 | 118.191 | 10.8192 | 0.9402
3.7675 | 29.8146 | 116.3362 | 116.4118 | -2.9331 | 0.9952 | 3.7674 | 29.8626 | 117.93 | 118.191 | 10.8192 | 0.9402
3.7685 | 29.8146 | 116.3362 | 116.4118 | -2.9331 | 0.9952 | 3.7684 | 29.8556 | 117.93 | 118.1894 | 10.8127 | 0.94024
3.7695 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9192 | 0.99524 | 3.7694 | 29.8556 | 117.93 | 118.1894 | 10.8127 | 0.94024
3.7705 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9192 | 0.99524 | 3.7704 | 29.8556 | 117.93 | 118.1894 | 10.8127 | 0.94024
3.7715 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9192 | 0.99524 | 3.7714 | 29.8556 | 117.93 | 118.1894 | 10.8127 | 0.94024
3.7725 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9192 | 0.99524 | 3.7724 | 29.8556 | 117.93 | 118.1894 | 10.8127 | 0.94024
3.7735 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9192 | 0.99524 | 3.7734 | 29.8556 | 117.93 | 118.1894 | 10.8127 | 0.94024
3.7745 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9192 | 0.99524 | 3.7744 | 29.8556 | 117.93 | 118.1894 | 10.8127 | 0.94024
3.7755 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9192 | 0.99524 | 3.7754 | 29.8556 | 117.93 | 118.1894 | 10.8127 | 0.94024
3.7765 | 29.8011 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9192 | 0.99524 | 3.7764 | 29.8693 | 117.93 | 118.2037 | 10.8559 | 0.93985
3.7775 | 29.7983 | 116.3362 | 116.4195 | -2.9457 | 0.99515 | 3.7774 | 29.8693 | 117.93 | 118.2037 | 10.8559 | 0.93985
3.7785 | 29.7983 | 116.3362 | 116.4195 | -2.9457 | 0.99515 | 3.7784 | 29.8693 | 117.93 | 118.2037 | 10.8559 | 0.93985
3.7795 | 29.7983 | 116.3362 | 116.4195 | -2.9457 | 0.99515 | 3.7794 | 29.8693 | 117.93 | 118.2037 | 10.8559 | 0.93985
3.7805 | 29.7983 | 116.3362 | 116.4195 | -2.9457 | 0.99515 | 3.7804 | 29.8693 | 117.93 | 118.2037 | 10.8559 | 0.93985
3.7815 | 29.7983 | 116.3362 | 116.4195 | -2.9457 | 0.99515 | 3.7814 | 29.8693 | 117.93 | 118.2037 | 10.8559 | 0.93985
3.7825 | 29.7983 | 116.3362 | 116.4195 | -2.9457 | 0.99515 | 3.7824 | 29.8693 | 117.93 | 118.2037 | 10.8559 | 0.93985
3.7835 | 29.7983 | 116.3362 | 116.4195 | -2.9457 | 0.99515 | 3.7834 | 29.8693 | 117.93 | 118.2037 | 10.8559 | 0.93985
3.7845 | 29.7983 | 116.3362 | 116.4195 | -2.9457 | 0.99515 | 3.7844 | 29.8641 | 117.93 | 118.201 | 10.8598 | 0.93979
3.7855 | 29.7826 | 116.3362 | 116.4167 | -2.8885 | 0.99533 | 3.7854 | 29.8641 | 117.93 | 118.201 | 10.8598 | 0.93979
3.7865 | 29.7826 | 116.3362 | 116.4167 | -2.8885 | 0.99533 | 3.7864 | 29.8641 | 117.93 | 118.201 | 10.8598 | 0.93979
3.7875 | 29.7826 | 116.3362 | 116.4167 | -2.8885 | 0.99533 | 3.7874 | 29.8641 | 117.93 | 118.201 | 10.8598 | 0.93979
3.7885 | 29.7826 | 116.3362 | 116.4167 | -2.8885 | 0.99533 | 3.7884 | 29.8641 | 117.93 | 118.201 | 10.8598 | 0.93979
3.7895 | 29.7826 | 116.3362 | 116.4167 | -2.8885 | 0.99533 | 3.7894 | 29.8641 | 117.93 | 118.201 | 10.8598 | 0.93979
3.7905 | 29.7826 | 116.3362 | 116.4167 | -2.8885 | 0.99533 | 3.7904 | 29.8641 | 117.93 | 118.201 | 10.8598 | 0.93979
3.7915 | 29.7826 | 116.3362 | 116.4167 | -2.8885 | 0.99533 | 3.7914 | 29.8641 | 117.93 | 118.201 | 10.8598 | 0.93979
3.7925 | 29.7826 | 116.3362 | 116.4167 | -2.8885 | 0.99533 | 3.7924 | 29.8641 | 117.93 | 118.201 | 10.8598 | 0.93979
3.7935 | 29.7826 | 116.3362 | 116.4167 | -2.8885 | 0.99533 | 3.7934 | 29.8603 | 117.93 | 118.1898 | 10.8623 | 0.93975
3.7945 | 29.7869 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9341 | 0.99518 | 3.7944 | 29.8603 | 117.93 | 118.1898 | 10.8623 | 0.93975
3.7955 | 29.7869 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9341 | 0.99518 | 3.7954 | 29.8603 | 117.93 | 118.1898 | 10.8623 | 0.93975
3.7965 | 29.7869 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9341 | 0.99518 | 3.7964 | 29.8603 | 117.93 | 118.1898 | 10.8623 | 0.93975
3.7975 | 29.7869 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9341 | 0.99518 | 3.7974 | 29.8603 | 117.93 | 118.1898 | 10.8623 | 0.93975
3.7985 | 29.7869 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9341 | 0.99518 | 3.7984 | 29.8603 | 117.93 | 118.1898 | 10.8623 | 0.93975
3.7995 | 29.7869 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9341 | 0.99518 | 3.7994 | 29.8603 | 117.93 | 118.1898 | 10.8623 | 0.93975
3.8005 | 29.7869 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9341 | 0.99518 | 3.8004 | 29.8603 | 117.93 | 118.1898 | 10.8623 | 0.93975
3.8015 | 29.7869 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9341 | 0.99518 | 3.8014 | 29.864 | 117.93 | 118.1914 | 10.8644 | 0.93975
3.8025 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4145 | -2.9146 | 0.99525 | 3.8024 | 29.864 | 117.93 | 118.1914 | 10.8644 | 0.93975
3.8035 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4145 | -2.9146 | 0.99525 | 3.8034 | 29.864 | 117.93 | 118.1914 | 10.8644 | 0.93975
3.8045 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4145 | -2.9146 | 0.99525 | 3.8044 | 29.864 | 117.93 | 118.1914 | 10.8644 | 0.93975
3.8055 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4145 | -2.9146 | 0.99525 | 3.8054 | 29.864 | 117.93 | 118.1914 | 10.8644 | 0.93975
3.8065 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4145 | -2.9146 | 0.99525 | 3.8064 | 29.864 | 117.93 | 118.1914 | 10.8644 | 0.93975
3.8075 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4145 | -2.9146 | 0.99525 | 3.8074 | 29.864 | 117.93 | 118.1914 | 10.8644 | 0.93975
3.8085 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4145 | -2.9146 | 0.99525 | 3.8084 | 29.864 | 117.93 | 118.1914 | 10.8644 | 0.93975
3.8095 | 29.7846 | 116.3362 | 116.4145 | -2.9146 | 0.99525 | 3.8094 | 29.8404 | 117.93 | 118.1819 | 10.834 | 0.93997
3.8105 | 29.7989 | 116.3362 | 116.4223 | -2.9359 | 0.99518 | 3.8104 | 29.8404 | 117.93 | 118.1819 | 10.834 | 0.93997
3.8115 | 29.7989 | 116.3362 | 116.4223 | -2.9359 | 0.99518 | 3.8114 | 29.8404 | 117.93 | 118.1819 | 10.834 | 0.93997
3.8125 | 29.7989 | 116.3362 | 116.4223 | -2.9359 | 0.99518 | 3.8124 | 29.8404 | 117.93 | 118.1819 | 10.834 | 0.93997
3.8135 | 29.7989 | 116.3362 | 116.4223 | -2.9359 | 0.99518 | 3.8134 | 29.8404 | 117.93 | 118.1819 | 10.834 | 0.93997
3.8145 | 29.7989 | 116.3362 | 116.4223 | -2.9359 | 0.99518 | 3.8144 | 29.8404 | 117.93 | 118.1819 | 10.834 | 0.93997
3.8155 | 29.7989 | 116.3362 | 116.4223 | -2.9359 | 0.99518 | 3.8154 | 29.8404 | 117.93 | 118.1819 | 10.834 | 0.93997
3.8165 | 29.7989 | 116.3362 | 116.4223 | -2.9359 | 0.99518 | 3.8164 | 29.8404 | 117.93 | 118.1819 | 10.834 | 0.93997
3.8175 | 29.7989 | 116.3362 | 116.4223 | -2.9359 | 0.99518 | 3.8174 | 29.8404 | 117.93 | 118.1819 | 10.834 | 0.93997
3.8185 | 29.7989 | 116.3362 | 116.4223 | -2.9359 | 0.99518 | 3.8184 | 29.8335 | 117.93 | 118.166 | 10.8375 | 0.93991
3.8195 | 29.8324 | 116.3362 | 116.4391 | -2.936 | 0.99519 | 3.8194 | 29.8335 | 117.93 | 118.166 | 10.8375 | 0.93991
3.8205 | 29.8324 | 116.3362 | 116.4391 | -2.936 | 0.99519 | 3.8204 | 29.8335 | 117.93 | 118.166 | 10.8375 | 0.93991
3.8215 | 29.8324 | 116.3362 | 116.4391 | -2.936 | 0.99519 | 3.8214 | 29.8335 | 117.93 | 118.166 | 10.8375 | 0.93991
3.8225 | 29.8324 | 116.3362 | 116.4391 | -2.936 | 0.99519 | 3.8224 | 29.8335 | 117.93 | 118.166 | 10.8375 | 0.93991
3.8235 | 29.8324 | 116.3362 | 116.4391 | -2.936 | 0.99519 | 3.8234 | 29.8335 | 117.93 | 118.166 | 10.8375 | 0.93991
3.8245 | 29.8324 | 116.3362 | 116.4391 | -2.936 | 0.99519 | 3.8244 | 29.8335 | 117.93 | 118.166 | 10.8375 | 0.93991
3.8255 | 29.8324 | 116.3362 | 116.4391 | -2.936 | 0.99519 | 3.8254 | 29.8335 | 117.93 | 118.166 | 10.8375 | 0.93991
3.8265 | 29.8324 | 116.3362 | 116.4391 | -2.936 | 0.99519 | 3.8264 | 29.8529 | 117.93 | 118.18 | 10.8588 | 0.93976
3.8275 | 29.8452 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9374 | 0.99519 | 3.8274 | 29.8529 | 117.93 | 118.18 | 10.8588 | 0.93976
3.8285 | 29.8452 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9374 | 0.99519 | 3.8284 | 29.8529 | 117.93 | 118.18 | 10.8588 | 0.93976
3.8295 | 29.8452 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9374 | 0.99519 | 3.8294 | 29.8529 | 117.93 | 118.18 | 10.8588 | 0.93976
3.8305 | 29.8452 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9374 | 0.99519 | 3.8304 | 29.8529 | 117.93 | 118.18 | 10.8588 | 0.93976
3.8315 | 29.8452 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9374 | 0.99519 | 3.8314 | 29.8529 | 117.93 | 118.18 | 10.8588 | 0.93976
3.8325 | 29.8452 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9374 | 0.99519 | 3.8324 | 29.8529 | 117.93 | 118.18 | 10.8588 | 0.93976
3.8335 | 29.8452 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9374 | 0.99519 | 3.8334 | 29.8529 | 117.93 | 118.18 | 10.8588 | 0.93976
3.8345 | 29.8452 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9374 | 0.99519 | 3.8344 | 29.8541 | 117.93 | 118.192 | 10.8494 | 0.93986
3.8355 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4188 | -2.9346 | 0.9952 | 3.8354 | 29.8541 | 117.93 | 118.192 | 10.8494 | 0.93986
3.8365 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4188 | -2.9346 | 0.9952 | 3.8364 | 29.8541 | 117.93 | 118.192 | 10.8494 | 0.93986
3.8375 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4188 | -2.9346 | 0.9952 | 3.8374 | 29.8541 | 117.93 | 118.192 | 10.8494 | 0.93986
3.8385 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4188 | -2.9346 | 0.9952 | 3.8384 | 29.8541 | 117.93 | 118.192 | 10.8494 | 0.93986
3.8395 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4188 | -2.9346 | 0.9952 | 3.8394 | 29.8541 | 117.93 | 118.192 | 10.8494 | 0.93986
3.8405 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4188 | -2.9346 | 0.9952 | 3.8404 | 29.8541 | 117.93 | 118.192 | 10.8494 | 0.93986
3.8415 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4188 | -2.9346 | 0.9952 | 3.8414 | 29.8541 | 117.93 | 118.192 | 10.8494 | 0.93986
3.8425 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4188 | -2.9346 | 0.9952 | 3.8424 | 29.8541 | 117.93 | 118.192 | 10.8494 | 0.93986
3.8435 | 29.8421 | 116.3362 | 116.4188 | -2.9346 | 0.9952 | 3.8434 | 29.866 | 117.93 | 118.1713 | 10.8297 | 0.9401
3.8445 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9323 | 0.99521 | 3.8444 | 29.866 | 117.93 | 118.1713 | 10.8297 | 0.9401
3.8455 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9323 | 0.99521 | 3.8454 | 29.866 | 117.93 | 118.1713 | 10.8297 | 0.9401
3.8465 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9323 | 0.99521 | 3.8464 | 29.866 | 117.93 | 118.1713 | 10.8297 | 0.9401
3.8475 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9323 | 0.99521 | 3.8474 | 29.866 | 117.93 | 118.1713 | 10.8297 | 0.9401
3.8485 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9323 | 0.99521 | 3.8484 | 29.866 | 117.93 | 118.1713 | 10.8297 | 0.9401
3.8495 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9323 | 0.99521 | 3.8494 | 29.866 | 117.93 | 118.1713 | 10.8297 | 0.9401
3.8505 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9323 | 0.99521 | 3.8504 | 29.866 | 117.93 | 118.1713 | 10.8297 | 0.9401
3.8515 | 29.8602 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9323 | 0.99521 | 3.8514 | 29.8727 | 117.93 | 118.1692 | 10.837 | 0.94005
3.8525 | 29.8569 | 116.3362 | 116.409 | -2.9314 | 0.99521 | 3.8524 | 29.8727 | 117.93 | 118.1692 | 10.837 | 0.94005
3.8535 | 29.8569 | 116.3362 | 116.409 | -2.9314 | 0.99521 | 3.8534 | 29.8727 | 117.93 | 118.1692 | 10.837 | 0.94005
3.8545 | 29.8569 | 116.3362 | 116.409 | -2.9314 | 0.99521 | 3.8544 | 29.8727 | 117.93 | 118.1692 | 10.837 | 0.94005
3.8555 | 29.8569 | 116.3362 | 116.409 | -2.9314 | 0.99521 | 3.8554 | 29.8727 | 117.93 | 118.1692 | 10.837 | 0.94005
3.8565 | 29.8569 | 116.3362 | 116.409 | -2.9314 | 0.99521 | 3.8564 | 29.8727 | 117.93 | 118.1692 | 10.837 | 0.94005
3.8575 | 29.8569 | 116.3362 | 116.409 | -2.9314 | 0.99521 | 3.8574 | 29.8727 | 117.93 | 118.1692 | 10.837 | 0.94005
3.8585 | 29.8569 | 116.3362 | 116.409 | -2.9314 | 0.99521 | 3.8584 | 29.8727 | 117.93 | 118.1692 | 10.837 | 0.94005
3.8595 | 29.8569 | 116.3362 | 116.409 | -2.9314 | 0.99521 | 3.8594 | 29.8493 | 117.93 | 118.1741 | 10.8679 | 0.93966
3.8605 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4033 | -2.9198 | 0.99525 | 3.8604 | 29.8493 | 117.93 | 118.1741 | 10.8679 | 0.93966
3.8615 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4033 | -2.9198 | 0.99525 | 3.8614 | 29.8493 | 117.93 | 118.1741 | 10.8679 | 0.93966
3.8625 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4033 | -2.9198 | 0.99525 | 3.8624 | 29.8493 | 117.93 | 118.1741 | 10.8679 | 0.93966
3.8635 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4033 | -2.9198 | 0.99525 | 3.8634 | 29.8493 | 117.93 | 118.1741 | 10.8679 | 0.93966
3.8645 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4033 | -2.9198 | 0.99525 | 3.8644 | 29.8493 | 117.93 | 118.1741 | 10.8679 | 0.93966
3.8655 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4033 | -2.9198 | 0.99525 | 3.8654 | 29.8493 | 117.93 | 118.1741 | 10.8679 | 0.93966
3.8665 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4033 | -2.9198 | 0.99525 | 3.8664 | 29.8493 | 117.93 | 118.1741 | 10.8679 | 0.93966
3.8675 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4033 | -2.9198 | 0.99525 | 3.8674 | 29.8493 | 117.93 | 118.1741 | 10.8679 | 0.93966
3.8685 | 29.8653 | 116.3362 | 116.4033 | -2.9198 | 0.99525 | 3.8684 | 29.8607 | 117.93 | 118.178 | 10.8523 | 0.93986
3.8695 | 29.8708 | 116.3362 | 116.4139 | -2.9379 | 0.9952 | 3.8694 | 29.8607 | 117.93 | 118.178 | 10.8523 | 0.93986
3.8705 | 29.8708 | 116.3362 | 116.4139 | -2.9379 | 0.9952 | 3.8704 | 29.8607 | 117.93 | 118.178 | 10.8523 | 0.93986
3.8715 | 29.8708 | 116.3362 | 116.4139 | -2.9379 | 0.9952 | 3.8714 | 29.8607 | 117.93 | 118.178 | 10.8523 | 0.93986
3.8725 | 29.8708 | 116.3362 | 116.4139 | -2.9379 | 0.9952 | 3.8724 | 29.8607 | 117.93 | 118.178 | 10.8523 | 0.93986
3.8735 | 29.8708 | 116.3362 | 116.4139 | -2.9379 | 0.9952 | 3.8734 | 29.8607 | 117.93 | 118.178 | 10.8523 | 0.93986
3.8745 | 29.8708 | 116.3362 | 116.4139 | -2.9379 | 0.9952 | 3.8744 | 29.8607 | 117.93 | 118.178 | 10.8523 | 0.93986
3.8755 | 29.8708 | 116.3362 | 116.4139 | -2.9379 | 0.9952 | 3.8754 | 29.8607 | 117.93 | 118.178 | 10.8523 | 0.93986
3.8765 | 29.8708 | 116.3362 | 116.4139 | -2.9379 | 0.9952 | 3.8764 | 29.8747 | 117.93 | 118.1857 | 10.8365 | 0.94007
3.8775 | 29.8548 | 116.3362 | 116.4246 | -2.9114 | 0.99528 | 3.8774 | 29.8747 | 117.93 | 118.1857 | 10.8365 | 0.94007
3.8785 | 29.8548 | 116.3362 | 116.4246 | -2.9114 | 0.99528 | 3.8784 | 29.8747 | 117.93 | 118.1857 | 10.8365 | 0.94007
3.8795 | 29.8548 | 116.3362 | 116.4246 | -2.9114 | 0.99528 | 3.8794 | 29.8747 | 117.93 | 118.1857 | 10.8365 | 0.94007
3.8805 | 29.8548 | 116.3362 | 116.4246 | -2.9114 | 0.99528 | 3.8804 | 29.8747 | 117.93 | 118.1857 | 10.8365 | 0.94007
3.8815 | 29.8548 | 116.3362 | 116.4246 | -2.9114 | 0.99528 | 3.8814 | 29.8747 | 117.93 | 118.1857 | 10.8365 | 0.94007
3.8825 | 29.8548 | 116.3362 | 116.4246 | -2.9114 | 0.99528 | 3.8824 | 29.8747 | 117.93 | 118.1857 | 10.8365 | 0.94007
3.8835 | 29.8548 | 116.3362 | 116.4246 | -2.9114 | 0.99528 | 3.8834 | 29.8747 | 117.93 | 118.1857 | 10.8365 | 0.94007
3.8845 | 29.8548 | 116.3362 | 116.4246 | -2.9114 | 0.99528 | 3.8844 | 29.8689 | 117.93 | 118.1919 | 10.8671 | 0.93974
3.8855 | 29.8448 | 116.3362 | 116.423 | -2.9101 | 0.99528 | 3.8854 | 29.8689 | 117.93 | 118.1919 | 10.8671 | 0.93974
3.8865 | 29.8448 | 116.3362 | 116.423 | -2.9101 | 0.99528 | 3.8864 | 29.8689 | 117.93 | 118.1919 | 10.8671 | 0.93974
3.8875 | 29.8448 | 116.3362 | 116.423 | -2.9101 | 0.99528 | 3.8874 | 29.8689 | 117.93 | 118.1919 | 10.8671 | 0.93974
3.8885 | 29.8448 | 116.3362 | 116.423 | -2.9101 | 0.99528 | 3.8884 | 29.8689 | 117.93 | 118.1919 | 10.8671 | 0.93974
3.8895 | 29.8448 | 116.3362 | 116.423 | -2.9101 | 0.99528 | 3.8894 | 29.8689 | 117.93 | 118.1919 | 10.8671 | 0.93974
3.8905 | 29.8448 | 116.3362 | 116.423 | -2.9101 | 0.99528 | 3.8904 | 29.8689 | 117.93 | 118.1919 | 10.8671 | 0.93974
3.8915 | 29.8448 | 116.3362 | 116.423 | -2.9101 | 0.99528 | 3.8914 | 29.8689 | 117.93 | 118.1919 | 10.8671 | 0.93974
3.8925 | 29.8448 | 116.3362 | 116.423 | -2.9101 | 0.99528 | 3.8924 | 29.8689 | 117.93 | 118.1919 | 10.8671 | 0.93974
3.8935 | 29.8448 | 116.3362 | 116.423 | -2.9101 | 0.99528 | 3.8934 | 29.869 | 117.93 | 118.1905 | 10.8505 | 0.9399
3.8945 | 29.829 | 116.3362 | 116.418 | -2.9094 | 0.99528 | 3.8944 | 29.869 | 117.93 | 118.1905 | 10.8505 | 0.9399
3.8955 | 29.829 | 116.3362 | 116.418 | -2.9094 | 0.99528 | 3.8954 | 29.869 | 117.93 | 118.1905 | 10.8505 | 0.9399
3.8965 | 29.829 | 116.3362 | 116.418 | -2.9094 | 0.99528 | 3.8964 | 29.869 | 117.93 | 118.1905 | 10.8505 | 0.9399
3.8975 | 29.829 | 116.3362 | 116.418 | -2.9094 | 0.99528 | 3.8974 | 29.869 | 117.93 | 118.1905 | 10.8505 | 0.9399
3.8985 | 29.829 | 116.3362 | 116.418 | -2.9094 | 0.99528 | 3.8984 | 29.869 | 117.93 | 118.1905 | 10.8505 | 0.9399
3.8995 | 29.829 | 116.3362 | 116.418 | -2.9094 | 0.99528 | 3.8994 | 29.869 | 117.93 | 118.1905 | 10.8505 | 0.9399
3.9005 | 29.829 | 116.3362 | 116.418 | -2.9094 | 0.99528 | 3.9004 | 29.869 | 117.93 | 118.1905 | 10.8505 | 0.9399
3.9015 | 29.829 | 116.3362 | 116.418 | -2.9094 | 0.99528 | 3.9014 | 29.8603 | 117.93 | 118.1976 | 10.8103 | 0.94028
3.9025 | 29.8153 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9582 | 0.99511 | 3.9024 | 29.8603 | 117.93 | 118.1976 | 10.8103 | 0.94028
3.9035 | 29.8153 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9582 | 0.99511 | 3.9034 | 29.8603 | 117.93 | 118.1976 | 10.8103 | 0.94028
3.9045 | 29.8153 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9582 | 0.99511 | 3.9044 | 29.8603 | 117.93 | 118.1976 | 10.8103 | 0.94028
3.9055 | 29.8153 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9582 | 0.99511 | 3.9054 | 29.8603 | 117.93 | 118.1976 | 10.8103 | 0.94028
3.9065 | 29.8153 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9582 | 0.99511 | 3.9064 | 29.8603 | 117.93 | 118.1976 | 10.8103 | 0.94028
3.9075 | 29.8153 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9582 | 0.99511 | 3.9074 | 29.8603 | 117.93 | 118.1976 | 10.8103 | 0.94028
3.9085 | 29.8153 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9582 | 0.99511 | 3.9084 | 29.8603 | 117.93 | 118.1976 | 10.8103 | 0.94028
3.9095 | 29.8153 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9582 | 0.99511 | 3.9094 | 29.85 | 117.93 | 118.1858 | 10.8215 | 0.94013
3.9105 | 29.7949 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9063 | 0.99528 | 3.9104 | 29.85 | 117.93 | 118.1858 | 10.8215 | 0.94013
3.9115 | 29.7949 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9063 | 0.99528 | 3.9114 | 29.85 | 117.93 | 118.1858 | 10.8215 | 0.94013
3.9125 | 29.7949 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9063 | 0.99528 | 3.9124 | 29.85 | 117.93 | 118.1858 | 10.8215 | 0.94013
3.9135 | 29.7949 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9063 | 0.99528 | 3.9134 | 29.85 | 117.93 | 118.1858 | 10.8215 | 0.94013
3.9145 | 29.7949 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9063 | 0.99528 | 3.9144 | 29.85 | 117.93 | 118.1858 | 10.8215 | 0.94013
3.9155 | 29.7949 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9063 | 0.99528 | 3.9154 | 29.85 | 117.93 | 118.1858 | 10.8215 | 0.94013
3.9165 | 29.7949 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9063 | 0.99528 | 3.9164 | 29.85 | 117.93 | 118.1858 | 10.8215 | 0.94013
3.9175 | 29.7949 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9063 | 0.99528 | 3.9174 | 29.85 | 117.93 | 118.1858 | 10.8215 | 0.94013
3.9185 | 29.7949 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9063 | 0.99528 | 3.9184 | 29.8506 | 117.93 | 118.1822 | 10.8385 | 0.93996
3.9195 | 29.7757 | 116.3362 | 116.413 | -2.9494 | 0.99513 | 3.9194 | 29.8506 | 117.93 | 118.1822 | 10.8385 | 0.93996
3.9205 | 29.7757 | 116.3362 | 116.413 | -2.9494 | 0.99513 | 3.9204 | 29.8506 | 117.93 | 118.1822 | 10.8385 | 0.93996
3.9215 | 29.7757 | 116.3362 | 116.413 | -2.9494 | 0.99513 | 3.9214 | 29.8506 | 117.93 | 118.1822 | 10.8385 | 0.93996
3.9225 | 29.7757 | 116.3362 | 116.413 | -2.9494 | 0.99513 | 3.9224 | 29.8506 | 117.93 | 118.1822 | 10.8385 | 0.93996
3.9235 | 29.7757 | 116.3362 | 116.413 | -2.9494 | 0.99513 | 3.9234 | 29.8506 | 117.93 | 118.1822 | 10.8385 | 0.93996
3.9245 | 29.7757 | 116.3362 | 116.413 | -2.9494 | 0.99513 | 3.9244 | 29.8506 | 117.93 | 118.1822 | 10.8385 | 0.93996
3.9255 | 29.7757 | 116.3362 | 116.413 | -2.9494 | 0.99513 | 3.9254 | 29.8506 | 117.93 | 118.1822 | 10.8385 | 0.93996
3.9265 | 29.7757 | 116.3362 | 116.413 | -2.9494 | 0.99513 | 3.9264 | 29.8526 | 117.93 | 118.1958 | 10.8152 | 0.9402
3.9275 | 29.7682 | 116.3362 | 116.4039 | -2.9191 | 0.99523 | 3.9274 | 29.8526 | 117.93 | 118.1958 | 10.8152 | 0.9402
3.9285 | 29.7682 | 116.3362 | 116.4039 | -2.9191 | 0.99523 | 3.9284 | 29.8526 | 117.93 | 118.1958 | 10.8152 | 0.9402
3.9295 | 29.7682 | 116.3362 | 116.4039 | -2.9191 | 0.99523 | 3.9294 | 29.8526 | 117.93 | 118.1958 | 10.8152 | 0.9402
3.9305 | 29.7682 | 116.3362 | 116.4039 | -2.9191 | 0.99523 | 3.9304 | 29.8526 | 117.93 | 118.1958 | 10.8152 | 0.9402
3.9315 | 29.7682 | 116.3362 | 116.4039 | -2.9191 | 0.99523 | 3.9314 | 29.8526 | 117.93 | 118.1958 | 10.8152 | 0.9402
3.9325 | 29.7682 | 116.3362 | 116.4039 | -2.9191 | 0.99523 | 3.9324 | 29.8526 | 117.93 | 118.1958 | 10.8152 | 0.9402
3.9335 | 29.7682 | 116.3362 | 116.4039 | -2.9191 | 0.99523 | 3.9334 | 29.8526 | 117.93 | 118.1958 | 10.8152 | 0.9402
3.9345 | 29.7682 | 116.3362 | 116.4039 | -2.9191 | 0.99523 | 3.9344 | 29.8649 | 117.93 | 118.1916 | 10.8087 | 0.94031
3.9355 | 29.7855 | 116.3362 | 116.4017 | -2.9488 | 0.99514 | 3.9354 | 29.8649 | 117.93 | 118.1916 | 10.8087 | 0.94031
3.9365 | 29.7855 | 116.3362 | 116.4017 | -2.9488 | 0.99514 | 3.9364 | 29.8649 | 117.93 | 118.1916 | 10.8087 | 0.94031
3.9375 | 29.7855 | 116.3362 | 116.4017 | -2.9488 | 0.99514 | 3.9374 | 29.8649 | 117.93 | 118.1916 | 10.8087 | 0.94031
3.9385 | 29.7855 | 116.3362 | 116.4017 | -2.9488 | 0.99514 | 3.9384 | 29.8649 | 117.93 | 118.1916 | 10.8087 | 0.94031
3.9395 | 29.7855 | 116.3362 | 116.4017 | -2.9488 | 0.99514 | 3.9394 | 29.8649 | 117.93 | 118.1916 | 10.8087 | 0.94031
3.9405 | 29.7855 | 116.3362 | 116.4017 | -2.9488 | 0.99514 | 3.9404 | 29.8649 | 117.93 | 118.1916 | 10.8087 | 0.94031
3.9415 | 29.7855 | 116.3362 | 116.4017 | -2.9488 | 0.99514 | 3.9414 | 29.8649 | 117.93 | 118.1916 | 10.8087 | 0.94031
3.9425 | 29.7855 | 116.3362 | 116.4017 | -2.9488 | 0.99514 | 3.9424 | 29.8649 | 117.93 | 118.1916 | 10.8087 | 0.94031
3.9435 | 29.7855 | 116.3362 | 116.4017 | -2.9488 | 0.99514 | 3.9434 | 29.8785 | 117.93 | 118.187 | 10.8355 | 0.94009
3.9445 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4155 | -2.9273 | 0.99521 | 3.9444 | 29.8785 | 117.93 | 118.187 | 10.8355 | 0.94009
3.9455 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4155 | -2.9273 | 0.99521 | 3.9454 | 29.8785 | 117.93 | 118.187 | 10.8355 | 0.94009
3.9465 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4155 | -2.9273 | 0.99521 | 3.9464 | 29.8785 | 117.93 | 118.187 | 10.8355 | 0.94009
3.9475 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4155 | -2.9273 | 0.99521 | 3.9474 | 29.8785 | 117.93 | 118.187 | 10.8355 | 0.94009
3.9485 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4155 | -2.9273 | 0.99521 | 3.9484 | 29.8785 | 117.93 | 118.187 | 10.8355 | 0.94009
3.9495 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4155 | -2.9273 | 0.99521 | 3.9494 | 29.8785 | 117.93 | 118.187 | 10.8355 | 0.94009
3.9505 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4155 | -2.9273 | 0.99521 | 3.9504 | 29.8785 | 117.93 | 118.187 | 10.8355 | 0.94009
3.9515 | 29.7894 | 116.3362 | 116.4155 | -2.9273 | 0.99521 | 3.9514 | 29.8523 | 117.93 | 118.199 | 10.8517 | 0.93983
3.9525 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4135 | -2.9457 | 0.99515 | 3.9524 | 29.8523 | 117.93 | 118.199 | 10.8517 | 0.93983
3.9535 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4135 | -2.9457 | 0.99515 | 3.9534 | 29.8523 | 117.93 | 118.199 | 10.8517 | 0.93983
3.9545 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4135 | -2.9457 | 0.99515 | 3.9544 | 29.8523 | 117.93 | 118.199 | 10.8517 | 0.93983
3.9555 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4135 | -2.9457 | 0.99515 | 3.9554 | 29.8523 | 117.93 | 118.199 | 10.8517 | 0.93983
3.9565 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4135 | -2.9457 | 0.99515 | 3.9564 | 29.8523 | 117.93 | 118.199 | 10.8517 | 0.93983
3.9575 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4135 | -2.9457 | 0.99515 | 3.9574 | 29.8523 | 117.93 | 118.199 | 10.8517 | 0.93983
3.9585 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4135 | -2.9457 | 0.99515 | 3.9584 | 29.8523 | 117.93 | 118.199 | 10.8517 | 0.93983
3.9595 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4135 | -2.9457 | 0.99515 | 3.9594 | 29.8596 | 117.93 | 118.2012 | 10.8199 | 0.94018
3.9605 | 29.8207 | 116.3362 | 116.4238 | -2.9069 | 0.99528 | 3.9604 | 29.8596 | 117.93 | 118.2012 | 10.8199 | 0.94018
3.9615 | 29.8207 | 116.3362 | 116.4238 | -2.9069 | 0.99528 | 3.9614 | 29.8596 | 117.93 | 118.2012 | 10.8199 | 0.94018
3.9625 | 29.8207 | 116.3362 | 116.4238 | -2.9069 | 0.99528 | 3.9624 | 29.8596 | 117.93 | 118.2012 | 10.8199 | 0.94018
3.9635 | 29.8207 | 116.3362 | 116.4238 | -2.9069 | 0.99528 | 3.9634 | 29.8596 | 117.93 | 118.2012 | 10.8199 | 0.94018
3.9645 | 29.8207 | 116.3362 | 116.4238 | -2.9069 | 0.99528 | 3.9644 | 29.8596 | 117.93 | 118.2012 | 10.8199 | 0.94018
3.9655 | 29.8207 | 116.3362 | 116.4238 | -2.9069 | 0.99528 | 3.9654 | 29.8596 | 117.93 | 118.2012 | 10.8199 | 0.94018
3.9665 | 29.8207 | 116.3362 | 116.4238 | -2.9069 | 0.99528 | 3.9664 | 29.8596 | 117.93 | 118.2012 | 10.8199 | 0.94018
3.9675 | 29.8207 | 116.3362 | 116.4238 | -2.9069 | 0.99528 | 3.9674 | 29.8596 | 117.93 | 118.2012 | 10.8199 | 0.94018
3.9685 | 29.8207 | 116.3362 | 116.4238 | -2.9069 | 0.99528 | 3.9684 | 29.8886 | 117.93 | 118.1904 | 10.796 | 0.94053
3.9695 | 29.8536 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9066 | 0.99529 | 3.9694 | 29.8886 | 117.93 | 118.1904 | 10.796 | 0.94053
3.9705 | 29.8536 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9066 | 0.99529 | 3.9704 | 29.8886 | 117.93 | 118.1904 | 10.796 | 0.94053
3.9715 | 29.8536 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9066 | 0.99529 | 3.9714 | 29.8886 | 117.93 | 118.1904 | 10.796 | 0.94053
3.9725 | 29.8536 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9066 | 0.99529 | 3.9724 | 29.8886 | 117.93 | 118.1904 | 10.796 | 0.94053
3.9735 | 29.8536 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9066 | 0.99529 | 3.9734 | 29.8886 | 117.93 | 118.1904 | 10.796 | 0.94053
3.9745 | 29.8536 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9066 | 0.99529 | 3.9744 | 29.8886 | 117.93 | 118.1904 | 10.796 | 0.94053
3.9755 | 29.8536 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9066 | 0.99529 | 3.9754 | 29.8886 | 117.93 | 118.1904 | 10.796 | 0.94053
3.9765 | 29.8536 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9066 | 0.99529 | 3.9764 | 29.8825 | 117.93 | 118.1881 | 10.79 | 0.94056
3.9775 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4204 | -2.9187 | 0.99525 | 3.9774 | 29.8825 | 117.93 | 118.1881 | 10.79 | 0.94056
3.9785 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4204 | -2.9187 | 0.99525 | 3.9784 | 29.8825 | 117.93 | 118.1881 | 10.79 | 0.94056
3.9795 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4204 | -2.9187 | 0.99525 | 3.9794 | 29.8825 | 117.93 | 118.1881 | 10.79 | 0.94056
3.9805 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4204 | -2.9187 | 0.99525 | 3.9804 | 29.8825 | 117.93 | 118.1881 | 10.79 | 0.94056
3.9815 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4204 | -2.9187 | 0.99525 | 3.9814 | 29.8825 | 117.93 | 118.1881 | 10.79 | 0.94056
3.9825 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4204 | -2.9187 | 0.99525 | 3.9824 | 29.8825 | 117.93 | 118.1881 | 10.79 | 0.94056
3.9835 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4204 | -2.9187 | 0.99525 | 3.9834 | 29.8825 | 117.93 | 118.1881 | 10.79 | 0.94056
3.9845 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4204 | -2.9187 | 0.99525 | 3.9844 | 29.8886 | 117.93 | 118.1851 | 10.8018 | 0.94047
3.9855 | 29.8352 | 116.3362 | 116.4136 | -2.9228 | 0.99524 | 3.9854 | 29.8886 | 117.93 | 118.1851 | 10.8018 | 0.94047
3.9865 | 29.8352 | 116.3362 | 116.4136 | -2.9228 | 0.99524 | 3.9864 | 29.8886 | 117.93 | 118.1851 | 10.8018 | 0.94047
3.9875 | 29.8352 | 116.3362 | 116.4136 | -2.9228 | 0.99524 | 3.9874 | 29.8886 | 117.93 | 118.1851 | 10.8018 | 0.94047
3.9885 | 29.8352 | 116.3362 | 116.4136 | -2.9228 | 0.99524 | 3.9884 | 29.8886 | 117.93 | 118.1851 | 10.8018 | 0.94047
3.9895 | 29.8352 | 116.3362 | 116.4136 | -2.9228 | 0.99524 | 3.9894 | 29.8886 | 117.93 | 118.1851 | 10.8018 | 0.94047
3.9905 | 29.8352 | 116.3362 | 116.4136 | -2.9228 | 0.99524 | 3.9904 | 29.8886 | 117.93 | 118.1851 | 10.8018 | 0.94047
3.9915 | 29.8352 | 116.3362 | 116.4136 | -2.9228 | 0.99524 | 3.9914 | 29.8886 | 117.93 | 118.1851 | 10.8018 | 0.94047
3.9925 | 29.8352 | 116.3362 | 116.4136 | -2.9228 | 0.99524 | 3.9924 | 29.8886 | 117.93 | 118.1851 | 10.8018 | 0.94047
3.9935 | 29.8352 | 116.3362 | 116.4136 | -2.9228 | 0.99524 | 3.9934 | 29.878 | 117.93 | 118.1796 | 10.8383 | 0.94006
3.9945 | 29.8355 | 116.3362 | 116.4262 | -2.9207 | 0.99524 | 3.9944 | 29.878 | 117.93 | 118.1796 | 10.8383 | 0.94006
3.9955 | 29.8355 | 116.3362 | 116.4262 | -2.9207 | 0.99524 | 3.9954 | 29.878 | 117.93 | 118.1796 | 10.8383 | 0.94006
3.9965 | 29.8355 | 116.3362 | 116.4262 | -2.9207 | 0.99524 | 3.9964 | 29.878 | 117.93 | 118.1796 | 10.8383 | 0.94006
3.9975 | 29.8355 | 116.3362 | 116.4262 | -2.9207 | 0.99524 | 3.9974 | 29.878 | 117.93 | 118.1796 | 10.8383 | 0.94006
3.9985 | 29.8355 | 116.3362 | 116.4262 | -2.9207 | 0.99524 | 3.9984 | 29.878 | 117.93 | 118.1796 | 10.8383 | 0.94006
3.9995 | 29.8355 | 116.3362 | 116.4262 | -2.9207 | 0.99524 | 3.9994 | 29.878 | 117.93 | 118.1796 | 10.8383 | 0.94006
4.0005 | 29.8355 | 116.3362 | 116.4262 | -2.9207 | 0.99524 | 4.0004 | 29.878 | 117.93 | 118.1796 | 10.8383 | 0.94006
4.0015 | 29.8355 | 116.3362 | 116.4262 | -2.9207 | 0.99524 | 4.0014 | 29.8807 | 117.93 | 118.1888 | 10.8397 | 0.94006
4.0025 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9185 | 0.99525 | 4.0024 | 29.8807 | 117.93 | 118.1888 | 10.8397 | 0.94006
4.0035 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9185 | 0.99525 | 4.0034 | 29.8807 | 117.93 | 118.1888 | 10.8397 | 0.94006
4.0045 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9185 | 0.99525 | 4.0044 | 29.8807 | 117.93 | 118.1888 | 10.8397 | 0.94006
4.0055 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9185 | 0.99525 | 4.0054 | 29.8807 | 117.93 | 118.1888 | 10.8397 | 0.94006
4.0065 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9185 | 0.99525 | 4.0064 | 29.8807 | 117.93 | 118.1888 | 10.8397 | 0.94006
4.0075 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9185 | 0.99525 | 4.0074 | 29.8807 | 117.93 | 118.1888 | 10.8397 | 0.94006
4.0085 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9185 | 0.99525 | 4.0084 | 29.8807 | 117.93 | 118.1888 | 10.8397 | 0.94006
4.0095 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4092 | -2.9185 | 0.99525 | 4.0094 | 29.8934 | 117.93 | 118.2024 | 10.8103 | 0.9404
4.0105 | 29.8458 | 116.3362 | 116.4152 | -2.952 | 0.99514 | 4.0104 | 29.8934 | 117.93 | 118.2024 | 10.8103 | 0.9404
4.0115 | 29.8458 | 116.3362 | 116.4152 | -2.952 | 0.99514 | 4.0114 | 29.8934 | 117.93 | 118.2024 | 10.8103 | 0.9404
4.0125 | 29.8458 | 116.3362 | 116.4152 | -2.952 | 0.99514 | 4.0124 | 29.8934 | 117.93 | 118.2024 | 10.8103 | 0.9404
4.0135 | 29.8458 | 116.3362 | 116.4152 | -2.952 | 0.99514 | 4.0134 | 29.8934 | 117.93 | 118.2024 | 10.8103 | 0.9404
4.0145 | 29.8458 | 116.3362 | 116.4152 | -2.952 | 0.99514 | 4.0144 | 29.8934 | 117.93 | 118.2024 | 10.8103 | 0.9404
4.0155 | 29.8458 | 116.3362 | 116.4152 | -2.952 | 0.99514 | 4.0154 | 29.8934 | 117.93 | 118.2024 | 10.8103 | 0.9404
4.0165 | 29.8458 | 116.3362 | 116.4152 | -2.952 | 0.99514 | 4.0164 | 29.8934 | 117.93 | 118.2024 | 10.8103 | 0.9404
4.0175 | 29.8458 | 116.3362 | 116.4152 | -2.952 | 0.99514 | 4.0174 | 29.8934 | 117.93 | 118.2024 | 10.8103 | 0.9404
4.0185 | 29.8458 | 116.3362 | 116.4152 | -2.952 | 0.99514 | 4.0184 | 29.9006 | 117.93 | 118.1992 | 10.8136 | 0.94039
4.0195 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4237 | -2.9438 | 0.99517 | 4.0194 | 29.9006 | 117.93 | 118.1992 | 10.8136 | 0.94039
4.0205 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4237 | -2.9438 | 0.99517 | 4.0204 | 29.9006 | 117.93 | 118.1992 | 10.8136 | 0.94039
4.0215 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4237 | -2.9438 | 0.99517 | 4.0214 | 29.9006 | 117.93 | 118.1992 | 10.8136 | 0.94039
4.0225 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4237 | -2.9438 | 0.99517 | 4.0224 | 29.9006 | 117.93 | 118.1992 | 10.8136 | 0.94039
4.0235 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4237 | -2.9438 | 0.99517 | 4.0234 | 29.9006 | 117.93 | 118.1992 | 10.8136 | 0.94039
4.0245 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4237 | -2.9438 | 0.99517 | 4.0244 | 29.9006 | 117.93 | 118.1992 | 10.8136 | 0.94039
4.0255 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4237 | -2.9438 | 0.99517 | 4.0254 | 29.9006 | 117.93 | 118.1992 | 10.8136 | 0.94039
4.0265 | 29.8546 | 116.3362 | 116.4237 | -2.9438 | 0.99517 | 4.0264 | 29.8905 | 117.93 | 118.1938 | 10.8104 | 0.94039
4.0275 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4415 | -2.928 | 0.99523 | 4.0274 | 29.8905 | 117.93 | 118.1938 | 10.8104 | 0.94039
4.0285 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4415 | -2.928 | 0.99523 | 4.0284 | 29.8905 | 117.93 | 118.1938 | 10.8104 | 0.94039
4.0295 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4415 | -2.928 | 0.99523 | 4.0294 | 29.8905 | 117.93 | 118.1938 | 10.8104 | 0.94039
4.0305 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4415 | -2.928 | 0.99523 | 4.0304 | 29.8905 | 117.93 | 118.1938 | 10.8104 | 0.94039
4.0315 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4415 | -2.928 | 0.99523 | 4.0314 | 29.8905 | 117.93 | 118.1938 | 10.8104 | 0.94039
4.0325 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4415 | -2.928 | 0.99523 | 4.0324 | 29.8905 | 117.93 | 118.1938 | 10.8104 | 0.94039
4.0335 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4415 | -2.928 | 0.99523 | 4.0334 | 29.8905 | 117.93 | 118.1938 | 10.8104 | 0.94039
4.0345 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4415 | -2.928 | 0.99523 | 4.0344 | 29.8776 | 117.93 | 118.1944 | 10.8181 | 0.94026
4.0355 | 29.8332 | 116.3362 | 116.4327 | -2.944 | 0.99517 | 4.0354 | 29.8776 | 117.93 | 118.1944 | 10.8181 | 0.94026
4.0365 | 29.8332 | 116.3362 | 116.4327 | -2.944 | 0.99517 | 4.0364 | 29.8776 | 117.93 | 118.1944 | 10.8181 | 0.94026
4.0375 | 29.8332 | 116.3362 | 116.4327 | -2.944 | 0.99517 | 4.0374 | 29.8776 | 117.93 | 118.1944 | 10.8181 | 0.94026
4.0385 | 29.8332 | 116.3362 | 116.4327 | -2.944 | 0.99517 | 4.0384 | 29.8776 | 117.93 | 118.1944 | 10.8181 | 0.94026
4.0395 | 29.8332 | 116.3362 | 116.4327 | -2.944 | 0.99517 | 4.0394 | 29.8776 | 117.93 | 118.1944 | 10.8181 | 0.94026
4.0405 | 29.8332 | 116.3362 | 116.4327 | -2.944 | 0.99517 | 4.0404 | 29.8776 | 117.93 | 118.1944 | 10.8181 | 0.94026
4.0415 | 29.8332 | 116.3362 | 116.4327 | -2.944 | 0.99517 | 4.0414 | 29.8776 | 117.93 | 118.1944 | 10.8181 | 0.94026
4.0425 | 29.8332 | 116.3362 | 116.4327 | -2.944 | 0.99517 | 4.0424 | 29.8776 | 117.93 | 118.1944 | 10.8181 | 0.94026
4.0435 | 29.8332 | 116.3362 | 116.4327 | -2.944 | 0.99517 | 4.0434 | 29.8795 | 117.93 | 118.1999 | 10.8345 | 0.9401
4.0445 | 29.816 | 116.3362 | 116.4189 | -2.9656 | 0.99509 | 4.0444 | 29.8795 | 117.93 | 118.1999 | 10.8345 | 0.9401
4.0455 | 29.816 | 116.3362 | 116.4189 | -2.9656 | 0.99509 | 4.0454 | 29.8795 | 117.93 | 118.1999 | 10.8345 | 0.9401
4.0465 | 29.816 | 116.3362 | 116.4189 | -2.9656 | 0.99509 | 4.0464 | 29.8795 | 117.93 | 118.1999 | 10.8345 | 0.9401
4.0475 | 29.816 | 116.3362 | 116.4189 | -2.9656 | 0.99509 | 4.0474 | 29.8795 | 117.93 | 118.1999 | 10.8345 | 0.9401
4.0485 | 29.816 | 116.3362 | 116.4189 | -2.9656 | 0.99509 | 4.0484 | 29.8795 | 117.93 | 118.1999 | 10.8345 | 0.9401
4.0495 | 29.816 | 116.3362 | 116.4189 | -2.9656 | 0.99509 | 4.0494 | 29.8795 | 117.93 | 118.1999 | 10.8345 | 0.9401
4.0505 | 29.816 | 116.3362 | 116.4189 | -2.9656 | 0.99509 | 4.0504 | 29.8795 | 117.93 | 118.1999 | 10.8345 | 0.9401
4.0515 | 29.816 | 116.3362 | 116.4189 | -2.9656 | 0.99509 | 4.0514 | 29.8888 | 117.93 | 118.2008 | 10.8469 | 0.94001
4.0525 | 29.7988 | 116.3362 | 116.4307 | -2.9037 | 0.99529 | 4.0524 | 29.8888 | 117.93 | 118.2008 | 10.8469 | 0.94001
4.0535 | 29.7988 | 116.3362 | 116.4307 | -2.9037 | 0.99529 | 4.0534 | 29.8888 | 117.93 | 118.2008 | 10.8469 | 0.94001
4.0545 | 29.7988 | 116.3362 | 116.4307 | -2.9037 | 0.99529 | 4.0544 | 29.8888 | 117.93 | 118.2008 | 10.8469 | 0.94001
4.0555 | 29.7988 | 116.3362 | 116.4307 | -2.9037 | 0.99529 | 4.0554 | 29.8888 | 117.93 | 118.2008 | 10.8469 | 0.94001
4.0565 | 29.7988 | 116.3362 | 116.4307 | -2.9037 | 0.99529 | 4.0564 | 29.8888 | 117.93 | 118.2008 | 10.8469 | 0.94001
4.0575 | 29.7988 | 116.3362 | 116.4307 | -2.9037 | 0.99529 | 4.0574 | 29.8888 | 117.93 | 118.2008 | 10.8469 | 0.94001
4.0585 | 29.7988 | 116.3362 | 116.4307 | -2.9037 | 0.99529 | 4.0584 | 29.8888 | 117.93 | 118.2008 | 10.8469 | 0.94001
4.0595 | 29.7988 | 116.3362 | 116.4307 | -2.9037 | 0.99529 | 4.0594 | 29.8847 | 117.93 | 118.2057 | 10.8098 | 0.94037
4.0605 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4207 | -2.9479 | 0.99515 | 4.0604 | 29.8847 | 117.93 | 118.2057 | 10.8098 | 0.94037
4.0615 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4207 | -2.9479 | 0.99515 | 4.0614 | 29.8847 | 117.93 | 118.2057 | 10.8098 | 0.94037
4.0625 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4207 | -2.9479 | 0.99515 | 4.0624 | 29.8847 | 117.93 | 118.2057 | 10.8098 | 0.94037
4.0635 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4207 | -2.9479 | 0.99515 | 4.0634 | 29.8847 | 117.93 | 118.2057 | 10.8098 | 0.94037
4.0645 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4207 | -2.9479 | 0.99515 | 4.0644 | 29.8847 | 117.93 | 118.2057 | 10.8098 | 0.94037
4.0655 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4207 | -2.9479 | 0.99515 | 4.0654 | 29.8847 | 117.93 | 118.2057 | 10.8098 | 0.94037
4.0665 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4207 | -2.9479 | 0.99515 | 4.0664 | 29.8847 | 117.93 | 118.2057 | 10.8098 | 0.94037
4.0675 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4207 | -2.9479 | 0.99515 | 4.0674 | 29.8796 | 117.93 | 118.1929 | 10.7744 | 0.94071
4.0685 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4207 | -2.9479 | 0.99515 | 4.0684 | 29.8796 | 117.93 | 118.1929 | 10.7744 | 0.94071
4.0695 | 29.819 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8869 | 0.99535 | 4.0694 | 29.8796 | 117.93 | 118.1929 | 10.7744 | 0.94071
4.0705 | 29.819 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8869 | 0.99535 | 4.0704 | 29.8796 | 117.93 | 118.1929 | 10.7744 | 0.94071
4.0715 | 29.819 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8869 | 0.99535 | 4.0714 | 29.8796 | 117.93 | 118.1929 | 10.7744 | 0.94071
4.0725 | 29.819 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8869 | 0.99535 | 4.0724 | 29.8796 | 117.93 | 118.1929 | 10.7744 | 0.94071
4.0735 | 29.819 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8869 | 0.99535 | 4.0734 | 29.8796 | 117.93 | 118.1929 | 10.7744 | 0.94071
4.0745 | 29.819 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8869 | 0.99535 | 4.0744 | 29.8796 | 117.93 | 118.1929 | 10.7744 | 0.94071
4.0755 | 29.819 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8869 | 0.99535 | 4.0754 | 29.8796 | 117.93 | 118.1929 | 10.7744 | 0.94071
4.0765 | 29.819 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8869 | 0.99535 | 4.0764 | 29.8803 | 117.93 | 118.1722 | 10.7975 | 0.94048
4.0775 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9159 | 0.99525 | 4.0774 | 29.8803 | 117.93 | 118.1722 | 10.7975 | 0.94048
4.0785 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9159 | 0.99525 | 4.0784 | 29.8803 | 117.93 | 118.1722 | 10.7975 | 0.94048
4.0795 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9159 | 0.99525 | 4.0794 | 29.8803 | 117.93 | 118.1722 | 10.7975 | 0.94048
4.0805 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9159 | 0.99525 | 4.0804 | 29.8803 | 117.93 | 118.1722 | 10.7975 | 0.94048
4.0815 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9159 | 0.99525 | 4.0814 | 29.8803 | 117.93 | 118.1722 | 10.7975 | 0.94048
4.0825 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9159 | 0.99525 | 4.0824 | 29.8803 | 117.93 | 118.1722 | 10.7975 | 0.94048
4.0835 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9159 | 0.99525 | 4.0834 | 29.8803 | 117.93 | 118.1722 | 10.7975 | 0.94048
4.0845 | 29.7991 | 116.3362 | 116.4183 | -2.9159 | 0.99525 | 4.0844 | 29.8798 | 117.93 | 118.1723 | 10.8158 | 0.94029
4.0855 | 29.799 | 116.3362 | 116.4164 | -2.8901 | 0.99533 | 4.0854 | 29.8798 | 117.93 | 118.1723 | 10.8158 | 0.94029
4.0865 | 29.799 | 116.3362 | 116.4164 | -2.8901 | 0.99533 | 4.0864 | 29.8798 | 117.93 | 118.1723 | 10.8158 | 0.94029
4.0875 | 29.799 | 116.3362 | 116.4164 | -2.8901 | 0.99533 | 4.0874 | 29.8798 | 117.93 | 118.1723 | 10.8158 | 0.94029
4.0885 | 29.799 | 116.3362 | 116.4164 | -2.8901 | 0.99533 | 4.0884 | 29.8798 | 117.93 | 118.1723 | 10.8158 | 0.94029
4.0895 | 29.799 | 116.3362 | 116.4164 | -2.8901 | 0.99533 | 4.0894 | 29.8798 | 117.93 | 118.1723 | 10.8158 | 0.94029
4.0905 | 29.799 | 116.3362 | 116.4164 | -2.8901 | 0.99533 | 4.0904 | 29.8798 | 117.93 | 118.1723 | 10.8158 | 0.94029
4.0915 | 29.799 | 116.3362 | 116.4164 | -2.8901 | 0.99533 | 4.0914 | 29.8798 | 117.93 | 118.1723 | 10.8158 | 0.94029
4.0925 | 29.799 | 116.3362 | 116.4164 | -2.8901 | 0.99533 | 4.0924 | 29.8809 | 117.93 | 118.1892 | 10.8238 | 0.94022
4.0935 | 29.799 | 116.3362 | 116.4164 | -2.8901 | 0.99533 | 4.0934 | 29.8809 | 117.93 | 118.1892 | 10.8238 | 0.94022
4.0945 | 29.798 | 116.3362 | 116.4134 | -2.9185 | 0.99524 | 4.0944 | 29.8809 | 117.93 | 118.1892 | 10.8238 | 0.94022
4.0955 | 29.798 | 116.3362 | 116.4134 | -2.9185 | 0.99524 | 4.0954 | 29.8809 | 117.93 | 118.1892 | 10.8238 | 0.94022
4.0965 | 29.798 | 116.3362 | 116.4134 | -2.9185 | 0.99524 | 4.0964 | 29.8809 | 117.93 | 118.1892 | 10.8238 | 0.94022
4.0975 | 29.798 | 116.3362 | 116.4134 | -2.9185 | 0.99524 | 4.0974 | 29.8809 | 117.93 | 118.1892 | 10.8238 | 0.94022
4.0985 | 29.798 | 116.3362 | 116.4134 | -2.9185 | 0.99524 | 4.0984 | 29.8809 | 117.93 | 118.1892 | 10.8238 | 0.94022
4.0995 | 29.798 | 116.3362 | 116.4134 | -2.9185 | 0.99524 | 4.0994 | 29.8809 | 117.93 | 118.1892 | 10.8238 | 0.94022
4.1005 | 29.798 | 116.3362 | 116.4134 | -2.9185 | 0.99524 | 4.1004 | 29.8809 | 117.93 | 118.1892 | 10.8238 | 0.94022
4.1015 | 29.798 | 116.3362 | 116.4134 | -2.9185 | 0.99524 | 4.1014 | 29.877 | 117.93 | 118.2039 | 10.8131 | 0.94031
4.1025 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8909 | 0.99532 | 4.1024 | 29.877 | 117.93 | 118.2039 | 10.8131 | 0.94031
4.1035 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8909 | 0.99532 | 4.1034 | 29.877 | 117.93 | 118.2039 | 10.8131 | 0.94031
4.1045 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8909 | 0.99532 | 4.1044 | 29.877 | 117.93 | 118.2039 | 10.8131 | 0.94031
4.1055 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8909 | 0.99532 | 4.1054 | 29.877 | 117.93 | 118.2039 | 10.8131 | 0.94031
4.1065 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8909 | 0.99532 | 4.1064 | 29.877 | 117.93 | 118.2039 | 10.8131 | 0.94031
4.1075 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8909 | 0.99532 | 4.1074 | 29.877 | 117.93 | 118.2039 | 10.8131 | 0.94031
4.1085 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8909 | 0.99532 | 4.1084 | 29.877 | 117.93 | 118.2039 | 10.8131 | 0.94031
4.1095 | 29.7884 | 116.3362 | 116.4204 | -2.8909 | 0.99532 | 4.1094 | 29.8778 | 117.93 | 118.2173 | 10.8128 | 0.94032
4.1105 | 29.8077 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9159 | 0.99525 | 4.1104 | 29.8778 | 117.93 | 118.2173 | 10.8128 | 0.94032
4.1115 | 29.8077 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9159 | 0.99525 | 4.1114 | 29.8778 | 117.93 | 118.2173 | 10.8128 | 0.94032
4.1125 | 29.8077 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9159 | 0.99525 | 4.1124 | 29.8778 | 117.93 | 118.2173 | 10.8128 | 0.94032
4.1135 | 29.8077 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9159 | 0.99525 | 4.1134 | 29.8778 | 117.93 | 118.2173 | 10.8128 | 0.94032
4.1145 | 29.8077 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9159 | 0.99525 | 4.1144 | 29.8778 | 117.93 | 118.2173 | 10.8128 | 0.94032
4.1155 | 29.8077 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9159 | 0.99525 | 4.1154 | 29.8778 | 117.93 | 118.2173 | 10.8128 | 0.94032
4.1165 | 29.8077 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9159 | 0.99525 | 4.1164 | 29.8778 | 117.93 | 118.2173 | 10.8128 | 0.94032
4.1175 | 29.8077 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9159 | 0.99525 | 4.1174 | 29.8721 | 117.93 | 118.1992 | 10.8037 | 0.94039
4.1185 | 29.8077 | 116.3362 | 116.4197 | -2.9159 | 0.99525 | 4.1184 | 29.8721 | 117.93 | 118.1992 | 10.8037 | 0.94039
4.1195 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9247 | 0.99522 | 4.1194 | 29.8721 | 117.93 | 118.1992 | 10.8037 | 0.94039
4.1205 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9247 | 0.99522 | 4.1204 | 29.8721 | 117.93 | 118.1992 | 10.8037 | 0.94039
4.1215 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9247 | 0.99522 | 4.1214 | 29.8721 | 117.93 | 118.1992 | 10.8037 | 0.94039
4.1225 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9247 | 0.99522 | 4.1224 | 29.8721 | 117.93 | 118.1992 | 10.8037 | 0.94039
4.1235 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9247 | 0.99522 | 4.1234 | 29.8721 | 117.93 | 118.1992 | 10.8037 | 0.94039
4.1245 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9247 | 0.99522 | 4.1244 | 29.8721 | 117.93 | 118.1992 | 10.8037 | 0.94039
4.1255 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9247 | 0.99522 | 4.1254 | 29.8721 | 117.93 | 118.1992 | 10.8037 | 0.94039
4.1265 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9247 | 0.99522 | 4.1264 | 29.8652 | 117.93 | 118.1888 | 10.8119 | 0.94028
4.1275 | 29.8241 | 116.3362 | 116.408 | -2.9326 | 0.9952 | 4.1274 | 29.8652 | 117.93 | 118.1888 | 10.8119 | 0.94028
4.1285 | 29.8241 | 116.3362 | 116.408 | -2.9326 | 0.9952 | 4.1284 | 29.8652 | 117.93 | 118.1888 | 10.8119 | 0.94028
4.1295 | 29.8241 | 116.3362 | 116.408 | -2.9326 | 0.9952 | 4.1294 | 29.8652 | 117.93 | 118.1888 | 10.8119 | 0.94028
4.1305 | 29.8241 | 116.3362 | 116.408 | -2.9326 | 0.9952 | 4.1304 | 29.8652 | 117.93 | 118.1888 | 10.8119 | 0.94028
4.1315 | 29.8241 | 116.3362 | 116.408 | -2.9326 | 0.9952 | 4.1314 | 29.8652 | 117.93 | 118.1888 | 10.8119 | 0.94028
4.1325 | 29.8241 | 116.3362 | 116.408 | -2.9326 | 0.9952 | 4.1324 | 29.8652 | 117.93 | 118.1888 | 10.8119 | 0.94028
4.1335 | 29.8241 | 116.3362 | 116.408 | -2.9326 | 0.9952 | 4.1334 | 29.8652 | 117.93 | 118.1888 | 10.8119 | 0.94028
4.1345 | 29.8241 | 116.3362 | 116.408 | -2.9326 | 0.9952 | 4.1344 | 29.8766 | 117.93 | 118.2066 | 10.8228 | 0.94021
4.1355 | 29.8286 | 116.3362 | 116.4202 | -2.9334 | 0.9952 | 4.1354 | 29.8766 | 117.93 | 118.2066 | 10.8228 | 0.94021
4.1365 | 29.8286 | 116.3362 | 116.4202 | -2.9334 | 0.9952 | 4.1364 | 29.8766 | 117.93 | 118.2066 | 10.8228 | 0.94021
4.1375 | 29.8286 | 116.3362 | 116.4202 | -2.9334 | 0.9952 | 4.1374 | 29.8766 | 117.93 | 118.2066 | 10.8228 | 0.94021
4.1385 | 29.8286 | 116.3362 | 116.4202 | -2.9334 | 0.9952 | 4.1384 | 29.8766 | 117.93 | 118.2066 | 10.8228 | 0.94021
4.1395 | 29.8286 | 116.3362 | 116.4202 | -2.9334 | 0.9952 | 4.1394 | 29.8766 | 117.93 | 118.2066 | 10.8228 | 0.94021
4.1405 | 29.8286 | 116.3362 | 116.4202 | -2.9334 | 0.9952 | 4.1404 | 29.8766 | 117.93 | 118.2066 | 10.8228 | 0.94021
4.1415 | 29.8286 | 116.3362 | 116.4202 | -2.9334 | 0.9952 | 4.1414 | 29.8766 | 117.93 | 118.2066 | 10.8228 | 0.94021
4.1425 | 29.8286 | 116.3362 | 116.4202 | -2.9334 | 0.9952 | 4.1424 | 29.8589 | 117.93 | 118.2193 | 10.7852 | 0.94053
4.1435 | 29.8286 | 116.3362 | 116.4202 | -2.9334 | 0.9952 | 4.1434 | 29.8589 | 117.93 | 118.2193 | 10.7852 | 0.94053
4.1445 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4099 | -2.9212 | 0.99524 | 4.1444 | 29.8589 | 117.93 | 118.2193 | 10.7852 | 0.94053
4.1455 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4099 | -2.9212 | 0.99524 | 4.1454 | 29.8589 | 117.93 | 118.2193 | 10.7852 | 0.94053
4.1465 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4099 | -2.9212 | 0.99524 | 4.1464 | 29.8589 | 117.93 | 118.2193 | 10.7852 | 0.94053
4.1475 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4099 | -2.9212 | 0.99524 | 4.1474 | 29.8589 | 117.93 | 118.2193 | 10.7852 | 0.94053
4.1485 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4099 | -2.9212 | 0.99524 | 4.1484 | 29.8589 | 117.93 | 118.2193 | 10.7852 | 0.94053
4.1495 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4099 | -2.9212 | 0.99524 | 4.1494 | 29.8589 | 117.93 | 118.2193 | 10.7852 | 0.94053
4.1505 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4099 | -2.9212 | 0.99524 | 4.1504 | 29.8589 | 117.93 | 118.2193 | 10.7852 | 0.94053
4.1515 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4099 | -2.9212 | 0.99524 | 4.1514 | 29.8562 | 117.93 | 118.2133 | 10.7601 | 0.94077
4.1525 | 29.8537 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9223 | 0.99524 | 4.1524 | 29.8562 | 117.93 | 118.2133 | 10.7601 | 0.94077
4.1535 | 29.8537 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9223 | 0.99524 | 4.1534 | 29.8562 | 117.93 | 118.2133 | 10.7601 | 0.94077
4.1545 | 29.8537 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9223 | 0.99524 | 4.1544 | 29.8562 | 117.93 | 118.2133 | 10.7601 | 0.94077
4.1555 | 29.8537 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9223 | 0.99524 | 4.1554 | 29.8562 | 117.93 | 118.2133 | 10.7601 | 0.94077
4.1565 | 29.8537 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9223 | 0.99524 | 4.1564 | 29.8562 | 117.93 | 118.2133 | 10.7601 | 0.94077
4.1575 | 29.8537 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9223 | 0.99524 | 4.1574 | 29.8562 | 117.93 | 118.2133 | 10.7601 | 0.94077
4.1585 | 29.8537 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9223 | 0.99524 | 4.1584 | 29.8562 | 117.93 | 118.2133 | 10.7601 | 0.94077
4.1595 | 29.8537 | 116.3362 | 116.4138 | -2.9223 | 0.99524 | 4.1594 | 29.8937 | 117.93 | 118.2027 | 10.8099 | 0.9404
4.1605 | 29.8576 | 116.3362 | 116.421 | -2.9327 | 0.99521 | 4.1604 | 29.8937 | 117.93 | 118.2027 | 10.8099 | 0.9404
4.1615 | 29.8576 | 116.3362 | 116.421 | -2.9327 | 0.99521 | 4.1614 | 29.8937 | 117.93 | 118.2027 | 10.8099 | 0.9404
4.1625 | 29.8576 | 116.3362 | 116.421 | -2.9327 | 0.99521 | 4.1624 | 29.8937 | 117.93 | 118.2027 | 10.8099 | 0.9404
4.1635 | 29.8576 | 116.3362 | 116.421 | -2.9327 | 0.99521 | 4.1634 | 29.8937 | 117.93 | 118.2027 | 10.8099 | 0.9404
4.1645 | 29.8576 | 116.3362 | 116.421 | -2.9327 | 0.99521 | 4.1644 | 29.8937 | 117.93 | 118.2027 | 10.8099 | 0.9404
4.1655 | 29.8576 | 116.3362 | 116.421 | -2.9327 | 0.99521 | 4.1654 | 29.8937 | 117.93 | 118.2027 | 10.8099 | 0.9404
4.1665 | 29.8576 | 116.3362 | 116.421 | -2.9327 | 0.99521 | 4.1664 | 29.8937 | 117.93 | 118.2027 | 10.8099 | 0.9404
4.1675 | 29.8576 | 116.3362 | 116.421 | -2.9327 | 0.99521 | 4.1674 | 29.8702 | 117.93 | 118.1958 | 10.8596 | 0.93982
4.1685 | 29.8576 | 116.3362 | 116.421 | -2.9327 | 0.99521 | 4.1684 | 29.8702 | 117.93 | 118.1958 | 10.8596 | 0.93982
4.1695 | 29.8623 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9318 | 0.99522 | 4.1694 | 29.8702 | 117.93 | 118.1958 | 10.8596 | 0.93982
4.1705 | 29.8623 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9318 | 0.99522 | 4.1704 | 29.8702 | 117.93 | 118.1958 | 10.8596 | 0.93982
4.1715 | 29.8623 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9318 | 0.99522 | 4.1714 | 29.8702 | 117.93 | 118.1958 | 10.8596 | 0.93982
4.1725 | 29.8623 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9318 | 0.99522 | 4.1724 | 29.8702 | 117.93 | 118.1958 | 10.8596 | 0.93982
4.1735 | 29.8623 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9318 | 0.99522 | 4.1734 | 29.8702 | 117.93 | 118.1958 | 10.8596 | 0.93982
4.1745 | 29.8623 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9318 | 0.99522 | 4.1744 | 29.8702 | 117.93 | 118.1958 | 10.8596 | 0.93982
4.1755 | 29.8623 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9318 | 0.99522 | 4.1754 | 29.8702 | 117.93 | 118.1958 | 10.8596 | 0.93982
4.1765 | 29.8623 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9318 | 0.99522 | 4.1764 | 29.8697 | 117.93 | 118.1815 | 10.855 | 0.93986
4.1775 | 29.8481 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9406 | 0.99518 | 4.1774 | 29.8697 | 117.93 | 118.1815 | 10.855 | 0.93986
4.1785 | 29.8481 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9406 | 0.99518 | 4.1784 | 29.8697 | 117.93 | 118.1815 | 10.855 | 0.93986
4.1795 | 29.8481 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9406 | 0.99518 | 4.1794 | 29.8697 | 117.93 | 118.1815 | 10.855 | 0.93986
4.1805 | 29.8481 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9406 | 0.99518 | 4.1804 | 29.8697 | 117.93 | 118.1815 | 10.855 | 0.93986
4.1815 | 29.8481 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9406 | 0.99518 | 4.1814 | 29.8697 | 117.93 | 118.1815 | 10.855 | 0.93986
4.1825 | 29.8481 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9406 | 0.99518 | 4.1824 | 29.8697 | 117.93 | 118.1815 | 10.855 | 0.93986
4.1835 | 29.8481 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9406 | 0.99518 | 4.1834 | 29.8697 | 117.93 | 118.1815 | 10.855 | 0.93986
4.1845 | 29.8481 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9406 | 0.99518 | 4.1844 | 29.8823 | 117.93 | 118.1734 | 10.8218 | 0.94024
4.1855 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9596 | 0.99511 | 4.1854 | 29.8823 | 117.93 | 118.1734 | 10.8218 | 0.94024
4.1865 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9596 | 0.99511 | 4.1864 | 29.8823 | 117.93 | 118.1734 | 10.8218 | 0.94024
4.1875 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9596 | 0.99511 | 4.1874 | 29.8823 | 117.93 | 118.1734 | 10.8218 | 0.94024
4.1885 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9596 | 0.99511 | 4.1884 | 29.8823 | 117.93 | 118.1734 | 10.8218 | 0.94024
4.1895 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9596 | 0.99511 | 4.1894 | 29.8823 | 117.93 | 118.1734 | 10.8218 | 0.94024
4.1905 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9596 | 0.99511 | 4.1904 | 29.8823 | 117.93 | 118.1734 | 10.8218 | 0.94024
4.1915 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9596 | 0.99511 | 4.1914 | 29.8823 | 117.93 | 118.1734 | 10.8218 | 0.94024
4.1925 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9596 | 0.99511 | 4.1924 | 29.8722 | 117.93 | 118.1755 | 10.7953 | 0.94047
4.1935 | 29.8293 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9596 | 0.99511 | 4.1934 | 29.8722 | 117.93 | 118.1755 | 10.7953 | 0.94047
4.1945 | 29.8266 | 116.3362 | 116.4097 | -2.9235 | 0.99523 | 4.1944 | 29.8722 | 117.93 | 118.1755 | 10.7953 | 0.94047
4.1955 | 29.8266 | 116.3362 | 116.4097 | -2.9235 | 0.99523 | 4.1954 | 29.8722 | 117.93 | 118.1755 | 10.7953 | 0.94047
4.1965 | 29.8266 | 116.3362 | 116.4097 | -2.9235 | 0.99523 | 4.1964 | 29.8722 | 117.93 | 118.1755 | 10.7953 | 0.94047
4.1975 | 29.8266 | 116.3362 | 116.4097 | -2.9235 | 0.99523 | 4.1974 | 29.8722 | 117.93 | 118.1755 | 10.7953 | 0.94047
4.1985 | 29.8266 | 116.3362 | 116.4097 | -2.9235 | 0.99523 | 4.1984 | 29.8722 | 117.93 | 118.1755 | 10.7953 | 0.94047
4.1995 | 29.8266 | 116.3362 | 116.4097 | -2.9235 | 0.99523 | 4.1994 | 29.8722 | 117.93 | 118.1755 | 10.7953 | 0.94047
4.2005 | 29.8266 | 116.3362 | 116.4097 | -2.9235 | 0.99523 | 4.2004 | 29.8722 | 117.93 | 118.1755 | 10.7953 | 0.94047
4.2015 | 29.8266 | 116.3362 | 116.4097 | -2.9235 | 0.99523 | 4.2014 | 29.8494 | 117.93 | 118.1809 | 10.7872 | 0.94047
4.2025 | 29.8239 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9438 | 0.99516 | 4.2024 | 29.8494 | 117.93 | 118.1809 | 10.7872 | 0.94047
4.2035 | 29.8239 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9438 | 0.99516 | 4.2034 | 29.8494 | 117.93 | 118.1809 | 10.7872 | 0.94047
4.2045 | 29.8239 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9438 | 0.99516 | 4.2044 | 29.8494 | 117.93 | 118.1809 | 10.7872 | 0.94047
4.2055 | 29.8239 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9438 | 0.99516 | 4.2054 | 29.8494 | 117.93 | 118.1809 | 10.7872 | 0.94047
4.2065 | 29.8239 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9438 | 0.99516 | 4.2064 | 29.8494 | 117.93 | 118.1809 | 10.7872 | 0.94047
4.2075 | 29.8239 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9438 | 0.99516 | 4.2074 | 29.8494 | 117.93 | 118.1809 | 10.7872 | 0.94047
4.2085 | 29.8239 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9438 | 0.99516 | 4.2084 | 29.8494 | 117.93 | 118.1809 | 10.7872 | 0.94047
4.2095 | 29.8239 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9438 | 0.99516 | 4.2094 | 29.8451 | 117.93 | 118.1874 | 10.808 | 0.94025
4.2105 | 29.7996 | 116.3362 | 116.3886 | -2.8867 | 0.99534 | 4.2104 | 29.8451 | 117.93 | 118.1874 | 10.808 | 0.94025
4.2115 | 29.7996 | 116.3362 | 116.3886 | -2.8867 | 0.99534 | 4.2114 | 29.8451 | 117.93 | 118.1874 | 10.808 | 0.94025
4.2125 | 29.7996 | 116.3362 | 116.3886 | -2.8867 | 0.99534 | 4.2124 | 29.8451 | 117.93 | 118.1874 | 10.808 | 0.94025
4.2135 | 29.7996 | 116.3362 | 116.3886 | -2.8867 | 0.99534 | 4.2134 | 29.8451 | 117.93 | 118.1874 | 10.808 | 0.94025
4.2145 | 29.7996 | 116.3362 | 116.3886 | -2.8867 | 0.99534 | 4.2144 | 29.8451 | 117.93 | 118.1874 | 10.808 | 0.94025
4.2155 | 29.7996 | 116.3362 | 116.3886 | -2.8867 | 0.99534 | 4.2154 | 29.8451 | 117.93 | 118.1874 | 10.808 | 0.94025
4.2165 | 29.7996 | 116.3362 | 116.3886 | -2.8867 | 0.99534 | 4.2164 | 29.8451 | 117.93 | 118.1874 | 10.808 | 0.94025
4.2175 | 29.7996 | 116.3362 | 116.3886 | -2.8867 | 0.99534 | 4.2174 | 29.8468 | 117.93 | 118.1906 | 10.8569 | 0.93976
4.2185 | 29.7996 | 116.3362 | 116.3886 | -2.8867 | 0.99534 | 4.2184 | 29.8468 | 117.93 | 118.1906 | 10.8569 | 0.93976
4.2195 | 29.8035 | 116.3362 | 116.3942 | -2.9244 | 0.99522 | 4.2194 | 29.8468 | 117.93 | 118.1906 | 10.8569 | 0.93976
4.2205 | 29.8035 | 116.3362 | 116.3942 | -2.9244 | 0.99522 | 4.2204 | 29.8468 | 117.93 | 118.1906 | 10.8569 | 0.93976
4.2215 | 29.8035 | 116.3362 | 116.3942 | -2.9244 | 0.99522 | 4.2214 | 29.8468 | 117.93 | 118.1906 | 10.8569 | 0.93976
4.2225 | 29.8035 | 116.3362 | 116.3942 | -2.9244 | 0.99522 | 4.2224 | 29.8468 | 117.93 | 118.1906 | 10.8569 | 0.93976
4.2235 | 29.8035 | 116.3362 | 116.3942 | -2.9244 | 0.99522 | 4.2234 | 29.8468 | 117.93 | 118.1906 | 10.8569 | 0.93976
4.2245 | 29.8035 | 116.3362 | 116.3942 | -2.9244 | 0.99522 | 4.2244 | 29.8468 | 117.93 | 118.1906 | 10.8569 | 0.93976
4.2255 | 29.8035 | 116.3362 | 116.3942 | -2.9244 | 0.99522 | 4.2254 | 29.8468 | 117.93 | 118.1906 | 10.8569 | 0.93976
4.2265 | 29.8035 | 116.3362 | 116.3942 | -2.9244 | 0.99522 | 4.2264 | 29.848 | 117.93 | 118.1956 | 10.8161 | 0.94017
4.2275 | 29.7942 | 116.3362 | 116.4097 | -2.8922 | 0.99532 | 4.2274 | 29.848 | 117.93 | 118.1956 | 10.8161 | 0.94017
4.2285 | 29.7942 | 116.3362 | 116.4097 | -2.8922 | 0.99532 | 4.2284 | 29.848 | 117.93 | 118.1956 | 10.8161 | 0.94017
4.2295 | 29.7942 | 116.3362 | 116.4097 | -2.8922 | 0.99532 | 4.2294 | 29.848 | 117.93 | 118.1956 | 10.8161 | 0.94017
4.2305 | 29.7942 | 116.3362 | 116.4097 | -2.8922 | 0.99532 | 4.2304 | 29.848 | 117.93 | 118.1956 | 10.8161 | 0.94017
4.2315 | 29.7942 | 116.3362 | 116.4097 | -2.8922 | 0.99532 | 4.2314 | 29.848 | 117.93 | 118.1956 | 10.8161 | 0.94017
4.2325 | 29.7942 | 116.3362 | 116.4097 | -2.8922 | 0.99532 | 4.2324 | 29.848 | 117.93 | 118.1956 | 10.8161 | 0.94017
4.2335 | 29.7942 | 116.3362 | 116.4097 | -2.8922 | 0.99532 | 4.2334 | 29.848 | 117.93 | 118.1956 | 10.8161 | 0.94017
4.2345 | 29.7942 | 116.3362 | 116.4097 | -2.8922 | 0.99532 | 4.2344 | 29.8649 | 117.93 | 118.201 | 10.79 | 0.9405
4.2355 | 29.8001 | 116.3362 | 116.4006 | -2.9031 | 0.99529 | 4.2354 | 29.8649 | 117.93 | 118.201 | 10.79 | 0.9405
4.2365 | 29.8001 | 116.3362 | 116.4006 | -2.9031 | 0.99529 | 4.2364 | 29.8649 | 117.93 | 118.201 | 10.79 | 0.9405
4.2375 | 29.8001 | 116.3362 | 116.4006 | -2.9031 | 0.99529 | 4.2374 | 29.8649 | 117.93 | 118.201 | 10.79 | 0.9405
4.2385 | 29.8001 | 116.3362 | 116.4006 | -2.9031 | 0.99529 | 4.2384 | 29.8649 | 117.93 | 118.201 | 10.79 | 0.9405
4.2395 | 29.8001 | 116.3362 | 116.4006 | -2.9031 | 0.99529 | 4.2394 | 29.8649 | 117.93 | 118.201 | 10.79 | 0.9405
4.2405 | 29.8001 | 116.3362 | 116.4006 | -2.9031 | 0.99529 | 4.2404 | 29.8649 | 117.93 | 118.201 | 10.79 | 0.9405
4.2415 | 29.8001 | 116.3362 | 116.4006 | -2.9031 | 0.99529 | 4.2414 | 29.8649 | 117.93 | 118.201 | 10.79 | 0.9405
4.2425 | 29.8001 | 116.3362 | 116.4006 | -2.9031 | 0.99529 | 4.2424 | 29.8646 | 117.93 | 118.2088 | 10.8162 | 0.94023
4.2435 | 29.8001 | 116.3362 | 116.4006 | -2.9031 | 0.99529 | 4.2434 | 29.8646 | 117.93 | 118.2088 | 10.8162 | 0.94023
4.2445 | 29.7932 | 116.3362 | 116.394 | -2.8826 | 0.99535 | 4.2444 | 29.8646 | 117.93 | 118.2088 | 10.8162 | 0.94023
4.2455 | 29.7932 | 116.3362 | 116.394 | -2.8826 | 0.99535 | 4.2454 | 29.8646 | 117.93 | 118.2088 | 10.8162 | 0.94023
4.2465 | 29.7932 | 116.3362 | 116.394 | -2.8826 | 0.99535 | 4.2464 | 29.8646 | 117.93 | 118.2088 | 10.8162 | 0.94023
4.2475 | 29.7932 | 116.3362 | 116.394 | -2.8826 | 0.99535 | 4.2474 | 29.8646 | 117.93 | 118.2088 | 10.8162 | 0.94023
4.2485 | 29.7932 | 116.3362 | 116.394 | -2.8826 | 0.99535 | 4.2484 | 29.8646 | 117.93 | 118.2088 | 10.8162 | 0.94023
4.2495 | 29.7932 | 116.3362 | 116.394 | -2.8826 | 0.99535 | 4.2494 | 29.8646 | 117.93 | 118.2088 | 10.8162 | 0.94023
4.2505 | 29.7932 | 116.3362 | 116.394 | -2.8826 | 0.99535 | 4.2504 | 29.8646 | 117.93 | 118.2088 | 10.8162 | 0.94023
4.2515 | 29.7932 | 116.3362 | 116.394 | -2.8826 | 0.99535 | 4.2514 | 29.8436 | 117.93 | 118.2091 | 10.8316 | 0.94
4.2525 | 29.8123 | 116.3362 | 116.3985 | -2.9367 | 0.99518 | 4.2524 | 29.8436 | 117.93 | 118.2091 | 10.8316 | 0.94
4.2535 | 29.8123 | 116.3362 | 116.3985 | -2.9367 | 0.99518 | 4.2534 | 29.8436 | 117.93 | 118.2091 | 10.8316 | 0.94
4.2545 | 29.8123 | 116.3362 | 116.3985 | -2.9367 | 0.99518 | 4.2544 | 29.8436 | 117.93 | 118.2091 | 10.8316 | 0.94
4.2555 | 29.8123 | 116.3362 | 116.3985 | -2.9367 | 0.99518 | 4.2554 | 29.8436 | 117.93 | 118.2091 | 10.8316 | 0.94
4.2565 | 29.8123 | 116.3362 | 116.3985 | -2.9367 | 0.99518 | 4.2564 | 29.8436 | 117.93 | 118.2091 | 10.8316 | 0.94
4.2575 | 29.8123 | 116.3362 | 116.3985 | -2.9367 | 0.99518 | 4.2574 | 29.8436 | 117.93 | 118.2091 | 10.8316 | 0.94
4.2585 | 29.8123 | 116.3362 | 116.3985 | -2.9367 | 0.99518 | 4.2584 | 29.8436 | 117.93 | 118.2091 | 10.8316 | 0.94
4.2595 | 29.8123 | 116.3362 | 116.3985 | -2.9367 | 0.99518 | 4.2594 | 29.8317 | 117.93 | 118.1936 | 10.858 | 0.93969
4.2605 | 29.805 | 116.3362 | 116.4109 | -2.94 | 0.99517 | 4.2604 | 29.8317 | 117.93 | 118.1936 | 10.858 | 0.93969
4.2615 | 29.805 | 116.3362 | 116.4109 | -2.94 | 0.99517 | 4.2614 | 29.8317 | 117.93 | 118.1936 | 10.858 | 0.93969
4.2625 | 29.805 | 116.3362 | 116.4109 | -2.94 | 0.99517 | 4.2624 | 29.8317 | 117.93 | 118.1936 | 10.858 | 0.93969
4.2635 | 29.805 | 116.3362 | 116.4109 | -2.94 | 0.99517 | 4.2634 | 29.8317 | 117.93 | 118.1936 | 10.858 | 0.93969
4.2645 | 29.805 | 116.3362 | 116.4109 | -2.94 | 0.99517 | 4.2644 | 29.8317 | 117.93 | 118.1936 | 10.858 | 0.93969
4.2655 | 29.805 | 116.3362 | 116.4109 | -2.94 | 0.99517 | 4.2654 | 29.8317 | 117.93 | 118.1936 | 10.858 | 0.93969
4.2665 | 29.805 | 116.3362 | 116.4109 | -2.94 | 0.99517 | 4.2664 | 29.8317 | 117.93 | 118.1936 | 10.858 | 0.93969
4.2675 | 29.805 | 116.3362 | 116.4109 | -2.94 | 0.99517 | 4.2674 | 29.8349 | 117.93 | 118.1816 | 10.8363 | 0.93992
4.2685 | 29.805 | 116.3362 | 116.4109 | -2.94 | 0.99517 | 4.2684 | 29.8349 | 117.93 | 118.1816 | 10.8363 | 0.93992
4.2695 | 29.8129 | 116.3362 | 116.3938 | -2.963 | 0.9951 | 4.2694 | 29.8349 | 117.93 | 118.1816 | 10.8363 | 0.93992
4.2705 | 29.8129 | 116.3362 | 116.3938 | -2.963 | 0.9951 | 4.2704 | 29.8349 | 117.93 | 118.1816 | 10.8363 | 0.93992
4.2715 | 29.8129 | 116.3362 | 116.3938 | -2.963 | 0.9951 | 4.2714 | 29.8349 | 117.93 | 118.1816 | 10.8363 | 0.93992
4.2725 | 29.8129 | 116.3362 | 116.3938 | -2.963 | 0.9951 | 4.2724 | 29.8349 | 117.93 | 118.1816 | 10.8363 | 0.93992
4.2735 | 29.8129 | 116.3362 | 116.3938 | -2.963 | 0.9951 | 4.2734 | 29.8349 | 117.93 | 118.1816 | 10.8363 | 0.93992
4.2745 | 29.8129 | 116.3362 | 116.3938 | -2.963 | 0.9951 | 4.2744 | 29.8349 | 117.93 | 118.1816 | 10.8363 | 0.93992
4.2755 | 29.8129 | 116.3362 | 116.3938 | -2.963 | 0.9951 | 4.2754 | 29.8349 | 117.93 | 118.1816 | 10.8363 | 0.93992
4.2765 | 29.8129 | 116.3362 | 116.3938 | -2.963 | 0.9951 | 4.2764 | 29.8409 | 117.93 | 118.1823 | 10.8152 | 0.94016
4.2775 | 29.803 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9687 | 0.99508 | 4.2774 | 29.8409 | 117.93 | 118.1823 | 10.8152 | 0.94016
4.2785 | 29.803 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9687 | 0.99508 | 4.2784 | 29.8409 | 117.93 | 118.1823 | 10.8152 | 0.94016
4.2795 | 29.803 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9687 | 0.99508 | 4.2794 | 29.8409 | 117.93 | 118.1823 | 10.8152 | 0.94016
4.2805 | 29.803 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9687 | 0.99508 | 4.2804 | 29.8409 | 117.93 | 118.1823 | 10.8152 | 0.94016
4.2815 | 29.803 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9687 | 0.99508 | 4.2814 | 29.8409 | 117.93 | 118.1823 | 10.8152 | 0.94016
4.2825 | 29.803 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9687 | 0.99508 | 4.2824 | 29.8409 | 117.93 | 118.1823 | 10.8152 | 0.94016
4.2835 | 29.803 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9687 | 0.99508 | 4.2834 | 29.8409 | 117.93 | 118.1823 | 10.8152 | 0.94016
4.2845 | 29.803 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9687 | 0.99508 | 4.2844 | 29.8425 | 117.93 | 118.1849 | 10.8116 | 0.9402
4.2855 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4053 | -2.9679 | 0.99508 | 4.2854 | 29.8425 | 117.93 | 118.1849 | 10.8116 | 0.9402
4.2865 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4053 | -2.9679 | 0.99508 | 4.2864 | 29.8425 | 117.93 | 118.1849 | 10.8116 | 0.9402
4.2875 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4053 | -2.9679 | 0.99508 | 4.2874 | 29.8425 | 117.93 | 118.1849 | 10.8116 | 0.9402
4.2885 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4053 | -2.9679 | 0.99508 | 4.2884 | 29.8425 | 117.93 | 118.1849 | 10.8116 | 0.9402
4.2895 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4053 | -2.9679 | 0.99508 | 4.2894 | 29.8425 | 117.93 | 118.1849 | 10.8116 | 0.9402
4.2905 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4053 | -2.9679 | 0.99508 | 4.2904 | 29.8425 | 117.93 | 118.1849 | 10.8116 | 0.9402
4.2915 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4053 | -2.9679 | 0.99508 | 4.2914 | 29.8425 | 117.93 | 118.1849 | 10.8116 | 0.9402
4.2925 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4053 | -2.9679 | 0.99508 | 4.2924 | 29.8321 | 117.93 | 118.1902 | 10.8352 | 0.93992
4.2935 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4053 | -2.9679 | 0.99508 | 4.2934 | 29.8321 | 117.93 | 118.1902 | 10.8352 | 0.93992
4.2945 | 29.8498 | 116.3362 | 116.4069 | -2.9601 | 0.99512 | 4.2944 | 29.8321 | 117.93 | 118.1902 | 10.8352 | 0.93992
4.2955 | 29.8498 | 116.3362 | 116.4069 | -2.9601 | 0.99512 | 4.2954 | 29.8321 | 117.93 | 118.1902 | 10.8352 | 0.93992
4.2965 | 29.8498 | 116.3362 | 116.4069 | -2.9601 | 0.99512 | 4.2964 | 29.8321 | 117.93 | 118.1902 | 10.8352 | 0.93992
4.2975 | 29.8498 | 116.3362 | 116.4069 | -2.9601 | 0.99512 | 4.2974 | 29.8321 | 117.93 | 118.1902 | 10.8352 | 0.93992
4.2985 | 29.8498 | 116.3362 | 116.4069 | -2.9601 | 0.99512 | 4.2984 | 29.8321 | 117.93 | 118.1902 | 10.8352 | 0.93992
4.2995 | 29.8498 | 116.3362 | 116.4069 | -2.9601 | 0.99512 | 4.2994 | 29.8321 | 117.93 | 118.1902 | 10.8352 | 0.93992
4.3005 | 29.8498 | 116.3362 | 116.4069 | -2.9601 | 0.99512 | 4.3004 | 29.8321 | 117.93 | 118.1902 | 10.8352 | 0.93992
4.3015 | 29.8498 | 116.3362 | 116.4069 | -2.9601 | 0.99512 | 4.3014 | 29.8268 | 117.93 | 118.1981 | 10.8521 | 0.93973
4.3025 | 29.8333 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9765 | 0.99506 | 4.3024 | 29.8268 | 117.93 | 118.1981 | 10.8521 | 0.93973
4.3035 | 29.8333 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9765 | 0.99506 | 4.3034 | 29.8268 | 117.93 | 118.1981 | 10.8521 | 0.93973
4.3045 | 29.8333 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9765 | 0.99506 | 4.3044 | 29.8268 | 117.93 | 118.1981 | 10.8521 | 0.93973
4.3055 | 29.8333 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9765 | 0.99506 | 4.3054 | 29.8268 | 117.93 | 118.1981 | 10.8521 | 0.93973
4.3065 | 29.8333 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9765 | 0.99506 | 4.3064 | 29.8268 | 117.93 | 118.1981 | 10.8521 | 0.93973
4.3075 | 29.8333 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9765 | 0.99506 | 4.3074 | 29.8268 | 117.93 | 118.1981 | 10.8521 | 0.93973
4.3085 | 29.8333 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9765 | 0.99506 | 4.3084 | 29.8268 | 117.93 | 118.1981 | 10.8521 | 0.93973
4.3095 | 29.8333 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9765 | 0.99506 | 4.3094 | 29.834 | 117.93 | 118.2029 | 10.8263 | 0.94002
4.3105 | 29.8329 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9741 | 0.99507 | 4.3104 | 29.834 | 117.93 | 118.2029 | 10.8263 | 0.94002
4.3115 | 29.8329 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9741 | 0.99507 | 4.3114 | 29.834 | 117.93 | 118.2029 | 10.8263 | 0.94002
4.3125 | 29.8329 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9741 | 0.99507 | 4.3124 | 29.834 | 117.93 | 118.2029 | 10.8263 | 0.94002
4.3135 | 29.8329 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9741 | 0.99507 | 4.3134 | 29.834 | 117.93 | 118.2029 | 10.8263 | 0.94002
4.3145 | 29.8329 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9741 | 0.99507 | 4.3144 | 29.834 | 117.93 | 118.2029 | 10.8263 | 0.94002
4.3155 | 29.8329 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9741 | 0.99507 | 4.3154 | 29.834 | 117.93 | 118.2029 | 10.8263 | 0.94002
4.3165 | 29.8329 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9741 | 0.99507 | 4.3164 | 29.834 | 117.93 | 118.2029 | 10.8263 | 0.94002
4.3175 | 29.8329 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9741 | 0.99507 | 4.3174 | 29.8408 | 117.93 | 118.2214 | 10.8367 | 0.93994
4.3185 | 29.8329 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9741 | 0.99507 | 4.3184 | 29.8408 | 117.93 | 118.2214 | 10.8367 | 0.93994
4.3195 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4091 | -2.9602 | 0.99511 | 4.3194 | 29.8408 | 117.93 | 118.2214 | 10.8367 | 0.93994
4.3205 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4091 | -2.9602 | 0.99511 | 4.3204 | 29.8408 | 117.93 | 118.2214 | 10.8367 | 0.93994
4.3215 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4091 | -2.9602 | 0.99511 | 4.3214 | 29.8408 | 117.93 | 118.2214 | 10.8367 | 0.93994
4.3225 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4091 | -2.9602 | 0.99511 | 4.3224 | 29.8408 | 117.93 | 118.2214 | 10.8367 | 0.93994
4.3235 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4091 | -2.9602 | 0.99511 | 4.3234 | 29.8408 | 117.93 | 118.2214 | 10.8367 | 0.93994
4.3245 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4091 | -2.9602 | 0.99511 | 4.3244 | 29.8408 | 117.93 | 118.2214 | 10.8367 | 0.93994
4.3255 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4091 | -2.9602 | 0.99511 | 4.3254 | 29.8408 | 117.93 | 118.2214 | 10.8367 | 0.93994
4.3265 | 29.8226 | 116.3362 | 116.4091 | -2.9602 | 0.99511 | 4.3264 | 29.8319 | 117.93 | 118.1981 | 10.808 | 0.9402
4.3275 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4074 | -2.9476 | 0.99515 | 4.3274 | 29.8319 | 117.93 | 118.1981 | 10.808 | 0.9402
4.3285 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4074 | -2.9476 | 0.99515 | 4.3284 | 29.8319 | 117.93 | 118.1981 | 10.808 | 0.9402
4.3295 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4074 | -2.9476 | 0.99515 | 4.3294 | 29.8319 | 117.93 | 118.1981 | 10.808 | 0.9402
4.3305 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4074 | -2.9476 | 0.99515 | 4.3304 | 29.8319 | 117.93 | 118.1981 | 10.808 | 0.9402
4.3315 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4074 | -2.9476 | 0.99515 | 4.3314 | 29.8319 | 117.93 | 118.1981 | 10.808 | 0.9402
4.3325 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4074 | -2.9476 | 0.99515 | 4.3324 | 29.8319 | 117.93 | 118.1981 | 10.808 | 0.9402
4.3335 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4074 | -2.9476 | 0.99515 | 4.3334 | 29.8319 | 117.93 | 118.1981 | 10.808 | 0.9402
4.3345 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4074 | -2.9476 | 0.99515 | 4.3344 | 29.8189 | 117.93 | 118.1715 | 10.8068 | 0.94016
4.3355 | 29.8336 | 116.3362 | 116.4109 | -2.8978 | 0.99532 | 4.3354 | 29.8189 | 117.93 | 118.1715 | 10.8068 | 0.94016
4.3365 | 29.8336 | 116.3362 | 116.4109 | -2.8978 | 0.99532 | 4.3364 | 29.8189 | 117.93 | 118.1715 | 10.8068 | 0.94016
4.3375 | 29.8336 | 116.3362 | 116.4109 | -2.8978 | 0.99532 | 4.3374 | 29.8189 | 117.93 | 118.1715 | 10.8068 | 0.94016
4.3385 | 29.8336 | 116.3362 | 116.4109 | -2.8978 | 0.99532 | 4.3384 | 29.8189 | 117.93 | 118.1715 | 10.8068 | 0.94016
4.3395 | 29.8336 | 116.3362 | 116.4109 | -2.8978 | 0.99532 | 4.3394 | 29.8189 | 117.93 | 118.1715 | 10.8068 | 0.94016
4.3405 | 29.8336 | 116.3362 | 116.4109 | -2.8978 | 0.99532 | 4.3404 | 29.8189 | 117.93 | 118.1715 | 10.8068 | 0.94016
4.3415 | 29.8336 | 116.3362 | 116.4109 | -2.8978 | 0.99532 | 4.3414 | 29.8189 | 117.93 | 118.1715 | 10.8068 | 0.94016
4.3425 | 29.8336 | 116.3362 | 116.4109 | -2.8978 | 0.99532 | 4.3424 | 29.8274 | 117.93 | 118.1752 | 10.8455 | 0.9398
4.3435 | 29.8336 | 116.3362 | 116.4109 | -2.8978 | 0.99532 | 4.3434 | 29.8274 | 117.93 | 118.1752 | 10.8455 | 0.9398
4.3445 | 29.8257 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9259 | 0.99522 | 4.3444 | 29.8274 | 117.93 | 118.1752 | 10.8455 | 0.9398
4.3455 | 29.8257 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9259 | 0.99522 | 4.3454 | 29.8274 | 117.93 | 118.1752 | 10.8455 | 0.9398
4.3465 | 29.8257 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9259 | 0.99522 | 4.3464 | 29.8274 | 117.93 | 118.1752 | 10.8455 | 0.9398
4.3475 | 29.8257 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9259 | 0.99522 | 4.3474 | 29.8274 | 117.93 | 118.1752 | 10.8455 | 0.9398
4.3485 | 29.8257 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9259 | 0.99522 | 4.3484 | 29.8274 | 117.93 | 118.1752 | 10.8455 | 0.9398
4.3495 | 29.8257 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9259 | 0.99522 | 4.3494 | 29.8274 | 117.93 | 118.1752 | 10.8455 | 0.9398
4.3505 | 29.8257 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9259 | 0.99522 | 4.3504 | 29.8274 | 117.93 | 118.1752 | 10.8455 | 0.9398
4.3515 | 29.8257 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9259 | 0.99522 | 4.3514 | 29.8425 | 117.93 | 118.186 | 10.8168 | 0.94015
4.3525 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4076 | -2.8825 | 0.99536 | 4.3524 | 29.8425 | 117.93 | 118.186 | 10.8168 | 0.94015
4.3535 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4076 | -2.8825 | 0.99536 | 4.3534 | 29.8425 | 117.93 | 118.186 | 10.8168 | 0.94015
4.3545 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4076 | -2.8825 | 0.99536 | 4.3544 | 29.8425 | 117.93 | 118.186 | 10.8168 | 0.94015
4.3555 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4076 | -2.8825 | 0.99536 | 4.3554 | 29.8425 | 117.93 | 118.186 | 10.8168 | 0.94015
4.3565 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4076 | -2.8825 | 0.99536 | 4.3564 | 29.8425 | 117.93 | 118.186 | 10.8168 | 0.94015
4.3575 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4076 | -2.8825 | 0.99536 | 4.3574 | 29.8425 | 117.93 | 118.186 | 10.8168 | 0.94015
4.3585 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4076 | -2.8825 | 0.99536 | 4.3584 | 29.8425 | 117.93 | 118.186 | 10.8168 | 0.94015
4.3595 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4076 | -2.8825 | 0.99536 | 4.3594 | 29.8483 | 117.93 | 118.193 | 10.8164 | 0.94017
4.3605 | 29.8172 | 116.3362 | 116.3882 | -2.9388 | 0.99518 | 4.3604 | 29.8483 | 117.93 | 118.193 | 10.8164 | 0.94017
4.3615 | 29.8172 | 116.3362 | 116.3882 | -2.9388 | 0.99518 | 4.3614 | 29.8483 | 117.93 | 118.193 | 10.8164 | 0.94017
4.3625 | 29.8172 | 116.3362 | 116.3882 | -2.9388 | 0.99518 | 4.3624 | 29.8483 | 117.93 | 118.193 | 10.8164 | 0.94017
4.3635 | 29.8172 | 116.3362 | 116.3882 | -2.9388 | 0.99518 | 4.3634 | 29.8483 | 117.93 | 118.193 | 10.8164 | 0.94017
4.3645 | 29.8172 | 116.3362 | 116.3882 | -2.9388 | 0.99518 | 4.3644 | 29.8483 | 117.93 | 118.193 | 10.8164 | 0.94017
4.3655 | 29.8172 | 116.3362 | 116.3882 | -2.9388 | 0.99518 | 4.3654 | 29.8483 | 117.93 | 118.193 | 10.8164 | 0.94017
4.3665 | 29.8172 | 116.3362 | 116.3882 | -2.9388 | 0.99518 | 4.3664 | 29.8483 | 117.93 | 118.193 | 10.8164 | 0.94017
4.3675 | 29.8172 | 116.3362 | 116.3882 | -2.9388 | 0.99518 | 4.3674 | 29.8457 | 117.93 | 118.2045 | 10.8432 | 0.93989
4.3685 | 29.8172 | 116.3362 | 116.3882 | -2.9388 | 0.99518 | 4.3684 | 29.8457 | 117.93 | 118.2045 | 10.8432 | 0.93989
4.3695 | 29.8211 | 116.3362 | 116.3972 | -2.8771 | 0.99538 | 4.3694 | 29.8457 | 117.93 | 118.2045 | 10.8432 | 0.93989
4.3705 | 29.8211 | 116.3362 | 116.3972 | -2.8771 | 0.99538 | 4.3704 | 29.8457 | 117.93 | 118.2045 | 10.8432 | 0.93989
4.3715 | 29.8211 | 116.3362 | 116.3972 | -2.8771 | 0.99538 | 4.3714 | 29.8457 | 117.93 | 118.2045 | 10.8432 | 0.93989
4.3725 | 29.8211 | 116.3362 | 116.3972 | -2.8771 | 0.99538 | 4.3724 | 29.8457 | 117.93 | 118.2045 | 10.8432 | 0.93989
4.3735 | 29.8211 | 116.3362 | 116.3972 | -2.8771 | 0.99538 | 4.3734 | 29.8457 | 117.93 | 118.2045 | 10.8432 | 0.93989
4.3745 | 29.8211 | 116.3362 | 116.3972 | -2.8771 | 0.99538 | 4.3744 | 29.8457 | 117.93 | 118.2045 | 10.8432 | 0.93989
4.3755 | 29.8211 | 116.3362 | 116.3972 | -2.8771 | 0.99538 | 4.3754 | 29.8457 | 117.93 | 118.2045 | 10.8432 | 0.93989
4.3765 | 29.8211 | 116.3362 | 116.3972 | -2.8771 | 0.99538 | 4.3764 | 29.8223 | 117.93 | 118.1992 | 10.8094 | 0.94015
4.3775 | 29.8168 | 116.3362 | 116.385 | -2.9165 | 0.99525 | 4.3774 | 29.8223 | 117.93 | 118.1992 | 10.8094 | 0.94015
4.3785 | 29.8168 | 116.3362 | 116.385 | -2.9165 | 0.99525 | 4.3784 | 29.8223 | 117.93 | 118.1992 | 10.8094 | 0.94015
4.3795 | 29.8168 | 116.3362 | 116.385 | -2.9165 | 0.99525 | 4.3794 | 29.8223 | 117.93 | 118.1992 | 10.8094 | 0.94015
4.3805 | 29.8168 | 116.3362 | 116.385 | -2.9165 | 0.99525 | 4.3804 | 29.8223 | 117.93 | 118.1992 | 10.8094 | 0.94015
4.3815 | 29.8168 | 116.3362 | 116.385 | -2.9165 | 0.99525 | 4.3814 | 29.8223 | 117.93 | 118.1992 | 10.8094 | 0.94015
4.3825 | 29.8168 | 116.3362 | 116.385 | -2.9165 | 0.99525 | 4.3824 | 29.8223 | 117.93 | 118.1992 | 10.8094 | 0.94015
4.3835 | 29.8168 | 116.3362 | 116.385 | -2.9165 | 0.99525 | 4.3834 | 29.8223 | 117.93 | 118.1992 | 10.8094 | 0.94015
4.3845 | 29.8168 | 116.3362 | 116.385 | -2.9165 | 0.99525 | 4.3844 | 29.8157 | 117.93 | 118.1887 | 10.7969 | 0.94025
4.3855 | 29.8064 | 116.3362 | 116.377 | -2.9041 | 0.99529 | 4.3854 | 29.8157 | 117.93 | 118.1887 | 10.7969 | 0.94025
4.3865 | 29.8064 | 116.3362 | 116.377 | -2.9041 | 0.99529 | 4.3864 | 29.8157 | 117.93 | 118.1887 | 10.7969 | 0.94025
4.3875 | 29.8064 | 116.3362 | 116.377 | -2.9041 | 0.99529 | 4.3874 | 29.8157 | 117.93 | 118.1887 | 10.7969 | 0.94025
4.3885 | 29.8064 | 116.3362 | 116.377 | -2.9041 | 0.99529 | 4.3884 | 29.8157 | 117.93 | 118.1887 | 10.7969 | 0.94025
4.3895 | 29.8064 | 116.3362 | 116.377 | -2.9041 | 0.99529 | 4.3894 | 29.8157 | 117.93 | 118.1887 | 10.7969 | 0.94025
4.3905 | 29.8064 | 116.3362 | 116.377 | -2.9041 | 0.99529 | 4.3904 | 29.8157 | 117.93 | 118.1887 | 10.7969 | 0.94025
4.3915 | 29.8064 | 116.3362 | 116.377 | -2.9041 | 0.99529 | 4.3914 | 29.8157 | 117.93 | 118.1887 | 10.7969 | 0.94025
4.3925 | 29.8064 | 116.3362 | 116.377 | -2.9041 | 0.99529 | 4.3924 | 29.842 | 117.93 | 118.1832 | 10.7929 | 0.94039
4.3935 | 29.8064 | 116.3362 | 116.377 | -2.9041 | 0.99529 | 4.3934 | 29.842 | 117.93 | 118.1832 | 10.7929 | 0.94039
4.3945 | 29.8151 | 116.3362 | 116.399 | -2.9277 | 0.99521 | 4.3944 | 29.842 | 117.93 | 118.1832 | 10.7929 | 0.94039
4.3955 | 29.8151 | 116.3362 | 116.399 | -2.9277 | 0.99521 | 4.3954 | 29.842 | 117.93 | 118.1832 | 10.7929 | 0.94039
4.3965 | 29.8151 | 116.3362 | 116.399 | -2.9277 | 0.99521 | 4.3964 | 29.842 | 117.93 | 118.1832 | 10.7929 | 0.94039
4.3975 | 29.8151 | 116.3362 | 116.399 | -2.9277 | 0.99521 | 4.3974 | 29.842 | 117.93 | 118.1832 | 10.7929 | 0.94039
4.3985 | 29.8151 | 116.3362 | 116.399 | -2.9277 | 0.99521 | 4.3984 | 29.842 | 117.93 | 118.1832 | 10.7929 | 0.94039
4.3995 | 29.8151 | 116.3362 | 116.399 | -2.9277 | 0.99521 | 4.3994 | 29.842 | 117.93 | 118.1832 | 10.7929 | 0.94039
4.4005 | 29.8151 | 116.3362 | 116.399 | -2.9277 | 0.99521 | 4.4004 | 29.8607 | 117.93 | 118.1731 | 10.8035 | 0.94035
4.4015 | 29.8151 | 116.3362 | 116.399 | -2.9277 | 0.99521 | 4.4014 | 29.8607 | 117.93 | 118.1731 | 10.8035 | 0.94035
4.4025 | 29.8052 | 116.3362 | 116.4132 | -2.933 | 0.99519 | 4.4024 | 29.8607 | 117.93 | 118.1731 | 10.8035 | 0.94035
4.4035 | 29.8052 | 116.3362 | 116.4132 | -2.933 | 0.99519 | 4.4034 | 29.8607 | 117.93 | 118.1731 | 10.8035 | 0.94035
4.4045 | 29.8052 | 116.3362 | 116.4132 | -2.933 | 0.99519 | 4.4044 | 29.8607 | 117.93 | 118.1731 | 10.8035 | 0.94035
4.4055 | 29.8052 | 116.3362 | 116.4132 | -2.933 | 0.99519 | 4.4054 | 29.8607 | 117.93 | 118.1731 | 10.8035 | 0.94035
4.4065 | 29.8052 | 116.3362 | 116.4132 | -2.933 | 0.99519 | 4.4064 | 29.8607 | 117.93 | 118.1731 | 10.8035 | 0.94035
4.4075 | 29.8052 | 116.3362 | 116.4132 | -2.933 | 0.99519 | 4.4074 | 29.8607 | 117.93 | 118.1731 | 10.8035 | 0.94035
4.4085 | 29.8052 | 116.3362 | 116.4132 | -2.933 | 0.99519 | 4.4084 | 29.8607 | 117.93 | 118.1731 | 10.8035 | 0.94035
4.4095 | 29.8052 | 116.3362 | 116.4132 | -2.933 | 0.99519 | 4.4094 | 29.8579 | 117.93 | 118.166 | 10.7955 | 0.94042
4.4105 | 29.8203 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9392 | 0.99518 | 4.4104 | 29.8579 | 117.93 | 118.166 | 10.7955 | 0.94042
4.4115 | 29.8203 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9392 | 0.99518 | 4.4114 | 29.8579 | 117.93 | 118.166 | 10.7955 | 0.94042
4.4125 | 29.8203 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9392 | 0.99518 | 4.4124 | 29.8579 | 117.93 | 118.166 | 10.7955 | 0.94042
4.4135 | 29.8203 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9392 | 0.99518 | 4.4134 | 29.8579 | 117.93 | 118.166 | 10.7955 | 0.94042
4.4145 | 29.8203 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9392 | 0.99518 | 4.4144 | 29.8579 | 117.93 | 118.166 | 10.7955 | 0.94042
4.4155 | 29.8203 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9392 | 0.99518 | 4.4154 | 29.8579 | 117.93 | 118.166 | 10.7955 | 0.94042
4.4165 | 29.8203 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9392 | 0.99518 | 4.4164 | 29.8579 | 117.93 | 118.166 | 10.7955 | 0.94042
4.4175 | 29.8203 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9392 | 0.99518 | 4.4174 | 29.8501 | 117.93 | 118.1707 | 10.7992 | 0.94035
4.4185 | 29.8203 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9392 | 0.99518 | 4.4184 | 29.8501 | 117.93 | 118.1707 | 10.7992 | 0.94035
4.4195 | 29.8114 | 116.3362 | 116.3974 | -2.9184 | 0.99524 | 4.4194 | 29.8501 | 117.93 | 118.1707 | 10.7992 | 0.94035
4.4205 | 29.8114 | 116.3362 | 116.3974 | -2.9184 | 0.99524 | 4.4204 | 29.8501 | 117.93 | 118.1707 | 10.7992 | 0.94035
4.4215 | 29.8114 | 116.3362 | 116.3974 | -2.9184 | 0.99524 | 4.4214 | 29.8501 | 117.93 | 118.1707 | 10.7992 | 0.94035
4.4225 | 29.8114 | 116.3362 | 116.3974 | -2.9184 | 0.99524 | 4.4224 | 29.8501 | 117.93 | 118.1707 | 10.7992 | 0.94035
4.4235 | 29.8114 | 116.3362 | 116.3974 | -2.9184 | 0.99524 | 4.4234 | 29.8501 | 117.93 | 118.1707 | 10.7992 | 0.94035
4.4245 | 29.8114 | 116.3362 | 116.3974 | -2.9184 | 0.99524 | 4.4244 | 29.8501 | 117.93 | 118.1707 | 10.7992 | 0.94035
4.4255 | 29.8114 | 116.3362 | 116.3974 | -2.9184 | 0.99524 | 4.4254 | 29.8395 | 117.93 | 118.1707 | 10.8031 | 0.94027
4.4265 | 29.8114 | 116.3362 | 116.3974 | -2.9184 | 0.99524 | 4.4264 | 29.8395 | 117.93 | 118.1707 | 10.8031 | 0.94027
4.4275 | 29.837 | 116.3362 | 116.4056 | -2.9304 | 0.99521 | 4.4274 | 29.8395 | 117.93 | 118.1707 | 10.8031 | 0.94027
4.4285 | 29.837 | 116.3362 | 116.4056 | -2.9304 | 0.99521 | 4.4284 | 29.8395 | 117.93 | 118.1707 | 10.8031 | 0.94027
4.4295 | 29.837 | 116.3362 | 116.4056 | -2.9304 | 0.99521 | 4.4294 | 29.8395 | 117.93 | 118.1707 | 10.8031 | 0.94027
4.4305 | 29.837 | 116.3362 | 116.4056 | -2.9304 | 0.99521 | 4.4304 | 29.8395 | 117.93 | 118.1707 | 10.8031 | 0.94027
4.4315 | 29.837 | 116.3362 | 116.4056 | -2.9304 | 0.99521 | 4.4314 | 29.8395 | 117.93 | 118.1707 | 10.8031 | 0.94027
4.4325 | 29.837 | 116.3362 | 116.4056 | -2.9304 | 0.99521 | 4.4324 | 29.8395 | 117.93 | 118.1707 | 10.8031 | 0.94027
4.4335 | 29.837 | 116.3362 | 116.4056 | -2.9304 | 0.99521 | 4.4334 | 29.8395 | 117.93 | 118.1707 | 10.8031 | 0.94027
4.4345 | 29.837 | 116.3362 | 116.4056 | -2.9304 | 0.99521 | 4.4344 | 29.8349 | 117.93 | 118.1705 | 10.7954 | 0.94034
4.4355 | 29.8494 | 116.3362 | 116.4068 | -2.9651 | 0.9951 | 4.4354 | 29.8349 | 117.93 | 118.1705 | 10.7954 | 0.94034
4.4365 | 29.8494 | 116.3362 | 116.4068 | -2.9651 | 0.9951 | 4.4364 | 29.8349 | 117.93 | 118.1705 | 10.7954 | 0.94034
4.4375 | 29.8494 | 116.3362 | 116.4068 | -2.9651 | 0.9951 | 4.4374 | 29.8349 | 117.93 | 118.1705 | 10.7954 | 0.94034
4.4385 | 29.8494 | 116.3362 | 116.4068 | -2.9651 | 0.9951 | 4.4384 | 29.8349 | 117.93 | 118.1705 | 10.7954 | 0.94034
4.4395 | 29.8494 | 116.3362 | 116.4068 | -2.9651 | 0.9951 | 4.4394 | 29.8349 | 117.93 | 118.1705 | 10.7954 | 0.94034
4.4405 | 29.8494 | 116.3362 | 116.4068 | -2.9651 | 0.9951 | 4.4404 | 29.8349 | 117.93 | 118.1705 | 10.7954 | 0.94034
4.4415 | 29.8494 | 116.3362 | 116.4068 | -2.9651 | 0.9951 | 4.4414 | 29.8349 | 117.93 | 118.1705 | 10.7954 | 0.94034
4.4425 | 29.8494 | 116.3362 | 116.4068 | -2.9651 | 0.9951 | 4.4424 | 29.8493 | 117.93 | 118.1902 | 10.7804 | 0.94054
4.4435 | 29.8494 | 116.3362 | 116.4068 | -2.9651 | 0.9951 | 4.4434 | 29.8493 | 117.93 | 118.1902 | 10.7804 | 0.94054
4.4445 | 29.8661 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9525 | 0.99515 | 4.4444 | 29.8493 | 117.93 | 118.1902 | 10.7804 | 0.94054
4.4455 | 29.8661 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9525 | 0.99515 | 4.4454 | 29.8493 | 117.93 | 118.1902 | 10.7804 | 0.94054
4.4465 | 29.8661 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9525 | 0.99515 | 4.4464 | 29.8493 | 117.93 | 118.1902 | 10.7804 | 0.94054
4.4475 | 29.8661 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9525 | 0.99515 | 4.4474 | 29.8493 | 117.93 | 118.1902 | 10.7804 | 0.94054
4.4485 | 29.8661 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9525 | 0.99515 | 4.4484 | 29.8493 | 117.93 | 118.1902 | 10.7804 | 0.94054
4.4495 | 29.8661 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9525 | 0.99515 | 4.4494 | 29.8493 | 117.93 | 118.1902 | 10.7804 | 0.94054
4.4505 | 29.8661 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9525 | 0.99515 | 4.4504 | 29.8638 | 117.93 | 118.1981 | 10.7881 | 0.94051
4.4515 | 29.8661 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9525 | 0.99515 | 4.4514 | 29.8638 | 117.93 | 118.1981 | 10.7881 | 0.94051
4.4525 | 29.8645 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9418 | 0.99518 | 4.4524 | 29.8638 | 117.93 | 118.1981 | 10.7881 | 0.94051
4.4535 | 29.8645 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9418 | 0.99518 | 4.4534 | 29.8638 | 117.93 | 118.1981 | 10.7881 | 0.94051
4.4545 | 29.8645 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9418 | 0.99518 | 4.4544 | 29.8638 | 117.93 | 118.1981 | 10.7881 | 0.94051
4.4555 | 29.8645 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9418 | 0.99518 | 4.4554 | 29.8638 | 117.93 | 118.1981 | 10.7881 | 0.94051
4.4565 | 29.8645 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9418 | 0.99518 | 4.4564 | 29.8638 | 117.93 | 118.1981 | 10.7881 | 0.94051
4.4575 | 29.8645 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9418 | 0.99518 | 4.4574 | 29.8638 | 117.93 | 118.1981 | 10.7881 | 0.94051
4.4585 | 29.8645 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9418 | 0.99518 | 4.4584 | 29.8638 | 117.93 | 118.1981 | 10.7881 | 0.94051
4.4595 | 29.8645 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9418 | 0.99518 | 4.4594 | 29.8486 | 117.93 | 118.1907 | 10.8084 | 0.94025
4.4605 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9234 | 0.99524 | 4.4604 | 29.8486 | 117.93 | 118.1907 | 10.8084 | 0.94025
4.4615 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9234 | 0.99524 | 4.4614 | 29.8486 | 117.93 | 118.1907 | 10.8084 | 0.94025
4.4625 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9234 | 0.99524 | 4.4624 | 29.8486 | 117.93 | 118.1907 | 10.8084 | 0.94025
4.4635 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9234 | 0.99524 | 4.4634 | 29.8486 | 117.93 | 118.1907 | 10.8084 | 0.94025
4.4645 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9234 | 0.99524 | 4.4644 | 29.8486 | 117.93 | 118.1907 | 10.8084 | 0.94025
4.4655 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9234 | 0.99524 | 4.4654 | 29.8486 | 117.93 | 118.1907 | 10.8084 | 0.94025
4.4665 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9234 | 0.99524 | 4.4664 | 29.8486 | 117.93 | 118.1907 | 10.8084 | 0.94025
4.4675 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9234 | 0.99524 | 4.4674 | 29.8176 | 117.93 | 118.1766 | 10.7935 | 0.94029
4.4685 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9234 | 0.99524 | 4.4684 | 29.8176 | 117.93 | 118.1766 | 10.7935 | 0.94029
4.4695 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9383 | 0.99519 | 4.4694 | 29.8176 | 117.93 | 118.1766 | 10.7935 | 0.94029
4.4705 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9383 | 0.99519 | 4.4704 | 29.8176 | 117.93 | 118.1766 | 10.7935 | 0.94029
4.4715 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9383 | 0.99519 | 4.4714 | 29.8176 | 117.93 | 118.1766 | 10.7935 | 0.94029
4.4725 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9383 | 0.99519 | 4.4724 | 29.8176 | 117.93 | 118.1766 | 10.7935 | 0.94029
4.4735 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9383 | 0.99519 | 4.4734 | 29.8176 | 117.93 | 118.1766 | 10.7935 | 0.94029
4.4745 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9383 | 0.99519 | 4.4744 | 29.8176 | 117.93 | 118.1766 | 10.7935 | 0.94029
4.4755 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9383 | 0.99519 | 4.4754 | 29.8277 | 117.93 | 118.1708 | 10.7605 | 0.94066
4.4765 | 29.8597 | 116.3362 | 116.4093 | -2.9383 | 0.99519 | 4.4764 | 29.8277 | 117.93 | 118.1708 | 10.7605 | 0.94066
4.4775 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9379 | 0.99519 | 4.4774 | 29.8277 | 117.93 | 118.1708 | 10.7605 | 0.94066
4.4785 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9379 | 0.99519 | 4.4784 | 29.8277 | 117.93 | 118.1708 | 10.7605 | 0.94066
4.4795 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9379 | 0.99519 | 4.4794 | 29.8277 | 117.93 | 118.1708 | 10.7605 | 0.94066
4.4805 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9379 | 0.99519 | 4.4804 | 29.8277 | 117.93 | 118.1708 | 10.7605 | 0.94066
4.4815 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9379 | 0.99519 | 4.4814 | 29.8277 | 117.93 | 118.1708 | 10.7605 | 0.94066
4.4825 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9379 | 0.99519 | 4.4824 | 29.8277 | 117.93 | 118.1708 | 10.7605 | 0.94066
4.4835 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9379 | 0.99519 | 4.4834 | 29.8277 | 117.93 | 118.1708 | 10.7605 | 0.94066
4.4845 | 29.8342 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9379 | 0.99519 | 4.4844 | 29.8524 | 117.93 | 118.1746 | 10.7681 | 0.94067
4.4855 | 29.8204 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9427 | 0.99517 | 4.4854 | 29.8524 | 117.93 | 118.1746 | 10.7681 | 0.94067
4.4865 | 29.8204 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9427 | 0.99517 | 4.4864 | 29.8524 | 117.93 | 118.1746 | 10.7681 | 0.94067
4.4875 | 29.8204 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9427 | 0.99517 | 4.4874 | 29.8524 | 117.93 | 118.1746 | 10.7681 | 0.94067
4.4885 | 29.8204 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9427 | 0.99517 | 4.4884 | 29.8524 | 117.93 | 118.1746 | 10.7681 | 0.94067
4.4895 | 29.8204 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9427 | 0.99517 | 4.4894 | 29.8524 | 117.93 | 118.1746 | 10.7681 | 0.94067
4.4905 | 29.8204 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9427 | 0.99517 | 4.4904 | 29.8524 | 117.93 | 118.1746 | 10.7681 | 0.94067
4.4915 | 29.8204 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9427 | 0.99517 | 4.4914 | 29.8524 | 117.93 | 118.1746 | 10.7681 | 0.94067
4.4925 | 29.8204 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9427 | 0.99517 | 4.4924 | 29.8528 | 117.93 | 118.1858 | 10.798 | 0.94037
4.4935 | 29.8204 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9427 | 0.99517 | 4.4934 | 29.8528 | 117.93 | 118.1858 | 10.798 | 0.94037
4.4945 | 29.7931 | 116.3362 | 116.4075 | -2.9187 | 0.99524 | 4.4944 | 29.8528 | 117.93 | 118.1858 | 10.798 | 0.94037
4.4955 | 29.7931 | 116.3362 | 116.4075 | -2.9187 | 0.99524 | 4.4954 | 29.8528 | 117.93 | 118.1858 | 10.798 | 0.94037
4.4965 | 29.7931 | 116.3362 | 116.4075 | -2.9187 | 0.99524 | 4.4964 | 29.8528 | 117.93 | 118.1858 | 10.798 | 0.94037
4.4975 | 29.7931 | 116.3362 | 116.4075 | -2.9187 | 0.99524 | 4.4974 | 29.8528 | 117.93 | 118.1858 | 10.798 | 0.94037
4.4985 | 29.7931 | 116.3362 | 116.4075 | -2.9187 | 0.99524 | 4.4984 | 29.8528 | 117.93 | 118.1858 | 10.798 | 0.94037
4.4995 | 29.7931 | 116.3362 | 116.4075 | -2.9187 | 0.99524 | 4.4994 | 29.8528 | 117.93 | 118.1858 | 10.798 | 0.94037
4.5005 | 29.7931 | 116.3362 | 116.4075 | -2.9187 | 0.99524 | 4.5004 | 29.8509 | 117.93 | 118.1843 | 10.7972 | 0.94038
4.5015 | 29.7931 | 116.3362 | 116.4075 | -2.9187 | 0.99524 | 4.5014 | 29.8509 | 117.93 | 118.1843 | 10.7972 | 0.94038
4.5025 | 29.7958 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9428 | 0.99516 | 4.5024 | 29.8509 | 117.93 | 118.1843 | 10.7972 | 0.94038
4.5035 | 29.7958 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9428 | 0.99516 | 4.5034 | 29.8509 | 117.93 | 118.1843 | 10.7972 | 0.94038
4.5045 | 29.7958 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9428 | 0.99516 | 4.5044 | 29.8509 | 117.93 | 118.1843 | 10.7972 | 0.94038
4.5055 | 29.7958 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9428 | 0.99516 | 4.5054 | 29.8509 | 117.93 | 118.1843 | 10.7972 | 0.94038
4.5065 | 29.7958 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9428 | 0.99516 | 4.5064 | 29.8509 | 117.93 | 118.1843 | 10.7972 | 0.94038
4.5075 | 29.7958 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9428 | 0.99516 | 4.5074 | 29.8509 | 117.93 | 118.1843 | 10.7972 | 0.94038
4.5085 | 29.7958 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9428 | 0.99516 | 4.5084 | 29.8509 | 117.93 | 118.1843 | 10.7972 | 0.94038
4.5095 | 29.7958 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9428 | 0.99516 | 4.5094 | 29.8248 | 117.93 | 118.1797 | 10.8231 | 0.94002
4.5105 | 29.7938 | 116.3362 | 116.4084 | -2.9107 | 0.99526 | 4.5104 | 29.8248 | 117.93 | 118.1797 | 10.8231 | 0.94002
4.5115 | 29.7938 | 116.3362 | 116.4084 | -2.9107 | 0.99526 | 4.5114 | 29.8248 | 117.93 | 118.1797 | 10.8231 | 0.94002
4.5125 | 29.7938 | 116.3362 | 116.4084 | -2.9107 | 0.99526 | 4.5124 | 29.8248 | 117.93 | 118.1797 | 10.8231 | 0.94002
4.5135 | 29.7938 | 116.3362 | 116.4084 | -2.9107 | 0.99526 | 4.5134 | 29.8248 | 117.93 | 118.1797 | 10.8231 | 0.94002
4.5145 | 29.7938 | 116.3362 | 116.4084 | -2.9107 | 0.99526 | 4.5144 | 29.8248 | 117.93 | 118.1797 | 10.8231 | 0.94002
4.5155 | 29.7938 | 116.3362 | 116.4084 | -2.9107 | 0.99526 | 4.5154 | 29.8248 | 117.93 | 118.1797 | 10.8231 | 0.94002
4.5165 | 29.7938 | 116.3362 | 116.4084 | -2.9107 | 0.99526 | 4.5164 | 29.8248 | 117.93 | 118.1797 | 10.8231 | 0.94002
4.5175 | 29.7938 | 116.3362 | 116.4084 | -2.9107 | 0.99526 | 4.5174 | 29.8148 | 117.93 | 118.1803 | 10.8245 | 0.93997
4.5185 | 29.7938 | 116.3362 | 116.4084 | -2.9107 | 0.99526 | 4.5184 | 29.8148 | 117.93 | 118.1803 | 10.8245 | 0.93997
4.5195 | 29.7902 | 116.3362 | 116.397 | -2.9343 | 0.99518 | 4.5194 | 29.8148 | 117.93 | 118.1803 | 10.8245 | 0.93997
4.5205 | 29.7902 | 116.3362 | 116.397 | -2.9343 | 0.99518 | 4.5204 | 29.8148 | 117.93 | 118.1803 | 10.8245 | 0.93997
4.5215 | 29.7902 | 116.3362 | 116.397 | -2.9343 | 0.99518 | 4.5214 | 29.8148 | 117.93 | 118.1803 | 10.8245 | 0.93997
4.5225 | 29.7902 | 116.3362 | 116.397 | -2.9343 | 0.99518 | 4.5224 | 29.8148 | 117.93 | 118.1803 | 10.8245 | 0.93997
4.5235 | 29.7902 | 116.3362 | 116.397 | -2.9343 | 0.99518 | 4.5234 | 29.8148 | 117.93 | 118.1803 | 10.8245 | 0.93997
4.5245 | 29.7902 | 116.3362 | 116.397 | -2.9343 | 0.99518 | 4.5244 | 29.8148 | 117.93 | 118.1803 | 10.8245 | 0.93997
4.5255 | 29.7902 | 116.3362 | 116.397 | -2.9343 | 0.99518 | 4.5254 | 29.8047 | 117.93 | 118.1965 | 10.8161 | 0.94002
4.5265 | 29.7902 | 116.3362 | 116.397 | -2.9343 | 0.99518 | 4.5264 | 29.8047 | 117.93 | 118.1965 | 10.8161 | 0.94002
4.5275 | 29.763 | 116.3362 | 116.4143 | -2.8881 | 0.99533 | 4.5274 | 29.8047 | 117.93 | 118.1965 | 10.8161 | 0.94002
4.5285 | 29.763 | 116.3362 | 116.4143 | -2.8881 | 0.99533 | 4.5284 | 29.8047 | 117.93 | 118.1965 | 10.8161 | 0.94002
4.5295 | 29.763 | 116.3362 | 116.4143 | -2.8881 | 0.99533 | 4.5294 | 29.8047 | 117.93 | 118.1965 | 10.8161 | 0.94002
4.5305 | 29.763 | 116.3362 | 116.4143 | -2.8881 | 0.99533 | 4.5304 | 29.8047 | 117.93 | 118.1965 | 10.8161 | 0.94002
4.5315 | 29.763 | 116.3362 | 116.4143 | -2.8881 | 0.99533 | 4.5314 | 29.8047 | 117.93 | 118.1965 | 10.8161 | 0.94002
4.5325 | 29.763 | 116.3362 | 116.4143 | -2.8881 | 0.99533 | 4.5324 | 29.8047 | 117.93 | 118.1965 | 10.8161 | 0.94002
4.5335 | 29.763 | 116.3362 | 116.4143 | -2.8881 | 0.99533 | 4.5334 | 29.8047 | 117.93 | 118.1965 | 10.8161 | 0.94002
4.5345 | 29.763 | 116.3362 | 116.4143 | -2.8881 | 0.99533 | 4.5344 | 29.8084 | 117.93 | 118.2032 | 10.8 | 0.94019
4.5355 | 29.7755 | 116.3362 | 116.4181 | -2.9342 | 0.99518 | 4.5354 | 29.8084 | 117.93 | 118.2032 | 10.8 | 0.94019
4.5365 | 29.7755 | 116.3362 | 116.4181 | -2.9342 | 0.99518 | 4.5364 | 29.8084 | 117.93 | 118.2032 | 10.8 | 0.94019
4.5375 | 29.7755 | 116.3362 | 116.4181 | -2.9342 | 0.99518 | 4.5374 | 29.8084 | 117.93 | 118.2032 | 10.8 | 0.94019
4.5385 | 29.7755 | 116.3362 | 116.4181 | -2.9342 | 0.99518 | 4.5384 | 29.8084 | 117.93 | 118.2032 | 10.8 | 0.94019
4.5395 | 29.7755 | 116.3362 | 116.4181 | -2.9342 | 0.99518 | 4.5394 | 29.8084 | 117.93 | 118.2032 | 10.8 | 0.94019
4.5405 | 29.7755 | 116.3362 | 116.4181 | -2.9342 | 0.99518 | 4.5404 | 29.8084 | 117.93 | 118.2032 | 10.8 | 0.94019
4.5415 | 29.7755 | 116.3362 | 116.4181 | -2.9342 | 0.99518 | 4.5414 | 29.8084 | 117.93 | 118.2032 | 10.8 | 0.94019
4.5425 | 29.7755 | 116.3362 | 116.4181 | -2.9342 | 0.99518 | 4.5424 | 29.8228 | 117.93 | 118.1957 | 10.8023 | 0.94022
4.5435 | 29.7755 | 116.3362 | 116.4181 | -2.9342 | 0.99518 | 4.5434 | 29.8228 | 117.93 | 118.1957 | 10.8023 | 0.94022
4.5445 | 29.799 | 116.3362 | 116.4143 | -2.9081 | 0.99527 | 4.5444 | 29.8228 | 117.93 | 118.1957 | 10.8023 | 0.94022
4.5455 | 29.799 | 116.3362 | 116.4143 | -2.9081 | 0.99527 | 4.5454 | 29.8228 | 117.93 | 118.1957 | 10.8023 | 0.94022
4.5465 | 29.799 | 116.3362 | 116.4143 | -2.9081 | 0.99527 | 4.5464 | 29.8228 | 117.93 | 118.1957 | 10.8023 | 0.94022
4.5475 | 29.799 | 116.3362 | 116.4143 | -2.9081 | 0.99527 | 4.5474 | 29.8228 | 117.93 | 118.1957 | 10.8023 | 0.94022
4.5485 | 29.799 | 116.3362 | 116.4143 | -2.9081 | 0.99527 | 4.5484 | 29.8228 | 117.93 | 118.1957 | 10.8023 | 0.94022
4.5495 | 29.799 | 116.3362 | 116.4143 | -2.9081 | 0.99527 | 4.5494 | 29.8228 | 117.93 | 118.1957 | 10.8023 | 0.94022
4.5505 | 29.799 | 116.3362 | 116.4143 | -2.9081 | 0.99527 | 4.5504 | 29.8276 | 117.93 | 118.1788 | 10.8072 | 0.94019
4.5515 | 29.799 | 116.3362 | 116.4143 | -2.9081 | 0.99527 | 4.5514 | 29.8276 | 117.93 | 118.1788 | 10.8072 | 0.94019
4.5525 | 29.8131 | 116.3362 | 116.408 | -2.9271 | 0.99521 | 4.5524 | 29.8276 | 117.93 | 118.1788 | 10.8072 | 0.94019
4.5535 | 29.8131 | 116.3362 | 116.408 | -2.9271 | 0.99521 | 4.5534 | 29.8276 | 117.93 | 118.1788 | 10.8072 | 0.94019
4.5545 | 29.8131 | 116.3362 | 116.408 | -2.9271 | 0.99521 | 4.5544 | 29.8276 | 117.93 | 118.1788 | 10.8072 | 0.94019
4.5555 | 29.8131 | 116.3362 | 116.408 | -2.9271 | 0.99521 | 4.5554 | 29.8276 | 117.93 | 118.1788 | 10.8072 | 0.94019
4.5565 | 29.8131 | 116.3362 | 116.408 | -2.9271 | 0.99521 | 4.5564 | 29.8276 | 117.93 | 118.1788 | 10.8072 | 0.94019
4.5575 | 29.8131 | 116.3362 | 116.408 | -2.9271 | 0.99521 | 4.5574 | 29.8276 | 117.93 | 118.1788 | 10.8072 | 0.94019
4.5585 | 29.8131 | 116.3362 | 116.408 | -2.9271 | 0.99521 | 4.5584 | 29.8276 | 117.93 | 118.1788 | 10.8072 | 0.94019
4.5595 | 29.8131 | 116.3362 | 116.408 | -2.9271 | 0.99521 | 4.5594 | 29.8103 | 117.93 | 118.1656 | 10.8025 | 0.94017
4.5605 | 29.8232 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9115 | 0.99527 | 4.5604 | 29.8103 | 117.93 | 118.1656 | 10.8025 | 0.94017
4.5615 | 29.8232 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9115 | 0.99527 | 4.5614 | 29.8103 | 117.93 | 118.1656 | 10.8025 | 0.94017
4.5625 | 29.8232 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9115 | 0.99527 | 4.5624 | 29.8103 | 117.93 | 118.1656 | 10.8025 | 0.94017
4.5635 | 29.8232 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9115 | 0.99527 | 4.5634 | 29.8103 | 117.93 | 118.1656 | 10.8025 | 0.94017
4.5645 | 29.8232 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9115 | 0.99527 | 4.5644 | 29.8103 | 117.93 | 118.1656 | 10.8025 | 0.94017
4.5655 | 29.8232 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9115 | 0.99527 | 4.5654 | 29.8103 | 117.93 | 118.1656 | 10.8025 | 0.94017
4.5665 | 29.8232 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9115 | 0.99527 | 4.5664 | 29.8103 | 117.93 | 118.1656 | 10.8025 | 0.94017
4.5675 | 29.8232 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9115 | 0.99527 | 4.5674 | 29.809 | 117.93 | 118.172 | 10.8059 | 0.94013
4.5685 | 29.8423 | 116.3362 | 116.3885 | -2.93 | 0.99521 | 4.5684 | 29.809 | 117.93 | 118.172 | 10.8059 | 0.94013
4.5695 | 29.8423 | 116.3362 | 116.3885 | -2.93 | 0.99521 | 4.5694 | 29.809 | 117.93 | 118.172 | 10.8059 | 0.94013
4.5705 | 29.8423 | 116.3362 | 116.3885 | -2.93 | 0.99521 | 4.5704 | 29.809 | 117.93 | 118.172 | 10.8059 | 0.94013
4.5715 | 29.8423 | 116.3362 | 116.3885 | -2.93 | 0.99521 | 4.5714 | 29.809 | 117.93 | 118.172 | 10.8059 | 0.94013
4.5725 | 29.8423 | 116.3362 | 116.3885 | -2.93 | 0.99521 | 4.5724 | 29.809 | 117.93 | 118.172 | 10.8059 | 0.94013
4.5735 | 29.8423 | 116.3362 | 116.3885 | -2.93 | 0.99521 | 4.5734 | 29.809 | 117.93 | 118.172 | 10.8059 | 0.94013
4.5745 | 29.8423 | 116.3362 | 116.3885 | -2.93 | 0.99521 | 4.5744 | 29.809 | 117.93 | 118.172 | 10.8059 | 0.94013
4.5755 | 29.8423 | 116.3362 | 116.3885 | -2.93 | 0.99521 | 4.5754 | 29.812 | 117.93 | 118.1884 | 10.8178 | 0.94003
4.5765 | 29.8423 | 116.3362 | 116.3885 | -2.93 | 0.99521 | 4.5764 | 29.812 | 117.93 | 118.1884 | 10.8178 | 0.94003
4.5775 | 29.8519 | 116.3362 | 116.389 | -2.9377 | 0.99519 | 4.5774 | 29.812 | 117.93 | 118.1884 | 10.8178 | 0.94003
4.5785 | 29.8519 | 116.3362 | 116.389 | -2.9377 | 0.99519 | 4.5784 | 29.812 | 117.93 | 118.1884 | 10.8178 | 0.94003
4.5795 | 29.8519 | 116.3362 | 116.389 | -2.9377 | 0.99519 | 4.5794 | 29.812 | 117.93 | 118.1884 | 10.8178 | 0.94003
4.5805 | 29.8519 | 116.3362 | 116.389 | -2.9377 | 0.99519 | 4.5804 | 29.812 | 117.93 | 118.1884 | 10.8178 | 0.94003
4.5815 | 29.8519 | 116.3362 | 116.389 | -2.9377 | 0.99519 | 4.5814 | 29.812 | 117.93 | 118.1884 | 10.8178 | 0.94003
4.5825 | 29.8519 | 116.3362 | 116.389 | -2.9377 | 0.99519 | 4.5824 | 29.812 | 117.93 | 118.1884 | 10.8178 | 0.94003
4.5835 | 29.8519 | 116.3362 | 116.389 | -2.9377 | 0.99519 | 4.5834 | 29.812 | 117.93 | 118.1884 | 10.8178 | 0.94003
4.5845 | 29.8519 | 116.3362 | 116.389 | -2.9377 | 0.99519 | 4.5844 | 29.7884 | 117.93 | 118.1985 | 10.8167 | 0.93995
4.5855 | 29.85 | 116.3362 | 116.3872 | -2.9288 | 0.99522 | 4.5854 | 29.7884 | 117.93 | 118.1985 | 10.8167 | 0.93995
4.5865 | 29.85 | 116.3362 | 116.3872 | -2.9288 | 0.99522 | 4.5864 | 29.7884 | 117.93 | 118.1985 | 10.8167 | 0.93995
4.5875 | 29.85 | 116.3362 | 116.3872 | -2.9288 | 0.99522 | 4.5874 | 29.7884 | 117.93 | 118.1985 | 10.8167 | 0.93995
4.5885 | 29.85 | 116.3362 | 116.3872 | -2.9288 | 0.99522 | 4.5884 | 29.7884 | 117.93 | 118.1985 | 10.8167 | 0.93995
4.5895 | 29.85 | 116.3362 | 116.3872 | -2.9288 | 0.99522 | 4.5894 | 29.7884 | 117.93 | 118.1985 | 10.8167 | 0.93995
4.5905 | 29.85 | 116.3362 | 116.3872 | -2.9288 | 0.99522 | 4.5904 | 29.7884 | 117.93 | 118.1985 | 10.8167 | 0.93995
4.5915 | 29.85 | 116.3362 | 116.3872 | -2.9288 | 0.99522 | 4.5914 | 29.7884 | 117.93 | 118.1985 | 10.8167 | 0.93995
4.5925 | 29.85 | 116.3362 | 116.3872 | -2.9288 | 0.99522 | 4.5924 | 29.8025 | 117.93 | 118.1911 | 10.82 | 0.93997
4.5935 | 29.844 | 116.3362 | 116.3958 | -2.962 | 0.99511 | 4.5934 | 29.8025 | 117.93 | 118.1911 | 10.82 | 0.93997
4.5945 | 29.844 | 116.3362 | 116.3958 | -2.962 | 0.99511 | 4.5944 | 29.8025 | 117.93 | 118.1911 | 10.82 | 0.93997
4.5955 | 29.844 | 116.3362 | 116.3958 | -2.962 | 0.99511 | 4.5954 | 29.8025 | 117.93 | 118.1911 | 10.82 | 0.93997
4.5965 | 29.844 | 116.3362 | 116.3958 | -2.962 | 0.99511 | 4.5964 | 29.8025 | 117.93 | 118.1911 | 10.82 | 0.93997
4.5975 | 29.844 | 116.3362 | 116.3958 | -2.962 | 0.99511 | 4.5974 | 29.8025 | 117.93 | 118.1911 | 10.82 | 0.93997
4.5985 | 29.844 | 116.3362 | 116.3958 | -2.962 | 0.99511 | 4.5984 | 29.8025 | 117.93 | 118.1911 | 10.82 | 0.93997
4.5995 | 29.844 | 116.3362 | 116.3958 | -2.962 | 0.99511 | 4.5994 | 29.8025 | 117.93 | 118.1911 | 10.82 | 0.93997
4.6005 | 29.844 | 116.3362 | 116.3958 | -2.962 | 0.99511 | 4.6004 | 29.8063 | 117.93 | 118.1797 | 10.8205 | 0.93998
4.6015 | 29.844 | 116.3362 | 116.3958 | -2.962 | 0.99511 | 4.6014 | 29.8063 | 117.93 | 118.1797 | 10.8205 | 0.93998
4.6025 | 29.8712 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9477 | 0.99517 | 4.6024 | 29.8063 | 117.93 | 118.1797 | 10.8205 | 0.93998
4.6035 | 29.8712 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9477 | 0.99517 | 4.6034 | 29.8063 | 117.93 | 118.1797 | 10.8205 | 0.93998
4.6045 | 29.8712 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9477 | 0.99517 | 4.6044 | 29.8063 | 117.93 | 118.1797 | 10.8205 | 0.93998
4.6055 | 29.8712 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9477 | 0.99517 | 4.6054 | 29.8063 | 117.93 | 118.1797 | 10.8205 | 0.93998
4.6065 | 29.8712 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9477 | 0.99517 | 4.6064 | 29.8063 | 117.93 | 118.1797 | 10.8205 | 0.93998
4.6075 | 29.8712 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9477 | 0.99517 | 4.6074 | 29.8063 | 117.93 | 118.1797 | 10.8205 | 0.93998
4.6085 | 29.8712 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9477 | 0.99517 | 4.6084 | 29.8063 | 117.93 | 118.1797 | 10.8205 | 0.93998
4.6095 | 29.8712 | 116.3362 | 116.4031 | -2.9477 | 0.99517 | 4.6094 | 29.798 | 117.93 | 118.1971 | 10.809 | 0.94006
4.6105 | 29.8675 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9436 | 0.99518 | 4.6104 | 29.798 | 117.93 | 118.1971 | 10.809 | 0.94006
4.6115 | 29.8675 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9436 | 0.99518 | 4.6114 | 29.798 | 117.93 | 118.1971 | 10.809 | 0.94006
4.6125 | 29.8675 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9436 | 0.99518 | 4.6124 | 29.798 | 117.93 | 118.1971 | 10.809 | 0.94006
4.6135 | 29.8675 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9436 | 0.99518 | 4.6134 | 29.798 | 117.93 | 118.1971 | 10.809 | 0.94006
4.6145 | 29.8675 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9436 | 0.99518 | 4.6144 | 29.798 | 117.93 | 118.1971 | 10.809 | 0.94006
4.6155 | 29.8675 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9436 | 0.99518 | 4.6154 | 29.798 | 117.93 | 118.1971 | 10.809 | 0.94006
4.6165 | 29.8675 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9436 | 0.99518 | 4.6164 | 29.798 | 117.93 | 118.1971 | 10.809 | 0.94006
4.6175 | 29.8675 | 116.3362 | 116.3938 | -2.9436 | 0.99518 | 4.6174 | 29.8031 | 117.93 | 118.2023 | 10.8177 | 0.93999
4.6185 | 29.8539 | 116.3362 | 116.3803 | -2.9363 | 0.9952 | 4.6184 | 29.8031 | 117.93 | 118.2023 | 10.8177 | 0.93999
4.6195 | 29.8539 | 116.3362 | 116.3803 | -2.9363 | 0.9952 | 4.6194 | 29.8031 | 117.93 | 118.2023 | 10.8177 | 0.93999
4.6205 | 29.8539 | 116.3362 | 116.3803 | -2.9363 | 0.9952 | 4.6204 | 29.8031 | 117.93 | 118.2023 | 10.8177 | 0.93999
4.6215 | 29.8539 | 116.3362 | 116.3803 | -2.9363 | 0.9952 | 4.6214 | 29.8031 | 117.93 | 118.2023 | 10.8177 | 0.93999
4.6225 | 29.8539 | 116.3362 | 116.3803 | -2.9363 | 0.9952 | 4.6224 | 29.8031 | 117.93 | 118.2023 | 10.8177 | 0.93999
4.6235 | 29.8539 | 116.3362 | 116.3803 | -2.9363 | 0.9952 | 4.6234 | 29.8031 | 117.93 | 118.2023 | 10.8177 | 0.93999
4.6245 | 29.8539 | 116.3362 | 116.3803 | -2.9363 | 0.9952 | 4.6244 | 29.8031 | 117.93 | 118.2023 | 10.8177 | 0.93999
4.6255 | 29.8539 | 116.3362 | 116.3803 | -2.9363 | 0.9952 | 4.6254 | 29.8049 | 117.93 | 118.1877 | 10.8276 | 0.9399
4.6265 | 29.8539 | 116.3362 | 116.3803 | -2.9363 | 0.9952 | 4.6264 | 29.8049 | 117.93 | 118.1877 | 10.8276 | 0.9399
4.6275 | 29.8634 | 116.3362 | 116.3909 | -2.9681 | 0.9951 | 4.6274 | 29.8049 | 117.93 | 118.1877 | 10.8276 | 0.9399
4.6285 | 29.8634 | 116.3362 | 116.3909 | -2.9681 | 0.9951 | 4.6284 | 29.8049 | 117.93 | 118.1877 | 10.8276 | 0.9399
4.6295 | 29.8634 | 116.3362 | 116.3909 | -2.9681 | 0.9951 | 4.6294 | 29.8049 | 117.93 | 118.1877 | 10.8276 | 0.9399
4.6305 | 29.8634 | 116.3362 | 116.3909 | -2.9681 | 0.9951 | 4.6304 | 29.8049 | 117.93 | 118.1877 | 10.8276 | 0.9399
4.6315 | 29.8634 | 116.3362 | 116.3909 | -2.9681 | 0.9951 | 4.6314 | 29.8049 | 117.93 | 118.1877 | 10.8276 | 0.9399
4.6325 | 29.8634 | 116.3362 | 116.3909 | -2.9681 | 0.9951 | 4.6324 | 29.8049 | 117.93 | 118.1877 | 10.8276 | 0.9399
4.6335 | 29.8634 | 116.3362 | 116.3909 | -2.9681 | 0.9951 | 4.6334 | 29.8049 | 117.93 | 118.1877 | 10.8276 | 0.9399
4.6345 | 29.8634 | 116.3362 | 116.3909 | -2.9681 | 0.9951 | 4.6344 | 29.7849 | 117.93 | 118.1768 | 10.8272 | 0.93983
4.6355 | 29.8496 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9239 | 0.99524 | 4.6354 | 29.7849 | 117.93 | 118.1768 | 10.8272 | 0.93983
4.6365 | 29.8496 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9239 | 0.99524 | 4.6364 | 29.7849 | 117.93 | 118.1768 | 10.8272 | 0.93983
4.6375 | 29.8496 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9239 | 0.99524 | 4.6374 | 29.7849 | 117.93 | 118.1768 | 10.8272 | 0.93983
4.6385 | 29.8496 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9239 | 0.99524 | 4.6384 | 29.7849 | 117.93 | 118.1768 | 10.8272 | 0.93983
4.6395 | 29.8496 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9239 | 0.99524 | 4.6394 | 29.7849 | 117.93 | 118.1768 | 10.8272 | 0.93983
4.6405 | 29.8496 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9239 | 0.99524 | 4.6404 | 29.7849 | 117.93 | 118.1768 | 10.8272 | 0.93983
4.6415 | 29.8496 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9239 | 0.99524 | 4.6414 | 29.7849 | 117.93 | 118.1768 | 10.8272 | 0.93983
4.6425 | 29.8496 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9239 | 0.99524 | 4.6424 | 29.7857 | 117.93 | 118.1653 | 10.81 | 0.94001
4.6435 | 29.8236 | 116.3362 | 116.3769 | -2.945 | 0.99516 | 4.6434 | 29.7857 | 117.93 | 118.1653 | 10.81 | 0.94001
4.6445 | 29.8236 | 116.3362 | 116.3769 | -2.945 | 0.99516 | 4.6444 | 29.7857 | 117.93 | 118.1653 | 10.81 | 0.94001
4.6455 | 29.8236 | 116.3362 | 116.3769 | -2.945 | 0.99516 | 4.6454 | 29.7857 | 117.93 | 118.1653 | 10.81 | 0.94001
4.6465 | 29.8236 | 116.3362 | 116.3769 | -2.945 | 0.99516 | 4.6464 | 29.7857 | 117.93 | 118.1653 | 10.81 | 0.94001
4.6475 | 29.8236 | 116.3362 | 116.3769 | -2.945 | 0.99516 | 4.6474 | 29.7857 | 117.93 | 118.1653 | 10.81 | 0.94001
4.6485 | 29.8236 | 116.3362 | 116.3769 | -2.945 | 0.99516 | 4.6484 | 29.7857 | 117.93 | 118.1653 | 10.81 | 0.94001
4.6495 | 29.8236 | 116.3362 | 116.3769 | -2.945 | 0.99516 | 4.6494 | 29.7857 | 117.93 | 118.1653 | 10.81 | 0.94001
4.6505 | 29.8236 | 116.3362 | 116.3769 | -2.945 | 0.99516 | 4.6504 | 29.7954 | 117.93 | 118.1683 | 10.7844 | 0.9403
4.6515 | 29.8236 | 116.3362 | 116.3769 | -2.945 | 0.99516 | 4.6514 | 29.7954 | 117.93 | 118.1683 | 10.7844 | 0.9403
4.6525 | 29.8074 | 116.3362 | 116.3852 | -2.9355 | 0.99519 | 4.6524 | 29.7954 | 117.93 | 118.1683 | 10.7844 | 0.9403
4.6535 | 29.8074 | 116.3362 | 116.3852 | -2.9355 | 0.99519 | 4.6534 | 29.7954 | 117.93 | 118.1683 | 10.7844 | 0.9403
4.6545 | 29.8074 | 116.3362 | 116.3852 | -2.9355 | 0.99519 | 4.6544 | 29.7954 | 117.93 | 118.1683 | 10.7844 | 0.9403
4.6555 | 29.8074 | 116.3362 | 116.3852 | -2.9355 | 0.99519 | 4.6554 | 29.7954 | 117.93 | 118.1683 | 10.7844 | 0.9403
4.6565 | 29.8074 | 116.3362 | 116.3852 | -2.9355 | 0.99519 | 4.6564 | 29.7954 | 117.93 | 118.1683 | 10.7844 | 0.9403
4.6575 | 29.8074 | 116.3362 | 116.3852 | -2.9355 | 0.99519 | 4.6574 | 29.7954 | 117.93 | 118.1683 | 10.7844 | 0.9403
4.6585 | 29.8074 | 116.3362 | 116.3852 | -2.9355 | 0.99519 | 4.6584 | 29.7954 | 117.93 | 118.1683 | 10.7844 | 0.9403
4.6595 | 29.8074 | 116.3362 | 116.3852 | -2.9355 | 0.99519 | 4.6594 | 29.8075 | 117.93 | 118.1909 | 10.7815 | 0.94038
4.6605 | 29.8189 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9472 | 0.99515 | 4.6604 | 29.8075 | 117.93 | 118.1909 | 10.7815 | 0.94038
4.6615 | 29.8189 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9472 | 0.99515 | 4.6614 | 29.8075 | 117.93 | 118.1909 | 10.7815 | 0.94038
4.6625 | 29.8189 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9472 | 0.99515 | 4.6624 | 29.8075 | 117.93 | 118.1909 | 10.7815 | 0.94038
4.6635 | 29.8189 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9472 | 0.99515 | 4.6634 | 29.8075 | 117.93 | 118.1909 | 10.7815 | 0.94038
4.6645 | 29.8189 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9472 | 0.99515 | 4.6644 | 29.8075 | 117.93 | 118.1909 | 10.7815 | 0.94038
4.6655 | 29.8189 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9472 | 0.99515 | 4.6654 | 29.8075 | 117.93 | 118.1909 | 10.7815 | 0.94038
4.6665 | 29.8189 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9472 | 0.99515 | 4.6664 | 29.8075 | 117.93 | 118.1909 | 10.7815 | 0.94038
4.6675 | 29.8189 | 116.3362 | 116.3895 | -2.9472 | 0.99515 | 4.6674 | 29.7911 | 117.93 | 118.2104 | 10.8241 | 0.93989
4.6685 | 29.792 | 116.3362 | 116.4046 | -2.9017 | 0.99529 | 4.6684 | 29.7911 | 117.93 | 118.2104 | 10.8241 | 0.93989
4.6695 | 29.792 | 116.3362 | 116.4046 | -2.9017 | 0.99529 | 4.6694 | 29.7911 | 117.93 | 118.2104 | 10.8241 | 0.93989
4.6705 | 29.792 | 116.3362 | 116.4046 | -2.9017 | 0.99529 | 4.6704 | 29.7911 | 117.93 | 118.2104 | 10.8241 | 0.93989
4.6715 | 29.792 | 116.3362 | 116.4046 | -2.9017 | 0.99529 | 4.6714 | 29.7911 | 117.93 | 118.2104 | 10.8241 | 0.93989
4.6725 | 29.792 | 116.3362 | 116.4046 | -2.9017 | 0.99529 | 4.6724 | 29.7911 | 117.93 | 118.2104 | 10.8241 | 0.93989
4.6735 | 29.792 | 116.3362 | 116.4046 | -2.9017 | 0.99529 | 4.6734 | 29.7911 | 117.93 | 118.2104 | 10.8241 | 0.93989
4.6745 | 29.792 | 116.3362 | 116.4046 | -2.9017 | 0.99529 | 4.6744 | 29.7911 | 117.93 | 118.2104 | 10.8241 | 0.93989
4.6755 | 29.792 | 116.3362 | 116.4046 | -2.9017 | 0.99529 | 4.6754 | 29.7672 | 117.93 | 118.1842 | 10.8114 | 0.93993
4.6765 | 29.792 | 116.3362 | 116.4046 | -2.9017 | 0.99529 | 4.6764 | 29.7672 | 117.93 | 118.1842 | 10.8114 | 0.93993
4.6775 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9462 | 0.99514 | 4.6774 | 29.7672 | 117.93 | 118.1842 | 10.8114 | 0.93993
4.6785 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9462 | 0.99514 | 4.6784 | 29.7672 | 117.93 | 118.1842 | 10.8114 | 0.93993
4.6795 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9462 | 0.99514 | 4.6794 | 29.7672 | 117.93 | 118.1842 | 10.8114 | 0.93993
4.6805 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9462 | 0.99514 | 4.6804 | 29.7672 | 117.93 | 118.1842 | 10.8114 | 0.93993
4.6815 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9462 | 0.99514 | 4.6814 | 29.7672 | 117.93 | 118.1842 | 10.8114 | 0.93993
4.6825 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9462 | 0.99514 | 4.6824 | 29.7672 | 117.93 | 118.1842 | 10.8114 | 0.93993
4.6835 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9462 | 0.99514 | 4.6834 | 29.7672 | 117.93 | 118.1842 | 10.8114 | 0.93993
4.6845 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9462 | 0.99514 | 4.6844 | 29.7747 | 117.93 | 118.1663 | 10.814 | 0.93993
4.6855 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9254 | 0.99521 | 4.6854 | 29.7747 | 117.93 | 118.1663 | 10.814 | 0.93993
4.6865 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9254 | 0.99521 | 4.6864 | 29.7747 | 117.93 | 118.1663 | 10.814 | 0.93993
4.6875 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9254 | 0.99521 | 4.6874 | 29.7747 | 117.93 | 118.1663 | 10.814 | 0.93993
4.6885 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9254 | 0.99521 | 4.6884 | 29.7747 | 117.93 | 118.1663 | 10.814 | 0.93993
4.6895 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9254 | 0.99521 | 4.6894 | 29.7747 | 117.93 | 118.1663 | 10.814 | 0.93993
4.6905 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9254 | 0.99521 | 4.6904 | 29.7747 | 117.93 | 118.1663 | 10.814 | 0.93993
4.6915 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9254 | 0.99521 | 4.6914 | 29.7747 | 117.93 | 118.1663 | 10.814 | 0.93993
4.6925 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9254 | 0.99521 | 4.6924 | 29.7934 | 117.93 | 118.1818 | 10.8286 | 0.93985
4.6935 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3896 | -2.9516 | 0.99513 | 4.6934 | 29.7934 | 117.93 | 118.1818 | 10.8286 | 0.93985
4.6945 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3896 | -2.9516 | 0.99513 | 4.6944 | 29.7934 | 117.93 | 118.1818 | 10.8286 | 0.93985
4.6955 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3896 | -2.9516 | 0.99513 | 4.6954 | 29.7934 | 117.93 | 118.1818 | 10.8286 | 0.93985
4.6965 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3896 | -2.9516 | 0.99513 | 4.6964 | 29.7934 | 117.93 | 118.1818 | 10.8286 | 0.93985
4.6975 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3896 | -2.9516 | 0.99513 | 4.6974 | 29.7934 | 117.93 | 118.1818 | 10.8286 | 0.93985
4.6985 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3896 | -2.9516 | 0.99513 | 4.6984 | 29.7934 | 117.93 | 118.1818 | 10.8286 | 0.93985
4.6995 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3896 | -2.9516 | 0.99513 | 4.6994 | 29.7934 | 117.93 | 118.1818 | 10.8286 | 0.93985
4.7005 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3896 | -2.9516 | 0.99513 | 4.7004 | 29.7935 | 117.93 | 118.1851 | 10.7984 | 0.94015
4.7015 | 29.7986 | 116.3362 | 116.3896 | -2.9516 | 0.99513 | 4.7014 | 29.7935 | 117.93 | 118.1851 | 10.7984 | 0.94015
4.7025 | 29.8021 | 116.3362 | 116.3792 | -2.9295 | 0.9952 | 4.7024 | 29.7935 | 117.93 | 118.1851 | 10.7984 | 0.94015
4.7035 | 29.8021 | 116.3362 | 116.3792 | -2.9295 | 0.9952 | 4.7034 | 29.7935 | 117.93 | 118.1851 | 10.7984 | 0.94015
4.7045 | 29.8021 | 116.3362 | 116.3792 | -2.9295 | 0.9952 | 4.7044 | 29.7935 | 117.93 | 118.1851 | 10.7984 | 0.94015
4.7055 | 29.8021 | 116.3362 | 116.3792 | -2.9295 | 0.9952 | 4.7054 | 29.7935 | 117.93 | 118.1851 | 10.7984 | 0.94015
4.7065 | 29.8021 | 116.3362 | 116.3792 | -2.9295 | 0.9952 | 4.7064 | 29.7935 | 117.93 | 118.1851 | 10.7984 | 0.94015
4.7075 | 29.8021 | 116.3362 | 116.3792 | -2.9295 | 0.9952 | 4.7074 | 29.7935 | 117.93 | 118.1851 | 10.7984 | 0.94015
4.7085 | 29.8021 | 116.3362 | 116.3792 | -2.9295 | 0.9952 | 4.7084 | 29.7935 | 117.93 | 118.1851 | 10.7984 | 0.94015
4.7095 | 29.8021 | 116.3362 | 116.3792 | -2.9295 | 0.9952 | 4.7094 | 29.7987 | 117.93 | 118.186 | 10.8077 | 0.94008
4.7105 | 29.7978 | 116.3362 | 116.3808 | -2.9792 | 0.99504 | 4.7104 | 29.7987 | 117.93 | 118.186 | 10.8077 | 0.94008
4.7115 | 29.7978 | 116.3362 | 116.3808 | -2.9792 | 0.99504 | 4.7114 | 29.7987 | 117.93 | 118.186 | 10.8077 | 0.94008
4.7125 | 29.7978 | 116.3362 | 116.3808 | -2.9792 | 0.99504 | 4.7124 | 29.7987 | 117.93 | 118.186 | 10.8077 | 0.94008
4.7135 | 29.7978 | 116.3362 | 116.3808 | -2.9792 | 0.99504 | 4.7134 | 29.7987 | 117.93 | 118.186 | 10.8077 | 0.94008
4.7145 | 29.7978 | 116.3362 | 116.3808 | -2.9792 | 0.99504 | 4.7144 | 29.7987 | 117.93 | 118.186 | 10.8077 | 0.94008
4.7155 | 29.7978 | 116.3362 | 116.3808 | -2.9792 | 0.99504 | 4.7154 | 29.7987 | 117.93 | 118.186 | 10.8077 | 0.94008
4.7165 | 29.7978 | 116.3362 | 116.3808 | -2.9792 | 0.99504 | 4.7164 | 29.7987 | 117.93 | 118.186 | 10.8077 | 0.94008
4.7175 | 29.7978 | 116.3362 | 116.3808 | -2.9792 | 0.99504 | 4.7174 | 29.8053 | 117.93 | 118.1898 | 10.8471 | 0.9397
4.7185 | 29.8269 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9467 | 0.99516 | 4.7184 | 29.8053 | 117.93 | 118.1898 | 10.8471 | 0.9397
4.7195 | 29.8269 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9467 | 0.99516 | 4.7194 | 29.8053 | 117.93 | 118.1898 | 10.8471 | 0.9397
4.7205 | 29.8269 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9467 | 0.99516 | 4.7204 | 29.8053 | 117.93 | 118.1898 | 10.8471 | 0.9397
4.7215 | 29.8269 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9467 | 0.99516 | 4.7214 | 29.8053 | 117.93 | 118.1898 | 10.8471 | 0.9397
4.7225 | 29.8269 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9467 | 0.99516 | 4.7224 | 29.8053 | 117.93 | 118.1898 | 10.8471 | 0.9397
4.7235 | 29.8269 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9467 | 0.99516 | 4.7234 | 29.8053 | 117.93 | 118.1898 | 10.8471 | 0.9397
4.7245 | 29.8269 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9467 | 0.99516 | 4.7244 | 29.8053 | 117.93 | 118.1898 | 10.8471 | 0.9397
4.7255 | 29.8269 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9467 | 0.99516 | 4.7254 | 29.7852 | 117.93 | 118.1891 | 10.8321 | 0.93978
4.7265 | 29.8269 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9467 | 0.99516 | 4.7264 | 29.7852 | 117.93 | 118.1891 | 10.8321 | 0.93978
4.7275 | 29.8324 | 116.3362 | 116.3935 | -2.9633 | 0.9951 | 4.7274 | 29.7852 | 117.93 | 118.1891 | 10.8321 | 0.93978
4.7285 | 29.8324 | 116.3362 | 116.3935 | -2.9633 | 0.9951 | 4.7284 | 29.7852 | 117.93 | 118.1891 | 10.8321 | 0.93978
4.7295 | 29.8324 | 116.3362 | 116.3935 | -2.9633 | 0.9951 | 4.7294 | 29.7852 | 117.93 | 118.1891 | 10.8321 | 0.93978
4.7305 | 29.8324 | 116.3362 | 116.3935 | -2.9633 | 0.9951 | 4.7304 | 29.7852 | 117.93 | 118.1891 | 10.8321 | 0.93978
4.7315 | 29.8324 | 116.3362 | 116.3935 | -2.9633 | 0.9951 | 4.7314 | 29.7852 | 117.93 | 118.1891 | 10.8321 | 0.93978
4.7325 | 29.8324 | 116.3362 | 116.3935 | -2.9633 | 0.9951 | 4.7324 | 29.7852 | 117.93 | 118.1891 | 10.8321 | 0.93978
4.7335 | 29.8324 | 116.3362 | 116.3935 | -2.9633 | 0.9951 | 4.7334 | 29.7852 | 117.93 | 118.1891 | 10.8321 | 0.93978
4.7345 | 29.8324 | 116.3362 | 116.3935 | -2.9633 | 0.9951 | 4.7344 | 29.7784 | 117.93 | 118.1948 | 10.8231 | 0.93985
4.7355 | 29.8247 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9813 | 0.99504 | 4.7354 | 29.7784 | 117.93 | 118.1948 | 10.8231 | 0.93985
4.7365 | 29.8247 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9813 | 0.99504 | 4.7364 | 29.7784 | 117.93 | 118.1948 | 10.8231 | 0.93985
4.7375 | 29.8247 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9813 | 0.99504 | 4.7374 | 29.7784 | 117.93 | 118.1948 | 10.8231 | 0.93985
4.7385 | 29.8247 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9813 | 0.99504 | 4.7384 | 29.7784 | 117.93 | 118.1948 | 10.8231 | 0.93985
4.7395 | 29.8247 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9813 | 0.99504 | 4.7394 | 29.7784 | 117.93 | 118.1948 | 10.8231 | 0.93985
4.7405 | 29.8247 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9813 | 0.99504 | 4.7404 | 29.7784 | 117.93 | 118.1948 | 10.8231 | 0.93985
4.7415 | 29.8247 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9813 | 0.99504 | 4.7414 | 29.7784 | 117.93 | 118.1948 | 10.8231 | 0.93985
4.7425 | 29.8247 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9813 | 0.99504 | 4.7424 | 29.7877 | 117.93 | 118.1904 | 10.8336 | 0.93978
4.7435 | 29.8284 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9759 | 0.99506 | 4.7434 | 29.7877 | 117.93 | 118.1904 | 10.8336 | 0.93978
4.7445 | 29.8284 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9759 | 0.99506 | 4.7444 | 29.7877 | 117.93 | 118.1904 | 10.8336 | 0.93978
4.7455 | 29.8284 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9759 | 0.99506 | 4.7454 | 29.7877 | 117.93 | 118.1904 | 10.8336 | 0.93978
4.7465 | 29.8284 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9759 | 0.99506 | 4.7464 | 29.7877 | 117.93 | 118.1904 | 10.8336 | 0.93978
4.7475 | 29.8284 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9759 | 0.99506 | 4.7474 | 29.7877 | 117.93 | 118.1904 | 10.8336 | 0.93978
4.7485 | 29.8284 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9759 | 0.99506 | 4.7484 | 29.7877 | 117.93 | 118.1904 | 10.8336 | 0.93978
4.7495 | 29.8284 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9759 | 0.99506 | 4.7494 | 29.7877 | 117.93 | 118.1904 | 10.8336 | 0.93978
4.7505 | 29.8284 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9759 | 0.99506 | 4.7504 | 29.7763 | 117.93 | 118.1973 | 10.8356 | 0.93971
4.7515 | 29.8284 | 116.3362 | 116.3978 | -2.9759 | 0.99506 | 4.7514 | 29.7763 | 117.93 | 118.1973 | 10.8356 | 0.93971
4.7525 | 29.8316 | 116.3362 | 116.4009 | -2.9732 | 0.99507 | 4.7524 | 29.7763 | 117.93 | 118.1973 | 10.8356 | 0.93971
4.7535 | 29.8316 | 116.3362 | 116.4009 | -2.9732 | 0.99507 | 4.7534 | 29.7763 | 117.93 | 118.1973 | 10.8356 | 0.93971
4.7545 | 29.8316 | 116.3362 | 116.4009 | -2.9732 | 0.99507 | 4.7544 | 29.7763 | 117.93 | 118.1973 | 10.8356 | 0.93971
4.7555 | 29.8316 | 116.3362 | 116.4009 | -2.9732 | 0.99507 | 4.7554 | 29.7763 | 117.93 | 118.1973 | 10.8356 | 0.93971
4.7565 | 29.8316 | 116.3362 | 116.4009 | -2.9732 | 0.99507 | 4.7564 | 29.7763 | 117.93 | 118.1973 | 10.8356 | 0.93971
4.7575 | 29.8316 | 116.3362 | 116.4009 | -2.9732 | 0.99507 | 4.7574 | 29.7763 | 117.93 | 118.1973 | 10.8356 | 0.93971
4.7585 | 29.8316 | 116.3362 | 116.4009 | -2.9732 | 0.99507 | 4.7584 | 29.7806 | 117.93 | 118.19 | 10.8227 | 0.93986
4.7595 | 29.8316 | 116.3362 | 116.4009 | -2.9732 | 0.99507 | 4.7594 | 29.7806 | 117.93 | 118.19 | 10.8227 | 0.93986
4.7605 | 29.81 | 116.3362 | 116.3966 | -2.9669 | 0.99508 | 4.7604 | 29.7806 | 117.93 | 118.19 | 10.8227 | 0.93986
4.7615 | 29.81 | 116.3362 | 116.3966 | -2.9669 | 0.99508 | 4.7614 | 29.7806 | 117.93 | 118.19 | 10.8227 | 0.93986
4.7625 | 29.81 | 116.3362 | 116.3966 | -2.9669 | 0.99508 | 4.7624 | 29.7806 | 117.93 | 118.19 | 10.8227 | 0.93986
4.7635 | 29.81 | 116.3362 | 116.3966 | -2.9669 | 0.99508 | 4.7634 | 29.7806 | 117.93 | 118.19 | 10.8227 | 0.93986
4.7645 | 29.81 | 116.3362 | 116.3966 | -2.9669 | 0.99508 | 4.7644 | 29.7806 | 117.93 | 118.19 | 10.8227 | 0.93986
4.7655 | 29.81 | 116.3362 | 116.3966 | -2.9669 | 0.99508 | 4.7654 | 29.7806 | 117.93 | 118.19 | 10.8227 | 0.93986
4.7665 | 29.81 | 116.3362 | 116.3966 | -2.9669 | 0.99508 | 4.7664 | 29.7806 | 117.93 | 118.19 | 10.8227 | 0.93986
4.7675 | 29.81 | 116.3362 | 116.3966 | -2.9669 | 0.99508 | 4.7674 | 29.7971 | 117.93 | 118.1846 | 10.8375 | 0.93977
4.7685 | 29.8032 | 116.3362 | 116.3936 | -3.0032 | 0.99496 | 4.7684 | 29.7971 | 117.93 | 118.1846 | 10.8375 | 0.93977
4.7695 | 29.8032 | 116.3362 | 116.3936 | -3.0032 | 0.99496 | 4.7694 | 29.7971 | 117.93 | 118.1846 | 10.8375 | 0.93977
4.7705 | 29.8032 | 116.3362 | 116.3936 | -3.0032 | 0.99496 | 4.7704 | 29.7971 | 117.93 | 118.1846 | 10.8375 | 0.93977
4.7715 | 29.8032 | 116.3362 | 116.3936 | -3.0032 | 0.99496 | 4.7714 | 29.7971 | 117.93 | 118.1846 | 10.8375 | 0.93977
4.7725 | 29.8032 | 116.3362 | 116.3936 | -3.0032 | 0.99496 | 4.7724 | 29.7971 | 117.93 | 118.1846 | 10.8375 | 0.93977
4.7735 | 29.8032 | 116.3362 | 116.3936 | -3.0032 | 0.99496 | 4.7734 | 29.7971 | 117.93 | 118.1846 | 10.8375 | 0.93977
4.7745 | 29.8032 | 116.3362 | 116.3936 | -3.0032 | 0.99496 | 4.7744 | 29.7971 | 117.93 | 118.1846 | 10.8375 | 0.93977
4.7755 | 29.8032 | 116.3362 | 116.3936 | -3.0032 | 0.99496 | 4.7754 | 29.787 | 117.93 | 118.1984 | 10.8136 | 0.93998
4.7765 | 29.8032 | 116.3362 | 116.3936 | -3.0032 | 0.99496 | 4.7764 | 29.787 | 117.93 | 118.1984 | 10.8136 | 0.93998
4.7775 | 29.8116 | 116.3362 | 116.3934 | -2.9602 | 0.99511 | 4.7774 | 29.787 | 117.93 | 118.1984 | 10.8136 | 0.93998
4.7785 | 29.8116 | 116.3362 | 116.3934 | -2.9602 | 0.99511 | 4.7784 | 29.787 | 117.93 | 118.1984 | 10.8136 | 0.93998
4.7795 | 29.8116 | 116.3362 | 116.3934 | -2.9602 | 0.99511 | 4.7794 | 29.787 | 117.93 | 118.1984 | 10.8136 | 0.93998
4.7805 | 29.8116 | 116.3362 | 116.3934 | -2.9602 | 0.99511 | 4.7804 | 29.787 | 117.93 | 118.1984 | 10.8136 | 0.93998
4.7815 | 29.8116 | 116.3362 | 116.3934 | -2.9602 | 0.99511 | 4.7814 | 29.787 | 117.93 | 118.1984 | 10.8136 | 0.93998
4.7825 | 29.8116 | 116.3362 | 116.3934 | -2.9602 | 0.99511 | 4.7824 | 29.787 | 117.93 | 118.1984 | 10.8136 | 0.93998
4.7835 | 29.8116 | 116.3362 | 116.3934 | -2.9602 | 0.99511 | 4.7834 | 29.7881 | 117.93 | 118.1975 | 10.7613 | 0.94051
4.7845 | 29.8116 | 116.3362 | 116.3934 | -2.9602 | 0.99511 | 4.7844 | 29.7881 | 117.93 | 118.1975 | 10.7613 | 0.94051
4.7855 | 29.8018 | 116.3362 | 116.3874 | -2.9872 | 0.99501 | 4.7854 | 29.7881 | 117.93 | 118.1975 | 10.7613 | 0.94051
4.7865 | 29.8018 | 116.3362 | 116.3874 | -2.9872 | 0.99501 | 4.7864 | 29.7881 | 117.93 | 118.1975 | 10.7613 | 0.94051
4.7875 | 29.8018 | 116.3362 | 116.3874 | -2.9872 | 0.99501 | 4.7874 | 29.7881 | 117.93 | 118.1975 | 10.7613 | 0.94051
4.7885 | 29.8018 | 116.3362 | 116.3874 | -2.9872 | 0.99501 | 4.7884 | 29.7881 | 117.93 | 118.1975 | 10.7613 | 0.94051
4.7895 | 29.8018 | 116.3362 | 116.3874 | -2.9872 | 0.99501 | 4.7894 | 29.7881 | 117.93 | 118.1975 | 10.7613 | 0.94051
4.7905 | 29.8018 | 116.3362 | 116.3874 | -2.9872 | 0.99501 | 4.7904 | 29.7881 | 117.93 | 118.1975 | 10.7613 | 0.94051
4.7915 | 29.8018 | 116.3362 | 116.3874 | -2.9872 | 0.99501 | 4.7914 | 29.7881 | 117.93 | 118.1975 | 10.7613 | 0.94051
4.7925 | 29.8018 | 116.3362 | 116.3874 | -2.9872 | 0.99501 | 4.7924 | 29.8084 | 117.93 | 118.1814 | 10.8187 | 0.94
4.7935 | 29.8095 | 116.3362 | 116.3939 | -2.9231 | 0.99523 | 4.7934 | 29.8084 | 117.93 | 118.1814 | 10.8187 | 0.94
4.7945 | 29.8095 | 116.3362 | 116.3939 | -2.9231 | 0.99523 | 4.7944 | 29.8084 | 117.93 | 118.1814 | 10.8187 | 0.94
4.7955 | 29.8095 | 116.3362 | 116.3939 | -2.9231 | 0.99523 | 4.7954 | 29.8084 | 117.93 | 118.1814 | 10.8187 | 0.94
4.7965 | 29.8095 | 116.3362 | 116.3939 | -2.9231 | 0.99523 | 4.7964 | 29.8084 | 117.93 | 118.1814 | 10.8187 | 0.94
4.7975 | 29.8095 | 116.3362 | 116.3939 | -2.9231 | 0.99523 | 4.7974 | 29.8084 | 117.93 | 118.1814 | 10.8187 | 0.94
4.7985 | 29.8095 | 116.3362 | 116.3939 | -2.9231 | 0.99523 | 4.7984 | 29.8084 | 117.93 | 118.1814 | 10.8187 | 0.94
4.7995 | 29.8095 | 116.3362 | 116.3939 | -2.9231 | 0.99523 | 4.7994 | 29.8084 | 117.93 | 118.1814 | 10.8187 | 0.94
4.8005 | 29.8095 | 116.3362 | 116.3939 | -2.9231 | 0.99523 | 4.8004 | 29.8055 | 117.93 | 118.1837 | 10.8832 | 0.93934
4.8015 | 29.8095 | 116.3362 | 116.3939 | -2.9231 | 0.99523 | 4.8014 | 29.8055 | 117.93 | 118.1837 | 10.8832 | 0.93934
4.8025 | 29.8004 | 116.3362 | 116.3941 | -2.9564 | 0.99512 | 4.8024 | 29.8055 | 117.93 | 118.1837 | 10.8832 | 0.93934
4.8035 | 29.8004 | 116.3362 | 116.3941 | -2.9564 | 0.99512 | 4.8034 | 29.8055 | 117.93 | 118.1837 | 10.8832 | 0.93934
4.8045 | 29.8004 | 116.3362 | 116.3941 | -2.9564 | 0.99512 | 4.8044 | 29.8055 | 117.93 | 118.1837 | 10.8832 | 0.93934
4.8055 | 29.8004 | 116.3362 | 116.3941 | -2.9564 | 0.99512 | 4.8054 | 29.8055 | 117.93 | 118.1837 | 10.8832 | 0.93934
4.8065 | 29.8004 | 116.3362 | 116.3941 | -2.9564 | 0.99512 | 4.8064 | 29.8055 | 117.93 | 118.1837 | 10.8832 | 0.93934
4.8075 | 29.8004 | 116.3362 | 116.3941 | -2.9564 | 0.99512 | 4.8074 | 29.8055 | 117.93 | 118.1837 | 10.8832 | 0.93934
4.8085 | 29.8004 | 116.3362 | 116.3941 | -2.9564 | 0.99512 | 4.8084 | 29.7678 | 117.93 | 118.1812 | 10.8279 | 0.93976
4.8095 | 29.8004 | 116.3362 | 116.3941 | -2.9564 | 0.99512 | 4.8094 | 29.7678 | 117.93 | 118.1812 | 10.8279 | 0.93976
4.8105 | 29.7789 | 116.3362 | 116.3918 | -2.9025 | 0.99528 | 4.8104 | 29.7678 | 117.93 | 118.1812 | 10.8279 | 0.93976
4.8115 | 29.7789 | 116.3362 | 116.3918 | -2.9025 | 0.99528 | 4.8114 | 29.7678 | 117.93 | 118.1812 | 10.8279 | 0.93976
4.8125 | 29.7789 | 116.3362 | 116.3918 | -2.9025 | 0.99528 | 4.8124 | 29.7678 | 117.93 | 118.1812 | 10.8279 | 0.93976
4.8135 | 29.7789 | 116.3362 | 116.3918 | -2.9025 | 0.99528 | 4.8134 | 29.7678 | 117.93 | 118.1812 | 10.8279 | 0.93976
4.8145 | 29.7789 | 116.3362 | 116.3918 | -2.9025 | 0.99528 | 4.8144 | 29.7678 | 117.93 | 118.1812 | 10.8279 | 0.93976
4.8155 | 29.7789 | 116.3362 | 116.3918 | -2.9025 | 0.99528 | 4.8154 | 29.7678 | 117.93 | 118.1812 | 10.8279 | 0.93976
4.8165 | 29.7789 | 116.3362 | 116.3918 | -2.9025 | 0.99528 | 4.8164 | 29.7678 | 117.93 | 118.1812 | 10.8279 | 0.93976
4.8175 | 29.7789 | 116.3362 | 116.3918 | -2.9025 | 0.99528 | 4.8174 | 29.7665 | 117.93 | 118.1885 | 10.7579 | 0.94046
4.8185 | 29.7804 | 116.3362 | 116.3902 | -2.9358 | 0.99518 | 4.8184 | 29.7665 | 117.93 | 118.1885 | 10.7579 | 0.94046
4.8195 | 29.7804 | 116.3362 | 116.3902 | -2.9358 | 0.99518 | 4.8194 | 29.7665 | 117.93 | 118.1885 | 10.7579 | 0.94046
4.8205 | 29.7804 | 116.3362 | 116.3902 | -2.9358 | 0.99518 | 4.8204 | 29.7665 | 117.93 | 118.1885 | 10.7579 | 0.94046
4.8215 | 29.7804 | 116.3362 | 116.3902 | -2.9358 | 0.99518 | 4.8214 | 29.7665 | 117.93 | 118.1885 | 10.7579 | 0.94046
4.8225 | 29.7804 | 116.3362 | 116.3902 | -2.9358 | 0.99518 | 4.8224 | 29.7665 | 117.93 | 118.1885 | 10.7579 | 0.94046
4.8235 | 29.7804 | 116.3362 | 116.3902 | -2.9358 | 0.99518 | 4.8234 | 29.7665 | 117.93 | 118.1885 | 10.7579 | 0.94046
4.8245 | 29.7804 | 116.3362 | 116.3902 | -2.9358 | 0.99518 | 4.8244 | 29.7665 | 117.93 | 118.1885 | 10.7579 | 0.94046
4.8255 | 29.7804 | 116.3362 | 116.3902 | -2.9358 | 0.99518 | 4.8254 | 29.816 | 117.93 | 118.2094 | 10.7767 | 0.94045
4.8265 | 29.7804 | 116.3362 | 116.3902 | -2.9358 | 0.99518 | 4.8264 | 29.816 | 117.93 | 118.2094 | 10.7767 | 0.94045
4.8275 | 29.7944 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9311 | 0.9952 | 4.8274 | 29.816 | 117.93 | 118.2094 | 10.7767 | 0.94045
4.8285 | 29.7944 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9311 | 0.9952 | 4.8284 | 29.816 | 117.93 | 118.2094 | 10.7767 | 0.94045
4.8295 | 29.7944 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9311 | 0.9952 | 4.8294 | 29.816 | 117.93 | 118.2094 | 10.7767 | 0.94045
4.8305 | 29.7944 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9311 | 0.9952 | 4.8304 | 29.816 | 117.93 | 118.2094 | 10.7767 | 0.94045
4.8315 | 29.7944 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9311 | 0.9952 | 4.8314 | 29.816 | 117.93 | 118.2094 | 10.7767 | 0.94045
4.8325 | 29.7944 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9311 | 0.9952 | 4.8324 | 29.816 | 117.93 | 118.2094 | 10.7767 | 0.94045
4.8335 | 29.7944 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9311 | 0.9952 | 4.8334 | 29.8176 | 117.93 | 118.2101 | 10.7991 | 0.94024
4.8345 | 29.7944 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9311 | 0.9952 | 4.8344 | 29.8176 | 117.93 | 118.2101 | 10.7991 | 0.94024
4.8355 | 29.8159 | 116.3362 | 116.3752 | -2.9637 | 0.9951 | 4.8354 | 29.8176 | 117.93 | 118.2101 | 10.7991 | 0.94024
4.8365 | 29.8159 | 116.3362 | 116.3752 | -2.9637 | 0.9951 | 4.8364 | 29.8176 | 117.93 | 118.2101 | 10.7991 | 0.94024
4.8375 | 29.8159 | 116.3362 | 116.3752 | -2.9637 | 0.9951 | 4.8374 | 29.8176 | 117.93 | 118.2101 | 10.7991 | 0.94024
4.8385 | 29.8159 | 116.3362 | 116.3752 | -2.9637 | 0.9951 | 4.8384 | 29.8176 | 117.93 | 118.2101 | 10.7991 | 0.94024
4.8395 | 29.8159 | 116.3362 | 116.3752 | -2.9637 | 0.9951 | 4.8394 | 29.8176 | 117.93 | 118.2101 | 10.7991 | 0.94024
4.8405 | 29.8159 | 116.3362 | 116.3752 | -2.9637 | 0.9951 | 4.8404 | 29.8176 | 117.93 | 118.2101 | 10.7991 | 0.94024
4.8415 | 29.8159 | 116.3362 | 116.3752 | -2.9637 | 0.9951 | 4.8414 | 29.8176 | 117.93 | 118.2101 | 10.7991 | 0.94024
4.8425 | 29.8159 | 116.3362 | 116.3752 | -2.9637 | 0.9951 | 4.8424 | 29.8051 | 117.93 | 118.1898 | 10.7962 | 0.94022
4.8435 | 29.8191 | 116.3362 | 116.3906 | -2.9424 | 0.99517 | 4.8434 | 29.8051 | 117.93 | 118.1898 | 10.7962 | 0.94022
4.8445 | 29.8191 | 116.3362 | 116.3906 | -2.9424 | 0.99517 | 4.8444 | 29.8051 | 117.93 | 118.1898 | 10.7962 | 0.94022
4.8455 | 29.8191 | 116.3362 | 116.3906 | -2.9424 | 0.99517 | 4.8454 | 29.8051 | 117.93 | 118.1898 | 10.7962 | 0.94022
4.8465 | 29.8191 | 116.3362 | 116.3906 | -2.9424 | 0.99517 | 4.8464 | 29.8051 | 117.93 | 118.1898 | 10.7962 | 0.94022
4.8475 | 29.8191 | 116.3362 | 116.3906 | -2.9424 | 0.99517 | 4.8474 | 29.8051 | 117.93 | 118.1898 | 10.7962 | 0.94022
4.8485 | 29.8191 | 116.3362 | 116.3906 | -2.9424 | 0.99517 | 4.8484 | 29.8051 | 117.93 | 118.1898 | 10.7962 | 0.94022
4.8495 | 29.8191 | 116.3362 | 116.3906 | -2.9424 | 0.99517 | 4.8494 | 29.8051 | 117.93 | 118.1898 | 10.7962 | 0.94022
4.8505 | 29.8191 | 116.3362 | 116.3906 | -2.9424 | 0.99517 | 4.8504 | 29.7865 | 117.93 | 118.1712 | 10.7981 | 0.94013
4.8515 | 29.8191 | 116.3362 | 116.3906 | -2.9424 | 0.99517 | 4.8514 | 29.7865 | 117.93 | 118.1712 | 10.7981 | 0.94013
4.8525 | 29.8303 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9483 | 0.99515 | 4.8524 | 29.7865 | 117.93 | 118.1712 | 10.7981 | 0.94013
4.8535 | 29.8303 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9483 | 0.99515 | 4.8534 | 29.7865 | 117.93 | 118.1712 | 10.7981 | 0.94013
4.8545 | 29.8303 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9483 | 0.99515 | 4.8544 | 29.7865 | 117.93 | 118.1712 | 10.7981 | 0.94013
4.8555 | 29.8303 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9483 | 0.99515 | 4.8554 | 29.7865 | 117.93 | 118.1712 | 10.7981 | 0.94013
4.8565 | 29.8303 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9483 | 0.99515 | 4.8564 | 29.7865 | 117.93 | 118.1712 | 10.7981 | 0.94013
4.8575 | 29.8303 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9483 | 0.99515 | 4.8574 | 29.7865 | 117.93 | 118.1712 | 10.7981 | 0.94013
4.8585 | 29.8303 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9483 | 0.99515 | 4.8584 | 29.7738 | 117.93 | 118.1909 | 10.779 | 0.94028
4.8595 | 29.8303 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9483 | 0.99515 | 4.8594 | 29.7738 | 117.93 | 118.1909 | 10.779 | 0.94028
4.8605 | 29.8362 | 116.3362 | 116.3878 | -2.9439 | 0.99517 | 4.8604 | 29.7738 | 117.93 | 118.1909 | 10.779 | 0.94028
4.8615 | 29.8362 | 116.3362 | 116.3878 | -2.9439 | 0.99517 | 4.8614 | 29.7738 | 117.93 | 118.1909 | 10.779 | 0.94028
4.8625 | 29.8362 | 116.3362 | 116.3878 | -2.9439 | 0.99517 | 4.8624 | 29.7738 | 117.93 | 118.1909 | 10.779 | 0.94028
4.8635 | 29.8362 | 116.3362 | 116.3878 | -2.9439 | 0.99517 | 4.8634 | 29.7738 | 117.93 | 118.1909 | 10.779 | 0.94028
4.8645 | 29.8362 | 116.3362 | 116.3878 | -2.9439 | 0.99517 | 4.8644 | 29.7738 | 117.93 | 118.1909 | 10.779 | 0.94028
4.8655 | 29.8362 | 116.3362 | 116.3878 | -2.9439 | 0.99517 | 4.8654 | 29.7738 | 117.93 | 118.1909 | 10.779 | 0.94028
4.8665 | 29.8362 | 116.3362 | 116.3878 | -2.9439 | 0.99517 | 4.8664 | 29.7738 | 117.93 | 118.1909 | 10.779 | 0.94028
4.8675 | 29.8362 | 116.3362 | 116.3878 | -2.9439 | 0.99517 | 4.8674 | 29.8021 | 117.93 | 118.1971 | 10.7692 | 0.94048
4.8685 | 29.8466 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9666 | 0.9951 | 4.8684 | 29.8021 | 117.93 | 118.1971 | 10.7692 | 0.94048
4.8695 | 29.8466 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9666 | 0.9951 | 4.8694 | 29.8021 | 117.93 | 118.1971 | 10.7692 | 0.94048
4.8705 | 29.8466 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9666 | 0.9951 | 4.8704 | 29.8021 | 117.93 | 118.1971 | 10.7692 | 0.94048
4.8715 | 29.8466 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9666 | 0.9951 | 4.8714 | 29.8021 | 117.93 | 118.1971 | 10.7692 | 0.94048
4.8725 | 29.8466 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9666 | 0.9951 | 4.8724 | 29.8021 | 117.93 | 118.1971 | 10.7692 | 0.94048
4.8735 | 29.8466 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9666 | 0.9951 | 4.8734 | 29.8021 | 117.93 | 118.1971 | 10.7692 | 0.94048
4.8745 | 29.8466 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9666 | 0.9951 | 4.8744 | 29.8021 | 117.93 | 118.1971 | 10.7692 | 0.94048
4.8755 | 29.8466 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9666 | 0.9951 | 4.8754 | 29.8122 | 117.93 | 118.1873 | 10.7984 | 0.94022
4.8765 | 29.8466 | 116.3362 | 116.3883 | -2.9666 | 0.9951 | 4.8764 | 29.8122 | 117.93 | 118.1873 | 10.7984 | 0.94022
4.8775 | 29.8551 | 116.3362 | 116.3907 | -2.9705 | 0.99509 | 4.8774 | 29.8122 | 117.93 | 118.1873 | 10.7984 | 0.94022
4.8785 | 29.8551 | 116.3362 | 116.3907 | -2.9705 | 0.99509 | 4.8784 | 29.8122 | 117.93 | 118.1873 | 10.7984 | 0.94022
4.8795 | 29.8551 | 116.3362 | 116.3907 | -2.9705 | 0.99509 | 4.8794 | 29.8122 | 117.93 | 118.1873 | 10.7984 | 0.94022
4.8805 | 29.8551 | 116.3362 | 116.3907 | -2.9705 | 0.99509 | 4.8804 | 29.8122 | 117.93 | 118.1873 | 10.7984 | 0.94022
4.8815 | 29.8551 | 116.3362 | 116.3907 | -2.9705 | 0.99509 | 4.8814 | 29.8122 | 117.93 | 118.1873 | 10.7984 | 0.94022
4.8825 | 29.8551 | 116.3362 | 116.3907 | -2.9705 | 0.99509 | 4.8824 | 29.8122 | 117.93 | 118.1873 | 10.7984 | 0.94022
4.8835 | 29.8551 | 116.3362 | 116.3907 | -2.9705 | 0.99509 | 4.8834 | 29.796 | 117.93 | 118.1839 | 10.8179 | 0.93997
4.8845 | 29.8551 | 116.3362 | 116.3907 | -2.9705 | 0.99509 | 4.8844 | 29.796 | 117.93 | 118.1839 | 10.8179 | 0.93997
4.8855 | 29.8593 | 116.3362 | 116.3836 | -2.9487 | 0.99516 | 4.8854 | 29.796 | 117.93 | 118.1839 | 10.8179 | 0.93997
4.8865 | 29.8593 | 116.3362 | 116.3836 | -2.9487 | 0.99516 | 4.8864 | 29.796 | 117.93 | 118.1839 | 10.8179 | 0.93997
4.8875 | 29.8593 | 116.3362 | 116.3836 | -2.9487 | 0.99516 | 4.8874 | 29.796 | 117.93 | 118.1839 | 10.8179 | 0.93997
4.8885 | 29.8593 | 116.3362 | 116.3836 | -2.9487 | 0.99516 | 4.8884 | 29.796 | 117.93 | 118.1839 | 10.8179 | 0.93997
4.8895 | 29.8593 | 116.3362 | 116.3836 | -2.9487 | 0.99516 | 4.8894 | 29.796 | 117.93 | 118.1839 | 10.8179 | 0.93997
4.8905 | 29.8593 | 116.3362 | 116.3836 | -2.9487 | 0.99516 | 4.8904 | 29.796 | 117.93 | 118.1839 | 10.8179 | 0.93997
4.8915 | 29.8593 | 116.3362 | 116.3836 | -2.9487 | 0.99516 | 4.8914 | 29.796 | 117.93 | 118.1839 | 10.8179 | 0.93997
4.8925 | 29.8593 | 116.3362 | 116.3836 | -2.9487 | 0.99516 | 4.8924 | 29.7849 | 117.93 | 118.1883 | 10.7935 | 0.94017
4.8935 | 29.8422 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9493 | 0.99515 | 4.8934 | 29.7849 | 117.93 | 118.1883 | 10.7935 | 0.94017
4.8945 | 29.8422 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9493 | 0.99515 | 4.8944 | 29.7849 | 117.93 | 118.1883 | 10.7935 | 0.94017
4.8955 | 29.8422 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9493 | 0.99515 | 4.8954 | 29.7849 | 117.93 | 118.1883 | 10.7935 | 0.94017
4.8965 | 29.8422 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9493 | 0.99515 | 4.8964 | 29.7849 | 117.93 | 118.1883 | 10.7935 | 0.94017
4.8975 | 29.8422 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9493 | 0.99515 | 4.8974 | 29.7849 | 117.93 | 118.1883 | 10.7935 | 0.94017
4.8985 | 29.8422 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9493 | 0.99515 | 4.8984 | 29.7849 | 117.93 | 118.1883 | 10.7935 | 0.94017
4.8995 | 29.8422 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9493 | 0.99515 | 4.8994 | 29.7849 | 117.93 | 118.1883 | 10.7935 | 0.94017
4.9005 | 29.8422 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9493 | 0.99515 | 4.9004 | 29.7964 | 117.93 | 118.199 | 10.7822 | 0.94033
4.9015 | 29.8422 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9493 | 0.99515 | 4.9014 | 29.7964 | 117.93 | 118.199 | 10.7822 | 0.94033
4.9025 | 29.8454 | 116.3362 | 116.385 | -2.9323 | 0.99521 | 4.9024 | 29.7964 | 117.93 | 118.199 | 10.7822 | 0.94033
4.9035 | 29.8454 | 116.3362 | 116.385 | -2.9323 | 0.99521 | 4.9034 | 29.7964 | 117.93 | 118.199 | 10.7822 | 0.94033
4.9045 | 29.8454 | 116.3362 | 116.385 | -2.9323 | 0.99521 | 4.9044 | 29.7964 | 117.93 | 118.199 | 10.7822 | 0.94033
4.9055 | 29.8454 | 116.3362 | 116.385 | -2.9323 | 0.99521 | 4.9054 | 29.7964 | 117.93 | 118.199 | 10.7822 | 0.94033
4.9065 | 29.8454 | 116.3362 | 116.385 | -2.9323 | 0.99521 | 4.9064 | 29.7964 | 117.93 | 118.199 | 10.7822 | 0.94033
4.9075 | 29.8454 | 116.3362 | 116.385 | -2.9323 | 0.99521 | 4.9074 | 29.7964 | 117.93 | 118.199 | 10.7822 | 0.94033
4.9085 | 29.8454 | 116.3362 | 116.385 | -2.9323 | 0.99521 | 4.9084 | 29.7998 | 117.93 | 118.1979 | 10.7879 | 0.94028
4.9095 | 29.8454 | 116.3362 | 116.385 | -2.9323 | 0.99521 | 4.9094 | 29.7998 | 117.93 | 118.1979 | 10.7879 | 0.94028
4.9105 | 29.8434 | 116.3362 | 116.383 | -2.9471 | 0.99516 | 4.9104 | 29.7998 | 117.93 | 118.1979 | 10.7879 | 0.94028
4.9115 | 29.8434 | 116.3362 | 116.383 | -2.9471 | 0.99516 | 4.9114 | 29.7998 | 117.93 | 118.1979 | 10.7879 | 0.94028
4.9125 | 29.8434 | 116.3362 | 116.383 | -2.9471 | 0.99516 | 4.9124 | 29.7998 | 117.93 | 118.1979 | 10.7879 | 0.94028
4.9135 | 29.8434 | 116.3362 | 116.383 | -2.9471 | 0.99516 | 4.9134 | 29.7998 | 117.93 | 118.1979 | 10.7879 | 0.94028
4.9145 | 29.8434 | 116.3362 | 116.383 | -2.9471 | 0.99516 | 4.9144 | 29.7998 | 117.93 | 118.1979 | 10.7879 | 0.94028
4.9155 | 29.8434 | 116.3362 | 116.383 | -2.9471 | 0.99516 | 4.9154 | 29.7998 | 117.93 | 118.1979 | 10.7879 | 0.94028
4.9165 | 29.8434 | 116.3362 | 116.383 | -2.9471 | 0.99516 | 4.9164 | 29.7998 | 117.93 | 118.1979 | 10.7879 | 0.94028
4.9175 | 29.8434 | 116.3362 | 116.383 | -2.9471 | 0.99516 | 4.9174 | 29.7942 | 117.93 | 118.1901 | 10.8078 | 0.94006
4.9185 | 29.8336 | 116.3362 | 116.3766 | -2.9417 | 0.99517 | 4.9184 | 29.7942 | 117.93 | 118.1901 | 10.8078 | 0.94006
4.9195 | 29.8336 | 116.3362 | 116.3766 | -2.9417 | 0.99517 | 4.9194 | 29.7942 | 117.93 | 118.1901 | 10.8078 | 0.94006
4.9205 | 29.8336 | 116.3362 | 116.3766 | -2.9417 | 0.99517 | 4.9204 | 29.7942 | 117.93 | 118.1901 | 10.8078 | 0.94006
4.9215 | 29.8336 | 116.3362 | 116.3766 | -2.9417 | 0.99517 | 4.9214 | 29.7942 | 117.93 | 118.1901 | 10.8078 | 0.94006
4.9225 | 29.8336 | 116.3362 | 116.3766 | -2.9417 | 0.99517 | 4.9224 | 29.7942 | 117.93 | 118.1901 | 10.8078 | 0.94006
4.9235 | 29.8336 | 116.3362 | 116.3766 | -2.9417 | 0.99517 | 4.9234 | 29.7942 | 117.93 | 118.1901 | 10.8078 | 0.94006
4.9245 | 29.8336 | 116.3362 | 116.3766 | -2.9417 | 0.99517 | 4.9244 | 29.7942 | 117.93 | 118.1901 | 10.8078 | 0.94006
4.9255 | 29.8336 | 116.3362 | 116.3766 | -2.9417 | 0.99517 | 4.9254 | 29.7972 | 117.93 | 118.1713 | 10.8025 | 0.94013
4.9265 | 29.8336 | 116.3362 | 116.3766 | -2.9417 | 0.99517 | 4.9264 | 29.7972 | 117.93 | 118.1713 | 10.8025 | 0.94013
4.9275 | 29.8231 | 116.3362 | 116.385 | -2.9649 | 0.99509 | 4.9274 | 29.7972 | 117.93 | 118.1713 | 10.8025 | 0.94013
4.9285 | 29.8231 | 116.3362 | 116.385 | -2.9649 | 0.99509 | 4.9284 | 29.7972 | 117.93 | 118.1713 | 10.8025 | 0.94013
4.9295 | 29.8231 | 116.3362 | 116.385 | -2.9649 | 0.99509 | 4.9294 | 29.7972 | 117.93 | 118.1713 | 10.8025 | 0.94013
4.9305 | 29.8231 | 116.3362 | 116.385 | -2.9649 | 0.99509 | 4.9304 | 29.7972 | 117.93 | 118.1713 | 10.8025 | 0.94013
4.9315 | 29.8231 | 116.3362 | 116.385 | -2.9649 | 0.99509 | 4.9314 | 29.7972 | 117.93 | 118.1713 | 10.8025 | 0.94013
4.9325 | 29.8231 | 116.3362 | 116.385 | -2.9649 | 0.99509 | 4.9324 | 29.7972 | 117.93 | 118.1713 | 10.8025 | 0.94013
4.9335 | 29.8231 | 116.3362 | 116.385 | -2.9649 | 0.99509 | 4.9334 | 29.7929 | 117.93 | 118.1646 | 10.7595 | 0.94054
4.9345 | 29.8231 | 116.3362 | 116.385 | -2.9649 | 0.99509 | 4.9344 | 29.7929 | 117.93 | 118.1646 | 10.7595 | 0.94054
4.9355 | 29.826 | 116.3362 | 116.3962 | -2.9561 | 0.99512 | 4.9354 | 29.7929 | 117.93 | 118.1646 | 10.7595 | 0.94054
4.9365 | 29.826 | 116.3362 | 116.3962 | -2.9561 | 0.99512 | 4.9364 | 29.7929 | 117.93 | 118.1646 | 10.7595 | 0.94054
4.9375 | 29.826 | 116.3362 | 116.3962 | -2.9561 | 0.99512 | 4.9374 | 29.7929 | 117.93 | 118.1646 | 10.7595 | 0.94054
4.9385 | 29.826 | 116.3362 | 116.3962 | -2.9561 | 0.99512 | 4.9384 | 29.7929 | 117.93 | 118.1646 | 10.7595 | 0.94054
4.9395 | 29.826 | 116.3362 | 116.3962 | -2.9561 | 0.99512 | 4.9394 | 29.7929 | 117.93 | 118.1646 | 10.7595 | 0.94054
4.9405 | 29.826 | 116.3362 | 116.3962 | -2.9561 | 0.99512 | 4.9404 | 29.7929 | 117.93 | 118.1646 | 10.7595 | 0.94054
4.9415 | 29.826 | 116.3362 | 116.3962 | -2.9561 | 0.99512 | 4.9414 | 29.7929 | 117.93 | 118.1646 | 10.7595 | 0.94054
4.9425 | 29.826 | 116.3362 | 116.3962 | -2.9561 | 0.99512 | 4.9424 | 29.7811 | 117.93 | 118.1879 | 10.7648 | 0.94045
4.9435 | 29.8382 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9663 | 0.99509 | 4.9434 | 29.7811 | 117.93 | 118.1879 | 10.7648 | 0.94045
4.9445 | 29.8382 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9663 | 0.99509 | 4.9444 | 29.7811 | 117.93 | 118.1879 | 10.7648 | 0.94045
4.9455 | 29.8382 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9663 | 0.99509 | 4.9454 | 29.7811 | 117.93 | 118.1879 | 10.7648 | 0.94045
4.9465 | 29.8382 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9663 | 0.99509 | 4.9464 | 29.7811 | 117.93 | 118.1879 | 10.7648 | 0.94045
4.9475 | 29.8382 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9663 | 0.99509 | 4.9474 | 29.7811 | 117.93 | 118.1879 | 10.7648 | 0.94045
4.9485 | 29.8382 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9663 | 0.99509 | 4.9484 | 29.7811 | 117.93 | 118.1879 | 10.7648 | 0.94045
4.9495 | 29.8382 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9663 | 0.99509 | 4.9494 | 29.7811 | 117.93 | 118.1879 | 10.7648 | 0.94045
4.9505 | 29.8382 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9663 | 0.99509 | 4.9504 | 29.7899 | 117.93 | 118.1977 | 10.7736 | 0.94039
4.9515 | 29.8382 | 116.3362 | 116.3923 | -2.9663 | 0.99509 | 4.9514 | 29.7899 | 117.93 | 118.1977 | 10.7736 | 0.94039
4.9525 | 29.8103 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9337 | 0.99519 | 4.9524 | 29.7899 | 117.93 | 118.1977 | 10.7736 | 0.94039
4.9535 | 29.8103 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9337 | 0.99519 | 4.9534 | 29.7899 | 117.93 | 118.1977 | 10.7736 | 0.94039
4.9545 | 29.8103 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9337 | 0.99519 | 4.9544 | 29.7899 | 117.93 | 118.1977 | 10.7736 | 0.94039
4.9555 | 29.8103 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9337 | 0.99519 | 4.9554 | 29.7899 | 117.93 | 118.1977 | 10.7736 | 0.94039
4.9565 | 29.8103 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9337 | 0.99519 | 4.9564 | 29.7899 | 117.93 | 118.1977 | 10.7736 | 0.94039
4.9575 | 29.8103 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9337 | 0.99519 | 4.9574 | 29.7899 | 117.93 | 118.1977 | 10.7736 | 0.94039
4.9585 | 29.8103 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9337 | 0.99519 | 4.9584 | 29.7912 | 117.93 | 118.1923 | 10.7899 | 0.94023
4.9595 | 29.8103 | 116.3362 | 116.3979 | -2.9337 | 0.99519 | 4.9594 | 29.7912 | 117.93 | 118.1923 | 10.7899 | 0.94023
4.9605 | 29.8145 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9599 | 0.99511 | 4.9604 | 29.7912 | 117.93 | 118.1923 | 10.7899 | 0.94023
4.9615 | 29.8145 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9599 | 0.99511 | 4.9614 | 29.7912 | 117.93 | 118.1923 | 10.7899 | 0.94023
4.9625 | 29.8145 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9599 | 0.99511 | 4.9624 | 29.7912 | 117.93 | 118.1923 | 10.7899 | 0.94023
4.9635 | 29.8145 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9599 | 0.99511 | 4.9634 | 29.7912 | 117.93 | 118.1923 | 10.7899 | 0.94023
4.9645 | 29.8145 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9599 | 0.99511 | 4.9644 | 29.7912 | 117.93 | 118.1923 | 10.7899 | 0.94023
4.9655 | 29.8145 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9599 | 0.99511 | 4.9654 | 29.7912 | 117.93 | 118.1923 | 10.7899 | 0.94023
4.9665 | 29.8145 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9599 | 0.99511 | 4.9664 | 29.7912 | 117.93 | 118.1923 | 10.7899 | 0.94023
4.9675 | 29.8145 | 116.3362 | 116.4052 | -2.9599 | 0.99511 | 4.9674 | 29.7933 | 117.93 | 118.1741 | 10.7854 | 0.94028
4.9685 | 29.792 | 116.3362 | 116.4071 | -2.9255 | 0.99521 | 4.9684 | 29.7933 | 117.93 | 118.1741 | 10.7854 | 0.94028
4.9695 | 29.792 | 116.3362 | 116.4071 | -2.9255 | 0.99521 | 4.9694 | 29.7933 | 117.93 | 118.1741 | 10.7854 | 0.94028
4.9705 | 29.792 | 116.3362 | 116.4071 | -2.9255 | 0.99521 | 4.9704 | 29.7933 | 117.93 | 118.1741 | 10.7854 | 0.94028
4.9715 | 29.792 | 116.3362 | 116.4071 | -2.9255 | 0.99521 | 4.9714 | 29.7933 | 117.93 | 118.1741 | 10.7854 | 0.94028
4.9725 | 29.792 | 116.3362 | 116.4071 | -2.9255 | 0.99521 | 4.9724 | 29.7933 | 117.93 | 118.1741 | 10.7854 | 0.94028
4.9735 | 29.792 | 116.3362 | 116.4071 | -2.9255 | 0.99521 | 4.9734 | 29.7933 | 117.93 | 118.1741 | 10.7854 | 0.94028
4.9745 | 29.792 | 116.3362 | 116.4071 | -2.9255 | 0.99521 | 4.9744 | 29.7933 | 117.93 | 118.1741 | 10.7854 | 0.94028
4.9755 | 29.792 | 116.3362 | 116.4071 | -2.9255 | 0.99521 | 4.9754 | 29.7785 | 117.93 | 118.1783 | 10.7772 | 0.94031
4.9765 | 29.792 | 116.3362 | 116.4071 | -2.9255 | 0.99521 | 4.9764 | 29.7785 | 117.93 | 118.1783 | 10.7772 | 0.94031
4.9775 | 29.7957 | 116.3362 | 116.3819 | -2.9447 | 0.99515 | 4.9774 | 29.7785 | 117.93 | 118.1783 | 10.7772 | 0.94031
4.9785 | 29.7957 | 116.3362 | 116.3819 | -2.9447 | 0.99515 | 4.9784 | 29.7785 | 117.93 | 118.1783 | 10.7772 | 0.94031
4.9795 | 29.7957 | 116.3362 | 116.3819 | -2.9447 | 0.99515 | 4.9794 | 29.7785 | 117.93 | 118.1783 | 10.7772 | 0.94031
4.9805 | 29.7957 | 116.3362 | 116.3819 | -2.9447 | 0.99515 | 4.9804 | 29.7785 | 117.93 | 118.1783 | 10.7772 | 0.94031
4.9815 | 29.7957 | 116.3362 | 116.3819 | -2.9447 | 0.99515 | 4.9814 | 29.7785 | 117.93 | 118.1783 | 10.7772 | 0.94031
4.9825 | 29.7957 | 116.3362 | 116.3819 | -2.9447 | 0.99515 | 4.9824 | 29.7785 | 117.93 | 118.1783 | 10.7772 | 0.94031
4.9835 | 29.7957 | 116.3362 | 116.3819 | -2.9447 | 0.99515 | 4.9834 | 29.7908 | 117.93 | 118.1736 | 10.7741 | 0.94039
4.9845 | 29.7957 | 116.3362 | 116.3819 | -2.9447 | 0.99515 | 4.9844 | 29.7908 | 117.93 | 118.1736 | 10.7741 | 0.94039
4.9855 | 29.8096 | 116.3362 | 116.3903 | -2.9169 | 0.99525 | 4.9854 | 29.7908 | 117.93 | 118.1736 | 10.7741 | 0.94039
4.9865 | 29.8096 | 116.3362 | 116.3903 | -2.9169 | 0.99525 | 4.9864 | 29.7908 | 117.93 | 118.1736 | 10.7741 | 0.94039
4.9875 | 29.8096 | 116.3362 | 116.3903 | -2.9169 | 0.99525 | 4.9874 | 29.7908 | 117.93 | 118.1736 | 10.7741 | 0.94039
4.9885 | 29.8096 | 116.3362 | 116.3903 | -2.9169 | 0.99525 | 4.9884 | 29.7908 | 117.93 | 118.1736 | 10.7741 | 0.94039
4.9895 | 29.8096 | 116.3362 | 116.3903 | -2.9169 | 0.99525 | 4.9894 | 29.7908 | 117.93 | 118.1736 | 10.7741 | 0.94039
4.9905 | 29.8096 | 116.3362 | 116.3903 | -2.9169 | 0.99525 | 4.9904 | 29.7908 | 117.93 | 118.1736 | 10.7741 | 0.94039
4.9915 | 29.8096 | 116.3362 | 116.3903 | -2.9169 | 0.99525 | 4.9914 | 29.7908 | 117.93 | 118.1736 | 10.7741 | 0.94039
4.9925 | 29.8096 | 116.3362 | 116.3903 | -2.9169 | 0.99525 | 4.9924 | 29.8048 | 117.93 | 118.1624 | 10.7803 | 0.94038
4.9935 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4014 | -2.9606 | 0.99511 | 4.9934 | 29.8048 | 117.93 | 118.1624 | 10.7803 | 0.94038
4.9945 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4014 | -2.9606 | 0.99511 | 4.9944 | 29.8048 | 117.93 | 118.1624 | 10.7803 | 0.94038
4.9955 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4014 | -2.9606 | 0.99511 | 4.9954 | 29.8048 | 117.93 | 118.1624 | 10.7803 | 0.94038
4.9965 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4014 | -2.9606 | 0.99511 | 4.9964 | 29.8048 | 117.93 | 118.1624 | 10.7803 | 0.94038
4.9975 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4014 | -2.9606 | 0.99511 | 4.9974 | 29.8048 | 117.93 | 118.1624 | 10.7803 | 0.94038
4.9985 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4014 | -2.9606 | 0.99511 | 4.9984 | 29.8048 | 117.93 | 118.1624 | 10.7803 | 0.94038
4.9995 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4014 | -2.9606 | 0.99511 | 4.9994 | 29.8048 | 117.93 | 118.1624 | 10.7803 | 0.94038
5.0005 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4014 | -2.9606 | 0.99511 | 5.0004 | 29.8137 | 117.93 | 118.1659 | 10.7946 | 0.94027
5.0015 | 29.8376 | 116.3362 | 116.4014 | -2.9606 | 0.99511 | 5.0014 | 29.8137 | 117.93 | 118.1659 | 10.7946 | 0.94027
5.0025 | 29.8518 | 116.3362 | 116.4061 | -2.9443 | 0.99517 | 5.0024 | 29.8137 | 117.93 | 118.1659 | 10.7946 | 0.94027
5.0035 | 29.8518 | 116.3362 | 116.4061 | -2.9443 | 0.99517 | 5.0034 | 29.8137 | 117.93 | 118.1659 | 10.7946 | 0.94027
5.0045 | 29.8518 | 116.3362 | 116.4061 | -2.9443 | 0.99517 | 5.0044 | 29.8137 | 117.93 | 118.1659 | 10.7946 | 0.94027
5.0055 | 29.8518 | 116.3362 | 116.4061 | -2.9443 | 0.99517 | 5.0054 | 29.8137 | 117.93 | 118.1659 | 10.7946 | 0.94027
5.0065 | 29.8518 | 116.3362 | 116.4061 | -2.9443 | 0.99517 | 5.0064 | 29.8137 | 117.93 | 118.1659 | 10.7946 | 0.94027
5.0075 | 29.8518 | 116.3362 | 116.4061 | -2.9443 | 0.99517 | 5.0074 | 29.8137 | 117.93 | 118.1659 | 10.7946 | 0.94027
5.0085 | 29.8518 | 116.3362 | 116.4061 | -2.9443 | 0.99517 | 5.0084 | 29.8131 | 117.93 | 118.1634 | 10.7606 | 0.94061
5.0095 | 29.8518 | 116.3362 | 116.4061 | -2.9443 | 0.99517 | 5.0094 | 29.8131 | 117.93 | 118.1634 | 10.7606 | 0.94061
5.0105 | 29.8536 | 116.3362 | 116.3961 | -2.9784 | 0.99506 | 5.0104 | 29.8131 | 117.93 | 118.1634 | 10.7606 | 0.94061
5.0115 | 29.8536 | 116.3362 | 116.3961 | -2.9784 | 0.99506 | 5.0114 | 29.8131 | 117.93 | 118.1634 | 10.7606 | 0.94061
5.0125 | 29.8536 | 116.3362 | 116.3961 | -2.9784 | 0.99506 | 5.0124 | 29.8131 | 117.93 | 118.1634 | 10.7606 | 0.94061
5.0135 | 29.8536 | 116.3362 | 116.3961 | -2.9784 | 0.99506 | 5.0134 | 29.8131 | 117.93 | 118.1634 | 10.7606 | 0.94061
5.0145 | 29.8536 | 116.3362 | 116.3961 | -2.9784 | 0.99506 | 5.0144 | 29.8131 | 117.93 | 118.1634 | 10.7606 | 0.94061
5.0155 | 29.8536 | 116.3362 | 116.3961 | -2.9784 | 0.99506 | 5.0154 | 29.8131 | 117.93 | 118.1634 | 10.7606 | 0.94061
5.0165 | 29.8536 | 116.3362 | 116.3961 | -2.9784 | 0.99506 | 5.0164 | 29.8131 | 117.93 | 118.1634 | 10.7606 | 0.94061
5.0175 | 29.8536 | 116.3362 | 116.3961 | -2.9784 | 0.99506 | 5.0174 | 29.7923 | 117.93 | 118.166 | 10.7585 | 0.94055
5.0185 | 29.8678 | 116.3362 | 116.4049 | -2.9762 | 0.99507 | 5.0184 | 29.7923 | 117.93 | 118.166 | 10.7585 | 0.94055
5.0195 | 29.8678 | 116.3362 | 116.4049 | -2.9762 | 0.99507 | 5.0194 | 29.7923 | 117.93 | 118.166 | 10.7585 | 0.94055
5.0205 | 29.8678 | 116.3362 | 116.4049 | -2.9762 | 0.99507 | 5.0204 | 29.7923 | 117.93 | 118.166 | 10.7585 | 0.94055
5.0215 | 29.8678 | 116.3362 | 116.4049 | -2.9762 | 0.99507 | 5.0214 | 29.7923 | 117.93 | 118.166 | 10.7585 | 0.94055
5.0225 | 29.8678 | 116.3362 | 116.4049 | -2.9762 | 0.99507 | 5.0224 | 29.7923 | 117.93 | 118.166 | 10.7585 | 0.94055
5.0235 | 29.8678 | 116.3362 | 116.4049 | -2.9762 | 0.99507 | 5.0234 | 29.7923 | 117.93 | 118.166 | 10.7585 | 0.94055
5.0245 | 29.8678 | 116.3362 | 116.4049 | -2.9762 | 0.99507 | 5.0244 | 29.7923 | 117.93 | 118.166 | 10.7585 | 0.94055
5.0255 | 29.8678 | 116.3362 | 116.4049 | -2.9762 | 0.99507 | 5.0254 | 29.7996 | 117.93 | 118.1805 | 10.8085 | 0.94007
5.0265 | 29.8678 | 116.3362 | 116.4049 | -2.9762 | 0.99507 | 5.0264 | 29.7996 | 117.93 | 118.1805 | 10.8085 | 0.94007
5.0275 | 29.883 | 116.3362 | 116.4096 | -2.9776 | 0.99507 | 5.0274 | 29.7996 | 117.93 | 118.1805 | 10.8085 | 0.94007
5.0285 | 29.883 | 116.3362 | 116.4096 | -2.9776 | 0.99507 | 5.0284 | 29.7996 | 117.93 | 118.1805 | 10.8085 | 0.94007
5.0295 | 29.883 | 116.3362 | 116.4096 | -2.9776 | 0.99507 | 5.0294 | 29.7996 | 117.93 | 118.1805 | 10.8085 | 0.94007
5.0305 | 29.883 | 116.3362 | 116.4096 | -2.9776 | 0.99507 | 5.0304 | 29.7996 | 117.93 | 118.1805 | 10.8085 | 0.94007
5.0315 | 29.883 | 116.3362 | 116.4096 | -2.9776 | 0.99507 | 5.0314 | 29.7996 | 117.93 | 118.1805 | 10.8085 | 0.94007
5.0325 | 29.883 | 116.3362 | 116.4096 | -2.9776 | 0.99507 | 5.0324 | 29.7996 | 117.93 | 118.1805 | 10.8085 | 0.94007
5.0335 | 29.883 | 116.3362 | 116.4096 | -2.9776 | 0.99507 | 5.0334 | 29.816 | 117.93 | 118.1827 | 10.8007 | 0.94021
5.0345 | 29.883 | 116.3362 | 116.4096 | -2.9776 | 0.99507 | 5.0344 | 29.816 | 117.93 | 118.1827 | 10.8007 | 0.94021
5.0355 | 29.8816 | 116.3362 | 116.4016 | -2.9647 | 0.99511 | 5.0354 | 29.816 | 117.93 | 118.1827 | 10.8007 | 0.94021
5.0365 | 29.8816 | 116.3362 | 116.4016 | -2.9647 | 0.99511 | 5.0364 | 29.816 | 117.93 | 118.1827 | 10.8007 | 0.94021
5.0375 | 29.8816 | 116.3362 | 116.4016 | -2.9647 | 0.99511 | 5.0374 | 29.816 | 117.93 | 118.1827 | 10.8007 | 0.94021
5.0385 | 29.8816 | 116.3362 | 116.4016 | -2.9647 | 0.99511 | 5.0384 | 29.816 | 117.93 | 118.1827 | 10.8007 | 0.94021
5.0395 | 29.8816 | 116.3362 | 116.4016 | -2.9647 | 0.99511 | 5.0394 | 29.816 | 117.93 | 118.1827 | 10.8007 | 0.94021
5.0405 | 29.8816 | 116.3362 | 116.4016 | -2.9647 | 0.99511 | 5.0404 | 29.816 | 117.93 | 118.1827 | 10.8007 | 0.94021
5.0415 | 29.8816 | 116.3362 | 116.4016 | -2.9647 | 0.99511 | 5.0414 | 29.816 | 117.93 | 118.1827 | 10.8007 | 0.94021
5.0425 | 29.8816 | 116.3362 | 116.4016 | -2.9647 | 0.99511 | 5.0424 | 29.822 | 117.93 | 118.1702 | 10.7961 | 0.94028
5.0435 | 29.8785 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9582 | 0.99513 | 5.0434 | 29.822 | 117.93 | 118.1702 | 10.7961 | 0.94028
5.0445 | 29.8785 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9582 | 0.99513 | 5.0444 | 29.822 | 117.93 | 118.1702 | 10.7961 | 0.94028
5.0455 | 29.8785 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9582 | 0.99513 | 5.0454 | 29.822 | 117.93 | 118.1702 | 10.7961 | 0.94028
5.0465 | 29.8785 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9582 | 0.99513 | 5.0464 | 29.822 | 117.93 | 118.1702 | 10.7961 | 0.94028
5.0475 | 29.8785 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9582 | 0.99513 | 5.0474 | 29.822 | 117.93 | 118.1702 | 10.7961 | 0.94028
5.0485 | 29.8785 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9582 | 0.99513 | 5.0484 | 29.822 | 117.93 | 118.1702 | 10.7961 | 0.94028
5.0495 | 29.8785 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9582 | 0.99513 | 5.0494 | 29.822 | 117.93 | 118.1702 | 10.7961 | 0.94028
5.0505 | 29.8785 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9582 | 0.99513 | 5.0504 | 29.7948 | 117.93 | 118.1509 | 10.8157 | 0.93998
5.0515 | 29.8785 | 116.3362 | 116.3949 | -2.9582 | 0.99513 | 5.0514 | 29.7948 | 117.93 | 118.1509 | 10.8157 | 0.93998
5.0525 | 29.8745 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9569 | 0.99514 | 5.0524 | 29.7948 | 117.93 | 118.1509 | 10.8157 | 0.93998
5.0535 | 29.8745 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9569 | 0.99514 | 5.0534 | 29.7948 | 117.93 | 118.1509 | 10.8157 | 0.93998
5.0545 | 29.8745 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9569 | 0.99514 | 5.0544 | 29.7948 | 117.93 | 118.1509 | 10.8157 | 0.93998
5.0555 | 29.8745 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9569 | 0.99514 | 5.0554 | 29.7948 | 117.93 | 118.1509 | 10.8157 | 0.93998
5.0565 | 29.8745 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9569 | 0.99514 | 5.0564 | 29.7948 | 117.93 | 118.1509 | 10.8157 | 0.93998
5.0575 | 29.8745 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9569 | 0.99514 | 5.0574 | 29.7948 | 117.93 | 118.1509 | 10.8157 | 0.93998
5.0585 | 29.8745 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9569 | 0.99514 | 5.0584 | 29.8029 | 117.93 | 118.1399 | 10.779 | 0.94038
5.0595 | 29.8745 | 116.3362 | 116.4051 | -2.9569 | 0.99514 | 5.0594 | 29.8029 | 117.93 | 118.1399 | 10.779 | 0.94038
5.0605 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9377 | 0.99519 | 5.0604 | 29.8029 | 117.93 | 118.1399 | 10.779 | 0.94038
5.0615 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9377 | 0.99519 | 5.0614 | 29.8029 | 117.93 | 118.1399 | 10.779 | 0.94038
5.0625 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9377 | 0.99519 | 5.0624 | 29.8029 | 117.93 | 118.1399 | 10.779 | 0.94038
5.0635 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9377 | 0.99519 | 5.0634 | 29.8029 | 117.93 | 118.1399 | 10.779 | 0.94038
5.0645 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9377 | 0.99519 | 5.0644 | 29.8029 | 117.93 | 118.1399 | 10.779 | 0.94038
5.0655 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9377 | 0.99519 | 5.0654 | 29.8029 | 117.93 | 118.1399 | 10.779 | 0.94038
5.0665 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9377 | 0.99519 | 5.0664 | 29.8029 | 117.93 | 118.1399 | 10.779 | 0.94038
5.0675 | 29.8453 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9377 | 0.99519 | 5.0674 | 29.8194 | 117.93 | 118.1579 | 10.7557 | 0.94068
5.0685 | 29.8262 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9654 | 0.99509 | 5.0684 | 29.8194 | 117.93 | 118.1579 | 10.7557 | 0.94068
5.0695 | 29.8262 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9654 | 0.99509 | 5.0694 | 29.8194 | 117.93 | 118.1579 | 10.7557 | 0.94068
5.0705 | 29.8262 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9654 | 0.99509 | 5.0704 | 29.8194 | 117.93 | 118.1579 | 10.7557 | 0.94068
5.0715 | 29.8262 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9654 | 0.99509 | 5.0714 | 29.8194 | 117.93 | 118.1579 | 10.7557 | 0.94068
5.0725 | 29.8262 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9654 | 0.99509 | 5.0724 | 29.8194 | 117.93 | 118.1579 | 10.7557 | 0.94068
5.0735 | 29.8262 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9654 | 0.99509 | 5.0734 | 29.8194 | 117.93 | 118.1579 | 10.7557 | 0.94068
5.0745 | 29.8262 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9654 | 0.99509 | 5.0744 | 29.8194 | 117.93 | 118.1579 | 10.7557 | 0.94068
5.0755 | 29.8262 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9654 | 0.99509 | 5.0754 | 29.8088 | 117.93 | 118.1595 | 10.7829 | 0.94037
5.0765 | 29.8262 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9654 | 0.99509 | 5.0764 | 29.8088 | 117.93 | 118.1595 | 10.7829 | 0.94037
5.0775 | 29.8128 | 116.3362 | 116.3905 | -2.9464 | 0.99515 | 5.0774 | 29.8088 | 117.93 | 118.1595 | 10.7829 | 0.94037
5.0785 | 29.8128 | 116.3362 | 116.3905 | -2.9464 | 0.99515 | 5.0784 | 29.8088 | 117.93 | 118.1595 | 10.7829 | 0.94037
5.0795 | 29.8128 | 116.3362 | 116.3905 | -2.9464 | 0.99515 | 5.0794 | 29.8088 | 117.93 | 118.1595 | 10.7829 | 0.94037
5.0805 | 29.8128 | 116.3362 | 116.3905 | -2.9464 | 0.99515 | 5.0804 | 29.8088 | 117.93 | 118.1595 | 10.7829 | 0.94037
5.0815 | 29.8128 | 116.3362 | 116.3905 | -2.9464 | 0.99515 | 5.0814 | 29.8088 | 117.93 | 118.1595 | 10.7829 | 0.94037
5.0825 | 29.8128 | 116.3362 | 116.3905 | -2.9464 | 0.99515 | 5.0824 | 29.8088 | 117.93 | 118.1595 | 10.7829 | 0.94037
5.0835 | 29.8128 | 116.3362 | 116.3905 | -2.9464 | 0.99515 | 5.0834 | 29.789 | 117.93 | 118.1512 | 10.8262 | 0.93986
5.0845 | 29.8128 | 116.3362 | 116.3905 | -2.9464 | 0.99515 | 5.0844 | 29.789 | 117.93 | 118.1512 | 10.8262 | 0.93986
5.0855 | 29.8082 | 116.3362 | 116.3899 | -2.944 | 0.99516 | 5.0854 | 29.789 | 117.93 | 118.1512 | 10.8262 | 0.93986
5.0865 | 29.8082 | 116.3362 | 116.3899 | -2.944 | 0.99516 | 5.0864 | 29.789 | 117.93 | 118.1512 | 10.8262 | 0.93986
5.0875 | 29.8082 | 116.3362 | 116.3899 | -2.944 | 0.99516 | 5.0874 | 29.789 | 117.93 | 118.1512 | 10.8262 | 0.93986
5.0885 | 29.8082 | 116.3362 | 116.3899 | -2.944 | 0.99516 | 5.0884 | 29.789 | 117.93 | 118.1512 | 10.8262 | 0.93986
5.0895 | 29.8082 | 116.3362 | 116.3899 | -2.944 | 0.99516 | 5.0894 | 29.789 | 117.93 | 118.1512 | 10.8262 | 0.93986
5.0905 | 29.8082 | 116.3362 | 116.3899 | -2.944 | 0.99516 | 5.0904 | 29.789 | 117.93 | 118.1512 | 10.8262 | 0.93986
5.0915 | 29.8082 | 116.3362 | 116.3899 | -2.944 | 0.99516 | 5.0914 | 29.789 | 117.93 | 118.1512 | 10.8262 | 0.93986
5.0925 | 29.8082 | 116.3362 | 116.3899 | -2.944 | 0.99516 | 5.0924 | 29.7865 | 117.93 | 118.1568 | 10.7893 | 0.94022
5.0935 | 29.7969 | 116.3362 | 116.4039 | -2.8983 | 0.9953 | 5.0934 | 29.7865 | 117.93 | 118.1568 | 10.7893 | 0.94022
5.0945 | 29.7969 | 116.3362 | 116.4039 | -2.8983 | 0.9953 | 5.0944 | 29.7865 | 117.93 | 118.1568 | 10.7893 | 0.94022
5.0955 | 29.7969 | 116.3362 | 116.4039 | -2.8983 | 0.9953 | 5.0954 | 29.7865 | 117.93 | 118.1568 | 10.7893 | 0.94022
5.0965 | 29.7969 | 116.3362 | 116.4039 | -2.8983 | 0.9953 | 5.0964 | 29.7865 | 117.93 | 118.1568 | 10.7893 | 0.94022
5.0975 | 29.7969 | 116.3362 | 116.4039 | -2.8983 | 0.9953 | 5.0974 | 29.7865 | 117.93 | 118.1568 | 10.7893 | 0.94022
5.0985 | 29.7969 | 116.3362 | 116.4039 | -2.8983 | 0.9953 | 5.0984 | 29.7865 | 117.93 | 118.1568 | 10.7893 | 0.94022
5.0995 | 29.7969 | 116.3362 | 116.4039 | -2.8983 | 0.9953 | 5.0994 | 29.7865 | 117.93 | 118.1568 | 10.7893 | 0.94022
5.1005 | 29.7969 | 116.3362 | 116.4039 | -2.8983 | 0.9953 | 5.1004 | 29.7721 | 117.93 | 118.1592 | 10.7553 | 0.94051
5.1015 | 29.7969 | 116.3362 | 116.4039 | -2.8983 | 0.9953 | 5.1014 | 29.7721 | 117.93 | 118.1592 | 10.7553 | 0.94051
5.1025 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9346 | 0.99518 | 5.1024 | 29.7721 | 117.93 | 118.1592 | 10.7553 | 0.94051
5.1035 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9346 | 0.99518 | 5.1034 | 29.7721 | 117.93 | 118.1592 | 10.7553 | 0.94051
5.1045 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9346 | 0.99518 | 5.1044 | 29.7721 | 117.93 | 118.1592 | 10.7553 | 0.94051
5.1055 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9346 | 0.99518 | 5.1054 | 29.7721 | 117.93 | 118.1592 | 10.7553 | 0.94051
5.1065 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9346 | 0.99518 | 5.1064 | 29.7721 | 117.93 | 118.1592 | 10.7553 | 0.94051
5.1075 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9346 | 0.99518 | 5.1074 | 29.7721 | 117.93 | 118.1592 | 10.7553 | 0.94051
5.1085 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9346 | 0.99518 | 5.1084 | 29.7912 | 117.93 | 118.1565 | 10.7757 | 0.94037
5.1095 | 29.7933 | 116.3362 | 116.4026 | -2.9346 | 0.99518 | 5.1094 | 29.7912 | 117.93 | 118.1565 | 10.7757 | 0.94037
5.1105 | 29.7716 | 116.3362 | 116.4031 | -2.8861 | 0.99533 | 5.1104 | 29.7912 | 117.93 | 118.1565 | 10.7757 | 0.94037
5.1115 | 29.7716 | 116.3362 | 116.4031 | -2.8861 | 0.99533 | 5.1114 | 29.7912 | 117.93 | 118.1565 | 10.7757 | 0.94037
5.1125 | 29.7716 | 116.3362 | 116.4031 | -2.8861 | 0.99533 | 5.1124 | 29.7912 | 117.93 | 118.1565 | 10.7757 | 0.94037
5.1135 | 29.7716 | 116.3362 | 116.4031 | -2.8861 | 0.99533 | 5.1134 | 29.7912 | 117.93 | 118.1565 | 10.7757 | 0.94037
5.1145 | 29.7716 | 116.3362 | 116.4031 | -2.8861 | 0.99533 | 5.1144 | 29.7912 | 117.93 | 118.1565 | 10.7757 | 0.94037
5.1155 | 29.7716 | 116.3362 | 116.4031 | -2.8861 | 0.99533 | 5.1154 | 29.7912 | 117.93 | 118.1565 | 10.7757 | 0.94037
5.1165 | 29.7716 | 116.3362 | 116.4031 | -2.8861 | 0.99533 | 5.1164 | 29.7951 | 117.93 | 118.1579 | 10.791 | 0.94023
5.1175 | 29.7716 | 116.3362 | 116.4031 | -2.8861 | 0.99533 | 5.1174 | 29.7951 | 117.93 | 118.1579 | 10.791 | 0.94023
5.1185 | 29.7642 | 116.3362 | 116.4037 | -2.9408 | 0.99515 | 5.1184 | 29.7951 | 117.93 | 118.1579 | 10.791 | 0.94023
5.1195 | 29.7642 | 116.3362 | 116.4037 | -2.9408 | 0.99515 | 5.1194 | 29.7951 | 117.93 | 118.1579 | 10.791 | 0.94023
5.1205 | 29.7642 | 116.3362 | 116.4037 | -2.9408 | 0.99515 | 5.1204 | 29.7951 | 117.93 | 118.1579 | 10.791 | 0.94023
5.1215 | 29.7642 | 116.3362 | 116.4037 | -2.9408 | 0.99515 | 5.1214 | 29.7951 | 117.93 | 118.1579 | 10.791 | 0.94023
5.1225 | 29.7642 | 116.3362 | 116.4037 | -2.9408 | 0.99515 | 5.1224 | 29.7951 | 117.93 | 118.1579 | 10.791 | 0.94023
5.1235 | 29.7642 | 116.3362 | 116.4037 | -2.9408 | 0.99515 | 5.1234 | 29.7951 | 117.93 | 118.1579 | 10.791 | 0.94023
5.1245 | 29.7642 | 116.3362 | 116.4037 | -2.9408 | 0.99515 | 5.1244 | 29.7951 | 117.93 | 118.1579 | 10.791 | 0.94023
5.1255 | 29.7642 | 116.3362 | 116.4037 | -2.9408 | 0.99515 | 5.1254 | 29.7795 | 117.93 | 118.1468 | 10.7907 | 0.94018
5.1265 | 29.7642 | 116.3362 | 116.4037 | -2.9408 | 0.99515 | 5.1264 | 29.7795 | 117.93 | 118.1468 | 10.7907 | 0.94018
5.1275 | 29.764 | 116.3362 | 116.4069 | -2.912 | 0.99525 | 5.1274 | 29.7795 | 117.93 | 118.1468 | 10.7907 | 0.94018
5.1285 | 29.764 | 116.3362 | 116.4069 | -2.912 | 0.99525 | 5.1284 | 29.7795 | 117.93 | 118.1468 | 10.7907 | 0.94018
5.1295 | 29.764 | 116.3362 | 116.4069 | -2.912 | 0.99525 | 5.1294 | 29.7795 | 117.93 | 118.1468 | 10.7907 | 0.94018
5.1305 | 29.764 | 116.3362 | 116.4069 | -2.912 | 0.99525 | 5.1304 | 29.7795 | 117.93 | 118.1468 | 10.7907 | 0.94018
5.1315 | 29.764 | 116.3362 | 116.4069 | -2.912 | 0.99525 | 5.1314 | 29.7795 | 117.93 | 118.1468 | 10.7907 | 0.94018
5.1325 | 29.764 | 116.3362 | 116.4069 | -2.912 | 0.99525 | 5.1324 | 29.7795 | 117.93 | 118.1468 | 10.7907 | 0.94018
5.1335 | 29.764 | 116.3362 | 116.4069 | -2.912 | 0.99525 | 5.1334 | 29.7937 | 117.93 | 118.1393 | 10.7892 | 0.94025
5.1345 | 29.764 | 116.3362 | 116.4069 | -2.912 | 0.99525 | 5.1344 | 29.7937 | 117.93 | 118.1393 | 10.7892 | 0.94025
5.1355 | 29.7762 | 116.3362 | 116.3901 | -2.944 | 0.99515 | 5.1354 | 29.7937 | 117.93 | 118.1393 | 10.7892 | 0.94025
5.1365 | 29.7762 | 116.3362 | 116.3901 | -2.944 | 0.99515 | 5.1364 | 29.7937 | 117.93 | 118.1393 | 10.7892 | 0.94025
5.1375 | 29.7762 | 116.3362 | 116.3901 | -2.944 | 0.99515 | 5.1374 | 29.7937 | 117.93 | 118.1393 | 10.7892 | 0.94025
5.1385 | 29.7762 | 116.3362 | 116.3901 | -2.944 | 0.99515 | 5.1384 | 29.7937 | 117.93 | 118.1393 | 10.7892 | 0.94025
5.1395 | 29.7762 | 116.3362 | 116.3901 | -2.944 | 0.99515 | 5.1394 | 29.7937 | 117.93 | 118.1393 | 10.7892 | 0.94025
5.1405 | 29.7762 | 116.3362 | 116.3901 | -2.944 | 0.99515 | 5.1404 | 29.7937 | 117.93 | 118.1393 | 10.7892 | 0.94025
5.1415 | 29.7762 | 116.3362 | 116.3901 | -2.944 | 0.99515 | 5.1414 | 29.7831 | 117.93 | 118.1495 | 10.7978 | 0.94012
5.1425 | 29.7762 | 116.3362 | 116.3901 | -2.944 | 0.99515 | 5.1424 | 29.7831 | 117.93 | 118.1495 | 10.7978 | 0.94012
5.1435 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4007 | -2.9153 | 0.99524 | 5.1434 | 29.7831 | 117.93 | 118.1495 | 10.7978 | 0.94012
5.1445 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4007 | -2.9153 | 0.99524 | 5.1444 | 29.7831 | 117.93 | 118.1495 | 10.7978 | 0.94012
5.1455 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4007 | -2.9153 | 0.99524 | 5.1454 | 29.7831 | 117.93 | 118.1495 | 10.7978 | 0.94012
5.1465 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4007 | -2.9153 | 0.99524 | 5.1464 | 29.7831 | 117.93 | 118.1495 | 10.7978 | 0.94012
5.1475 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4007 | -2.9153 | 0.99524 | 5.1474 | 29.7831 | 117.93 | 118.1495 | 10.7978 | 0.94012
5.1485 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4007 | -2.9153 | 0.99524 | 5.1484 | 29.7831 | 117.93 | 118.1495 | 10.7978 | 0.94012
5.1495 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4007 | -2.9153 | 0.99524 | 5.1494 | 29.7831 | 117.93 | 118.1495 | 10.7978 | 0.94012
5.1505 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4007 | -2.9153 | 0.99524 | 5.1504 | 29.7712 | 117.93 | 118.1616 | 10.8058 | 0.94
5.1515 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4007 | -2.9153 | 0.99524 | 5.1514 | 29.7712 | 117.93 | 118.1616 | 10.8058 | 0.94
5.1525 | 29.7952 | 116.3362 | 116.3963 | -2.9318 | 0.99519 | 5.1524 | 29.7712 | 117.93 | 118.1616 | 10.8058 | 0.94
5.1535 | 29.7952 | 116.3362 | 116.3963 | -2.9318 | 0.99519 | 5.1534 | 29.7712 | 117.93 | 118.1616 | 10.8058 | 0.94
5.1545 | 29.7952 | 116.3362 | 116.3963 | -2.9318 | 0.99519 | 5.1544 | 29.7712 | 117.93 | 118.1616 | 10.8058 | 0.94
5.1555 | 29.7952 | 116.3362 | 116.3963 | -2.9318 | 0.99519 | 5.1554 | 29.7712 | 117.93 | 118.1616 | 10.8058 | 0.94
5.1565 | 29.7952 | 116.3362 | 116.3963 | -2.9318 | 0.99519 | 5.1564 | 29.7712 | 117.93 | 118.1616 | 10.8058 | 0.94
5.1575 | 29.7952 | 116.3362 | 116.3963 | -2.9318 | 0.99519 | 5.1574 | 29.7712 | 117.93 | 118.1616 | 10.8058 | 0.94
5.1585 | 29.7952 | 116.3362 | 116.3963 | -2.9318 | 0.99519 | 5.1584 | 29.7896 | 117.93 | 118.156 | 10.7915 | 0.94021
5.1595 | 29.7952 | 116.3362 | 116.3963 | -2.9318 | 0.99519 | 5.1594 | 29.7896 | 117.93 | 118.156 | 10.7915 | 0.94021
5.1605 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9368 | 0.99519 | 5.1604 | 29.7896 | 117.93 | 118.156 | 10.7915 | 0.94021
5.1615 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9368 | 0.99519 | 5.1614 | 29.7896 | 117.93 | 118.156 | 10.7915 | 0.94021
5.1625 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9368 | 0.99519 | 5.1624 | 29.7896 | 117.93 | 118.156 | 10.7915 | 0.94021
5.1635 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9368 | 0.99519 | 5.1634 | 29.7896 | 117.93 | 118.156 | 10.7915 | 0.94021
5.1645 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9368 | 0.99519 | 5.1644 | 29.7896 | 117.93 | 118.156 | 10.7915 | 0.94021
5.1655 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9368 | 0.99519 | 5.1654 | 29.7896 | 117.93 | 118.156 | 10.7915 | 0.94021
5.1665 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9368 | 0.99519 | 5.1664 | 29.8072 | 117.93 | 118.1586 | 10.7983 | 0.94021
5.1675 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9368 | 0.99519 | 5.1674 | 29.8072 | 117.93 | 118.1586 | 10.7983 | 0.94021
5.1685 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4076 | -2.9499 | 0.99515 | 5.1684 | 29.8072 | 117.93 | 118.1586 | 10.7983 | 0.94021
5.1695 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4076 | -2.9499 | 0.99515 | 5.1694 | 29.8072 | 117.93 | 118.1586 | 10.7983 | 0.94021
5.1705 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4076 | -2.9499 | 0.99515 | 5.1704 | 29.8072 | 117.93 | 118.1586 | 10.7983 | 0.94021
5.1715 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4076 | -2.9499 | 0.99515 | 5.1714 | 29.8072 | 117.93 | 118.1586 | 10.7983 | 0.94021
5.1725 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4076 | -2.9499 | 0.99515 | 5.1724 | 29.8072 | 117.93 | 118.1586 | 10.7983 | 0.94021
5.1735 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4076 | -2.9499 | 0.99515 | 5.1734 | 29.8072 | 117.93 | 118.1586 | 10.7983 | 0.94021
5.1745 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4076 | -2.9499 | 0.99515 | 5.1744 | 29.8072 | 117.93 | 118.1586 | 10.7983 | 0.94021
5.1755 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4076 | -2.9499 | 0.99515 | 5.1754 | 29.8001 | 117.93 | 118.1545 | 10.7809 | 0.94035
5.1765 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4076 | -2.9499 | 0.99515 | 5.1764 | 29.8001 | 117.93 | 118.1545 | 10.7809 | 0.94035
5.1775 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9401 | 0.99518 | 5.1774 | 29.8001 | 117.93 | 118.1545 | 10.7809 | 0.94035
5.1785 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9401 | 0.99518 | 5.1784 | 29.8001 | 117.93 | 118.1545 | 10.7809 | 0.94035
5.1795 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9401 | 0.99518 | 5.1794 | 29.8001 | 117.93 | 118.1545 | 10.7809 | 0.94035
5.1805 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9401 | 0.99518 | 5.1804 | 29.8001 | 117.93 | 118.1545 | 10.7809 | 0.94035
5.1815 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9401 | 0.99518 | 5.1814 | 29.8001 | 117.93 | 118.1545 | 10.7809 | 0.94035
5.1825 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9401 | 0.99518 | 5.1824 | 29.8001 | 117.93 | 118.1545 | 10.7809 | 0.94035
5.1835 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9401 | 0.99518 | 5.1834 | 29.7949 | 117.93 | 118.1604 | 10.7822 | 0.94032
5.1845 | 29.8285 | 116.3362 | 116.4064 | -2.9401 | 0.99518 | 5.1844 | 29.7949 | 117.93 | 118.1604 | 10.7822 | 0.94032
5.1855 | 29.8298 | 116.3362 | 116.392 | -2.938 | 0.99518 | 5.1854 | 29.7949 | 117.93 | 118.1604 | 10.7822 | 0.94032
5.1865 | 29.8298 | 116.3362 | 116.392 | -2.938 | 0.99518 | 5.1864 | 29.7949 | 117.93 | 118.1604 | 10.7822 | 0.94032
5.1875 | 29.8298 | 116.3362 | 116.392 | -2.938 | 0.99518 | 5.1874 | 29.7949 | 117.93 | 118.1604 | 10.7822 | 0.94032
5.1885 | 29.8298 | 116.3362 | 116.392 | -2.938 | 0.99518 | 5.1884 | 29.7949 | 117.93 | 118.1604 | 10.7822 | 0.94032
5.1895 | 29.8298 | 116.3362 | 116.392 | -2.938 | 0.99518 | 5.1894 | 29.7949 | 117.93 | 118.1604 | 10.7822 | 0.94032
5.1905 | 29.8298 | 116.3362 | 116.392 | -2.938 | 0.99518 | 5.1904 | 29.7949 | 117.93 | 118.1604 | 10.7822 | 0.94032
5.1915 | 29.8298 | 116.3362 | 116.392 | -2.938 | 0.99518 | 5.1914 | 29.8083 | 117.93 | 118.1673 | 10.7869 | 0.94032
5.1925 | 29.8298 | 116.3362 | 116.392 | -2.938 | 0.99518 | 5.1924 | 29.8083 | 117.93 | 118.1673 | 10.7869 | 0.94032
5.1935 | 29.8184 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9554 | 0.99512 | 5.1934 | 29.8083 | 117.93 | 118.1673 | 10.7869 | 0.94032
5.1945 | 29.8184 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9554 | 0.99512 | 5.1944 | 29.8083 | 117.93 | 118.1673 | 10.7869 | 0.94032
5.1955 | 29.8184 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9554 | 0.99512 | 5.1954 | 29.8083 | 117.93 | 118.1673 | 10.7869 | 0.94032
5.1965 | 29.8184 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9554 | 0.99512 | 5.1964 | 29.8083 | 117.93 | 118.1673 | 10.7869 | 0.94032
5.1975 | 29.8184 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9554 | 0.99512 | 5.1974 | 29.8083 | 117.93 | 118.1673 | 10.7869 | 0.94032
5.1985 | 29.8184 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9554 | 0.99512 | 5.1984 | 29.8083 | 117.93 | 118.1673 | 10.7869 | 0.94032
5.1995 | 29.8184 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9554 | 0.99512 | 5.1994 | 29.8083 | 117.93 | 118.1673 | 10.7869 | 0.94032
5.2005 | 29.8184 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9554 | 0.99512 | 5.2004 | 29.8058 | 117.93 | 118.1618 | 10.7905 | 0.94028
5.2015 | 29.8184 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9554 | 0.99512 | 5.2014 | 29.8058 | 117.93 | 118.1618 | 10.7905 | 0.94028
5.2025 | 29.8198 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9129 | 0.99526 | 5.2024 | 29.8058 | 117.93 | 118.1618 | 10.7905 | 0.94028
5.2035 | 29.8198 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9129 | 0.99526 | 5.2034 | 29.8058 | 117.93 | 118.1618 | 10.7905 | 0.94028
5.2045 | 29.8198 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9129 | 0.99526 | 5.2044 | 29.8058 | 117.93 | 118.1618 | 10.7905 | 0.94028
5.2055 | 29.8198 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9129 | 0.99526 | 5.2054 | 29.8058 | 117.93 | 118.1618 | 10.7905 | 0.94028
5.2065 | 29.8198 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9129 | 0.99526 | 5.2064 | 29.8058 | 117.93 | 118.1618 | 10.7905 | 0.94028
5.2075 | 29.8198 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9129 | 0.99526 | 5.2074 | 29.8058 | 117.93 | 118.1618 | 10.7905 | 0.94028
5.2085 | 29.8198 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9129 | 0.99526 | 5.2084 | 29.7998 | 117.93 | 118.1526 | 10.7688 | 0.94048
5.2095 | 29.8198 | 116.3362 | 116.3871 | -2.9129 | 0.99526 | 5.2094 | 29.7998 | 117.93 | 118.1526 | 10.7688 | 0.94048
5.2105 | 29.8052 | 116.3362 | 116.3931 | -2.9433 | 0.99516 | 5.2104 | 29.7998 | 117.93 | 118.1526 | 10.7688 | 0.94048
5.2115 | 29.8052 | 116.3362 | 116.3931 | -2.9433 | 0.99516 | 5.2114 | 29.7998 | 117.93 | 118.1526 | 10.7688 | 0.94048
5.2125 | 29.8052 | 116.3362 | 116.3931 | -2.9433 | 0.99516 | 5.2124 | 29.7998 | 117.93 | 118.1526 | 10.7688 | 0.94048
5.2135 | 29.8052 | 116.3362 | 116.3931 | -2.9433 | 0.99516 | 5.2134 | 29.7998 | 117.93 | 118.1526 | 10.7688 | 0.94048
5.2145 | 29.8052 | 116.3362 | 116.3931 | -2.9433 | 0.99516 | 5.2144 | 29.7998 | 117.93 | 118.1526 | 10.7688 | 0.94048
5.2155 | 29.8052 | 116.3362 | 116.3931 | -2.9433 | 0.99516 | 5.2154 | 29.7998 | 117.93 | 118.1526 | 10.7688 | 0.94048
5.2165 | 29.8052 | 116.3362 | 116.3931 | -2.9433 | 0.99516 | 5.2164 | 29.8027 | 117.93 | 118.1542 | 10.7551 | 0.94062
5.2175 | 29.8052 | 116.3362 | 116.3931 | -2.9433 | 0.99516 | 5.2174 | 29.8027 | 117.93 | 118.1542 | 10.7551 | 0.94062
5.2185 | 29.805 | 116.3362 | 116.3805 | -2.935 | 0.99519 | 5.2184 | 29.8027 | 117.93 | 118.1542 | 10.7551 | 0.94062
5.2195 | 29.805 | 116.3362 | 116.3805 | -2.935 | 0.99519 | 5.2194 | 29.8027 | 117.93 | 118.1542 | 10.7551 | 0.94062
5.2205 | 29.805 | 116.3362 | 116.3805 | -2.935 | 0.99519 | 5.2204 | 29.8027 | 117.93 | 118.1542 | 10.7551 | 0.94062
5.2215 | 29.805 | 116.3362 | 116.3805 | -2.935 | 0.99519 | 5.2214 | 29.8027 | 117.93 | 118.1542 | 10.7551 | 0.94062
5.2225 | 29.805 | 116.3362 | 116.3805 | -2.935 | 0.99519 | 5.2224 | 29.8027 | 117.93 | 118.1542 | 10.7551 | 0.94062
5.2235 | 29.805 | 116.3362 | 116.3805 | -2.935 | 0.99519 | 5.2234 | 29.8027 | 117.93 | 118.1542 | 10.7551 | 0.94062
5.2245 | 29.805 | 116.3362 | 116.3805 | -2.935 | 0.99519 | 5.2244 | 29.8027 | 117.93 | 118.1542 | 10.7551 | 0.94062
5.2255 | 29.805 | 116.3362 | 116.3805 | -2.935 | 0.99519 | 5.2254 | 29.8013 | 117.93 | 118.1658 | 10.7874 | 0.94029
5.2265 | 29.805 | 116.3362 | 116.3805 | -2.935 | 0.99519 | 5.2264 | 29.8013 | 117.93 | 118.1658 | 10.7874 | 0.94029
5.2275 | 29.7975 | 116.3362 | 116.3877 | -2.956 | 0.99512 | 5.2274 | 29.8013 | 117.93 | 118.1658 | 10.7874 | 0.94029
5.2285 | 29.7975 | 116.3362 | 116.3877 | -2.956 | 0.99512 | 5.2284 | 29.8013 | 117.93 | 118.1658 | 10.7874 | 0.94029
5.2295 | 29.7975 | 116.3362 | 116.3877 | -2.956 | 0.99512 | 5.2294 | 29.8013 | 117.93 | 118.1658 | 10.7874 | 0.94029
5.2305 | 29.7975 | 116.3362 | 116.3877 | -2.956 | 0.99512 | 5.2304 | 29.8013 | 117.93 | 118.1658 | 10.7874 | 0.94029
5.2315 | 29.7975 | 116.3362 | 116.3877 | -2.956 | 0.99512 | 5.2314 | 29.8013 | 117.93 | 118.1658 | 10.7874 | 0.94029
5.2325 | 29.7975 | 116.3362 | 116.3877 | -2.956 | 0.99512 | 5.2324 | 29.8013 | 117.93 | 118.1658 | 10.7874 | 0.94029
5.2335 | 29.7975 | 116.3362 | 116.3877 | -2.956 | 0.99512 | 5.2334 | 29.7908 | 117.93 | 118.1742 | 10.8023 | 0.9401
5.2345 | 29.7975 | 116.3362 | 116.3877 | -2.956 | 0.99512 | 5.2344 | 29.7908 | 117.93 | 118.1742 | 10.8023 | 0.9401
5.2355 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9117 | 0.99526 | 5.2354 | 29.7908 | 117.93 | 118.1742 | 10.8023 | 0.9401
5.2365 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9117 | 0.99526 | 5.2364 | 29.7908 | 117.93 | 118.1742 | 10.8023 | 0.9401
5.2375 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9117 | 0.99526 | 5.2374 | 29.7908 | 117.93 | 118.1742 | 10.8023 | 0.9401
5.2385 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9117 | 0.99526 | 5.2384 | 29.7908 | 117.93 | 118.1742 | 10.8023 | 0.9401
5.2395 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9117 | 0.99526 | 5.2394 | 29.7908 | 117.93 | 118.1742 | 10.8023 | 0.9401
5.2405 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9117 | 0.99526 | 5.2404 | 29.7908 | 117.93 | 118.1742 | 10.8023 | 0.9401
5.2415 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9117 | 0.99526 | 5.2414 | 29.7728 | 117.93 | 118.1694 | 10.7622 | 0.94044
5.2425 | 29.7925 | 116.3362 | 116.4003 | -2.9117 | 0.99526 | 5.2424 | 29.7728 | 117.93 | 118.1694 | 10.7622 | 0.94044
5.2435 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4024 | -2.9394 | 0.99517 | 5.2434 | 29.7728 | 117.93 | 118.1694 | 10.7622 | 0.94044
5.2445 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4024 | -2.9394 | 0.99517 | 5.2444 | 29.7728 | 117.93 | 118.1694 | 10.7622 | 0.94044
5.2455 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4024 | -2.9394 | 0.99517 | 5.2454 | 29.7728 | 117.93 | 118.1694 | 10.7622 | 0.94044
5.2465 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4024 | -2.9394 | 0.99517 | 5.2464 | 29.7728 | 117.93 | 118.1694 | 10.7622 | 0.94044
5.2475 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4024 | -2.9394 | 0.99517 | 5.2474 | 29.7728 | 117.93 | 118.1694 | 10.7622 | 0.94044
5.2485 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4024 | -2.9394 | 0.99517 | 5.2484 | 29.7728 | 117.93 | 118.1694 | 10.7622 | 0.94044
5.2495 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4024 | -2.9394 | 0.99517 | 5.2494 | 29.7728 | 117.93 | 118.1694 | 10.7622 | 0.94044
5.2505 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4024 | -2.9394 | 0.99517 | 5.2504 | 29.7863 | 117.93 | 118.1536 | 10.7456 | 0.94066
5.2515 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4024 | -2.9394 | 0.99517 | 5.2514 | 29.7863 | 117.93 | 118.1536 | 10.7456 | 0.94066
5.2525 | 29.7616 | 116.3362 | 116.3999 | -2.9076 | 0.99526 | 5.2524 | 29.7863 | 117.93 | 118.1536 | 10.7456 | 0.94066
5.2535 | 29.7616 | 116.3362 | 116.3999 | -2.9076 | 0.99526 | 5.2534 | 29.7863 | 117.93 | 118.1536 | 10.7456 | 0.94066
5.2545 | 29.7616 | 116.3362 | 116.3999 | -2.9076 | 0.99526 | 5.2544 | 29.7863 | 117.93 | 118.1536 | 10.7456 | 0.94066
5.2555 | 29.7616 | 116.3362 | 116.3999 | -2.9076 | 0.99526 | 5.2554 | 29.7863 | 117.93 | 118.1536 | 10.7456 | 0.94066
5.2565 | 29.7616 | 116.3362 | 116.3999 | -2.9076 | 0.99526 | 5.2564 | 29.7863 | 117.93 | 118.1536 | 10.7456 | 0.94066
5.2575 | 29.7616 | 116.3362 | 116.3999 | -2.9076 | 0.99526 | 5.2574 | 29.7863 | 117.93 | 118.1536 | 10.7456 | 0.94066
5.2585 | 29.7616 | 116.3362 | 116.3999 | -2.9076 | 0.99526 | 5.2584 | 29.7706 | 117.93 | 118.1574 | 10.7611 | 0.94045
5.2595 | 29.7616 | 116.3362 | 116.3999 | -2.9076 | 0.99526 | 5.2594 | 29.7706 | 117.93 | 118.1574 | 10.7611 | 0.94045
5.2605 | 29.7397 | 116.3362 | 116.3797 | -2.9385 | 0.99515 | 5.2604 | 29.7706 | 117.93 | 118.1574 | 10.7611 | 0.94045
5.2615 | 29.7397 | 116.3362 | 116.3797 | -2.9385 | 0.99515 | 5.2614 | 29.7706 | 117.93 | 118.1574 | 10.7611 | 0.94045
5.2625 | 29.7397 | 116.3362 | 116.3797 | -2.9385 | 0.99515 | 5.2624 | 29.7706 | 117.93 | 118.1574 | 10.7611 | 0.94045
5.2635 | 29.7397 | 116.3362 | 116.3797 | -2.9385 | 0.99515 | 5.2634 | 29.7706 | 117.93 | 118.1574 | 10.7611 | 0.94045
5.2645 | 29.7397 | 116.3362 | 116.3797 | -2.9385 | 0.99515 | 5.2644 | 29.7706 | 117.93 | 118.1574 | 10.7611 | 0.94045
5.2655 | 29.7397 | 116.3362 | 116.3797 | -2.9385 | 0.99515 | 5.2654 | 29.7706 | 117.93 | 118.1574 | 10.7611 | 0.94045
5.2665 | 29.7397 | 116.3362 | 116.3797 | -2.9385 | 0.99515 | 5.2664 | 29.752 | 117.93 | 118.1637 | 10.7613 | 0.94038
5.2675 | 29.7397 | 116.3362 | 116.3797 | -2.9385 | 0.99515 | 5.2674 | 29.752 | 117.93 | 118.1637 | 10.7613 | 0.94038
5.2685 | 29.7384 | 116.3362 | 116.3936 | -2.9128 | 0.99524 | 5.2684 | 29.752 | 117.93 | 118.1637 | 10.7613 | 0.94038
5.2695 | 29.7384 | 116.3362 | 116.3936 | -2.9128 | 0.99524 | 5.2694 | 29.752 | 117.93 | 118.1637 | 10.7613 | 0.94038
5.2705 | 29.7384 | 116.3362 | 116.3936 | -2.9128 | 0.99524 | 5.2704 | 29.752 | 117.93 | 118.1637 | 10.7613 | 0.94038
5.2715 | 29.7384 | 116.3362 | 116.3936 | -2.9128 | 0.99524 | 5.2714 | 29.752 | 117.93 | 118.1637 | 10.7613 | 0.94038
5.2725 | 29.7384 | 116.3362 | 116.3936 | -2.9128 | 0.99524 | 5.2724 | 29.752 | 117.93 | 118.1637 | 10.7613 | 0.94038
5.2735 | 29.7384 | 116.3362 | 116.3936 | -2.9128 | 0.99524 | 5.2734 | 29.752 | 117.93 | 118.1637 | 10.7613 | 0.94038
5.2745 | 29.7384 | 116.3362 | 116.3936 | -2.9128 | 0.99524 | 5.2744 | 29.752 | 117.93 | 118.1637 | 10.7613 | 0.94038
5.2755 | 29.7384 | 116.3362 | 116.3936 | -2.9128 | 0.99524 | 5.2754 | 29.7612 | 117.93 | 118.1566 | 10.788 | 0.94014
5.2765 | 29.7384 | 116.3362 | 116.3936 | -2.9128 | 0.99524 | 5.2764 | 29.7612 | 117.93 | 118.1566 | 10.788 | 0.94014
5.2775 | 29.7593 | 116.3362 | 116.3988 | -2.9497 | 0.99512 | 5.2774 | 29.7612 | 117.93 | 118.1566 | 10.788 | 0.94014
5.2785 | 29.7593 | 116.3362 | 116.3988 | -2.9497 | 0.99512 | 5.2784 | 29.7612 | 117.93 | 118.1566 | 10.788 | 0.94014
5.2795 | 29.7593 | 116.3362 | 116.3988 | -2.9497 | 0.99512 | 5.2794 | 29.7612 | 117.93 | 118.1566 | 10.788 | 0.94014
5.2805 | 29.7593 | 116.3362 | 116.3988 | -2.9497 | 0.99512 | 5.2804 | 29.7612 | 117.93 | 118.1566 | 10.788 | 0.94014
5.2815 | 29.7593 | 116.3362 | 116.3988 | -2.9497 | 0.99512 | 5.2814 | 29.7612 | 117.93 | 118.1566 | 10.788 | 0.94014
5.2825 | 29.7593 | 116.3362 | 116.3988 | -2.9497 | 0.99512 | 5.2824 | 29.7612 | 117.93 | 118.1566 | 10.788 | 0.94014
5.2835 | 29.7593 | 116.3362 | 116.3988 | -2.9497 | 0.99512 | 5.2834 | 29.7523 | 117.93 | 118.1535 | 10.818 | 0.9398
5.2845 | 29.7593 | 116.3362 | 116.3988 | -2.9497 | 0.99512 | 5.2844 | 29.7523 | 117.93 | 118.1535 | 10.818 | 0.9398
5.2855 | 29.7444 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9252 | 0.9952 | 5.2854 | 29.7523 | 117.93 | 118.1535 | 10.818 | 0.9398
5.2865 | 29.7444 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9252 | 0.9952 | 5.2864 | 29.7523 | 117.93 | 118.1535 | 10.818 | 0.9398
5.2875 | 29.7444 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9252 | 0.9952 | 5.2874 | 29.7523 | 117.93 | 118.1535 | 10.818 | 0.9398
5.2885 | 29.7444 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9252 | 0.9952 | 5.2884 | 29.7523 | 117.93 | 118.1535 | 10.818 | 0.9398
5.2895 | 29.7444 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9252 | 0.9952 | 5.2894 | 29.7523 | 117.93 | 118.1535 | 10.818 | 0.9398
5.2905 | 29.7444 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9252 | 0.9952 | 5.2904 | 29.7523 | 117.93 | 118.1535 | 10.818 | 0.9398
5.2915 | 29.7444 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9252 | 0.9952 | 5.2914 | 29.7369 | 117.93 | 118.1615 | 10.7966 | 0.93996
5.2925 | 29.7444 | 116.3362 | 116.3789 | -2.9252 | 0.9952 | 5.2924 | 29.7369 | 117.93 | 118.1615 | 10.7966 | 0.93996
5.2935 | 29.7544 | 116.3362 | 116.3825 | -2.969 | 0.99506 | 5.2934 | 29.7369 | 117.93 | 118.1615 | 10.7966 | 0.93996
5.2945 | 29.7544 | 116.3362 | 116.3825 | -2.969 | 0.99506 | 5.2944 | 29.7369 | 117.93 | 118.1615 | 10.7966 | 0.93996
5.2955 | 29.7544 | 116.3362 | 116.3825 | -2.969 | 0.99506 | 5.2954 | 29.7369 | 117.93 | 118.1615 | 10.7966 | 0.93996
5.2965 | 29.7544 | 116.3362 | 116.3825 | -2.969 | 0.99506 | 5.2964 | 29.7369 | 117.93 | 118.1615 | 10.7966 | 0.93996
5.2975 | 29.7544 | 116.3362 | 116.3825 | -2.969 | 0.99506 | 5.2974 | 29.7369 | 117.93 | 118.1615 | 10.7966 | 0.93996
5.2985 | 29.7544 | 116.3362 | 116.3825 | -2.969 | 0.99506 | 5.2984 | 29.7369 | 117.93 | 118.1615 | 10.7966 | 0.93996
5.2995 | 29.7544 | 116.3362 | 116.3825 | -2.969 | 0.99506 | 5.2994 | 29.7369 | 117.93 | 118.1615 | 10.7966 | 0.93996
5.3005 | 29.7544 | 116.3362 | 116.3825 | -2.969 | 0.99506 | 5.3004 | 29.7552 | 117.93 | 118.1669 | 10.7654 | 0.94035
5.3015 | 29.7544 | 116.3362 | 116.3825 | -2.969 | 0.99506 | 5.3014 | 29.7552 | 117.93 | 118.1669 | 10.7654 | 0.94035
5.3025 | 29.7805 | 116.3362 | 116.3946 | -2.9542 | 0.99512 | 5.3024 | 29.7552 | 117.93 | 118.1669 | 10.7654 | 0.94035
5.3035 | 29.7805 | 116.3362 | 116.3946 | -2.9542 | 0.99512 | 5.3034 | 29.7552 | 117.93 | 118.1669 | 10.7654 | 0.94035
5.3045 | 29.7805 | 116.3362 | 116.3946 | -2.9542 | 0.99512 | 5.3044 | 29.7552 | 117.93 | 118.1669 | 10.7654 | 0.94035
5.3055 | 29.7805 | 116.3362 | 116.3946 | -2.9542 | 0.99512 | 5.3054 | 29.7552 | 117.93 | 118.1669 | 10.7654 | 0.94035
5.3065 | 29.7805 | 116.3362 | 116.3946 | -2.9542 | 0.99512 | 5.3064 | 29.7552 | 117.93 | 118.1669 | 10.7654 | 0.94035
5.3075 | 29.7805 | 116.3362 | 116.3946 | -2.9542 | 0.99512 | 5.3074 | 29.7552 | 117.93 | 118.1669 | 10.7654 | 0.94035
5.3085 | 29.7805 | 116.3362 | 116.3946 | -2.9542 | 0.99512 | 5.3084 | 29.7576 | 117.93 | 118.1725 | 10.792 | 0.94009
5.3095 | 29.7805 | 116.3362 | 116.3946 | -2.9542 | 0.99512 | 5.3094 | 29.7576 | 117.93 | 118.1725 | 10.792 | 0.94009
5.3105 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9871 | 0.99501 | 5.3104 | 29.7576 | 117.93 | 118.1725 | 10.792 | 0.94009
5.3115 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9871 | 0.99501 | 5.3114 | 29.7576 | 117.93 | 118.1725 | 10.792 | 0.94009
5.3125 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9871 | 0.99501 | 5.3124 | 29.7576 | 117.93 | 118.1725 | 10.792 | 0.94009
5.3135 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9871 | 0.99501 | 5.3134 | 29.7576 | 117.93 | 118.1725 | 10.792 | 0.94009
5.3145 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9871 | 0.99501 | 5.3144 | 29.7576 | 117.93 | 118.1725 | 10.792 | 0.94009
5.3155 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9871 | 0.99501 | 5.3154 | 29.7576 | 117.93 | 118.1725 | 10.792 | 0.94009
5.3165 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9871 | 0.99501 | 5.3164 | 29.7606 | 117.93 | 118.1726 | 10.8014 | 0.94
5.3175 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4005 | -2.9871 | 0.99501 | 5.3174 | 29.7606 | 117.93 | 118.1726 | 10.8014 | 0.94
5.3185 | 29.7907 | 116.3362 | 116.4142 | -2.9832 | 0.99502 | 5.3184 | 29.7606 | 117.93 | 118.1726 | 10.8014 | 0.94
5.3195 | 29.7907 | 116.3362 | 116.4142 | -2.9832 | 0.99502 | 5.3194 | 29.7606 | 117.93 | 118.1726 | 10.8014 | 0.94
5.3205 | 29.7907 | 116.3362 | 116.4142 | -2.9832 | 0.99502 | 5.3204 | 29.7606 | 117.93 | 118.1726 | 10.8014 | 0.94
5.3215 | 29.7907 | 116.3362 | 116.4142 | -2.9832 | 0.99502 | 5.3214 | 29.7606 | 117.93 | 118.1726 | 10.8014 | 0.94
5.3225 | 29.7907 | 116.3362 | 116.4142 | -2.9832 | 0.99502 | 5.3224 | 29.7606 | 117.93 | 118.1726 | 10.8014 | 0.94
5.3235 | 29.7907 | 116.3362 | 116.4142 | -2.9832 | 0.99502 | 5.3234 | 29.7606 | 117.93 | 118.1726 | 10.8014 | 0.94
5.3245 | 29.7907 | 116.3362 | 116.4142 | -2.9832 | 0.99502 | 5.3244 | 29.7606 | 117.93 | 118.1726 | 10.8014 | 0.94
5.3255 | 29.7907 | 116.3362 | 116.4142 | -2.9832 | 0.99502 | 5.3254 | 29.7423 | 117.93 | 118.1621 | 10.7928 | 0.94002
5.3265 | 29.7907 | 116.3362 | 116.4142 | -2.9832 | 0.99502 | 5.3264 | 29.7423 | 117.93 | 118.1621 | 10.7928 | 0.94002
5.3275 | 29.7913 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9987 | 0.99497 | 5.3274 | 29.7423 | 117.93 | 118.1621 | 10.7928 | 0.94002
5.3285 | 29.7913 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9987 | 0.99497 | 5.3284 | 29.7423 | 117.93 | 118.1621 | 10.7928 | 0.94002
5.3295 | 29.7913 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9987 | 0.99497 | 5.3294 | 29.7423 | 117.93 | 118.1621 | 10.7928 | 0.94002
5.3305 | 29.7913 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9987 | 0.99497 | 5.3304 | 29.7423 | 117.93 | 118.1621 | 10.7928 | 0.94002
5.3315 | 29.7913 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9987 | 0.99497 | 5.3314 | 29.7423 | 117.93 | 118.1621 | 10.7928 | 0.94002
5.3325 | 29.7913 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9987 | 0.99497 | 5.3324 | 29.7423 | 117.93 | 118.1621 | 10.7928 | 0.94002
5.3335 | 29.7913 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9987 | 0.99497 | 5.3334 | 29.7291 | 117.93 | 118.1585 | 10.7692 | 0.94021
5.3345 | 29.7913 | 116.3362 | 116.4119 | -2.9987 | 0.99497 | 5.3344 | 29.7291 | 117.93 | 118.1585 | 10.7692 | 0.94021
5.3355 | 29.7848 | 116.3362 | 116.4186 | -3.0192 | 0.9949 | 5.3354 | 29.7291 | 117.93 | 118.1585 | 10.7692 | 0.94021
5.3365 | 29.7848 | 116.3362 | 116.4186 | -3.0192 | 0.9949 | 5.3364 | 29.7291 | 117.93 | 118.1585 | 10.7692 | 0.94021
5.3375 | 29.7848 | 116.3362 | 116.4186 | -3.0192 | 0.9949 | 5.3374 | 29.7291 | 117.93 | 118.1585 | 10.7692 | 0.94021
5.3385 | 29.7848 | 116.3362 | 116.4186 | -3.0192 | 0.9949 | 5.3384 | 29.7291 | 117.93 | 118.1585 | 10.7692 | 0.94021
5.3395 | 29.7848 | 116.3362 | 116.4186 | -3.0192 | 0.9949 | 5.3394 | 29.7291 | 117.93 | 118.1585 | 10.7692 | 0.94021
5.3405 | 29.7848 | 116.3362 | 116.4186 | -3.0192 | 0.9949 | 5.3404 | 29.7291 | 117.93 | 118.1585 | 10.7692 | 0.94021
5.3415 | 29.7848 | 116.3362 | 116.4186 | -3.0192 | 0.9949 | 5.3414 | 29.7597 | 117.93 | 118.1707 | 10.7945 | 0.94007
5.3425 | 29.7848 | 116.3362 | 116.4186 | -3.0192 | 0.9949 | 5.3424 | 29.7597 | 117.93 | 118.1707 | 10.7945 | 0.94007
5.3435 | 29.7923 | 116.3362 | 116.4207 | -3.015 | 0.99492 | 5.3434 | 29.7597 | 117.93 | 118.1707 | 10.7945 | 0.94007
5.3445 | 29.7923 | 116.3362 | 116.4207 | -3.015 | 0.99492 | 5.3444 | 29.7597 | 117.93 | 118.1707 | 10.7945 | 0.94007
5.3455 | 29.7923 | 116.3362 | 116.4207 | -3.015 | 0.99492 | 5.3454 | 29.7597 | 117.93 | 118.1707 | 10.7945 | 0.94007
5.3465 | 29.7923 | 116.3362 | 116.4207 | -3.015 | 0.99492 | 5.3464 | 29.7597 | 117.93 | 118.1707 | 10.7945 | 0.94007
5.3475 | 29.7923 | 116.3362 | 116.4207 | -3.015 | 0.99492 | 5.3474 | 29.7597 | 117.93 | 118.1707 | 10.7945 | 0.94007
5.3485 | 29.7923 | 116.3362 | 116.4207 | -3.015 | 0.99492 | 5.3484 | 29.7597 | 117.93 | 118.1707 | 10.7945 | 0.94007
5.3495 | 29.7923 | 116.3362 | 116.4207 | -3.015 | 0.99492 | 5.3494 | 29.7597 | 117.93 | 118.1707 | 10.7945 | 0.94007
5.3505 | 29.7923 | 116.3362 | 116.4207 | -3.015 | 0.99492 | 5.3504 | 29.7648 | 117.93 | 118.1776 | 10.82 | 0.93983
5.3515 | 29.7923 | 116.3362 | 116.4207 | -3.015 | 0.99492 | 5.3514 | 29.7648 | 117.93 | 118.1776 | 10.82 | 0.93983
5.3525 | 29.7876 | 116.3362 | 116.4327 | -3.0208 | 0.9949 | 5.3524 | 29.7648 | 117.93 | 118.1776 | 10.82 | 0.93983
5.3535 | 29.7876 | 116.3362 | 116.4327 | -3.0208 | 0.9949 | 5.3534 | 29.7648 | 117.93 | 118.1776 | 10.82 | 0.93983
5.3545 | 29.7876 | 116.3362 | 116.4327 | -3.0208 | 0.9949 | 5.3544 | 29.7648 | 117.93 | 118.1776 | 10.82 | 0.93983
5.3555 | 29.7876 | 116.3362 | 116.4327 | -3.0208 | 0.9949 | 5.3554 | 29.7648 | 117.93 | 118.1776 | 10.82 | 0.93983
5.3565 | 29.7876 | 116.3362 | 116.4327 | -3.0208 | 0.9949 | 5.3564 | 29.7648 | 117.93 | 118.1776 | 10.82 | 0.93983
5.3575 | 29.7876 | 116.3362 | 116.4327 | -3.0208 | 0.9949 | 5.3574 | 29.7648 | 117.93 | 118.1776 | 10.82 | 0.93983
5.3585 | 29.7876 | 116.3362 | 116.4327 | -3.0208 | 0.9949 | 5.3584 | 29.7649 | 117.93 | 118.1786 | 10.7768 | 0.94027
5.3595 | 29.7876 | 116.3362 | 116.4327 | -3.0208 | 0.9949 | 5.3594 | 29.7649 | 117.93 | 118.1786 | 10.7768 | 0.94027
5.3605 | 29.804 | 116.3362 | 116.4436 | -2.9838 | 0.99503 | 5.3604 | 29.7649 | 117.93 | 118.1786 | 10.7768 | 0.94027
5.3615 | 29.804 | 116.3362 | 116.4436 | -2.9838 | 0.99503 | 5.3614 | 29.7649 | 117.93 | 118.1786 | 10.7768 | 0.94027
5.3625 | 29.804 | 116.3362 | 116.4436 | -2.9838 | 0.99503 | 5.3624 | 29.7649 | 117.93 | 118.1786 | 10.7768 | 0.94027
5.3635 | 29.804 | 116.3362 | 116.4436 | -2.9838 | 0.99503 | 5.3634 | 29.7649 | 117.93 | 118.1786 | 10.7768 | 0.94027
5.3645 | 29.804 | 116.3362 | 116.4436 | -2.9838 | 0.99503 | 5.3644 | 29.7649 | 117.93 | 118.1786 | 10.7768 | 0.94027
5.3655 | 29.804 | 116.3362 | 116.4436 | -2.9838 | 0.99503 | 5.3654 | 29.7649 | 117.93 | 118.1786 | 10.7768 | 0.94027
5.3665 | 29.804 | 116.3362 | 116.4436 | -2.9838 | 0.99503 | 5.3664 | 29.7785 | 117.93 | 118.1734 | 10.7718 | 0.94037
5.3675 | 29.804 | 116.3362 | 116.4436 | -2.9838 | 0.99503 | 5.3674 | 29.7785 | 117.93 | 118.1734 | 10.7718 | 0.94037
5.3685 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4354 | -3.0011 | 0.99497 | 5.3684 | 29.7785 | 117.93 | 118.1734 | 10.7718 | 0.94037
5.3695 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4354 | -3.0011 | 0.99497 | 5.3694 | 29.7785 | 117.93 | 118.1734 | 10.7718 | 0.94037
5.3705 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4354 | -3.0011 | 0.99497 | 5.3704 | 29.7785 | 117.93 | 118.1734 | 10.7718 | 0.94037
5.3715 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4354 | -3.0011 | 0.99497 | 5.3714 | 29.7785 | 117.93 | 118.1734 | 10.7718 | 0.94037
5.3725 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4354 | -3.0011 | 0.99497 | 5.3724 | 29.7785 | 117.93 | 118.1734 | 10.7718 | 0.94037
5.3735 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4354 | -3.0011 | 0.99497 | 5.3734 | 29.7785 | 117.93 | 118.1734 | 10.7718 | 0.94037
5.3745 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4354 | -3.0011 | 0.99497 | 5.3744 | 29.7785 | 117.93 | 118.1734 | 10.7718 | 0.94037
5.3755 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4354 | -3.0011 | 0.99497 | 5.3754 | 29.7618 | 117.93 | 118.1786 | 10.8147 | 0.93987
5.3765 | 29.8015 | 116.3362 | 116.4354 | -3.0011 | 0.99497 | 5.3764 | 29.7618 | 117.93 | 118.1786 | 10.8147 | 0.93987
5.3775 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9664 | 0.99508 | 5.3774 | 29.7618 | 117.93 | 118.1786 | 10.8147 | 0.93987
5.3785 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9664 | 0.99508 | 5.3784 | 29.7618 | 117.93 | 118.1786 | 10.8147 | 0.93987
5.3795 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9664 | 0.99508 | 5.3794 | 29.7618 | 117.93 | 118.1786 | 10.8147 | 0.93987
5.3805 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9664 | 0.99508 | 5.3804 | 29.7618 | 117.93 | 118.1786 | 10.8147 | 0.93987
5.3815 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9664 | 0.99508 | 5.3814 | 29.7618 | 117.93 | 118.1786 | 10.8147 | 0.93987
5.3825 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9664 | 0.99508 | 5.3824 | 29.7618 | 117.93 | 118.1786 | 10.8147 | 0.93987
5.3835 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9664 | 0.99508 | 5.3834 | 29.7399 | 117.93 | 118.1762 | 10.8091 | 0.93985
5.3845 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9664 | 0.99508 | 5.3844 | 29.7399 | 117.93 | 118.1762 | 10.8091 | 0.93985
5.3855 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4007 | -3.0049 | 0.99495 | 5.3854 | 29.7399 | 117.93 | 118.1762 | 10.8091 | 0.93985
5.3865 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4007 | -3.0049 | 0.99495 | 5.3864 | 29.7399 | 117.93 | 118.1762 | 10.8091 | 0.93985
5.3875 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4007 | -3.0049 | 0.99495 | 5.3874 | 29.7399 | 117.93 | 118.1762 | 10.8091 | 0.93985
5.3885 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4007 | -3.0049 | 0.99495 | 5.3884 | 29.7399 | 117.93 | 118.1762 | 10.8091 | 0.93985
5.3895 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4007 | -3.0049 | 0.99495 | 5.3894 | 29.7399 | 117.93 | 118.1762 | 10.8091 | 0.93985
5.3905 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4007 | -3.0049 | 0.99495 | 5.3904 | 29.7399 | 117.93 | 118.1762 | 10.8091 | 0.93985
5.3915 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4007 | -3.0049 | 0.99495 | 5.3914 | 29.7479 | 117.93 | 118.1627 | 10.7786 | 0.94019
5.3925 | 29.7862 | 116.3362 | 116.4007 | -3.0049 | 0.99495 | 5.3924 | 29.7479 | 117.93 | 118.1627 | 10.7786 | 0.94019
5.3935 | 29.7904 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9318 | 0.99519 | 5.3934 | 29.7479 | 117.93 | 118.1627 | 10.7786 | 0.94019
5.3945 | 29.7904 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9318 | 0.99519 | 5.3944 | 29.7479 | 117.93 | 118.1627 | 10.7786 | 0.94019
5.3955 | 29.7904 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9318 | 0.99519 | 5.3954 | 29.7479 | 117.93 | 118.1627 | 10.7786 | 0.94019
5.3965 | 29.7904 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9318 | 0.99519 | 5.3964 | 29.7479 | 117.93 | 118.1627 | 10.7786 | 0.94019
5.3975 | 29.7904 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9318 | 0.99519 | 5.3974 | 29.7479 | 117.93 | 118.1627 | 10.7786 | 0.94019
5.3985 | 29.7904 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9318 | 0.99519 | 5.3984 | 29.7479 | 117.93 | 118.1627 | 10.7786 | 0.94019
5.3995 | 29.7904 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9318 | 0.99519 | 5.3994 | 29.7479 | 117.93 | 118.1627 | 10.7786 | 0.94019
5.4005 | 29.7904 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9318 | 0.99519 | 5.4004 | 29.7552 | 117.93 | 118.1591 | 10.7726 | 0.94027
5.4015 | 29.7904 | 116.3362 | 116.3932 | -2.9318 | 0.99519 | 5.4014 | 29.7552 | 117.93 | 118.1591 | 10.7726 | 0.94027
5.4025 | 29.7849 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9742 | 0.99505 | 5.4024 | 29.7552 | 117.93 | 118.1591 | 10.7726 | 0.94027
5.4035 | 29.7849 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9742 | 0.99505 | 5.4034 | 29.7552 | 117.93 | 118.1591 | 10.7726 | 0.94027
5.4045 | 29.7849 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9742 | 0.99505 | 5.4044 | 29.7552 | 117.93 | 118.1591 | 10.7726 | 0.94027
5.4055 | 29.7849 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9742 | 0.99505 | 5.4054 | 29.7552 | 117.93 | 118.1591 | 10.7726 | 0.94027
5.4065 | 29.7849 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9742 | 0.99505 | 5.4064 | 29.7552 | 117.93 | 118.1591 | 10.7726 | 0.94027
5.4075 | 29.7849 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9742 | 0.99505 | 5.4074 | 29.7552 | 117.93 | 118.1591 | 10.7726 | 0.94027
5.4085 | 29.7849 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9742 | 0.99505 | 5.4084 | 29.7468 | 117.93 | 118.1726 | 10.7906 | 0.94006
5.4095 | 29.7849 | 116.3362 | 116.4088 | -2.9742 | 0.99505 | 5.4094 | 29.7468 | 117.93 | 118.1726 | 10.7906 | 0.94006
5.4105 | 29.7679 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9446 | 0.99514 | 5.4104 | 29.7468 | 117.93 | 118.1726 | 10.7906 | 0.94006
5.4115 | 29.7679 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9446 | 0.99514 | 5.4114 | 29.7468 | 117.93 | 118.1726 | 10.7906 | 0.94006
5.4125 | 29.7679 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9446 | 0.99514 | 5.4124 | 29.7468 | 117.93 | 118.1726 | 10.7906 | 0.94006
5.4135 | 29.7679 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9446 | 0.99514 | 5.4134 | 29.7468 | 117.93 | 118.1726 | 10.7906 | 0.94006
5.4145 | 29.7679 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9446 | 0.99514 | 5.4144 | 29.7468 | 117.93 | 118.1726 | 10.7906 | 0.94006
5.4155 | 29.7679 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9446 | 0.99514 | 5.4154 | 29.7468 | 117.93 | 118.1726 | 10.7906 | 0.94006
5.4165 | 29.7679 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9446 | 0.99514 | 5.4164 | 29.7453 | 117.93 | 118.1803 | 10.7918 | 0.94004
5.4175 | 29.7679 | 116.3362 | 116.4079 | -2.9446 | 0.99514 | 5.4174 | 29.7453 | 117.93 | 118.1803 | 10.7918 | 0.94004
5.4185 | 29.7939 | 116.3362 | 116.4109 | -2.9744 | 0.99505 | 5.4184 | 29.7453 | 117.93 | 118.1803 | 10.7918 | 0.94004
5.4195 | 29.7939 | 116.3362 | 116.4109 | -2.9744 | 0.99505 | 5.4194 | 29.7453 | 117.93 | 118.1803 | 10.7918 | 0.94004
5.4205 | 29.7939 | 116.3362 | 116.4109 | -2.9744 | 0.99505 | 5.4204 | 29.7453 | 117.93 | 118.1803 | 10.7918 | 0.94004
5.4215 | 29.7939 | 116.3362 | 116.4109 | -2.9744 | 0.99505 | 5.4214 | 29.7453 | 117.93 | 118.1803 | 10.7918 | 0.94004
5.4225 | 29.7939 | 116.3362 | 116.4109 | -2.9744 | 0.99505 | 5.4224 | 29.7453 | 117.93 | 118.1803 | 10.7918 | 0.94004
5.4235 | 29.7939 | 116.3362 | 116.4109 | -2.9744 | 0.99505 | 5.4234 | 29.7453 | 117.93 | 118.1803 | 10.7918 | 0.94004
5.4245 | 29.7939 | 116.3362 | 116.4109 | -2.9744 | 0.99505 | 5.4244 | 29.7575 | 117.93 | 118.1746 | 10.8013 | 0.93999
5.4255 | 29.7939 | 116.3362 | 116.4109 | -2.9744 | 0.99505 | 5.4254 | 29.7575 | 117.93 | 118.1746 | 10.8013 | 0.93999
5.4265 | 29.7939 | 116.3362 | 116.4109 | -2.9744 | 0.99505 | 5.4264 | 29.7575 | 117.93 | 118.1746 | 10.8013 | 0.93999
5.4275 | 29.7886 | 116.3362 | 116.4339 | -2.9263 | 0.99521 | 5.4274 | 29.7575 | 117.93 | 118.1746 | 10.8013 | 0.93999
5.4285 | 29.7886 | 116.3362 | 116.4339 | -2.9263 | 0.99521 | 5.4284 | 29.7575 | 117.93 | 118.1746 | 10.8013 | 0.93999
5.4295 | 29.7886 | 116.3362 | 116.4339 | -2.9263 | 0.99521 | 5.4294 | 29.7575 | 117.93 | 118.1746 | 10.8013 | 0.93999
5.4305 | 29.7886 | 116.3362 | 116.4339 | -2.9263 | 0.99521 | 5.4304 | 29.7575 | 117.93 | 118.1746 | 10.8013 | 0.93999
5.4315 | 29.7886 | 116.3362 | 116.4339 | -2.9263 | 0.99521 | 5.4314 | 29.7575 | 117.93 | 118.1746 | 10.8013 | 0.93999
5.4325 | 29.7886 | 116.3362 | 116.4339 | -2.9263 | 0.99521 | 5.4324 | 29.7575 | 117.93 | 118.1746 | 10.8013 | 0.93999
5.4335 | 29.7886 | 116.3362 | 116.4339 | -2.9263 | 0.99521 | 5.4334 | 29.7585 | 117.93 | 118.1694 | 10.8134 | 0.93987
5.4345 | 29.7886 | 116.3362 | 116.4339 | -2.9263 | 0.99521 | 5.4344 | 29.7585 | 117.93 | 118.1694 | 10.8134 | 0.93987
5.4355 | 29.7864 | 116.3362 | 116.4141 | -2.9513 | 0.99513 | 5.4354 | 29.7585 | 117.93 | 118.1694 | 10.8134 | 0.93987
5.4365 | 29.7864 | 116.3362 | 116.4141 | -2.9513 | 0.99513 | 5.4364 | 29.7585 | 117.93 | 118.1694 | 10.8134 | 0.93987
5.4375 | 29.7864 | 116.3362 | 116.4141 | -2.9513 | 0.99513 | 5.4374 | 29.7585 | 117.93 | 118.1694 | 10.8134 | 0.93987
5.4385 | 29.7864 | 116.3362 | 116.4141 | -2.9513 | 0.99513 | 5.4384 | 29.7585 | 117.93 | 118.1694 | 10.8134 | 0.93987
5.4395 | 29.7864 | 116.3362 | 116.4141 | -2.9513 | 0.99513 | 5.4394 | 29.7585 | 117.93 | 118.1694 | 10.8134 | 0.93987
5.4405 | 29.7864 | 116.3362 | 116.4141 | -2.9513 | 0.99513 | 5.4404 | 29.7585 | 117.93 | 118.1694 | 10.8134 | 0.93987
5.4415 | 29.7864 | 116.3362 | 116.4141 | -2.9513 | 0.99513 | 5.4414 | 29.757 | 117.93 | 118.1583 | 10.7509 | 0.9405
5.4425 | 29.7864 | 116.3362 | 116.4141 | -2.9513 | 0.99513 | 5.4424 | 29.757 | 117.93 | 118.1583 | 10.7509 | 0.9405
5.4435 | 29.804 | 116.3362 | 116.4055 | -2.9556 | 0.99512 | 5.4434 | 29.757 | 117.93 | 118.1583 | 10.7509 | 0.9405
5.4445 | 29.804 | 116.3362 | 116.4055 | -2.9556 | 0.99512 | 5.4444 | 29.757 | 117.93 | 118.1583 | 10.7509 | 0.9405
5.4455 | 29.804 | 116.3362 | 116.4055 | -2.9556 | 0.99512 | 5.4454 | 29.757 | 117.93 | 118.1583 | 10.7509 | 0.9405
5.4465 | 29.804 | 116.3362 | 116.4055 | -2.9556 | 0.99512 | 5.4464 | 29.757 | 117.93 | 118.1583 | 10.7509 | 0.9405
5.4475 | 29.804 | 116.3362 | 116.4055 | -2.9556 | 0.99512 | 5.4474 | 29.757 | 117.93 | 118.1583 | 10.7509 | 0.9405
5.4485 | 29.804 | 116.3362 | 116.4055 | -2.9556 | 0.99512 | 5.4484 | 29.757 | 117.93 | 118.1583 | 10.7509 | 0.9405
5.4495 | 29.804 | 116.3362 | 116.4055 | -2.9556 | 0.99512 | 5.4494 | 29.7654 | 117.93 | 118.1602 | 10.7165 | 0.94088
5.4505 | 29.804 | 116.3362 | 116.4055 | -2.9556 | 0.99512 | 5.4504 | 29.7654 | 117.93 | 118.1602 | 10.7165 | 0.94088
5.4515 | 29.804 | 116.3362 | 116.4055 | -2.9556 | 0.99512 | 5.4514 | 29.7654 | 117.93 | 118.1602 | 10.7165 | 0.94088
5.4525 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9793 | 0.99504 | 5.4524 | 29.7654 | 117.93 | 118.1602 | 10.7165 | 0.94088
5.4535 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9793 | 0.99504 | 5.4534 | 29.7654 | 117.93 | 118.1602 | 10.7165 | 0.94088
5.4545 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9793 | 0.99504 | 5.4544 | 29.7654 | 117.93 | 118.1602 | 10.7165 | 0.94088
5.4555 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9793 | 0.99504 | 5.4554 | 29.7654 | 117.93 | 118.1602 | 10.7165 | 0.94088
5.4565 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9793 | 0.99504 | 5.4564 | 29.7654 | 117.93 | 118.1602 | 10.7165 | 0.94088
5.4575 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9793 | 0.99504 | 5.4574 | 29.7654 | 117.93 | 118.1602 | 10.7165 | 0.94088
5.4585 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9793 | 0.99504 | 5.4584 | 29.7763 | 117.93 | 118.1763 | 10.7575 | 0.9405
5.4595 | 29.8161 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9793 | 0.99504 | 5.4594 | 29.7763 | 117.93 | 118.1763 | 10.7575 | 0.9405
5.4605 | 29.8476 | 116.3362 | 116.4415 | -2.9813 | 0.99505 | 5.4604 | 29.7763 | 117.93 | 118.1763 | 10.7575 | 0.9405
5.4615 | 29.8476 | 116.3362 | 116.4415 | -2.9813 | 0.99505 | 5.4614 | 29.7763 | 117.93 | 118.1763 | 10.7575 | 0.9405
5.4625 | 29.8476 | 116.3362 | 116.4415 | -2.9813 | 0.99505 | 5.4624 | 29.7763 | 117.93 | 118.1763 | 10.7575 | 0.9405
5.4635 | 29.8476 | 116.3362 | 116.4415 | -2.9813 | 0.99505 | 5.4634 | 29.7763 | 117.93 | 118.1763 | 10.7575 | 0.9405
5.4645 | 29.8476 | 116.3362 | 116.4415 | -2.9813 | 0.99505 | 5.4644 | 29.7763 | 117.93 | 118.1763 | 10.7575 | 0.9405
5.4655 | 29.8476 | 116.3362 | 116.4415 | -2.9813 | 0.99505 | 5.4654 | 29.7763 | 117.93 | 118.1763 | 10.7575 | 0.9405
5.4665 | 29.8476 | 116.3362 | 116.4415 | -2.9813 | 0.99505 | 5.4664 | 29.7612 | 117.93 | 118.1694 | 10.8002 | 0.94002
5.4675 | 29.8476 | 116.3362 | 116.4415 | -2.9813 | 0.99505 | 5.4674 | 29.7612 | 117.93 | 118.1694 | 10.8002 | 0.94002
5.4685 | 29.8351 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9862 | 0.99503 | 5.4684 | 29.7612 | 117.93 | 118.1694 | 10.8002 | 0.94002
5.4695 | 29.8351 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9862 | 0.99503 | 5.4694 | 29.7612 | 117.93 | 118.1694 | 10.8002 | 0.94002
5.4705 | 29.8351 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9862 | 0.99503 | 5.4704 | 29.7612 | 117.93 | 118.1694 | 10.8002 | 0.94002
5.4715 | 29.8351 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9862 | 0.99503 | 5.4714 | 29.7612 | 117.93 | 118.1694 | 10.8002 | 0.94002
5.4725 | 29.8351 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9862 | 0.99503 | 5.4724 | 29.7612 | 117.93 | 118.1694 | 10.8002 | 0.94002
5.4735 | 29.8351 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9862 | 0.99503 | 5.4734 | 29.7612 | 117.93 | 118.1694 | 10.8002 | 0.94002
5.4745 | 29.8351 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9862 | 0.99503 | 5.4744 | 29.7519 | 117.93 | 118.1481 | 10.7748 | 0.94024
5.4755 | 29.8351 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9862 | 0.99503 | 5.4754 | 29.7519 | 117.93 | 118.1481 | 10.7748 | 0.94024
5.4765 | 29.8351 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9862 | 0.99503 | 5.4764 | 29.7519 | 117.93 | 118.1481 | 10.7748 | 0.94024
5.4775 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4432 | -2.9874 | 0.99502 | 5.4774 | 29.7519 | 117.93 | 118.1481 | 10.7748 | 0.94024
5.4785 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4432 | -2.9874 | 0.99502 | 5.4784 | 29.7519 | 117.93 | 118.1481 | 10.7748 | 0.94024
5.4795 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4432 | -2.9874 | 0.99502 | 5.4794 | 29.7519 | 117.93 | 118.1481 | 10.7748 | 0.94024
5.4805 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4432 | -2.9874 | 0.99502 | 5.4804 | 29.7519 | 117.93 | 118.1481 | 10.7748 | 0.94024
5.4815 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4432 | -2.9874 | 0.99502 | 5.4814 | 29.7519 | 117.93 | 118.1481 | 10.7748 | 0.94024
5.4825 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4432 | -2.9874 | 0.99502 | 5.4824 | 29.7519 | 117.93 | 118.1481 | 10.7748 | 0.94024
5.4835 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4432 | -2.9874 | 0.99502 | 5.4834 | 29.7475 | 117.93 | 118.1577 | 10.7329 | 0.94065
5.4845 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4432 | -2.9874 | 0.99502 | 5.4844 | 29.7475 | 117.93 | 118.1577 | 10.7329 | 0.94065
5.4855 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4462 | -2.9849 | 0.99503 | 5.4854 | 29.7475 | 117.93 | 118.1577 | 10.7329 | 0.94065
5.4865 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4462 | -2.9849 | 0.99503 | 5.4864 | 29.7475 | 117.93 | 118.1577 | 10.7329 | 0.94065
5.4875 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4462 | -2.9849 | 0.99503 | 5.4874 | 29.7475 | 117.93 | 118.1577 | 10.7329 | 0.94065
5.4885 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4462 | -2.9849 | 0.99503 | 5.4884 | 29.7475 | 117.93 | 118.1577 | 10.7329 | 0.94065
5.4895 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4462 | -2.9849 | 0.99503 | 5.4894 | 29.7475 | 117.93 | 118.1577 | 10.7329 | 0.94065
5.4905 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4462 | -2.9849 | 0.99503 | 5.4904 | 29.7475 | 117.93 | 118.1577 | 10.7329 | 0.94065
5.4915 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4462 | -2.9849 | 0.99503 | 5.4914 | 29.765 | 117.93 | 118.1778 | 10.7858 | 0.94018
5.4925 | 29.8407 | 116.3362 | 116.4462 | -2.9849 | 0.99503 | 5.4924 | 29.765 | 117.93 | 118.1778 | 10.7858 | 0.94018
5.4935 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4367 | -2.9981 | 0.99499 | 5.4934 | 29.765 | 117.93 | 118.1778 | 10.7858 | 0.94018
5.4945 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4367 | -2.9981 | 0.99499 | 5.4944 | 29.765 | 117.93 | 118.1778 | 10.7858 | 0.94018
5.4955 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4367 | -2.9981 | 0.99499 | 5.4954 | 29.765 | 117.93 | 118.1778 | 10.7858 | 0.94018
5.4965 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4367 | -2.9981 | 0.99499 | 5.4964 | 29.765 | 117.93 | 118.1778 | 10.7858 | 0.94018
5.4975 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4367 | -2.9981 | 0.99499 | 5.4974 | 29.765 | 117.93 | 118.1778 | 10.7858 | 0.94018
5.4985 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4367 | -2.9981 | 0.99499 | 5.4984 | 29.765 | 117.93 | 118.1778 | 10.7858 | 0.94018
5.4995 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4367 | -2.9981 | 0.99499 | 5.4994 | 29.7565 | 117.93 | 118.1742 | 10.7989 | 0.94001
5.5005 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4367 | -2.9981 | 0.99499 | 5.5004 | 29.7565 | 117.93 | 118.1742 | 10.7989 | 0.94001
5.5015 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4367 | -2.9981 | 0.99499 | 5.5014 | 29.7565 | 117.93 | 118.1742 | 10.7989 | 0.94001
5.5025 | 29.826 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9789 | 0.99505 | 5.5024 | 29.7565 | 117.93 | 118.1742 | 10.7989 | 0.94001
5.5035 | 29.826 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9789 | 0.99505 | 5.5034 | 29.7565 | 117.93 | 118.1742 | 10.7989 | 0.94001
5.5045 | 29.826 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9789 | 0.99505 | 5.5044 | 29.7565 | 117.93 | 118.1742 | 10.7989 | 0.94001
5.5055 | 29.826 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9789 | 0.99505 | 5.5054 | 29.7565 | 117.93 | 118.1742 | 10.7989 | 0.94001
5.5065 | 29.826 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9789 | 0.99505 | 5.5064 | 29.7565 | 117.93 | 118.1742 | 10.7989 | 0.94001
5.5075 | 29.826 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9789 | 0.99505 | 5.5074 | 29.7565 | 117.93 | 118.1742 | 10.7989 | 0.94001
5.5085 | 29.826 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9789 | 0.99505 | 5.5084 | 29.7584 | 117.93 | 118.1598 | 10.7355 | 0.94066
5.5095 | 29.826 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9789 | 0.99505 | 5.5094 | 29.7584 | 117.93 | 118.1598 | 10.7355 | 0.94066
5.5105 | 29.8281 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9739 | 0.99507 | 5.5104 | 29.7584 | 117.93 | 118.1598 | 10.7355 | 0.94066
5.5115 | 29.8281 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9739 | 0.99507 | 5.5114 | 29.7584 | 117.93 | 118.1598 | 10.7355 | 0.94066
5.5125 | 29.8281 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9739 | 0.99507 | 5.5124 | 29.7584 | 117.93 | 118.1598 | 10.7355 | 0.94066
5.5135 | 29.8281 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9739 | 0.99507 | 5.5134 | 29.7584 | 117.93 | 118.1598 | 10.7355 | 0.94066
5.5145 | 29.8281 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9739 | 0.99507 | 5.5144 | 29.7584 | 117.93 | 118.1598 | 10.7355 | 0.94066
5.5155 | 29.8281 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9739 | 0.99507 | 5.5154 | 29.7584 | 117.93 | 118.1598 | 10.7355 | 0.94066
5.5165 | 29.8281 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9739 | 0.99507 | 5.5164 | 29.7913 | 117.93 | 118.1463 | 10.7533 | 0.9406
5.5175 | 29.8281 | 116.3362 | 116.4398 | -2.9739 | 0.99507 | 5.5174 | 29.7913 | 117.93 | 118.1463 | 10.7533 | 0.9406
5.5185 | 29.8058 | 116.3362 | 116.4315 | -2.9395 | 0.99517 | 5.5184 | 29.7913 | 117.93 | 118.1463 | 10.7533 | 0.9406
5.5195 | 29.8058 | 116.3362 | 116.4315 | -2.9395 | 0.99517 | 5.5194 | 29.7913 | 117.93 | 118.1463 | 10.7533 | 0.9406
5.5205 | 29.8058 | 116.3362 | 116.4315 | -2.9395 | 0.99517 | 5.5204 | 29.7913 | 117.93 | 118.1463 | 10.7533 | 0.9406
5.5215 | 29.8058 | 116.3362 | 116.4315 | -2.9395 | 0.99517 | 5.5214 | 29.7913 | 117.93 | 118.1463 | 10.7533 | 0.9406
5.5225 | 29.8058 | 116.3362 | 116.4315 | -2.9395 | 0.99517 | 5.5224 | 29.7913 | 117.93 | 118.1463 | 10.7533 | 0.9406
5.5235 | 29.8058 | 116.3362 | 116.4315 | -2.9395 | 0.99517 | 5.5234 | 29.7913 | 117.93 | 118.1463 | 10.7533 | 0.9406
5.5245 | 29.8058 | 116.3362 | 116.4315 | -2.9395 | 0.99517 | 5.5244 | 29.7884 | 117.93 | 118.1428 | 10.7803 | 0.94032
5.5255 | 29.8058 | 116.3362 | 116.4315 | -2.9395 | 0.99517 | 5.5254 | 29.7884 | 117.93 | 118.1428 | 10.7803 | 0.94032
5.5265 | 29.8058 | 116.3362 | 116.4315 | -2.9395 | 0.99517 | 5.5264 | 29.7884 | 117.93 | 118.1428 | 10.7803 | 0.94032
5.5275 | 29.804 | 116.3362 | 116.4269 | -3.002 | 0.99497 | 5.5274 | 29.7884 | 117.93 | 118.1428 | 10.7803 | 0.94032
5.5285 | 29.804 | 116.3362 | 116.4269 | -3.002 | 0.99497 | 5.5284 | 29.7884 | 117.93 | 118.1428 | 10.7803 | 0.94032
5.5295 | 29.804 | 116.3362 | 116.4269 | -3.002 | 0.99497 | 5.5294 | 29.7884 | 117.93 | 118.1428 | 10.7803 | 0.94032
5.5305 | 29.804 | 116.3362 | 116.4269 | -3.002 | 0.99497 | 5.5304 | 29.7884 | 117.93 | 118.1428 | 10.7803 | 0.94032
5.5315 | 29.804 | 116.3362 | 116.4269 | -3.002 | 0.99497 | 5.5314 | 29.7884 | 117.93 | 118.1428 | 10.7803 | 0.94032
5.5325 | 29.804 | 116.3362 | 116.4269 | -3.002 | 0.99497 | 5.5324 | 29.7884 | 117.93 | 118.1428 | 10.7803 | 0.94032
5.5335 | 29.804 | 116.3362 | 116.4269 | -3.002 | 0.99497 | 5.5334 | 29.7927 | 117.93 | 118.15 | 10.7489 | 0.94065
5.5345 | 29.804 | 116.3362 | 116.4269 | -3.002 | 0.99497 | 5.5344 | 29.7927 | 117.93 | 118.15 | 10.7489 | 0.94065
5.5355 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9655 | 0.99509 | 5.5354 | 29.7927 | 117.93 | 118.15 | 10.7489 | 0.94065
5.5365 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9655 | 0.99509 | 5.5364 | 29.7927 | 117.93 | 118.15 | 10.7489 | 0.94065
5.5375 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9655 | 0.99509 | 5.5374 | 29.7927 | 117.93 | 118.15 | 10.7489 | 0.94065
5.5385 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9655 | 0.99509 | 5.5384 | 29.7927 | 117.93 | 118.15 | 10.7489 | 0.94065
5.5395 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9655 | 0.99509 | 5.5394 | 29.7927 | 117.93 | 118.15 | 10.7489 | 0.94065
5.5405 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9655 | 0.99509 | 5.5404 | 29.7927 | 117.93 | 118.15 | 10.7489 | 0.94065
5.5415 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9655 | 0.99509 | 5.5414 | 29.7948 | 117.93 | 118.1464 | 10.7532 | 0.94061
5.5425 | 29.8087 | 116.3362 | 116.4414 | -2.9655 | 0.99509 | 5.5424 | 29.7948 | 117.93 | 118.1464 | 10.7532 | 0.94061
5.5435 | 29.8009 | 116.3362 | 116.4437 | -2.9867 | 0.99502 | 5.5434 | 29.7948 | 117.93 | 118.1464 | 10.7532 | 0.94061
5.5445 | 29.8009 | 116.3362 | 116.4437 | -2.9867 | 0.99502 | 5.5444 | 29.7948 | 117.93 | 118.1464 | 10.7532 | 0.94061
5.5455 | 29.8009 | 116.3362 | 116.4437 | -2.9867 | 0.99502 | 5.5454 | 29.7948 | 117.93 | 118.1464 | 10.7532 | 0.94061
5.5465 | 29.8009 | 116.3362 | 116.4437 | -2.9867 | 0.99502 | 5.5464 | 29.7948 | 117.93 | 118.1464 | 10.7532 | 0.94061
5.5475 | 29.8009 | 116.3362 | 116.4437 | -2.9867 | 0.99502 | 5.5474 | 29.7948 | 117.93 | 118.1464 | 10.7532 | 0.94061
5.5485 | 29.8009 | 116.3362 | 116.4437 | -2.9867 | 0.99502 | 5.5484 | 29.7948 | 117.93 | 118.1464 | 10.7532 | 0.94061
5.5495 | 29.8009 | 116.3362 | 116.4437 | -2.9867 | 0.99502 | 5.5494 | 29.7807 | 117.93 | 118.1481 | 10.7858 | 0.94023
5.5505 | 29.8009 | 116.3362 | 116.4437 | -2.9867 | 0.99502 | 5.5504 | 29.7807 | 117.93 | 118.1481 | 10.7858 | 0.94023
5.5515 | 29.8009 | 116.3362 | 116.4437 | -2.9867 | 0.99502 | 5.5514 | 29.7807 | 117.93 | 118.1481 | 10.7858 | 0.94023
5.5525 | 29.7887 | 116.3362 | 116.432 | -2.9238 | 0.99522 | 5.5524 | 29.7807 | 117.93 | 118.1481 | 10.7858 | 0.94023
5.5535 | 29.7887 | 116.3362 | 116.432 | -2.9238 | 0.99522 | 5.5534 | 29.7807 | 117.93 | 118.1481 | 10.7858 | 0.94023
5.5545 | 29.7887 | 116.3362 | 116.432 | -2.9238 | 0.99522 | 5.5544 | 29.7807 | 117.93 | 118.1481 | 10.7858 | 0.94023
5.5555 | 29.7887 | 116.3362 | 116.432 | -2.9238 | 0.99522 | 5.5554 | 29.7807 | 117.93 | 118.1481 | 10.7858 | 0.94023
5.5565 | 29.7887 | 116.3362 | 116.432 | -2.9238 | 0.99522 | 5.5564 | 29.7807 | 117.93 | 118.1481 | 10.7858 | 0.94023
5.5575 | 29.7887 | 116.3362 | 116.432 | -2.9238 | 0.99522 | 5.5574 | 29.7807 | 117.93 | 118.1481 | 10.7858 | 0.94023
5.5585 | 29.7887 | 116.3362 | 116.432 | -2.9238 | 0.99522 | 5.5584 | 29.784 | 117.93 | 118.1455 | 10.7491 | 0.94062
5.5595 | 29.7887 | 116.3362 | 116.432 | -2.9238 | 0.99522 | 5.5594 | 29.784 | 117.93 | 118.1455 | 10.7491 | 0.94062
5.5605 | 29.7817 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9746 | 0.99505 | 5.5604 | 29.784 | 117.93 | 118.1455 | 10.7491 | 0.94062
5.5615 | 29.7817 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9746 | 0.99505 | 5.5614 | 29.784 | 117.93 | 118.1455 | 10.7491 | 0.94062
5.5625 | 29.7817 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9746 | 0.99505 | 5.5624 | 29.784 | 117.93 | 118.1455 | 10.7491 | 0.94062
5.5635 | 29.7817 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9746 | 0.99505 | 5.5634 | 29.784 | 117.93 | 118.1455 | 10.7491 | 0.94062
5.5645 | 29.7817 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9746 | 0.99505 | 5.5644 | 29.784 | 117.93 | 118.1455 | 10.7491 | 0.94062
5.5655 | 29.7817 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9746 | 0.99505 | 5.5654 | 29.784 | 117.93 | 118.1455 | 10.7491 | 0.94062
5.5665 | 29.7817 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9746 | 0.99505 | 5.5664 | 29.7836 | 117.93 | 118.1502 | 10.7353 | 0.94075
5.5675 | 29.7817 | 116.3362 | 116.4268 | -2.9746 | 0.99505 | 5.5674 | 29.7836 | 117.93 | 118.1502 | 10.7353 | 0.94075
5.5685 | 29.7799 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9383 | 0.99517 | 5.5684 | 29.7836 | 117.93 | 118.1502 | 10.7353 | 0.94075
5.5695 | 29.7799 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9383 | 0.99517 | 5.5694 | 29.7836 | 117.93 | 118.1502 | 10.7353 | 0.94075
5.5705 | 29.7799 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9383 | 0.99517 | 5.5704 | 29.7836 | 117.93 | 118.1502 | 10.7353 | 0.94075
5.5715 | 29.7799 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9383 | 0.99517 | 5.5714 | 29.7836 | 117.93 | 118.1502 | 10.7353 | 0.94075
5.5725 | 29.7799 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9383 | 0.99517 | 5.5724 | 29.7836 | 117.93 | 118.1502 | 10.7353 | 0.94075
5.5735 | 29.7799 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9383 | 0.99517 | 5.5734 | 29.7836 | 117.93 | 118.1502 | 10.7353 | 0.94075
5.5745 | 29.7799 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9383 | 0.99517 | 5.5744 | 29.7705 | 117.93 | 118.1555 | 10.7991 | 0.94006
5.5755 | 29.7799 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9383 | 0.99517 | 5.5754 | 29.7705 | 117.93 | 118.1555 | 10.7991 | 0.94006
5.5765 | 29.7799 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9383 | 0.99517 | 5.5764 | 29.7705 | 117.93 | 118.1555 | 10.7991 | 0.94006
5.5775 | 29.7766 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9854 | 0.99501 | 5.5774 | 29.7705 | 117.93 | 118.1555 | 10.7991 | 0.94006
5.5785 | 29.7766 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9854 | 0.99501 | 5.5784 | 29.7705 | 117.93 | 118.1555 | 10.7991 | 0.94006
5.5795 | 29.7766 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9854 | 0.99501 | 5.5794 | 29.7705 | 117.93 | 118.1555 | 10.7991 | 0.94006
5.5805 | 29.7766 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9854 | 0.99501 | 5.5804 | 29.7705 | 117.93 | 118.1555 | 10.7991 | 0.94006
5.5815 | 29.7766 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9854 | 0.99501 | 5.5814 | 29.7705 | 117.93 | 118.1555 | 10.7991 | 0.94006
5.5825 | 29.7766 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9854 | 0.99501 | 5.5824 | 29.7705 | 117.93 | 118.1555 | 10.7991 | 0.94006
5.5835 | 29.7766 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9854 | 0.99501 | 5.5834 | 29.7581 | 117.93 | 118.1459 | 10.8143 | 0.93986
5.5845 | 29.7766 | 116.3362 | 116.4122 | -2.9854 | 0.99501 | 5.5844 | 29.7581 | 117.93 | 118.1459 | 10.8143 | 0.93986
5.5855 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4158 | -2.9612 | 0.99509 | 5.5854 | 29.7581 | 117.93 | 118.1459 | 10.8143 | 0.93986
5.5865 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4158 | -2.9612 | 0.99509 | 5.5864 | 29.7581 | 117.93 | 118.1459 | 10.8143 | 0.93986
5.5875 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4158 | -2.9612 | 0.99509 | 5.5874 | 29.7581 | 117.93 | 118.1459 | 10.8143 | 0.93986
5.5885 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4158 | -2.9612 | 0.99509 | 5.5884 | 29.7581 | 117.93 | 118.1459 | 10.8143 | 0.93986
5.5895 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4158 | -2.9612 | 0.99509 | 5.5894 | 29.7581 | 117.93 | 118.1459 | 10.8143 | 0.93986
5.5905 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4158 | -2.9612 | 0.99509 | 5.5904 | 29.7581 | 117.93 | 118.1459 | 10.8143 | 0.93986
5.5915 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4158 | -2.9612 | 0.99509 | 5.5914 | 29.7811 | 117.93 | 118.1303 | 10.7579 | 0.94052
5.5925 | 29.7783 | 116.3362 | 116.4158 | -2.9612 | 0.99509 | 5.5924 | 29.7811 | 117.93 | 118.1303 | 10.7579 | 0.94052
5.5935 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9978 | 0.99498 | 5.5934 | 29.7811 | 117.93 | 118.1303 | 10.7579 | 0.94052
5.5945 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9978 | 0.99498 | 5.5944 | 29.7811 | 117.93 | 118.1303 | 10.7579 | 0.94052
5.5955 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9978 | 0.99498 | 5.5954 | 29.7811 | 117.93 | 118.1303 | 10.7579 | 0.94052
5.5965 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9978 | 0.99498 | 5.5964 | 29.7811 | 117.93 | 118.1303 | 10.7579 | 0.94052
5.5975 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9978 | 0.99498 | 5.5974 | 29.7811 | 117.93 | 118.1303 | 10.7579 | 0.94052
5.5985 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9978 | 0.99498 | 5.5984 | 29.7811 | 117.93 | 118.1303 | 10.7579 | 0.94052
5.5995 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9978 | 0.99498 | 5.5994 | 29.799 | 117.93 | 118.1355 | 10.7463 | 0.9407
5.6005 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9978 | 0.99498 | 5.6004 | 29.799 | 117.93 | 118.1355 | 10.7463 | 0.9407
5.6015 | 29.7924 | 116.3362 | 116.4174 | -2.9978 | 0.99498 | 5.6014 | 29.799 | 117.93 | 118.1355 | 10.7463 | 0.9407
5.6025 | 29.7911 | 116.3362 | 116.4377 | -3.0162 | 0.99491 | 5.6024 | 29.799 | 117.93 | 118.1355 | 10.7463 | 0.9407
5.6035 | 29.7911 | 116.3362 | 116.4377 | -3.0162 | 0.99491 | 5.6034 | 29.799 | 117.93 | 118.1355 | 10.7463 | 0.9407
5.6045 | 29.7911 | 116.3362 | 116.4377 | -3.0162 | 0.99491 | 5.6044 | 29.799 | 117.93 | 118.1355 | 10.7463 | 0.9407
5.6055 | 29.7911 | 116.3362 | 116.4377 | -3.0162 | 0.99491 | 5.6054 | 29.799 | 117.93 | 118.1355 | 10.7463 | 0.9407
5.6065 | 29.7911 | 116.3362 | 116.4377 | -3.0162 | 0.99491 | 5.6064 | 29.799 | 117.93 | 118.1355 | 10.7463 | 0.9407
5.6075 | 29.7911 | 116.3362 | 116.4377 | -3.0162 | 0.99491 | 5.6074 | 29.799 | 117.93 | 118.1355 | 10.7463 | 0.9407
5.6085 | 29.7911 | 116.3362 | 116.4377 | -3.0162 | 0.99491 | 5.6084 | 29.7755 | 117.93 | 118.1411 | 10.7713 | 0.94036
5.6095 | 29.7911 | 116.3362 | 116.4377 | -3.0162 | 0.99491 | 5.6094 | 29.7755 | 117.93 | 118.1411 | 10.7713 | 0.94036
5.6105 | 29.8039 | 116.3362 | 116.4317 | -3.0187 | 0.99491 | 5.6104 | 29.7755 | 117.93 | 118.1411 | 10.7713 | 0.94036
5.6115 | 29.8039 | 116.3362 | 116.4317 | -3.0187 | 0.99491 | 5.6114 | 29.7755 | 117.93 | 118.1411 | 10.7713 | 0.94036
5.6125 | 29.8039 | 116.3362 | 116.4317 | -3.0187 | 0.99491 | 5.6124 | 29.7755 | 117.93 | 118.1411 | 10.7713 | 0.94036
5.6135 | 29.8039 | 116.3362 | 116.4317 | -3.0187 | 0.99491 | 5.6134 | 29.7755 | 117.93 | 118.1411 | 10.7713 | 0.94036
5.6145 | 29.8039 | 116.3362 | 116.4317 | -3.0187 | 0.99491 | 5.6144 | 29.7755 | 117.93 | 118.1411 | 10.7713 | 0.94036
5.6155 | 29.8039 | 116.3362 | 116.4317 | -3.0187 | 0.99491 | 5.6154 | 29.7755 | 117.93 | 118.1411 | 10.7713 | 0.94036
5.6165 | 29.8039 | 116.3362 | 116.4317 | -3.0187 | 0.99491 | 5.6164 | 29.7661 | 117.93 | 118.1462 | 10.767 | 0.94037
5.6175 | 29.8039 | 116.3362 | 116.4317 | -3.0187 | 0.99491 | 5.6174 | 29.7661 | 117.93 | 118.1462 | 10.767 | 0.94037
5.6185 | 29.8272 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9863 | 0.99503 | 5.6184 | 29.7661 | 117.93 | 118.1462 | 10.767 | 0.94037
5.6195 | 29.8272 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9863 | 0.99503 | 5.6194 | 29.7661 | 117.93 | 118.1462 | 10.767 | 0.94037
5.6205 | 29.8272 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9863 | 0.99503 | 5.6204 | 29.7661 | 117.93 | 118.1462 | 10.767 | 0.94037
5.6215 | 29.8272 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9863 | 0.99503 | 5.6214 | 29.7661 | 117.93 | 118.1462 | 10.767 | 0.94037
5.6225 | 29.8272 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9863 | 0.99503 | 5.6224 | 29.7661 | 117.93 | 118.1462 | 10.767 | 0.94037
5.6235 | 29.8272 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9863 | 0.99503 | 5.6234 | 29.7661 | 117.93 | 118.1462 | 10.767 | 0.94037
5.6245 | 29.8272 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9863 | 0.99503 | 5.6244 | 29.7897 | 117.93 | 118.1558 | 10.7288 | 0.94084
5.6255 | 29.8272 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9863 | 0.99503 | 5.6254 | 29.7897 | 117.93 | 118.1558 | 10.7288 | 0.94084
5.6265 | 29.8272 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9863 | 0.99503 | 5.6264 | 29.7897 | 117.93 | 118.1558 | 10.7288 | 0.94084
5.6275 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4185 | -2.9789 | 0.99505 | 5.6274 | 29.7897 | 117.93 | 118.1558 | 10.7288 | 0.94084
5.6285 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4185 | -2.9789 | 0.99505 | 5.6284 | 29.7897 | 117.93 | 118.1558 | 10.7288 | 0.94084
5.6295 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4185 | -2.9789 | 0.99505 | 5.6294 | 29.7897 | 117.93 | 118.1558 | 10.7288 | 0.94084
5.6305 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4185 | -2.9789 | 0.99505 | 5.6304 | 29.7897 | 117.93 | 118.1558 | 10.7288 | 0.94084
5.6315 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4185 | -2.9789 | 0.99505 | 5.6314 | 29.7897 | 117.93 | 118.1558 | 10.7288 | 0.94084
5.6325 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4185 | -2.9789 | 0.99505 | 5.6324 | 29.7897 | 117.93 | 118.1558 | 10.7288 | 0.94084
5.6335 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4185 | -2.9789 | 0.99505 | 5.6334 | 29.7945 | 117.93 | 118.1364 | 10.7581 | 0.94056
5.6345 | 29.8372 | 116.3362 | 116.4185 | -2.9789 | 0.99505 | 5.6344 | 29.7945 | 117.93 | 118.1364 | 10.7581 | 0.94056
5.6355 | 29.8318 | 116.3362 | 116.4065 | -3.0081 | 0.99495 | 5.6354 | 29.7945 | 117.93 | 118.1364 | 10.7581 | 0.94056
5.6365 | 29.8318 | 116.3362 | 116.4065 | -3.0081 | 0.99495 | 5.6364 | 29.7945 | 117.93 | 118.1364 | 10.7581 | 0.94056
5.6375 | 29.8318 | 116.3362 | 116.4065 | -3.0081 | 0.99495 | 5.6374 | 29.7945 | 117.93 | 118.1364 | 10.7581 | 0.94056
5.6385 | 29.8318 | 116.3362 | 116.4065 | -3.0081 | 0.99495 | 5.6384 | 29.7945 | 117.93 | 118.1364 | 10.7581 | 0.94056
5.6395 | 29.8318 | 116.3362 | 116.4065 | -3.0081 | 0.99495 | 5.6394 | 29.7945 | 117.93 | 118.1364 | 10.7581 | 0.94056
5.6405 | 29.8318 | 116.3362 | 116.4065 | -3.0081 | 0.99495 | 5.6404 | 29.7945 | 117.93 | 118.1364 | 10.7581 | 0.94056
5.6415 | 29.8318 | 116.3362 | 116.4065 | -3.0081 | 0.99495 | 5.6414 | 29.7683 | 117.93 | 118.1368 | 10.7622 | 0.94043
5.6425 | 29.8318 | 116.3362 | 116.4065 | -3.0081 | 0.99495 | 5.6424 | 29.7683 | 117.93 | 118.1368 | 10.7622 | 0.94043
5.6435 | 29.8526 | 116.3362 | 116.3996 | -2.9867 | 0.99503 | 5.6434 | 29.7683 | 117.93 | 118.1368 | 10.7622 | 0.94043
5.6445 | 29.8526 | 116.3362 | 116.3996 | -2.9867 | 0.99503 | 5.6444 | 29.7683 | 117.93 | 118.1368 | 10.7622 | 0.94043
5.6455 | 29.8526 | 116.3362 | 116.3996 | -2.9867 | 0.99503 | 5.6454 | 29.7683 | 117.93 | 118.1368 | 10.7622 | 0.94043
5.6465 | 29.8526 | 116.3362 | 116.3996 | -2.9867 | 0.99503 | 5.6464 | 29.7683 | 117.93 | 118.1368 | 10.7622 | 0.94043
5.6475 | 29.8526 | 116.3362 | 116.3996 | -2.9867 | 0.99503 | 5.6474 | 29.7683 | 117.93 | 118.1368 | 10.7622 | 0.94043
5.6485 | 29.8526 | 116.3362 | 116.3996 | -2.9867 | 0.99503 | 5.6484 | 29.7683 | 117.93 | 118.1368 | 10.7622 | 0.94043
5.6495 | 29.8526 | 116.3362 | 116.3996 | -2.9867 | 0.99503 | 5.6494 | 29.7726 | 117.93 | 118.1303 | 10.7119 | 0.94095
5.6505 | 29.8526 | 116.3362 | 116.3996 | -2.9867 | 0.99503 | 5.6504 | 29.7726 | 117.93 | 118.1303 | 10.7119 | 0.94095
5.6515 | 29.8526 | 116.3362 | 116.3996 | -2.9867 | 0.99503 | 5.6514 | 29.7726 | 117.93 | 118.1303 | 10.7119 | 0.94095
5.6525 | 29.8514 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9967 | 0.995 | 5.6524 | 29.7726 | 117.93 | 118.1303 | 10.7119 | 0.94095
5.6535 | 29.8514 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9967 | 0.995 | 5.6534 | 29.7726 | 117.93 | 118.1303 | 10.7119 | 0.94095
5.6545 | 29.8514 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9967 | 0.995 | 5.6544 | 29.7726 | 117.93 | 118.1303 | 10.7119 | 0.94095
5.6555 | 29.8514 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9967 | 0.995 | 5.6554 | 29.7726 | 117.93 | 118.1303 | 10.7119 | 0.94095
5.6565 | 29.8514 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9967 | 0.995 | 5.6564 | 29.7726 | 117.93 | 118.1303 | 10.7119 | 0.94095
5.6575 | 29.8514 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9967 | 0.995 | 5.6574 | 29.7726 | 117.93 | 118.1303 | 10.7119 | 0.94095
5.6585 | 29.8514 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9967 | 0.995 | 5.6584 | 29.7955 | 117.93 | 118.1117 | 10.7461 | 0.94069
5.6595 | 29.8514 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9967 | 0.995 | 5.6594 | 29.7955 | 117.93 | 118.1117 | 10.7461 | 0.94069
5.6605 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4176 | -2.9881 | 0.99502 | 5.6604 | 29.7955 | 117.93 | 118.1117 | 10.7461 | 0.94069
5.6615 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4176 | -2.9881 | 0.99502 | 5.6614 | 29.7955 | 117.93 | 118.1117 | 10.7461 | 0.94069
5.6625 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4176 | -2.9881 | 0.99502 | 5.6624 | 29.7955 | 117.93 | 118.1117 | 10.7461 | 0.94069
5.6635 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4176 | -2.9881 | 0.99502 | 5.6634 | 29.7955 | 117.93 | 118.1117 | 10.7461 | 0.94069
5.6645 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4176 | -2.9881 | 0.99502 | 5.6644 | 29.7955 | 117.93 | 118.1117 | 10.7461 | 0.94069
5.6655 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4176 | -2.9881 | 0.99502 | 5.6654 | 29.7955 | 117.93 | 118.1117 | 10.7461 | 0.94069
5.6665 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4176 | -2.9881 | 0.99502 | 5.6664 | 29.8024 | 117.93 | 118.1267 | 10.787 | 0.9403
5.6675 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4176 | -2.9881 | 0.99502 | 5.6674 | 29.8024 | 117.93 | 118.1267 | 10.787 | 0.9403
5.6685 | 29.8255 | 116.3362 | 116.4209 | -2.9981 | 0.99499 | 5.6684 | 29.8024 | 117.93 | 118.1267 | 10.787 | 0.9403
5.6695 | 29.8255 | 116.3362 | 116.4209 | -2.9981 | 0.99499 | 5.6694 | 29.8024 | 117.93 | 118.1267 | 10.787 | 0.9403
5.6705 | 29.8255 | 116.3362 | 116.4209 | -2.9981 | 0.99499 | 5.6704 | 29.8024 | 117.93 | 118.1267 | 10.787 | 0.9403
5.6715 | 29.8255 | 116.3362 | 116.4209 | -2.9981 | 0.99499 | 5.6714 | 29.8024 | 117.93 | 118.1267 | 10.787 | 0.9403
5.6725 | 29.8255 | 116.3362 | 116.4209 | -2.9981 | 0.99499 | 5.6724 | 29.8024 | 117.93 | 118.1267 | 10.787 | 0.9403
5.6735 | 29.8255 | 116.3362 | 116.4209 | -2.9981 | 0.99499 | 5.6734 | 29.8024 | 117.93 | 118.1267 | 10.787 | 0.9403
5.6745 | 29.8255 | 116.3362 | 116.4209 | -2.9981 | 0.99499 | 5.6744 | 29.7966 | 117.93 | 118.1289 | 10.7448 | 0.94071
5.6755 | 29.8255 | 116.3362 | 116.4209 | -2.9981 | 0.99499 | 5.6754 | 29.7966 | 117.93 | 118.1289 | 10.7448 | 0.94071
5.6765 | 29.8255 | 116.3362 | 116.4209 | -2.9981 | 0.99499 | 5.6764 | 29.7966 | 117.93 | 118.1289 | 10.7448 | 0.94071
5.6775 | 29.8196 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9412 | 0.99517 | 5.6774 | 29.7966 | 117.93 | 118.1289 | 10.7448 | 0.94071
5.6785 | 29.8196 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9412 | 0.99517 | 5.6784 | 29.7966 | 117.93 | 118.1289 | 10.7448 | 0.94071
5.6795 | 29.8196 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9412 | 0.99517 | 5.6794 | 29.7966 | 117.93 | 118.1289 | 10.7448 | 0.94071
5.6805 | 29.8196 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9412 | 0.99517 | 5.6804 | 29.7966 | 117.93 | 118.1289 | 10.7448 | 0.94071
5.6815 | 29.8196 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9412 | 0.99517 | 5.6814 | 29.7966 | 117.93 | 118.1289 | 10.7448 | 0.94071
5.6825 | 29.8196 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9412 | 0.99517 | 5.6824 | 29.7966 | 117.93 | 118.1289 | 10.7448 | 0.94071
5.6835 | 29.8196 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9412 | 0.99517 | 5.6834 | 29.7831 | 117.93 | 118.126 | 10.7101 | 0.94101
5.6845 | 29.8196 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9412 | 0.99517 | 5.6844 | 29.7831 | 117.93 | 118.126 | 10.7101 | 0.94101
5.6855 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9712 | 0.99507 | 5.6854 | 29.7831 | 117.93 | 118.126 | 10.7101 | 0.94101
5.6865 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9712 | 0.99507 | 5.6864 | 29.7831 | 117.93 | 118.126 | 10.7101 | 0.94101
5.6875 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9712 | 0.99507 | 5.6874 | 29.7831 | 117.93 | 118.126 | 10.7101 | 0.94101
5.6885 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9712 | 0.99507 | 5.6884 | 29.7831 | 117.93 | 118.126 | 10.7101 | 0.94101
5.6895 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9712 | 0.99507 | 5.6894 | 29.7831 | 117.93 | 118.126 | 10.7101 | 0.94101
5.6905 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9712 | 0.99507 | 5.6904 | 29.7831 | 117.93 | 118.126 | 10.7101 | 0.94101
5.6915 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9712 | 0.99507 | 5.6914 | 29.7957 | 117.93 | 118.138 | 10.7185 | 0.94097
5.6925 | 29.8049 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9712 | 0.99507 | 5.6924 | 29.7957 | 117.93 | 118.138 | 10.7185 | 0.94097
5.6935 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4216 | -2.9335 | 0.99518 | 5.6934 | 29.7957 | 117.93 | 118.138 | 10.7185 | 0.94097
5.6945 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4216 | -2.9335 | 0.99518 | 5.6944 | 29.7957 | 117.93 | 118.138 | 10.7185 | 0.94097
5.6955 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4216 | -2.9335 | 0.99518 | 5.6954 | 29.7957 | 117.93 | 118.138 | 10.7185 | 0.94097
5.6965 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4216 | -2.9335 | 0.99518 | 5.6964 | 29.7957 | 117.93 | 118.138 | 10.7185 | 0.94097
5.6975 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4216 | -2.9335 | 0.99518 | 5.6974 | 29.7957 | 117.93 | 118.138 | 10.7185 | 0.94097
5.6985 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4216 | -2.9335 | 0.99518 | 5.6984 | 29.7957 | 117.93 | 118.138 | 10.7185 | 0.94097
5.6995 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4216 | -2.9335 | 0.99518 | 5.6994 | 29.807 | 117.93 | 118.1377 | 10.7543 | 0.94065
5.7005 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4216 | -2.9335 | 0.99518 | 5.7004 | 29.807 | 117.93 | 118.1377 | 10.7543 | 0.94065
5.7015 | 29.7813 | 116.3362 | 116.4216 | -2.9335 | 0.99518 | 5.7014 | 29.807 | 117.93 | 118.1377 | 10.7543 | 0.94065
5.7025 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4077 | -2.9784 | 0.99503 | 5.7024 | 29.807 | 117.93 | 118.1377 | 10.7543 | 0.94065
5.7035 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4077 | -2.9784 | 0.99503 | 5.7034 | 29.807 | 117.93 | 118.1377 | 10.7543 | 0.94065
5.7045 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4077 | -2.9784 | 0.99503 | 5.7044 | 29.807 | 117.93 | 118.1377 | 10.7543 | 0.94065
5.7055 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4077 | -2.9784 | 0.99503 | 5.7054 | 29.807 | 117.93 | 118.1377 | 10.7543 | 0.94065
5.7065 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4077 | -2.9784 | 0.99503 | 5.7064 | 29.807 | 117.93 | 118.1377 | 10.7543 | 0.94065
5.7075 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4077 | -2.9784 | 0.99503 | 5.7074 | 29.807 | 117.93 | 118.1377 | 10.7543 | 0.94065
5.7085 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4077 | -2.9784 | 0.99503 | 5.7084 | 29.7815 | 117.93 | 118.1235 | 10.7293 | 0.94081
5.7095 | 29.7733 | 116.3362 | 116.4077 | -2.9784 | 0.99503 | 5.7094 | 29.7815 | 117.93 | 118.1235 | 10.7293 | 0.94081
5.7105 | 29.7719 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9355 | 0.99517 | 5.7104 | 29.7815 | 117.93 | 118.1235 | 10.7293 | 0.94081
5.7115 | 29.7719 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9355 | 0.99517 | 5.7114 | 29.7815 | 117.93 | 118.1235 | 10.7293 | 0.94081
5.7125 | 29.7719 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9355 | 0.99517 | 5.7124 | 29.7815 | 117.93 | 118.1235 | 10.7293 | 0.94081
5.7135 | 29.7719 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9355 | 0.99517 | 5.7134 | 29.7815 | 117.93 | 118.1235 | 10.7293 | 0.94081
5.7145 | 29.7719 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9355 | 0.99517 | 5.7144 | 29.7815 | 117.93 | 118.1235 | 10.7293 | 0.94081
5.7155 | 29.7719 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9355 | 0.99517 | 5.7154 | 29.7815 | 117.93 | 118.1235 | 10.7293 | 0.94081
5.7165 | 29.7719 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9355 | 0.99517 | 5.7164 | 29.7678 | 117.93 | 118.1126 | 10.7152 | 0.9409
5.7175 | 29.7719 | 116.3362 | 116.4004 | -2.9355 | 0.99517 | 5.7174 | 29.7678 | 117.93 | 118.1126 | 10.7152 | 0.9409
5.7185 | 29.8007 | 116.3362 | 116.3919 | -2.9701 | 0.99507 | 5.7184 | 29.7678 | 117.93 | 118.1126 | 10.7152 | 0.9409
5.7195 | 29.8007 | 116.3362 | 116.3919 | -2.9701 | 0.99507 | 5.7194 | 29.7678 | 117.93 | 118.1126 | 10.7152 | 0.9409
5.7205 | 29.8007 | 116.3362 | 116.3919 | -2.9701 | 0.99507 | 5.7204 | 29.7678 | 117.93 | 118.1126 | 10.7152 | 0.9409
5.7215 | 29.8007 | 116.3362 | 116.3919 | -2.9701 | 0.99507 | 5.7214 | 29.7678 | 117.93 | 118.1126 | 10.7152 | 0.9409
5.7225 | 29.8007 | 116.3362 | 116.3919 | -2.9701 | 0.99507 | 5.7224 | 29.7678 | 117.93 | 118.1126 | 10.7152 | 0.9409
5.7235 | 29.8007 | 116.3362 | 116.3919 | -2.9701 | 0.99507 | 5.7234 | 29.7678 | 117.93 | 118.1126 | 10.7152 | 0.9409
5.7245 | 29.8007 | 116.3362 | 116.3919 | -2.9701 | 0.99507 | 5.7244 | 29.7684 | 117.93 | 118.1216 | 10.7219 | 0.94083
5.7255 | 29.8007 | 116.3362 | 116.3919 | -2.9701 | 0.99507 | 5.7254 | 29.7684 | 117.93 | 118.1216 | 10.7219 | 0.94083
5.7265 | 29.8007 | 116.3362 | 116.3919 | -2.9701 | 0.99507 | 5.7264 | 29.7684 | 117.93 | 118.1216 | 10.7219 | 0.94083
5.7275 | 29.8027 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9322 | 0.99519 | 5.7274 | 29.7684 | 117.93 | 118.1216 | 10.7219 | 0.94083
5.7285 | 29.8027 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9322 | 0.99519 | 5.7284 | 29.7684 | 117.93 | 118.1216 | 10.7219 | 0.94083
5.7295 | 29.8027 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9322 | 0.99519 | 5.7294 | 29.7684 | 117.93 | 118.1216 | 10.7219 | 0.94083
5.7305 | 29.8027 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9322 | 0.99519 | 5.7304 | 29.7684 | 117.93 | 118.1216 | 10.7219 | 0.94083
5.7315 | 29.8027 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9322 | 0.99519 | 5.7314 | 29.7684 | 117.93 | 118.1216 | 10.7219 | 0.94083
5.7325 | 29.8027 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9322 | 0.99519 | 5.7324 | 29.7684 | 117.93 | 118.1216 | 10.7219 | 0.94083
5.7335 | 29.8027 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9322 | 0.99519 | 5.7334 | 29.7966 | 117.93 | 118.1299 | 10.7134 | 0.94102
5.7345 | 29.8027 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9322 | 0.99519 | 5.7344 | 29.7966 | 117.93 | 118.1299 | 10.7134 | 0.94102
5.7355 | 29.8037 | 116.3362 | 116.4157 | -2.9579 | 0.99511 | 5.7354 | 29.7966 | 117.93 | 118.1299 | 10.7134 | 0.94102
5.7365 | 29.8037 | 116.3362 | 116.4157 | -2.9579 | 0.99511 | 5.7364 | 29.7966 | 117.93 | 118.1299 | 10.7134 | 0.94102
5.7375 | 29.8037 | 116.3362 | 116.4157 | -2.9579 | 0.99511 | 5.7374 | 29.7966 | 117.93 | 118.1299 | 10.7134 | 0.94102
5.7385 | 29.8037 | 116.3362 | 116.4157 | -2.9579 | 0.99511 | 5.7384 | 29.7966 | 117.93 | 118.1299 | 10.7134 | 0.94102
5.7395 | 29.8037 | 116.3362 | 116.4157 | -2.9579 | 0.99511 | 5.7394 | 29.7966 | 117.93 | 118.1299 | 10.7134 | 0.94102
5.7405 | 29.8037 | 116.3362 | 116.4157 | -2.9579 | 0.99511 | 5.7404 | 29.7966 | 117.93 | 118.1299 | 10.7134 | 0.94102
5.7415 | 29.8037 | 116.3362 | 116.4157 | -2.9579 | 0.99511 | 5.7414 | 29.8205 | 117.93 | 118.1247 | 10.7046 | 0.9412
5.7425 | 29.8037 | 116.3362 | 116.4157 | -2.9579 | 0.99511 | 5.7424 | 29.8205 | 117.93 | 118.1247 | 10.7046 | 0.9412
5.7435 | 29.8092 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9594 | 0.99511 | 5.7434 | 29.8205 | 117.93 | 118.1247 | 10.7046 | 0.9412
5.7445 | 29.8092 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9594 | 0.99511 | 5.7444 | 29.8205 | 117.93 | 118.1247 | 10.7046 | 0.9412
5.7455 | 29.8092 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9594 | 0.99511 | 5.7454 | 29.8205 | 117.93 | 118.1247 | 10.7046 | 0.9412
5.7465 | 29.8092 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9594 | 0.99511 | 5.7464 | 29.8205 | 117.93 | 118.1247 | 10.7046 | 0.9412
5.7475 | 29.8092 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9594 | 0.99511 | 5.7474 | 29.8205 | 117.93 | 118.1247 | 10.7046 | 0.9412
5.7485 | 29.8092 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9594 | 0.99511 | 5.7484 | 29.8205 | 117.93 | 118.1247 | 10.7046 | 0.9412
5.7495 | 29.8092 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9594 | 0.99511 | 5.7494 | 29.8055 | 117.93 | 118.114 | 10.7196 | 0.94099
5.7505 | 29.8092 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9594 | 0.99511 | 5.7504 | 29.8055 | 117.93 | 118.114 | 10.7196 | 0.94099
5.7515 | 29.8092 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9594 | 0.99511 | 5.7514 | 29.8055 | 117.93 | 118.114 | 10.7196 | 0.94099
5.7525 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9513 | 0.99514 | 5.7524 | 29.8055 | 117.93 | 118.114 | 10.7196 | 0.94099
5.7535 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9513 | 0.99514 | 5.7534 | 29.8055 | 117.93 | 118.114 | 10.7196 | 0.94099
5.7545 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9513 | 0.99514 | 5.7544 | 29.8055 | 117.93 | 118.114 | 10.7196 | 0.94099
5.7555 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9513 | 0.99514 | 5.7554 | 29.8055 | 117.93 | 118.114 | 10.7196 | 0.94099
5.7565 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9513 | 0.99514 | 5.7564 | 29.8055 | 117.93 | 118.114 | 10.7196 | 0.94099
5.7575 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9513 | 0.99514 | 5.7574 | 29.8107 | 117.93 | 118.1104 | 10.7198 | 0.94101
5.7585 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9513 | 0.99514 | 5.7584 | 29.8107 | 117.93 | 118.1104 | 10.7198 | 0.94101
5.7595 | 29.8326 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9513 | 0.99514 | 5.7594 | 29.8107 | 117.93 | 118.1104 | 10.7198 | 0.94101
5.7605 | 29.8411 | 116.3362 | 116.4081 | -2.942 | 0.99518 | 5.7604 | 29.8107 | 117.93 | 118.1104 | 10.7198 | 0.94101
5.7615 | 29.8411 | 116.3362 | 116.4081 | -2.942 | 0.99518 | 5.7614 | 29.8107 | 117.93 | 118.1104 | 10.7198 | 0.94101
5.7625 | 29.8411 | 116.3362 | 116.4081 | -2.942 | 0.99518 | 5.7624 | 29.8107 | 117.93 | 118.1104 | 10.7198 | 0.94101
5.7635 | 29.8411 | 116.3362 | 116.4081 | -2.942 | 0.99518 | 5.7634 | 29.8107 | 117.93 | 118.1104 | 10.7198 | 0.94101
5.7645 | 29.8411 | 116.3362 | 116.4081 | -2.942 | 0.99518 | 5.7644 | 29.8107 | 117.93 | 118.1104 | 10.7198 | 0.94101
5.7655 | 29.8411 | 116.3362 | 116.4081 | -2.942 | 0.99518 | 5.7654 | 29.8107 | 117.93 | 118.1104 | 10.7198 | 0.94101
5.7665 | 29.8411 | 116.3362 | 116.4081 | -2.942 | 0.99518 | 5.7664 | 29.8159 | 117.93 | 118.1229 | 10.6985 | 0.94124
5.7675 | 29.8411 | 116.3362 | 116.4081 | -2.942 | 0.99518 | 5.7674 | 29.8159 | 117.93 | 118.1229 | 10.6985 | 0.94124
5.7685 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9361 | 0.9952 | 5.7684 | 29.8159 | 117.93 | 118.1229 | 10.6985 | 0.94124
5.7695 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9361 | 0.9952 | 5.7694 | 29.8159 | 117.93 | 118.1229 | 10.6985 | 0.94124
5.7705 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9361 | 0.9952 | 5.7704 | 29.8159 | 117.93 | 118.1229 | 10.6985 | 0.94124
5.7715 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9361 | 0.9952 | 5.7714 | 29.8159 | 117.93 | 118.1229 | 10.6985 | 0.94124
5.7725 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9361 | 0.9952 | 5.7724 | 29.8159 | 117.93 | 118.1229 | 10.6985 | 0.94124
5.7735 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9361 | 0.9952 | 5.7734 | 29.8159 | 117.93 | 118.1229 | 10.6985 | 0.94124
5.7745 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9361 | 0.9952 | 5.7744 | 29.8053 | 117.93 | 118.1359 | 10.7299 | 0.94089
5.7755 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9361 | 0.9952 | 5.7754 | 29.8053 | 117.93 | 118.1359 | 10.7299 | 0.94089
5.7765 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4047 | -2.9361 | 0.9952 | 5.7764 | 29.8053 | 117.93 | 118.1359 | 10.7299 | 0.94089
5.7775 | 29.851 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9345 | 0.9952 | 5.7774 | 29.8053 | 117.93 | 118.1359 | 10.7299 | 0.94089
5.7785 | 29.851 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9345 | 0.9952 | 5.7784 | 29.8053 | 117.93 | 118.1359 | 10.7299 | 0.94089
5.7795 | 29.851 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9345 | 0.9952 | 5.7794 | 29.8053 | 117.93 | 118.1359 | 10.7299 | 0.94089
5.7805 | 29.851 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9345 | 0.9952 | 5.7804 | 29.8053 | 117.93 | 118.1359 | 10.7299 | 0.94089
5.7815 | 29.851 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9345 | 0.9952 | 5.7814 | 29.8053 | 117.93 | 118.1359 | 10.7299 | 0.94089
5.7825 | 29.851 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9345 | 0.9952 | 5.7824 | 29.7967 | 117.93 | 118.1314 | 10.7511 | 0.94064
5.7835 | 29.851 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9345 | 0.9952 | 5.7834 | 29.7967 | 117.93 | 118.1314 | 10.7511 | 0.94064
5.7845 | 29.851 | 116.3362 | 116.3916 | -2.9345 | 0.9952 | 5.7844 | 29.7967 | 117.93 | 118.1314 | 10.7511 | 0.94064
5.7855 | 29.8486 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9235 | 0.99524 | 5.7854 | 29.7967 | 117.93 | 118.1314 | 10.7511 | 0.94064
5.7865 | 29.8486 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9235 | 0.99524 | 5.7864 | 29.7967 | 117.93 | 118.1314 | 10.7511 | 0.94064
5.7875 | 29.8486 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9235 | 0.99524 | 5.7874 | 29.7967 | 117.93 | 118.1314 | 10.7511 | 0.94064
5.7885 | 29.8486 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9235 | 0.99524 | 5.7884 | 29.7967 | 117.93 | 118.1314 | 10.7511 | 0.94064
5.7895 | 29.8486 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9235 | 0.99524 | 5.7894 | 29.7967 | 117.93 | 118.1314 | 10.7511 | 0.94064
5.7905 | 29.8486 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9235 | 0.99524 | 5.7904 | 29.7967 | 117.93 | 118.1314 | 10.7511 | 0.94064
5.7915 | 29.8486 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9235 | 0.99524 | 5.7914 | 29.8102 | 117.93 | 118.1281 | 10.7432 | 0.94077
5.7925 | 29.8486 | 116.3362 | 116.3957 | -2.9235 | 0.99524 | 5.7924 | 29.8102 | 117.93 | 118.1281 | 10.7432 | 0.94077
5.7935 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4057 | -2.9455 | 0.99517 | 5.7934 | 29.8102 | 117.93 | 118.1281 | 10.7432 | 0.94077
5.7945 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4057 | -2.9455 | 0.99517 | 5.7944 | 29.8102 | 117.93 | 118.1281 | 10.7432 | 0.94077
5.7955 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4057 | -2.9455 | 0.99517 | 5.7954 | 29.8102 | 117.93 | 118.1281 | 10.7432 | 0.94077
5.7965 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4057 | -2.9455 | 0.99517 | 5.7964 | 29.8102 | 117.93 | 118.1281 | 10.7432 | 0.94077
5.7975 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4057 | -2.9455 | 0.99517 | 5.7974 | 29.8102 | 117.93 | 118.1281 | 10.7432 | 0.94077
5.7985 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4057 | -2.9455 | 0.99517 | 5.7984 | 29.8102 | 117.93 | 118.1281 | 10.7432 | 0.94077
5.7995 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4057 | -2.9455 | 0.99517 | 5.7994 | 29.8328 | 117.93 | 118.1184 | 10.685 | 0.94144
5.8005 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4057 | -2.9455 | 0.99517 | 5.8004 | 29.8328 | 117.93 | 118.1184 | 10.685 | 0.94144
5.8015 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4057 | -2.9455 | 0.99517 | 5.8014 | 29.8328 | 117.93 | 118.1184 | 10.685 | 0.94144
5.8025 | 29.8437 | 116.3362 | 116.4116 | -2.9416 | 0.99518 | 5.8024 | 29.8328 | 117.93 | 118.1184 | 10.685 | 0.94144
5.8035 | 29.8437 | 116.3362 | 116.4116 | -2.9416 | 0.99518 | 5.8034 | 29.8328 | 117.93 | 118.1184 | 10.685 | 0.94144
5.8045 | 29.8437 | 116.3362 | 116.4116 | -2.9416 | 0.99518 | 5.8044 | 29.8328 | 117.93 | 118.1184 | 10.685 | 0.94144
5.8055 | 29.8437 | 116.3362 | 116.4116 | -2.9416 | 0.99518 | 5.8054 | 29.8328 | 117.93 | 118.1184 | 10.685 | 0.94144
5.8065 | 29.8437 | 116.3362 | 116.4116 | -2.9416 | 0.99518 | 5.8064 | 29.8328 | 117.93 | 118.1184 | 10.685 | 0.94144
5.8075 | 29.8437 | 116.3362 | 116.4116 | -2.9416 | 0.99518 | 5.8074 | 29.808 | 117.93 | 118.1162 | 10.7341 | 0.94086
5.8085 | 29.8437 | 116.3362 | 116.4116 | -2.9416 | 0.99518 | 5.8084 | 29.808 | 117.93 | 118.1162 | 10.7341 | 0.94086
5.8095 | 29.8437 | 116.3362 | 116.4116 | -2.9416 | 0.99518 | 5.8094 | 29.808 | 117.93 | 118.1162 | 10.7341 | 0.94086
5.8105 | 29.8463 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9648 | 0.9951 | 5.8104 | 29.808 | 117.93 | 118.1162 | 10.7341 | 0.94086
5.8115 | 29.8463 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9648 | 0.9951 | 5.8114 | 29.808 | 117.93 | 118.1162 | 10.7341 | 0.94086
5.8125 | 29.8463 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9648 | 0.9951 | 5.8124 | 29.808 | 117.93 | 118.1162 | 10.7341 | 0.94086
5.8135 | 29.8463 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9648 | 0.9951 | 5.8134 | 29.808 | 117.93 | 118.1162 | 10.7341 | 0.94086
5.8145 | 29.8463 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9648 | 0.9951 | 5.8144 | 29.808 | 117.93 | 118.1162 | 10.7341 | 0.94086
5.8155 | 29.8463 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9648 | 0.9951 | 5.8154 | 29.808 | 117.93 | 118.1162 | 10.7341 | 0.94086
5.8165 | 29.8463 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9648 | 0.9951 | 5.8164 | 29.7882 | 117.93 | 118.1146 | 10.7584 | 0.94054
5.8175 | 29.8463 | 116.3362 | 116.4165 | -2.9648 | 0.9951 | 5.8174 | 29.7882 | 117.93 | 118.1146 | 10.7584 | 0.94054
5.8185 | 29.8622 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9293 | 0.99522 | 5.8184 | 29.7882 | 117.93 | 118.1146 | 10.7584 | 0.94054
5.8195 | 29.8622 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9293 | 0.99522 | 5.8194 | 29.7882 | 117.93 | 118.1146 | 10.7584 | 0.94054
5.8205 | 29.8622 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9293 | 0.99522 | 5.8204 | 29.7882 | 117.93 | 118.1146 | 10.7584 | 0.94054
5.8215 | 29.8622 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9293 | 0.99522 | 5.8214 | 29.7882 | 117.93 | 118.1146 | 10.7584 | 0.94054
5.8225 | 29.8622 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9293 | 0.99522 | 5.8224 | 29.7882 | 117.93 | 118.1146 | 10.7584 | 0.94054
5.8235 | 29.8622 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9293 | 0.99522 | 5.8234 | 29.7882 | 117.93 | 118.1146 | 10.7584 | 0.94054
5.8245 | 29.8622 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9293 | 0.99522 | 5.8244 | 29.8151 | 117.93 | 118.1114 | 10.7366 | 0.94086
5.8255 | 29.8622 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9293 | 0.99522 | 5.8254 | 29.8151 | 117.93 | 118.1114 | 10.7366 | 0.94086
5.8265 | 29.8622 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9293 | 0.99522 | 5.8264 | 29.8151 | 117.93 | 118.1114 | 10.7366 | 0.94086
5.8275 | 29.8584 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9522 | 0.99515 | 5.8274 | 29.8151 | 117.93 | 118.1114 | 10.7366 | 0.94086
5.8285 | 29.8584 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9522 | 0.99515 | 5.8284 | 29.8151 | 117.93 | 118.1114 | 10.7366 | 0.94086
5.8295 | 29.8584 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9522 | 0.99515 | 5.8294 | 29.8151 | 117.93 | 118.1114 | 10.7366 | 0.94086
5.8305 | 29.8584 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9522 | 0.99515 | 5.8304 | 29.8151 | 117.93 | 118.1114 | 10.7366 | 0.94086
5.8315 | 29.8584 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9522 | 0.99515 | 5.8314 | 29.8151 | 117.93 | 118.1114 | 10.7366 | 0.94086
5.8325 | 29.8584 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9522 | 0.99515 | 5.8324 | 29.8208 | 117.93 | 118.1168 | 10.7583 | 0.94066
5.8335 | 29.8584 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9522 | 0.99515 | 5.8334 | 29.8208 | 117.93 | 118.1168 | 10.7583 | 0.94066
5.8345 | 29.8584 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9522 | 0.99515 | 5.8344 | 29.8208 | 117.93 | 118.1168 | 10.7583 | 0.94066
5.8355 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4085 | -2.9439 | 0.99517 | 5.8354 | 29.8208 | 117.93 | 118.1168 | 10.7583 | 0.94066
5.8365 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4085 | -2.9439 | 0.99517 | 5.8364 | 29.8208 | 117.93 | 118.1168 | 10.7583 | 0.94066
5.8375 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4085 | -2.9439 | 0.99517 | 5.8374 | 29.8208 | 117.93 | 118.1168 | 10.7583 | 0.94066
5.8385 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4085 | -2.9439 | 0.99517 | 5.8384 | 29.8208 | 117.93 | 118.1168 | 10.7583 | 0.94066
5.8395 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4085 | -2.9439 | 0.99517 | 5.8394 | 29.8208 | 117.93 | 118.1168 | 10.7583 | 0.94066
5.8405 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4085 | -2.9439 | 0.99517 | 5.8404 | 29.8208 | 117.93 | 118.1168 | 10.7583 | 0.94066
5.8415 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4085 | -2.9439 | 0.99517 | 5.8414 | 29.8175 | 117.93 | 118.1175 | 10.7126 | 0.94111
5.8425 | 29.8341 | 116.3362 | 116.4085 | -2.9439 | 0.99517 | 5.8424 | 29.8175 | 117.93 | 118.1175 | 10.7126 | 0.94111
5.8435 | 29.8294 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9714 | 0.99508 | 5.8434 | 29.8175 | 117.93 | 118.1175 | 10.7126 | 0.94111
5.8445 | 29.8294 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9714 | 0.99508 | 5.8444 | 29.8175 | 117.93 | 118.1175 | 10.7126 | 0.94111
5.8455 | 29.8294 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9714 | 0.99508 | 5.8454 | 29.8175 | 117.93 | 118.1175 | 10.7126 | 0.94111
5.8465 | 29.8294 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9714 | 0.99508 | 5.8464 | 29.8175 | 117.93 | 118.1175 | 10.7126 | 0.94111
5.8475 | 29.8294 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9714 | 0.99508 | 5.8474 | 29.8175 | 117.93 | 118.1175 | 10.7126 | 0.94111
5.8485 | 29.8294 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9714 | 0.99508 | 5.8484 | 29.8175 | 117.93 | 118.1175 | 10.7126 | 0.94111
5.8495 | 29.8294 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9714 | 0.99508 | 5.8494 | 29.8095 | 117.93 | 118.1336 | 10.7231 | 0.94097
5.8505 | 29.8294 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9714 | 0.99508 | 5.8504 | 29.8095 | 117.93 | 118.1336 | 10.7231 | 0.94097
5.8515 | 29.8294 | 116.3362 | 116.3943 | -2.9714 | 0.99508 | 5.8514 | 29.8095 | 117.93 | 118.1336 | 10.7231 | 0.94097
5.8525 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4154 | -2.9607 | 0.9951 | 5.8524 | 29.8095 | 117.93 | 118.1336 | 10.7231 | 0.94097
5.8535 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4154 | -2.9607 | 0.9951 | 5.8534 | 29.8095 | 117.93 | 118.1336 | 10.7231 | 0.94097
5.8545 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4154 | -2.9607 | 0.9951 | 5.8544 | 29.8095 | 117.93 | 118.1336 | 10.7231 | 0.94097
5.8555 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4154 | -2.9607 | 0.9951 | 5.8554 | 29.8095 | 117.93 | 118.1336 | 10.7231 | 0.94097
5.8565 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4154 | -2.9607 | 0.9951 | 5.8564 | 29.8095 | 117.93 | 118.1336 | 10.7231 | 0.94097
5.8575 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4154 | -2.9607 | 0.9951 | 5.8574 | 29.819 | 117.93 | 118.1344 | 10.7319 | 0.94092
5.8585 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4154 | -2.9607 | 0.9951 | 5.8584 | 29.819 | 117.93 | 118.1344 | 10.7319 | 0.94092
5.8595 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4154 | -2.9607 | 0.9951 | 5.8594 | 29.819 | 117.93 | 118.1344 | 10.7319 | 0.94092
5.8605 | 29.8115 | 116.3362 | 116.4127 | -2.9913 | 0.995 | 5.8604 | 29.819 | 117.93 | 118.1344 | 10.7319 | 0.94092
5.8615 | 29.8115 | 116.3362 | 116.4127 | -2.9913 | 0.995 | 5.8614 | 29.819 | 117.93 | 118.1344 | 10.7319 | 0.94092
5.8625 | 29.8115 | 116.3362 | 116.4127 | -2.9913 | 0.995 | 5.8624 | 29.819 | 117.93 | 118.1344 | 10.7319 | 0.94092
5.8635 | 29.8115 | 116.3362 | 116.4127 | -2.9913 | 0.995 | 5.8634 | 29.819 | 117.93 | 118.1344 | 10.7319 | 0.94092
5.8645 | 29.8115 | 116.3362 | 116.4127 | -2.9913 | 0.995 | 5.8644 | 29.819 | 117.93 | 118.1344 | 10.7319 | 0.94092
5.8655 | 29.8115 | 116.3362 | 116.4127 | -2.9913 | 0.995 | 5.8654 | 29.819 | 117.93 | 118.1344 | 10.7319 | 0.94092
5.8665 | 29.8115 | 116.3362 | 116.4127 | -2.9913 | 0.995 | 5.8664 | 29.8298 | 117.93 | 118.1184 | 10.7322 | 0.94095
5.8675 | 29.8115 | 116.3362 | 116.4127 | -2.9913 | 0.995 | 5.8674 | 29.8298 | 117.93 | 118.1184 | 10.7322 | 0.94095
5.8685 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4113 | -2.9445 | 0.99516 | 5.8684 | 29.8298 | 117.93 | 118.1184 | 10.7322 | 0.94095
5.8695 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4113 | -2.9445 | 0.99516 | 5.8694 | 29.8298 | 117.93 | 118.1184 | 10.7322 | 0.94095
5.8705 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4113 | -2.9445 | 0.99516 | 5.8704 | 29.8298 | 117.93 | 118.1184 | 10.7322 | 0.94095
5.8715 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4113 | -2.9445 | 0.99516 | 5.8714 | 29.8298 | 117.93 | 118.1184 | 10.7322 | 0.94095
5.8725 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4113 | -2.9445 | 0.99516 | 5.8724 | 29.8298 | 117.93 | 118.1184 | 10.7322 | 0.94095
5.8735 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4113 | -2.9445 | 0.99516 | 5.8734 | 29.8298 | 117.93 | 118.1184 | 10.7322 | 0.94095
5.8745 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4113 | -2.9445 | 0.99516 | 5.8744 | 29.8033 | 117.93 | 118.1183 | 10.7238 | 0.94094
5.8755 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4113 | -2.9445 | 0.99516 | 5.8754 | 29.8033 | 117.93 | 118.1183 | 10.7238 | 0.94094
5.8765 | 29.8133 | 116.3362 | 116.4113 | -2.9445 | 0.99516 | 5.8764 | 29.8033 | 117.93 | 118.1183 | 10.7238 | 0.94094
5.8775 | 29.8173 | 116.3362 | 116.396 | -2.9592 | 0.99511 | 5.8774 | 29.8033 | 117.93 | 118.1183 | 10.7238 | 0.94094
5.8785 | 29.8173 | 116.3362 | 116.396 | -2.9592 | 0.99511 | 5.8784 | 29.8033 | 117.93 | 118.1183 | 10.7238 | 0.94094
5.8795 | 29.8173 | 116.3362 | 116.396 | -2.9592 | 0.99511 | 5.8794 | 29.8033 | 117.93 | 118.1183 | 10.7238 | 0.94094
5.8805 | 29.8173 | 116.3362 | 116.396 | -2.9592 | 0.99511 | 5.8804 | 29.8033 | 117.93 | 118.1183 | 10.7238 | 0.94094
5.8815 | 29.8173 | 116.3362 | 116.396 | -2.9592 | 0.99511 | 5.8814 | 29.8033 | 117.93 | 118.1183 | 10.7238 | 0.94094
5.8825 | 29.8173 | 116.3362 | 116.396 | -2.9592 | 0.99511 | 5.8824 | 29.8101 | 117.93 | 118.1193 | 10.7013 | 0.94119
5.8835 | 29.8173 | 116.3362 | 116.396 | -2.9592 | 0.99511 | 5.8834 | 29.8101 | 117.93 | 118.1193 | 10.7013 | 0.94119
5.8845 | 29.8173 | 116.3362 | 116.396 | -2.9592 | 0.99511 | 5.8844 | 29.8101 | 117.93 | 118.1193 | 10.7013 | 0.94119
5.8855 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9353 | 0.99518 | 5.8854 | 29.8101 | 117.93 | 118.1193 | 10.7013 | 0.94119
5.8865 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9353 | 0.99518 | 5.8864 | 29.8101 | 117.93 | 118.1193 | 10.7013 | 0.94119
5.8875 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9353 | 0.99518 | 5.8874 | 29.8101 | 117.93 | 118.1193 | 10.7013 | 0.94119
5.8885 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9353 | 0.99518 | 5.8884 | 29.8101 | 117.93 | 118.1193 | 10.7013 | 0.94119
5.8895 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9353 | 0.99518 | 5.8894 | 29.8101 | 117.93 | 118.1193 | 10.7013 | 0.94119
5.8905 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9353 | 0.99518 | 5.8904 | 29.8101 | 117.93 | 118.1193 | 10.7013 | 0.94119
5.8915 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9353 | 0.99518 | 5.8914 | 29.824 | 117.93 | 118.1257 | 10.7476 | 0.94078
5.8925 | 29.8013 | 116.3362 | 116.4013 | -2.9353 | 0.99518 | 5.8924 | 29.824 | 117.93 | 118.1257 | 10.7476 | 0.94078
5.8935 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9718 | 0.99507 | 5.8934 | 29.824 | 117.93 | 118.1257 | 10.7476 | 0.94078
5.8945 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9718 | 0.99507 | 5.8944 | 29.824 | 117.93 | 118.1257 | 10.7476 | 0.94078
5.8955 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9718 | 0.99507 | 5.8954 | 29.824 | 117.93 | 118.1257 | 10.7476 | 0.94078
5.8965 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9718 | 0.99507 | 5.8964 | 29.824 | 117.93 | 118.1257 | 10.7476 | 0.94078
5.8975 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9718 | 0.99507 | 5.8974 | 29.824 | 117.93 | 118.1257 | 10.7476 | 0.94078
5.8985 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9718 | 0.99507 | 5.8984 | 29.824 | 117.93 | 118.1257 | 10.7476 | 0.94078
5.8995 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9718 | 0.99507 | 5.8994 | 29.8031 | 117.93 | 118.1191 | 10.7546 | 0.94063
5.9005 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9718 | 0.99507 | 5.9004 | 29.8031 | 117.93 | 118.1191 | 10.7546 | 0.94063
5.9015 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4286 | -2.9718 | 0.99507 | 5.9014 | 29.8031 | 117.93 | 118.1191 | 10.7546 | 0.94063
5.9025 | 29.836 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9438 | 0.99517 | 5.9024 | 29.8031 | 117.93 | 118.1191 | 10.7546 | 0.94063
5.9035 | 29.836 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9438 | 0.99517 | 5.9034 | 29.8031 | 117.93 | 118.1191 | 10.7546 | 0.94063
5.9045 | 29.836 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9438 | 0.99517 | 5.9044 | 29.8031 | 117.93 | 118.1191 | 10.7546 | 0.94063
5.9055 | 29.836 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9438 | 0.99517 | 5.9054 | 29.8031 | 117.93 | 118.1191 | 10.7546 | 0.94063
5.9065 | 29.836 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9438 | 0.99517 | 5.9064 | 29.8031 | 117.93 | 118.1191 | 10.7546 | 0.94063
5.9075 | 29.836 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9438 | 0.99517 | 5.9074 | 29.7843 | 117.9295 | 118.106 | 10.7151 | 0.94096
5.9085 | 29.836 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9438 | 0.99517 | 5.9084 | 29.7843 | 117.929 | 118.106 | 10.7151 | 0.94096
5.9095 | 29.836 | 116.3362 | 116.4278 | -2.9438 | 0.99517 | 5.9094 | 29.7843 | 117.9285 | 118.106 | 10.7151 | 0.94096
5.9105 | 29.8243 | 116.3362 | 116.413 | -2.9669 | 0.99509 | 5.9104 | 29.7843 | 117.928 | 118.106 | 10.7151 | 0.94096
5.9115 | 29.8243 | 116.3362 | 116.413 | -2.9669 | 0.99509 | 5.9114 | 29.7843 | 117.9275 | 118.106 | 10.7151 | 0.94096
5.9125 | 29.8243 | 116.3362 | 116.413 | -2.9669 | 0.99509 | 5.9124 | 29.7843 | 117.927 | 118.106 | 10.7151 | 0.94096
5.9135 | 29.8243 | 116.3362 | 116.413 | -2.9669 | 0.99509 | 5.9134 | 29.7843 | 117.9265 | 118.106 | 10.7151 | 0.94096
5.9145 | 29.8243 | 116.3362 | 116.413 | -2.9669 | 0.99509 | 5.9144 | 29.7843 | 117.926 | 118.106 | 10.7151 | 0.94096
5.9155 | 29.8243 | 116.3362 | 116.413 | -2.9669 | 0.99509 | 5.9154 | 29.7843 | 117.9255 | 118.106 | 10.7151 | 0.94096
5.9165 | 29.8243 | 116.3362 | 116.413 | -2.9669 | 0.99509 | 5.9164 | 29.8241 | 117.925 | 118.097 | 10.7029 | 0.94123
5.9175 | 29.8243 | 116.3362 | 116.413 | -2.9669 | 0.99509 | 5.9174 | 29.8241 | 117.9245 | 118.097 | 10.7029 | 0.94123
5.9185 | 29.8311 | 116.3362 | 116.4202 | -2.972 | 0.99507 | 5.9184 | 29.8241 | 117.924 | 118.097 | 10.7029 | 0.94123
5.9195 | 29.8311 | 116.3362 | 116.4202 | -2.972 | 0.99507 | 5.9194 | 29.8241 | 117.9235 | 118.097 | 10.7029 | 0.94123
5.9205 | 29.8311 | 116.3362 | 116.4202 | -2.972 | 0.99507 | 5.9204 | 29.8241 | 117.923 | 118.097 | 10.7029 | 0.94123
5.9215 | 29.8311 | 116.3362 | 116.4202 | -2.972 | 0.99507 | 5.9214 | 29.8241 | 117.9225 | 118.097 | 10.7029 | 0.94123
5.9225 | 29.8311 | 116.3362 | 116.4202 | -2.972 | 0.99507 | 5.9224 | 29.8241 | 117.922 | 118.097 | 10.7029 | 0.94123
5.9235 | 29.8311 | 116.3362 | 116.4202 | -2.972 | 0.99507 | 5.9234 | 29.8241 | 117.9215 | 118.097 | 10.7029 | 0.94123
5.9245 | 29.8311 | 116.3362 | 116.4202 | -2.972 | 0.99507 | 5.9244 | 29.8513 | 117.921 | 118.1153 | 10.7431 | 0.94092
5.9255 | 29.8311 | 116.3362 | 116.4202 | -2.972 | 0.99507 | 5.9254 | 29.8513 | 117.9205 | 118.1153 | 10.7431 | 0.94092
5.9265 | 29.8311 | 116.3362 | 116.4202 | -2.972 | 0.99507 | 5.9264 | 29.8513 | 117.92 | 118.1153 | 10.7431 | 0.94092
5.9275 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9518 | 0.99514 | 5.9274 | 29.8513 | 117.9195 | 118.1153 | 10.7431 | 0.94092
5.9285 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9518 | 0.99514 | 5.9284 | 29.8513 | 117.919 | 118.1153 | 10.7431 | 0.94092
5.9295 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9518 | 0.99514 | 5.9294 | 29.8513 | 117.9185 | 118.1153 | 10.7431 | 0.94092
5.9305 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9518 | 0.99514 | 5.9304 | 29.8513 | 117.918 | 118.1153 | 10.7431 | 0.94092
5.9315 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9518 | 0.99514 | 5.9314 | 29.8513 | 117.9175 | 118.1153 | 10.7431 | 0.94092
5.9325 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9518 | 0.99514 | 5.9324 | 29.8119 | 117.917 | 118.1368 | 10.7514 | 0.94069
5.9335 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9518 | 0.99514 | 5.9334 | 29.8119 | 117.9165 | 118.1368 | 10.7514 | 0.94069
5.9345 | 29.8461 | 116.3362 | 116.4038 | -2.9518 | 0.99514 | 5.9344 | 29.8119 | 117.916 | 118.1368 | 10.7514 | 0.94069
5.9355 | 29.84 | 116.3362 | 116.4 | -2.9634 | 0.99511 | 5.9354 | 29.8119 | 117.9155 | 118.1368 | 10.7514 | 0.94069
5.9365 | 29.84 | 116.3362 | 116.4 | -2.9634 | 0.99511 | 5.9364 | 29.8119 | 117.915 | 118.1368 | 10.7514 | 0.94069
5.9375 | 29.84 | 116.3362 | 116.4 | -2.9634 | 0.99511 | 5.9374 | 29.8119 | 117.9145 | 118.1368 | 10.7514 | 0.94069
5.9385 | 29.84 | 116.3362 | 116.4 | -2.9634 | 0.99511 | 5.9384 | 29.8119 | 117.914 | 118.1368 | 10.7514 | 0.94069
5.9395 | 29.84 | 116.3362 | 116.4 | -2.9634 | 0.99511 | 5.9394 | 29.8119 | 117.9135 | 118.1368 | 10.7514 | 0.94069
5.9405 | 29.84 | 116.3362 | 116.4 | -2.9634 | 0.99511 | 5.9404 | 29.8119 | 117.913 | 118.1368 | 10.7514 | 0.94069
5.9415 | 29.84 | 116.3362 | 116.4 | -2.9634 | 0.99511 | 5.9414 | 29.8092 | 117.9125 | 118.1156 | 10.6935 | 0.94127
5.9425 | 29.84 | 116.3362 | 116.4 | -2.9634 | 0.99511 | 5.9424 | 29.8092 | 117.912 | 118.1156 | 10.6935 | 0.94127
5.9435 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9572 | 0.99513 | 5.9434 | 29.8092 | 117.9115 | 118.1156 | 10.6935 | 0.94127
5.9445 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9572 | 0.99513 | 5.9444 | 29.8092 | 117.911 | 118.1156 | 10.6935 | 0.94127
5.9455 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9572 | 0.99513 | 5.9454 | 29.8092 | 117.9105 | 118.1156 | 10.6935 | 0.94127
5.9465 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9572 | 0.99513 | 5.9464 | 29.8092 | 117.91 | 118.1156 | 10.6935 | 0.94127
5.9475 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9572 | 0.99513 | 5.9474 | 29.8092 | 117.9095 | 118.1156 | 10.6935 | 0.94127
5.9485 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9572 | 0.99513 | 5.9484 | 29.8092 | 117.909 | 118.1156 | 10.6935 | 0.94127
5.9495 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9572 | 0.99513 | 5.9494 | 29.8214 | 117.9085 | 118.1175 | 10.7164 | 0.94108
5.9505 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9572 | 0.99513 | 5.9504 | 29.8214 | 117.908 | 118.1175 | 10.7164 | 0.94108
5.9515 | 29.8394 | 116.3362 | 116.4199 | -2.9572 | 0.99513 | 5.9514 | 29.8214 | 117.9075 | 118.1175 | 10.7164 | 0.94108
5.9525 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4169 | -2.987 | 0.99503 | 5.9524 | 29.8214 | 117.907 | 118.1175 | 10.7164 | 0.94108
5.9535 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4169 | -2.987 | 0.99503 | 5.9534 | 29.8214 | 117.9065 | 118.1175 | 10.7164 | 0.94108
5.9545 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4169 | -2.987 | 0.99503 | 5.9544 | 29.8214 | 117.906 | 118.1175 | 10.7164 | 0.94108
5.9555 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4169 | -2.987 | 0.99503 | 5.9554 | 29.8214 | 117.9055 | 118.1175 | 10.7164 | 0.94108
5.9565 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4169 | -2.987 | 0.99503 | 5.9564 | 29.8214 | 117.905 | 118.1175 | 10.7164 | 0.94108
5.9575 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4169 | -2.987 | 0.99503 | 5.9574 | 29.8145 | 117.9045 | 118.132 | 10.7445 | 0.94077
5.9585 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4169 | -2.987 | 0.99503 | 5.9584 | 29.8145 | 117.904 | 118.132 | 10.7445 | 0.94077
5.9595 | 29.8475 | 116.3362 | 116.4169 | -2.987 | 0.99503 | 5.9594 | 29.8145 | 117.9035 | 118.132 | 10.7445 | 0.94077
5.9605 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4178 | -2.9675 | 0.99509 | 5.9604 | 29.8145 | 117.903 | 118.132 | 10.7445 | 0.94077
5.9615 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4178 | -2.9675 | 0.99509 | 5.9614 | 29.8145 | 117.9025 | 118.132 | 10.7445 | 0.94077
5.9625 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4178 | -2.9675 | 0.99509 | 5.9624 | 29.8145 | 117.902 | 118.132 | 10.7445 | 0.94077
5.9635 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4178 | -2.9675 | 0.99509 | 5.9634 | 29.8145 | 117.9015 | 118.132 | 10.7445 | 0.94077
5.9645 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4178 | -2.9675 | 0.99509 | 5.9644 | 29.8145 | 117.901 | 118.132 | 10.7445 | 0.94077
5.9655 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4178 | -2.9675 | 0.99509 | 5.9654 | 29.8145 | 117.9005 | 118.132 | 10.7445 | 0.94077
5.9665 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4178 | -2.9675 | 0.99509 | 5.9664 | 29.8131 | 117.9 | 118.1347 | 10.7506 | 0.94071
5.9675 | 29.8486 | 116.3362 | 116.4178 | -2.9675 | 0.99509 | 5.9674 | 29.8131 | 117.8995 | 118.1347 | 10.7506 | 0.94071
5.9685 | 29.8433 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9739 | 0.99507 | 5.9684 | 29.8131 | 117.899 | 118.1347 | 10.7506 | 0.94071
5.9695 | 29.8433 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9739 | 0.99507 | 5.9694 | 29.8131 | 117.8985 | 118.1347 | 10.7506 | 0.94071
5.9705 | 29.8433 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9739 | 0.99507 | 5.9704 | 29.8131 | 117.898 | 118.1347 | 10.7506 | 0.94071
5.9715 | 29.8433 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9739 | 0.99507 | 5.9714 | 29.8131 | 117.8975 | 118.1347 | 10.7506 | 0.94071
5.9725 | 29.8433 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9739 | 0.99507 | 5.9724 | 29.8131 | 117.897 | 118.1347 | 10.7506 | 0.94071
5.9735 | 29.8433 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9739 | 0.99507 | 5.9734 | 29.8131 | 117.8965 | 118.1347 | 10.7506 | 0.94071
5.9745 | 29.8433 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9739 | 0.99507 | 5.9744 | 29.8287 | 117.896 | 118.1191 | 10.7231 | 0.94104
5.9755 | 29.8433 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9739 | 0.99507 | 5.9754 | 29.8287 | 117.8955 | 118.1191 | 10.7231 | 0.94104
5.9765 | 29.8433 | 116.3362 | 116.4281 | -2.9739 | 0.99507 | 5.9764 | 29.8287 | 117.895 | 118.1191 | 10.7231 | 0.94104
5.9775 | 29.8415 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9311 | 0.99521 | 5.9774 | 29.8287 | 117.8945 | 118.1191 | 10.7231 | 0.94104
5.9785 | 29.8415 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9311 | 0.99521 | 5.9784 | 29.8287 | 117.894 | 118.1191 | 10.7231 | 0.94104
5.9795 | 29.8415 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9311 | 0.99521 | 5.9794 | 29.8287 | 117.8935 | 118.1191 | 10.7231 | 0.94104
5.9805 | 29.8415 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9311 | 0.99521 | 5.9804 | 29.8287 | 117.893 | 118.1191 | 10.7231 | 0.94104
5.9815 | 29.8415 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9311 | 0.99521 | 5.9814 | 29.8287 | 117.8925 | 118.1191 | 10.7231 | 0.94104
5.9825 | 29.8415 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9311 | 0.99521 | 5.9824 | 29.8158 | 117.892 | 118.1226 | 10.708 | 0.94115
5.9835 | 29.8415 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9311 | 0.99521 | 5.9834 | 29.8158 | 117.8915 | 118.1226 | 10.708 | 0.94115
5.9845 | 29.8415 | 116.3362 | 116.4173 | -2.9311 | 0.99521 | 5.9844 | 29.8158 | 117.891 | 118.1226 | 10.708 | 0.94115
5.9855 | 29.822 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9676 | 0.99509 | 5.9854 | 29.8158 | 117.8905 | 118.1226 | 10.708 | 0.94115
5.9865 | 29.822 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9676 | 0.99509 | 5.9864 | 29.8158 | 117.89 | 118.1226 | 10.708 | 0.94115
5.9875 | 29.822 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9676 | 0.99509 | 5.9874 | 29.8158 | 117.8895 | 118.1226 | 10.708 | 0.94115
5.9885 | 29.822 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9676 | 0.99509 | 5.9884 | 29.8158 | 117.889 | 118.1226 | 10.708 | 0.94115
5.9895 | 29.822 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9676 | 0.99509 | 5.9894 | 29.8158 | 117.8885 | 118.1226 | 10.708 | 0.94115
5.9905 | 29.822 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9676 | 0.99509 | 5.9904 | 29.8158 | 117.888 | 118.1226 | 10.708 | 0.94115
5.9915 | 29.822 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9676 | 0.99509 | 5.9914 | 29.8202 | 117.8875 | 118.1265 | 10.7219 | 0.94102
5.9925 | 29.822 | 116.3362 | 116.3995 | -2.9676 | 0.99509 | 5.9924 | 29.8202 | 117.887 | 118.1265 | 10.7219 | 0.94102
5.9935 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9165 | 0.99524 | 5.9934 | 29.8202 | 117.8865 | 118.1265 | 10.7219 | 0.94102
5.9945 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9165 | 0.99524 | 5.9944 | 29.8202 | 117.886 | 118.1265 | 10.7219 | 0.94102
5.9955 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9165 | 0.99524 | 5.9954 | 29.8202 | 117.8855 | 118.1265 | 10.7219 | 0.94102
5.9965 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9165 | 0.99524 | 5.9964 | 29.8202 | 117.885 | 118.1265 | 10.7219 | 0.94102
5.9975 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9165 | 0.99524 | 5.9974 | 29.8202 | 117.8845 | 118.1265 | 10.7219 | 0.94102
5.9985 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9165 | 0.99524 | 5.9984 | 29.8202 | 117.884 | 118.1265 | 10.7219 | 0.94102
5.9995 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9165 | 0.99524 | 5.9994 | 29.8354 | 117.8835 | 118.1262 | 10.729 | 0.94101
6.0005 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9165 | 0.99524 | 6.0004 | 29.8354 | 117.883 | 118.1262 | 10.729 | 0.94101
6.0015 | 29.7975 | 116.3362 | 116.4062 | -2.9165 | 0.99524 | 6.0014 | 29.8354 | 117.8825 | 118.1262 | 10.729 | 0.94101
6.0025 | 29.8071 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9363 | 0.99518 | 6.0024 | 29.8354 | 117.882 | 118.1262 | 10.729 | 0.94101
6.0035 | 29.8071 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9363 | 0.99518 | 6.0034 | 29.8354 | 117.8815 | 118.1262 | 10.729 | 0.94101
6.0045 | 29.8071 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9363 | 0.99518 | 6.0044 | 29.8354 | 117.881 | 118.1262 | 10.729 | 0.94101
6.0055 | 29.8071 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9363 | 0.99518 | 6.0054 | 29.8354 | 117.8805 | 118.1262 | 10.729 | 0.94101
6.0065 | 29.8071 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9363 | 0.99518 | 6.0064 | 29.8354 | 117.88 | 118.1262 | 10.729 | 0.94101
6.0075 | 29.8071 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9363 | 0.99518 | 6.0074 | 29.8353 | 117.8795 | 118.1324 | 10.7549 | 0.94074
6.0085 | 29.8071 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9363 | 0.99518 | 6.0084 | 29.8353 | 117.879 | 118.1324 | 10.7549 | 0.94074
6.0095 | 29.8071 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9363 | 0.99518 | 6.0094 | 29.8353 | 117.8785 | 118.1324 | 10.7549 | 0.94074
6.0105 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4175 | -2.9292 | 0.9952 | 6.0104 | 29.8353 | 117.878 | 118.1324 | 10.7549 | 0.94074
6.0115 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4175 | -2.9292 | 0.9952 | 6.0114 | 29.8353 | 117.8775 | 118.1324 | 10.7549 | 0.94074
6.0125 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4175 | -2.9292 | 0.9952 | 6.0124 | 29.8353 | 117.877 | 118.1324 | 10.7549 | 0.94074
6.0135 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4175 | -2.9292 | 0.9952 | 6.0134 | 29.8353 | 117.8765 | 118.1324 | 10.7549 | 0.94074
6.0145 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4175 | -2.9292 | 0.9952 | 6.0144 | 29.8353 | 117.876 | 118.1324 | 10.7549 | 0.94074
6.0155 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4175 | -2.9292 | 0.9952 | 6.0154 | 29.8353 | 117.8755 | 118.1324 | 10.7549 | 0.94074
6.0165 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4175 | -2.9292 | 0.9952 | 6.0164 | 29.8233 | 117.875 | 118.1357 | 10.7476 | 0.94077
6.0175 | 29.7866 | 116.3362 | 116.4175 | -2.9292 | 0.9952 | 6.0174 | 29.8233 | 117.8745 | 118.1357 | 10.7476 | 0.94077
6.0185 | 29.8024 | 116.3362 | 116.413 | -2.9414 | 0.99516 | 6.0184 | 29.8233 | 117.874 | 118.1357 | 10.7476 | 0.94077
6.0195 | 29.8024 | 116.3362 | 116.413 | -2.9414 | 0.99516 | 6.0194 | 29.8233 | 117.8735 | 118.1357 | 10.7476 | 0.94077
6.0205 | 29.8024 | 116.3362 | 116.413 | -2.9414 | 0.99516 | 6.0204 | 29.8233 | 117.873 | 118.1357 | 10.7476 | 0.94077
6.0215 | 29.8024 | 116.3362 | 116.413 | -2.9414 | 0.99516 | 6.0214 | 29.8233 | 117.8725 | 118.1357 | 10.7476 | 0.94077
6.0225 | 29.8024 | 116.3362 | 116.413 | -2.9414 | 0.99516 | 6.0224 | 29.8233 | 117.872 | 118.1357 | 10.7476 | 0.94077
6.0235 | 29.8024 | 116.3362 | 116.413 | -2.9414 | 0.99516 | 6.0234 | 29.8233 | 117.8715 | 118.1357 | 10.7476 | 0.94077
6.0245 | 29.8024 | 116.3362 | 116.413 | -2.9414 | 0.99516 | 6.0244 | 29.8005 | 117.871 | 118.1313 | 10.7052 | 0.94112
6.0255 | 29.8024 | 116.3362 | 116.413 | -2.9414 | 0.99516 | 6.0254 | 29.8005 | 117.8705 | 118.1313 | 10.7052 | 0.94112
6.0265 | 29.8024 | 116.3362 | 116.413 | -2.9414 | 0.99516 | 6.0264 | 29.8005 | 117.87 | 118.1313 | 10.7052 | 0.94112
6.0275 | 29.8177 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9433 | 0.99516 | 6.0274 | 29.8005 | 117.8695 | 118.1313 | 10.7052 | 0.94112
6.0285 | 29.8177 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9433 | 0.99516 | 6.0284 | 29.8005 | 117.869 | 118.1313 | 10.7052 | 0.94112
6.0295 | 29.8177 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9433 | 0.99516 | 6.0294 | 29.8005 | 117.8685 | 118.1313 | 10.7052 | 0.94112
6.0305 | 29.8177 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9433 | 0.99516 | 6.0304 | 29.8005 | 117.868 | 118.1313 | 10.7052 | 0.94112
6.0315 | 29.8177 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9433 | 0.99516 | 6.0314 | 29.8005 | 117.8675 | 118.1313 | 10.7052 | 0.94112
6.0325 | 29.8177 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9433 | 0.99516 | 6.0324 | 29.8082 | 117.867 | 118.12 | 10.695 | 0.94125
6.0335 | 29.8177 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9433 | 0.99516 | 6.0334 | 29.8082 | 117.8665 | 118.12 | 10.695 | 0.94125
6.0345 | 29.8177 | 116.3362 | 116.4318 | -2.9433 | 0.99516 | 6.0344 | 29.8082 | 117.866 | 118.12 | 10.695 | 0.94125
6.0355 | 29.8482 | 116.3362 | 116.428 | -2.9871 | 0.99503 | 6.0354 | 29.8082 | 117.8655 | 118.12 | 10.695 | 0.94125
6.0365 | 29.8482 | 116.3362 | 116.428 | -2.9871 | 0.99503 | 6.0364 | 29.8082 | 117.865 | 118.12 | 10.695 | 0.94125
6.0375 | 29.8482 | 116.3362 | 116.428 | -2.9871 | 0.99503 | 6.0374 | 29.8082 | 117.8645 | 118.12 | 10.695 | 0.94125
6.0385 | 29.8482 | 116.3362 | 116.428 | -2.9871 | 0.99503 | 6.0384 | 29.8082 | 117.864 | 118.12 | 10.695 | 0.94125
6.0395 | 29.8482 | 116.3362 | 116.428 | -2.9871 | 0.99503 | 6.0394 | 29.8082 | 117.8635 | 118.12 | 10.695 | 0.94125
6.0405 | 29.8482 | 116.3362 | 116.428 | -2.9871 | 0.99503 | 6.0404 | 29.8082 | 117.863 | 118.12 | 10.695 | 0.94125
6.0415 | 29.8482 | 116.3362 | 116.428 | -2.9871 | 0.99503 | 6.0414 | 29.829 | 117.8625 | 118.1315 | 10.7121 | 0.94115
6.0425 | 29.8482 | 116.3362 | 116.428 | -2.9871 | 0.99503 | 6.0424 | 29.829 | 117.862 | 118.1315 | 10.7121 | 0.94115
6.0435 | 29.8635 | 116.3362 | 116.4166 | -2.958 | 0.99513 | 6.0434 | 29.829 | 117.8615 | 118.1315 | 10.7121 | 0.94115
6.0445 | 29.8635 | 116.3362 | 116.4166 | -2.958 | 0.99513 | 6.0444 | 29.829 | 117.861 | 118.1315 | 10.7121 | 0.94115
6.0455 | 29.8635 | 116.3362 | 116.4166 | -2.958 | 0.99513 | 6.0454 | 29.829 | 117.8605 | 118.1315 | 10.7121 | 0.94115
6.0465 | 29.8635 | 116.3362 | 116.4166 | -2.958 | 0.99513 | 6.0464 | 29.829 | 117.86 | 118.1315 | 10.7121 | 0.94115
6.0475 | 29.8635 | 116.3362 | 116.4166 | -2.958 | 0.99513 | 6.0474 | 29.829 | 117.8595 | 118.1315 | 10.7121 | 0.94115
6.0485 | 29.8635 | 116.3362 | 116.4166 | -2.958 | 0.99513 | 6.0484 | 29.829 | 117.859 | 118.1315 | 10.7121 | 0.94115
6.0495 | 29.8635 | 116.3362 | 116.4166 | -2.958 | 0.99513 | 6.0494 | 29.8327 | 117.8585 | 118.1344 | 10.7346 | 0.94094
6.0505 | 29.8635 | 116.3362 | 116.4166 | -2.958 | 0.99513 | 6.0504 | 29.8327 | 117.858 | 118.1344 | 10.7346 | 0.94094
6.0515 | 29.8635 | 116.3362 | 116.4166 | -2.958 | 0.99513 | 6.0514 | 29.8327 | 117.8575 | 118.1344 | 10.7346 | 0.94094
6.0525 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9976 | 0.995 | 6.0524 | 29.8327 | 117.857 | 118.1344 | 10.7346 | 0.94094
6.0535 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9976 | 0.995 | 6.0534 | 29.8327 | 117.8565 | 118.1344 | 10.7346 | 0.94094
6.0545 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9976 | 0.995 | 6.0544 | 29.8327 | 117.856 | 118.1344 | 10.7346 | 0.94094
6.0555 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9976 | 0.995 | 6.0554 | 29.8327 | 117.8555 | 118.1344 | 10.7346 | 0.94094
6.0565 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9976 | 0.995 | 6.0564 | 29.8327 | 117.855 | 118.1344 | 10.7346 | 0.94094
6.0575 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9976 | 0.995 | 6.0574 | 29.8229 | 117.8545 | 118.1208 | 10.7485 | 0.94076
6.0585 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9976 | 0.995 | 6.0584 | 29.8229 | 117.854 | 118.1208 | 10.7485 | 0.94076
6.0595 | 29.8647 | 116.3362 | 116.4168 | -2.9976 | 0.995 | 6.0594 | 29.8229 | 117.8535 | 118.1208 | 10.7485 | 0.94076
6.0605 | 29.8743 | 116.3362 | 116.4163 | -2.976 | 0.99507 | 6.0604 | 29.8229 | 117.853 | 118.1208 | 10.7485 | 0.94076
6.0615 | 29.8743 | 116.3362 | 116.4163 | -2.976 | 0.99507 | 6.0614 | 29.8229 | 117.8525 | 118.1208 | 10.7485 | 0.94076
6.0625 | 29.8743 | 116.3362 | 116.4163 | -2.976 | 0.99507 | 6.0624 | 29.8229 | 117.852 | 118.1208 | 10.7485 | 0.94076
6.0635 | 29.8743 | 116.3362 | 116.4163 | -2.976 | 0.99507 | 6.0634 | 29.8229 | 117.8515 | 118.1208 | 10.7485 | 0.94076
6.0645 | 29.8743 | 116.3362 | 116.4163 | -2.976 | 0.99507 | 6.0644 | 29.8229 | 117.851 | 118.1208 | 10.7485 | 0.94076
6.0655 | 29.8743 | 116.3362 | 116.4163 | -2.976 | 0.99507 | 6.0654 | 29.8229 | 117.8505 | 118.1208 | 10.7485 | 0.94076
6.0665 | 29.8743 | 116.3362 | 116.4163 | -2.976 | 0.99507 | 6.0664 | 29.817 | 117.85 | 118.1205 | 10.728 | 0.94095
6.0675 | 29.8743 | 116.3362 | 116.4163 | -2.976 | 0.99507 | 6.0674 | 29.817 | 117.8495 | 118.1205 | 10.728 | 0.94095
6.0685 | 29.8604 | 116.3362 | 116.4054 | -2.9814 | 0.99505 | 6.0684 | 29.817 | 117.849 | 118.1205 | 10.728 | 0.94095
6.0695 | 29.8604 | 116.3362 | 116.4054 | -2.9814 | 0.99505 | 6.0694 | 29.817 | 117.8485 | 118.1205 | 10.728 | 0.94095
6.0705 | 29.8604 | 116.3362 | 116.4054 | -2.9814 | 0.99505 | 6.0704 | 29.817 | 117.848 | 118.1205 | 10.728 | 0.94095
6.0715 | 29.8604 | 116.3362 | 116.4054 | -2.9814 | 0.99505 | 6.0714 | 29.817 | 117.8475 | 118.1205 | 10.728 | 0.94095
6.0725 | 29.8604 | 116.3362 | 116.4054 | -2.9814 | 0.99505 | 6.0724 | 29.817 | 117.847 | 118.1205 | 10.728 | 0.94095
6.0735 | 29.8604 | 116.3362 | 116.4054 | -2.9814 | 0.99505 | 6.0734 | 29.817 | 117.8465 | 118.1205 | 10.728 | 0.94095
6.0745 | 29.8604 | 116.3362 | 116.4054 | -2.9814 | 0.99505 | 6.0744 | 29.8102 | 117.846 | 118.1314 | 10.6844 | 0.94136
6.0755 | 29.8604 | 116.3362 | 116.4054 | -2.9814 | 0.99505 | 6.0754 | 29.8102 | 117.8455 | 118.1314 | 10.6844 | 0.94136
6.0765 | 29.8604 | 116.3362 | 116.4054 | -2.9814 | 0.99505 | 6.0764 | 29.8102 | 117.845 | 118.1314 | 10.6844 | 0.94136
6.0775 | 29.8607 | 116.3362 | 116.4101 | -2.9889 | 0.99503 | 6.0774 | 29.8102 | 117.8445 | 118.1314 | 10.6844 | 0.94136
6.0785 | 29.8607 | 116.3362 | 116.4101 | -2.9889 | 0.99503 | 6.0784 | 29.8102 | 117.844 | 118.1314 | 10.6844 | 0.94136
6.0795 | 29.8607 | 116.3362 | 116.4101 | -2.9889 | 0.99503 | 6.0794 | 29.8102 | 117.8435 | 118.1314 | 10.6844 | 0.94136
6.0805 | 29.8607 | 116.3362 | 116.4101 | -2.9889 | 0.99503 | 6.0804 | 29.8102 | 117.843 | 118.1314 | 10.6844 | 0.94136
6.0815 | 29.8607 | 116.3362 | 116.4101 | -2.9889 | 0.99503 | 6.0814 | 29.8102 | 117.8425 | 118.1314 | 10.6844 | 0.94136
6.0825 | 29.8607 | 116.3362 | 116.4101 | -2.9889 | 0.99503 | 6.0824 | 29.8039 | 117.842 | 118.1285 | 10.7085 | 0.9411
6.0835 | 29.8607 | 116.3362 | 116.4101 | -2.9889 | 0.99503 | 6.0834 | 29.8039 | 117.8415 | 118.1285 | 10.7085 | 0.9411
6.0845 | 29.8607 | 116.3362 | 116.4101 | -2.9889 | 0.99503 | 6.0844 | 29.8039 | 117.841 | 118.1285 | 10.7085 | 0.9411
6.0855 | 29.8755 | 116.3362 | 116.4271 | -2.9708 | 0.99509 | 6.0854 | 29.8039 | 117.8405 | 118.1285 | 10.7085 | 0.9411
6.0865 | 29.8755 | 116.3362 | 116.4271 | -2.9708 | 0.99509 | 6.0864 | 29.8039 | 117.84 | 118.1285 | 10.7085 | 0.9411
6.0875 | 29.8755 | 116.3362 | 116.4271 | -2.9708 | 0.99509 | 6.0874 | 29.8039 | 117.8395 | 118.1285 | 10.7085 | 0.9411
6.0885 | 29.8755 | 116.3362 | 116.4271 | -2.9708 | 0.99509 | 6.0884 | 29.8039 | 117.839 | 118.1285 | 10.7085 | 0.9411
6.0895 | 29.8755 | 116.3362 | 116.4271 | -2.9708 | 0.99509 | 6.0894 | 29.8039 | 117.8385 | 118.1285 | 10.7085 | 0.9411
6.0905 | 29.8755 | 116.3362 | 116.4271 | -2.9708 | 0.99509 | 6.0904 | 29.8039 | 117.838 | 118.1285 | 10.7085 | 0.9411
6.0915 | 29.8755 | 116.3362 | 116.4271 | -2.9708 | 0.99509 | 6.0914 | 29.8239 | 117.8375 | 118.13 | 10.7566 | 0.94069
6.0925 | 29.8755 | 116.3362 | 116.4271 | -2.9708 | 0.99509 | 6.0924 | 29.8239 | 117.837 | 118.13 | 10.7566 | 0.94069
6.0935 | 29.8698 | 116.3362 | 116.4345 | -3.0154 | 0.99494 | 6.0934 | 29.8239 | 117.8365 | 118.13 | 10.7566 | 0.94069
6.0945 | 29.8698 | 116.3362 | 116.4345 | -3.0154 | 0.99494 | 6.0944 | 29.8239 | 117.836 | 118.13 | 10.7566 | 0.94069
6.0955 | 29.8698 | 116.3362 | 116.4345 | -3.0154 | 0.99494 | 6.0954 | 29.8239 | 117.8355 | 118.13 | 10.7566 | 0.94069
6.0965 | 29.8698 | 116.3362 | 116.4345 | -3.0154 | 0.99494 | 6.0964 | 29.8239 | 117.835 | 118.13 | 10.7566 | 0.94069
6.0975 | 29.8698 | 116.3362 | 116.4345 | -3.0154 | 0.99494 | 6.0974 | 29.8239 | 117.8345 | 118.13 | 10.7566 | 0.94069
6.0985 | 29.8698 | 116.3362 | 116.4345 | -3.0154 | 0.99494 | 6.0984 | 29.8239 | 117.834 | 118.13 | 10.7566 | 0.94069
6.0995 | 29.8698 | 116.3362 | 116.4345 | -3.0154 | 0.99494 | 6.0994 | 29.8492 | 117.8335 | 118.1378 | 10.7749 | 0.94059
6.1005 | 29.8698 | 116.3362 | 116.4345 | -3.0154 | 0.99494 | 6.1004 | 29.8492 | 117.833 | 118.1378 | 10.7749 | 0.94059
6.1015 | 29.8698 | 116.3362 | 116.4345 | -3.0154 | 0.99494 | 6.1014 | 29.8492 | 117.8325 | 118.1378 | 10.7749 | 0.94059
6.1025 | 29.8589 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9806 | 0.99505 | 6.1024 | 29.8492 | 117.832 | 118.1378 | 10.7749 | 0.94059
6.1035 | 29.8589 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9806 | 0.99505 | 6.1034 | 29.8492 | 117.8315 | 118.1378 | 10.7749 | 0.94059
6.1045 | 29.8589 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9806 | 0.99505 | 6.1044 | 29.8492 | 117.831 | 118.1378 | 10.7749 | 0.94059
6.1055 | 29.8589 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9806 | 0.99505 | 6.1054 | 29.8492 | 117.8305 | 118.1378 | 10.7749 | 0.94059
6.1065 | 29.8589 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9806 | 0.99505 | 6.1064 | 29.8492 | 117.83 | 118.1378 | 10.7749 | 0.94059
6.1075 | 29.8589 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9806 | 0.99505 | 6.1074 | 29.8233 | 117.8295 | 118.1267 | 10.7351 | 0.9409
6.1085 | 29.8589 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9806 | 0.99505 | 6.1084 | 29.8233 | 117.829 | 118.1267 | 10.7351 | 0.9409
6.1095 | 29.8589 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9806 | 0.99505 | 6.1094 | 29.8233 | 117.8285 | 118.1267 | 10.7351 | 0.9409
6.1105 | 29.8524 | 116.3362 | 116.4179 | -3.0023 | 0.99498 | 6.1104 | 29.8233 | 117.828 | 118.1267 | 10.7351 | 0.9409
6.1115 | 29.8524 | 116.3362 | 116.4179 | -3.0023 | 0.99498 | 6.1114 | 29.8233 | 117.8275 | 118.1267 | 10.7351 | 0.9409
6.1125 | 29.8524 | 116.3362 | 116.4179 | -3.0023 | 0.99498 | 6.1124 | 29.8233 | 117.827 | 118.1267 | 10.7351 | 0.9409
6.1135 | 29.8524 | 116.3362 | 116.4179 | -3.0023 | 0.99498 | 6.1134 | 29.8233 | 117.8265 | 118.1267 | 10.7351 | 0.9409
6.1145 | 29.8524 | 116.3362 | 116.4179 | -3.0023 | 0.99498 | 6.1144 | 29.8233 | 117.826 | 118.1267 | 10.7351 | 0.9409
6.1155 | 29.8524 | 116.3362 | 116.4179 | -3.0023 | 0.99498 | 6.1154 | 29.8015 | 117.8255 | 118.1212 | 10.6782 | 0.94139
6.1165 | 29.8524 | 116.3362 | 116.4179 | -3.0023 | 0.99498 | 6.1164 | 29.8015 | 117.825 | 118.1212 | 10.6782 | 0.94139
6.1175 | 29.8524 | 116.3362 | 116.4179 | -3.0023 | 0.99498 | 6.1174 | 29.8015 | 117.8245 | 118.1212 | 10.6782 | 0.94139
6.1185 | 29.855 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9839 | 0.99504 | 6.1184 | 29.8015 | 117.824 | 118.1212 | 10.6782 | 0.94139
6.1195 | 29.855 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9839 | 0.99504 | 6.1194 | 29.8015 | 117.8235 | 118.1212 | 10.6782 | 0.94139
6.1205 | 29.855 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9839 | 0.99504 | 6.1204 | 29.8015 | 117.823 | 118.1212 | 10.6782 | 0.94139
6.1215 | 29.855 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9839 | 0.99504 | 6.1214 | 29.8015 | 117.8225 | 118.1212 | 10.6782 | 0.94139
6.1225 | 29.855 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9839 | 0.99504 | 6.1224 | 29.8015 | 117.822 | 118.1212 | 10.6782 | 0.94139
6.1235 | 29.855 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9839 | 0.99504 | 6.1234 | 29.8015 | 117.8215 | 118.1212 | 10.6782 | 0.94139
6.1245 | 29.855 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9839 | 0.99504 | 6.1244 | 29.8006 | 117.821 | 118.1321 | 10.7282 | 0.94089
6.1255 | 29.855 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9839 | 0.99504 | 6.1254 | 29.8006 | 117.8205 | 118.1321 | 10.7282 | 0.94089
6.1265 | 29.855 | 116.3362 | 116.4205 | -2.9839 | 0.99504 | 6.1264 | 29.8006 | 117.82 | 118.1321 | 10.7282 | 0.94089
6.1275 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4141 | -3.01 | 0.99495 | 6.1274 | 29.8006 | 117.8195 | 118.1321 | 10.7282 | 0.94089
6.1285 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4141 | -3.01 | 0.99495 | 6.1284 | 29.8006 | 117.819 | 118.1321 | 10.7282 | 0.94089
6.1295 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4141 | -3.01 | 0.99495 | 6.1294 | 29.8006 | 117.8185 | 118.1321 | 10.7282 | 0.94089
6.1305 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4141 | -3.01 | 0.99495 | 6.1304 | 29.8006 | 117.818 | 118.1321 | 10.7282 | 0.94089
6.1315 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4141 | -3.01 | 0.99495 | 6.1314 | 29.8006 | 117.8175 | 118.1321 | 10.7282 | 0.94089
6.1325 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4141 | -3.01 | 0.99495 | 6.1324 | 29.8331 | 117.817 | 118.1303 | 10.7546 | 0.94074
6.1335 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4141 | -3.01 | 0.99495 | 6.1334 | 29.8331 | 117.8165 | 118.1303 | 10.7546 | 0.94074
6.1345 | 29.8412 | 116.3362 | 116.4141 | -3.01 | 0.99495 | 6.1344 | 29.8331 | 117.816 | 118.1303 | 10.7546 | 0.94074
6.1355 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9646 | 0.9951 | 6.1354 | 29.8331 | 117.8155 | 118.1303 | 10.7546 | 0.94074
6.1365 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9646 | 0.9951 | 6.1364 | 29.8331 | 117.815 | 118.1303 | 10.7546 | 0.94074
6.1375 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9646 | 0.9951 | 6.1374 | 29.8331 | 117.8145 | 118.1303 | 10.7546 | 0.94074
6.1385 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9646 | 0.9951 | 6.1384 | 29.8331 | 117.814 | 118.1303 | 10.7546 | 0.94074
6.1395 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9646 | 0.9951 | 6.1394 | 29.8331 | 117.8135 | 118.1303 | 10.7546 | 0.94074
6.1405 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9646 | 0.9951 | 6.1404 | 29.8408 | 117.813 | 118.1251 | 10.7266 | 0.94105
6.1415 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9646 | 0.9951 | 6.1414 | 29.8408 | 117.8125 | 118.1251 | 10.7266 | 0.94105
6.1425 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9646 | 0.9951 | 6.1424 | 29.8408 | 117.812 | 118.1251 | 10.7266 | 0.94105
6.1435 | 29.8076 | 116.3362 | 116.4164 | -2.9975 | 0.99498 | 6.1434 | 29.8408 | 117.8115 | 118.1251 | 10.7266 | 0.94105
6.1445 | 29.8076 | 116.3362 | 116.4164 | -2.9975 | 0.99498 | 6.1444 | 29.8408 | 117.811 | 118.1251 | 10.7266 | 0.94105
6.1455 | 29.8076 | 116.3362 | 116.4164 | -2.9975 | 0.99498 | 6.1454 | 29.8408 | 117.8105 | 118.1251 | 10.7266 | 0.94105
6.1465 | 29.8076 | 116.3362 | 116.4164 | -2.9975 | 0.99498 | 6.1464 | 29.8408 | 117.81 | 118.1251 | 10.7266 | 0.94105
6.1475 | 29.8076 | 116.3362 | 116.4164 | -2.9975 | 0.99498 | 6.1474 | 29.8408 | 117.8095 | 118.1251 | 10.7266 | 0.94105
6.1485 | 29.8076 | 116.3362 | 116.4164 | -2.9975 | 0.99498 | 6.1484 | 29.8408 | 117.809 | 118.1251 | 10.7266 | 0.94105
6.1495 | 29.8076 | 116.3362 | 116.4164 | -2.9975 | 0.99498 | 6.1494 | 29.825 | 117.8085 | 118.1341 | 10.7259 | 0.941
6.1505 | 29.8076 | 116.3362 | 116.4164 | -2.9975 | 0.99498 | 6.1504 | 29.825 | 117.808 | 118.1341 | 10.7259 | 0.941
6.1515 | 29.8076 | 116.3362 | 116.4164 | -2.9975 | 0.99498 | 6.1514 | 29.825 | 117.8075 | 118.1341 | 10.7259 | 0.941
6.1525 | 29.8091 | 116.3362 | 116.4086 | -2.9687 | 0.99508 | 6.1524 | 29.825 | 117.807 | 118.1341 | 10.7259 | 0.941
6.1535 | 29.8091 | 116.3362 | 116.4086 | -2.9687 | 0.99508 | 6.1534 | 29.825 | 117.8065 | 118.1341 | 10.7259 | 0.941
6.1545 | 29.8091 | 116.3362 | 116.4086 | -2.9687 | 0.99508 | 6.1544 | 29.825 | 117.806 | 118.1341 | 10.7259 | 0.941
6.1555 | 29.8091 | 116.3362 | 116.4086 | -2.9687 | 0.99508 | 6.1554 | 29.825 | 117.8055 | 118.1341 | 10.7259 | 0.941
6.1565 | 29.8091 | 116.3362 | 116.4086 | -2.9687 | 0.99508 | 6.1564 | 29.825 | 117.805 | 118.1341 | 10.7259 | 0.941
6.1575 | 29.8091 | 116.3362 | 116.4086 | -2.9687 | 0.99508 | 6.1574 | 29.8226 | 117.8045 | 118.1417 | 10.714 | 0.94111
6.1585 | 29.8091 | 116.3362 | 116.4086 | -2.9687 | 0.99508 | 6.1584 | 29.8226 | 117.804 | 118.1417 | 10.714 | 0.94111
6.1595 | 29.8091 | 116.3362 | 116.4086 | -2.9687 | 0.99508 | 6.1594 | 29.8226 | 117.8035 | 118.1417 | 10.714 | 0.94111
6.1605 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4036 | -2.9952 | 0.99499 | 6.1604 | 29.8226 | 117.803 | 118.1417 | 10.714 | 0.94111
6.1615 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4036 | -2.9952 | 0.99499 | 6.1614 | 29.8226 | 117.8025 | 118.1417 | 10.714 | 0.94111
6.1625 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4036 | -2.9952 | 0.99499 | 6.1624 | 29.8226 | 117.802 | 118.1417 | 10.714 | 0.94111
6.1635 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4036 | -2.9952 | 0.99499 | 6.1634 | 29.8226 | 117.8015 | 118.1417 | 10.714 | 0.94111
6.1645 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4036 | -2.9952 | 0.99499 | 6.1644 | 29.8226 | 117.801 | 118.1417 | 10.714 | 0.94111
6.1655 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4036 | -2.9952 | 0.99499 | 6.1654 | 29.8247 | 117.8005 | 118.1355 | 10.6919 | 0.94134
6.1665 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4036 | -2.9952 | 0.99499 | 6.1664 | 29.8247 | 117.8 | 118.1355 | 10.6919 | 0.94134
6.1675 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4036 | -2.9952 | 0.99499 | 6.1674 | 29.8247 | 117.7995 | 118.1355 | 10.6919 | 0.94134
6.1685 | 29.7937 | 116.3362 | 116.4128 | -2.9619 | 0.99509 | 6.1684 | 29.8247 | 117.799 | 118.1355 | 10.6919 | 0.94134
6.1695 | 29.7937 | 116.3362 | 116.4128 | -2.9619 | 0.99509 | 6.1694 | 29.8247 | 117.7985 | 118.1355 | 10.6919 | 0.94134
6.1705 | 29.7937 | 116.3362 | 116.4128 | -2.9619 | 0.99509 | 6.1704 | 29.8247 | 117.798 | 118.1355 | 10.6919 | 0.94134
6.1715 | 29.7937 | 116.3362 | 116.4128 | -2.9619 | 0.99509 | 6.1714 | 29.8247 | 117.7975 | 118.1355 | 10.6919 | 0.94134
6.1725 | 29.7937 | 116.3362 | 116.4128 | -2.9619 | 0.99509 | 6.1724 | 29.8247 | 117.797 | 118.1355 | 10.6919 | 0.94134
6.1735 | 29.7937 | 116.3362 | 116.4128 | -2.9619 | 0.99509 | 6.1734 | 29.8247 | 117.7965 | 118.1355 | 10.6919 | 0.94134
6.1745 | 29.7937 | 116.3362 | 116.4128 | -2.9619 | 0.99509 | 6.1744 | 29.821 | 117.796 | 118.1436 | 10.7225 | 0.94102
6.1755 | 29.7937 | 116.3362 | 116.4128 | -2.9619 | 0.99509 | 6.1754 | 29.821 | 117.7955 | 118.1436 | 10.7225 | 0.94102
6.1765 | 29.7937 | 116.3362 | 116.4128 | -2.9619 | 0.99509 | 6.1764 | 29.821 | 117.795 | 118.1436 | 10.7225 | 0.94102
6.1775 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4059 | -2.9882 | 0.99501 | 6.1774 | 29.821 | 117.7945 | 118.1436 | 10.7225 | 0.94102
6.1785 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4059 | -2.9882 | 0.99501 | 6.1784 | 29.821 | 117.794 | 118.1436 | 10.7225 | 0.94102
6.1795 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4059 | -2.9882 | 0.99501 | 6.1794 | 29.821 | 117.7935 | 118.1436 | 10.7225 | 0.94102
6.1805 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4059 | -2.9882 | 0.99501 | 6.1804 | 29.821 | 117.793 | 118.1436 | 10.7225 | 0.94102
6.1815 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4059 | -2.9882 | 0.99501 | 6.1814 | 29.821 | 117.7925 | 118.1436 | 10.7225 | 0.94102
6.1825 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4059 | -2.9882 | 0.99501 | 6.1824 | 29.8016 | 117.792 | 118.1508 | 10.7499 | 0.94067
6.1835 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4059 | -2.9882 | 0.99501 | 6.1834 | 29.8016 | 117.7915 | 118.1508 | 10.7499 | 0.94067
6.1845 | 29.8085 | 116.3362 | 116.4059 | -2.9882 | 0.99501 | 6.1844 | 29.8016 | 117.791 | 118.1508 | 10.7499 | 0.94067
6.1855 | 29.8259 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9774 | 0.99505 | 6.1854 | 29.8016 | 117.7905 | 118.1508 | 10.7499 | 0.94067
6.1865 | 29.8259 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9774 | 0.99505 | 6.1864 | 29.8016 | 117.79 | 118.1508 | 10.7499 | 0.94067
6.1875 | 29.8259 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9774 | 0.99505 | 6.1874 | 29.8016 | 117.7895 | 118.1508 | 10.7499 | 0.94067
6.1885 | 29.8259 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9774 | 0.99505 | 6.1884 | 29.8016 | 117.789 | 118.1508 | 10.7499 | 0.94067
6.1895 | 29.8259 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9774 | 0.99505 | 6.1894 | 29.8016 | 117.7885 | 118.1508 | 10.7499 | 0.94067
6.1905 | 29.8259 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9774 | 0.99505 | 6.1904 | 29.8065 | 117.788 | 118.1441 | 10.7327 | 0.94086
6.1915 | 29.8259 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9774 | 0.99505 | 6.1914 | 29.8065 | 117.7875 | 118.1441 | 10.7327 | 0.94086
6.1925 | 29.8259 | 116.3362 | 116.4072 | -2.9774 | 0.99505 | 6.1924 | 29.8065 | 117.787 | 118.1441 | 10.7327 | 0.94086
6.1935 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4126 | -3.0082 | 0.99496 | 6.1934 | 29.8065 | 117.7865 | 118.1441 | 10.7327 | 0.94086
6.1945 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4126 | -3.0082 | 0.99496 | 6.1944 | 29.8065 | 117.786 | 118.1441 | 10.7327 | 0.94086
6.1955 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4126 | -3.0082 | 0.99496 | 6.1954 | 29.8065 | 117.7855 | 118.1441 | 10.7327 | 0.94086
6.1965 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4126 | -3.0082 | 0.99496 | 6.1964 | 29.8065 | 117.785 | 118.1441 | 10.7327 | 0.94086
6.1975 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4126 | -3.0082 | 0.99496 | 6.1974 | 29.8065 | 117.7845 | 118.1441 | 10.7327 | 0.94086
6.1985 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4126 | -3.0082 | 0.99496 | 6.1984 | 29.8065 | 117.784 | 118.1441 | 10.7327 | 0.94086
6.1995 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4126 | -3.0082 | 0.99496 | 6.1994 | 29.8265 | 117.7835 | 118.136 | 10.6924 | 0.94134
6.2005 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4126 | -3.0082 | 0.99496 | 6.2004 | 29.8265 | 117.783 | 118.136 | 10.6924 | 0.94134
6.2015 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4126 | -3.0082 | 0.99496 | 6.2014 | 29.8265 | 117.7825 | 118.136 | 10.6924 | 0.94134
6.2025 | 29.8466 | 116.3362 | 116.4172 | -2.9778 | 0.99506 | 6.2024 | 29.8265 | 117.782 | 118.136 | 10.6924 | 0.94134
6.2035 | 29.8466 | 116.3362 | 116.4172 | -2.9778 | 0.99506 | 6.2034 | 29.8265 | 117.7815 | 118.136 | 10.6924 | 0.94134
6.2045 | 29.8466 | 116.3362 | 116.4172 | -2.9778 | 0.99506 | 6.2044 | 29.8265 | 117.781 | 118.136 | 10.6924 | 0.94134
6.2055 | 29.8466 | 116.3362 | 116.4172 | -2.9778 | 0.99506 | 6.2054 | 29.8265 | 117.7805 | 118.136 | 10.6924 | 0.94134
6.2065 | 29.8466 | 116.3362 | 116.4172 | -2.9778 | 0.99506 | 6.2064 | 29.8265 | 117.78 | 118.136 | 10.6924 | 0.94134
6.2075 | 29.8466 | 116.3362 | 116.4172 | -2.9778 | 0.99506 | 6.2074 | 29.8109 | 117.7795 | 118.1464 | 10.7311 | 0.9409
6.2085 | 29.8466 | 116.3362 | 116.4172 | -2.9778 | 0.99506 | 6.2084 | 29.8109 | 117.779 | 118.1464 | 10.7311 | 0.9409
6.2095 | 29.8466 | 116.3362 | 116.4172 | -2.9778 | 0.99506 | 6.2094 | 29.8109 | 117.7785 | 118.1464 | 10.7311 | 0.9409
6.2105 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9832 | 0.99504 | 6.2104 | 29.8109 | 117.778 | 118.1464 | 10.7311 | 0.9409
6.2115 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9832 | 0.99504 | 6.2114 | 29.8109 | 117.7775 | 118.1464 | 10.7311 | 0.9409
6.2125 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9832 | 0.99504 | 6.2124 | 29.8109 | 117.777 | 118.1464 | 10.7311 | 0.9409
6.2135 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9832 | 0.99504 | 6.2134 | 29.8109 | 117.7765 | 118.1464 | 10.7311 | 0.9409
6.2145 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9832 | 0.99504 | 6.2144 | 29.8109 | 117.776 | 118.1464 | 10.7311 | 0.9409
6.2155 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9832 | 0.99504 | 6.2154 | 29.8042 | 117.7755 | 118.1528 | 10.761 | 0.94057
6.2165 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9832 | 0.99504 | 6.2164 | 29.8042 | 117.775 | 118.1528 | 10.761 | 0.94057
6.2175 | 29.8535 | 116.3362 | 116.4201 | -2.9832 | 0.99504 | 6.2174 | 29.8042 | 117.7745 | 118.1528 | 10.761 | 0.94057
6.2185 | 29.8691 | 116.3362 | 116.4349 | -2.9874 | 0.99504 | 6.2184 | 29.8042 | 117.774 | 118.1528 | 10.761 | 0.94057
6.2195 | 29.8691 | 116.3362 | 116.4349 | -2.9874 | 0.99504 | 6.2194 | 29.8042 | 117.7735 | 118.1528 | 10.761 | 0.94057
6.2205 | 29.8691 | 116.3362 | 116.4349 | -2.9874 | 0.99504 | 6.2204 | 29.8042 | 117.773 | 118.1528 | 10.761 | 0.94057
6.2215 | 29.8691 | 116.3362 | 116.4349 | -2.9874 | 0.99504 | 6.2214 | 29.8042 | 117.7725 | 118.1528 | 10.761 | 0.94057
6.2225 | 29.8691 | 116.3362 | 116.4349 | -2.9874 | 0.99504 | 6.2224 | 29.8042 | 117.772 | 118.1528 | 10.761 | 0.94057
6.2235 | 29.8691 | 116.3362 | 116.4349 | -2.9874 | 0.99504 | 6.2234 | 29.8042 | 117.7715 | 118.1528 | 10.761 | 0.94057
6.2245 | 29.8691 | 116.3362 | 116.4349 | -2.9874 | 0.99504 | 6.2244 | 29.8155 | 117.771 | 118.1436 | 10.7418 | 0.9408
6.2255 | 29.8691 | 116.3362 | 116.4349 | -2.9874 | 0.99504 | 6.2254 | 29.8155 | 117.7705 | 118.1436 | 10.7418 | 0.9408
6.2265 | 29.8691 | 116.3362 | 116.4349 | -2.9874 | 0.99504 | 6.2264 | 29.8155 | 117.77 | 118.1436 | 10.7418 | 0.9408
6.2275 | 29.8676 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9732 | 0.99508 | 6.2274 | 29.8155 | 117.7695 | 118.1436 | 10.7418 | 0.9408
6.2285 | 29.8676 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9732 | 0.99508 | 6.2284 | 29.8155 | 117.769 | 118.1436 | 10.7418 | 0.9408
6.2295 | 29.8676 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9732 | 0.99508 | 6.2294 | 29.8155 | 117.7685 | 118.1436 | 10.7418 | 0.9408
6.2305 | 29.8676 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9732 | 0.99508 | 6.2304 | 29.8155 | 117.768 | 118.1436 | 10.7418 | 0.9408
6.2315 | 29.8676 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9732 | 0.99508 | 6.2314 | 29.8155 | 117.7675 | 118.1436 | 10.7418 | 0.9408
6.2325 | 29.8676 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9732 | 0.99508 | 6.2324 | 29.8097 | 117.767 | 118.1341 | 10.7463 | 0.94074
6.2335 | 29.8676 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9732 | 0.99508 | 6.2334 | 29.8097 | 117.7665 | 118.1341 | 10.7463 | 0.94074
6.2345 | 29.8676 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9732 | 0.99508 | 6.2344 | 29.8097 | 117.766 | 118.1341 | 10.7463 | 0.94074
6.2355 | 29.8668 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9804 | 0.99506 | 6.2354 | 29.8097 | 117.7655 | 118.1341 | 10.7463 | 0.94074
6.2365 | 29.8668 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9804 | 0.99506 | 6.2364 | 29.8097 | 117.765 | 118.1341 | 10.7463 | 0.94074
6.2375 | 29.8668 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9804 | 0.99506 | 6.2374 | 29.8097 | 117.7645 | 118.1341 | 10.7463 | 0.94074
6.2385 | 29.8668 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9804 | 0.99506 | 6.2384 | 29.8097 | 117.764 | 118.1341 | 10.7463 | 0.94074
6.2395 | 29.8668 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9804 | 0.99506 | 6.2394 | 29.8097 | 117.7635 | 118.1341 | 10.7463 | 0.94074
6.2405 | 29.8668 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9804 | 0.99506 | 6.2404 | 29.818 | 117.763 | 118.1385 | 10.7445 | 0.94079
6.2415 | 29.8668 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9804 | 0.99506 | 6.2414 | 29.818 | 117.7625 | 118.1385 | 10.7445 | 0.94079
6.2425 | 29.8668 | 116.3362 | 116.4193 | -2.9804 | 0.99506 | 6.2424 | 29.818 | 117.762 | 118.1385 | 10.7445 | 0.94079
6.2435 | 29.8842 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9472 | 0.99517 | 6.2434 | 29.818 | 117.7615 | 118.1385 | 10.7445 | 0.94079
6.2445 | 29.8842 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9472 | 0.99517 | 6.2444 | 29.818 | 117.761 | 118.1385 | 10.7445 | 0.94079
6.2455 | 29.8842 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9472 | 0.99517 | 6.2454 | 29.818 | 117.7605 | 118.1385 | 10.7445 | 0.94079
6.2465 | 29.8842 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9472 | 0.99517 | 6.2464 | 29.818 | 117.76 | 118.1385 | 10.7445 | 0.94079
6.2475 | 29.8842 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9472 | 0.99517 | 6.2474 | 29.818 | 117.7595 | 118.1385 | 10.7445 | 0.94079
6.2485 | 29.8842 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9472 | 0.99517 | 6.2484 | 29.818 | 117.759 | 118.1385 | 10.7445 | 0.94079
6.2495 | 29.8842 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9472 | 0.99517 | 6.2494 | 29.8184 | 117.7585 | 118.1327 | 10.7133 | 0.9411
6.2505 | 29.8842 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9472 | 0.99517 | 6.2504 | 29.8184 | 117.758 | 118.1327 | 10.7133 | 0.9411
6.2515 | 29.8842 | 116.3362 | 116.4257 | -2.9472 | 0.99517 | 6.2514 | 29.8184 | 117.7575 | 118.1327 | 10.7133 | 0.9411
6.2525 | 29.878 | 116.3362 | 116.4335 | -2.9808 | 0.99506 | 6.2524 | 29.8184 | 117.757 | 118.1327 | 10.7133 | 0.9411
6.2535 | 29.878 | 116.3362 | 116.4335 | -2.9808 | 0.99506 | 6.2534 | 29.8184 | 117.7565 | 118.1327 | 10.7133 | 0.9411
6.2545 | 29.878 | 116.3362 | 116.4335 | -2.9808 | 0.99506 | 6.2544 | 29.8184 | 117.756 | 118.1327 | 10.7133 | 0.9411
6.2555 | 29.878 | 116.3362 | 116.4335 | -2.9808 | 0.99506 | 6.2554 | 29.8184 | 117.7555 | 118.1327 | 10.7133 | 0.9411
6.2565 | 29.878 | 116.3362 | 116.4335 | -2.9808 | 0.99506 | 6.2564 | 29.8184 | 117.755 | 118.1327 | 10.7133 | 0.9411
6.2575 | 29.878 | 116.3362 | 116.4335 | -2.9808 | 0.99506 | 6.2574 | 29.8119 | 117.7545 | 118.133 | 10.7308 | 0.9409
6.2585 | 29.878 | 116.3362 | 116.4335 | -2.9808 | 0.99506 | 6.2584 | 29.8119 | 117.754 | 118.133 | 10.7308 | 0.9409
6.2595 | 29.878 | 116.3362 | 116.4335 | -2.9808 | 0.99506 | 6.2594 | 29.8119 | 117.7535 | 118.133 | 10.7308 | 0.9409
6.2605 | 29.8617 | 116.3362 | 116.425 | -2.9253 | 0.99524 | 6.2604 | 29.8119 | 117.753 | 118.133 | 10.7308 | 0.9409
6.2615 | 29.8617 | 116.3362 | 116.425 | -2.9253 | 0.99524 | 6.2614 | 29.8119 | 117.7525 | 118.133 | 10.7308 | 0.9409
6.2625 | 29.8617 | 116.3362 | 116.425 | -2.9253 | 0.99524 | 6.2624 | 29.8119 | 117.752 | 118.133 | 10.7308 | 0.9409
6.2635 | 29.8617 | 116.3362 | 116.425 | -2.9253 | 0.99524 | 6.2634 | 29.8119 | 117.7515 | 118.133 | 10.7308 | 0.9409
6.2645 | 29.8617 | 116.3362 | 116.425 | -2.9253 | 0.99524 | 6.2644 | 29.8119 | 117.751 | 118.133 | 10.7308 | 0.9409
6.2655 | 29.8617 | 116.3362 | 116.425 | -2.9253 | 0.99524 | 6.2654 | 29.8078 | 117.7505 | 118.1352 | 10.7486 | 0.94071
6.2665 | 29.8617 | 116.3362 | 116.425 | -2.9253 | 0.99524 | 6.2664 | 29.8078 | 117.75 | 118.1352 | 10.7486 | 0.94071
6.2675 | 29.8617 | 116.3362 | 116.425 | -2.9253 | 0.99524 | 6.2674 | 29.8078 | 117.7495 | 118.1352 | 10.7486 | 0.94071
6.2685 | 29.8455 | 116.3362 | 116.421 | -2.9519 | 0.99514 | 6.2684 | 29.8078 | 117.749 | 118.1352 | 10.7486 | 0.94071
6.2695 | 29.8455 | 116.3362 | 116.421 | -2.9519 | 0.99514 | 6.2694 | 29.8078 | 117.7485 | 118.1352 | 10.7486 | 0.94071
6.2705 | 29.8455 | 116.3362 | 116.421 | -2.9519 | 0.99514 | 6.2704 | 29.8078 | 117.748 | 118.1352 | 10.7486 | 0.94071
6.2715 | 29.8455 | 116.3362 | 116.421 | -2.9519 | 0.99514 | 6.2714 | 29.8078 | 117.7475 | 118.1352 | 10.7486 | 0.94071
6.2725 | 29.8455 | 116.3362 | 116.421 | -2.9519 | 0.99514 | 6.2724 | 29.8078 | 117.747 | 118.1352 | 10.7486 | 0.94071
6.2735 | 29.8455 | 116.3362 | 116.421 | -2.9519 | 0.99514 | 6.2734 | 29.8078 | 117.7465 | 118.1352 | 10.7486 | 0.94071
6.2745 | 29.8455 | 116.3362 | 116.421 | -2.9519 | 0.99514 | 6.2744 | 29.8215 | 117.746 | 118.129 | 10.7031 | 0.94122
6.2755 | 29.8455 | 116.3362 | 116.421 | -2.9519 | 0.99514 | 6.2754 | 29.8215 | 117.7455 | 118.129 | 10.7031 | 0.94122
6.2765 | 29.8455 | 116.3362 | 116.421 | -2.9519 | 0.99514 | 6.2764 | 29.8215 | 117.745 | 118.129 | 10.7031 | 0.94122
6.2775 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4308 | -2.9316 | 0.99521 | 6.2774 | 29.8215 | 117.7445 | 118.129 | 10.7031 | 0.94122
6.2785 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4308 | -2.9316 | 0.99521 | 6.2784 | 29.8215 | 117.744 | 118.129 | 10.7031 | 0.94122
6.2795 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4308 | -2.9316 | 0.99521 | 6.2794 | 29.8215 | 117.7435 | 118.129 | 10.7031 | 0.94122
6.2805 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4308 | -2.9316 | 0.99521 | 6.2804 | 29.8215 | 117.743 | 118.129 | 10.7031 | 0.94122
6.2815 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4308 | -2.9316 | 0.99521 | 6.2814 | 29.8215 | 117.7425 | 118.129 | 10.7031 | 0.94122
6.2825 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4308 | -2.9316 | 0.99521 | 6.2824 | 29.8279 | 117.742 | 118.1349 | 10.7088 | 0.94118
6.2835 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4308 | -2.9316 | 0.99521 | 6.2834 | 29.8279 | 117.7415 | 118.1349 | 10.7088 | 0.94118
6.2845 | 29.8369 | 116.3362 | 116.4308 | -2.9316 | 0.99521 | 6.2844 | 29.8279 | 117.741 | 118.1349 | 10.7088 | 0.94118
6.2855 | 29.8242 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9553 | 0.99513 | 6.2854 | 29.8279 | 117.7405 | 118.1349 | 10.7088 | 0.94118
6.2865 | 29.8242 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9553 | 0.99513 | 6.2864 | 29.8279 | 117.74 | 118.1349 | 10.7088 | 0.94118
6.2875 | 29.8242 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9553 | 0.99513 | 6.2874 | 29.8279 | 117.7395 | 118.1349 | 10.7088 | 0.94118
6.2885 | 29.8242 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9553 | 0.99513 | 6.2884 | 29.8279 | 117.739 | 118.1349 | 10.7088 | 0.94118
6.2895 | 29.8242 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9553 | 0.99513 | 6.2894 | 29.8279 | 117.7385 | 118.1349 | 10.7088 | 0.94118
6.2905 | 29.8242 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9553 | 0.99513 | 6.2904 | 29.8032 | 117.738 | 118.1276 | 10.7259 | 0.94092
6.2915 | 29.8242 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9553 | 0.99513 | 6.2914 | 29.8032 | 117.7375 | 118.1276 | 10.7259 | 0.94092
6.2925 | 29.8242 | 116.3362 | 116.4179 | -2.9553 | 0.99513 | 6.2924 | 29.8032 | 117.737 | 118.1276 | 10.7259 | 0.94092
6.2935 | 29.8017 | 116.3362 | 116.4206 | -2.9246 | 0.99522 | 6.2934 | 29.8032 | 117.7365 | 118.1276 | 10.7259 | 0.94092
6.2945 | 29.8017 | 116.3362 | 116.4206 | -2.9246 | 0.99522 | 6.2944 | 29.8032 | 117.736 | 118.1276 | 10.7259 | 0.94092
6.2955 | 29.8017 | 116.3362 | 116.4206 | -2.9246 | 0.99522 | 6.2954 | 29.8032 | 117.7355 | 118.1276 | 10.7259 | 0.94092
6.2965 | 29.8017 | 116.3362 | 116.4206 | -2.9246 | 0.99522 | 6.2964 | 29.8032 | 117.735 | 118.1276 | 10.7259 | 0.94092
6.2975 | 29.8017 | 116.3362 | 116.4206 | -2.9246 | 0.99522 | 6.2974 | 29.8032 | 117.7345 | 118.1276 | 10.7259 | 0.94092
6.2985 | 29.8017 | 116.3362 | 116.4206 | -2.9246 | 0.99522 | 6.2984 | 29.8032 | 117.734 | 118.1276 | 10.7259 | 0.94092
6.2995 | 29.8017 | 116.3362 | 116.4206 | -2.9246 | 0.99522 | 6.2994 | 29.7938 | 117.7335 | 118.128 | 10.734 | 0.9408
6.3005 | 29.8017 | 116.3362 | 116.4206 | -2.9246 | 0.99522 | 6.3004 | 29.7938 | 117.733 | 118.128 | 10.734 | 0.9408
6.3015 | 29.8017 | 116.3362 | 116.4206 | -2.9246 | 0.99522 | 6.3014 | 29.7938 | 117.7325 | 118.128 | 10.734 | 0.9408
6.3025 | 29.8141 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9461 | 0.99515 | 6.3024 | 29.7938 | 117.732 | 118.128 | 10.734 | 0.9408
6.3035 | 29.8141 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9461 | 0.99515 | 6.3034 | 29.7938 | 117.7315 | 118.128 | 10.734 | 0.9408
6.3045 | 29.8141 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9461 | 0.99515 | 6.3044 | 29.7938 | 117.731 | 118.128 | 10.734 | 0.9408
6.3055 | 29.8141 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9461 | 0.99515 | 6.3054 | 29.7938 | 117.7305 | 118.128 | 10.734 | 0.9408
6.3065 | 29.8141 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9461 | 0.99515 | 6.3064 | 29.7938 | 117.73 | 118.128 | 10.734 | 0.9408
6.3075 | 29.8141 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9461 | 0.99515 | 6.3074 | 29.8105 | 117.7295 | 118.1342 | 10.738 | 0.94082
6.3085 | 29.8141 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9461 | 0.99515 | 6.3084 | 29.8105 | 117.729 | 118.1342 | 10.738 | 0.94082
6.3095 | 29.8141 | 116.3362 | 116.4232 | -2.9461 | 0.99515 | 6.3094 | 29.8105 | 117.7285 | 118.1342 | 10.738 | 0.94082
6.3105 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9315 | 0.9952 | 6.3104 | 29.8105 | 117.728 | 118.1342 | 10.738 | 0.94082
6.3115 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9315 | 0.9952 | 6.3114 | 29.8105 | 117.7275 | 118.1342 | 10.738 | 0.94082
6.3125 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9315 | 0.9952 | 6.3124 | 29.8105 | 117.727 | 118.1342 | 10.738 | 0.94082
6.3135 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9315 | 0.9952 | 6.3134 | 29.8105 | 117.7265 | 118.1342 | 10.738 | 0.94082
6.3145 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9315 | 0.9952 | 6.3144 | 29.8105 | 117.726 | 118.1342 | 10.738 | 0.94082
6.3155 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9315 | 0.9952 | 6.3154 | 29.816 | 117.7255 | 118.1267 | 10.766 | 0.94056
6.3165 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9315 | 0.9952 | 6.3164 | 29.816 | 117.725 | 118.1267 | 10.766 | 0.94056
6.3175 | 29.8004 | 116.3362 | 116.4241 | -2.9315 | 0.9952 | 6.3174 | 29.816 | 117.7245 | 118.1267 | 10.766 | 0.94056
6.3185 | 29.8203 | 116.3362 | 116.4305 | -2.9322 | 0.9952 | 6.3184 | 29.816 | 117.724 | 118.1267 | 10.766 | 0.94056
6.3195 | 29.8203 | 116.3362 | 116.4305 | -2.9322 | 0.9952 | 6.3194 | 29.816 | 117.7235 | 118.1267 | 10.766 | 0.94056
6.3205 | 29.8203 | 116.3362 | 116.4305 | -2.9322 | 0.9952 | 6.3204 | 29.816 | 117.723 | 118.1267 | 10.766 | 0.94056
6.3215 | 29.8203 | 116.3362 | 116.4305 | -2.9322 | 0.9952 | 6.3214 | 29.816 | 117.7225 | 118.1267 | 10.766 | 0.94056
6.3225 | 29.8203 | 116.3362 | 116.4305 | -2.9322 | 0.9952 | 6.3224 | 29.816 | 117.722 | 118.1267 | 10.766 | 0.94056
6.3235 | 29.8203 | 116.3362 | 116.4305 | -2.9322 | 0.9952 | 6.3234 | 29.816 | 117.7215 | 118.1267 | 10.766 | 0.94056
6.3245 | 29.8203 | 116.3362 | 116.4305 | -2.9322 | 0.9952 | 6.3244 | 29.8057 | 117.721 | 118.1232 | 10.7565 | 0.94062
6.3255 | 29.8203 | 116.3362 | 116.4305 | -2.9322 | 0.9952 | 6.3254 | 29.8057 | 117.7205 | 118.1232 | 10.7565 | 0.94062
6.3265 | 29.8203 | 116.3362 | 116.4305 | -2.9322 | 0.9952 | 6.3264 | 29.8057 | 117.72 | 118.1232 | 10.7565 | 0.94062
6.3275 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4384 | -2.9179 | 0.99525 | 6.3274 | 29.8057 | 117.7195 | 118.1232 | 10.7565 | 0.94062
6.3285 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4384 | -2.9179 | 0.99525 | 6.3284 | 29.8057 | 117.719 | 118.1232 | 10.7565 | 0.94062
6.3295 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4384 | -2.9179 | 0.99525 | 6.3294 | 29.8057 | 117.7185 | 118.1232 | 10.7565 | 0.94062
6.3305 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4384 | -2.9179 | 0.99525 | 6.3304 | 29.8057 | 117.718 | 118.1232 | 10.7565 | 0.94062
6.3315 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4384 | -2.9179 | 0.99525 | 6.3314 | 29.8057 | 117.7175 | 118.1232 | 10.7565 | 0.94062
6.3325 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4384 | -2.9179 | 0.99525 | 6.3324 | 29.8011 | 117.717 | 118.1347 | 10.7114 | 0.94106
6.3335 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4384 | -2.9179 | 0.99525 | 6.3334 | 29.8011 | 117.7165 | 118.1347 | 10.7114 | 0.94106
6.3345 | 29.8265 | 116.3362 | 116.4384 | -2.9179 | 0.99525 | 6.3344 | 29.8011 | 117.716 | 118.1347 | 10.7114 | 0.94106
6.3355 | 29.8295 | 116.3362 | 116.4401 | -2.9787 | 0.99505 | 6.3354 | 29.8011 | 117.7155 | 118.1347 | 10.7114 | 0.94106
6.3365 | 29.8295 | 116.3362 | 116.4401 | -2.9787 | 0.99505 | 6.3364 | 29.8011 | 117.715 | 118.1347 | 10.7114 | 0.94106
6.3375 | 29.8295 | 116.3362 | 116.4401 | -2.9787 | 0.99505 | 6.3374 | 29.8011 | 117.7145 | 118.1347 | 10.7114 | 0.94106
6.3385 | 29.8295 | 116.3362 | 116.4401 | -2.9787 | 0.99505 | 6.3384 | 29.8011 | 117.714 | 118.1347 | 10.7114 | 0.94106
6.3395 | 29.8295 | 116.3362 | 116.4401 | -2.9787 | 0.99505 | 6.3394 | 29.8011 | 117.7135 | 118.1347 | 10.7114 | 0.94106
6.3405 | 29.8295 | 116.3362 | 116.4401 | -2.9787 | 0.99505 | 6.3404 | 29.8148 | 117.713 | 118.1209 | 10.7031 | 0.94119
6.3415 | 29.8295 | 116.3362 | 116.4401 | -2.9787 | 0.99505 | 6.3414 | 29.8148 | 117.7125 | 118.1209 | 10.7031 | 0.94119
6.3425 | 29.8295 | 116.3362 | 116.4401 | -2.9787 | 0.99505 | 6.3424 | 29.8148 | 117.712 | 118.1209 | 10.7031 | 0.94119
6.3435 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4353 | -2.955 | 0.99513 | 6.3434 | 29.8148 | 117.7115 | 118.1209 | 10.7031 | 0.94119
6.3445 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4353 | -2.955 | 0.99513 | 6.3444 | 29.8148 | 117.711 | 118.1209 | 10.7031 | 0.94119
6.3455 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4353 | -2.955 | 0.99513 | 6.3454 | 29.8148 | 117.7105 | 118.1209 | 10.7031 | 0.94119
6.3465 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4353 | -2.955 | 0.99513 | 6.3464 | 29.8148 | 117.71 | 118.1209 | 10.7031 | 0.94119
6.3475 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4353 | -2.955 | 0.99513 | 6.3474 | 29.8148 | 117.7095 | 118.1209 | 10.7031 | 0.94119
6.3485 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4353 | -2.955 | 0.99513 | 6.3484 | 29.8148 | 117.709 | 118.1209 | 10.7031 | 0.94119
6.3495 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4353 | -2.955 | 0.99513 | 6.3494 | 29.8115 | 117.7085 | 118.1071 | 10.7127 | 0.94108
6.3505 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4353 | -2.955 | 0.99513 | 6.3504 | 29.8115 | 117.708 | 118.1071 | 10.7127 | 0.94108
6.3515 | 29.8403 | 116.3362 | 116.4353 | -2.955 | 0.99513 | 6.3514 | 29.8115 | 117.7075 | 118.1071 | 10.7127 | 0.94108
6.3525 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4332 | -2.9658 | 0.9951 | 6.3524 | 29.8115 | 117.707 | 118.1071 | 10.7127 | 0.94108
6.3535 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4332 | -2.9658 | 0.9951 | 6.3534 | 29.8115 | 117.7065 | 118.1071 | 10.7127 | 0.94108
6.3545 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4332 | -2.9658 | 0.9951 | 6.3544 | 29.8115 | 117.706 | 118.1071 | 10.7127 | 0.94108
6.3555 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4332 | -2.9658 | 0.9951 | 6.3554 | 29.8115 | 117.7055 | 118.1071 | 10.7127 | 0.94108
6.3565 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4332 | -2.9658 | 0.9951 | 6.3564 | 29.8115 | 117.705 | 118.1071 | 10.7127 | 0.94108
6.3575 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4332 | -2.9658 | 0.9951 | 6.3574 | 29.8148 | 117.7045 | 118.1126 | 10.701 | 0.94121
6.3585 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4332 | -2.9658 | 0.9951 | 6.3584 | 29.8148 | 117.704 | 118.1126 | 10.701 | 0.94121
6.3595 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4332 | -2.9658 | 0.9951 | 6.3594 | 29.8148 | 117.7035 | 118.1126 | 10.701 | 0.94121
6.3605 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9753 | 0.99507 | 6.3604 | 29.8148 | 117.703 | 118.1126 | 10.701 | 0.94121
6.3615 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9753 | 0.99507 | 6.3614 | 29.8148 | 117.7025 | 118.1126 | 10.701 | 0.94121
6.3625 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9753 | 0.99507 | 6.3624 | 29.8148 | 117.702 | 118.1126 | 10.701 | 0.94121
6.3635 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9753 | 0.99507 | 6.3634 | 29.8148 | 117.7015 | 118.1126 | 10.701 | 0.94121
6.3645 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9753 | 0.99507 | 6.3644 | 29.8148 | 117.701 | 118.1126 | 10.701 | 0.94121
6.3655 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9753 | 0.99507 | 6.3654 | 29.826 | 117.7005 | 118.1192 | 10.711 | 0.94115
6.3665 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9753 | 0.99507 | 6.3664 | 29.826 | 117.7 | 118.1192 | 10.711 | 0.94115
6.3675 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4483 | -2.9753 | 0.99507 | 6.3674 | 29.826 | 117.6995 | 118.1192 | 10.711 | 0.94115
6.3685 | 29.8507 | 116.3362 | 116.4393 | -2.9633 | 0.99511 | 6.3684 | 29.826 | 117.699 | 118.1192 | 10.711 | 0.94115
6.3695 | 29.8507 | 116.3362 | 116.4393 | -2.9633 | 0.99511 | 6.3694 | 29.826 | 117.6985 | 118.1192 | 10.711 | 0.94115
6.3705 | 29.8507 | 116.3362 | 116.4393 | -2.9633 | 0.99511 | 6.3704 | 29.826 | 117.698 | 118.1192 | 10.711 | 0.94115
6.3715 | 29.8507 | 116.3362 | 116.4393 | -2.9633 | 0.99511 | 6.3714 | 29.826 | 117.6975 | 118.1192 | 10.711 | 0.94115
6.3725 | 29.8507 | 116.3362 | 116.4393 | -2.9633 | 0.99511 | 6.3724 | 29.826 | 117.697 | 118.1192 | 10.711 | 0.94115
6.3735 | 29.8507 | 116.3362 | 116.4393 | -2.9633 | 0.99511 | 6.3734 | 29.826 | 117.6965 | 118.1192 | 10.711 | 0.94115
6.3745 | 29.8507 | 116.3362 | 116.4393 | -2.9633 | 0.99511 | 6.3744 | 29.8063 | 117.696 | 118.127 | 10.7425 | 0.94076
6.3755 | 29.8507 | 116.3362 | 116.4393 | -2.9633 | 0.99511 | 6.3754 | 29.8063 | 117.6955 | 118.127 | 10.7425 | 0.94076
6.3765 | 29.8507 | 116.3362 | 116.4393 | -2.9633 | 0.99511 | 6.3764 | 29.8063 | 117.695 | 118.127 | 10.7425 | 0.94076
6.3775 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4325 | -2.9674 | 0.9951 | 6.3774 | 29.8063 | 117.6945 | 118.127 | 10.7425 | 0.94076
6.3785 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4325 | -2.9674 | 0.9951 | 6.3784 | 29.8063 | 117.694 | 118.127 | 10.7425 | 0.94076
6.3795 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4325 | -2.9674 | 0.9951 | 6.3794 | 29.8063 | 117.6935 | 118.127 | 10.7425 | 0.94076
6.3805 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4325 | -2.9674 | 0.9951 | 6.3804 | 29.8063 | 117.693 | 118.127 | 10.7425 | 0.94076
6.3815 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4325 | -2.9674 | 0.9951 | 6.3814 | 29.8063 | 117.6925 | 118.127 | 10.7425 | 0.94076
6.3825 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4325 | -2.9674 | 0.9951 | 6.3824 | 29.7757 | 117.692 | 118.1318 | 10.7403 | 0.94068
6.3835 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4325 | -2.9674 | 0.9951 | 6.3834 | 29.7757 | 117.6915 | 118.1318 | 10.7403 | 0.94068
6.3845 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4325 | -2.9674 | 0.9951 | 6.3844 | 29.7757 | 117.691 | 118.1318 | 10.7403 | 0.94068
6.3855 | 29.8585 | 116.3362 | 116.4405 | -2.983 | 0.99505 | 6.3854 | 29.7757 | 117.6905 | 118.1318 | 10.7403 | 0.94068
6.3865 | 29.8585 | 116.3362 | 116.4405 | -2.983 | 0.99505 | 6.3864 | 29.7757 | 117.69 | 118.1318 | 10.7403 | 0.94068
6.3875 | 29.8585 | 116.3362 | 116.4405 | -2.983 | 0.99505 | 6.3874 | 29.7757 | 117.6895 | 118.1318 | 10.7403 | 0.94068
6.3885 | 29.8585 | 116.3362 | 116.4405 | -2.983 | 0.99505 | 6.3884 | 29.7757 | 117.689 | 118.1318 | 10.7403 | 0.94068
6.3895 | 29.8585 | 116.3362 | 116.4405 | -2.983 | 0.99505 | 6.3894 | 29.7757 | 117.6885 | 118.1318 | 10.7403 | 0.94068
6.3905 | 29.8585 | 116.3362 | 116.4405 | -2.983 | 0.99505 | 6.3904 | 29.8095 | 117.688 | 118.1156 | 10.7153 | 0.94105
6.3915 | 29.8585 | 116.3362 | 116.4405 | -2.983 | 0.99505 | 6.3914 | 29.8095 | 117.6875 | 118.1156 | 10.7153 | 0.94105
6.3925 | 29.8585 | 116.3362 | 116.4405 | -2.983 | 0.99505 | 6.3924 | 29.8095 | 117.687 | 118.1156 | 10.7153 | 0.94105
6.3935 | 29.8579 | 116.3362 | 116.4362 | -2.989 | 0.99503 | 6.3934 | 29.8095 | 117.6865 | 118.1156 | 10.7153 | 0.94105
6.3945 | 29.8579 | 116.3362 | 116.4362 | -2.989 | 0.99503 | 6.3944 | 29.8095 | 117.686 | 118.1156 | 10.7153 | 0.94105
6.3955 | 29.8579 | 116.3362 | 116.4362 | -2.989 | 0.99503 | 6.3954 | 29.8095 | 117.6855 | 118.1156 | 10.7153 | 0.94105
6.3965 | 29.8579 | 116.3362 | 116.4362 | -2.989 | 0.99503 | 6.3964 | 29.8095 | 117.685 | 118.1156 | 10.7153 | 0.94105
6.3975 | 29.8579 | 116.3362 | 116.4362 | -2.989 | 0.99503 | 6.3974 | 29.8095 | 117.6845 | 118.1156 | 10.7153 | 0.94105
6.3985 | 29.8579 | 116.3362 | 116.4362 | -2.989 | 0.99503 | 6.3984 | 29.8095 | 117.684 | 118.1156 | 10.7153 | 0.94105
6.3995 | 29.8579 | 116.3362 | 116.4362 | -2.989 | 0.99503 | 6.3994 | 29.8192 | 117.6835 | 118.1132 | 10.7294 | 0.94094
6.4005 | 29.8579 | 116.3362 | 116.4362 | -2.989 | 0.99503 | 6.4004 | 29.8192 | 117.683 | 118.1132 | 10.7294 | 0.94094
6.4015 | 29.8579 | 116.3362 | 116.4362 | -2.989 | 0.99503 | 6.4014 | 29.8192 | 117.6825 | 118.1132 | 10.7294 | 0.94094
6.4025 | 29.8505 | 116.3362 | 116.4337 | -2.9573 | 0.99513 | 6.4024 | 29.8192 | 117.682 | 118.1132 | 10.7294 | 0.94094
6.4035 | 29.8505 | 116.3362 | 116.4337 | -2.9573 | 0.99513 | 6.4034 | 29.8192 | 117.6815 | 118.1132 | 10.7294 | 0.94094
6.4045 | 29.8505 | 116.3362 | 116.4337 | -2.9573 | 0.99513 | 6.4044 | 29.8192 | 117.681 | 118.1132 | 10.7294 | 0.94094
6.4055 | 29.8505 | 116.3362 | 116.4337 | -2.9573 | 0.99513 | 6.4054 | 29.8192 | 117.6805 | 118.1132 | 10.7294 | 0.94094
6.4065 | 29.8505 | 116.3362 | 116.4337 | -2.9573 | 0.99513 | 6.4064 | 29.8192 | 117.68 | 118.1132 | 10.7294 | 0.94094
6.4075 | 29.8505 | 116.3362 | 116.4337 | -2.9573 | 0.99513 | 6.4074 | 29.8034 | 117.6795 | 118.1226 | 10.7378 | 0.9408
6.4085 | 29.8505 | 116.3362 | 116.4337 | -2.9573 | 0.99513 | 6.4084 | 29.8034 | 117.679 | 118.1226 | 10.7378 | 0.9408
6.4095 | 29.8505 | 116.3362 | 116.4337 | -2.9573 | 0.99513 | 6.4094 | 29.8034 | 117.6785 | 118.1226 | 10.7378 | 0.9408
6.4105 | 29.8344 | 116.3362 | 116.4485 | -2.97 | 0.99508 | 6.4104 | 29.8034 | 117.678 | 118.1226 | 10.7378 | 0.9408
6.4115 | 29.8344 | 116.3362 | 116.4485 | -2.97 | 0.99508 | 6.4114 | 29.8034 | 117.6775 | 118.1226 | 10.7378 | 0.9408
6.4125 | 29.8344 | 116.3362 | 116.4485 | -2.97 | 0.99508 | 6.4124 | 29.8034 | 117.677 | 118.1226 | 10.7378 | 0.9408
6.4135 | 29.8344 | 116.3362 | 116.4485 | -2.97 | 0.99508 | 6.4134 | 29.8034 | 117.6765 | 118.1226 | 10.7378 | 0.9408
6.4145 | 29.8344 | 116.3362 | 116.4485 | -2.97 | 0.99508 | 6.4144 | 29.8034 | 117.676 | 118.1226 | 10.7378 | 0.9408
6.4155 | 29.8344 | 116.3362 | 116.4485 | -2.97 | 0.99508 | 6.4154 | 29.7996 | 117.6755 | 118.1302 | 10.7363 | 0.9408
6.4165 | 29.8344 | 116.3362 | 116.4485 | -2.97 | 0.99508 | 6.4164 | 29.7996 | 117.675 | 118.1302 | 10.7363 | 0.9408
6.4175 | 29.8344 | 116.3362 | 116.4485 | -2.97 | 0.99508 | 6.4174 | 29.7996 | 117.6745 | 118.1302 | 10.7363 | 0.9408
6.4185 | 29.8266 | 116.3362 | 116.444 | -2.9265 | 0.99522 | 6.4184 | 29.7996 | 117.674 | 118.1302 | 10.7363 | 0.9408
6.4195 | 29.8266 | 116.3362 | 116.444 | -2.9265 | 0.99522 | 6.4194 | 29.7996 | 117.6735 | 118.1302 | 10.7363 | 0.9408
6.4205 | 29.8266 | 116.3362 | 116.444 | -2.9265 | 0.99522 | 6.4204 | 29.7996 | 117.673 | 118.1302 | 10.7363 | 0.9408
6.4215 | 29.8266 | 116.3362 | 116.444 | -2.9265 | 0.99522 | 6.4214 | 29.7996 | 117.6725 | 118.1302 | 10.7363 | 0.9408
6.4225 | 29.8266 | 116.3362 | 116.444 | -2.9265 | 0.99522 | 6.4224 | 29.7996 | 117.672 | 118.1302 | 10.7363 | 0.9408
6.4235 | 29.8266 | 116.3362 | 116.444 | -2.9265 | 0.99522 | 6.4234 | 29.7996 | 117.6715 | 118.1302 | 10.7363 | 0.9408
6.4245 | 29.8266 | 116.3362 | 116.444 | -2.9265 | 0.99522 | 6.4244 | 29.7919 | 117.671 | 118.1313 | 10.7042 | 0.9411
6.4255 | 29.8266 | 116.3362 | 116.444 | -2.9265 | 0.99522 | 6.4254 | 29.7919 | 117.6705 | 118.1313 | 10.7042 | 0.9411
6.4265 | 29.8266 | 116.3362 | 116.444 | -2.9265 | 0.99522 | 6.4264 | 29.7919 | 117.67 | 118.1313 | 10.7042 | 0.9411
6.4275 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4424 | -2.9856 | 0.99502 | 6.4274 | 29.7919 | 117.6695 | 118.1313 | 10.7042 | 0.9411
6.4285 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4424 | -2.9856 | 0.99502 | 6.4284 | 29.7919 | 117.669 | 118.1313 | 10.7042 | 0.9411
6.4295 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4424 | -2.9856 | 0.99502 | 6.4294 | 29.7919 | 117.6685 | 118.1313 | 10.7042 | 0.9411
6.4305 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4424 | -2.9856 | 0.99502 | 6.4304 | 29.7919 | 117.668 | 118.1313 | 10.7042 | 0.9411
6.4315 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4424 | -2.9856 | 0.99502 | 6.4314 | 29.7919 | 117.6675 | 118.1313 | 10.7042 | 0.9411
6.4325 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4424 | -2.9856 | 0.99502 | 6.4324 | 29.7927 | 117.667 | 118.121 | 10.7031 | 0.94111
6.4335 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4424 | -2.9856 | 0.99502 | 6.4334 | 29.7927 | 117.6665 | 118.121 | 10.7031 | 0.94111
6.4345 | 29.8108 | 116.3362 | 116.4424 | -2.9856 | 0.99502 | 6.4344 | 29.7927 | 117.666 | 118.121 | 10.7031 | 0.94111
6.4355 | 29.8095 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9421 | 0.99516 | 6.4354 | 29.7927 | 117.6655 | 118.121 | 10.7031 | 0.94111
6.4365 | 29.8095 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9421 | 0.99516 | 6.4364 | 29.7927 | 117.665 | 118.121 | 10.7031 | 0.94111
6.4375 | 29.8095 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9421 | 0.99516 | 6.4374 | 29.7927 | 117.6645 | 118.121 | 10.7031 | 0.94111
6.4385 | 29.8095 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9421 | 0.99516 | 6.4384 | 29.7927 | 117.664 | 118.121 | 10.7031 | 0.94111
6.4395 | 29.8095 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9421 | 0.99516 | 6.4394 | 29.7927 | 117.6635 | 118.121 | 10.7031 | 0.94111
6.4405 | 29.8095 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9421 | 0.99516 | 6.4404 | 29.8041 | 117.663 | 118.1141 | 10.7183 | 0.941
6.4415 | 29.8095 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9421 | 0.99516 | 6.4414 | 29.8041 | 117.6625 | 118.1141 | 10.7183 | 0.941
6.4425 | 29.8095 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9421 | 0.99516 | 6.4424 | 29.8041 | 117.662 | 118.1141 | 10.7183 | 0.941
6.4435 | 29.8079 | 116.3362 | 116.4471 | -2.9776 | 0.99505 | 6.4434 | 29.8041 | 117.6615 | 118.1141 | 10.7183 | 0.941
6.4445 | 29.8079 | 116.3362 | 116.4471 | -2.9776 | 0.99505 | 6.4444 | 29.8041 | 117.661 | 118.1141 | 10.7183 | 0.941
6.4455 | 29.8079 | 116.3362 | 116.4471 | -2.9776 | 0.99505 | 6.4454 | 29.8041 | 117.6605 | 118.1141 | 10.7183 | 0.941
6.4465 | 29.8079 | 116.3362 | 116.4471 | -2.9776 | 0.99505 | 6.4464 | 29.8041 | 117.66 | 118.1141 | 10.7183 | 0.941
6.4475 | 29.8079 | 116.3362 | 116.4471 | -2.9776 | 0.99505 | 6.4474 | 29.8041 | 117.6595 | 118.1141 | 10.7183 | 0.941
6.4485 | 29.8079 | 116.3362 | 116.4471 | -2.9776 | 0.99505 | 6.4484 | 29.8139 | 117.659 | 118.1053 | 10.6969 | 0.94125
6.4495 | 29.8079 | 116.3362 | 116.4471 | -2.9776 | 0.99505 | 6.4494 | 29.8139 | 117.6585 | 118.1053 | 10.6969 | 0.94125
6.4505 | 29.8079 | 116.3362 | 116.4471 | -2.9776 | 0.99505 | 6.4504 | 29.8139 | 117.658 | 118.1053 | 10.6969 | 0.94125
6.4515 | 29.8079 | 116.3362 | 116.4471 | -2.9776 | 0.99505 | 6.4514 | 29.8139 | 117.6575 | 118.1053 | 10.6969 | 0.94125
6.4525 | 29.7965 | 116.3362 | 116.4379 | -2.9427 | 0.99516 | 6.4524 | 29.8139 | 117.657 | 118.1053 | 10.6969 | 0.94125
6.4535 | 29.7965 | 116.3362 | 116.4379 | -2.9427 | 0.99516 | 6.4534 | 29.8139 | 117.6565 | 118.1053 | 10.6969 | 0.94125
6.4545 | 29.7965 | 116.3362 | 116.4379 | -2.9427 | 0.99516 | 6.4544 | 29.8139 | 117.656 | 118.1053 | 10.6969 | 0.94125
6.4555 | 29.7965 | 116.3362 | 116.4379 | -2.9427 | 0.99516 | 6.4554 | 29.8139 | 117.6555 | 118.1053 | 10.6969 | 0.94125
6.4565 | 29.7965 | 116.3362 | 116.4379 | -2.9427 | 0.99516 | 6.4564 | 29.8139 | 117.655 | 118.1053 | 10.6969 | 0.94125
6.4575 | 29.7965 | 116.3362 | 116.4379 | -2.9427 | 0.99516 | 6.4574 | 29.806 | 117.6545 | 118.1097 | 10.6727 | 0.94146
6.4585 | 29.7965 | 116.3362 | 116.4379 | -2.9427 | 0.99516 | 6.4584 | 29.806 | 117.654 | 118.1097 | 10.6727 | 0.94146
6.4595 | 29.7965 | 116.3362 | 116.4379 | -2.9427 | 0.99516 | 6.4594 | 29.806 | 117.6535 | 118.1097 | 10.6727 | 0.94146
6.4605 | 29.8067 | 116.3362 | 116.4293 | -2.9708 | 0.99507 | 6.4604 | 29.806 | 117.653 | 118.1097 | 10.6727 | 0.94146
6.4615 | 29.8067 | 116.3362 | 116.4293 | -2.9708 | 0.99507 | 6.4614 | 29.806 | 117.6525 | 118.1097 | 10.6727 | 0.94146
6.4625 | 29.8067 | 116.3362 | 116.4293 | -2.9708 | 0.99507 | 6.4624 | 29.806 | 117.652 | 118.1097 | 10.6727 | 0.94146
6.4635 | 29.8067 | 116.3362 | 116.4293 | -2.9708 | 0.99507 | 6.4634 | 29.806 | 117.6515 | 118.1097 | 10.6727 | 0.94146
6.4645 | 29.8067 | 116.3362 | 116.4293 | -2.9708 | 0.99507 | 6.4644 | 29.806 | 117.651 | 118.1097 | 10.6727 | 0.94146
6.4655 | 29.8067 | 116.3362 | 116.4293 | -2.9708 | 0.99507 | 6.4654 | 29.8159 | 117.6505 | 118.1308 | 10.6843 | 0.94138
6.4665 | 29.8067 | 116.3362 | 116.4293 | -2.9708 | 0.99507 | 6.4664 | 29.8159 | 117.65 | 118.1308 | 10.6843 | 0.94138
6.4675 | 29.8067 | 116.3362 | 116.4293 | -2.9708 | 0.99507 | 6.4674 | 29.8159 | 117.6495 | 118.1308 | 10.6843 | 0.94138
6.4685 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4285 | -2.9537 | 0.99512 | 6.4684 | 29.8159 | 117.649 | 118.1308 | 10.6843 | 0.94138
6.4695 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4285 | -2.9537 | 0.99512 | 6.4694 | 29.8159 | 117.6485 | 118.1308 | 10.6843 | 0.94138
6.4705 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4285 | -2.9537 | 0.99512 | 6.4704 | 29.8159 | 117.648 | 118.1308 | 10.6843 | 0.94138
6.4715 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4285 | -2.9537 | 0.99512 | 6.4714 | 29.8159 | 117.6475 | 118.1308 | 10.6843 | 0.94138
6.4725 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4285 | -2.9537 | 0.99512 | 6.4724 | 29.8159 | 117.647 | 118.1308 | 10.6843 | 0.94138
6.4735 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4285 | -2.9537 | 0.99512 | 6.4734 | 29.8306 | 117.6465 | 118.1279 | 10.7102 | 0.94118
6.4745 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4285 | -2.9537 | 0.99512 | 6.4744 | 29.8306 | 117.646 | 118.1279 | 10.7102 | 0.94118
6.4755 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4285 | -2.9537 | 0.99512 | 6.4754 | 29.8306 | 117.6455 | 118.1279 | 10.7102 | 0.94118
6.4765 | 29.8003 | 116.3362 | 116.4285 | -2.9537 | 0.99512 | 6.4764 | 29.8306 | 117.645 | 118.1279 | 10.7102 | 0.94118
6.4775 | 29.8175 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9859 | 0.99502 | 6.4774 | 29.8306 | 117.6445 | 118.1279 | 10.7102 | 0.94118
6.4785 | 29.8175 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9859 | 0.99502 | 6.4784 | 29.8306 | 117.644 | 118.1279 | 10.7102 | 0.94118
6.4795 | 29.8175 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9859 | 0.99502 | 6.4794 | 29.8306 | 117.6435 | 118.1279 | 10.7102 | 0.94118
6.4805 | 29.8175 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9859 | 0.99502 | 6.4804 | 29.8306 | 117.643 | 118.1279 | 10.7102 | 0.94118
6.4815 | 29.8175 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9859 | 0.99502 | 6.4814 | 29.8306 | 117.6425 | 118.1279 | 10.7102 | 0.94118
6.4825 | 29.8175 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9859 | 0.99502 | 6.4824 | 29.8204 | 117.642 | 118.1199 | 10.7406 | 0.94083
6.4835 | 29.8175 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9859 | 0.99502 | 6.4834 | 29.8204 | 117.6415 | 118.1199 | 10.7406 | 0.94083
6.4845 | 29.8175 | 116.3362 | 116.4279 | -2.9859 | 0.99502 | 6.4844 | 29.8204 | 117.641 | 118.1199 | 10.7406 | 0.94083
6.4855 | 29.8374 | 116.3362 | 116.4383 | -2.9803 | 0.99505 | 6.4854 | 29.8204 | 117.6405 | 118.1199 | 10.7406 | 0.94083
6.4865 | 29.8374 | 116.3362 | 116.4383 | -2.9803 | 0.99505 | 6.4864 | 29.8204 | 117.64 | 118.1199 | 10.7406 | 0.94083
6.4875 | 29.8374 | 116.3362 | 116.4383 | -2.9803 | 0.99505 | 6.4874 | 29.8204 | 117.6395 | 118.1199 | 10.7406 | 0.94083
6.4885 | 29.8374 | 116.3362 | 116.4383 | -2.9803 | 0.99505 | 6.4884 | 29.8204 | 117.639 | 118.1199 | 10.7406 | 0.94083
6.4895 | 29.8374 | 116.3362 | 116.4383 | -2.9803 | 0.99505 | 6.4894 | 29.8204 | 117.6385 | 118.1199 | 10.7406 | 0.94083
6.4905 | 29.8374 | 116.3362 | 116.4383 | -2.9803 | 0.99505 | 6.4904 | 29.8005 | 117.638 | 118.1258 | 10.7166 | 0.941
6.4915 | 29.8374 | 116.3362 | 116.4383 | -2.9803 | 0.99505 | 6.4914 | 29.8005 | 117.6375 | 118.1258 | 10.7166 | 0.941
6.4925 | 29.8374 | 116.3362 | 116.4383 | -2.9803 | 0.99505 | 6.4924 | 29.8005 | 117.637 | 118.1258 | 10.7166 | 0.941
6.4935 | 29.8432 | 116.3362 | 116.4254 | -2.9908 | 0.99502 | 6.4934 | 29.8005 | 117.6365 | 118.1258 | 10.7166 | 0.941
6.4945 | 29.8432 | 116.3362 | 116.4254 | -2.9908 | 0.99502 | 6.4944 | 29.8005 | 117.636 | 118.1258 | 10.7166 | 0.941
6.4955 | 29.8432 | 116.3362 | 116.4254 | -2.9908 | 0.99502 | 6.4954 | 29.8005 | 117.6355 | 118.1258 | 10.7166 | 0.941
6.4965 | 29.8432 | 116.3362 | 116.4254 | -2.9908 | 0.99502 | 6.4964 | 29.8005 | 117.635 | 118.1258 | 10.7166 | 0.941
6.4975 | 29.8432 | 116.3362 | 116.4254 | -2.9908 | 0.99502 | 6.4974 | 29.8005 | 117.6345 | 118.1258 | 10.7166 | 0.941
6.4985 | 29.8432 | 116.3362 | 116.4254 | -2.9908 | 0.99502 | 6.4984 | 29.8085 | 117.634 | 118.124 | 10.6867 | 0.94133
6.4995 | 29.8432 | 116.3362 | 116.4254 | -2.9908 | 0.99502 | 6.4994 | 29.8085 | 117.6335 | 118.124 | 10.6867 | 0.94133
6.5005 | 29.8432 | 116.3362 | 116.4254 | -2.9908 | 0.99502 | 6.5004 | 29.8085 | 117.633 | 118.124 | 10.6867 | 0.94133
6.5015 | 29.8432 | 116.3362 | 116.4254 | -2.9908 | 0.99502 | 6.5014 | 29.8085 | 117.6325 | 118.124 | 10.6867 | 0.94133
6.5025 | 29.8335 | 116.3362 | 116.4237 | -2.976 | 0.99506 | 6.5024 | 29.8085 | 117.632 | 118.124 | 10.6867 | 0.94133
6.5035 | 29.8335 | 116.3362 | 116.4237 | -2.976 | 0.99506 | 6.5034 | 29.8085 | 117.6315 | 118.124 | 10.6867 | 0.94133
6.5045 | 29.8335 | 116.3362 | 116.4237 | -2.976 | 0.99506 | 6.5044 | 29.8085 | 117.631 | 118.124 | 10.6867 | 0.94133
6.5055 | 29.8335 | 116.3362 | 116.4237 | -2.976 | 0.99506 | 6.5054 | 29.8085 | 117.6305 | 118.124 | 10.6867 | 0.94133
6.5065 | 29.8335 | 116.3362 | 116.4237 | -2.976 | 0.99506 | 6.5064 | 29.8085 | 117.63 | 118.124 | 10.6867 | 0.94133
6.5075 | 29.8335 | 116.3362 | 116.4237 | -2.976 | 0.99506 | 6.5074 | 29.8076 | 117.6295 | 118.1235 | 10.6921 | 0.94128
6.5085 | 29.8335 | 116.3362 | 116.4237 | -2.976 | 0.99506 | 6.5084 | 29.8076 | 117.629 | 118.1235 | 10.6921 | 0.94128
6.5095 | 29.8335 | 116.3362 | 116.4237 | -2.976 | 0.99506 | 6.5094 | 29.8076 | 117.6285 | 118.1235 | 10.6921 | 0.94128
6.5105 | 29.8589 | 116.3362 | 116.427 | -2.9623 | 0.99511 | 6.5104 | 29.8076 | 117.628 | 118.1235 | 10.6921 | 0.94128
6.5115 | 29.8589 | 116.3362 | 116.427 | -2.9623 | 0.99511 | 6.5114 | 29.8076 | 117.6275 | 118.1235 | 10.6921 | 0.94128
6.5125 | 29.8589 | 116.3362 | 116.427 | -2.9623 | 0.99511 | 6.5124 | 29.8076 | 117.627 | 118.1235 | 10.6921 | 0.94128
6.5135 | 29.8589 | 116.3362 | 116.427 | -2.9623 | 0.99511 | 6.5134 | 29.8076 | 117.6265 | 118.1235 | 10.6921 | 0.94128
6.5145 | 29.8589 | 116.3362 | 116.427 | -2.9623 | 0.99511 | 6.5144 | 29.8076 | 117.626 | 118.1235 | 10.6921 | 0.94128
6.5155 | 29.8589 | 116.3362 | 116.427 | -2.9623 | 0.99511 | 6.5154 | 29.8089 | 117.6255 | 118.121 | 10.7146 | 0.94105
6.5165 | 29.8589 | 116.3362 | 116.427 | -2.9623 | 0.99511 | 6.5164 | 29.8089 | 117.625 | 118.121 | 10.7146 | 0.94105
6.5175 | 29.8589 | 116.3362 | 116.427 | -2.9623 | 0.99511 | 6.5174 | 29.8089 | 117.6245 | 118.121 | 10.7146 | 0.94105
6.5185 | 29.8724 | 116.3362 | 116.4231 | -2.9969 | 0.99501 | 6.5184 | 29.8089 | 117.624 | 118.121 | 10.7146 | 0.94105
6.5195 | 29.8724 | 116.3362 | 116.4231 | -2.9969 | 0.99501 | 6.5194 | 29.8089 | 117.6235 | 118.121 | 10.7146 | 0.94105
6.5205 | 29.8724 | 116.3362 | 116.4231 | -2.9969 | 0.99501 | 6.5204 | 29.8089 | 117.623 | 118.121 | 10.7146 | 0.94105
6.5215 | 29.8724 | 116.3362 | 116.4231 | -2.9969 | 0.99501 | 6.5214 | 29.8089 | 117.6225 | 118.121 | 10.7146 | 0.94105
6.5225 | 29.8724 | 116.3362 | 116.4231 | -2.9969 | 0.99501 | 6.5224 | 29.8089 | 117.622 | 118.121 | 10.7146 | 0.94105
6.5235 | 29.8724 | 116.3362 | 116.4231 | -2.9969 | 0.99501 | 6.5234 | 29.8111 | 117.6215 | 118.1186 | 10.7394 | 0.94081
6.5245 | 29.8724 | 116.3362 | 116.4231 | -2.9969 | 0.99501 | 6.5244 | 29.8111 | 117.621 | 118.1186 | 10.7394 | 0.94081
6.5255 | 29.8724 | 116.3362 | 116.4231 | -2.9969 | 0.99501 | 6.5254 | 29.8111 | 117.6205 | 118.1186 | 10.7394 | 0.94081
6.5265 | 29.8724 | 116.3362 | 116.4231 | -2.9969 | 0.99501 | 6.5264 | 29.8111 | 117.62 | 118.1186 | 10.7394 | 0.94081
6.5275 | 29.8686 | 116.3362 | 116.4106 | -2.9835 | 0.99505 | 6.5274 | 29.8111 | 117.6195 | 118.1186 | 10.7394 | 0.94081
6.5285 | 29.8686 | 116.3362 | 116.4106 | -2.9835 | 0.99505 | 6.5284 | 29.8111 | 117.619 | 118.1186 | 10.7394 | 0.94081
6.5295 | 29.8686 | 116.3362 | 116.4106 | -2.9835 | 0.99505 | 6.5294 | 29.8111 | 117.6185 | 118.1186 | 10.7394 | 0.94081
6.5305 | 29.8686 | 116.3362 | 116.4106 | -2.9835 | 0.99505 | 6.5304 | 29.8111 | 117.618 | 118.1186 | 10.7394 | 0.94081
6.5315 | 29.8686 | 116.3362 | 116.4106 | -2.9835 | 0.99505 | 6.5314 | 29.8111 | 117.6175 | 118.1186 | 10.7394 | 0.94081
6.5325 | 29.8686 | 116.3362 | 116.4106 | -2.9835 | 0.99505 | 6.5324 | 29.823 | 117.617 | 118.1178 | 10.7078 | 0.94117
6.5335 | 29.8686 | 116.3362 | 116.4106 | -2.9835 | 0.99505 | 6.5334 | 29.823 | 117.6165 | 118.1178 | 10.7078 | 0.94117
6.5345 | 29.8686 | 116.3362 | 116.4106 | -2.9835 | 0.99505 | 6.5344 | 29.823 | 117.616 | 118.1178 | 10.7078 | 0.94117
6.5355 | 29.857 | 116.3362 | 116.407 | -2.9854 | 0.99504 | 6.5354 | 29.823 | 117.6155 | 118.1178 | 10.7078 | 0.94117
6.5365 | 29.857 | 116.3362 | 116.407 | -2.9854 | 0.99504 | 6.5364 | 29.823 | 117.615 | 118.1178 | 10.7078 | 0.94117
6.5375 | 29.857 | 116.3362 | 116.407 | -2.9854 | 0.99504 | 6.5374 | 29.823 | 117.6145 | 118.1178 | 10.7078 | 0.94117
6.5385 | 29.857 | 116.3362 | 116.407 | -2.9854 | 0.99504 | 6.5384 | 29.823 | 117.614 | 118.1178 | 10.7078 | 0.94117
6.5395 | 29.857 | 116.3362 | 116.407 | -2.9854 | 0.99504 | 6.5394 | 29.823 | 117.6135 | 118.1178 | 10.7078 | 0.94117
6.5405 | 29.857 | 116.3362 | 116.407 | -2.9854 | 0.99504 | 6.5404 | 29.799 | 117.613 | 118.1237 | 10.693 | 0.94124
6.5415 | 29.857 | 116.3362 | 116.407 | -2.9854 | 0.99504 | 6.5414 | 29.799 | 117.6125 | 118.1237 | 10.693 | 0.94124
6.5425 | 29.857 | 116.3362 | 116.407 | -2.9854 | 0.99504 | 6.5424 | 29.799 | 117.612 | 118.1237 | 10.693 | 0.94124
6.5435 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9757 | 0.99507 | 6.5434 | 29.799 | 117.6115 | 118.1237 | 10.693 | 0.94124
6.5445 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9757 | 0.99507 | 6.5444 | 29.799 | 117.611 | 118.1237 | 10.693 | 0.94124
6.5455 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9757 | 0.99507 | 6.5454 | 29.799 | 117.6105 | 118.1237 | 10.693 | 0.94124
6.5465 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9757 | 0.99507 | 6.5464 | 29.799 | 117.61 | 118.1237 | 10.693 | 0.94124
6.5475 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9757 | 0.99507 | 6.5474 | 29.799 | 117.6095 | 118.1237 | 10.693 | 0.94124
6.5485 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9757 | 0.99507 | 6.5484 | 29.7945 | 117.609 | 118.1306 | 10.6868 | 0.94128
6.5495 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9757 | 0.99507 | 6.5494 | 29.7945 | 117.6085 | 118.1306 | 10.6868 | 0.94128
6.5505 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9757 | 0.99507 | 6.5504 | 29.7945 | 117.608 | 118.1306 | 10.6868 | 0.94128
6.5515 | 29.8574 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9757 | 0.99507 | 6.5514 | 29.7945 | 117.6075 | 118.1306 | 10.6868 | 0.94128
6.5525 | 29.8633 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9953 | 0.99501 | 6.5524 | 29.7945 | 117.607 | 118.1306 | 10.6868 | 0.94128
6.5535 | 29.8633 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9953 | 0.99501 | 6.5534 | 29.7945 | 117.6065 | 118.1306 | 10.6868 | 0.94128
6.5545 | 29.8633 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9953 | 0.99501 | 6.5544 | 29.7945 | 117.606 | 118.1306 | 10.6868 | 0.94128
6.5555 | 29.8633 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9953 | 0.99501 | 6.5554 | 29.7945 | 117.6055 | 118.1306 | 10.6868 | 0.94128
6.5565 | 29.8633 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9953 | 0.99501 | 6.5564 | 29.7945 | 117.605 | 118.1306 | 10.6868 | 0.94128
6.5575 | 29.8633 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9953 | 0.99501 | 6.5574 | 29.8252 | 117.6045 | 118.127 | 10.6877 | 0.94138
6.5585 | 29.8633 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9953 | 0.99501 | 6.5584 | 29.8252 | 117.604 | 118.127 | 10.6877 | 0.94138
6.5595 | 29.8633 | 116.3362 | 116.4373 | -2.9953 | 0.99501 | 6.5594 | 29.8252 | 117.6035 | 118.127 | 10.6877 | 0.94138
6.5605 | 29.859 | 116.3362 | 116.4222 | -2.9682 | 0.9951 | 6.5604 | 29.8252 | 117.603 | 118.127 | 10.6877 | 0.94138
6.5615 | 29.859 | 116.3362 | 116.4222 | -2.9682 | 0.9951 | 6.5614 | 29.8252 | 117.6025 | 118.127 | 10.6877 | 0.94138
6.5625 | 29.859 | 116.3362 | 116.4222 | -2.9682 | 0.9951 | 6.5624 | 29.8252 | 117.602 | 118.127 | 10.6877 | 0.94138
6.5635 | 29.859 | 116.3362 | 116.4222 | -2.9682 | 0.9951 | 6.5634 | 29.8252 | 117.6015 | 118.127 | 10.6877 | 0.94138
6.5645 | 29.859 | 116.3362 | 116.4222 | -2.9682 | 0.9951 | 6.5644 | 29.8252 | 117.601 | 118.127 | 10.6877 | 0.94138
6.5655 | 29.859 | 116.3362 | 116.4222 | -2.9682 | 0.9951 | 6.5654 | 29.8083 | 117.6005 | 118.1137 | 10.6841 | 0.94136
6.5665 | 29.859 | 116.3362 | 116.4222 | -2.9682 | 0.9951 | 6.5664 | 29.8083 | 117.6 | 118.1137 | 10.6841 | 0.94136
6.5675 | 29.859 | 116.3362 | 116.4222 | -2.9682 | 0.9951 | 6.5674 | 29.8083 | 117.5995 | 118.1137 | 10.6841 | 0.94136
6.5685 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9837 | 0.99504 | 6.5684 | 29.8083 | 117.599 | 118.1137 | 10.6841 | 0.94136
6.5695 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9837 | 0.99504 | 6.5694 | 29.8083 | 117.5985 | 118.1137 | 10.6841 | 0.94136
6.5705 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9837 | 0.99504 | 6.5704 | 29.8083 | 117.598 | 118.1137 | 10.6841 | 0.94136
6.5715 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9837 | 0.99504 | 6.5714 | 29.8083 | 117.5975 | 118.1137 | 10.6841 | 0.94136
6.5725 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9837 | 0.99504 | 6.5724 | 29.8083 | 117.597 | 118.1137 | 10.6841 | 0.94136
6.5735 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9837 | 0.99504 | 6.5734 | 29.8001 | 117.5965 | 118.1169 | 10.7067 | 0.9411
6.5745 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9837 | 0.99504 | 6.5744 | 29.8001 | 117.596 | 118.1169 | 10.7067 | 0.9411
6.5755 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9837 | 0.99504 | 6.5754 | 29.8001 | 117.5955 | 118.1169 | 10.7067 | 0.9411
6.5765 | 29.8387 | 116.3362 | 116.4147 | -2.9837 | 0.99504 | 6.5764 | 29.8001 | 117.595 | 118.1169 | 10.7067 | 0.9411
6.5775 | 29.8366 | 116.3362 | 116.4228 | -2.9606 | 0.99511 | 6.5774 | 29.8001 | 117.5945 | 118.1169 | 10.7067 | 0.9411
6.5785 | 29.8366 | 116.3362 | 116.4228 | -2.9606 | 0.99511 | 6.5784 | 29.8001 | 117.594 | 118.1169 | 10.7067 | 0.9411
6.5795 | 29.8366 | 116.3362 | 116.4228 | -2.9606 | 0.99511 | 6.5794 | 29.8001 | 117.5935 | 118.1169 | 10.7067 | 0.9411
6.5805 | 29.8366 | 116.3362 | 116.4228 | -2.9606 | 0.99511 | 6.5804 | 29.8001 | 117.593 | 118.1169 | 10.7067 | 0.9411
6.5815 | 29.8366 | 116.3362 | 116.4228 | -2.9606 | 0.99511 | 6.5814 | 29.8001 | 117.5925 | 118.1169 | 10.7067 | 0.9411
6.5825 | 29.8366 | 116.3362 | 116.4228 | -2.9606 | 0.99511 | 6.5824 | 29.8225 | 117.592 | 118.1144 | 10.7307 | 0.94094
6.5835 | 29.8366 | 116.3362 | 116.4228 | -2.9606 | 0.99511 | 6.5834 | 29.8225 | 117.5915 | 118.1144 | 10.7307 | 0.94094
6.5845 | 29.8366 | 116.3362 | 116.4228 | -2.9606 | 0.99511 | 6.5844 | 29.8225 | 117.591 | 118.1144 | 10.7307 | 0.94094
6.5855 | 29.8499 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9725 | 0.99508 | 6.5854 | 29.8225 | 117.5905 | 118.1144 | 10.7307 | 0.94094
6.5865 | 29.8499 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9725 | 0.99508 | 6.5864 | 29.8225 | 117.59 | 118.1144 | 10.7307 | 0.94094
6.5875 | 29.8499 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9725 | 0.99508 | 6.5874 | 29.8225 | 117.5895 | 118.1144 | 10.7307 | 0.94094
6.5885 | 29.8499 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9725 | 0.99508 | 6.5884 | 29.8225 | 117.589 | 118.1144 | 10.7307 | 0.94094
6.5895 | 29.8499 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9725 | 0.99508 | 6.5894 | 29.8225 | 117.5885 | 118.1144 | 10.7307 | 0.94094
6.5905 | 29.8499 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9725 | 0.99508 | 6.5904 | 29.812 | 117.588 | 118.1004 | 10.7174 | 0.94104
6.5915 | 29.8499 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9725 | 0.99508 | 6.5914 | 29.812 | 117.5875 | 118.1004 | 10.7174 | 0.94104
6.5925 | 29.8499 | 116.3362 | 116.4275 | -2.9725 | 0.99508 | 6.5924 | 29.812 | 117.587 | 118.1004 | 10.7174 | 0.94104
6.5935 | 29.8274 | 116.3362 | 116.4294 | -2.9464 | 0.99516 | 6.5934 | 29.812 | 117.5865 | 118.1004 | 10.7174 | 0.94104
6.5945 | 29.8274 | 116.3362 | 116.4294 | -2.9464 | 0.99516 | 6.5944 | 29.812 | 117.586 | 118.1004 | 10.7174 | 0.94104
6.5955 | 29.8274 | 116.3362 | 116.4294 | -2.9464 | 0.99516 | 6.5954 | 29.812 | 117.5855 | 118.1004 | 10.7174 | 0.94104
6.5965 | 29.8274 | 116.3362 | 116.4294 | -2.9464 | 0.99516 | 6.5964 | 29.812 | 117.585 | 118.1004 | 10.7174 | 0.94104
6.5975 | 29.8274 | 116.3362 | 116.4294 | -2.9464 | 0.99516 | 6.5974 | 29.812 | 117.5845 | 118.1004 | 10.7174 | 0.94104
6.5985 | 29.8274 | 116.3362 | 116.4294 | -2.9464 | 0.99516 | 6.5984 | 29.8075 | 117.584 | 118.1033 | 10.6866 | 0.94133
6.5995 | 29.8274 | 116.3362 | 116.4294 | -2.9464 | 0.99516 | 6.5994 | 29.8075 | 117.5835 | 118.1033 | 10.6866 | 0.94133
6.6005 | 29.8274 | 116.3362 | 116.4294 | -2.9464 | 0.99516 | 6.6004 | 29.8075 | 117.583 | 118.1033 | 10.6866 | 0.94133
6.6015 | 29.8274 | 116.3362 | 116.4294 | -2.9464 | 0.99516 | 6.6014 | 29.8075 | 117.5825 | 118.1033 | 10.6866 | 0.94133
6.6025 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4324 | -2.9794 | 0.99505 | 6.6024 | 29.8075 | 117.582 | 118.1033 | 10.6866 | 0.94133
6.6035 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4324 | -2.9794 | 0.99505 | 6.6034 | 29.8075 | 117.5815 | 118.1033 | 10.6866 | 0.94133
6.6045 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4324 | -2.9794 | 0.99505 | 6.6044 | 29.8075 | 117.581 | 118.1033 | 10.6866 | 0.94133
6.6055 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4324 | -2.9794 | 0.99505 | 6.6054 | 29.8075 | 117.5805 | 118.1033 | 10.6866 | 0.94133
6.6065 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4324 | -2.9794 | 0.99505 | 6.6064 | 29.8075 | 117.58 | 118.1033 | 10.6866 | 0.94133
6.6075 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4324 | -2.9794 | 0.99505 | 6.6074 | 29.8066 | 117.5795 | 118.1249 | 10.7018 | 0.94117
6.6085 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4324 | -2.9794 | 0.99505 | 6.6084 | 29.8066 | 117.579 | 118.1249 | 10.7018 | 0.94117
6.6095 | 29.8254 | 116.3362 | 116.4324 | -2.9794 | 0.99505 | 6.6094 | 29.8066 | 117.5785 | 118.1249 | 10.7018 | 0.94117
6.6105 | 29.8256 | 116.3362 | 116.4474 | -2.9427 | 0.99517 | 6.6104 | 29.8066 | 117.578 | 118.1249 | 10.7018 | 0.94117
6.6115 | 29.8256 | 116.3362 | 116.4474 | -2.9427 | 0.99517 | 6.6114 | 29.8066 | 117.5775 | 118.1249 | 10.7018 | 0.94117
6.6125 | 29.8256 | 116.3362 | 116.4474 | -2.9427 | 0.99517 | 6.6124 | 29.8066 | 117.577 | 118.1249 | 10.7018 | 0.94117
6.6135 | 29.8256 | 116.3362 | 116.4474 | -2.9427 | 0.99517 | 6.6134 | 29.8066 | 117.5765 | 118.1249 | 10.7018 | 0.94117
6.6145 | 29.8256 | 116.3362 | 116.4474 | -2.9427 | 0.99517 | 6.6144 | 29.8066 | 117.576 | 118.1249 | 10.7018 | 0.94117
6.6155 | 29.8256 | 116.3362 | 116.4474 | -2.9427 | 0.99517 | 6.6154 | 29.7996 | 117.5755 | 118.1252 | 10.7035 | 0.94113
6.6165 | 29.8256 | 116.3362 | 116.4474 | -2.9427 | 0.99517 | 6.6164 | 29.7996 | 117.575 | 118.1252 | 10.7035 | 0.94113
6.6175 | 29.8256 | 116.3362 | 116.4474 | -2.9427 | 0.99517 | 6.6174 | 29.7996 | 117.5745 | 118.1252 | 10.7035 | 0.94113
6.6185 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4304 | -2.9538 | 0.99513 | 6.6184 | 29.7996 | 117.574 | 118.1252 | 10.7035 | 0.94113
6.6195 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4304 | -2.9538 | 0.99513 | 6.6194 | 29.7996 | 117.5735 | 118.1252 | 10.7035 | 0.94113
6.6205 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4304 | -2.9538 | 0.99513 | 6.6204 | 29.7996 | 117.573 | 118.1252 | 10.7035 | 0.94113
6.6215 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4304 | -2.9538 | 0.99513 | 6.6214 | 29.7996 | 117.5725 | 118.1252 | 10.7035 | 0.94113
6.6225 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4304 | -2.9538 | 0.99513 | 6.6224 | 29.7996 | 117.572 | 118.1252 | 10.7035 | 0.94113
6.6235 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4304 | -2.9538 | 0.99513 | 6.6234 | 29.8071 | 117.5715 | 118.1239 | 10.7103 | 0.94109
6.6245 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4304 | -2.9538 | 0.99513 | 6.6244 | 29.8071 | 117.571 | 118.1239 | 10.7103 | 0.94109
6.6255 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4304 | -2.9538 | 0.99513 | 6.6254 | 29.8071 | 117.5705 | 118.1239 | 10.7103 | 0.94109
6.6265 | 29.8288 | 116.3362 | 116.4304 | -2.9538 | 0.99513 | 6.6264 | 29.8071 | 117.57 | 118.1239 | 10.7103 | 0.94109
6.6275 | 29.8163 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9023 | 0.9953 | 6.6274 | 29.8071 | 117.5695 | 118.1239 | 10.7103 | 0.94109
6.6285 | 29.8163 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9023 | 0.9953 | 6.6284 | 29.8071 | 117.569 | 118.1239 | 10.7103 | 0.94109
6.6295 | 29.8163 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9023 | 0.9953 | 6.6294 | 29.8071 | 117.5685 | 118.1239 | 10.7103 | 0.94109
6.6305 | 29.8163 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9023 | 0.9953 | 6.6304 | 29.8071 | 117.568 | 118.1239 | 10.7103 | 0.94109
6.6315 | 29.8163 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9023 | 0.9953 | 6.6314 | 29.8071 | 117.5675 | 118.1239 | 10.7103 | 0.94109
6.6325 | 29.8163 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9023 | 0.9953 | 6.6324 | 29.8073 | 117.567 | 118.1196 | 10.7226 | 0.94097
6.6335 | 29.8163 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9023 | 0.9953 | 6.6334 | 29.8073 | 117.5665 | 118.1196 | 10.7226 | 0.94097
6.6345 | 29.8163 | 116.3362 | 116.4469 | -2.9023 | 0.9953 | 6.6344 | 29.8073 | 117.566 | 118.1196 | 10.7226 | 0.94097
6.6355 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4546 | -2.9274 | 0.99522 | 6.6354 | 29.8073 | 117.5655 | 118.1196 | 10.7226 | 0.94097
6.6365 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4546 | -2.9274 | 0.99522 | 6.6364 | 29.8073 | 117.565 | 118.1196 | 10.7226 | 0.94097
6.6375 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4546 | -2.9274 | 0.99522 | 6.6374 | 29.8073 | 117.5645 | 118.1196 | 10.7226 | 0.94097
6.6385 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4546 | -2.9274 | 0.99522 | 6.6384 | 29.8073 | 117.564 | 118.1196 | 10.7226 | 0.94097
6.6395 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4546 | -2.9274 | 0.99522 | 6.6394 | 29.8073 | 117.5635 | 118.1196 | 10.7226 | 0.94097
6.6405 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4546 | -2.9274 | 0.99522 | 6.6404 | 29.8052 | 117.563 | 118.1062 | 10.6846 | 0.94134
6.6415 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4546 | -2.9274 | 0.99522 | 6.6414 | 29.8052 | 117.5625 | 118.1062 | 10.6846 | 0.94134
6.6425 | 29.8298 | 116.3362 | 116.4546 | -2.9274 | 0.99522 | 6.6424 | 29.8052 | 117.562 | 118.1062 | 10.6846 | 0.94134
6.6435 | 29.8408 | 116.3362 | 116.4449 | -2.9313 | 0.99521 | 6.6434 | 29.8052 | 117.5615 | 118.1062 | 10.6846 | 0.94134
6.6445 | 29.8408 | 116.3362 | 116.4449 | -2.9313 | 0.99521 | 6.6444 | 29.8052 | 117.561 | 118.1062 | 10.6846 | 0.94134
6.6455 | 29.8408 | 116.3362 | 116.4449 | -2.9313 | 0.99521 | 6.6454 | 29.8052 | 117.5605 | 118.1062 | 10.6846 | 0.94134
6.6465 | 29.8408 | 116.3362 | 116.4449 | -2.9313 | 0.99521 | 6.6464 | 29.8052 | 117.56 | 118.1062 | 10.6846 | 0.94134
6.6475 | 29.8408 | 116.3362 | 116.4449 | -2.9313 | 0.99521 | 6.6474 | 29.8052 | 117.5595 | 118.1062 | 10.6846 | 0.94134
6.6485 | 29.8408 | 116.3362 | 116.4449 | -2.9313 | 0.99521 | 6.6484 | 29.8086 | 117.559 | 118.1061 | 10.6717 | 0.94148
6.6495 | 29.8408 | 116.3362 | 116.4449 | -2.9313 | 0.99521 | 6.6494 | 29.8086 | 117.5585 | 118.1061 | 10.6717 | 0.94148
6.6505 | 29.8408 | 116.3362 | 116.4449 | -2.9313 | 0.99521 | 6.6504 | 29.8086 | 117.558 | 118.1061 | 10.6717 | 0.94148
6.6515 | 29.8408 | 116.3362 | 116.4449 | -2.9313 | 0.99521 | 6.6514 | 29.8086 | 117.5575 | 118.1061 | 10.6717 | 0.94148
6.6525 | 29.8357 | 116.3362 | 116.4395 | -2.957 | 0.99512 | 6.6524 | 29.8086 | 117.557 | 118.1061 | 10.6717 | 0.94148
6.6535 | 29.8357 | 116.3362 | 116.4395 | -2.957 | 0.99512 | 6.6534 | 29.8086 | 117.5565 | 118.1061 | 10.6717 | 0.94148
6.6545 | 29.8357 | 116.3362 | 116.4395 | -2.957 | 0.99512 | 6.6544 | 29.8086 | 117.556 | 118.1061 | 10.6717 | 0.94148
6.6555 | 29.8357 | 116.3362 | 116.4395 | -2.957 | 0.99512 | 6.6554 | 29.8086 | 117.5555 | 118.1061 | 10.6717 | 0.94148
6.6565 | 29.8357 | 116.3362 | 116.4395 | -2.957 | 0.99512 | 6.6564 | 29.8086 | 117.555 | 118.1061 | 10.6717 | 0.94148
6.6575 | 29.8357 | 116.3362 | 116.4395 | -2.957 | 0.99512 | 6.6574 | 29.802 | 117.5545 | 118.1069 | 10.6948 | 0.94123
6.6585 | 29.8357 | 116.3362 | 116.4395 | -2.957 | 0.99512 | 6.6584 | 29.802 | 117.554 | 118.1069 | 10.6948 | 0.94123
6.6595 | 29.8357 | 116.3362 | 116.4395 | -2.957 | 0.99512 | 6.6594 | 29.802 | 117.5535 | 118.1069 | 10.6948 | 0.94123
6.6605 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4459 | -2.9511 | 0.99514 | 6.6604 | 29.802 | 117.553 | 118.1069 | 10.6948 | 0.94123
6.6615 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4459 | -2.9511 | 0.99514 | 6.6614 | 29.802 | 117.5525 | 118.1069 | 10.6948 | 0.94123
6.6625 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4459 | -2.9511 | 0.99514 | 6.6624 | 29.802 | 117.552 | 118.1069 | 10.6948 | 0.94123
6.6635 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4459 | -2.9511 | 0.99514 | 6.6634 | 29.802 | 117.5515 | 118.1069 | 10.6948 | 0.94123
6.6645 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4459 | -2.9511 | 0.99514 | 6.6644 | 29.802 | 117.551 | 118.1069 | 10.6948 | 0.94123
6.6655 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4459 | -2.9511 | 0.99514 | 6.6654 | 29.7911 | 117.5505 | 118.1049 | 10.7208 | 0.94093
6.6665 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4459 | -2.9511 | 0.99514 | 6.6664 | 29.7911 | 117.55 | 118.1049 | 10.7208 | 0.94093
6.6675 | 29.8373 | 116.3362 | 116.4459 | -2.9511 | 0.99514 | 6.6674 | 29.7911 | 117.5495 | 118.1049 | 10.7208 | 0.94093
6.6685 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4486 | -2.9588 | 0.99512 | 6.6684 | 29.7911 | 117.549 | 118.1049 | 10.7208 | 0.94093
6.6695 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4486 | -2.9588 | 0.99512 | 6.6694 | 29.7911 | 117.5485 | 118.1049 | 10.7208 | 0.94093
6.6705 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4486 | -2.9588 | 0.99512 | 6.6704 | 29.7911 | 117.548 | 118.1049 | 10.7208 | 0.94093
6.6715 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4486 | -2.9588 | 0.99512 | 6.6714 | 29.7911 | 117.5475 | 118.1049 | 10.7208 | 0.94093
6.6725 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4486 | -2.9588 | 0.99512 | 6.6724 | 29.7911 | 117.547 | 118.1049 | 10.7208 | 0.94093
6.6735 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4486 | -2.9588 | 0.99512 | 6.6734 | 29.7826 | 117.5465 | 118.1129 | 10.7201 | 0.9409
6.6745 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4486 | -2.9588 | 0.99512 | 6.6744 | 29.7826 | 117.546 | 118.1129 | 10.7201 | 0.9409
6.6755 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4486 | -2.9588 | 0.99512 | 6.6754 | 29.7826 | 117.5455 | 118.1129 | 10.7201 | 0.9409
6.6765 | 29.8517 | 116.3362 | 116.4486 | -2.9588 | 0.99512 | 6.6764 | 29.7826 | 117.545 | 118.1129 | 10.7201 | 0.9409
6.6775 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4392 | -2.9782 | 0.99506 | 6.6774 | 29.7826 | 117.5445 | 118.1129 | 10.7201 | 0.9409
6.6785 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4392 | -2.9782 | 0.99506 | 6.6784 | 29.7826 | 117.544 | 118.1129 | 10.7201 | 0.9409
6.6795 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4392 | -2.9782 | 0.99506 | 6.6794 | 29.7826 | 117.5435 | 118.1129 | 10.7201 | 0.9409
6.6805 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4392 | -2.9782 | 0.99506 | 6.6804 | 29.7826 | 117.543 | 118.1129 | 10.7201 | 0.9409
6.6815 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4392 | -2.9782 | 0.99506 | 6.6814 | 29.7826 | 117.5425 | 118.1129 | 10.7201 | 0.9409
6.6825 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4392 | -2.9782 | 0.99506 | 6.6824 | 29.7931 | 117.542 | 118.1145 | 10.7001 | 0.94114
6.6835 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4392 | -2.9782 | 0.99506 | 6.6834 | 29.7931 | 117.5415 | 118.1145 | 10.7001 | 0.94114
6.6845 | 29.8427 | 116.3362 | 116.4392 | -2.9782 | 0.99506 | 6.6844 | 29.7931 | 117.541 | 118.1145 | 10.7001 | 0.94114
6.6855 | 29.838 | 116.3362 | 116.4371 | -2.9608 | 0.99511 | 6.6854 | 29.7931 | 117.5405 | 118.1145 | 10.7001 | 0.94114
6.6865 | 29.838 | 116.3362 | 116.4371 | -2.9608 | 0.99511 | 6.6864 | 29.7931 | 117.54 | 118.1145 | 10.7001 | 0.94114
6.6875 | 29.838 | 116.3362 | 116.4371 | -2.9608 | 0.99511 | 6.6874 | 29.7931 | 117.5395 | 118.1145 | 10.7001 | 0.94114
6.6885 | 29.838 | 116.3362 | 116.4371 | -2.9608 | 0.99511 | 6.6884 | 29.7931 | 117.539 | 118.1145 | 10.7001 | 0.94114
6.6895 | 29.838 | 116.3362 | 116.4371 | -2.9608 | 0.99511 | 6.6894 | 29.7931 | 117.5385 | 118.1145 | 10.7001 | 0.94114
6.6905 | 29.838 | 116.3362 | 116.4371 | -2.9608 | 0.99511 | 6.6904 | 29.8148 | 117.538 | 118.1063 | 10.7176 | 0.94105
6.6915 | 29.838 | 116.3362 | 116.4371 | -2.9608 | 0.99511 | 6.6914 | 29.8148 | 117.5375 | 118.1063 | 10.7176 | 0.94105
6.6925 | 29.838 | 116.3362 | 116.4371 | -2.9608 | 0.99511 | 6.6924 | 29.8148 | 117.537 | 118.1063 | 10.7176 | 0.94105
6.6935 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9855 | 0.99503 | 6.6934 | 29.8148 | 117.5365 | 118.1063 | 10.7176 | 0.94105
6.6945 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9855 | 0.99503 | 6.6944 | 29.8148 | 117.536 | 118.1063 | 10.7176 | 0.94105
6.6955 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9855 | 0.99503 | 6.6954 | 29.8148 | 117.5355 | 118.1063 | 10.7176 | 0.94105
6.6965 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9855 | 0.99503 | 6.6964 | 29.8148 | 117.535 | 118.1063 | 10.7176 | 0.94105
6.6975 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9855 | 0.99503 | 6.6974 | 29.8148 | 117.5345 | 118.1063 | 10.7176 | 0.94105
6.6985 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9855 | 0.99503 | 6.6984 | 29.7982 | 117.534 | 118.1143 | 10.7161 | 0.941
6.6995 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9855 | 0.99503 | 6.6994 | 29.7982 | 117.5335 | 118.1143 | 10.7161 | 0.941
6.7005 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9855 | 0.99503 | 6.7004 | 29.7982 | 117.533 | 118.1143 | 10.7161 | 0.941
6.7015 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4372 | -2.9855 | 0.99503 | 6.7014 | 29.7982 | 117.5325 | 118.1143 | 10.7161 | 0.941
6.7025 | 29.8247 | 116.3362 | 116.4322 | -2.9515 | 0.99514 | 6.7024 | 29.7982 | 117.532 | 118.1143 | 10.7161 | 0.941
6.7035 | 29.8247 | 116.3362 | 116.4322 | -2.9515 | 0.99514 | 6.7034 | 29.7982 | 117.5315 | 118.1143 | 10.7161 | 0.941
6.7045 | 29.8247 | 116.3362 | 116.4322 | -2.9515 | 0.99514 | 6.7044 | 29.7982 | 117.531 | 118.1143 | 10.7161 | 0.941
6.7055 | 29.8247 | 116.3362 | 116.4322 | -2.9515 | 0.99514 | 6.7054 | 29.7982 | 117.5305 | 118.1143 | 10.7161 | 0.941
6.7065 | 29.8247 | 116.3362 | 116.4322 | -2.9515 | 0.99514 | 6.7064 | 29.7982 | 117.53 | 118.1143 | 10.7161 | 0.941
6.7075 | 29.8247 | 116.3362 | 116.4322 | -2.9515 | 0.99514 | 6.7074 | 29.7929 | 117.5295 | 118.1106 | 10.7134 | 0.94101
6.7085 | 29.8247 | 116.3362 | 116.4322 | -2.9515 | 0.99514 | 6.7084 | 29.7929 | 117.529 | 118.1106 | 10.7134 | 0.94101
6.7095 | 29.8247 | 116.3362 | 116.4322 | -2.9515 | 0.99514 | 6.7094 | 29.7929 | 117.5285 | 118.1106 | 10.7134 | 0.94101
6.7105 | 29.8241 | 116.3362 | 116.4292 | -2.9806 | 0.99504 | 6.7104 | 29.7929 | 117.528 | 118.1106 | 10.7134 | 0.94101
6.7115 | 29.8241 | 116.3362 | 116.4292 | -2.9806 | 0.99504 | 6.7114 | 29.7929 | 117.5275 | 118.1106 | 10.7134 | 0.94101
6.7125 | 29.8241 | 116.3362 | 116.4292 | -2.9806 | 0.99504 | 6.7124 | 29.7929 | 117.527 | 118.1106 | 10.7134 | 0.94101
6.7135 | 29.8241 | 116.3362 | 116.4292 | -2.9806 | 0.99504 | 6.7134 | 29.7929 | 117.5265 | 118.1106 | 10.7134 | 0.94101
6.7145 | 29.8241 | 116.3362 | 116.4292 | -2.9806 | 0.99504 | 6.7144 | 29.7929 | 117.526 | 118.1106 | 10.7134 | 0.94101
6.7155 | 29.8241 | 116.3362 | 116.4292 | -2.9806 | 0.99504 | 6.7154 | 29.7947 | 117.5255 | 118.1038 | 10.7133 | 0.94102
6.7165 | 29.8241 | 116.3362 | 116.4292 | -2.9806 | 0.99504 | 6.7164 | 29.7947 | 117.525 | 118.1038 | 10.7133 | 0.94102
6.7175 | 29.8241 | 116.3362 | 116.4292 | -2.9806 | 0.99504 | 6.7174 | 29.7947 | 117.5245 | 118.1038 | 10.7133 | 0.94102
6.7185 | 29.8213 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9475 | 0.99515 | 6.7184 | 29.7947 | 117.524 | 118.1038 | 10.7133 | 0.94102
6.7195 | 29.8213 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9475 | 0.99515 | 6.7194 | 29.7947 | 117.5235 | 118.1038 | 10.7133 | 0.94102
6.7205 | 29.8213 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9475 | 0.99515 | 6.7204 | 29.7947 | 117.523 | 118.1038 | 10.7133 | 0.94102
6.7215 | 29.8213 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9475 | 0.99515 | 6.7214 | 29.7947 | 117.5225 | 118.1038 | 10.7133 | 0.94102
6.7225 | 29.8213 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9475 | 0.99515 | 6.7224 | 29.7947 | 117.522 | 118.1038 | 10.7133 | 0.94102
6.7235 | 29.8213 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9475 | 0.99515 | 6.7234 | 29.7951 | 117.5215 | 118.1058 | 10.6803 | 0.94135
6.7245 | 29.8213 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9475 | 0.99515 | 6.7244 | 29.7951 | 117.521 | 118.1058 | 10.6803 | 0.94135
6.7255 | 29.8213 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9475 | 0.99515 | 6.7254 | 29.7951 | 117.5205 | 118.1058 | 10.6803 | 0.94135
6.7265 | 29.8213 | 116.3362 | 116.4169 | -2.9475 | 0.99515 | 6.7264 | 29.7951 | 117.52 | 118.1058 | 10.6803 | 0.94135
6.7275 | 29.8122 | 116.3362 | 116.4199 | -2.963 | 0.9951 | 6.7274 | 29.7951 | 117.5195 | 118.1058 | 10.6803 | 0.94135
6.7285 | 29.8122 | 116.3362 | 116.4199 | -2.963 | 0.9951 | 6.7284 | 29.7951 | 117.519 | 118.1058 | 10.6803 | 0.94135
6.7295 | 29.8122 | 116.3362 | 116.4199 | -2.963 | 0.9951 | 6.7294 | 29.7951 | 117.5185 | 118.1058 | 10.6803 | 0.94135
6.7305 | 29.8122 | 116.3362 | 116.4199 | -2.963 | 0.9951 | 6.7304 | 29.7951 | 117.518 | 118.1058 | 10.6803 | 0.94135
6.7315 | 29.8122 | 116.3362 | 116.4199 | -2.963 | 0.9951 | 6.7314 | 29.7951 | 117.5175 | 118.1058 | 10.6803 | 0.94135
6.7325 | 29.8122 | 116.3362 | 116.4199 | -2.963 | 0.9951 | 6.7324 | 29.7926 | 117.517 | 118.1057 | 10.6817 | 0.94133
6.7335 | 29.8122 | 116.3362 | 116.4199 | -2.963 | 0.9951 | 6.7334 | 29.7926 | 117.5165 | 118.1057 | 10.6817 | 0.94133
6.7345 | 29.8122 | 116.3362 | 116.4199 | -2.963 | 0.9951 | 6.7344 | 29.7926 | 117.516 | 118.1057 | 10.6817 | 0.94133
6.7355 | 29.7962 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9368 | 0.99518 | 6.7354 | 29.7926 | 117.5155 | 118.1057 | 10.6817 | 0.94133
6.7365 | 29.7962 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9368 | 0.99518 | 6.7364 | 29.7926 | 117.515 | 118.1057 | 10.6817 | 0.94133
6.7375 | 29.7962 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9368 | 0.99518 | 6.7374 | 29.7926 | 117.5145 | 118.1057 | 10.6817 | 0.94133
6.7385 | 29.7962 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9368 | 0.99518 | 6.7384 | 29.7926 | 117.514 | 118.1057 | 10.6817 | 0.94133
6.7395 | 29.7962 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9368 | 0.99518 | 6.7394 | 29.7926 | 117.5135 | 118.1057 | 10.6817 | 0.94133
6.7405 | 29.7962 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9368 | 0.99518 | 6.7404 | 29.7888 | 117.513 | 118.1165 | 10.6983 | 0.94115
6.7415 | 29.7962 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9368 | 0.99518 | 6.7414 | 29.7888 | 117.5125 | 118.1165 | 10.6983 | 0.94115
6.7425 | 29.7962 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9368 | 0.99518 | 6.7424 | 29.7888 | 117.512 | 118.1165 | 10.6983 | 0.94115
6.7435 | 29.7898 | 116.3362 | 116.4213 | -2.9806 | 0.99503 | 6.7434 | 29.7888 | 117.5115 | 118.1165 | 10.6983 | 0.94115
6.7445 | 29.7898 | 116.3362 | 116.4213 | -2.9806 | 0.99503 | 6.7444 | 29.7888 | 117.511 | 118.1165 | 10.6983 | 0.94115
6.7455 | 29.7898 | 116.3362 | 116.4213 | -2.9806 | 0.99503 | 6.7454 | 29.7888 | 117.5105 | 118.1165 | 10.6983 | 0.94115
6.7465 | 29.7898 | 116.3362 | 116.4213 | -2.9806 | 0.99503 | 6.7464 | 29.7888 | 117.51 | 118.1165 | 10.6983 | 0.94115
6.7475 | 29.7898 | 116.3362 | 116.4213 | -2.9806 | 0.99503 | 6.7474 | 29.7888 | 117.5095 | 118.1165 | 10.6983 | 0.94115
6.7485 | 29.7898 | 116.3362 | 116.4213 | -2.9806 | 0.99503 | 6.7484 | 29.7863 | 117.509 | 118.1193 | 10.7104 | 0.94102
6.7495 | 29.7898 | 116.3362 | 116.4213 | -2.9806 | 0.99503 | 6.7494 | 29.7863 | 117.5085 | 118.1193 | 10.7104 | 0.94102
6.7505 | 29.7898 | 116.3362 | 116.4213 | -2.9806 | 0.99503 | 6.7504 | 29.7863 | 117.508 | 118.1193 | 10.7104 | 0.94102
6.7515 | 29.7898 | 116.3362 | 116.4213 | -2.9806 | 0.99503 | 6.7514 | 29.7863 | 117.5075 | 118.1193 | 10.7104 | 0.94102
6.7525 | 29.7807 | 116.3362 | 116.4224 | -2.9502 | 0.99513 | 6.7524 | 29.7863 | 117.507 | 118.1193 | 10.7104 | 0.94102
6.7535 | 29.7807 | 116.3362 | 116.4224 | -2.9502 | 0.99513 | 6.7534 | 29.7863 | 117.5065 | 118.1193 | 10.7104 | 0.94102
6.7545 | 29.7807 | 116.3362 | 116.4224 | -2.9502 | 0.99513 | 6.7544 | 29.7863 | 117.506 | 118.1193 | 10.7104 | 0.94102
6.7555 | 29.7807 | 116.3362 | 116.4224 | -2.9502 | 0.99513 | 6.7554 | 29.7863 | 117.5055 | 118.1193 | 10.7104 | 0.94102
6.7565 | 29.7807 | 116.3362 | 116.4224 | -2.9502 | 0.99513 | 6.7564 | 29.7863 | 117.505 | 118.1193 | 10.7104 | 0.94102
6.7575 | 29.7807 | 116.3362 | 116.4224 | -2.9502 | 0.99513 | 6.7574 | 29.7897 | 117.5045 | 118.1069 | 10.7187 | 0.94094
6.7585 | 29.7807 | 116.3362 | 116.4224 | -2.9502 | 0.99513 | 6.7584 | 29.7897 | 117.504 | 118.1069 | 10.7187 | 0.94094
6.7595 | 29.7807 | 116.3362 | 116.4224 | -2.9502 | 0.99513 | 6.7594 | 29.7897 | 117.5035 | 118.1069 | 10.7187 | 0.94094
6.7605 | 29.8059 | 116.3362 | 116.425 | -2.9836 | 0.99503 | 6.7604 | 29.7897 | 117.503 | 118.1069 | 10.7187 | 0.94094
6.7615 | 29.8059 | 116.3362 | 116.425 | -2.9836 | 0.99503 | 6.7614 | 29.7897 | 117.5025 | 118.1069 | 10.7187 | 0.94094
6.7625 | 29.8059 | 116.3362 | 116.425 | -2.9836 | 0.99503 | 6.7624 | 29.7897 | 117.502 | 118.1069 | 10.7187 | 0.94094
6.7635 | 29.8059 | 116.3362 | 116.425 | -2.9836 | 0.99503 | 6.7634 | 29.7897 | 117.5015 | 118.1069 | 10.7187 | 0.94094
6.7645 | 29.8059 | 116.3362 | 116.425 | -2.9836 | 0.99503 | 6.7644 | 29.7897 | 117.501 | 118.1069 | 10.7187 | 0.94094
6.7655 | 29.8059 | 116.3362 | 116.425 | -2.9836 | 0.99503 | 6.7654 | 29.7837 | 117.5005 | 118.1042 | 10.7317 | 0.94079
6.7665 | 29.8059 | 116.3362 | 116.425 | -2.9836 | 0.99503 | 6.7664 | 29.7837 | 117.5 | 118.1042 | 10.7317 | 0.94079
6.7675 | 29.8059 | 116.3362 | 116.425 | -2.9836 | 0.99503 | 6.7674 | 29.7837 | 117.4995 | 118.1042 | 10.7317 | 0.94079
6.7685 | 29.7954 | 116.3362 | 116.4306 | -2.9397 | 0.99517 | 6.7684 | 29.7837 | 117.499 | 118.1042 | 10.7317 | 0.94079
6.7695 | 29.7954 | 116.3362 | 116.4306 | -2.9397 | 0.99517 | 6.7694 | 29.7837 | 117.4985 | 118.1042 | 10.7317 | 0.94079
6.7705 | 29.7954 | 116.3362 | 116.4306 | -2.9397 | 0.99517 | 6.7704 | 29.7837 | 117.498 | 118.1042 | 10.7317 | 0.94079
6.7715 | 29.7954 | 116.3362 | 116.4306 | -2.9397 | 0.99517 | 6.7714 | 29.7837 | 117.4975 | 118.1042 | 10.7317 | 0.94079
6.7725 | 29.7954 | 116.3362 | 116.4306 | -2.9397 | 0.99517 | 6.7724 | 29.7837 | 117.497 | 118.1042 | 10.7317 | 0.94079
6.7735 | 29.7954 | 116.3362 | 116.4306 | -2.9397 | 0.99517 | 6.7734 | 29.8074 | 117.4965 | 118.0969 | 10.6966 | 0.94123
6.7745 | 29.7954 | 116.3362 | 116.4306 | -2.9397 | 0.99517 | 6.7744 | 29.8074 | 117.496 | 118.0969 | 10.6966 | 0.94123
6.7755 | 29.7954 | 116.3362 | 116.4306 | -2.9397 | 0.99517 | 6.7754 | 29.8074 | 117.4955 | 118.0969 | 10.6966 | 0.94123
6.7765 | 29.7954 | 116.3362 | 116.4306 | -2.9397 | 0.99517 | 6.7764 | 29.8074 | 117.495 | 118.0969 | 10.6966 | 0.94123
6.7775 | 29.8033 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9674 | 0.99508 | 6.7774 | 29.8074 | 117.4945 | 118.0969 | 10.6966 | 0.94123
6.7785 | 29.8033 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9674 | 0.99508 | 6.7784 | 29.8074 | 117.494 | 118.0969 | 10.6966 | 0.94123
6.7795 | 29.8033 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9674 | 0.99508 | 6.7794 | 29.8074 | 117.4935 | 118.0969 | 10.6966 | 0.94123
6.7805 | 29.8033 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9674 | 0.99508 | 6.7804 | 29.8074 | 117.493 | 118.0969 | 10.6966 | 0.94123
6.7815 | 29.8033 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9674 | 0.99508 | 6.7814 | 29.8074 | 117.4925 | 118.0969 | 10.6966 | 0.94123
6.7825 | 29.8033 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9674 | 0.99508 | 6.7824 | 29.8144 | 117.492 | 118.0998 | 10.6928 | 0.94129
6.7835 | 29.8033 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9674 | 0.99508 | 6.7834 | 29.8144 | 117.4915 | 118.0998 | 10.6928 | 0.94129
6.7845 | 29.8033 | 116.3362 | 116.4227 | -2.9674 | 0.99508 | 6.7844 | 29.8144 | 117.491 | 118.0998 | 10.6928 | 0.94129
6.7855 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9718 | 0.99507 | 6.7854 | 29.8144 | 117.4905 | 118.0998 | 10.6928 | 0.94129
6.7865 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9718 | 0.99507 | 6.7864 | 29.8144 | 117.49 | 118.0998 | 10.6928 | 0.94129
6.7875 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9718 | 0.99507 | 6.7874 | 29.8144 | 117.4895 | 118.0998 | 10.6928 | 0.94129
6.7885 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9718 | 0.99507 | 6.7884 | 29.8144 | 117.489 | 118.0998 | 10.6928 | 0.94129
6.7895 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9718 | 0.99507 | 6.7894 | 29.8144 | 117.4885 | 118.0998 | 10.6928 | 0.94129
6.7905 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9718 | 0.99507 | 6.7904 | 29.7925 | 117.488 | 118.1154 | 10.7337 | 0.9408
6.7915 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9718 | 0.99507 | 6.7914 | 29.7925 | 117.4875 | 118.1154 | 10.7337 | 0.9408
6.7925 | 29.8229 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9718 | 0.99507 | 6.7924 | 29.7925 | 117.487 | 118.1154 | 10.7337 | 0.9408
6.7935 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4262 | -2.98 | 0.99505 | 6.7934 | 29.7925 | 117.4865 | 118.1154 | 10.7337 | 0.9408
6.7945 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4262 | -2.98 | 0.99505 | 6.7944 | 29.7925 | 117.486 | 118.1154 | 10.7337 | 0.9408
6.7955 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4262 | -2.98 | 0.99505 | 6.7954 | 29.7925 | 117.4855 | 118.1154 | 10.7337 | 0.9408
6.7965 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4262 | -2.98 | 0.99505 | 6.7964 | 29.7925 | 117.485 | 118.1154 | 10.7337 | 0.9408
6.7975 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4262 | -2.98 | 0.99505 | 6.7974 | 29.7925 | 117.4845 | 118.1154 | 10.7337 | 0.9408
6.7985 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4262 | -2.98 | 0.99505 | 6.7984 | 29.8057 | 117.484 | 118.1148 | 10.7211 | 0.94098
6.7995 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4262 | -2.98 | 0.99505 | 6.7994 | 29.8057 | 117.4835 | 118.1148 | 10.7211 | 0.94098
6.8005 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4262 | -2.98 | 0.99505 | 6.8004 | 29.8057 | 117.483 | 118.1148 | 10.7211 | 0.94098
6.8015 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4262 | -2.98 | 0.99505 | 6.8014 | 29.8057 | 117.4825 | 118.1148 | 10.7211 | 0.94098
6.8025 | 29.8368 | 116.3362 | 116.4255 | -2.9575 | 0.99512 | 6.8024 | 29.8057 | 117.482 | 118.1148 | 10.7211 | 0.94098
6.8035 | 29.8368 | 116.3362 | 116.4255 | -2.9575 | 0.99512 | 6.8034 | 29.8057 | 117.4815 | 118.1148 | 10.7211 | 0.94098
6.8045 | 29.8368 | 116.3362 | 116.4255 | -2.9575 | 0.99512 | 6.8044 | 29.8057 | 117.481 | 118.1148 | 10.7211 | 0.94098
6.8055 | 29.8368 | 116.3362 | 116.4255 | -2.9575 | 0.99512 | 6.8054 | 29.8057 | 117.4805 | 118.1148 | 10.7211 | 0.94098
6.8065 | 29.8368 | 116.3362 | 116.4255 | -2.9575 | 0.99512 | 6.8064 | 29.8168 | 117.48 | 118.1012 | 10.6908 | 0.94132
6.8075 | 29.8368 | 116.3362 | 116.4255 | -2.9575 | 0.99512 | 6.8074 | 29.8168 | 117.4795 | 118.1012 | 10.6908 | 0.94132
6.8085 | 29.8368 | 116.3362 | 116.4255 | -2.9575 | 0.99512 | 6.8084 | 29.8168 | 117.479 | 118.1012 | 10.6908 | 0.94132
6.8095 | 29.8368 | 116.3362 | 116.4255 | -2.9575 | 0.99512 | 6.8094 | 29.8168 | 117.4785 | 118.1012 | 10.6908 | 0.94132
6.8105 | 29.8471 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9737 | 0.99507 | 6.8104 | 29.8168 | 117.478 | 118.1012 | 10.6908 | 0.94132
6.8115 | 29.8471 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9737 | 0.99507 | 6.8114 | 29.8168 | 117.4775 | 118.1012 | 10.6908 | 0.94132
6.8125 | 29.8471 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9737 | 0.99507 | 6.8124 | 29.8168 | 117.477 | 118.1012 | 10.6908 | 0.94132
6.8135 | 29.8471 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9737 | 0.99507 | 6.8134 | 29.8168 | 117.4765 | 118.1012 | 10.6908 | 0.94132
6.8145 | 29.8471 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9737 | 0.99507 | 6.8144 | 29.8168 | 117.476 | 118.1012 | 10.6908 | 0.94132
6.8155 | 29.8471 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9737 | 0.99507 | 6.8154 | 29.7954 | 117.4755 | 118.099 | 10.6963 | 0.94119
6.8165 | 29.8471 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9737 | 0.99507 | 6.8164 | 29.7954 | 117.475 | 118.099 | 10.6963 | 0.94119
6.8175 | 29.8471 | 116.3362 | 116.4364 | -2.9737 | 0.99507 | 6.8174 | 29.7954 | 117.4745 | 118.099 | 10.6963 | 0.94119
6.8185 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4567 | -3.002 | 0.99498 | 6.8184 | 29.7954 | 117.474 | 118.099 | 10.6963 | 0.94119
6.8195 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4567 | -3.002 | 0.99498 | 6.8194 | 29.7954 | 117.4735 | 118.099 | 10.6963 | 0.94119
6.8205 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4567 | -3.002 | 0.99498 | 6.8204 | 29.7954 | 117.473 | 118.099 | 10.6963 | 0.94119
6.8215 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4567 | -3.002 | 0.99498 | 6.8214 | 29.7954 | 117.4725 | 118.099 | 10.6963 | 0.94119
6.8225 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4567 | -3.002 | 0.99498 | 6.8224 | 29.7954 | 117.472 | 118.099 | 10.6963 | 0.94119
6.8235 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4567 | -3.002 | 0.99498 | 6.8234 | 29.8066 | 117.4715 | 118.1068 | 10.685 | 0.94134
6.8245 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4567 | -3.002 | 0.99498 | 6.8244 | 29.8066 | 117.471 | 118.1068 | 10.685 | 0.94134
6.8255 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4567 | -3.002 | 0.99498 | 6.8254 | 29.8066 | 117.4705 | 118.1068 | 10.685 | 0.94134
6.8265 | 29.8553 | 116.3362 | 116.4567 | -3.002 | 0.99498 | 6.8264 | 29.8066 | 117.47 | 118.1068 | 10.685 | 0.94134
6.8275 | 29.8619 | 116.3362 | 116.4531 | -3.0104 | 0.99496 | 6.8274 | 29.8066 | 117.4695 | 118.1068 | 10.685 | 0.94134
6.8285 | 29.8619 | 116.3362 | 116.4531 | -3.0104 | 0.99496 | 6.8284 | 29.8066 | 117.469 | 118.1068 | 10.685 | 0.94134
6.8295 | 29.8619 | 116.3362 | 116.4531 | -3.0104 | 0.99496 | 6.8294 | 29.8066 | 117.4685 | 118.1068 | 10.685 | 0.94134
6.8305 | 29.8619 | 116.3362 | 116.4531 | -3.0104 | 0.99496 | 6.8304 | 29.8066 | 117.468 | 118.1068 | 10.685 | 0.94134
6.8315 | 29.8619 | 116.3362 | 116.4531 | -3.0104 | 0.99496 | 6.8314 | 29.799 | 117.4675 | 118.1063 | 10.7073 | 0.94109
6.8325 | 29.8619 | 116.3362 | 116.4531 | -3.0104 | 0.99496 | 6.8324 | 29.799 | 117.467 | 118.1063 | 10.7073 | 0.94109
6.8335 | 29.8619 | 116.3362 | 116.4531 | -3.0104 | 0.99496 | 6.8334 | 29.799 | 117.4665 | 118.1063 | 10.7073 | 0.94109
6.8345 | 29.8619 | 116.3362 | 116.4531 | -3.0104 | 0.99496 | 6.8344 | 29.799 | 117.466 | 118.1063 | 10.7073 | 0.94109
6.8355 | 29.8586 | 116.3362 | 116.4693 | -3.0154 | 0.99494 | 6.8354 | 29.799 | 117.4655 | 118.1063 | 10.7073 | 0.94109
6.8365 | 29.8586 | 116.3362 | 116.4693 | -3.0154 | 0.99494 | 6.8364 | 29.799 | 117.465 | 118.1063 | 10.7073 | 0.94109
6.8375 | 29.8586 | 116.3362 | 116.4693 | -3.0154 | 0.99494 | 6.8374 | 29.799 | 117.4645 | 118.1063 | 10.7073 | 0.94109
6.8385 | 29.8586 | 116.3362 | 116.4693 | -3.0154 | 0.99494 | 6.8384 | 29.799 | 117.464 | 118.1063 | 10.7073 | 0.94109
6.8395 | 29.8586 | 116.3362 | 116.4693 | -3.0154 | 0.99494 | 6.8394 | 29.799 | 117.4635 | 118.1063 | 10.7073 | 0.94109
6.8405 | 29.8586 | 116.3362 | 116.4693 | -3.0154 | 0.99494 | 6.8404 | 29.7806 | 117.463 | 118.1024 | 10.7049 | 0.94105
6.8415 | 29.8586 | 116.3362 | 116.4693 | -3.0154 | 0.99494 | 6.8414 | 29.7806 | 117.4625 | 118.1024 | 10.7049 | 0.94105
6.8425 | 29.8586 | 116.3362 | 116.4693 | -3.0154 | 0.99494 | 6.8424 | 29.7806 | 117.462 | 118.1024 | 10.7049 | 0.94105
6.8435 | 29.8413 | 116.3362 | 116.475 | -3.0006 | 0.99498 | 6.8434 | 29.7806 | 117.4615 | 118.1024 | 10.7049 | 0.94105
6.8445 | 29.8413 | 116.3362 | 116.475 | -3.0006 | 0.99498 | 6.8444 | 29.7806 | 117.461 | 118.1024 | 10.7049 | 0.94105
6.8455 | 29.8413 | 116.3362 | 116.475 | -3.0006 | 0.99498 | 6.8454 | 29.7806 | 117.4605 | 118.1024 | 10.7049 | 0.94105
6.8465 | 29.8413 | 116.3362 | 116.475 | -3.0006 | 0.99498 | 6.8464 | 29.7806 | 117.46 | 118.1024 | 10.7049 | 0.94105
6.8475 | 29.8413 | 116.3362 | 116.475 | -3.0006 | 0.99498 | 6.8474 | 29.7806 | 117.4595 | 118.1024 | 10.7049 | 0.94105
6.8485 | 29.8413 | 116.3362 | 116.475 | -3.0006 | 0.99498 | 6.8484 | 29.7856 | 117.459 | 118.0993 | 10.6937 | 0.94118
6.8495 | 29.8413 | 116.3362 | 116.475 | -3.0006 | 0.99498 | 6.8494 | 29.7856 | 117.4585 | 118.0993 | 10.6937 | 0.94118
6.8505 | 29.8413 | 116.3362 | 116.475 | -3.0006 | 0.99498 | 6.8504 | 29.7856 | 117.458 | 118.0993 | 10.6937 | 0.94118
6.8515 | 29.8413 | 116.3362 | 116.475 | -3.0006 | 0.99498 | 6.8514 | 29.7856 | 117.4575 | 118.0993 | 10.6937 | 0.94118
6.8525 | 29.84 | 116.3362 | 116.462 | -3.0353 | 0.99487 | 6.8524 | 29.7856 | 117.457 | 118.0993 | 10.6937 | 0.94118
6.8535 | 29.84 | 116.3362 | 116.462 | -3.0353 | 0.99487 | 6.8534 | 29.7856 | 117.4565 | 118.0993 | 10.6937 | 0.94118
6.8545 | 29.84 | 116.3362 | 116.462 | -3.0353 | 0.99487 | 6.8544 | 29.7856 | 117.456 | 118.0993 | 10.6937 | 0.94118
6.8555 | 29.84 | 116.3362 | 116.462 | -3.0353 | 0.99487 | 6.8554 | 29.7856 | 117.4555 | 118.0993 | 10.6937 | 0.94118
6.8565 | 29.84 | 116.3362 | 116.462 | -3.0353 | 0.99487 | 6.8564 | 29.7957 | 117.455 | 118.0846 | 10.6639 | 0.94152
6.8575 | 29.84 | 116.3362 | 116.462 | -3.0353 | 0.99487 | 6.8574 | 29.7957 | 117.4545 | 118.0846 | 10.6639 | 0.94152
6.8585 | 29.84 | 116.3362 | 116.462 | -3.0353 | 0.99487 | 6.8584 | 29.7957 | 117.454 | 118.0846 | 10.6639 | 0.94152
6.8595 | 29.84 | 116.3362 | 116.462 | -3.0353 | 0.99487 | 6.8594 | 29.7957 | 117.4535 | 118.0846 | 10.6639 | 0.94152
6.8605 | 29.8482 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9794 | 0.99506 | 6.8604 | 29.7957 | 117.453 | 118.0846 | 10.6639 | 0.94152
6.8615 | 29.8482 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9794 | 0.99506 | 6.8614 | 29.7957 | 117.4525 | 118.0846 | 10.6639 | 0.94152
6.8625 | 29.8482 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9794 | 0.99506 | 6.8624 | 29.7957 | 117.452 | 118.0846 | 10.6639 | 0.94152
6.8635 | 29.8482 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9794 | 0.99506 | 6.8634 | 29.7957 | 117.4515 | 118.0846 | 10.6639 | 0.94152
6.8645 | 29.8482 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9794 | 0.99506 | 6.8644 | 29.7957 | 117.451 | 118.0846 | 10.6639 | 0.94152
6.8655 | 29.8482 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9794 | 0.99506 | 6.8654 | 29.8002 | 117.4505 | 118.0952 | 10.6622 | 0.94155
6.8665 | 29.8482 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9794 | 0.99506 | 6.8664 | 29.8002 | 117.45 | 118.0952 | 10.6622 | 0.94155
6.8675 | 29.8482 | 116.3362 | 116.4475 | -2.9794 | 0.99506 | 6.8674 | 29.8002 | 117.4495 | 118.0952 | 10.6622 | 0.94155
6.8685 | 29.8455 | 116.3362 | 116.4413 | -2.9918 | 0.99501 | 6.8684 | 29.8002 | 117.449 | 118.0952 | 10.6622 | 0.94155
6.8695 | 29.8455 | 116.3362 | 116.4413 | -2.9918 | 0.99501 | 6.8694 | 29.8002 | 117.4485 | 118.0952 | 10.6622 | 0.94155
6.8705 | 29.8455 | 116.3362 | 116.4413 | -2.9918 | 0.99501 | 6.8704 | 29.8002 | 117.448 | 118.0952 | 10.6622 | 0.94155
6.8715 | 29.8455 | 116.3362 | 116.4413 | -2.9918 | 0.99501 | 6.8714 | 29.8002 | 117.4475 | 118.0952 | 10.6622 | 0.94155
6.8725 | 29.8455 | 116.3362 | 116.4413 | -2.9918 | 0.99501 | 6.8724 | 29.8002 | 117.447 | 118.0952 | 10.6622 | 0.94155
6.8735 | 29.8455 | 116.3362 | 116.4413 | -2.9918 | 0.99501 | 6.8734 | 29.8013 | 117.4465 | 118.1141 | 10.657 | 0.94161
6.8745 | 29.8455 | 116.3362 | 116.4413 | -2.9918 | 0.99501 | 6.8744 | 29.8013 | 117.446 | 118.1141 | 10.657 | 0.94161
6.8755 | 29.8455 | 116.3362 | 116.4413 | -2.9918 | 0.99501 | 6.8754 | 29.8013 | 117.4455 | 118.1141 | 10.657 | 0.94161
6.8765 | 29.8455 | 116.3362 | 116.4413 | -2.9918 | 0.99501 | 6.8764 | 29.8013 | 117.445 | 118.1141 | 10.657 | 0.94161
6.8775 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4376 | -2.9637 | 0.9951 | 6.8774 | 29.8013 | 117.4445 | 118.1141 | 10.657 | 0.94161
6.8785 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4376 | -2.9637 | 0.9951 | 6.8784 | 29.8013 | 117.444 | 118.1141 | 10.657 | 0.94161
6.8795 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4376 | -2.9637 | 0.9951 | 6.8794 | 29.8013 | 117.4435 | 118.1141 | 10.657 | 0.94161
6.8805 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4376 | -2.9637 | 0.9951 | 6.8804 | 29.8013 | 117.443 | 118.1141 | 10.657 | 0.94161
6.8815 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4376 | -2.9637 | 0.9951 | 6.8814 | 29.8028 | 117.4425 | 118.1051 | 10.6613 | 0.94157
6.8825 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4376 | -2.9637 | 0.9951 | 6.8824 | 29.8028 | 117.442 | 118.1051 | 10.6613 | 0.94157
6.8835 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4376 | -2.9637 | 0.9951 | 6.8834 | 29.8028 | 117.4415 | 118.1051 | 10.6613 | 0.94157
6.8845 | 29.8234 | 116.3362 | 116.4376 | -2.9637 | 0.9951 | 6.8844 | 29.8028 | 117.441 | 118.1051 | 10.6613 | 0.94157
6.8855 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4327 | -3.009 | 0.99494 | 6.8854 | 29.8028 | 117.4405 | 118.1051 | 10.6613 | 0.94157
6.8865 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4327 | -3.009 | 0.99494 | 6.8864 | 29.8028 | 117.44 | 118.1051 | 10.6613 | 0.94157
6.8875 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4327 | -3.009 | 0.99494 | 6.8874 | 29.8028 | 117.4395 | 118.1051 | 10.6613 | 0.94157
6.8885 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4327 | -3.009 | 0.99494 | 6.8884 | 29.8028 | 117.439 | 118.1051 | 10.6613 | 0.94157
6.8895 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4327 | -3.009 | 0.99494 | 6.8894 | 29.8028 | 117.4385 | 118.1051 | 10.6613 | 0.94157
6.8905 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4327 | -3.009 | 0.99494 | 6.8904 | 29.78 | 117.438 | 118.0951 | 10.6807 | 0.94129
6.8915 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4327 | -3.009 | 0.99494 | 6.8914 | 29.78 | 117.4375 | 118.0951 | 10.6807 | 0.94129
6.8925 | 29.8112 | 116.3362 | 116.4327 | -3.009 | 0.99494 | 6.8924 | 29.78 | 117.437 | 118.0951 | 10.6807 | 0.94129
6.8935 | 29.8206 | 116.3362 | 116.4552 | -2.9668 | 0.99509 | 6.8934 | 29.78 | 117.4365 | 118.0951 | 10.6807 | 0.94129
6.8945 | 29.8206 | 116.3362 | 116.4552 | -2.9668 | 0.99509 | 6.8944 | 29.78 | 117.436 | 118.0951 | 10.6807 | 0.94129
6.8955 | 29.8206 | 116.3362 | 116.4552 | -2.9668 | 0.99509 | 6.8954 | 29.78 | 117.4355 | 118.0951 | 10.6807 | 0.94129
6.8965 | 29.8206 | 116.3362 | 116.4552 | -2.9668 | 0.99509 | 6.8964 | 29.78 | 117.435 | 118.0951 | 10.6807 | 0.94129
6.8975 | 29.8206 | 116.3362 | 116.4552 | -2.9668 | 0.99509 | 6.8974 | 29.78 | 117.4345 | 118.0951 | 10.6807 | 0.94129
6.8985 | 29.8206 | 116.3362 | 116.4552 | -2.9668 | 0.99509 | 6.8984 | 29.7769 | 117.434 | 118.1022 | 10.6725 | 0.94136
6.8995 | 29.8206 | 116.3362 | 116.4552 | -2.9668 | 0.99509 | 6.8994 | 29.7769 | 117.4335 | 118.1022 | 10.6725 | 0.94136
6.9005 | 29.8206 | 116.3362 | 116.4552 | -2.9668 | 0.99509 | 6.9004 | 29.7769 | 117.433 | 118.1022 | 10.6725 | 0.94136
6.9015 | 29.8206 | 116.3362 | 116.4552 | -2.9668 | 0.99509 | 6.9014 | 29.7769 | 117.4325 | 118.1022 | 10.6725 | 0.94136
6.9025 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4524 | -2.978 | 0.99505 | 6.9024 | 29.7769 | 117.432 | 118.1022 | 10.6725 | 0.94136
6.9035 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4524 | -2.978 | 0.99505 | 6.9034 | 29.7769 | 117.4315 | 118.1022 | 10.6725 | 0.94136
6.9045 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4524 | -2.978 | 0.99505 | 6.9044 | 29.7769 | 117.431 | 118.1022 | 10.6725 | 0.94136
6.9055 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4524 | -2.978 | 0.99505 | 6.9054 | 29.7769 | 117.4305 | 118.1022 | 10.6725 | 0.94136
6.9065 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4524 | -2.978 | 0.99505 | 6.9064 | 29.7843 | 117.43 | 118.1132 | 10.6617 | 0.9415
6.9075 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4524 | -2.978 | 0.99505 | 6.9074 | 29.7843 | 117.4295 | 118.1132 | 10.6617 | 0.9415
6.9085 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4524 | -2.978 | 0.99505 | 6.9084 | 29.7843 | 117.429 | 118.1132 | 10.6617 | 0.9415
6.9095 | 29.8307 | 116.3362 | 116.4524 | -2.978 | 0.99505 | 6.9094 | 29.7843 | 117.4285 | 118.1132 | 10.6617 | 0.9415
6.9105 | 29.8171 | 116.3362 | 116.4396 | -2.9328 | 0.9952 | 6.9104 | 29.7843 | 117.428 | 118.1132 | 10.6617 | 0.9415
6.9115 | 29.8171 | 116.3362 | 116.4396 | -2.9328 | 0.9952 | 6.9114 | 29.7843 | 117.4275 | 118.1132 | 10.6617 | 0.9415
6.9125 | 29.8171 | 116.3362 | 116.4396 | -2.9328 | 0.9952 | 6.9124 | 29.7843 | 117.427 | 118.1132 | 10.6617 | 0.9415
6.9135 | 29.8171 | 116.3362 | 116.4396 | -2.9328 | 0.9952 | 6.9134 | 29.7843 | 117.4265 | 118.1132 | 10.6617 | 0.9415
6.9145 | 29.8171 | 116.3362 | 116.4396 | -2.9328 | 0.9952 | 6.9144 | 29.7843 | 117.426 | 118.1132 | 10.6617 | 0.9415
6.9155 | 29.8171 | 116.3362 | 116.4396 | -2.9328 | 0.9952 | 6.9154 | 29.777 | 117.4255 | 118.1093 | 10.6278 | 0.94181
6.9165 | 29.8171 | 116.3362 | 116.4396 | -2.9328 | 0.9952 | 6.9164 | 29.777 | 117.425 | 118.1093 | 10.6278 | 0.94181
6.9175 | 29.8171 | 116.3362 | 116.4396 | -2.9328 | 0.9952 | 6.9174 | 29.777 | 117.4245 | 118.1093 | 10.6278 | 0.94181
6.9185 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9616 | 0.99511 | 6.9184 | 29.777 | 117.424 | 118.1093 | 10.6278 | 0.94181
6.9195 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9616 | 0.99511 | 6.9194 | 29.777 | 117.4235 | 118.1093 | 10.6278 | 0.94181
6.9205 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9616 | 0.99511 | 6.9204 | 29.777 | 117.423 | 118.1093 | 10.6278 | 0.94181
6.9215 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9616 | 0.99511 | 6.9214 | 29.777 | 117.4225 | 118.1093 | 10.6278 | 0.94181
6.9225 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9616 | 0.99511 | 6.9224 | 29.777 | 117.422 | 118.1093 | 10.6278 | 0.94181
6.9235 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9616 | 0.99511 | 6.9234 | 29.7704 | 117.4215 | 118.0982 | 10.5889 | 0.94218
6.9245 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9616 | 0.99511 | 6.9244 | 29.7704 | 117.421 | 118.0982 | 10.5889 | 0.94218
6.9255 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9616 | 0.99511 | 6.9254 | 29.7704 | 117.4205 | 118.0982 | 10.5889 | 0.94218
6.9265 | 29.8289 | 116.3362 | 116.4416 | -2.9616 | 0.99511 | 6.9264 | 29.7704 | 117.42 | 118.0982 | 10.5889 | 0.94218
6.9275 | 29.8358 | 116.3362 | 116.4519 | -2.9803 | 0.99505 | 6.9274 | 29.7704 | 117.4195 | 118.0982 | 10.5889 | 0.94218
6.9285 | 29.8358 | 116.3362 | 116.4519 | -2.9803 | 0.99505 | 6.9284 | 29.7704 | 117.419 | 118.0982 | 10.5889 | 0.94218
6.9295 | 29.8358 | 116.3362 | 116.4519 | -2.9803 | 0.99505 | 6.9294 | 29.7704 | 117.4185 | 118.0982 | 10.5889 | 0.94218
6.9305 | 29.8358 | 116.3362 | 116.4519 | -2.9803 | 0.99505 | 6.9304 | 29.7704 | 117.418 | 118.0982 | 10.5889 | 0.94218
6.9315 | 29.8358 | 116.3362 | 116.4519 | -2.9803 | 0.99505 | 6.9314 | 29.7886 | 117.4175 | 118.093 | 10.5952 | 0.94218
6.9325 | 29.8358 | 116.3362 | 116.4519 | -2.9803 | 0.99505 | 6.9324 | 29.7886 | 117.417 | 118.093 | 10.5952 | 0.94218
6.9335 | 29.8358 | 116.3362 | 116.4519 | -2.9803 | 0.99505 | 6.9334 | 29.7886 | 117.4165 | 118.093 | 10.5952 | 0.94218
6.9345 | 29.8358 | 116.3362 | 116.4519 | -2.9803 | 0.99505 | 6.9344 | 29.7886 | 117.416 | 118.093 | 10.5952 | 0.94218
6.9355 | 29.8525 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9354 | 29.7886 | 117.4155 | 118.093 | 10.5952 | 0.94218
6.9365 | 29.8525 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9364 | 29.7886 | 117.415 | 118.093 | 10.5952 | 0.94218
6.9375 | 29.8525 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9374 | 29.7886 | 117.4145 | 118.093 | 10.5952 | 0.94218
6.9385 | 29.8525 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9384 | 29.7886 | 117.414 | 118.093 | 10.5952 | 0.94218
6.9395 | 29.8525 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9394 | 29.7886 | 117.4135 | 118.093 | 10.5952 | 0.94218
6.9405 | 29.8525 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9404 | 29.8022 | 117.413 | 118.0826 | 10.6043 | 0.94214
6.9415 | 29.8525 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9414 | 29.8022 | 117.4125 | 118.0826 | 10.6043 | 0.94214
6.9425 | 29.8525 | 116.3362 | 116.4313 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9424 | 29.8022 | 117.412 | 118.0826 | 10.6043 | 0.94214
6.9435 | 29.8542 | 116.3362 | 116.4314 | -2.9614 | 0.99512 | 6.9434 | 29.8022 | 117.4115 | 118.0826 | 10.6043 | 0.94214
6.9445 | 29.8542 | 116.3362 | 116.4314 | -2.9614 | 0.99512 | 6.9444 | 29.8022 | 117.411 | 118.0826 | 10.6043 | 0.94214
6.9455 | 29.8542 | 116.3362 | 116.4314 | -2.9614 | 0.99512 | 6.9454 | 29.8022 | 117.4105 | 118.0826 | 10.6043 | 0.94214
6.9465 | 29.8542 | 116.3362 | 116.4314 | -2.9614 | 0.99512 | 6.9464 | 29.8022 | 117.41 | 118.0826 | 10.6043 | 0.94214
6.9475 | 29.8542 | 116.3362 | 116.4314 | -2.9614 | 0.99512 | 6.9474 | 29.8022 | 117.4095 | 118.0826 | 10.6043 | 0.94214
6.9485 | 29.8542 | 116.3362 | 116.4314 | -2.9614 | 0.99512 | 6.9484 | 29.8082 | 117.409 | 118.0883 | 10.5853 | 0.94235
6.9495 | 29.8542 | 116.3362 | 116.4314 | -2.9614 | 0.99512 | 6.9494 | 29.8082 | 117.4085 | 118.0883 | 10.5853 | 0.94235
6.9505 | 29.8542 | 116.3362 | 116.4314 | -2.9614 | 0.99512 | 6.9504 | 29.8082 | 117.408 | 118.0883 | 10.5853 | 0.94235
6.9515 | 29.8542 | 116.3362 | 116.4314 | -2.9614 | 0.99512 | 6.9514 | 29.8082 | 117.4075 | 118.0883 | 10.5853 | 0.94235
6.9525 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4365 | -2.9776 | 0.99506 | 6.9524 | 29.8082 | 117.407 | 118.0883 | 10.5853 | 0.94235
6.9535 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4365 | -2.9776 | 0.99506 | 6.9534 | 29.8082 | 117.4065 | 118.0883 | 10.5853 | 0.94235
6.9545 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4365 | -2.9776 | 0.99506 | 6.9544 | 29.8082 | 117.406 | 118.0883 | 10.5853 | 0.94235
6.9555 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4365 | -2.9776 | 0.99506 | 6.9554 | 29.8082 | 117.4055 | 118.0883 | 10.5853 | 0.94235
6.9565 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4365 | -2.9776 | 0.99506 | 6.9564 | 29.7988 | 117.405 | 118.11 | 10.5815 | 0.94235
6.9575 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4365 | -2.9776 | 0.99506 | 6.9574 | 29.7988 | 117.4045 | 118.11 | 10.5815 | 0.94235
6.9585 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4365 | -2.9776 | 0.99506 | 6.9584 | 29.7988 | 117.404 | 118.11 | 10.5815 | 0.94235
6.9595 | 29.8576 | 116.3362 | 116.4365 | -2.9776 | 0.99506 | 6.9594 | 29.7988 | 117.4035 | 118.11 | 10.5815 | 0.94235
6.9605 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4308 | -3.005 | 0.99497 | 6.9604 | 29.7988 | 117.403 | 118.11 | 10.5815 | 0.94235
6.9615 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4308 | -3.005 | 0.99497 | 6.9614 | 29.7988 | 117.4025 | 118.11 | 10.5815 | 0.94235
6.9625 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4308 | -3.005 | 0.99497 | 6.9624 | 29.7988 | 117.402 | 118.11 | 10.5815 | 0.94235
6.9635 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4308 | -3.005 | 0.99497 | 6.9634 | 29.7988 | 117.4015 | 118.11 | 10.5815 | 0.94235
6.9645 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4308 | -3.005 | 0.99497 | 6.9644 | 29.7988 | 117.401 | 118.11 | 10.5815 | 0.94235
6.9655 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4308 | -3.005 | 0.99497 | 6.9654 | 29.7954 | 117.4005 | 118.1038 | 10.55 | 0.94265
6.9665 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4308 | -3.005 | 0.99497 | 6.9664 | 29.7954 | 117.4 | 118.1038 | 10.55 | 0.94265
6.9675 | 29.8511 | 116.3362 | 116.4308 | -3.005 | 0.99497 | 6.9674 | 29.7954 | 117.3995 | 118.1038 | 10.55 | 0.94265
6.9685 | 29.8704 | 116.3362 | 116.4306 | -3 | 0.99499 | 6.9684 | 29.7954 | 117.399 | 118.1038 | 10.55 | 0.94265
6.9695 | 29.8704 | 116.3362 | 116.4306 | -3 | 0.99499 | 6.9694 | 29.7954 | 117.3985 | 118.1038 | 10.55 | 0.94265
6.9705 | 29.8704 | 116.3362 | 116.4306 | -3 | 0.99499 | 6.9704 | 29.7954 | 117.398 | 118.1038 | 10.55 | 0.94265
6.9715 | 29.8704 | 116.3362 | 116.4306 | -3 | 0.99499 | 6.9714 | 29.7954 | 117.3975 | 118.1038 | 10.55 | 0.94265
6.9725 | 29.8704 | 116.3362 | 116.4306 | -3 | 0.99499 | 6.9724 | 29.7954 | 117.397 | 118.1038 | 10.55 | 0.94265
6.9735 | 29.8704 | 116.3362 | 116.4306 | -3 | 0.99499 | 6.9734 | 29.7941 | 117.3965 | 118.103 | 10.5354 | 0.94279
6.9745 | 29.8704 | 116.3362 | 116.4306 | -3 | 0.99499 | 6.9744 | 29.7941 | 117.396 | 118.103 | 10.5354 | 0.94279
6.9755 | 29.8704 | 116.3362 | 116.4306 | -3 | 0.99499 | 6.9754 | 29.7941 | 117.3955 | 118.103 | 10.5354 | 0.94279
6.9765 | 29.8704 | 116.3362 | 116.4306 | -3 | 0.99499 | 6.9764 | 29.7941 | 117.395 | 118.103 | 10.5354 | 0.94279
6.9775 | 29.8857 | 116.3362 | 116.44 | -2.9905 | 0.99503 | 6.9774 | 29.7941 | 117.3945 | 118.103 | 10.5354 | 0.94279
6.9785 | 29.8857 | 116.3362 | 116.44 | -2.9905 | 0.99503 | 6.9784 | 29.7941 | 117.394 | 118.103 | 10.5354 | 0.94279
6.9795 | 29.8857 | 116.3362 | 116.44 | -2.9905 | 0.99503 | 6.9794 | 29.7941 | 117.3935 | 118.103 | 10.5354 | 0.94279
6.9805 | 29.8857 | 116.3362 | 116.44 | -2.9905 | 0.99503 | 6.9804 | 29.7941 | 117.393 | 118.103 | 10.5354 | 0.94279
6.9815 | 29.8857 | 116.3362 | 116.44 | -2.9905 | 0.99503 | 6.9814 | 29.7869 | 117.3925 | 118.1024 | 10.5358 | 0.94276
6.9825 | 29.8857 | 116.3362 | 116.44 | -2.9905 | 0.99503 | 6.9824 | 29.7869 | 117.392 | 118.1024 | 10.5358 | 0.94276
6.9835 | 29.8857 | 116.3362 | 116.44 | -2.9905 | 0.99503 | 6.9834 | 29.7869 | 117.3915 | 118.1024 | 10.5358 | 0.94276
6.9845 | 29.8857 | 116.3362 | 116.44 | -2.9905 | 0.99503 | 6.9844 | 29.7869 | 117.391 | 118.1024 | 10.5358 | 0.94276
6.9855 | 29.8669 | 116.3362 | 116.4369 | -2.9738 | 0.99508 | 6.9854 | 29.7869 | 117.3905 | 118.1024 | 10.5358 | 0.94276
6.9865 | 29.8669 | 116.3362 | 116.4369 | -2.9738 | 0.99508 | 6.9864 | 29.7869 | 117.39 | 118.1024 | 10.5358 | 0.94276
6.9875 | 29.8669 | 116.3362 | 116.4369 | -2.9738 | 0.99508 | 6.9874 | 29.7869 | 117.3895 | 118.1024 | 10.5358 | 0.94276
6.9885 | 29.8669 | 116.3362 | 116.4369 | -2.9738 | 0.99508 | 6.9884 | 29.7869 | 117.389 | 118.1024 | 10.5358 | 0.94276
6.9895 | 29.8669 | 116.3362 | 116.4369 | -2.9738 | 0.99508 | 6.9894 | 29.7869 | 117.3885 | 118.1024 | 10.5358 | 0.94276
6.9905 | 29.8669 | 116.3362 | 116.4369 | -2.9738 | 0.99508 | 6.9904 | 29.7922 | 117.388 | 118.0883 | 10.5399 | 0.94274
6.9915 | 29.8669 | 116.3362 | 116.4369 | -2.9738 | 0.99508 | 6.9914 | 29.7922 | 117.3875 | 118.0883 | 10.5399 | 0.94274
6.9925 | 29.8669 | 116.3362 | 116.4369 | -2.9738 | 0.99508 | 6.9924 | 29.7922 | 117.387 | 118.0883 | 10.5399 | 0.94274
6.9935 | 29.8487 | 116.3362 | 116.4269 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9934 | 29.7922 | 117.3865 | 118.0883 | 10.5399 | 0.94274
6.9945 | 29.8487 | 116.3362 | 116.4269 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9944 | 29.7922 | 117.386 | 118.0883 | 10.5399 | 0.94274
6.9955 | 29.8487 | 116.3362 | 116.4269 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9954 | 29.7922 | 117.3855 | 118.0883 | 10.5399 | 0.94274
6.9965 | 29.8487 | 116.3362 | 116.4269 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9964 | 29.7922 | 117.385 | 118.0883 | 10.5399 | 0.94274
6.9975 | 29.8487 | 116.3362 | 116.4269 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9974 | 29.7922 | 117.3845 | 118.0883 | 10.5399 | 0.94274
6.9985 | 29.8487 | 116.3362 | 116.4269 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9984 | 29.7843 | 117.384 | 118.0776 | 10.5124 | 0.94299
6.9995 | 29.8487 | 116.3362 | 116.4269 | -2.9865 | 0.99503 | 6.9994 | 29.7843 | 117.3835 | 118.0776 | 10.5124 | 0.94299
7.0005 | 29.8487 | 116.3362 | 116.4269 | -2.9865 | 0.99503 | 7.0004 | 29.7843 | 117.383 | 118.0776 | 10.5124 | 0.94299
7.0015 | 29.8487 | 116.3362 | 116.4269 | -2.9865 | 0.99503 | 7.0014 | 29.7843 | 117.3825 | 118.0776 | 10.5124 | 0.94299
7.0025 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4207 | -2.978 | 0.99506 | 7.0024 | 29.7843 | 117.382 | 118.0776 | 10.5124 | 0.94299
7.0035 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4207 | -2.978 | 0.99506 | 7.0034 | 29.7843 | 117.3815 | 118.0776 | 10.5124 | 0.94299
7.0045 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4207 | -2.978 | 0.99506 | 7.0044 | 29.7843 | 117.381 | 118.0776 | 10.5124 | 0.94299
7.0055 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4207 | -2.978 | 0.99506 | 7.0054 | 29.7843 | 117.3805 | 118.0776 | 10.5124 | 0.94299
7.0065 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4207 | -2.978 | 0.99506 | 7.0064 | 29.7641 | 117.38 | 118.0759 | 10.4732 | 0.94331
7.0075 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4207 | -2.978 | 0.99506 | 7.0074 | 29.7641 | 117.3795 | 118.0759 | 10.4732 | 0.94331
7.0085 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4207 | -2.978 | 0.99506 | 7.0084 | 29.7641 | 117.379 | 118.0759 | 10.4732 | 0.94331
7.0095 | 29.8361 | 116.3362 | 116.4207 | -2.978 | 0.99506 | 7.0094 | 29.7641 | 117.3785 | 118.0759 | 10.4732 | 0.94331
7.0105 | 29.8363 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9914 | 0.99501 | 7.0104 | 29.7641 | 117.378 | 118.0759 | 10.4732 | 0.94331
7.0115 | 29.8363 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9914 | 0.99501 | 7.0114 | 29.7641 | 117.3775 | 118.0759 | 10.4732 | 0.94331
7.0125 | 29.8363 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9914 | 0.99501 | 7.0124 | 29.7641 | 117.377 | 118.0759 | 10.4732 | 0.94331
7.0135 | 29.8363 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9914 | 0.99501 | 7.0134 | 29.7641 | 117.3765 | 118.0759 | 10.4732 | 0.94331
7.0145 | 29.8363 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9914 | 0.99501 | 7.0144 | 29.7641 | 117.376 | 118.0759 | 10.4732 | 0.94331
7.0155 | 29.8363 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9914 | 0.99501 | 7.0154 | 29.7548 | 117.3755 | 118.0743 | 10.4429 | 0.94357
7.0165 | 29.8363 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9914 | 0.99501 | 7.0164 | 29.7548 | 117.375 | 118.0743 | 10.4429 | 0.94357
7.0175 | 29.8363 | 116.3362 | 116.4245 | -2.9914 | 0.99501 | 7.0174 | 29.7548 | 117.3745 | 118.0743 | 10.4429 | 0.94357
7.0185 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4221 | -2.9473 | 0.99515 | 7.0184 | 29.7548 | 117.374 | 118.0743 | 10.4429 | 0.94357
7.0195 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4221 | -2.9473 | 0.99515 | 7.0194 | 29.7548 | 117.3735 | 118.0743 | 10.4429 | 0.94357
7.0205 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4221 | -2.9473 | 0.99515 | 7.0204 | 29.7548 | 117.373 | 118.0743 | 10.4429 | 0.94357
7.0215 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4221 | -2.9473 | 0.99515 | 7.0214 | 29.7548 | 117.3725 | 118.0743 | 10.4429 | 0.94357
7.0225 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4221 | -2.9473 | 0.99515 | 7.0224 | 29.7548 | 117.372 | 118.0743 | 10.4429 | 0.94357
7.0235 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4221 | -2.9473 | 0.99515 | 7.0234 | 29.7803 | 117.3715 | 118.0785 | 10.4529 | 0.94356
7.0245 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4221 | -2.9473 | 0.99515 | 7.0244 | 29.7803 | 117.371 | 118.0785 | 10.4529 | 0.94356
7.0255 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4221 | -2.9473 | 0.99515 | 7.0254 | 29.7803 | 117.3705 | 118.0785 | 10.4529 | 0.94356
7.0265 | 29.8312 | 116.3362 | 116.4221 | -2.9473 | 0.99515 | 7.0264 | 29.7803 | 117.37 | 118.0785 | 10.4529 | 0.94356
7.0275 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9589 | 0.99511 | 7.0274 | 29.7803 | 117.3695 | 118.0785 | 10.4529 | 0.94356
7.0285 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9589 | 0.99511 | 7.0284 | 29.7803 | 117.369 | 118.0785 | 10.4529 | 0.94356
7.0295 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9589 | 0.99511 | 7.0294 | 29.7803 | 117.3685 | 118.0785 | 10.4529 | 0.94356
7.0305 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9589 | 0.99511 | 7.0304 | 29.7803 | 117.368 | 118.0785 | 10.4529 | 0.94356
7.0315 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9589 | 0.99511 | 7.0314 | 29.7932 | 117.3675 | 118.0831 | 10.4737 | 0.9434
7.0325 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9589 | 0.99511 | 7.0324 | 29.7932 | 117.367 | 118.0831 | 10.4737 | 0.9434
7.0335 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9589 | 0.99511 | 7.0334 | 29.7932 | 117.3665 | 118.0831 | 10.4737 | 0.9434
7.0345 | 29.8152 | 116.3362 | 116.4194 | -2.9589 | 0.99511 | 7.0344 | 29.7932 | 117.366 | 118.0831 | 10.4737 | 0.9434
7.0355 | 29.7891 | 116.3362 | 116.4284 | -2.9173 | 0.99524 | 7.0354 | 29.7932 | 117.3655 | 118.0831 | 10.4737 | 0.9434
7.0365 | 29.7891 | 116.3362 | 116.4284 | -2.9173 | 0.99524 | 7.0364 | 29.7932 | 117.365 | 118.0831 | 10.4737 | 0.9434
7.0375 | 29.7891 | 116.3362 | 116.4284 | -2.9173 | 0.99524 | 7.0374 | 29.7932 | 117.3645 | 118.0831 | 10.4737 | 0.9434
7.0385 | 29.7891 | 116.3362 | 116.4284 | -2.9173 | 0.99524 | 7.0384 | 29.7932 | 117.364 | 118.0831 | 10.4737 | 0.9434
7.0395 | 29.7891 | 116.3362 | 116.4284 | -2.9173 | 0.99524 | 7.0394 | 29.7932 | 117.3635 | 118.0831 | 10.4737 | 0.9434
7.0405 | 29.7891 | 116.3362 | 116.4284 | -2.9173 | 0.99524 | 7.0404 | 29.7811 | 117.363 | 118.0794 | 10.4728 | 0.94337
7.0415 | 29.7891 | 116.3362 | 116.4284 | -2.9173 | 0.99524 | 7.0414 | 29.7811 | 117.3625 | 118.0794 | 10.4728 | 0.94337
7.0425 | 29.7891 | 116.3362 | 116.4284 | -2.9173 | 0.99524 | 7.0424 | 29.7811 | 117.362 | 118.0794 | 10.4728 | 0.94337
7.0435 | 29.7953 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9691 | 0.99507 | 7.0434 | 29.7811 | 117.3615 | 118.0794 | 10.4728 | 0.94337
7.0445 | 29.7953 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9691 | 0.99507 | 7.0444 | 29.7811 | 117.361 | 118.0794 | 10.4728 | 0.94337
7.0455 | 29.7953 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9691 | 0.99507 | 7.0454 | 29.7811 | 117.3605 | 118.0794 | 10.4728 | 0.94337
7.0465 | 29.7953 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9691 | 0.99507 | 7.0464 | 29.7811 | 117.36 | 118.0794 | 10.4728 | 0.94337
7.0475 | 29.7953 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9691 | 0.99507 | 7.0474 | 29.7811 | 117.3595 | 118.0794 | 10.4728 | 0.94337
7.0485 | 29.7953 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9691 | 0.99507 | 7.0484 | 29.7648 | 117.359 | 118.077 | 10.4378 | 0.94366
7.0495 | 29.7953 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9691 | 0.99507 | 7.0494 | 29.7648 | 117.3585 | 118.077 | 10.4378 | 0.94366
7.0505 | 29.7953 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9691 | 0.99507 | 7.0504 | 29.7648 | 117.358 | 118.077 | 10.4378 | 0.94366
7.0515 | 29.7953 | 116.3362 | 116.4296 | -2.9691 | 0.99507 | 7.0514 | 29.7648 | 117.3575 | 118.077 | 10.4378 | 0.94366
7.0525 | 29.7842 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9451 | 0.99515 | 7.0524 | 29.7648 | 117.357 | 118.077 | 10.4378 | 0.94366
7.0535 | 29.7842 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9451 | 0.99515 | 7.0534 | 29.7648 | 117.3565 | 118.077 | 10.4378 | 0.94366
7.0545 | 29.7842 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9451 | 0.99515 | 7.0544 | 29.7648 | 117.356 | 118.077 | 10.4378 | 0.94366
7.0555 | 29.7842 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9451 | 0.99515 | 7.0554 | 29.7648 | 117.3555 | 118.077 | 10.4378 | 0.94366
7.0565 | 29.7842 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9451 | 0.99515 | 7.0564 | 29.7478 | 117.355 | 118.0779 | 10.387 | 0.9441
7.0575 | 29.7842 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9451 | 0.99515 | 7.0574 | 29.7478 | 117.3545 | 118.0779 | 10.387 | 0.9441
7.0585 | 29.7842 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9451 | 0.99515 | 7.0584 | 29.7478 | 117.354 | 118.0779 | 10.387 | 0.9441
7.0595 | 29.7842 | 116.3362 | 116.4326 | -2.9451 | 0.99515 | 7.0594 | 29.7478 | 117.3535 | 118.0779 | 10.387 | 0.9441
7.0605 | 29.7899 | 116.3362 | 116.4338 | -2.9775 | 0.99504 | 7.0604 | 29.7478 | 117.353 | 118.0779 | 10.387 | 0.9441
7.0615 | 29.7899 | 116.3362 | 116.4338 | -2.9775 | 0.99504 | 7.0614 | 29.7478 | 117.3525 | 118.0779 | 10.387 | 0.9441
7.0625 | 29.7899 | 116.3362 | 116.4338 | -2.9775 | 0.99504 | 7.0624 | 29.7478 | 117.352 | 118.0779 | 10.387 | 0.9441
7.0635 | 29.7899 | 116.3362 | 116.4338 | -2.9775 | 0.99504 | 7.0634 | 29.7478 | 117.3515 | 118.0779 | 10.387 | 0.9441
7.0645 | 29.7899 | 116.3362 | 116.4338 | -2.9775 | 0.99504 | 7.0644 | 29.7478 | 117.351 | 118.0779 | 10.387 | 0.9441
7.0655 | 29.7899 | 116.3362 | 116.4338 | -2.9775 | 0.99504 | 7.0654 | 29.7481 | 117.3505 | 118.0814 | 10.3878 | 0.9441
7.0665 | 29.7899 | 116.3362 | 116.4338 | -2.9775 | 0.99504 | 7.0664 | 29.7481 | 117.35 | 118.0814 | 10.3878 | 0.9441
7.0675 | 29.7899 | 116.3362 | 116.4338 | -2.9775 | 0.99504 | 7.0674 | 29.7481 | 117.3495 | 118.0814 | 10.3878 | 0.9441
7.0685 | 29.7999 | 116.3362 | 116.4458 | -2.9552 | 0.99512 | 7.0684 | 29.7481 | 117.349 | 118.0814 | 10.3878 | 0.9441
7.0695 | 29.7999 | 116.3362 | 116.4458 | -2.9552 | 0.99512 | 7.0694 | 29.7481 | 117.3485 | 118.0814 | 10.3878 | 0.9441
7.0705 | 29.7999 | 116.3362 | 116.4458 | -2.9552 | 0.99512 | 7.0704 | 29.7481 | 117.348 | 118.0814 | 10.3878 | 0.9441
7.0715 | 29.7999 | 116.3362 | 116.4458 | -2.9552 | 0.99512 | 7.0714 | 29.7481 | 117.3475 | 118.0814 | 10.3878 | 0.9441
7.0725 | 29.7999 | 116.3362 | 116.4458 | -2.9552 | 0.99512 | 7.0724 | 29.7481 | 117.347 | 118.0814 | 10.3878 | 0.9441
7.0735 | 29.7999 | 116.3362 | 116.4458 | -2.9552 | 0.99512 | 7.0734 | 29.7609 | 117.3465 | 118.0719 | 10.4218 | 0.9438
7.0745 | 29.7999 | 116.3362 | 116.4458 | -2.9552 | 0.99512 | 7.0744 | 29.7609 | 117.346 | 118.0719 | 10.4218 | 0.9438
7.0755 | 29.7999 | 116.3362 | 116.4458 | -2.9552 | 0.99512 | 7.0754 | 29.7609 | 117.3455 | 118.0719 | 10.4218 | 0.9438
7.0765 | 29.7999 | 116.3362 | 116.4458 | -2.9552 | 0.99512 | 7.0764 | 29.7609 | 117.345 | 118.0719 | 10.4218 | 0.9438
7.0775 | 29.8126 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9845 | 0.99503 | 7.0774 | 29.7609 | 117.3445 | 118.0719 | 10.4218 | 0.9438
7.0785 | 29.8126 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9845 | 0.99503 | 7.0784 | 29.7609 | 117.344 | 118.0719 | 10.4218 | 0.9438
7.0795 | 29.8126 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9845 | 0.99503 | 7.0794 | 29.7609 | 117.3435 | 118.0719 | 10.4218 | 0.9438
7.0805 | 29.8126 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9845 | 0.99503 | 7.0804 | 29.7609 | 117.343 | 118.0719 | 10.4218 | 0.9438
7.0815 | 29.8126 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9845 | 0.99503 | 7.0814 | 29.762 | 117.3425 | 118.0678 | 10.3846 | 0.94418
7.0825 | 29.8126 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9845 | 0.99503 | 7.0824 | 29.762 | 117.342 | 118.0678 | 10.3846 | 0.94418
7.0835 | 29.8126 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9845 | 0.99503 | 7.0834 | 29.762 | 117.3415 | 118.0678 | 10.3846 | 0.94418
7.0845 | 29.8126 | 116.3362 | 116.4282 | -2.9845 | 0.99503 | 7.0844 | 29.762 | 117.341 | 118.0678 | 10.3846 | 0.94418
7.0855 | 29.826 | 116.3368 | 116.4253 | -2.9722 | 0.99507 | 7.0854 | 29.762 | 117.3405 | 118.0678 | 10.3846 | 0.94418
7.0865 | 29.826 | 116.3373 | 116.4253 | -2.9722 | 0.99507 | 7.0864 | 29.762 | 117.34 | 118.0678 | 10.3846 | 0.94418
7.0875 | 29.826 | 116.3378 | 116.4253 | -2.9722 | 0.99507 | 7.0874 | 29.762 | 117.3395 | 118.0678 | 10.3846 | 0.94418
7.0885 | 29.826 | 116.3384 | 116.4253 | -2.9722 | 0.99507 | 7.0884 | 29.762 | 117.339 | 118.0678 | 10.3846 | 0.94418
7.0895 | 29.826 | 116.3389 | 116.4253 | -2.9722 | 0.99507 | 7.0894 | 29.762 | 117.3385 | 118.0678 | 10.3846 | 0.94418
7.0905 | 29.826 | 116.3394 | 116.4253 | -2.9722 | 0.99507 | 7.0904 | 29.7479 | 117.338 | 118.0814 | 10.3036 | 0.94492
7.0915 | 29.826 | 116.34 | 116.4253 | -2.9722 | 0.99507 | 7.0914 | 29.7479 | 117.3375 | 118.0814 | 10.3036 | 0.94492
7.0925 | 29.826 | 116.3405 | 116.4253 | -2.9722 | 0.99507 | 7.0924 | 29.7479 | 117.337 | 118.0814 | 10.3036 | 0.94492
7.0935 | 29.8266 | 116.341 | 116.4198 | -3.004 | 0.99497 | 7.0934 | 29.7479 | 117.3365 | 118.0814 | 10.3036 | 0.94492
7.0945 | 29.8266 | 116.3415 | 116.4198 | -3.004 | 0.99497 | 7.0944 | 29.7479 | 117.336 | 118.0814 | 10.3036 | 0.94492
7.0955 | 29.8266 | 116.3421 | 116.4198 | -3.004 | 0.99497 | 7.0954 | 29.7479 | 117.3355 | 118.0814 | 10.3036 | 0.94492
7.0965 | 29.8266 | 116.3426 | 116.4198 | -3.004 | 0.99497 | 7.0964 | 29.7479 | 117.335 | 118.0814 | 10.3036 | 0.94492
7.0975 | 29.8266 | 116.3431 | 116.4198 | -3.004 | 0.99497 | 7.0974 | 29.7479 | 117.3345 | 118.0814 | 10.3036 | 0.94492
7.0985 | 29.8266 | 116.3437 | 116.4198 | -3.004 | 0.99497 | 7.0984 | 29.7613 | 117.334 | 118.0751 | 10.2734 | 0.94527
7.0995 | 29.8266 | 116.3442 | 116.4198 | -3.004 | 0.99497 | 7.0994 | 29.7613 | 117.3335 | 118.0751 | 10.2734 | 0.94527
7.1005 | 29.8266 | 116.3447 | 116.4198 | -3.004 | 0.99497 | 7.1004 | 29.7613 | 117.333 | 118.0751 | 10.2734 | 0.94527
7.1015 | 29.8307 | 116.3453 | 116.4104 | -3.0306 | 0.99488 | 7.1014 | 29.7613 | 117.3325 | 118.0751 | 10.2734 | 0.94527
7.1025 | 29.8307 | 116.3458 | 116.4104 | -3.0306 | 0.99488 | 7.1024 | 29.7613 | 117.332 | 118.0751 | 10.2734 | 0.94527
7.1035 | 29.8307 | 116.3463 | 116.4104 | -3.0306 | 0.99488 | 7.1034 | 29.7613 | 117.3315 | 118.0751 | 10.2734 | 0.94527
7.1045 | 29.8307 | 116.3469 | 116.4104 | -3.0306 | 0.99488 | 7.1044 | 29.7613 | 117.331 | 118.0751 | 10.2734 | 0.94527
7.1055 | 29.8307 | 116.3474 | 116.4104 | -3.0306 | 0.99488 | 7.1054 | 29.7613 | 117.3305 | 118.0751 | 10.2734 | 0.94527
7.1065 | 29.8307 | 116.3479 | 116.4104 | -3.0306 | 0.99488 | 7.1064 | 29.7755 | 117.33 | 118.0686 | 10.2934 | 0.94512
7.1075 | 29.8307 | 116.3485 | 116.4104 | -3.0306 | 0.99488 | 7.1074 | 29.7755 | 117.3295 | 118.0686 | 10.2934 | 0.94512
7.1085 | 29.8307 | 116.349 | 116.4104 | -3.0306 | 0.99488 | 7.1084 | 29.7755 | 117.329 | 118.0686 | 10.2934 | 0.94512
7.1095 | 29.8307 | 116.3495 | 116.4104 | -3.0306 | 0.99488 | 7.1094 | 29.7755 | 117.3285 | 118.0686 | 10.2934 | 0.94512
7.1105 | 29.8519 | 116.3501 | 116.4168 | -3.0185 | 0.99493 | 7.1104 | 29.7755 | 117.328 | 118.0686 | 10.2934 | 0.94512
7.1115 | 29.8519 | 116.3506 | 116.4168 | -3.0185 | 0.99493 | 7.1114 | 29.7755 | 117.3275 | 118.0686 | 10.2934 | 0.94512
7.1125 | 29.8519 | 116.3511 | 116.4168 | -3.0185 | 0.99493 | 7.1124 | 29.7755 | 117.327 | 118.0686 | 10.2934 | 0.94512
7.1135 | 29.8519 | 116.3516 | 116.4168 | -3.0185 | 0.99493 | 7.1134 | 29.7755 | 117.3265 | 118.0686 | 10.2934 | 0.94512
7.1145 | 29.8519 | 116.3522 | 116.4168 | -3.0185 | 0.99493 | 7.1144 | 29.7755 | 117.326 | 118.0686 | 10.2934 | 0.94512
7.1155 | 29.8519 | 116.3527 | 116.4168 | -3.0185 | 0.99493 | 7.1154 | 29.774 | 117.3255 | 118.0581 | 10.3051 | 0.945
7.1165 | 29.8519 | 116.3532 | 116.4168 | -3.0185 | 0.99493 | 7.1164 | 29.774 | 117.325 | 118.0581 | 10.3051 | 0.945
7.1175 | 29.8519 | 116.3538 | 116.4168 | -3.0185 | 0.99493 | 7.1174 | 29.774 | 117.3245 | 118.0581 | 10.3051 | 0.945
7.1185 | 29.8671 | 116.3543 | 116.4223 | -3.0171 | 0.99494 | 7.1184 | 29.774 | 117.324 | 118.0581 | 10.3051 | 0.945
7.1195 | 29.8671 | 116.3548 | 116.4223 | -3.0171 | 0.99494 | 7.1194 | 29.774 | 117.3235 | 118.0581 | 10.3051 | 0.945
7.1205 | 29.8671 | 116.3554 | 116.4223 | -3.0171 | 0.99494 | 7.1204 | 29.774 | 117.323 | 118.0581 | 10.3051 | 0.945
7.1215 | 29.8671 | 116.3559 | 116.4223 | -3.0171 | 0.99494 | 7.1214 | 29.774 | 117.3225 | 118.0581 | 10.3051 | 0.945
7.1225 | 29.8671 | 116.3564 | 116.4223 | -3.0171 | 0.99494 | 7.1224 | 29.774 | 117.322 | 118.0581 | 10.3051 | 0.945
7.1235 | 29.8671 | 116.357 | 116.4223 | -3.0171 | 0.99494 | 7.1234 | 29.7765 | 117.3215 | 118.0411 | 10.2929 | 0.94513
7.1245 | 29.8671 | 116.3575 | 116.4223 | -3.0171 | 0.99494 | 7.1244 | 29.7765 | 117.321 | 118.0411 | 10.2929 | 0.94513
7.1255 | 29.8671 | 116.358 | 116.4223 | -3.0171 | 0.99494 | 7.1254 | 29.7765 | 117.3205 | 118.0411 | 10.2929 | 0.94513
7.1265 | 29.8671 | 116.3586 | 116.4223 | -3.0171 | 0.99494 | 7.1264 | 29.7765 | 117.32 | 118.0411 | 10.2929 | 0.94513
7.1275 | 29.8716 | 116.3591 | 116.4034 | -2.9935 | 0.99502 | 7.1274 | 29.7765 | 117.3195 | 118.0411 | 10.2929 | 0.94513
7.1285 | 29.8716 | 116.3596 | 116.4034 | -2.9935 | 0.99502 | 7.1284 | 29.7765 | 117.319 | 118.0411 | 10.2929 | 0.94513
7.1295 | 29.8716 | 116.3601 | 116.4034 | -2.9935 | 0.99502 | 7.1294 | 29.7765 | 117.3185 | 118.0411 | 10.2929 | 0.94513
7.1305 | 29.8716 | 116.3607 | 116.4034 | -2.9935 | 0.99502 | 7.1304 | 29.7765 | 117.318 | 118.0411 | 10.2929 | 0.94513
7.1315 | 29.8716 | 116.3612 | 116.4034 | -2.9935 | 0.99502 | 7.1314 | 29.757 | 117.3175 | 118.0337 | 10.251 | 0.94547
7.1325 | 29.8716 | 116.3617 | 116.4034 | -2.9935 | 0.99502 | 7.1324 | 29.757 | 117.317 | 118.0337 | 10.251 | 0.94547
7.1335 | 29.8716 | 116.3623 | 116.4034 | -2.9935 | 0.99502 | 7.1334 | 29.757 | 117.3165 | 118.0337 | 10.251 | 0.94547
7.1345 | 29.8716 | 116.3628 | 116.4034 | -2.9935 | 0.99502 | 7.1344 | 29.757 | 117.316 | 118.0337 | 10.251 | 0.94547
7.1355 | 29.8556 | 116.3633 | 116.4087 | -3.0103 | 0.99496 | 7.1354 | 29.757 | 117.3155 | 118.0337 | 10.251 | 0.94547
7.1365 | 29.8556 | 116.3639 | 116.4087 | -3.0103 | 0.99496 | 7.1364 | 29.757 | 117.315 | 118.0337 | 10.251 | 0.94547
7.1375 | 29.8556 | 116.3644 | 116.4087 | -3.0103 | 0.99496 | 7.1374 | 29.757 | 117.3145 | 118.0337 | 10.251 | 0.94547
7.1385 | 29.8556 | 116.3649 | 116.4087 | -3.0103 | 0.99496 | 7.1384 | 29.757 | 117.314 | 118.0337 | 10.251 | 0.94547
7.1395 | 29.8556 | 116.3655 | 116.4087 | -3.0103 | 0.99496 | 7.1394 | 29.757 | 117.3135 | 118.0337 | 10.251 | 0.94547
7.1405 | 29.8556 | 116.366 | 116.4087 | -3.0103 | 0.99496 | 7.1404 | 29.736 | 117.313 | 118.0433 | 10.206 | 0.94584
7.1415 | 29.8556 | 116.3665 | 116.4087 | -3.0103 | 0.99496 | 7.1414 | 29.736 | 117.3125 | 118.0433 | 10.206 | 0.94584
7.1425 | 29.8556 | 116.3671 | 116.4087 | -3.0103 | 0.99496 | 7.1424 | 29.736 | 117.312 | 118.0433 | 10.206 | 0.94584
7.1435 | 29.8757 | 116.3676 | 116.4131 | -3.0066 | 0.99497 | 7.1434 | 29.736 | 117.3115 | 118.0433 | 10.206 | 0.94584
7.1445 | 29.8757 | 116.3681 | 116.4131 | -3.0066 | 0.99497 | 7.1444 | 29.736 | 117.311 | 118.0433 | 10.206 | 0.94584
7.1455 | 29.8757 | 116.3687 | 116.4131 | -3.0066 | 0.99497 | 7.1454 | 29.736 | 117.3105 | 118.0433 | 10.206 | 0.94584
7.1465 | 29.8757 | 116.3692 | 116.4131 | -3.0066 | 0.99497 | 7.1464 | 29.736 | 117.31 | 118.0433 | 10.206 | 0.94584
7.1475 | 29.8757 | 116.3697 | 116.4131 | -3.0066 | 0.99497 | 7.1474 | 29.736 | 117.3095 | 118.0433 | 10.206 | 0.94584
7.1485 | 29.8757 | 116.3702 | 116.4131 | -3.0066 | 0.99497 | 7.1484 | 29.7315 | 117.309 | 118.0424 | 10.2019 | 0.94587
7.1495 | 29.8757 | 116.3708 | 116.4131 | -3.0066 | 0.99497 | 7.1494 | 29.7315 | 117.3085 | 118.0424 | 10.2019 | 0.94587
7.1505 | 29.8757 | 116.3713 | 116.4131 | -3.0066 | 0.99497 | 7.1504 | 29.7315 | 117.308 | 118.0424 | 10.2019 | 0.94587
7.1515 | 29.8817 | 116.3718 | 116.4108 | -3.0242 | 0.99492 | 7.1514 | 29.7315 | 117.3075 | 118.0424 | 10.2019 | 0.94587
7.1525 | 29.8817 | 116.3724 | 116.4108 | -3.0242 | 0.99492 | 7.1524 | 29.7315 | 117.307 | 118.0424 | 10.2019 | 0.94587
7.1535 | 29.8817 | 116.3729 | 116.4108 | -3.0242 | 0.99492 | 7.1534 | 29.7315 | 117.3065 | 118.0424 | 10.2019 | 0.94587
7.1545 | 29.8817 | 116.3734 | 116.4108 | -3.0242 | 0.99492 | 7.1544 | 29.7315 | 117.306 | 118.0424 | 10.2019 | 0.94587
7.1555 | 29.8817 | 116.374 | 116.4108 | -3.0242 | 0.99492 | 7.1554 | 29.7315 | 117.3055 | 118.0424 | 10.2019 | 0.94587
7.1565 | 29.8817 | 116.3745 | 116.4108 | -3.0242 | 0.99492 | 7.1564 | 29.7396 | 117.305 | 118.0404 | 10.1843 | 0.94606
7.1575 | 29.8817 | 116.375 | 116.4108 | -3.0242 | 0.99492 | 7.1574 | 29.7396 | 117.3045 | 118.0404 | 10.1843 | 0.94606
7.1585 | 29.8817 | 116.3756 | 116.4108 | -3.0242 | 0.99492 | 7.1584 | 29.7396 | 117.304 | 118.0404 | 10.1843 | 0.94606
7.1595 | 29.8817 | 116.3761 | 116.4108 | -3.0242 | 0.99492 | 7.1594 | 29.7396 | 117.3035 | 118.0404 | 10.1843 | 0.94606
7.1605 | 29.8652 | 116.3766 | 116.4061 | -2.9864 | 0.99504 | 7.1604 | 29.7396 | 117.303 | 118.0404 | 10.1843 | 0.94606
7.1615 | 29.8652 | 116.3772 | 116.4061 | -2.9864 | 0.99504 | 7.1614 | 29.7396 | 117.3025 | 118.0404 | 10.1843 | 0.94606
7.1625 | 29.8652 | 116.3777 | 116.4061 | -2.9864 | 0.99504 | 7.1624 | 29.7396 | 117.302 | 118.0404 | 10.1843 | 0.94606
7.1635 | 29.8652 | 116.3782 | 116.4061 | -2.9864 | 0.99504 | 7.1634 | 29.7396 | 117.3015 | 118.0404 | 10.1843 | 0.94606
7.1645 | 29.8652 | 116.3787 | 116.4061 | -2.9864 | 0.99504 | 7.1644 | 29.771 | 117.301 | 118.0394 | 10.1793 | 0.94622
7.1655 | 29.8652 | 116.3793 | 116.4061 | -2.9864 | 0.99504 | 7.1654 | 29.771 | 117.3005 | 118.0394 | 10.1793 | 0.94622
7.1665 | 29.8652 | 116.3798 | 116.4061 | -2.9864 | 0.99504 | 7.1664 | 29.771 | 117.3 | 118.0394 | 10.1793 | 0.94622
7.1675 | 29.8652 | 116.3803 | 116.4061 | -2.9864 | 0.99504 | 7.1674 | 29.771 | 117.2995 | 118.0394 | 10.1793 | 0.94622
7.1685 | 29.8512 | 116.3809 | 116.4026 | -3.015 | 0.99494 | 7.1684 | 29.771 | 117.299 | 118.0394 | 10.1793 | 0.94622
7.1695 | 29.8512 | 116.3814 | 116.4026 | -3.015 | 0.99494 | 7.1694 | 29.771 | 117.2985 | 118.0394 | 10.1793 | 0.94622
7.1705 | 29.8512 | 116.3819 | 116.4026 | -3.015 | 0.99494 | 7.1704 | 29.771 | 117.298 | 118.0394 | 10.1793 | 0.94622
7.1715 | 29.8512 | 116.3825 | 116.4026 | -3.015 | 0.99494 | 7.1714 | 29.771 | 117.2975 | 118.0394 | 10.1793 | 0.94622
7.1725 | 29.8512 | 116.383 | 116.4026 | -3.015 | 0.99494 | 7.1724 | 29.771 | 117.297 | 118.0394 | 10.1793 | 0.94622
7.1735 | 29.8512 | 116.3835 | 116.4026 | -3.015 | 0.99494 | 7.1734 | 29.7704 | 117.2965 | 118.0293 | 10.1572 | 0.94643
7.1745 | 29.8512 | 116.3841 | 116.4026 | -3.015 | 0.99494 | 7.1744 | 29.7704 | 117.296 | 118.0293 | 10.1572 | 0.94643
7.1755 | 29.8512 | 116.3846 | 116.4026 | -3.015 | 0.99494 | 7.1754 | 29.7704 | 117.2955 | 118.0293 | 10.1572 | 0.94643
7.1765 | 29.8512 | 116.3851 | 116.4026 | -3.015 | 0.99494 | 7.1764 | 29.7704 | 117.295 | 118.0293 | 10.1572 | 0.94643
7.1775 | 29.8319 | 116.3857 | 116.4181 | -2.954 | 0.99513 | 7.1774 | 29.7704 | 117.2945 | 118.0293 | 10.1572 | 0.94643
7.1785 | 29.8319 | 116.3862 | 116.4181 | -2.954 | 0.99513 | 7.1784 | 29.7704 | 117.294 | 118.0293 | 10.1572 | 0.94643
7.1795 | 29.8319 | 116.3867 | 116.4181 | -2.954 | 0.99513 | 7.1794 | 29.7704 | 117.2935 | 118.0293 | 10.1572 | 0.94643
7.1805 | 29.8319 | 116.3873 | 116.4181 | -2.954 | 0.99513 | 7.1804 | 29.7704 | 117.293 | 118.0293 | 10.1572 | 0.94643
7.1815 | 29.8319 | 116.3878 | 116.4181 | -2.954 | 0.99513 | 7.1814 | 29.739 | 117.2925 | 118.0415 | 10.1018 | 0.94686
7.1825 | 29.8319 | 116.3883 | 116.4181 | -2.954 | 0.99513 | 7.1824 | 29.739 | 117.292 | 118.0415 | 10.1018 | 0.94686
7.1835 | 29.8319 | 116.3888 | 116.4181 | -2.954 | 0.99513 | 7.1834 | 29.739 | 117.2915 | 118.0415 | 10.1018 | 0.94686
7.1845 | 29.8319 | 116.3894 | 116.4181 | -2.954 | 0.99513 | 7.1844 | 29.739 | 117.291 | 118.0415 | 10.1018 | 0.94686
7.1855 | 29.8358 | 116.3899 | 116.4142 | -2.9808 | 0.99505 | 7.1854 | 29.739 | 117.2905 | 118.0415 | 10.1018 | 0.94686
7.1865 | 29.8358 | 116.3904 | 116.4142 | -2.9808 | 0.99505 | 7.1864 | 29.739 | 117.29 | 118.0415 | 10.1018 | 0.94686
7.1875 | 29.8358 | 116.391 | 116.4142 | -2.9808 | 0.99505 | 7.1874 | 29.739 | 117.2895 | 118.0415 | 10.1018 | 0.94686
7.1885 | 29.8358 | 116.3915 | 116.4142 | -2.9808 | 0.99505 | 7.1884 | 29.739 | 117.289 | 118.0415 | 10.1018 | 0.94686
7.1895 | 29.8358 | 116.392 | 116.4142 | -2.9808 | 0.99505 | 7.1894 | 29.7479 | 117.2885 | 118.0331 | 10.0636 | 0.94726
7.1905 | 29.8358 | 116.3926 | 116.4142 | -2.9808 | 0.99505 | 7.1904 | 29.7479 | 117.288 | 118.0331 | 10.0636 | 0.94726
7.1915 | 29.8358 | 116.3931 | 116.4142 | -2.9808 | 0.99505 | 7.1914 | 29.7479 | 117.2875 | 118.0331 | 10.0636 | 0.94726
7.1925 | 29.8358 | 116.3936 | 116.4142 | -2.9808 | 0.99505 | 7.1924 | 29.7479 | 117.287 | 118.0331 | 10.0636 | 0.94726
7.1935 | 29.8207 | 116.3942 | 116.4089 | -2.9468 | 0.99515 | 7.1934 | 29.7479 | 117.2865 | 118.0331 | 10.0636 | 0.94726
7.1945 | 29.8207 | 116.3947 | 116.4089 | -2.9468 | 0.99515 | 7.1944 | 29.7479 | 117.286 | 118.0331 | 10.0636 | 0.94726
7.1955 | 29.8207 | 116.3952 | 116.4089 | -2.9468 | 0.99515 | 7.1954 | 29.7479 | 117.2855 | 118.0331 | 10.0636 | 0.94726
7.1965 | 29.8207 | 116.3958 | 116.4089 | -2.9468 | 0.99515 | 7.1964 | 29.7479 | 117.285 | 118.0331 | 10.0636 | 0.94726
7.1975 | 29.8207 | 116.3963 | 116.4089 | -2.9468 | 0.99515 | 7.1974 | 29.7479 | 117.2845 | 118.0331 | 10.0636 | 0.94726
7.1985 | 29.8207 | 116.3968 | 116.4089 | -2.9468 | 0.99515 | 7.1984 | 29.7602 | 117.284 | 118.0186 | 10.0702 | 0.94724
7.1995 | 29.8207 | 116.3973 | 116.4089 | -2.9468 | 0.99515 | 7.1994 | 29.7602 | 117.2835 | 118.0186 | 10.0702 | 0.94724
7.2005 | 29.8207 | 116.3979 | 116.4089 | -2.9468 | 0.99515 | 7.2004 | 29.7602 | 117.283 | 118.0186 | 10.0702 | 0.94724
7.2015 | 29.8215 | 116.3984 | 116.413 | -2.9425 | 0.99517 | 7.2014 | 29.7602 | 117.2825 | 118.0186 | 10.0702 | 0.94724
7.2025 | 29.8215 | 116.3989 | 116.413 | -2.9425 | 0.99517 | 7.2024 | 29.7602 | 117.282 | 118.0186 | 10.0702 | 0.94724
7.2035 | 29.8215 | 116.3995 | 116.413 | -2.9425 | 0.99517 | 7.2034 | 29.7602 | 117.2815 | 118.0186 | 10.0702 | 0.94724
7.2045 | 29.8215 | 116.4 | 116.413 | -2.9425 | 0.99517 | 7.2044 | 29.7602 | 117.281 | 118.0186 | 10.0702 | 0.94724
7.2055 | 29.8215 | 116.4005 | 116.413 | -2.9425 | 0.99517 | 7.2054 | 29.7602 | 117.2805 | 118.0186 | 10.0702 | 0.94724
7.2065 | 29.8215 | 116.4011 | 116.413 | -2.9425 | 0.99517 | 7.2064 | 29.7776 | 117.28 | 118.0113 | 10.0583 | 0.94741
7.2075 | 29.8215 | 116.4016 | 116.413 | -2.9425 | 0.99517 | 7.2074 | 29.7776 | 117.2795 | 118.0113 | 10.0583 | 0.94741
7.2085 | 29.8215 | 116.4021 | 116.413 | -2.9425 | 0.99517 | 7.2084 | 29.7776 | 117.279 | 118.0113 | 10.0583 | 0.94741
7.2095 | 29.8215 | 116.4027 | 116.413 | -2.9425 | 0.99517 | 7.2094 | 29.7776 | 117.2785 | 118.0113 | 10.0583 | 0.94741
7.2105 | 29.827 | 116.4032 | 116.4168 | -2.963 | 0.9951 | 7.2104 | 29.7776 | 117.278 | 118.0113 | 10.0583 | 0.94741
7.2115 | 29.827 | 116.4037 | 116.4168 | -2.963 | 0.9951 | 7.2114 | 29.7776 | 117.2775 | 118.0113 | 10.0583 | 0.94741
7.2125 | 29.827 | 116.4043 | 116.4168 | -2.963 | 0.9951 | 7.2124 | 29.7776 | 117.277 | 118.0113 | 10.0583 | 0.94741
7.2135 | 29.827 | 116.4048 | 116.4168 | -2.963 | 0.9951 | 7.2134 | 29.7776 | 117.2765 | 118.0113 | 10.0583 | 0.94741
7.2145 | 29.827 | 116.4053 | 116.4168 | -2.963 | 0.9951 | 7.2144 | 29.7688 | 117.276 | 118.0139 | 10.0231 | 0.94772
7.2155 | 29.827 | 116.4059 | 116.4168 | -2.963 | 0.9951 | 7.2154 | 29.7688 | 117.2755 | 118.0139 | 10.0231 | 0.94772
7.2165 | 29.827 | 116.4064 | 116.4168 | -2.963 | 0.9951 | 7.2164 | 29.7688 | 117.275 | 118.0139 | 10.0231 | 0.94772
7.2175 | 29.827 | 116.4069 | 116.4168 | -2.963 | 0.9951 | 7.2174 | 29.7688 | 117.2745 | 118.0139 | 10.0231 | 0.94772
7.2185 | 29.8484 | 116.4074 | 116.3943 | -3.0076 | 0.99496 | 7.2184 | 29.7688 | 117.274 | 118.0139 | 10.0231 | 0.94772
7.2195 | 29.8484 | 116.408 | 116.3943 | -3.0076 | 0.99496 | 7.2194 | 29.7688 | 117.2735 | 118.0139 | 10.0231 | 0.94772
7.2205 | 29.8484 | 116.4085 | 116.3943 | -3.0076 | 0.99496 | 7.2204 | 29.7688 | 117.273 | 118.0139 | 10.0231 | 0.94772
7.2215 | 29.8484 | 116.409 | 116.3943 | -3.0076 | 0.99496 | 7.2214 | 29.7688 | 117.2725 | 118.0139 | 10.0231 | 0.94772
7.2225 | 29.8484 | 116.4096 | 116.3943 | -3.0076 | 0.99496 | 7.2224 | 29.7688 | 117.272 | 118.0139 | 10.0231 | 0.94772
7.2235 | 29.8484 | 116.4101 | 116.3943 | -3.0076 | 0.99496 | 7.2234 | 29.7587 | 117.2715 | 118.0156 | 9.9799 | 0.94811
7.2245 | 29.8484 | 116.4106 | 116.3943 | -3.0076 | 0.99496 | 7.2244 | 29.7587 | 117.271 | 118.0156 | 9.9799 | 0.94811
7.2255 | 29.8484 | 116.4112 | 116.3943 | -3.0076 | 0.99496 | 7.2254 | 29.7587 | 117.2705 | 118.0156 | 9.9799 | 0.94811
7.2265 | 29.8484 | 116.4117 | 116.3943 | -3.0076 | 0.99496 | 7.2264 | 29.7587 | 117.27 | 118.0156 | 9.9799 | 0.94811
7.2275 | 29.8807 | 116.4122 | 116.3973 | -2.9882 | 0.99504 | 7.2274 | 29.7587 | 117.2695 | 118.0156 | 9.9799 | 0.94811
7.2285 | 29.8807 | 116.4128 | 116.3973 | -2.9882 | 0.99504 | 7.2284 | 29.7587 | 117.269 | 118.0156 | 9.9799 | 0.94811
7.2295 | 29.8807 | 116.4133 | 116.3973 | -2.9882 | 0.99504 | 7.2294 | 29.7587 | 117.2685 | 118.0156 | 9.9799 | 0.94811
7.2305 | 29.8807 | 116.4138 | 116.3973 | -2.9882 | 0.99504 | 7.2304 | 29.7587 | 117.268 | 118.0156 | 9.9799 | 0.94811
7.2315 | 29.8807 | 116.4144 | 116.3973 | -2.9882 | 0.99504 | 7.2314 | 29.7556 | 117.2675 | 118.008 | 9.9714 | 0.94818
7.2325 | 29.8807 | 116.4149 | 116.3973 | -2.9882 | 0.99504 | 7.2324 | 29.7556 | 117.267 | 118.008 | 9.9714 | 0.94818
7.2335 | 29.8807 | 116.4154 | 116.3973 | -2.9882 | 0.99504 | 7.2334 | 29.7556 | 117.2665 | 118.008 | 9.9714 | 0.94818
7.2345 | 29.8807 | 116.4159 | 116.3973 | -2.9882 | 0.99504 | 7.2344 | 29.7556 | 117.266 | 118.008 | 9.9714 | 0.94818
7.2355 | 29.9024 | 116.4165 | 116.4119 | -3.0299 | 0.99491 | 7.2354 | 29.7556 | 117.2655 | 118.008 | 9.9714 | 0.94818
7.2365 | 29.9024 | 116.417 | 116.4119 | -3.0299 | 0.99491 | 7.2364 | 29.7556 | 117.265 | 118.008 | 9.9714 | 0.94818
7.2375 | 29.9024 | 116.4175 | 116.4119 | -3.0299 | 0.99491 | 7.2374 | 29.7556 | 117.2645 | 118.008 | 9.9714 | 0.94818
7.2385 | 29.9024 | 116.4181 | 116.4119 | -3.0299 | 0.99491 | 7.2384 | 29.7556 | 117.264 | 118.008 | 9.9714 | 0.94818
7.2395 | 29.9024 | 116.4186 | 116.4119 | -3.0299 | 0.99491 | 7.2394 | 29.746 | 117.2635 | 118.0022 | 9.9514 | 0.94834
7.2405 | 29.9024 | 116.4191 | 116.4119 | -3.0299 | 0.99491 | 7.2404 | 29.746 | 117.263 | 118.0022 | 9.9514 | 0.94834
7.2415 | 29.9024 | 116.4197 | 116.4119 | -3.0299 | 0.99491 | 7.2414 | 29.746 | 117.2625 | 118.0022 | 9.9514 | 0.94834
7.2425 | 29.9024 | 116.4202 | 116.4119 | -3.0299 | 0.99491 | 7.2424 | 29.746 | 117.262 | 118.0022 | 9.9514 | 0.94834
7.2435 | 29.8942 | 116.4207 | 116.422 | -3.0151 | 0.99495 | 7.2434 | 29.746 | 117.2615 | 118.0022 | 9.9514 | 0.94834
7.2445 | 29.8942 | 116.4213 | 116.422 | -3.0151 | 0.99495 | 7.2444 | 29.746 | 117.261 | 118.0022 | 9.9514 | 0.94834
7.2455 | 29.8942 | 116.4218 | 116.422 | -3.0151 | 0.99495 | 7.2454 | 29.746 | 117.2605 | 118.0022 | 9.9514 | 0.94834
7.2465 | 29.8942 | 116.4223 | 116.422 | -3.0151 | 0.99495 | 7.2464 | 29.746 | 117.26 | 118.0022 | 9.9514 | 0.94834
7.2475 | 29.8942 | 116.4229 | 116.422 | -3.0151 | 0.99495 | 7.2474 | 29.746 | 117.2595 | 118.0022 | 9.9514 | 0.94834
7.2485 | 29.8942 | 116.4234 | 116.422 | -3.0151 | 0.99495 | 7.2484 | 29.7571 | 117.259 | 117.9969 | 9.9225 | 0.94865
7.2495 | 29.8942 | 116.4239 | 116.422 | -3.0151 | 0.99495 | 7.2494 | 29.7571 | 117.2585 | 117.9969 | 9.9225 | 0.94865
7.2505 | 29.8942 | 116.4245 | 116.422 | -3.0151 | 0.99495 | 7.2504 | 29.7571 | 117.258 | 117.9969 | 9.9225 | 0.94865
7.2515 | 29.8824 | 116.425 | 116.4019 | -3.0466 | 0.99484 | 7.2514 | 29.7571 | 117.2575 | 117.9969 | 9.9225 | 0.94865
7.2525 | 29.8824 | 116.4255 | 116.4019 | -3.0466 | 0.99484 | 7.2524 | 29.7571 | 117.257 | 117.9969 | 9.9225 | 0.94865
7.2535 | 29.8824 | 116.426 | 116.4019 | -3.0466 | 0.99484 | 7.2534 | 29.7571 | 117.2565 | 117.9969 | 9.9225 | 0.94865
7.2545 | 29.8824 | 116.4266 | 116.4019 | -3.0466 | 0.99484 | 7.2544 | 29.7571 | 117.256 | 117.9969 | 9.9225 | 0.94865
7.2555 | 29.8824 | 116.4271 | 116.4019 | -3.0466 | 0.99484 | 7.2554 | 29.7571 | 117.2555 | 117.9969 | 9.9225 | 0.94865
7.2565 | 29.8824 | 116.4276 | 116.4019 | -3.0466 | 0.99484 | 7.2564 | 29.7552 | 117.255 | 117.9989 | 9.9095 | 0.94877
7.2575 | 29.8824 | 116.4282 | 116.4019 | -3.0466 | 0.99484 | 7.2574 | 29.7552 | 117.2545 | 117.9989 | 9.9095 | 0.94877
7.2585 | 29.8824 | 116.4287 | 116.4019 | -3.0466 | 0.99484 | 7.2584 | 29.7552 | 117.254 | 117.9989 | 9.9095 | 0.94877
7.2595 | 29.8824 | 116.4292 | 116.4019 | -3.0466 | 0.99484 | 7.2594 | 29.7552 | 117.2535 | 117.9989 | 9.9095 | 0.94877
7.2605 | 29.8869 | 116.4298 | 116.3954 | -3.0539 | 0.99482 | 7.2604 | 29.7552 | 117.253 | 117.9989 | 9.9095 | 0.94877
7.2615 | 29.8869 | 116.4303 | 116.3954 | -3.0539 | 0.99482 | 7.2614 | 29.7552 | 117.2525 | 117.9989 | 9.9095 | 0.94877
7.2625 | 29.8869 | 116.4308 | 116.3954 | -3.0539 | 0.99482 | 7.2624 | 29.7552 | 117.252 | 117.9989 | 9.9095 | 0.94877
7.2635 | 29.8869 | 116.4314 | 116.3954 | -3.0539 | 0.99482 | 7.2634 | 29.7552 | 117.2515 | 117.9989 | 9.9095 | 0.94877
7.2645 | 29.8869 | 116.4319 | 116.3954 | -3.0539 | 0.99482 | 7.2644 | 29.749 | 117.251 | 117.9988 | 9.8799 | 0.94903
7.2655 | 29.8869 | 116.4324 | 116.3954 | -3.0539 | 0.99482 | 7.2654 | 29.749 | 117.2505 | 117.9988 | 9.8799 | 0.94903
7.2665 | 29.8869 | 116.433 | 116.3954 | -3.0539 | 0.99482 | 7.2664 | 29.749 | 117.25 | 117.9988 | 9.8799 | 0.94903
7.2675 | 29.8869 | 116.4335 | 116.3954 | -3.0539 | 0.99482 | 7.2674 | 29.749 | 117.2495 | 117.9988 | 9.8799 | 0.94903
7.2685 | 29.8988 | 116.434 | 116.4161 | -3.0415 | 0.99487 | 7.2684 | 29.749 | 117.249 | 117.9988 | 9.8799 | 0.94903
7.2695 | 29.8988 | 116.4345 | 116.4161 | -3.0415 | 0.99487 | 7.2694 | 29.749 | 117.2485 | 117.9988 | 9.8799 | 0.94903
7.2705 | 29.8988 | 116.4351 | 116.4161 | -3.0415 | 0.99487 | 7.2704 | 29.749 | 117.248 | 117.9988 | 9.8799 | 0.94903
7.2715 | 29.8988 | 116.4356 | 116.4161 | -3.0415 | 0.99487 | 7.2714 | 29.749 | 117.2475 | 117.9988 | 9.8799 | 0.94903
7.2725 | 29.8988 | 116.4361 | 116.4161 | -3.0415 | 0.99487 | 7.2724 | 29.749 | 117.247 | 117.9988 | 9.8799 | 0.94903
7.2735 | 29.8988 | 116.4367 | 116.4161 | -3.0415 | 0.99487 | 7.2734 | 29.7452 | 117.2465 | 117.9964 | 9.8407 | 0.94939
7.2745 | 29.8988 | 116.4372 | 116.4161 | -3.0415 | 0.99487 | 7.2744 | 29.7452 | 117.246 | 117.9964 | 9.8407 | 0.94939
7.2755 | 29.8988 | 116.4377 | 116.4161 | -3.0415 | 0.99487 | 7.2754 | 29.7452 | 117.2455 | 117.9964 | 9.8407 | 0.94939
7.2765 | 29.8988 | 116.4383 | 116.4161 | -3.0415 | 0.99487 | 7.2764 | 29.7452 | 117.245 | 117.9964 | 9.8407 | 0.94939
7.2775 | 29.8972 | 116.4388 | 116.4188 | -3.076 | 0.99475 | 7.2774 | 29.7452 | 117.2445 | 117.9964 | 9.8407 | 0.94939
7.2785 | 29.8972 | 116.4393 | 116.4188 | -3.076 | 0.99475 | 7.2784 | 29.7452 | 117.244 | 117.9964 | 9.8407 | 0.94939
7.2795 | 29.8972 | 116.4399 | 116.4188 | -3.076 | 0.99475 | 7.2794 | 29.7452 | 117.2435 | 117.9964 | 9.8407 | 0.94939
7.2805 | 29.8972 | 116.4404 | 116.4188 | -3.076 | 0.99475 | 7.2804 | 29.7452 | 117.243 | 117.9964 | 9.8407 | 0.94939
7.2815 | 29.8972 | 116.4409 | 116.4188 | -3.076 | 0.99475 | 7.2814 | 29.7356 | 117.2425 | 117.9999 | 9.8309 | 0.94946
7.2825 | 29.8972 | 116.4415 | 116.4188 | -3.076 | 0.99475 | 7.2824 | 29.7356 | 117.242 | 117.9999 | 9.8309 | 0.94946
7.2835 | 29.8972 | 116.442 | 116.4188 | -3.076 | 0.99475 | 7.2834 | 29.7356 | 117.2415 | 117.9999 | 9.8309 | 0.94946
7.2845 | 29.8972 | 116.4425 | 116.4188 | -3.076 | 0.99475 | 7.2844 | 29.7356 | 117.241 | 117.9999 | 9.8309 | 0.94946
7.2855 | 29.8988 | 116.4431 | 116.4157 | -3.0634 | 0.99479 | 7.2854 | 29.7356 | 117.2405 | 117.9999 | 9.8309 | 0.94946
7.2865 | 29.8988 | 116.4436 | 116.4157 | -3.0634 | 0.99479 | 7.2864 | 29.7356 | 117.24 | 117.9999 | 9.8309 | 0.94946
7.2875 | 29.8988 | 116.4441 | 116.4157 | -3.0634 | 0.99479 | 7.2874 | 29.7356 | 117.2395 | 117.9999 | 9.8309 | 0.94946
7.2885 | 29.8988 | 116.4446 | 116.4157 | -3.0634 | 0.99479 | 7.2884 | 29.7356 | 117.239 | 117.9999 | 9.8309 | 0.94946
7.2895 | 29.8988 | 116.4452 | 116.4157 | -3.0634 | 0.99479 | 7.2894 | 29.7407 | 117.2385 | 117.9904 | 9.8317 | 0.94946
7.2905 | 29.8988 | 116.4457 | 116.4157 | -3.0634 | 0.99479 | 7.2904 | 29.7407 | 117.238 | 117.9904 | 9.8317 | 0.94946
7.2915 | 29.8988 | 116.4462 | 116.4157 | -3.0634 | 0.99479 | 7.2914 | 29.7407 | 117.2375 | 117.9904 | 9.8317 | 0.94946
7.2925 | 29.8988 | 116.4468 | 116.4157 | -3.0634 | 0.99479 | 7.2924 | 29.7407 | 117.237 | 117.9904 | 9.8317 | 0.94946
7.2935 | 29.9017 | 116.4473 | 116.4321 | -3.0933 | 0.99469 | 7.2934 | 29.7407 | 117.2365 | 117.9904 | 9.8317 | 0.94946
7.2945 | 29.9017 | 116.4478 | 116.4321 | -3.0933 | 0.99469 | 7.2944 | 29.7407 | 117.236 | 117.9904 | 9.8317 | 0.94946
7.2955 | 29.9017 | 116.4484 | 116.4321 | -3.0933 | 0.99469 | 7.2954 | 29.7407 | 117.2355 | 117.9904 | 9.8317 | 0.94946
7.2965 | 29.9017 | 116.4489 | 116.4321 | -3.0933 | 0.99469 | 7.2964 | 29.7407 | 117.235 | 117.9904 | 9.8317 | 0.94946
7.2975 | 29.9017 | 116.4494 | 116.4321 | -3.0933 | 0.99469 | 7.2974 | 29.7407 | 117.2345 | 117.9904 | 9.8317 | 0.94946
7.2985 | 29.9017 | 116.45 | 116.4321 | -3.0933 | 0.99469 | 7.2984 | 29.7499 | 117.234 | 117.983 | 9.7857 | 0.94993
7.2995 | 29.9017 | 116.4505 | 116.4321 | -3.0933 | 0.99469 | 7.2994 | 29.7499 | 117.2335 | 117.983 | 9.7857 | 0.94993
7.3005 | 29.9017 | 116.451 | 116.4321 | -3.0933 | 0.99469 | 7.3004 | 29.7499 | 117.233 | 117.983 | 9.7857 | 0.94993
7.3015 | 29.9364 | 116.4516 | 116.4361 | -3.0455 | 0.99487 | 7.3014 | 29.7499 | 117.2325 | 117.983 | 9.7857 | 0.94993
7.3025 | 29.9364 | 116.4521 | 116.4361 | -3.0455 | 0.99487 | 7.3024 | 29.7499 | 117.232 | 117.983 | 9.7857 | 0.94993
7.3035 | 29.9364 | 116.4526 | 116.4361 | -3.0455 | 0.99487 | 7.3034 | 29.7499 | 117.2315 | 117.983 | 9.7857 | 0.94993
7.3045 | 29.9364 | 116.4531 | 116.4361 | -3.0455 | 0.99487 | 7.3044 | 29.7499 | 117.231 | 117.983 | 9.7857 | 0.94993
7.3055 | 29.9364 | 116.4537 | 116.4361 | -3.0455 | 0.99487 | 7.3054 | 29.7499 | 117.2305 | 117.983 | 9.7857 | 0.94993
7.3065 | 29.9364 | 116.4542 | 116.4361 | -3.0455 | 0.99487 | 7.3064 | 29.744 | 117.23 | 117.9898 | 9.7339 | 0.9504
7.3075 | 29.9364 | 116.4547 | 116.4361 | -3.0455 | 0.99487 | 7.3074 | 29.744 | 117.2295 | 117.9898 | 9.7339 | 0.9504
7.3085 | 29.9364 | 116.4553 | 116.4361 | -3.0455 | 0.99487 | 7.3084 | 29.744 | 117.229 | 117.9898 | 9.7339 | 0.9504
7.3095 | 29.9364 | 116.4558 | 116.4361 | -3.0455 | 0.99487 | 7.3094 | 29.744 | 117.2285 | 117.9898 | 9.7339 | 0.9504
7.3105 | 29.9316 | 116.4563 | 116.4245 | -3.0563 | 0.99483 | 7.3104 | 29.744 | 117.228 | 117.9898 | 9.7339 | 0.9504
7.3115 | 29.9316 | 116.4569 | 116.4245 | -3.0563 | 0.99483 | 7.3114 | 29.744 | 117.2275 | 117.9898 | 9.7339 | 0.9504
7.3125 | 29.9316 | 116.4574 | 116.4245 | -3.0563 | 0.99483 | 7.3124 | 29.744 | 117.227 | 117.9898 | 9.7339 | 0.9504
7.3135 | 29.9316 | 116.4579 | 116.4245 | -3.0563 | 0.99483 | 7.3134 | 29.744 | 117.2265 | 117.9898 | 9.7339 | 0.9504
7.3145 | 29.9316 | 116.4585 | 116.4245 | -3.0563 | 0.99483 | 7.3144 | 29.7335 | 117.226 | 117.992 | 9.73 | 0.95041
7.3155 | 29.9316 | 116.459 | 116.4245 | -3.0563 | 0.99483 | 7.3154 | 29.7335 | 117.2255 | 117.992 | 9.73 | 0.95041
7.3165 | 29.9316 | 116.4595 | 116.4245 | -3.0563 | 0.99483 | 7.3164 | 29.7335 | 117.225 | 117.992 | 9.73 | 0.95041
7.3175 | 29.9316 | 116.4601 | 116.4245 | -3.0563 | 0.99483 | 7.3174 | 29.7335 | 117.2245 | 117.992 | 9.73 | 0.95041
7.3185 | 29.9226 | 116.4606 | 116.4311 | -3.0142 | 0.99496 | 7.3184 | 29.7335 | 117.224 | 117.992 | 9.73 | 0.95041
7.3195 | 29.9226 | 116.4611 | 116.4311 | -3.0142 | 0.99496 | 7.3194 | 29.7335 | 117.2235 | 117.992 | 9.73 | 0.95041
7.3205 | 29.9226 | 116.4616 | 116.4311 | -3.0142 | 0.99496 | 7.3204 | 29.7335 | 117.223 | 117.992 | 9.73 | 0.95041
7.3215 | 29.9226 | 116.4622 | 116.4311 | -3.0142 | 0.99496 | 7.3214 | 29.7335 | 117.2225 | 117.992 | 9.73 | 0.95041
7.3225 | 29.9226 | 116.4627 | 116.4311 | -3.0142 | 0.99496 | 7.3224 | 29.7335 | 117.222 | 117.992 | 9.73 | 0.95041
7.3235 | 29.9226 | 116.4632 | 116.4311 | -3.0142 | 0.99496 | 7.3234 | 29.7276 | 117.2215 | 117.9933 | 9.6816 | 0.95084
7.3245 | 29.9226 | 116.4638 | 116.4311 | -3.0142 | 0.99496 | 7.3244 | 29.7276 | 117.221 | 117.9933 | 9.6816 | 0.95084
7.3255 | 29.9226 | 116.4643 | 116.4311 | -3.0142 | 0.99496 | 7.3254 | 29.7276 | 117.2205 | 117.9933 | 9.6816 | 0.95084
7.3265 | 29.9226 | 116.4648 | 116.4311 | -3.0142 | 0.99496 | 7.3264 | 29.7276 | 117.22 | 117.9933 | 9.6816 | 0.95084
7.3275 | 29.9172 | 116.4654 | 116.4236 | -3.0509 | 0.99484 | 7.3274 | 29.7276 | 117.2195 | 117.9933 | 9.6816 | 0.95084
7.3285 | 29.9172 | 116.4659 | 116.4236 | -3.0509 | 0.99484 | 7.3284 | 29.7276 | 117.219 | 117.9933 | 9.6816 | 0.95084
7.3295 | 29.9172 | 116.4664 | 116.4236 | -3.0509 | 0.99484 | 7.3294 | 29.7276 | 117.2185 | 117.9933 | 9.6816 | 0.95084
7.3305 | 29.9172 | 116.467 | 116.4236 | -3.0509 | 0.99484 | 7.3304 | 29.7276 | 117.218 | 117.9933 | 9.6816 | 0.95084
7.3315 | 29.9172 | 116.4675 | 116.4236 | -3.0509 | 0.99484 | 7.3314 | 29.7502 | 117.2175 | 117.9988 | 9.6492 | 0.95122
7.3325 | 29.9172 | 116.468 | 116.4236 | -3.0509 | 0.99484 | 7.3324 | 29.7502 | 117.217 | 117.9988 | 9.6492 | 0.95122
7.3335 | 29.9172 | 116.4686 | 116.4236 | -3.0509 | 0.99484 | 7.3334 | 29.7502 | 117.2165 | 117.9988 | 9.6492 | 0.95122
7.3345 | 29.9172 | 116.4691 | 116.4236 | -3.0509 | 0.99484 | 7.3344 | 29.7502 | 117.216 | 117.9988 | 9.6492 | 0.95122
7.3355 | 29.9104 | 116.4696 | 116.412 | -3.0297 | 0.99491 | 7.3354 | 29.7502 | 117.2155 | 117.9988 | 9.6492 | 0.95122
7.3365 | 29.9104 | 116.4702 | 116.412 | -3.0297 | 0.99491 | 7.3364 | 29.7502 | 117.215 | 117.9988 | 9.6492 | 0.95122
7.3375 | 29.9104 | 116.4707 | 116.412 | -3.0297 | 0.99491 | 7.3374 | 29.7502 | 117.2145 | 117.9988 | 9.6492 | 0.95122
7.3385 | 29.9104 | 116.4712 | 116.412 | -3.0297 | 0.99491 | 7.3384 | 29.7502 | 117.214 | 117.9988 | 9.6492 | 0.95122
7.3395 | 29.9104 | 116.4717 | 116.412 | -3.0297 | 0.99491 | 7.3394 | 29.7535 | 117.2135 | 117.9964 | 9.6556 | 0.95117
7.3405 | 29.9104 | 116.4723 | 116.412 | -3.0297 | 0.99491 | 7.3404 | 29.7535 | 117.213 | 117.9964 | 9.6556 | 0.95117
7.3415 | 29.9104 | 116.4728 | 116.412 | -3.0297 | 0.99491 | 7.3414 | 29.7535 | 117.2125 | 117.9964 | 9.6556 | 0.95117
7.3425 | 29.9104 | 116.4733 | 116.412 | -3.0297 | 0.99491 | 7.3424 | 29.7535 | 117.212 | 117.9964 | 9.6556 | 0.95117
7.3435 | 29.9337 | 116.4739 | 116.4232 | -3.0265 | 0.99493 | 7.3434 | 29.7535 | 117.2115 | 117.9964 | 9.6556 | 0.95117
7.3445 | 29.9337 | 116.4744 | 116.4232 | -3.0265 | 0.99493 | 7.3444 | 29.7535 | 117.211 | 117.9964 | 9.6556 | 0.95117
7.3455 | 29.9337 | 116.4749 | 116.4232 | -3.0265 | 0.99493 | 7.3454 | 29.7535 | 117.2105 | 117.9964 | 9.6556 | 0.95117
7.3465 | 29.9337 | 116.4755 | 116.4232 | -3.0265 | 0.99493 | 7.3464 | 29.7535 | 117.21 | 117.9964 | 9.6556 | 0.95117
7.3475 | 29.9337 | 116.476 | 116.4232 | -3.0265 | 0.99493 | 7.3474 | 29.7535 | 117.2095 | 117.9964 | 9.6556 | 0.95117
7.3485 | 29.9337 | 116.4765 | 116.4232 | -3.0265 | 0.99493 | 7.3484 | 29.7293 | 117.209 | 117.9709 | 9.6197 | 0.95143
7.3495 | 29.9337 | 116.4771 | 116.4232 | -3.0265 | 0.99493 | 7.3494 | 29.7293 | 117.2085 | 117.9709 | 9.6197 | 0.95143
7.3505 | 29.9337 | 116.4776 | 116.4232 | -3.0265 | 0.99493 | 7.3504 | 29.7293 | 117.208 | 117.9709 | 9.6197 | 0.95143
7.3515 | 29.9133 | 116.4781 | 116.427 | -3.0095 | 0.99498 | 7.3514 | 29.7293 | 117.2075 | 117.9709 | 9.6197 | 0.95143
7.3525 | 29.9133 | 116.4787 | 116.427 | -3.0095 | 0.99498 | 7.3524 | 29.7293 | 117.207 | 117.9709 | 9.6197 | 0.95143
7.3535 | 29.9133 | 116.4792 | 116.427 | -3.0095 | 0.99498 | 7.3534 | 29.7293 | 117.2065 | 117.9709 | 9.6197 | 0.95143
7.3545 | 29.9133 | 116.4797 | 116.427 | -3.0095 | 0.99498 | 7.3544 | 29.7293 | 117.206 | 117.9709 | 9.6197 | 0.95143
7.3555 | 29.9133 | 116.4802 | 116.427 | -3.0095 | 0.99498 | 7.3554 | 29.7293 | 117.2055 | 117.9709 | 9.6197 | 0.95143
7.3565 | 29.9133 | 116.4808 | 116.427 | -3.0095 | 0.99498 | 7.3564 | 29.7334 | 117.205 | 117.9608 | 9.5511 | 0.95208
7.3575 | 29.9133 | 116.4813 | 116.427 | -3.0095 | 0.99498 | 7.3574 | 29.7334 | 117.2045 | 117.9608 | 9.5511 | 0.95208
7.3585 | 29.9133 | 116.4818 | 116.427 | -3.0095 | 0.99498 | 7.3584 | 29.7334 | 117.204 | 117.9608 | 9.5511 | 0.95208
7.3595 | 29.9133 | 116.4824 | 116.427 | -3.0095 | 0.99498 | 7.3594 | 29.7334 | 117.2035 | 117.9608 | 9.5511 | 0.95208
7.3605 | 29.9068 | 116.4829 | 116.414 | -3.0287 | 0.99491 | 7.3604 | 29.7334 | 117.203 | 117.9608 | 9.5511 | 0.95208
7.3615 | 29.9068 | 116.4834 | 116.414 | -3.0287 | 0.99491 | 7.3614 | 29.7334 | 117.2025 | 117.9608 | 9.5511 | 0.95208
7.3625 | 29.9068 | 116.484 | 116.414 | -3.0287 | 0.99491 | 7.3624 | 29.7334 | 117.202 | 117.9608 | 9.5511 | 0.95208
7.3635 | 29.9068 | 116.4845 | 116.414 | -3.0287 | 0.99491 | 7.3634 | 29.7334 | 117.2015 | 117.9608 | 9.5511 | 0.95208
7.3645 | 29.9068 | 116.485 | 116.414 | -3.0287 | 0.99491 | 7.3644 | 29.7479 | 117.201 | 117.9688 | 9.5268 | 0.95235
7.3655 | 29.9068 | 116.4856 | 116.414 | -3.0287 | 0.99491 | 7.3654 | 29.7479 | 117.2005 | 117.9688 | 9.5268 | 0.95235
7.3665 | 29.9068 | 116.4861 | 116.414 | -3.0287 | 0.99491 | 7.3664 | 29.7479 | 117.2 | 117.9688 | 9.5268 | 0.95235
7.3675 | 29.9068 | 116.4866 | 116.414 | -3.0287 | 0.99491 | 7.3674 | 29.7479 | 117.1995 | 117.9688 | 9.5268 | 0.95235
7.3685 | 29.9133 | 116.4872 | 116.4258 | -2.9787 | 0.99508 | 7.3684 | 29.7479 | 117.199 | 117.9688 | 9.5268 | 0.95235
7.3695 | 29.9133 | 116.4877 | 116.4258 | -2.9787 | 0.99508 | 7.3694 | 29.7479 | 117.1985 | 117.9688 | 9.5268 | 0.95235
7.3705 | 29.9133 | 116.4882 | 116.4258 | -2.9787 | 0.99508 | 7.3704 | 29.7479 | 117.198 | 117.9688 | 9.5268 | 0.95235
7.3715 | 29.9133 | 116.4888 | 116.4258 | -2.9787 | 0.99508 | 7.3714 | 29.7479 | 117.1975 | 117.9688 | 9.5268 | 0.95235
7.3725 | 29.9133 | 116.4893 | 116.4258 | -2.9787 | 0.99508 | 7.3724 | 29.7479 | 117.197 | 117.9688 | 9.5268 | 0.95235
7.3735 | 29.9133 | 116.4898 | 116.4258 | -2.9787 | 0.99508 | 7.3734 | 29.7463 | 117.1965 | 117.9636 | 9.5225 | 0.95239
7.3745 | 29.9133 | 116.4903 | 116.4258 | -2.9787 | 0.99508 | 7.3744 | 29.7463 | 117.196 | 117.9636 | 9.5225 | 0.95239
7.3755 | 29.9133 | 116.4909 | 116.4258 | -2.9787 | 0.99508 | 7.3754 | 29.7463 | 117.1955 | 117.9636 | 9.5225 | 0.95239
7.3765 | 29.9133 | 116.4914 | 116.4258 | -2.9787 | 0.99508 | 7.3764 | 29.7463 | 117.195 | 117.9636 | 9.5225 | 0.95239
7.3775 | 29.9298 | 116.4919 | 116.4296 | -3.0058 | 0.995 | 7.3774 | 29.7463 | 117.1945 | 117.9636 | 9.5225 | 0.95239
7.3785 | 29.9298 | 116.4925 | 116.4296 | -3.0058 | 0.995 | 7.3784 | 29.7463 | 117.194 | 117.9636 | 9.5225 | 0.95239
7.3795 | 29.9298 | 116.493 | 116.4296 | -3.0058 | 0.995 | 7.3794 | 29.7463 | 117.1935 | 117.9636 | 9.5225 | 0.95239
7.3805 | 29.9298 | 116.4935 | 116.4296 | -3.0058 | 0.995 | 7.3804 | 29.7463 | 117.193 | 117.9636 | 9.5225 | 0.95239
7.3815 | 29.9298 | 116.4941 | 116.4296 | -3.0058 | 0.995 | 7.3814 | 29.7508 | 117.1925 | 117.9674 | 9.4816 | 0.95278
7.3825 | 29.9298 | 116.4946 | 116.4296 | -3.0058 | 0.995 | 7.3824 | 29.7508 | 117.192 | 117.9674 | 9.4816 | 0.95278
7.3835 | 29.9298 | 116.4951 | 116.4296 | -3.0058 | 0.995 | 7.3834 | 29.7508 | 117.1915 | 117.9674 | 9.4816 | 0.95278
7.3845 | 29.9298 | 116.4957 | 116.4296 | -3.0058 | 0.995 | 7.3844 | 29.7508 | 117.191 | 117.9674 | 9.4816 | 0.95278
7.3855 | 29.9399 | 116.4962 | 116.4408 | -2.9894 | 0.99505 | 7.3854 | 29.7508 | 117.1905 | 117.9674 | 9.4816 | 0.95278
7.3865 | 29.9399 | 116.4967 | 116.4408 | -2.9894 | 0.99505 | 7.3864 | 29.7508 | 117.19 | 117.9674 | 9.4816 | 0.95278
7.3875 | 29.9399 | 116.4973 | 116.4408 | -2.9894 | 0.99505 | 7.3874 | 29.7508 | 117.1895 | 117.9674 | 9.4816 | 0.95278
7.3885 | 29.9399 | 116.4978 | 116.4408 | -2.9894 | 0.99505 | 7.3884 | 29.7508 | 117.189 | 117.9674 | 9.4816 | 0.95278
7.3895 | 29.9399 | 116.4983 | 116.4408 | -2.9894 | 0.99505 | 7.3894 | 29.7414 | 117.1885 | 117.9714 | 9.4665 | 0.95289
7.3905 | 29.9399 | 116.4988 | 116.4408 | -2.9894 | 0.99505 | 7.3904 | 29.7414 | 117.188 | 117.9714 | 9.4665 | 0.95289
7.3915 | 29.9399 | 116.4994 | 116.4408 | -2.9894 | 0.99505 | 7.3914 | 29.7414 | 117.1875 | 117.9714 | 9.4665 | 0.95289
7.3925 | 29.9399 | 116.4999 | 116.4408 | -2.9894 | 0.99505 | 7.3924 | 29.7414 | 117.187 | 117.9714 | 9.4665 | 0.95289
7.3935 | 29.9542 | 116.5004 | 116.4323 | -3.0382 | 0.9949 | 7.3934 | 29.7414 | 117.1865 | 117.9714 | 9.4665 | 0.95289
7.3945 | 29.9542 | 116.501 | 116.4323 | -3.0382 | 0.9949 | 7.3944 | 29.7414 | 117.186 | 117.9714 | 9.4665 | 0.95289
7.3955 | 29.9542 | 116.5015 | 116.4323 | -3.0382 | 0.9949 | 7.3954 | 29.7414 | 117.1855 | 117.9714 | 9.4665 | 0.95289
7.3965 | 29.9542 | 116.502 | 116.4323 | -3.0382 | 0.9949 | 7.3964 | 29.7414 | 117.185 | 117.9714 | 9.4665 | 0.95289
7.3975 | 29.9542 | 116.5026 | 116.4323 | -3.0382 | 0.9949 | 7.3974 | 29.7414 | 117.1845 | 117.9714 | 9.4665 | 0.95289
7.3985 | 29.9542 | 116.5031 | 116.4323 | -3.0382 | 0.9949 | 7.3984 | 29.735 | 117.184 | 117.9538 | 9.4383 | 0.95314
7.3995 | 29.9542 | 116.5036 | 116.4323 | -3.0382 | 0.9949 | 7.3994 | 29.735 | 117.1835 | 117.9538 | 9.4383 | 0.95314
7.4005 | 29.9542 | 116.5042 | 116.4323 | -3.0382 | 0.9949 | 7.4004 | 29.735 | 117.183 | 117.9538 | 9.4383 | 0.95314
7.4015 | 29.9515 | 116.5047 | 116.4374 | -3.0171 | 0.99496 | 7.4014 | 29.735 | 117.1825 | 117.9538 | 9.4383 | 0.95314
7.4025 | 29.9515 | 116.5052 | 116.4374 | -3.0171 | 0.99496 | 7.4024 | 29.735 | 117.182 | 117.9538 | 9.4383 | 0.95314
7.4035 | 29.9515 | 116.5058 | 116.4374 | -3.0171 | 0.99496 | 7.4034 | 29.735 | 117.1815 | 117.9538 | 9.4383 | 0.95314
7.4045 | 29.9515 | 116.5063 | 116.4374 | -3.0171 | 0.99496 | 7.4044 | 29.735 | 117.181 | 117.9538 | 9.4383 | 0.95314
7.4055 | 29.9515 | 116.5068 | 116.4374 | -3.0171 | 0.99496 | 7.4054 | 29.735 | 117.1805 | 117.9538 | 9.4383 | 0.95314
7.4065 | 29.9515 | 116.5074 | 116.4374 | -3.0171 | 0.99496 | 7.4064 | 29.7476 | 117.18 | 117.9532 | 9.3889 | 0.95363
7.4075 | 29.9515 | 116.5079 | 116.4374 | -3.0171 | 0.99496 | 7.4074 | 29.7476 | 117.1795 | 117.9532 | 9.3889 | 0.95363
7.4085 | 29.9515 | 116.5084 | 116.4374 | -3.0171 | 0.99496 | 7.4084 | 29.7476 | 117.179 | 117.9532 | 9.3889 | 0.95363
7.4095 | 29.9515 | 116.5089 | 116.4374 | -3.0171 | 0.99496 | 7.4094 | 29.7476 | 117.1785 | 117.9532 | 9.3889 | 0.95363
7.4105 | 29.9189 | 116.5095 | 116.4304 | -2.9926 | 0.99503 | 7.4104 | 29.7476 | 117.178 | 117.9532 | 9.3889 | 0.95363
7.4115 | 29.9189 | 116.51 | 116.4304 | -2.9926 | 0.99503 | 7.4114 | 29.7476 | 117.1775 | 117.9532 | 9.3889 | 0.95363
7.4125 | 29.9189 | 116.5105 | 116.4304 | -2.9926 | 0.99503 | 7.4124 | 29.7476 | 117.177 | 117.9532 | 9.3889 | 0.95363
7.4135 | 29.9189 | 116.5111 | 116.4304 | -2.9926 | 0.99503 | 7.4134 | 29.7476 | 117.1765 | 117.9532 | 9.3889 | 0.95363
7.4145 | 29.9189 | 116.5116 | 116.4304 | -2.9926 | 0.99503 | 7.4144 | 29.7507 | 117.176 | 117.9641 | 9.3785 | 0.95373
7.4155 | 29.9189 | 116.5121 | 116.4304 | -2.9926 | 0.99503 | 7.4154 | 29.7507 | 117.1755 | 117.9641 | 9.3785 | 0.95373
7.4165 | 29.9189 | 116.5127 | 116.4304 | -2.9926 | 0.99503 | 7.4164 | 29.7507 | 117.175 | 117.9641 | 9.3785 | 0.95373
7.4175 | 29.9189 | 116.5132 | 116.4304 | -2.9926 | 0.99503 | 7.4174 | 29.7507 | 117.1745 | 117.9641 | 9.3785 | 0.95373
7.4185 | 29.8885 | 116.5137 | 116.4171 | -3.017 | 0.99494 | 7.4184 | 29.7507 | 117.174 | 117.9641 | 9.3785 | 0.95373
7.4195 | 29.8885 | 116.5143 | 116.4171 | -3.017 | 0.99494 | 7.4194 | 29.7507 | 117.1735 | 117.9641 | 9.3785 | 0.95373
7.4205 | 29.8885 | 116.5148 | 116.4171 | -3.017 | 0.99494 | 7.4204 | 29.7507 | 117.173 | 117.9641 | 9.3785 | 0.95373
7.4215 | 29.8885 | 116.5153 | 116.4171 | -3.017 | 0.99494 | 7.4214 | 29.7507 | 117.1725 | 117.9641 | 9.3785 | 0.95373
7.4225 | 29.8885 | 116.5159 | 116.4171 | -3.017 | 0.99494 | 7.4224 | 29.7507 | 117.172 | 117.9641 | 9.3785 | 0.95373
7.4235 | 29.8885 | 116.5164 | 116.4171 | -3.017 | 0.99494 | 7.4234 | 29.735 | 117.1715 | 117.9497 | 9.3595 | 0.95386
7.4245 | 29.8885 | 116.5169 | 116.4171 | -3.017 | 0.99494 | 7.4244 | 29.735 | 117.171 | 117.9497 | 9.3595 | 0.95386
7.4255 | 29.8885 | 116.5174 | 116.4171 | -3.017 | 0.99494 | 7.4254 | 29.735 | 117.1705 | 117.9497 | 9.3595 | 0.95386
7.4265 | 29.8885 | 116.518 | 116.4171 | -3.017 | 0.99494 | 7.4264 | 29.735 | 117.17 | 117.9497 | 9.3595 | 0.95386
7.4275 | 29.9036 | 116.5185 | 116.4171 | -3.0115 | 0.99497 | 7.4274 | 29.735 | 117.1695 | 117.9497 | 9.3595 | 0.95386
7.4285 | 29.9036 | 116.519 | 116.4171 | -3.0115 | 0.99497 | 7.4284 | 29.735 | 117.169 | 117.9497 | 9.3595 | 0.95386
7.4295 | 29.9036 | 116.5196 | 116.4171 | -3.0115 | 0.99497 | 7.4294 | 29.735 | 117.1685 | 117.9497 | 9.3595 | 0.95386
7.4305 | 29.9036 | 116.5201 | 116.4171 | -3.0115 | 0.99497 | 7.4304 | 29.735 | 117.168 | 117.9497 | 9.3595 | 0.95386
7.4315 | 29.9036 | 116.5206 | 116.4171 | -3.0115 | 0.99497 | 7.4314 | 29.7341 | 117.1675 | 117.9425 | 9.3124 | 0.95429
7.4325 | 29.9036 | 116.5212 | 116.4171 | -3.0115 | 0.99497 | 7.4324 | 29.7341 | 117.167 | 117.9425 | 9.3124 | 0.95429
7.4335 | 29.9036 | 116.5217 | 116.4171 | -3.0115 | 0.99497 | 7.4334 | 29.7341 | 117.1665 | 117.9425 | 9.3124 | 0.95429
7.4345 | 29.9036 | 116.5222 | 116.4171 | -3.0115 | 0.99497 | 7.4344 | 29.7341 | 117.166 | 117.9425 | 9.3124 | 0.95429
7.4355 | 29.9017 | 116.5228 | 116.4294 | -3.0362 | 0.99488 | 7.4354 | 29.7341 | 117.1655 | 117.9425 | 9.3124 | 0.95429
7.4365 | 29.9017 | 116.5233 | 116.4294 | -3.0362 | 0.99488 | 7.4364 | 29.7341 | 117.165 | 117.9425 | 9.3124 | 0.95429
7.4375 | 29.9017 | 116.5238 | 116.4294 | -3.0362 | 0.99488 | 7.4374 | 29.7341 | 117.1645 | 117.9425 | 9.3124 | 0.95429
7.4385 | 29.9017 | 116.5244 | 116.4294 | -3.0362 | 0.99488 | 7.4384 | 29.7341 | 117.164 | 117.9425 | 9.3124 | 0.95429
7.4395 | 29.9017 | 116.5249 | 116.4294 | -3.0362 | 0.99488 | 7.4394 | 29.7335 | 117.1635 | 117.9447 | 9.2776 | 0.95461
7.4405 | 29.9017 | 116.5254 | 116.4294 | -3.0362 | 0.99488 | 7.4404 | 29.7335 | 117.163 | 117.9447 | 9.2776 | 0.95461
7.4415 | 29.9017 | 116.526 | 116.4294 | -3.0362 | 0.99488 | 7.4414 | 29.7335 | 117.1625 | 117.9447 | 9.2776 | 0.95461
7.4425 | 29.9017 | 116.5265 | 116.4294 | -3.0362 | 0.99488 | 7.4424 | 29.7335 | 117.162 | 117.9447 | 9.2776 | 0.95461
7.4435 | 29.8812 | 116.527 | 116.4207 | -2.9981 | 0.995 | 7.4434 | 29.7335 | 117.1615 | 117.9447 | 9.2776 | 0.95461
7.4445 | 29.8812 | 116.5275 | 116.4207 | -2.9981 | 0.995 | 7.4444 | 29.7335 | 117.161 | 117.9447 | 9.2776 | 0.95461
7.4455 | 29.8812 | 116.5281 | 116.4207 | -2.9981 | 0.995 | 7.4454 | 29.7335 | 117.1605 | 117.9447 | 9.2776 | 0.95461
7.4465 | 29.8812 | 116.5286 | 116.4207 | -2.9981 | 0.995 | 7.4464 | 29.7335 | 117.16 | 117.9447 | 9.2776 | 0.95461
7.4475 | 29.8812 | 116.5291 | 116.4207 | -2.9981 | 0.995 | 7.4474 | 29.7335 | 117.1595 | 117.9447 | 9.2776 | 0.95461
7.4485 | 29.8812 | 116.5297 | 116.4207 | -2.9981 | 0.995 | 7.4484 | 29.7309 | 117.159 | 117.934 | 9.2525 | 0.95483
7.4495 | 29.8812 | 116.5302 | 116.4207 | -2.9981 | 0.995 | 7.4494 | 29.7309 | 117.1585 | 117.934 | 9.2525 | 0.95483
7.4505 | 29.8812 | 116.5307 | 116.4207 | -2.9981 | 0.995 | 7.4504 | 29.7309 | 117.158 | 117.934 | 9.2525 | 0.95483
7.4515 | 29.8729 | 116.5313 | 116.3988 | -3.0191 | 0.99493 | 7.4514 | 29.7309 | 117.1575 | 117.934 | 9.2525 | 0.95483
7.4525 | 29.8729 | 116.5318 | 116.3988 | -3.0191 | 0.99493 | 7.4524 | 29.7309 | 117.157 | 117.934 | 9.2525 | 0.95483
7.4535 | 29.8729 | 116.5323 | 116.3988 | -3.0191 | 0.99493 | 7.4534 | 29.7309 | 117.1565 | 117.934 | 9.2525 | 0.95483
7.4545 | 29.8729 | 116.5329 | 116.3988 | -3.0191 | 0.99493 | 7.4544 | 29.7309 | 117.156 | 117.934 | 9.2525 | 0.95483
7.4555 | 29.8729 | 116.5334 | 116.3988 | -3.0191 | 0.99493 | 7.4554 | 29.7309 | 117.1555 | 117.934 | 9.2525 | 0.95483
7.4565 | 29.8729 | 116.5339 | 116.3988 | -3.0191 | 0.99493 | 7.4564 | 29.7274 | 117.155 | 117.9283 | 9.2191 | 0.95512
7.4575 | 29.8729 | 116.5345 | 116.3988 | -3.0191 | 0.99493 | 7.4574 | 29.7274 | 117.1545 | 117.9283 | 9.2191 | 0.95512
7.4585 | 29.8729 | 116.535 | 116.3988 | -3.0191 | 0.99493 | 7.4584 | 29.7274 | 117.154 | 117.9283 | 9.2191 | 0.95512
7.4595 | 29.8729 | 116.5355 | 116.3988 | -3.0191 | 0.99493 | 7.4594 | 29.7274 | 117.1535 | 117.9283 | 9.2191 | 0.95512
7.4605 | 29.8706 | 116.536 | 116.4037 | -2.9784 | 0.99507 | 7.4604 | 29.7274 | 117.153 | 117.9283 | 9.2191 | 0.95512
7.4615 | 29.8706 | 116.5366 | 116.4037 | -2.9784 | 0.99507 | 7.4614 | 29.7274 | 117.1525 | 117.9283 | 9.2191 | 0.95512
7.4625 | 29.8706 | 116.5371 | 116.4037 | -2.9784 | 0.99507 | 7.4624 | 29.7274 | 117.152 | 117.9283 | 9.2191 | 0.95512
7.4635 | 29.8706 | 116.5376 | 116.4037 | -2.9784 | 0.99507 | 7.4634 | 29.7274 | 117.1515 | 117.9283 | 9.2191 | 0.95512
7.4645 | 29.8706 | 116.5382 | 116.4037 | -2.9784 | 0.99507 | 7.4644 | 29.712 | 117.151 | 117.9296 | 9.1997 | 0.95526
7.4655 | 29.8706 | 116.5387 | 116.4037 | -2.9784 | 0.99507 | 7.4654 | 29.712 | 117.1505 | 117.9296 | 9.1997 | 0.95526
7.4665 | 29.8706 | 116.5392 | 116.4037 | -2.9784 | 0.99507 | 7.4664 | 29.712 | 117.15 | 117.9296 | 9.1997 | 0.95526
7.4675 | 29.8706 | 116.5398 | 116.4037 | -2.9784 | 0.99507 | 7.4674 | 29.712 | 117.1495 | 117.9296 | 9.1997 | 0.95526
7.4685 | 29.8697 | 116.5403 | 116.4063 | -3.0013 | 0.99499 | 7.4684 | 29.712 | 117.149 | 117.9296 | 9.1997 | 0.95526
7.4695 | 29.8697 | 116.5408 | 116.4063 | -3.0013 | 0.99499 | 7.4694 | 29.712 | 117.1485 | 117.9296 | 9.1997 | 0.95526
7.4705 | 29.8697 | 116.5414 | 116.4063 | -3.0013 | 0.99499 | 7.4704 | 29.712 | 117.148 | 117.9296 | 9.1997 | 0.95526
7.4715 | 29.8697 | 116.5419 | 116.4063 | -3.0013 | 0.99499 | 7.4714 | 29.712 | 117.1475 | 117.9296 | 9.1997 | 0.95526
7.4725 | 29.8697 | 116.5424 | 116.4063 | -3.0013 | 0.99499 | 7.4724 | 29.712 | 117.147 | 117.9296 | 9.1997 | 0.95526
7.4735 | 29.8697 | 116.543 | 116.4063 | -3.0013 | 0.99499 | 7.4734 | 29.7142 | 117.1465 | 117.9297 | 9.1541 | 0.95568
7.4745 | 29.8697 | 116.5435 | 116.4063 | -3.0013 | 0.99499 | 7.4744 | 29.7142 | 117.146 | 117.9297 | 9.1541 | 0.95568
7.4755 | 29.8697 | 116.544 | 116.4063 | -3.0013 | 0.99499 | 7.4754 | 29.7142 | 117.1455 | 117.9297 | 9.1541 | 0.95568
7.4765 | 29.8697 | 116.5446 | 116.4063 | -3.0013 | 0.99499 | 7.4764 | 29.7142 | 117.145 | 117.9297 | 9.1541 | 0.95568
7.4775 | 29.8608 | 116.5451 | 116.4054 | -2.9479 | 0.99516 | 7.4774 | 29.7142 | 117.1445 | 117.9297 | 9.1541 | 0.95568
7.4785 | 29.8608 | 116.5456 | 116.4054 | -2.9479 | 0.99516 | 7.4784 | 29.7142 | 117.144 | 117.9297 | 9.1541 | 0.95568
7.4795 | 29.8608 | 116.5462 | 116.4054 | -2.9479 | 0.99516 | 7.4794 | 29.7142 | 117.1435 | 117.9297 | 9.1541 | 0.95568
7.4805 | 29.8608 | 116.5467 | 116.4054 | -2.9479 | 0.99516 | 7.4804 | 29.7142 | 117.143 | 117.9297 | 9.1541 | 0.95568
7.4815 | 29.8608 | 116.5472 | 116.4054 | -2.9479 | 0.99516 | 7.4814 | 29.7279 | 117.1425 | 117.9172 | 9.1014 | 0.95619
7.4825 | 29.8608 | 116.5477 | 116.4054 | -2.9479 | 0.99516 | 7.4824 | 29.7279 | 117.142 | 117.9172 | 9.1014 | 0.95619
7.4835 | 29.8608 | 116.5483 | 116.4054 | -2.9479 | 0.99516 | 7.4834 | 29.7279 | 117.1415 | 117.9172 | 9.1014 | 0.95619
7.4845 | 29.8608 | 116.5488 | 116.4054 | -2.9479 | 0.99516 | 7.4844 | 29.7279 | 117.141 | 117.9172 | 9.1014 | 0.95619
7.4855 | 29.8493 | 116.5493 | 116.3994 | -2.9707 | 0.99508 | 7.4854 | 29.7279 | 117.1405 | 117.9172 | 9.1014 | 0.95619
7.4865 | 29.8493 | 116.5499 | 116.3994 | -2.9707 | 0.99508 | 7.4864 | 29.7279 | 117.14 | 117.9172 | 9.1014 | 0.95619
7.4875 | 29.8493 | 116.5504 | 116.3994 | -2.9707 | 0.99508 | 7.4874 | 29.7279 | 117.1395 | 117.9172 | 9.1014 | 0.95619
7.4885 | 29.8493 | 116.5509 | 116.3994 | -2.9707 | 0.99508 | 7.4884 | 29.7279 | 117.139 | 117.9172 | 9.1014 | 0.95619
7.4895 | 29.8493 | 116.5515 | 116.3994 | -2.9707 | 0.99508 | 7.4894 | 29.7127 | 117.1385 | 117.9003 | 9.1133 | 0.95604
7.4905 | 29.8493 | 116.552 | 116.3994 | -2.9707 | 0.99508 | 7.4904 | 29.7127 | 117.138 | 117.9003 | 9.1133 | 0.95604
7.4915 | 29.8493 | 116.5525 | 116.3994 | -2.9707 | 0.99508 | 7.4914 | 29.7127 | 117.1375 | 117.9003 | 9.1133 | 0.95604
7.4925 | 29.8493 | 116.5531 | 116.3994 | -2.9707 | 0.99508 | 7.4924 | 29.7127 | 117.137 | 117.9003 | 9.1133 | 0.95604
7.4935 | 29.8309 | 116.5536 | 116.3993 | -2.9368 | 0.99519 | 7.4934 | 29.7127 | 117.1365 | 117.9003 | 9.1133 | 0.95604
7.4945 | 29.8309 | 116.5541 | 116.3993 | -2.9368 | 0.99519 | 7.4944 | 29.7127 | 117.136 | 117.9003 | 9.1133 | 0.95604
7.4955 | 29.8309 | 116.5546 | 116.3993 | -2.9368 | 0.99519 | 7.4954 | 29.7127 | 117.1355 | 117.9003 | 9.1133 | 0.95604
7.4965 | 29.8309 | 116.5552 | 116.3993 | -2.9368 | 0.99519 | 7.4964 | 29.7127 | 117.135 | 117.9003 | 9.1133 | 0.95604
7.4975 | 29.8309 | 116.5557 | 116.3993 | -2.9368 | 0.99519 | 7.4974 | 29.7127 | 117.1345 | 117.9003 | 9.1133 | 0.95604
7.4985 | 29.8309 | 116.5562 | 116.3993 | -2.9368 | 0.99519 | 7.4984 | 29.69 | 117.134 | 117.888 | 9.0669 | 0.9564
7.4995 | 29.8309 | 116.5568 | 116.3993 | -2.9368 | 0.99519 | 7.4994 | 29.69 | 117.1335 | 117.888 | 9.0669 | 0.9564
7.5005 | 29.8309 | 116.5573 | 116.3993 | -2.9368 | 0.99519 | 7.5004 | 29.69 | 117.133 | 117.888 | 9.0669 | 0.9564
7.5015 | 29.8448 | 116.5578 | 116.3901 | -2.9723 | 0.99508 | 7.5014 | 29.69 | 117.1325 | 117.888 | 9.0669 | 0.9564
7.5025 | 29.8448 | 116.5584 | 116.3901 | -2.9723 | 0.99508 | 7.5024 | 29.69 | 117.132 | 117.888 | 9.0669 | 0.9564
7.5035 | 29.8448 | 116.5589 | 116.3901 | -2.9723 | 0.99508 | 7.5034 | 29.69 | 117.1315 | 117.888 | 9.0669 | 0.9564
7.5045 | 29.8448 | 116.5594 | 116.3901 | -2.9723 | 0.99508 | 7.5044 | 29.69 | 117.131 | 117.888 | 9.0669 | 0.9564
7.5055 | 29.8448 | 116.56 | 116.3901 | -2.9723 | 0.99508 | 7.5054 | 29.69 | 117.1305 | 117.888 | 9.0669 | 0.9564
7.5065 | 29.8448 | 116.5605 | 116.3901 | -2.9723 | 0.99508 | 7.5064 | 29.7124 | 117.13 | 117.8839 | 9.025 | 0.95683
7.5075 | 29.8448 | 116.561 | 116.3901 | -2.9723 | 0.99508 | 7.5074 | 29.7124 | 117.1295 | 117.8839 | 9.025 | 0.95683
7.5085 | 29.8448 | 116.5616 | 116.3901 | -2.9723 | 0.99508 | 7.5084 | 29.7124 | 117.129 | 117.8839 | 9.025 | 0.95683
7.5095 | 29.8448 | 116.5621 | 116.3901 | -2.9723 | 0.99508 | 7.5094 | 29.7124 | 117.1285 | 117.8839 | 9.025 | 0.95683
7.5105 | 29.8449 | 116.5626 | 116.3864 | -2.9624 | 0.99511 | 7.5104 | 29.7124 | 117.128 | 117.8839 | 9.025 | 0.95683
7.5115 | 29.8449 | 116.5632 | 116.3864 | -2.9624 | 0.99511 | 7.5114 | 29.7124 | 117.1275 | 117.8839 | 9.025 | 0.95683
7.5125 | 29.8449 | 116.5637 | 116.3864 | -2.9624 | 0.99511 | 7.5124 | 29.7124 | 117.127 | 117.8839 | 9.025 | 0.95683
7.5135 | 29.8449 | 116.5642 | 116.3864 | -2.9624 | 0.99511 | 7.5134 | 29.7124 | 117.1265 | 117.8839 | 9.025 | 0.95683
7.5145 | 29.8449 | 116.5648 | 116.3864 | -2.9624 | 0.99511 | 7.5144 | 29.7284 | 117.126 | 117.8909 | 9.0177 | 0.95694
7.5155 | 29.8449 | 116.5653 | 116.3864 | -2.9624 | 0.99511 | 7.5154 | 29.7284 | 117.1255 | 117.8909 | 9.0177 | 0.95694
7.5165 | 29.8449 | 116.5658 | 116.3864 | -2.9624 | 0.99511 | 7.5164 | 29.7284 | 117.125 | 117.8909 | 9.0177 | 0.95694
7.5175 | 29.8449 | 116.5663 | 116.3864 | -2.9624 | 0.99511 | 7.5174 | 29.7284 | 117.1245 | 117.8909 | 9.0177 | 0.95694
7.5185 | 29.8506 | 116.5669 | 116.3916 | -2.9716 | 0.99508 | 7.5184 | 29.7284 | 117.124 | 117.8909 | 9.0177 | 0.95694
7.5195 | 29.8506 | 116.5674 | 116.3916 | -2.9716 | 0.99508 | 7.5194 | 29.7284 | 117.1235 | 117.8909 | 9.0177 | 0.95694
7.5205 | 29.8506 | 116.5679 | 116.3916 | -2.9716 | 0.99508 | 7.5204 | 29.7284 | 117.123 | 117.8909 | 9.0177 | 0.95694
7.5215 | 29.8506 | 116.5685 | 116.3916 | -2.9716 | 0.99508 | 7.5214 | 29.7284 | 117.1225 | 117.8909 | 9.0177 | 0.95694
7.5225 | 29.8506 | 116.569 | 116.3916 | -2.9716 | 0.99508 | 7.5224 | 29.7198 | 117.122 | 117.8956 | 8.9615 | 0.95742
7.5235 | 29.8506 | 116.5695 | 116.3916 | -2.9716 | 0.99508 | 7.5234 | 29.7198 | 117.1215 | 117.8956 | 8.9615 | 0.95742
7.5245 | 29.8506 | 116.5701 | 116.3916 | -2.9716 | 0.99508 | 7.5244 | 29.7198 | 117.121 | 117.8956 | 8.9615 | 0.95742
7.5255 | 29.8506 | 116.5706 | 116.3916 | -2.9716 | 0.99508 | 7.5254 | 29.7198 | 117.1205 | 117.8956 | 8.9615 | 0.95742
7.5265 | 29.8506 | 116.5711 | 116.3916 | -2.9716 | 0.99508 | 7.5264 | 29.7198 | 117.12 | 117.8956 | 8.9615 | 0.95742
7.5275 | 29.8697 | 116.5717 | 116.4032 | -2.9569 | 0.99514 | 7.5274 | 29.7198 | 117.1195 | 117.8956 | 8.9615 | 0.95742
7.5285 | 29.8697 | 116.5722 | 116.4032 | -2.9569 | 0.99514 | 7.5284 | 29.7198 | 117.119 | 117.8956 | 8.9615 | 0.95742
7.5295 | 29.8697 | 116.5727 | 116.4032 | -2.9569 | 0.99514 | 7.5294 | 29.7198 | 117.1185 | 117.8956 | 8.9615 | 0.95742
7.5305 | 29.8697 | 116.5732 | 116.4032 | -2.9569 | 0.99514 | 7.5304 | 29.7198 | 117.118 | 117.8956 | 8.9615 | 0.95742
7.5315 | 29.8697 | 116.5738 | 116.4032 | -2.9569 | 0.99514 | 7.5314 | 29.7117 | 117.1175 | 117.8865 | 8.8942 | 0.958
7.5325 | 29.8697 | 116.5743 | 116.4032 | -2.9569 | 0.99514 | 7.5324 | 29.7117 | 117.117 | 117.8865 | 8.8942 | 0.958
7.5335 | 29.8697 | 116.5748 | 116.4032 | -2.9569 | 0.99514 | 7.5334 | 29.7117 | 117.1165 | 117.8865 | 8.8942 | 0.958
7.5345 | 29.8697 | 116.5754 | 116.4032 | -2.9569 | 0.99514 | 7.5344 | 29.7117 | 117.116 | 117.8865 | 8.8942 | 0.958
7.5355 | 29.8731 | 116.5759 | 116.4047 | -2.9885 | 0.99503 | 7.5354 | 29.7117 | 117.1155 | 117.8865 | 8.8942 | 0.958
7.5365 | 29.8731 | 116.5764 | 116.4047 | -2.9885 | 0.99503 | 7.5364 | 29.7117 | 117.115 | 117.8865 | 8.8942 | 0.958
7.5375 | 29.8731 | 116.577 | 116.4047 | -2.9885 | 0.99503 | 7.5374 | 29.7117 | 117.1145 | 117.8865 | 8.8942 | 0.958
7.5385 | 29.8731 | 116.5775 | 116.4047 | -2.9885 | 0.99503 | 7.5384 | 29.7117 | 117.114 | 117.8865 | 8.8942 | 0.958
7.5395 | 29.8731 | 116.578 | 116.4047 | -2.9885 | 0.99503 | 7.5394 | 29.7236 | 117.1135 | 117.8746 | 8.8596 | 0.95833
7.5405 | 29.8731 | 116.5786 | 116.4047 | -2.9885 | 0.99503 | 7.5404 | 29.7236 | 117.113 | 117.8746 | 8.8596 | 0.95833
7.5415 | 29.8731 | 116.5791 | 116.4047 | -2.9885 | 0.99503 | 7.5414 | 29.7236 | 117.1125 | 117.8746 | 8.8596 | 0.95833
7.5425 | 29.8731 | 116.5796 | 116.4047 | -2.9885 | 0.99503 | 7.5424 | 29.7236 | 117.112 | 117.8746 | 8.8596 | 0.95833
7.5435 | 29.8699 | 116.5802 | 116.4157 | -2.9937 | 0.99501 | 7.5434 | 29.7236 | 117.1115 | 117.8746 | 8.8596 | 0.95833
7.5445 | 29.8699 | 116.5807 | 116.4157 | -2.9937 | 0.99501 | 7.5444 | 29.7236 | 117.111 | 117.8746 | 8.8596 | 0.95833
7.5455 | 29.8699 | 116.5812 | 116.4157 | -2.9937 | 0.99501 | 7.5454 | 29.7236 | 117.1105 | 117.8746 | 8.8596 | 0.95833
7.5465 | 29.8699 | 116.5818 | 116.4157 | -2.9937 | 0.99501 | 7.5464 | 29.7236 | 117.11 | 117.8746 | 8.8596 | 0.95833
7.5475 | 29.8699 | 116.5823 | 116.4157 | -2.9937 | 0.99501 | 7.5474 | 29.7354 | 117.1095 | 117.8787 | 8.8354 | 0.95858
7.5485 | 29.8699 | 116.5828 | 116.4157 | -2.9937 | 0.99501 | 7.5484 | 29.7354 | 117.109 | 117.8787 | 8.8354 | 0.95858
7.5495 | 29.8699 | 116.5834 | 116.4157 | -2.9937 | 0.99501 | 7.5494 | 29.7354 | 117.1085 | 117.8787 | 8.8354 | 0.95858
7.5505 | 29.8699 | 116.5839 | 116.4157 | -2.9937 | 0.99501 | 7.5504 | 29.7354 | 117.108 | 117.8787 | 8.8354 | 0.95858
7.5515 | 29.8699 | 116.5844 | 116.4157 | -2.9937 | 0.99501 | 7.5514 | 29.7354 | 117.1075 | 117.8787 | 8.8354 | 0.95858
7.5525 | 29.8739 | 116.5849 | 116.4146 | -2.9991 | 0.995 | 7.5524 | 29.7354 | 117.107 | 117.8787 | 8.8354 | 0.95858
7.5535 | 29.8739 | 116.5855 | 116.4146 | -2.9991 | 0.995 | 7.5534 | 29.7354 | 117.1065 | 117.8787 | 8.8354 | 0.95858
7.5545 | 29.8739 | 116.586 | 116.4146 | -2.9991 | 0.995 | 7.5544 | 29.7354 | 117.106 | 117.8787 | 8.8354 | 0.95858
7.5555 | 29.8739 | 116.5865 | 116.4146 | -2.9991 | 0.995 | 7.5554 | 29.7354 | 117.1055 | 117.8787 | 8.8354 | 0.95858
7.5565 | 29.8739 | 116.5871 | 116.4146 | -2.9991 | 0.995 | 7.5564 | 29.7412 | 117.105 | 117.8839 | 8.8089 | 0.95883
7.5575 | 29.8739 | 116.5876 | 116.4146 | -2.9991 | 0.995 | 7.5574 | 29.7412 | 117.1045 | 117.8839 | 8.8089 | 0.95883
7.5585 | 29.8739 | 116.5881 | 116.4146 | -2.9991 | 0.995 | 7.5584 | 29.7412 | 117.104 | 117.8839 | 8.8089 | 0.95883
7.5595 | 29.8739 | 116.5887 | 116.4146 | -2.9991 | 0.995 | 7.5594 | 29.7412 | 117.1035 | 117.8839 | 8.8089 | 0.95883
7.5605 | 29.894 | 116.5892 | 116.4172 | -2.9981 | 0.99501 | 7.5604 | 29.7412 | 117.103 | 117.8839 | 8.8089 | 0.95883
7.5615 | 29.894 | 116.5897 | 116.4172 | -2.9981 | 0.99501 | 7.5614 | 29.7412 | 117.1025 | 117.8839 | 8.8089 | 0.95883
7.5625 | 29.894 | 116.5903 | 116.4172 | -2.9981 | 0.99501 | 7.5624 | 29.7412 | 117.102 | 117.8839 | 8.8089 | 0.95883
7.5635 | 29.894 | 116.5908 | 116.4172 | -2.9981 | 0.99501 | 7.5634 | 29.7412 | 117.1015 | 117.8839 | 8.8089 | 0.95883
7.5645 | 29.894 | 116.5913 | 116.4172 | -2.9981 | 0.99501 | 7.5644 | 29.7142 | 117.101 | 117.8747 | 8.7806 | 0.95901
7.5655 | 29.894 | 116.5919 | 116.4172 | -2.9981 | 0.99501 | 7.5654 | 29.7142 | 117.1005 | 117.8747 | 8.7806 | 0.95901
7.5665 | 29.894 | 116.5924 | 116.4172 | -2.9981 | 0.99501 | 7.5664 | 29.7142 | 117.1 | 117.8747 | 8.7806 | 0.95901
7.5675 | 29.894 | 116.5929 | 116.4172 | -2.9981 | 0.99501 | 7.5674 | 29.7142 | 117.0995 | 117.8747 | 8.7806 | 0.95901
7.5685 | 29.8912 | 116.5934 | 116.4075 | -2.9875 | 0.99504 | 7.5684 | 29.7142 | 117.099 | 117.8747 | 8.7806 | 0.95901
7.5695 | 29.8912 | 116.594 | 116.4075 | -2.9875 | 0.99504 | 7.5694 | 29.7142 | 117.0985 | 117.8747 | 8.7806 | 0.95901
7.5705 | 29.8912 | 116.5945 | 116.4075 | -2.9875 | 0.99504 | 7.5704 | 29.7142 | 117.098 | 117.8747 | 8.7806 | 0.95901
7.5715 | 29.8912 | 116.595 | 116.4075 | -2.9875 | 0.99504 | 7.5714 | 29.7142 | 117.0975 | 117.8747 | 8.7806 | 0.95901
7.5725 | 29.8912 | 116.5956 | 116.4075 | -2.9875 | 0.99504 | 7.5724 | 29.7194 | 117.097 | 117.8664 | 8.7309 | 0.95945
7.5735 | 29.8912 | 116.5961 | 116.4075 | -2.9875 | 0.99504 | 7.5734 | 29.7194 | 117.0965 | 117.8664 | 8.7309 | 0.95945
7.5745 | 29.8912 | 116.5966 | 116.4075 | -2.9875 | 0.99504 | 7.5744 | 29.7194 | 117.096 | 117.8664 | 8.7309 | 0.95945
7.5755 | 29.8912 | 116.5972 | 116.4075 | -2.9875 | 0.99504 | 7.5754 | 29.7194 | 117.0955 | 117.8664 | 8.7309 | 0.95945
7.5765 | 29.8912 | 116.5977 | 116.4075 | -2.9875 | 0.99504 | 7.5764 | 29.7194 | 117.095 | 117.8664 | 8.7309 | 0.95945
7.5775 | 29.8871 | 116.5982 | 116.4093 | -3.0173 | 0.99494 | 7.5774 | 29.7194 | 117.0945 | 117.8664 | 8.7309 | 0.95945
7.5785 | 29.8871 | 116.5988 | 116.4093 | -3.0173 | 0.99494 | 7.5784 | 29.7194 | 117.094 | 117.8664 | 8.7309 | 0.95945
7.5795 | 29.8871 | 116.5993 | 116.4093 | -3.0173 | 0.99494 | 7.5794 | 29.7194 | 117.0935 | 117.8664 | 8.7309 | 0.95945
7.5805 | 29.8871 | 116.5998 | 116.4093 | -3.0173 | 0.99494 | 7.5804 | 29.7194 | 117.093 | 117.8664 | 8.7309 | 0.95945
7.5815 | 29.8871 | 116.6004 | 116.4093 | -3.0173 | 0.99494 | 7.5814 | 29.7282 | 117.0925 | 117.8581 | 8.7148 | 0.95962
7.5825 | 29.8871 | 116.6009 | 116.4093 | -3.0173 | 0.99494 | 7.5824 | 29.7282 | 117.092 | 117.8581 | 8.7148 | 0.95962
7.5835 | 29.8871 | 116.6014 | 116.4093 | -3.0173 | 0.99494 | 7.5834 | 29.7282 | 117.0915 | 117.8581 | 8.7148 | 0.95962
7.5845 | 29.8871 | 116.602 | 116.4093 | -3.0173 | 0.99494 | 7.5844 | 29.7282 | 117.091 | 117.8581 | 8.7148 | 0.95962
7.5855 | 29.8861 | 116.6025 | 116.4084 | -2.9905 | 0.99503 | 7.5854 | 29.7282 | 117.0905 | 117.8581 | 8.7148 | 0.95962
7.5865 | 29.8861 | 116.603 | 116.4084 | -2.9905 | 0.99503 | 7.5864 | 29.7282 | 117.09 | 117.8581 | 8.7148 | 0.95962
7.5875 | 29.8861 | 116.6035 | 116.4084 | -2.9905 | 0.99503 | 7.5874 | 29.7282 | 117.0895 | 117.8581 | 8.7148 | 0.95962
7.5885 | 29.8861 | 116.6041 | 116.4084 | -2.9905 | 0.99503 | 7.5884 | 29.7282 | 117.089 | 117.8581 | 8.7148 | 0.95962
7.5895 | 29.8861 | 116.6046 | 116.4084 | -2.9905 | 0.99503 | 7.5894 | 29.7137 | 117.0885 | 117.8519 | 8.6922 | 0.95978
7.5905 | 29.8861 | 116.6051 | 116.4084 | -2.9905 | 0.99503 | 7.5904 | 29.7137 | 117.088 | 117.8519 | 8.6922 | 0.95978
7.5915 | 29.8861 | 116.6057 | 116.4084 | -2.9905 | 0.99503 | 7.5914 | 29.7137 | 117.0875 | 117.8519 | 8.6922 | 0.95978
7.5925 | 29.8861 | 116.6062 | 116.4084 | -2.9905 | 0.99503 | 7.5924 | 29.7137 | 117.087 | 117.8519 | 8.6922 | 0.95978
7.5935 | 29.8777 | 116.6067 | 116.4044 | -3.0344 | 0.99488 | 7.5934 | 29.7137 | 117.0865 | 117.8519 | 8.6922 | 0.95978
7.5945 | 29.8777 | 116.6073 | 116.4044 | -3.0344 | 0.99488 | 7.5944 | 29.7137 | 117.086 | 117.8519 | 8.6922 | 0.95978
7.5955 | 29.8777 | 116.6078 | 116.4044 | -3.0344 | 0.99488 | 7.5954 | 29.7137 | 117.0855 | 117.8519 | 8.6922 | 0.95978
7.5965 | 29.8777 | 116.6083 | 116.4044 | -3.0344 | 0.99488 | 7.5964 | 29.7137 | 117.085 | 117.8519 | 8.6922 | 0.95978
7.5975 | 29.8777 | 116.6089 | 116.4044 | -3.0344 | 0.99488 | 7.5974 | 29.7136 | 117.0845 | 117.8439 | 8.6575 | 0.96008
7.5985 | 29.8777 | 116.6094 | 116.4044 | -3.0344 | 0.99488 | 7.5984 | 29.7136 | 117.084 | 117.8439 | 8.6575 | 0.96008
7.5995 | 29.8777 | 116.6099 | 116.4044 | -3.0344 | 0.99488 | 7.5994 | 29.7136 | 117.0835 | 117.8439 | 8.6575 | 0.96008
7.6005 | 29.8777 | 116.6105 | 116.4044 | -3.0344 | 0.99488 | 7.6004 | 29.7136 | 117.083 | 117.8439 | 8.6575 | 0.96008
7.6015 | 29.8777 | 116.611 | 116.4044 | -3.0344 | 0.99488 | 7.6014 | 29.7136 | 117.0825 | 117.8439 | 8.6575 | 0.96008
7.6025 | 29.9083 | 116.6115 | 116.4049 | -2.9844 | 0.99506 | 7.6024 | 29.7136 | 117.082 | 117.8439 | 8.6575 | 0.96008
7.6035 | 29.9083 | 116.612 | 116.4049 | -2.9844 | 0.99506 | 7.6034 | 29.7136 | 117.0815 | 117.8439 | 8.6575 | 0.96008
7.6045 | 29.9083 | 116.6126 | 116.4049 | -2.9844 | 0.99506 | 7.6044 | 29.7136 | 117.081 | 117.8439 | 8.6575 | 0.96008
7.6055 | 29.9083 | 116.6131 | 116.4049 | -2.9844 | 0.99506 | 7.6054 | 29.7136 | 117.0805 | 117.8439 | 8.6575 | 0.96008
7.6065 | 29.9083 | 116.6136 | 116.4049 | -2.9844 | 0.99506 | 7.6064 | 29.7082 | 117.08 | 117.8334 | 8.6121 | 0.96046
7.6075 | 29.9083 | 116.6142 | 116.4049 | -2.9844 | 0.99506 | 7.6074 | 29.7082 | 117.0795 | 117.8334 | 8.6121 | 0.96046
7.6085 | 29.9083 | 116.6147 | 116.4049 | -2.9844 | 0.99506 | 7.6084 | 29.7082 | 117.079 | 117.8334 | 8.6121 | 0.96046
7.6095 | 29.9083 | 116.6152 | 116.4049 | -2.9844 | 0.99506 | 7.6094 | 29.7082 | 117.0785 | 117.8334 | 8.6121 | 0.96046
7.6105 | 29.8923 | 116.6158 | 116.3988 | -3.0146 | 0.99495 | 7.6104 | 29.7082 | 117.078 | 117.8334 | 8.6121 | 0.96046
7.6115 | 29.8923 | 116.6163 | 116.3988 | -3.0146 | 0.99495 | 7.6114 | 29.7082 | 117.0775 | 117.8334 | 8.6121 | 0.96046
7.6125 | 29.8923 | 116.6168 | 116.3988 | -3.0146 | 0.99495 | 7.6124 | 29.7082 | 117.077 | 117.8334 | 8.6121 | 0.96046
7.6135 | 29.8923 | 116.6174 | 116.3988 | -3.0146 | 0.99495 | 7.6134 | 29.7082 | 117.0765 | 117.8334 | 8.6121 | 0.96046
7.6145 | 29.8923 | 116.6179 | 116.3988 | -3.0146 | 0.99495 | 7.6144 | 29.703 | 117.076 | 117.8301 | 8.5476 | 0.961
7.6155 | 29.8923 | 116.6184 | 116.3988 | -3.0146 | 0.99495 | 7.6154 | 29.703 | 117.0755 | 117.8301 | 8.5476 | 0.961
7.6165 | 29.8923 | 116.619 | 116.3988 | -3.0146 | 0.99495 | 7.6164 | 29.703 | 117.075 | 117.8301 | 8.5476 | 0.961
7.6175 | 29.8923 | 116.6195 | 116.3988 | -3.0146 | 0.99495 | 7.6174 | 29.703 | 117.0745 | 117.8301 | 8.5476 | 0.961
7.6185 | 29.8754 | 116.62 | 116.4036 | -2.9668 | 0.99511 | 7.6184 | 29.703 | 117.074 | 117.8301 | 8.5476 | 0.961
7.6195 | 29.8754 | 116.6206 | 116.4036 | -2.9668 | 0.99511 | 7.6194 | 29.703 | 117.0735 | 117.8301 | 8.5476 | 0.961
7.6205 | 29.8754 | 116.6211 | 116.4036 | -2.9668 | 0.99511 | 7.6204 | 29.703 | 117.073 | 117.8301 | 8.5476 | 0.961
7.6215 | 29.8754 | 116.6216 | 116.4036 | -2.9668 | 0.99511 | 7.6214 | 29.703 | 117.0725 | 117.8301 | 8.5476 | 0.961
7.6225 | 29.8754 | 116.6221 | 116.4036 | -2.9668 | 0.99511 | 7.6224 | 29.7035 | 117.072 | 117.831 | 8.5036 | 0.96138
7.6235 | 29.8754 | 116.6227 | 116.4036 | -2.9668 | 0.99511 | 7.6234 | 29.7035 | 117.0715 | 117.831 | 8.5036 | 0.96138
7.6245 | 29.8754 | 116.6232 | 116.4036 | -2.9668 | 0.99511 | 7.6244 | 29.7035 | 117.071 | 117.831 | 8.5036 | 0.96138
7.6255 | 29.8754 | 116.6237 | 116.4036 | -2.9668 | 0.99511 | 7.6254 | 29.7035 | 117.0705 | 117.831 | 8.5036 | 0.96138
7.6265 | 29.8754 | 116.6243 | 116.4036 | -2.9668 | 0.99511 | 7.6264 | 29.7035 | 117.07 | 117.831 | 8.5036 | 0.96138
7.6275 | 29.8758 | 116.6248 | 116.4157 | -2.9662 | 0.99511 | 7.6274 | 29.7035 | 117.0695 | 117.831 | 8.5036 | 0.96138
7.6285 | 29.8758 | 116.6253 | 116.4157 | -2.9662 | 0.99511 | 7.6284 | 29.7035 | 117.069 | 117.831 | 8.5036 | 0.96138
7.6295 | 29.8758 | 116.6259 | 116.4157 | -2.9662 | 0.99511 | 7.6294 | 29.7035 | 117.0685 | 117.831 | 8.5036 | 0.96138
7.6305 | 29.8758 | 116.6264 | 116.4157 | -2.9662 | 0.99511 | 7.6304 | 29.7035 | 117.068 | 117.831 | 8.5036 | 0.96138
7.6315 | 29.8758 | 116.6269 | 116.4157 | -2.9662 | 0.99511 | 7.6314 | 29.7032 | 117.0675 | 117.843 | 8.4917 | 0.96148
7.6325 | 29.8758 | 116.6275 | 116.4157 | -2.9662 | 0.99511 | 7.6324 | 29.7032 | 117.067 | 117.843 | 8.4917 | 0.96148
7.6335 | 29.8758 | 116.628 | 116.4157 | -2.9662 | 0.99511 | 7.6334 | 29.7032 | 117.0665 | 117.843 | 8.4917 | 0.96148
7.6345 | 29.8758 | 116.6285 | 116.4157 | -2.9662 | 0.99511 | 7.6344 | 29.7032 | 117.066 | 117.843 | 8.4917 | 0.96148
7.6355 | 29.861 | 116.6291 | 116.4204 | -2.957 | 0.99513 | 7.6354 | 29.7032 | 117.0655 | 117.843 | 8.4917 | 0.96148
7.6365 | 29.861 | 116.6296 | 116.4204 | -2.957 | 0.99513 | 7.6364 | 29.7032 | 117.065 | 117.843 | 8.4917 | 0.96148
7.6375 | 29.861 | 116.6301 | 116.4204 | -2.957 | 0.99513 | 7.6374 | 29.7032 | 117.0645 | 117.843 | 8.4917 | 0.96148
7.6385 | 29.861 | 116.6306 | 116.4204 | -2.957 | 0.99513 | 7.6384 | 29.7032 | 117.064 | 117.843 | 8.4917 | 0.96148
7.6395 | 29.861 | 116.6312 | 116.4204 | -2.957 | 0.99513 | 7.6394 | 29.7099 | 117.0635 | 117.8301 | 8.4676 | 0.9617
7.6405 | 29.861 | 116.6317 | 116.4204 | -2.957 | 0.99513 | 7.6404 | 29.7099 | 117.063 | 117.8301 | 8.4676 | 0.9617
7.6415 | 29.861 | 116.6322 | 116.4204 | -2.957 | 0.99513 | 7.6414 | 29.7099 | 117.0625 | 117.8301 | 8.4676 | 0.9617
7.6425 | 29.861 | 116.6328 | 116.4204 | -2.957 | 0.99513 | 7.6424 | 29.7099 | 117.062 | 117.8301 | 8.4676 | 0.9617
7.6435 | 29.8565 | 116.6333 | 116.4059 | -2.9917 | 0.99502 | 7.6434 | 29.7099 | 117.0615 | 117.8301 | 8.4676 | 0.9617
7.6445 | 29.8565 | 116.6338 | 116.4059 | -2.9917 | 0.99502 | 7.6444 | 29.7099 | 117.061 | 117.8301 | 8.4676 | 0.9617
7.6455 | 29.8565 | 116.6344 | 116.4059 | -2.9917 | 0.99502 | 7.6454 | 29.7099 | 117.0605 | 117.8301 | 8.4676 | 0.9617
7.6465 | 29.8565 | 116.6349 | 116.4059 | -2.9917 | 0.99502 | 7.6464 | 29.7099 | 117.06 | 117.8301 | 8.4676 | 0.9617
7.6475 | 29.8565 | 116.6354 | 116.4059 | -2.9917 | 0.99502 | 7.6474 | 29.7158 | 117.0595 | 117.8169 | 8.4353 | 0.96199
7.6485 | 29.8565 | 116.636 | 116.4059 | -2.9917 | 0.99502 | 7.6484 | 29.7158 | 117.059 | 117.8169 | 8.4353 | 0.96199
7.6495 | 29.8565 | 116.6365 | 116.4059 | -2.9917 | 0.99502 | 7.6494 | 29.7158 | 117.0585 | 117.8169 | 8.4353 | 0.96199
7.6505 | 29.8565 | 116.637 | 116.4059 | -2.9917 | 0.99502 | 7.6504 | 29.7158 | 117.058 | 117.8169 | 8.4353 | 0.96199
7.6515 | 29.8565 | 116.6376 | 116.4059 | -2.9917 | 0.99502 | 7.6514 | 29.7158 | 117.0575 | 117.8169 | 8.4353 | 0.96199
7.6525 | 29.8352 | 116.6381 | 116.4069 | -2.9556 | 0.99513 | 7.6524 | 29.7158 | 117.057 | 117.8169 | 8.4353 | 0.96199
7.6535 | 29.8352 | 116.6386 | 116.4069 | -2.9556 | 0.99513 | 7.6534 | 29.7158 | 117.0565 | 117.8169 | 8.4353 | 0.96199
7.6545 | 29.8352 | 116.6392 | 116.4069 | -2.9556 | 0.99513 | 7.6544 | 29.7158 | 117.056 | 117.8169 | 8.4353 | 0.96199
7.6555 | 29.8352 | 116.6397 | 116.4069 | -2.9556 | 0.99513 | 7.6554 | 29.7158 | 117.0555 | 117.8169 | 8.4353 | 0.96199
7.6565 | 29.8352 | 116.6402 | 116.4069 | -2.9556 | 0.99513 | 7.6564 | 29.6977 | 117.055 | 117.8225 | 8.3736 | 0.96247
7.6575 | 29.8352 | 116.6407 | 116.4069 | -2.9556 | 0.99513 | 7.6574 | 29.6977 | 117.0545 | 117.8225 | 8.3736 | 0.96247
7.6585 | 29.8352 | 116.6413 | 116.4069 | -2.9556 | 0.99513 | 7.6584 | 29.6977 | 117.054 | 117.8225 | 8.3736 | 0.96247
7.6595 | 29.8352 | 116.6418 | 116.4069 | -2.9556 | 0.99513 | 7.6594 | 29.6977 | 117.0535 | 117.8225 | 8.3736 | 0.96247
7.6605 | 29.8404 | 116.6423 | 116.3994 | -2.98 | 0.99505 | 7.6604 | 29.6977 | 117.053 | 117.8225 | 8.3736 | 0.96247
7.6615 | 29.8404 | 116.6429 | 116.3994 | -2.98 | 0.99505 | 7.6614 | 29.6977 | 117.0525 | 117.8225 | 8.3736 | 0.96247
7.6625 | 29.8404 | 116.6434 | 116.3994 | -2.98 | 0.99505 | 7.6624 | 29.6977 | 117.052 | 117.8225 | 8.3736 | 0.96247
7.6635 | 29.8404 | 116.6439 | 116.3994 | -2.98 | 0.99505 | 7.6634 | 29.6977 | 117.0515 | 117.8225 | 8.3736 | 0.96247
7.6645 | 29.8404 | 116.6445 | 116.3994 | -2.98 | 0.99505 | 7.6644 | 29.7024 | 117.051 | 117.8197 | 8.3438 | 0.96274
7.6655 | 29.8404 | 116.645 | 116.3994 | -2.98 | 0.99505 | 7.6654 | 29.7024 | 117.0505 | 117.8197 | 8.3438 | 0.96274
7.6665 | 29.8404 | 116.6455 | 116.3994 | -2.98 | 0.99505 | 7.6664 | 29.7024 | 117.05 | 117.8197 | 8.3438 | 0.96274
7.6675 | 29.8404 | 116.6461 | 116.3994 | -2.98 | 0.99505 | 7.6674 | 29.7024 | 117.0495 | 117.8197 | 8.3438 | 0.96274
7.6685 | 29.8346 | 116.6466 | 116.3933 | -2.9676 | 0.99509 | 7.6684 | 29.7024 | 117.049 | 117.8197 | 8.3438 | 0.96274
7.6695 | 29.8346 | 116.6471 | 116.3933 | -2.9676 | 0.99509 | 7.6694 | 29.7024 | 117.0485 | 117.8197 | 8.3438 | 0.96274
7.6705 | 29.8346 | 116.6477 | 116.3933 | -2.9676 | 0.99509 | 7.6704 | 29.7024 | 117.048 | 117.8197 | 8.3438 | 0.96274
7.6715 | 29.8346 | 116.6482 | 116.3933 | -2.9676 | 0.99509 | 7.6714 | 29.7024 | 117.0475 | 117.8197 | 8.3438 | 0.96274
7.6725 | 29.8346 | 116.6487 | 116.3933 | -2.9676 | 0.99509 | 7.6724 | 29.6946 | 117.047 | 117.8142 | 8.327 | 0.96286
7.6735 | 29.8346 | 116.6492 | 116.3933 | -2.9676 | 0.99509 | 7.6734 | 29.6946 | 117.0465 | 117.8142 | 8.327 | 0.96286
7.6745 | 29.8346 | 116.6498 | 116.3933 | -2.9676 | 0.99509 | 7.6744 | 29.6946 | 117.046 | 117.8142 | 8.327 | 0.96286
7.6755 | 29.8346 | 116.6503 | 116.3933 | -2.9676 | 0.99509 | 7.6754 | 29.6946 | 117.0455 | 117.8142 | 8.327 | 0.96286
7.6765 | 29.8346 | 116.6508 | 116.3933 | -2.9676 | 0.99509 | 7.6764 | 29.6946 | 117.045 | 117.8142 | 8.327 | 0.96286
7.6775 | 29.8402 | 116.6514 | 116.4015 | -3.0072 | 0.99496 | 7.6774 | 29.6946 | 117.0445 | 117.8142 | 8.327 | 0.96286
7.6785 | 29.8402 | 116.6519 | 116.4015 | -3.0072 | 0.99496 | 7.6784 | 29.6946 | 117.044 | 117.8142 | 8.327 | 0.96286
7.6795 | 29.8402 | 116.6524 | 116.4015 | -3.0072 | 0.99496 | 7.6794 | 29.6946 | 117.0435 | 117.8142 | 8.327 | 0.96286
7.6805 | 29.8402 | 116.653 | 116.4015 | -3.0072 | 0.99496 | 7.6804 | 29.6946 | 117.043 | 117.8142 | 8.327 | 0.96286
7.6815 | 29.8402 | 116.6535 | 116.4015 | -3.0072 | 0.99496 | 7.6814 | 29.6965 | 117.0425 | 117.7958 | 8.2814 | 0.96325
7.6825 | 29.8402 | 116.654 | 116.4015 | -3.0072 | 0.99496 | 7.6824 | 29.6965 | 117.042 | 117.7958 | 8.2814 | 0.96325
7.6835 | 29.8402 | 116.6546 | 116.4015 | -3.0072 | 0.99496 | 7.6834 | 29.6965 | 117.0415 | 117.7958 | 8.2814 | 0.96325
7.6845 | 29.8402 | 116.6551 | 116.4015 | -3.0072 | 0.99496 | 7.6844 | 29.6965 | 117.041 | 117.7958 | 8.2814 | 0.96325
7.6855 | 29.8693 | 116.6556 | 116.423 | -3.0001 | 0.99499 | 7.6854 | 29.6965 | 117.0405 | 117.7958 | 8.2814 | 0.96325
7.6865 | 29.8693 | 116.6562 | 116.423 | -3.0001 | 0.99499 | 7.6864 | 29.6965 | 117.04 | 117.7958 | 8.2814 | 0.96325
7.6875 | 29.8693 | 116.6567 | 116.423 | -3.0001 | 0.99499 | 7.6874 | 29.6965 | 117.0395 | 117.7958 | 8.2814 | 0.96325
7.6885 | 29.8693 | 116.6572 | 116.423 | -3.0001 | 0.99499 | 7.6884 | 29.6965 | 117.039 | 117.7958 | 8.2814 | 0.96325
7.6895 | 29.8693 | 116.6578 | 116.423 | -3.0001 | 0.99499 | 7.6894 | 29.7084 | 117.0385 | 117.7876 | 8.2378 | 0.96364
7.6905 | 29.8693 | 116.6583 | 116.423 | -3.0001 | 0.99499 | 7.6904 | 29.7084 | 117.038 | 117.7876 | 8.2378 | 0.96364
7.6915 | 29.8693 | 116.6588 | 116.423 | -3.0001 | 0.99499 | 7.6914 | 29.7084 | 117.0375 | 117.7876 | 8.2378 | 0.96364
7.6925 | 29.8693 | 116.6593 | 116.423 | -3.0001 | 0.99499 | 7.6924 | 29.7084 | 117.037 | 117.7876 | 8.2378 | 0.96364
7.6935 | 29.8726 | 116.6599 | 116.4234 | -3.0142 | 0.99495 | 7.6934 | 29.7084 | 117.0365 | 117.7876 | 8.2378 | 0.96364
7.6945 | 29.8726 | 116.6604 | 116.4234 | -3.0142 | 0.99495 | 7.6944 | 29.7084 | 117.036 | 117.7876 | 8.2378 | 0.96364
7.6955 | 29.8726 | 116.6609 | 116.4234 | -3.0142 | 0.99495 | 7.6954 | 29.7084 | 117.0355 | 117.7876 | 8.2378 | 0.96364
7.6965 | 29.8726 | 116.6615 | 116.4234 | -3.0142 | 0.99495 | 7.6964 | 29.7084 | 117.035 | 117.7876 | 8.2378 | 0.96364
7.6975 | 29.8726 | 116.662 | 116.4234 | -3.0142 | 0.99495 | 7.6974 | 29.71 | 117.0345 | 117.8056 | 8.2091 | 0.96388
7.6985 | 29.8726 | 116.6625 | 116.4234 | -3.0142 | 0.99495 | 7.6984 | 29.71 | 117.034 | 117.8056 | 8.2091 | 0.96388
7.6995 | 29.8726 | 116.6631 | 116.4234 | -3.0142 | 0.99495 | 7.6994 | 29.71 | 117.0335 | 117.8056 | 8.2091 | 0.96388
7.7005 | 29.8726 | 116.6636 | 116.4234 | -3.0142 | 0.99495 | 7.7004 | 29.71 | 117.033 | 117.8056 | 8.2091 | 0.96388
7.7015 | 29.8726 | 116.6641 | 116.4234 | -3.0142 | 0.99495 | 7.7014 | 29.71 | 117.0325 | 117.8056 | 8.2091 | 0.96388
7.7025 | 29.8684 | 116.6647 | 116.4198 | -3.0258 | 0.99491 | 7.7024 | 29.71 | 117.032 | 117.8056 | 8.2091 | 0.96388
7.7035 | 29.8684 | 116.6652 | 116.4198 | -3.0258 | 0.99491 | 7.7034 | 29.71 | 117.0315 | 117.8056 | 8.2091 | 0.96388
7.7045 | 29.8684 | 116.6657 | 116.4198 | -3.0258 | 0.99491 | 7.7044 | 29.71 | 117.031 | 117.8056 | 8.2091 | 0.96388
7.7055 | 29.8684 | 116.6663 | 116.4198 | -3.0258 | 0.99491 | 7.7054 | 29.71 | 117.0305 | 117.8056 | 8.2091 | 0.96388
7.7065 | 29.8684 | 116.6668 | 116.4198 | -3.0258 | 0.99491 | 7.7064 | 29.7065 | 117.03 | 117.7974 | 8.1531 | 0.96434
7.7075 | 29.8684 | 116.6673 | 116.4198 | -3.0258 | 0.99491 | 7.7074 | 29.7065 | 117.0295 | 117.7974 | 8.1531 | 0.96434
7.7085 | 29.8684 | 116.6678 | 116.4198 | -3.0258 | 0.99491 | 7.7084 | 29.7065 | 117.029 | 117.7974 | 8.1531 | 0.96434
7.7095 | 29.8684 | 116.6684 | 116.4198 | -3.0258 | 0.99491 | 7.7094 | 29.7065 | 117.0285 | 117.7974 | 8.1531 | 0.96434
7.7105 | 29.9084 | 116.6689 | 116.4284 | -2.9958 | 0.99502 | 7.7104 | 29.7065 | 117.028 | 117.7974 | 8.1531 | 0.96434
7.7115 | 29.9084 | 116.6694 | 116.4284 | -2.9958 | 0.99502 | 7.7114 | 29.7065 | 117.0275 | 117.7974 | 8.1531 | 0.96434
7.7125 | 29.9084 | 116.67 | 116.4284 | -2.9958 | 0.99502 | 7.7124 | 29.7065 | 117.027 | 117.7974 | 8.1531 | 0.96434
7.7135 | 29.9084 | 116.6705 | 116.4284 | -2.9958 | 0.99502 | 7.7134 | 29.7065 | 117.0265 | 117.7974 | 8.1531 | 0.96434
7.7145 | 29.9084 | 116.671 | 116.4284 | -2.9958 | 0.99502 | 7.7144 | 29.7107 | 117.026 | 117.7793 | 8.1021 | 0.96477
7.7155 | 29.9084 | 116.6716 | 116.4284 | -2.9958 | 0.99502 | 7.7154 | 29.7107 | 117.0255 | 117.7793 | 8.1021 | 0.96477
7.7165 | 29.9084 | 116.6721 | 116.4284 | -2.9958 | 0.99502 | 7.7164 | 29.7107 | 117.025 | 117.7793 | 8.1021 | 0.96477
7.7175 | 29.9084 | 116.6726 | 116.4284 | -2.9958 | 0.99502 | 7.7174 | 29.7107 | 117.0245 | 117.7793 | 8.1021 | 0.96477
7.7185 | 29.9214 | 116.6732 | 116.4279 | -3.0129 | 0.99497 | 7.7184 | 29.7107 | 117.024 | 117.7793 | 8.1021 | 0.96477
7.7195 | 29.9214 | 116.6737 | 116.4279 | -3.0129 | 0.99497 | 7.7194 | 29.7107 | 117.0235 | 117.7793 | 8.1021 | 0.96477
7.7205 | 29.9214 | 116.6742 | 116.4279 | -3.0129 | 0.99497 | 7.7204 | 29.7107 | 117.023 | 117.7793 | 8.1021 | 0.96477
7.7215 | 29.9214 | 116.6748 | 116.4279 | -3.0129 | 0.99497 | 7.7214 | 29.7107 | 117.0225 | 117.7793 | 8.1021 | 0.96477
7.7225 | 29.9214 | 116.6753 | 116.4279 | -3.0129 | 0.99497 | 7.7224 | 29.7099 | 117.022 | 117.7809 | 8.0795 | 0.96495
7.7235 | 29.9214 | 116.6758 | 116.4279 | -3.0129 | 0.99497 | 7.7234 | 29.7099 | 117.0215 | 117.7809 | 8.0795 | 0.96495
7.7245 | 29.9214 | 116.6763 | 116.4279 | -3.0129 | 0.99497 | 7.7244 | 29.7099 | 117.021 | 117.7809 | 8.0795 | 0.96495
7.7255 | 29.9214 | 116.6769 | 116.4279 | -3.0129 | 0.99497 | 7.7254 | 29.7099 | 117.0205 | 117.7809 | 8.0795 | 0.96495
7.7265 | 29.9214 | 116.6774 | 116.4279 | -3.0129 | 0.99497 | 7.7264 | 29.7099 | 117.02 | 117.7809 | 8.0795 | 0.96495
7.7275 | 29.9284 | 116.6779 | 116.4049 | -2.9917 | 0.99504 | 7.7274 | 29.7099 | 117.0195 | 117.7809 | 8.0795 | 0.96495
7.7285 | 29.9284 | 116.6785 | 116.4049 | -2.9917 | 0.99504 | 7.7284 | 29.7099 | 117.019 | 117.7809 | 8.0795 | 0.96495
7.7295 | 29.9284 | 116.679 | 116.4049 | -2.9917 | 0.99504 | 7.7294 | 29.7099 | 117.0185 | 117.7809 | 8.0795 | 0.96495
7.7305 | 29.9284 | 116.6795 | 116.4049 | -2.9917 | 0.99504 | 7.7304 | 29.7099 | 117.018 | 117.7809 | 8.0795 | 0.96495
7.7315 | 29.9284 | 116.6801 | 116.4049 | -2.9917 | 0.99504 | 7.7314 | 29.7047 | 117.0175 | 117.7756 | 8.0551 | 0.96514
7.7325 | 29.9284 | 116.6806 | 116.4049 | -2.9917 | 0.99504 | 7.7324 | 29.7047 | 117.017 | 117.7756 | 8.0551 | 0.96514
7.7335 | 29.9284 | 116.6811 | 116.4049 | -2.9917 | 0.99504 | 7.7334 | 29.7047 | 117.0165 | 117.7756 | 8.0551 | 0.96514
7.7345 | 29.9284 | 116.6817 | 116.4049 | -2.9917 | 0.99504 | 7.7344 | 29.7047 | 117.016 | 117.7756 | 8.0551 | 0.96514
7.7355 | 29.9247 | 116.6822 | 116.4044 | -2.9946 | 0.99503 | 7.7354 | 29.7047 | 117.0155 | 117.7756 | 8.0551 | 0.96514
7.7365 | 29.9247 | 116.6827 | 116.4044 | -2.9946 | 0.99503 | 7.7364 | 29.7047 | 117.015 | 117.7756 | 8.0551 | 0.96514
7.7375 | 29.9247 | 116.6833 | 116.4044 | -2.9946 | 0.99503 | 7.7374 | 29.7047 | 117.0145 | 117.7756 | 8.0551 | 0.96514
7.7385 | 29.9247 | 116.6838 | 116.4044 | -2.9946 | 0.99503 | 7.7384 | 29.7047 | 117.014 | 117.7756 | 8.0551 | 0.96514
7.7395 | 29.9247 | 116.6843 | 116.4044 | -2.9946 | 0.99503 | 7.7394 | 29.7122 | 117.0135 | 117.7686 | 8.0322 | 0.96535
7.7405 | 29.9247 | 116.6849 | 116.4044 | -2.9946 | 0.99503 | 7.7404 | 29.7122 | 117.013 | 117.7686 | 8.0322 | 0.96535
7.7415 | 29.9247 | 116.6854 | 116.4044 | -2.9946 | 0.99503 | 7.7414 | 29.7122 | 117.0125 | 117.7686 | 8.0322 | 0.96535
7.7425 | 29.9247 | 116.6859 | 116.4044 | -2.9946 | 0.99503 | 7.7424 | 29.7122 | 117.012 | 117.7686 | 8.0322 | 0.96535
7.7435 | 29.9156 | 116.6864 | 116.4051 | -2.9702 | 0.99511 | 7.7434 | 29.7122 | 117.0115 | 117.7686 | 8.0322 | 0.96535
7.7445 | 29.9156 | 116.687 | 116.4051 | -2.9702 | 0.99511 | 7.7444 | 29.7122 | 117.011 | 117.7686 | 8.0322 | 0.96535
7.7455 | 29.9156 | 116.6875 | 116.4051 | -2.9702 | 0.99511 | 7.7454 | 29.7122 | 117.0105 | 117.7686 | 8.0322 | 0.96535
7.7465 | 29.9156 | 116.688 | 116.4051 | -2.9702 | 0.99511 | 7.7464 | 29.7122 | 117.01 | 117.7686 | 8.0322 | 0.96535
7.7475 | 29.9156 | 116.6886 | 116.4051 | -2.9702 | 0.99511 | 7.7474 | 29.7152 | 117.0095 | 117.7726 | 7.9835 | 0.96575
7.7485 | 29.9156 | 116.6891 | 116.4051 | -2.9702 | 0.99511 | 7.7484 | 29.7152 | 117.009 | 117.7726 | 7.9835 | 0.96575
7.7495 | 29.9156 | 116.6896 | 116.4051 | -2.9702 | 0.99511 | 7.7494 | 29.7152 | 117.0085 | 117.7726 | 7.9835 | 0.96575
7.7505 | 29.9156 | 116.6902 | 116.4051 | -2.9702 | 0.99511 | 7.7504 | 29.7152 | 117.008 | 117.7726 | 7.9835 | 0.96575
7.7515 | 29.9156 | 116.6907 | 116.4051 | -2.9702 | 0.99511 | 7.7514 | 29.7152 | 117.0075 | 117.7726 | 7.9835 | 0.96575
7.7525 | 29.8989 | 116.6912 | 116.4246 | -2.9967 | 0.99501 | 7.7524 | 29.7152 | 117.007 | 117.7726 | 7.9835 | 0.96575
7.7535 | 29.8989 | 116.6918 | 116.4246 | -2.9967 | 0.99501 | 7.7534 | 29.7152 | 117.0065 | 117.7726 | 7.9835 | 0.96575
7.7545 | 29.8989 | 116.6923 | 116.4246 | -2.9967 | 0.99501 | 7.7544 | 29.7152 | 117.006 | 117.7726 | 7.9835 | 0.96575
7.7555 | 29.8989 | 116.6928 | 116.4246 | -2.9967 | 0.99501 | 7.7554 | 29.7152 | 117.0055 | 117.7726 | 7.9835 | 0.96575
7.7565 | 29.8989 | 116.6934 | 116.4246 | -2.9967 | 0.99501 | 7.7564 | 29.7154 | 117.005 | 117.7666 | 7.9384 | 0.96612
7.7575 | 29.8989 | 116.6939 | 116.4246 | -2.9967 | 0.99501 | 7.7574 | 29.7154 | 117.0045 | 117.7666 | 7.9384 | 0.96612
7.7585 | 29.8989 | 116.6944 | 116.4246 | -2.9967 | 0.99501 | 7.7584 | 29.7154 | 117.004 | 117.7666 | 7.9384 | 0.96612
7.7595 | 29.8989 | 116.6949 | 116.4246 | -2.9967 | 0.99501 | 7.7594 | 29.7154 | 117.0035 | 117.7666 | 7.9384 | 0.96612
7.7605 | 29.8751 | 116.6955 | 116.4304 | -2.9691 | 0.9951 | 7.7604 | 29.7154 | 117.003 | 117.7666 | 7.9384 | 0.96612
7.7615 | 29.8751 | 116.696 | 116.4304 | -2.9691 | 0.9951 | 7.7614 | 29.7154 | 117.0025 | 117.7666 | 7.9384 | 0.96612
7.7625 | 29.8751 | 116.6965 | 116.4304 | -2.9691 | 0.9951 | 7.7624 | 29.7154 | 117.002 | 117.7666 | 7.9384 | 0.96612
7.7635 | 29.8751 | 116.6971 | 116.4304 | -2.9691 | 0.9951 | 7.7634 | 29.7154 | 117.0015 | 117.7666 | 7.9384 | 0.96612
7.7645 | 29.8751 | 116.6976 | 116.4304 | -2.9691 | 0.9951 | 7.7644 | 29.7134 | 117.001 | 117.7594 | 7.8827 | 0.96656
7.7655 | 29.8751 | 116.6981 | 116.4304 | -2.9691 | 0.9951 | 7.7654 | 29.7134 | 117.0005 | 117.7594 | 7.8827 | 0.96656
7.7665 | 29.8751 | 116.6987 | 116.4304 | -2.9691 | 0.9951 | 7.7664 | 29.7134 | 117 | 117.7594 | 7.8827 | 0.96656
7.7675 | 29.8751 | 116.6992 | 116.4304 | -2.9691 | 0.9951 | 7.7674 | 29.7134 | 116.9995 | 117.7594 | 7.8827 | 0.96656
7.7685 | 29.8726 | 116.6997 | 116.42 | -2.9787 | 0.99507 | 7.7684 | 29.7134 | 116.999 | 117.7594 | 7.8827 | 0.96656
7.7695 | 29.8726 | 116.7003 | 116.42 | -2.9787 | 0.99507 | 7.7694 | 29.7134 | 116.9985 | 117.7594 | 7.8827 | 0.96656
7.7705 | 29.8726 | 116.7008 | 116.42 | -2.9787 | 0.99507 | 7.7704 | 29.7134 | 116.998 | 117.7594 | 7.8827 | 0.96656
7.7715 | 29.8726 | 116.7013 | 116.42 | -2.9787 | 0.99507 | 7.7714 | 29.7134 | 116.9975 | 117.7594 | 7.8827 | 0.96656
7.7725 | 29.8726 | 116.7019 | 116.42 | -2.9787 | 0.99507 | 7.7724 | 29.7103 | 116.997 | 117.7654 | 7.8355 | 0.96694
7.7735 | 29.8726 | 116.7024 | 116.42 | -2.9787 | 0.99507 | 7.7734 | 29.7103 | 116.9965 | 117.7654 | 7.8355 | 0.96694
7.7745 | 29.8726 | 116.7029 | 116.42 | -2.9787 | 0.99507 | 7.7744 | 29.7103 | 116.996 | 117.7654 | 7.8355 | 0.96694
7.7755 | 29.8726 | 116.7035 | 116.42 | -2.9787 | 0.99507 | 7.7754 | 29.7103 | 116.9955 | 117.7654 | 7.8355 | 0.96694
7.7765 | 29.8726 | 116.704 | 116.42 | -2.9787 | 0.99507 | 7.7764 | 29.7103 | 116.995 | 117.7654 | 7.8355 | 0.96694
7.7775 | 29.8488 | 116.7045 | 116.4151 | -2.9538 | 0.99514 | 7.7774 | 29.7103 | 116.9945 | 117.7654 | 7.8355 | 0.96694
7.7785 | 29.8488 | 116.705 | 116.4151 | -2.9538 | 0.99514 | 7.7784 | 29.7103 | 116.994 | 117.7654 | 7.8355 | 0.96694
7.7795 | 29.8488 | 116.7056 | 116.4151 | -2.9538 | 0.99514 | 7.7794 | 29.7103 | 116.9935 | 117.7654 | 7.8355 | 0.96694
7.7805 | 29.8488 | 116.7061 | 116.4151 | -2.9538 | 0.99514 | 7.7804 | 29.7103 | 116.993 | 117.7654 | 7.8355 | 0.96694
7.7815 | 29.8488 | 116.7066 | 116.4151 | -2.9538 | 0.99514 | 7.7814 | 29.7109 | 116.9925 | 117.7573 | 7.7784 | 0.9674
7.7825 | 29.8488 | 116.7072 | 116.4151 | -2.9538 | 0.99514 | 7.7824 | 29.7109 | 116.992 | 117.7573 | 7.7784 | 0.9674
7.7835 | 29.8488 | 116.7077 | 116.4151 | -2.9538 | 0.99514 | 7.7834 | 29.7109 | 116.9915 | 117.7573 | 7.7784 | 0.9674
7.7845 | 29.8488 | 116.7082 | 116.4151 | -2.9538 | 0.99514 | 7.7844 | 29.7109 | 116.991 | 117.7573 | 7.7784 | 0.9674
7.7855 | 29.8355 | 116.7088 | 116.3976 | -2.9918 | 0.99501 | 7.7854 | 29.7109 | 116.9905 | 117.7573 | 7.7784 | 0.9674
7.7865 | 29.8355 | 116.7093 | 116.3976 | -2.9918 | 0.99501 | 7.7864 | 29.7109 | 116.99 | 117.7573 | 7.7784 | 0.9674
7.7875 | 29.8355 | 116.7098 | 116.3976 | -2.9918 | 0.99501 | 7.7874 | 29.7109 | 116.9895 | 117.7573 | 7.7784 | 0.9674
7.7885 | 29.8355 | 116.7104 | 116.3976 | -2.9918 | 0.99501 | 7.7884 | 29.7109 | 116.989 | 117.7573 | 7.7784 | 0.9674
7.7895 | 29.8355 | 116.7109 | 116.3976 | -2.9918 | 0.99501 | 7.7894 | 29.7215 | 116.9885 | 117.7429 | 7.7221 | 0.96787
7.7905 | 29.8355 | 116.7114 | 116.3976 | -2.9918 | 0.99501 | 7.7904 | 29.7215 | 116.988 | 117.7429 | 7.7221 | 0.96787
7.7915 | 29.8355 | 116.712 | 116.3976 | -2.9918 | 0.99501 | 7.7914 | 29.7215 | 116.9875 | 117.7429 | 7.7221 | 0.96787
7.7925 | 29.8355 | 116.7125 | 116.3976 | -2.9918 | 0.99501 | 7.7924 | 29.7215 | 116.987 | 117.7429 | 7.7221 | 0.96787
7.7935 | 29.8401 | 116.713 | 116.4045 | -2.933 | 0.9952 | 7.7934 | 29.7215 | 116.9865 | 117.7429 | 7.7221 | 0.96787
7.7945 | 29.8401 | 116.7135 | 116.4045 | -2.933 | 0.9952 | 7.7944 | 29.7215 | 116.986 | 117.7429 | 7.7221 | 0.96787
7.7955 | 29.8401 | 116.7141 | 116.4045 | -2.933 | 0.9952 | 7.7954 | 29.7215 | 116.9855 | 117.7429 | 7.7221 | 0.96787
7.7965 | 29.8401 | 116.7146 | 116.4045 | -2.933 | 0.9952 | 7.7964 | 29.7215 | 116.985 | 117.7429 | 7.7221 | 0.96787
7.7975 | 29.8401 | 116.7151 | 116.4045 | -2.933 | 0.9952 | 7.7974 | 29.7219 | 116.9845 | 117.7402 | 7.7179 | 0.9679
7.7985 | 29.8401 | 116.7157 | 116.4045 | -2.933 | 0.9952 | 7.7984 | 29.7219 | 116.984 | 117.7402 | 7.7179 | 0.9679
7.7995 | 29.8401 | 116.7162 | 116.4045 | -2.933 | 0.9952 | 7.7994 | 29.7219 | 116.9835 | 117.7402 | 7.7179 | 0.9679
7.8005 | 29.8401 | 116.7167 | 116.4045 | -2.933 | 0.9952 | 7.8004 | 29.7219 | 116.983 | 117.7402 | 7.7179 | 0.9679
7.8015 | 29.8401 | 116.7173 | 116.4045 | -2.933 | 0.9952 | 7.8014 | 29.7219 | 116.9825 | 117.7402 | 7.7179 | 0.9679
7.8025 | 29.8363 | 116.7178 | 116.4062 | -2.9634 | 0.9951 | 7.8024 | 29.7219 | 116.982 | 117.7402 | 7.7179 | 0.9679
7.8035 | 29.8363 | 116.7183 | 116.4062 | -2.9634 | 0.9951 | 7.8034 | 29.7219 | 116.9815 | 117.7402 | 7.7179 | 0.9679
7.8045 | 29.8363 | 116.7189 | 116.4062 | -2.9634 | 0.9951 | 7.8044 | 29.7219 | 116.981 | 117.7402 | 7.7179 | 0.9679
7.8055 | 29.8363 | 116.7194 | 116.4062 | -2.9634 | 0.9951 | 7.8054 | 29.7219 | 116.9805 | 117.7402 | 7.7179 | 0.9679
7.8065 | 29.8363 | 116.7199 | 116.4062 | -2.9634 | 0.9951 | 7.8064 | 29.7069 | 116.98 | 117.7393 | 7.6811 | 0.96816
7.8075 | 29.8363 | 116.7205 | 116.4062 | -2.9634 | 0.9951 | 7.8074 | 29.7069 | 116.9795 | 117.7393 | 7.6811 | 0.96816
7.8085 | 29.8363 | 116.721 | 116.4062 | -2.9634 | 0.9951 | 7.8084 | 29.7069 | 116.979 | 117.7393 | 7.6811 | 0.96816
7.8095 | 29.8363 | 116.7215 | 116.4062 | -2.9634 | 0.9951 | 7.8094 | 29.7069 | 116.9785 | 117.7393 | 7.6811 | 0.96816
7.8105 | 29.8316 | 116.7221 | 116.401 | -2.9572 | 0.99512 | 7.8104 | 29.7069 | 116.978 | 117.7393 | 7.6811 | 0.96816
7.8115 | 29.8316 | 116.7226 | 116.401 | -2.9572 | 0.99512 | 7.8114 | 29.7069 | 116.9775 | 117.7393 | 7.6811 | 0.96816
7.8125 | 29.8316 | 116.7231 | 116.401 | -2.9572 | 0.99512 | 7.8124 | 29.7069 | 116.977 | 117.7393 | 7.6811 | 0.96816
7.8135 | 29.8316 | 116.7236 | 116.401 | -2.9572 | 0.99512 | 7.8134 | 29.7069 | 116.9765 | 117.7393 | 7.6811 | 0.96816
7.8145 | 29.8316 | 116.7242 | 116.401 | -2.9572 | 0.99512 | 7.8144 | 29.7112 | 116.976 | 117.7301 | 7.6287 | 0.96858
7.8155 | 29.8316 | 116.7247 | 116.401 | -2.9572 | 0.99512 | 7.8154 | 29.7112 | 116.9755 | 117.7301 | 7.6287 | 0.96858
7.8165 | 29.8316 | 116.7252 | 116.401 | -2.9572 | 0.99512 | 7.8164 | 29.7112 | 116.975 | 117.7301 | 7.6287 | 0.96858
7.8175 | 29.8316 | 116.7258 | 116.401 | -2.9572 | 0.99512 | 7.8174 | 29.7112 | 116.9745 | 117.7301 | 7.6287 | 0.96858
7.8185 | 29.864 | 116.7263 | 116.4111 | -2.9797 | 0.99506 | 7.8184 | 29.7112 | 116.974 | 117.7301 | 7.6287 | 0.96858
7.8195 | 29.864 | 116.7268 | 116.4111 | -2.9797 | 0.99506 | 7.8194 | 29.7112 | 116.9735 | 117.7301 | 7.6287 | 0.96858
7.8205 | 29.864 | 116.7274 | 116.4111 | -2.9797 | 0.99506 | 7.8204 | 29.7112 | 116.973 | 117.7301 | 7.6287 | 0.96858
7.8215 | 29.864 | 116.7279 | 116.4111 | -2.9797 | 0.99506 | 7.8214 | 29.7112 | 116.9725 | 117.7301 | 7.6287 | 0.96858
7.8225 | 29.864 | 116.7284 | 116.4111 | -2.9797 | 0.99506 | 7.8224 | 29.7212 | 116.972 | 117.726 | 7.6211 | 0.96866
7.8235 | 29.864 | 116.729 | 116.4111 | -2.9797 | 0.99506 | 7.8234 | 29.7212 | 116.9715 | 117.726 | 7.6211 | 0.96866
7.8245 | 29.864 | 116.7295 | 116.4111 | -2.9797 | 0.99506 | 7.8244 | 29.7212 | 116.971 | 117.726 | 7.6211 | 0.96866
7.8255 | 29.864 | 116.73 | 116.4111 | -2.9797 | 0.99506 | 7.8254 | 29.7212 | 116.9705 | 117.726 | 7.6211 | 0.96866
7.8265 | 29.864 | 116.7306 | 116.4111 | -2.9797 | 0.99506 | 7.8264 | 29.7212 | 116.97 | 117.726 | 7.6211 | 0.96866
7.8275 | 29.8636 | 116.7311 | 116.4204 | -2.9752 | 0.99507 | 7.8274 | 29.7212 | 116.9695 | 117.726 | 7.6211 | 0.96866
7.8285 | 29.8636 | 116.7316 | 116.4204 | -2.9752 | 0.99507 | 7.8284 | 29.7212 | 116.969 | 117.726 | 7.6211 | 0.96866
7.8295 | 29.8636 | 116.7321 | 116.4204 | -2.9752 | 0.99507 | 7.8294 | 29.7212 | 116.9685 | 117.726 | 7.6211 | 0.96866
7.8305 | 29.8636 | 116.7327 | 116.4204 | -2.9752 | 0.99507 | 7.8304 | 29.7212 | 116.968 | 117.726 | 7.6211 | 0.96866
7.8315 | 29.8636 | 116.7332 | 116.4204 | -2.9752 | 0.99507 | 7.8314 | 29.726 | 116.9675 | 117.7266 | 7.5857 | 0.96895
7.8325 | 29.8636 | 116.7337 | 116.4204 | -2.9752 | 0.99507 | 7.8324 | 29.726 | 116.967 | 117.7266 | 7.5857 | 0.96895
7.8335 | 29.8636 | 116.7343 | 116.4204 | -2.9752 | 0.99507 | 7.8334 | 29.726 | 116.9665 | 117.7266 | 7.5857 | 0.96895
7.8345 | 29.8636 | 116.7348 | 116.4204 | -2.9752 | 0.99507 | 7.8344 | 29.726 | 116.966 | 117.7266 | 7.5857 | 0.96895
7.8355 | 29.8562 | 116.7353 | 116.4073 | -2.9749 | 0.99507 | 7.8354 | 29.726 | 116.9655 | 117.7266 | 7.5857 | 0.96895
7.8365 | 29.8562 | 116.7359 | 116.4073 | -2.9749 | 0.99507 | 7.8364 | 29.726 | 116.965 | 117.7266 | 7.5857 | 0.96895
7.8375 | 29.8562 | 116.7364 | 116.4073 | -2.9749 | 0.99507 | 7.8374 | 29.726 | 116.9645 | 117.7266 | 7.5857 | 0.96895
7.8385 | 29.8562 | 116.7369 | 116.4073 | -2.9749 | 0.99507 | 7.8384 | 29.726 | 116.964 | 117.7266 | 7.5857 | 0.96895
7.8395 | 29.8562 | 116.7375 | 116.4073 | -2.9749 | 0.99507 | 7.8394 | 29.726 | 116.9635 | 117.7102 | 7.5215 | 0.96945
7.8405 | 29.8562 | 116.738 | 116.4073 | -2.9749 | 0.99507 | 7.8404 | 29.726 | 116.963 | 117.7102 | 7.5215 | 0.96945
7.8415 | 29.8562 | 116.7385 | 116.4073 | -2.9749 | 0.99507 | 7.8414 | 29.726 | 116.9625 | 117.7102 | 7.5215 | 0.96945
7.8425 | 29.8562 | 116.7391 | 116.4073 | -2.9749 | 0.99507 | 7.8424 | 29.726 | 116.962 | 117.7102 | 7.5215 | 0.96945
7.8435 | 29.875 | 116.7396 | 116.4028 | -2.9878 | 0.99504 | 7.8434 | 29.726 | 116.9615 | 117.7102 | 7.5215 | 0.96945
7.8445 | 29.875 | 116.7401 | 116.4028 | -2.9878 | 0.99504 | 7.8444 | 29.726 | 116.961 | 117.7102 | 7.5215 | 0.96945
7.8455 | 29.875 | 116.7407 | 116.4028 | -2.9878 | 0.99504 | 7.8454 | 29.726 | 116.9605 | 117.7102 | 7.5215 | 0.96945
7.8465 | 29.875 | 116.7412 | 116.4028 | -2.9878 | 0.99504 | 7.8464 | 29.726 | 116.96 | 117.7102 | 7.5215 | 0.96945
7.8475 | 29.875 | 116.7417 | 116.4028 | -2.9878 | 0.99504 | 7.8474 | 29.7125 | 116.9595 | 117.7074 | 7.4738 | 0.96979
7.8485 | 29.875 | 116.7422 | 116.4028 | -2.9878 | 0.99504 | 7.8484 | 29.7125 | 116.959 | 117.7074 | 7.4738 | 0.96979
7.8495 | 29.875 | 116.7428 | 116.4028 | -2.9878 | 0.99504 | 7.8494 | 29.7125 | 116.9585 | 117.7074 | 7.4738 | 0.96979
7.8505 | 29.875 | 116.7433 | 116.4028 | -2.9878 | 0.99504 | 7.8504 | 29.7125 | 116.958 | 117.7074 | 7.4738 | 0.96979
7.8515 | 29.875 | 116.7438 | 116.4028 | -2.9878 | 0.99504 | 7.8514 | 29.7125 | 116.9575 | 117.7074 | 7.4738 | 0.96979
7.8525 | 29.8923 | 116.7444 | 116.4067 | -2.9947 | 0.99502 | 7.8524 | 29.7125 | 116.957 | 117.7074 | 7.4738 | 0.96979
7.8535 | 29.8923 | 116.7449 | 116.4067 | -2.9947 | 0.99502 | 7.8534 | 29.7125 | 116.9565 | 117.7074 | 7.4738 | 0.96979
7.8545 | 29.8923 | 116.7454 | 116.4067 | -2.9947 | 0.99502 | 7.8544 | 29.7125 | 116.956 | 117.7074 | 7.4738 | 0.96979
7.8555 | 29.8923 | 116.746 | 116.4067 | -2.9947 | 0.99502 | 7.8554 | 29.7125 | 116.9555 | 117.7074 | 7.4738 | 0.96979
7.8565 | 29.8923 | 116.7465 | 116.4067 | -2.9947 | 0.99502 | 7.8564 | 29.7249 | 116.955 | 117.7175 | 7.4424 | 0.97006
7.8575 | 29.8923 | 116.747 | 116.4067 | -2.9947 | 0.99502 | 7.8574 | 29.7249 | 116.9545 | 117.7175 | 7.4424 | 0.97006
7.8585 | 29.8923 | 116.7476 | 116.4067 | -2.9947 | 0.99502 | 7.8584 | 29.7249 | 116.954 | 117.7175 | 7.4424 | 0.97006
7.8595 | 29.8923 | 116.7481 | 116.4067 | -2.9947 | 0.99502 | 7.8594 | 29.7249 | 116.9535 | 117.7175 | 7.4424 | 0.97006
7.8605 | 29.8914 | 116.7486 | 116.3984 | -3.0056 | 0.99498 | 7.8604 | 29.7249 | 116.953 | 117.7175 | 7.4424 | 0.97006
7.8615 | 29.8914 | 116.7492 | 116.3984 | -3.0056 | 0.99498 | 7.8614 | 29.7249 | 116.9525 | 117.7175 | 7.4424 | 0.97006
7.8625 | 29.8914 | 116.7497 | 116.3984 | -3.0056 | 0.99498 | 7.8624 | 29.7249 | 116.952 | 117.7175 | 7.4424 | 0.97006
7.8635 | 29.8914 | 116.7502 | 116.3984 | -3.0056 | 0.99498 | 7.8634 | 29.7249 | 116.9515 | 117.7175 | 7.4424 | 0.97006
7.8645 | 29.8914 | 116.7507 | 116.3984 | -3.0056 | 0.99498 | 7.8644 | 29.7198 | 116.951 | 117.7069 | 7.4131 | 0.97027
7.8655 | 29.8914 | 116.7513 | 116.3984 | -3.0056 | 0.99498 | 7.8654 | 29.7198 | 116.9505 | 117.7069 | 7.4131 | 0.97027
7.8665 | 29.8914 | 116.7518 | 116.3984 | -3.0056 | 0.99498 | 7.8664 | 29.7198 | 116.95 | 117.7069 | 7.4131 | 0.97027
7.8675 | 29.8914 | 116.7523 | 116.3984 | -3.0056 | 0.99498 | 7.8674 | 29.7198 | 116.9495 | 117.7069 | 7.4131 | 0.97027
7.8685 | 29.9048 | 116.7529 | 116.3811 | -2.9865 | 0.99505 | 7.8684 | 29.7198 | 116.949 | 117.7069 | 7.4131 | 0.97027
7.8695 | 29.9048 | 116.7534 | 116.3811 | -2.9865 | 0.99505 | 7.8694 | 29.7198 | 116.9485 | 117.7069 | 7.4131 | 0.97027
7.8705 | 29.9048 | 116.7539 | 116.3811 | -2.9865 | 0.99505 | 7.8704 | 29.7198 | 116.948 | 117.7069 | 7.4131 | 0.97027
7.8715 | 29.9048 | 116.7545 | 116.3811 | -2.9865 | 0.99505 | 7.8714 | 29.7198 | 116.9475 | 117.7069 | 7.4131 | 0.97027
7.8725 | 29.9048 | 116.755 | 116.3811 | -2.9865 | 0.99505 | 7.8724 | 29.7096 | 116.947 | 117.7031 | 7.3811 | 0.9705
7.8735 | 29.9048 | 116.7555 | 116.3811 | -2.9865 | 0.99505 | 7.8734 | 29.7096 | 116.9465 | 117.7031 | 7.3811 | 0.9705
7.8745 | 29.9048 | 116.7561 | 116.3811 | -2.9865 | 0.99505 | 7.8744 | 29.7096 | 116.946 | 117.7031 | 7.3811 | 0.9705
7.8755 | 29.9048 | 116.7566 | 116.3811 | -2.9865 | 0.99505 | 7.8754 | 29.7096 | 116.9455 | 117.7031 | 7.3811 | 0.9705
7.8765 | 29.9048 | 116.7571 | 116.3811 | -2.9865 | 0.99505 | 7.8764 | 29.7096 | 116.945 | 117.7031 | 7.3811 | 0.9705
7.8775 | 29.9048 | 116.7577 | 116.3923 | -2.9985 | 0.99501 | 7.8774 | 29.7096 | 116.9445 | 117.7031 | 7.3811 | 0.9705
7.8785 | 29.9048 | 116.7582 | 116.3923 | -2.9985 | 0.99501 | 7.8784 | 29.7096 | 116.944 | 117.7031 | 7.3811 | 0.9705
7.8795 | 29.9048 | 116.7587 | 116.3923 | -2.9985 | 0.99501 | 7.8794 | 29.7096 | 116.9435 | 117.7031 | 7.3811 | 0.9705
7.8805 | 29.9048 | 116.7593 | 116.3923 | -2.9985 | 0.99501 | 7.8804 | 29.6999 | 116.943 | 117.6995 | 7.3243 | 0.97091
7.8815 | 29.9048 | 116.7598 | 116.3923 | -2.9985 | 0.99501 | 7.8814 | 29.6999 | 116.9425 | 117.6995 | 7.3243 | 0.97091
7.8825 | 29.9048 | 116.7603 | 116.3923 | -2.9985 | 0.99501 | 7.8824 | 29.6999 | 116.942 | 117.6995 | 7.3243 | 0.97091
7.8835 | 29.9048 | 116.7608 | 116.3923 | -2.9985 | 0.99501 | 7.8834 | 29.6999 | 116.9415 | 117.6995 | 7.3243 | 0.97091
7.8845 | 29.9048 | 116.7614 | 116.3923 | -2.9985 | 0.99501 | 7.8844 | 29.6999 | 116.941 | 117.6995 | 7.3243 | 0.97091
7.8855 | 29.9106 | 116.7619 | 116.3946 | -2.9787 | 0.99508 | 7.8854 | 29.6999 | 116.9405 | 117.6995 | 7.3243 | 0.97091
7.8865 | 29.9106 | 116.7624 | 116.3946 | -2.9787 | 0.99508 | 7.8864 | 29.6999 | 116.94 | 117.6995 | 7.3243 | 0.97091
7.8875 | 29.9106 | 116.763 | 116.3946 | -2.9787 | 0.99508 | 7.8874 | 29.6999 | 116.9395 | 117.6995 | 7.3243 | 0.97091
7.8885 | 29.9106 | 116.7635 | 116.3946 | -2.9787 | 0.99508 | 7.8884 | 29.6999 | 116.939 | 117.6995 | 7.3243 | 0.97091
7.8895 | 29.9106 | 116.764 | 116.3946 | -2.9787 | 0.99508 | 7.8894 | 29.7055 | 116.9385 | 117.68 | 7.2589 | 0.97142
7.8905 | 29.9106 | 116.7646 | 116.3946 | -2.9787 | 0.99508 | 7.8904 | 29.7055 | 116.938 | 117.68 | 7.2589 | 0.97142
7.8915 | 29.9106 | 116.7651 | 116.3946 | -2.9787 | 0.99508 | 7.8914 | 29.7055 | 116.9375 | 117.68 | 7.2589 | 0.97142
7.8925 | 29.9106 | 116.7656 | 116.3946 | -2.9787 | 0.99508 | 7.8924 | 29.7055 | 116.937 | 117.68 | 7.2589 | 0.97142
7.8935 | 29.916 | 116.7662 | 116.4092 | -3.015 | 0.99496 | 7.8934 | 29.7055 | 116.9365 | 117.68 | 7.2589 | 0.97142
7.8945 | 29.916 | 116.7667 | 116.4092 | -3.015 | 0.99496 | 7.8944 | 29.7055 | 116.936 | 117.68 | 7.2589 | 0.97142
7.8955 | 29.916 | 116.7672 | 116.4092 | -3.015 | 0.99496 | 7.8954 | 29.7055 | 116.9355 | 117.68 | 7.2589 | 0.97142
7.8965 | 29.916 | 116.7678 | 116.4092 | -3.015 | 0.99496 | 7.8964 | 29.7055 | 116.935 | 117.68 | 7.2589 | 0.97142
7.8975 | 29.916 | 116.7683 | 116.4092 | -3.015 | 0.99496 | 7.8974 | 29.7284 | 116.9345 | 117.6758 | 7.2136 | 0.9718
7.8985 | 29.916 | 116.7688 | 116.4092 | -3.015 | 0.99496 | 7.8984 | 29.7284 | 116.934 | 117.6758 | 7.2136 | 0.9718
7.8995 | 29.916 | 116.7693 | 116.4092 | -3.015 | 0.99496 | 7.8994 | 29.7284 | 116.9335 | 117.6758 | 7.2136 | 0.9718
7.9005 | 29.916 | 116.7699 | 116.4092 | -3.015 | 0.99496 | 7.9004 | 29.7284 | 116.933 | 117.6758 | 7.2136 | 0.9718
7.9015 | 29.916 | 116.7704 | 116.4092 | -3.015 | 0.99496 | 7.9014 | 29.7284 | 116.9325 | 117.6758 | 7.2136 | 0.9718
7.9025 | 29.909 | 116.7709 | 116.4219 | -2.9866 | 0.99505 | 7.9024 | 29.7284 | 116.932 | 117.6758 | 7.2136 | 0.9718
7.9035 | 29.909 | 116.7715 | 116.4219 | -2.9866 | 0.99505 | 7.9034 | 29.7284 | 116.9315 | 117.6758 | 7.2136 | 0.9718
7.9045 | 29.909 | 116.772 | 116.4219 | -2.9866 | 0.99505 | 7.9044 | 29.7284 | 116.931 | 117.6758 | 7.2136 | 0.9718
7.9055 | 29.909 | 116.7725 | 116.4219 | -2.9866 | 0.99505 | 7.9054 | 29.7154 | 116.9305 | 117.6754 | 7.1805 | 0.97202
7.9065 | 29.909 | 116.7731 | 116.4219 | -2.9866 | 0.99505 | 7.9064 | 29.7154 | 116.93 | 117.6754 | 7.1805 | 0.97202
7.9075 | 29.909 | 116.7736 | 116.4219 | -2.9866 | 0.99505 | 7.9074 | 29.7154 | 116.9295 | 117.6754 | 7.1805 | 0.97202
7.9085 | 29.909 | 116.7741 | 116.4219 | -2.9866 | 0.99505 | 7.9084 | 29.7154 | 116.929 | 117.6754 | 7.1805 | 0.97202
7.9095 | 29.909 | 116.7747 | 116.4219 | -2.9866 | 0.99505 | 7.9094 | 29.7154 | 116.9285 | 117.6754 | 7.1805 | 0.97202
7.9105 | 29.8877 | 116.7752 | 116.4254 | -3.0246 | 0.99492 | 7.9104 | 29.7154 | 116.928 | 117.6754 | 7.1805 | 0.97202
7.9115 | 29.8877 | 116.7757 | 116.4254 | -3.0246 | 0.99492 | 7.9114 | 29.7154 | 116.9275 | 117.6754 | 7.1805 | 0.97202
7.9125 | 29.8877 | 116.7763 | 116.4254 | -3.0246 | 0.99492 | 7.9124 | 29.7154 | 116.927 | 117.6754 | 7.1805 | 0.97202
7.9135 | 29.8877 | 116.7768 | 116.4254 | -3.0246 | 0.99492 | 7.9134 | 29.7154 | 116.9265 | 117.6754 | 7.1805 | 0.97202
7.9145 | 29.8877 | 116.7773 | 116.4254 | -3.0246 | 0.99492 | 7.9144 | 29.6961 | 116.926 | 117.6643 | 7.1415 | 0.97228
7.9155 | 29.8877 | 116.7779 | 116.4254 | -3.0246 | 0.99492 | 7.9154 | 29.6961 | 116.9255 | 117.6643 | 7.1415 | 0.97228
7.9165 | 29.8877 | 116.7784 | 116.4254 | -3.0246 | 0.99492 | 7.9164 | 29.6961 | 116.925 | 117.6643 | 7.1415 | 0.97228
7.9175 | 29.8877 | 116.7789 | 116.4254 | -3.0246 | 0.99492 | 7.9174 | 29.6961 | 116.9245 | 117.6643 | 7.1415 | 0.97228
7.9185 | 29.8613 | 116.7794 | 116.435 | -2.9914 | 0.99502 | 7.9184 | 29.6961 | 116.924 | 117.6643 | 7.1415 | 0.97228
7.9195 | 29.8613 | 116.78 | 116.435 | -2.9914 | 0.99502 | 7.9194 | 29.6961 | 116.9235 | 117.6643 | 7.1415 | 0.97228
7.9205 | 29.8613 | 116.7805 | 116.435 | -2.9914 | 0.99502 | 7.9204 | 29.6961 | 116.923 | 117.6643 | 7.1415 | 0.97228
7.9215 | 29.8613 | 116.781 | 116.435 | -2.9914 | 0.99502 | 7.9214 | 29.6961 | 116.9225 | 117.6643 | 7.1415 | 0.97228
7.9225 | 29.8613 | 116.7816 | 116.435 | -2.9914 | 0.99502 | 7.9224 | 29.6971 | 116.922 | 117.6738 | 7.1011 | 0.97258
7.9235 | 29.8613 | 116.7821 | 116.435 | -2.9914 | 0.99502 | 7.9234 | 29.6971 | 116.9215 | 117.6738 | 7.1011 | 0.97258
7.9245 | 29.8613 | 116.7826 | 116.435 | -2.9914 | 0.99502 | 7.9244 | 29.6971 | 116.921 | 117.6738 | 7.1011 | 0.97258
7.9255 | 29.8613 | 116.7832 | 116.435 | -2.9914 | 0.99502 | 7.9254 | 29.6971 | 116.9205 | 117.6738 | 7.1011 | 0.97258
7.9265 | 29.8613 | 116.7837 | 116.435 | -2.9914 | 0.99502 | 7.9264 | 29.6971 | 116.92 | 117.6738 | 7.1011 | 0.97258
7.9275 | 29.867 | 116.7842 | 116.4315 | -3.001 | 0.99499 | 7.9274 | 29.6971 | 116.9195 | 117.6738 | 7.1011 | 0.97258
7.9285 | 29.867 | 116.7848 | 116.4315 | -3.001 | 0.99499 | 7.9284 | 29.6971 | 116.919 | 117.6738 | 7.1011 | 0.97258
7.9295 | 29.867 | 116.7853 | 116.4315 | -3.001 | 0.99499 | 7.9294 | 29.6971 | 116.9185 | 117.6738 | 7.1011 | 0.97258
7.9305 | 29.867 | 116.7858 | 116.4315 | -3.001 | 0.99499 | 7.9304 | 29.7104 | 116.918 | 117.667 | 7.0714 | 0.97282
7.9315 | 29.867 | 116.7864 | 116.4315 | -3.001 | 0.99499 | 7.9314 | 29.7104 | 116.9175 | 117.667 | 7.0714 | 0.97282
7.9325 | 29.867 | 116.7869 | 116.4315 | -3.001 | 0.99499 | 7.9324 | 29.7104 | 116.917 | 117.667 | 7.0714 | 0.97282
7.9335 | 29.867 | 116.7874 | 116.4315 | -3.001 | 0.99499 | 7.9334 | 29.7104 | 116.9165 | 117.667 | 7.0714 | 0.97282
7.9345 | 29.867 | 116.7879 | 116.4315 | -3.001 | 0.99499 | 7.9344 | 29.7104 | 116.916 | 117.667 | 7.0714 | 0.97282
7.9355 | 29.8342 | 116.7885 | 116.4226 | -2.9479 | 0.99515 | 7.9354 | 29.7104 | 116.9155 | 117.667 | 7.0714 | 0.97282
7.9365 | 29.8342 | 116.789 | 116.4226 | -2.9479 | 0.99515 | 7.9364 | 29.7104 | 116.915 | 117.667 | 7.0714 | 0.97282
7.9375 | 29.8342 | 116.7895 | 116.4226 | -2.9479 | 0.99515 | 7.9374 | 29.7104 | 116.9145 | 117.667 | 7.0714 | 0.97282
7.9385 | 29.8342 | 116.7901 | 116.4226 | -2.9479 | 0.99515 | 7.9384 | 29.7104 | 116.914 | 117.667 | 7.0714 | 0.97282
7.9395 | 29.8342 | 116.7906 | 116.4226 | -2.9479 | 0.99515 | 7.9394 | 29.7333 | 116.9135 | 117.6478 | 7.0394 | 0.9731
7.9405 | 29.8342 | 116.7911 | 116.4226 | -2.9479 | 0.99515 | 7.9404 | 29.7333 | 116.913 | 117.6478 | 7.0394 | 0.9731
7.9415 | 29.8342 | 116.7917 | 116.4226 | -2.9479 | 0.99515 | 7.9414 | 29.7333 | 116.9125 | 117.6478 | 7.0394 | 0.9731
7.9425 | 29.8342 | 116.7922 | 116.4226 | -2.9479 | 0.99515 | 7.9424 | 29.7333 | 116.912 | 117.6478 | 7.0394 | 0.9731
7.9435 | 29.8219 | 116.7927 | 116.4106 | -2.9982 | 0.99498 | 7.9434 | 29.7333 | 116.9115 | 117.6478 | 7.0394 | 0.9731
7.9445 | 29.8219 | 116.7933 | 116.4106 | -2.9982 | 0.99498 | 7.9444 | 29.7333 | 116.911 | 117.6478 | 7.0394 | 0.9731
7.9455 | 29.8219 | 116.7938 | 116.4106 | -2.9982 | 0.99498 | 7.9454 | 29.7333 | 116.9105 | 117.6478 | 7.0394 | 0.9731
7.9465 | 29.8219 | 116.7943 | 116.4106 | -2.9982 | 0.99498 | 7.9464 | 29.7333 | 116.91 | 117.6478 | 7.0394 | 0.9731
7.9475 | 29.8219 | 116.7949 | 116.4106 | -2.9982 | 0.99498 | 7.9474 | 29.7231 | 116.9095 | 117.6492 | 6.9993 | 0.97338
7.9485 | 29.8219 | 116.7954 | 116.4106 | -2.9982 | 0.99498 | 7.9484 | 29.7231 | 116.909 | 117.6492 | 6.9993 | 0.97338
7.9495 | 29.8219 | 116.7959 | 116.4106 | -2.9982 | 0.99498 | 7.9494 | 29.7231 | 116.9085 | 117.6492 | 6.9993 | 0.97338
7.9505 | 29.8219 | 116.7965 | 116.4106 | -2.9982 | 0.99498 | 7.9504 | 29.7231 | 116.908 | 117.6492 | 6.9993 | 0.97338
7.9515 | 29.8219 | 116.797 | 116.4106 | -2.9982 | 0.99498 | 7.9514 | 29.7231 | 116.9075 | 117.6492 | 6.9993 | 0.97338
7.9525 | 29.8172 | 116.7975 | 116.4134 | -2.9862 | 0.99502 | 7.9524 | 29.7231 | 116.907 | 117.6492 | 6.9993 | 0.97338
7.9535 | 29.8172 | 116.798 | 116.4134 | -2.9862 | 0.99502 | 7.9534 | 29.7231 | 116.9065 | 117.6492 | 6.9993 | 0.97338
7.9545 | 29.8172 | 116.7986 | 116.4134 | -2.9862 | 0.99502 | 7.9544 | 29.7231 | 116.906 | 117.6492 | 6.9993 | 0.97338
7.9555 | 29.8172 | 116.7991 | 116.4134 | -2.9862 | 0.99502 | 7.9554 | 29.6993 | 116.9055 | 117.6458 | 6.9428 | 0.97375
7.9565 | 29.8172 | 116.7996 | 116.4134 | -2.9862 | 0.99502 | 7.9564 | 29.6993 | 116.905 | 117.6458 | 6.9428 | 0.97375
7.9575 | 29.8172 | 116.8002 | 116.4134 | -2.9862 | 0.99502 | 7.9574 | 29.6993 | 116.9045 | 117.6458 | 6.9428 | 0.97375
7.9585 | 29.8172 | 116.8007 | 116.4134 | -2.9862 | 0.99502 | 7.9584 | 29.6993 | 116.904 | 117.6458 | 6.9428 | 0.97375
7.9595 | 29.8172 | 116.8012 | 116.4134 | -2.9862 | 0.99502 | 7.9594 | 29.6993 | 116.9035 | 117.6458 | 6.9428 | 0.97375
7.9605 | 29.832 | 116.8018 | 116.4274 | -3.0222 | 0.99491 | 7.9604 | 29.6993 | 116.903 | 117.6458 | 6.9428 | 0.97375
7.9615 | 29.832 | 116.8023 | 116.4274 | -3.0222 | 0.99491 | 7.9614 | 29.6993 | 116.9025 | 117.6458 | 6.9428 | 0.97375
7.9625 | 29.832 | 116.8028 | 116.4274 | -3.0222 | 0.99491 | 7.9624 | 29.6993 | 116.902 | 117.6458 | 6.9428 | 0.97375
7.9635 | 29.832 | 116.8034 | 116.4274 | -3.0222 | 0.99491 | 7.9634 | 29.6993 | 116.9015 | 117.6458 | 6.9428 | 0.97375
7.9645 | 29.832 | 116.8039 | 116.4274 | -3.0222 | 0.99491 | 7.9644 | 29.7043 | 116.901 | 117.631 | 6.8775 | 0.97423
7.9655 | 29.832 | 116.8044 | 116.4274 | -3.0222 | 0.99491 | 7.9654 | 29.7043 | 116.9005 | 117.631 | 6.8775 | 0.97423
7.9665 | 29.832 | 116.805 | 116.4274 | -3.0222 | 0.99491 | 7.9664 | 29.7043 | 116.9 | 117.631 | 6.8775 | 0.97423
7.9675 | 29.832 | 116.8055 | 116.4274 | -3.0222 | 0.99491 | 7.9674 | 29.7043 | 116.8995 | 117.631 | 6.8775 | 0.97423
7.9685 | 29.8463 | 116.806 | 116.4402 | -3.0217 | 0.99491 | 7.9684 | 29.7043 | 116.899 | 117.631 | 6.8775 | 0.97423
7.9695 | 29.8463 | 116.8065 | 116.4402 | -3.0217 | 0.99491 | 7.9694 | 29.7043 | 116.8985 | 117.631 | 6.8775 | 0.97423
7.9705 | 29.8463 | 116.8071 | 116.4402 | -3.0217 | 0.99491 | 7.9704 | 29.7043 | 116.898 | 117.631 | 6.8775 | 0.97423
7.9715 | 29.8463 | 116.8076 | 116.4402 | -3.0217 | 0.99491 | 7.9714 | 29.7043 | 116.8975 | 117.631 | 6.8775 | 0.97423
7.9725 | 29.8463 | 116.8081 | 116.4402 | -3.0217 | 0.99491 | 7.9724 | 29.6954 | 116.897 | 117.6284 | 6.8439 | 0.97445
7.9735 | 29.8463 | 116.8087 | 116.4402 | -3.0217 | 0.99491 | 7.9734 | 29.6954 | 116.8965 | 117.6284 | 6.8439 | 0.97445
7.9745 | 29.8463 | 116.8092 | 116.4402 | -3.0217 | 0.99491 | 7.9744 | 29.6954 | 116.896 | 117.6284 | 6.8439 | 0.97445
7.9755 | 29.8463 | 116.8097 | 116.4402 | -3.0217 | 0.99491 | 7.9754 | 29.6954 | 116.8955 | 117.6284 | 6.8439 | 0.97445
7.9765 | 29.8463 | 116.8103 | 116.4402 | -3.0217 | 0.99491 | 7.9764 | 29.6954 | 116.895 | 117.6284 | 6.8439 | 0.97445
7.9775 | 29.8513 | 116.8108 | 116.4343 | -3.03 | 0.99489 | 7.9774 | 29.6954 | 116.8945 | 117.6284 | 6.8439 | 0.97445
7.9785 | 29.8513 | 116.8113 | 116.4343 | -3.03 | 0.99489 | 7.9784 | 29.6954 | 116.894 | 117.6284 | 6.8439 | 0.97445
7.9795 | 29.8513 | 116.8119 | 116.4343 | -3.03 | 0.99489 | 7.9794 | 29.6954 | 116.8935 | 117.6284 | 6.8439 | 0.97445
7.9805 | 29.8513 | 116.8124 | 116.4343 | -3.03 | 0.99489 | 7.9804 | 29.686 | 116.893 | 117.6204 | 6.8072 | 0.9747
7.9815 | 29.8513 | 116.8129 | 116.4343 | -3.03 | 0.99489 | 7.9814 | 29.686 | 116.8925 | 117.6204 | 6.8072 | 0.9747
7.9825 | 29.8513 | 116.8135 | 116.4343 | -3.03 | 0.99489 | 7.9824 | 29.686 | 116.892 | 117.6204 | 6.8072 | 0.9747
7.9835 | 29.8513 | 116.814 | 116.4343 | -3.03 | 0.99489 | 7.9834 | 29.686 | 116.8915 | 117.6204 | 6.8072 | 0.9747
7.9845 | 29.8513 | 116.8145 | 116.4343 | -3.03 | 0.99489 | 7.9844 | 29.686 | 116.891 | 117.6204 | 6.8072 | 0.9747
7.9855 | 29.8784 | 116.8151 | 116.4327 | -3.028 | 0.9949 | 7.9854 | 29.686 | 116.8905 | 117.6204 | 6.8072 | 0.9747
7.9865 | 29.8784 | 116.8156 | 116.4327 | -3.028 | 0.9949 | 7.9864 | 29.686 | 116.89 | 117.6204 | 6.8072 | 0.9747
7.9875 | 29.8784 | 116.8161 | 116.4327 | -3.028 | 0.9949 | 7.9874 | 29.686 | 116.8895 | 117.6204 | 6.8072 | 0.9747
7.9885 | 29.8784 | 116.8167 | 116.4327 | -3.028 | 0.9949 | 7.9884 | 29.686 | 116.889 | 117.6204 | 6.8072 | 0.9747
7.9895 | 29.8784 | 116.8172 | 116.4327 | -3.028 | 0.9949 | 7.9894 | 29.7187 | 116.8885 | 117.6108 | 6.7683 | 0.97503
7.9905 | 29.8784 | 116.8177 | 116.4327 | -3.028 | 0.9949 | 7.9904 | 29.7187 | 116.888 | 117.6108 | 6.7683 | 0.97503
7.9915 | 29.8784 | 116.8182 | 116.4327 | -3.028 | 0.9949 | 7.9914 | 29.7187 | 116.8875 | 117.6108 | 6.7683 | 0.97503
7.9925 | 29.8784 | 116.8188 | 116.4327 | -3.028 | 0.9949 | 7.9924 | 29.7187 | 116.887 | 117.6108 | 6.7683 | 0.97503
7.9935 | 29.8952 | 116.8193 | 116.4538 | -3.0307 | 0.9949 | 7.9934 | 29.7187 | 116.8865 | 117.6108 | 6.7683 | 0.97503
7.9945 | 29.8952 | 116.8198 | 116.4538 | -3.0307 | 0.9949 | 7.9944 | 29.7187 | 116.886 | 117.6108 | 6.7683 | 0.97503
7.9955 | 29.8952 | 116.8204 | 116.4538 | -3.0307 | 0.9949 | 7.9954 | 29.7187 | 116.8855 | 117.6108 | 6.7683 | 0.97503
7.9965 | 29.8952 | 116.8209 | 116.4538 | -3.0307 | 0.9949 | 7.9964 | 29.7187 | 116.885 | 117.6108 | 6.7683 | 0.97503
7.9975 | 29.8952 | 116.8214 | 116.4538 | -3.0307 | 0.9949 | 7.9974 | 29.7246 | 116.8845 | 117.6119 | 6.7379 | 0.97526
7.9985 | 29.8952 | 116.822 | 116.4538 | -3.0307 | 0.9949 | 7.9984 | 29.7246 | 116.884 | 117.6119 | 6.7379 | 0.97526
7.9995 | 29.8952 | 116.8225 | 116.4538 | -3.0307 | 0.9949 | 7.9994 | 29.7246 | 116.8835 | 117.6119 | 6.7379 | 0.97526
8.0005 | 29.8952 | 116.823 | 116.4538 | -3.0307 | 0.9949 | 8.0004 | 29.7246 | 116.883 | 117.6119 | 6.7379 | 0.97526
8.0015 | 29.8952 | 116.8236 | 116.4538 | -3.0307 | 0.9949 | 8.0014 | 29.7246 | 116.8825 | 117.6119 | 6.7379 | 0.97526
8.0025 | 29.8941 | 116.8241 | 116.4527 | -3.0251 | 0.99492 | 8.0024 | 29.7246 | 116.882 | 117.6119 | 6.7379 | 0.97526
8.0035 | 29.8941 | 116.8246 | 116.4527 | -3.0251 | 0.99492 | 8.0034 | 29.7246 | 116.8815 | 117.6119 | 6.7379 | 0.97526
8.0045 | 29.8941 | 116.8251 | 116.4527 | -3.0251 | 0.99492 | 8.0044 | 29.7246 | 116.881 | 117.6119 | 6.7379 | 0.97526
8.0055 | 29.8941 | 116.8257 | 116.4527 | -3.0251 | 0.99492 | 8.0054 | 29.7133 | 116.8805 | 117.6071 | 6.6688 | 0.97573
8.0065 | 29.8941 | 116.8262 | 116.4527 | -3.0251 | 0.99492 | 8.0064 | 29.7133 | 116.88 | 117.6071 | 6.6688 | 0.97573
8.0075 | 29.8941 | 116.8267 | 116.4527 | -3.0251 | 0.99492 | 8.0074 | 29.7133 | 116.8795 | 117.6071 | 6.6688 | 0.97573
8.0085 | 29.8941 | 116.8273 | 116.4527 | -3.0251 | 0.99492 | 8.0084 | 29.7133 | 116.879 | 117.6071 | 6.6688 | 0.97573
8.0095 | 29.8941 | 116.8278 | 116.4527 | -3.0251 | 0.99492 | 8.0094 | 29.7133 | 116.8785 | 117.6071 | 6.6688 | 0.97573
8.0105 | 29.8956 | 116.8283 | 116.4215 | -3.0055 | 0.99498 | 8.0104 | 29.7133 | 116.878 | 117.6071 | 6.6688 | 0.97573
8.0115 | 29.8956 | 116.8289 | 116.4215 | -3.0055 | 0.99498 | 8.0114 | 29.7133 | 116.8775 | 117.6071 | 6.6688 | 0.97573
8.0125 | 29.8956 | 116.8294 | 116.4215 | -3.0055 | 0.99498 | 8.0124 | 29.7133 | 116.877 | 117.6071 | 6.6688 | 0.97573
8.0135 | 29.8956 | 116.8299 | 116.4215 | -3.0055 | 0.99498 | 8.0134 | 29.7133 | 116.8765 | 117.6071 | 6.6688 | 0.97573
8.0145 | 29.8956 | 116.8305 | 116.4215 | -3.0055 | 0.99498 | 8.0144 | 29.7178 | 116.876 | 117.6039 | 6.631 | 0.976
8.0155 | 29.8956 | 116.831 | 116.4215 | -3.0055 | 0.99498 | 8.0154 | 29.7178 | 116.8755 | 117.6039 | 6.631 | 0.976
8.0165 | 29.8956 | 116.8315 | 116.4215 | -3.0055 | 0.99498 | 8.0164 | 29.7178 | 116.875 | 117.6039 | 6.631 | 0.976
8.0175 | 29.8956 | 116.8321 | 116.4215 | -3.0055 | 0.99498 | 8.0174 | 29.7178 | 116.8745 | 117.6039 | 6.631 | 0.976
8.0185 | 29.9037 | 116.8326 | 116.4357 | -3.0005 | 0.995 | 8.0184 | 29.7178 | 116.874 | 117.6039 | 6.631 | 0.976
8.0195 | 29.9037 | 116.8331 | 116.4357 | -3.0005 | 0.995 | 8.0194 | 29.7178 | 116.8735 | 117.6039 | 6.631 | 0.976
8.0205 | 29.9037 | 116.8337 | 116.4357 | -3.0005 | 0.995 | 8.0204 | 29.7178 | 116.873 | 117.6039 | 6.631 | 0.976
8.0215 | 29.9037 | 116.8342 | 116.4357 | -3.0005 | 0.995 | 8.0214 | 29.7178 | 116.8725 | 117.6039 | 6.631 | 0.976
8.0225 | 29.9037 | 116.8347 | 116.4357 | -3.0005 | 0.995 | 8.0224 | 29.6976 | 116.872 | 117.608 | 6.6031 | 0.97616
8.0235 | 29.9037 | 116.8353 | 116.4357 | -3.0005 | 0.995 | 8.0234 | 29.6976 | 116.8715 | 117.608 | 6.6031 | 0.97616
8.0245 | 29.9037 | 116.8358 | 116.4357 | -3.0005 | 0.995 | 8.0244 | 29.6976 | 116.871 | 117.608 | 6.6031 | 0.97616
8.0255 | 29.9037 | 116.8363 | 116.4357 | -3.0005 | 0.995 | 8.0254 | 29.6976 | 116.8705 | 117.608 | 6.6031 | 0.97616
8.0265 | 29.9037 | 116.8368 | 116.4357 | -3.0005 | 0.995 | 8.0264 | 29.6976 | 116.87 | 117.608 | 6.6031 | 0.97616
8.0275 | 29.8951 | 116.8374 | 116.4312 | -2.964 | 0.99512 | 8.0274 | 29.6976 | 116.8695 | 117.608 | 6.6031 | 0.97616
8.0285 | 29.8951 | 116.8379 | 116.4312 | -2.964 | 0.99512 | 8.0284 | 29.6976 | 116.869 | 117.608 | 6.6031 | 0.97616
8.0295 | 29.8951 | 116.8384 | 116.4312 | -2.964 | 0.99512 | 8.0294 | 29.6976 | 116.8685 | 117.608 | 6.6031 | 0.97616
8.0305 | 29.8951 | 116.839 | 116.4312 | -2.964 | 0.99512 | 8.0304 | 29.7092 | 116.868 | 117.6059 | 6.5513 | 0.97654
8.0315 | 29.8951 | 116.8395 | 116.4312 | -2.964 | 0.99512 | 8.0314 | 29.7092 | 116.8675 | 117.6059 | 6.5513 | 0.97654
8.0325 | 29.8951 | 116.84 | 116.4312 | -2.964 | 0.99512 | 8.0324 | 29.7092 | 116.867 | 117.6059 | 6.5513 | 0.97654
8.0335 | 29.8951 | 116.8406 | 116.4312 | -2.964 | 0.99512 | 8.0334 | 29.7092 | 116.8665 | 117.6059 | 6.5513 | 0.97654
8.0345 | 29.8951 | 116.8411 | 116.4312 | -2.964 | 0.99512 | 8.0344 | 29.7092 | 116.866 | 117.6059 | 6.5513 | 0.97654
8.0355 | 29.869 | 116.8416 | 116.4426 | -2.9825 | 0.99505 | 8.0354 | 29.7092 | 116.8655 | 117.6059 | 6.5513 | 0.97654
8.0365 | 29.869 | 116.8422 | 116.4426 | -2.9825 | 0.99505 | 8.0364 | 29.7092 | 116.865 | 117.6059 | 6.5513 | 0.97654
8.0375 | 29.869 | 116.8427 | 116.4426 | -2.9825 | 0.99505 | 8.0374 | 29.7092 | 116.8645 | 117.6059 | 6.5513 | 0.97654
8.0385 | 29.869 | 116.8432 | 116.4426 | -2.9825 | 0.99505 | 8.0384 | 29.7092 | 116.864 | 117.6059 | 6.5513 | 0.97654
8.0395 | 29.869 | 116.8438 | 116.4426 | -2.9825 | 0.99505 | 8.0394 | 29.7114 | 116.8635 | 117.5865 | 6.5125 | 0.97681
8.0405 | 29.869 | 116.8443 | 116.4426 | -2.9825 | 0.99505 | 8.0404 | 29.7114 | 116.863 | 117.5865 | 6.5125 | 0.97681
8.0415 | 29.869 | 116.8448 | 116.4426 | -2.9825 | 0.99505 | 8.0414 | 29.7114 | 116.8625 | 117.5865 | 6.5125 | 0.97681
8.0425 | 29.869 | 116.8453 | 116.4426 | -2.9825 | 0.99505 | 8.0424 | 29.7114 | 116.862 | 117.5865 | 6.5125 | 0.97681
8.0435 | 29.8702 | 116.8459 | 116.4577 | -2.9468 | 0.99517 | 8.0434 | 29.7114 | 116.8615 | 117.5865 | 6.5125 | 0.97681
8.0445 | 29.8702 | 116.8464 | 116.4577 | -2.9468 | 0.99517 | 8.0444 | 29.7114 | 116.861 | 117.5865 | 6.5125 | 0.97681
8.0455 | 29.8702 | 116.8469 | 116.4577 | -2.9468 | 0.99517 | 8.0454 | 29.7114 | 116.8605 | 117.5865 | 6.5125 | 0.97681
8.0465 | 29.8702 | 116.8475 | 116.4577 | -2.9468 | 0.99517 | 8.0464 | 29.7114 | 116.86 | 117.5865 | 6.5125 | 0.97681
8.0475 | 29.8702 | 116.848 | 116.4577 | -2.9468 | 0.99517 | 8.0474 | 29.6824 | 116.8595 | 117.5698 | 6.4983 | 0.97686
8.0485 | 29.8702 | 116.8485 | 116.4577 | -2.9468 | 0.99517 | 8.0484 | 29.6824 | 116.859 | 117.5698 | 6.4983 | 0.97686
8.0495 | 29.8702 | 116.8491 | 116.4577 | -2.9468 | 0.99517 | 8.0494 | 29.6824 | 116.8585 | 117.5698 | 6.4983 | 0.97686
8.0505 | 29.8702 | 116.8496 | 116.4577 | -2.9468 | 0.99517 | 8.0504 | 29.6824 | 116.858 | 117.5698 | 6.4983 | 0.97686
8.0515 | 29.8702 | 116.8501 | 116.4577 | -2.9468 | 0.99517 | 8.0514 | 29.6824 | 116.8575 | 117.5698 | 6.4983 | 0.97686
8.0525 | 29.8695 | 116.8507 | 116.449 | -2.9691 | 0.9951 | 8.0524 | 29.6824 | 116.857 | 117.5698 | 6.4983 | 0.97686
8.0535 | 29.8695 | 116.8512 | 116.449 | -2.9691 | 0.9951 | 8.0534 | 29.6824 | 116.8565 | 117.5698 | 6.4983 | 0.97686
8.0545 | 29.8695 | 116.8517 | 116.449 | -2.9691 | 0.9951 | 8.0544 | 29.6824 | 116.856 | 117.5698 | 6.4983 | 0.97686
8.0555 | 29.8695 | 116.8523 | 116.449 | -2.9691 | 0.9951 | 8.0554 | 29.6859 | 116.8555 | 117.5583 | 6.4503 | 0.9772
8.0565 | 29.8695 | 116.8528 | 116.449 | -2.9691 | 0.9951 | 8.0564 | 29.6859 | 116.855 | 117.5583 | 6.4503 | 0.9772
8.0575 | 29.8695 | 116.8533 | 116.449 | -2.9691 | 0.9951 | 8.0574 | 29.6859 | 116.8545 | 117.5583 | 6.4503 | 0.9772
8.0585 | 29.8695 | 116.8539 | 116.449 | -2.9691 | 0.9951 | 8.0584 | 29.6859 | 116.854 | 117.5583 | 6.4503 | 0.9772
8.0595 | 29.8695 | 116.8544 | 116.449 | -2.9691 | 0.9951 | 8.0594 | 29.6859 | 116.8535 | 117.5583 | 6.4503 | 0.9772
8.0605 | 29.8529 | 116.8549 | 116.4486 | -2.9332 | 0.99521 | 8.0604 | 29.6859 | 116.853 | 117.5583 | 6.4503 | 0.9772
8.0615 | 29.8529 | 116.8554 | 116.4486 | -2.9332 | 0.99521 | 8.0614 | 29.6859 | 116.8525 | 117.5583 | 6.4503 | 0.9772
8.0625 | 29.8529 | 116.856 | 116.4486 | -2.9332 | 0.99521 | 8.0624 | 29.6859 | 116.852 | 117.5583 | 6.4503 | 0.9772
8.0635 | 29.8529 | 116.8565 | 116.4486 | -2.9332 | 0.99521 | 8.0634 | 29.6859 | 116.8515 | 117.5583 | 6.4503 | 0.9772
8.0645 | 29.8529 | 116.857 | 116.4486 | -2.9332 | 0.99521 | 8.0644 | 29.6759 | 116.851 | 117.5513 | 6.3867 | 0.97762
8.0655 | 29.8529 | 116.8576 | 116.4486 | -2.9332 | 0.99521 | 8.0654 | 29.6759 | 116.8505 | 117.5513 | 6.3867 | 0.97762
8.0665 | 29.8529 | 116.8581 | 116.4486 | -2.9332 | 0.99521 | 8.0664 | 29.6759 | 116.85 | 117.5513 | 6.3867 | 0.97762
8.0675 | 29.8529 | 116.8586 | 116.4486 | -2.9332 | 0.99521 | 8.0674 | 29.6759 | 116.8495 | 117.5513 | 6.3867 | 0.97762
8.0685 | 29.8408 | 116.8592 | 116.4447 | -2.9574 | 0.99512 | 8.0684 | 29.6759 | 116.849 | 117.5513 | 6.3867 | 0.97762
8.0695 | 29.8408 | 116.8597 | 116.4447 | -2.9574 | 0.99512 | 8.0694 | 29.6759 | 116.8485 | 117.5513 | 6.3867 | 0.97762
8.0705 | 29.8408 | 116.8602 | 116.4447 | -2.9574 | 0.99512 | 8.0704 | 29.6759 | 116.848 | 117.5513 | 6.3867 | 0.97762
8.0715 | 29.8408 | 116.8608 | 116.4447 | -2.9574 | 0.99512 | 8.0714 | 29.6759 | 116.8475 | 117.5513 | 6.3867 | 0.97762
8.0725 | 29.8408 | 116.8613 | 116.4447 | -2.9574 | 0.99512 | 8.0724 | 29.6684 | 116.847 | 117.5504 | 6.3378 | 0.97794
8.0735 | 29.8408 | 116.8618 | 116.4447 | -2.9574 | 0.99512 | 8.0734 | 29.6684 | 116.8465 | 117.5504 | 6.3378 | 0.97794
8.0745 | 29.8408 | 116.8624 | 116.4447 | -2.9574 | 0.99512 | 8.0744 | 29.6684 | 116.846 | 117.5504 | 6.3378 | 0.97794
8.0755 | 29.8408 | 116.8629 | 116.4447 | -2.9574 | 0.99512 | 8.0754 | 29.6684 | 116.8455 | 117.5504 | 6.3378 | 0.97794
8.0765 | 29.8408 | 116.8634 | 116.4447 | -2.9574 | 0.99512 | 8.0764 | 29.6684 | 116.845 | 117.5504 | 6.3378 | 0.97794
8.0775 | 29.8446 | 116.8639 | 116.4546 | -2.9052 | 0.9953 | 8.0774 | 29.6684 | 116.8445 | 117.5504 | 6.3378 | 0.97794
8.0785 | 29.8446 | 116.8645 | 116.4546 | -2.9052 | 0.9953 | 8.0784 | 29.6684 | 116.844 | 117.5504 | 6.3378 | 0.97794
8.0795 | 29.8446 | 116.865 | 116.4546 | -2.9052 | 0.9953 | 8.0794 | 29.6684 | 116.8435 | 117.5504 | 6.3378 | 0.97794
8.0805 | 29.8446 | 116.8655 | 116.4546 | -2.9052 | 0.9953 | 8.0804 | 29.6834 | 116.843 | 117.547 | 6.2935 | 0.97825
8.0815 | 29.8446 | 116.8661 | 116.4546 | -2.9052 | 0.9953 | 8.0814 | 29.6834 | 116.8425 | 117.547 | 6.2935 | 0.97825
8.0825 | 29.8446 | 116.8666 | 116.4546 | -2.9052 | 0.9953 | 8.0824 | 29.6834 | 116.842 | 117.547 | 6.2935 | 0.97825
8.0835 | 29.8446 | 116.8671 | 116.4546 | -2.9052 | 0.9953 | 8.0834 | 29.6834 | 116.8415 | 117.547 | 6.2935 | 0.97825
8.0845 | 29.8446 | 116.8677 | 116.4546 | -2.9052 | 0.9953 | 8.0844 | 29.6834 | 116.841 | 117.547 | 6.2935 | 0.97825
8.0855 | 29.8553 | 116.8682 | 116.4609 | -2.9546 | 0.99514 | 8.0854 | 29.6834 | 116.8405 | 117.547 | 6.2935 | 0.97825
8.0865 | 29.8553 | 116.8687 | 116.4609 | -2.9546 | 0.99514 | 8.0864 | 29.6834 | 116.84 | 117.547 | 6.2935 | 0.97825
8.0875 | 29.8553 | 116.8693 | 116.4609 | -2.9546 | 0.99514 | 8.0874 | 29.6834 | 116.8395 | 117.547 | 6.2935 | 0.97825
8.0885 | 29.8553 | 116.8698 | 116.4609 | -2.9546 | 0.99514 | 8.0884 | 29.6834 | 116.839 | 117.547 | 6.2935 | 0.97825
8.0895 | 29.8553 | 116.8703 | 116.4609 | -2.9546 | 0.99514 | 8.0894 | 29.6939 | 116.8385 | 117.5467 | 6.238 | 0.97864
8.0905 | 29.8553 | 116.8709 | 116.4609 | -2.9546 | 0.99514 | 8.0904 | 29.6939 | 116.838 | 117.5467 | 6.238 | 0.97864
8.0915 | 29.8553 | 116.8714 | 116.4609 | -2.9546 | 0.99514 | 8.0914 | 29.6939 | 116.8375 | 117.5467 | 6.238 | 0.97864
8.0925 | 29.8553 | 116.8719 | 116.4609 | -2.9546 | 0.99514 | 8.0924 | 29.6939 | 116.837 | 117.5467 | 6.238 | 0.97864
8.0935 | 29.8428 | 116.8725 | 116.4673 | -2.9401 | 0.99518 | 8.0934 | 29.6939 | 116.8365 | 117.5467 | 6.238 | 0.97864
8.0945 | 29.8428 | 116.873 | 116.4673 | -2.9401 | 0.99518 | 8.0944 | 29.6939 | 116.836 | 117.5467 | 6.238 | 0.97864
8.0955 | 29.8428 | 116.8735 | 116.4673 | -2.9401 | 0.99518 | 8.0954 | 29.6939 | 116.8355 | 117.5467 | 6.238 | 0.97864
8.0965 | 29.8428 | 116.874 | 116.4673 | -2.9401 | 0.99518 | 8.0964 | 29.6939 | 116.835 | 117.5467 | 6.238 | 0.97864
8.0975 | 29.8428 | 116.8746 | 116.4673 | -2.9401 | 0.99518 | 8.0974 | 29.6852 | 116.8345 | 117.5372 | 6.1924 | 0.97893
8.0985 | 29.8428 | 116.8751 | 116.4673 | -2.9401 | 0.99518 | 8.0984 | 29.6852 | 116.834 | 117.5372 | 6.1924 | 0.97893
8.0995 | 29.8428 | 116.8756 | 116.4673 | -2.9401 | 0.99518 | 8.0994 | 29.6852 | 116.8335 | 117.5372 | 6.1924 | 0.97893
8.1005 | 29.8428 | 116.8762 | 116.4673 | -2.9401 | 0.99518 | 8.1004 | 29.6852 | 116.833 | 117.5372 | 6.1924 | 0.97893
8.1015 | 29.8428 | 116.8767 | 116.4673 | -2.9401 | 0.99518 | 8.1014 | 29.6852 | 116.8325 | 117.5372 | 6.1924 | 0.97893
8.1025 | 29.866 | 116.8772 | 116.4588 | -2.9503 | 0.99516 | 8.1024 | 29.6852 | 116.832 | 117.5372 | 6.1924 | 0.97893
8.1035 | 29.866 | 116.8778 | 116.4588 | -2.9503 | 0.99516 | 8.1034 | 29.6852 | 116.8315 | 117.5372 | 6.1924 | 0.97893
8.1045 | 29.866 | 116.8783 | 116.4588 | -2.9503 | 0.99516 | 8.1044 | 29.6852 | 116.831 | 117.5372 | 6.1924 | 0.97893
8.1055 | 29.866 | 116.8788 | 116.4588 | -2.9503 | 0.99516 | 8.1054 | 29.6815 | 116.8305 | 117.5172 | 6.1323 | 0.97932
8.1065 | 29.866 | 116.8794 | 116.4588 | -2.9503 | 0.99516 | 8.1064 | 29.6815 | 116.83 | 117.5172 | 6.1323 | 0.97932
8.1075 | 29.866 | 116.8799 | 116.4588 | -2.9503 | 0.99516 | 8.1074 | 29.6815 | 116.8295 | 117.5172 | 6.1323 | 0.97932
8.1085 | 29.866 | 116.8804 | 116.4588 | -2.9503 | 0.99516 | 8.1084 | 29.6815 | 116.829 | 117.5172 | 6.1323 | 0.97932
8.1095 | 29.866 | 116.881 | 116.4588 | -2.9503 | 0.99516 | 8.1094 | 29.6815 | 116.8285 | 117.5172 | 6.1323 | 0.97932
8.1105 | 29.8741 | 116.8815 | 116.4776 | -2.935 | 0.99521 | 8.1104 | 29.6815 | 116.828 | 117.5172 | 6.1323 | 0.97932
8.1115 | 29.8741 | 116.882 | 116.4776 | -2.935 | 0.99521 | 8.1114 | 29.6815 | 116.8275 | 117.5172 | 6.1323 | 0.97932
8.1125 | 29.8741 | 116.8825 | 116.4776 | -2.935 | 0.99521 | 8.1124 | 29.6815 | 116.827 | 117.5172 | 6.1323 | 0.97932
8.1135 | 29.8741 | 116.8831 | 116.4776 | -2.935 | 0.99521 | 8.1134 | 29.6815 | 116.8265 | 117.5172 | 6.1323 | 0.97932
8.1145 | 29.8741 | 116.8836 | 116.4776 | -2.935 | 0.99521 | 8.1144 | 29.6834 | 116.826 | 117.5136 | 6.0804 | 0.97966
8.1155 | 29.8741 | 116.8841 | 116.4776 | -2.935 | 0.99521 | 8.1154 | 29.6834 | 116.8255 | 117.5136 | 6.0804 | 0.97966
8.1165 | 29.8741 | 116.8847 | 116.4776 | -2.935 | 0.99521 | 8.1164 | 29.6834 | 116.825 | 117.5136 | 6.0804 | 0.97966
8.1175 | 29.8741 | 116.8852 | 116.4776 | -2.935 | 0.99521 | 8.1174 | 29.6834 | 116.8245 | 117.5136 | 6.0804 | 0.97966
8.1185 | 29.8798 | 116.8857 | 116.4942 | -2.9464 | 0.99517 | 8.1184 | 29.6834 | 116.824 | 117.5136 | 6.0804 | 0.97966
8.1195 | 29.8798 | 116.8863 | 116.4942 | -2.9464 | 0.99517 | 8.1194 | 29.6834 | 116.8235 | 117.5136 | 6.0804 | 0.97966
8.1205 | 29.8798 | 116.8868 | 116.4942 | -2.9464 | 0.99517 | 8.1204 | 29.6834 | 116.823 | 117.5136 | 6.0804 | 0.97966
8.1215 | 29.8798 | 116.8873 | 116.4942 | -2.9464 | 0.99517 | 8.1214 | 29.6834 | 116.8225 | 117.5136 | 6.0804 | 0.97966
8.1225 | 29.8798 | 116.8879 | 116.4942 | -2.9464 | 0.99517 | 8.1224 | 29.6669 | 116.822 | 117.5154 | 6.058 | 0.97978
8.1235 | 29.8798 | 116.8884 | 116.4942 | -2.9464 | 0.99517 | 8.1234 | 29.6669 | 116.8215 | 117.5154 | 6.058 | 0.97978
8.1245 | 29.8798 | 116.8889 | 116.4942 | -2.9464 | 0.99517 | 8.1244 | 29.6669 | 116.821 | 117.5154 | 6.058 | 0.97978
8.1255 | 29.8798 | 116.8895 | 116.4942 | -2.9464 | 0.99517 | 8.1254 | 29.6669 | 116.8205 | 117.5154 | 6.058 | 0.97978
8.1265 | 29.8798 | 116.89 | 116.4942 | -2.9464 | 0.99517 | 8.1264 | 29.6669 | 116.82 | 117.5154 | 6.058 | 0.97978
8.1275 | 29.9033 | 116.8905 | 116.4762 | -2.937 | 0.99521 | 8.1274 | 29.6669 | 116.8195 | 117.5154 | 6.058 | 0.97978
8.1285 | 29.9033 | 116.8911 | 116.4762 | -2.937 | 0.99521 | 8.1284 | 29.6669 | 116.819 | 117.5154 | 6.058 | 0.97978
8.1295 | 29.9033 | 116.8916 | 116.4762 | -2.937 | 0.99521 | 8.1294 | 29.6669 | 116.8185 | 117.5154 | 6.058 | 0.97978
8.1305 | 29.9033 | 116.8921 | 116.4762 | -2.937 | 0.99521 | 8.1304 | 29.6675 | 116.818 | 117.5039 | 6.0058 | 0.98012
8.1315 | 29.9033 | 116.8926 | 116.4762 | -2.937 | 0.99521 | 8.1314 | 29.6675 | 116.8175 | 117.5039 | 6.0058 | 0.98012
8.1325 | 29.9033 | 116.8932 | 116.4762 | -2.937 | 0.99521 | 8.1324 | 29.6675 | 116.817 | 117.5039 | 6.0058 | 0.98012
8.1335 | 29.9033 | 116.8937 | 116.4762 | -2.937 | 0.99521 | 8.1334 | 29.6675 | 116.8165 | 117.5039 | 6.0058 | 0.98012
8.1345 | 29.9033 | 116.8942 | 116.4762 | -2.937 | 0.99521 | 8.1344 | 29.6675 | 116.816 | 117.5039 | 6.0058 | 0.98012
8.1355 | 29.9232 | 116.8948 | 116.46 | -2.9249 | 0.99526 | 8.1354 | 29.6675 | 116.8155 | 117.5039 | 6.0058 | 0.98012
8.1365 | 29.9232 | 116.8953 | 116.46 | -2.9249 | 0.99526 | 8.1364 | 29.6675 | 116.815 | 117.5039 | 6.0058 | 0.98012
8.1375 | 29.9232 | 116.8958 | 116.46 | -2.9249 | 0.99526 | 8.1374 | 29.6675 | 116.8145 | 117.5039 | 6.0058 | 0.98012
8.1385 | 29.9232 | 116.8964 | 116.46 | -2.9249 | 0.99526 | 8.1384 | 29.6675 | 116.814 | 117.5039 | 6.0058 | 0.98012
8.1395 | 29.9232 | 116.8969 | 116.46 | -2.9249 | 0.99526 | 8.1394 | 29.6683 | 116.8135 | 117.5006 | 5.9489 | 0.98048
8.1405 | 29.9232 | 116.8974 | 116.46 | -2.9249 | 0.99526 | 8.1404 | 29.6683 | 116.813 | 117.5006 | 5.9489 | 0.98048
8.1415 | 29.9232 | 116.898 | 116.46 | -2.9249 | 0.99526 | 8.1414 | 29.6683 | 116.8125 | 117.5006 | 5.9489 | 0.98048
8.1425 | 29.9232 | 116.8985 | 116.46 | -2.9249 | 0.99526 | 8.1424 | 29.6683 | 116.812 | 117.5006 | 5.9489 | 0.98048
8.1435 | 29.9182 | 116.899 | 116.476 | -2.8891 | 0.99537 | 8.1434 | 29.6683 | 116.8115 | 117.5006 | 5.9489 | 0.98048
8.1445 | 29.9182 | 116.8996 | 116.476 | -2.8891 | 0.99537 | 8.1444 | 29.6683 | 116.811 | 117.5006 | 5.9489 | 0.98048
8.1455 | 29.9182 | 116.9001 | 116.476 | -2.8891 | 0.99537 | 8.1454 | 29.6683 | 116.8105 | 117.5006 | 5.9489 | 0.98048
8.1465 | 29.9182 | 116.9006 | 116.476 | -2.8891 | 0.99537 | 8.1464 | 29.6683 | 116.81 | 117.5006 | 5.9489 | 0.98048
8.1475 | 29.9182 | 116.9011 | 116.476 | -2.8891 | 0.99537 | 8.1474 | 29.6582 | 116.8095 | 117.51 | 5.9168 | 0.98068
8.1485 | 29.9182 | 116.9017 | 116.476 | -2.8891 | 0.99537 | 8.1484 | 29.6582 | 116.809 | 117.51 | 5.9168 | 0.98068
8.1495 | 29.9182 | 116.9022 | 116.476 | -2.8891 | 0.99537 | 8.1494 | 29.6582 | 116.8085 | 117.51 | 5.9168 | 0.98068
8.1505 | 29.9182 | 116.9027 | 116.476 | -2.8891 | 0.99537 | 8.1504 | 29.6582 | 116.808 | 117.51 | 5.9168 | 0.98068
8.1515 | 29.9182 | 116.9033 | 116.476 | -2.8891 | 0.99537 | 8.1514 | 29.6582 | 116.8075 | 117.51 | 5.9168 | 0.98068
8.1525 | 29.9024 | 116.9038 | 116.4565 | -2.8802 | 0.99539 | 8.1524 | 29.6582 | 116.807 | 117.51 | 5.9168 | 0.98068
8.1535 | 29.9024 | 116.9043 | 116.4565 | -2.8802 | 0.99539 | 8.1534 | 29.6582 | 116.8065 | 117.51 | 5.9168 | 0.98068
8.1545 | 29.9024 | 116.9049 | 116.4565 | -2.8802 | 0.99539 | 8.1544 | 29.6582 | 116.806 | 117.51 | 5.9168 | 0.98068
8.1555 | 29.9024 | 116.9054 | 116.4565 | -2.8802 | 0.99539 | 8.1554 | 29.6708 | 116.8055 | 117.5026 | 5.8608 | 0.98104
8.1565 | 29.9024 | 116.9059 | 116.4565 | -2.8802 | 0.99539 | 8.1564 | 29.6708 | 116.805 | 117.5026 | 5.8608 | 0.98104
8.1575 | 29.9024 | 116.9065 | 116.4565 | -2.8802 | 0.99539 | 8.1574 | 29.6708 | 116.8045 | 117.5026 | 5.8608 | 0.98104
8.1585 | 29.9024 | 116.907 | 116.4565 | -2.8802 | 0.99539 | 8.1584 | 29.6708 | 116.804 | 117.5026 | 5.8608 | 0.98104
8.1595 | 29.9024 | 116.9075 | 116.4565 | -2.8802 | 0.99539 | 8.1594 | 29.6708 | 116.8035 | 117.5026 | 5.8608 | 0.98104
8.1605 | 29.9112 | 116.9081 | 116.4778 | -2.8749 | 0.99541 | 8.1604 | 29.6708 | 116.803 | 117.5026 | 5.8608 | 0.98104
8.1615 | 29.9112 | 116.9086 | 116.4778 | -2.8749 | 0.99541 | 8.1614 | 29.6708 | 116.8025 | 117.5026 | 5.8608 | 0.98104
8.1625 | 29.9112 | 116.9091 | 116.4778 | -2.8749 | 0.99541 | 8.1624 | 29.6708 | 116.802 | 117.5026 | 5.8608 | 0.98104
8.1635 | 29.9112 | 116.9096 | 116.4778 | -2.8749 | 0.99541 | 8.1634 | 29.6708 | 116.8015 | 117.5026 | 5.8608 | 0.98104
8.1645 | 29.9112 | 116.9102 | 116.4778 | -2.8749 | 0.99541 | 8.1644 | 29.7035 | 116.801 | 117.4876 | 5.8134 | 0.98138
8.1655 | 29.9112 | 116.9107 | 116.4778 | -2.8749 | 0.99541 | 8.1654 | 29.7035 | 116.8005 | 117.4876 | 5.8134 | 0.98138
8.1665 | 29.9112 | 116.9112 | 116.4778 | -2.8749 | 0.99541 | 8.1664 | 29.7035 | 116.8 | 117.4876 | 5.8134 | 0.98138
8.1675 | 29.9112 | 116.9118 | 116.4778 | -2.8749 | 0.99541 | 8.1674 | 29.7035 | 116.7995 | 117.4876 | 5.8134 | 0.98138
8.1685 | 29.9304 | 116.9123 | 116.4916 | -2.8658 | 0.99545 | 8.1684 | 29.7035 | 116.799 | 117.4876 | 5.8134 | 0.98138
8.1695 | 29.9304 | 116.9128 | 116.4916 | -2.8658 | 0.99545 | 8.1694 | 29.7035 | 116.7985 | 117.4876 | 5.8134 | 0.98138
8.1705 | 29.9304 | 116.9134 | 116.4916 | -2.8658 | 0.99545 | 8.1704 | 29.7035 | 116.798 | 117.4876 | 5.8134 | 0.98138
8.1715 | 29.9304 | 116.9139 | 116.4916 | -2.8658 | 0.99545 | 8.1714 | 29.7035 | 116.7975 | 117.4876 | 5.8134 | 0.98138
8.1725 | 29.9304 | 116.9144 | 116.4916 | -2.8658 | 0.99545 | 8.1724 | 29.6885 | 116.797 | 117.4785 | 5.7808 | 0.98157
8.1735 | 29.9304 | 116.915 | 116.4916 | -2.8658 | 0.99545 | 8.1734 | 29.6885 | 116.7965 | 117.4785 | 5.7808 | 0.98157
8.1745 | 29.9304 | 116.9155 | 116.4916 | -2.8658 | 0.99545 | 8.1744 | 29.6885 | 116.796 | 117.4785 | 5.7808 | 0.98157
8.1755 | 29.9304 | 116.916 | 116.4916 | -2.8658 | 0.99545 | 8.1754 | 29.6885 | 116.7955 | 117.4785 | 5.7808 | 0.98157
8.1765 | 29.9304 | 116.9166 | 116.4916 | -2.8658 | 0.99545 | 8.1764 | 29.6885 | 116.795 | 117.4785 | 5.7808 | 0.98157
8.1775 | 29.9116 | 116.9171 | 116.4755 | -2.8753 | 0.99541 | 8.1774 | 29.6885 | 116.7945 | 117.4785 | 5.7808 | 0.98157
8.1785 | 29.9116 | 116.9176 | 116.4755 | -2.8753 | 0.99541 | 8.1784 | 29.6885 | 116.794 | 117.4785 | 5.7808 | 0.98157
8.1795 | 29.9116 | 116.9182 | 116.4755 | -2.8753 | 0.99541 | 8.1794 | 29.6885 | 116.7935 | 117.4785 | 5.7808 | 0.98157
8.1805 | 29.9116 | 116.9187 | 116.4755 | -2.8753 | 0.99541 | 8.1804 | 29.6473 | 116.793 | 117.4691 | 5.7151 | 0.98192
8.1815 | 29.9116 | 116.9192 | 116.4755 | -2.8753 | 0.99541 | 8.1814 | 29.6473 | 116.7925 | 117.4691 | 5.7151 | 0.98192
8.1825 | 29.9116 | 116.9197 | 116.4755 | -2.8753 | 0.99541 | 8.1824 | 29.6473 | 116.792 | 117.4691 | 5.7151 | 0.98192
8.1835 | 29.9116 | 116.9203 | 116.4755 | -2.8753 | 0.99541 | 8.1834 | 29.6473 | 116.7915 | 117.4691 | 5.7151 | 0.98192
8.1845 | 29.9116 | 116.9208 | 116.4755 | -2.8753 | 0.99541 | 8.1844 | 29.6473 | 116.791 | 117.4691 | 5.7151 | 0.98192
8.1855 | 29.9069 | 116.9213 | 116.4784 | -2.8432 | 0.99551 | 8.1854 | 29.6473 | 116.7905 | 117.4691 | 5.7151 | 0.98192
8.1865 | 29.9069 | 116.9219 | 116.4784 | -2.8432 | 0.99551 | 8.1864 | 29.6473 | 116.79 | 117.4691 | 5.7151 | 0.98192
8.1875 | 29.9069 | 116.9224 | 116.4784 | -2.8432 | 0.99551 | 8.1874 | 29.6473 | 116.7895 | 117.4691 | 5.7151 | 0.98192
8.1885 | 29.9069 | 116.9229 | 116.4784 | -2.8432 | 0.99551 | 8.1884 | 29.6473 | 116.789 | 117.4691 | 5.7151 | 0.98192
8.1895 | 29.9069 | 116.9235 | 116.4784 | -2.8432 | 0.99551 | 8.1894 | 29.6479 | 116.7885 | 117.4783 | 5.6688 | 0.98221
8.1905 | 29.9069 | 116.924 | 116.4784 | -2.8432 | 0.99551 | 8.1904 | 29.6479 | 116.788 | 117.4783 | 5.6688 | 0.98221
8.1915 | 29.9069 | 116.9245 | 116.4784 | -2.8432 | 0.99551 | 8.1914 | 29.6479 | 116.7875 | 117.4783 | 5.6688 | 0.98221
8.1925 | 29.9069 | 116.9251 | 116.4784 | -2.8432 | 0.99551 | 8.1924 | 29.6479 | 116.787 | 117.4783 | 5.6688 | 0.98221
8.1935 | 29.905 | 116.9256 | 116.4754 | -2.8751 | 0.99541 | 8.1934 | 29.6479 | 116.7865 | 117.4783 | 5.6688 | 0.98221
8.1945 | 29.905 | 116.9261 | 116.4754 | -2.8751 | 0.99541 | 8.1944 | 29.6479 | 116.786 | 117.4783 | 5.6688 | 0.98221
8.1955 | 29.905 | 116.9267 | 116.4754 | -2.8751 | 0.99541 | 8.1954 | 29.6479 | 116.7855 | 117.4783 | 5.6688 | 0.98221
8.1965 | 29.905 | 116.9272 | 116.4754 | -2.8751 | 0.99541 | 8.1964 | 29.6479 | 116.785 | 117.4783 | 5.6688 | 0.98221
8.1975 | 29.905 | 116.9277 | 116.4754 | -2.8751 | 0.99541 | 8.1974 | 29.6665 | 116.7845 | 117.4917 | 5.6516 | 0.98233
8.1985 | 29.905 | 116.9282 | 116.4754 | -2.8751 | 0.99541 | 8.1984 | 29.6665 | 116.784 | 117.4917 | 5.6516 | 0.98233
8.1995 | 29.905 | 116.9288 | 116.4754 | -2.8751 | 0.99541 | 8.1994 | 29.6665 | 116.7835 | 117.4917 | 5.6516 | 0.98233
8.2005 | 29.905 | 116.9293 | 116.4754 | -2.8751 | 0.99541 | 8.2004 | 29.6665 | 116.783 | 117.4917 | 5.6516 | 0.98233
8.2015 | 29.905 | 116.9298 | 116.4754 | -2.8751 | 0.99541 | 8.2014 | 29.6665 | 116.7825 | 117.4917 | 5.6516 | 0.98233
8.2025 | 29.9086 | 116.9304 | 116.4703 | -2.8166 | 0.99559 | 8.2024 | 29.6665 | 116.782 | 117.4917 | 5.6516 | 0.98233
8.2035 | 29.9086 | 116.9309 | 116.4703 | -2.8166 | 0.99559 | 8.2034 | 29.6665 | 116.7815 | 117.4917 | 5.6516 | 0.98233
8.2045 | 29.9086 | 116.9314 | 116.4703 | -2.8166 | 0.99559 | 8.2044 | 29.6665 | 116.781 | 117.4917 | 5.6516 | 0.98233
8.2055 | 29.9086 | 116.932 | 116.4703 | -2.8166 | 0.99559 | 8.2054 | 29.6549 | 116.7805 | 117.4786 | 5.6074 | 0.98259
8.2065 | 29.9086 | 116.9325 | 116.4703 | -2.8166 | 0.99559 | 8.2064 | 29.6549 | 116.78 | 117.4786 | 5.6074 | 0.98259
8.2075 | 29.9086 | 116.933 | 116.4703 | -2.8166 | 0.99559 | 8.2074 | 29.6549 | 116.7795 | 117.4786 | 5.6074 | 0.98259
8.2085 | 29.9086 | 116.9336 | 116.4703 | -2.8166 | 0.99559 | 8.2084 | 29.6549 | 116.779 | 117.4786 | 5.6074 | 0.98259
8.2095 | 29.9086 | 116.9341 | 116.4703 | -2.8166 | 0.99559 | 8.2094 | 29.6549 | 116.7785 | 117.4786 | 5.6074 | 0.98259
8.2105 | 29.9131 | 116.9346 | 116.468 | -2.8306 | 0.99555 | 8.2104 | 29.6549 | 116.778 | 117.4786 | 5.6074 | 0.98259
8.2115 | 29.9131 | 116.9352 | 116.468 | -2.8306 | 0.99555 | 8.2114 | 29.6549 | 116.7775 | 117.4786 | 5.6074 | 0.98259
8.2125 | 29.9131 | 116.9357 | 116.468 | -2.8306 | 0.99555 | 8.2124 | 29.6549 | 116.777 | 117.4786 | 5.6074 | 0.98259
8.2135 | 29.9131 | 116.9362 | 116.468 | -2.8306 | 0.99555 | 8.2134 | 29.6549 | 116.7765 | 117.4786 | 5.6074 | 0.98259
8.2145 | 29.9131 | 116.9368 | 116.468 | -2.8306 | 0.99555 | 8.2144 | 29.6532 | 116.776 | 117.4602 | 5.575 | 0.98278
8.2155 | 29.9131 | 116.9373 | 116.468 | -2.8306 | 0.99555 | 8.2154 | 29.6532 | 116.7755 | 117.4602 | 5.575 | 0.98278
8.2165 | 29.9131 | 116.9378 | 116.468 | -2.8306 | 0.99555 | 8.2164 | 29.6532 | 116.775 | 117.4602 | 5.575 | 0.98278
8.2175 | 29.9131 | 116.9383 | 116.468 | -2.8306 | 0.99555 | 8.2174 | 29.6532 | 116.7745 | 117.4602 | 5.575 | 0.98278
8.2185 | 29.8954 | 116.9389 | 116.4641 | -2.7888 | 0.99568 | 8.2184 | 29.6532 | 116.774 | 117.4602 | 5.575 | 0.98278
8.2195 | 29.8954 | 116.9394 | 116.4641 | -2.7888 | 0.99568 | 8.2194 | 29.6532 | 116.7735 | 117.4602 | 5.575 | 0.98278
8.2205 | 29.8954 | 116.9399 | 116.4641 | -2.7888 | 0.99568 | 8.2204 | 29.6532 | 116.773 | 117.4602 | 5.575 | 0.98278
8.2215 | 29.8954 | 116.9405 | 116.4641 | -2.7888 | 0.99568 | 8.2214 | 29.6532 | 116.7725 | 117.4602 | 5.575 | 0.98278
8.2225 | 29.8954 | 116.941 | 116.4641 | -2.7888 | 0.99568 | 8.2224 | 29.6284 | 116.772 | 117.4397 | 5.544 | 0.98294
8.2235 | 29.8954 | 116.9415 | 116.4641 | -2.7888 | 0.99568 | 8.2234 | 29.6284 | 116.7715 | 117.4397 | 5.544 | 0.98294
8.2245 | 29.8954 | 116.9421 | 116.4641 | -2.7888 | 0.99568 | 8.2244 | 29.6284 | 116.771 | 117.4397 | 5.544 | 0.98294
8.2255 | 29.8954 | 116.9426 | 116.4641 | -2.7888 | 0.99568 | 8.2254 | 29.6284 | 116.7705 | 117.4397 | 5.544 | 0.98294
8.2265 | 29.8954 | 116.9431 | 116.4641 | -2.7888 | 0.99568 | 8.2264 | 29.6284 | 116.77 | 117.4397 | 5.544 | 0.98294
8.2275 | 29.8743 | 116.9437 | 116.4658 | -2.7639 | 0.99575 | 8.2274 | 29.6284 | 116.7695 | 117.4397 | 5.544 | 0.98294
8.2285 | 29.8743 | 116.9442 | 116.4658 | -2.7639 | 0.99575 | 8.2284 | 29.6284 | 116.769 | 117.4397 | 5.544 | 0.98294
8.2295 | 29.8743 | 116.9447 | 116.4658 | -2.7639 | 0.99575 | 8.2294 | 29.6284 | 116.7685 | 117.4397 | 5.544 | 0.98294
8.2305 | 29.8743 | 116.9453 | 116.4658 | -2.7639 | 0.99575 | 8.2304 | 29.6109 | 116.768 | 117.4241 | 5.4841 | 0.98328
8.2315 | 29.8743 | 116.9458 | 116.4658 | -2.7639 | 0.99575 | 8.2314 | 29.6109 | 116.7675 | 117.4241 | 5.4841 | 0.98328
8.2325 | 29.8743 | 116.9463 | 116.4658 | -2.7639 | 0.99575 | 8.2324 | 29.6109 | 116.767 | 117.4241 | 5.4841 | 0.98328
8.2335 | 29.8743 | 116.9468 | 116.4658 | -2.7639 | 0.99575 | 8.2334 | 29.6109 | 116.7665 | 117.4241 | 5.4841 | 0.98328
8.2345 | 29.8743 | 116.9474 | 116.4658 | -2.7639 | 0.99575 | 8.2344 | 29.6109 | 116.766 | 117.4241 | 5.4841 | 0.98328
8.2355 | 29.8446 | 116.9479 | 116.486 | -2.7225 | 0.99587 | 8.2354 | 29.6109 | 116.7655 | 117.4241 | 5.4841 | 0.98328
8.2365 | 29.8446 | 116.9484 | 116.486 | -2.7225 | 0.99587 | 8.2364 | 29.6109 | 116.765 | 117.4241 | 5.4841 | 0.98328
8.2375 | 29.8446 | 116.949 | 116.486 | -2.7225 | 0.99587 | 8.2374 | 29.6109 | 116.7645 | 117.4241 | 5.4841 | 0.98328
8.2385 | 29.8446 | 116.9495 | 116.486 | -2.7225 | 0.99587 | 8.2384 | 29.6109 | 116.764 | 117.4241 | 5.4841 | 0.98328
8.2395 | 29.8446 | 116.95 | 116.486 | -2.7225 | 0.99587 | 8.2394 | 29.6312 | 116.7635 | 117.4292 | 5.4287 | 0.98363
8.2405 | 29.8446 | 116.9506 | 116.486 | -2.7225 | 0.99587 | 8.2404 | 29.6312 | 116.763 | 117.4292 | 5.4287 | 0.98363
8.2415 | 29.8446 | 116.9511 | 116.486 | -2.7225 | 0.99587 | 8.2414 | 29.6312 | 116.7625 | 117.4292 | 5.4287 | 0.98363
8.2425 | 29.8446 | 116.9516 | 116.486 | -2.7225 | 0.99587 | 8.2424 | 29.6312 | 116.762 | 117.4292 | 5.4287 | 0.98363
8.2435 | 29.8423 | 116.9522 | 116.491 | -2.7546 | 0.99577 | 8.2434 | 29.6312 | 116.7615 | 117.4292 | 5.4287 | 0.98363
8.2445 | 29.8423 | 116.9527 | 116.491 | -2.7546 | 0.99577 | 8.2444 | 29.6312 | 116.761 | 117.4292 | 5.4287 | 0.98363
8.2455 | 29.8423 | 116.9532 | 116.491 | -2.7546 | 0.99577 | 8.2454 | 29.6312 | 116.7605 | 117.4292 | 5.4287 | 0.98363
8.2465 | 29.8423 | 116.9538 | 116.491 | -2.7546 | 0.99577 | 8.2464 | 29.6312 | 116.76 | 117.4292 | 5.4287 | 0.98363
8.2475 | 29.8423 | 116.9543 | 116.491 | -2.7546 | 0.99577 | 8.2474 | 29.6409 | 116.7595 | 117.436 | 5.362 | 0.98403
8.2485 | 29.8423 | 116.9548 | 116.491 | -2.7546 | 0.99577 | 8.2484 | 29.6409 | 116.759 | 117.436 | 5.362 | 0.98403
8.2495 | 29.8423 | 116.9554 | 116.491 | -2.7546 | 0.99577 | 8.2494 | 29.6409 | 116.7585 | 117.436 | 5.362 | 0.98403
8.2505 | 29.8423 | 116.9559 | 116.491 | -2.7546 | 0.99577 | 8.2504 | 29.6409 | 116.758 | 117.436 | 5.362 | 0.98403
8.2515 | 29.8423 | 116.9564 | 116.491 | -2.7546 | 0.99577 | 8.2514 | 29.6409 | 116.7575 | 117.436 | 5.362 | 0.98403
8.2525 | 29.846 | 116.9569 | 116.4882 | -2.7028 | 0.99592 | 8.2524 | 29.6409 | 116.757 | 117.436 | 5.362 | 0.98403
8.2535 | 29.846 | 116.9575 | 116.4882 | -2.7028 | 0.99592 | 8.2534 | 29.6409 | 116.7565 | 117.436 | 5.362 | 0.98403
8.2545 | 29.846 | 116.958 | 116.4882 | -2.7028 | 0.99592 | 8.2544 | 29.6409 | 116.756 | 117.436 | 5.362 | 0.98403
8.2555 | 29.846 | 116.9585 | 116.4882 | -2.7028 | 0.99592 | 8.2554 | 29.6428 | 116.7555 | 117.4441 | 5.328 | 0.98423
8.2565 | 29.846 | 116.9591 | 116.4882 | -2.7028 | 0.99592 | 8.2564 | 29.6428 | 116.755 | 117.4441 | 5.328 | 0.98423
8.2575 | 29.846 | 116.9596 | 116.4882 | -2.7028 | 0.99592 | 8.2574 | 29.6428 | 116.7545 | 117.4441 | 5.328 | 0.98423
8.2585 | 29.846 | 116.9601 | 116.4882 | -2.7028 | 0.99592 | 8.2584 | 29.6428 | 116.754 | 117.4441 | 5.328 | 0.98423
8.2595 | 29.846 | 116.9607 | 116.4882 | -2.7028 | 0.99592 | 8.2594 | 29.6428 | 116.7535 | 117.4441 | 5.328 | 0.98423
8.2605 | 29.8516 | 116.9612 | 116.4826 | -2.743 | 0.9958 | 8.2604 | 29.6428 | 116.753 | 117.4441 | 5.328 | 0.98423
8.2615 | 29.8516 | 116.9617 | 116.4826 | -2.743 | 0.9958 | 8.2614 | 29.6428 | 116.7525 | 117.4441 | 5.328 | 0.98423
8.2625 | 29.8516 | 116.9623 | 116.4826 | -2.743 | 0.9958 | 8.2624 | 29.6428 | 116.752 | 117.4441 | 5.328 | 0.98423
8.2635 | 29.8516 | 116.9628 | 116.4826 | -2.743 | 0.9958 | 8.2634 | 29.6428 | 116.7515 | 117.4441 | 5.328 | 0.98423
8.2645 | 29.8516 | 116.9633 | 116.4826 | -2.743 | 0.9958 | 8.2644 | 29.6282 | 116.751 | 117.4413 | 5.3101 | 0.98432
8.2655 | 29.8516 | 116.9639 | 116.4826 | -2.743 | 0.9958 | 8.2654 | 29.6282 | 116.7505 | 117.4413 | 5.3101 | 0.98432
8.2665 | 29.8516 | 116.9644 | 116.4826 | -2.743 | 0.9958 | 8.2664 | 29.6282 | 116.75 | 117.4413 | 5.3101 | 0.98432
8.2675 | 29.8516 | 116.9649 | 116.4826 | -2.743 | 0.9958 | 8.2674 | 29.6282 | 116.7495 | 117.4413 | 5.3101 | 0.98432
8.2685 | 29.8762 | 116.9654 | 116.4948 | -2.7115 | 0.99591 | 8.2684 | 29.6282 | 116.749 | 117.4413 | 5.3101 | 0.98432
8.2695 | 29.8762 | 116.966 | 116.4948 | -2.7115 | 0.99591 | 8.2694 | 29.6282 | 116.7485 | 117.4413 | 5.3101 | 0.98432
8.2705 | 29.8762 | 116.9665 | 116.4948 | -2.7115 | 0.99591 | 8.2704 | 29.6282 | 116.748 | 117.4413 | 5.3101 | 0.98432
8.2715 | 29.8762 | 116.967 | 116.4948 | -2.7115 | 0.99591 | 8.2714 | 29.6282 | 116.7475 | 117.4413 | 5.3101 | 0.98432
8.2725 | 29.8762 | 116.9676 | 116.4948 | -2.7115 | 0.99591 | 8.2724 | 29.6167 | 116.747 | 117.4061 | 5.2427 | 0.98469
8.2735 | 29.8762 | 116.9681 | 116.4948 | -2.7115 | 0.99591 | 8.2734 | 29.6167 | 116.7465 | 117.4061 | 5.2427 | 0.98469
8.2745 | 29.8762 | 116.9686 | 116.4948 | -2.7115 | 0.99591 | 8.2744 | 29.6167 | 116.746 | 117.4061 | 5.2427 | 0.98469
8.2755 | 29.8762 | 116.9692 | 116.4948 | -2.7115 | 0.99591 | 8.2754 | 29.6167 | 116.7455 | 117.4061 | 5.2427 | 0.98469
8.2765 | 29.8762 | 116.9697 | 116.4948 | -2.7115 | 0.99591 | 8.2764 | 29.6167 | 116.745 | 117.4061 | 5.2427 | 0.98469
8.2775 | 29.9307 | 116.9702 | 116.4878 | -2.6928 | 0.99598 | 8.2774 | 29.6167 | 116.7445 | 117.4061 | 5.2427 | 0.98469
8.2785 | 29.9307 | 116.9708 | 116.4878 | -2.6928 | 0.99598 | 8.2784 | 29.6167 | 116.744 | 117.4061 | 5.2427 | 0.98469
8.2795 | 29.9307 | 116.9713 | 116.4878 | -2.6928 | 0.99598 | 8.2794 | 29.6167 | 116.7435 | 117.4061 | 5.2427 | 0.98469
8.2805 | 29.9307 | 116.9718 | 116.4878 | -2.6928 | 0.99598 | 8.2804 | 29.6201 | 116.743 | 117.3914 | 5.1779 | 0.98506
8.2815 | 29.9307 | 116.9724 | 116.4878 | -2.6928 | 0.99598 | 8.2814 | 29.6201 | 116.7425 | 117.3914 | 5.1779 | 0.98506
8.2825 | 29.9307 | 116.9729 | 116.4878 | -2.6928 | 0.99598 | 8.2824 | 29.6201 | 116.742 | 117.3914 | 5.1779 | 0.98506
8.2835 | 29.9307 | 116.9734 | 116.4878 | -2.6928 | 0.99598 | 8.2834 | 29.6201 | 116.7415 | 117.3914 | 5.1779 | 0.98506
8.2845 | 29.9307 | 116.974 | 116.4878 | -2.6928 | 0.99598 | 8.2844 | 29.6201 | 116.741 | 117.3914 | 5.1779 | 0.98506
8.2855 | 29.9505 | 116.9745 | 116.4858 | -2.6603 | 0.99608 | 8.2854 | 29.6201 | 116.7405 | 117.3914 | 5.1779 | 0.98506
8.2865 | 29.9505 | 116.975 | 116.4858 | -2.6603 | 0.99608 | 8.2864 | 29.6201 | 116.74 | 117.3914 | 5.1779 | 0.98506
8.2875 | 29.9505 | 116.9755 | 116.4858 | -2.6603 | 0.99608 | 8.2874 | 29.6201 | 116.7395 | 117.3914 | 5.1779 | 0.98506
8.2885 | 29.9505 | 116.9761 | 116.4858 | -2.6603 | 0.99608 | 8.2884 | 29.6344 | 116.739 | 117.3966 | 5.1428 | 0.98527
8.2895 | 29.9505 | 116.9766 | 116.4858 | -2.6603 | 0.99608 | 8.2894 | 29.6344 | 116.7385 | 117.3966 | 5.1428 | 0.98527
8.2905 | 29.9505 | 116.9771 | 116.4858 | -2.6603 | 0.99608 | 8.2904 | 29.6344 | 116.738 | 117.3966 | 5.1428 | 0.98527
8.2915 | 29.9505 | 116.9777 | 116.4858 | -2.6603 | 0.99608 | 8.2914 | 29.6344 | 116.7375 | 117.3966 | 5.1428 | 0.98527
8.2925 | 29.9505 | 116.9782 | 116.4858 | -2.6603 | 0.99608 | 8.2924 | 29.6344 | 116.737 | 117.3966 | 5.1428 | 0.98527
8.2935 | 29.9654 | 116.9787 | 116.4885 | -2.615 | 0.99621 | 8.2934 | 29.6344 | 116.7365 | 117.3966 | 5.1428 | 0.98527
8.2945 | 29.9654 | 116.9793 | 116.4885 | -2.615 | 0.99621 | 8.2944 | 29.6344 | 116.736 | 117.3966 | 5.1428 | 0.98527
8.2955 | 29.9654 | 116.9798 | 116.4885 | -2.615 | 0.99621 | 8.2954 | 29.6344 | 116.7355 | 117.3966 | 5.1428 | 0.98527
8.2965 | 29.9654 | 116.9803 | 116.4885 | -2.615 | 0.99621 | 8.2964 | 29.6344 | 116.735 | 117.3966 | 5.1428 | 0.98527
8.2975 | 29.9654 | 116.9809 | 116.4885 | -2.615 | 0.99621 | 8.2974 | 29.6173 | 116.7345 | 117.3873 | 5.0794 | 0.98561
8.2985 | 29.9654 | 116.9814 | 116.4885 | -2.615 | 0.99621 | 8.2984 | 29.6173 | 116.734 | 117.3873 | 5.0794 | 0.98561
8.2995 | 29.9654 | 116.9819 | 116.4885 | -2.615 | 0.99621 | 8.2994 | 29.6173 | 116.7335 | 117.3873 | 5.0794 | 0.98561
8.3005 | 29.9654 | 116.9825 | 116.4885 | -2.615 | 0.99621 | 8.3004 | 29.6173 | 116.733 | 117.3873 | 5.0794 | 0.98561
8.3015 | 29.9654 | 116.983 | 116.4885 | -2.615 | 0.99621 | 8.3014 | 29.6173 | 116.7325 | 117.3873 | 5.0794 | 0.98561
8.3025 | 29.9648 | 116.9835 | 116.5033 | -2.6336 | 0.99616 | 8.3024 | 29.6173 | 116.732 | 117.3873 | 5.0794 | 0.98561
8.3035 | 29.9648 | 116.984 | 116.5033 | -2.6336 | 0.99616 | 8.3034 | 29.6173 | 116.7315 | 117.3873 | 5.0794 | 0.98561
8.3045 | 29.9648 | 116.9846 | 116.5033 | -2.6336 | 0.99616 | 8.3044 | 29.6173 | 116.731 | 117.3873 | 5.0794 | 0.98561
8.3055 | 29.9648 | 116.9851 | 116.5033 | -2.6336 | 0.99616 | 8.3054 | 29.6278 | 116.7305 | 117.3942 | 5.0361 | 0.98586
8.3065 | 29.9648 | 116.9856 | 116.5033 | -2.6336 | 0.99616 | 8.3064 | 29.6278 | 116.73 | 117.3942 | 5.0361 | 0.98586
8.3075 | 29.9648 | 116.9862 | 116.5033 | -2.6336 | 0.99616 | 8.3074 | 29.6278 | 116.7295 | 117.3942 | 5.0361 | 0.98586
8.3085 | 29.9648 | 116.9867 | 116.5033 | -2.6336 | 0.99616 | 8.3084 | 29.6278 | 116.729 | 117.3942 | 5.0361 | 0.98586
8.3095 | 29.9648 | 116.9872 | 116.5033 | -2.6336 | 0.99616 | 8.3094 | 29.6278 | 116.7285 | 117.3942 | 5.0361 | 0.98586
8.3105 | 29.9602 | 116.9878 | 116.5074 | -2.6015 | 0.99625 | 8.3104 | 29.6278 | 116.728 | 117.3942 | 5.0361 | 0.98586
8.3115 | 29.9602 | 116.9883 | 116.5074 | -2.6015 | 0.99625 | 8.3114 | 29.6278 | 116.7275 | 117.3942 | 5.0361 | 0.98586
8.3125 | 29.9602 | 116.9888 | 116.5074 | -2.6015 | 0.99625 | 8.3124 | 29.6278 | 116.727 | 117.3942 | 5.0361 | 0.98586
8.3135 | 29.9602 | 116.9894 | 116.5074 | -2.6015 | 0.99625 | 8.3134 | 29.6562 | 116.7265 | 117.4078 | 5.0118 | 0.98602
8.3145 | 29.9602 | 116.9899 | 116.5074 | -2.6015 | 0.99625 | 8.3144 | 29.6562 | 116.726 | 117.4078 | 5.0118 | 0.98602
8.3155 | 29.9602 | 116.9904 | 116.5074 | -2.6015 | 0.99625 | 8.3154 | 29.6562 | 116.7255 | 117.4078 | 5.0118 | 0.98602
8.3165 | 29.9602 | 116.991 | 116.5074 | -2.6015 | 0.99625 | 8.3164 | 29.6562 | 116.725 | 117.4078 | 5.0118 | 0.98602
8.3175 | 29.9602 | 116.9915 | 116.5074 | -2.6015 | 0.99625 | 8.3174 | 29.6562 | 116.7245 | 117.4078 | 5.0118 | 0.98602
8.3185 | 29.9531 | 116.992 | 116.4924 | -2.5917 | 0.99628 | 8.3184 | 29.6562 | 116.724 | 117.4078 | 5.0118 | 0.98602
8.3195 | 29.9531 | 116.9926 | 116.4924 | -2.5917 | 0.99628 | 8.3194 | 29.6562 | 116.7235 | 117.4078 | 5.0118 | 0.98602
8.3205 | 29.9531 | 116.9931 | 116.4924 | -2.5917 | 0.99628 | 8.3204 | 29.6562 | 116.723 | 117.4078 | 5.0118 | 0.98602
8.3215 | 29.9531 | 116.9936 | 116.4924 | -2.5917 | 0.99628 | 8.3214 | 29.6562 | 116.7225 | 117.4078 | 5.0118 | 0.98602
8.3225 | 29.9531 | 116.9941 | 116.4924 | -2.5917 | 0.99628 | 8.3224 | 29.6236 | 116.722 | 117.398 | 4.9534 | 0.98631
8.3235 | 29.9531 | 116.9947 | 116.4924 | -2.5917 | 0.99628 | 8.3234 | 29.6236 | 116.7215 | 117.398 | 4.9534 | 0.98631
8.3245 | 29.9531 | 116.9952 | 116.4924 | -2.5917 | 0.99628 | 8.3244 | 29.6236 | 116.721 | 117.398 | 4.9534 | 0.98631
8.3255 | 29.9531 | 116.9957 | 116.4924 | -2.5917 | 0.99628 | 8.3254 | 29.6236 | 116.7205 | 117.398 | 4.9534 | 0.98631
8.3265 | 29.9531 | 116.9963 | 116.4924 | -2.5917 | 0.99628 | 8.3264 | 29.6236 | 116.72 | 117.398 | 4.9534 | 0.98631
8.3275 | 29.9363 | 116.9968 | 116.4935 | -2.5587 | 0.99637 | 8.3274 | 29.6236 | 116.7195 | 117.398 | 4.9534 | 0.98631
8.3285 | 29.9363 | 116.9973 | 116.4935 | -2.5587 | 0.99637 | 8.3284 | 29.6236 | 116.719 | 117.398 | 4.9534 | 0.98631
8.3295 | 29.9363 | 116.9979 | 116.4935 | -2.5587 | 0.99637 | 8.3294 | 29.6236 | 116.7185 | 117.398 | 4.9534 | 0.98631
8.3305 | 29.9363 | 116.9984 | 116.4935 | -2.5587 | 0.99637 | 8.3304 | 29.6068 | 116.718 | 117.3772 | 4.892 | 0.98662
8.3315 | 29.9363 | 116.9989 | 116.4935 | -2.5587 | 0.99637 | 8.3314 | 29.6068 | 116.7175 | 117.3772 | 4.892 | 0.98662
8.3325 | 29.9363 | 116.9995 | 116.4935 | -2.5587 | 0.99637 | 8.3324 | 29.6068 | 116.717 | 117.3772 | 4.892 | 0.98662
8.3335 | 29.9363 | 117 | 116.4935 | -2.5587 | 0.99637 | 8.3334 | 29.6068 | 116.7165 | 117.3772 | 4.892 | 0.98662
8.3345 | 29.9363 | 117.0005 | 116.4935 | -2.5587 | 0.99637 | 8.3344 | 29.6068 | 116.716 | 117.3772 | 4.892 | 0.98662
8.3355 | 29.9244 | 117.0011 | 116.4884 | -2.5631 | 0.99635 | 8.3354 | 29.6068 | 116.7155 | 117.3772 | 4.892 | 0.98662
8.3365 | 29.9244 | 117.0016 | 116.4884 | -2.5631 | 0.99635 | 8.3364 | 29.6068 | 116.715 | 117.3772 | 4.892 | 0.98662
8.3375 | 29.9244 | 117.0021 | 116.4884 | -2.5631 | 0.99635 | 8.3374 | 29.6068 | 116.7145 | 117.3772 | 4.892 | 0.98662
8.3385 | 29.9244 | 117.0026 | 116.4884 | -2.5631 | 0.99635 | 8.3384 | 29.6251 | 116.714 | 117.3694 | 4.8443 | 0.98689
8.3395 | 29.9244 | 117.0032 | 116.4884 | -2.5631 | 0.99635 | 8.3394 | 29.6251 | 116.7135 | 117.3694 | 4.8443 | 0.98689
8.3405 | 29.9244 | 117.0037 | 116.4884 | -2.5631 | 0.99635 | 8.3404 | 29.6251 | 116.713 | 117.3694 | 4.8443 | 0.98689
8.3415 | 29.9244 | 117.0042 | 116.4884 | -2.5631 | 0.99635 | 8.3414 | 29.6251 | 116.7125 | 117.3694 | 4.8443 | 0.98689
8.3425 | 29.9244 | 117.0048 | 116.4884 | -2.5631 | 0.99635 | 8.3424 | 29.6251 | 116.712 | 117.3694 | 4.8443 | 0.98689
8.3435 | 29.9184 | 117.0053 | 116.4977 | -2.5152 | 0.99648 | 8.3434 | 29.6251 | 116.7115 | 117.3694 | 4.8443 | 0.98689
8.3445 | 29.9184 | 117.0058 | 116.4977 | -2.5152 | 0.99648 | 8.3444 | 29.6251 | 116.711 | 117.3694 | 4.8443 | 0.98689
8.3455 | 29.9184 | 117.0064 | 116.4977 | -2.5152 | 0.99648 | 8.3454 | 29.6251 | 116.7105 | 117.3694 | 4.8443 | 0.98689
8.3465 | 29.9184 | 117.0069 | 116.4977 | -2.5152 | 0.99648 | 8.3464 | 29.6251 | 116.71 | 117.3694 | 4.8443 | 0.98689
8.3475 | 29.9184 | 117.0074 | 116.4977 | -2.5152 | 0.99648 | 8.3474 | 29.6124 | 116.7095 | 117.3584 | 4.8034 | 0.9871
8.3485 | 29.9184 | 117.008 | 116.4977 | -2.5152 | 0.99648 | 8.3484 | 29.6124 | 116.709 | 117.3584 | 4.8034 | 0.9871
8.3495 | 29.9184 | 117.0085 | 116.4977 | -2.5152 | 0.99648 | 8.3494 | 29.6124 | 116.7085 | 117.3584 | 4.8034 | 0.9871
8.3505 | 29.9184 | 117.009 | 116.4977 | -2.5152 | 0.99648 | 8.3504 | 29.6124 | 116.708 | 117.3584 | 4.8034 | 0.9871
8.3515 | 29.9184 | 117.0096 | 116.4977 | -2.5152 | 0.99648 | 8.3514 | 29.6124 | 116.7075 | 117.3584 | 4.8034 | 0.9871
8.3525 | 29.911 | 117.0101 | 116.5115 | -2.5023 | 0.99652 | 8.3524 | 29.6124 | 116.707 | 117.3584 | 4.8034 | 0.9871
8.3535 | 29.911 | 117.0106 | 116.5115 | -2.5023 | 0.99652 | 8.3534 | 29.6124 | 116.7065 | 117.3584 | 4.8034 | 0.9871
8.3545 | 29.911 | 117.0112 | 116.5115 | -2.5023 | 0.99652 | 8.3544 | 29.6124 | 116.706 | 117.3584 | 4.8034 | 0.9871
8.3555 | 29.911 | 117.0117 | 116.5115 | -2.5023 | 0.99652 | 8.3554 | 29.5996 | 116.7055 | 117.3558 | 4.7337 | 0.98745
8.3565 | 29.911 | 117.0122 | 116.5115 | -2.5023 | 0.99652 | 8.3564 | 29.5996 | 116.705 | 117.3558 | 4.7337 | 0.98745
8.3575 | 29.911 | 117.0127 | 116.5115 | -2.5023 | 0.99652 | 8.3574 | 29.5996 | 116.7045 | 117.3558 | 4.7337 | 0.98745
8.3585 | 29.911 | 117.0133 | 116.5115 | -2.5023 | 0.99652 | 8.3584 | 29.5996 | 116.704 | 117.3558 | 4.7337 | 0.98745
8.3595 | 29.911 | 117.0138 | 116.5115 | -2.5023 | 0.99652 | 8.3594 | 29.5996 | 116.7035 | 117.3558 | 4.7337 | 0.98745
8.3605 | 29.8742 | 117.0143 | 116.5162 | -2.4405 | 0.99668 | 8.3604 | 29.5996 | 116.703 | 117.3558 | 4.7337 | 0.98745
8.3615 | 29.8742 | 117.0149 | 116.5162 | -2.4405 | 0.99668 | 8.3614 | 29.5996 | 116.7025 | 117.3558 | 4.7337 | 0.98745
8.3625 | 29.8742 | 117.0154 | 116.5162 | -2.4405 | 0.99668 | 8.3624 | 29.5996 | 116.702 | 117.3558 | 4.7337 | 0.98745
8.3635 | 29.8742 | 117.0159 | 116.5162 | -2.4405 | 0.99668 | 8.3634 | 29.6184 | 116.7015 | 117.3491 | 4.6945 | 0.98767
8.3645 | 29.8742 | 117.0165 | 116.5162 | -2.4405 | 0.99668 | 8.3644 | 29.6184 | 116.701 | 117.3491 | 4.6945 | 0.98767
8.3655 | 29.8742 | 117.017 | 116.5162 | -2.4405 | 0.99668 | 8.3654 | 29.6184 | 116.7005 | 117.3491 | 4.6945 | 0.98767
8.3665 | 29.8742 | 117.0175 | 116.5162 | -2.4405 | 0.99668 | 8.3664 | 29.6184 | 116.7 | 117.3491 | 4.6945 | 0.98767
8.3675 | 29.8742 | 117.0181 | 116.5162 | -2.4405 | 0.99668 | 8.3674 | 29.6184 | 116.6995 | 117.3491 | 4.6945 | 0.98767
8.3685 | 29.8717 | 117.0186 | 116.511 | -2.4672 | 0.99661 | 8.3684 | 29.6184 | 116.699 | 117.3491 | 4.6945 | 0.98767
8.3695 | 29.8717 | 117.0191 | 116.511 | -2.4672 | 0.99661 | 8.3694 | 29.6184 | 116.6985 | 117.3491 | 4.6945 | 0.98767
8.3705 | 29.8717 | 117.0197 | 116.511 | -2.4672 | 0.99661 | 8.3704 | 29.6184 | 116.698 | 117.3491 | 4.6945 | 0.98767
8.3715 | 29.8717 | 117.0202 | 116.511 | -2.4672 | 0.99661 | 8.3714 | 29.6184 | 116.6975 | 117.3491 | 4.6945 | 0.98767
8.3725 | 29.8717 | 117.0207 | 116.511 | -2.4672 | 0.99661 | 8.3724 | 29.6067 | 116.697 | 117.3497 | 4.665 | 0.98781
8.3735 | 29.8717 | 117.0212 | 116.511 | -2.4672 | 0.99661 | 8.3734 | 29.6067 | 116.6965 | 117.3497 | 4.665 | 0.98781
8.3745 | 29.8717 | 117.0218 | 116.511 | -2.4672 | 0.99661 | 8.3744 | 29.6067 | 116.696 | 117.3497 | 4.665 | 0.98781
8.3755 | 29.8717 | 117.0223 | 116.511 | -2.4672 | 0.99661 | 8.3754 | 29.6067 | 116.6955 | 117.3497 | 4.665 | 0.98781
8.3765 | 29.8717 | 117.0228 | 116.511 | -2.4672 | 0.99661 | 8.3764 | 29.6067 | 116.695 | 117.3497 | 4.665 | 0.98781
8.3775 | 29.8708 | 117.0234 | 116.5031 | -2.4285 | 0.99671 | 8.3774 | 29.6067 | 116.6945 | 117.3497 | 4.665 | 0.98781
8.3785 | 29.8708 | 117.0239 | 116.5031 | -2.4285 | 0.99671 | 8.3784 | 29.6067 | 116.694 | 117.3497 | 4.665 | 0.98781
8.3795 | 29.8708 | 117.0244 | 116.5031 | -2.4285 | 0.99671 | 8.3794 | 29.6067 | 116.6935 | 117.3497 | 4.665 | 0.98781
8.3805 | 29.8708 | 117.025 | 116.5031 | -2.4285 | 0.99671 | 8.3804 | 29.5923 | 116.693 | 117.3501 | 4.6176 | 0.98804
8.3815 | 29.8708 | 117.0255 | 116.5031 | -2.4285 | 0.99671 | 8.3814 | 29.5923 | 116.6925 | 117.3501 | 4.6176 | 0.98804
8.3825 | 29.8708 | 117.026 | 116.5031 | -2.4285 | 0.99671 | 8.3824 | 29.5923 | 116.692 | 117.3501 | 4.6176 | 0.98804
8.3835 | 29.8708 | 117.0266 | 116.5031 | -2.4285 | 0.99671 | 8.3834 | 29.5923 | 116.6915 | 117.3501 | 4.6176 | 0.98804
8.3845 | 29.8708 | 117.0271 | 116.5031 | -2.4285 | 0.99671 | 8.3844 | 29.5923 | 116.691 | 117.3501 | 4.6176 | 0.98804
8.3855 | 29.8772 | 117.0276 | 116.4977 | -2.4508 | 0.99665 | 8.3854 | 29.5923 | 116.6905 | 117.3501 | 4.6176 | 0.98804
8.3865 | 29.8772 | 117.0282 | 116.4977 | -2.4508 | 0.99665 | 8.3864 | 29.5923 | 116.69 | 117.3501 | 4.6176 | 0.98804
8.3875 | 29.8772 | 117.0287 | 116.4977 | -2.4508 | 0.99665 | 8.3874 | 29.5923 | 116.6895 | 117.3501 | 4.6176 | 0.98804
8.3885 | 29.8772 | 117.0292 | 116.4977 | -2.4508 | 0.99665 | 8.3884 | 29.6097 | 116.689 | 117.3337 | 4.5542 | 0.98838
8.3895 | 29.8772 | 117.0298 | 116.4977 | -2.4508 | 0.99665 | 8.3894 | 29.6097 | 116.6885 | 117.3337 | 4.5542 | 0.98838
8.3905 | 29.8772 | 117.0303 | 116.4977 | -2.4508 | 0.99665 | 8.3904 | 29.6097 | 116.688 | 117.3337 | 4.5542 | 0.98838
8.3915 | 29.8772 | 117.0308 | 116.4977 | -2.4508 | 0.99665 | 8.3914 | 29.6097 | 116.6875 | 117.3337 | 4.5542 | 0.98838
8.3925 | 29.8772 | 117.0313 | 116.4977 | -2.4508 | 0.99665 | 8.3924 | 29.6097 | 116.687 | 117.3337 | 4.5542 | 0.98838
8.3935 | 29.8787 | 117.0319 | 116.4846 | -2.4149 | 0.99675 | 8.3934 | 29.6097 | 116.6865 | 117.3337 | 4.5542 | 0.98838
8.3945 | 29.8787 | 117.0324 | 116.4846 | -2.4149 | 0.99675 | 8.3944 | 29.6097 | 116.686 | 117.3337 | 4.5542 | 0.98838
8.3955 | 29.8787 | 117.0329 | 116.4846 | -2.4149 | 0.99675 | 8.3954 | 29.6097 | 116.6855 | 117.3337 | 4.5542 | 0.98838
8.3965 | 29.8787 | 117.0335 | 116.4846 | -2.4149 | 0.99675 | 8.3964 | 29.6097 | 116.685 | 117.3337 | 4.5542 | 0.98838
8.3975 | 29.8787 | 117.034 | 116.4846 | -2.4149 | 0.99675 | 8.3974 | 29.6068 | 116.6845 | 117.3301 | 4.4889 | 0.9887
8.3985 | 29.8787 | 117.0345 | 116.4846 | -2.4149 | 0.99675 | 8.3984 | 29.6068 | 116.684 | 117.3301 | 4.4889 | 0.9887
8.3995 | 29.8787 | 117.0351 | 116.4846 | -2.4149 | 0.99675 | 8.3994 | 29.6068 | 116.6835 | 117.3301 | 4.4889 | 0.9887
8.4005 | 29.8787 | 117.0356 | 116.4846 | -2.4149 | 0.99675 | 8.4004 | 29.6068 | 116.683 | 117.3301 | 4.4889 | 0.9887
8.4015 | 29.8787 | 117.0361 | 116.4846 | -2.4149 | 0.99675 | 8.4014 | 29.6068 | 116.6825 | 117.3301 | 4.4889 | 0.9887
8.4025 | 29.911 | 117.0367 | 116.4775 | -2.396 | 0.99681 | 8.4024 | 29.6068 | 116.682 | 117.3301 | 4.4889 | 0.9887
8.4035 | 29.911 | 117.0372 | 116.4775 | -2.396 | 0.99681 | 8.4034 | 29.6068 | 116.6815 | 117.3301 | 4.4889 | 0.9887
8.4045 | 29.911 | 117.0377 | 116.4775 | -2.396 | 0.99681 | 8.4044 | 29.6068 | 116.681 | 117.3301 | 4.4889 | 0.9887
8.4055 | 29.911 | 117.0383 | 116.4775 | -2.396 | 0.99681 | 8.4054 | 29.5965 | 116.6805 | 117.3369 | 4.4408 | 0.98893
8.4065 | 29.911 | 117.0388 | 116.4775 | -2.396 | 0.99681 | 8.4064 | 29.5965 | 116.68 | 117.3369 | 4.4408 | 0.98893
8.4075 | 29.911 | 117.0393 | 116.4775 | -2.396 | 0.99681 | 8.4074 | 29.5965 | 116.6795 | 117.3369 | 4.4408 | 0.98893
8.4085 | 29.911 | 117.0398 | 116.4775 | -2.396 | 0.99681 | 8.4084 | 29.5965 | 116.679 | 117.3369 | 4.4408 | 0.98893
8.4095 | 29.911 | 117.0404 | 116.4775 | -2.396 | 0.99681 | 8.4094 | 29.5965 | 116.6785 | 117.3369 | 4.4408 | 0.98893
8.4105 | 29.9234 | 117.0409 | 116.5003 | -2.3528 | 0.99692 | 8.4104 | 29.5965 | 116.678 | 117.3369 | 4.4408 | 0.98893
8.4115 | 29.9234 | 117.0414 | 116.5003 | -2.3528 | 0.99692 | 8.4114 | 29.5965 | 116.6775 | 117.3369 | 4.4408 | 0.98893
8.4125 | 29.9234 | 117.042 | 116.5003 | -2.3528 | 0.99692 | 8.4124 | 29.5965 | 116.677 | 117.3369 | 4.4408 | 0.98893
8.4135 | 29.9234 | 117.0425 | 116.5003 | -2.3528 | 0.99692 | 8.4134 | 29.5849 | 116.6765 | 117.3389 | 4.3941 | 0.98915
8.4145 | 29.9234 | 117.043 | 116.5003 | -2.3528 | 0.99692 | 8.4144 | 29.5849 | 116.676 | 117.3389 | 4.3941 | 0.98915
8.4155 | 29.9234 | 117.0436 | 116.5003 | -2.3528 | 0.99692 | 8.4154 | 29.5849 | 116.6755 | 117.3389 | 4.3941 | 0.98915
8.4165 | 29.9234 | 117.0441 | 116.5003 | -2.3528 | 0.99692 | 8.4164 | 29.5849 | 116.675 | 117.3389 | 4.3941 | 0.98915
8.4175 | 29.9234 | 117.0446 | 116.5003 | -2.3528 | 0.99692 | 8.4174 | 29.5849 | 116.6745 | 117.3389 | 4.3941 | 0.98915
8.4185 | 29.9314 | 117.0452 | 116.5043 | -2.3515 | 0.99693 | 8.4184 | 29.5849 | 116.674 | 117.3389 | 4.3941 | 0.98915
8.4195 | 29.9314 | 117.0457 | 116.5043 | -2.3515 | 0.99693 | 8.4194 | 29.5849 | 116.6735 | 117.3389 | 4.3941 | 0.98915
8.4205 | 29.9314 | 117.0462 | 116.5043 | -2.3515 | 0.99693 | 8.4204 | 29.5849 | 116.673 | 117.3389 | 4.3941 | 0.98915
8.4215 | 29.9314 | 117.0468 | 116.5043 | -2.3515 | 0.99693 | 8.4214 | 29.5849 | 116.6725 | 117.3389 | 4.3941 | 0.98915
8.4225 | 29.9314 | 117.0473 | 116.5043 | -2.3515 | 0.99693 | 8.4224 | 29.5657 | 116.672 | 117.3422 | 4.3684 | 0.98926
8.4235 | 29.9314 | 117.0478 | 116.5043 | -2.3515 | 0.99693 | 8.4234 | 29.5657 | 116.6715 | 117.3422 | 4.3684 | 0.98926
8.4245 | 29.9314 | 117.0484 | 116.5043 | -2.3515 | 0.99693 | 8.4244 | 29.5657 | 116.671 | 117.3422 | 4.3684 | 0.98926
8.4255 | 29.9314 | 117.0489 | 116.5043 | -2.3515 | 0.99693 | 8.4254 | 29.5657 | 116.6705 | 117.3422 | 4.3684 | 0.98926
8.4265 | 29.9314 | 117.0494 | 116.5043 | -2.3515 | 0.99693 | 8.4264 | 29.5657 | 116.67 | 117.3422 | 4.3684 | 0.98926
8.4275 | 29.9367 | 117.0499 | 116.5117 | -2.3316 | 0.99698 | 8.4274 | 29.5657 | 116.6695 | 117.3422 | 4.3684 | 0.98926
8.4285 | 29.9367 | 117.0505 | 116.5117 | -2.3316 | 0.99698 | 8.4284 | 29.5657 | 116.669 | 117.3422 | 4.3684 | 0.98926
8.4295 | 29.9367 | 117.051 | 116.5117 | -2.3316 | 0.99698 | 8.4294 | 29.5657 | 116.6685 | 117.3422 | 4.3684 | 0.98926
8.4305 | 29.9367 | 117.0515 | 116.5117 | -2.3316 | 0.99698 | 8.4304 | 29.5782 | 116.668 | 117.3298 | 4.3094 | 0.98955
8.4315 | 29.9367 | 117.0521 | 116.5117 | -2.3316 | 0.99698 | 8.4314 | 29.5782 | 116.6675 | 117.3298 | 4.3094 | 0.98955
8.4325 | 29.9367 | 117.0526 | 116.5117 | -2.3316 | 0.99698 | 8.4324 | 29.5782 | 116.667 | 117.3298 | 4.3094 | 0.98955
8.4335 | 29.9367 | 117.0531 | 116.5117 | -2.3316 | 0.99698 | 8.4334 | 29.5782 | 116.6665 | 117.3298 | 4.3094 | 0.98955
8.4345 | 29.9367 | 117.0537 | 116.5117 | -2.3316 | 0.99698 | 8.4344 | 29.5782 | 116.666 | 117.3298 | 4.3094 | 0.98955
8.4355 | 29.9457 | 117.0542 | 116.5174 | -2.2849 | 0.9971 | 8.4354 | 29.5782 | 116.6655 | 117.3298 | 4.3094 | 0.98955
8.4365 | 29.9457 | 117.0547 | 116.5174 | -2.2849 | 0.9971 | 8.4364 | 29.5782 | 116.665 | 117.3298 | 4.3094 | 0.98955
8.4375 | 29.9457 | 117.0553 | 116.5174 | -2.2849 | 0.9971 | 8.4374 | 29.5782 | 116.6645 | 117.3298 | 4.3094 | 0.98955
8.4385 | 29.9457 | 117.0558 | 116.5174 | -2.2849 | 0.9971 | 8.4384 | 29.5864 | 116.664 | 117.2998 | 4.2815 | 0.98969
8.4395 | 29.9457 | 117.0563 | 116.5174 | -2.2849 | 0.9971 | 8.4394 | 29.5864 | 116.6635 | 117.2998 | 4.2815 | 0.98969
8.4405 | 29.9457 | 117.0569 | 116.5174 | -2.2849 | 0.9971 | 8.4404 | 29.5864 | 116.663 | 117.2998 | 4.2815 | 0.98969
8.4415 | 29.9457 | 117.0574 | 116.5174 | -2.2849 | 0.9971 | 8.4414 | 29.5864 | 116.6625 | 117.2998 | 4.2815 | 0.98969
8.4425 | 29.9457 | 117.0579 | 116.5174 | -2.2849 | 0.9971 | 8.4424 | 29.5864 | 116.662 | 117.2998 | 4.2815 | 0.98969
8.4435 | 29.9403 | 117.0584 | 116.5121 | -2.2467 | 0.9972 | 8.4434 | 29.5864 | 116.6615 | 117.2998 | 4.2815 | 0.98969
8.4445 | 29.9403 | 117.059 | 116.5121 | -2.2467 | 0.9972 | 8.4444 | 29.5864 | 116.661 | 117.2998 | 4.2815 | 0.98969
8.4455 | 29.9403 | 117.0595 | 116.5121 | -2.2467 | 0.9972 | 8.4454 | 29.5864 | 116.6605 | 117.2998 | 4.2815 | 0.98969
8.4465 | 29.9403 | 117.06 | 116.5121 | -2.2467 | 0.9972 | 8.4464 | 29.5864 | 116.66 | 117.2998 | 4.2815 | 0.98969
8.4475 | 29.9403 | 117.0606 | 116.5121 | -2.2467 | 0.9972 | 8.4474 | 29.5817 | 116.6595 | 117.2911 | 4.2262 | 0.98995
8.4485 | 29.9403 | 117.0611 | 116.5121 | -2.2467 | 0.9972 | 8.4484 | 29.5817 | 116.659 | 117.2911 | 4.2262 | 0.98995
8.4495 | 29.9403 | 117.0616 | 116.5121 | -2.2467 | 0.9972 | 8.4494 | 29.5817 | 116.6585 | 117.2911 | 4.2262 | 0.98995
8.4505 | 29.9403 | 117.0622 | 116.5121 | -2.2467 | 0.9972 | 8.4504 | 29.5817 | 116.658 | 117.2911 | 4.2262 | 0.98995
8.4515 | 29.9403 | 117.0627 | 116.5121 | -2.2467 | 0.9972 | 8.4514 | 29.5817 | 116.6575 | 117.2911 | 4.2262 | 0.98995
8.4525 | 29.916 | 117.0632 | 116.5225 | -2.2477 | 0.99719 | 8.4524 | 29.5817 | 116.657 | 117.2911 | 4.2262 | 0.98995
8.4535 | 29.916 | 117.0638 | 116.5225 | -2.2477 | 0.99719 | 8.4534 | 29.5817 | 116.6565 | 117.2911 | 4.2262 | 0.98995
8.4545 | 29.916 | 117.0643 | 116.5225 | -2.2477 | 0.99719 | 8.4544 | 29.5817 | 116.656 | 117.2911 | 4.2262 | 0.98995
8.4555 | 29.916 | 117.0648 | 116.5225 | -2.2477 | 0.99719 | 8.4554 | 29.5886 | 116.6555 | 117.2934 | 4.1152 | 0.99047
8.4565 | 29.916 | 117.0654 | 116.5225 | -2.2477 | 0.99719 | 8.4564 | 29.5886 | 116.655 | 117.2934 | 4.1152 | 0.99047
8.4575 | 29.916 | 117.0659 | 116.5225 | -2.2477 | 0.99719 | 8.4574 | 29.5886 | 116.6545 | 117.2934 | 4.1152 | 0.99047
8.4585 | 29.916 | 117.0664 | 116.5225 | -2.2477 | 0.99719 | 8.4584 | 29.5886 | 116.654 | 117.2934 | 4.1152 | 0.99047
8.4595 | 29.916 | 117.067 | 116.5225 | -2.2477 | 0.99719 | 8.4594 | 29.5886 | 116.6535 | 117.2934 | 4.1152 | 0.99047
8.4605 | 29.9137 | 117.0675 | 116.5274 | -2.2006 | 0.9973 | 8.4604 | 29.5886 | 116.653 | 117.2934 | 4.1152 | 0.99047
8.4615 | 29.9137 | 117.068 | 116.5274 | -2.2006 | 0.9973 | 8.4614 | 29.5886 | 116.6525 | 117.2934 | 4.1152 | 0.99047
8.4625 | 29.9137 | 117.0686 | 116.5274 | -2.2006 | 0.9973 | 8.4624 | 29.5886 | 116.652 | 117.2934 | 4.1152 | 0.99047
8.4635 | 29.9137 | 117.0691 | 116.5274 | -2.2006 | 0.9973 | 8.4634 | 29.5786 | 116.6515 | 117.2817 | 4.0858 | 0.99059
8.4645 | 29.9137 | 117.0696 | 116.5274 | -2.2006 | 0.9973 | 8.4644 | 29.5786 | 116.651 | 117.2817 | 4.0858 | 0.99059
8.4655 | 29.9137 | 117.0701 | 116.5274 | -2.2006 | 0.9973 | 8.4654 | 29.5786 | 116.6505 | 117.2817 | 4.0858 | 0.99059
8.4665 | 29.9137 | 117.0707 | 116.5274 | -2.2006 | 0.9973 | 8.4664 | 29.5786 | 116.65 | 117.2817 | 4.0858 | 0.99059
8.4675 | 29.9137 | 117.0712 | 116.5274 | -2.2006 | 0.9973 | 8.4674 | 29.5786 | 116.6495 | 117.2817 | 4.0858 | 0.99059
8.4685 | 29.89 | 117.0717 | 116.5145 | -2.185 | 0.99734 | 8.4684 | 29.5786 | 116.649 | 117.2817 | 4.0858 | 0.99059
8.4695 | 29.89 | 117.0723 | 116.5145 | -2.185 | 0.99734 | 8.4694 | 29.5786 | 116.6485 | 117.2817 | 4.0858 | 0.99059
8.4705 | 29.89 | 117.0728 | 116.5145 | -2.185 | 0.99734 | 8.4704 | 29.5786 | 116.648 | 117.2817 | 4.0858 | 0.99059
8.4715 | 29.89 | 117.0733 | 116.5145 | -2.185 | 0.99734 | 8.4714 | 29.5786 | 116.6475 | 117.2817 | 4.0858 | 0.99059
8.4725 | 29.89 | 117.0739 | 116.5145 | -2.185 | 0.99734 | 8.4724 | 29.5603 | 116.647 | 117.2895 | 4.0545 | 0.99072
8.4735 | 29.89 | 117.0744 | 116.5145 | -2.185 | 0.99734 | 8.4734 | 29.5603 | 116.6465 | 117.2895 | 4.0545 | 0.99072
8.4745 | 29.89 | 117.0749 | 116.5145 | -2.185 | 0.99734 | 8.4744 | 29.5603 | 116.646 | 117.2895 | 4.0545 | 0.99072
8.4755 | 29.89 | 117.0755 | 116.5145 | -2.185 | 0.99734 | 8.4754 | 29.5603 | 116.6455 | 117.2895 | 4.0545 | 0.99072
8.4765 | 29.89 | 117.076 | 116.5145 | -2.185 | 0.99734 | 8.4764 | 29.5603 | 116.645 | 117.2895 | 4.0545 | 0.99072
8.4775 | 29.8918 | 117.0765 | 116.526 | -2.1936 | 0.99732 | 8.4774 | 29.5603 | 116.6445 | 117.2895 | 4.0545 | 0.99072
8.4785 | 29.8918 | 117.077 | 116.526 | -2.1936 | 0.99732 | 8.4784 | 29.5603 | 116.644 | 117.2895 | 4.0545 | 0.99072
8.4795 | 29.8918 | 117.0776 | 116.526 | -2.1936 | 0.99732 | 8.4794 | 29.5603 | 116.6435 | 117.2895 | 4.0545 | 0.99072
8.4805 | 29.8918 | 117.0781 | 116.526 | -2.1936 | 0.99732 | 8.4804 | 29.5788 | 116.643 | 117.3078 | 4.0114 | 0.99093
8.4815 | 29.8918 | 117.0786 | 116.526 | -2.1936 | 0.99732 | 8.4814 | 29.5788 | 116.6425 | 117.3078 | 4.0114 | 0.99093
8.4825 | 29.8918 | 117.0792 | 116.526 | -2.1936 | 0.99732 | 8.4824 | 29.5788 | 116.642 | 117.3078 | 4.0114 | 0.99093
8.4835 | 29.8918 | 117.0797 | 116.526 | -2.1936 | 0.99732 | 8.4834 | 29.5788 | 116.6415 | 117.3078 | 4.0114 | 0.99093
8.4845 | 29.8918 | 117.0802 | 116.526 | -2.1936 | 0.99732 | 8.4844 | 29.5788 | 116.641 | 117.3078 | 4.0114 | 0.99093
8.4855 | 29.8881 | 117.0808 | 116.5134 | -2.1287 | 0.99747 | 8.4854 | 29.5788 | 116.6405 | 117.3078 | 4.0114 | 0.99093
8.4865 | 29.8881 | 117.0813 | 116.5134 | -2.1287 | 0.99747 | 8.4864 | 29.5788 | 116.64 | 117.3078 | 4.0114 | 0.99093
8.4875 | 29.8881 | 117.0818 | 116.5134 | -2.1287 | 0.99747 | 8.4874 | 29.5788 | 116.6395 | 117.3078 | 4.0114 | 0.99093
8.4885 | 29.8881 | 117.0824 | 116.5134 | -2.1287 | 0.99747 | 8.4884 | 29.5635 | 116.639 | 117.2783 | 3.9929 | 0.991
8.4895 | 29.8881 | 117.0829 | 116.5134 | -2.1287 | 0.99747 | 8.4894 | 29.5635 | 116.6385 | 117.2783 | 3.9929 | 0.991
8.4905 | 29.8881 | 117.0834 | 116.5134 | -2.1287 | 0.99747 | 8.4904 | 29.5635 | 116.638 | 117.2783 | 3.9929 | 0.991
8.4915 | 29.8881 | 117.084 | 116.5134 | -2.1287 | 0.99747 | 8.4914 | 29.5635 | 116.6375 | 117.2783 | 3.9929 | 0.991
8.4925 | 29.8881 | 117.0845 | 116.5134 | -2.1287 | 0.99747 | 8.4924 | 29.5635 | 116.637 | 117.2783 | 3.9929 | 0.991
8.4935 | 29.8578 | 117.085 | 116.5004 | -2.1649 | 0.99738 | 8.4934 | 29.5635 | 116.6365 | 117.2783 | 3.9929 | 0.991
8.4945 | 29.8578 | 117.0856 | 116.5004 | -2.1649 | 0.99738 | 8.4944 | 29.5635 | 116.636 | 117.2783 | 3.9929 | 0.991
8.4955 | 29.8578 | 117.0861 | 116.5004 | -2.1649 | 0.99738 | 8.4954 | 29.5635 | 116.6355 | 117.2783 | 3.9929 | 0.991
8.4965 | 29.8578 | 117.0866 | 116.5004 | -2.1649 | 0.99738 | 8.4964 | 29.5635 | 116.635 | 117.2783 | 3.9929 | 0.991
8.4975 | 29.8578 | 117.0872 | 116.5004 | -2.1649 | 0.99738 | 8.4974 | 29.5153 | 116.6345 | 117.2504 | 3.9583 | 0.99113
8.4985 | 29.8578 | 117.0877 | 116.5004 | -2.1649 | 0.99738 | 8.4984 | 29.5153 | 116.634 | 117.2504 | 3.9583 | 0.99113
8.4995 | 29.8578 | 117.0882 | 116.5004 | -2.1649 | 0.99738 | 8.4994 | 29.5153 | 116.6335 | 117.2504 | 3.9583 | 0.99113
8.5005 | 29.8578 | 117.0887 | 116.5004 | -2.1649 | 0.99738 | 8.5004 | 29.5153 | 116.633 | 117.2504 | 3.9583 | 0.99113
8.5015 | 29.8578 | 117.0893 | 116.5004 | -2.1649 | 0.99738 | 8.5014 | 29.5153 | 116.6325 | 117.2504 | 3.9583 | 0.99113
8.5025 | 29.8756 | 117.0898 | 116.5122 | -2.0801 | 0.99758 | 8.5024 | 29.5153 | 116.632 | 117.2504 | 3.9583 | 0.99113
8.5035 | 29.8756 | 117.0903 | 116.5122 | -2.0801 | 0.99758 | 8.5034 | 29.5153 | 116.6315 | 117.2504 | 3.9583 | 0.99113
8.5045 | 29.8756 | 117.0909 | 116.5122 | -2.0801 | 0.99758 | 8.5044 | 29.5153 | 116.631 | 117.2504 | 3.9583 | 0.99113
8.5055 | 29.8756 | 117.0914 | 116.5122 | -2.0801 | 0.99758 | 8.5054 | 29.525 | 116.6305 | 117.2547 | 3.8944 | 0.99141
8.5065 | 29.8756 | 117.0919 | 116.5122 | -2.0801 | 0.99758 | 8.5064 | 29.525 | 116.63 | 117.2547 | 3.8944 | 0.99141
8.5075 | 29.8756 | 117.0925 | 116.5122 | -2.0801 | 0.99758 | 8.5074 | 29.525 | 116.6295 | 117.2547 | 3.8944 | 0.99141
8.5085 | 29.8756 | 117.093 | 116.5122 | -2.0801 | 0.99758 | 8.5084 | 29.525 | 116.629 | 117.2547 | 3.8944 | 0.99141
8.5095 | 29.8756 | 117.0935 | 116.5122 | -2.0801 | 0.99758 | 8.5094 | 29.525 | 116.6285 | 117.2547 | 3.8944 | 0.99141
8.5105 | 29.8925 | 117.0941 | 116.5128 | -2.0945 | 0.99755 | 8.5104 | 29.525 | 116.628 | 117.2547 | 3.8944 | 0.99141
8.5115 | 29.8925 | 117.0946 | 116.5128 | -2.0945 | 0.99755 | 8.5114 | 29.525 | 116.6275 | 117.2547 | 3.8944 | 0.99141
8.5125 | 29.8925 | 117.0951 | 116.5128 | -2.0945 | 0.99755 | 8.5124 | 29.525 | 116.627 | 117.2547 | 3.8944 | 0.99141
8.5135 | 29.8925 | 117.0956 | 116.5128 | -2.0945 | 0.99755 | 8.5134 | 29.5562 | 116.6265 | 117.2526 | 3.823 | 0.99174
8.5145 | 29.8925 | 117.0962 | 116.5128 | -2.0945 | 0.99755 | 8.5144 | 29.5562 | 116.626 | 117.2526 | 3.823 | 0.99174
8.5155 | 29.8925 | 117.0967 | 116.5128 | -2.0945 | 0.99755 | 8.5154 | 29.5562 | 116.6255 | 117.2526 | 3.823 | 0.99174
8.5165 | 29.8925 | 117.0972 | 116.5128 | -2.0945 | 0.99755 | 8.5164 | 29.5562 | 116.625 | 117.2526 | 3.823 | 0.99174
8.5175 | 29.8925 | 117.0978 | 116.5128 | -2.0945 | 0.99755 | 8.5174 | 29.5562 | 116.6245 | 117.2526 | 3.823 | 0.99174
8.5185 | 29.8924 | 117.0983 | 116.5224 | -2.0251 | 0.99771 | 8.5184 | 29.5562 | 116.624 | 117.2526 | 3.823 | 0.99174
8.5195 | 29.8924 | 117.0988 | 116.5224 | -2.0251 | 0.99771 | 8.5194 | 29.5562 | 116.6235 | 117.2526 | 3.823 | 0.99174
8.5205 | 29.8924 | 117.0994 | 116.5224 | -2.0251 | 0.99771 | 8.5204 | 29.5562 | 116.623 | 117.2526 | 3.823 | 0.99174
8.5215 | 29.8924 | 117.0999 | 116.5224 | -2.0251 | 0.99771 | 8.5214 | 29.5562 | 116.6225 | 117.2526 | 3.823 | 0.99174
8.5225 | 29.8924 | 117.1004 | 116.5224 | -2.0251 | 0.99771 | 8.5224 | 29.5719 | 116.622 | 117.243 | 3.7264 | 0.99215
8.5235 | 29.8924 | 117.101 | 116.5224 | -2.0251 | 0.99771 | 8.5234 | 29.5719 | 116.6215 | 117.243 | 3.7264 | 0.99215
8.5245 | 29.8924 | 117.1015 | 116.5224 | -2.0251 | 0.99771 | 8.5244 | 29.5719 | 116.621 | 117.243 | 3.7264 | 0.99215
8.5255 | 29.8924 | 117.102 | 116.5224 | -2.0251 | 0.99771 | 8.5254 | 29.5719 | 116.6205 | 117.243 | 3.7264 | 0.99215
8.5265 | 29.8924 | 117.1026 | 116.5224 | -2.0251 | 0.99771 | 8.5264 | 29.5719 | 116.62 | 117.243 | 3.7264 | 0.99215
8.5275 | 29.8964 | 117.1031 | 116.5199 | -1.9883 | 0.9978 | 8.5274 | 29.5719 | 116.6195 | 117.243 | 3.7264 | 0.99215
8.5285 | 29.8964 | 117.1036 | 116.5199 | -1.9883 | 0.9978 | 8.5284 | 29.5719 | 116.619 | 117.243 | 3.7264 | 0.99215
8.5295 | 29.8964 | 117.1042 | 116.5199 | -1.9883 | 0.9978 | 8.5294 | 29.5719 | 116.6185 | 117.243 | 3.7264 | 0.99215
8.5305 | 29.8964 | 117.1047 | 116.5199 | -1.9883 | 0.9978 | 8.5304 | 29.5614 | 116.618 | 117.2335 | 3.6655 | 0.9924
8.5315 | 29.8964 | 117.1052 | 116.5199 | -1.9883 | 0.9978 | 8.5314 | 29.5614 | 116.6175 | 117.2335 | 3.6655 | 0.9924
8.5325 | 29.8964 | 117.1058 | 116.5199 | -1.9883 | 0.9978 | 8.5324 | 29.5614 | 116.617 | 117.2335 | 3.6655 | 0.9924
8.5335 | 29.8964 | 117.1063 | 116.5199 | -1.9883 | 0.9978 | 8.5334 | 29.5614 | 116.6165 | 117.2335 | 3.6655 | 0.9924
8.5345 | 29.8964 | 117.1068 | 116.5199 | -1.9883 | 0.9978 | 8.5344 | 29.5614 | 116.616 | 117.2335 | 3.6655 | 0.9924
8.5355 | 29.8942 | 117.1073 | 116.511 | -1.9454 | 0.99789 | 8.5354 | 29.5614 | 116.6155 | 117.2335 | 3.6655 | 0.9924
8.5365 | 29.8942 | 117.1079 | 116.511 | -1.9454 | 0.99789 | 8.5364 | 29.5614 | 116.615 | 117.2335 | 3.6655 | 0.9924
8.5375 | 29.8942 | 117.1084 | 116.511 | -1.9454 | 0.99789 | 8.5374 | 29.5614 | 116.6145 | 117.2335 | 3.6655 | 0.9924
8.5385 | 29.8942 | 117.1089 | 116.511 | -1.9454 | 0.99789 | 8.5384 | 29.5303 | 116.614 | 117.2371 | 3.6449 | 0.99247
8.5395 | 29.8942 | 117.1095 | 116.511 | -1.9454 | 0.99789 | 8.5394 | 29.5303 | 116.6135 | 117.2371 | 3.6449 | 0.99247
8.5405 | 29.8942 | 117.11 | 116.511 | -1.9454 | 0.99789 | 8.5404 | 29.5303 | 116.613 | 117.2371 | 3.6449 | 0.99247
8.5415 | 29.8942 | 117.1105 | 116.511 | -1.9454 | 0.99789 | 8.5414 | 29.5303 | 116.6125 | 117.2371 | 3.6449 | 0.99247
8.5425 | 29.8942 | 117.1111 | 116.511 | -1.9454 | 0.99789 | 8.5424 | 29.5303 | 116.612 | 117.2371 | 3.6449 | 0.99247
8.5435 | 29.9153 | 117.1116 | 116.5053 | -1.9221 | 0.99794 | 8.5434 | 29.5303 | 116.6115 | 117.2371 | 3.6449 | 0.99247
8.5445 | 29.9153 | 117.1121 | 116.5053 | -1.9221 | 0.99794 | 8.5444 | 29.5303 | 116.611 | 117.2371 | 3.6449 | 0.99247
8.5455 | 29.9153 | 117.1127 | 116.5053 | -1.9221 | 0.99794 | 8.5454 | 29.5303 | 116.6105 | 117.2371 | 3.6449 | 0.99247
8.5465 | 29.9153 | 117.1132 | 116.5053 | -1.9221 | 0.99794 | 8.5464 | 29.5303 | 116.61 | 117.2371 | 3.6449 | 0.99247
8.5475 | 29.9153 | 117.1137 | 116.5053 | -1.9221 | 0.99794 | 8.5474 | 29.5246 | 116.6095 | 117.2356 | 3.6088 | 0.99261
8.5485 | 29.9153 | 117.1143 | 116.5053 | -1.9221 | 0.99794 | 8.5484 | 29.5246 | 116.609 | 117.2356 | 3.6088 | 0.99261
8.5495 | 29.9153 | 117.1148 | 116.5053 | -1.9221 | 0.99794 | 8.5494 | 29.5246 | 116.6085 | 117.2356 | 3.6088 | 0.99261
8.5505 | 29.9153 | 117.1153 | 116.5053 | -1.9221 | 0.99794 | 8.5504 | 29.5246 | 116.608 | 117.2356 | 3.6088 | 0.99261
8.5515 | 29.9153 | 117.1158 | 116.5053 | -1.9221 | 0.99794 | 8.5514 | 29.5246 | 116.6075 | 117.2356 | 3.6088 | 0.99261
8.5525 | 29.8774 | 117.1164 | 116.5132 | -1.8334 | 0.99812 | 8.5524 | 29.5246 | 116.607 | 117.2356 | 3.6088 | 0.99261
8.5535 | 29.8774 | 117.1169 | 116.5132 | -1.8334 | 0.99812 | 8.5534 | 29.5246 | 116.6065 | 117.2356 | 3.6088 | 0.99261
8.5545 | 29.8774 | 117.1174 | 116.5132 | -1.8334 | 0.99812 | 8.5544 | 29.5246 | 116.606 | 117.2356 | 3.6088 | 0.99261
8.5555 | 29.8774 | 117.118 | 116.5132 | -1.8334 | 0.99812 | 8.5554 | 29.5234 | 116.6055 | 117.2158 | 3.5524 | 0.99284
8.5565 | 29.8774 | 117.1185 | 116.5132 | -1.8334 | 0.99812 | 8.5564 | 29.5234 | 116.605 | 117.2158 | 3.5524 | 0.99284
8.5575 | 29.8774 | 117.119 | 116.5132 | -1.8334 | 0.99812 | 8.5574 | 29.5234 | 116.6045 | 117.2158 | 3.5524 | 0.99284
8.5585 | 29.8774 | 117.1196 | 116.5132 | -1.8334 | 0.99812 | 8.5584 | 29.5234 | 116.604 | 117.2158 | 3.5524 | 0.99284
8.5595 | 29.8774 | 117.1201 | 116.5132 | -1.8334 | 0.99812 | 8.5594 | 29.5234 | 116.6035 | 117.2158 | 3.5524 | 0.99284
8.5605 | 29.855 | 117.1206 | 116.5137 | -1.8545 | 0.99808 | 8.5604 | 29.5234 | 116.603 | 117.2158 | 3.5524 | 0.99284
8.5615 | 29.855 | 117.1212 | 116.5137 | -1.8545 | 0.99808 | 8.5614 | 29.5234 | 116.6025 | 117.2158 | 3.5524 | 0.99284
8.5625 | 29.855 | 117.1217 | 116.5137 | -1.8545 | 0.99808 | 8.5624 | 29.5234 | 116.602 | 117.2158 | 3.5524 | 0.99284
8.5635 | 29.855 | 117.1222 | 116.5137 | -1.8545 | 0.99808 | 8.5634 | 29.5373 | 116.6015 | 117.2014 | 3.4832 | 0.99312
8.5645 | 29.855 | 117.1228 | 116.5137 | -1.8545 | 0.99808 | 8.5644 | 29.5373 | 116.601 | 117.2014 | 3.4832 | 0.99312
8.5655 | 29.855 | 117.1233 | 116.5137 | -1.8545 | 0.99808 | 8.5654 | 29.5373 | 116.6005 | 117.2014 | 3.4832 | 0.99312
8.5665 | 29.855 | 117.1238 | 116.5137 | -1.8545 | 0.99808 | 8.5664 | 29.5373 | 116.6 | 117.2014 | 3.4832 | 0.99312
8.5675 | 29.855 | 117.1243 | 116.5137 | -1.8545 | 0.99808 | 8.5674 | 29.5373 | 116.5995 | 117.2014 | 3.4832 | 0.99312
8.5685 | 29.8645 | 117.1249 | 116.5242 | -1.8046 | 0.99818 | 8.5684 | 29.5373 | 116.599 | 117.2014 | 3.4832 | 0.99312
8.5695 | 29.8645 | 117.1254 | 116.5242 | -1.8046 | 0.99818 | 8.5694 | 29.5373 | 116.5985 | 117.2014 | 3.4832 | 0.99312
8.5705 | 29.8645 | 117.1259 | 116.5242 | -1.8046 | 0.99818 | 8.5704 | 29.5373 | 116.598 | 117.2014 | 3.4832 | 0.99312
8.5715 | 29.8645 | 117.1265 | 116.5242 | -1.8046 | 0.99818 | 8.5714 | 29.5373 | 116.5975 | 117.2014 | 3.4832 | 0.99312
8.5725 | 29.8645 | 117.127 | 116.5242 | -1.8046 | 0.99818 | 8.5724 | 29.5524 | 116.597 | 117.196 | 3.435 | 0.99331
8.5735 | 29.8645 | 117.1275 | 116.5242 | -1.8046 | 0.99818 | 8.5734 | 29.5524 | 116.5965 | 117.196 | 3.435 | 0.99331
8.5745 | 29.8645 | 117.1281 | 116.5242 | -1.8046 | 0.99818 | 8.5744 | 29.5524 | 116.596 | 117.196 | 3.435 | 0.99331
8.5755 | 29.8645 | 117.1286 | 116.5242 | -1.8046 | 0.99818 | 8.5754 | 29.5524 | 116.5955 | 117.196 | 3.435 | 0.99331
8.5765 | 29.8645 | 117.1291 | 116.5242 | -1.8046 | 0.99818 | 8.5764 | 29.5524 | 116.595 | 117.196 | 3.435 | 0.99331
8.5775 | 29.8769 | 117.1297 | 116.525 | -1.8069 | 0.99818 | 8.5774 | 29.5524 | 116.5945 | 117.196 | 3.435 | 0.99331
8.5785 | 29.8769 | 117.1302 | 116.525 | -1.8069 | 0.99818 | 8.5784 | 29.5524 | 116.594 | 117.196 | 3.435 | 0.99331
8.5795 | 29.8769 | 117.1307 | 116.525 | -1.8069 | 0.99818 | 8.5794 | 29.5524 | 116.5935 | 117.196 | 3.435 | 0.99331
8.5805 | 29.8769 | 117.1313 | 116.525 | -1.8069 | 0.99818 | 8.5804 | 29.5547 | 116.593 | 117.1955 | 3.3988 | 0.99345
8.5815 | 29.8769 | 117.1318 | 116.525 | -1.8069 | 0.99818 | 8.5814 | 29.5547 | 116.5925 | 117.1955 | 3.3988 | 0.99345
8.5825 | 29.8769 | 117.1323 | 116.525 | -1.8069 | 0.99818 | 8.5824 | 29.5547 | 116.592 | 117.1955 | 3.3988 | 0.99345
8.5835 | 29.8769 | 117.1329 | 116.525 | -1.8069 | 0.99818 | 8.5834 | 29.5547 | 116.5915 | 117.1955 | 3.3988 | 0.99345
8.5845 | 29.8769 | 117.1334 | 116.525 | -1.8069 | 0.99818 | 8.5844 | 29.5547 | 116.591 | 117.1955 | 3.3988 | 0.99345
8.5855 | 29.8904 | 117.1339 | 116.5323 | -1.8052 | 0.99818 | 8.5854 | 29.5547 | 116.5905 | 117.1955 | 3.3988 | 0.99345
8.5865 | 29.8904 | 117.1344 | 116.5323 | -1.8052 | 0.99818 | 8.5864 | 29.5547 | 116.59 | 117.1955 | 3.3988 | 0.99345
8.5875 | 29.8904 | 117.135 | 116.5323 | -1.8052 | 0.99818 | 8.5874 | 29.5547 | 116.5895 | 117.1955 | 3.3988 | 0.99345
8.5885 | 29.8904 | 117.1355 | 116.5323 | -1.8052 | 0.99818 | 8.5884 | 29.5487 | 116.589 | 117.1909 | 3.3332 | 0.9937
8.5895 | 29.8904 | 117.136 | 116.5323 | -1.8052 | 0.99818 | 8.5894 | 29.5487 | 116.5885 | 117.1909 | 3.3332 | 0.9937
8.5905 | 29.8904 | 117.1366 | 116.5323 | -1.8052 | 0.99818 | 8.5904 | 29.5487 | 116.588 | 117.1909 | 3.3332 | 0.9937
8.5915 | 29.8904 | 117.1371 | 116.5323 | -1.8052 | 0.99818 | 8.5914 | 29.5487 | 116.5875 | 117.1909 | 3.3332 | 0.9937
8.5925 | 29.8904 | 117.1376 | 116.5323 | -1.8052 | 0.99818 | 8.5924 | 29.5487 | 116.587 | 117.1909 | 3.3332 | 0.9937
8.5935 | 29.9107 | 117.1382 | 116.5404 | -1.7924 | 0.99821 | 8.5934 | 29.5487 | 116.5865 | 117.1909 | 3.3332 | 0.9937
8.5945 | 29.9107 | 117.1387 | 116.5404 | -1.7924 | 0.99821 | 8.5944 | 29.5487 | 116.586 | 117.1909 | 3.3332 | 0.9937
8.5955 | 29.9107 | 117.1392 | 116.5404 | -1.7924 | 0.99821 | 8.5954 | 29.5487 | 116.5855 | 117.1909 | 3.3332 | 0.9937
8.5965 | 29.9107 | 117.1398 | 116.5404 | -1.7924 | 0.99821 | 8.5964 | 29.5487 | 116.585 | 117.1909 | 3.3332 | 0.9937
8.5975 | 29.9107 | 117.1403 | 116.5404 | -1.7924 | 0.99821 | 8.5974 | 29.5527 | 116.5845 | 117.1957 | 3.2895 | 0.99386
8.5985 | 29.9107 | 117.1408 | 116.5404 | -1.7924 | 0.99821 | 8.5984 | 29.5527 | 116.584 | 117.1957 | 3.2895 | 0.99386
8.5995 | 29.9107 | 117.1413 | 116.5404 | -1.7924 | 0.99821 | 8.5994 | 29.5527 | 116.5835 | 117.1957 | 3.2895 | 0.99386
8.6005 | 29.9107 | 117.1419 | 116.5404 | -1.7924 | 0.99821 | 8.6004 | 29.5527 | 116.583 | 117.1957 | 3.2895 | 0.99386
8.6015 | 29.9107 | 117.1424 | 116.5404 | -1.7924 | 0.99821 | 8.6014 | 29.5527 | 116.5825 | 117.1957 | 3.2895 | 0.99386
8.6025 | 29.9389 | 117.1429 | 116.5548 | -1.7672 | 0.99826 | 8.6024 | 29.5527 | 116.582 | 117.1957 | 3.2895 | 0.99386
8.6035 | 29.9389 | 117.1435 | 116.5548 | -1.7672 | 0.99826 | 8.6034 | 29.5527 | 116.5815 | 117.1957 | 3.2895 | 0.99386
8.6045 | 29.9389 | 117.144 | 116.5548 | -1.7672 | 0.99826 | 8.6044 | 29.5527 | 116.581 | 117.1957 | 3.2895 | 0.99386
8.6055 | 29.9389 | 117.1445 | 116.5548 | -1.7672 | 0.99826 | 8.6054 | 29.54 | 116.5805 | 117.2038 | 3.2767 | 0.9939
8.6065 | 29.9389 | 117.1451 | 116.5548 | -1.7672 | 0.99826 | 8.6064 | 29.54 | 116.58 | 117.2038 | 3.2767 | 0.9939
8.6075 | 29.9389 | 117.1456 | 116.5548 | -1.7672 | 0.99826 | 8.6074 | 29.54 | 116.5795 | 117.2038 | 3.2767 | 0.9939
8.6085 | 29.9389 | 117.1461 | 116.5548 | -1.7672 | 0.99826 | 8.6084 | 29.54 | 116.579 | 117.2038 | 3.2767 | 0.9939
8.6095 | 29.9389 | 117.1467 | 116.5548 | -1.7672 | 0.99826 | 8.6094 | 29.54 | 116.5785 | 117.2038 | 3.2767 | 0.9939
8.6105 | 29.9416 | 117.1472 | 116.5517 | -1.6994 | 0.99839 | 8.6104 | 29.54 | 116.578 | 117.2038 | 3.2767 | 0.9939
8.6115 | 29.9416 | 117.1477 | 116.5517 | -1.6994 | 0.99839 | 8.6114 | 29.54 | 116.5775 | 117.2038 | 3.2767 | 0.9939
8.6125 | 29.9416 | 117.1483 | 116.5517 | -1.6994 | 0.99839 | 8.6124 | 29.54 | 116.577 | 117.2038 | 3.2767 | 0.9939
8.6135 | 29.9416 | 117.1488 | 116.5517 | -1.6994 | 0.99839 | 8.6134 | 29.5213 | 116.5765 | 117.1864 | 3.2296 | 0.99407
8.6145 | 29.9416 | 117.1493 | 116.5517 | -1.6994 | 0.99839 | 8.6144 | 29.5213 | 116.576 | 117.1864 | 3.2296 | 0.99407
8.6155 | 29.9416 | 117.1499 | 116.5517 | -1.6994 | 0.99839 | 8.6154 | 29.5213 | 116.5755 | 117.1864 | 3.2296 | 0.99407
8.6165 | 29.9416 | 117.1504 | 116.5517 | -1.6994 | 0.99839 | 8.6164 | 29.5213 | 116.575 | 117.1864 | 3.2296 | 0.99407
8.6175 | 29.9416 | 117.1509 | 116.5517 | -1.6994 | 0.99839 | 8.6174 | 29.5213 | 116.5745 | 117.1864 | 3.2296 | 0.99407
8.6185 | 29.9203 | 117.1515 | 116.549 | -1.6966 | 0.9984 | 8.6184 | 29.5213 | 116.574 | 117.1864 | 3.2296 | 0.99407
8.6195 | 29.9203 | 117.152 | 116.549 | -1.6966 | 0.9984 | 8.6194 | 29.5213 | 116.5735 | 117.1864 | 3.2296 | 0.99407
8.6205 | 29.9203 | 117.1525 | 116.549 | -1.6966 | 0.9984 | 8.6204 | 29.5213 | 116.573 | 117.1864 | 3.2296 | 0.99407
8.6215 | 29.9203 | 117.153 | 116.549 | -1.6966 | 0.9984 | 8.6214 | 29.5213 | 116.5725 | 117.1864 | 3.2296 | 0.99407
8.6225 | 29.9203 | 117.1536 | 116.549 | -1.6966 | 0.9984 | 8.6224 | 29.534 | 116.572 | 117.1642 | 3.1884 | 0.99422
8.6235 | 29.9203 | 117.1541 | 116.549 | -1.6966 | 0.9984 | 8.6234 | 29.534 | 116.5715 | 117.1642 | 3.1884 | 0.99422
8.6245 | 29.9203 | 117.1546 | 116.549 | -1.6966 | 0.9984 | 8.6244 | 29.534 | 116.571 | 117.1642 | 3.1884 | 0.99422
8.6255 | 29.9203 | 117.1552 | 116.549 | -1.6966 | 0.9984 | 8.6254 | 29.534 | 116.5705 | 117.1642 | 3.1884 | 0.99422
8.6265 | 29.9203 | 117.1557 | 116.549 | -1.6966 | 0.9984 | 8.6264 | 29.534 | 116.57 | 117.1642 | 3.1884 | 0.99422
8.6275 | 29.9368 | 117.1562 | 116.5538 | -1.64 | 0.9985 | 8.6274 | 29.534 | 116.5695 | 117.1642 | 3.1884 | 0.99422
8.6285 | 29.9368 | 117.1568 | 116.5538 | -1.64 | 0.9985 | 8.6284 | 29.534 | 116.569 | 117.1642 | 3.1884 | 0.99422
8.6295 | 29.9368 | 117.1573 | 116.5538 | -1.64 | 0.9985 | 8.6294 | 29.534 | 116.5685 | 117.1642 | 3.1884 | 0.99422
8.6305 | 29.9368 | 117.1578 | 116.5538 | -1.64 | 0.9985 | 8.6304 | 29.5215 | 116.568 | 117.1585 | 3.1271 | 0.99444
8.6315 | 29.9368 | 117.1584 | 116.5538 | -1.64 | 0.9985 | 8.6314 | 29.5215 | 116.5675 | 117.1585 | 3.1271 | 0.99444
8.6325 | 29.9368 | 117.1589 | 116.5538 | -1.64 | 0.9985 | 8.6324 | 29.5215 | 116.567 | 117.1585 | 3.1271 | 0.99444
8.6335 | 29.9368 | 117.1594 | 116.5538 | -1.64 | 0.9985 | 8.6334 | 29.5215 | 116.5665 | 117.1585 | 3.1271 | 0.99444
8.6345 | 29.9368 | 117.16 | 116.5538 | -1.64 | 0.9985 | 8.6344 | 29.5215 | 116.566 | 117.1585 | 3.1271 | 0.99444
8.6355 | 29.9455 | 117.1605 | 116.5616 | -1.6463 | 0.99849 | 8.6354 | 29.5215 | 116.5655 | 117.1585 | 3.1271 | 0.99444
8.6365 | 29.9455 | 117.161 | 116.5616 | -1.6463 | 0.99849 | 8.6364 | 29.5215 | 116.565 | 117.1585 | 3.1271 | 0.99444
8.6375 | 29.9455 | 117.1615 | 116.5616 | -1.6463 | 0.99849 | 8.6374 | 29.5215 | 116.5645 | 117.1585 | 3.1271 | 0.99444
8.6385 | 29.9455 | 117.1621 | 116.5616 | -1.6463 | 0.99849 | 8.6384 | 29.539 | 116.564 | 117.1535 | 3.0448 | 0.99473
8.6395 | 29.9455 | 117.1626 | 116.5616 | -1.6463 | 0.99849 | 8.6394 | 29.539 | 116.5635 | 117.1535 | 3.0448 | 0.99473
8.6405 | 29.9455 | 117.1631 | 116.5616 | -1.6463 | 0.99849 | 8.6404 | 29.539 | 116.563 | 117.1535 | 3.0448 | 0.99473
8.6415 | 29.9455 | 117.1637 | 116.5616 | -1.6463 | 0.99849 | 8.6414 | 29.539 | 116.5625 | 117.1535 | 3.0448 | 0.99473
8.6425 | 29.9455 | 117.1642 | 116.5616 | -1.6463 | 0.99849 | 8.6424 | 29.539 | 116.562 | 117.1535 | 3.0448 | 0.99473
8.6435 | 29.9393 | 117.1647 | 116.5713 | -1.5743 | 0.99862 | 8.6434 | 29.539 | 116.5615 | 117.1535 | 3.0448 | 0.99473
8.6445 | 29.9393 | 117.1653 | 116.5713 | -1.5743 | 0.99862 | 8.6444 | 29.539 | 116.561 | 117.1535 | 3.0448 | 0.99473
8.6455 | 29.9393 | 117.1658 | 116.5713 | -1.5743 | 0.99862 | 8.6454 | 29.539 | 116.5605 | 117.1535 | 3.0448 | 0.99473
8.6465 | 29.9393 | 117.1663 | 116.5713 | -1.5743 | 0.99862 | 8.6464 | 29.539 | 116.56 | 117.1535 | 3.0448 | 0.99473
8.6475 | 29.9393 | 117.1669 | 116.5713 | -1.5743 | 0.99862 | 8.6474 | 29.559 | 116.5595 | 117.1557 | 2.99 | 0.99492
8.6485 | 29.9393 | 117.1674 | 116.5713 | -1.5743 | 0.99862 | 8.6484 | 29.559 | 116.559 | 117.1557 | 2.99 | 0.99492
8.6495 | 29.9393 | 117.1679 | 116.5713 | -1.5743 | 0.99862 | 8.6494 | 29.559 | 116.5585 | 117.1557 | 2.99 | 0.99492
8.6505 | 29.9393 | 117.1685 | 116.5713 | -1.5743 | 0.99862 | 8.6504 | 29.559 | 116.558 | 117.1557 | 2.99 | 0.99492
8.6515 | 29.9393 | 117.169 | 116.5713 | -1.5743 | 0.99862 | 8.6514 | 29.559 | 116.5575 | 117.1557 | 2.99 | 0.99492
8.6525 | 29.9233 | 117.1695 | 116.5895 | -1.5282 | 0.9987 | 8.6524 | 29.559 | 116.557 | 117.1557 | 2.99 | 0.99492
8.6535 | 29.9233 | 117.1701 | 116.5895 | -1.5282 | 0.9987 | 8.6534 | 29.559 | 116.5565 | 117.1557 | 2.99 | 0.99492
8.6545 | 29.9233 | 117.1706 | 116.5895 | -1.5282 | 0.9987 | 8.6544 | 29.559 | 116.556 | 117.1557 | 2.99 | 0.99492
8.6555 | 29.9233 | 117.1711 | 116.5895 | -1.5282 | 0.9987 | 8.6554 | 29.5303 | 116.5555 | 117.1549 | 2.9167 | 0.99516
8.6565 | 29.9233 | 117.1716 | 116.5895 | -1.5282 | 0.9987 | 8.6564 | 29.5303 | 116.555 | 117.1549 | 2.9167 | 0.99516
8.6575 | 29.9233 | 117.1722 | 116.5895 | -1.5282 | 0.9987 | 8.6574 | 29.5303 | 116.5545 | 117.1549 | 2.9167 | 0.99516
8.6585 | 29.9233 | 117.1727 | 116.5895 | -1.5282 | 0.9987 | 8.6584 | 29.5303 | 116.554 | 117.1549 | 2.9167 | 0.99516
8.6595 | 29.9233 | 117.1732 | 116.5895 | -1.5282 | 0.9987 | 8.6594 | 29.5303 | 116.5535 | 117.1549 | 2.9167 | 0.99516
8.6605 | 29.8902 | 117.1738 | 116.6049 | -1.4605 | 0.99881 | 8.6604 | 29.5303 | 116.553 | 117.1549 | 2.9167 | 0.99516
8.6615 | 29.8902 | 117.1743 | 116.6049 | -1.4605 | 0.99881 | 8.6614 | 29.5303 | 116.5525 | 117.1549 | 2.9167 | 0.99516
8.6625 | 29.8902 | 117.1748 | 116.6049 | -1.4605 | 0.99881 | 8.6624 | 29.5303 | 116.552 | 117.1549 | 2.9167 | 0.99516
8.6635 | 29.8902 | 117.1754 | 116.6049 | -1.4605 | 0.99881 | 8.6634 | 29.5078 | 116.5515 | 117.1522 | 2.8603 | 0.99533
8.6645 | 29.8902 | 117.1759 | 116.6049 | -1.4605 | 0.99881 | 8.6644 | 29.5078 | 116.551 | 117.1522 | 2.8603 | 0.99533
8.6655 | 29.8902 | 117.1764 | 116.6049 | -1.4605 | 0.99881 | 8.6654 | 29.5078 | 116.5505 | 117.1522 | 2.8603 | 0.99533
8.6665 | 29.8902 | 117.177 | 116.6049 | -1.4605 | 0.99881 | 8.6664 | 29.5078 | 116.55 | 117.1522 | 2.8603 | 0.99533
8.6675 | 29.8902 | 117.1775 | 116.6049 | -1.4605 | 0.99881 | 8.6674 | 29.5078 | 116.5495 | 117.1522 | 2.8603 | 0.99533
8.6685 | 29.8832 | 117.178 | 116.5906 | -1.4516 | 0.99882 | 8.6684 | 29.5078 | 116.549 | 117.1522 | 2.8603 | 0.99533
8.6695 | 29.8832 | 117.1786 | 116.5906 | -1.4516 | 0.99882 | 8.6694 | 29.5078 | 116.5485 | 117.1522 | 2.8603 | 0.99533
8.6705 | 29.8832 | 117.1791 | 116.5906 | -1.4516 | 0.99882 | 8.6704 | 29.5078 | 116.548 | 117.1522 | 2.8603 | 0.99533
8.6715 | 29.8832 | 117.1796 | 116.5906 | -1.4516 | 0.99882 | 8.6714 | 29.5078 | 116.5475 | 117.1522 | 2.8603 | 0.99533
8.6725 | 29.8832 | 117.1801 | 116.5906 | -1.4516 | 0.99882 | 8.6724 | 29.4884 | 116.547 | 117.1597 | 2.825 | 0.99544
8.6735 | 29.8832 | 117.1807 | 116.5906 | -1.4516 | 0.99882 | 8.6734 | 29.4884 | 116.5465 | 117.1597 | 2.825 | 0.99544
8.6745 | 29.8832 | 117.1812 | 116.5906 | -1.4516 | 0.99882 | 8.6744 | 29.4884 | 116.546 | 117.1597 | 2.825 | 0.99544
8.6755 | 29.8832 | 117.1817 | 116.5906 | -1.4516 | 0.99882 | 8.6754 | 29.4884 | 116.5455 | 117.1597 | 2.825 | 0.99544
8.6765 | 29.8832 | 117.1823 | 116.5906 | -1.4516 | 0.99882 | 8.6764 | 29.4884 | 116.545 | 117.1597 | 2.825 | 0.99544
8.6775 | 29.8612 | 117.1828 | 116.6005 | -1.3616 | 0.99896 | 8.6774 | 29.4884 | 116.5445 | 117.1597 | 2.825 | 0.99544
8.6785 | 29.8612 | 117.1833 | 116.6005 | -1.3616 | 0.99896 | 8.6784 | 29.4884 | 116.544 | 117.1597 | 2.825 | 0.99544
8.6795 | 29.8612 | 117.1839 | 116.6005 | -1.3616 | 0.99896 | 8.6794 | 29.4884 | 116.5435 | 117.1597 | 2.825 | 0.99544
8.6805 | 29.8612 | 117.1844 | 116.6005 | -1.3616 | 0.99896 | 8.6804 | 29.4968 | 116.543 | 117.1577 | 2.7928 | 0.99555
8.6815 | 29.8612 | 117.1849 | 116.6005 | -1.3616 | 0.99896 | 8.6814 | 29.4968 | 116.5425 | 117.1577 | 2.7928 | 0.99555
8.6825 | 29.8612 | 117.1855 | 116.6005 | -1.3616 | 0.99896 | 8.6824 | 29.4968 | 116.542 | 117.1577 | 2.7928 | 0.99555
8.6835 | 29.8612 | 117.186 | 116.6005 | -1.3616 | 0.99896 | 8.6834 | 29.4968 | 116.5415 | 117.1577 | 2.7928 | 0.99555
8.6845 | 29.8612 | 117.1865 | 116.6005 | -1.3616 | 0.99896 | 8.6844 | 29.4968 | 116.541 | 117.1577 | 2.7928 | 0.99555
8.6855 | 29.8681 | 117.1871 | 116.6057 | -1.367 | 0.99895 | 8.6854 | 29.4968 | 116.5405 | 117.1577 | 2.7928 | 0.99555
8.6865 | 29.8681 | 117.1876 | 116.6057 | -1.367 | 0.99895 | 8.6864 | 29.4968 | 116.54 | 117.1577 | 2.7928 | 0.99555
8.6875 | 29.8681 | 117.1881 | 116.6057 | -1.367 | 0.99895 | 8.6874 | 29.4968 | 116.5395 | 117.1577 | 2.7928 | 0.99555
8.6885 | 29.8681 | 117.1887 | 116.6057 | -1.367 | 0.99895 | 8.6884 | 29.5121 | 116.539 | 117.1409 | 2.7791 | 0.9956
8.6895 | 29.8681 | 117.1892 | 116.6057 | -1.367 | 0.99895 | 8.6894 | 29.5121 | 116.5385 | 117.1409 | 2.7791 | 0.9956
8.6905 | 29.8681 | 117.1897 | 116.6057 | -1.367 | 0.99895 | 8.6904 | 29.5121 | 116.538 | 117.1409 | 2.7791 | 0.9956
8.6915 | 29.8681 | 117.1902 | 116.6057 | -1.367 | 0.99895 | 8.6914 | 29.5121 | 116.5375 | 117.1409 | 2.7791 | 0.9956
8.6925 | 29.8681 | 117.1908 | 116.6057 | -1.367 | 0.99895 | 8.6924 | 29.5121 | 116.537 | 117.1409 | 2.7791 | 0.9956
8.6935 | 29.8557 | 117.1913 | 116.5992 | -1.3743 | 0.99894 | 8.6934 | 29.5121 | 116.5365 | 117.1409 | 2.7791 | 0.9956
8.6945 | 29.8557 | 117.1918 | 116.5992 | -1.3743 | 0.99894 | 8.6944 | 29.5121 | 116.536 | 117.1409 | 2.7791 | 0.9956
8.6955 | 29.8557 | 117.1924 | 116.5992 | -1.3743 | 0.99894 | 8.6954 | 29.5121 | 116.5355 | 117.1409 | 2.7791 | 0.9956
8.6965 | 29.8557 | 117.1929 | 116.5992 | -1.3743 | 0.99894 | 8.6964 | 29.5121 | 116.535 | 117.1409 | 2.7791 | 0.9956
8.6975 | 29.8557 | 117.1934 | 116.5992 | -1.3743 | 0.99894 | 8.6974 | 29.4874 | 116.5345 | 117.1181 | 2.7171 | 0.99578
8.6985 | 29.8557 | 117.194 | 116.5992 | -1.3743 | 0.99894 | 8.6984 | 29.4874 | 116.534 | 117.1181 | 2.7171 | 0.99578
8.6995 | 29.8557 | 117.1945 | 116.5992 | -1.3743 | 0.99894 | 8.6994 | 29.4874 | 116.5335 | 117.1181 | 2.7171 | 0.99578
8.7005 | 29.8557 | 117.195 | 116.5992 | -1.3743 | 0.99894 | 8.7004 | 29.4874 | 116.533 | 117.1181 | 2.7171 | 0.99578
8.7015 | 29.8557 | 117.1956 | 116.5992 | -1.3743 | 0.99894 | 8.7014 | 29.4874 | 116.5325 | 117.1181 | 2.7171 | 0.99578
8.7025 | 29.8756 | 117.1961 | 116.6095 | -1.389 | 0.99892 | 8.7024 | 29.4874 | 116.532 | 117.1181 | 2.7171 | 0.99578
8.7035 | 29.8756 | 117.1966 | 116.6095 | -1.389 | 0.99892 | 8.7034 | 29.4874 | 116.5315 | 117.1181 | 2.7171 | 0.99578
8.7045 | 29.8756 | 117.1972 | 116.6095 | -1.389 | 0.99892 | 8.7044 | 29.4874 | 116.531 | 117.1181 | 2.7171 | 0.99578
8.7055 | 29.8756 | 117.1977 | 116.6095 | -1.389 | 0.99892 | 8.7054 | 29.5009 | 116.5305 | 117.1043 | 2.6373 | 0.99603
8.7065 | 29.8756 | 117.1982 | 116.6095 | -1.389 | 0.99892 | 8.7064 | 29.5009 | 116.53 | 117.1043 | 2.6373 | 0.99603
8.7075 | 29.8756 | 117.1987 | 116.6095 | -1.389 | 0.99892 | 8.7074 | 29.5009 | 116.5295 | 117.1043 | 2.6373 | 0.99603
8.7085 | 29.8756 | 117.1993 | 116.6095 | -1.389 | 0.99892 | 8.7084 | 29.5009 | 116.529 | 117.1043 | 2.6373 | 0.99603
8.7095 | 29.8756 | 117.1998 | 116.6095 | -1.389 | 0.99892 | 8.7094 | 29.5009 | 116.5285 | 117.1043 | 2.6373 | 0.99603
8.7105 | 29.8976 | 117.2003 | 116.6159 | -1.3704 | 0.99895 | 8.7104 | 29.5009 | 116.528 | 117.1043 | 2.6373 | 0.99603
8.7115 | 29.8976 | 117.2009 | 116.6159 | -1.3704 | 0.99895 | 8.7114 | 29.5009 | 116.5275 | 117.1043 | 2.6373 | 0.99603
8.7125 | 29.8976 | 117.2014 | 116.6159 | -1.3704 | 0.99895 | 8.7124 | 29.5009 | 116.527 | 117.1043 | 2.6373 | 0.99603
8.7135 | 29.8976 | 117.2019 | 116.6159 | -1.3704 | 0.99895 | 8.7134 | 29.5149 | 116.5265 | 117.1023 | 2.5892 | 0.99617
8.7145 | 29.8976 | 117.2025 | 116.6159 | -1.3704 | 0.99895 | 8.7144 | 29.5149 | 116.526 | 117.1023 | 2.5892 | 0.99617
8.7155 | 29.8976 | 117.203 | 116.6159 | -1.3704 | 0.99895 | 8.7154 | 29.5149 | 116.5255 | 117.1023 | 2.5892 | 0.99617
8.7165 | 29.8976 | 117.2035 | 116.6159 | -1.3704 | 0.99895 | 8.7164 | 29.5149 | 116.525 | 117.1023 | 2.5892 | 0.99617
8.7175 | 29.8976 | 117.2041 | 116.6159 | -1.3704 | 0.99895 | 8.7174 | 29.5149 | 116.5245 | 117.1023 | 2.5892 | 0.99617
8.7185 | 29.9099 | 117.2046 | 116.609 | -1.3263 | 0.99902 | 8.7184 | 29.5149 | 116.524 | 117.1023 | 2.5892 | 0.99617
8.7195 | 29.9099 | 117.2051 | 116.609 | -1.3263 | 0.99902 | 8.7194 | 29.5149 | 116.5235 | 117.1023 | 2.5892 | 0.99617
8.7205 | 29.9099 | 117.2057 | 116.609 | -1.3263 | 0.99902 | 8.7204 | 29.5149 | 116.523 | 117.1023 | 2.5892 | 0.99617
8.7215 | 29.9099 | 117.2062 | 116.609 | -1.3263 | 0.99902 | 8.7214 | 29.5149 | 116.5225 | 117.1023 | 2.5892 | 0.99617
8.7225 | 29.9099 | 117.2067 | 116.609 | -1.3263 | 0.99902 | 8.7224 | 29.4935 | 116.522 | 117.1099 | 2.5199 | 0.99637
8.7235 | 29.9099 | 117.2073 | 116.609 | -1.3263 | 0.99902 | 8.7234 | 29.4935 | 116.5215 | 117.1099 | 2.5199 | 0.99637
8.7245 | 29.9099 | 117.2078 | 116.609 | -1.3263 | 0.99902 | 8.7244 | 29.4935 | 116.521 | 117.1099 | 2.5199 | 0.99637
8.7255 | 29.9099 | 117.2083 | 116.609 | -1.3263 | 0.99902 | 8.7254 | 29.4935 | 116.5205 | 117.1099 | 2.5199 | 0.99637
8.7265 | 29.9099 | 117.2088 | 116.609 | -1.3263 | 0.99902 | 8.7264 | 29.4935 | 116.52 | 117.1099 | 2.5199 | 0.99637
8.7275 | 29.9242 | 117.2094 | 116.612 | -1.2709 | 0.9991 | 8.7274 | 29.4935 | 116.5195 | 117.1099 | 2.5199 | 0.99637
8.7285 | 29.9242 | 117.2099 | 116.612 | -1.2709 | 0.9991 | 8.7284 | 29.4935 | 116.519 | 117.1099 | 2.5199 | 0.99637
8.7295 | 29.9242 | 117.2104 | 116.612 | -1.2709 | 0.9991 | 8.7294 | 29.4935 | 116.5185 | 117.1099 | 2.5199 | 0.99637
8.7305 | 29.9242 | 117.211 | 116.612 | -1.2709 | 0.9991 | 8.7304 | 29.5019 | 116.518 | 117.1076 | 2.4628 | 0.99653
8.7315 | 29.9242 | 117.2115 | 116.612 | -1.2709 | 0.9991 | 8.7314 | 29.5019 | 116.5175 | 117.1076 | 2.4628 | 0.99653
8.7325 | 29.9242 | 117.212 | 116.612 | -1.2709 | 0.9991 | 8.7324 | 29.5019 | 116.517 | 117.1076 | 2.4628 | 0.99653
8.7335 | 29.9242 | 117.2126 | 116.612 | -1.2709 | 0.9991 | 8.7334 | 29.5019 | 116.5165 | 117.1076 | 2.4628 | 0.99653
8.7345 | 29.9242 | 117.2131 | 116.612 | -1.2709 | 0.9991 | 8.7344 | 29.5019 | 116.516 | 117.1076 | 2.4628 | 0.99653
8.7355 | 29.9251 | 117.2136 | 116.6219 | -1.2419 | 0.99914 | 8.7354 | 29.5019 | 116.5155 | 117.1076 | 2.4628 | 0.99653
8.7365 | 29.9251 | 117.2142 | 116.6219 | -1.2419 | 0.99914 | 8.7364 | 29.5019 | 116.515 | 117.1076 | 2.4628 | 0.99653
8.7375 | 29.9251 | 117.2147 | 116.6219 | -1.2419 | 0.99914 | 8.7374 | 29.5019 | 116.5145 | 117.1076 | 2.4628 | 0.99653
8.7385 | 29.9251 | 117.2152 | 116.6219 | -1.2419 | 0.99914 | 8.7384 | 29.525 | 116.514 | 117.1019 | 2.4137 | 0.99667
8.7395 | 29.9251 | 117.2158 | 116.6219 | -1.2419 | 0.99914 | 8.7394 | 29.525 | 116.5135 | 117.1019 | 2.4137 | 0.99667
8.7405 | 29.9251 | 117.2163 | 116.6219 | -1.2419 | 0.99914 | 8.7404 | 29.525 | 116.513 | 117.1019 | 2.4137 | 0.99667
8.7415 | 29.9251 | 117.2168 | 116.6219 | -1.2419 | 0.99914 | 8.7414 | 29.525 | 116.5125 | 117.1019 | 2.4137 | 0.99667
8.7425 | 29.9251 | 117.2173 | 116.6219 | -1.2419 | 0.99914 | 8.7424 | 29.525 | 116.512 | 117.1019 | 2.4137 | 0.99667
8.7435 | 29.9278 | 117.2179 | 116.6188 | -1.1739 | 0.99923 | 8.7434 | 29.525 | 116.5115 | 117.1019 | 2.4137 | 0.99667
8.7445 | 29.9278 | 117.2184 | 116.6188 | -1.1739 | 0.99923 | 8.7444 | 29.525 | 116.511 | 117.1019 | 2.4137 | 0.99667
8.7455 | 29.9278 | 117.2189 | 116.6188 | -1.1739 | 0.99923 | 8.7454 | 29.525 | 116.5105 | 117.1019 | 2.4137 | 0.99667
8.7465 | 29.9278 | 117.2195 | 116.6188 | -1.1739 | 0.99923 | 8.7464 | 29.5275 | 116.51 | 117.103 | 2.3886 | 0.99674
8.7475 | 29.9278 | 117.22 | 116.6188 | -1.1739 | 0.99923 | 8.7474 | 29.5275 | 116.5095 | 117.103 | 2.3886 | 0.99674
8.7485 | 29.9278 | 117.2205 | 116.6188 | -1.1739 | 0.99923 | 8.7484 | 29.5275 | 116.509 | 117.103 | 2.3886 | 0.99674
8.7495 | 29.9278 | 117.2211 | 116.6188 | -1.1739 | 0.99923 | 8.7494 | 29.5275 | 116.5085 | 117.103 | 2.3886 | 0.99674
8.7505 | 29.9278 | 117.2216 | 116.6188 | -1.1739 | 0.99923 | 8.7504 | 29.5275 | 116.508 | 117.103 | 2.3886 | 0.99674
8.7515 | 29.9278 | 117.2221 | 116.6188 | -1.1739 | 0.99923 | 8.7514 | 29.5275 | 116.5075 | 117.103 | 2.3886 | 0.99674
8.7525 | 29.9217 | 117.2227 | 116.613 | -1.1521 | 0.99926 | 8.7524 | 29.5275 | 116.507 | 117.103 | 2.3886 | 0.99674
8.7535 | 29.9217 | 117.2232 | 116.613 | -1.1521 | 0.99926 | 8.7534 | 29.5275 | 116.5065 | 117.103 | 2.3886 | 0.99674
8.7545 | 29.9217 | 117.2237 | 116.613 | -1.1521 | 0.99926 | 8.7544 | 29.5275 | 116.506 | 117.103 | 2.3886 | 0.99674
8.7555 | 29.9217 | 117.2243 | 116.613 | -1.1521 | 0.99926 | 8.7554 | 29.5223 | 116.5055 | 117.0899 | 2.3558 | 0.99683
8.7565 | 29.9217 | 117.2248 | 116.613 | -1.1521 | 0.99926 | 8.7564 | 29.5223 | 116.505 | 117.0899 | 2.3558 | 0.99683
8.7575 | 29.9217 | 117.2253 | 116.613 | -1.1521 | 0.99926 | 8.7574 | 29.5223 | 116.5045 | 117.0899 | 2.3558 | 0.99683
8.7585 | 29.9217 | 117.2259 | 116.613 | -1.1521 | 0.99926 | 8.7584 | 29.5223 | 116.504 | 117.0899 | 2.3558 | 0.99683
8.7595 | 29.9217 | 117.2264 | 116.613 | -1.1521 | 0.99926 | 8.7594 | 29.5223 | 116.5035 | 117.0899 | 2.3558 | 0.99683
8.7605 | 29.9138 | 117.2269 | 116.631 | -1.1102 | 0.99931 | 8.7604 | 29.5223 | 116.503 | 117.0899 | 2.3558 | 0.99683
8.7615 | 29.9138 | 117.2274 | 116.631 | -1.1102 | 0.99931 | 8.7614 | 29.5223 | 116.5025 | 117.0899 | 2.3558 | 0.99683
8.7625 | 29.9138 | 117.228 | 116.631 | -1.1102 | 0.99931 | 8.7624 | 29.5223 | 116.502 | 117.0899 | 2.3558 | 0.99683
8.7635 | 29.9138 | 117.2285 | 116.631 | -1.1102 | 0.99931 | 8.7634 | 29.5064 | 116.5015 | 117.068 | 2.2622 | 0.99707
8.7645 | 29.9138 | 117.229 | 116.631 | -1.1102 | 0.99931 | 8.7644 | 29.5064 | 116.501 | 117.068 | 2.2622 | 0.99707
8.7655 | 29.9138 | 117.2296 | 116.631 | -1.1102 | 0.99931 | 8.7654 | 29.5064 | 116.5005 | 117.068 | 2.2622 | 0.99707
8.7665 | 29.9138 | 117.2301 | 116.631 | -1.1102 | 0.99931 | 8.7664 | 29.5064 | 116.5 | 117.068 | 2.2622 | 0.99707
8.7675 | 29.9138 | 117.2306 | 116.631 | -1.1102 | 0.99931 | 8.7674 | 29.5064 | 116.4995 | 117.068 | 2.2622 | 0.99707
8.7685 | 29.9126 | 117.2312 | 116.62 | -1.0442 | 0.99939 | 8.7684 | 29.5064 | 116.499 | 117.068 | 2.2622 | 0.99707
8.7695 | 29.9126 | 117.2317 | 116.62 | -1.0442 | 0.99939 | 8.7694 | 29.5064 | 116.4985 | 117.068 | 2.2622 | 0.99707
8.7705 | 29.9126 | 117.2322 | 116.62 | -1.0442 | 0.99939 | 8.7704 | 29.5064 | 116.498 | 117.068 | 2.2622 | 0.99707
8.7715 | 29.9126 | 117.2328 | 116.62 | -1.0442 | 0.99939 | 8.7714 | 29.5323 | 116.4975 | 117.0585 | 2.1962 | 0.99725
8.7725 | 29.9126 | 117.2333 | 116.62 | -1.0442 | 0.99939 | 8.7724 | 29.5323 | 116.497 | 117.0585 | 2.1962 | 0.99725
8.7735 | 29.9126 | 117.2338 | 116.62 | -1.0442 | 0.99939 | 8.7734 | 29.5323 | 116.4965 | 117.0585 | 2.1962 | 0.99725
8.7745 | 29.9126 | 117.2344 | 116.62 | -1.0442 | 0.99939 | 8.7744 | 29.5323 | 116.496 | 117.0585 | 2.1962 | 0.99725
8.7755 | 29.9126 | 117.2349 | 116.62 | -1.0442 | 0.99939 | 8.7754 | 29.5323 | 116.4955 | 117.0585 | 2.1962 | 0.99725
8.7765 | 29.9126 | 117.2354 | 116.62 | -1.0442 | 0.99939 | 8.7764 | 29.5323 | 116.495 | 117.0585 | 2.1962 | 0.99725
8.7775 | 29.903 | 117.2359 | 116.6226 | -1.0562 | 0.99938 | 8.7774 | 29.5323 | 116.4945 | 117.0585 | 2.1962 | 0.99725
8.7785 | 29.903 | 117.2365 | 116.6226 | -1.0562 | 0.99938 | 8.7784 | 29.5323 | 116.494 | 117.0585 | 2.1962 | 0.99725
8.7795 | 29.903 | 117.237 | 116.6226 | -1.0562 | 0.99938 | 8.7794 | 29.5323 | 116.4935 | 117.0585 | 2.1962 | 0.99725
8.7805 | 29.903 | 117.2375 | 116.6226 | -1.0562 | 0.99938 | 8.7804 | 29.5645 | 116.493 | 117.0663 | 2.1529 | 0.99736
8.7815 | 29.903 | 117.2381 | 116.6226 | -1.0562 | 0.99938 | 8.7814 | 29.5645 | 116.4925 | 117.0663 | 2.1529 | 0.99736
8.7825 | 29.903 | 117.2386 | 116.6226 | -1.0562 | 0.99938 | 8.7824 | 29.5645 | 116.492 | 117.0663 | 2.1529 | 0.99736
8.7835 | 29.903 | 117.2391 | 116.6226 | -1.0562 | 0.99938 | 8.7834 | 29.5645 | 116.4915 | 117.0663 | 2.1529 | 0.99736
8.7845 | 29.903 | 117.2397 | 116.6226 | -1.0562 | 0.99938 | 8.7844 | 29.5645 | 116.491 | 117.0663 | 2.1529 | 0.99736
8.7855 | 29.8992 | 117.2402 | 116.6239 | -1.0136 | 0.99943 | 8.7854 | 29.5645 | 116.4905 | 117.0663 | 2.1529 | 0.99736
8.7865 | 29.8992 | 117.2407 | 116.6239 | -1.0136 | 0.99943 | 8.7864 | 29.5645 | 116.49 | 117.0663 | 2.1529 | 0.99736
8.7875 | 29.8992 | 117.2413 | 116.6239 | -1.0136 | 0.99943 | 8.7874 | 29.5645 | 116.4895 | 117.0663 | 2.1529 | 0.99736
8.7885 | 29.8992 | 117.2418 | 116.6239 | -1.0136 | 0.99943 | 8.7884 | 29.5436 | 116.489 | 117.0629 | 2.0953 | 0.99749
8.7895 | 29.8992 | 117.2423 | 116.6239 | -1.0136 | 0.99943 | 8.7894 | 29.5436 | 116.4885 | 117.0629 | 2.0953 | 0.99749
8.7905 | 29.8992 | 117.2429 | 116.6239 | -1.0136 | 0.99943 | 8.7904 | 29.5436 | 116.488 | 117.0629 | 2.0953 | 0.99749
8.7915 | 29.8992 | 117.2434 | 116.6239 | -1.0136 | 0.99943 | 8.7914 | 29.5436 | 116.4875 | 117.0629 | 2.0953 | 0.99749
8.7925 | 29.8992 | 117.2439 | 116.6239 | -1.0136 | 0.99943 | 8.7924 | 29.5436 | 116.487 | 117.0629 | 2.0953 | 0.99749
8.7935 | 29.8873 | 117.2445 | 116.6084 | -1.034 | 0.9994 | 8.7934 | 29.5436 | 116.4865 | 117.0629 | 2.0953 | 0.99749
8.7945 | 29.8873 | 117.245 | 116.6084 | -1.034 | 0.9994 | 8.7944 | 29.5436 | 116.486 | 117.0629 | 2.0953 | 0.99749
8.7955 | 29.8873 | 117.2455 | 116.6084 | -1.034 | 0.9994 | 8.7954 | 29.5436 | 116.4855 | 117.0629 | 2.0953 | 0.99749
8.7965 | 29.8873 | 117.246 | 116.6084 | -1.034 | 0.9994 | 8.7964 | 29.5341 | 116.485 | 117.0537 | 2.0505 | 0.9976
8.7975 | 29.8873 | 117.2466 | 116.6084 | -1.034 | 0.9994 | 8.7974 | 29.5341 | 116.4845 | 117.0537 | 2.0505 | 0.9976
8.7985 | 29.8873 | 117.2471 | 116.6084 | -1.034 | 0.9994 | 8.7984 | 29.5341 | 116.484 | 117.0537 | 2.0505 | 0.9976
8.7995 | 29.8873 | 117.2476 | 116.6084 | -1.034 | 0.9994 | 8.7994 | 29.5341 | 116.4835 | 117.0537 | 2.0505 | 0.9976
8.8005 | 29.8873 | 117.2482 | 116.6084 | -1.034 | 0.9994 | 8.8004 | 29.5341 | 116.483 | 117.0537 | 2.0505 | 0.9976
8.8015 | 29.8873 | 117.2487 | 116.6084 | -1.034 | 0.9994 | 8.8014 | 29.5341 | 116.4825 | 117.0537 | 2.0505 | 0.9976
8.8025 | 29.8859 | 117.2492 | 116.6186 | -0.94673 | 0.9995 | 8.8024 | 29.5341 | 116.482 | 117.0537 | 2.0505 | 0.9976
8.8035 | 29.8859 | 117.2498 | 116.6186 | -0.94673 | 0.9995 | 8.8034 | 29.5341 | 116.4815 | 117.0537 | 2.0505 | 0.9976
8.8045 | 29.8859 | 117.2503 | 116.6186 | -0.94673 | 0.9995 | 8.8044 | 29.5341 | 116.481 | 117.0537 | 2.0505 | 0.9976
8.8055 | 29.8859 | 117.2508 | 116.6186 | -0.94673 | 0.9995 | 8.8054 | 29.5341 | 116.4805 | 117.0505 | 1.9791 | 0.99776
8.8065 | 29.8859 | 117.2514 | 116.6186 | -0.94673 | 0.9995 | 8.8064 | 29.5341 | 116.48 | 117.0505 | 1.9791 | 0.99776
8.8075 | 29.8859 | 117.2519 | 116.6186 | -0.94673 | 0.9995 | 8.8074 | 29.5341 | 116.4795 | 117.0505 | 1.9791 | 0.99776
8.8085 | 29.8859 | 117.2524 | 116.6186 | -0.94673 | 0.9995 | 8.8084 | 29.5341 | 116.479 | 117.0505 | 1.9791 | 0.99776
8.8095 | 29.8859 | 117.253 | 116.6186 | -0.94673 | 0.9995 | 8.8094 | 29.5341 | 116.4785 | 117.0505 | 1.9791 | 0.99776
8.8105 | 29.8969 | 117.2535 | 116.6132 | -0.93839 | 0.99951 | 8.8104 | 29.5341 | 116.478 | 117.0505 | 1.9791 | 0.99776
8.8115 | 29.8969 | 117.254 | 116.6132 | -0.93839 | 0.99951 | 8.8114 | 29.5341 | 116.4775 | 117.0505 | 1.9791 | 0.99776
8.8125 | 29.8969 | 117.2545 | 116.6132 | -0.93839 | 0.99951 | 8.8124 | 29.5341 | 116.477 | 117.0505 | 1.9791 | 0.99776
8.8135 | 29.8969 | 117.2551 | 116.6132 | -0.93839 | 0.99951 | 8.8134 | 29.5187 | 116.4765 | 117.0504 | 1.9493 | 0.99783
8.8145 | 29.8969 | 117.2556 | 116.6132 | -0.93839 | 0.99951 | 8.8144 | 29.5187 | 116.476 | 117.0504 | 1.9493 | 0.99783
8.8155 | 29.8969 | 117.2561 | 116.6132 | -0.93839 | 0.99951 | 8.8154 | 29.5187 | 116.4755 | 117.0504 | 1.9493 | 0.99783
8.8165 | 29.8969 | 117.2567 | 116.6132 | -0.93839 | 0.99951 | 8.8164 | 29.5187 | 116.475 | 117.0504 | 1.9493 | 0.99783
8.8175 | 29.8969 | 117.2572 | 116.6132 | -0.93839 | 0.99951 | 8.8174 | 29.5187 | 116.4745 | 117.0504 | 1.9493 | 0.99783
8.8185 | 29.8849 | 117.2577 | 116.6101 | -0.86814 | 0.99958 | 8.8184 | 29.5187 | 116.474 | 117.0504 | 1.9493 | 0.99783
8.8195 | 29.8849 | 117.2583 | 116.6101 | -0.86814 | 0.99958 | 8.8194 | 29.5187 | 116.4735 | 117.0504 | 1.9493 | 0.99783
8.8205 | 29.8849 | 117.2588 | 116.6101 | -0.86814 | 0.99958 | 8.8204 | 29.5187 | 116.473 | 117.0504 | 1.9493 | 0.99783
8.8215 | 29.8849 | 117.2593 | 116.6101 | -0.86814 | 0.99958 | 8.8214 | 29.5245 | 116.4725 | 117.0405 | 1.881 | 0.99798
8.8225 | 29.8849 | 117.2599 | 116.6101 | -0.86814 | 0.99958 | 8.8224 | 29.5245 | 116.472 | 117.0405 | 1.881 | 0.99798
8.8235 | 29.8849 | 117.2604 | 116.6101 | -0.86814 | 0.99958 | 8.8234 | 29.5245 | 116.4715 | 117.0405 | 1.881 | 0.99798
8.8245 | 29.8849 | 117.2609 | 116.6101 | -0.86814 | 0.99958 | 8.8244 | 29.5245 | 116.471 | 117.0405 | 1.881 | 0.99798
8.8255 | 29.8849 | 117.2615 | 116.6101 | -0.86814 | 0.99958 | 8.8254 | 29.5245 | 116.4705 | 117.0405 | 1.881 | 0.99798
8.8265 | 29.8849 | 117.262 | 116.6101 | -0.86814 | 0.99958 | 8.8264 | 29.5245 | 116.47 | 117.0405 | 1.881 | 0.99798
8.8275 | 29.9083 | 117.2625 | 116.6077 | -0.83848 | 0.99961 | 8.8274 | 29.5245 | 116.4695 | 117.0405 | 1.881 | 0.99798
8.8285 | 29.9083 | 117.2631 | 116.6077 | -0.83848 | 0.99961 | 8.8284 | 29.5245 | 116.469 | 117.0405 | 1.881 | 0.99798
8.8295 | 29.9083 | 117.2636 | 116.6077 | -0.83848 | 0.99961 | 8.8294 | 29.5245 | 116.4685 | 117.0405 | 1.881 | 0.99798
8.8305 | 29.9083 | 117.2641 | 116.6077 | -0.83848 | 0.99961 | 8.8304 | 29.515 | 116.468 | 117.023 | 1.7985 | 0.99815
8.8315 | 29.9083 | 117.2646 | 116.6077 | -0.83848 | 0.99961 | 8.8314 | 29.515 | 116.4675 | 117.023 | 1.7985 | 0.99815
8.8325 | 29.9083 | 117.2652 | 116.6077 | -0.83848 | 0.99961 | 8.8324 | 29.515 | 116.467 | 117.023 | 1.7985 | 0.99815
8.8335 | 29.9083 | 117.2657 | 116.6077 | -0.83848 | 0.99961 | 8.8334 | 29.515 | 116.4665 | 117.023 | 1.7985 | 0.99815
8.8345 | 29.9083 | 117.2662 | 116.6077 | -0.83848 | 0.99961 | 8.8344 | 29.515 | 116.466 | 117.023 | 1.7985 | 0.99815
8.8355 | 29.9101 | 117.2668 | 116.6161 | -0.77142 | 0.99967 | 8.8354 | 29.515 | 116.4655 | 117.023 | 1.7985 | 0.99815
8.8365 | 29.9101 | 117.2673 | 116.6161 | -0.77142 | 0.99967 | 8.8364 | 29.515 | 116.465 | 117.023 | 1.7985 | 0.99815
8.8375 | 29.9101 | 117.2678 | 116.6161 | -0.77142 | 0.99967 | 8.8374 | 29.515 | 116.4645 | 117.023 | 1.7985 | 0.99815
8.8385 | 29.9101 | 117.2684 | 116.6161 | -0.77142 | 0.99967 | 8.8384 | 29.5281 | 116.464 | 117.017 | 1.7583 | 0.99823
8.8395 | 29.9101 | 117.2689 | 116.6161 | -0.77142 | 0.99967 | 8.8394 | 29.5281 | 116.4635 | 117.017 | 1.7583 | 0.99823
8.8405 | 29.9101 | 117.2694 | 116.6161 | -0.77142 | 0.99967 | 8.8404 | 29.5281 | 116.463 | 117.017 | 1.7583 | 0.99823
8.8415 | 29.9101 | 117.27 | 116.6161 | -0.77142 | 0.99967 | 8.8414 | 29.5281 | 116.4625 | 117.017 | 1.7583 | 0.99823
8.8425 | 29.9101 | 117.2705 | 116.6161 | -0.77142 | 0.99967 | 8.8424 | 29.5281 | 116.462 | 117.017 | 1.7583 | 0.99823
8.8435 | 29.9046 | 117.271 | 116.6251 | -0.73279 | 0.9997 | 8.8434 | 29.5281 | 116.4615 | 117.017 | 1.7583 | 0.99823
8.8445 | 29.9046 | 117.2716 | 116.6251 | -0.73279 | 0.9997 | 8.8444 | 29.5281 | 116.461 | 117.017 | 1.7583 | 0.99823
8.8455 | 29.9046 | 117.2721 | 116.6251 | -0.73279 | 0.9997 | 8.8454 | 29.5281 | 116.4605 | 117.017 | 1.7583 | 0.99823
8.8465 | 29.9046 | 117.2726 | 116.6251 | -0.73279 | 0.9997 | 8.8464 | 29.5423 | 116.46 | 117.0092 | 1.7096 | 0.99833
8.8475 | 29.9046 | 117.2731 | 116.6251 | -0.73279 | 0.9997 | 8.8474 | 29.5423 | 116.4595 | 117.0092 | 1.7096 | 0.99833
8.8485 | 29.9046 | 117.2737 | 116.6251 | -0.73279 | 0.9997 | 8.8484 | 29.5423 | 116.459 | 117.0092 | 1.7096 | 0.99833
8.8495 | 29.9046 | 117.2742 | 116.6251 | -0.73279 | 0.9997 | 8.8494 | 29.5423 | 116.4585 | 117.0092 | 1.7096 | 0.99833
8.8505 | 29.9046 | 117.2747 | 116.6251 | -0.73279 | 0.9997 | 8.8504 | 29.5423 | 116.458 | 117.0092 | 1.7096 | 0.99833
8.8515 | 29.9046 | 117.2753 | 116.6251 | -0.73279 | 0.9997 | 8.8514 | 29.5423 | 116.4575 | 117.0092 | 1.7096 | 0.99833
8.8525 | 29.8718 | 117.2758 | 116.6348 | -0.65835 | 0.99976 | 8.8524 | 29.5423 | 116.457 | 117.0092 | 1.7096 | 0.99833
8.8535 | 29.8718 | 117.2763 | 116.6348 | -0.65835 | 0.99976 | 8.8534 | 29.5423 | 116.4565 | 117.0092 | 1.7096 | 0.99833
8.8545 | 29.8718 | 117.2769 | 116.6348 | -0.65835 | 0.99976 | 8.8544 | 29.5423 | 116.456 | 117.0092 | 1.7096 | 0.99833
8.8555 | 29.8718 | 117.2774 | 116.6348 | -0.65835 | 0.99976 | 8.8554 | 29.5356 | 116.4555 | 117.005 | 1.6565 | 0.99843
8.8565 | 29.8718 | 117.2779 | 116.6348 | -0.65835 | 0.99976 | 8.8564 | 29.5356 | 116.455 | 117.005 | 1.6565 | 0.99843
8.8575 | 29.8718 | 117.2785 | 116.6348 | -0.65835 | 0.99976 | 8.8574 | 29.5356 | 116.4545 | 117.005 | 1.6565 | 0.99843
8.8585 | 29.8718 | 117.279 | 116.6348 | -0.65835 | 0.99976 | 8.8584 | 29.5356 | 116.454 | 117.005 | 1.6565 | 0.99843
8.8595 | 29.8718 | 117.2795 | 116.6348 | -0.65835 | 0.99976 | 8.8594 | 29.5356 | 116.4535 | 117.005 | 1.6565 | 0.99843
8.8605 | 29.8695 | 117.2801 | 116.6405 | -0.64356 | 0.99977 | 8.8604 | 29.5356 | 116.453 | 117.005 | 1.6565 | 0.99843
8.8615 | 29.8695 | 117.2806 | 116.6405 | -0.64356 | 0.99977 | 8.8614 | 29.5356 | 116.4525 | 117.005 | 1.6565 | 0.99843
8.8625 | 29.8695 | 117.2811 | 116.6405 | -0.64356 | 0.99977 | 8.8624 | 29.5356 | 116.452 | 117.005 | 1.6565 | 0.99843
8.8635 | 29.8695 | 117.2817 | 116.6405 | -0.64356 | 0.99977 | 8.8634 | 29.5468 | 116.4515 | 117.0053 | 1.638 | 0.99847
8.8645 | 29.8695 | 117.2822 | 116.6405 | -0.64356 | 0.99977 | 8.8644 | 29.5468 | 116.451 | 117.0053 | 1.638 | 0.99847
8.8655 | 29.8695 | 117.2827 | 116.6405 | -0.64356 | 0.99977 | 8.8654 | 29.5468 | 116.4505 | 117.0053 | 1.638 | 0.99847
8.8665 | 29.8695 | 117.2832 | 116.6405 | -0.64356 | 0.99977 | 8.8664 | 29.5468 | 116.45 | 117.0053 | 1.638 | 0.99847
8.8675 | 29.8695 | 117.2838 | 116.6405 | -0.64356 | 0.99977 | 8.8674 | 29.5468 | 116.4495 | 117.0053 | 1.638 | 0.99847
8.8685 | 29.876 | 117.2843 | 116.6643 | -0.61998 | 0.99978 | 8.8684 | 29.5468 | 116.449 | 117.0053 | 1.638 | 0.99847
8.8695 | 29.876 | 117.2848 | 116.6643 | -0.61998 | 0.99978 | 8.8694 | 29.5468 | 116.4485 | 117.0053 | 1.638 | 0.99847
8.8705 | 29.876 | 117.2854 | 116.6643 | -0.61998 | 0.99978 | 8.8704 | 29.5468 | 116.448 | 117.0053 | 1.638 | 0.99847
8.8715 | 29.876 | 117.2859 | 116.6643 | -0.61998 | 0.99978 | 8.8714 | 29.531 | 116.4475 | 117.0006 | 1.588 | 0.99856
8.8725 | 29.876 | 117.2864 | 116.6643 | -0.61998 | 0.99978 | 8.8724 | 29.531 | 116.447 | 117.0006 | 1.588 | 0.99856
8.8735 | 29.876 | 117.287 | 116.6643 | -0.61998 | 0.99978 | 8.8734 | 29.531 | 116.4465 | 117.0006 | 1.588 | 0.99856
8.8745 | 29.876 | 117.2875 | 116.6643 | -0.61998 | 0.99978 | 8.8744 | 29.531 | 116.446 | 117.0006 | 1.588 | 0.99856
8.8755 | 29.876 | 117.288 | 116.6643 | -0.61998 | 0.99978 | 8.8754 | 29.531 | 116.4455 | 117.0006 | 1.588 | 0.99856
8.8765 | 29.876 | 117.2886 | 116.6643 | -0.61998 | 0.99978 | 8.8764 | 29.531 | 116.445 | 117.0006 | 1.588 | 0.99856
8.8775 | 29.8814 | 117.2891 | 116.6487 | -0.6176 | 0.99979 | 8.8774 | 29.531 | 116.4445 | 117.0006 | 1.588 | 0.99856
8.8785 | 29.8814 | 117.2896 | 116.6487 | -0.6176 | 0.99979 | 8.8784 | 29.531 | 116.444 | 117.0006 | 1.588 | 0.99856
8.8795 | 29.8814 | 117.2902 | 116.6487 | -0.6176 | 0.99979 | 8.8794 | 29.531 | 116.4435 | 117.0006 | 1.588 | 0.99856
8.8805 | 29.8814 | 117.2907 | 116.6487 | -0.6176 | 0.99979 | 8.8804 | 29.5144 | 116.443 | 117.0005 | 1.5204 | 0.99868
8.8815 | 29.8814 | 117.2912 | 116.6487 | -0.6176 | 0.99979 | 8.8814 | 29.5144 | 116.4425 | 117.0005 | 1.5204 | 0.99868
8.8825 | 29.8814 | 117.2917 | 116.6487 | -0.6176 | 0.99979 | 8.8824 | 29.5144 | 116.442 | 117.0005 | 1.5204 | 0.99868
8.8835 | 29.8814 | 117.2923 | 116.6487 | -0.6176 | 0.99979 | 8.8834 | 29.5144 | 116.4415 | 117.0005 | 1.5204 | 0.99868
8.8845 | 29.8814 | 117.2928 | 116.6487 | -0.6176 | 0.99979 | 8.8844 | 29.5144 | 116.441 | 117.0005 | 1.5204 | 0.99868
8.8855 | 29.8976 | 117.2933 | 116.6291 | -0.60731 | 0.99979 | 8.8854 | 29.5144 | 116.4405 | 117.0005 | 1.5204 | 0.99868
8.8865 | 29.8976 | 117.2939 | 116.6291 | -0.60731 | 0.99979 | 8.8864 | 29.5144 | 116.44 | 117.0005 | 1.5204 | 0.99868
8.8875 | 29.8976 | 117.2944 | 116.6291 | -0.60731 | 0.99979 | 8.8874 | 29.5144 | 116.4395 | 117.0005 | 1.5204 | 0.99868
8.8885 | 29.8976 | 117.2949 | 116.6291 | -0.60731 | 0.99979 | 8.8884 | 29.5153 | 116.439 | 116.9968 | 1.4586 | 0.99878
8.8895 | 29.8976 | 117.2955 | 116.6291 | -0.60731 | 0.99979 | 8.8894 | 29.5153 | 116.4385 | 116.9968 | 1.4586 | 0.99878
8.8905 | 29.8976 | 117.296 | 116.6291 | -0.60731 | 0.99979 | 8.8904 | 29.5153 | 116.438 | 116.9968 | 1.4586 | 0.99878
8.8915 | 29.8976 | 117.2965 | 116.6291 | -0.60731 | 0.99979 | 8.8914 | 29.5153 | 116.4375 | 116.9968 | 1.4586 | 0.99878
8.8925 | 29.8976 | 117.2971 | 116.6291 | -0.60731 | 0.99979 | 8.8924 | 29.5153 | 116.437 | 116.9968 | 1.4586 | 0.99878
8.8935 | 29.9296 | 117.2976 | 116.6592 | -0.53759 | 0.99984 | 8.8934 | 29.5153 | 116.4365 | 116.9968 | 1.4586 | 0.99878
8.8945 | 29.9296 | 117.2981 | 116.6592 | -0.53759 | 0.99984 | 8.8944 | 29.5153 | 116.436 | 116.9968 | 1.4586 | 0.99878
8.8955 | 29.9296 | 117.2987 | 116.6592 | -0.53759 | 0.99984 | 8.8954 | 29.5153 | 116.4355 | 116.9968 | 1.4586 | 0.99878
8.8965 | 29.9296 | 117.2992 | 116.6592 | -0.53759 | 0.99984 | 8.8964 | 29.5227 | 116.435 | 116.9784 | 1.3941 | 0.99889
8.8975 | 29.9296 | 117.2997 | 116.6592 | -0.53759 | 0.99984 | 8.8974 | 29.5227 | 116.4345 | 116.9784 | 1.3941 | 0.99889
8.8985 | 29.9296 | 117.3003 | 116.6592 | -0.53759 | 0.99984 | 8.8984 | 29.5227 | 116.434 | 116.9784 | 1.3941 | 0.99889
8.8995 | 29.9296 | 117.3008 | 116.6592 | -0.53759 | 0.99984 | 8.8994 | 29.5227 | 116.4335 | 116.9784 | 1.3941 | 0.99889
8.9005 | 29.9296 | 117.3013 | 116.6592 | -0.53759 | 0.99984 | 8.9004 | 29.5227 | 116.433 | 116.9784 | 1.3941 | 0.99889
8.9015 | 29.9296 | 117.3018 | 116.6592 | -0.53759 | 0.99984 | 8.9014 | 29.5227 | 116.4325 | 116.9784 | 1.3941 | 0.99889
8.9025 | 29.9215 | 117.3024 | 116.6724 | -0.49294 | 0.99986 | 8.9024 | 29.5227 | 116.432 | 116.9784 | 1.3941 | 0.99889
8.9035 | 29.9215 | 117.3029 | 116.6724 | -0.49294 | 0.99986 | 8.9034 | 29.5227 | 116.4315 | 116.9784 | 1.3941 | 0.99889
8.9045 | 29.9215 | 117.3034 | 116.6724 | -0.49294 | 0.99986 | 8.9044 | 29.5227 | 116.431 | 116.9784 | 1.3941 | 0.99889
8.9055 | 29.9215 | 117.304 | 116.6724 | -0.49294 | 0.99986 | 8.9054 | 29.5458 | 116.4305 | 116.9657 | 1.3413 | 0.99897
8.9065 | 29.9215 | 117.3045 | 116.6724 | -0.49294 | 0.99986 | 8.9064 | 29.5458 | 116.43 | 116.9657 | 1.3413 | 0.99897
8.9075 | 29.9215 | 117.305 | 116.6724 | -0.49294 | 0.99986 | 8.9074 | 29.5458 | 116.43 | 116.9657 | 1.3413 | 0.99897
8.9085 | 29.9215 | 117.3056 | 116.6724 | -0.49294 | 0.99986 | 8.9084 | 29.5458 | 116.43 | 116.9657 | 1.3413 | 0.99897
8.9095 | 29.9215 | 117.3061 | 116.6724 | -0.49294 | 0.99986 | 8.9094 | 29.5458 | 116.43 | 116.9657 | 1.3413 | 0.99897
8.9105 | 29.911 | 117.3066 | 116.6517 | -0.42345 | 0.9999 | 8.9104 | 29.5458 | 116.43 | 116.9657 | 1.3413 | 0.99897
8.9115 | 29.911 | 117.3072 | 116.6517 | -0.42345 | 0.9999 | 8.9114 | 29.5458 | 116.43 | 116.9657 | 1.3413 | 0.99897
8.9125 | 29.911 | 117.3077 | 116.6517 | -0.42345 | 0.9999 | 8.9124 | 29.5458 | 116.43 | 116.9657 | 1.3413 | 0.99897
8.9135 | 29.911 | 117.3082 | 116.6517 | -0.42345 | 0.9999 | 8.9134 | 29.5412 | 116.43 | 116.9771 | 1.3079 | 0.99902
8.9145 | 29.911 | 117.3088 | 116.6517 | -0.42345 | 0.9999 | 8.9144 | 29.5412 | 116.43 | 116.9771 | 1.3079 | 0.99902
8.9155 | 29.911 | 117.3093 | 116.6517 | -0.42345 | 0.9999 | 8.9154 | 29.5412 | 116.43 | 116.9771 | 1.3079 | 0.99902
8.9165 | 29.911 | 117.3098 | 116.6517 | -0.42345 | 0.9999 | 8.9164 | 29.5412 | 116.43 | 116.9771 | 1.3079 | 0.99902
8.9175 | 29.911 | 117.3103 | 116.6517 | -0.42345 | 0.9999 | 8.9174 | 29.5412 | 116.43 | 116.9771 | 1.3079 | 0.99902
8.9185 | 29.9273 | 117.3109 | 116.6662 | -0.41319 | 0.9999 | 8.9184 | 29.5412 | 116.43 | 116.9771 | 1.3079 | 0.99902
8.9195 | 29.9273 | 117.3114 | 116.6662 | -0.41319 | 0.9999 | 8.9194 | 29.5412 | 116.43 | 116.9771 | 1.3079 | 0.99902
8.9205 | 29.9273 | 117.3119 | 116.6662 | -0.41319 | 0.9999 | 8.9204 | 29.5412 | 116.43 | 116.9771 | 1.3079 | 0.99902
8.9215 | 29.9273 | 117.3125 | 116.6662 | -0.41319 | 0.9999 | 8.9214 | 29.5017 | 116.43 | 116.9858 | 1.2862 | 0.99905
8.9225 | 29.9273 | 117.313 | 116.6662 | -0.41319 | 0.9999 | 8.9224 | 29.5017 | 116.43 | 116.9858 | 1.2862 | 0.99905
8.9235 | 29.9273 | 117.3135 | 116.6662 | -0.41319 | 0.9999 | 8.9234 | 29.5017 | 116.43 | 116.9858 | 1.2862 | 0.99905
8.9245 | 29.9273 | 117.3141 | 116.6662 | -0.41319 | 0.9999 | 8.9244 | 29.5017 | 116.43 | 116.9858 | 1.2862 | 0.99905
8.9255 | 29.9273 | 117.3146 | 116.6662 | -0.41319 | 0.9999 | 8.9254 | 29.5017 | 116.43 | 116.9858 | 1.2862 | 0.99905
8.9265 | 29.9273 | 117.3151 | 116.6662 | -0.41319 | 0.9999 | 8.9264 | 29.5017 | 116.43 | 116.9858 | 1.2862 | 0.99905
8.9275 | 29.9386 | 117.3157 | 116.6913 | -0.34966 | 0.99993 | 8.9274 | 29.5017 | 116.43 | 116.9858 | 1.2862 | 0.99905
8.9285 | 29.9386 | 117.3162 | 116.6913 | -0.34966 | 0.99993 | 8.9284 | 29.5017 | 116.43 | 116.9858 | 1.2862 | 0.99905
8.9295 | 29.9386 | 117.3167 | 116.6913 | -0.34966 | 0.99993 | 8.9294 | 29.5017 | 116.43 | 116.9858 | 1.2862 | 0.99905
8.9305 | 29.9386 | 117.3173 | 116.6913 | -0.34966 | 0.99993 | 8.9304 | 29.5087 | 116.43 | 116.9759 | 1.2243 | 0.99914
8.9315 | 29.9386 | 117.3178 | 116.6913 | -0.34966 | 0.99993 | 8.9314 | 29.5087 | 116.43 | 116.9759 | 1.2243 | 0.99914
8.9325 | 29.9386 | 117.3183 | 116.6913 | -0.34966 | 0.99993 | 8.9324 | 29.5087 | 116.43 | 116.9759 | 1.2243 | 0.99914
8.9335 | 29.9386 | 117.3189 | 116.6913 | -0.34966 | 0.99993 | 8.9334 | 29.5087 | 116.43 | 116.9759 | 1.2243 | 0.99914
8.9345 | 29.9386 | 117.3194 | 116.6913 | -0.34966 | 0.99993 | 8.9344 | 29.5087 | 116.43 | 116.9759 | 1.2243 | 0.99914
8.9355 | 29.9106 | 117.3199 | 116.6911 | -0.2712 | 0.99996 | 8.9354 | 29.5087 | 116.43 | 116.9759 | 1.2243 | 0.99914
8.9365 | 29.9106 | 117.3204 | 116.6911 | -0.2712 | 0.99996 | 8.9364 | 29.5087 | 116.43 | 116.9759 | 1.2243 | 0.99914
8.9375 | 29.9106 | 117.321 | 116.6911 | -0.2712 | 0.99996 | 8.9374 | 29.5087 | 116.43 | 116.9759 | 1.2243 | 0.99914
8.9385 | 29.9106 | 117.3215 | 116.6911 | -0.2712 | 0.99996 | 8.9384 | 29.5072 | 116.43 | 116.9634 | 1.2019 | 0.99917
8.9395 | 29.9106 | 117.322 | 116.6911 | -0.2712 | 0.99996 | 8.9394 | 29.5072 | 116.43 | 116.9634 | 1.2019 | 0.99917
8.9405 | 29.9106 | 117.3226 | 116.6911 | -0.2712 | 0.99996 | 8.9404 | 29.5072 | 116.43 | 116.9634 | 1.2019 | 0.99917
8.9415 | 29.9106 | 117.3231 | 116.6911 | -0.2712 | 0.99996 | 8.9414 | 29.5072 | 116.43 | 116.9634 | 1.2019 | 0.99917
8.9425 | 29.9106 | 117.3236 | 116.6911 | -0.2712 | 0.99996 | 8.9424 | 29.5072 | 116.43 | 116.9634 | 1.2019 | 0.99917
8.9435 | 29.8673 | 117.3242 | 116.6818 | -0.19974 | 0.99998 | 8.9434 | 29.5072 | 116.43 | 116.9634 | 1.2019 | 0.99917
8.9445 | 29.8673 | 117.3247 | 116.6818 | -0.19974 | 0.99998 | 8.9444 | 29.5072 | 116.43 | 116.9634 | 1.2019 | 0.99917
8.9455 | 29.8673 | 117.3252 | 116.6818 | -0.19974 | 0.99998 | 8.9454 | 29.5072 | 116.43 | 116.9634 | 1.2019 | 0.99917
8.9465 | 29.8673 | 117.3258 | 116.6818 | -0.19974 | 0.99998 | 8.9464 | 29.505 | 116.43 | 116.9561 | 1.1609 | 0.99923
8.9475 | 29.8673 | 117.3263 | 116.6818 | -0.19974 | 0.99998 | 8.9474 | 29.505 | 116.43 | 116.9561 | 1.1609 | 0.99923
8.9485 | 29.8673 | 117.3268 | 116.6818 | -0.19974 | 0.99998 | 8.9484 | 29.505 | 116.43 | 116.9561 | 1.1609 | 0.99923
8.9495 | 29.8673 | 117.3274 | 116.6818 | -0.19974 | 0.99998 | 8.9494 | 29.505 | 116.43 | 116.9561 | 1.1609 | 0.99923
8.9505 | 29.8673 | 117.3279 | 116.6818 | -0.19974 | 0.99998 | 8.9504 | 29.505 | 116.43 | 116.9561 | 1.1609 | 0.99923
8.9515 | 29.8673 | 117.3284 | 116.6818 | -0.19974 | 0.99998 | 8.9514 | 29.505 | 116.43 | 116.9561 | 1.1609 | 0.99923
8.9525 | 29.8463 | 117.3289 | 116.6928 | -0.20669 | 0.99998 | 8.9524 | 29.505 | 116.43 | 116.9561 | 1.1609 | 0.99923
8.9535 | 29.8463 | 117.3295 | 116.6928 | -0.20669 | 0.99998 | 8.9534 | 29.505 | 116.43 | 116.9561 | 1.1609 | 0.99923
8.9545 | 29.8463 | 117.33 | 116.6928 | -0.20669 | 0.99998 | 8.9544 | 29.505 | 116.43 | 116.9561 | 1.1609 | 0.99923
8.9555 | 29.8463 | 117.3305 | 116.6928 | -0.20669 | 0.99998 | 8.9554 | 29.5198 | 116.43 | 116.9469 | 1.0861 | 0.99932
8.9565 | 29.8463 | 117.3311 | 116.6928 | -0.20669 | 0.99998 | 8.9564 | 29.5198 | 116.43 | 116.9469 | 1.0861 | 0.99932
8.9575 | 29.8463 | 117.3316 | 116.6928 | -0.20669 | 0.99998 | 8.9574 | 29.5198 | 116.43 | 116.9469 | 1.0861 | 0.99932
8.9585 | 29.8463 | 117.3321 | 116.6928 | -0.20669 | 0.99998 | 8.9584 | 29.5198 | 116.43 | 116.9469 | 1.0861 | 0.99932
8.9595 | 29.8463 | 117.3327 | 116.6928 | -0.20669 | 0.99998 | 8.9594 | 29.5198 | 116.43 | 116.9469 | 1.0861 | 0.99932
8.9605 | 29.8196 | 117.3332 | 116.7007 | -0.16935 | 0.99998 | 8.9604 | 29.5198 | 116.43 | 116.9469 | 1.0861 | 0.99932
8.9615 | 29.8196 | 117.3337 | 116.7007 | -0.16935 | 0.99998 | 8.9614 | 29.5198 | 116.43 | 116.9469 | 1.0861 | 0.99932
8.9625 | 29.8196 | 117.3343 | 116.7007 | -0.16935 | 0.99998 | 8.9624 | 29.5198 | 116.43 | 116.9469 | 1.0861 | 0.99932
8.9635 | 29.8196 | 117.3348 | 116.7007 | -0.16935 | 0.99998 | 8.9634 | 29.5121 | 116.43 | 116.9293 | 1.0117 | 0.99941
8.9645 | 29.8196 | 117.3353 | 116.7007 | -0.16935 | 0.99998 | 8.9644 | 29.5121 | 116.43 | 116.9293 | 1.0117 | 0.99941
8.9655 | 29.8196 | 117.3359 | 116.7007 | -0.16935 | 0.99998 | 8.9654 | 29.5121 | 116.43 | 116.9293 | 1.0117 | 0.99941
8.9665 | 29.8196 | 117.3364 | 116.7007 | -0.16935 | 0.99998 | 8.9664 | 29.5121 | 116.43 | 116.9293 | 1.0117 | 0.99941
8.9675 | 29.8196 | 117.3369 | 116.7007 | -0.16935 | 0.99998 | 8.9674 | 29.5121 | 116.43 | 116.9293 | 1.0117 | 0.99941
8.9685 | 29.8253 | 117.3375 | 116.6818 | -0.18397 | 0.99998 | 8.9684 | 29.5121 | 116.43 | 116.9293 | 1.0117 | 0.99941
8.9695 | 29.8253 | 117.338 | 116.6818 | -0.18397 | 0.99998 | 8.9694 | 29.5121 | 116.43 | 116.9293 | 1.0117 | 0.99941
8.9705 | 29.8253 | 117.3385 | 116.6818 | -0.18397 | 0.99998 | 8.9704 | 29.5121 | 116.43 | 116.9293 | 1.0117 | 0.99941
8.9715 | 29.8253 | 117.3391 | 116.6818 | -0.18397 | 0.99998 | 8.9714 | 29.5022 | 116.43 | 116.9183 | 0.93413 | 0.9995
8.9725 | 29.8253 | 117.3396 | 116.6818 | -0.18397 | 0.99998 | 8.9724 | 29.5022 | 116.43 | 116.9183 | 0.93413 | 0.9995
8.9735 | 29.8253 | 117.3401 | 116.6818 | -0.18397 | 0.99998 | 8.9734 | 29.5022 | 116.43 | 116.9183 | 0.93413 | 0.9995
8.9745 | 29.8253 | 117.3406 | 116.6818 | -0.18397 | 0.99998 | 8.9744 | 29.5022 | 116.43 | 116.9183 | 0.93413 | 0.9995
8.9755 | 29.8253 | 117.3412 | 116.6818 | -0.18397 | 0.99998 | 8.9754 | 29.5022 | 116.43 | 116.9183 | 0.93413 | 0.9995
8.9765 | 29.8253 | 117.3417 | 116.6818 | -0.18397 | 0.99998 | 8.9764 | 29.5022 | 116.43 | 116.9183 | 0.93413 | 0.9995
8.9775 | 29.8262 | 117.3422 | 116.6893 | -0.10087 | 0.99999 | 8.9774 | 29.5022 | 116.43 | 116.9183 | 0.93413 | 0.9995
8.9785 | 29.8262 | 117.3428 | 116.6893 | -0.10087 | 0.99999 | 8.9784 | 29.5022 | 116.43 | 116.9183 | 0.93413 | 0.9995
8.9795 | 29.8262 | 117.3433 | 116.6893 | -0.10087 | 0.99999 | 8.9794 | 29.5022 | 116.43 | 116.9183 | 0.93413 | 0.9995
8.9805 | 29.8262 | 117.3438 | 116.6893 | -0.10087 | 0.99999 | 8.9804 | 29.5162 | 116.43 | 116.9174 | 0.87832 | 0.99956
8.9815 | 29.8262 | 117.3444 | 116.6893 | -0.10087 | 0.99999 | 8.9814 | 29.5162 | 116.43 | 116.9174 | 0.87832 | 0.99956
8.9825 | 29.8262 | 117.3449 | 116.6893 | -0.10087 | 0.99999 | 8.9824 | 29.5162 | 116.43 | 116.9174 | 0.87832 | 0.99956
8.9835 | 29.8262 | 117.3454 | 116.6893 | -0.10087 | 0.99999 | 8.9834 | 29.5162 | 116.43 | 116.9174 | 0.87832 | 0.99956
8.9845 | 29.8262 | 117.346 | 116.6893 | -0.10087 | 0.99999 | 8.9844 | 29.5162 | 116.43 | 116.9174 | 0.87832 | 0.99956
8.9855 | 29.8415 | 117.3465 | 116.7025 | -0.087614 | 1 | 8.9854 | 29.5162 | 116.43 | 116.9174 | 0.87832 | 0.99956
8.9865 | 29.8415 | 117.347 | 116.7025 | -0.087614 | 1 | 8.9864 | 29.5162 | 116.43 | 116.9174 | 0.87832 | 0.99956
8.9875 | 29.8415 | 117.3475 | 116.7025 | -0.087614 | 1 | 8.9874 | 29.5162 | 116.43 | 116.9174 | 0.87832 | 0.99956
8.9885 | 29.8415 | 117.3481 | 116.7025 | -0.087614 | 1 | 8.9884 | 29.5145 | 116.43 | 116.917 | 0.83345 | 0.9996
8.9895 | 29.8415 | 117.3486 | 116.7025 | -0.087614 | 1 | 8.9894 | 29.5145 | 116.43 | 116.917 | 0.83345 | 0.9996
8.9905 | 29.8415 | 117.3491 | 116.7025 | -0.087614 | 1 | 8.9904 | 29.5145 | 116.43 | 116.917 | 0.83345 | 0.9996
8.9915 | 29.8415 | 117.3497 | 116.7025 | -0.087614 | 1 | 8.9914 | 29.5145 | 116.43 | 116.917 | 0.83345 | 0.9996
8.9925 | 29.8415 | 117.3502 | 116.7025 | -0.087614 | 1 | 8.9924 | 29.5145 | 116.43 | 116.917 | 0.83345 | 0.9996
8.9935 | 29.8345 | 117.3507 | 116.716 | -0.025259 | 1 | 8.9934 | 29.5145 | 116.43 | 116.917 | 0.83345 | 0.9996
8.9945 | 29.8345 | 117.3513 | 116.716 | -0.025259 | 1 | 8.9944 | 29.5145 | 116.43 | 116.917 | 0.83345 | 0.9996
8.9955 | 29.8345 | 117.3518 | 116.716 | -0.025259 | 1 | 8.9954 | 29.5145 | 116.43 | 116.917 | 0.83345 | 0.9996
8.9965 | 29.8345 | 117.3523 | 116.716 | -0.025259 | 1 | 8.9964 | 29.5132 | 116.43 | 116.9218 | 0.79226 | 0.99964
8.9975 | 29.8345 | 117.3529 | 116.716 | -0.025259 | 1 | 8.9974 | 29.5132 | 116.43 | 116.9218 | 0.79226 | 0.99964
8.9985 | 29.8345 | 117.3534 | 116.716 | -0.025259 | 1 | 8.9984 | 29.5132 | 116.43 | 116.9218 | 0.79226 | 0.99964
8.9995 | 29.8345 | 117.3539 | 116.716 | -0.025259 | 1 | 8.9994 | 29.5132 | 116.43 | 116.9218 | 0.79226 | 0.99964
9.0005 | 29.8345 | 117.3545 | 116.716 | -0.025259 | 1 | 9.0004 | 29.5132 | 116.43 | 116.9218 | 0.79226 | 0.99964
9.0015 | 29.8345 | 117.355 | 116.716 | -0.025259 | 1 | 9.0014 | 29.5132 | 116.43 | 116.9218 | 0.79226 | 0.99964
9.0025 | 29.8576 | 117.3555 | 116.7103 | -0.0072714 | 1 | 9.0024 | 29.5132 | 116.43 | 116.9218 | 0.79226 | 0.99964
9.0035 | 29.8576 | 117.356 | 116.7103 | -0.0072714 | 1 | 9.0034 | 29.5132 | 116.43 | 116.9218 | 0.79226 | 0.99964
9.0045 | 29.8576 | 117.3566 | 116.7103 | -0.0072714 | 1 | 9.0044 | 29.5132 | 116.43 | 116.9218 | 0.79226 | 0.99964
9.0055 | 29.8576 | 117.3571 | 116.7103 | -0.0072714 | 1 | 9.0054 | 29.4946 | 116.43 | 116.9206 | 0.76304 | 0.99967
9.0065 | 29.8576 | 117.3576 | 116.7103 | -0.0072714 | 1 | 9.0064 | 29.4946 | 116.43 | 116.9206 | 0.76304 | 0.99967
9.0075 | 29.8576 | 117.3582 | 116.7103 | -0.0072714 | 1 | 9.0074 | 29.4946 | 116.43 | 116.9206 | 0.76304 | 0.99967
9.0085 | 29.8576 | 117.3587 | 116.7103 | -0.0072714 | 1 | 9.0084 | 29.4946 | 116.43 | 116.9206 | 0.76304 | 0.99967
9.0095 | 29.8576 | 117.3592 | 116.7103 | -0.0072714 | 1 | 9.0094 | 29.4946 | 116.43 | 116.9206 | 0.76304 | 0.99967
9.0105 | 29.8577 | 117.3598 | 116.6993 | 0.081261 | 1 | 9.0104 | 29.4946 | 116.43 | 116.9206 | 0.76304 | 0.99967
9.0115 | 29.8577 | 117.3603 | 116.6993 | 0.081261 | 1 | 9.0114 | 29.4946 | 116.43 | 116.9206 | 0.76304 | 0.99967
9.0125 | 29.8577 | 117.3608 | 116.6993 | 0.081261 | 1 | 9.0124 | 29.4946 | 116.43 | 116.9206 | 0.76304 | 0.99967
9.0135 | 29.8577 | 117.3614 | 116.6993 | 0.081261 | 1 | 9.0134 | 29.4712 | 116.43 | 116.9133 | 0.7738 | 0.99966
9.0145 | 29.8577 | 117.3619 | 116.6993 | 0.081261 | 1 | 9.0144 | 29.4712 | 116.43 | 116.9133 | 0.7738 | 0.99966
9.0155 | 29.8577 | 117.3624 | 116.6993 | 0.081261 | 1 | 9.0154 | 29.4712 | 116.43 | 116.9133 | 0.7738 | 0.99966
9.0165 | 29.8577 | 117.363 | 116.6993 | 0.081261 | 1 | 9.0164 | 29.4712 | 116.43 | 116.9133 | 0.7738 | 0.99966
9.0175 | 29.8577 | 117.3635 | 116.6993 | 0.081261 | 1 | 9.0174 | 29.4712 | 116.43 | 116.9133 | 0.7738 | 0.99966
9.0185 | 29.8854 | 117.364 | 116.6959 | 0.13269 | 0.99999 | 9.0184 | 29.4712 | 116.43 | 116.9133 | 0.7738 | 0.99966
9.0195 | 29.8854 | 117.3646 | 116.6959 | 0.13269 | 0.99999 | 9.0194 | 29.4712 | 116.43 | 116.9133 | 0.7738 | 0.99966
9.0205 | 29.8854 | 117.3651 | 116.6959 | 0.13269 | 0.99999 | 9.0204 | 29.4712 | 116.43 | 116.9133 | 0.7738 | 0.99966
9.0215 | 29.8854 | 117.3656 | 116.6959 | 0.13269 | 0.99999 | 9.0214 | 29.4697 | 116.43 | 116.9186 | 0.69453 | 0.99972
9.0225 | 29.8854 | 117.3661 | 116.6959 | 0.13269 | 0.99999 | 9.0224 | 29.4697 | 116.43 | 116.9186 | 0.69453 | 0.99972
9.0235 | 29.8854 | 117.3667 | 116.6959 | 0.13269 | 0.99999 | 9.0234 | 29.4697 | 116.43 | 116.9186 | 0.69453 | 0.99972
9.0245 | 29.8854 | 117.3672 | 116.6959 | 0.13269 | 0.99999 | 9.0244 | 29.4697 | 116.43 | 116.9186 | 0.69453 | 0.99972
9.0255 | 29.8854 | 117.3677 | 116.6959 | 0.13269 | 0.99999 | 9.0254 | 29.4697 | 116.43 | 116.9186 | 0.69453 | 0.99972
9.0265 | 29.8854 | 117.3683 | 116.6959 | 0.13269 | 0.99999 | 9.0264 | 29.4697 | 116.43 | 116.9186 | 0.69453 | 0.99972
9.0275 | 29.8852 | 117.3688 | 116.7064 | 0.15961 | 0.99999 | 9.0274 | 29.4697 | 116.43 | 116.9186 | 0.69453 | 0.99972
9.0285 | 29.8852 | 117.3693 | 116.7064 | 0.15961 | 0.99999 | 9.0284 | 29.4697 | 116.43 | 116.9186 | 0.69453 | 0.99972
9.0295 | 29.8852 | 117.3699 | 116.7064 | 0.15961 | 0.99999 | 9.0294 | 29.4697 | 116.43 | 116.9186 | 0.69453 | 0.99972
9.0305 | 29.8852 | 117.3704 | 116.7064 | 0.15961 | 0.99999 | 9.0304 | 29.4751 | 116.43 | 116.915 | 0.64841 | 0.99976
9.0315 | 29.8852 | 117.3709 | 116.7064 | 0.15961 | 0.99999 | 9.0314 | 29.4751 | 116.43 | 116.915 | 0.64841 | 0.99976
9.0325 | 29.8852 | 117.3715 | 116.7064 | 0.15961 | 0.99999 | 9.0324 | 29.4751 | 116.43 | 116.915 | 0.64841 | 0.99976
9.0335 | 29.8852 | 117.372 | 116.7064 | 0.15961 | 0.99999 | 9.0334 | 29.4751 | 116.43 | 116.915 | 0.64841 | 0.99976
9.0345 | 29.8852 | 117.3725 | 116.7064 | 0.15961 | 0.99999 | 9.0344 | 29.4751 | 116.43 | 116.915 | 0.64841 | 0.99976
9.0355 | 29.8643 | 117.3731 | 116.7096 | 0.18337 | 0.99998 | 9.0354 | 29.4751 | 116.43 | 116.915 | 0.64841 | 0.99976
9.0365 | 29.8643 | 117.3736 | 116.7096 | 0.18337 | 0.99998 | 9.0364 | 29.4751 | 116.43 | 116.915 | 0.64841 | 0.99976
9.0375 | 29.8643 | 117.3741 | 116.7096 | 0.18337 | 0.99998 | 9.0374 | 29.4751 | 116.43 | 116.915 | 0.64841 | 0.99976
9.0385 | 29.8643 | 117.3746 | 116.7096 | 0.18337 | 0.99998 | 9.0384 | 29.4862 | 116.43 | 116.8825 | 0.59057 | 0.9998
9.0395 | 29.8643 | 117.3752 | 116.7096 | 0.18337 | 0.99998 | 9.0394 | 29.4862 | 116.43 | 116.8825 | 0.59057 | 0.9998
9.0405 | 29.8643 | 117.3757 | 116.7096 | 0.18337 | 0.99998 | 9.0404 | 29.4862 | 116.43 | 116.8825 | 0.59057 | 0.9998
9.0415 | 29.8643 | 117.3762 | 116.7096 | 0.18337 | 0.99998 | 9.0414 | 29.4862 | 116.43 | 116.8825 | 0.59057 | 0.9998
9.0425 | 29.8643 | 117.3768 | 116.7096 | 0.18337 | 0.99998 | 9.0424 | 29.4862 | 116.43 | 116.8825 | 0.59057 | 0.9998
9.0435 | 29.8558 | 117.3773 | 116.7276 | 0.20122 | 0.99998 | 9.0434 | 29.4862 | 116.43 | 116.8825 | 0.59057 | 0.9998
9.0445 | 29.8558 | 117.3778 | 116.7276 | 0.20122 | 0.99998 | 9.0444 | 29.4862 | 116.43 | 116.8825 | 0.59057 | 0.9998
9.0455 | 29.8558 | 117.3784 | 116.7276 | 0.20122 | 0.99998 | 9.0454 | 29.4862 | 116.43 | 116.8825 | 0.59057 | 0.9998
9.0465 | 29.8558 | 117.3789 | 116.7276 | 0.20122 | 0.99998 | 9.0464 | 29.5033 | 116.43 | 116.8581 | 0.49153 | 0.99986
9.0475 | 29.8558 | 117.3794 | 116.7276 | 0.20122 | 0.99998 | 9.0474 | 29.5033 | 116.43 | 116.8581 | 0.49153 | 0.99986
9.0485 | 29.8558 | 117.38 | 116.7276 | 0.20122 | 0.99998 | 9.0484 | 29.5033 | 116.43 | 116.8581 | 0.49153 | 0.99986
9.0495 | 29.8558 | 117.3805 | 116.7276 | 0.20122 | 0.99998 | 9.0494 | 29.5033 | 116.43 | 116.8581 | 0.49153 | 0.99986
9.0505 | 29.8558 | 117.381 | 116.7276 | 0.20122 | 0.99998 | 9.0504 | 29.5033 | 116.43 | 116.8581 | 0.49153 | 0.99986
9.0515 | 29.8558 | 117.3816 | 116.7276 | 0.20122 | 0.99998 | 9.0514 | 29.5033 | 116.43 | 116.8581 | 0.49153 | 0.99986
9.0525 | 29.848 | 117.3821 | 116.7402 | 0.23744 | 0.99997 | 9.0524 | 29.5033 | 116.43 | 116.8581 | 0.49153 | 0.99986
9.0535 | 29.848 | 117.3826 | 116.7402 | 0.23744 | 0.99997 | 9.0534 | 29.5033 | 116.43 | 116.8581 | 0.49153 | 0.99986
9.0545 | 29.848 | 117.3832 | 116.7402 | 0.23744 | 0.99997 | 9.0544 | 29.5033 | 116.43 | 116.8581 | 0.49153 | 0.99986
9.0555 | 29.848 | 117.3837 | 116.7402 | 0.23744 | 0.99997 | 9.0554 | 29.5061 | 116.43 | 116.8608 | 0.44557 | 0.99989
9.0565 | 29.848 | 117.3842 | 116.7402 | 0.23744 | 0.99997 | 9.0564 | 29.5061 | 116.43 | 116.8608 | 0.44557 | 0.99989
9.0575 | 29.848 | 117.3848 | 116.7402 | 0.23744 | 0.99997 | 9.0574 | 29.5061 | 116.43 | 116.8608 | 0.44557 | 0.99989
9.0585 | 29.848 | 117.3853 | 116.7402 | 0.23744 | 0.99997 | 9.0584 | 29.5061 | 116.43 | 116.8608 | 0.44557 | 0.99989
9.0595 | 29.848 | 117.3858 | 116.7402 | 0.23744 | 0.99997 | 9.0594 | 29.5061 | 116.43 | 116.8608 | 0.44557 | 0.99989
9.0605 | 29.8525 | 117.3863 | 116.7373 | 0.25157 | 0.99996 | 9.0604 | 29.5061 | 116.43 | 116.8608 | 0.44557 | 0.99989
9.0615 | 29.8525 | 117.3869 | 116.7373 | 0.25157 | 0.99996 | 9.0614 | 29.5061 | 116.43 | 116.8608 | 0.44557 | 0.99989
9.0625 | 29.8525 | 117.3874 | 116.7373 | 0.25157 | 0.99996 | 9.0624 | 29.5061 | 116.43 | 116.8608 | 0.44557 | 0.99989
9.0635 | 29.8525 | 117.3879 | 116.7373 | 0.25157 | 0.99996 | 9.0634 | 29.5097 | 116.43 | 116.8558 | 0.39653 | 0.99991
9.0645 | 29.8525 | 117.3885 | 116.7373 | 0.25157 | 0.99996 | 9.0644 | 29.5097 | 116.43 | 116.8558 | 0.39653 | 0.99991
9.0655 | 29.8525 | 117.389 | 116.7373 | 0.25157 | 0.99996 | 9.0654 | 29.5097 | 116.43 | 116.8558 | 0.39653 | 0.99991
9.0665 | 29.8525 | 117.3895 | 116.7373 | 0.25157 | 0.99996 | 9.0664 | 29.5097 | 116.43 | 116.8558 | 0.39653 | 0.99991
9.0675 | 29.8525 | 117.3901 | 116.7373 | 0.25157 | 0.99996 | 9.0674 | 29.5097 | 116.43 | 116.8558 | 0.39653 | 0.99991
9.0685 | 29.8408 | 117.3906 | 116.7212 | 0.31726 | 0.99994 | 9.0684 | 29.5097 | 116.43 | 116.8558 | 0.39653 | 0.99991
9.0695 | 29.8408 | 117.3911 | 116.7212 | 0.31726 | 0.99994 | 9.0694 | 29.5097 | 116.43 | 116.8558 | 0.39653 | 0.99991
9.0705 | 29.8408 | 117.3917 | 116.7212 | 0.31726 | 0.99994 | 9.0704 | 29.5097 | 116.43 | 116.8558 | 0.39653 | 0.99991
9.0715 | 29.8408 | 117.3922 | 116.7212 | 0.31726 | 0.99994 | 9.0714 | 29.5081 | 116.43 | 116.8664 | 0.36099 | 0.99993
9.0725 | 29.8408 | 117.3927 | 116.7212 | 0.31726 | 0.99994 | 9.0724 | 29.5081 | 116.43 | 116.8664 | 0.36099 | 0.99993
9.0735 | 29.8408 | 117.3932 | 116.7212 | 0.31726 | 0.99994 | 9.0734 | 29.5081 | 116.43 | 116.8664 | 0.36099 | 0.99993
9.0745 | 29.8408 | 117.3938 | 116.7212 | 0.31726 | 0.99994 | 9.0744 | 29.5081 | 116.43 | 116.8664 | 0.36099 | 0.99993
9.0755 | 29.8408 | 117.3943 | 116.7212 | 0.31726 | 0.99994 | 9.0754 | 29.5081 | 116.43 | 116.8664 | 0.36099 | 0.99993
9.0765 | 29.8408 | 117.3948 | 116.7212 | 0.31726 | 0.99994 | 9.0764 | 29.5081 | 116.43 | 116.8664 | 0.36099 | 0.99993
9.0775 | 29.8477 | 117.3954 | 116.7305 | 0.33518 | 0.99994 | 9.0774 | 29.5081 | 116.43 | 116.8664 | 0.36099 | 0.99993
9.0785 | 29.8477 | 117.3959 | 116.7305 | 0.33518 | 0.99994 | 9.0784 | 29.5081 | 116.43 | 116.8664 | 0.36099 | 0.99993
9.0795 | 29.8477 | 117.3964 | 116.7305 | 0.33518 | 0.99994 | 9.0794 | 29.5081 | 116.43 | 116.8664 | 0.36099 | 0.99993
9.0805 | 29.8477 | 117.397 | 116.7305 | 0.33518 | 0.99994 | 9.0804 | 29.4993 | 116.43 | 116.8673 | 0.33543 | 0.99994
9.0815 | 29.8477 | 117.3975 | 116.7305 | 0.33518 | 0.99994 | 9.0814 | 29.4993 | 116.43 | 116.8673 | 0.33543 | 0.99994
9.0825 | 29.8477 | 117.398 | 116.7305 | 0.33518 | 0.99994 | 9.0824 | 29.4993 | 116.43 | 116.8673 | 0.33543 | 0.99994
9.0835 | 29.8477 | 117.3986 | 116.7305 | 0.33518 | 0.99994 | 9.0834 | 29.4993 | 116.43 | 116.8673 | 0.33543 | 0.99994
9.0845 | 29.8477 | 117.3991 | 116.7305 | 0.33518 | 0.99994 | 9.0844 | 29.4993 | 116.43 | 116.8673 | 0.33543 | 0.99994
9.0855 | 29.8755 | 117.3996 | 116.7308 | 0.41761 | 0.9999 | 9.0854 | 29.4993 | 116.43 | 116.8673 | 0.33543 | 0.99994
9.0865 | 29.8755 | 117.4002 | 116.7308 | 0.41761 | 0.9999 | 9.0864 | 29.4993 | 116.43 | 116.8673 | 0.33543 | 0.99994
9.0875 | 29.8755 | 117.4007 | 116.7308 | 0.41761 | 0.9999 | 9.0874 | 29.4993 | 116.43 | 116.8673 | 0.33543 | 0.99994
9.0885 | 29.8755 | 117.4012 | 116.7308 | 0.41761 | 0.9999 | 9.0884 | 29.498 | 116.43 | 116.8547 | 0.30808 | 0.99995
9.0895 | 29.8755 | 117.4018 | 116.7308 | 0.41761 | 0.9999 | 9.0894 | 29.498 | 116.43 | 116.8547 | 0.30808 | 0.99995
9.0905 | 29.8755 | 117.4023 | 116.7308 | 0.41761 | 0.9999 | 9.0904 | 29.498 | 116.43 | 116.8547 | 0.30808 | 0.99995
9.0915 | 29.8755 | 117.4028 | 116.7308 | 0.41761 | 0.9999 | 9.0914 | 29.498 | 116.43 | 116.8547 | 0.30808 | 0.99995
9.0925 | 29.8755 | 117.4034 | 116.7308 | 0.41761 | 0.9999 | 9.0924 | 29.498 | 116.43 | 116.8547 | 0.30808 | 0.99995
9.0935 | 29.8631 | 117.4039 | 116.727 | 0.46419 | 0.99988 | 9.0934 | 29.498 | 116.43 | 116.8547 | 0.30808 | 0.99995
9.0945 | 29.8631 | 117.4044 | 116.727 | 0.46419 | 0.99988 | 9.0944 | 29.498 | 116.43 | 116.8547 | 0.30808 | 0.99995
9.0955 | 29.8631 | 117.4049 | 116.727 | 0.46419 | 0.99988 | 9.0954 | 29.498 | 116.43 | 116.8547 | 0.30808 | 0.99995
9.0965 | 29.8631 | 117.4055 | 116.727 | 0.46419 | 0.99988 | 9.0964 | 29.4664 | 116.43 | 116.8532 | 0.30325 | 0.99995
9.0975 | 29.8631 | 117.406 | 116.727 | 0.46419 | 0.99988 | 9.0974 | 29.4664 | 116.43 | 116.8532 | 0.30325 | 0.99995
9.0985 | 29.8631 | 117.4065 | 116.727 | 0.46419 | 0.99988 | 9.0984 | 29.4664 | 116.43 | 116.8532 | 0.30325 | 0.99995
9.0995 | 29.8631 | 117.4071 | 116.727 | 0.46419 | 0.99988 | 9.0994 | 29.4664 | 116.43 | 116.8532 | 0.30325 | 0.99995
9.1005 | 29.8631 | 117.4076 | 116.727 | 0.46419 | 0.99988 | 9.1004 | 29.4664 | 116.43 | 116.8532 | 0.30325 | 0.99995
9.1015 | 29.8631 | 117.4081 | 116.727 | 0.46419 | 0.99988 | 9.1014 | 29.4664 | 116.43 | 116.8532 | 0.30325 | 0.99995
9.1025 | 29.8536 | 117.4087 | 116.73 | 0.55194 | 0.99983 | 9.1024 | 29.4664 | 116.43 | 116.8532 | 0.30325 | 0.99995
9.1035 | 29.8536 | 117.4092 | 116.73 | 0.55194 | 0.99983 | 9.1034 | 29.4664 | 116.43 | 116.8532 | 0.30325 | 0.99995
9.1045 | 29.8536 | 117.4097 | 116.73 | 0.55194 | 0.99983 | 9.1044 | 29.4664 | 116.43 | 116.8532 | 0.30325 | 0.99995
9.1055 | 29.8536 | 117.4103 | 116.73 | 0.55194 | 0.99983 | 9.1054 | 29.4293 | 116.43 | 116.8535 | 0.28239 | 0.99995
9.1065 | 29.8536 | 117.4108 | 116.73 | 0.55194 | 0.99983 | 9.1064 | 29.4293 | 116.43 | 116.8535 | 0.28239 | 0.99995
9.1075 | 29.8536 | 117.4113 | 116.73 | 0.55194 | 0.99983 | 9.1074 | 29.4293 | 116.43 | 116.8535 | 0.28239 | 0.99995
9.1085 | 29.8536 | 117.4118 | 116.73 | 0.55194 | 0.99983 | 9.1084 | 29.4293 | 116.43 | 116.8535 | 0.28239 | 0.99995
9.1095 | 29.8536 | 117.4124 | 116.73 | 0.55194 | 0.99983 | 9.1094 | 29.4293 | 116.43 | 116.8535 | 0.28239 | 0.99995
9.1105 | 29.8597 | 117.4129 | 116.7416 | 0.56042 | 0.99982 | 9.1104 | 29.4293 | 116.43 | 116.8535 | 0.28239 | 0.99995
9.1115 | 29.8597 | 117.4134 | 116.7416 | 0.56042 | 0.99982 | 9.1114 | 29.4293 | 116.43 | 116.8535 | 0.28239 | 0.99995
9.1125 | 29.8597 | 117.414 | 116.7416 | 0.56042 | 0.99982 | 9.1124 | 29.4293 | 116.43 | 116.8535 | 0.28239 | 0.99995
9.1135 | 29.8597 | 117.4145 | 116.7416 | 0.56042 | 0.99982 | 9.1134 | 29.4358 | 116.43 | 116.8365 | 0.22244 | 0.99997
9.1145 | 29.8597 | 117.415 | 116.7416 | 0.56042 | 0.99982 | 9.1144 | 29.4358 | 116.43 | 116.8365 | 0.22244 | 0.99997
9.1155 | 29.8597 | 117.4156 | 116.7416 | 0.56042 | 0.99982 | 9.1154 | 29.4358 | 116.43 | 116.8365 | 0.22244 | 0.99997
9.1165 | 29.8597 | 117.4161 | 116.7416 | 0.56042 | 0.99982 | 9.1164 | 29.4358 | 116.43 | 116.8365 | 0.22244 | 0.99997
9.1175 | 29.8597 | 117.4166 | 116.7416 | 0.56042 | 0.99982 | 9.1174 | 29.4358 | 116.43 | 116.8365 | 0.22244 | 0.99997
9.1185 | 29.8196 | 117.4172 | 116.7682 | 0.63401 | 0.99977 | 9.1184 | 29.4358 | 116.43 | 116.8365 | 0.22244 | 0.99997
9.1195 | 29.8196 | 117.4177 | 116.7682 | 0.63401 | 0.99977 | 9.1194 | 29.4358 | 116.43 | 116.8365 | 0.22244 | 0.99997
9.1205 | 29.8196 | 117.4182 | 116.7682 | 0.63401 | 0.99977 | 9.1204 | 29.4358 | 116.43 | 116.8365 | 0.22244 | 0.99997
9.1215 | 29.8196 | 117.4188 | 116.7682 | 0.63401 | 0.99977 | 9.1214 | 29.4777 | 116.43 | 116.8281 | 0.16525 | 0.99998
9.1225 | 29.8196 | 117.4193 | 116.7682 | 0.63401 | 0.99977 | 9.1224 | 29.4777 | 116.43 | 116.8281 | 0.16525 | 0.99998
9.1235 | 29.8196 | 117.4198 | 116.7682 | 0.63401 | 0.99977 | 9.1234 | 29.4777 | 116.43 | 116.8281 | 0.16525 | 0.99998
9.1245 | 29.8196 | 117.4204 | 116.7682 | 0.63401 | 0.99977 | 9.1244 | 29.4777 | 116.43 | 116.8281 | 0.16525 | 0.99998
9.1255 | 29.8196 | 117.4209 | 116.7682 | 0.63401 | 0.99977 | 9.1254 | 29.4777 | 116.43 | 116.8281 | 0.16525 | 0.99998
9.1265 | 29.8196 | 117.4214 | 116.7682 | 0.63401 | 0.99977 | 9.1264 | 29.4777 | 116.43 | 116.8281 | 0.16525 | 0.99998
9.1275 | 29.8114 | 117.422 | 116.7679 | 0.62874 | 0.99978 | 9.1274 | 29.4777 | 116.43 | 116.8281 | 0.16525 | 0.99998
9.1285 | 29.8114 | 117.4225 | 116.7679 | 0.62874 | 0.99978 | 9.1284 | 29.4777 | 116.43 | 116.8281 | 0.16525 | 0.99998
9.1295 | 29.8114 | 117.423 | 116.7679 | 0.62874 | 0.99978 | 9.1294 | 29.4777 | 116.43 | 116.8281 | 0.16525 | 0.99998
9.1305 | 29.8114 | 117.4235 | 116.7679 | 0.62874 | 0.99978 | 9.1304 | 29.4929 | 116.43 | 116.829 | 0.13048 | 0.99999
9.1315 | 29.8114 | 117.4241 | 116.7679 | 0.62874 | 0.99978 | 9.1314 | 29.4929 | 116.43 | 116.829 | 0.13048 | 0.99999
9.1325 | 29.8114 | 117.4246 | 116.7679 | 0.62874 | 0.99978 | 9.1324 | 29.4929 | 116.43 | 116.829 | 0.13048 | 0.99999
9.1335 | 29.8114 | 117.4251 | 116.7679 | 0.62874 | 0.99978 | 9.1334 | 29.4929 | 116.43 | 116.829 | 0.13048 | 0.99999
9.1345 | 29.8114 | 117.4257 | 116.7679 | 0.62874 | 0.99978 | 9.1344 | 29.4929 | 116.43 | 116.829 | 0.13048 | 0.99999
9.1355 | 29.8087 | 117.4262 | 116.7515 | 0.70202 | 0.99972 | 9.1354 | 29.4929 | 116.43 | 116.829 | 0.13048 | 0.99999
9.1365 | 29.8087 | 117.4267 | 116.7515 | 0.70202 | 0.99972 | 9.1364 | 29.4929 | 116.43 | 116.829 | 0.13048 | 0.99999
9.1375 | 29.8087 | 117.4273 | 116.7515 | 0.70202 | 0.99972 | 9.1374 | 29.4929 | 116.43 | 116.829 | 0.13048 | 0.99999
9.1385 | 29.8087 | 117.4278 | 116.7515 | 0.70202 | 0.99972 | 9.1384 | 29.4872 | 116.43 | 116.8233 | 0.057962 | 1
9.1395 | 29.8087 | 117.4283 | 116.7515 | 0.70202 | 0.99972 | 9.1394 | 29.4872 | 116.43 | 116.8233 | 0.057962 | 1
9.1405 | 29.8087 | 117.4289 | 116.7515 | 0.70202 | 0.99972 | 9.1404 | 29.4872 | 116.43 | 116.8233 | 0.057962 | 1
9.1415 | 29.8087 | 117.4294 | 116.7515 | 0.70202 | 0.99972 | 9.1414 | 29.4872 | 116.43 | 116.8233 | 0.057962 | 1
9.1425 | 29.8087 | 117.4299 | 116.7515 | 0.70202 | 0.99972 | 9.1424 | 29.4872 | 116.43 | 116.8233 | 0.057962 | 1
9.1435 | 29.83 | 117.4305 | 116.7495 | 0.76171 | 0.99967 | 9.1434 | 29.4872 | 116.43 | 116.8233 | 0.057962 | 1
9.1445 | 29.83 | 117.431 | 116.7495 | 0.76171 | 0.99967 | 9.1444 | 29.4872 | 116.43 | 116.8233 | 0.057962 | 1
9.1455 | 29.83 | 117.4315 | 116.7495 | 0.76171 | 0.99967 | 9.1454 | 29.4872 | 116.43 | 116.8233 | 0.057962 | 1
9.1465 | 29.83 | 117.432 | 116.7495 | 0.76171 | 0.99967 | 9.1464 | 29.483 | 116.43 | 116.8143 | -0.029433 | 1
9.1475 | 29.83 | 117.4326 | 116.7495 | 0.76171 | 0.99967 | 9.1474 | 29.483 | 116.43 | 116.8143 | -0.029433 | 1
9.1485 | 29.83 | 117.4331 | 116.7495 | 0.76171 | 0.99967 | 9.1484 | 29.483 | 116.43 | 116.8143 | -0.029433 | 1
9.1495 | 29.83 | 117.4336 | 116.7495 | 0.76171 | 0.99967 | 9.1494 | 29.483 | 116.43 | 116.8143 | -0.029433 | 1
9.1505 | 29.83 | 117.4342 | 116.7495 | 0.76171 | 0.99967 | 9.1504 | 29.483 | 116.43 | 116.8143 | -0.029433 | 1
9.1515 | 29.83 | 117.4347 | 116.7495 | 0.76171 | 0.99967 | 9.1514 | 29.483 | 116.43 | 116.8143 | -0.029433 | 1
9.1525 | 29.8335 | 117.4352 | 116.7643 | 0.82023 | 0.99962 | 9.1524 | 29.483 | 116.43 | 116.8143 | -0.029433 | 1
9.1535 | 29.8335 | 117.4358 | 116.7643 | 0.82023 | 0.99962 | 9.1534 | 29.483 | 116.43 | 116.8143 | -0.029433 | 1
9.1545 | 29.8335 | 117.4363 | 116.7643 | 0.82023 | 0.99962 | 9.1544 | 29.483 | 116.43 | 116.8143 | -0.029433 | 1
9.1555 | 29.8335 | 117.4368 | 116.7643 | 0.82023 | 0.99962 | 9.1554 | 29.4917 | 116.43 | 116.8087 | -0.07113 | 1
9.1565 | 29.8335 | 117.4374 | 116.7643 | 0.82023 | 0.99962 | 9.1564 | 29.4917 | 116.43 | 116.8087 | -0.07113 | 1
9.1575 | 29.8335 | 117.4379 | 116.7643 | 0.82023 | 0.99962 | 9.1574 | 29.4917 | 116.43 | 116.8087 | -0.07113 | 1
9.1585 | 29.8335 | 117.4384 | 116.7643 | 0.82023 | 0.99962 | 9.1584 | 29.4917 | 116.43 | 116.8087 | -0.07113 | 1
9.1595 | 29.8335 | 117.439 | 116.7643 | 0.82023 | 0.99962 | 9.1594 | 29.4917 | 116.43 | 116.8087 | -0.07113 | 1
9.1605 | 29.8467 | 117.4395 | 116.7462 | 0.86524 | 0.99958 | 9.1604 | 29.4917 | 116.43 | 116.8087 | -0.07113 | 1
9.1615 | 29.8467 | 117.44 | 116.7462 | 0.86524 | 0.99958 | 9.1614 | 29.4917 | 116.43 | 116.8087 | -0.07113 | 1
9.1625 | 29.8467 | 117.4406 | 116.7462 | 0.86524 | 0.99958 | 9.1624 | 29.4917 | 116.43 | 116.8087 | -0.07113 | 1
9.1635 | 29.8467 | 117.4411 | 116.7462 | 0.86524 | 0.99958 | 9.1634 | 29.4984 | 116.43 | 116.8237 | -0.077102 | 1
9.1645 | 29.8467 | 117.4416 | 116.7462 | 0.86524 | 0.99958 | 9.1644 | 29.4984 | 116.43 | 116.8237 | -0.077102 | 1
9.1655 | 29.8467 | 117.4421 | 116.7462 | 0.86524 | 0.99958 | 9.1654 | 29.4984 | 116.43 | 116.8237 | -0.077102 | 1
9.1665 | 29.8467 | 117.4427 | 116.7462 | 0.86524 | 0.99958 | 9.1664 | 29.4984 | 116.43 | 116.8237 | -0.077102 | 1
9.1675 | 29.8467 | 117.4432 | 116.7462 | 0.86524 | 0.99958 | 9.1674 | 29.4984 | 116.43 | 116.8237 | -0.077102 | 1
9.1685 | 29.855 | 117.4437 | 116.7489 | 0.90995 | 0.99954 | 9.1684 | 29.4984 | 116.43 | 116.8237 | -0.077102 | 1
9.1695 | 29.855 | 117.4443 | 116.7489 | 0.90995 | 0.99954 | 9.1694 | 29.4984 | 116.43 | 116.8237 | -0.077102 | 1
9.1705 | 29.855 | 117.4448 | 116.7489 | 0.90995 | 0.99954 | 9.1704 | 29.4984 | 116.43 | 116.8237 | -0.077102 | 1
9.1715 | 29.855 | 117.4453 | 116.7489 | 0.90995 | 0.99954 | 9.1714 | 29.488 | 116.43 | 116.8292 | -0.085854 | 1
9.1725 | 29.855 | 117.4459 | 116.7489 | 0.90995 | 0.99954 | 9.1724 | 29.488 | 116.43 | 116.8292 | -0.085854 | 1
9.1735 | 29.855 | 117.4464 | 116.7489 | 0.90995 | 0.99954 | 9.1734 | 29.488 | 116.43 | 116.8292 | -0.085854 | 1
9.1745 | 29.855 | 117.4469 | 116.7489 | 0.90995 | 0.99954 | 9.1744 | 29.488 | 116.43 | 116.8292 | -0.085854 | 1
9.1755 | 29.855 | 117.4475 | 116.7489 | 0.90995 | 0.99954 | 9.1754 | 29.488 | 116.43 | 116.8292 | -0.085854 | 1
9.1765 | 29.855 | 117.448 | 116.7489 | 0.90995 | 0.99954 | 9.1764 | 29.488 | 116.43 | 116.8292 | -0.085854 | 1
9.1775 | 29.8612 | 117.4485 | 116.7779 | 0.94254 | 0.9995 | 9.1774 | 29.488 | 116.43 | 116.8292 | -0.085854 | 1
9.1785 | 29.8612 | 117.4491 | 116.7779 | 0.94254 | 0.9995 | 9.1784 | 29.488 | 116.43 | 116.8292 | -0.085854 | 1
9.1795 | 29.8612 | 117.4496 | 116.7779 | 0.94254 | 0.9995 | 9.1794 | 29.488 | 116.43 | 116.8292 | -0.085854 | 1
9.1805 | 29.8612 | 117.4501 | 116.7779 | 0.94254 | 0.9995 | 9.1804 | 29.4708 | 116.43 | 116.8158 | -0.096271 | 0.99999
9.1815 | 29.8612 | 117.4506 | 116.7779 | 0.94254 | 0.9995 | 9.1814 | 29.4708 | 116.43 | 116.8158 | -0.096271 | 0.99999
9.1825 | 29.8612 | 117.4512 | 116.7779 | 0.94254 | 0.9995 | 9.1824 | 29.4708 | 116.43 | 116.8158 | -0.096271 | 0.99999
9.1835 | 29.8612 | 117.4517 | 116.7779 | 0.94254 | 0.9995 | 9.1834 | 29.4708 | 116.43 | 116.8158 | -0.096271 | 0.99999
9.1845 | 29.8612 | 117.4522 | 116.7779 | 0.94254 | 0.9995 | 9.1844 | 29.4708 | 116.43 | 116.8158 | -0.096271 | 0.99999
9.1855 | 29.8506 | 117.4528 | 116.7728 | 1.0039 | 0.99944 | 9.1854 | 29.4708 | 116.43 | 116.8158 | -0.096271 | 0.99999
9.1865 | 29.8506 | 117.4533 | 116.7728 | 1.0039 | 0.99944 | 9.1864 | 29.4708 | 116.43 | 116.8158 | -0.096271 | 0.99999
9.1875 | 29.8506 | 117.4538 | 116.7728 | 1.0039 | 0.99944 | 9.1874 | 29.4708 | 116.43 | 116.8158 | -0.096271 | 0.99999
9.1885 | 29.8506 | 117.4544 | 116.7728 | 1.0039 | 0.99944 | 9.1884 | 29.4492 | 116.43 | 116.8148 | -0.12801 | 0.99999
9.1895 | 29.8506 | 117.4549 | 116.7728 | 1.0039 | 0.99944 | 9.1894 | 29.4492 | 116.43 | 116.8148 | -0.12801 | 0.99999
9.1905 | 29.8506 | 117.4554 | 116.7728 | 1.0039 | 0.99944 | 9.1904 | 29.4492 | 116.43 | 116.8148 | -0.12801 | 0.99999
9.1915 | 29.8506 | 117.456 | 116.7728 | 1.0039 | 0.99944 | 9.1914 | 29.4492 | 116.43 | 116.8148 | -0.12801 | 0.99999
9.1925 | 29.8506 | 117.4565 | 116.7728 | 1.0039 | 0.99944 | 9.1924 | 29.4492 | 116.43 | 116.8148 | -0.12801 | 0.99999
9.1935 | 29.8323 | 117.457 | 116.7668 | 1.0426 | 0.99939 | 9.1934 | 29.4492 | 116.43 | 116.8148 | -0.12801 | 0.99999
9.1945 | 29.8323 | 117.4576 | 116.7668 | 1.0426 | 0.99939 | 9.1944 | 29.4492 | 116.43 | 116.8148 | -0.12801 | 0.99999
9.1955 | 29.8323 | 117.4581 | 116.7668 | 1.0426 | 0.99939 | 9.1954 | 29.4492 | 116.43 | 116.8148 | -0.12801 | 0.99999
9.1965 | 29.8323 | 117.4586 | 116.7668 | 1.0426 | 0.99939 | 9.1964 | 29.4485 | 116.43 | 116.8141 | -0.16602 | 0.99998
9.1975 | 29.8323 | 117.4592 | 116.7668 | 1.0426 | 0.99939 | 9.1974 | 29.4485 | 116.43 | 116.8141 | -0.16602 | 0.99998
9.1985 | 29.8323 | 117.4597 | 116.7668 | 1.0426 | 0.99939 | 9.1984 | 29.4485 | 116.43 | 116.8141 | -0.16602 | 0.99998
9.1995 | 29.8323 | 117.4602 | 116.7668 | 1.0426 | 0.99939 | 9.1994 | 29.4485 | 116.43 | 116.8141 | -0.16602 | 0.99998
9.2005 | 29.8323 | 117.4607 | 116.7668 | 1.0426 | 0.99939 | 9.2004 | 29.4485 | 116.43 | 116.8141 | -0.16602 | 0.99998
9.2015 | 29.8323 | 117.4613 | 116.7668 | 1.0426 | 0.99939 | 9.2014 | 29.4485 | 116.43 | 116.8141 | -0.16602 | 0.99998
9.2025 | 29.822 | 117.4618 | 116.7944 | 1.1092 | 0.99931 | 9.2024 | 29.4485 | 116.43 | 116.8141 | -0.16602 | 0.99998
9.2035 | 29.822 | 117.4623 | 116.7944 | 1.1092 | 0.99931 | 9.2034 | 29.4485 | 116.43 | 116.8141 | -0.16602 | 0.99998
9.2045 | 29.822 | 117.4629 | 116.7944 | 1.1092 | 0.99931 | 9.2044 | 29.4485 | 116.43 | 116.8141 | -0.16602 | 0.99998
9.2055 | 29.822 | 117.4634 | 116.7944 | 1.1092 | 0.99931 | 9.2054 | 29.4789 | 116.43 | 116.8057 | -0.19648 | 0.99998
9.2065 | 29.822 | 117.4639 | 116.7944 | 1.1092 | 0.99931 | 9.2064 | 29.4789 | 116.43 | 116.8057 | -0.19648 | 0.99998
9.2075 | 29.822 | 117.4645 | 116.7944 | 1.1092 | 0.99931 | 9.2074 | 29.4789 | 116.43 | 116.8057 | -0.19648 | 0.99998
9.2085 | 29.822 | 117.465 | 116.7944 | 1.1092 | 0.99931 | 9.2084 | 29.4789 | 116.43 | 116.8057 | -0.19648 | 0.99998
9.2095 | 29.822 | 117.4655 | 116.7944 | 1.1092 | 0.99931 | 9.2094 | 29.4789 | 116.43 | 116.8057 | -0.19648 | 0.99998
9.2105 | 29.8253 | 117.4661 | 116.7915 | 1.1422 | 0.99927 | 9.2104 | 29.4789 | 116.43 | 116.8057 | -0.19648 | 0.99998
9.2115 | 29.8253 | 117.4666 | 116.7915 | 1.1422 | 0.99927 | 9.2114 | 29.4789 | 116.43 | 116.8057 | -0.19648 | 0.99998
9.2125 | 29.8253 | 117.4671 | 116.7915 | 1.1422 | 0.99927 | 9.2124 | 29.4789 | 116.43 | 116.8057 | -0.19648 | 0.99998
9.2135 | 29.8253 | 117.4677 | 116.7915 | 1.1422 | 0.99927 | 9.2134 | 29.4714 | 116.43 | 116.8069 | -0.23467 | 0.99997
9.2145 | 29.8253 | 117.4682 | 116.7915 | 1.1422 | 0.99927 | 9.2144 | 29.4714 | 116.43 | 116.8069 | -0.23467 | 0.99997
9.2155 | 29.8253 | 117.4687 | 116.7915 | 1.1422 | 0.99927 | 9.2154 | 29.4714 | 116.43 | 116.8069 | -0.23467 | 0.99997
9.2165 | 29.8253 | 117.4692 | 116.7915 | 1.1422 | 0.99927 | 9.2164 | 29.4714 | 116.43 | 116.8069 | -0.23467 | 0.99997
9.2175 | 29.8253 | 117.4698 | 116.7915 | 1.1422 | 0.99927 | 9.2174 | 29.4714 | 116.43 | 116.8069 | -0.23467 | 0.99997
9.2185 | 29.8326 | 117.4703 | 116.7846 | 1.1213 | 0.99929 | 9.2184 | 29.4714 | 116.43 | 116.8069 | -0.23467 | 0.99997
9.2195 | 29.8326 | 117.4708 | 116.7846 | 1.1213 | 0.99929 | 9.2194 | 29.4714 | 116.43 | 116.8069 | -0.23467 | 0.99997
9.2205 | 29.8326 | 117.4714 | 116.7846 | 1.1213 | 0.99929 | 9.2204 | 29.4714 | 116.43 | 116.8069 | -0.23467 | 0.99997
9.2215 | 29.8326 | 117.4719 | 116.7846 | 1.1213 | 0.99929 | 9.2214 | 29.4664 | 116.43 | 116.8009 | -0.30916 | 0.99994
9.2225 | 29.8326 | 117.4724 | 116.7846 | 1.1213 | 0.99929 | 9.2224 | 29.4664 | 116.43 | 116.8009 | -0.30916 | 0.99994
9.2235 | 29.8326 | 117.473 | 116.7846 | 1.1213 | 0.99929 | 9.2234 | 29.4664 | 116.43 | 116.8009 | -0.30916 | 0.99994
9.2245 | 29.8326 | 117.4735 | 116.7846 | 1.1213 | 0.99929 | 9.2244 | 29.4664 | 116.43 | 116.8009 | -0.30916 | 0.99994
9.2255 | 29.8326 | 117.474 | 116.7846 | 1.1213 | 0.99929 | 9.2254 | 29.4664 | 116.43 | 116.8009 | -0.30916 | 0.99994
9.2265 | 29.8326 | 117.4746 | 116.7846 | 1.1213 | 0.99929 | 9.2264 | 29.4664 | 116.43 | 116.8009 | -0.30916 | 0.99994
9.2275 | 29.8436 | 117.4751 | 116.7848 | 1.1969 | 0.9992 | 9.2274 | 29.4664 | 116.43 | 116.8009 | -0.30916 | 0.99994
9.2285 | 29.8436 | 117.4756 | 116.7848 | 1.1969 | 0.9992 | 9.2284 | 29.4664 | 116.43 | 116.8009 | -0.30916 | 0.99994
9.2295 | 29.8436 | 117.4762 | 116.7848 | 1.1969 | 0.9992 | 9.2294 | 29.4664 | 116.43 | 116.8009 | -0.30916 | 0.99994
9.2305 | 29.8436 | 117.4767 | 116.7848 | 1.1969 | 0.9992 | 9.2304 | 29.4856 | 116.43 | 116.7832 | -0.38379 | 0.99992
9.2315 | 29.8436 | 117.4772 | 116.7848 | 1.1969 | 0.9992 | 9.2314 | 29.4856 | 116.43 | 116.7832 | -0.38379 | 0.99992
9.2325 | 29.8436 | 117.4778 | 116.7848 | 1.1969 | 0.9992 | 9.2324 | 29.4856 | 116.43 | 116.7832 | -0.38379 | 0.99992
9.2335 | 29.8436 | 117.4783 | 116.7848 | 1.1969 | 0.9992 | 9.2334 | 29.4856 | 116.43 | 116.7832 | -0.38379 | 0.99992
9.2345 | 29.8436 | 117.4788 | 116.7848 | 1.1969 | 0.9992 | 9.2344 | 29.4856 | 116.43 | 116.7832 | -0.38379 | 0.99992
9.2355 | 29.858 | 117.4793 | 116.7835 | 1.2023 | 0.99919 | 9.2354 | 29.4856 | 116.43 | 116.7832 | -0.38379 | 0.99992
9.2365 | 29.858 | 117.4799 | 116.7835 | 1.2023 | 0.99919 | 9.2364 | 29.4856 | 116.43 | 116.7832 | -0.38379 | 0.99992
9.2375 | 29.858 | 117.4804 | 116.7835 | 1.2023 | 0.99919 | 9.2374 | 29.4856 | 116.43 | 116.7832 | -0.38379 | 0.99992
9.2385 | 29.858 | 117.4809 | 116.7835 | 1.2023 | 0.99919 | 9.2384 | 29.4875 | 116.43 | 116.7726 | -0.42579 | 0.9999
9.2395 | 29.858 | 117.4815 | 116.7835 | 1.2023 | 0.99919 | 9.2394 | 29.4875 | 116.43 | 116.7726 | -0.42579 | 0.9999
9.2405 | 29.858 | 117.482 | 116.7835 | 1.2023 | 0.99919 | 9.2404 | 29.4875 | 116.43 | 116.7726 | -0.42579 | 0.9999
9.2415 | 29.858 | 117.4825 | 116.7835 | 1.2023 | 0.99919 | 9.2414 | 29.4875 | 116.43 | 116.7726 | -0.42579 | 0.9999
9.2425 | 29.858 | 117.4831 | 116.7835 | 1.2023 | 0.99919 | 9.2424 | 29.4875 | 116.43 | 116.7726 | -0.42579 | 0.9999
9.2435 | 29.8731 | 117.4836 | 116.8009 | 1.2783 | 0.99909 | 9.2434 | 29.4875 | 116.43 | 116.7726 | -0.42579 | 0.9999
9.2445 | 29.8731 | 117.4841 | 116.8009 | 1.2783 | 0.99909 | 9.2444 | 29.4875 | 116.43 | 116.7726 | -0.42579 | 0.9999
9.2455 | 29.8731 | 117.4847 | 116.8009 | 1.2783 | 0.99909 | 9.2454 | 29.4875 | 116.43 | 116.7726 | -0.42579 | 0.9999
9.2465 | 29.8731 | 117.4852 | 116.8009 | 1.2783 | 0.99909 | 9.2464 | 29.4924 | 116.43 | 116.7697 | -0.45536 | 0.99988
9.2475 | 29.8731 | 117.4857 | 116.8009 | 1.2783 | 0.99909 | 9.2474 | 29.4924 | 116.43 | 116.7697 | -0.45536 | 0.99988
9.2485 | 29.8731 | 117.4863 | 116.8009 | 1.2783 | 0.99909 | 9.2484 | 29.4924 | 116.43 | 116.7697 | -0.45536 | 0.99988
9.2495 | 29.8731 | 117.4868 | 116.8009 | 1.2783 | 0.99909 | 9.2494 | 29.4924 | 116.43 | 116.7697 | -0.45536 | 0.99988
9.2505 | 29.8731 | 117.4873 | 116.8009 | 1.2783 | 0.99909 | 9.2504 | 29.4924 | 116.43 | 116.7697 | -0.45536 | 0.99988
9.2515 | 29.8731 | 117.4878 | 116.8009 | 1.2783 | 0.99909 | 9.2514 | 29.4924 | 116.43 | 116.7697 | -0.45536 | 0.99988
9.2525 | 29.897 | 117.4884 | 116.806 | 1.3109 | 0.99904 | 9.2524 | 29.4924 | 116.43 | 116.7697 | -0.45536 | 0.99988
9.2535 | 29.897 | 117.4889 | 116.806 | 1.3109 | 0.99904 | 9.2534 | 29.4924 | 116.43 | 116.7697 | -0.45536 | 0.99988
9.2545 | 29.897 | 117.4894 | 116.806 | 1.3109 | 0.99904 | 9.2544 | 29.4924 | 116.43 | 116.7697 | -0.45536 | 0.99988
9.2555 | 29.897 | 117.49 | 116.806 | 1.3109 | 0.99904 | 9.2554 | 29.4914 | 116.43 | 116.7765 | -0.47026 | 0.99987
9.2565 | 29.897 | 117.4905 | 116.806 | 1.3109 | 0.99904 | 9.2564 | 29.4914 | 116.43 | 116.7765 | -0.47026 | 0.99987
9.2575 | 29.897 | 117.491 | 116.806 | 1.3109 | 0.99904 | 9.2574 | 29.4914 | 116.43 | 116.7765 | -0.47026 | 0.99987
9.2585 | 29.897 | 117.4916 | 116.806 | 1.3109 | 0.99904 | 9.2584 | 29.4914 | 116.43 | 116.7765 | -0.47026 | 0.99987
9.2595 | 29.897 | 117.4921 | 116.806 | 1.3109 | 0.99904 | 9.2594 | 29.4914 | 116.43 | 116.7765 | -0.47026 | 0.99987
9.2605 | 29.8636 | 117.4926 | 116.8162 | 1.3954 | 0.99891 | 9.2604 | 29.4914 | 116.43 | 116.7765 | -0.47026 | 0.99987
9.2615 | 29.8636 | 117.4932 | 116.8162 | 1.3954 | 0.99891 | 9.2614 | 29.4914 | 116.43 | 116.7765 | -0.47026 | 0.99987
9.2625 | 29.8636 | 117.4937 | 116.8162 | 1.3954 | 0.99891 | 9.2624 | 29.4914 | 116.43 | 116.7765 | -0.47026 | 0.99987
9.2635 | 29.8636 | 117.4942 | 116.8162 | 1.3954 | 0.99891 | 9.2634 | 29.4637 | 116.43 | 116.7871 | -0.47452 | 0.99987
9.2645 | 29.8636 | 117.4948 | 116.8162 | 1.3954 | 0.99891 | 9.2644 | 29.4637 | 116.43 | 116.7871 | -0.47452 | 0.99987
9.2655 | 29.8636 | 117.4953 | 116.8162 | 1.3954 | 0.99891 | 9.2654 | 29.4637 | 116.43 | 116.7871 | -0.47452 | 0.99987
9.2665 | 29.8636 | 117.4958 | 116.8162 | 1.3954 | 0.99891 | 9.2664 | 29.4637 | 116.43 | 116.7871 | -0.47452 | 0.99987
9.2675 | 29.8636 | 117.4964 | 116.8162 | 1.3954 | 0.99891 | 9.2674 | 29.4637 | 116.43 | 116.7871 | -0.47452 | 0.99987
9.2685 | 29.8433 | 117.4969 | 116.8305 | 1.4337 | 0.99885 | 9.2684 | 29.4637 | 116.43 | 116.7871 | -0.47452 | 0.99987
9.2695 | 29.8433 | 117.4974 | 116.8305 | 1.4337 | 0.99885 | 9.2694 | 29.4637 | 116.43 | 116.7871 | -0.47452 | 0.99987
9.2705 | 29.8433 | 117.4979 | 116.8305 | 1.4337 | 0.99885 | 9.2704 | 29.4637 | 116.43 | 116.7871 | -0.47452 | 0.99987
9.2715 | 29.8433 | 117.4985 | 116.8305 | 1.4337 | 0.99885 | 9.2714 | 29.4573 | 116.43 | 116.7766 | -0.49929 | 0.99986
9.2725 | 29.8433 | 117.499 | 116.8305 | 1.4337 | 0.99885 | 9.2724 | 29.4573 | 116.43 | 116.7766 | -0.49929 | 0.99986
9.2735 | 29.8433 | 117.4995 | 116.8305 | 1.4337 | 0.99885 | 9.2734 | 29.4573 | 116.43 | 116.7766 | -0.49929 | 0.99986
9.2745 | 29.8433 | 117.5001 | 116.8305 | 1.4337 | 0.99885 | 9.2744 | 29.4573 | 116.43 | 116.7766 | -0.49929 | 0.99986
9.2755 | 29.8433 | 117.5006 | 116.8305 | 1.4337 | 0.99885 | 9.2754 | 29.4573 | 116.43 | 116.7766 | -0.49929 | 0.99986
9.2765 | 29.8433 | 117.5011 | 116.8305 | 1.4337 | 0.99885 | 9.2764 | 29.4573 | 116.43 | 116.7766 | -0.49929 | 0.99986
9.2775 | 29.8234 | 117.5017 | 116.8403 | 1.5207 | 0.9987 | 9.2774 | 29.4573 | 116.43 | 116.7766 | -0.49929 | 0.99986
9.2785 | 29.8234 | 117.5022 | 116.8403 | 1.5207 | 0.9987 | 9.2784 | 29.4573 | 116.43 | 116.7766 | -0.49929 | 0.99986
9.2795 | 29.8234 | 117.5027 | 116.8403 | 1.5207 | 0.9987 | 9.2794 | 29.4573 | 116.43 | 116.7766 | -0.49929 | 0.99986
9.2805 | 29.8234 | 117.5033 | 116.8403 | 1.5207 | 0.9987 | 9.2804 | 29.4487 | 116.43 | 116.7705 | -0.51576 | 0.99985
9.2815 | 29.8234 | 117.5038 | 116.8403 | 1.5207 | 0.9987 | 9.2814 | 29.4487 | 116.43 | 116.7705 | -0.51576 | 0.99985
9.2825 | 29.8234 | 117.5043 | 116.8403 | 1.5207 | 0.9987 | 9.2824 | 29.4487 | 116.43 | 116.7705 | -0.51576 | 0.99985
9.2835 | 29.8234 | 117.5049 | 116.8403 | 1.5207 | 0.9987 | 9.2834 | 29.4487 | 116.43 | 116.7705 | -0.51576 | 0.99985
9.2845 | 29.8234 | 117.5054 | 116.8403 | 1.5207 | 0.9987 | 9.2844 | 29.4487 | 116.43 | 116.7705 | -0.51576 | 0.99985
9.2855 | 29.8337 | 117.5059 | 116.8436 | 1.5161 | 0.99871 | 9.2854 | 29.4487 | 116.43 | 116.7705 | -0.51576 | 0.99985
9.2865 | 29.8337 | 117.5064 | 116.8436 | 1.5161 | 0.99871 | 9.2864 | 29.4487 | 116.43 | 116.7705 | -0.51576 | 0.99985
9.2875 | 29.8337 | 117.507 | 116.8436 | 1.5161 | 0.99871 | 9.2874 | 29.4487 | 116.43 | 116.7705 | -0.51576 | 0.99985
9.2885 | 29.8337 | 117.5075 | 116.8436 | 1.5161 | 0.99871 | 9.2884 | 29.4602 | 116.43 | 116.7648 | -0.55225 | 0.99982
9.2895 | 29.8337 | 117.508 | 116.8436 | 1.5161 | 0.99871 | 9.2894 | 29.4602 | 116.43 | 116.7648 | -0.55225 | 0.99982
9.2905 | 29.8337 | 117.5086 | 116.8436 | 1.5161 | 0.99871 | 9.2904 | 29.4602 | 116.43 | 116.7648 | -0.55225 | 0.99982
9.2915 | 29.8337 | 117.5091 | 116.8436 | 1.5161 | 0.99871 | 9.2914 | 29.4602 | 116.43 | 116.7648 | -0.55225 | 0.99982
9.2925 | 29.8337 | 117.5096 | 116.8436 | 1.5161 | 0.99871 | 9.2924 | 29.4602 | 116.43 | 116.7648 | -0.55225 | 0.99982
9.2935 | 29.836 | 117.5102 | 116.8409 | 1.5536 | 0.99865 | 9.2934 | 29.4602 | 116.43 | 116.7648 | -0.55225 | 0.99982
9.2945 | 29.836 | 117.5107 | 116.8409 | 1.5536 | 0.99865 | 9.2944 | 29.4602 | 116.43 | 116.7648 | -0.55225 | 0.99982
9.2955 | 29.836 | 117.5112 | 116.8409 | 1.5536 | 0.99865 | 9.2954 | 29.4602 | 116.43 | 116.7648 | -0.55225 | 0.99982
9.2965 | 29.836 | 117.5118 | 116.8409 | 1.5536 | 0.99865 | 9.2964 | 29.4553 | 116.43 | 116.7508 | -0.57877 | 0.99981
9.2975 | 29.836 | 117.5123 | 116.8409 | 1.5536 | 0.99865 | 9.2974 | 29.4553 | 116.43 | 116.7508 | -0.57877 | 0.99981
9.2985 | 29.836 | 117.5128 | 116.8409 | 1.5536 | 0.99865 | 9.2984 | 29.4553 | 116.43 | 116.7508 | -0.57877 | 0.99981
9.2995 | 29.836 | 117.5134 | 116.8409 | 1.5536 | 0.99865 | 9.2994 | 29.4553 | 116.43 | 116.7508 | -0.57877 | 0.99981
9.3005 | 29.836 | 117.5139 | 116.8409 | 1.5536 | 0.99865 | 9.3004 | 29.4553 | 116.43 | 116.7508 | -0.57877 | 0.99981
9.3015 | 29.836 | 117.5144 | 116.8409 | 1.5536 | 0.99865 | 9.3014 | 29.4553 | 116.43 | 116.7508 | -0.57877 | 0.99981
9.3025 | 29.8332 | 117.515 | 116.8245 | 1.5665 | 0.99862 | 9.3024 | 29.4553 | 116.43 | 116.7508 | -0.57877 | 0.99981
9.3035 | 29.8332 | 117.5155 | 116.8245 | 1.5665 | 0.99862 | 9.3034 | 29.4553 | 116.43 | 116.7508 | -0.57877 | 0.99981
9.3045 | 29.8332 | 117.516 | 116.8245 | 1.5665 | 0.99862 | 9.3044 | 29.4553 | 116.43 | 116.7508 | -0.57877 | 0.99981
9.3055 | 29.8332 | 117.5165 | 116.8245 | 1.5665 | 0.99862 | 9.3054 | 29.4554 | 116.43 | 116.7485 | -0.60433 | 0.99979
9.3065 | 29.8332 | 117.5171 | 116.8245 | 1.5665 | 0.99862 | 9.3064 | 29.4554 | 116.43 | 116.7485 | -0.60433 | 0.99979
9.3075 | 29.8332 | 117.5176 | 116.8245 | 1.5665 | 0.99862 | 9.3074 | 29.4554 | 116.43 | 116.7485 | -0.60433 | 0.99979
9.3085 | 29.8332 | 117.5181 | 116.8245 | 1.5665 | 0.99862 | 9.3084 | 29.4554 | 116.43 | 116.7485 | -0.60433 | 0.99979
9.3095 | 29.8332 | 117.5187 | 116.8245 | 1.5665 | 0.99862 | 9.3094 | 29.4554 | 116.43 | 116.7485 | -0.60433 | 0.99979
9.3105 | 29.8585 | 117.5192 | 116.8385 | 1.6264 | 0.99852 | 9.3104 | 29.4554 | 116.43 | 116.7485 | -0.60433 | 0.99979
9.3115 | 29.8585 | 117.5197 | 116.8385 | 1.6264 | 0.99852 | 9.3114 | 29.4554 | 116.43 | 116.7485 | -0.60433 | 0.99979
9.3125 | 29.8585 | 117.5203 | 116.8385 | 1.6264 | 0.99852 | 9.3124 | 29.4554 | 116.43 | 116.7485 | -0.60433 | 0.99979
9.3135 | 29.8585 | 117.5208 | 116.8385 | 1.6264 | 0.99852 | 9.3134 | 29.4832 | 116.43 | 116.7489 | -0.66416 | 0.99975
9.3145 | 29.8585 | 117.5213 | 116.8385 | 1.6264 | 0.99852 | 9.3144 | 29.4832 | 116.43 | 116.7489 | -0.66416 | 0.99975
9.3155 | 29.8585 | 117.5219 | 116.8385 | 1.6264 | 0.99852 | 9.3154 | 29.4832 | 116.43 | 116.7489 | -0.66416 | 0.99975
9.3165 | 29.8585 | 117.5224 | 116.8385 | 1.6264 | 0.99852 | 9.3164 | 29.4832 | 116.43 | 116.7489 | -0.66416 | 0.99975
9.3175 | 29.8585 | 117.5229 | 116.8385 | 1.6264 | 0.99852 | 9.3174 | 29.4832 | 116.43 | 116.7489 | -0.66416 | 0.99975
9.3185 | 29.8965 | 117.5235 | 116.8621 | 1.7219 | 0.99835 | 9.3184 | 29.4832 | 116.43 | 116.7489 | -0.66416 | 0.99975
9.3195 | 29.8965 | 117.524 | 116.8621 | 1.7219 | 0.99835 | 9.3194 | 29.4832 | 116.43 | 116.7489 | -0.66416 | 0.99975
9.3205 | 29.8965 | 117.5245 | 116.8621 | 1.7219 | 0.99835 | 9.3204 | 29.4832 | 116.43 | 116.7489 | -0.66416 | 0.99975
9.3215 | 29.8965 | 117.525 | 116.8621 | 1.7219 | 0.99835 | 9.3214 | 29.4813 | 116.43 | 116.7424 | -0.73051 | 0.99969
9.3225 | 29.8965 | 117.5256 | 116.8621 | 1.7219 | 0.99835 | 9.3224 | 29.4813 | 116.43 | 116.7424 | -0.73051 | 0.99969
9.3235 | 29.8965 | 117.5261 | 116.8621 | 1.7219 | 0.99835 | 9.3234 | 29.4813 | 116.43 | 116.7424 | -0.73051 | 0.99969
9.3245 | 29.8965 | 117.5266 | 116.8621 | 1.7219 | 0.99835 | 9.3244 | 29.4813 | 116.43 | 116.7424 | -0.73051 | 0.99969
9.3255 | 29.8965 | 117.5272 | 116.8621 | 1.7219 | 0.99835 | 9.3254 | 29.4813 | 116.43 | 116.7424 | -0.73051 | 0.99969
9.3265 | 29.8965 | 117.5277 | 116.8621 | 1.7219 | 0.99835 | 9.3264 | 29.4813 | 116.43 | 116.7424 | -0.73051 | 0.99969
9.3275 | 29.8717 | 117.5282 | 116.8536 | 1.814 | 0.99816 | 9.3274 | 29.4813 | 116.43 | 116.7424 | -0.73051 | 0.99969
9.3285 | 29.8717 | 117.5288 | 116.8536 | 1.814 | 0.99816 | 9.3284 | 29.4813 | 116.43 | 116.7424 | -0.73051 | 0.99969
9.3295 | 29.8717 | 117.5293 | 116.8536 | 1.814 | 0.99816 | 9.3294 | 29.4715 | 116.43 | 116.7378 | -0.76966 | 0.99966
9.3305 | 29.8717 | 117.5298 | 116.8536 | 1.814 | 0.99816 | 9.3304 | 29.4715 | 116.43 | 116.7378 | -0.76966 | 0.99966
9.3315 | 29.8717 | 117.5304 | 116.8536 | 1.814 | 0.99816 | 9.3314 | 29.4715 | 116.43 | 116.7378 | -0.76966 | 0.99966
9.3325 | 29.8717 | 117.5309 | 116.8536 | 1.814 | 0.99816 | 9.3324 | 29.4715 | 116.43 | 116.7378 | -0.76966 | 0.99966
9.3335 | 29.8717 | 117.5314 | 116.8536 | 1.814 | 0.99816 | 9.3334 | 29.4715 | 116.43 | 116.7378 | -0.76966 | 0.99966
9.3345 | 29.8717 | 117.532 | 116.8536 | 1.814 | 0.99816 | 9.3344 | 29.4715 | 116.43 | 116.7378 | -0.76966 | 0.99966
9.3355 | 29.8589 | 117.5325 | 116.8584 | 1.8318 | 0.99812 | 9.3354 | 29.4715 | 116.43 | 116.7378 | -0.76966 | 0.99966
9.3365 | 29.8589 | 117.533 | 116.8584 | 1.8318 | 0.99812 | 9.3364 | 29.4715 | 116.43 | 116.7378 | -0.76966 | 0.99966
9.3375 | 29.8589 | 117.5336 | 116.8584 | 1.8318 | 0.99812 | 9.3374 | 29.4715 | 116.43 | 116.7378 | -0.76966 | 0.99966
9.3385 | 29.8589 | 117.5341 | 116.8584 | 1.8318 | 0.99812 | 9.3384 | 29.4667 | 116.43 | 116.743 | -0.79343 | 0.99964
9.3395 | 29.8589 | 117.5346 | 116.8584 | 1.8318 | 0.99812 | 9.3394 | 29.4667 | 116.43 | 116.743 | -0.79343 | 0.99964
9.3405 | 29.8589 | 117.5351 | 116.8584 | 1.8318 | 0.99812 | 9.3404 | 29.4667 | 116.43 | 116.743 | -0.79343 | 0.99964
9.3415 | 29.8589 | 117.5357 | 116.8584 | 1.8318 | 0.99812 | 9.3414 | 29.4667 | 116.43 | 116.743 | -0.79343 | 0.99964
9.3425 | 29.8589 | 117.5362 | 116.8584 | 1.8318 | 0.99812 | 9.3424 | 29.4667 | 116.43 | 116.743 | -0.79343 | 0.99964
9.3435 | 29.8707 | 117.5367 | 116.9012 | 1.8781 | 0.99803 | 9.3434 | 29.4667 | 116.43 | 116.743 | -0.79343 | 0.99964
9.3445 | 29.8707 | 117.5373 | 116.9012 | 1.8781 | 0.99803 | 9.3444 | 29.4667 | 116.43 | 116.743 | -0.79343 | 0.99964
9.3455 | 29.8707 | 117.5378 | 116.9012 | 1.8781 | 0.99803 | 9.3454 | 29.4667 | 116.43 | 116.743 | -0.79343 | 0.99964
9.3465 | 29.8707 | 117.5383 | 116.9012 | 1.8781 | 0.99803 | 9.3464 | 29.4692 | 116.43 | 116.7426 | -0.8192 | 0.99961
9.3475 | 29.8707 | 117.5389 | 116.9012 | 1.8781 | 0.99803 | 9.3474 | 29.4692 | 116.43 | 116.7426 | -0.8192 | 0.99961
9.3485 | 29.8707 | 117.5394 | 116.9012 | 1.8781 | 0.99803 | 9.3484 | 29.4692 | 116.43 | 116.7426 | -0.8192 | 0.99961
9.3495 | 29.8707 | 117.5399 | 116.9012 | 1.8781 | 0.99803 | 9.3494 | 29.4692 | 116.43 | 116.7426 | -0.8192 | 0.99961
9.3505 | 29.8707 | 117.5405 | 116.9012 | 1.8781 | 0.99803 | 9.3504 | 29.4692 | 116.43 | 116.7426 | -0.8192 | 0.99961
9.3515 | 29.8707 | 117.541 | 116.9012 | 1.8781 | 0.99803 | 9.3514 | 29.4692 | 116.43 | 116.7426 | -0.8192 | 0.99961
9.3525 | 29.8463 | 117.5415 | 116.8905 | 1.9078 | 0.99796 | 9.3524 | 29.4692 | 116.43 | 116.7426 | -0.8192 | 0.99961
9.3535 | 29.8463 | 117.5421 | 116.8905 | 1.9078 | 0.99796 | 9.3534 | 29.4692 | 116.43 | 116.7426 | -0.8192 | 0.99961
9.3545 | 29.8463 | 117.5426 | 116.8905 | 1.9078 | 0.99796 | 9.3544 | 29.4602 | 116.43 | 116.7382 | -0.85662 | 0.99958
9.3555 | 29.8463 | 117.5431 | 116.8905 | 1.9078 | 0.99796 | 9.3554 | 29.4602 | 116.43 | 116.7382 | -0.85662 | 0.99958
9.3565 | 29.8463 | 117.5436 | 116.8905 | 1.9078 | 0.99796 | 9.3564 | 29.4602 | 116.43 | 116.7382 | -0.85662 | 0.99958
9.3575 | 29.8463 | 117.5442 | 116.8905 | 1.9078 | 0.99796 | 9.3574 | 29.4602 | 116.43 | 116.7382 | -0.85662 | 0.99958
9.3585 | 29.8463 | 117.5447 | 116.8905 | 1.9078 | 0.99796 | 9.3584 | 29.4602 | 116.43 | 116.7382 | -0.85662 | 0.99958
9.3595 | 29.8463 | 117.5452 | 116.8905 | 1.9078 | 0.99796 | 9.3594 | 29.4602 | 116.43 | 116.7382 | -0.85662 | 0.99958
9.3605 | 29.8387 | 117.5458 | 116.8884 | 1.8974 | 0.99798 | 9.3604 | 29.4602 | 116.43 | 116.7382 | -0.85662 | 0.99958
9.3615 | 29.8387 | 117.5463 | 116.8884 | 1.8974 | 0.99798 | 9.3614 | 29.4602 | 116.43 | 116.7382 | -0.85662 | 0.99958
9.3625 | 29.8387 | 117.5468 | 116.8884 | 1.8974 | 0.99798 | 9.3624 | 29.4602 | 116.43 | 116.7382 | -0.85662 | 0.99958
9.3635 | 29.8387 | 117.5474 | 116.8884 | 1.8974 | 0.99798 | 9.3634 | 29.446 | 116.43 | 116.7349 | -0.88682 | 0.99955
9.3645 | 29.8387 | 117.5479 | 116.8884 | 1.8974 | 0.99798 | 9.3644 | 29.446 | 116.43 | 116.7349 | -0.88682 | 0.99955
9.3655 | 29.8387 | 117.5484 | 116.8884 | 1.8974 | 0.99798 | 9.3654 | 29.446 | 116.43 | 116.7349 | -0.88682 | 0.99955
9.3665 | 29.8387 | 117.549 | 116.8884 | 1.8974 | 0.99798 | 9.3664 | 29.446 | 116.43 | 116.7349 | -0.88682 | 0.99955
9.3675 | 29.8387 | 117.5495 | 116.8884 | 1.8974 | 0.99798 | 9.3674 | 29.446 | 116.43 | 116.7349 | -0.88682 | 0.99955
9.3685 | 29.8472 | 117.55 | 116.9096 | 1.969 | 0.99783 | 9.3684 | 29.446 | 116.43 | 116.7349 | -0.88682 | 0.99955
9.3695 | 29.8472 | 117.5506 | 116.9096 | 1.969 | 0.99783 | 9.3694 | 29.446 | 116.43 | 116.7349 | -0.88682 | 0.99955
9.3705 | 29.8472 | 117.5511 | 116.9096 | 1.969 | 0.99783 | 9.3704 | 29.446 | 116.43 | 116.7349 | -0.88682 | 0.99955
9.3715 | 29.8472 | 117.5516 | 116.9096 | 1.969 | 0.99783 | 9.3714 | 29.4506 | 116.43 | 116.7262 | -0.90467 | 0.99953
9.3725 | 29.8472 | 117.5522 | 116.9096 | 1.969 | 0.99783 | 9.3724 | 29.4506 | 116.43 | 116.7262 | -0.90467 | 0.99953
9.3735 | 29.8472 | 117.5527 | 116.9096 | 1.969 | 0.99783 | 9.3734 | 29.4506 | 116.43 | 116.7262 | -0.90467 | 0.99953
9.3745 | 29.8472 | 117.5532 | 116.9096 | 1.969 | 0.99783 | 9.3744 | 29.4506 | 116.43 | 116.7262 | -0.90467 | 0.99953
9.3755 | 29.8472 | 117.5537 | 116.9096 | 1.969 | 0.99783 | 9.3754 | 29.4506 | 116.43 | 116.7262 | -0.90467 | 0.99953
9.3765 | 29.8472 | 117.5543 | 116.9096 | 1.969 | 0.99783 | 9.3764 | 29.4506 | 116.43 | 116.7262 | -0.90467 | 0.99953
9.3775 | 29.8627 | 117.5548 | 116.8963 | 1.945 | 0.99789 | 9.3774 | 29.4506 | 116.43 | 116.7262 | -0.90467 | 0.99953
9.3785 | 29.8627 | 117.5553 | 116.8963 | 1.945 | 0.99789 | 9.3784 | 29.4506 | 116.43 | 116.7262 | -0.90467 | 0.99953
9.3795 | 29.8627 | 117.5559 | 116.8963 | 1.945 | 0.99789 | 9.3794 | 29.444 | 116.43 | 116.7277 | -0.89588 | 0.99954
9.3805 | 29.8627 | 117.5564 | 116.8963 | 1.945 | 0.99789 | 9.3804 | 29.444 | 116.43 | 116.7277 | -0.89588 | 0.99954
9.3815 | 29.8627 | 117.5569 | 116.8963 | 1.945 | 0.99789 | 9.3814 | 29.444 | 116.43 | 116.7277 | -0.89588 | 0.99954
9.3825 | 29.8627 | 117.5575 | 116.8963 | 1.945 | 0.99789 | 9.3824 | 29.444 | 116.43 | 116.7277 | -0.89588 | 0.99954
9.3835 | 29.8627 | 117.558 | 116.8963 | 1.945 | 0.99789 | 9.3834 | 29.444 | 116.43 | 116.7277 | -0.89588 | 0.99954
9.3845 | 29.8627 | 117.5585 | 116.8963 | 1.945 | 0.99789 | 9.3844 | 29.444 | 116.43 | 116.7277 | -0.89588 | 0.99954
9.3855 | 29.8765 | 117.5591 | 116.9063 | 2.0235 | 0.99771 | 9.3854 | 29.444 | 116.43 | 116.7277 | -0.89588 | 0.99954
9.3865 | 29.8765 | 117.5596 | 116.9063 | 2.0235 | 0.99771 | 9.3864 | 29.444 | 116.43 | 116.7277 | -0.89588 | 0.99954
9.3875 | 29.8765 | 117.5601 | 116.9063 | 2.0235 | 0.99771 | 9.3874 | 29.444 | 116.43 | 116.7277 | -0.89588 | 0.99954
9.3885 | 29.8765 | 117.5607 | 116.9063 | 2.0235 | 0.99771 | 9.3884 | 29.4502 | 116.43 | 116.7337 | -0.91048 | 0.99952
9.3895 | 29.8765 | 117.5612 | 116.9063 | 2.0235 | 0.99771 | 9.3894 | 29.4502 | 116.43 | 116.7337 | -0.91048 | 0.99952
9.3905 | 29.8765 | 117.5617 | 116.9063 | 2.0235 | 0.99771 | 9.3904 | 29.4502 | 116.43 | 116.7337 | -0.91048 | 0.99952
9.3915 | 29.8765 | 117.5622 | 116.9063 | 2.0235 | 0.99771 | 9.3914 | 29.4502 | 116.43 | 116.7337 | -0.91048 | 0.99952
9.3925 | 29.8765 | 117.5628 | 116.9063 | 2.0235 | 0.99771 | 9.3924 | 29.4502 | 116.43 | 116.7337 | -0.91048 | 0.99952
9.3935 | 29.8873 | 117.5633 | 116.9245 | 2.0989 | 0.99754 | 9.3934 | 29.4502 | 116.43 | 116.7337 | -0.91048 | 0.99952
9.3945 | 29.8873 | 117.5638 | 116.9245 | 2.0989 | 0.99754 | 9.3944 | 29.4502 | 116.43 | 116.7337 | -0.91048 | 0.99952
9.3955 | 29.8873 | 117.5644 | 116.9245 | 2.0989 | 0.99754 | 9.3954 | 29.4502 | 116.43 | 116.7337 | -0.91048 | 0.99952
9.3965 | 29.8873 | 117.5649 | 116.9245 | 2.0989 | 0.99754 | 9.3964 | 29.4511 | 116.43 | 116.7242 | -0.93815 | 0.99949
9.3975 | 29.8873 | 117.5654 | 116.9245 | 2.0989 | 0.99754 | 9.3974 | 29.4511 | 116.43 | 116.7242 | -0.93815 | 0.99949
9.3985 | 29.8873 | 117.566 | 116.9245 | 2.0989 | 0.99754 | 9.3984 | 29.4511 | 116.43 | 116.7242 | -0.93815 | 0.99949
9.3995 | 29.8873 | 117.5665 | 116.9245 | 2.0989 | 0.99754 | 9.3994 | 29.4511 | 116.43 | 116.7242 | -0.93815 | 0.99949
9.4005 | 29.8873 | 117.567 | 116.9245 | 2.0989 | 0.99754 | 9.4004 | 29.4511 | 116.43 | 116.7242 | -0.93815 | 0.99949
9.4015 | 29.8873 | 117.5676 | 116.9245 | 2.0989 | 0.99754 | 9.4014 | 29.4511 | 116.43 | 116.7242 | -0.93815 | 0.99949
9.4025 | 29.881 | 117.5681 | 116.9273 | 2.1767 | 0.99736 | 9.4024 | 29.4511 | 116.43 | 116.7242 | -0.93815 | 0.99949
9.4035 | 29.881 | 117.5686 | 116.9273 | 2.1767 | 0.99736 | 9.4034 | 29.4511 | 116.43 | 116.7242 | -0.93815 | 0.99949
9.4045 | 29.881 | 117.5692 | 116.9273 | 2.1767 | 0.99736 | 9.4044 | 29.4316 | 116.43 | 116.7166 | -0.96523 | 0.99946
9.4055 | 29.881 | 117.5697 | 116.9273 | 2.1767 | 0.99736 | 9.4054 | 29.4316 | 116.43 | 116.7166 | -0.96523 | 0.99946
9.4065 | 29.881 | 117.5702 | 116.9273 | 2.1767 | 0.99736 | 9.4064 | 29.4316 | 116.43 | 116.7166 | -0.96523 | 0.99946
9.4075 | 29.881 | 117.5708 | 116.9273 | 2.1767 | 0.99736 | 9.4074 | 29.4316 | 116.43 | 116.7166 | -0.96523 | 0.99946
9.4085 | 29.881 | 117.5713 | 116.9273 | 2.1767 | 0.99736 | 9.4084 | 29.4316 | 116.43 | 116.7166 | -0.96523 | 0.99946
9.4095 | 29.881 | 117.5718 | 116.9273 | 2.1767 | 0.99736 | 9.4094 | 29.4316 | 116.43 | 116.7166 | -0.96523 | 0.99946
9.4105 | 29.87 | 117.5723 | 116.9373 | 2.2098 | 0.99727 | 9.4104 | 29.4316 | 116.43 | 116.7166 | -0.96523 | 0.99946
9.4115 | 29.87 | 117.5729 | 116.9373 | 2.2098 | 0.99727 | 9.4114 | 29.4316 | 116.43 | 116.7166 | -0.96523 | 0.99946
9.4125 | 29.87 | 117.5734 | 116.9373 | 2.2098 | 0.99727 | 9.4124 | 29.4316 | 116.43 | 116.7166 | -0.96523 | 0.99946
9.4135 | 29.87 | 117.5739 | 116.9373 | 2.2098 | 0.99727 | 9.4134 | 29.4377 | 116.43 | 116.7172 | -1.0049 | 0.99942
9.4145 | 29.87 | 117.5745 | 116.9373 | 2.2098 | 0.99727 | 9.4144 | 29.4377 | 116.43 | 116.7172 | -1.0049 | 0.99942
9.4155 | 29.87 | 117.575 | 116.9373 | 2.2098 | 0.99727 | 9.4154 | 29.4377 | 116.43 | 116.7172 | -1.0049 | 0.99942
9.4165 | 29.87 | 117.5755 | 116.9373 | 2.2098 | 0.99727 | 9.4164 | 29.4377 | 116.43 | 116.7172 | -1.0049 | 0.99942
9.4175 | 29.87 | 117.5761 | 116.9373 | 2.2098 | 0.99727 | 9.4174 | 29.4377 | 116.43 | 116.7172 | -1.0049 | 0.99942
9.4185 | 29.8504 | 117.5766 | 116.9435 | 2.2933 | 0.99706 | 9.4184 | 29.4377 | 116.43 | 116.7172 | -1.0049 | 0.99942
9.4195 | 29.8504 | 117.5771 | 116.9435 | 2.2933 | 0.99706 | 9.4194 | 29.4377 | 116.43 | 116.7172 | -1.0049 | 0.99942
9.4205 | 29.8504 | 117.5777 | 116.9435 | 2.2933 | 0.99706 | 9.4204 | 29.4377 | 116.43 | 116.7172 | -1.0049 | 0.99942
9.4215 | 29.8504 | 117.5782 | 116.9435 | 2.2933 | 0.99706 | 9.4214 | 29.4443 | 116.43 | 116.7101 | -1.0429 | 0.99937
9.4225 | 29.8504 | 117.5787 | 116.9435 | 2.2933 | 0.99706 | 9.4224 | 29.4443 | 116.43 | 116.7101 | -1.0429 | 0.99937
9.4235 | 29.8504 | 117.5793 | 116.9435 | 2.2933 | 0.99706 | 9.4234 | 29.4443 | 116.43 | 116.7101 | -1.0429 | 0.99937
9.4245 | 29.8504 | 117.5798 | 116.9435 | 2.2933 | 0.99706 | 9.4244 | 29.4443 | 116.43 | 116.7101 | -1.0429 | 0.99937
9.4255 | 29.8504 | 117.5803 | 116.9435 | 2.2933 | 0.99706 | 9.4254 | 29.4443 | 116.43 | 116.7101 | -1.0429 | 0.99937
9.4265 | 29.8504 | 117.5808 | 116.9435 | 2.2933 | 0.99706 | 9.4264 | 29.4443 | 116.43 | 116.7101 | -1.0429 | 0.99937
9.4275 | 29.8452 | 117.5814 | 116.9434 | 2.2964 | 0.99705 | 9.4274 | 29.4443 | 116.43 | 116.7101 | -1.0429 | 0.99937
9.4285 | 29.8452 | 117.5819 | 116.9434 | 2.2964 | 0.99705 | 9.4284 | 29.4443 | 116.43 | 116.7101 | -1.0429 | 0.99937
9.4295 | 29.8452 | 117.5824 | 116.9434 | 2.2964 | 0.99705 | 9.4294 | 29.4398 | 116.43 | 116.7046 | -1.0582 | 0.99935
9.4305 | 29.8452 | 117.583 | 116.9434 | 2.2964 | 0.99705 | 9.4304 | 29.4398 | 116.43 | 116.7046 | -1.0582 | 0.99935
9.4315 | 29.8452 | 117.5835 | 116.9434 | 2.2964 | 0.99705 | 9.4314 | 29.4398 | 116.43 | 116.7046 | -1.0582 | 0.99935
9.4325 | 29.8452 | 117.584 | 116.9434 | 2.2964 | 0.99705 | 9.4324 | 29.4398 | 116.43 | 116.7046 | -1.0582 | 0.99935
9.4335 | 29.8452 | 117.5846 | 116.9434 | 2.2964 | 0.99705 | 9.4334 | 29.4398 | 116.43 | 116.7046 | -1.0582 | 0.99935
9.4345 | 29.8452 | 117.5851 | 116.9434 | 2.2964 | 0.99705 | 9.4344 | 29.4398 | 116.43 | 116.7046 | -1.0582 | 0.99935
9.4355 | 29.8483 | 117.5856 | 116.9574 | 2.3369 | 0.99695 | 9.4354 | 29.4398 | 116.43 | 116.7046 | -1.0582 | 0.99935
9.4365 | 29.8483 | 117.5862 | 116.9574 | 2.3369 | 0.99695 | 9.4364 | 29.4398 | 116.43 | 116.7046 | -1.0582 | 0.99935
9.4375 | 29.8483 | 117.5867 | 116.9574 | 2.3369 | 0.99695 | 9.4374 | 29.4398 | 116.43 | 116.7046 | -1.0582 | 0.99935
9.4385 | 29.8483 | 117.5872 | 116.9574 | 2.3369 | 0.99695 | 9.4384 | 29.4287 | 116.43 | 116.6951 | -1.0744 | 0.99933
9.4395 | 29.8483 | 117.5878 | 116.9574 | 2.3369 | 0.99695 | 9.4394 | 29.4287 | 116.43 | 116.6951 | -1.0744 | 0.99933
9.4405 | 29.8483 | 117.5883 | 116.9574 | 2.3369 | 0.99695 | 9.4404 | 29.4287 | 116.43 | 116.6951 | -1.0744 | 0.99933
9.4415 | 29.8483 | 117.5888 | 116.9574 | 2.3369 | 0.99695 | 9.4414 | 29.4287 | 116.43 | 116.6951 | -1.0744 | 0.99933
9.4425 | 29.8483 | 117.5893 | 116.9574 | 2.3369 | 0.99695 | 9.4424 | 29.4287 | 116.43 | 116.6951 | -1.0744 | 0.99933
9.4435 | 29.8775 | 117.5899 | 116.9588 | 2.3596 | 0.9969 | 9.4434 | 29.4287 | 116.43 | 116.6951 | -1.0744 | 0.99933
9.4445 | 29.8775 | 117.5904 | 116.9588 | 2.3596 | 0.9969 | 9.4444 | 29.4287 | 116.43 | 116.6951 | -1.0744 | 0.99933
9.4455 | 29.8775 | 117.5909 | 116.9588 | 2.3596 | 0.9969 | 9.4454 | 29.4287 | 116.43 | 116.6951 | -1.0744 | 0.99933
9.4465 | 29.8775 | 117.5915 | 116.9588 | 2.3596 | 0.9969 | 9.4464 | 29.4245 | 116.43 | 116.6895 | -1.1481 | 0.99924
9.4475 | 29.8775 | 117.592 | 116.9588 | 2.3596 | 0.9969 | 9.4474 | 29.4245 | 116.43 | 116.6895 | -1.1481 | 0.99924
9.4485 | 29.8775 | 117.5925 | 116.9588 | 2.3596 | 0.9969 | 9.4484 | 29.4245 | 116.43 | 116.6895 | -1.1481 | 0.99924
9.4495 | 29.8775 | 117.5931 | 116.9588 | 2.3596 | 0.9969 | 9.4494 | 29.4245 | 116.43 | 116.6895 | -1.1481 | 0.99924
9.4505 | 29.8775 | 117.5936 | 116.9588 | 2.3596 | 0.9969 | 9.4504 | 29.4245 | 116.43 | 116.6895 | -1.1481 | 0.99924
9.4515 | 29.8775 | 117.5941 | 116.9588 | 2.3596 | 0.9969 | 9.4514 | 29.4245 | 116.43 | 116.6895 | -1.1481 | 0.99924
9.4525 | 29.8975 | 117.5947 | 116.974 | 2.4124 | 0.99676 | 9.4524 | 29.4245 | 116.43 | 116.6895 | -1.1481 | 0.99924
9.4535 | 29.8975 | 117.5952 | 116.974 | 2.4124 | 0.99676 | 9.4534 | 29.4245 | 116.43 | 116.6895 | -1.1481 | 0.99924
9.4545 | 29.8975 | 117.5957 | 116.974 | 2.4124 | 0.99676 | 9.4544 | 29.4254 | 116.43 | 116.6953 | -1.1616 | 0.99922
9.4555 | 29.8975 | 117.5963 | 116.974 | 2.4124 | 0.99676 | 9.4554 | 29.4254 | 116.43 | 116.6953 | -1.1616 | 0.99922
9.4565 | 29.8975 | 117.5968 | 116.974 | 2.4124 | 0.99676 | 9.4564 | 29.4254 | 116.43 | 116.6953 | -1.1616 | 0.99922
9.4575 | 29.8975 | 117.5973 | 116.974 | 2.4124 | 0.99676 | 9.4574 | 29.4254 | 116.43 | 116.6953 | -1.1616 | 0.99922
9.4585 | 29.8975 | 117.5979 | 116.974 | 2.4124 | 0.99676 | 9.4584 | 29.4254 | 116.43 | 116.6953 | -1.1616 | 0.99922
9.4595 | 29.8975 | 117.5984 | 116.974 | 2.4124 | 0.99676 | 9.4594 | 29.4254 | 116.43 | 116.6953 | -1.1616 | 0.99922
9.4605 | 29.9145 | 117.5989 | 116.9875 | 2.4709 | 0.99661 | 9.4604 | 29.4254 | 116.43 | 116.6953 | -1.1616 | 0.99922
9.4615 | 29.9145 | 117.5994 | 116.9875 | 2.4709 | 0.99661 | 9.4614 | 29.4254 | 116.43 | 116.6953 | -1.1616 | 0.99922
9.4625 | 29.9145 | 117.6 | 116.9875 | 2.4709 | 0.99661 | 9.4624 | 29.4254 | 116.43 | 116.6953 | -1.1616 | 0.99922
9.4635 | 29.9145 | 117.6005 | 116.9875 | 2.4709 | 0.99661 | 9.4634 | 29.429 | 116.43 | 116.6951 | -1.1727 | 0.99921
9.4645 | 29.9145 | 117.601 | 116.9875 | 2.4709 | 0.99661 | 9.4644 | 29.429 | 116.43 | 116.6951 | -1.1727 | 0.99921
9.4655 | 29.9145 | 117.6016 | 116.9875 | 2.4709 | 0.99661 | 9.4654 | 29.429 | 116.43 | 116.6951 | -1.1727 | 0.99921
9.4665 | 29.9145 | 117.6021 | 116.9875 | 2.4709 | 0.99661 | 9.4664 | 29.429 | 116.43 | 116.6951 | -1.1727 | 0.99921
9.4675 | 29.9145 | 117.6026 | 116.9875 | 2.4709 | 0.99661 | 9.4674 | 29.429 | 116.43 | 116.6951 | -1.1727 | 0.99921
9.4685 | 29.8813 | 117.6032 | 116.9995 | 2.6077 | 0.99621 | 9.4684 | 29.429 | 116.43 | 116.6951 | -1.1727 | 0.99921
9.4695 | 29.8813 | 117.6037 | 116.9995 | 2.6077 | 0.99621 | 9.4694 | 29.429 | 116.43 | 116.6951 | -1.1727 | 0.99921
9.4705 | 29.8813 | 117.6042 | 116.9995 | 2.6077 | 0.99621 | 9.4704 | 29.429 | 116.43 | 116.6951 | -1.1727 | 0.99921
9.4715 | 29.8813 | 117.6048 | 116.9995 | 2.6077 | 0.99621 | 9.4714 | 29.4216 | 116.43 | 116.6799 | -1.2093 | 0.99916
9.4725 | 29.8813 | 117.6053 | 116.9995 | 2.6077 | 0.99621 | 9.4724 | 29.4216 | 116.43 | 116.6799 | -1.2093 | 0.99916
9.4735 | 29.8813 | 117.6058 | 116.9995 | 2.6077 | 0.99621 | 9.4734 | 29.4216 | 116.43 | 116.6799 | -1.2093 | 0.99916
9.4745 | 29.8813 | 117.6064 | 116.9995 | 2.6077 | 0.99621 | 9.4744 | 29.4216 | 116.43 | 116.6799 | -1.2093 | 0.99916
9.4755 | 29.8813 | 117.6069 | 116.9995 | 2.6077 | 0.99621 | 9.4754 | 29.4216 | 116.43 | 116.6799 | -1.2093 | 0.99916
9.4765 | 29.8813 | 117.6074 | 116.9995 | 2.6077 | 0.99621 | 9.4764 | 29.4216 | 116.43 | 116.6799 | -1.2093 | 0.99916
9.4775 | 29.8631 | 117.6079 | 117.0014 | 2.6225 | 0.99617 | 9.4774 | 29.4216 | 116.43 | 116.6799 | -1.2093 | 0.99916
9.4785 | 29.8631 | 117.6085 | 117.0014 | 2.6225 | 0.99617 | 9.4784 | 29.4216 | 116.43 | 116.6799 | -1.2093 | 0.99916
9.4795 | 29.8631 | 117.609 | 117.0014 | 2.6225 | 0.99617 | 9.4794 | 29.4219 | 116.43 | 116.6643 | -1.2378 | 0.99912
9.4805 | 29.8631 | 117.6095 | 117.0014 | 2.6225 | 0.99617 | 9.4804 | 29.4219 | 116.43 | 116.6643 | -1.2378 | 0.99912
9.4815 | 29.8631 | 117.6101 | 117.0014 | 2.6225 | 0.99617 | 9.4814 | 29.4219 | 116.43 | 116.6643 | -1.2378 | 0.99912
9.4825 | 29.8631 | 117.6106 | 117.0014 | 2.6225 | 0.99617 | 9.4824 | 29.4219 | 116.43 | 116.6643 | -1.2378 | 0.99912
9.4835 | 29.8631 | 117.6111 | 117.0014 | 2.6225 | 0.99617 | 9.4834 | 29.4219 | 116.43 | 116.6643 | -1.2378 | 0.99912
9.4845 | 29.8631 | 117.6117 | 117.0014 | 2.6225 | 0.99617 | 9.4844 | 29.4219 | 116.43 | 116.6643 | -1.2378 | 0.99912
9.4855 | 29.8582 | 117.6122 | 117.0012 | 2.6563 | 0.99607 | 9.4854 | 29.4219 | 116.43 | 116.6643 | -1.2378 | 0.99912
9.4865 | 29.8582 | 117.6127 | 117.0012 | 2.6563 | 0.99607 | 9.4864 | 29.4219 | 116.43 | 116.6643 | -1.2378 | 0.99912
9.4875 | 29.8582 | 117.6133 | 117.0012 | 2.6563 | 0.99607 | 9.4874 | 29.4219 | 116.43 | 116.6643 | -1.2378 | 0.99912
9.4885 | 29.8582 | 117.6138 | 117.0012 | 2.6563 | 0.99607 | 9.4884 | 29.4099 | 116.43 | 116.6639 | -1.2472 | 0.9991
9.4895 | 29.8582 | 117.6143 | 117.0012 | 2.6563 | 0.99607 | 9.4894 | 29.4099 | 116.43 | 116.6639 | -1.2472 | 0.9991
9.4905 | 29.8582 | 117.6149 | 117.0012 | 2.6563 | 0.99607 | 9.4904 | 29.4099 | 116.43 | 116.6639 | -1.2472 | 0.9991
9.4915 | 29.8582 | 117.6154 | 117.0012 | 2.6563 | 0.99607 | 9.4914 | 29.4099 | 116.43 | 116.6639 | -1.2472 | 0.9991
9.4925 | 29.8582 | 117.6159 | 117.0012 | 2.6563 | 0.99607 | 9.4924 | 29.4099 | 116.43 | 116.6639 | -1.2472 | 0.9991
9.4935 | 29.8582 | 117.6165 | 117.0012 | 2.6563 | 0.99607 | 9.4934 | 29.4099 | 116.43 | 116.6639 | -1.2472 | 0.9991
9.4945 | 29.8594 | 117.617 | 116.9939 | 2.6952 | 0.99595 | 9.4944 | 29.4099 | 116.43 | 116.6639 | -1.2472 | 0.9991
9.4955 | 29.8594 | 117.6175 | 116.9939 | 2.6952 | 0.99595 | 9.4954 | 29.4099 | 116.43 | 116.6639 | -1.2472 | 0.9991
9.4965 | 29.8594 | 117.618 | 116.9939 | 2.6952 | 0.99595 | 9.4964 | 29.3929 | 116.43 | 116.66 | -1.2835 | 0.99905
9.4975 | 29.8594 | 117.6186 | 116.9939 | 2.6952 | 0.99595 | 9.4974 | 29.3929 | 116.43 | 116.66 | -1.2835 | 0.99905
9.4985 | 29.8594 | 117.6191 | 116.9939 | 2.6952 | 0.99595 | 9.4984 | 29.3929 | 116.43 | 116.66 | -1.2835 | 0.99905
9.4995 | 29.8594 | 117.6196 | 116.9939 | 2.6952 | 0.99595 | 9.4994 | 29.3929 | 116.43 | 116.66 | -1.2835 | 0.99905
9.5005 | 29.8594 | 117.6202 | 116.9939 | 2.6952 | 0.99595 | 9.5004 | 29.3929 | 116.43 | 116.66 | -1.2835 | 0.99905
9.5015 | 29.8594 | 117.6207 | 116.9939 | 2.6952 | 0.99595 | 9.5014 | 29.3929 | 116.43 | 116.66 | -1.2835 | 0.99905
9.5025 | 29.8643 | 117.6212 | 117.013 | 2.6823 | 0.99599 | 9.5024 | 29.3929 | 116.43 | 116.66 | -1.2835 | 0.99905
9.5035 | 29.8643 | 117.6218 | 117.013 | 2.6823 | 0.99599 | 9.5034 | 29.3929 | 116.43 | 116.66 | -1.2835 | 0.99905
9.5045 | 29.8643 | 117.6223 | 117.013 | 2.6823 | 0.99599 | 9.5044 | 29.4014 | 116.43 | 116.6584 | -1.3135 | 0.999
9.5055 | 29.8643 | 117.6228 | 117.013 | 2.6823 | 0.99599 | 9.5054 | 29.4014 | 116.43 | 116.6584 | -1.3135 | 0.999
9.5065 | 29.8643 | 117.6234 | 117.013 | 2.6823 | 0.99599 | 9.5064 | 29.4014 | 116.43 | 116.6584 | -1.3135 | 0.999
9.5075 | 29.8643 | 117.6239 | 117.013 | 2.6823 | 0.99599 | 9.5074 | 29.4014 | 116.43 | 116.6584 | -1.3135 | 0.999
9.5085 | 29.8643 | 117.6244 | 117.013 | 2.6823 | 0.99599 | 9.5084 | 29.4014 | 116.43 | 116.6584 | -1.3135 | 0.999
9.5095 | 29.8643 | 117.625 | 117.013 | 2.6823 | 0.99599 | 9.5094 | 29.4014 | 116.43 | 116.6584 | -1.3135 | 0.999
9.5105 | 29.8896 | 117.6255 | 117.0248 | 2.7577 | 0.99577 | 9.5104 | 29.4014 | 116.43 | 116.6584 | -1.3135 | 0.999
9.5115 | 29.8896 | 117.626 | 117.0248 | 2.7577 | 0.99577 | 9.5114 | 29.4014 | 116.43 | 116.6584 | -1.3135 | 0.999
9.5125 | 29.8896 | 117.6265 | 117.0248 | 2.7577 | 0.99577 | 9.5124 | 29.4014 | 116.43 | 116.6584 | -1.3135 | 0.999
9.5135 | 29.8896 | 117.6271 | 117.0248 | 2.7577 | 0.99577 | 9.5134 | 29.4071 | 116.43 | 116.6634 | -1.3354 | 0.99897
9.5145 | 29.8896 | 117.6276 | 117.0248 | 2.7577 | 0.99577 | 9.5144 | 29.4071 | 116.43 | 116.6634 | -1.3354 | 0.99897
9.5155 | 29.8896 | 117.6281 | 117.0248 | 2.7577 | 0.99577 | 9.5154 | 29.4071 | 116.43 | 116.6634 | -1.3354 | 0.99897
9.5165 | 29.8896 | 117.6287 | 117.0248 | 2.7577 | 0.99577 | 9.5164 | 29.4071 | 116.43 | 116.6634 | -1.3354 | 0.99897
9.5175 | 29.8896 | 117.6292 | 117.0248 | 2.7577 | 0.99577 | 9.5174 | 29.4071 | 116.43 | 116.6634 | -1.3354 | 0.99897
9.5185 | 29.8985 | 117.6297 | 117.033 | 2.7904 | 0.99567 | 9.5184 | 29.4071 | 116.43 | 116.6634 | -1.3354 | 0.99897
9.5195 | 29.8985 | 117.6303 | 117.033 | 2.7904 | 0.99567 | 9.5194 | 29.4071 | 116.43 | 116.6634 | -1.3354 | 0.99897
9.5205 | 29.8985 | 117.6308 | 117.033 | 2.7904 | 0.99567 | 9.5204 | 29.4071 | 116.43 | 116.6634 | -1.3354 | 0.99897
9.5215 | 29.8985 | 117.6313 | 117.033 | 2.7904 | 0.99567 | 9.5214 | 29.3969 | 116.43 | 116.6668 | -1.3742 | 0.99891
9.5225 | 29.8985 | 117.6319 | 117.033 | 2.7904 | 0.99567 | 9.5224 | 29.3969 | 116.43 | 116.6668 | -1.3742 | 0.99891
9.5235 | 29.8985 | 117.6324 | 117.033 | 2.7904 | 0.99567 | 9.5234 | 29.3969 | 116.43 | 116.6668 | -1.3742 | 0.99891
9.5245 | 29.8985 | 117.6329 | 117.033 | 2.7904 | 0.99567 | 9.5244 | 29.3969 | 116.43 | 116.6668 | -1.3742 | 0.99891
9.5255 | 29.8985 | 117.6335 | 117.033 | 2.7904 | 0.99567 | 9.5254 | 29.3969 | 116.43 | 116.6668 | -1.3742 | 0.99891
9.5265 | 29.8985 | 117.634 | 117.033 | 2.7904 | 0.99567 | 9.5264 | 29.3969 | 116.43 | 116.6668 | -1.3742 | 0.99891
9.5275 | 29.8818 | 117.6345 | 117.0492 | 2.8616 | 0.99545 | 9.5274 | 29.3969 | 116.43 | 116.6668 | -1.3742 | 0.99891
9.5285 | 29.8818 | 117.6351 | 117.0492 | 2.8616 | 0.99545 | 9.5284 | 29.3969 | 116.43 | 116.6668 | -1.3742 | 0.99891
9.5295 | 29.8818 | 117.6356 | 117.0492 | 2.8616 | 0.99545 | 9.5294 | 29.4112 | 116.43 | 116.6545 | -1.3935 | 0.99888
9.5305 | 29.8818 | 117.6361 | 117.0492 | 2.8616 | 0.99545 | 9.5304 | 29.4112 | 116.43 | 116.6545 | -1.3935 | 0.99888
9.5315 | 29.8818 | 117.6367 | 117.0492 | 2.8616 | 0.99545 | 9.5314 | 29.4112 | 116.43 | 116.6545 | -1.3935 | 0.99888
9.5325 | 29.8818 | 117.6372 | 117.0492 | 2.8616 | 0.99545 | 9.5324 | 29.4112 | 116.43 | 116.6545 | -1.3935 | 0.99888
9.5335 | 29.8818 | 117.6377 | 117.0492 | 2.8616 | 0.99545 | 9.5334 | 29.4112 | 116.43 | 116.6545 | -1.3935 | 0.99888
9.5345 | 29.8818 | 117.6382 | 117.0492 | 2.8616 | 0.99545 | 9.5344 | 29.4112 | 116.43 | 116.6545 | -1.3935 | 0.99888
9.5355 | 29.8732 | 117.6388 | 117.0479 | 2.9103 | 0.99529 | 9.5354 | 29.4112 | 116.43 | 116.6545 | -1.3935 | 0.99888
9.5365 | 29.8732 | 117.6393 | 117.0479 | 2.9103 | 0.99529 | 9.5364 | 29.4112 | 116.43 | 116.6545 | -1.3935 | 0.99888
9.5375 | 29.8732 | 117.6398 | 117.0479 | 2.9103 | 0.99529 | 9.5374 | 29.4112 | 116.43 | 116.6545 | -1.3935 | 0.99888
9.5385 | 29.8732 | 117.6404 | 117.0479 | 2.9103 | 0.99529 | 9.5384 | 29.4093 | 116.43 | 116.6496 | -1.4074 | 0.99886
9.5395 | 29.8732 | 117.6409 | 117.0479 | 2.9103 | 0.99529 | 9.5394 | 29.4093 | 116.43 | 116.6496 | -1.4074 | 0.99886
9.5405 | 29.8732 | 117.6414 | 117.0479 | 2.9103 | 0.99529 | 9.5404 | 29.4093 | 116.43 | 116.6496 | -1.4074 | 0.99886
9.5415 | 29.8732 | 117.642 | 117.0479 | 2.9103 | 0.99529 | 9.5414 | 29.4093 | 116.43 | 116.6496 | -1.4074 | 0.99886
9.5425 | 29.8732 | 117.6425 | 117.0479 | 2.9103 | 0.99529 | 9.5424 | 29.4093 | 116.43 | 116.6496 | -1.4074 | 0.99886
9.5435 | 29.8732 | 117.643 | 117.0479 | 2.9103 | 0.99529 | 9.5434 | 29.4093 | 116.43 | 116.6496 | -1.4074 | 0.99886
9.5445 | 29.8653 | 117.6436 | 117.0433 | 2.9928 | 0.99502 | 9.5444 | 29.4093 | 116.43 | 116.6496 | -1.4074 | 0.99886
9.5455 | 29.8653 | 117.6441 | 117.0433 | 2.9928 | 0.99502 | 9.5454 | 29.4093 | 116.43 | 116.6496 | -1.4074 | 0.99886
9.5465 | 29.8653 | 117.6446 | 117.0433 | 2.9928 | 0.99502 | 9.5464 | 29.4104 | 116.43 | 116.6528 | -1.4278 | 0.99882
9.5475 | 29.8653 | 117.6451 | 117.0433 | 2.9928 | 0.99502 | 9.5474 | 29.4104 | 116.43 | 116.6528 | -1.4278 | 0.99882
9.5485 | 29.8653 | 117.6457 | 117.0433 | 2.9928 | 0.99502 | 9.5484 | 29.4104 | 116.43 | 116.6528 | -1.4278 | 0.99882
9.5495 | 29.8653 | 117.6462 | 117.0433 | 2.9928 | 0.99502 | 9.5494 | 29.4104 | 116.43 | 116.6528 | -1.4278 | 0.99882
9.5505 | 29.8653 | 117.6467 | 117.0433 | 2.9928 | 0.99502 | 9.5504 | 29.4104 | 116.43 | 116.6528 | -1.4278 | 0.99882
9.5515 | 29.8653 | 117.6473 | 117.0433 | 2.9928 | 0.99502 | 9.5514 | 29.4104 | 116.43 | 116.6528 | -1.4278 | 0.99882
9.5525 | 29.86 | 117.6478 | 117.0514 | 3.0218 | 0.99492 | 9.5524 | 29.4104 | 116.43 | 116.6528 | -1.4278 | 0.99882
9.5535 | 29.86 | 117.6483 | 117.0514 | 3.0218 | 0.99492 | 9.5534 | 29.4104 | 116.43 | 116.6528 | -1.4278 | 0.99882
9.5545 | 29.86 | 117.6489 | 117.0514 | 3.0218 | 0.99492 | 9.5544 | 29.4266 | 116.43 | 116.6486 | -1.4645 | 0.99876
9.5555 | 29.86 | 117.6494 | 117.0514 | 3.0218 | 0.99492 | 9.5554 | 29.4266 | 116.43 | 116.6486 | -1.4645 | 0.99876
9.5565 | 29.86 | 117.6499 | 117.0514 | 3.0218 | 0.99492 | 9.5564 | 29.4266 | 116.43 | 116.6486 | -1.4645 | 0.99876
9.5575 | 29.86 | 117.6505 | 117.0514 | 3.0218 | 0.99492 | 9.5574 | 29.4266 | 116.43 | 116.6486 | -1.4645 | 0.99876
9.5585 | 29.86 | 117.651 | 117.0514 | 3.0218 | 0.99492 | 9.5584 | 29.4266 | 116.43 | 116.6486 | -1.4645 | 0.99876
9.5595 | 29.86 | 117.6515 | 117.0514 | 3.0218 | 0.99492 | 9.5594 | 29.4266 | 116.43 | 116.6486 | -1.4645 | 0.99876
9.5605 | 29.8205 | 117.6521 | 117.0592 | 3.1288 | 0.99454 | 9.5604 | 29.4266 | 116.43 | 116.6486 | -1.4645 | 0.99876
9.5615 | 29.8205 | 117.6526 | 117.0592 | 3.1288 | 0.99454 | 9.5614 | 29.4266 | 116.43 | 116.6486 | -1.4645 | 0.99876
9.5625 | 29.8205 | 117.6531 | 117.0592 | 3.1288 | 0.99454 | 9.5624 | 29.4266 | 116.43 | 116.6486 | -1.4645 | 0.99876
9.5635 | 29.8205 | 117.6537 | 117.0592 | 3.1288 | 0.99454 | 9.5634 | 29.4258 | 116.43 | 116.6442 | -1.4975 | 0.99871
9.5645 | 29.8205 | 117.6542 | 117.0592 | 3.1288 | 0.99454 | 9.5644 | 29.4258 | 116.43 | 116.6442 | -1.4975 | 0.99871
9.5655 | 29.8205 | 117.6547 | 117.0592 | 3.1288 | 0.99454 | 9.5654 | 29.4258 | 116.43 | 116.6442 | -1.4975 | 0.99871
9.5665 | 29.8205 | 117.6553 | 117.0592 | 3.1288 | 0.99454 | 9.5664 | 29.4258 | 116.43 | 116.6442 | -1.4975 | 0.99871
9.5675 | 29.8205 | 117.6558 | 117.0592 | 3.1288 | 0.99454 | 9.5674 | 29.4258 | 116.43 | 116.6442 | -1.4975 | 0.99871
9.5685 | 29.8205 | 117.6563 | 117.0592 | 3.1288 | 0.99454 | 9.5684 | 29.4258 | 116.43 | 116.6442 | -1.4975 | 0.99871
9.5695 | 29.8381 | 117.6568 | 117.0539 | 3.1306 | 0.99454 | 9.5694 | 29.4258 | 116.43 | 116.6442 | -1.4975 | 0.99871
9.5705 | 29.8381 | 117.6574 | 117.0539 | 3.1306 | 0.99454 | 9.5704 | 29.4258 | 116.43 | 116.6442 | -1.4975 | 0.99871
9.5715 | 29.8381 | 117.6579 | 117.0539 | 3.1306 | 0.99454 | 9.5714 | 29.4328 | 116.43 | 116.6304 | -1.5309 | 0.99865
9.5725 | 29.8381 | 117.6584 | 117.0539 | 3.1306 | 0.99454 | 9.5724 | 29.4328 | 116.43 | 116.6304 | -1.5309 | 0.99865
9.5735 | 29.8381 | 117.659 | 117.0539 | 3.1306 | 0.99454 | 9.5734 | 29.4328 | 116.43 | 116.6304 | -1.5309 | 0.99865
9.5745 | 29.8381 | 117.6595 | 117.0539 | 3.1306 | 0.99454 | 9.5744 | 29.4328 | 116.43 | 116.6304 | -1.5309 | 0.99865
9.5755 | 29.8381 | 117.66 | 117.0539 | 3.1306 | 0.99454 | 9.5754 | 29.4328 | 116.43 | 116.6304 | -1.5309 | 0.99865
9.5765 | 29.8381 | 117.6606 | 117.0539 | 3.1306 | 0.99454 | 9.5764 | 29.4328 | 116.43 | 116.6304 | -1.5309 | 0.99865
9.5775 | 29.8455 | 117.6611 | 117.0656 | 3.1679 | 0.99441 | 9.5774 | 29.4328 | 116.43 | 116.6304 | -1.5309 | 0.99865
9.5785 | 29.8455 | 117.6616 | 117.0656 | 3.1679 | 0.99441 | 9.5784 | 29.4328 | 116.43 | 116.6304 | -1.5309 | 0.99865
9.5795 | 29.8455 | 117.6622 | 117.0656 | 3.1679 | 0.99441 | 9.5794 | 29.4192 | 116.43 | 116.6281 | -1.55 | 0.99861
9.5805 | 29.8455 | 117.6627 | 117.0656 | 3.1679 | 0.99441 | 9.5804 | 29.4192 | 116.43 | 116.6281 | -1.55 | 0.99861
9.5815 | 29.8455 | 117.6632 | 117.0656 | 3.1679 | 0.99441 | 9.5814 | 29.4192 | 116.43 | 116.6281 | -1.55 | 0.99861
9.5825 | 29.8455 | 117.6637 | 117.0656 | 3.1679 | 0.99441 | 9.5824 | 29.4192 | 116.43 | 116.6281 | -1.55 | 0.99861
9.5835 | 29.8455 | 117.6643 | 117.0656 | 3.1679 | 0.99441 | 9.5834 | 29.4192 | 116.43 | 116.6281 | -1.55 | 0.99861
9.5845 | 29.8455 | 117.6648 | 117.0656 | 3.1679 | 0.99441 | 9.5844 | 29.4192 | 116.43 | 116.6281 | -1.55 | 0.99861
9.5855 | 29.8517 | 117.6653 | 117.0678 | 3.1936 | 0.99433 | 9.5854 | 29.4192 | 116.43 | 116.6281 | -1.55 | 0.99861
9.5865 | 29.8517 | 117.6659 | 117.0678 | 3.1936 | 0.99433 | 9.5864 | 29.4192 | 116.43 | 116.6281 | -1.55 | 0.99861
9.5875 | 29.8517 | 117.6664 | 117.0678 | 3.1936 | 0.99433 | 9.5874 | 29.4192 | 116.43 | 116.6281 | -1.55 | 0.99861
9.5885 | 29.8517 | 117.6669 | 117.0678 | 3.1936 | 0.99433 | 9.5884 | 29.4202 | 116.43 | 116.6373 | -1.5651 | 0.99859
9.5895 | 29.8517 | 117.6675 | 117.0678 | 3.1936 | 0.99433 | 9.5894 | 29.4202 | 116.43 | 116.6373 | -1.5651 | 0.99859
9.5905 | 29.8517 | 117.668 | 117.0678 | 3.1936 | 0.99433 | 9.5904 | 29.4202 | 116.43 | 116.6373 | -1.5651 | 0.99859
9.5915 | 29.8517 | 117.6685 | 117.0678 | 3.1936 | 0.99433 | 9.5914 | 29.4202 | 116.43 | 116.6373 | -1.5651 | 0.99859
9.5925 | 29.8517 | 117.6691 | 117.0678 | 3.1936 | 0.99433 | 9.5924 | 29.4202 | 116.43 | 116.6373 | -1.5651 | 0.99859
9.5935 | 29.8517 | 117.6696 | 117.0678 | 3.1936 | 0.99433 | 9.5934 | 29.4202 | 116.43 | 116.6373 | -1.5651 | 0.99859
9.5945 | 29.8432 | 117.6701 | 117.0633 | 3.2795 | 0.99402 | 9.5944 | 29.4202 | 116.43 | 116.6373 | -1.5651 | 0.99859
9.5955 | 29.8432 | 117.6707 | 117.0633 | 3.2795 | 0.99402 | 9.5954 | 29.4202 | 116.43 | 116.6373 | -1.5651 | 0.99859
9.5965 | 29.8432 | 117.6712 | 117.0633 | 3.2795 | 0.99402 | 9.5964 | 29.4313 | 116.43 | 116.6448 | -1.5885 | 0.99855
9.5975 | 29.8432 | 117.6717 | 117.0633 | 3.2795 | 0.99402 | 9.5974 | 29.4313 | 116.43 | 116.6448 | -1.5885 | 0.99855
9.5985 | 29.8432 | 117.6723 | 117.0633 | 3.2795 | 0.99402 | 9.5984 | 29.4313 | 116.43 | 116.6448 | -1.5885 | 0.99855
9.5995 | 29.8432 | 117.6728 | 117.0633 | 3.2795 | 0.99402 | 9.5994 | 29.4313 | 116.43 | 116.6448 | -1.5885 | 0.99855
9.6005 | 29.8432 | 117.6733 | 117.0633 | 3.2795 | 0.99402 | 9.6004 | 29.4313 | 116.43 | 116.6448 | -1.5885 | 0.99855
9.6015 | 29.8432 | 117.6739 | 117.0633 | 3.2795 | 0.99402 | 9.6014 | 29.4313 | 116.43 | 116.6448 | -1.5885 | 0.99855
9.6025 | 29.866 | 117.6744 | 117.0728 | 3.3111 | 0.99391 | 9.6024 | 29.4313 | 116.43 | 116.6448 | -1.5885 | 0.99855
9.6035 | 29.866 | 117.6749 | 117.0728 | 3.3111 | 0.99391 | 9.6034 | 29.4313 | 116.43 | 116.6448 | -1.5885 | 0.99855
9.6045 | 29.866 | 117.6754 | 117.0728 | 3.3111 | 0.99391 | 9.6044 | 29.4341 | 116.43 | 116.6333 | -1.5919 | 0.99854
9.6055 | 29.866 | 117.676 | 117.0728 | 3.3111 | 0.99391 | 9.6054 | 29.4341 | 116.43 | 116.6333 | -1.5919 | 0.99854
9.6065 | 29.866 | 117.6765 | 117.0728 | 3.3111 | 0.99391 | 9.6064 | 29.4341 | 116.43 | 116.6333 | -1.5919 | 0.99854
9.6075 | 29.866 | 117.677 | 117.0728 | 3.3111 | 0.99391 | 9.6074 | 29.4341 | 116.43 | 116.6333 | -1.5919 | 0.99854
9.6085 | 29.866 | 117.6776 | 117.0728 | 3.3111 | 0.99391 | 9.6084 | 29.4341 | 116.43 | 116.6333 | -1.5919 | 0.99854
9.6095 | 29.866 | 117.6781 | 117.0728 | 3.3111 | 0.99391 | 9.6094 | 29.4341 | 116.43 | 116.6333 | -1.5919 | 0.99854
9.6105 | 29.8738 | 117.6786 | 117.0905 | 3.4203 | 0.99351 | 9.6104 | 29.4341 | 116.43 | 116.6333 | -1.5919 | 0.99854
9.6115 | 29.8738 | 117.6792 | 117.0905 | 3.4203 | 0.99351 | 9.6114 | 29.4341 | 116.43 | 116.6333 | -1.5919 | 0.99854
9.6125 | 29.8738 | 117.6797 | 117.0905 | 3.4203 | 0.99351 | 9.6124 | 29.4341 | 116.43 | 116.6333 | -1.5919 | 0.99854
9.6135 | 29.8738 | 117.6802 | 117.0905 | 3.4203 | 0.99351 | 9.6134 | 29.4135 | 116.43 | 116.6127 | -1.5963 | 0.99853
9.6145 | 29.8738 | 117.6808 | 117.0905 | 3.4203 | 0.99351 | 9.6144 | 29.4135 | 116.43 | 116.6127 | -1.5963 | 0.99853
9.6155 | 29.8738 | 117.6813 | 117.0905 | 3.4203 | 0.99351 | 9.6154 | 29.4135 | 116.43 | 116.6127 | -1.5963 | 0.99853
9.6165 | 29.8738 | 117.6818 | 117.0905 | 3.4203 | 0.99351 | 9.6164 | 29.4135 | 116.43 | 116.6127 | -1.5963 | 0.99853
9.6175 | 29.8738 | 117.6824 | 117.0905 | 3.4203 | 0.99351 | 9.6174 | 29.4135 | 116.43 | 116.6127 | -1.5963 | 0.99853
9.6185 | 29.8738 | 117.6829 | 117.0905 | 3.4203 | 0.99351 | 9.6184 | 29.4135 | 116.43 | 116.6127 | -1.5963 | 0.99853
9.6195 | 29.8832 | 117.6834 | 117.0801 | 3.485 | 0.99327 | 9.6194 | 29.4135 | 116.43 | 116.6127 | -1.5963 | 0.99853
9.6205 | 29.8832 | 117.6839 | 117.0801 | 3.485 | 0.99327 | 9.6204 | 29.4135 | 116.43 | 116.6127 | -1.5963 | 0.99853
9.6215 | 29.8832 | 117.6845 | 117.0801 | 3.485 | 0.99327 | 9.6214 | 29.3922 | 116.43 | 116.6069 | -1.6524 | 0.99842
9.6225 | 29.8832 | 117.685 | 117.0801 | 3.485 | 0.99327 | 9.6224 | 29.3922 | 116.43 | 116.6069 | -1.6524 | 0.99842
9.6235 | 29.8832 | 117.6855 | 117.0801 | 3.485 | 0.99327 | 9.6234 | 29.3922 | 116.43 | 116.6069 | -1.6524 | 0.99842
9.6245 | 29.8832 | 117.6861 | 117.0801 | 3.485 | 0.99327 | 9.6244 | 29.3922 | 116.43 | 116.6069 | -1.6524 | 0.99842
9.6255 | 29.8832 | 117.6866 | 117.0801 | 3.485 | 0.99327 | 9.6254 | 29.3922 | 116.43 | 116.6069 | -1.6524 | 0.99842
9.6265 | 29.8832 | 117.6871 | 117.0801 | 3.485 | 0.99327 | 9.6264 | 29.3922 | 116.43 | 116.6069 | -1.6524 | 0.99842
9.6275 | 29.8585 | 117.6877 | 117.0866 | 3.4955 | 0.99322 | 9.6274 | 29.3922 | 116.43 | 116.6069 | -1.6524 | 0.99842
9.6285 | 29.8585 | 117.6882 | 117.0866 | 3.4955 | 0.99322 | 9.6284 | 29.3922 | 116.43 | 116.6069 | -1.6524 | 0.99842
9.6295 | 29.8585 | 117.6887 | 117.0866 | 3.4955 | 0.99322 | 9.6294 | 29.4159 | 116.43 | 116.6083 | -1.6888 | 0.99836
9.6305 | 29.8585 | 117.6893 | 117.0866 | 3.4955 | 0.99322 | 9.6304 | 29.4159 | 116.43 | 116.6083 | -1.6888 | 0.99836
9.6315 | 29.8585 | 117.6898 | 117.0866 | 3.4955 | 0.99322 | 9.6314 | 29.4159 | 116.43 | 116.6083 | -1.6888 | 0.99836
9.6325 | 29.8585 | 117.6903 | 117.0866 | 3.4955 | 0.99322 | 9.6324 | 29.4159 | 116.43 | 116.6083 | -1.6888 | 0.99836
9.6335 | 29.8585 | 117.6909 | 117.0866 | 3.4955 | 0.99322 | 9.6334 | 29.4159 | 116.43 | 116.6083 | -1.6888 | 0.99836
9.6345 | 29.8585 | 117.6914 | 117.0866 | 3.4955 | 0.99322 | 9.6344 | 29.4159 | 116.43 | 116.6083 | -1.6888 | 0.99836
9.6355 | 29.8613 | 117.6919 | 117.0993 | 3.5262 | 0.9931 | 9.6354 | 29.4159 | 116.43 | 116.6083 | -1.6888 | 0.99836
9.6365 | 29.8613 | 117.6925 | 117.0993 | 3.5262 | 0.9931 | 9.6364 | 29.4159 | 116.43 | 116.6083 | -1.6888 | 0.99836
9.6375 | 29.8613 | 117.693 | 117.0993 | 3.5262 | 0.9931 | 9.6374 | 29.4159 | 116.43 | 116.6083 | -1.6888 | 0.99836
9.6385 | 29.8613 | 117.6935 | 117.0993 | 3.5262 | 0.9931 | 9.6384 | 29.4489 | 116.43 | 116.6151 | -1.6947 | 0.99835
9.6395 | 29.8613 | 117.694 | 117.0993 | 3.5262 | 0.9931 | 9.6394 | 29.4489 | 116.43 | 116.6151 | -1.6947 | 0.99835
9.6405 | 29.8613 | 117.6946 | 117.0993 | 3.5262 | 0.9931 | 9.6404 | 29.4489 | 116.43 | 116.6151 | -1.6947 | 0.99835
9.6415 | 29.8613 | 117.6951 | 117.0993 | 3.5262 | 0.9931 | 9.6414 | 29.4489 | 116.43 | 116.6151 | -1.6947 | 0.99835
9.6425 | 29.8613 | 117.6956 | 117.0993 | 3.5262 | 0.9931 | 9.6424 | 29.4489 | 116.43 | 116.6151 | -1.6947 | 0.99835
9.6435 | 29.8613 | 117.6962 | 117.0993 | 3.5262 | 0.9931 | 9.6434 | 29.4489 | 116.43 | 116.6151 | -1.6947 | 0.99835
9.6445 | 29.8924 | 117.6967 | 117.1059 | 3.5314 | 0.99309 | 9.6444 | 29.4489 | 116.43 | 116.6151 | -1.6947 | 0.99835
9.6455 | 29.8924 | 117.6972 | 117.1059 | 3.5314 | 0.99309 | 9.6454 | 29.4489 | 116.43 | 116.6151 | -1.6947 | 0.99835
9.6465 | 29.8924 | 117.6978 | 117.1059 | 3.5314 | 0.99309 | 9.6464 | 29.4468 | 116.43 | 116.6179 | -1.7062 | 0.99833
9.6475 | 29.8924 | 117.6983 | 117.1059 | 3.5314 | 0.99309 | 9.6474 | 29.4468 | 116.43 | 116.6179 | -1.7062 | 0.99833
9.6485 | 29.8924 | 117.6988 | 117.1059 | 3.5314 | 0.99309 | 9.6484 | 29.4468 | 116.43 | 116.6179 | -1.7062 | 0.99833
9.6495 | 29.8924 | 117.6994 | 117.1059 | 3.5314 | 0.99309 | 9.6494 | 29.4468 | 116.43 | 116.6179 | -1.7062 | 0.99833
9.6505 | 29.8924 | 117.6999 | 117.1059 | 3.5314 | 0.99309 | 9.6504 | 29.4468 | 116.43 | 116.6179 | -1.7062 | 0.99833
9.6515 | 29.8924 | 117.7004 | 117.1059 | 3.5314 | 0.99309 | 9.6514 | 29.4468 | 116.43 | 116.6179 | -1.7062 | 0.99833
9.6525 | 29.8931 | 117.701 | 117.1121 | 3.5914 | 0.99286 | 9.6524 | 29.4468 | 116.43 | 116.6179 | -1.7062 | 0.99833
9.6535 | 29.8931 | 117.7015 | 117.1121 | 3.5914 | 0.99286 | 9.6534 | 29.4468 | 116.43 | 116.6179 | -1.7062 | 0.99833
9.6545 | 29.8931 | 117.702 | 117.1121 | 3.5914 | 0.99286 | 9.6544 | 29.4366 | 116.43 | 116.6108 | -1.7413 | 0.99825
9.6555 | 29.8931 | 117.7025 | 117.1121 | 3.5914 | 0.99286 | 9.6554 | 29.4366 | 116.43 | 116.6108 | -1.7413 | 0.99825
9.6565 | 29.8931 | 117.7031 | 117.1121 | 3.5914 | 0.99286 | 9.6564 | 29.4366 | 116.43 | 116.6108 | -1.7413 | 0.99825
9.6575 | 29.8931 | 117.7036 | 117.1121 | 3.5914 | 0.99286 | 9.6574 | 29.4366 | 116.43 | 116.6108 | -1.7413 | 0.99825
9.6585 | 29.8931 | 117.7041 | 117.1121 | 3.5914 | 0.99286 | 9.6584 | 29.4366 | 116.43 | 116.6108 | -1.7413 | 0.99825
9.6595 | 29.8931 | 117.7047 | 117.1121 | 3.5914 | 0.99286 | 9.6594 | 29.4366 | 116.43 | 116.6108 | -1.7413 | 0.99825
9.6605 | 29.8767 | 117.7052 | 117.1036 | 3.6237 | 0.99272 | 9.6604 | 29.4366 | 116.43 | 116.6108 | -1.7413 | 0.99825
9.6615 | 29.8767 | 117.7057 | 117.1036 | 3.6237 | 0.99272 | 9.6614 | 29.4366 | 116.43 | 116.6108 | -1.7413 | 0.99825
9.6625 | 29.8767 | 117.7063 | 117.1036 | 3.6237 | 0.99272 | 9.6624 | 29.4366 | 116.43 | 116.6108 | -1.7413 | 0.99825
9.6635 | 29.8767 | 117.7068 | 117.1036 | 3.6237 | 0.99272 | 9.6634 | 29.4487 | 116.43 | 116.6022 | -1.7534 | 0.99823
9.6645 | 29.8767 | 117.7073 | 117.1036 | 3.6237 | 0.99272 | 9.6644 | 29.4487 | 116.43 | 116.6022 | -1.7534 | 0.99823
9.6655 | 29.8767 | 117.7079 | 117.1036 | 3.6237 | 0.99272 | 9.6654 | 29.4487 | 116.43 | 116.6022 | -1.7534 | 0.99823
9.6665 | 29.8767 | 117.7084 | 117.1036 | 3.6237 | 0.99272 | 9.6664 | 29.4487 | 116.43 | 116.6022 | -1.7534 | 0.99823
9.6675 | 29.8767 | 117.7089 | 117.1036 | 3.6237 | 0.99272 | 9.6674 | 29.4487 | 116.43 | 116.6022 | -1.7534 | 0.99823
9.6685 | 29.8767 | 117.7095 | 117.1036 | 3.6237 | 0.99272 | 9.6684 | 29.4487 | 116.43 | 116.6022 | -1.7534 | 0.99823
9.6695 | 29.8767 | 117.71 | 117.1066 | 3.6929 | 0.99245 | 9.6694 | 29.4487 | 116.43 | 116.6022 | -1.7534 | 0.99823
9.6705 | 29.8767 | 117.7105 | 117.1066 | 3.6929 | 0.99245 | 9.6704 | 29.4487 | 116.43 | 116.6022 | -1.7534 | 0.99823
9.6715 | 29.8767 | 117.7111 | 117.1066 | 3.6929 | 0.99245 | 9.6714 | 29.4291 | 116.43 | 116.5929 | -1.786 | 0.99816
9.6725 | 29.8767 | 117.7116 | 117.1066 | 3.6929 | 0.99245 | 9.6724 | 29.4291 | 116.43 | 116.5929 | -1.786 | 0.99816
9.6735 | 29.8767 | 117.7121 | 117.1066 | 3.6929 | 0.99245 | 9.6734 | 29.4291 | 116.43 | 116.5929 | -1.786 | 0.99816
9.6745 | 29.8767 | 117.7126 | 117.1066 | 3.6929 | 0.99245 | 9.6744 | 29.4291 | 116.43 | 116.5929 | -1.786 | 0.99816
9.6755 | 29.8767 | 117.7132 | 117.1066 | 3.6929 | 0.99245 | 9.6754 | 29.4291 | 116.43 | 116.5929 | -1.786 | 0.99816
9.6765 | 29.8767 | 117.7137 | 117.1066 | 3.6929 | 0.99245 | 9.6764 | 29.4291 | 116.43 | 116.5929 | -1.786 | 0.99816
9.6775 | 29.8946 | 117.7142 | 117.111 | 3.7664 | 0.99216 | 9.6774 | 29.4291 | 116.43 | 116.5929 | -1.786 | 0.99816
9.6785 | 29.8946 | 117.7148 | 117.111 | 3.7664 | 0.99216 | 9.6784 | 29.4291 | 116.43 | 116.5929 | -1.786 | 0.99816
9.6795 | 29.8946 | 117.7153 | 117.111 | 3.7664 | 0.99216 | 9.6794 | 29.3951 | 116.43 | 116.597 | -1.8181 | 0.99809
9.6805 | 29.8946 | 117.7158 | 117.111 | 3.7664 | 0.99216 | 9.6804 | 29.3951 | 116.43 | 116.597 | -1.8181 | 0.99809
9.6815 | 29.8946 | 117.7164 | 117.111 | 3.7664 | 0.99216 | 9.6814 | 29.3951 | 116.43 | 116.597 | -1.8181 | 0.99809
9.6825 | 29.8946 | 117.7169 | 117.111 | 3.7664 | 0.99216 | 9.6824 | 29.3951 | 116.43 | 116.597 | -1.8181 | 0.99809
9.6835 | 29.8946 | 117.7174 | 117.111 | 3.7664 | 0.99216 | 9.6834 | 29.3951 | 116.43 | 116.597 | -1.8181 | 0.99809
9.6845 | 29.8946 | 117.718 | 117.111 | 3.7664 | 0.99216 | 9.6844 | 29.3951 | 116.43 | 116.597 | -1.8181 | 0.99809
9.6855 | 29.8919 | 117.7185 | 117.1122 | 3.8582 | 0.99177 | 9.6854 | 29.3951 | 116.43 | 116.597 | -1.8181 | 0.99809
9.6865 | 29.8919 | 117.719 | 117.1122 | 3.8582 | 0.99177 | 9.6864 | 29.3951 | 116.43 | 116.597 | -1.8181 | 0.99809
9.6875 | 29.8919 | 117.7196 | 117.1122 | 3.8582 | 0.99177 | 9.6874 | 29.3951 | 116.43 | 116.597 | -1.8181 | 0.99809
9.6885 | 29.8919 | 117.7201 | 117.1122 | 3.8582 | 0.99177 | 9.6884 | 29.416 | 116.43 | 116.5991 | -1.8474 | 0.99803
9.6895 | 29.8919 | 117.7206 | 117.1122 | 3.8582 | 0.99177 | 9.6894 | 29.416 | 116.43 | 116.5991 | -1.8474 | 0.99803
9.6905 | 29.8919 | 117.7211 | 117.1122 | 3.8582 | 0.99177 | 9.6904 | 29.416 | 116.43 | 116.5991 | -1.8474 | 0.99803
9.6915 | 29.8919 | 117.7217 | 117.1122 | 3.8582 | 0.99177 | 9.6914 | 29.416 | 116.43 | 116.5991 | -1.8474 | 0.99803
9.6925 | 29.8919 | 117.7222 | 117.1122 | 3.8582 | 0.99177 | 9.6924 | 29.416 | 116.43 | 116.5991 | -1.8474 | 0.99803
9.6935 | 29.8919 | 117.7227 | 117.1122 | 3.8582 | 0.99177 | 9.6934 | 29.416 | 116.43 | 116.5991 | -1.8474 | 0.99803
9.6945 | 29.878 | 117.7233 | 117.1196 | 3.871 | 0.99171 | 9.6944 | 29.416 | 116.43 | 116.5991 | -1.8474 | 0.99803
9.6955 | 29.878 | 117.7238 | 117.1196 | 3.871 | 0.99171 | 9.6954 | 29.416 | 116.43 | 116.5991 | -1.8474 | 0.99803
9.6965 | 29.878 | 117.7243 | 117.1196 | 3.871 | 0.99171 | 9.6964 | 29.4289 | 116.43 | 116.5905 | -1.8668 | 0.99799
9.6975 | 29.878 | 117.7249 | 117.1196 | 3.871 | 0.99171 | 9.6974 | 29.4289 | 116.43 | 116.5905 | -1.8668 | 0.99799
9.6985 | 29.878 | 117.7254 | 117.1196 | 3.871 | 0.99171 | 9.6984 | 29.4289 | 116.43 | 116.5905 | -1.8668 | 0.99799
9.6995 | 29.878 | 117.7259 | 117.1196 | 3.871 | 0.99171 | 9.6994 | 29.4289 | 116.43 | 116.5905 | -1.8668 | 0.99799
9.7005 | 29.878 | 117.7265 | 117.1196 | 3.871 | 0.99171 | 9.7004 | 29.4289 | 116.43 | 116.5905 | -1.8668 | 0.99799
9.7015 | 29.878 | 117.727 | 117.1196 | 3.871 | 0.99171 | 9.7014 | 29.4289 | 116.43 | 116.5905 | -1.8668 | 0.99799
9.7025 | 29.8507 | 117.7275 | 117.1238 | 3.9499 | 0.99136 | 9.7024 | 29.4289 | 116.43 | 116.5905 | -1.8668 | 0.99799
9.7035 | 29.8507 | 117.7281 | 117.1238 | 3.9499 | 0.99136 | 9.7034 | 29.4289 | 116.43 | 116.5905 | -1.8668 | 0.99799
9.7045 | 29.8507 | 117.7286 | 117.1238 | 3.9499 | 0.99136 | 9.7044 | 29.4203 | 116.43 | 116.585 | -1.8946 | 0.99793
9.7055 | 29.8507 | 117.7291 | 117.1238 | 3.9499 | 0.99136 | 9.7054 | 29.4203 | 116.43 | 116.585 | -1.8946 | 0.99793
9.7065 | 29.8507 | 117.7297 | 117.1238 | 3.9499 | 0.99136 | 9.7064 | 29.4203 | 116.43 | 116.585 | -1.8946 | 0.99793
9.7075 | 29.8507 | 117.7302 | 117.1238 | 3.9499 | 0.99136 | 9.7074 | 29.4203 | 116.43 | 116.585 | -1.8946 | 0.99793
9.7085 | 29.8507 | 117.7307 | 117.1238 | 3.9499 | 0.99136 | 9.7084 | 29.4203 | 116.43 | 116.585 | -1.8946 | 0.99793
9.7095 | 29.8507 | 117.7312 | 117.1238 | 3.9499 | 0.99136 | 9.7094 | 29.4203 | 116.43 | 116.585 | -1.8946 | 0.99793
9.7105 | 29.8434 | 117.7318 | 117.1186 | 3.9285 | 0.99145 | 9.7104 | 29.4203 | 116.43 | 116.585 | -1.8946 | 0.99793
9.7115 | 29.8434 | 117.7323 | 117.1186 | 3.9285 | 0.99145 | 9.7114 | 29.4203 | 116.43 | 116.585 | -1.8946 | 0.99793
9.7125 | 29.8434 | 117.7328 | 117.1186 | 3.9285 | 0.99145 | 9.7124 | 29.4203 | 116.43 | 116.585 | -1.8946 | 0.99793
9.7135 | 29.8434 | 117.7334 | 117.1186 | 3.9285 | 0.99145 | 9.7134 | 29.4265 | 116.43 | 116.5812 | -1.9282 | 0.99786
9.7145 | 29.8434 | 117.7339 | 117.1186 | 3.9285 | 0.99145 | 9.7144 | 29.4265 | 116.43 | 116.5812 | -1.9282 | 0.99786
9.7155 | 29.8434 | 117.7344 | 117.1186 | 3.9285 | 0.99145 | 9.7154 | 29.4265 | 116.43 | 116.5812 | -1.9282 | 0.99786
9.7165 | 29.8434 | 117.735 | 117.1186 | 3.9285 | 0.99145 | 9.7164 | 29.4265 | 116.43 | 116.5812 | -1.9282 | 0.99786
9.7175 | 29.8434 | 117.7355 | 117.1186 | 3.9285 | 0.99145 | 9.7174 | 29.4265 | 116.43 | 116.5812 | -1.9282 | 0.99786
9.7185 | 29.8434 | 117.736 | 117.1186 | 3.9285 | 0.99145 | 9.7184 | 29.4265 | 116.43 | 116.5812 | -1.9282 | 0.99786
9.7195 | 29.852 | 117.7366 | 117.1225 | 3.9926 | 0.99117 | 9.7194 | 29.4265 | 116.43 | 116.5812 | -1.9282 | 0.99786
9.7205 | 29.852 | 117.7371 | 117.1225 | 3.9926 | 0.99117 | 9.7204 | 29.4265 | 116.43 | 116.5812 | -1.9282 | 0.99786
9.7215 | 29.852 | 117.7376 | 117.1225 | 3.9926 | 0.99117 | 9.7214 | 29.4275 | 116.43 | 116.5792 | -1.929 | 0.99786
9.7225 | 29.852 | 117.7382 | 117.1225 | 3.9926 | 0.99117 | 9.7224 | 29.4275 | 116.43 | 116.5792 | -1.929 | 0.99786
9.7235 | 29.852 | 117.7387 | 117.1225 | 3.9926 | 0.99117 | 9.7234 | 29.4275 | 116.43 | 116.5792 | -1.929 | 0.99786
9.7245 | 29.852 | 117.7392 | 117.1225 | 3.9926 | 0.99117 | 9.7244 | 29.4275 | 116.43 | 116.5792 | -1.929 | 0.99786
9.7255 | 29.852 | 117.7397 | 117.1225 | 3.9926 | 0.99117 | 9.7254 | 29.4275 | 116.43 | 116.5792 | -1.929 | 0.99786
9.7265 | 29.852 | 117.7403 | 117.1225 | 3.9926 | 0.99117 | 9.7264 | 29.4275 | 116.43 | 116.5792 | -1.929 | 0.99786
9.7275 | 29.8913 | 117.7408 | 117.135 | 4.0396 | 0.99099 | 9.7274 | 29.4275 | 116.43 | 116.5792 | -1.929 | 0.99786
9.7285 | 29.8913 | 117.7413 | 117.135 | 4.0396 | 0.99099 | 9.7284 | 29.4275 | 116.43 | 116.5792 | -1.929 | 0.99786
9.7295 | 29.8913 | 117.7419 | 117.135 | 4.0396 | 0.99099 | 9.7294 | 29.4325 | 116.43 | 116.5842 | -1.9343 | 0.99785
9.7305 | 29.8913 | 117.7424 | 117.135 | 4.0396 | 0.99099 | 9.7304 | 29.4325 | 116.43 | 116.5842 | -1.9343 | 0.99785
9.7315 | 29.8913 | 117.7429 | 117.135 | 4.0396 | 0.99099 | 9.7314 | 29.4325 | 116.43 | 116.5842 | -1.9343 | 0.99785
9.7325 | 29.8913 | 117.7435 | 117.135 | 4.0396 | 0.99099 | 9.7324 | 29.4325 | 116.43 | 116.5842 | -1.9343 | 0.99785
9.7335 | 29.8913 | 117.744 | 117.135 | 4.0396 | 0.99099 | 9.7334 | 29.4325 | 116.43 | 116.5842 | -1.9343 | 0.99785
9.7345 | 29.8913 | 117.7445 | 117.135 | 4.0396 | 0.99099 | 9.7344 | 29.4325 | 116.43 | 116.5842 | -1.9343 | 0.99785
9.7355 | 29.8804 | 117.7451 | 117.1462 | 4.1198 | 0.99063 | 9.7354 | 29.4325 | 116.43 | 116.5842 | -1.9343 | 0.99785
9.7365 | 29.8804 | 117.7456 | 117.1462 | 4.1198 | 0.99063 | 9.7364 | 29.4325 | 116.43 | 116.5842 | -1.9343 | 0.99785
9.7375 | 29.8804 | 117.7461 | 117.1462 | 4.1198 | 0.99063 | 9.7374 | 29.4325 | 116.43 | 116.5842 | -1.9343 | 0.99785
9.7385 | 29.8804 | 117.7467 | 117.1462 | 4.1198 | 0.99063 | 9.7384 | 29.426 | 116.43 | 116.5837 | -1.9556 | 0.9978
9.7395 | 29.8804 | 117.7472 | 117.1462 | 4.1198 | 0.99063 | 9.7394 | 29.426 | 116.43 | 116.5837 | -1.9556 | 0.9978
9.7405 | 29.8804 | 117.7477 | 117.1462 | 4.1198 | 0.99063 | 9.7404 | 29.426 | 116.43 | 116.5837 | -1.9556 | 0.9978
9.7415 | 29.8804 | 117.7483 | 117.1462 | 4.1198 | 0.99063 | 9.7414 | 29.426 | 116.43 | 116.5837 | -1.9556 | 0.9978
9.7425 | 29.8804 | 117.7488 | 117.1462 | 4.1198 | 0.99063 | 9.7424 | 29.426 | 116.43 | 116.5837 | -1.9556 | 0.9978
9.7435 | 29.8804 | 117.7493 | 117.1462 | 4.1198 | 0.99063 | 9.7434 | 29.426 | 116.43 | 116.5837 | -1.9556 | 0.9978
9.7445 | 29.8908 | 117.7498 | 117.1336 | 4.1364 | 0.99056 | 9.7444 | 29.426 | 116.43 | 116.5837 | -1.9556 | 0.9978
9.7455 | 29.8908 | 117.7504 | 117.1336 | 4.1364 | 0.99056 | 9.7454 | 29.426 | 116.43 | 116.5837 | -1.9556 | 0.9978
9.7465 | 29.8908 | 117.7509 | 117.1336 | 4.1364 | 0.99056 | 9.7464 | 29.4504 | 116.43 | 116.5766 | -1.965 | 0.99778
9.7475 | 29.8908 | 117.7514 | 117.1336 | 4.1364 | 0.99056 | 9.7474 | 29.4504 | 116.43 | 116.5766 | -1.965 | 0.99778
9.7485 | 29.8908 | 117.752 | 117.1336 | 4.1364 | 0.99056 | 9.7484 | 29.4504 | 116.43 | 116.5766 | -1.965 | 0.99778
9.7495 | 29.8908 | 117.7525 | 117.1336 | 4.1364 | 0.99056 | 9.7494 | 29.4504 | 116.43 | 116.5766 | -1.965 | 0.99778
9.7505 | 29.8908 | 117.753 | 117.1336 | 4.1364 | 0.99056 | 9.7504 | 29.4504 | 116.43 | 116.5766 | -1.965 | 0.99778
9.7515 | 29.8908 | 117.7536 | 117.1336 | 4.1364 | 0.99056 | 9.7514 | 29.4504 | 116.43 | 116.5766 | -1.965 | 0.99778
9.7525 | 29.8889 | 117.7541 | 117.1267 | 4.2211 | 0.99017 | 9.7524 | 29.4504 | 116.43 | 116.5766 | -1.965 | 0.99778
9.7535 | 29.8889 | 117.7546 | 117.1267 | 4.2211 | 0.99017 | 9.7534 | 29.4504 | 116.43 | 116.5766 | -1.965 | 0.99778
9.7545 | 29.8889 | 117.7552 | 117.1267 | 4.2211 | 0.99017 | 9.7544 | 29.4558 | 116.43 | 116.5805 | -1.9611 | 0.99779
9.7555 | 29.8889 | 117.7557 | 117.1267 | 4.2211 | 0.99017 | 9.7554 | 29.4558 | 116.43 | 116.5805 | -1.9611 | 0.99779
9.7565 | 29.8889 | 117.7562 | 117.1267 | 4.2211 | 0.99017 | 9.7564 | 29.4558 | 116.43 | 116.5805 | -1.9611 | 0.99779
9.7575 | 29.8889 | 117.7568 | 117.1267 | 4.2211 | 0.99017 | 9.7574 | 29.4558 | 116.43 | 116.5805 | -1.9611 | 0.99779
9.7585 | 29.8889 | 117.7573 | 117.1267 | 4.2211 | 0.99017 | 9.7584 | 29.4558 | 116.43 | 116.5805 | -1.9611 | 0.99779
9.7595 | 29.8889 | 117.7578 | 117.1267 | 4.2211 | 0.99017 | 9.7594 | 29.4558 | 116.43 | 116.5805 | -1.9611 | 0.99779
9.7605 | 29.8996 | 117.7583 | 117.1302 | 4.2725 | 0.98994 | 9.7604 | 29.4558 | 116.43 | 116.5805 | -1.9611 | 0.99779
9.7615 | 29.8996 | 117.7589 | 117.1302 | 4.2725 | 0.98994 | 9.7614 | 29.4558 | 116.43 | 116.5805 | -1.9611 | 0.99779
9.7625 | 29.8996 | 117.7594 | 117.1302 | 4.2725 | 0.98994 | 9.7624 | 29.4558 | 116.43 | 116.5805 | -1.9611 | 0.99779
9.7635 | 29.8996 | 117.7599 | 117.1302 | 4.2725 | 0.98994 | 9.7634 | 29.4288 | 116.43 | 116.5876 | -1.9859 | 0.99773
9.7645 | 29.8996 | 117.7605 | 117.1302 | 4.2725 | 0.98994 | 9.7644 | 29.4288 | 116.43 | 116.5876 | -1.9859 | 0.99773
9.7655 | 29.8996 | 117.761 | 117.1302 | 4.2725 | 0.98994 | 9.7654 | 29.4288 | 116.43 | 116.5876 | -1.9859 | 0.99773
9.7665 | 29.8996 | 117.7615 | 117.1302 | 4.2725 | 0.98994 | 9.7664 | 29.4288 | 116.43 | 116.5876 | -1.9859 | 0.99773
9.7675 | 29.8996 | 117.7621 | 117.1302 | 4.2725 | 0.98994 | 9.7674 | 29.4288 | 116.43 | 116.5876 | -1.9859 | 0.99773
9.7685 | 29.8996 | 117.7626 | 117.1302 | 4.2725 | 0.98994 | 9.7684 | 29.4288 | 116.43 | 116.5876 | -1.9859 | 0.99773
9.7695 | 29.8799 | 117.7631 | 117.1402 | 4.3254 | 0.98968 | 9.7694 | 29.4288 | 116.43 | 116.5876 | -1.9859 | 0.99773
9.7705 | 29.8799 | 117.7637 | 117.1402 | 4.3254 | 0.98968 | 9.7704 | 29.4288 | 116.43 | 116.5876 | -1.9859 | 0.99773
9.7715 | 29.8799 | 117.7642 | 117.1402 | 4.3254 | 0.98968 | 9.7714 | 29.4229 | 116.43 | 116.5811 | -2.0126 | 0.99767
9.7725 | 29.8799 | 117.7647 | 117.1402 | 4.3254 | 0.98968 | 9.7724 | 29.4229 | 116.43 | 116.5811 | -2.0126 | 0.99767
9.7735 | 29.8799 | 117.7653 | 117.1402 | 4.3254 | 0.98968 | 9.7734 | 29.4229 | 116.43 | 116.5811 | -2.0126 | 0.99767
9.7745 | 29.8799 | 117.7658 | 117.1402 | 4.3254 | 0.98968 | 9.7744 | 29.4229 | 116.43 | 116.5811 | -2.0126 | 0.99767
9.7755 | 29.8799 | 117.7663 | 117.1402 | 4.3254 | 0.98968 | 9.7754 | 29.4229 | 116.43 | 116.5811 | -2.0126 | 0.99767
9.7765 | 29.8799 | 117.7669 | 117.1402 | 4.3254 | 0.98968 | 9.7764 | 29.4229 | 116.43 | 116.5811 | -2.0126 | 0.99767
9.7775 | 29.8863 | 117.7674 | 117.1507 | 4.3508 | 0.98957 | 9.7774 | 29.4229 | 116.43 | 116.5811 | -2.0126 | 0.99767
9.7785 | 29.8863 | 117.7679 | 117.1507 | 4.3508 | 0.98957 | 9.7784 | 29.4229 | 116.43 | 116.5811 | -2.0126 | 0.99767
9.7795 | 29.8863 | 117.7684 | 117.1507 | 4.3508 | 0.98957 | 9.7794 | 29.4498 | 116.43 | 116.5766 | -2.0181 | 0.99766
9.7805 | 29.8863 | 117.769 | 117.1507 | 4.3508 | 0.98957 | 9.7804 | 29.4498 | 116.43 | 116.5766 | -2.0181 | 0.99766
9.7815 | 29.8863 | 117.7695 | 117.1507 | 4.3508 | 0.98957 | 9.7814 | 29.4498 | 116.43 | 116.5766 | -2.0181 | 0.99766
9.7825 | 29.8863 | 117.77 | 117.1507 | 4.3508 | 0.98957 | 9.7824 | 29.4498 | 116.43 | 116.5766 | -2.0181 | 0.99766
9.7835 | 29.8863 | 117.7706 | 117.1507 | 4.3508 | 0.98957 | 9.7834 | 29.4498 | 116.43 | 116.5766 | -2.0181 | 0.99766
9.7845 | 29.8863 | 117.7711 | 117.1507 | 4.3508 | 0.98957 | 9.7844 | 29.4498 | 116.43 | 116.5766 | -2.0181 | 0.99766
9.7855 | 29.9025 | 117.7716 | 117.1508 | 4.3949 | 0.98937 | 9.7854 | 29.4498 | 116.43 | 116.5766 | -2.0181 | 0.99766
9.7865 | 29.9025 | 117.7722 | 117.1508 | 4.3949 | 0.98937 | 9.7864 | 29.4498 | 116.43 | 116.5766 | -2.0181 | 0.99766
9.7875 | 29.9025 | 117.7727 | 117.1508 | 4.3949 | 0.98937 | 9.7874 | 29.4498 | 116.43 | 116.5766 | -2.0181 | 0.99766
9.7885 | 29.9025 | 117.7732 | 117.1508 | 4.3949 | 0.98937 | 9.7884 | 29.4831 | 116.43 | 116.5753 | -2.0459 | 0.9976
9.7895 | 29.9025 | 117.7738 | 117.1508 | 4.3949 | 0.98937 | 9.7894 | 29.4831 | 116.43 | 116.5753 | -2.0459 | 0.9976
9.7905 | 29.9025 | 117.7743 | 117.1508 | 4.3949 | 0.98937 | 9.7904 | 29.4831 | 116.43 | 116.5753 | -2.0459 | 0.9976
9.7915 | 29.9025 | 117.7748 | 117.1508 | 4.3949 | 0.98937 | 9.7914 | 29.4831 | 116.43 | 116.5753 | -2.0459 | 0.9976
9.7925 | 29.9025 | 117.7754 | 117.1508 | 4.3949 | 0.98937 | 9.7924 | 29.4831 | 116.43 | 116.5753 | -2.0459 | 0.9976
9.7935 | 29.9025 | 117.7759 | 117.1508 | 4.3949 | 0.98937 | 9.7934 | 29.4831 | 116.43 | 116.5753 | -2.0459 | 0.9976
9.7945 | 29.902 | 117.7764 | 117.1388 | 4.457 | 0.98907 | 9.7944 | 29.4831 | 116.43 | 116.5753 | -2.0459 | 0.9976
9.7955 | 29.902 | 117.7769 | 117.1388 | 4.457 | 0.98907 | 9.7954 | 29.4831 | 116.43 | 116.5753 | -2.0459 | 0.9976
9.7965 | 29.902 | 117.7775 | 117.1388 | 4.457 | 0.98907 | 9.7964 | 29.4733 | 116.43 | 116.5643 | -2.0507 | 0.99759
9.7975 | 29.902 | 117.778 | 117.1388 | 4.457 | 0.98907 | 9.7974 | 29.4733 | 116.43 | 116.5643 | -2.0507 | 0.99759
9.7985 | 29.902 | 117.7785 | 117.1388 | 4.457 | 0.98907 | 9.7984 | 29.4733 | 116.43 | 116.5643 | -2.0507 | 0.99759
9.7995 | 29.902 | 117.7791 | 117.1388 | 4.457 | 0.98907 | 9.7994 | 29.4733 | 116.43 | 116.5643 | -2.0507 | 0.99759
9.8005 | 29.902 | 117.7796 | 117.1388 | 4.457 | 0.98907 | 9.8004 | 29.4733 | 116.43 | 116.5643 | -2.0507 | 0.99759
9.8015 | 29.902 | 117.7801 | 117.1388 | 4.457 | 0.98907 | 9.8014 | 29.4733 | 116.43 | 116.5643 | -2.0507 | 0.99759
9.8025 | 29.9074 | 117.7807 | 117.1558 | 4.5161 | 0.98879 | 9.8024 | 29.4733 | 116.43 | 116.5643 | -2.0507 | 0.99759
9.8035 | 29.9074 | 117.7812 | 117.1558 | 4.5161 | 0.98879 | 9.8034 | 29.4733 | 116.43 | 116.5643 | -2.0507 | 0.99759
9.8045 | 29.9074 | 117.7817 | 117.1558 | 4.5161 | 0.98879 | 9.8044 | 29.479 | 116.43 | 116.5556 | -2.0817 | 0.99752
9.8055 | 29.9074 | 117.7823 | 117.1558 | 4.5161 | 0.98879 | 9.8054 | 29.479 | 116.43 | 116.5556 | -2.0817 | 0.99752
9.8065 | 29.9074 | 117.7828 | 117.1558 | 4.5161 | 0.98879 | 9.8064 | 29.479 | 116.43 | 116.5556 | -2.0817 | 0.99752
9.8075 | 29.9074 | 117.7833 | 117.1558 | 4.5161 | 0.98879 | 9.8074 | 29.479 | 116.43 | 116.5556 | -2.0817 | 0.99752
9.8085 | 29.9074 | 117.7839 | 117.1558 | 4.5161 | 0.98879 | 9.8084 | 29.479 | 116.43 | 116.5556 | -2.0817 | 0.99752
9.8095 | 29.9074 | 117.7844 | 117.1558 | 4.5161 | 0.98879 | 9.8094 | 29.479 | 116.43 | 116.5556 | -2.0817 | 0.99752
9.8105 | 29.9047 | 117.7849 | 117.1636 | 4.5912 | 0.98842 | 9.8104 | 29.479 | 116.43 | 116.5556 | -2.0817 | 0.99752
9.8115 | 29.9047 | 117.7855 | 117.1636 | 4.5912 | 0.98842 | 9.8114 | 29.479 | 116.43 | 116.5556 | -2.0817 | 0.99752
9.8125 | 29.9047 | 117.786 | 117.1636 | 4.5912 | 0.98842 | 9.8124 | 29.479 | 116.43 | 116.5556 | -2.0817 | 0.99752
9.8135 | 29.9047 | 117.7865 | 117.1636 | 4.5912 | 0.98842 | 9.8134 | 29.5242 | 116.43 | 116.5548 | -2.1353 | 0.99739
9.8145 | 29.9047 | 117.787 | 117.1636 | 4.5912 | 0.98842 | 9.8144 | 29.5242 | 116.43 | 116.5548 | -2.1353 | 0.99739
9.8155 | 29.9047 | 117.7876 | 117.1636 | 4.5912 | 0.98842 | 9.8154 | 29.5242 | 116.43 | 116.5548 | -2.1353 | 0.99739
9.8165 | 29.9047 | 117.7881 | 117.1636 | 4.5912 | 0.98842 | 9.8164 | 29.5242 | 116.43 | 116.5548 | -2.1353 | 0.99739
9.8175 | 29.9047 | 117.7886 | 117.1636 | 4.5912 | 0.98842 | 9.8174 | 29.5242 | 116.43 | 116.5548 | -2.1353 | 0.99739
9.8185 | 29.9047 | 117.7892 | 117.1636 | 4.5912 | 0.98842 | 9.8184 | 29.5242 | 116.43 | 116.5548 | -2.1353 | 0.99739
9.8195 | 29.8897 | 117.7897 | 117.153 | 4.6242 | 0.98824 | 9.8194 | 29.5242 | 116.43 | 116.5548 | -2.1353 | 0.99739
9.8205 | 29.8897 | 117.7902 | 117.153 | 4.6242 | 0.98824 | 9.8204 | 29.5242 | 116.43 | 116.5548 | -2.1353 | 0.99739
9.8215 | 29.8897 | 117.7908 | 117.153 | 4.6242 | 0.98824 | 9.8214 | 29.547 | 116.43 | 116.5583 | -2.1605 | 0.99734
9.8225 | 29.8897 | 117.7913 | 117.153 | 4.6242 | 0.98824 | 9.8224 | 29.547 | 116.43 | 116.5583 | -2.1605 | 0.99734
9.8235 | 29.8897 | 117.7918 | 117.153 | 4.6242 | 0.98824 | 9.8234 | 29.547 | 116.43 | 116.5583 | -2.1605 | 0.99734
9.8245 | 29.8897 | 117.7924 | 117.153 | 4.6242 | 0.98824 | 9.8244 | 29.547 | 116.43 | 116.5583 | -2.1605 | 0.99734
9.8255 | 29.8897 | 117.7929 | 117.153 | 4.6242 | 0.98824 | 9.8254 | 29.547 | 116.43 | 116.5583 | -2.1605 | 0.99734
9.8265 | 29.8897 | 117.7934 | 117.153 | 4.6242 | 0.98824 | 9.8264 | 29.547 | 116.43 | 116.5583 | -2.1605 | 0.99734
9.8275 | 29.8937 | 117.794 | 117.1652 | 4.6818 | 0.98796 | 9.8274 | 29.547 | 116.43 | 116.5583 | -2.1605 | 0.99734
9.8285 | 29.8937 | 117.7945 | 117.1652 | 4.6818 | 0.98796 | 9.8284 | 29.547 | 116.43 | 116.5583 | -2.1605 | 0.99734
9.8295 | 29.8937 | 117.795 | 117.1652 | 4.6818 | 0.98796 | 9.8294 | 29.5447 | 116.43 | 116.5612 | -2.148 | 0.99737
9.8305 | 29.8937 | 117.7955 | 117.1652 | 4.6818 | 0.98796 | 9.8304 | 29.5447 | 116.43 | 116.5612 | -2.148 | 0.99737
9.8315 | 29.8937 | 117.7961 | 117.1652 | 4.6818 | 0.98796 | 9.8314 | 29.5447 | 116.43 | 116.5612 | -2.148 | 0.99737
9.8325 | 29.8937 | 117.7966 | 117.1652 | 4.6818 | 0.98796 | 9.8324 | 29.5447 | 116.43 | 116.5612 | -2.148 | 0.99737
9.8335 | 29.8937 | 117.7971 | 117.1652 | 4.6818 | 0.98796 | 9.8334 | 29.5447 | 116.43 | 116.5612 | -2.148 | 0.99737
9.8345 | 29.8937 | 117.7977 | 117.1652 | 4.6818 | 0.98796 | 9.8344 | 29.5447 | 116.43 | 116.5612 | -2.148 | 0.99737
9.8355 | 29.883 | 117.7982 | 117.1762 | 4.7327 | 0.98769 | 9.8354 | 29.5447 | 116.43 | 116.5612 | -2.148 | 0.99737
9.8365 | 29.883 | 117.7987 | 117.1762 | 4.7327 | 0.98769 | 9.8364 | 29.5447 | 116.43 | 116.5612 | -2.148 | 0.99737
9.8375 | 29.883 | 117.7993 | 117.1762 | 4.7327 | 0.98769 | 9.8374 | 29.5447 | 116.43 | 116.5612 | -2.148 | 0.99737
9.8385 | 29.883 | 117.7998 | 117.1762 | 4.7327 | 0.98769 | 9.8384 | 29.5295 | 116.43 | 116.5554 | -2.1665 | 0.99732
9.8395 | 29.883 | 117.8003 | 117.1762 | 4.7327 | 0.98769 | 9.8394 | 29.5295 | 116.43 | 116.5554 | -2.1665 | 0.99732
9.8405 | 29.883 | 117.8009 | 117.1762 | 4.7327 | 0.98769 | 9.8404 | 29.5295 | 116.43 | 116.5554 | -2.1665 | 0.99732
9.8415 | 29.883 | 117.8014 | 117.1762 | 4.7327 | 0.98769 | 9.8414 | 29.5295 | 116.43 | 116.5554 | -2.1665 | 0.99732
9.8425 | 29.883 | 117.8019 | 117.1762 | 4.7327 | 0.98769 | 9.8424 | 29.5295 | 116.43 | 116.5554 | -2.1665 | 0.99732
9.8435 | 29.883 | 117.8025 | 117.1762 | 4.7327 | 0.98769 | 9.8434 | 29.5295 | 116.43 | 116.5554 | -2.1665 | 0.99732
9.8445 | 29.8566 | 117.803 | 117.1801 | 4.808 | 0.98728 | 9.8444 | 29.5295 | 116.43 | 116.5554 | -2.1665 | 0.99732
9.8455 | 29.8566 | 117.8035 | 117.1801 | 4.808 | 0.98728 | 9.8454 | 29.5295 | 116.43 | 116.5554 | -2.1665 | 0.99732
9.8465 | 29.8566 | 117.804 | 117.1801 | 4.808 | 0.98728 | 9.8464 | 29.5538 | 116.43 | 116.5626 | -2.2254 | 0.99718
9.8475 | 29.8566 | 117.8046 | 117.1801 | 4.808 | 0.98728 | 9.8474 | 29.5538 | 116.43 | 116.5626 | -2.2254 | 0.99718
9.8485 | 29.8566 | 117.8051 | 117.1801 | 4.808 | 0.98728 | 9.8484 | 29.5538 | 116.43 | 116.5626 | -2.2254 | 0.99718
9.8495 | 29.8566 | 117.8056 | 117.1801 | 4.808 | 0.98728 | 9.8494 | 29.5538 | 116.43 | 116.5626 | -2.2254 | 0.99718
9.8505 | 29.8566 | 117.8062 | 117.1801 | 4.808 | 0.98728 | 9.8504 | 29.5538 | 116.43 | 116.5626 | -2.2254 | 0.99718
9.8515 | 29.8566 | 117.8067 | 117.1801 | 4.808 | 0.98728 | 9.8514 | 29.5538 | 116.43 | 116.5626 | -2.2254 | 0.99718
9.8525 | 29.8733 | 117.8072 | 117.1742 | 4.7877 | 0.9874 | 9.8524 | 29.5538 | 116.43 | 116.5626 | -2.2254 | 0.99718
9.8535 | 29.8733 | 117.8078 | 117.1742 | 4.7877 | 0.9874 | 9.8534 | 29.5538 | 116.43 | 116.5626 | -2.2254 | 0.99718
9.8545 | 29.8733 | 117.8083 | 117.1742 | 4.7877 | 0.9874 | 9.8544 | 29.5549 | 116.43 | 116.5708 | -2.2204 | 0.99719
9.8555 | 29.8733 | 117.8088 | 117.1742 | 4.7877 | 0.9874 | 9.8554 | 29.5549 | 116.43 | 116.5708 | -2.2204 | 0.99719
9.8565 | 29.8733 | 117.8094 | 117.1742 | 4.7877 | 0.9874 | 9.8564 | 29.5549 | 116.43 | 116.5708 | -2.2204 | 0.99719
9.8575 | 29.8733 | 117.8099 | 117.1742 | 4.7877 | 0.9874 | 9.8574 | 29.5549 | 116.43 | 116.5708 | -2.2204 | 0.99719
9.8585 | 29.8733 | 117.8104 | 117.1742 | 4.7877 | 0.9874 | 9.8584 | 29.5549 | 116.43 | 116.5708 | -2.2204 | 0.99719
9.8595 | 29.8733 | 117.811 | 117.1742 | 4.7877 | 0.9874 | 9.8594 | 29.5549 | 116.43 | 116.5708 | -2.2204 | 0.99719
9.8605 | 29.8636 | 117.8115 | 117.181 | 4.8769 | 0.98693 | 9.8604 | 29.5549 | 116.43 | 116.5708 | -2.2204 | 0.99719
9.8615 | 29.8636 | 117.812 | 117.181 | 4.8769 | 0.98693 | 9.8614 | 29.5549 | 116.43 | 116.5708 | -2.2204 | 0.99719
9.8625 | 29.8636 | 117.8126 | 117.181 | 4.8769 | 0.98693 | 9.8624 | 29.5549 | 116.43 | 116.5708 | -2.2204 | 0.99719
9.8635 | 29.8636 | 117.8131 | 117.181 | 4.8769 | 0.98693 | 9.8634 | 29.5232 | 116.43 | 116.5602 | -2.237 | 0.99714
9.8645 | 29.8636 | 117.8136 | 117.181 | 4.8769 | 0.98693 | 9.8644 | 29.5232 | 116.43 | 116.5602 | -2.237 | 0.99714
9.8655 | 29.8636 | 117.8141 | 117.181 | 4.8769 | 0.98693 | 9.8654 | 29.5232 | 116.43 | 116.5602 | -2.237 | 0.99714
9.8665 | 29.8636 | 117.8147 | 117.181 | 4.8769 | 0.98693 | 9.8664 | 29.5232 | 116.43 | 116.5602 | -2.237 | 0.99714
9.8675 | 29.8636 | 117.8152 | 117.181 | 4.8769 | 0.98693 | 9.8674 | 29.5232 | 116.43 | 116.5602 | -2.237 | 0.99714
9.8685 | 29.8636 | 117.8157 | 117.181 | 4.8769 | 0.98693 | 9.8684 | 29.5232 | 116.43 | 116.5602 | -2.237 | 0.99714
9.8695 | 29.8712 | 117.8163 | 117.1841 | 4.9032 | 0.98679 | 9.8694 | 29.5232 | 116.43 | 116.5602 | -2.237 | 0.99714
9.8705 | 29.8712 | 117.8168 | 117.1841 | 4.9032 | 0.98679 | 9.8704 | 29.5232 | 116.43 | 116.5602 | -2.237 | 0.99714
9.8715 | 29.8712 | 117.8173 | 117.1841 | 4.9032 | 0.98679 | 9.8714 | 29.536 | 116.43 | 116.5537 | -2.2742 | 0.99705
9.8725 | 29.8712 | 117.8179 | 117.1841 | 4.9032 | 0.98679 | 9.8724 | 29.536 | 116.43 | 116.5537 | -2.2742 | 0.99705
9.8735 | 29.8712 | 117.8184 | 117.1841 | 4.9032 | 0.98679 | 9.8734 | 29.536 | 116.43 | 116.5537 | -2.2742 | 0.99705
9.8745 | 29.8712 | 117.8189 | 117.1841 | 4.9032 | 0.98679 | 9.8744 | 29.536 | 116.43 | 116.5537 | -2.2742 | 0.99705
9.8755 | 29.8712 | 117.8195 | 117.1841 | 4.9032 | 0.98679 | 9.8754 | 29.536 | 116.43 | 116.5537 | -2.2742 | 0.99705
9.8765 | 29.8712 | 117.82 | 117.1841 | 4.9032 | 0.98679 | 9.8764 | 29.536 | 116.43 | 116.5537 | -2.2742 | 0.99705
9.8775 | 29.8696 | 117.8205 | 117.186 | 5.0105 | 0.98622 | 9.8774 | 29.536 | 116.43 | 116.5537 | -2.2742 | 0.99705
9.8785 | 29.8696 | 117.8211 | 117.186 | 5.0105 | 0.98622 | 9.8784 | 29.536 | 116.43 | 116.5537 | -2.2742 | 0.99705
9.8795 | 29.8696 | 117.8216 | 117.186 | 5.0105 | 0.98622 | 9.8794 | 29.5494 | 116.43 | 116.553 | -2.2741 | 0.99705
9.8805 | 29.8696 | 117.8221 | 117.186 | 5.0105 | 0.98622 | 9.8804 | 29.5494 | 116.43 | 116.553 | -2.2741 | 0.99705
9.8815 | 29.8696 | 117.8226 | 117.186 | 5.0105 | 0.98622 | 9.8814 | 29.5494 | 116.43 | 116.553 | -2.2741 | 0.99705
9.8825 | 29.8696 | 117.8232 | 117.186 | 5.0105 | 0.98622 | 9.8824 | 29.5494 | 116.43 | 116.553 | -2.2741 | 0.99705
9.8835 | 29.8696 | 117.8237 | 117.186 | 5.0105 | 0.98622 | 9.8834 | 29.5494 | 116.43 | 116.553 | -2.2741 | 0.99705
9.8845 | 29.8696 | 117.8242 | 117.186 | 5.0105 | 0.98622 | 9.8844 | 29.5494 | 116.43 | 116.553 | -2.2741 | 0.99705
9.8855 | 29.8724 | 117.8248 | 117.1892 | 5.0242 | 0.98615 | 9.8854 | 29.5494 | 116.43 | 116.553 | -2.2741 | 0.99705
9.8865 | 29.8724 | 117.8253 | 117.1892 | 5.0242 | 0.98615 | 9.8864 | 29.5494 | 116.43 | 116.553 | -2.2741 | 0.99705
9.8875 | 29.8724 | 117.8258 | 117.1892 | 5.0242 | 0.98615 | 9.8874 | 29.5494 | 116.43 | 116.553 | -2.2741 | 0.99705
9.8885 | 29.8724 | 117.8264 | 117.1892 | 5.0242 | 0.98615 | 9.8884 | 29.5624 | 116.43 | 116.5538 | -2.2939 | 0.997
9.8895 | 29.8724 | 117.8269 | 117.1892 | 5.0242 | 0.98615 | 9.8894 | 29.5624 | 116.43 | 116.5538 | -2.2939 | 0.997
9.8905 | 29.8724 | 117.8274 | 117.1892 | 5.0242 | 0.98615 | 9.8904 | 29.5624 | 116.43 | 116.5538 | -2.2939 | 0.997
9.8915 | 29.8724 | 117.828 | 117.1892 | 5.0242 | 0.98615 | 9.8914 | 29.5624 | 116.43 | 116.5538 | -2.2939 | 0.997
9.8925 | 29.8724 | 117.8285 | 117.1892 | 5.0242 | 0.98615 | 9.8924 | 29.5624 | 116.43 | 116.5538 | -2.2939 | 0.997
9.8935 | 29.8724 | 117.829 | 117.1892 | 5.0242 | 0.98615 | 9.8934 | 29.5624 | 116.43 | 116.5538 | -2.2939 | 0.997
9.8945 | 29.8574 | 117.8296 | 117.2047 | 5.1136 | 0.98565 | 9.8944 | 29.5624 | 116.43 | 116.5538 | -2.2939 | 0.997
9.8955 | 29.8574 | 117.8301 | 117.2047 | 5.1136 | 0.98565 | 9.8954 | 29.5624 | 116.43 | 116.5538 | -2.2939 | 0.997
9.8965 | 29.8574 | 117.8306 | 117.2047 | 5.1136 | 0.98565 | 9.8964 | 29.5513 | 116.43 | 116.5427 | -2.2731 | 0.99705
9.8975 | 29.8574 | 117.8312 | 117.2047 | 5.1136 | 0.98565 | 9.8974 | 29.5513 | 116.43 | 116.5427 | -2.2731 | 0.99705
9.8985 | 29.8574 | 117.8317 | 117.2047 | 5.1136 | 0.98565 | 9.8984 | 29.5513 | 116.43 | 116.5427 | -2.2731 | 0.99705
9.8995 | 29.8574 | 117.8322 | 117.2047 | 5.1136 | 0.98565 | 9.8994 | 29.5513 | 116.43 | 116.5427 | -2.2731 | 0.99705
9.9005 | 29.8574 | 117.8327 | 117.2047 | 5.1136 | 0.98565 | 9.9004 | 29.5513 | 116.43 | 116.5427 | -2.2731 | 0.99705
9.9015 | 29.8574 | 117.8333 | 117.2047 | 5.1136 | 0.98565 | 9.9014 | 29.5513 | 116.43 | 116.5427 | -2.2731 | 0.99705
9.9025 | 29.8628 | 117.8338 | 117.2232 | 5.1629 | 0.98538 | 9.9024 | 29.5513 | 116.43 | 116.5427 | -2.2731 | 0.99705
9.9035 | 29.8628 | 117.8343 | 117.2232 | 5.1629 | 0.98538 | 9.9034 | 29.5513 | 116.43 | 116.5427 | -2.2731 | 0.99705
9.9045 | 29.8628 | 117.8349 | 117.2232 | 5.1629 | 0.98538 | 9.9044 | 29.5274 | 116.43 | 116.5253 | -2.2805 | 0.99703
9.9055 | 29.8628 | 117.8354 | 117.2232 | 5.1629 | 0.98538 | 9.9054 | 29.5274 | 116.43 | 116.5253 | -2.2805 | 0.99703
9.9065 | 29.8628 | 117.8359 | 117.2232 | 5.1629 | 0.98538 | 9.9064 | 29.5274 | 116.43 | 116.5253 | -2.2805 | 0.99703
9.9075 | 29.8628 | 117.8365 | 117.2232 | 5.1629 | 0.98538 | 9.9074 | 29.5274 | 116.43 | 116.5253 | -2.2805 | 0.99703
9.9085 | 29.8628 | 117.837 | 117.2232 | 5.1629 | 0.98538 | 9.9084 | 29.5274 | 116.43 | 116.5253 | -2.2805 | 0.99703
9.9095 | 29.8628 | 117.8375 | 117.2232 | 5.1629 | 0.98538 | 9.9094 | 29.5274 | 116.43 | 116.5253 | -2.2805 | 0.99703
9.9105 | 29.8679 | 117.8381 | 117.2523 | 5.2101 | 0.98512 | 9.9104 | 29.5274 | 116.43 | 116.5253 | -2.2805 | 0.99703
9.9115 | 29.8679 | 117.8386 | 117.2523 | 5.2101 | 0.98512 | 9.9114 | 29.5274 | 116.43 | 116.5253 | -2.2805 | 0.99703
9.9125 | 29.8679 | 117.8391 | 117.2523 | 5.2101 | 0.98512 | 9.9124 | 29.5274 | 116.43 | 116.5253 | -2.2805 | 0.99703
9.9135 | 29.8679 | 117.8397 | 117.2523 | 5.2101 | 0.98512 | 9.9134 | 29.5204 | 116.43 | 116.5313 | -2.2874 | 0.99701
9.9145 | 29.8679 | 117.8402 | 117.2523 | 5.2101 | 0.98512 | 9.9144 | 29.5204 | 116.43 | 116.5313 | -2.2874 | 0.99701
9.9155 | 29.8679 | 117.8407 | 117.2523 | 5.2101 | 0.98512 | 9.9154 | 29.5204 | 116.43 | 116.5313 | -2.2874 | 0.99701
9.9165 | 29.8679 | 117.8412 | 117.2523 | 5.2101 | 0.98512 | 9.9164 | 29.5204 | 116.43 | 116.5313 | -2.2874 | 0.99701
9.9175 | 29.8679 | 117.8418 | 117.2523 | 5.2101 | 0.98512 | 9.9174 | 29.5204 | 116.43 | 116.5313 | -2.2874 | 0.99701
9.9185 | 29.8679 | 117.8423 | 117.2523 | 5.2101 | 0.98512 | 9.9184 | 29.5204 | 116.43 | 116.5313 | -2.2874 | 0.99701
9.9195 | 29.9048 | 117.8428 | 117.262 | 5.2617 | 0.98487 | 9.9194 | 29.5204 | 116.43 | 116.5313 | -2.2874 | 0.99701
9.9205 | 29.9048 | 117.8434 | 117.262 | 5.2617 | 0.98487 | 9.9204 | 29.5204 | 116.43 | 116.5313 | -2.2874 | 0.99701
9.9215 | 29.9048 | 117.8439 | 117.262 | 5.2617 | 0.98487 | 9.9214 | 29.5424 | 116.43 | 116.5382 | -2.3188 | 0.99693
9.9225 | 29.9048 | 117.8444 | 117.262 | 5.2617 | 0.98487 | 9.9224 | 29.5424 | 116.43 | 116.5382 | -2.3188 | 0.99693
9.9235 | 29.9048 | 117.845 | 117.262 | 5.2617 | 0.98487 | 9.9234 | 29.5424 | 116.43 | 116.5382 | -2.3188 | 0.99693
9.9245 | 29.9048 | 117.8455 | 117.262 | 5.2617 | 0.98487 | 9.9244 | 29.5424 | 116.43 | 116.5382 | -2.3188 | 0.99693
9.9255 | 29.9048 | 117.846 | 117.262 | 5.2617 | 0.98487 | 9.9254 | 29.5424 | 116.43 | 116.5382 | -2.3188 | 0.99693
9.9265 | 29.9048 | 117.8466 | 117.262 | 5.2617 | 0.98487 | 9.9264 | 29.5424 | 116.43 | 116.5382 | -2.3188 | 0.99693
9.9275 | 29.903 | 117.8471 | 117.25 | 5.2929 | 0.98469 | 9.9274 | 29.5424 | 116.43 | 116.5382 | -2.3188 | 0.99693
9.9285 | 29.903 | 117.8476 | 117.25 | 5.2929 | 0.98469 | 9.9284 | 29.5424 | 116.43 | 116.5382 | -2.3188 | 0.99693
9.9295 | 29.903 | 117.8482 | 117.25 | 5.2929 | 0.98469 | 9.9294 | 29.5596 | 116.43 | 116.5132 | -2.3643 | 0.99682
9.9305 | 29.903 | 117.8487 | 117.25 | 5.2929 | 0.98469 | 9.9304 | 29.5596 | 116.43 | 116.5132 | -2.3643 | 0.99682
9.9315 | 29.903 | 117.8492 | 117.25 | 5.2929 | 0.98469 | 9.9314 | 29.5596 | 116.43 | 116.5132 | -2.3643 | 0.99682
9.9325 | 29.903 | 117.8498 | 117.25 | 5.2929 | 0.98469 | 9.9324 | 29.5596 | 116.43 | 116.5132 | -2.3643 | 0.99682
9.9335 | 29.903 | 117.8503 | 117.25 | 5.2929 | 0.98469 | 9.9334 | 29.5596 | 116.43 | 116.5132 | -2.3643 | 0.99682
9.9345 | 29.903 | 117.8508 | 117.25 | 5.2929 | 0.98469 | 9.9344 | 29.5596 | 116.43 | 116.5132 | -2.3643 | 0.99682
9.9355 | 29.8967 | 117.8513 | 117.2512 | 5.3015 | 0.98464 | 9.9354 | 29.5596 | 116.43 | 116.5132 | -2.3643 | 0.99682
9.9365 | 29.8967 | 117.8519 | 117.2512 | 5.3015 | 0.98464 | 9.9364 | 29.5596 | 116.43 | 116.5132 | -2.3643 | 0.99682
9.9375 | 29.8967 | 117.8524 | 117.2512 | 5.3015 | 0.98464 | 9.9374 | 29.5596 | 116.43 | 116.5132 | -2.3643 | 0.99682
9.9385 | 29.8967 | 117.8529 | 117.2512 | 5.3015 | 0.98464 | 9.9384 | 29.5562 | 116.43 | 116.4981 | -2.3984 | 0.99672
9.9395 | 29.8967 | 117.8535 | 117.2512 | 5.3015 | 0.98464 | 9.9394 | 29.5562 | 116.43 | 116.4981 | -2.3984 | 0.99672
9.9405 | 29.8967 | 117.854 | 117.2512 | 5.3015 | 0.98464 | 9.9404 | 29.5562 | 116.43 | 116.4981 | -2.3984 | 0.99672
9.9415 | 29.8967 | 117.8545 | 117.2512 | 5.3015 | 0.98464 | 9.9414 | 29.5562 | 116.43 | 116.4981 | -2.3984 | 0.99672
9.9425 | 29.8967 | 117.8551 | 117.2512 | 5.3015 | 0.98464 | 9.9424 | 29.5562 | 116.43 | 116.4981 | -2.3984 | 0.99672
9.9435 | 29.8967 | 117.8556 | 117.2512 | 5.3015 | 0.98464 | 9.9434 | 29.5562 | 116.43 | 116.4981 | -2.3984 | 0.99672
9.9445 | 29.9189 | 117.8561 | 117.2696 | 5.3457 | 0.98441 | 9.9444 | 29.5562 | 116.43 | 116.4981 | -2.3984 | 0.99672
9.9455 | 29.9189 | 117.8567 | 117.2696 | 5.3457 | 0.98441 | 9.9454 | 29.5562 | 116.43 | 116.4981 | -2.3984 | 0.99672
9.9465 | 29.9189 | 117.8572 | 117.2696 | 5.3457 | 0.98441 | 9.9464 | 29.5915 | 116.43 | 116.5091 | -2.441 | 0.99661
9.9475 | 29.9189 | 117.8577 | 117.2696 | 5.3457 | 0.98441 | 9.9474 | 29.5915 | 116.43 | 116.5091 | -2.441 | 0.99661
9.9485 | 29.9189 | 117.8583 | 117.2696 | 5.3457 | 0.98441 | 9.9484 | 29.5915 | 116.43 | 116.5091 | -2.441 | 0.99661
9.9495 | 29.9189 | 117.8588 | 117.2696 | 5.3457 | 0.98441 | 9.9494 | 29.5915 | 116.43 | 116.5091 | -2.441 | 0.99661
9.9505 | 29.9189 | 117.8593 | 117.2696 | 5.3457 | 0.98441 | 9.9504 | 29.5915 | 116.43 | 116.5091 | -2.441 | 0.99661
9.9515 | 29.9189 | 117.8598 | 117.2696 | 5.3457 | 0.98441 | 9.9514 | 29.5915 | 116.43 | 116.5091 | -2.441 | 0.99661
9.9525 | 29.9367 | 117.8604 | 117.2875 | 5.4092 | 0.98407 | 9.9524 | 29.5915 | 116.43 | 116.5091 | -2.441 | 0.99661
9.9535 | 29.9367 | 117.8609 | 117.2875 | 5.4092 | 0.98407 | 9.9534 | 29.5915 | 116.43 | 116.5091 | -2.441 | 0.99661
9.9545 | 29.9367 | 117.8614 | 117.2875 | 5.4092 | 0.98407 | 9.9544 | 29.5819 | 116.43 | 116.5044 | -2.4415 | 0.99661
9.9555 | 29.9367 | 117.862 | 117.2875 | 5.4092 | 0.98407 | 9.9554 | 29.5819 | 116.43 | 116.5044 | -2.4415 | 0.99661
9.9565 | 29.9367 | 117.8625 | 117.2875 | 5.4092 | 0.98407 | 9.9564 | 29.5819 | 116.43 | 116.5044 | -2.4415 | 0.99661
9.9575 | 29.9367 | 117.863 | 117.2875 | 5.4092 | 0.98407 | 9.9574 | 29.5819 | 116.43 | 116.5044 | -2.4415 | 0.99661
9.9585 | 29.9367 | 117.8636 | 117.2875 | 5.4092 | 0.98407 | 9.9584 | 29.5819 | 116.43 | 116.5044 | -2.4415 | 0.99661
9.9595 | 29.9367 | 117.8641 | 117.2875 | 5.4092 | 0.98407 | 9.9594 | 29.5819 | 116.43 | 116.5044 | -2.4415 | 0.99661
9.9605 | 29.9534 | 117.8646 | 117.3025 | 5.5081 | 0.98351 | 9.9604 | 29.5819 | 116.43 | 116.5044 | -2.4415 | 0.99661
9.9615 | 29.9534 | 117.8652 | 117.3025 | 5.5081 | 0.98351 | 9.9614 | 29.5819 | 116.43 | 116.5044 | -2.4415 | 0.99661
9.9625 | 29.9534 | 117.8657 | 117.3025 | 5.5081 | 0.98351 | 9.9624 | 29.5819 | 116.43 | 116.5044 | -2.4415 | 0.99661
9.9635 | 29.9534 | 117.8662 | 117.3025 | 5.5081 | 0.98351 | 9.9634 | 29.5608 | 116.43 | 116.4967 | -2.4549 | 0.99657
9.9645 | 29.9534 | 117.8668 | 117.3025 | 5.5081 | 0.98351 | 9.9644 | 29.5608 | 116.43 | 116.4967 | -2.4549 | 0.99657
9.9655 | 29.9534 | 117.8673 | 117.3025 | 5.5081 | 0.98351 | 9.9654 | 29.5608 | 116.43 | 116.4967 | -2.4549 | 0.99657
9.9665 | 29.9534 | 117.8678 | 117.3025 | 5.5081 | 0.98351 | 9.9664 | 29.5608 | 116.43 | 116.4967 | -2.4549 | 0.99657
9.9675 | 29.9534 | 117.8684 | 117.3025 | 5.5081 | 0.98351 | 9.9674 | 29.5608 | 116.43 | 116.4967 | -2.4549 | 0.99657
9.9685 | 29.9534 | 117.8689 | 117.3025 | 5.5081 | 0.98351 | 9.9684 | 29.5608 | 116.43 | 116.4967 | -2.4549 | 0.99657
9.9695 | 29.9457 | 117.8694 | 117.3029 | 5.5992 | 0.98296 | 9.9694 | 29.5608 | 116.43 | 116.4967 | -2.4549 | 0.99657
9.9705 | 29.9457 | 117.8699 | 117.3029 | 5.5992 | 0.98296 | 9.9704 | 29.5608 | 116.43 | 116.4967 | -2.4549 | 0.99657
9.9715 | 29.9457 | 117.8705 | 117.3029 | 5.5992 | 0.98296 | 9.9714 | 29.5779 | 116.43 | 116.5101 | -2.4803 | 0.9965
9.9725 | 29.9457 | 117.871 | 117.3029 | 5.5992 | 0.98296 | 9.9724 | 29.5779 | 116.43 | 116.5101 | -2.4803 | 0.9965
9.9735 | 29.9457 | 117.8715 | 117.3029 | 5.5992 | 0.98296 | 9.9734 | 29.5779 | 116.43 | 116.5101 | -2.4803 | 0.9965
9.9745 | 29.9457 | 117.8721 | 117.3029 | 5.5992 | 0.98296 | 9.9744 | 29.5779 | 116.43 | 116.5101 | -2.4803 | 0.9965
9.9755 | 29.9457 | 117.8726 | 117.3029 | 5.5992 | 0.98296 | 9.9754 | 29.5779 | 116.43 | 116.5101 | -2.4803 | 0.9965
9.9765 | 29.9457 | 117.8731 | 117.3029 | 5.5992 | 0.98296 | 9.9764 | 29.5779 | 116.43 | 116.5101 | -2.4803 | 0.9965
9.9775 | 29.9176 | 117.8737 | 117.3113 | 5.6102 | 0.98287 | 9.9774 | 29.5779 | 116.43 | 116.5101 | -2.4803 | 0.9965
9.9785 | 29.9176 | 117.8742 | 117.3113 | 5.6102 | 0.98287 | 9.9784 | 29.5779 | 116.43 | 116.5101 | -2.4803 | 0.9965
9.9795 | 29.9176 | 117.8747 | 117.3113 | 5.6102 | 0.98287 | 9.9794 | 29.5819 | 116.43 | 116.5095 | -2.4863 | 0.99649
9.9805 | 29.9176 | 117.8753 | 117.3113 | 5.6102 | 0.98287 | 9.9804 | 29.5819 | 116.43 | 116.5095 | -2.4863 | 0.99649
9.9815 | 29.9176 | 117.8758 | 117.3113 | 5.6102 | 0.98287 | 9.9814 | 29.5819 | 116.43 | 116.5095 | -2.4863 | 0.99649
9.9825 | 29.9176 | 117.8763 | 117.3113 | 5.6102 | 0.98287 | 9.9824 | 29.5819 | 116.43 | 116.5095 | -2.4863 | 0.99649
9.9835 | 29.9176 | 117.8769 | 117.3113 | 5.6102 | 0.98287 | 9.9834 | 29.5819 | 116.43 | 116.5095 | -2.4863 | 0.99649
9.9845 | 29.9176 | 117.8774 | 117.3113 | 5.6102 | 0.98287 | 9.9844 | 29.5819 | 116.43 | 116.5095 | -2.4863 | 0.99649
9.9855 | 29.9038 | 117.8779 | 117.3195 | 5.6506 | 0.98261 | 9.9854 | 29.5819 | 116.43 | 116.5095 | -2.4863 | 0.99649
9.9865 | 29.9038 | 117.8784 | 117.3195 | 5.6506 | 0.98261 | 9.9864 | 29.5819 | 116.43 | 116.5095 | -2.4863 | 0.99649
9.9875 | 29.9038 | 117.879 | 117.3195 | 5.6506 | 0.98261 | 9.9874 | 29.5819 | 116.43 | 116.5095 | -2.4863 | 0.99649
9.9885 | 29.9038 | 117.8795 | 117.3195 | 5.6506 | 0.98261 | 9.9884 | 29.5693 | 116.43 | 116.5034 | -2.4887 | 0.99648
9.9895 | 29.9038 | 117.88 | 117.3195 | 5.6506 | 0.98261 | 9.9894 | 29.5693 | 116.43 | 116.5034 | -2.4887 | 0.99648
9.9905 | 29.9038 | 117.8806 | 117.3195 | 5.6506 | 0.98261 | 9.9904 | 29.5693 | 116.43 | 116.5034 | -2.4887 | 0.99648
9.9915 | 29.9038 | 117.8811 | 117.3195 | 5.6506 | 0.98261 | 9.9914 | 29.5693 | 116.43 | 116.5034 | -2.4887 | 0.99648
9.9925 | 29.9038 | 117.8816 | 117.3195 | 5.6506 | 0.98261 | 9.9924 | 29.5693 | 116.43 | 116.5034 | -2.4887 | 0.99648
9.9935 | 29.9038 | 117.8822 | 117.3195 | 5.6506 | 0.98261 | 9.9934 | 29.5693 | 116.43 | 116.5034 | -2.4887 | 0.99648
9.9945 | 29.908 | 117.8827 | 117.3152 | 5.6527 | 0.9826 | 9.9944 | 29.5693 | 116.43 | 116.5034 | -2.4887 | 0.99648
9.9955 | 29.908 | 117.8832 | 117.3152 | 5.6527 | 0.9826 | 9.9954 | 29.5693 | 116.43 | 116.5034 | -2.4887 | 0.99648
9.9965 | 29.908 | 117.8838 | 117.3152 | 5.6527 | 0.9826 | 9.9964 | 29.5466 | 116.43 | 116.5049 | -2.5137 | 0.9964
9.9975 | 29.908 | 117.8843 | 117.3152 | 5.6527 | 0.9826 | 9.9974 | 29.5466 | 116.43 | 116.5049 | -2.5137 | 0.9964
9.9985 | 29.908 | 117.8848 | 117.3152 | 5.6527 | 0.9826 | 9.9984 | 29.5466 | 116.43 | 116.5049 | -2.5137 | 0.9964
9.9995 | 29.908 | 117.8854 | 117.3152 | 5.6527 | 0.9826 | 9.9994 | 29.5466 | 116.43 | 116.5049 | -2.5137 | 0.9964
10.0005 | 29.908 | 117.8859 | 117.3152 | 5.6527 | 0.9826 | 10.0004 | 29.5466 | 116.43 | 116.5049 | -2.5137 | 0.9964
10.0015 | 29.908 | 117.8864 | 117.3152 | 5.6527 | 0.9826 | 10.0014 | 29.5466 | 116.43 | 116.5049 | -2.5137 | 0.9964
10.0025 | 29.8921 | 117.887 | 117.3031 | 5.7456 | 0.98202 | 10.0024 | 29.5466 | 116.43 | 116.5049 | -2.5137 | 0.9964
10.0035 | 29.8921 | 117.8875 | 117.3031 | 5.7456 | 0.98202 | 10.0034 | 29.5466 | 116.43 | 116.5049 | -2.5137 | 0.9964
10.0045 | 29.8921 | 117.888 | 117.3031 | 5.7456 | 0.98202 | 10.0044 | 29.573 | 116.43 | 116.4991 | -2.516 | 0.9964
10.0055 | 29.8921 | 117.8885 | 117.3031 | 5.7456 | 0.98202 | 10.0054 | 29.573 | 116.43 | 116.4991 | -2.516 | 0.9964
10.0065 | 29.8921 | 117.8891 | 117.3031 | 5.7456 | 0.98202 | 10.0064 | 29.573 | 116.43 | 116.4991 | -2.516 | 0.9964
10.0075 | 29.8921 | 117.8896 | 117.3031 | 5.7456 | 0.98202 | 10.0074 | 29.573 | 116.43 | 116.4991 | -2.516 | 0.9964
10.0085 | 29.8921 | 117.8901 | 117.3031 | 5.7456 | 0.98202 | 10.0084 | 29.573 | 116.43 | 116.4991 | -2.516 | 0.9964
10.0095 | 29.8921 | 117.8907 | 117.3031 | 5.7456 | 0.98202 | 10.0094 | 29.573 | 116.43 | 116.4991 | -2.516 | 0.9964
10.0105 | 29.9082 | 117.8912 | 117.309 | 5.7434 | 0.98206 | 10.0104 | 29.573 | 116.43 | 116.4991 | -2.516 | 0.9964
10.0115 | 29.9082 | 117.8917 | 117.309 | 5.7434 | 0.98206 | 10.0114 | 29.573 | 116.43 | 116.4991 | -2.516 | 0.9964
10.0125 | 29.9082 | 117.8923 | 117.309 | 5.7434 | 0.98206 | 10.0124 | 29.573 | 116.43 | 116.4991 | -2.516 | 0.9964
10.0135 | 29.9082 | 117.8928 | 117.309 | 5.7434 | 0.98206 | 10.0134 | 29.5729 | 116.43 | 116.4875 | -2.4944 | 0.99646
10.0145 | 29.9082 | 117.8933 | 117.309 | 5.7434 | 0.98206 | 10.0144 | 29.5729 | 116.43 | 116.4875 | -2.4944 | 0.99646
10.0155 | 29.9082 | 117.8939 | 117.309 | 5.7434 | 0.98206 | 10.0154 | 29.5729 | 116.43 | 116.4875 | -2.4944 | 0.99646
10.0165 | 29.9082 | 117.8944 | 117.309 | 5.7434 | 0.98206 | 10.0164 | 29.5729 | 116.43 | 116.4875 | -2.4944 | 0.99646
10.0175 | 29.9082 | 117.8949 | 117.309 | 5.7434 | 0.98206 | 10.0174 | 29.5729 | 116.43 | 116.4875 | -2.4944 | 0.99646
10.0185 | 29.9082 | 117.8955 | 117.309 | 5.7434 | 0.98206 | 10.0184 | 29.5729 | 116.43 | 116.4875 | -2.4944 | 0.99646
10.0195 | 29.9284 | 117.896 | 117.3422 | 5.8155 | 0.98164 | 10.0194 | 29.5729 | 116.43 | 116.4875 | -2.4944 | 0.99646
10.0205 | 29.9284 | 117.8965 | 117.3422 | 5.8155 | 0.98164 | 10.0204 | 29.5729 | 116.43 | 116.4875 | -2.4944 | 0.99646
10.0215 | 29.9284 | 117.897 | 117.3422 | 5.8155 | 0.98164 | 10.0214 | 29.5458 | 116.43 | 116.4853 | -2.4956 | 0.99645
10.0225 | 29.9284 | 117.8976 | 117.3422 | 5.8155 | 0.98164 | 10.0224 | 29.5458 | 116.43 | 116.4853 | -2.4956 | 0.99645
10.0235 | 29.9284 | 117.8981 | 117.3422 | 5.8155 | 0.98164 | 10.0234 | 29.5458 | 116.43 | 116.4853 | -2.4956 | 0.99645
10.0245 | 29.9284 | 117.8986 | 117.3422 | 5.8155 | 0.98164 | 10.0244 | 29.5458 | 116.43 | 116.4853 | -2.4956 | 0.99645
10.0255 | 29.9284 | 117.8992 | 117.3422 | 5.8155 | 0.98164 | 10.0254 | 29.5458 | 116.43 | 116.4853 | -2.4956 | 0.99645
10.0265 | 29.9284 | 117.8997 | 117.3422 | 5.8155 | 0.98164 | 10.0264 | 29.5458 | 116.43 | 116.4853 | -2.4956 | 0.99645
10.0275 | 29.9421 | 117.9002 | 117.3497 | 5.8453 | 0.98147 | 10.0274 | 29.5458 | 116.43 | 116.4853 | -2.4956 | 0.99645
10.0285 | 29.9421 | 117.9008 | 117.3497 | 5.8453 | 0.98147 | 10.0284 | 29.5458 | 116.43 | 116.4853 | -2.4956 | 0.99645
10.0295 | 29.9421 | 117.9013 | 117.3497 | 5.8453 | 0.98147 | 10.0294 | 29.5564 | 116.43 | 116.4934 | -2.4982 | 0.99645
10.0305 | 29.9421 | 117.9018 | 117.3497 | 5.8453 | 0.98147 | 10.0304 | 29.5564 | 116.43 | 116.4934 | -2.4982 | 0.99645
10.0315 | 29.9421 | 117.9024 | 117.3497 | 5.8453 | 0.98147 | 10.0314 | 29.5564 | 116.43 | 116.4934 | -2.4982 | 0.99645
10.0325 | 29.9421 | 117.9029 | 117.3497 | 5.8453 | 0.98147 | 10.0324 | 29.5564 | 116.43 | 116.4934 | -2.4982 | 0.99645
10.0335 | 29.9421 | 117.9034 | 117.3497 | 5.8453 | 0.98147 | 10.0334 | 29.5564 | 116.43 | 116.4934 | -2.4982 | 0.99645
10.0345 | 29.9421 | 117.904 | 117.3497 | 5.8453 | 0.98147 | 10.0344 | 29.5564 | 116.43 | 116.4934 | -2.4982 | 0.99645
10.0355 | 29.9291 | 117.9045 | 117.3541 | 5.9511 | 0.9808 | 10.0354 | 29.5564 | 116.43 | 116.4934 | -2.4982 | 0.99645
10.0365 | 29.9291 | 117.905 | 117.3541 | 5.9511 | 0.9808 | 10.0364 | 29.5564 | 116.43 | 116.4934 | -2.4982 | 0.99645
10.0375 | 29.9291 | 117.9056 | 117.3541 | 5.9511 | 0.9808 | 10.0374 | 29.5564 | 116.43 | 116.4934 | -2.4982 | 0.99645
10.0385 | 29.9291 | 117.9061 | 117.3541 | 5.9511 | 0.9808 | 10.0384 | 29.5455 | 116.43 | 116.4787 | -2.5311 | 0.99635
10.0395 | 29.9291 | 117.9066 | 117.3541 | 5.9511 | 0.9808 | 10.0394 | 29.5455 | 116.43 | 116.4787 | -2.5311 | 0.99635
10.0405 | 29.9291 | 117.9072 | 117.3541 | 5.9511 | 0.9808 | 10.0404 | 29.5455 | 116.43 | 116.4787 | -2.5311 | 0.99635
10.0415 | 29.9291 | 117.9077 | 117.3541 | 5.9511 | 0.9808 | 10.0414 | 29.5455 | 116.43 | 116.4787 | -2.5311 | 0.99635
10.0425 | 29.9291 | 117.9082 | 117.3541 | 5.9511 | 0.9808 | 10.0424 | 29.5455 | 116.43 | 116.4787 | -2.5311 | 0.99635
10.0435 | 29.9291 | 117.9087 | 117.3541 | 5.9511 | 0.9808 | 10.0434 | 29.5455 | 116.43 | 116.4787 | -2.5311 | 0.99635
10.0445 | 29.9524 | 117.9093 | 117.374 | 5.9934 | 0.98056 | 10.0444 | 29.5455 | 116.43 | 116.4787 | -2.5311 | 0.99635
10.0455 | 29.9524 | 117.9098 | 117.374 | 5.9934 | 0.98056 | 10.0454 | 29.5455 | 116.43 | 116.4787 | -2.5311 | 0.99635
10.0465 | 29.9524 | 117.9103 | 117.374 | 5.9934 | 0.98056 | 10.0464 | 29.5171 | 116.43 | 116.4752 | -2.5175 | 0.99638
10.0475 | 29.9524 | 117.9109 | 117.374 | 5.9934 | 0.98056 | 10.0474 | 29.5171 | 116.43 | 116.4752 | -2.5175 | 0.99638
10.0485 | 29.9524 | 117.9114 | 117.374 | 5.9934 | 0.98056 | 10.0484 | 29.5171 | 116.43 | 116.4752 | -2.5175 | 0.99638
10.0495 | 29.9524 | 117.9119 | 117.374 | 5.9934 | 0.98056 | 10.0494 | 29.5171 | 116.43 | 116.4752 | -2.5175 | 0.99638
10.0505 | 29.9524 | 117.9125 | 117.374 | 5.9934 | 0.98056 | 10.0504 | 29.5171 | 116.43 | 116.4752 | -2.5175 | 0.99638
10.0515 | 29.9524 | 117.913 | 117.374 | 5.9934 | 0.98056 | 10.0514 | 29.5171 | 116.43 | 116.4752 | -2.5175 | 0.99638
10.0525 | 29.942 | 117.9135 | 117.3781 | 6.0524 | 0.98018 | 10.0524 | 29.5171 | 116.43 | 116.4752 | -2.5175 | 0.99638
10.0535 | 29.942 | 117.9141 | 117.3781 | 6.0524 | 0.98018 | 10.0534 | 29.5171 | 116.43 | 116.4752 | -2.5175 | 0.99638
10.0545 | 29.942 | 117.9146 | 117.3781 | 6.0524 | 0.98018 | 10.0544 | 29.529 | 116.43 | 116.4786 | -2.5233 | 0.99637
10.0555 | 29.942 | 117.9151 | 117.3781 | 6.0524 | 0.98018 | 10.0554 | 29.529 | 116.43 | 116.4786 | -2.5233 | 0.99637
10.0565 | 29.942 | 117.9156 | 117.3781 | 6.0524 | 0.98018 | 10.0564 | 29.529 | 116.43 | 116.4786 | -2.5233 | 0.99637
10.0575 | 29.942 | 117.9162 | 117.3781 | 6.0524 | 0.98018 | 10.0574 | 29.529 | 116.43 | 116.4786 | -2.5233 | 0.99637
10.0585 | 29.942 | 117.9167 | 117.3781 | 6.0524 | 0.98018 | 10.0584 | 29.529 | 116.43 | 116.4786 | -2.5233 | 0.99637
10.0595 | 29.942 | 117.9172 | 117.3781 | 6.0524 | 0.98018 | 10.0594 | 29.529 | 116.43 | 116.4786 | -2.5233 | 0.99637
10.0605 | 29.9328 | 117.9178 | 117.3685 | 6.0839 | 0.97996 | 10.0604 | 29.529 | 116.43 | 116.4786 | -2.5233 | 0.99637
10.0615 | 29.9328 | 117.9183 | 117.3685 | 6.0839 | 0.97996 | 10.0614 | 29.529 | 116.43 | 116.4786 | -2.5233 | 0.99637
10.0625 | 29.9328 | 117.9188 | 117.3685 | 6.0839 | 0.97996 | 10.0624 | 29.5449 | 116.43 | 116.4803 | -2.5397 | 0.99633
10.0635 | 29.9328 | 117.9194 | 117.3685 | 6.0839 | 0.97996 | 10.0634 | 29.5449 | 116.43 | 116.4803 | -2.5397 | 0.99633
10.0645 | 29.9328 | 117.9199 | 117.3685 | 6.0839 | 0.97996 | 10.0644 | 29.5449 | 116.43 | 116.4803 | -2.5397 | 0.99633
10.0655 | 29.9328 | 117.9204 | 117.3685 | 6.0839 | 0.97996 | 10.0654 | 29.5449 | 116.43 | 116.4803 | -2.5397 | 0.99633
10.0665 | 29.9328 | 117.921 | 117.3685 | 6.0839 | 0.97996 | 10.0664 | 29.5449 | 116.43 | 116.4803 | -2.5397 | 0.99633
10.0675 | 29.9328 | 117.9215 | 117.3685 | 6.0839 | 0.97996 | 10.0674 | 29.5449 | 116.43 | 116.4803 | -2.5397 | 0.99633
10.0685 | 29.9328 | 117.922 | 117.3685 | 6.0839 | 0.97996 | 10.0684 | 29.5449 | 116.43 | 116.4803 | -2.5397 | 0.99633
10.0695 | 29.9458 | 117.9226 | 117.3772 | 6.1401 | 0.97962 | 10.0694 | 29.5449 | 116.43 | 116.4803 | -2.5397 | 0.99633
10.0705 | 29.9458 | 117.9231 | 117.3772 | 6.1401 | 0.97962 | 10.0704 | 29.5449 | 116.43 | 116.4803 | -2.5397 | 0.99633
10.0715 | 29.9458 | 117.9236 | 117.3772 | 6.1401 | 0.97962 | 10.0714 | 29.5431 | 116.43 | 116.4787 | -2.5406 | 0.99632
10.0725 | 29.9458 | 117.9242 | 117.3772 | 6.1401 | 0.97962 | 10.0724 | 29.5431 | 116.43 | 116.4787 | -2.5406 | 0.99632
10.0735 | 29.9458 | 117.9247 | 117.3772 | 6.1401 | 0.97962 | 10.0734 | 29.5431 | 116.43 | 116.4787 | -2.5406 | 0.99632
10.0745 | 29.9458 | 117.9252 | 117.3772 | 6.1401 | 0.97962 | 10.0744 | 29.5431 | 116.43 | 116.4787 | -2.5406 | 0.99632
10.0755 | 29.9458 | 117.9258 | 117.3772 | 6.1401 | 0.97962 | 10.0754 | 29.5431 | 116.43 | 116.4787 | -2.5406 | 0.99632
10.0765 | 29.9458 | 117.9263 | 117.3772 | 6.1401 | 0.97962 | 10.0764 | 29.5431 | 116.43 | 116.4787 | -2.5406 | 0.99632
10.0775 | 29.9468 | 117.9268 | 117.378 | 6.1891 | 0.9793 | 10.0774 | 29.5431 | 116.43 | 116.4787 | -2.5406 | 0.99632
10.0785 | 29.9468 | 117.9273 | 117.378 | 6.1891 | 0.9793 | 10.0784 | 29.5431 | 116.43 | 116.4787 | -2.5406 | 0.99632
10.0795 | 29.9468 | 117.9279 | 117.378 | 6.1891 | 0.9793 | 10.0794 | 29.5518 | 116.43 | 116.4591 | -2.5485 | 0.9963
10.0805 | 29.9468 | 117.9284 | 117.378 | 6.1891 | 0.9793 | 10.0804 | 29.5518 | 116.43 | 116.4591 | -2.5485 | 0.9963
10.0815 | 29.9468 | 117.9289 | 117.378 | 6.1891 | 0.9793 | 10.0814 | 29.5518 | 116.43 | 116.4591 | -2.5485 | 0.9963
10.0825 | 29.9468 | 117.9295 | 117.378 | 6.1891 | 0.9793 | 10.0824 | 29.5518 | 116.43 | 116.4591 | -2.5485 | 0.9963
10.0835 | 29.9468 | 117.93 | 117.378 | 6.1891 | 0.9793 | 10.0834 | 29.5518 | 116.43 | 116.4591 | -2.5485 | 0.9963
10.0845 | 29.9468 | 117.93 | 117.378 | 6.1891 | 0.9793 | 10.0844 | 29.5518 | 116.43 | 116.4591 | -2.5485 | 0.9963
10.0855 | 29.9659 | 117.93 | 117.388 | 6.2659 | 0.97883 | 10.0854 | 29.5518 | 116.43 | 116.4591 | -2.5485 | 0.9963
10.0865 | 29.9659 | 117.93 | 117.388 | 6.2659 | 0.97883 | 10.0864 | 29.5518 | 116.43 | 116.4591 | -2.5485 | 0.9963
10.0875 | 29.9659 | 117.93 | 117.388 | 6.2659 | 0.97883 | 10.0874 | 29.5589 | 116.43 | 116.4657 | -2.5544 | 0.99629
10.0885 | 29.9659 | 117.93 | 117.388 | 6.2659 | 0.97883 | 10.0884 | 29.5589 | 116.43 | 116.4657 | -2.5544 | 0.99629
10.0895 | 29.9659 | 117.93 | 117.388 | 6.2659 | 0.97883 | 10.0894 | 29.5589 | 116.43 | 116.4657 | -2.5544 | 0.99629
10.0905 | 29.9659 | 117.93 | 117.388 | 6.2659 | 0.97883 | 10.0904 | 29.5589 | 116.43 | 116.4657 | -2.5544 | 0.99629
10.0915 | 29.9659 | 117.93 | 117.388 | 6.2659 | 0.97883 | 10.0914 | 29.5589 | 116.43 | 116.4657 | -2.5544 | 0.99629
10.0925 | 29.9659 | 117.93 | 117.388 | 6.2659 | 0.97883 | 10.0924 | 29.5589 | 116.43 | 116.4657 | -2.5544 | 0.99629
10.0935 | 29.9659 | 117.93 | 117.388 | 6.2659 | 0.97883 | 10.0934 | 29.5589 | 116.43 | 116.4657 | -2.5544 | 0.99629
10.0945 | 29.9786 | 117.93 | 117.3959 | 6.3453 | 0.97833 | 10.0944 | 29.5589 | 116.43 | 116.4657 | -2.5544 | 0.99629
10.0955 | 29.9786 | 117.93 | 117.3959 | 6.3453 | 0.97833 | 10.0954 | 29.5589 | 116.43 | 116.4657 | -2.5544 | 0.99629
10.0965 | 29.9786 | 117.93 | 117.3959 | 6.3453 | 0.97833 | 10.0964 | 29.5627 | 116.43 | 116.4731 | -2.5826 | 0.99621
10.0975 | 29.9786 | 117.93 | 117.3959 | 6.3453 | 0.97833 | 10.0974 | 29.5627 | 116.43 | 116.4731 | -2.5826 | 0.99621
10.0985 | 29.9786 | 117.93 | 117.3959 | 6.3453 | 0.97833 | 10.0984 | 29.5627 | 116.43 | 116.4731 | -2.5826 | 0.99621
10.0995 | 29.9786 | 117.93 | 117.3959 | 6.3453 | 0.97833 | 10.0994 | 29.5627 | 116.43 | 116.4731 | -2.5826 | 0.99621
10.1005 | 29.9786 | 117.93 | 117.3959 | 6.3453 | 0.97833 | 10.1004 | 29.5627 | 116.43 | 116.4731 | -2.5826 | 0.99621
10.1015 | 29.9786 | 117.93 | 117.3959 | 6.3453 | 0.97833 | 10.1014 | 29.5627 | 116.43 | 116.4731 | -2.5826 | 0.99621
10.1025 | 29.9513 | 117.93 | 117.4059 | 6.4144 | 0.97783 | 10.1024 | 29.5627 | 116.43 | 116.4731 | -2.5826 | 0.99621
10.1035 | 29.9513 | 117.93 | 117.4059 | 6.4144 | 0.97783 | 10.1034 | 29.5627 | 116.43 | 116.4731 | -2.5826 | 0.99621
10.1045 | 29.9513 | 117.93 | 117.4059 | 6.4144 | 0.97783 | 10.1044 | 29.5545 | 116.43 | 116.4667 | -2.5969 | 0.99616
10.1055 | 29.9513 | 117.93 | 117.4059 | 6.4144 | 0.97783 | 10.1054 | 29.5545 | 116.43 | 116.4667 | -2.5969 | 0.99616
10.1065 | 29.9513 | 117.93 | 117.4059 | 6.4144 | 0.97783 | 10.1064 | 29.5545 | 116.43 | 116.4667 | -2.5969 | 0.99616
10.1075 | 29.9513 | 117.93 | 117.4059 | 6.4144 | 0.97783 | 10.1074 | 29.5545 | 116.43 | 116.4667 | -2.5969 | 0.99616
10.1085 | 29.9513 | 117.93 | 117.4059 | 6.4144 | 0.97783 | 10.1084 | 29.5545 | 116.43 | 116.4667 | -2.5969 | 0.99616
10.1095 | 29.9513 | 117.93 | 117.4059 | 6.4144 | 0.97783 | 10.1094 | 29.5545 | 116.43 | 116.4667 | -2.5969 | 0.99616
10.1105 | 29.9547 | 117.93 | 117.4181 | 6.4577 | 0.97754 | 10.1104 | 29.5545 | 116.43 | 116.4667 | -2.5969 | 0.99616
10.1115 | 29.9547 | 117.93 | 117.4181 | 6.4577 | 0.97754 | 10.1114 | 29.5545 | 116.43 | 116.4667 | -2.5969 | 0.99616
10.1125 | 29.9547 | 117.93 | 117.4181 | 6.4577 | 0.97754 | 10.1124 | 29.5463 | 116.43 | 116.4592 | -2.6315 | 0.99606
10.1135 | 29.9547 | 117.93 | 117.4181 | 6.4577 | 0.97754 | 10.1134 | 29.5463 | 116.43 | 116.4592 | -2.6315 | 0.99606
10.1145 | 29.9547 | 117.93 | 117.4181 | 6.4577 | 0.97754 | 10.1144 | 29.5463 | 116.43 | 116.4592 | -2.6315 | 0.99606
10.1155 | 29.9547 | 117.93 | 117.4181 | 6.4577 | 0.97754 | 10.1154 | 29.5463 | 116.43 | 116.4592 | -2.6315 | 0.99606
10.1165 | 29.9547 | 117.93 | 117.4181 | 6.4577 | 0.97754 | 10.1164 | 29.5463 | 116.43 | 116.4592 | -2.6315 | 0.99606
10.1175 | 29.9547 | 117.93 | 117.4181 | 6.4577 | 0.97754 | 10.1174 | 29.5463 | 116.43 | 116.4592 | -2.6315 | 0.99606
10.1185 | 29.9547 | 117.93 | 117.4181 | 6.4577 | 0.97754 | 10.1184 | 29.5463 | 116.43 | 116.4592 | -2.6315 | 0.99606
10.1195 | 29.9532 | 117.93 | 117.4162 | 6.4515 | 0.97758 | 10.1194 | 29.5463 | 116.43 | 116.4592 | -2.6315 | 0.99606
10.1205 | 29.9532 | 117.93 | 117.4162 | 6.4515 | 0.97758 | 10.1204 | 29.5463 | 116.43 | 116.4592 | -2.6315 | 0.99606
10.1215 | 29.9532 | 117.93 | 117.4162 | 6.4515 | 0.97758 | 10.1214 | 29.5662 | 116.43 | 116.4622 | -2.6781 | 0.99592
10.1225 | 29.9532 | 117.93 | 117.4162 | 6.4515 | 0.97758 | 10.1224 | 29.5662 | 116.43 | 116.4622 | -2.6781 | 0.99592
10.1235 | 29.9532 | 117.93 | 117.4162 | 6.4515 | 0.97758 | 10.1234 | 29.5662 | 116.43 | 116.4622 | -2.6781 | 0.99592
10.1245 | 29.9532 | 117.93 | 117.4162 | 6.4515 | 0.97758 | 10.1244 | 29.5662 | 116.43 | 116.4622 | -2.6781 | 0.99592
10.1255 | 29.9532 | 117.93 | 117.4162 | 6.4515 | 0.97758 | 10.1254 | 29.5662 | 116.43 | 116.4622 | -2.6781 | 0.99592
10.1265 | 29.9532 | 117.93 | 117.4162 | 6.4515 | 0.97758 | 10.1264 | 29.5662 | 116.43 | 116.4622 | -2.6781 | 0.99592
10.1275 | 29.9588 | 117.93 | 117.4173 | 6.5151 | 0.97716 | 10.1274 | 29.5662 | 116.43 | 116.4622 | -2.6781 | 0.99592
10.1285 | 29.9588 | 117.93 | 117.4173 | 6.5151 | 0.97716 | 10.1284 | 29.5662 | 116.43 | 116.4622 | -2.6781 | 0.99592
10.1295 | 29.9588 | 117.93 | 117.4173 | 6.5151 | 0.97716 | 10.1294 | 29.5981 | 116.43 | 116.473 | -2.6826 | 0.99592
10.1305 | 29.9588 | 117.93 | 117.4173 | 6.5151 | 0.97716 | 10.1304 | 29.5981 | 116.43 | 116.473 | -2.6826 | 0.99592
10.1315 | 29.9588 | 117.93 | 117.4173 | 6.5151 | 0.97716 | 10.1314 | 29.5981 | 116.43 | 116.473 | -2.6826 | 0.99592
10.1325 | 29.9588 | 117.93 | 117.4173 | 6.5151 | 0.97716 | 10.1324 | 29.5981 | 116.43 | 116.473 | -2.6826 | 0.99592
10.1335 | 29.9588 | 117.93 | 117.4173 | 6.5151 | 0.97716 | 10.1334 | 29.5981 | 116.43 | 116.473 | -2.6826 | 0.99592
10.1345 | 29.9588 | 117.93 | 117.4173 | 6.5151 | 0.97716 | 10.1344 | 29.5981 | 116.43 | 116.473 | -2.6826 | 0.99592
10.1355 | 29.9768 | 117.93 | 117.4237 | 6.553 | 0.97693 | 10.1354 | 29.5981 | 116.43 | 116.473 | -2.6826 | 0.99592
10.1365 | 29.9768 | 117.93 | 117.4237 | 6.553 | 0.97693 | 10.1364 | 29.5981 | 116.43 | 116.473 | -2.6826 | 0.99592
10.1375 | 29.9768 | 117.93 | 117.4237 | 6.553 | 0.97693 | 10.1374 | 29.5867 | 116.43 | 116.468 | -2.6623 | 0.99598
10.1385 | 29.9768 | 117.93 | 117.4237 | 6.553 | 0.97693 | 10.1384 | 29.5867 | 116.43 | 116.468 | -2.6623 | 0.99598
10.1395 | 29.9768 | 117.93 | 117.4237 | 6.553 | 0.97693 | 10.1394 | 29.5867 | 116.43 | 116.468 | -2.6623 | 0.99598
10.1405 | 29.9768 | 117.93 | 117.4237 | 6.553 | 0.97693 | 10.1404 | 29.5867 | 116.43 | 116.468 | -2.6623 | 0.99598
10.1415 | 29.9768 | 117.93 | 117.4237 | 6.553 | 0.97693 | 10.1414 | 29.5867 | 116.43 | 116.468 | -2.6623 | 0.99598
10.1425 | 29.9768 | 117.93 | 117.4237 | 6.553 | 0.97693 | 10.1424 | 29.5867 | 116.43 | 116.468 | -2.6623 | 0.99598
10.1435 | 29.9768 | 117.93 | 117.4237 | 6.553 | 0.97693 | 10.1434 | 29.5867 | 116.43 | 116.468 | -2.6623 | 0.99598
10.1445 | 29.9626 | 117.93 | 117.4201 | 6.6262 | 0.97641 | 10.1444 | 29.5867 | 116.43 | 116.468 | -2.6623 | 0.99598
10.1455 | 29.9626 | 117.93 | 117.4201 | 6.6262 | 0.97641 | 10.1454 | 29.5867 | 116.43 | 116.468 | -2.6623 | 0.99598
10.1465 | 29.9626 | 117.93 | 117.4201 | 6.6262 | 0.97641 | 10.1464 | 29.5707 | 116.43 | 116.4638 | -2.6815 | 0.99591
10.1475 | 29.9626 | 117.93 | 117.4201 | 6.6262 | 0.97641 | 10.1474 | 29.5707 | 116.43 | 116.4638 | -2.6815 | 0.99591
10.1485 | 29.9626 | 117.93 | 117.4201 | 6.6262 | 0.97641 | 10.1484 | 29.5707 | 116.43 | 116.4638 | -2.6815 | 0.99591
10.1495 | 29.9626 | 117.93 | 117.4201 | 6.6262 | 0.97641 | 10.1494 | 29.5707 | 116.43 | 116.4638 | -2.6815 | 0.99591
10.1505 | 29.9626 | 117.93 | 117.4201 | 6.6262 | 0.97641 | 10.1504 | 29.5707 | 116.43 | 116.4638 | -2.6815 | 0.99591
10.1515 | 29.9626 | 117.93 | 117.4201 | 6.6262 | 0.97641 | 10.1514 | 29.5707 | 116.43 | 116.4638 | -2.6815 | 0.99591
10.1525 | 29.9749 | 117.93 | 117.4258 | 6.6552 | 0.97623 | 10.1524 | 29.5707 | 116.43 | 116.4638 | -2.6815 | 0.99591
10.1535 | 29.9749 | 117.93 | 117.4258 | 6.6552 | 0.97623 | 10.1534 | 29.5707 | 116.43 | 116.4638 | -2.6815 | 0.99591
10.1545 | 29.9749 | 117.93 | 117.4258 | 6.6552 | 0.97623 | 10.1544 | 29.5738 | 116.43 | 116.469 | -2.6756 | 0.99593
10.1555 | 29.9749 | 117.93 | 117.4258 | 6.6552 | 0.97623 | 10.1554 | 29.5738 | 116.43 | 116.469 | -2.6756 | 0.99593
10.1565 | 29.9749 | 117.93 | 117.4258 | 6.6552 | 0.97623 | 10.1564 | 29.5738 | 116.43 | 116.469 | -2.6756 | 0.99593
10.1575 | 29.9749 | 117.93 | 117.4258 | 6.6552 | 0.97623 | 10.1574 | 29.5738 | 116.43 | 116.469 | -2.6756 | 0.99593
10.1585 | 29.9749 | 117.93 | 117.4258 | 6.6552 | 0.97623 | 10.1584 | 29.5738 | 116.43 | 116.469 | -2.6756 | 0.99593
10.1595 | 29.9749 | 117.93 | 117.4258 | 6.6552 | 0.97623 | 10.1594 | 29.5738 | 116.43 | 116.469 | -2.6756 | 0.99593
10.1605 | 29.963 | 117.93 | 117.4397 | 6.7263 | 0.97572 | 10.1604 | 29.5738 | 116.43 | 116.469 | -2.6756 | 0.99593
10.1615 | 29.963 | 117.93 | 117.4397 | 6.7263 | 0.97572 | 10.1614 | 29.5738 | 116.43 | 116.469 | -2.6756 | 0.99593
10.1625 | 29.963 | 117.93 | 117.4397 | 6.7263 | 0.97572 | 10.1624 | 29.5532 | 116.43 | 116.462 | -2.6892 | 0.99589
10.1635 | 29.963 | 117.93 | 117.4397 | 6.7263 | 0.97572 | 10.1634 | 29.5532 | 116.43 | 116.462 | -2.6892 | 0.99589
10.1645 | 29.963 | 117.93 | 117.4397 | 6.7263 | 0.97572 | 10.1644 | 29.5532 | 116.43 | 116.462 | -2.6892 | 0.99589
10.1655 | 29.963 | 117.93 | 117.4397 | 6.7263 | 0.97572 | 10.1654 | 29.5532 | 116.43 | 116.462 | -2.6892 | 0.99589
10.1665 | 29.963 | 117.93 | 117.4397 | 6.7263 | 0.97572 | 10.1664 | 29.5532 | 116.43 | 116.462 | -2.6892 | 0.99589
10.1675 | 29.963 | 117.93 | 117.4397 | 6.7263 | 0.97572 | 10.1674 | 29.5532 | 116.43 | 116.462 | -2.6892 | 0.99589
10.1685 | 29.963 | 117.93 | 117.4397 | 6.7263 | 0.97572 | 10.1684 | 29.5532 | 116.43 | 116.462 | -2.6892 | 0.99589
10.1695 | 29.9601 | 117.93 | 117.4402 | 6.7483 | 0.97556 | 10.1694 | 29.5532 | 116.43 | 116.462 | -2.6892 | 0.99589
10.1705 | 29.9601 | 117.93 | 117.4402 | 6.7483 | 0.97556 | 10.1704 | 29.5532 | 116.43 | 116.462 | -2.6892 | 0.99589
10.1715 | 29.9601 | 117.93 | 117.4402 | 6.7483 | 0.97556 | 10.1714 | 29.5411 | 116.43 | 116.459 | -2.6925 | 0.99587
10.1725 | 29.9601 | 117.93 | 117.4402 | 6.7483 | 0.97556 | 10.1724 | 29.5411 | 116.43 | 116.459 | -2.6925 | 0.99587
10.1735 | 29.9601 | 117.93 | 117.4402 | 6.7483 | 0.97556 | 10.1734 | 29.5411 | 116.43 | 116.459 | -2.6925 | 0.99587
10.1745 | 29.9601 | 117.93 | 117.4402 | 6.7483 | 0.97556 | 10.1744 | 29.5411 | 116.43 | 116.459 | -2.6925 | 0.99587
10.1755 | 29.9601 | 117.93 | 117.4402 | 6.7483 | 0.97556 | 10.1754 | 29.5411 | 116.43 | 116.459 | -2.6925 | 0.99587
10.1765 | 29.9601 | 117.93 | 117.4402 | 6.7483 | 0.97556 | 10.1764 | 29.5411 | 116.43 | 116.459 | -2.6925 | 0.99587
10.1775 | 29.9683 | 117.93 | 117.4499 | 6.8217 | 0.97506 | 10.1774 | 29.5411 | 116.43 | 116.459 | -2.6925 | 0.99587
10.1785 | 29.9683 | 117.93 | 117.4499 | 6.8217 | 0.97506 | 10.1784 | 29.5411 | 116.43 | 116.459 | -2.6925 | 0.99587
10.1795 | 29.9683 | 117.93 | 117.4499 | 6.8217 | 0.97506 | 10.1794 | 29.5498 | 116.43 | 116.4618 | -2.6998 | 0.99585
10.1805 | 29.9683 | 117.93 | 117.4499 | 6.8217 | 0.97506 | 10.1804 | 29.5498 | 116.43 | 116.4618 | -2.6998 | 0.99585
10.1815 | 29.9683 | 117.93 | 117.4499 | 6.8217 | 0.97506 | 10.1814 | 29.5498 | 116.43 | 116.4618 | -2.6998 | 0.99585
10.1825 | 29.9683 | 117.93 | 117.4499 | 6.8217 | 0.97506 | 10.1824 | 29.5498 | 116.43 | 116.4618 | -2.6998 | 0.99585
10.1835 | 29.9683 | 117.93 | 117.4499 | 6.8217 | 0.97506 | 10.1834 | 29.5498 | 116.43 | 116.4618 | -2.6998 | 0.99585
10.1845 | 29.9683 | 117.93 | 117.4499 | 6.8217 | 0.97506 | 10.1844 | 29.5498 | 116.43 | 116.4618 | -2.6998 | 0.99585
10.1855 | 29.9952 | 117.93 | 117.4587 | 6.8699 | 0.97476 | 10.1854 | 29.5498 | 116.43 | 116.4618 | -2.6998 | 0.99585
10.1865 | 29.9952 | 117.93 | 117.4587 | 6.8699 | 0.97476 | 10.1864 | 29.5498 | 116.43 | 116.4618 | -2.6998 | 0.99585
10.1875 | 29.9952 | 117.93 | 117.4587 | 6.8699 | 0.97476 | 10.1874 | 29.531 | 116.43 | 116.4554 | -2.729 | 0.99576
10.1885 | 29.9952 | 117.93 | 117.4587 | 6.8699 | 0.97476 | 10.1884 | 29.531 | 116.43 | 116.4554 | -2.729 | 0.99576
10.1895 | 29.9952 | 117.93 | 117.4587 | 6.8699 | 0.97476 | 10.1894 | 29.531 | 116.43 | 116.4554 | -2.729 | 0.99576
10.1905 | 29.9952 | 117.93 | 117.4587 | 6.8699 | 0.97476 | 10.1904 | 29.531 | 116.43 | 116.4554 | -2.729 | 0.99576
10.1915 | 29.9952 | 117.93 | 117.4587 | 6.8699 | 0.97476 | 10.1914 | 29.531 | 116.43 | 116.4554 | -2.729 | 0.99576
10.1925 | 29.9952 | 117.93 | 117.4587 | 6.8699 | 0.97476 | 10.1924 | 29.531 | 116.43 | 116.4554 | -2.729 | 0.99576
10.1935 | 29.9952 | 117.93 | 117.4587 | 6.8699 | 0.97476 | 10.1934 | 29.531 | 116.43 | 116.4554 | -2.729 | 0.99576
10.1945 | 29.9976 | 117.93 | 117.4455 | 6.913 | 0.97446 | 10.1944 | 29.531 | 116.43 | 116.4554 | -2.729 | 0.99576
10.1955 | 29.9976 | 117.93 | 117.4455 | 6.913 | 0.97446 | 10.1954 | 29.531 | 116.43 | 116.4554 | -2.729 | 0.99576
10.1965 | 29.9976 | 117.93 | 117.4455 | 6.913 | 0.97446 | 10.1964 | 29.5164 | 116.43 | 116.4483 | -2.7434 | 0.99571
10.1975 | 29.9976 | 117.93 | 117.4455 | 6.913 | 0.97446 | 10.1974 | 29.5164 | 116.43 | 116.4483 | -2.7434 | 0.99571
10.1985 | 29.9976 | 117.93 | 117.4455 | 6.913 | 0.97446 | 10.1984 | 29.5164 | 116.43 | 116.4483 | -2.7434 | 0.99571
10.1995 | 29.9976 | 117.93 | 117.4455 | 6.913 | 0.97446 | 10.1994 | 29.5164 | 116.43 | 116.4483 | -2.7434 | 0.99571
10.2005 | 29.9976 | 117.93 | 117.4455 | 6.913 | 0.97446 | 10.2004 | 29.5164 | 116.43 | 116.4483 | -2.7434 | 0.99571
10.2015 | 29.9976 | 117.93 | 117.4455 | 6.913 | 0.97446 | 10.2014 | 29.5164 | 116.43 | 116.4483 | -2.7434 | 0.99571
10.2025 | 29.9943 | 117.93 | 117.4425 | 6.946 | 0.97422 | 10.2024 | 29.5164 | 116.43 | 116.4483 | -2.7434 | 0.99571
10.2035 | 29.9943 | 117.93 | 117.4425 | 6.946 | 0.97422 | 10.2034 | 29.5164 | 116.43 | 116.4483 | -2.7434 | 0.99571
10.2045 | 29.9943 | 117.93 | 117.4425 | 6.946 | 0.97422 | 10.2044 | 29.5184 | 116.43 | 116.4448 | -2.7345 | 0.99574
10.2055 | 29.9943 | 117.93 | 117.4425 | 6.946 | 0.97422 | 10.2054 | 29.5184 | 116.43 | 116.4448 | -2.7345 | 0.99574
10.2065 | 29.9943 | 117.93 | 117.4425 | 6.946 | 0.97422 | 10.2064 | 29.5184 | 116.43 | 116.4448 | -2.7345 | 0.99574
10.2075 | 29.9943 | 117.93 | 117.4425 | 6.946 | 0.97422 | 10.2074 | 29.5184 | 116.43 | 116.4448 | -2.7345 | 0.99574
10.2085 | 29.9943 | 117.93 | 117.4425 | 6.946 | 0.97422 | 10.2084 | 29.5184 | 116.43 | 116.4448 | -2.7345 | 0.99574
10.2095 | 29.9943 | 117.93 | 117.4425 | 6.946 | 0.97422 | 10.2094 | 29.5184 | 116.43 | 116.4448 | -2.7345 | 0.99574
10.2105 | 29.9982 | 117.93 | 117.4621 | 7.0352 | 0.97358 | 10.2104 | 29.5184 | 116.43 | 116.4448 | -2.7345 | 0.99574
10.2115 | 29.9982 | 117.93 | 117.4621 | 7.0352 | 0.97358 | 10.2114 | 29.5184 | 116.43 | 116.4448 | -2.7345 | 0.99574
10.2125 | 29.9982 | 117.93 | 117.4621 | 7.0352 | 0.97358 | 10.2124 | 29.5267 | 116.43 | 116.4519 | -2.725 | 0.99577
10.2135 | 29.9982 | 117.93 | 117.4621 | 7.0352 | 0.97358 | 10.2134 | 29.5267 | 116.43 | 116.4519 | -2.725 | 0.99577
10.2145 | 29.9982 | 117.93 | 117.4621 | 7.0352 | 0.97358 | 10.2144 | 29.5267 | 116.43 | 116.4519 | -2.725 | 0.99577
10.2155 | 29.9982 | 117.93 | 117.4621 | 7.0352 | 0.97358 | 10.2154 | 29.5267 | 116.43 | 116.4519 | -2.725 | 0.99577
10.2165 | 29.9982 | 117.93 | 117.4621 | 7.0352 | 0.97358 | 10.2164 | 29.5267 | 116.43 | 116.4519 | -2.725 | 0.99577
10.2175 | 29.9982 | 117.93 | 117.4621 | 7.0352 | 0.97358 | 10.2174 | 29.5267 | 116.43 | 116.4519 | -2.725 | 0.99577
10.2185 | 29.9982 | 117.93 | 117.4621 | 7.0352 | 0.97358 | 10.2184 | 29.5267 | 116.43 | 116.4519 | -2.725 | 0.99577
10.2195 | 29.9937 | 117.93 | 117.4735 | 7.0939 | 0.97315 | 10.2194 | 29.5267 | 116.43 | 116.4519 | -2.725 | 0.99577
10.2205 | 29.9937 | 117.93 | 117.4735 | 7.0939 | 0.97315 | 10.2204 | 29.5267 | 116.43 | 116.4519 | -2.725 | 0.99577
10.2215 | 29.9937 | 117.93 | 117.4735 | 7.0939 | 0.97315 | 10.2214 | 29.5272 | 116.43 | 116.4545 | -2.7626 | 0.99565
10.2225 | 29.9937 | 117.93 | 117.4735 | 7.0939 | 0.97315 | 10.2224 | 29.5272 | 116.43 | 116.4545 | -2.7626 | 0.99565
10.2235 | 29.9937 | 117.93 | 117.4735 | 7.0939 | 0.97315 | 10.2234 | 29.5272 | 116.43 | 116.4545 | -2.7626 | 0.99565
10.2245 | 29.9937 | 117.93 | 117.4735 | 7.0939 | 0.97315 | 10.2244 | 29.5272 | 116.43 | 116.4545 | -2.7626 | 0.99565
10.2255 | 29.9937 | 117.93 | 117.4735 | 7.0939 | 0.97315 | 10.2254 | 29.5272 | 116.43 | 116.4545 | -2.7626 | 0.99565
10.2265 | 29.9937 | 117.93 | 117.4735 | 7.0939 | 0.97315 | 10.2264 | 29.5272 | 116.43 | 116.4545 | -2.7626 | 0.99565
10.2275 | 29.9859 | 117.93 | 117.4819 | 7.1629 | 0.97263 | 10.2274 | 29.5272 | 116.43 | 116.4545 | -2.7626 | 0.99565
10.2285 | 29.9859 | 117.93 | 117.4819 | 7.1629 | 0.97263 | 10.2284 | 29.5272 | 116.43 | 116.4545 | -2.7626 | 0.99565
10.2295 | 29.9859 | 117.93 | 117.4819 | 7.1629 | 0.97263 | 10.2294 | 29.5113 | 116.43 | 116.4496 | -2.7769 | 0.9956
10.2305 | 29.9859 | 117.93 | 117.4819 | 7.1629 | 0.97263 | 10.2304 | 29.5113 | 116.43 | 116.4496 | -2.7769 | 0.9956
10.2315 | 29.9859 | 117.93 | 117.4819 | 7.1629 | 0.97263 | 10.2314 | 29.5113 | 116.43 | 116.4496 | -2.7769 | 0.9956
10.2325 | 29.9859 | 117.93 | 117.4819 | 7.1629 | 0.97263 | 10.2324 | 29.5113 | 116.43 | 116.4496 | -2.7769 | 0.9956
10.2335 | 29.9859 | 117.93 | 117.4819 | 7.1629 | 0.97263 | 10.2334 | 29.5113 | 116.43 | 116.4496 | -2.7769 | 0.9956
10.2345 | 29.9859 | 117.93 | 117.4819 | 7.1629 | 0.97263 | 10.2344 | 29.5113 | 116.43 | 116.4496 | -2.7769 | 0.9956
10.2355 | 30.0163 | 117.93 | 117.4948 | 7.2095 | 0.97235 | 10.2354 | 29.5113 | 116.43 | 116.4496 | -2.7769 | 0.9956
10.2365 | 30.0163 | 117.93 | 117.4948 | 7.2095 | 0.97235 | 10.2364 | 29.5113 | 116.43 | 116.4496 | -2.7769 | 0.9956
10.2375 | 30.0163 | 117.93 | 117.4948 | 7.2095 | 0.97235 | 10.2374 | 29.5117 | 116.43 | 116.4415 | -2.7789 | 0.9956
10.2385 | 30.0163 | 117.93 | 117.4948 | 7.2095 | 0.97235 | 10.2384 | 29.5117 | 116.43 | 116.4415 | -2.7789 | 0.9956
10.2395 | 30.0163 | 117.93 | 117.4948 | 7.2095 | 0.97235 | 10.2394 | 29.5117 | 116.43 | 116.4415 | -2.7789 | 0.9956
10.2405 | 30.0163 | 117.93 | 117.4948 | 7.2095 | 0.97235 | 10.2404 | 29.5117 | 116.43 | 116.4415 | -2.7789 | 0.9956
10.2415 | 30.0163 | 117.93 | 117.4948 | 7.2095 | 0.97235 | 10.2414 | 29.5117 | 116.43 | 116.4415 | -2.7789 | 0.9956
10.2425 | 30.0163 | 117.93 | 117.4948 | 7.2095 | 0.97235 | 10.2424 | 29.5117 | 116.43 | 116.4415 | -2.7789 | 0.9956
10.2435 | 30.0163 | 117.93 | 117.4948 | 7.2095 | 0.97235 | 10.2434 | 29.5117 | 116.43 | 116.4415 | -2.7789 | 0.9956
10.2445 | 30.0323 | 117.93 | 117.5018 | 7.2553 | 0.97204 | 10.2444 | 29.5117 | 116.43 | 116.4415 | -2.7789 | 0.9956
10.2455 | 30.0323 | 117.93 | 117.5018 | 7.2553 | 0.97204 | 10.2454 | 29.5117 | 116.43 | 116.4415 | -2.7789 | 0.9956
10.2465 | 30.0323 | 117.93 | 117.5018 | 7.2553 | 0.97204 | 10.2464 | 29.5233 | 116.43 | 116.4333 | -2.7851 | 0.99558
10.2475 | 30.0323 | 117.93 | 117.5018 | 7.2553 | 0.97204 | 10.2474 | 29.5233 | 116.43 | 116.4333 | -2.7851 | 0.99558
10.2485 | 30.0323 | 117.93 | 117.5018 | 7.2553 | 0.97204 | 10.2484 | 29.5233 | 116.43 | 116.4333 | -2.7851 | 0.99558
10.2495 | 30.0323 | 117.93 | 117.5018 | 7.2553 | 0.97204 | 10.2494 | 29.5233 | 116.43 | 116.4333 | -2.7851 | 0.99558
10.2505 | 30.0323 | 117.93 | 117.5018 | 7.2553 | 0.97204 | 10.2504 | 29.5233 | 116.43 | 116.4333 | -2.7851 | 0.99558
10.2515 | 30.0323 | 117.93 | 117.5018 | 7.2553 | 0.97204 | 10.2514 | 29.5233 | 116.43 | 116.4333 | -2.7851 | 0.99558
10.2525 | 30.0263 | 117.93 | 117.5084 | 7.3345 | 0.97144 | 10.2524 | 29.5233 | 116.43 | 116.4333 | -2.7851 | 0.99558
10.2535 | 30.0263 | 117.93 | 117.5084 | 7.3345 | 0.97144 | 10.2534 | 29.5233 | 116.43 | 116.4333 | -2.7851 | 0.99558
10.2545 | 30.0263 | 117.93 | 117.5084 | 7.3345 | 0.97144 | 10.2544 | 29.5358 | 116.43 | 116.434 | -2.7732 | 0.99562
10.2555 | 30.0263 | 117.93 | 117.5084 | 7.3345 | 0.97144 | 10.2554 | 29.5358 | 116.43 | 116.434 | -2.7732 | 0.99562
10.2565 | 30.0263 | 117.93 | 117.5084 | 7.3345 | 0.97144 | 10.2564 | 29.5358 | 116.43 | 116.434 | -2.7732 | 0.99562
10.2575 | 30.0263 | 117.93 | 117.5084 | 7.3345 | 0.97144 | 10.2574 | 29.5358 | 116.43 | 116.434 | -2.7732 | 0.99562
10.2585 | 30.0263 | 117.93 | 117.5084 | 7.3345 | 0.97144 | 10.2584 | 29.5358 | 116.43 | 116.434 | -2.7732 | 0.99562
10.2595 | 30.0263 | 117.93 | 117.5084 | 7.3345 | 0.97144 | 10.2594 | 29.5358 | 116.43 | 116.434 | -2.7732 | 0.99562
10.2605 | 30.0145 | 117.93 | 117.5047 | 7.3345 | 0.97142 | 10.2604 | 29.5358 | 116.43 | 116.434 | -2.7732 | 0.99562
10.2615 | 30.0145 | 117.93 | 117.5047 | 7.3345 | 0.97142 | 10.2614 | 29.5358 | 116.43 | 116.434 | -2.7732 | 0.99562
10.2625 | 30.0145 | 117.93 | 117.5047 | 7.3345 | 0.97142 | 10.2624 | 29.5264 | 116.43 | 116.4288 | -2.7867 | 0.99558
10.2635 | 30.0145 | 117.93 | 117.5047 | 7.3345 | 0.97142 | 10.2634 | 29.5264 | 116.43 | 116.4288 | -2.7867 | 0.99558
10.2645 | 30.0145 | 117.93 | 117.5047 | 7.3345 | 0.97142 | 10.2644 | 29.5264 | 116.43 | 116.4288 | -2.7867 | 0.99558
10.2655 | 30.0145 | 117.93 | 117.5047 | 7.3345 | 0.97142 | 10.2654 | 29.5264 | 116.43 | 116.4288 | -2.7867 | 0.99558
10.2665 | 30.0145 | 117.93 | 117.5047 | 7.3345 | 0.97142 | 10.2664 | 29.5264 | 116.43 | 116.4288 | -2.7867 | 0.99558
10.2675 | 30.0145 | 117.93 | 117.5047 | 7.3345 | 0.97142 | 10.2674 | 29.5264 | 116.43 | 116.4288 | -2.7867 | 0.99558
10.2685 | 30.0145 | 117.93 | 117.5047 | 7.3345 | 0.97142 | 10.2684 | 29.5264 | 116.43 | 116.4288 | -2.7867 | 0.99558
10.2695 | 30.0132 | 117.93 | 117.4973 | 7.366 | 0.97118 | 10.2694 | 29.5264 | 116.43 | 116.4288 | -2.7867 | 0.99558
10.2705 | 30.0132 | 117.93 | 117.4973 | 7.366 | 0.97118 | 10.2704 | 29.5264 | 116.43 | 116.4288 | -2.7867 | 0.99558
10.2715 | 30.0132 | 117.93 | 117.4973 | 7.366 | 0.97118 | 10.2714 | 29.5168 | 116.43 | 116.4294 | -2.8052 | 0.99551
10.2725 | 30.0132 | 117.93 | 117.4973 | 7.366 | 0.97118 | 10.2724 | 29.5168 | 116.43 | 116.4294 | -2.8052 | 0.99551
10.2735 | 30.0132 | 117.93 | 117.4973 | 7.366 | 0.97118 | 10.2734 | 29.5168 | 116.43 | 116.4294 | -2.8052 | 0.99551
10.2745 | 30.0132 | 117.93 | 117.4973 | 7.366 | 0.97118 | 10.2744 | 29.5168 | 116.43 | 116.4294 | -2.8052 | 0.99551
10.2755 | 30.0132 | 117.93 | 117.4973 | 7.366 | 0.97118 | 10.2754 | 29.5168 | 116.43 | 116.4294 | -2.8052 | 0.99551
10.2765 | 30.0132 | 117.93 | 117.4973 | 7.366 | 0.97118 | 10.2764 | 29.5168 | 116.43 | 116.4294 | -2.8052 | 0.99551
10.2775 | 30.0205 | 117.93 | 117.5053 | 7.4228 | 0.97077 | 10.2774 | 29.5168 | 116.43 | 116.4294 | -2.8052 | 0.99551
10.2785 | 30.0205 | 117.93 | 117.5053 | 7.4228 | 0.97077 | 10.2784 | 29.5168 | 116.43 | 116.4294 | -2.8052 | 0.99551
10.2795 | 30.0205 | 117.93 | 117.5053 | 7.4228 | 0.97077 | 10.2794 | 29.5242 | 116.43 | 116.4278 | -2.8085 | 0.99551
10.2805 | 30.0205 | 117.93 | 117.5053 | 7.4228 | 0.97077 | 10.2804 | 29.5242 | 116.43 | 116.4278 | -2.8085 | 0.99551
10.2815 | 30.0205 | 117.93 | 117.5053 | 7.4228 | 0.97077 | 10.2814 | 29.5242 | 116.43 | 116.4278 | -2.8085 | 0.99551
10.2825 | 30.0205 | 117.93 | 117.5053 | 7.4228 | 0.97077 | 10.2824 | 29.5242 | 116.43 | 116.4278 | -2.8085 | 0.99551
10.2835 | 30.0205 | 117.93 | 117.5053 | 7.4228 | 0.97077 | 10.2834 | 29.5242 | 116.43 | 116.4278 | -2.8085 | 0.99551
10.2845 | 30.0205 | 117.93 | 117.5053 | 7.4228 | 0.97077 | 10.2844 | 29.5242 | 116.43 | 116.4278 | -2.8085 | 0.99551
10.2855 | 29.9899 | 117.93 | 117.5124 | 7.4923 | 0.97018 | 10.2854 | 29.5242 | 116.43 | 116.4278 | -2.8085 | 0.99551
10.2865 | 29.9899 | 117.93 | 117.5124 | 7.4923 | 0.97018 | 10.2864 | 29.5242 | 116.43 | 116.4278 | -2.8085 | 0.99551
10.2875 | 29.9899 | 117.93 | 117.5124 | 7.4923 | 0.97018 | 10.2874 | 29.5121 | 116.43 | 116.4211 | -2.8135 | 0.99549
10.2885 | 29.9899 | 117.93 | 117.5124 | 7.4923 | 0.97018 | 10.2884 | 29.5121 | 116.43 | 116.4211 | -2.8135 | 0.99549
10.2895 | 29.9899 | 117.93 | 117.5124 | 7.4923 | 0.97018 | 10.2894 | 29.5121 | 116.43 | 116.4211 | -2.8135 | 0.99549
10.2905 | 29.9899 | 117.93 | 117.5124 | 7.4923 | 0.97018 | 10.2904 | 29.5121 | 116.43 | 116.4211 | -2.8135 | 0.99549
10.2915 | 29.9899 | 117.93 | 117.5124 | 7.4923 | 0.97018 | 10.2914 | 29.5121 | 116.43 | 116.4211 | -2.8135 | 0.99549
10.2925 | 29.9899 | 117.93 | 117.5124 | 7.4923 | 0.97018 | 10.2924 | 29.5121 | 116.43 | 116.4211 | -2.8135 | 0.99549
10.2935 | 29.9899 | 117.93 | 117.5124 | 7.4923 | 0.97018 | 10.2934 | 29.5121 | 116.43 | 116.4211 | -2.8135 | 0.99549
10.2945 | 29.9974 | 117.93 | 117.5225 | 7.5331 | 0.96989 | 10.2944 | 29.5121 | 116.43 | 116.4211 | -2.8135 | 0.99549
10.2955 | 29.9974 | 117.93 | 117.5225 | 7.5331 | 0.96989 | 10.2954 | 29.5121 | 116.43 | 116.4211 | -2.8135 | 0.99549
10.2965 | 29.9974 | 117.93 | 117.5225 | 7.5331 | 0.96989 | 10.2964 | 29.5106 | 116.43 | 116.4161 | -2.8344 | 0.99542
10.2975 | 29.9974 | 117.93 | 117.5225 | 7.5331 | 0.96989 | 10.2974 | 29.5106 | 116.43 | 116.4161 | -2.8344 | 0.99542
10.2985 | 29.9974 | 117.93 | 117.5225 | 7.5331 | 0.96989 | 10.2984 | 29.5106 | 116.43 | 116.4161 | -2.8344 | 0.99542
10.2995 | 29.9974 | 117.93 | 117.5225 | 7.5331 | 0.96989 | 10.2994 | 29.5106 | 116.43 | 116.4161 | -2.8344 | 0.99542
10.3005 | 29.9974 | 117.93 | 117.5225 | 7.5331 | 0.96989 | 10.3004 | 29.5106 | 116.43 | 116.4161 | -2.8344 | 0.99542
10.3015 | 29.9974 | 117.93 | 117.5225 | 7.5331 | 0.96989 | 10.3014 | 29.5106 | 116.43 | 116.4161 | -2.8344 | 0.99542
10.3025 | 30.006 | 117.93 | 117.537 | 7.6012 | 0.96938 | 10.3024 | 29.5106 | 116.43 | 116.4161 | -2.8344 | 0.99542
10.3035 | 30.006 | 117.93 | 117.537 | 7.6012 | 0.96938 | 10.3034 | 29.5106 | 116.43 | 116.4161 | -2.8344 | 0.99542
10.3045 | 30.006 | 117.93 | 117.537 | 7.6012 | 0.96938 | 10.3044 | 29.5328 | 116.43 | 116.4096 | -2.8605 | 0.99534
10.3055 | 30.006 | 117.93 | 117.537 | 7.6012 | 0.96938 | 10.3054 | 29.5328 | 116.43 | 116.4096 | -2.8605 | 0.99534
10.3065 | 30.006 | 117.93 | 117.537 | 7.6012 | 0.96938 | 10.3064 | 29.5328 | 116.43 | 116.4096 | -2.8605 | 0.99534
10.3075 | 30.006 | 117.93 | 117.537 | 7.6012 | 0.96938 | 10.3074 | 29.5328 | 116.43 | 116.4096 | -2.8605 | 0.99534
10.3085 | 30.006 | 117.93 | 117.537 | 7.6012 | 0.96938 | 10.3084 | 29.5328 | 116.43 | 116.4096 | -2.8605 | 0.99534
10.3095 | 30.006 | 117.93 | 117.537 | 7.6012 | 0.96938 | 10.3094 | 29.5328 | 116.43 | 116.4096 | -2.8605 | 0.99534
10.3105 | 30.0186 | 117.93 | 117.5246 | 7.599 | 0.96942 | 10.3104 | 29.5328 | 116.43 | 116.4096 | -2.8605 | 0.99534
10.3115 | 30.0186 | 117.93 | 117.5246 | 7.599 | 0.96942 | 10.3114 | 29.5328 | 116.43 | 116.4096 | -2.8605 | 0.99534
10.3125 | 30.0186 | 117.93 | 117.5246 | 7.599 | 0.96942 | 10.3124 | 29.5423 | 116.43 | 116.4184 | -2.8799 | 0.99528
10.3135 | 30.0186 | 117.93 | 117.5246 | 7.599 | 0.96942 | 10.3134 | 29.5423 | 116.43 | 116.4184 | -2.8799 | 0.99528
10.3145 | 30.0186 | 117.93 | 117.5246 | 7.599 | 0.96942 | 10.3144 | 29.5423 | 116.43 | 116.4184 | -2.8799 | 0.99528
10.3155 | 30.0186 | 117.93 | 117.5246 | 7.599 | 0.96942 | 10.3154 | 29.5423 | 116.43 | 116.4184 | -2.8799 | 0.99528
10.3165 | 30.0186 | 117.93 | 117.5246 | 7.599 | 0.96942 | 10.3164 | 29.5423 | 116.43 | 116.4184 | -2.8799 | 0.99528
10.3175 | 30.0186 | 117.93 | 117.5246 | 7.599 | 0.96942 | 10.3174 | 29.5423 | 116.43 | 116.4184 | -2.8799 | 0.99528
10.3185 | 30.0186 | 117.93 | 117.5246 | 7.599 | 0.96942 | 10.3184 | 29.5423 | 116.43 | 116.4184 | -2.8799 | 0.99528
10.3195 | 30.0408 | 117.93 | 117.5144 | 7.6807 | 0.96883 | 10.3194 | 29.5423 | 116.43 | 116.4184 | -2.8799 | 0.99528
10.3205 | 30.0408 | 117.93 | 117.5144 | 7.6807 | 0.96883 | 10.3204 | 29.5423 | 116.43 | 116.4184 | -2.8799 | 0.99528
10.3215 | 30.0408 | 117.93 | 117.5144 | 7.6807 | 0.96883 | 10.3214 | 29.5385 | 116.43 | 116.4209 | -2.8786 | 0.99529
10.3225 | 30.0408 | 117.93 | 117.5144 | 7.6807 | 0.96883 | 10.3224 | 29.5385 | 116.43 | 116.4209 | -2.8786 | 0.99529
10.3235 | 30.0408 | 117.93 | 117.5144 | 7.6807 | 0.96883 | 10.3234 | 29.5385 | 116.43 | 116.4209 | -2.8786 | 0.99529
10.3245 | 30.0408 | 117.93 | 117.5144 | 7.6807 | 0.96883 | 10.3244 | 29.5385 | 116.43 | 116.4209 | -2.8786 | 0.99529
10.3255 | 30.0408 | 117.93 | 117.5144 | 7.6807 | 0.96883 | 10.3254 | 29.5385 | 116.43 | 116.4209 | -2.8786 | 0.99529
10.3265 | 30.0408 | 117.93 | 117.5144 | 7.6807 | 0.96883 | 10.3264 | 29.5385 | 116.43 | 116.4209 | -2.8786 | 0.99529
10.3275 | 30.0631 | 117.93 | 117.5232 | 7.7045 | 0.96869 | 10.3274 | 29.5385 | 116.43 | 116.4209 | -2.8786 | 0.99529
10.3285 | 30.0631 | 117.93 | 117.5232 | 7.7045 | 0.96869 | 10.3284 | 29.5385 | 116.43 | 116.4209 | -2.8786 | 0.99529
10.3295 | 30.0631 | 117.93 | 117.5232 | 7.7045 | 0.96869 | 10.3294 | 29.5434 | 116.43 | 116.4242 | -2.8845 | 0.99527
10.3305 | 30.0631 | 117.93 | 117.5232 | 7.7045 | 0.96869 | 10.3304 | 29.5434 | 116.43 | 116.4242 | -2.8845 | 0.99527
10.3315 | 30.0631 | 117.93 | 117.5232 | 7.7045 | 0.96869 | 10.3314 | 29.5434 | 116.43 | 116.4242 | -2.8845 | 0.99527
10.3325 | 30.0631 | 117.93 | 117.5232 | 7.7045 | 0.96869 | 10.3324 | 29.5434 | 116.43 | 116.4242 | -2.8845 | 0.99527
10.3335 | 30.0631 | 117.93 | 117.5232 | 7.7045 | 0.96869 | 10.3334 | 29.5434 | 116.43 | 116.4242 | -2.8845 | 0.99527
10.3345 | 30.0631 | 117.93 | 117.5232 | 7.7045 | 0.96869 | 10.3344 | 29.5434 | 116.43 | 116.4242 | -2.8845 | 0.99527
10.3355 | 30.0539 | 117.93 | 117.5344 | 7.7675 | 0.96819 | 10.3354 | 29.5434 | 116.43 | 116.4242 | -2.8845 | 0.99527
10.3365 | 30.0539 | 117.93 | 117.5344 | 7.7675 | 0.96819 | 10.3364 | 29.5434 | 116.43 | 116.4242 | -2.8845 | 0.99527
10.3375 | 30.0539 | 117.93 | 117.5344 | 7.7675 | 0.96819 | 10.3374 | 29.5356 | 116.43 | 116.4202 | -2.8776 | 0.99529
10.3385 | 30.0539 | 117.93 | 117.5344 | 7.7675 | 0.96819 | 10.3384 | 29.5356 | 116.43 | 116.4202 | -2.8776 | 0.99529
10.3395 | 30.0539 | 117.93 | 117.5344 | 7.7675 | 0.96819 | 10.3394 | 29.5356 | 116.43 | 116.4202 | -2.8776 | 0.99529
10.3405 | 30.0539 | 117.93 | 117.5344 | 7.7675 | 0.96819 | 10.3404 | 29.5356 | 116.43 | 116.4202 | -2.8776 | 0.99529
10.3415 | 30.0539 | 117.93 | 117.5344 | 7.7675 | 0.96819 | 10.3414 | 29.5356 | 116.43 | 116.4202 | -2.8776 | 0.99529
10.3425 | 30.0539 | 117.93 | 117.5344 | 7.7675 | 0.96819 | 10.3424 | 29.5356 | 116.43 | 116.4202 | -2.8776 | 0.99529
10.3435 | 30.0539 | 117.93 | 117.5344 | 7.7675 | 0.96819 | 10.3434 | 29.5356 | 116.43 | 116.4202 | -2.8776 | 0.99529
10.3445 | 30.0334 | 117.93 | 117.5301 | 7.8264 | 0.96768 | 10.3444 | 29.5356 | 116.43 | 116.4202 | -2.8776 | 0.99529
10.3455 | 30.0334 | 117.93 | 117.5301 | 7.8264 | 0.96768 | 10.3454 | 29.5356 | 116.43 | 116.4202 | -2.8776 | 0.99529
10.3465 | 30.0334 | 117.93 | 117.5301 | 7.8264 | 0.96768 | 10.3464 | 29.539 | 116.43 | 116.403 | -2.8975 | 0.99522
10.3475 | 30.0334 | 117.93 | 117.5301 | 7.8264 | 0.96768 | 10.3474 | 29.539 | 116.43 | 116.403 | -2.8975 | 0.99522
10.3485 | 30.0334 | 117.93 | 117.5301 | 7.8264 | 0.96768 | 10.3484 | 29.539 | 116.43 | 116.403 | -2.8975 | 0.99522
10.3495 | 30.0334 | 117.93 | 117.5301 | 7.8264 | 0.96768 | 10.3494 | 29.539 | 116.43 | 116.403 | -2.8975 | 0.99522
10.3505 | 30.0334 | 117.93 | 117.5301 | 7.8264 | 0.96768 | 10.3504 | 29.539 | 116.43 | 116.403 | -2.8975 | 0.99522
10.3515 | 30.0334 | 117.93 | 117.5301 | 7.8264 | 0.96768 | 10.3514 | 29.539 | 116.43 | 116.403 | -2.8975 | 0.99522
10.3525 | 30.0221 | 117.93 | 117.5381 | 7.858 | 0.96741 | 10.3524 | 29.539 | 116.43 | 116.403 | -2.8975 | 0.99522
10.3535 | 30.0221 | 117.93 | 117.5381 | 7.858 | 0.96741 | 10.3534 | 29.539 | 116.43 | 116.403 | -2.8975 | 0.99522
10.3545 | 30.0221 | 117.93 | 117.5381 | 7.858 | 0.96741 | 10.3544 | 29.5403 | 116.43 | 116.4006 | -2.8977 | 0.99522
10.3555 | 30.0221 | 117.93 | 117.5381 | 7.858 | 0.96741 | 10.3554 | 29.5403 | 116.43 | 116.4006 | -2.8977 | 0.99522
10.3565 | 30.0221 | 117.93 | 117.5381 | 7.858 | 0.96741 | 10.3564 | 29.5403 | 116.43 | 116.4006 | -2.8977 | 0.99522
10.3575 | 30.0221 | 117.93 | 117.5381 | 7.858 | 0.96741 | 10.3574 | 29.5403 | 116.43 | 116.4006 | -2.8977 | 0.99522
10.3585 | 30.0221 | 117.93 | 117.5381 | 7.858 | 0.96741 | 10.3584 | 29.5403 | 116.43 | 116.4006 | -2.8977 | 0.99522
10.3595 | 30.0221 | 117.93 | 117.5381 | 7.858 | 0.96741 | 10.3594 | 29.5403 | 116.43 | 116.4006 | -2.8977 | 0.99522
10.3605 | 30.044 | 117.93 | 117.5518 | 7.8992 | 0.96713 | 10.3604 | 29.5403 | 116.43 | 116.4006 | -2.8977 | 0.99522
10.3615 | 30.044 | 117.93 | 117.5518 | 7.8992 | 0.96713 | 10.3614 | 29.5403 | 116.43 | 116.4006 | -2.8977 | 0.99522
10.3625 | 30.044 | 117.93 | 117.5518 | 7.8992 | 0.96713 | 10.3624 | 29.5281 | 116.43 | 116.3893 | -2.8985 | 0.99522
10.3635 | 30.044 | 117.93 | 117.5518 | 7.8992 | 0.96713 | 10.3634 | 29.5281 | 116.43 | 116.3893 | -2.8985 | 0.99522
10.3645 | 30.044 | 117.93 | 117.5518 | 7.8992 | 0.96713 | 10.3644 | 29.5281 | 116.43 | 116.3893 | -2.8985 | 0.99522
10.3655 | 30.044 | 117.93 | 117.5518 | 7.8992 | 0.96713 | 10.3654 | 29.5281 | 116.43 | 116.3893 | -2.8985 | 0.99522
10.3665 | 30.044 | 117.93 | 117.5518 | 7.8992 | 0.96713 | 10.3664 | 29.5281 | 116.43 | 116.3893 | -2.8985 | 0.99522
10.3675 | 30.044 | 117.93 | 117.5518 | 7.8992 | 0.96713 | 10.3674 | 29.5281 | 116.43 | 116.3893 | -2.8985 | 0.99522
10.3685 | 30.044 | 117.93 | 117.5518 | 7.8992 | 0.96713 | 10.3684 | 29.5281 | 116.43 | 116.3893 | -2.8985 | 0.99522
10.3695 | 30.0428 | 117.93 | 117.5548 | 7.9421 | 0.96679 | 10.3694 | 29.5281 | 116.43 | 116.3893 | -2.8985 | 0.99522
10.3705 | 30.0428 | 117.93 | 117.5548 | 7.9421 | 0.96679 | 10.3704 | 29.5281 | 116.43 | 116.3893 | -2.8985 | 0.99522
10.3715 | 30.0428 | 117.93 | 117.5548 | 7.9421 | 0.96679 | 10.3714 | 29.521 | 116.43 | 116.3755 | -2.9121 | 0.99517
10.3725 | 30.0428 | 117.93 | 117.5548 | 7.9421 | 0.96679 | 10.3724 | 29.521 | 116.43 | 116.3755 | -2.9121 | 0.99517
10.3735 | 30.0428 | 117.93 | 117.5548 | 7.9421 | 0.96679 | 10.3734 | 29.521 | 116.43 | 116.3755 | -2.9121 | 0.99517
10.3745 | 30.0428 | 117.93 | 117.5548 | 7.9421 | 0.96679 | 10.3744 | 29.521 | 116.43 | 116.3755 | -2.9121 | 0.99517
10.3755 | 30.0428 | 117.93 | 117.5548 | 7.9421 | 0.96679 | 10.3754 | 29.521 | 116.43 | 116.3755 | -2.9121 | 0.99517
10.3765 | 30.0428 | 117.93 | 117.5548 | 7.9421 | 0.96679 | 10.3764 | 29.521 | 116.43 | 116.3755 | -2.9121 | 0.99517
10.3775 | 30.0585 | 117.93 | 117.5558 | 7.9675 | 0.96662 | 10.3774 | 29.521 | 116.43 | 116.3755 | -2.9121 | 0.99517
10.3785 | 30.0585 | 117.93 | 117.5558 | 7.9675 | 0.96662 | 10.3784 | 29.521 | 116.43 | 116.3755 | -2.9121 | 0.99517
10.3795 | 30.0585 | 117.93 | 117.5558 | 7.9675 | 0.96662 | 10.3794 | 29.5174 | 116.43 | 116.3959 | -2.9104 | 0.99517
10.3805 | 30.0585 | 117.93 | 117.5558 | 7.9675 | 0.96662 | 10.3804 | 29.5174 | 116.43 | 116.3959 | -2.9104 | 0.99517
10.3815 | 30.0585 | 117.93 | 117.5558 | 7.9675 | 0.96662 | 10.3814 | 29.5174 | 116.43 | 116.3959 | -2.9104 | 0.99517
10.3825 | 30.0585 | 117.93 | 117.5558 | 7.9675 | 0.96662 | 10.3824 | 29.5174 | 116.43 | 116.3959 | -2.9104 | 0.99517
10.3835 | 30.0585 | 117.93 | 117.5558 | 7.9675 | 0.96662 | 10.3834 | 29.5174 | 116.43 | 116.3959 | -2.9104 | 0.99517
10.3845 | 30.0585 | 117.93 | 117.5558 | 7.9675 | 0.96662 | 10.3844 | 29.5174 | 116.43 | 116.3959 | -2.9104 | 0.99517
10.3855 | 30.0742 | 117.93 | 117.5542 | 8.02 | 0.96623 | 10.3854 | 29.5174 | 116.43 | 116.3959 | -2.9104 | 0.99517
10.3865 | 30.0742 | 117.93 | 117.5542 | 8.02 | 0.96623 | 10.3864 | 29.5174 | 116.43 | 116.3959 | -2.9104 | 0.99517
10.3875 | 30.0742 | 117.93 | 117.5542 | 8.02 | 0.96623 | 10.3874 | 29.5158 | 116.43 | 116.4067 | -2.9061 | 0.99519
10.3885 | 30.0742 | 117.93 | 117.5542 | 8.02 | 0.96623 | 10.3884 | 29.5158 | 116.43 | 116.4067 | -2.9061 | 0.99519
10.3895 | 30.0742 | 117.93 | 117.5542 | 8.02 | 0.96623 | 10.3894 | 29.5158 | 116.43 | 116.4067 | -2.9061 | 0.99519
10.3905 | 30.0742 | 117.93 | 117.5542 | 8.02 | 0.96623 | 10.3904 | 29.5158 | 116.43 | 116.4067 | -2.9061 | 0.99519
10.3915 | 30.0742 | 117.93 | 117.5542 | 8.02 | 0.96623 | 10.3914 | 29.5158 | 116.43 | 116.4067 | -2.9061 | 0.99519
10.3925 | 30.0742 | 117.93 | 117.5542 | 8.02 | 0.96623 | 10.3924 | 29.5158 | 116.43 | 116.4067 | -2.9061 | 0.99519
10.3935 | 30.0742 | 117.93 | 117.5542 | 8.02 | 0.96623 | 10.3934 | 29.5158 | 116.43 | 116.4067 | -2.9061 | 0.99519
10.3945 | 30.0758 | 117.93 | 117.5546 | 8.0697 | 0.96584 | 10.3944 | 29.5158 | 116.43 | 116.4067 | -2.9061 | 0.99519
10.3955 | 30.0758 | 117.93 | 117.5546 | 8.0697 | 0.96584 | 10.3954 | 29.5158 | 116.43 | 116.4067 | -2.9061 | 0.99519
10.3965 | 30.0758 | 117.93 | 117.5546 | 8.0697 | 0.96584 | 10.3964 | 29.4924 | 116.43 | 116.3984 | -2.9156 | 0.99515
10.3975 | 30.0758 | 117.93 | 117.5546 | 8.0697 | 0.96584 | 10.3974 | 29.4924 | 116.43 | 116.3984 | -2.9156 | 0.99515
10.3985 | 30.0758 | 117.93 | 117.5546 | 8.0697 | 0.96584 | 10.3984 | 29.4924 | 116.43 | 116.3984 | -2.9156 | 0.99515
10.3995 | 30.0758 | 117.93 | 117.5546 | 8.0697 | 0.96584 | 10.3994 | 29.4924 | 116.43 | 116.3984 | -2.9156 | 0.99515
10.4005 | 30.0758 | 117.93 | 117.5546 | 8.0697 | 0.96584 | 10.4004 | 29.4924 | 116.43 | 116.3984 | -2.9156 | 0.99515
10.4015 | 30.0758 | 117.93 | 117.5546 | 8.0697 | 0.96584 | 10.4014 | 29.4924 | 116.43 | 116.3984 | -2.9156 | 0.99515
10.4025 | 30.0665 | 117.93 | 117.562 | 8.1553 | 0.96513 | 10.4024 | 29.4924 | 116.43 | 116.3984 | -2.9156 | 0.99515
10.4035 | 30.0665 | 117.93 | 117.562 | 8.1553 | 0.96513 | 10.4034 | 29.4924 | 116.43 | 116.3984 | -2.9156 | 0.99515
10.4045 | 30.0665 | 117.93 | 117.562 | 8.1553 | 0.96513 | 10.4044 | 29.4975 | 116.43 | 116.3983 | -2.9331 | 0.99509
10.4055 | 30.0665 | 117.93 | 117.562 | 8.1553 | 0.96513 | 10.4054 | 29.4975 | 116.43 | 116.3983 | -2.9331 | 0.99509
10.4065 | 30.0665 | 117.93 | 117.562 | 8.1553 | 0.96513 | 10.4064 | 29.4975 | 116.43 | 116.3983 | -2.9331 | 0.99509
10.4075 | 30.0665 | 117.93 | 117.562 | 8.1553 | 0.96513 | 10.4074 | 29.4975 | 116.43 | 116.3983 | -2.9331 | 0.99509
10.4085 | 30.0665 | 117.93 | 117.562 | 8.1553 | 0.96513 | 10.4084 | 29.4975 | 116.43 | 116.3983 | -2.9331 | 0.99509
10.4095 | 30.0665 | 117.93 | 117.562 | 8.1553 | 0.96513 | 10.4094 | 29.4975 | 116.43 | 116.3983 | -2.9331 | 0.99509
10.4105 | 30.0401 | 117.93 | 117.5555 | 8.1999 | 0.96471 | 10.4104 | 29.4975 | 116.43 | 116.3983 | -2.9331 | 0.99509
10.4115 | 30.0401 | 117.93 | 117.5555 | 8.1999 | 0.96471 | 10.4114 | 29.4975 | 116.43 | 116.3983 | -2.9331 | 0.99509
10.4125 | 30.0401 | 117.93 | 117.5555 | 8.1999 | 0.96471 | 10.4124 | 29.5192 | 116.43 | 116.397 | -2.9229 | 0.99513
10.4135 | 30.0401 | 117.93 | 117.5555 | 8.1999 | 0.96471 | 10.4134 | 29.5192 | 116.43 | 116.397 | -2.9229 | 0.99513
10.4145 | 30.0401 | 117.93 | 117.5555 | 8.1999 | 0.96471 | 10.4144 | 29.5192 | 116.43 | 116.397 | -2.9229 | 0.99513
10.4155 | 30.0401 | 117.93 | 117.5555 | 8.1999 | 0.96471 | 10.4154 | 29.5192 | 116.43 | 116.397 | -2.9229 | 0.99513
10.4165 | 30.0401 | 117.93 | 117.5555 | 8.1999 | 0.96471 | 10.4164 | 29.5192 | 116.43 | 116.397 | -2.9229 | 0.99513
10.4175 | 30.0401 | 117.93 | 117.5555 | 8.1999 | 0.96471 | 10.4174 | 29.5192 | 116.43 | 116.397 | -2.9229 | 0.99513
10.4185 | 30.0401 | 117.93 | 117.5555 | 8.1999 | 0.96471 | 10.4184 | 29.5192 | 116.43 | 116.397 | -2.9229 | 0.99513
10.4195 | 30.0372 | 117.93 | 117.5681 | 8.1882 | 0.96479 | 10.4194 | 29.5192 | 116.43 | 116.397 | -2.9229 | 0.99513
10.4205 | 30.0372 | 117.93 | 117.5681 | 8.1882 | 0.96479 | 10.4204 | 29.5192 | 116.43 | 116.397 | -2.9229 | 0.99513
10.4215 | 30.0372 | 117.93 | 117.5681 | 8.1882 | 0.96479 | 10.4214 | 29.5105 | 116.43 | 116.4049 | -2.9185 | 0.99515
10.4225 | 30.0372 | 117.93 | 117.5681 | 8.1882 | 0.96479 | 10.4224 | 29.5105 | 116.43 | 116.4049 | -2.9185 | 0.99515
10.4235 | 30.0372 | 117.93 | 117.5681 | 8.1882 | 0.96479 | 10.4234 | 29.5105 | 116.43 | 116.4049 | -2.9185 | 0.99515
10.4245 | 30.0372 | 117.93 | 117.5681 | 8.1882 | 0.96479 | 10.4244 | 29.5105 | 116.43 | 116.4049 | -2.9185 | 0.99515
10.4255 | 30.0372 | 117.93 | 117.5681 | 8.1882 | 0.96479 | 10.4254 | 29.5105 | 116.43 | 116.4049 | -2.9185 | 0.99515
10.4265 | 30.0372 | 117.93 | 117.5681 | 8.1882 | 0.96479 | 10.4264 | 29.5105 | 116.43 | 116.4049 | -2.9185 | 0.99515
10.4275 | 30.0475 | 117.93 | 117.5802 | 8.2524 | 0.96429 | 10.4274 | 29.5105 | 116.43 | 116.4049 | -2.9185 | 0.99515
10.4285 | 30.0475 | 117.93 | 117.5802 | 8.2524 | 0.96429 | 10.4284 | 29.5105 | 116.43 | 116.4049 | -2.9185 | 0.99515
10.4295 | 30.0475 | 117.93 | 117.5802 | 8.2524 | 0.96429 | 10.4294 | 29.4958 | 116.43 | 116.3992 | -2.9223 | 0.99513
10.4305 | 30.0475 | 117.93 | 117.5802 | 8.2524 | 0.96429 | 10.4304 | 29.4958 | 116.43 | 116.3992 | -2.9223 | 0.99513
10.4315 | 30.0475 | 117.93 | 117.5802 | 8.2524 | 0.96429 | 10.4314 | 29.4958 | 116.43 | 116.3992 | -2.9223 | 0.99513
10.4325 | 30.0475 | 117.93 | 117.5802 | 8.2524 | 0.96429 | 10.4324 | 29.4958 | 116.43 | 116.3992 | -2.9223 | 0.99513
10.4335 | 30.0475 | 117.93 | 117.5802 | 8.2524 | 0.96429 | 10.4334 | 29.4958 | 116.43 | 116.3992 | -2.9223 | 0.99513
10.4345 | 30.0475 | 117.93 | 117.5802 | 8.2524 | 0.96429 | 10.4344 | 29.4958 | 116.43 | 116.3992 | -2.9223 | 0.99513
10.4355 | 30.0477 | 117.93 | 117.588 | 8.2587 | 0.96424 | 10.4354 | 29.4958 | 116.43 | 116.3992 | -2.9223 | 0.99513
10.4365 | 30.0477 | 117.93 | 117.588 | 8.2587 | 0.96424 | 10.4364 | 29.4958 | 116.43 | 116.3992 | -2.9223 | 0.99513
10.4375 | 30.0477 | 117.93 | 117.588 | 8.2587 | 0.96424 | 10.4374 | 29.5044 | 116.43 | 116.4019 | -2.9398 | 0.99507
10.4385 | 30.0477 | 117.93 | 117.588 | 8.2587 | 0.96424 | 10.4384 | 29.5044 | 116.43 | 116.4019 | -2.9398 | 0.99507
10.4395 | 30.0477 | 117.93 | 117.588 | 8.2587 | 0.96424 | 10.4394 | 29.5044 | 116.43 | 116.4019 | -2.9398 | 0.99507
10.4405 | 30.0477 | 117.93 | 117.588 | 8.2587 | 0.96424 | 10.4404 | 29.5044 | 116.43 | 116.4019 | -2.9398 | 0.99507
10.4415 | 30.0477 | 117.93 | 117.588 | 8.2587 | 0.96424 | 10.4414 | 29.5044 | 116.43 | 116.4019 | -2.9398 | 0.99507
10.4425 | 30.0477 | 117.93 | 117.588 | 8.2587 | 0.96424 | 10.4424 | 29.5044 | 116.43 | 116.4019 | -2.9398 | 0.99507
10.4435 | 30.0477 | 117.93 | 117.588 | 8.2587 | 0.96424 | 10.4434 | 29.5044 | 116.43 | 116.4019 | -2.9398 | 0.99507
10.4445 | 30.0701 | 117.93 | 117.6055 | 8.2951 | 0.96399 | 10.4444 | 29.5044 | 116.43 | 116.4019 | -2.9398 | 0.99507
10.4455 | 30.0701 | 117.93 | 117.6055 | 8.2951 | 0.96399 | 10.4454 | 29.5044 | 116.43 | 116.4019 | -2.9398 | 0.99507
10.4465 | 30.0701 | 117.93 | 117.6055 | 8.2951 | 0.96399 | 10.4464 | 29.5034 | 116.43 | 116.4007 | -2.9547 | 0.99502
10.4475 | 30.0701 | 117.93 | 117.6055 | 8.2951 | 0.96399 | 10.4474 | 29.5034 | 116.43 | 116.4007 | -2.9547 | 0.99502
10.4485 | 30.0701 | 117.93 | 117.6055 | 8.2951 | 0.96399 | 10.4484 | 29.5034 | 116.43 | 116.4007 | -2.9547 | 0.99502
10.4495 | 30.0701 | 117.93 | 117.6055 | 8.2951 | 0.96399 | 10.4494 | 29.5034 | 116.43 | 116.4007 | -2.9547 | 0.99502
10.4505 | 30.0701 | 117.93 | 117.6055 | 8.2951 | 0.96399 | 10.4504 | 29.5034 | 116.43 | 116.4007 | -2.9547 | 0.99502
10.4515 | 30.0701 | 117.93 | 117.6055 | 8.2951 | 0.96399 | 10.4514 | 29.5034 | 116.43 | 116.4007 | -2.9547 | 0.99502
10.4525 | 30.0928 | 117.93 | 117.5942 | 8.354 | 0.96356 | 10.4524 | 29.5034 | 116.43 | 116.4007 | -2.9547 | 0.99502
10.4535 | 30.0928 | 117.93 | 117.5942 | 8.354 | 0.96356 | 10.4534 | 29.5034 | 116.43 | 116.4007 | -2.9547 | 0.99502
10.4545 | 30.0928 | 117.93 | 117.5942 | 8.354 | 0.96356 | 10.4544 | 29.4903 | 116.43 | 116.3886 | -2.9931 | 0.99489
10.4555 | 30.0928 | 117.93 | 117.5942 | 8.354 | 0.96356 | 10.4554 | 29.4903 | 116.43 | 116.3886 | -2.9931 | 0.99489
10.4565 | 30.0928 | 117.93 | 117.5942 | 8.354 | 0.96356 | 10.4564 | 29.4903 | 116.43 | 116.3886 | -2.9931 | 0.99489
10.4575 | 30.0928 | 117.93 | 117.5942 | 8.354 | 0.96356 | 10.4574 | 29.4903 | 116.43 | 116.3886 | -2.9931 | 0.99489
10.4585 | 30.0928 | 117.93 | 117.5942 | 8.354 | 0.96356 | 10.4584 | 29.4903 | 116.43 | 116.3886 | -2.9931 | 0.99489
10.4595 | 30.0928 | 117.93 | 117.5942 | 8.354 | 0.96356 | 10.4594 | 29.4903 | 116.43 | 116.3886 | -2.9931 | 0.99489
10.4605 | 30.0584 | 117.93 | 117.5884 | 8.4228 | 0.96291 | 10.4604 | 29.4903 | 116.43 | 116.3886 | -2.9931 | 0.99489
10.4615 | 30.0584 | 117.93 | 117.5884 | 8.4228 | 0.96291 | 10.4614 | 29.4903 | 116.43 | 116.3886 | -2.9931 | 0.99489
10.4625 | 30.0584 | 117.93 | 117.5884 | 8.4228 | 0.96291 | 10.4624 | 29.5072 | 116.43 | 116.3961 | -3.0197 | 0.9948
10.4635 | 30.0584 | 117.93 | 117.5884 | 8.4228 | 0.96291 | 10.4634 | 29.5072 | 116.43 | 116.3961 | -3.0197 | 0.9948
10.4645 | 30.0584 | 117.93 | 117.5884 | 8.4228 | 0.96291 | 10.4644 | 29.5072 | 116.43 | 116.3961 | -3.0197 | 0.9948
10.4655 | 30.0584 | 117.93 | 117.5884 | 8.4228 | 0.96291 | 10.4654 | 29.5072 | 116.43 | 116.3961 | -3.0197 | 0.9948
10.4665 | 30.0584 | 117.93 | 117.5884 | 8.4228 | 0.96291 | 10.4664 | 29.5072 | 116.43 | 116.3961 | -3.0197 | 0.9948
10.4675 | 30.0584 | 117.93 | 117.5884 | 8.4228 | 0.96291 | 10.4674 | 29.5072 | 116.43 | 116.3961 | -3.0197 | 0.9948
10.4685 | 30.0584 | 117.93 | 117.5884 | 8.4228 | 0.96291 | 10.4684 | 29.5072 | 116.43 | 116.3961 | -3.0197 | 0.9948
10.4695 | 30.0435 | 117.93 | 117.5962 | 8.422 | 0.96288 | 10.4694 | 29.5072 | 116.43 | 116.3961 | -3.0197 | 0.9948
10.4705 | 30.0435 | 117.93 | 117.5962 | 8.422 | 0.96288 | 10.4704 | 29.5072 | 116.43 | 116.3961 | -3.0197 | 0.9948
10.4715 | 30.0435 | 117.93 | 117.5962 | 8.422 | 0.96288 | 10.4714 | 29.5324 | 116.43 | 116.4033 | -3.005 | 0.99486
10.4725 | 30.0435 | 117.93 | 117.5962 | 8.422 | 0.96288 | 10.4724 | 29.5324 | 116.43 | 116.4033 | -3.005 | 0.99486
10.4735 | 30.0435 | 117.93 | 117.5962 | 8.422 | 0.96288 | 10.4734 | 29.5324 | 116.43 | 116.4033 | -3.005 | 0.99486
10.4745 | 30.0435 | 117.93 | 117.5962 | 8.422 | 0.96288 | 10.4744 | 29.5324 | 116.43 | 116.4033 | -3.005 | 0.99486
10.4755 | 30.0435 | 117.93 | 117.5962 | 8.422 | 0.96288 | 10.4754 | 29.5324 | 116.43 | 116.4033 | -3.005 | 0.99486
10.4765 | 30.0435 | 117.93 | 117.5962 | 8.422 | 0.96288 | 10.4764 | 29.5324 | 116.43 | 116.4033 | -3.005 | 0.99486
10.4775 | 30.0521 | 117.93 | 117.6059 | 8.4846 | 0.96238 | 10.4774 | 29.5324 | 116.43 | 116.4033 | -3.005 | 0.99486
10.4785 | 30.0521 | 117.93 | 117.6059 | 8.4846 | 0.96238 | 10.4784 | 29.5324 | 116.43 | 116.4033 | -3.005 | 0.99486
10.4795 | 30.0521 | 117.93 | 117.6059 | 8.4846 | 0.96238 | 10.4794 | 29.5243 | 116.43 | 116.4046 | -2.9767 | 0.99496
10.4805 | 30.0521 | 117.93 | 117.6059 | 8.4846 | 0.96238 | 10.4804 | 29.5243 | 116.43 | 116.4046 | -2.9767 | 0.99496
10.4815 | 30.0521 | 117.93 | 117.6059 | 8.4846 | 0.96238 | 10.4814 | 29.5243 | 116.43 | 116.4046 | -2.9767 | 0.99496
10.4825 | 30.0521 | 117.93 | 117.6059 | 8.4846 | 0.96238 | 10.4824 | 29.5243 | 116.43 | 116.4046 | -2.9767 | 0.99496
10.4835 | 30.0521 | 117.93 | 117.6059 | 8.4846 | 0.96238 | 10.4834 | 29.5243 | 116.43 | 116.4046 | -2.9767 | 0.99496
10.4845 | 30.0521 | 117.93 | 117.6059 | 8.4846 | 0.96238 | 10.4844 | 29.5243 | 116.43 | 116.4046 | -2.9767 | 0.99496
10.4855 | 30.054 | 117.93 | 117.6172 | 8.5149 | 0.96213 | 10.4854 | 29.5243 | 116.43 | 116.4046 | -2.9767 | 0.99496
10.4865 | 30.054 | 117.93 | 117.6172 | 8.5149 | 0.96213 | 10.4864 | 29.5243 | 116.43 | 116.4046 | -2.9767 | 0.99496
10.4875 | 30.054 | 117.93 | 117.6172 | 8.5149 | 0.96213 | 10.4874 | 29.5249 | 116.43 | 116.3877 | -3.0089 | 0.99485
10.4885 | 30.054 | 117.93 | 117.6172 | 8.5149 | 0.96213 | 10.4884 | 29.5249 | 116.43 | 116.3877 | -3.0089 | 0.99485
10.4895 | 30.054 | 117.93 | 117.6172 | 8.5149 | 0.96213 | 10.4894 | 29.5249 | 116.43 | 116.3877 | -3.0089 | 0.99485
10.4905 | 30.054 | 117.93 | 117.6172 | 8.5149 | 0.96213 | 10.4904 | 29.5249 | 116.43 | 116.3877 | -3.0089 | 0.99485
10.4915 | 30.054 | 117.93 | 117.6172 | 8.5149 | 0.96213 | 10.4914 | 29.5249 | 116.43 | 116.3877 | -3.0089 | 0.99485
10.4925 | 30.054 | 117.93 | 117.6172 | 8.5149 | 0.96213 | 10.4924 | 29.5249 | 116.43 | 116.3877 | -3.0089 | 0.99485
10.4935 | 30.054 | 117.93 | 117.6172 | 8.5149 | 0.96213 | 10.4934 | 29.5249 | 116.43 | 116.3877 | -3.0089 | 0.99485
10.4945 | 30.057 | 117.93 | 117.6245 | 8.5367 | 0.96195 | 10.4944 | 29.5249 | 116.43 | 116.3877 | -3.0089 | 0.99485
10.4955 | 30.057 | 117.93 | 117.6245 | 8.5367 | 0.96195 | 10.4954 | 29.5249 | 116.43 | 116.3877 | -3.0089 | 0.99485
10.4965 | 30.057 | 117.93 | 117.6245 | 8.5367 | 0.96195 | 10.4964 | 29.5291 | 116.43 | 116.3871 | -3.0006 | 0.99488
10.4975 | 30.057 | 117.93 | 117.6245 | 8.5367 | 0.96195 | 10.4974 | 29.5291 | 116.43 | 116.3871 | -3.0006 | 0.99488
10.4985 | 30.057 | 117.93 | 117.6245 | 8.5367 | 0.96195 | 10.4984 | 29.5291 | 116.43 | 116.3871 | -3.0006 | 0.99488
10.4995 | 30.057 | 117.93 | 117.6245 | 8.5367 | 0.96195 | 10.4994 | 29.5291 | 116.43 | 116.3871 | -3.0006 | 0.99488
10.5005 | 30.057 | 117.93 | 117.6245 | 8.5367 | 0.96195 | 10.5004 | 29.5291 | 116.43 | 116.3871 | -3.0006 | 0.99488
10.5015 | 30.057 | 117.93 | 117.6245 | 8.5367 | 0.96195 | 10.5014 | 29.5291 | 116.43 | 116.3871 | -3.0006 | 0.99488
10.5025 | 30.0843 | 117.93 | 117.6189 | 8.5453 | 0.96195 | 10.5024 | 29.5291 | 116.43 | 116.3871 | -3.0006 | 0.99488
10.5035 | 30.0843 | 117.93 | 117.6189 | 8.5453 | 0.96195 | 10.5034 | 29.5291 | 116.43 | 116.3871 | -3.0006 | 0.99488
10.5045 | 30.0843 | 117.93 | 117.6189 | 8.5453 | 0.96195 | 10.5044 | 29.4993 | 116.43 | 116.3884 | -3.009 | 0.99484
10.5055 | 30.0843 | 117.93 | 117.6189 | 8.5453 | 0.96195 | 10.5054 | 29.4993 | 116.43 | 116.3884 | -3.009 | 0.99484
10.5065 | 30.0843 | 117.93 | 117.6189 | 8.5453 | 0.96195 | 10.5064 | 29.4993 | 116.43 | 116.3884 | -3.009 | 0.99484
10.5075 | 30.0843 | 117.93 | 117.6189 | 8.5453 | 0.96195 | 10.5074 | 29.4993 | 116.43 | 116.3884 | -3.009 | 0.99484
10.5085 | 30.0843 | 117.93 | 117.6189 | 8.5453 | 0.96195 | 10.5084 | 29.4993 | 116.43 | 116.3884 | -3.009 | 0.99484
10.5095 | 30.0843 | 117.93 | 117.6189 | 8.5453 | 0.96195 | 10.5094 | 29.4993 | 116.43 | 116.3884 | -3.009 | 0.99484
10.5105 | 30.0843 | 117.93 | 117.6189 | 8.5453 | 0.96195 | 10.5104 | 29.4993 | 116.43 | 116.3884 | -3.009 | 0.99484
10.5115 | 30.1 | 117.93 | 117.6285 | 8.6105 | 0.96144 | 10.5114 | 29.4993 | 116.43 | 116.3884 | -3.009 | 0.99484
10.5125 | 30.1 | 117.93 | 117.6285 | 8.6105 | 0.96144 | 10.5124 | 29.4902 | 116.43 | 116.3807 | -3.0658 | 0.99464
10.5135 | 30.1 | 117.93 | 117.6285 | 8.6105 | 0.96144 | 10.5134 | 29.4902 | 116.43 | 116.3807 | -3.0658 | 0.99464
10.5145 | 30.1 | 117.93 | 117.6285 | 8.6105 | 0.96144 | 10.5144 | 29.4902 | 116.43 | 116.3807 | -3.0658 | 0.99464
10.5155 | 30.1 | 117.93 | 117.6285 | 8.6105 | 0.96144 | 10.5154 | 29.4902 | 116.43 | 116.3807 | -3.0658 | 0.99464
10.5165 | 30.1 | 117.93 | 117.6285 | 8.6105 | 0.96144 | 10.5164 | 29.4902 | 116.43 | 116.3807 | -3.0658 | 0.99464
10.5175 | 30.1 | 117.93 | 117.6285 | 8.6105 | 0.96144 | 10.5174 | 29.4902 | 116.43 | 116.3807 | -3.0658 | 0.99464
10.5185 | 30.1 | 117.93 | 117.6285 | 8.6105 | 0.96144 | 10.5184 | 29.4902 | 116.43 | 116.3807 | -3.0658 | 0.99464
10.5195 | 30.1062 | 117.93 | 117.6345 | 8.6598 | 0.96103 | 10.5194 | 29.4902 | 116.43 | 116.3807 | -3.0658 | 0.99464
10.5205 | 30.1062 | 117.93 | 117.6345 | 8.6598 | 0.96103 | 10.5204 | 29.4902 | 116.43 | 116.3807 | -3.0658 | 0.99464
10.5215 | 30.1062 | 117.93 | 117.6345 | 8.6598 | 0.96103 | 10.5214 | 29.5263 | 116.43 | 116.4087 | -3.0519 | 0.9947
10.5225 | 30.1062 | 117.93 | 117.6345 | 8.6598 | 0.96103 | 10.5224 | 29.5263 | 116.43 | 116.4087 | -3.0519 | 0.9947
10.5235 | 30.1062 | 117.93 | 117.6345 | 8.6598 | 0.96103 | 10.5234 | 29.5263 | 116.43 | 116.4087 | -3.0519 | 0.9947
10.5245 | 30.1062 | 117.93 | 117.6345 | 8.6598 | 0.96103 | 10.5244 | 29.5263 | 116.43 | 116.4087 | -3.0519 | 0.9947
10.5255 | 30.1062 | 117.93 | 117.6345 | 8.6598 | 0.96103 | 10.5254 | 29.5263 | 116.43 | 116.4087 | -3.0519 | 0.9947
10.5265 | 30.1062 | 117.93 | 117.6345 | 8.6598 | 0.96103 | 10.5264 | 29.5263 | 116.43 | 116.4087 | -3.0519 | 0.9947
10.5275 | 30.0894 | 117.93 | 117.635 | 8.6985 | 0.96066 | 10.5274 | 29.5263 | 116.43 | 116.4087 | -3.0519 | 0.9947
10.5285 | 30.0894 | 117.93 | 117.635 | 8.6985 | 0.96066 | 10.5284 | 29.5263 | 116.43 | 116.4087 | -3.0519 | 0.9947
10.5295 | 30.0894 | 117.93 | 117.635 | 8.6985 | 0.96066 | 10.5294 | 29.5157 | 116.43 | 116.4317 | -3.043 | 0.99473
10.5305 | 30.0894 | 117.93 | 117.635 | 8.6985 | 0.96066 | 10.5304 | 29.5157 | 116.43 | 116.4317 | -3.043 | 0.99473
10.5315 | 30.0894 | 117.93 | 117.635 | 8.6985 | 0.96066 | 10.5314 | 29.5157 | 116.43 | 116.4317 | -3.043 | 0.99473
10.5325 | 30.0894 | 117.93 | 117.635 | 8.6985 | 0.96066 | 10.5324 | 29.5157 | 116.43 | 116.4317 | -3.043 | 0.99473
10.5335 | 30.0894 | 117.93 | 117.635 | 8.6985 | 0.96066 | 10.5334 | 29.5157 | 116.43 | 116.4317 | -3.043 | 0.99473
10.5345 | 30.0894 | 117.93 | 117.635 | 8.6985 | 0.96066 | 10.5344 | 29.5157 | 116.43 | 116.4317 | -3.043 | 0.99473
10.5355 | 30.0894 | 117.93 | 117.635 | 8.6985 | 0.96066 | 10.5354 | 29.5157 | 116.43 | 116.4317 | -3.043 | 0.99473
10.5365 | 30.0793 | 117.93 | 117.6352 | 8.7112 | 0.96053 | 10.5364 | 29.5157 | 116.43 | 116.4317 | -3.043 | 0.99473
10.5375 | 30.0793 | 117.93 | 117.6352 | 8.7112 | 0.96053 | 10.5374 | 29.5086 | 116.43 | 116.4168 | -3.0599 | 0.99467
10.5385 | 30.0793 | 117.93 | 117.6352 | 8.7112 | 0.96053 | 10.5384 | 29.5086 | 116.43 | 116.4168 | -3.0599 | 0.99467
10.5395 | 30.0793 | 117.93 | 117.6352 | 8.7112 | 0.96053 | 10.5394 | 29.5086 | 116.43 | 116.4168 | -3.0599 | 0.99467
10.5405 | 30.0793 | 117.93 | 117.6352 | 8.7112 | 0.96053 | 10.5404 | 29.5086 | 116.43 | 116.4168 | -3.0599 | 0.99467
10.5415 | 30.0793 | 117.93 | 117.6352 | 8.7112 | 0.96053 | 10.5414 | 29.5086 | 116.43 | 116.4168 | -3.0599 | 0.99467
10.5425 | 30.0793 | 117.93 | 117.6352 | 8.7112 | 0.96053 | 10.5424 | 29.5086 | 116.43 | 116.4168 | -3.0599 | 0.99467
10.5435 | 30.0793 | 117.93 | 117.6352 | 8.7112 | 0.96053 | 10.5434 | 29.5086 | 116.43 | 116.4168 | -3.0599 | 0.99467
10.5445 | 30.0921 | 117.93 | 117.6478 | 8.7809 | 0.95997 | 10.5444 | 29.5086 | 116.43 | 116.4168 | -3.0599 | 0.99467
10.5455 | 30.0921 | 117.93 | 117.6478 | 8.7809 | 0.95997 | 10.5454 | 29.5086 | 116.43 | 116.4168 | -3.0599 | 0.99467
10.5465 | 30.0921 | 117.93 | 117.6478 | 8.7809 | 0.95997 | 10.5464 | 29.5192 | 116.43 | 116.4079 | -3.0689 | 0.99464
10.5475 | 30.0921 | 117.93 | 117.6478 | 8.7809 | 0.95997 | 10.5474 | 29.5192 | 116.43 | 116.4079 | -3.0689 | 0.99464
10.5485 | 30.0921 | 117.93 | 117.6478 | 8.7809 | 0.95997 | 10.5484 | 29.5192 | 116.43 | 116.4079 | -3.0689 | 0.99464
10.5495 | 30.0921 | 117.93 | 117.6478 | 8.7809 | 0.95997 | 10.5494 | 29.5192 | 116.43 | 116.4079 | -3.0689 | 0.99464
10.5505 | 30.0921 | 117.93 | 117.6478 | 8.7809 | 0.95997 | 10.5504 | 29.5192 | 116.43 | 116.4079 | -3.0689 | 0.99464
10.5515 | 30.0921 | 117.93 | 117.6478 | 8.7809 | 0.95997 | 10.5514 | 29.5192 | 116.43 | 116.4079 | -3.0689 | 0.99464
10.5525 | 30.1131 | 117.93 | 117.6482 | 8.8217 | 0.95967 | 10.5524 | 29.5192 | 116.43 | 116.4079 | -3.0689 | 0.99464
10.5535 | 30.1131 | 117.93 | 117.6482 | 8.8217 | 0.95967 | 10.5534 | 29.5192 | 116.43 | 116.4079 | -3.0689 | 0.99464
10.5545 | 30.1131 | 117.93 | 117.6482 | 8.8217 | 0.95967 | 10.5544 | 29.5072 | 116.43 | 116.4069 | -3.0799 | 0.9946
10.5555 | 30.1131 | 117.93 | 117.6482 | 8.8217 | 0.95967 | 10.5554 | 29.5072 | 116.43 | 116.4069 | -3.0799 | 0.9946
10.5565 | 30.1131 | 117.93 | 117.6482 | 8.8217 | 0.95967 | 10.5564 | 29.5072 | 116.43 | 116.4069 | -3.0799 | 0.9946
10.5575 | 30.1131 | 117.93 | 117.6482 | 8.8217 | 0.95967 | 10.5574 | 29.5072 | 116.43 | 116.4069 | -3.0799 | 0.9946
10.5585 | 30.1131 | 117.93 | 117.6482 | 8.8217 | 0.95967 | 10.5584 | 29.5072 | 116.43 | 116.4069 | -3.0799 | 0.9946
10.5595 | 30.1131 | 117.93 | 117.6482 | 8.8217 | 0.95967 | 10.5594 | 29.5072 | 116.43 | 116.4069 | -3.0799 | 0.9946
10.5605 | 30.1131 | 117.93 | 117.6482 | 8.8217 | 0.95967 | 10.5604 | 29.5072 | 116.43 | 116.4069 | -3.0799 | 0.9946
10.5615 | 30.1145 | 117.93 | 117.6565 | 8.838 | 0.95953 | 10.5614 | 29.5072 | 116.43 | 116.4069 | -3.0799 | 0.9946
10.5625 | 30.1145 | 117.93 | 117.6565 | 8.838 | 0.95953 | 10.5624 | 29.509 | 116.43 | 116.4027 | -3.0805 | 0.9946
10.5635 | 30.1145 | 117.93 | 117.6565 | 8.838 | 0.95953 | 10.5634 | 29.509 | 116.43 | 116.4027 | -3.0805 | 0.9946
10.5645 | 30.1145 | 117.93 | 117.6565 | 8.838 | 0.95953 | 10.5644 | 29.509 | 116.43 | 116.4027 | -3.0805 | 0.9946
10.5655 | 30.1145 | 117.93 | 117.6565 | 8.838 | 0.95953 | 10.5654 | 29.509 | 116.43 | 116.4027 | -3.0805 | 0.9946
10.5665 | 30.1145 | 117.93 | 117.6565 | 8.838 | 0.95953 | 10.5664 | 29.509 | 116.43 | 116.4027 | -3.0805 | 0.9946
10.5675 | 30.1145 | 117.93 | 117.6565 | 8.838 | 0.95953 | 10.5674 | 29.509 | 116.43 | 116.4027 | -3.0805 | 0.9946
10.5685 | 30.1145 | 117.93 | 117.6565 | 8.838 | 0.95953 | 10.5684 | 29.509 | 116.43 | 116.4027 | -3.0805 | 0.9946
10.5695 | 30.1062 | 117.93 | 117.6643 | 8.9042 | 0.95894 | 10.5694 | 29.509 | 116.43 | 116.4027 | -3.0805 | 0.9946
10.5705 | 30.1062 | 117.93 | 117.6643 | 8.9042 | 0.95894 | 10.5704 | 29.509 | 116.43 | 116.4027 | -3.0805 | 0.9946
10.5715 | 30.1062 | 117.93 | 117.6643 | 8.9042 | 0.95894 | 10.5714 | 29.5146 | 116.43 | 116.3923 | -3.0845 | 0.99458
10.5725 | 30.1062 | 117.93 | 117.6643 | 8.9042 | 0.95894 | 10.5724 | 29.5146 | 116.43 | 116.3923 | -3.0845 | 0.99458
10.5735 | 30.1062 | 117.93 | 117.6643 | 8.9042 | 0.95894 | 10.5734 | 29.5146 | 116.43 | 116.3923 | -3.0845 | 0.99458
10.5745 | 30.1062 | 117.93 | 117.6643 | 8.9042 | 0.95894 | 10.5744 | 29.5146 | 116.43 | 116.3923 | -3.0845 | 0.99458
10.5755 | 30.1062 | 117.93 | 117.6643 | 8.9042 | 0.95894 | 10.5754 | 29.5146 | 116.43 | 116.3923 | -3.0845 | 0.99458
10.5765 | 30.1062 | 117.93 | 117.6643 | 8.9042 | 0.95894 | 10.5764 | 29.5146 | 116.43 | 116.3923 | -3.0845 | 0.99458
10.5775 | 30.0974 | 117.93 | 117.6582 | 8.8883 | 0.95905 | 10.5774 | 29.5146 | 116.43 | 116.3923 | -3.0845 | 0.99458
10.5785 | 30.0974 | 117.93 | 117.6582 | 8.8883 | 0.95905 | 10.5784 | 29.5146 | 116.43 | 116.3923 | -3.0845 | 0.99458
10.5795 | 30.0974 | 117.93 | 117.6582 | 8.8883 | 0.95905 | 10.5794 | 29.5271 | 116.43 | 116.3863 | -3.0914 | 0.99456
10.5805 | 30.0974 | 117.93 | 117.6582 | 8.8883 | 0.95905 | 10.5804 | 29.5271 | 116.43 | 116.3863 | -3.0914 | 0.99456
10.5815 | 30.0974 | 117.93 | 117.6582 | 8.8883 | 0.95905 | 10.5814 | 29.5271 | 116.43 | 116.3863 | -3.0914 | 0.99456
10.5825 | 30.0974 | 117.93 | 117.6582 | 8.8883 | 0.95905 | 10.5824 | 29.5271 | 116.43 | 116.3863 | -3.0914 | 0.99456
10.5835 | 30.0974 | 117.93 | 117.6582 | 8.8883 | 0.95905 | 10.5834 | 29.5271 | 116.43 | 116.3863 | -3.0914 | 0.99456
10.5845 | 30.0974 | 117.93 | 117.6582 | 8.8883 | 0.95905 | 10.5844 | 29.5271 | 116.43 | 116.3863 | -3.0914 | 0.99456
10.5855 | 30.0974 | 117.93 | 117.6582 | 8.8883 | 0.95905 | 10.5854 | 29.5271 | 116.43 | 116.3863 | -3.0914 | 0.99456
10.5865 | 30.086 | 117.93 | 117.6602 | 8.937 | 0.9586 | 10.5864 | 29.5271 | 116.43 | 116.3863 | -3.0914 | 0.99456
10.5875 | 30.086 | 117.93 | 117.6602 | 8.937 | 0.9586 | 10.5874 | 29.5225 | 116.43 | 116.4005 | -3.0878 | 0.99457
10.5885 | 30.086 | 117.93 | 117.6602 | 8.937 | 0.9586 | 10.5884 | 29.5225 | 116.43 | 116.4005 | -3.0878 | 0.99457
10.5895 | 30.086 | 117.93 | 117.6602 | 8.937 | 0.9586 | 10.5894 | 29.5225 | 116.43 | 116.4005 | -3.0878 | 0.99457
10.5905 | 30.086 | 117.93 | 117.6602 | 8.937 | 0.9586 | 10.5904 | 29.5225 | 116.43 | 116.4005 | -3.0878 | 0.99457
10.5915 | 30.086 | 117.93 | 117.6602 | 8.937 | 0.9586 | 10.5914 | 29.5225 | 116.43 | 116.4005 | -3.0878 | 0.99457
10.5925 | 30.086 | 117.93 | 117.6602 | 8.937 | 0.9586 | 10.5924 | 29.5225 | 116.43 | 116.4005 | -3.0878 | 0.99457
10.5935 | 30.086 | 117.93 | 117.6602 | 8.937 | 0.9586 | 10.5934 | 29.5225 | 116.43 | 116.4005 | -3.0878 | 0.99457
10.5945 | 30.0798 | 117.93 | 117.6712 | 8.9783 | 0.95823 | 10.5944 | 29.5225 | 116.43 | 116.4005 | -3.0878 | 0.99457
10.5955 | 30.0798 | 117.93 | 117.6712 | 8.9783 | 0.95823 | 10.5954 | 29.5225 | 116.43 | 116.4005 | -3.0878 | 0.99457
10.5965 | 30.0798 | 117.93 | 117.6712 | 8.9783 | 0.95823 | 10.5964 | 29.5117 | 116.43 | 116.4085 | -3.0825 | 0.99459
10.5975 | 30.0798 | 117.93 | 117.6712 | 8.9783 | 0.95823 | 10.5974 | 29.5117 | 116.43 | 116.4085 | -3.0825 | 0.99459
10.5985 | 30.0798 | 117.93 | 117.6712 | 8.9783 | 0.95823 | 10.5984 | 29.5117 | 116.43 | 116.4085 | -3.0825 | 0.99459
10.5995 | 30.0798 | 117.93 | 117.6712 | 8.9783 | 0.95823 | 10.5994 | 29.5117 | 116.43 | 116.4085 | -3.0825 | 0.99459
10.6005 | 30.0798 | 117.93 | 117.6712 | 8.9783 | 0.95823 | 10.6004 | 29.5117 | 116.43 | 116.4085 | -3.0825 | 0.99459
10.6015 | 30.0798 | 117.93 | 117.6712 | 8.9783 | 0.95823 | 10.6014 | 29.5117 | 116.43 | 116.4085 | -3.0825 | 0.99459
10.6025 | 30.0828 | 117.93 | 117.6801 | 9.0047 | 0.958 | 10.6024 | 29.5117 | 116.43 | 116.4085 | -3.0825 | 0.99459
10.6035 | 30.0828 | 117.93 | 117.6801 | 9.0047 | 0.958 | 10.6034 | 29.5117 | 116.43 | 116.4085 | -3.0825 | 0.99459
10.6045 | 30.0828 | 117.93 | 117.6801 | 9.0047 | 0.958 | 10.6044 | 29.4991 | 116.43 | 116.4017 | -3.0775 | 0.9946
10.6055 | 30.0828 | 117.93 | 117.6801 | 9.0047 | 0.958 | 10.6054 | 29.4991 | 116.43 | 116.4017 | -3.0775 | 0.9946
10.6065 | 30.0828 | 117.93 | 117.6801 | 9.0047 | 0.958 | 10.6064 | 29.4991 | 116.43 | 116.4017 | -3.0775 | 0.9946
10.6075 | 30.0828 | 117.93 | 117.6801 | 9.0047 | 0.958 | 10.6074 | 29.4991 | 116.43 | 116.4017 | -3.0775 | 0.9946
10.6085 | 30.0828 | 117.93 | 117.6801 | 9.0047 | 0.958 | 10.6084 | 29.4991 | 116.43 | 116.4017 | -3.0775 | 0.9946
10.6095 | 30.0828 | 117.93 | 117.6801 | 9.0047 | 0.958 | 10.6094 | 29.4991 | 116.43 | 116.4017 | -3.0775 | 0.9946
10.6105 | 30.0828 | 117.93 | 117.6801 | 9.0047 | 0.958 | 10.6104 | 29.4991 | 116.43 | 116.4017 | -3.0775 | 0.9946
10.6115 | 30.0974 | 117.93 | 117.6843 | 9.0373 | 0.95776 | 10.6114 | 29.4991 | 116.43 | 116.4017 | -3.0775 | 0.9946
10.6125 | 30.0974 | 117.93 | 117.6843 | 9.0373 | 0.95776 | 10.6124 | 29.5015 | 116.43 | 116.3955 | -3.0738 | 0.99462
10.6135 | 30.0974 | 117.93 | 117.6843 | 9.0373 | 0.95776 | 10.6134 | 29.5015 | 116.43 | 116.3955 | -3.0738 | 0.99462
10.6145 | 30.0974 | 117.93 | 117.6843 | 9.0373 | 0.95776 | 10.6144 | 29.5015 | 116.43 | 116.3955 | -3.0738 | 0.99462
10.6155 | 30.0974 | 117.93 | 117.6843 | 9.0373 | 0.95776 | 10.6154 | 29.5015 | 116.43 | 116.3955 | -3.0738 | 0.99462
10.6165 | 30.0974 | 117.93 | 117.6843 | 9.0373 | 0.95776 | 10.6164 | 29.5015 | 116.43 | 116.3955 | -3.0738 | 0.99462
10.6175 | 30.0974 | 117.93 | 117.6843 | 9.0373 | 0.95776 | 10.6174 | 29.5015 | 116.43 | 116.3955 | -3.0738 | 0.99462
10.6185 | 30.0974 | 117.93 | 117.6843 | 9.0373 | 0.95776 | 10.6184 | 29.5015 | 116.43 | 116.3955 | -3.0738 | 0.99462
10.6195 | 30.108 | 117.93 | 117.6843 | 9.0785 | 0.95742 | 10.6194 | 29.5015 | 116.43 | 116.3955 | -3.0738 | 0.99462
10.6205 | 30.108 | 117.93 | 117.6843 | 9.0785 | 0.95742 | 10.6204 | 29.5015 | 116.43 | 116.3955 | -3.0738 | 0.99462
10.6215 | 30.108 | 117.93 | 117.6843 | 9.0785 | 0.95742 | 10.6214 | 29.4961 | 116.43 | 116.3934 | -3.0765 | 0.9946
10.6225 | 30.108 | 117.93 | 117.6843 | 9.0785 | 0.95742 | 10.6224 | 29.4961 | 116.43 | 116.3934 | -3.0765 | 0.9946
10.6235 | 30.108 | 117.93 | 117.6843 | 9.0785 | 0.95742 | 10.6234 | 29.4961 | 116.43 | 116.3934 | -3.0765 | 0.9946
10.6245 | 30.108 | 117.93 | 117.6843 | 9.0785 | 0.95742 | 10.6244 | 29.4961 | 116.43 | 116.3934 | -3.0765 | 0.9946
10.6255 | 30.108 | 117.93 | 117.6843 | 9.0785 | 0.95742 | 10.6254 | 29.4961 | 116.43 | 116.3934 | -3.0765 | 0.9946
10.6265 | 30.108 | 117.93 | 117.6843 | 9.0785 | 0.95742 | 10.6264 | 29.4961 | 116.43 | 116.3934 | -3.0765 | 0.9946
10.6275 | 30.1197 | 117.93 | 117.6866 | 9.0671 | 0.95755 | 10.6274 | 29.4961 | 116.43 | 116.3934 | -3.0765 | 0.9946
10.6285 | 30.1197 | 117.93 | 117.6866 | 9.0671 | 0.95755 | 10.6284 | 29.4961 | 116.43 | 116.3934 | -3.0765 | 0.9946
10.6295 | 30.1197 | 117.93 | 117.6866 | 9.0671 | 0.95755 | 10.6294 | 29.4767 | 116.43 | 116.3858 | -3.0898 | 0.99455
10.6305 | 30.1197 | 117.93 | 117.6866 | 9.0671 | 0.95755 | 10.6304 | 29.4767 | 116.43 | 116.3858 | -3.0898 | 0.99455
10.6315 | 30.1197 | 117.93 | 117.6866 | 9.0671 | 0.95755 | 10.6314 | 29.4767 | 116.43 | 116.3858 | -3.0898 | 0.99455
10.6325 | 30.1197 | 117.93 | 117.6866 | 9.0671 | 0.95755 | 10.6324 | 29.4767 | 116.43 | 116.3858 | -3.0898 | 0.99455
10.6335 | 30.1197 | 117.93 | 117.6866 | 9.0671 | 0.95755 | 10.6334 | 29.4767 | 116.43 | 116.3858 | -3.0898 | 0.99455
10.6345 | 30.1197 | 117.93 | 117.6866 | 9.0671 | 0.95755 | 10.6344 | 29.4767 | 116.43 | 116.3858 | -3.0898 | 0.99455
10.6355 | 30.1197 | 117.93 | 117.6866 | 9.0671 | 0.95755 | 10.6354 | 29.4767 | 116.43 | 116.3858 | -3.0898 | 0.99455
10.6365 | 30.1326 | 117.93 | 117.6791 | 9.1074 | 0.95723 | 10.6364 | 29.4767 | 116.43 | 116.3858 | -3.0898 | 0.99455
10.6375 | 30.1326 | 117.93 | 117.6791 | 9.1074 | 0.95723 | 10.6374 | 29.4887 | 116.43 | 116.3838 | -3.0809 | 0.99459
10.6385 | 30.1326 | 117.93 | 117.6791 | 9.1074 | 0.95723 | 10.6384 | 29.4887 | 116.43 | 116.3838 | -3.0809 | 0.99459
10.6395 | 30.1326 | 117.93 | 117.6791 | 9.1074 | 0.95723 | 10.6394 | 29.4887 | 116.43 | 116.3838 | -3.0809 | 0.99459
10.6405 | 30.1326 | 117.93 | 117.6791 | 9.1074 | 0.95723 | 10.6404 | 29.4887 | 116.43 | 116.3838 | -3.0809 | 0.99459
10.6415 | 30.1326 | 117.93 | 117.6791 | 9.1074 | 0.95723 | 10.6414 | 29.4887 | 116.43 | 116.3838 | -3.0809 | 0.99459
10.6425 | 30.1326 | 117.93 | 117.6791 | 9.1074 | 0.95723 | 10.6424 | 29.4887 | 116.43 | 116.3838 | -3.0809 | 0.99459
10.6435 | 30.1326 | 117.93 | 117.6791 | 9.1074 | 0.95723 | 10.6434 | 29.4887 | 116.43 | 116.3838 | -3.0809 | 0.99459
10.6445 | 30.1579 | 117.93 | 117.6778 | 9.1237 | 0.95716 | 10.6444 | 29.4887 | 116.43 | 116.3838 | -3.0809 | 0.99459
10.6455 | 30.1579 | 117.93 | 117.6778 | 9.1237 | 0.95716 | 10.6454 | 29.4887 | 116.43 | 116.3838 | -3.0809 | 0.99459
10.6465 | 30.1579 | 117.93 | 117.6778 | 9.1237 | 0.95716 | 10.6464 | 29.5024 | 116.43 | 116.3948 | -3.0771 | 0.9946
10.6475 | 30.1579 | 117.93 | 117.6778 | 9.1237 | 0.95716 | 10.6474 | 29.5024 | 116.43 | 116.3948 | -3.0771 | 0.9946
10.6485 | 30.1579 | 117.93 | 117.6778 | 9.1237 | 0.95716 | 10.6484 | 29.5024 | 116.43 | 116.3948 | -3.0771 | 0.9946
10.6495 | 30.1579 | 117.93 | 117.6778 | 9.1237 | 0.95716 | 10.6494 | 29.5024 | 116.43 | 116.3948 | -3.0771 | 0.9946
10.6505 | 30.1579 | 117.93 | 117.6778 | 9.1237 | 0.95716 | 10.6504 | 29.5024 | 116.43 | 116.3948 | -3.0771 | 0.9946
10.6515 | 30.1579 | 117.93 | 117.6778 | 9.1237 | 0.95716 | 10.6514 | 29.5024 | 116.43 | 116.3948 | -3.0771 | 0.9946
10.6525 | 30.1601 | 117.93 | 117.6919 | 9.1818 | 0.95665 | 10.6524 | 29.5024 | 116.43 | 116.3948 | -3.0771 | 0.9946
10.6535 | 30.1601 | 117.93 | 117.6919 | 9.1818 | 0.95665 | 10.6534 | 29.5024 | 116.43 | 116.3948 | -3.0771 | 0.9946
10.6545 | 30.1601 | 117.93 | 117.6919 | 9.1818 | 0.95665 | 10.6544 | 29.4844 | 116.43 | 116.397 | -3.0992 | 0.99452
10.6555 | 30.1601 | 117.93 | 117.6919 | 9.1818 | 0.95665 | 10.6554 | 29.4844 | 116.43 | 116.397 | -3.0992 | 0.99452
10.6565 | 30.1601 | 117.93 | 117.6919 | 9.1818 | 0.95665 | 10.6564 | 29.4844 | 116.43 | 116.397 | -3.0992 | 0.99452
10.6575 | 30.1601 | 117.93 | 117.6919 | 9.1818 | 0.95665 | 10.6574 | 29.4844 | 116.43 | 116.397 | -3.0992 | 0.99452
10.6585 | 30.1601 | 117.93 | 117.6919 | 9.1818 | 0.95665 | 10.6584 | 29.4844 | 116.43 | 116.397 | -3.0992 | 0.99452
10.6595 | 30.1601 | 117.93 | 117.6919 | 9.1818 | 0.95665 | 10.6594 | 29.4844 | 116.43 | 116.397 | -3.0992 | 0.99452
10.6605 | 30.1601 | 117.93 | 117.6919 | 9.1818 | 0.95665 | 10.6604 | 29.4844 | 116.43 | 116.397 | -3.0992 | 0.99452
10.6615 | 30.139 | 117.93 | 117.6871 | 9.2272 | 0.95619 | 10.6614 | 29.4844 | 116.43 | 116.397 | -3.0992 | 0.99452
10.6625 | 30.139 | 117.93 | 117.6871 | 9.2272 | 0.95619 | 10.6624 | 29.4666 | 116.43 | 116.3747 | -3.0898 | 0.99455
10.6635 | 30.139 | 117.93 | 117.6871 | 9.2272 | 0.95619 | 10.6634 | 29.4666 | 116.43 | 116.3747 | -3.0898 | 0.99455
10.6645 | 30.139 | 117.93 | 117.6871 | 9.2272 | 0.95619 | 10.6644 | 29.4666 | 116.43 | 116.3747 | -3.0898 | 0.99455
10.6655 | 30.139 | 117.93 | 117.6871 | 9.2272 | 0.95619 | 10.6654 | 29.4666 | 116.43 | 116.3747 | -3.0898 | 0.99455
10.6665 | 30.139 | 117.93 | 117.6871 | 9.2272 | 0.95619 | 10.6664 | 29.4666 | 116.43 | 116.3747 | -3.0898 | 0.99455
10.6675 | 30.139 | 117.93 | 117.6871 | 9.2272 | 0.95619 | 10.6674 | 29.4666 | 116.43 | 116.3747 | -3.0898 | 0.99455
10.6685 | 30.139 | 117.93 | 117.6871 | 9.2272 | 0.95619 | 10.6684 | 29.4666 | 116.43 | 116.3747 | -3.0898 | 0.99455
10.6695 | 30.1173 | 117.93 | 117.6847 | 9.2488 | 0.95594 | 10.6694 | 29.4666 | 116.43 | 116.3747 | -3.0898 | 0.99455
10.6705 | 30.1173 | 117.93 | 117.6847 | 9.2488 | 0.95594 | 10.6704 | 29.4666 | 116.43 | 116.3747 | -3.0898 | 0.99455
10.6715 | 30.1173 | 117.93 | 117.6847 | 9.2488 | 0.95594 | 10.6714 | 29.4818 | 116.43 | 116.3666 | -3.1095 | 0.99448
10.6725 | 30.1173 | 117.93 | 117.6847 | 9.2488 | 0.95594 | 10.6724 | 29.4818 | 116.43 | 116.3666 | -3.1095 | 0.99448
10.6735 | 30.1173 | 117.93 | 117.6847 | 9.2488 | 0.95594 | 10.6734 | 29.4818 | 116.43 | 116.3666 | -3.1095 | 0.99448
10.6745 | 30.1173 | 117.93 | 117.6847 | 9.2488 | 0.95594 | 10.6744 | 29.4818 | 116.43 | 116.3666 | -3.1095 | 0.99448
10.6755 | 30.1173 | 117.93 | 117.6847 | 9.2488 | 0.95594 | 10.6754 | 29.4818 | 116.43 | 116.3666 | -3.1095 | 0.99448
10.6765 | 30.1173 | 117.93 | 117.6847 | 9.2488 | 0.95594 | 10.6764 | 29.4818 | 116.43 | 116.3666 | -3.1095 | 0.99448
10.6775 | 30.1493 | 117.93 | 117.6901 | 9.254 | 0.95598 | 10.6774 | 29.4818 | 116.43 | 116.3666 | -3.1095 | 0.99448
10.6785 | 30.1493 | 117.93 | 117.6901 | 9.254 | 0.95598 | 10.6784 | 29.4818 | 116.43 | 116.3666 | -3.1095 | 0.99448
10.6795 | 30.1493 | 117.93 | 117.6901 | 9.254 | 0.95598 | 10.6794 | 29.4958 | 116.43 | 116.3847 | -3.1149 | 0.99447
10.6805 | 30.1493 | 117.93 | 117.6901 | 9.254 | 0.95598 | 10.6804 | 29.4958 | 116.43 | 116.3847 | -3.1149 | 0.99447
10.6815 | 30.1493 | 117.93 | 117.6901 | 9.254 | 0.95598 | 10.6814 | 29.4958 | 116.43 | 116.3847 | -3.1149 | 0.99447
10.6825 | 30.1493 | 117.93 | 117.6901 | 9.254 | 0.95598 | 10.6824 | 29.4958 | 116.43 | 116.3847 | -3.1149 | 0.99447
10.6835 | 30.1493 | 117.93 | 117.6901 | 9.254 | 0.95598 | 10.6834 | 29.4958 | 116.43 | 116.3847 | -3.1149 | 0.99447
10.6845 | 30.1493 | 117.93 | 117.6901 | 9.254 | 0.95598 | 10.6844 | 29.4958 | 116.43 | 116.3847 | -3.1149 | 0.99447
10.6855 | 30.1493 | 117.93 | 117.6901 | 9.254 | 0.95598 | 10.6854 | 29.4958 | 116.43 | 116.3847 | -3.1149 | 0.99447
10.6865 | 30.1634 | 117.93 | 117.688 | 9.2728 | 0.95585 | 10.6864 | 29.4958 | 116.43 | 116.3847 | -3.1149 | 0.99447
10.6875 | 30.1634 | 117.93 | 117.688 | 9.2728 | 0.95585 | 10.6874 | 29.4888 | 116.43 | 116.3825 | -3.1049 | 0.9945
10.6885 | 30.1634 | 117.93 | 117.688 | 9.2728 | 0.95585 | 10.6884 | 29.4888 | 116.43 | 116.3825 | -3.1049 | 0.9945
10.6895 | 30.1634 | 117.93 | 117.688 | 9.2728 | 0.95585 | 10.6894 | 29.4888 | 116.43 | 116.3825 | -3.1049 | 0.9945
10.6905 | 30.1634 | 117.93 | 117.688 | 9.2728 | 0.95585 | 10.6904 | 29.4888 | 116.43 | 116.3825 | -3.1049 | 0.9945
10.6915 | 30.1634 | 117.93 | 117.688 | 9.2728 | 0.95585 | 10.6914 | 29.4888 | 116.43 | 116.3825 | -3.1049 | 0.9945
10.6925 | 30.1634 | 117.93 | 117.688 | 9.2728 | 0.95585 | 10.6924 | 29.4888 | 116.43 | 116.3825 | -3.1049 | 0.9945
10.6935 | 30.1634 | 117.93 | 117.688 | 9.2728 | 0.95585 | 10.6934 | 29.4888 | 116.43 | 116.3825 | -3.1049 | 0.9945
10.6945 | 30.1805 | 117.93 | 117.69 | 9.3058 | 0.95561 | 10.6944 | 29.4888 | 116.43 | 116.3825 | -3.1049 | 0.9945
10.6955 | 30.1805 | 117.93 | 117.69 | 9.3058 | 0.95561 | 10.6954 | 29.4888 | 116.43 | 116.3825 | -3.1049 | 0.9945
10.6965 | 30.1805 | 117.93 | 117.69 | 9.3058 | 0.95561 | 10.6964 | 29.4793 | 116.43 | 116.3698 | -3.1228 | 0.99444
10.6975 | 30.1805 | 117.93 | 117.69 | 9.3058 | 0.95561 | 10.6974 | 29.4793 | 116.43 | 116.3698 | -3.1228 | 0.99444
10.6985 | 30.1805 | 117.93 | 117.69 | 9.3058 | 0.95561 | 10.6984 | 29.4793 | 116.43 | 116.3698 | -3.1228 | 0.99444
10.6995 | 30.1805 | 117.93 | 117.69 | 9.3058 | 0.95561 | 10.6994 | 29.4793 | 116.43 | 116.3698 | -3.1228 | 0.99444
10.7005 | 30.1805 | 117.93 | 117.69 | 9.3058 | 0.95561 | 10.7004 | 29.4793 | 116.43 | 116.3698 | -3.1228 | 0.99444
10.7015 | 30.1805 | 117.93 | 117.69 | 9.3058 | 0.95561 | 10.7014 | 29.4793 | 116.43 | 116.3698 | -3.1228 | 0.99444
10.7025 | 30.1977 | 117.93 | 117.6795 | 9.3592 | 0.95518 | 10.7024 | 29.4793 | 116.43 | 116.3698 | -3.1228 | 0.99444
10.7035 | 30.1977 | 117.93 | 117.6795 | 9.3592 | 0.95518 | 10.7034 | 29.4793 | 116.43 | 116.3698 | -3.1228 | 0.99444
10.7045 | 30.1977 | 117.93 | 117.6795 | 9.3592 | 0.95518 | 10.7044 | 29.4794 | 116.43 | 116.3813 | -3.1309 | 0.99441
10.7055 | 30.1977 | 117.93 | 117.6795 | 9.3592 | 0.95518 | 10.7054 | 29.4794 | 116.43 | 116.3813 | -3.1309 | 0.99441
10.7065 | 30.1977 | 117.93 | 117.6795 | 9.3592 | 0.95518 | 10.7064 | 29.4794 | 116.43 | 116.3813 | -3.1309 | 0.99441
10.7075 | 30.1977 | 117.93 | 117.6795 | 9.3592 | 0.95518 | 10.7074 | 29.4794 | 116.43 | 116.3813 | -3.1309 | 0.99441
10.7085 | 30.1977 | 117.93 | 117.6795 | 9.3592 | 0.95518 | 10.7084 | 29.4794 | 116.43 | 116.3813 | -3.1309 | 0.99441
10.7095 | 30.1977 | 117.93 | 117.6795 | 9.3592 | 0.95518 | 10.7094 | 29.4794 | 116.43 | 116.3813 | -3.1309 | 0.99441
10.7105 | 30.1977 | 117.93 | 117.6795 | 9.3592 | 0.95518 | 10.7104 | 29.4794 | 116.43 | 116.3813 | -3.1309 | 0.99441
10.7115 | 30.1854 | 117.93 | 117.6856 | 9.4146 | 0.95464 | 10.7114 | 29.4794 | 116.43 | 116.3813 | -3.1309 | 0.99441
10.7125 | 30.1854 | 117.93 | 117.6856 | 9.4146 | 0.95464 | 10.7124 | 29.4964 | 116.43 | 116.3853 | -3.1721 | 0.99427
10.7135 | 30.1854 | 117.93 | 117.6856 | 9.4146 | 0.95464 | 10.7134 | 29.4964 | 116.43 | 116.3853 | -3.1721 | 0.99427
10.7145 | 30.1854 | 117.93 | 117.6856 | 9.4146 | 0.95464 | 10.7144 | 29.4964 | 116.43 | 116.3853 | -3.1721 | 0.99427
10.7155 | 30.1854 | 117.93 | 117.6856 | 9.4146 | 0.95464 | 10.7154 | 29.4964 | 116.43 | 116.3853 | -3.1721 | 0.99427
10.7165 | 30.1854 | 117.93 | 117.6856 | 9.4146 | 0.95464 | 10.7164 | 29.4964 | 116.43 | 116.3853 | -3.1721 | 0.99427
10.7175 | 30.1854 | 117.93 | 117.6856 | 9.4146 | 0.95464 | 10.7174 | 29.4964 | 116.43 | 116.3853 | -3.1721 | 0.99427
10.7185 | 30.1854 | 117.93 | 117.6856 | 9.4146 | 0.95464 | 10.7184 | 29.4964 | 116.43 | 116.3853 | -3.1721 | 0.99427
10.7195 | 30.1855 | 117.93 | 117.7013 | 9.4431 | 0.95439 | 10.7194 | 29.4964 | 116.43 | 116.3853 | -3.1721 | 0.99427
10.7205 | 30.1855 | 117.93 | 117.7013 | 9.4431 | 0.95439 | 10.7204 | 29.4964 | 116.43 | 116.3853 | -3.1721 | 0.99427
10.7215 | 30.1855 | 117.93 | 117.7013 | 9.4431 | 0.95439 | 10.7214 | 29.5397 | 116.43 | 116.3875 | -3.1982 | 0.99419
10.7225 | 30.1855 | 117.93 | 117.7013 | 9.4431 | 0.95439 | 10.7224 | 29.5397 | 116.43 | 116.3875 | -3.1982 | 0.99419
10.7235 | 30.1855 | 117.93 | 117.7013 | 9.4431 | 0.95439 | 10.7234 | 29.5397 | 116.43 | 116.3875 | -3.1982 | 0.99419
10.7245 | 30.1855 | 117.93 | 117.7013 | 9.4431 | 0.95439 | 10.7244 | 29.5397 | 116.43 | 116.3875 | -3.1982 | 0.99419
10.7255 | 30.1855 | 117.93 | 117.7013 | 9.4431 | 0.95439 | 10.7254 | 29.5397 | 116.43 | 116.3875 | -3.1982 | 0.99419
10.7265 | 30.1855 | 117.93 | 117.7013 | 9.4431 | 0.95439 | 10.7264 | 29.5397 | 116.43 | 116.3875 | -3.1982 | 0.99419
10.7275 | 30.1869 | 117.93 | 117.6999 | 9.4415 | 0.95441 | 10.7274 | 29.5397 | 116.43 | 116.3875 | -3.1982 | 0.99419
10.7285 | 30.1869 | 117.93 | 117.6999 | 9.4415 | 0.95441 | 10.7284 | 29.5397 | 116.43 | 116.3875 | -3.1982 | 0.99419
10.7295 | 30.1869 | 117.93 | 117.6999 | 9.4415 | 0.95441 | 10.7294 | 29.5246 | 116.43 | 116.3646 | -3.2092 | 0.99414
10.7305 | 30.1869 | 117.93 | 117.6999 | 9.4415 | 0.95441 | 10.7304 | 29.5246 | 116.43 | 116.3646 | -3.2092 | 0.99414
10.7315 | 30.1869 | 117.93 | 117.6999 | 9.4415 | 0.95441 | 10.7314 | 29.5246 | 116.43 | 116.3646 | -3.2092 | 0.99414
10.7325 | 30.1869 | 117.93 | 117.6999 | 9.4415 | 0.95441 | 10.7324 | 29.5246 | 116.43 | 116.3646 | -3.2092 | 0.99414
10.7335 | 30.1869 | 117.93 | 117.6999 | 9.4415 | 0.95441 | 10.7334 | 29.5246 | 116.43 | 116.3646 | -3.2092 | 0.99414
10.7345 | 30.1869 | 117.93 | 117.6999 | 9.4415 | 0.95441 | 10.7344 | 29.5246 | 116.43 | 116.3646 | -3.2092 | 0.99414
10.7355 | 30.1869 | 117.93 | 117.6999 | 9.4415 | 0.95441 | 10.7354 | 29.5246 | 116.43 | 116.3646 | -3.2092 | 0.99414
10.7365 | 30.1899 | 117.93 | 117.7018 | 9.4736 | 0.95413 | 10.7364 | 29.5246 | 116.43 | 116.3646 | -3.2092 | 0.99414
10.7375 | 30.1899 | 117.93 | 117.7018 | 9.4736 | 0.95413 | 10.7374 | 29.5376 | 116.43 | 116.3401 | -3.2316 | 0.99407
10.7385 | 30.1899 | 117.93 | 117.7018 | 9.4736 | 0.95413 | 10.7384 | 29.5376 | 116.43 | 116.3401 | -3.2316 | 0.99407
10.7395 | 30.1899 | 117.93 | 117.7018 | 9.4736 | 0.95413 | 10.7394 | 29.5376 | 116.43 | 116.3401 | -3.2316 | 0.99407
10.7405 | 30.1899 | 117.93 | 117.7018 | 9.4736 | 0.95413 | 10.7404 | 29.5376 | 116.43 | 116.3401 | -3.2316 | 0.99407
10.7415 | 30.1899 | 117.93 | 117.7018 | 9.4736 | 0.95413 | 10.7414 | 29.5376 | 116.43 | 116.3401 | -3.2316 | 0.99407
10.7425 | 30.1899 | 117.93 | 117.7018 | 9.4736 | 0.95413 | 10.7424 | 29.5376 | 116.43 | 116.3401 | -3.2316 | 0.99407
10.7435 | 30.1899 | 117.93 | 117.7018 | 9.4736 | 0.95413 | 10.7434 | 29.5376 | 116.43 | 116.3401 | -3.2316 | 0.99407
10.7445 | 30.2007 | 117.93 | 117.6977 | 9.4991 | 0.95393 | 10.7444 | 29.5376 | 116.43 | 116.3401 | -3.2316 | 0.99407
10.7455 | 30.2007 | 117.93 | 117.6977 | 9.4991 | 0.95393 | 10.7454 | 29.5376 | 116.43 | 116.3401 | -3.2316 | 0.99407
10.7465 | 30.2007 | 117.93 | 117.6977 | 9.4991 | 0.95393 | 10.7464 | 29.576 | 116.43 | 116.3755 | -3.2101 | 0.99416
10.7475 | 30.2007 | 117.93 | 117.6977 | 9.4991 | 0.95393 | 10.7474 | 29.576 | 116.43 | 116.3755 | -3.2101 | 0.99416
10.7485 | 30.2007 | 117.93 | 117.6977 | 9.4991 | 0.95393 | 10.7484 | 29.576 | 116.43 | 116.3755 | -3.2101 | 0.99416
10.7495 | 30.2007 | 117.93 | 117.6977 | 9.4991 | 0.95393 | 10.7494 | 29.576 | 116.43 | 116.3755 | -3.2101 | 0.99416
10.7505 | 30.2007 | 117.93 | 117.6977 | 9.4991 | 0.95393 | 10.7504 | 29.576 | 116.43 | 116.3755 | -3.2101 | 0.99416
10.7515 | 30.2007 | 117.93 | 117.6977 | 9.4991 | 0.95393 | 10.7514 | 29.576 | 116.43 | 116.3755 | -3.2101 | 0.99416
10.7525 | 30.2062 | 117.93 | 117.694 | 9.5008 | 0.95393 | 10.7524 | 29.576 | 116.43 | 116.3755 | -3.2101 | 0.99416
10.7535 | 30.2062 | 117.93 | 117.694 | 9.5008 | 0.95393 | 10.7534 | 29.576 | 116.43 | 116.3755 | -3.2101 | 0.99416
10.7545 | 30.2062 | 117.93 | 117.694 | 9.5008 | 0.95393 | 10.7544 | 29.5626 | 116.43 | 116.3957 | -3.2126 | 0.99415
10.7555 | 30.2062 | 117.93 | 117.694 | 9.5008 | 0.95393 | 10.7554 | 29.5626 | 116.43 | 116.3957 | -3.2126 | 0.99415
10.7565 | 30.2062 | 117.93 | 117.694 | 9.5008 | 0.95393 | 10.7564 | 29.5626 | 116.43 | 116.3957 | -3.2126 | 0.99415
10.7575 | 30.2062 | 117.93 | 117.694 | 9.5008 | 0.95393 | 10.7574 | 29.5626 | 116.43 | 116.3957 | -3.2126 | 0.99415
10.7585 | 30.2062 | 117.93 | 117.694 | 9.5008 | 0.95393 | 10.7584 | 29.5626 | 116.43 | 116.3957 | -3.2126 | 0.99415
10.7595 | 30.2062 | 117.93 | 117.694 | 9.5008 | 0.95393 | 10.7594 | 29.5626 | 116.43 | 116.3957 | -3.2126 | 0.99415
10.7605 | 30.2062 | 117.93 | 117.694 | 9.5008 | 0.95393 | 10.7604 | 29.5626 | 116.43 | 116.3957 | -3.2126 | 0.99415
10.7615 | 30.2134 | 117.93 | 117.6887 | 9.5481 | 0.95352 | 10.7614 | 29.5626 | 116.43 | 116.3957 | -3.2126 | 0.99415
10.7625 | 30.2134 | 117.93 | 117.6887 | 9.5481 | 0.95352 | 10.7624 | 29.5328 | 116.43 | 116.3644 | -3.2428 | 0.99403
10.7635 | 30.2134 | 117.93 | 117.6887 | 9.5481 | 0.95352 | 10.7634 | 29.5328 | 116.43 | 116.3644 | -3.2428 | 0.99403
10.7645 | 30.2134 | 117.93 | 117.6887 | 9.5481 | 0.95352 | 10.7644 | 29.5328 | 116.43 | 116.3644 | -3.2428 | 0.99403
10.7655 | 30.2134 | 117.93 | 117.6887 | 9.5481 | 0.95352 | 10.7654 | 29.5328 | 116.43 | 116.3644 | -3.2428 | 0.99403
10.7665 | 30.2134 | 117.93 | 117.6887 | 9.5481 | 0.95352 | 10.7664 | 29.5328 | 116.43 | 116.3644 | -3.2428 | 0.99403
10.7675 | 30.2134 | 117.93 | 117.6887 | 9.5481 | 0.95352 | 10.7674 | 29.5328 | 116.43 | 116.3644 | -3.2428 | 0.99403
10.7685 | 30.2134 | 117.93 | 117.6887 | 9.5481 | 0.95352 | 10.7684 | 29.5328 | 116.43 | 116.3644 | -3.2428 | 0.99403
10.7695 | 30.2138 | 117.93 | 117.6956 | 9.5826 | 0.95321 | 10.7694 | 29.5328 | 116.43 | 116.3644 | -3.2428 | 0.99403
10.7705 | 30.2138 | 117.93 | 117.6956 | 9.5826 | 0.95321 | 10.7704 | 29.5328 | 116.43 | 116.3644 | -3.2428 | 0.99403
10.7715 | 30.2138 | 117.93 | 117.6956 | 9.5826 | 0.95321 | 10.7714 | 29.5572 | 116.43 | 116.3647 | -3.2748 | 0.99392
10.7725 | 30.2138 | 117.93 | 117.6956 | 9.5826 | 0.95321 | 10.7724 | 29.5572 | 116.43 | 116.3647 | -3.2748 | 0.99392
10.7735 | 30.2138 | 117.93 | 117.6956 | 9.5826 | 0.95321 | 10.7734 | 29.5572 | 116.43 | 116.3647 | -3.2748 | 0.99392
10.7745 | 30.2138 | 117.93 | 117.6956 | 9.5826 | 0.95321 | 10.7744 | 29.5572 | 116.43 | 116.3647 | -3.2748 | 0.99392
10.7755 | 30.2138 | 117.93 | 117.6956 | 9.5826 | 0.95321 | 10.7754 | 29.5572 | 116.43 | 116.3647 | -3.2748 | 0.99392
10.7765 | 30.2138 | 117.93 | 117.6956 | 9.5826 | 0.95321 | 10.7764 | 29.5572 | 116.43 | 116.3647 | -3.2748 | 0.99392
10.7775 | 30.1988 | 117.93 | 117.7132 | 9.6609 | 0.95245 | 10.7774 | 29.5572 | 116.43 | 116.3647 | -3.2748 | 0.99392
10.7785 | 30.1988 | 117.93 | 117.7132 | 9.6609 | 0.95245 | 10.7784 | 29.5572 | 116.43 | 116.3647 | -3.2748 | 0.99392
10.7795 | 30.1988 | 117.93 | 117.7132 | 9.6609 | 0.95245 | 10.7794 | 29.571 | 116.43 | 116.3748 | -3.245 | 0.99403
10.7805 | 30.1988 | 117.93 | 117.7132 | 9.6609 | 0.95245 | 10.7804 | 29.571 | 116.43 | 116.3748 | -3.245 | 0.99403
10.7815 | 30.1988 | 117.93 | 117.7132 | 9.6609 | 0.95245 | 10.7814 | 29.571 | 116.43 | 116.3748 | -3.245 | 0.99403
10.7825 | 30.1988 | 117.93 | 117.7132 | 9.6609 | 0.95245 | 10.7824 | 29.571 | 116.43 | 116.3748 | -3.245 | 0.99403
10.7835 | 30.1988 | 117.93 | 117.7132 | 9.6609 | 0.95245 | 10.7834 | 29.571 | 116.43 | 116.3748 | -3.245 | 0.99403
10.7845 | 30.1988 | 117.93 | 117.7132 | 9.6609 | 0.95245 | 10.7844 | 29.571 | 116.43 | 116.3748 | -3.245 | 0.99403
10.7855 | 30.1988 | 117.93 | 117.7132 | 9.6609 | 0.95245 | 10.7854 | 29.571 | 116.43 | 116.3748 | -3.245 | 0.99403
10.7865 | 30.1927 | 117.93 | 117.7274 | 9.6585 | 0.95245 | 10.7864 | 29.571 | 116.43 | 116.3748 | -3.245 | 0.99403
10.7875 | 30.1927 | 117.93 | 117.7274 | 9.6585 | 0.95245 | 10.7874 | 29.5463 | 116.43 | 116.3461 | -3.2893 | 0.99386
10.7885 | 30.1927 | 117.93 | 117.7274 | 9.6585 | 0.95245 | 10.7884 | 29.5463 | 116.43 | 116.3461 | -3.2893 | 0.99386
10.7895 | 30.1927 | 117.93 | 117.7274 | 9.6585 | 0.95245 | 10.7894 | 29.5463 | 116.43 | 116.3461 | -3.2893 | 0.99386
10.7905 | 30.1927 | 117.93 | 117.7274 | 9.6585 | 0.95245 | 10.7904 | 29.5463 | 116.43 | 116.3461 | -3.2893 | 0.99386
10.7915 | 30.1927 | 117.93 | 117.7274 | 9.6585 | 0.95245 | 10.7914 | 29.5463 | 116.43 | 116.3461 | -3.2893 | 0.99386
10.7925 | 30.1927 | 117.93 | 117.7274 | 9.6585 | 0.95245 | 10.7924 | 29.5463 | 116.43 | 116.3461 | -3.2893 | 0.99386
10.7935 | 30.1927 | 117.93 | 117.7274 | 9.6585 | 0.95245 | 10.7934 | 29.5463 | 116.43 | 116.3461 | -3.2893 | 0.99386
10.7945 | 30.1806 | 117.93 | 117.7287 | 9.6741 | 0.95227 | 10.7944 | 29.5463 | 116.43 | 116.3461 | -3.2893 | 0.99386
10.7955 | 30.1806 | 117.93 | 117.7287 | 9.6741 | 0.95227 | 10.7954 | 29.5463 | 116.43 | 116.3461 | -3.2893 | 0.99386
10.7965 | 30.1806 | 117.93 | 117.7287 | 9.6741 | 0.95227 | 10.7964 | 29.5682 | 116.43 | 116.3403 | -3.3344 | 0.9937
10.7975 | 30.1806 | 117.93 | 117.7287 | 9.6741 | 0.95227 | 10.7974 | 29.5682 | 116.43 | 116.3403 | -3.3344 | 0.9937
10.7985 | 30.1806 | 117.93 | 117.7287 | 9.6741 | 0.95227 | 10.7984 | 29.5682 | 116.43 | 116.3403 | -3.3344 | 0.9937
10.7995 | 30.1806 | 117.93 | 117.7287 | 9.6741 | 0.95227 | 10.7994 | 29.5682 | 116.43 | 116.3403 | -3.3344 | 0.9937
10.8005 | 30.1806 | 117.93 | 117.7287 | 9.6741 | 0.95227 | 10.8004 | 29.5682 | 116.43 | 116.3403 | -3.3344 | 0.9937
10.8015 | 30.1806 | 117.93 | 117.7287 | 9.6741 | 0.95227 | 10.8014 | 29.5682 | 116.43 | 116.3403 | -3.3344 | 0.9937
10.8025 | 30.2115 | 117.93 | 117.7314 | 9.6898 | 0.95222 | 10.8024 | 29.5682 | 116.43 | 116.3403 | -3.3344 | 0.9937
10.8035 | 30.2115 | 117.93 | 117.7314 | 9.6898 | 0.95222 | 10.8034 | 29.5682 | 116.43 | 116.3403 | -3.3344 | 0.9937
10.8045 | 30.2115 | 117.93 | 117.7314 | 9.6898 | 0.95222 | 10.8044 | 29.6077 | 116.43 | 116.3654 | -3.3074 | 0.99382
10.8055 | 30.2115 | 117.93 | 117.7314 | 9.6898 | 0.95222 | 10.8054 | 29.6077 | 116.43 | 116.3654 | -3.3074 | 0.99382
10.8065 | 30.2115 | 117.93 | 117.7314 | 9.6898 | 0.95222 | 10.8064 | 29.6077 | 116.43 | 116.3654 | -3.3074 | 0.99382
10.8075 | 30.2115 | 117.93 | 117.7314 | 9.6898 | 0.95222 | 10.8074 | 29.6077 | 116.43 | 116.3654 | -3.3074 | 0.99382
10.8085 | 30.2115 | 117.93 | 117.7314 | 9.6898 | 0.95222 | 10.8084 | 29.6077 | 116.43 | 116.3654 | -3.3074 | 0.99382
10.8095 | 30.2115 | 117.93 | 117.7314 | 9.6898 | 0.95222 | 10.8094 | 29.6077 | 116.43 | 116.3654 | -3.3074 | 0.99382
10.8105 | 30.2115 | 117.93 | 117.7314 | 9.6898 | 0.95222 | 10.8104 | 29.6077 | 116.43 | 116.3654 | -3.3074 | 0.99382
10.8115 | 30.238 | 117.93 | 117.7198 | 9.7211 | 0.95201 | 10.8114 | 29.6077 | 116.43 | 116.3654 | -3.3074 | 0.99382
10.8125 | 30.238 | 117.93 | 117.7198 | 9.7211 | 0.95201 | 10.8124 | 29.6025 | 116.43 | 116.3676 | -3.2917 | 0.99387
10.8135 | 30.238 | 117.93 | 117.7198 | 9.7211 | 0.95201 | 10.8134 | 29.6025 | 116.43 | 116.3676 | -3.2917 | 0.99387
10.8145 | 30.238 | 117.93 | 117.7198 | 9.7211 | 0.95201 | 10.8144 | 29.6025 | 116.43 | 116.3676 | -3.2917 | 0.99387
10.8155 | 30.238 | 117.93 | 117.7198 | 9.7211 | 0.95201 | 10.8154 | 29.6025 | 116.43 | 116.3676 | -3.2917 | 0.99387
10.8165 | 30.238 | 117.93 | 117.7198 | 9.7211 | 0.95201 | 10.8164 | 29.6025 | 116.43 | 116.3676 | -3.2917 | 0.99387
10.8175 | 30.238 | 117.93 | 117.7198 | 9.7211 | 0.95201 | 10.8174 | 29.6025 | 116.43 | 116.3676 | -3.2917 | 0.99387
10.8185 | 30.238 | 117.93 | 117.7198 | 9.7211 | 0.95201 | 10.8184 | 29.6025 | 116.43 | 116.3676 | -3.2917 | 0.99387
10.8195 | 30.2239 | 117.93 | 117.6931 | 9.7639 | 0.95158 | 10.8194 | 29.6025 | 116.43 | 116.3676 | -3.2917 | 0.99387
10.8205 | 30.2239 | 117.93 | 117.6931 | 9.7639 | 0.95158 | 10.8204 | 29.6025 | 116.43 | 116.3676 | -3.2917 | 0.99387
10.8215 | 30.2239 | 117.93 | 117.6931 | 9.7639 | 0.95158 | 10.8214 | 29.5741 | 116.43 | 116.3506 | -3.3093 | 0.9938
10.8225 | 30.2239 | 117.93 | 117.6931 | 9.7639 | 0.95158 | 10.8224 | 29.5741 | 116.43 | 116.3506 | -3.3093 | 0.9938
10.8235 | 30.2239 | 117.93 | 117.6931 | 9.7639 | 0.95158 | 10.8234 | 29.5741 | 116.43 | 116.3506 | -3.3093 | 0.9938
10.8245 | 30.2239 | 117.93 | 117.6931 | 9.7639 | 0.95158 | 10.8244 | 29.5741 | 116.43 | 116.3506 | -3.3093 | 0.9938
10.8255 | 30.2239 | 117.93 | 117.6931 | 9.7639 | 0.95158 | 10.8254 | 29.5741 | 116.43 | 116.3506 | -3.3093 | 0.9938
10.8265 | 30.2239 | 117.93 | 117.6931 | 9.7639 | 0.95158 | 10.8264 | 29.5741 | 116.43 | 116.3506 | -3.3093 | 0.9938
10.8275 | 30.2068 | 117.93 | 117.7004 | 9.8048 | 0.95115 | 10.8274 | 29.5741 | 116.43 | 116.3506 | -3.3093 | 0.9938
10.8285 | 30.2068 | 117.93 | 117.7004 | 9.8048 | 0.95115 | 10.8284 | 29.5741 | 116.43 | 116.3506 | -3.3093 | 0.9938
10.8295 | 30.2068 | 117.93 | 117.7004 | 9.8048 | 0.95115 | 10.8294 | 29.5748 | 116.43 | 116.3538 | -3.3355 | 0.9937
10.8305 | 30.2068 | 117.93 | 117.7004 | 9.8048 | 0.95115 | 10.8304 | 29.5748 | 116.43 | 116.3538 | -3.3355 | 0.9937
10.8315 | 30.2068 | 117.93 | 117.7004 | 9.8048 | 0.95115 | 10.8314 | 29.5748 | 116.43 | 116.3538 | -3.3355 | 0.9937
10.8325 | 30.2068 | 117.93 | 117.7004 | 9.8048 | 0.95115 | 10.8324 | 29.5748 | 116.43 | 116.3538 | -3.3355 | 0.9937
10.8335 | 30.2068 | 117.93 | 117.7004 | 9.8048 | 0.95115 | 10.8334 | 29.5748 | 116.43 | 116.3538 | -3.3355 | 0.9937
10.8345 | 30.2068 | 117.93 | 117.7004 | 9.8048 | 0.95115 | 10.8344 | 29.5748 | 116.43 | 116.3538 | -3.3355 | 0.9937
10.8355 | 30.2068 | 117.93 | 117.7004 | 9.8048 | 0.95115 | 10.8354 | 29.5748 | 116.43 | 116.3538 | -3.3355 | 0.9937
10.8365 | 30.1956 | 117.93 | 117.7065 | 9.7999 | 0.95116 | 10.8364 | 29.5748 | 116.43 | 116.3538 | -3.3355 | 0.9937
10.8375 | 30.1956 | 117.93 | 117.7065 | 9.7999 | 0.95116 | 10.8374 | 29.5851 | 116.43 | 116.3533 | -3.3184 | 0.99377
10.8385 | 30.1956 | 117.93 | 117.7065 | 9.7999 | 0.95116 | 10.8384 | 29.5851 | 116.43 | 116.3533 | -3.3184 | 0.99377
10.8395 | 30.1956 | 117.93 | 117.7065 | 9.7999 | 0.95116 | 10.8394 | 29.5851 | 116.43 | 116.3533 | -3.3184 | 0.99377
10.8405 | 30.1956 | 117.93 | 117.7065 | 9.7999 | 0.95116 | 10.8404 | 29.5851 | 116.43 | 116.3533 | -3.3184 | 0.99377
10.8415 | 30.1956 | 117.93 | 117.7065 | 9.7999 | 0.95116 | 10.8414 | 29.5851 | 116.43 | 116.3533 | -3.3184 | 0.99377
10.8425 | 30.1956 | 117.93 | 117.7065 | 9.7999 | 0.95116 | 10.8424 | 29.5851 | 116.43 | 116.3533 | -3.3184 | 0.99377
10.8435 | 30.1956 | 117.93 | 117.7065 | 9.7999 | 0.95116 | 10.8434 | 29.5851 | 116.43 | 116.3533 | -3.3184 | 0.99377
10.8445 | 30.1812 | 117.93 | 117.6933 | 9.8163 | 0.95097 | 10.8444 | 29.5851 | 116.43 | 116.3533 | -3.3184 | 0.99377
10.8455 | 30.1812 | 117.93 | 117.6933 | 9.8163 | 0.95097 | 10.8454 | 29.5851 | 116.43 | 116.3533 | -3.3184 | 0.99377
10.8465 | 30.1812 | 117.93 | 117.6933 | 9.8163 | 0.95097 | 10.8464 | 29.5974 | 116.43 | 116.3407 | -3.2968 | 0.99385
10.8475 | 30.1812 | 117.93 | 117.6933 | 9.8163 | 0.95097 | 10.8474 | 29.5974 | 116.43 | 116.3407 | -3.2968 | 0.99385
10.8485 | 30.1812 | 117.93 | 117.6933 | 9.8163 | 0.95097 | 10.8484 | 29.5974 | 116.43 | 116.3407 | -3.2968 | 0.99385
10.8495 | 30.1812 | 117.93 | 117.6933 | 9.8163 | 0.95097 | 10.8494 | 29.5974 | 116.43 | 116.3407 | -3.2968 | 0.99385
10.8505 | 30.1812 | 117.93 | 117.6933 | 9.8163 | 0.95097 | 10.8504 | 29.5974 | 116.43 | 116.3407 | -3.2968 | 0.99385
10.8515 | 30.1812 | 117.93 | 117.6933 | 9.8163 | 0.95097 | 10.8514 | 29.5974 | 116.43 | 116.3407 | -3.2968 | 0.99385
10.8525 | 30.2165 | 117.93 | 117.7038 | 9.8641 | 0.95063 | 10.8524 | 29.5974 | 116.43 | 116.3407 | -3.2968 | 0.99385
10.8535 | 30.2165 | 117.93 | 117.7038 | 9.8641 | 0.95063 | 10.8534 | 29.5974 | 116.43 | 116.3407 | -3.2968 | 0.99385
10.8545 | 30.2165 | 117.93 | 117.7038 | 9.8641 | 0.95063 | 10.8544 | 29.5807 | 116.43 | 116.3451 | -3.2928 | 0.99386
10.8555 | 30.2165 | 117.93 | 117.7038 | 9.8641 | 0.95063 | 10.8554 | 29.5807 | 116.43 | 116.3451 | -3.2928 | 0.99386
10.8565 | 30.2165 | 117.93 | 117.7038 | 9.8641 | 0.95063 | 10.8564 | 29.5807 | 116.43 | 116.3451 | -3.2928 | 0.99386
10.8575 | 30.2165 | 117.93 | 117.7038 | 9.8641 | 0.95063 | 10.8574 | 29.5807 | 116.43 | 116.3451 | -3.2928 | 0.99386
10.8585 | 30.2165 | 117.93 | 117.7038 | 9.8641 | 0.95063 | 10.8584 | 29.5807 | 116.43 | 116.3451 | -3.2928 | 0.99386
10.8595 | 30.2165 | 117.93 | 117.7038 | 9.8641 | 0.95063 | 10.8594 | 29.5807 | 116.43 | 116.3451 | -3.2928 | 0.99386
10.8605 | 30.2165 | 117.93 | 117.7038 | 9.8641 | 0.95063 | 10.8604 | 29.5807 | 116.43 | 116.3451 | -3.2928 | 0.99386
10.8615 | 30.2566 | 117.93 | 117.7145 | 9.8499 | 0.95088 | 10.8614 | 29.5807 | 116.43 | 116.3451 | -3.2928 | 0.99386
10.8625 | 30.2566 | 117.93 | 117.7145 | 9.8499 | 0.95088 | 10.8624 | 29.5888 | 116.43 | 116.3456 | -3.2958 | 0.99385
10.8635 | 30.2566 | 117.93 | 117.7145 | 9.8499 | 0.95088 | 10.8634 | 29.5888 | 116.43 | 116.3456 | -3.2958 | 0.99385
10.8645 | 30.2566 | 117.93 | 117.7145 | 9.8499 | 0.95088 | 10.8644 | 29.5888 | 116.43 | 116.3456 | -3.2958 | 0.99385
10.8655 | 30.2566 | 117.93 | 117.7145 | 9.8499 | 0.95088 | 10.8654 | 29.5888 | 116.43 | 116.3456 | -3.2958 | 0.99385
10.8665 | 30.2566 | 117.93 | 117.7145 | 9.8499 | 0.95088 | 10.8664 | 29.5888 | 116.43 | 116.3456 | -3.2958 | 0.99385
10.8675 | 30.2566 | 117.93 | 117.7145 | 9.8499 | 0.95088 | 10.8674 | 29.5888 | 116.43 | 116.3456 | -3.2958 | 0.99385
10.8685 | 30.2566 | 117.93 | 117.7145 | 9.8499 | 0.95088 | 10.8684 | 29.5888 | 116.43 | 116.3456 | -3.2958 | 0.99385
10.8695 | 30.2507 | 117.93 | 117.7099 | 9.9183 | 0.95023 | 10.8694 | 29.5888 | 116.43 | 116.3456 | -3.2958 | 0.99385
10.8705 | 30.2507 | 117.93 | 117.7099 | 9.9183 | 0.95023 | 10.8704 | 29.5888 | 116.43 | 116.3456 | -3.2958 | 0.99385
10.8715 | 30.2507 | 117.93 | 117.7099 | 9.9183 | 0.95023 | 10.8714 | 29.6067 | 116.43 | 116.3222 | -3.3134 | 0.9938
10.8725 | 30.2507 | 117.93 | 117.7099 | 9.9183 | 0.95023 | 10.8724 | 29.6067 | 116.43 | 116.3222 | -3.3134 | 0.9938
10.8735 | 30.2507 | 117.93 | 117.7099 | 9.9183 | 0.95023 | 10.8734 | 29.6067 | 116.43 | 116.3222 | -3.3134 | 0.9938
10.8745 | 30.2507 | 117.93 | 117.7099 | 9.9183 | 0.95023 | 10.8744 | 29.6067 | 116.43 | 116.3222 | -3.3134 | 0.9938
10.8755 | 30.2507 | 117.93 | 117.7099 | 9.9183 | 0.95023 | 10.8754 | 29.6067 | 116.43 | 116.3222 | -3.3134 | 0.9938
10.8765 | 30.2507 | 117.93 | 117.7099 | 9.9183 | 0.95023 | 10.8764 | 29.6067 | 116.43 | 116.3222 | -3.3134 | 0.9938
10.8775 | 30.2313 | 117.93 | 117.6979 | 9.978 | 0.94961 | 10.8774 | 29.6067 | 116.43 | 116.3222 | -3.3134 | 0.9938
10.8785 | 30.2313 | 117.93 | 117.6979 | 9.978 | 0.94961 | 10.8784 | 29.6067 | 116.43 | 116.3222 | -3.3134 | 0.9938
10.8795 | 30.2313 | 117.93 | 117.6979 | 9.978 | 0.94961 | 10.8794 | 29.6047 | 116.43 | 116.3212 | -3.3149 | 0.99379
10.8805 | 30.2313 | 117.93 | 117.6979 | 9.978 | 0.94961 | 10.8804 | 29.6047 | 116.43 | 116.3212 | -3.3149 | 0.99379
10.8815 | 30.2313 | 117.93 | 117.6979 | 9.978 | 0.94961 | 10.8814 | 29.6047 | 116.43 | 116.3212 | -3.3149 | 0.99379
10.8825 | 30.2313 | 117.93 | 117.6979 | 9.978 | 0.94961 | 10.8824 | 29.6047 | 116.43 | 116.3212 | -3.3149 | 0.99379
10.8835 | 30.2313 | 117.93 | 117.6979 | 9.978 | 0.94961 | 10.8834 | 29.6047 | 116.43 | 116.3212 | -3.3149 | 0.99379
10.8845 | 30.2313 | 117.93 | 117.6979 | 9.978 | 0.94961 | 10.8844 | 29.6047 | 116.43 | 116.3212 | -3.3149 | 0.99379
10.8855 | 30.2313 | 117.93 | 117.6979 | 9.978 | 0.94961 | 10.8854 | 29.6047 | 116.43 | 116.3212 | -3.3149 | 0.99379
10.8865 | 30.2143 | 117.93 | 117.6975 | 9.9782 | 0.94956 | 10.8864 | 29.6047 | 116.43 | 116.3212 | -3.3149 | 0.99379
10.8875 | 30.2143 | 117.93 | 117.6975 | 9.9782 | 0.94956 | 10.8874 | 29.6001 | 116.43 | 116.3371 | -3.3104 | 0.9938
10.8885 | 30.2143 | 117.93 | 117.6975 | 9.9782 | 0.94956 | 10.8884 | 29.6001 | 116.43 | 116.3371 | -3.3104 | 0.9938
10.8895 | 30.2143 | 117.93 | 117.6975 | 9.9782 | 0.94956 | 10.8894 | 29.6001 | 116.43 | 116.3371 | -3.3104 | 0.9938
10.8905 | 30.2143 | 117.93 | 117.6975 | 9.9782 | 0.94956 | 10.8904 | 29.6001 | 116.43 | 116.3371 | -3.3104 | 0.9938
10.8915 | 30.2143 | 117.93 | 117.6975 | 9.9782 | 0.94956 | 10.8914 | 29.6001 | 116.43 | 116.3371 | -3.3104 | 0.9938
10.8925 | 30.2143 | 117.93 | 117.6975 | 9.9782 | 0.94956 | 10.8924 | 29.6001 | 116.43 | 116.3371 | -3.3104 | 0.9938
10.8935 | 30.2143 | 117.93 | 117.6975 | 9.9782 | 0.94956 | 10.8934 | 29.6001 | 116.43 | 116.3371 | -3.3104 | 0.9938
10.8945 | 30.2143 | 117.93 | 117.7026 | 9.9899 | 0.94945 | 10.8944 | 29.6001 | 116.43 | 116.3371 | -3.3104 | 0.9938
10.8955 | 30.2143 | 117.93 | 117.7026 | 9.9899 | 0.94945 | 10.8954 | 29.6001 | 116.43 | 116.3371 | -3.3104 | 0.9938
10.8965 | 30.2143 | 117.93 | 117.7026 | 9.9899 | 0.94945 | 10.8964 | 29.5927 | 116.43 | 116.3471 | -3.3204 | 0.99376
10.8975 | 30.2143 | 117.93 | 117.7026 | 9.9899 | 0.94945 | 10.8974 | 29.5927 | 116.43 | 116.3471 | -3.3204 | 0.99376
10.8985 | 30.2143 | 117.93 | 117.7026 | 9.9899 | 0.94945 | 10.8984 | 29.5927 | 116.43 | 116.3471 | -3.3204 | 0.99376
10.8995 | 30.2143 | 117.93 | 117.7026 | 9.9899 | 0.94945 | 10.8994 | 29.5927 | 116.43 | 116.3471 | -3.3204 | 0.99376
10.9005 | 30.2143 | 117.93 | 117.7026 | 9.9899 | 0.94945 | 10.9004 | 29.5927 | 116.43 | 116.3471 | -3.3204 | 0.99376
10.9015 | 30.2143 | 117.93 | 117.7026 | 9.9899 | 0.94945 | 10.9014 | 29.5927 | 116.43 | 116.3471 | -3.3204 | 0.99376
10.9025 | 30.2142 | 117.93 | 117.7138 | 9.9984 | 0.94937 | 10.9024 | 29.5927 | 116.43 | 116.3471 | -3.3204 | 0.99376
10.9035 | 30.2142 | 117.93 | 117.7138 | 9.9984 | 0.94937 | 10.9034 | 29.5927 | 116.43 | 116.3471 | -3.3204 | 0.99376
10.9045 | 30.2142 | 117.93 | 117.7138 | 9.9984 | 0.94937 | 10.9044 | 29.5757 | 116.43 | 116.3477 | -3.313 | 0.99378
10.9055 | 30.2142 | 117.93 | 117.7138 | 9.9984 | 0.94937 | 10.9054 | 29.5757 | 116.43 | 116.3477 | -3.313 | 0.99378
10.9065 | 30.2142 | 117.93 | 117.7138 | 9.9984 | 0.94937 | 10.9064 | 29.5757 | 116.43 | 116.3477 | -3.313 | 0.99378
10.9075 | 30.2142 | 117.93 | 117.7138 | 9.9984 | 0.94937 | 10.9074 | 29.5757 | 116.43 | 116.3477 | -3.313 | 0.99378
10.9085 | 30.2142 | 117.93 | 117.7138 | 9.9984 | 0.94937 | 10.9084 | 29.5757 | 116.43 | 116.3477 | -3.313 | 0.99378
10.9095 | 30.2142 | 117.93 | 117.7138 | 9.9984 | 0.94937 | 10.9094 | 29.5757 | 116.43 | 116.3477 | -3.313 | 0.99378
10.9105 | 30.2142 | 117.93 | 117.7138 | 9.9984 | 0.94937 | 10.9104 | 29.5757 | 116.43 | 116.3477 | -3.313 | 0.99378
10.9115 | 30.2357 | 117.93 | 117.7169 | 9.9828 | 0.94958 | 10.9114 | 29.5757 | 116.43 | 116.3477 | -3.313 | 0.99378
10.9125 | 30.2357 | 117.93 | 117.7169 | 9.9828 | 0.94958 | 10.9124 | 29.5776 | 116.43 | 116.342 | -3.3231 | 0.99375
10.9135 | 30.2357 | 117.93 | 117.7169 | 9.9828 | 0.94958 | 10.9134 | 29.5776 | 116.43 | 116.342 | -3.3231 | 0.99375
10.9145 | 30.2357 | 117.93 | 117.7169 | 9.9828 | 0.94958 | 10.9144 | 29.5776 | 116.43 | 116.342 | -3.3231 | 0.99375
10.9155 | 30.2357 | 117.93 | 117.7169 | 9.9828 | 0.94958 | 10.9154 | 29.5776 | 116.43 | 116.342 | -3.3231 | 0.99375
10.9165 | 30.2357 | 117.93 | 117.7169 | 9.9828 | 0.94958 | 10.9164 | 29.5776 | 116.43 | 116.342 | -3.3231 | 0.99375
10.9175 | 30.2357 | 117.93 | 117.7169 | 9.9828 | 0.94958 | 10.9174 | 29.5776 | 116.43 | 116.342 | -3.3231 | 0.99375
10.9185 | 30.2357 | 117.93 | 117.7169 | 9.9828 | 0.94958 | 10.9184 | 29.5776 | 116.43 | 116.342 | -3.3231 | 0.99375
10.9195 | 30.2338 | 117.93 | 117.7229 | 10.0443 | 0.949 | 10.9194 | 29.5776 | 116.43 | 116.342 | -3.3231 | 0.99375
10.9205 | 30.2338 | 117.93 | 117.7229 | 10.0443 | 0.949 | 10.9204 | 29.5776 | 116.43 | 116.342 | -3.3231 | 0.99375
10.9215 | 30.2338 | 117.93 | 117.7229 | 10.0443 | 0.949 | 10.9214 | 29.5878 | 116.43 | 116.3406 | -3.323 | 0.99375
10.9225 | 30.2338 | 117.93 | 117.7229 | 10.0443 | 0.949 | 10.9224 | 29.5878 | 116.43 | 116.3406 | -3.323 | 0.99375
10.9235 | 30.2338 | 117.93 | 117.7229 | 10.0443 | 0.949 | 10.9234 | 29.5878 | 116.43 | 116.3406 | -3.323 | 0.99375
10.9245 | 30.2338 | 117.93 | 117.7229 | 10.0443 | 0.949 | 10.9244 | 29.5878 | 116.43 | 116.3406 | -3.323 | 0.99375
10.9255 | 30.2338 | 117.93 | 117.7229 | 10.0443 | 0.949 | 10.9254 | 29.5878 | 116.43 | 116.3406 | -3.323 | 0.99375
10.9265 | 30.2338 | 117.93 | 117.7229 | 10.0443 | 0.949 | 10.9264 | 29.5878 | 116.43 | 116.3406 | -3.323 | 0.99375
10.9275 | 30.2214 | 117.93 | 117.7206 | 10.0856 | 0.94857 | 10.9274 | 29.5878 | 116.43 | 116.3406 | -3.323 | 0.99375
10.9285 | 30.2214 | 117.93 | 117.7206 | 10.0856 | 0.94857 | 10.9284 | 29.5878 | 116.43 | 116.3406 | -3.323 | 0.99375
10.9295 | 30.2214 | 117.93 | 117.7206 | 10.0856 | 0.94857 | 10.9294 | 29.5944 | 116.43 | 116.3407 | -3.3258 | 0.99374
10.9305 | 30.2214 | 117.93 | 117.7206 | 10.0856 | 0.94857 | 10.9304 | 29.5944 | 116.43 | 116.3407 | -3.3258 | 0.99374
10.9315 | 30.2214 | 117.93 | 117.7206 | 10.0856 | 0.94857 | 10.9314 | 29.5944 | 116.43 | 116.3407 | -3.3258 | 0.99374
10.9325 | 30.2214 | 117.93 | 117.7206 | 10.0856 | 0.94857 | 10.9324 | 29.5944 | 116.43 | 116.3407 | -3.3258 | 0.99374
10.9335 | 30.2214 | 117.93 | 117.7206 | 10.0856 | 0.94857 | 10.9334 | 29.5944 | 116.43 | 116.3407 | -3.3258 | 0.99374
10.9345 | 30.2214 | 117.93 | 117.7206 | 10.0856 | 0.94857 | 10.9344 | 29.5944 | 116.43 | 116.3407 | -3.3258 | 0.99374
10.9355 | 30.2214 | 117.93 | 117.7206 | 10.0856 | 0.94857 | 10.9354 | 29.5944 | 116.43 | 116.3407 | -3.3258 | 0.99374
10.9365 | 30.2048 | 117.93 | 117.7217 | 10.125 | 0.94815 | 10.9364 | 29.5944 | 116.43 | 116.3407 | -3.3258 | 0.99374
10.9375 | 30.2048 | 117.93 | 117.7217 | 10.125 | 0.94815 | 10.9374 | 29.6135 | 116.43 | 116.3498 | -3.3322 | 0.99373
10.9385 | 30.2048 | 117.93 | 117.7217 | 10.125 | 0.94815 | 10.9384 | 29.6135 | 116.43 | 116.3498 | -3.3322 | 0.99373
10.9395 | 30.2048 | 117.93 | 117.7217 | 10.125 | 0.94815 | 10.9394 | 29.6135 | 116.43 | 116.3498 | -3.3322 | 0.99373
10.9405 | 30.2048 | 117.93 | 117.7217 | 10.125 | 0.94815 | 10.9404 | 29.6135 | 116.43 | 116.3498 | -3.3322 | 0.99373
10.9415 | 30.2048 | 117.93 | 117.7217 | 10.125 | 0.94815 | 10.9414 | 29.6135 | 116.43 | 116.3498 | -3.3322 | 0.99373
10.9425 | 30.2048 | 117.93 | 117.7217 | 10.125 | 0.94815 | 10.9424 | 29.6135 | 116.43 | 116.3498 | -3.3322 | 0.99373
10.9435 | 30.2048 | 117.93 | 117.7217 | 10.125 | 0.94815 | 10.9434 | 29.6135 | 116.43 | 116.3498 | -3.3322 | 0.99373
10.9445 | 30.1824 | 117.93 | 117.7426 | 10.1374 | 0.94796 | 10.9444 | 29.6135 | 116.43 | 116.3498 | -3.3322 | 0.99373
10.9455 | 30.1824 | 117.93 | 117.7426 | 10.1374 | 0.94796 | 10.9454 | 29.6135 | 116.43 | 116.3498 | -3.3322 | 0.99373
10.9465 | 30.1824 | 117.93 | 117.7426 | 10.1374 | 0.94796 | 10.9464 | 29.6089 | 116.43 | 116.3474 | -3.3106 | 0.99381
10.9475 | 30.1824 | 117.93 | 117.7426 | 10.1374 | 0.94796 | 10.9474 | 29.6089 | 116.43 | 116.3474 | -3.3106 | 0.99381
10.9485 | 30.1824 | 117.93 | 117.7426 | 10.1374 | 0.94796 | 10.9484 | 29.6089 | 116.43 | 116.3474 | -3.3106 | 0.99381
10.9495 | 30.1824 | 117.93 | 117.7426 | 10.1374 | 0.94796 | 10.9494 | 29.6089 | 116.43 | 116.3474 | -3.3106 | 0.99381
10.9505 | 30.1824 | 117.93 | 117.7426 | 10.1374 | 0.94796 | 10.9504 | 29.6089 | 116.43 | 116.3474 | -3.3106 | 0.99381
10.9515 | 30.1824 | 117.93 | 117.7426 | 10.1374 | 0.94796 | 10.9514 | 29.6089 | 116.43 | 116.3474 | -3.3106 | 0.99381
10.9525 | 30.18 | 117.93 | 117.7432 | 10.1391 | 0.94793 | 10.9524 | 29.6089 | 116.43 | 116.3474 | -3.3106 | 0.99381
10.9535 | 30.18 | 117.93 | 117.7432 | 10.1391 | 0.94793 | 10.9534 | 29.6089 | 116.43 | 116.3474 | -3.3106 | 0.99381
10.9545 | 30.18 | 117.93 | 117.7432 | 10.1391 | 0.94793 | 10.9544 | 29.5761 | 116.43 | 116.3355 | -3.3361 | 0.9937
10.9555 | 30.18 | 117.93 | 117.7432 | 10.1391 | 0.94793 | 10.9554 | 29.5761 | 116.43 | 116.3355 | -3.3361 | 0.9937
10.9565 | 30.18 | 117.93 | 117.7432 | 10.1391 | 0.94793 | 10.9564 | 29.5761 | 116.43 | 116.3355 | -3.3361 | 0.9937
10.9575 | 30.18 | 117.93 | 117.7432 | 10.1391 | 0.94793 | 10.9574 | 29.5761 | 116.43 | 116.3355 | -3.3361 | 0.9937
10.9585 | 30.18 | 117.93 | 117.7432 | 10.1391 | 0.94793 | 10.9584 | 29.5761 | 116.43 | 116.3355 | -3.3361 | 0.9937
10.9595 | 30.18 | 117.93 | 117.7432 | 10.1391 | 0.94793 | 10.9594 | 29.5761 | 116.43 | 116.3355 | -3.3361 | 0.9937
10.9605 | 30.18 | 117.93 | 117.7432 | 10.1391 | 0.94793 | 10.9604 | 29.5761 | 116.43 | 116.3355 | -3.3361 | 0.9937
10.9615 | 30.2029 | 117.93 | 117.7313 | 10.1293 | 0.9481 | 10.9614 | 29.5761 | 116.43 | 116.3355 | -3.3361 | 0.9937
10.9625 | 30.2029 | 117.93 | 117.7313 | 10.1293 | 0.9481 | 10.9624 | 29.5786 | 116.43 | 116.3438 | -3.3563 | 0.99362
10.9635 | 30.2029 | 117.93 | 117.7313 | 10.1293 | 0.9481 | 10.9634 | 29.5786 | 116.43 | 116.3438 | -3.3563 | 0.99362
10.9645 | 30.2029 | 117.93 | 117.7313 | 10.1293 | 0.9481 | 10.9644 | 29.5786 | 116.43 | 116.3438 | -3.3563 | 0.99362
10.9655 | 30.2029 | 117.93 | 117.7313 | 10.1293 | 0.9481 | 10.9654 | 29.5786 | 116.43 | 116.3438 | -3.3563 | 0.99362
10.9665 | 30.2029 | 117.93 | 117.7313 | 10.1293 | 0.9481 | 10.9664 | 29.5786 | 116.43 | 116.3438 | -3.3563 | 0.99362
10.9675 | 30.2029 | 117.93 | 117.7313 | 10.1293 | 0.9481 | 10.9674 | 29.5786 | 116.43 | 116.3438 | -3.3563 | 0.99362
10.9685 | 30.2029 | 117.93 | 117.7313 | 10.1293 | 0.9481 | 10.9684 | 29.5786 | 116.43 | 116.3438 | -3.3563 | 0.99362
10.9695 | 30.2096 | 117.93 | 117.7414 | 10.163 | 0.9478 | 10.9694 | 29.5786 | 116.43 | 116.3438 | -3.3563 | 0.99362
10.9705 | 30.2096 | 117.93 | 117.7414 | 10.163 | 0.9478 | 10.9704 | 29.5786 | 116.43 | 116.3438 | -3.3563 | 0.99362
10.9715 | 30.2096 | 117.93 | 117.7414 | 10.163 | 0.9478 | 10.9714 | 29.5955 | 116.43 | 116.353 | -3.3433 | 0.99368
10.9725 | 30.2096 | 117.93 | 117.7414 | 10.163 | 0.9478 | 10.9724 | 29.5955 | 116.43 | 116.353 | -3.3433 | 0.99368
10.9735 | 30.2096 | 117.93 | 117.7414 | 10.163 | 0.9478 | 10.9734 | 29.5955 | 116.43 | 116.353 | -3.3433 | 0.99368
10.9745 | 30.2096 | 117.93 | 117.7414 | 10.163 | 0.9478 | 10.9744 | 29.5955 | 116.43 | 116.353 | -3.3433 | 0.99368
10.9755 | 30.2096 | 117.93 | 117.7414 | 10.163 | 0.9478 | 10.9754 | 29.5955 | 116.43 | 116.353 | -3.3433 | 0.99368
10.9765 | 30.2096 | 117.93 | 117.7414 | 10.163 | 0.9478 | 10.9764 | 29.5955 | 116.43 | 116.353 | -3.3433 | 0.99368
10.9775 | 30.1996 | 117.93 | 117.7395 | 10.1994 | 0.94743 | 10.9774 | 29.5955 | 116.43 | 116.353 | -3.3433 | 0.99368
10.9785 | 30.1996 | 117.93 | 117.7395 | 10.1994 | 0.94743 | 10.9784 | 29.5955 | 116.43 | 116.353 | -3.3433 | 0.99368
10.9795 | 30.1996 | 117.93 | 117.7395 | 10.1994 | 0.94743 | 10.9794 | 29.5905 | 116.43 | 116.3458 | -3.3394 | 0.99369
10.9805 | 30.1996 | 117.93 | 117.7395 | 10.1994 | 0.94743 | 10.9804 | 29.5905 | 116.43 | 116.3458 | -3.3394 | 0.99369
10.9815 | 30.1996 | 117.93 | 117.7395 | 10.1994 | 0.94743 | 10.9814 | 29.5905 | 116.43 | 116.3458 | -3.3394 | 0.99369
10.9825 | 30.1996 | 117.93 | 117.7395 | 10.1994 | 0.94743 | 10.9824 | 29.5905 | 116.43 | 116.3458 | -3.3394 | 0.99369
10.9835 | 30.1996 | 117.93 | 117.7395 | 10.1994 | 0.94743 | 10.9834 | 29.5905 | 116.43 | 116.3458 | -3.3394 | 0.99369
10.9845 | 30.1996 | 117.93 | 117.7395 | 10.1994 | 0.94743 | 10.9844 | 29.5905 | 116.43 | 116.3458 | -3.3394 | 0.99369
10.9855 | 30.1996 | 117.93 | 117.7395 | 10.1994 | 0.94743 | 10.9854 | 29.5905 | 116.43 | 116.3458 | -3.3394 | 0.99369
10.9865 | 30.1705 | 117.93 | 117.7184 | 10.2439 | 0.94691 | 10.9864 | 29.5905 | 116.43 | 116.3458 | -3.3394 | 0.99369
10.9875 | 30.1705 | 117.93 | 117.7184 | 10.2439 | 0.94691 | 10.9874 | 29.5815 | 116.43 | 116.3436 | -3.3363 | 0.9937
10.9885 | 30.1705 | 117.93 | 117.7184 | 10.2439 | 0.94691 | 10.9884 | 29.5815 | 116.43 | 116.3436 | -3.3363 | 0.9937
10.9895 | 30.1705 | 117.93 | 117.7184 | 10.2439 | 0.94691 | 10.9894 | 29.5815 | 116.43 | 116.3436 | -3.3363 | 0.9937
10.9905 | 30.1705 | 117.93 | 117.7184 | 10.2439 | 0.94691 | 10.9904 | 29.5815 | 116.43 | 116.3436 | -3.3363 | 0.9937
10.9915 | 30.1705 | 117.93 | 117.7184 | 10.2439 | 0.94691 | 10.9914 | 29.5815 | 116.43 | 116.3436 | -3.3363 | 0.9937
10.9925 | 30.1705 | 117.93 | 117.7184 | 10.2439 | 0.94691 | 10.9924 | 29.5815 | 116.43 | 116.3436 | -3.3363 | 0.9937
10.9935 | 30.1705 | 117.93 | 117.7184 | 10.2439 | 0.94691 | 10.9934 | 29.5815 | 116.43 | 116.3436 | -3.3363 | 0.9937
10.9945 | 30.1478 | 117.93 | 117.7281 | 10.2924 | 0.94637 | 10.9944 | 29.5815 | 116.43 | 116.3436 | -3.3363 | 0.9937
10.9955 | 30.1478 | 117.93 | 117.7281 | 10.2924 | 0.94637 | 10.9954 | 29.5815 | 116.43 | 116.3436 | -3.3363 | 0.9937
10.9965 | 30.1478 | 117.93 | 117.7281 | 10.2924 | 0.94637 | 10.9964 | 29.5853 | 116.43 | 116.3641 | -3.349 | 0.99365
10.9975 | 30.1478 | 117.93 | 117.7281 | 10.2924 | 0.94637 | 10.9974 | 29.5853 | 116.43 | 116.3641 | -3.349 | 0.99365
10.9985 | 30.1478 | 117.93 | 117.7281 | 10.2924 | 0.94637 | 10.9984 | 29.5853 | 116.43 | 116.3641 | -3.349 | 0.99365
10.9995 | 30.1478 | 117.93 | 117.7281 | 10.2924 | 0.94637 | 10.9994 | 29.5853 | 116.43 | 116.3641 | -3.349 | 0.99365
11.0005 | 30.1478 | 117.93 | 117.7281 | 10.2924 | 0.94637 | 11.0004 | 29.5853 | 116.43 | 116.3641 | -3.349 | 0.99365
11.0015 | 30.1478 | 117.93 | 117.7281 | 10.2924 | 0.94637 | 11.0014 | 29.5853 | 116.43 | 116.3641 | -3.349 | 0.99365
11.0025 | 30.1331 | 117.93 | 117.7579 | 10.294 | 0.94631 | 11.0024 | 29.5853 | 116.43 | 116.3641 | -3.349 | 0.99365
11.0035 | 30.1331 | 117.93 | 117.7579 | 10.294 | 0.94631 | 11.0034 | 29.5853 | 116.43 | 116.3641 | -3.349 | 0.99365
11.0045 | 30.1331 | 117.93 | 117.7579 | 10.294 | 0.94631 | 11.0044 | 29.5837 | 116.43 | 116.3715 | -3.367 | 0.99359
11.0055 | 30.1331 | 117.93 | 117.7579 | 10.294 | 0.94631 | 11.0054 | 29.5837 | 116.43 | 116.3715 | -3.367 | 0.99359
11.0065 | 30.1331 | 117.93 | 117.7579 | 10.294 | 0.94631 | 11.0064 | 29.5837 | 116.43 | 116.3715 | -3.367 | 0.99359
11.0075 | 30.1331 | 117.93 | 117.7579 | 10.294 | 0.94631 | 11.0074 | 29.5837 | 116.43 | 116.3715 | -3.367 | 0.99359
11.0085 | 30.1331 | 117.93 | 117.7579 | 10.294 | 0.94631 | 11.0084 | 29.5837 | 116.43 | 116.3715 | -3.367 | 0.99359
11.0095 | 30.1331 | 117.93 | 117.7579 | 10.294 | 0.94631 | 11.0094 | 29.5837 | 116.43 | 116.3715 | -3.367 | 0.99359
11.0105 | 30.1331 | 117.93 | 117.7579 | 10.294 | 0.94631 | 11.0104 | 29.5837 | 116.43 | 116.3715 | -3.367 | 0.99359
11.0115 | 30.154 | 117.93 | 117.7538 | 10.2884 | 0.94643 | 11.0114 | 29.5837 | 116.43 | 116.3715 | -3.367 | 0.99359
11.0125 | 30.154 | 117.93 | 117.7538 | 10.2884 | 0.94643 | 11.0124 | 29.5672 | 116.43 | 116.363 | -3.3617 | 0.9936
11.0135 | 30.154 | 117.93 | 117.7538 | 10.2884 | 0.94643 | 11.0134 | 29.5672 | 116.43 | 116.363 | -3.3617 | 0.9936
11.0145 | 30.154 | 117.93 | 117.7538 | 10.2884 | 0.94643 | 11.0144 | 29.5672 | 116.43 | 116.363 | -3.3617 | 0.9936
11.0155 | 30.154 | 117.93 | 117.7538 | 10.2884 | 0.94643 | 11.0154 | 29.5672 | 116.43 | 116.363 | -3.3617 | 0.9936
11.0165 | 30.154 | 117.93 | 117.7538 | 10.2884 | 0.94643 | 11.0164 | 29.5672 | 116.43 | 116.363 | -3.3617 | 0.9936
11.0175 | 30.154 | 117.93 | 117.7538 | 10.2884 | 0.94643 | 11.0174 | 29.5672 | 116.43 | 116.363 | -3.3617 | 0.9936
11.0185 | 30.154 | 117.93 | 117.7538 | 10.2884 | 0.94643 | 11.0184 | 29.5672 | 116.43 | 116.363 | -3.3617 | 0.9936
11.0195 | 30.1719 | 117.93 | 117.7428 | 10.2931 | 0.94644 | 11.0194 | 29.5672 | 116.43 | 116.363 | -3.3617 | 0.9936
11.0205 | 30.1719 | 117.93 | 117.7428 | 10.2931 | 0.94644 | 11.0204 | 29.5672 | 116.43 | 116.363 | -3.3617 | 0.9936
11.0215 | 30.1719 | 117.93 | 117.7428 | 10.2931 | 0.94644 | 11.0214 | 29.5812 | 116.43 | 116.3493 | -3.3681 | 0.99358
11.0225 | 30.1719 | 117.93 | 117.7428 | 10.2931 | 0.94644 | 11.0224 | 29.5812 | 116.43 | 116.3493 | -3.3681 | 0.99358
11.0235 | 30.1719 | 117.93 | 117.7428 | 10.2931 | 0.94644 | 11.0234 | 29.5812 | 116.43 | 116.3493 | -3.3681 | 0.99358
11.0245 | 30.1719 | 117.93 | 117.7428 | 10.2931 | 0.94644 | 11.0244 | 29.5812 | 116.43 | 116.3493 | -3.3681 | 0.99358
11.0255 | 30.1719 | 117.93 | 117.7428 | 10.2931 | 0.94644 | 11.0254 | 29.5812 | 116.43 | 116.3493 | -3.3681 | 0.99358
11.0265 | 30.1719 | 117.93 | 117.7428 | 10.2931 | 0.94644 | 11.0264 | 29.5812 | 116.43 | 116.3493 | -3.3681 | 0.99358
11.0275 | 30.1546 | 117.93 | 117.7549 | 10.3211 | 0.94612 | 11.0274 | 29.5812 | 116.43 | 116.3493 | -3.3681 | 0.99358
11.0285 | 30.1546 | 117.93 | 117.7549 | 10.3211 | 0.94612 | 11.0284 | 29.5812 | 116.43 | 116.3493 | -3.3681 | 0.99358
11.0295 | 30.1546 | 117.93 | 117.7549 | 10.3211 | 0.94612 | 11.0294 | 29.5818 | 116.43 | 116.3333 | -3.3573 | 0.99362
11.0305 | 30.1546 | 117.93 | 117.7549 | 10.3211 | 0.94612 | 11.0304 | 29.5818 | 116.43 | 116.3333 | -3.3573 | 0.99362
11.0315 | 30.1546 | 117.93 | 117.7549 | 10.3211 | 0.94612 | 11.0314 | 29.5818 | 116.43 | 116.3333 | -3.3573 | 0.99362
11.0325 | 30.1546 | 117.93 | 117.7549 | 10.3211 | 0.94612 | 11.0324 | 29.5818 | 116.43 | 116.3333 | -3.3573 | 0.99362
11.0335 | 30.1546 | 117.93 | 117.7549 | 10.3211 | 0.94612 | 11.0334 | 29.5818 | 116.43 | 116.3333 | -3.3573 | 0.99362
11.0345 | 30.1546 | 117.93 | 117.7549 | 10.3211 | 0.94612 | 11.0344 | 29.5818 | 116.43 | 116.3333 | -3.3573 | 0.99362
11.0355 | 30.1546 | 117.93 | 117.7549 | 10.3211 | 0.94612 | 11.0354 | 29.5818 | 116.43 | 116.3333 | -3.3573 | 0.99362
11.0365 | 30.1511 | 117.93 | 117.756 | 10.35 | 0.94583 | 11.0364 | 29.5818 | 116.43 | 116.3333 | -3.3573 | 0.99362
11.0375 | 30.1511 | 117.93 | 117.756 | 10.35 | 0.94583 | 11.0374 | 29.5727 | 116.43 | 116.3457 | -3.353 | 0.99363
11.0385 | 30.1511 | 117.93 | 117.756 | 10.35 | 0.94583 | 11.0384 | 29.5727 | 116.43 | 116.3457 | -3.353 | 0.99363
11.0395 | 30.1511 | 117.93 | 117.756 | 10.35 | 0.94583 | 11.0394 | 29.5727 | 116.43 | 116.3457 | -3.353 | 0.99363
11.0405 | 30.1511 | 117.93 | 117.756 | 10.35 | 0.94583 | 11.0404 | 29.5727 | 116.43 | 116.3457 | -3.353 | 0.99363
11.0415 | 30.1511 | 117.93 | 117.756 | 10.35 | 0.94583 | 11.0414 | 29.5727 | 116.43 | 116.3457 | -3.353 | 0.99363
11.0425 | 30.1511 | 117.93 | 117.756 | 10.35 | 0.94583 | 11.0424 | 29.5727 | 116.43 | 116.3457 | -3.353 | 0.99363
11.0435 | 30.1511 | 117.93 | 117.756 | 10.35 | 0.94583 | 11.0434 | 29.5727 | 116.43 | 116.3457 | -3.353 | 0.99363
11.0445 | 30.1472 | 117.93 | 117.7516 | 10.4066 | 0.94527 | 11.0444 | 29.5727 | 116.43 | 116.3457 | -3.353 | 0.99363
11.0455 | 30.1472 | 117.93 | 117.7516 | 10.4066 | 0.94527 | 11.0454 | 29.5727 | 116.43 | 116.3457 | -3.353 | 0.99363
11.0465 | 30.1472 | 117.93 | 117.7516 | 10.4066 | 0.94527 | 11.0464 | 29.5486 | 116.43 | 116.3504 | -3.3794 | 0.99352
11.0475 | 30.1472 | 117.93 | 117.7516 | 10.4066 | 0.94527 | 11.0474 | 29.5486 | 116.43 | 116.3504 | -3.3794 | 0.99352
11.0485 | 30.1472 | 117.93 | 117.7516 | 10.4066 | 0.94527 | 11.0484 | 29.5486 | 116.43 | 116.3504 | -3.3794 | 0.99352
11.0495 | 30.1472 | 117.93 | 117.7516 | 10.4066 | 0.94527 | 11.0494 | 29.5486 | 116.43 | 116.3504 | -3.3794 | 0.99352
11.0505 | 30.1472 | 117.93 | 117.7516 | 10.4066 | 0.94527 | 11.0504 | 29.5486 | 116.43 | 116.3504 | -3.3794 | 0.99352
11.0515 | 30.1472 | 117.93 | 117.7516 | 10.4066 | 0.94527 | 11.0514 | 29.5486 | 116.43 | 116.3504 | -3.3794 | 0.99352
11.0525 | 30.1272 | 117.93 | 117.7539 | 10.4239 | 0.94503 | 11.0524 | 29.5486 | 116.43 | 116.3504 | -3.3794 | 0.99352
11.0535 | 30.1272 | 117.93 | 117.7539 | 10.4239 | 0.94503 | 11.0534 | 29.5486 | 116.43 | 116.3504 | -3.3794 | 0.99352
11.0545 | 30.1272 | 117.93 | 117.7539 | 10.4239 | 0.94503 | 11.0544 | 29.5481 | 116.43 | 116.3498 | -3.3835 | 0.99351
11.0555 | 30.1272 | 117.93 | 117.7539 | 10.4239 | 0.94503 | 11.0554 | 29.5481 | 116.43 | 116.3498 | -3.3835 | 0.99351
11.0565 | 30.1272 | 117.93 | 117.7539 | 10.4239 | 0.94503 | 11.0564 | 29.5481 | 116.43 | 116.3498 | -3.3835 | 0.99351
11.0575 | 30.1272 | 117.93 | 117.7539 | 10.4239 | 0.94503 | 11.0574 | 29.5481 | 116.43 | 116.3498 | -3.3835 | 0.99351
11.0585 | 30.1272 | 117.93 | 117.7539 | 10.4239 | 0.94503 | 11.0584 | 29.5481 | 116.43 | 116.3498 | -3.3835 | 0.99351
11.0595 | 30.1272 | 117.93 | 117.7539 | 10.4239 | 0.94503 | 11.0594 | 29.5481 | 116.43 | 116.3498 | -3.3835 | 0.99351
11.0605 | 30.1272 | 117.93 | 117.7539 | 10.4239 | 0.94503 | 11.0604 | 29.5481 | 116.43 | 116.3498 | -3.3835 | 0.99351
11.0615 | 30.1127 | 117.93 | 117.7647 | 10.4287 | 0.94494 | 11.0614 | 29.5481 | 116.43 | 116.3498 | -3.3835 | 0.99351
11.0625 | 30.1127 | 117.93 | 117.7647 | 10.4287 | 0.94494 | 11.0624 | 29.5646 | 116.43 | 116.365 | -3.3654 | 0.99358
11.0635 | 30.1127 | 117.93 | 117.7647 | 10.4287 | 0.94494 | 11.0634 | 29.5646 | 116.43 | 116.365 | -3.3654 | 0.99358
11.0645 | 30.1127 | 117.93 | 117.7647 | 10.4287 | 0.94494 | 11.0644 | 29.5646 | 116.43 | 116.365 | -3.3654 | 0.99358
11.0655 | 30.1127 | 117.93 | 117.7647 | 10.4287 | 0.94494 | 11.0654 | 29.5646 | 116.43 | 116.365 | -3.3654 | 0.99358
11.0665 | 30.1127 | 117.93 | 117.7647 | 10.4287 | 0.94494 | 11.0664 | 29.5646 | 116.43 | 116.365 | -3.3654 | 0.99358
11.0675 | 30.1127 | 117.93 | 117.7647 | 10.4287 | 0.94494 | 11.0674 | 29.5646 | 116.43 | 116.365 | -3.3654 | 0.99358
11.0685 | 30.1127 | 117.93 | 117.7647 | 10.4287 | 0.94494 | 11.0684 | 29.5646 | 116.43 | 116.365 | -3.3654 | 0.99358
11.0695 | 30.1334 | 117.93 | 117.7814 | 10.4203 | 0.94509 | 11.0694 | 29.5646 | 116.43 | 116.365 | -3.3654 | 0.99358
11.0705 | 30.1334 | 117.93 | 117.7814 | 10.4203 | 0.94509 | 11.0704 | 29.5646 | 116.43 | 116.365 | -3.3654 | 0.99358
11.0715 | 30.1334 | 117.93 | 117.7814 | 10.4203 | 0.94509 | 11.0714 | 29.5602 | 116.43 | 116.3568 | -3.3678 | 0.99357
11.0725 | 30.1334 | 117.93 | 117.7814 | 10.4203 | 0.94509 | 11.0724 | 29.5602 | 116.43 | 116.3568 | -3.3678 | 0.99357
11.0735 | 30.1334 | 117.93 | 117.7814 | 10.4203 | 0.94509 | 11.0734 | 29.5602 | 116.43 | 116.3568 | -3.3678 | 0.99357
11.0745 | 30.1334 | 117.93 | 117.7814 | 10.4203 | 0.94509 | 11.0744 | 29.5602 | 116.43 | 116.3568 | -3.3678 | 0.99357
11.0755 | 30.1334 | 117.93 | 117.7814 | 10.4203 | 0.94509 | 11.0754 | 29.5602 | 116.43 | 116.3568 | -3.3678 | 0.99357
11.0765 | 30.1334 | 117.93 | 117.7814 | 10.4203 | 0.94509 | 11.0764 | 29.5602 | 116.43 | 116.3568 | -3.3678 | 0.99357
11.0775 | 30.1671 | 117.93 | 117.7744 | 10.4265 | 0.94514 | 11.0774 | 29.5602 | 116.43 | 116.3568 | -3.3678 | 0.99357
11.0785 | 30.1671 | 117.93 | 117.7744 | 10.4265 | 0.94514 | 11.0784 | 29.5602 | 116.43 | 116.3568 | -3.3678 | 0.99357
11.0795 | 30.1671 | 117.93 | 117.7744 | 10.4265 | 0.94514 | 11.0794 | 29.5592 | 116.43 | 116.3429 | -3.3685 | 0.99357
11.0805 | 30.1671 | 117.93 | 117.7744 | 10.4265 | 0.94514 | 11.0804 | 29.5592 | 116.43 | 116.3429 | -3.3685 | 0.99357
11.0815 | 30.1671 | 117.93 | 117.7744 | 10.4265 | 0.94514 | 11.0814 | 29.5592 | 116.43 | 116.3429 | -3.3685 | 0.99357
11.0825 | 30.1671 | 117.93 | 117.7744 | 10.4265 | 0.94514 | 11.0824 | 29.5592 | 116.43 | 116.3429 | -3.3685 | 0.99357
11.0835 | 30.1671 | 117.93 | 117.7744 | 10.4265 | 0.94514 | 11.0834 | 29.5592 | 116.43 | 116.3429 | -3.3685 | 0.99357
11.0845 | 30.1671 | 117.93 | 117.7744 | 10.4265 | 0.94514 | 11.0844 | 29.5592 | 116.43 | 116.3429 | -3.3685 | 0.99357
11.0855 | 30.1671 | 117.93 | 117.7744 | 10.4265 | 0.94514 | 11.0854 | 29.5592 | 116.43 | 116.3429 | -3.3685 | 0.99357
11.0865 | 30.199 | 117.93 | 117.7618 | 10.4723 | 0.9448 | 11.0864 | 29.5592 | 116.43 | 116.3429 | -3.3685 | 0.99357
11.0875 | 30.199 | 117.93 | 117.7618 | 10.4723 | 0.9448 | 11.0874 | 29.5723 | 116.43 | 116.3488 | -3.3701 | 0.99357
11.0885 | 30.199 | 117.93 | 117.7618 | 10.4723 | 0.9448 | 11.0884 | 29.5723 | 116.43 | 116.3488 | -3.3701 | 0.99357
11.0895 | 30.199 | 117.93 | 117.7618 | 10.4723 | 0.9448 | 11.0894 | 29.5723 | 116.43 | 116.3488 | -3.3701 | 0.99357
11.0905 | 30.199 | 117.93 | 117.7618 | 10.4723 | 0.9448 | 11.0904 | 29.5723 | 116.43 | 116.3488 | -3.3701 | 0.99357
11.0915 | 30.199 | 117.93 | 117.7618 | 10.4723 | 0.9448 | 11.0914 | 29.5723 | 116.43 | 116.3488 | -3.3701 | 0.99357
11.0925 | 30.199 | 117.93 | 117.7618 | 10.4723 | 0.9448 | 11.0924 | 29.5723 | 116.43 | 116.3488 | -3.3701 | 0.99357
11.0935 | 30.199 | 117.93 | 117.7618 | 10.4723 | 0.9448 | 11.0934 | 29.5723 | 116.43 | 116.3488 | -3.3701 | 0.99357
11.0945 | 30.1725 | 117.93 | 117.765 | 10.5404 | 0.94405 | 11.0944 | 29.5723 | 116.43 | 116.3488 | -3.3701 | 0.99357
11.0955 | 30.1725 | 117.93 | 117.765 | 10.5404 | 0.94405 | 11.0954 | 29.5723 | 116.43 | 116.3488 | -3.3701 | 0.99357
11.0965 | 30.1725 | 117.93 | 117.765 | 10.5404 | 0.94405 | 11.0964 | 29.5864 | 116.43 | 116.3648 | -3.365 | 0.99359
11.0975 | 30.1725 | 117.93 | 117.765 | 10.5404 | 0.94405 | 11.0974 | 29.5864 | 116.43 | 116.3648 | -3.365 | 0.99359
11.0985 | 30.1725 | 117.93 | 117.765 | 10.5404 | 0.94405 | 11.0984 | 29.5864 | 116.43 | 116.3648 | -3.365 | 0.99359
11.0995 | 30.1725 | 117.93 | 117.765 | 10.5404 | 0.94405 | 11.0994 | 29.5864 | 116.43 | 116.3648 | -3.365 | 0.99359
11.1005 | 30.1725 | 117.93 | 117.765 | 10.5404 | 0.94405 | 11.1004 | 29.5864 | 116.43 | 116.3648 | -3.365 | 0.99359
11.1015 | 30.1725 | 117.93 | 117.765 | 10.5404 | 0.94405 | 11.1014 | 29.5864 | 116.43 | 116.3648 | -3.365 | 0.99359
11.1025 | 30.1447 | 117.93 | 117.7582 | 10.5561 | 0.94381 | 11.1024 | 29.5864 | 116.43 | 116.3648 | -3.365 | 0.99359
11.1035 | 30.1447 | 117.93 | 117.7582 | 10.5561 | 0.94381 | 11.1034 | 29.5864 | 116.43 | 116.3648 | -3.365 | 0.99359
11.1045 | 30.1447 | 117.93 | 117.7582 | 10.5561 | 0.94381 | 11.1044 | 29.5691 | 116.43 | 116.3721 | -3.3764 | 0.99354
11.1055 | 30.1447 | 117.93 | 117.7582 | 10.5561 | 0.94381 | 11.1054 | 29.5691 | 116.43 | 116.3721 | -3.3764 | 0.99354
11.1065 | 30.1447 | 117.93 | 117.7582 | 10.5561 | 0.94381 | 11.1064 | 29.5691 | 116.43 | 116.3721 | -3.3764 | 0.99354
11.1075 | 30.1447 | 117.93 | 117.7582 | 10.5561 | 0.94381 | 11.1074 | 29.5691 | 116.43 | 116.3721 | -3.3764 | 0.99354
11.1085 | 30.1447 | 117.93 | 117.7582 | 10.5561 | 0.94381 | 11.1084 | 29.5691 | 116.43 | 116.3721 | -3.3764 | 0.99354
11.1095 | 30.1447 | 117.93 | 117.7582 | 10.5561 | 0.94381 | 11.1094 | 29.5691 | 116.43 | 116.3721 | -3.3764 | 0.99354
11.1105 | 30.1447 | 117.93 | 117.7582 | 10.5561 | 0.94381 | 11.1104 | 29.5691 | 116.43 | 116.3721 | -3.3764 | 0.99354
11.1115 | 30.1515 | 117.93 | 117.766 | 10.5573 | 0.94382 | 11.1114 | 29.5691 | 116.43 | 116.3721 | -3.3764 | 0.99354
11.1125 | 30.1515 | 117.93 | 117.766 | 10.5573 | 0.94382 | 11.1124 | 29.5601 | 116.43 | 116.3655 | -3.3795 | 0.99353
11.1135 | 30.1515 | 117.93 | 117.766 | 10.5573 | 0.94382 | 11.1134 | 29.5601 | 116.43 | 116.3655 | -3.3795 | 0.99353
11.1145 | 30.1515 | 117.93 | 117.766 | 10.5573 | 0.94382 | 11.1144 | 29.5601 | 116.43 | 116.3655 | -3.3795 | 0.99353
11.1155 | 30.1515 | 117.93 | 117.766 | 10.5573 | 0.94382 | 11.1154 | 29.5601 | 116.43 | 116.3655 | -3.3795 | 0.99353
11.1165 | 30.1515 | 117.93 | 117.766 | 10.5573 | 0.94382 | 11.1164 | 29.5601 | 116.43 | 116.3655 | -3.3795 | 0.99353
11.1175 | 30.1515 | 117.93 | 117.766 | 10.5573 | 0.94382 | 11.1174 | 29.5601 | 116.43 | 116.3655 | -3.3795 | 0.99353
11.1185 | 30.1515 | 117.93 | 117.766 | 10.5573 | 0.94382 | 11.1184 | 29.5601 | 116.43 | 116.3655 | -3.3795 | 0.99353
11.1195 | 30.1869 | 117.93 | 117.7823 | 10.5383 | 0.94412 | 11.1194 | 29.5601 | 116.43 | 116.3655 | -3.3795 | 0.99353
11.1205 | 30.1869 | 117.93 | 117.7823 | 10.5383 | 0.94412 | 11.1204 | 29.5601 | 116.43 | 116.3655 | -3.3795 | 0.99353
11.1215 | 30.1869 | 117.93 | 117.7823 | 10.5383 | 0.94412 | 11.1214 | 29.5592 | 116.43 | 116.3617 | -3.3604 | 0.9936
11.1225 | 30.1869 | 117.93 | 117.7823 | 10.5383 | 0.94412 | 11.1224 | 29.5592 | 116.43 | 116.3617 | -3.3604 | 0.9936
11.1235 | 30.1869 | 117.93 | 117.7823 | 10.5383 | 0.94412 | 11.1234 | 29.5592 | 116.43 | 116.3617 | -3.3604 | 0.9936
11.1245 | 30.1869 | 117.93 | 117.7823 | 10.5383 | 0.94412 | 11.1244 | 29.5592 | 116.43 | 116.3617 | -3.3604 | 0.9936
11.1255 | 30.1869 | 117.93 | 117.7823 | 10.5383 | 0.94412 | 11.1254 | 29.5592 | 116.43 | 116.3617 | -3.3604 | 0.9936
11.1265 | 30.1869 | 117.93 | 117.7823 | 10.5383 | 0.94412 | 11.1264 | 29.5592 | 116.43 | 116.3617 | -3.3604 | 0.9936
11.1275 | 30.2098 | 117.93 | 117.7856 | 10.5271 | 0.94431 | 11.1274 | 29.5592 | 116.43 | 116.3617 | -3.3604 | 0.9936
11.1285 | 30.2098 | 117.93 | 117.7856 | 10.5271 | 0.94431 | 11.1284 | 29.5592 | 116.43 | 116.3617 | -3.3604 | 0.9936
11.1295 | 30.2098 | 117.93 | 117.7856 | 10.5271 | 0.94431 | 11.1294 | 29.5551 | 116.43 | 116.3724 | -3.3575 | 0.99361
11.1305 | 30.2098 | 117.93 | 117.7856 | 10.5271 | 0.94431 | 11.1304 | 29.5551 | 116.43 | 116.3724 | -3.3575 | 0.99361
11.1315 | 30.2098 | 117.93 | 117.7856 | 10.5271 | 0.94431 | 11.1314 | 29.5551 | 116.43 | 116.3724 | -3.3575 | 0.99361
11.1325 | 30.2098 | 117.93 | 117.7856 | 10.5271 | 0.94431 | 11.1324 | 29.5551 | 116.43 | 116.3724 | -3.3575 | 0.99361
11.1335 | 30.2098 | 117.93 | 117.7856 | 10.5271 | 0.94431 | 11.1334 | 29.5551 | 116.43 | 116.3724 | -3.3575 | 0.99361
11.1345 | 30.2098 | 117.93 | 117.7856 | 10.5271 | 0.94431 | 11.1344 | 29.5551 | 116.43 | 116.3724 | -3.3575 | 0.99361
11.1355 | 30.2098 | 117.93 | 117.7856 | 10.5271 | 0.94431 | 11.1354 | 29.5551 | 116.43 | 116.3724 | -3.3575 | 0.99361
11.1365 | 30.2157 | 117.93 | 117.7601 | 10.5678 | 0.94393 | 11.1364 | 29.5551 | 116.43 | 116.3724 | -3.3575 | 0.99361
11.1375 | 30.2157 | 117.93 | 117.7601 | 10.5678 | 0.94393 | 11.1374 | 29.5593 | 116.43 | 116.3807 | -3.3785 | 0.99353
11.1385 | 30.2157 | 117.93 | 117.7601 | 10.5678 | 0.94393 | 11.1384 | 29.5593 | 116.43 | 116.3807 | -3.3785 | 0.99353
11.1395 | 30.2157 | 117.93 | 117.7601 | 10.5678 | 0.94393 | 11.1394 | 29.5593 | 116.43 | 116.3807 | -3.3785 | 0.99353
11.1405 | 30.2157 | 117.93 | 117.7601 | 10.5678 | 0.94393 | 11.1404 | 29.5593 | 116.43 | 116.3807 | -3.3785 | 0.99353
11.1415 | 30.2157 | 117.93 | 117.7601 | 10.5678 | 0.94393 | 11.1414 | 29.5593 | 116.43 | 116.3807 | -3.3785 | 0.99353
11.1425 | 30.2157 | 117.93 | 117.7601 | 10.5678 | 0.94393 | 11.1424 | 29.5593 | 116.43 | 116.3807 | -3.3785 | 0.99353
11.1435 | 30.2157 | 117.93 | 117.7601 | 10.5678 | 0.94393 | 11.1434 | 29.5593 | 116.43 | 116.3807 | -3.3785 | 0.99353
11.1445 | 30.1999 | 117.93 | 117.7648 | 10.6391 | 0.94318 | 11.1444 | 29.5593 | 116.43 | 116.3807 | -3.3785 | 0.99353
11.1455 | 30.1999 | 117.93 | 117.7648 | 10.6391 | 0.94318 | 11.1454 | 29.5593 | 116.43 | 116.3807 | -3.3785 | 0.99353
11.1465 | 30.1999 | 117.93 | 117.7648 | 10.6391 | 0.94318 | 11.1464 | 29.5776 | 116.43 | 116.3834 | -3.4027 | 0.99345
11.1475 | 30.1999 | 117.93 | 117.7648 | 10.6391 | 0.94318 | 11.1474 | 29.5776 | 116.43 | 116.3834 | -3.4027 | 0.99345
11.1485 | 30.1999 | 117.93 | 117.7648 | 10.6391 | 0.94318 | 11.1484 | 29.5776 | 116.43 | 116.3834 | -3.4027 | 0.99345
11.1495 | 30.1999 | 117.93 | 117.7648 | 10.6391 | 0.94318 | 11.1494 | 29.5776 | 116.43 | 116.3834 | -3.4027 | 0.99345
11.1505 | 30.1999 | 117.93 | 117.7648 | 10.6391 | 0.94318 | 11.1504 | 29.5776 | 116.43 | 116.3834 | -3.4027 | 0.99345
11.1515 | 30.1999 | 117.93 | 117.7648 | 10.6391 | 0.94318 | 11.1514 | 29.5776 | 116.43 | 116.3834 | -3.4027 | 0.99345
11.1525 | 30.1924 | 117.93 | 117.7867 | 10.6318 | 0.94323 | 11.1524 | 29.5776 | 116.43 | 116.3834 | -3.4027 | 0.99345
11.1535 | 30.1924 | 117.93 | 117.7867 | 10.6318 | 0.94323 | 11.1534 | 29.5776 | 116.43 | 116.3834 | -3.4027 | 0.99345
11.1545 | 30.1924 | 117.93 | 117.7867 | 10.6318 | 0.94323 | 11.1544 | 29.5908 | 116.43 | 116.3931 | -3.392 | 0.99349
11.1555 | 30.1924 | 117.93 | 117.7867 | 10.6318 | 0.94323 | 11.1554 | 29.5908 | 116.43 | 116.3931 | -3.392 | 0.99349
11.1565 | 30.1924 | 117.93 | 117.7867 | 10.6318 | 0.94323 | 11.1564 | 29.5908 | 116.43 | 116.3931 | -3.392 | 0.99349
11.1575 | 30.1924 | 117.93 | 117.7867 | 10.6318 | 0.94323 | 11.1574 | 29.5908 | 116.43 | 116.3931 | -3.392 | 0.99349
11.1585 | 30.1924 | 117.93 | 117.7867 | 10.6318 | 0.94323 | 11.1584 | 29.5908 | 116.43 | 116.3931 | -3.392 | 0.99349
11.1595 | 30.1924 | 117.93 | 117.7867 | 10.6318 | 0.94323 | 11.1594 | 29.5908 | 116.43 | 116.3931 | -3.392 | 0.99349
11.1605 | 30.1924 | 117.93 | 117.7867 | 10.6318 | 0.94323 | 11.1604 | 29.5908 | 116.43 | 116.3931 | -3.392 | 0.99349
11.1615 | 30.1851 | 117.93 | 117.7722 | 10.6155 | 0.94336 | 11.1614 | 29.5908 | 116.43 | 116.3931 | -3.392 | 0.99349
11.1625 | 30.1851 | 117.93 | 117.7722 | 10.6155 | 0.94336 | 11.1624 | 29.5781 | 116.43 | 116.3913 | -3.3935 | 0.99348
11.1635 | 30.1851 | 117.93 | 117.7722 | 10.6155 | 0.94336 | 11.1634 | 29.5781 | 116.43 | 116.3913 | -3.3935 | 0.99348
11.1645 | 30.1851 | 117.93 | 117.7722 | 10.6155 | 0.94336 | 11.1644 | 29.5781 | 116.43 | 116.3913 | -3.3935 | 0.99348
11.1655 | 30.1851 | 117.93 | 117.7722 | 10.6155 | 0.94336 | 11.1654 | 29.5781 | 116.43 | 116.3913 | -3.3935 | 0.99348
11.1665 | 30.1851 | 117.93 | 117.7722 | 10.6155 | 0.94336 | 11.1664 | 29.5781 | 116.43 | 116.3913 | -3.3935 | 0.99348
11.1675 | 30.1851 | 117.93 | 117.7722 | 10.6155 | 0.94336 | 11.1674 | 29.5781 | 116.43 | 116.3913 | -3.3935 | 0.99348
11.1685 | 30.1851 | 117.93 | 117.7722 | 10.6155 | 0.94336 | 11.1684 | 29.5781 | 116.43 | 116.3913 | -3.3935 | 0.99348
11.1695 | 30.1738 | 117.93 | 117.7588 | 10.6149 | 0.94333 | 11.1694 | 29.5781 | 116.43 | 116.3913 | -3.3935 | 0.99348
11.1705 | 30.1738 | 117.93 | 117.7588 | 10.6149 | 0.94333 | 11.1704 | 29.5781 | 116.43 | 116.3913 | -3.3935 | 0.99348
11.1715 | 30.1738 | 117.93 | 117.7588 | 10.6149 | 0.94333 | 11.1714 | 29.577 | 116.43 | 116.3719 | -3.3955 | 0.99347
11.1725 | 30.1738 | 117.93 | 117.7588 | 10.6149 | 0.94333 | 11.1724 | 29.577 | 116.43 | 116.3719 | -3.3955 | 0.99347
11.1735 | 30.1738 | 117.93 | 117.7588 | 10.6149 | 0.94333 | 11.1734 | 29.577 | 116.43 | 116.3719 | -3.3955 | 0.99347
11.1745 | 30.1738 | 117.93 | 117.7588 | 10.6149 | 0.94333 | 11.1744 | 29.577 | 116.43 | 116.3719 | -3.3955 | 0.99347
11.1755 | 30.1738 | 117.93 | 117.7588 | 10.6149 | 0.94333 | 11.1754 | 29.577 | 116.43 | 116.3719 | -3.3955 | 0.99347
11.1765 | 30.1738 | 117.93 | 117.7588 | 10.6149 | 0.94333 | 11.1764 | 29.577 | 116.43 | 116.3719 | -3.3955 | 0.99347
11.1775 | 30.1983 | 117.93 | 117.771 | 10.6005 | 0.94355 | 11.1774 | 29.577 | 116.43 | 116.3719 | -3.3955 | 0.99347
11.1785 | 30.1983 | 117.93 | 117.771 | 10.6005 | 0.94355 | 11.1784 | 29.577 | 116.43 | 116.3719 | -3.3955 | 0.99347
11.1795 | 30.1983 | 117.93 | 117.771 | 10.6005 | 0.94355 | 11.1794 | 29.5802 | 116.43 | 116.3749 | -3.4018 | 0.99345
11.1805 | 30.1983 | 117.93 | 117.771 | 10.6005 | 0.94355 | 11.1804 | 29.5802 | 116.43 | 116.3749 | -3.4018 | 0.99345
11.1815 | 30.1983 | 117.93 | 117.771 | 10.6005 | 0.94355 | 11.1814 | 29.5802 | 116.43 | 116.3749 | -3.4018 | 0.99345
11.1825 | 30.1983 | 117.93 | 117.771 | 10.6005 | 0.94355 | 11.1824 | 29.5802 | 116.43 | 116.3749 | -3.4018 | 0.99345
11.1835 | 30.1983 | 117.93 | 117.771 | 10.6005 | 0.94355 | 11.1834 | 29.5802 | 116.43 | 116.3749 | -3.4018 | 0.99345
11.1845 | 30.1983 | 117.93 | 117.771 | 10.6005 | 0.94355 | 11.1844 | 29.5802 | 116.43 | 116.3749 | -3.4018 | 0.99345
11.1855 | 30.1983 | 117.93 | 117.771 | 10.6005 | 0.94355 | 11.1854 | 29.5802 | 116.43 | 116.3749 | -3.4018 | 0.99345
11.1865 | 30.2193 | 117.93 | 117.7757 | 10.6414 | 0.94323 | 11.1864 | 29.5802 | 116.43 | 116.3749 | -3.4018 | 0.99345
11.1875 | 30.2193 | 117.93 | 117.7757 | 10.6414 | 0.94323 | 11.1874 | 29.5771 | 116.43 | 116.3921 | -3.4091 | 0.99342
11.1885 | 30.2193 | 117.93 | 117.7757 | 10.6414 | 0.94323 | 11.1884 | 29.5771 | 116.43 | 116.3921 | -3.4091 | 0.99342
11.1895 | 30.2193 | 117.93 | 117.7757 | 10.6414 | 0.94323 | 11.1894 | 29.5771 | 116.43 | 116.3921 | -3.4091 | 0.99342
11.1905 | 30.2193 | 117.93 | 117.7757 | 10.6414 | 0.94323 | 11.1904 | 29.5771 | 116.43 | 116.3921 | -3.4091 | 0.99342
11.1915 | 30.2193 | 117.93 | 117.7757 | 10.6414 | 0.94323 | 11.1914 | 29.5771 | 116.43 | 116.3921 | -3.4091 | 0.99342
11.1925 | 30.2193 | 117.93 | 117.7757 | 10.6414 | 0.94323 | 11.1924 | 29.5771 | 116.43 | 116.3921 | -3.4091 | 0.99342
11.1935 | 30.2193 | 117.93 | 117.7757 | 10.6414 | 0.94323 | 11.1934 | 29.5771 | 116.43 | 116.3921 | -3.4091 | 0.99342
11.1945 | 30.2087 | 117.93 | 117.7758 | 10.6921 | 0.94269 | 11.1944 | 29.5771 | 116.43 | 116.3921 | -3.4091 | 0.99342
11.1955 | 30.2087 | 117.93 | 117.7758 | 10.6921 | 0.94269 | 11.1954 | 29.5771 | 116.43 | 116.3921 | -3.4091 | 0.99342
11.1965 | 30.2087 | 117.93 | 117.7758 | 10.6921 | 0.94269 | 11.1964 | 29.583 | 116.43 | 116.3894 | -3.4132 | 0.99341
11.1975 | 30.2087 | 117.93 | 117.7758 | 10.6921 | 0.94269 | 11.1974 | 29.583 | 116.43 | 116.3894 | -3.4132 | 0.99341
11.1985 | 30.2087 | 117.93 | 117.7758 | 10.6921 | 0.94269 | 11.1984 | 29.583 | 116.43 | 116.3894 | -3.4132 | 0.99341
11.1995 | 30.2087 | 117.93 | 117.7758 | 10.6921 | 0.94269 | 11.1994 | 29.583 | 116.43 | 116.3894 | -3.4132 | 0.99341
11.2005 | 30.2087 | 117.93 | 117.7758 | 10.6921 | 0.94269 | 11.2004 | 29.583 | 116.43 | 116.3894 | -3.4132 | 0.99341
11.2015 | 30.2087 | 117.93 | 117.7758 | 10.6921 | 0.94269 | 11.2014 | 29.583 | 116.43 | 116.3894 | -3.4132 | 0.99341
11.2025 | 30.185 | 117.93 | 117.7932 | 10.7186 | 0.94235 | 11.2024 | 29.583 | 116.43 | 116.3894 | -3.4132 | 0.99341
11.2035 | 30.185 | 117.93 | 117.7932 | 10.7186 | 0.94235 | 11.2034 | 29.583 | 116.43 | 116.3894 | -3.4132 | 0.99341
11.2045 | 30.185 | 117.93 | 117.7932 | 10.7186 | 0.94235 | 11.2044 | 29.5841 | 116.43 | 116.3903 | -3.4335 | 0.99333
11.2055 | 30.185 | 117.93 | 117.7932 | 10.7186 | 0.94235 | 11.2054 | 29.5841 | 116.43 | 116.3903 | -3.4335 | 0.99333
11.2065 | 30.185 | 117.93 | 117.7932 | 10.7186 | 0.94235 | 11.2064 | 29.5841 | 116.43 | 116.3903 | -3.4335 | 0.99333
11.2075 | 30.185 | 117.93 | 117.7932 | 10.7186 | 0.94235 | 11.2074 | 29.5841 | 116.43 | 116.3903 | -3.4335 | 0.99333
11.2085 | 30.185 | 117.93 | 117.7932 | 10.7186 | 0.94235 | 11.2084 | 29.5841 | 116.43 | 116.3903 | -3.4335 | 0.99333
11.2095 | 30.185 | 117.93 | 117.7932 | 10.7186 | 0.94235 | 11.2094 | 29.5841 | 116.43 | 116.3903 | -3.4335 | 0.99333
11.2105 | 30.185 | 117.93 | 117.7932 | 10.7186 | 0.94235 | 11.2104 | 29.5841 | 116.43 | 116.3903 | -3.4335 | 0.99333
11.2115 | 30.1912 | 117.93 | 117.8026 | 10.6986 | 0.94257 | 11.2114 | 29.5841 | 116.43 | 116.3903 | -3.4335 | 0.99333
11.2125 | 30.1912 | 117.93 | 117.8026 | 10.6986 | 0.94257 | 11.2124 | 29.5858 | 116.43 | 116.4027 | -3.4218 | 0.99338
11.2135 | 30.1912 | 117.93 | 117.8026 | 10.6986 | 0.94257 | 11.2134 | 29.5858 | 116.43 | 116.4027 | -3.4218 | 0.99338
11.2145 | 30.1912 | 117.93 | 117.8026 | 10.6986 | 0.94257 | 11.2144 | 29.5858 | 116.43 | 116.4027 | -3.4218 | 0.99338
11.2155 | 30.1912 | 117.93 | 117.8026 | 10.6986 | 0.94257 | 11.2154 | 29.5858 | 116.43 | 116.4027 | -3.4218 | 0.99338
11.2165 | 30.1912 | 117.93 | 117.8026 | 10.6986 | 0.94257 | 11.2164 | 29.5858 | 116.43 | 116.4027 | -3.4218 | 0.99338
11.2175 | 30.1912 | 117.93 | 117.8026 | 10.6986 | 0.94257 | 11.2174 | 29.5858 | 116.43 | 116.4027 | -3.4218 | 0.99338
11.2185 | 30.1912 | 117.93 | 117.8026 | 10.6986 | 0.94257 | 11.2184 | 29.5858 | 116.43 | 116.4027 | -3.4218 | 0.99338
11.2195 | 30.2018 | 117.93 | 117.8017 | 10.6885 | 0.94271 | 11.2194 | 29.5858 | 116.43 | 116.4027 | -3.4218 | 0.99338
11.2205 | 30.2018 | 117.93 | 117.8017 | 10.6885 | 0.94271 | 11.2204 | 29.5858 | 116.43 | 116.4027 | -3.4218 | 0.99338
11.2215 | 30.2018 | 117.93 | 117.8017 | 10.6885 | 0.94271 | 11.2214 | 29.5958 | 116.43 | 116.4041 | -3.4073 | 0.99344
11.2225 | 30.2018 | 117.93 | 117.8017 | 10.6885 | 0.94271 | 11.2224 | 29.5958 | 116.43 | 116.4041 | -3.4073 | 0.99344
11.2235 | 30.2018 | 117.93 | 117.8017 | 10.6885 | 0.94271 | 11.2234 | 29.5958 | 116.43 | 116.4041 | -3.4073 | 0.99344
11.2245 | 30.2018 | 117.93 | 117.8017 | 10.6885 | 0.94271 | 11.2244 | 29.5958 | 116.43 | 116.4041 | -3.4073 | 0.99344
11.2255 | 30.2018 | 117.93 | 117.8017 | 10.6885 | 0.94271 | 11.2254 | 29.5958 | 116.43 | 116.4041 | -3.4073 | 0.99344
11.2265 | 30.2018 | 117.93 | 117.8017 | 10.6885 | 0.94271 | 11.2264 | 29.5958 | 116.43 | 116.4041 | -3.4073 | 0.99344
11.2275 | 30.2199 | 117.93 | 117.8032 | 10.6783 | 0.94287 | 11.2274 | 29.5958 | 116.43 | 116.4041 | -3.4073 | 0.99344
11.2285 | 30.2199 | 117.93 | 117.8032 | 10.6783 | 0.94287 | 11.2284 | 29.5958 | 116.43 | 116.4041 | -3.4073 | 0.99344
11.2295 | 30.2199 | 117.93 | 117.8032 | 10.6783 | 0.94287 | 11.2294 | 29.5818 | 116.43 | 116.3938 | -3.4096 | 0.99342
11.2305 | 30.2199 | 117.93 | 117.8032 | 10.6783 | 0.94287 | 11.2304 | 29.5818 | 116.43 | 116.3938 | -3.4096 | 0.99342
11.2315 | 30.2199 | 117.93 | 117.8032 | 10.6783 | 0.94287 | 11.2314 | 29.5818 | 116.43 | 116.3938 | -3.4096 | 0.99342
11.2325 | 30.2199 | 117.93 | 117.8032 | 10.6783 | 0.94287 | 11.2324 | 29.5818 | 116.43 | 116.3938 | -3.4096 | 0.99342
11.2335 | 30.2199 | 117.93 | 117.8032 | 10.6783 | 0.94287 | 11.2334 | 29.5818 | 116.43 | 116.3938 | -3.4096 | 0.99342
11.2345 | 30.2199 | 117.93 | 117.8032 | 10.6783 | 0.94287 | 11.2344 | 29.5818 | 116.43 | 116.3938 | -3.4096 | 0.99342
11.2355 | 30.2199 | 117.93 | 117.8032 | 10.6783 | 0.94287 | 11.2354 | 29.5818 | 116.43 | 116.3938 | -3.4096 | 0.99342
11.2365 | 30.225 | 117.93 | 117.8056 | 10.7355 | 0.94232 | 11.2364 | 29.5818 | 116.43 | 116.3938 | -3.4096 | 0.99342
11.2375 | 30.225 | 117.93 | 117.8056 | 10.7355 | 0.94232 | 11.2374 | 29.5553 | 116.43 | 116.3956 | -3.3909 | 0.99348
11.2385 | 30.225 | 117.93 | 117.8056 | 10.7355 | 0.94232 | 11.2384 | 29.5553 | 116.43 | 116.3956 | -3.3909 | 0.99348
11.2395 | 30.225 | 117.93 | 117.8056 | 10.7355 | 0.94232 | 11.2394 | 29.5553 | 116.43 | 116.3956 | -3.3909 | 0.99348
11.2405 | 30.225 | 117.93 | 117.8056 | 10.7355 | 0.94232 | 11.2404 | 29.5553 | 116.43 | 116.3956 | -3.3909 | 0.99348
11.2415 | 30.225 | 117.93 | 117.8056 | 10.7355 | 0.94232 | 11.2414 | 29.5553 | 116.43 | 116.3956 | -3.3909 | 0.99348
11.2425 | 30.225 | 117.93 | 117.8056 | 10.7355 | 0.94232 | 11.2424 | 29.5553 | 116.43 | 116.3956 | -3.3909 | 0.99348
11.2435 | 30.225 | 117.93 | 117.8056 | 10.7355 | 0.94232 | 11.2434 | 29.5553 | 116.43 | 116.3956 | -3.3909 | 0.99348
11.2445 | 30.2199 | 117.93 | 117.8248 | 10.7925 | 0.94175 | 11.2444 | 29.5553 | 116.43 | 116.3956 | -3.3909 | 0.99348
11.2455 | 30.2199 | 117.93 | 117.8248 | 10.7925 | 0.94175 | 11.2454 | 29.5553 | 116.43 | 116.3956 | -3.3909 | 0.99348
11.2465 | 30.2199 | 117.93 | 117.8248 | 10.7925 | 0.94175 | 11.2464 | 29.5582 | 116.43 | 116.3856 | -3.4138 | 0.9934
11.2475 | 30.2199 | 117.93 | 117.8248 | 10.7925 | 0.94175 | 11.2474 | 29.5582 | 116.43 | 116.3856 | -3.4138 | 0.9934
11.2485 | 30.2199 | 117.93 | 117.8248 | 10.7925 | 0.94175 | 11.2484 | 29.5582 | 116.43 | 116.3856 | -3.4138 | 0.9934
11.2495 | 30.2199 | 117.93 | 117.8248 | 10.7925 | 0.94175 | 11.2494 | 29.5582 | 116.43 | 116.3856 | -3.4138 | 0.9934
11.2505 | 30.2199 | 117.93 | 117.8248 | 10.7925 | 0.94175 | 11.2504 | 29.5582 | 116.43 | 116.3856 | -3.4138 | 0.9934
11.2515 | 30.2199 | 117.93 | 117.8248 | 10.7925 | 0.94175 | 11.2514 | 29.5582 | 116.43 | 116.3856 | -3.4138 | 0.9934
11.2525 | 30.2199 | 117.93 | 117.8248 | 10.7925 | 0.94175 | 11.2524 | 29.5582 | 116.43 | 116.3856 | -3.4138 | 0.9934
11.2535 | 30.2063 | 117.93 | 117.8294 | 10.8263 | 0.94136 | 11.2534 | 29.5582 | 116.43 | 116.3856 | -3.4138 | 0.9934
11.2545 | 30.2063 | 117.93 | 117.8294 | 10.8263 | 0.94136 | 11.2544 | 29.5809 | 116.43 | 116.3842 | -3.4053 | 0.99344
11.2555 | 30.2063 | 117.93 | 117.8294 | 10.8263 | 0.94136 | 11.2554 | 29.5809 | 116.43 | 116.3842 | -3.4053 | 0.99344
11.2565 | 30.2063 | 117.93 | 117.8294 | 10.8263 | 0.94136 | 11.2564 | 29.5809 | 116.43 | 116.3842 | -3.4053 | 0.99344
11.2575 | 30.2063 | 117.93 | 117.8294 | 10.8263 | 0.94136 | 11.2574 | 29.5809 | 116.43 | 116.3842 | -3.4053 | 0.99344
11.2585 | 30.2063 | 117.93 | 117.8294 | 10.8263 | 0.94136 | 11.2584 | 29.5809 | 116.43 | 116.3842 | -3.4053 | 0.99344
11.2595 | 30.2063 | 117.93 | 117.8294 | 10.8263 | 0.94136 | 11.2594 | 29.5809 | 116.43 | 116.3842 | -3.4053 | 0.99344
11.2605 | 30.2063 | 117.93 | 117.8294 | 10.8263 | 0.94136 | 11.2604 | 29.5809 | 116.43 | 116.3842 | -3.4053 | 0.99344
11.2615 | 30.2024 | 117.93 | 117.8243 | 10.7868 | 0.94174 | 11.2614 | 29.5809 | 116.43 | 116.3842 | -3.4053 | 0.99344
11.2625 | 30.2024 | 117.93 | 117.8243 | 10.7868 | 0.94174 | 11.2624 | 29.5876 | 116.43 | 116.4067 | -3.3949 | 0.99348
11.2635 | 30.2024 | 117.93 | 117.8243 | 10.7868 | 0.94174 | 11.2634 | 29.5876 | 116.43 | 116.4067 | -3.3949 | 0.99348
11.2645 | 30.2024 | 117.93 | 117.8243 | 10.7868 | 0.94174 | 11.2644 | 29.5876 | 116.43 | 116.4067 | -3.3949 | 0.99348
11.2655 | 30.2024 | 117.93 | 117.8243 | 10.7868 | 0.94174 | 11.2654 | 29.5876 | 116.43 | 116.4067 | -3.3949 | 0.99348
11.2665 | 30.2024 | 117.93 | 117.8243 | 10.7868 | 0.94174 | 11.2664 | 29.5876 | 116.43 | 116.4067 | -3.3949 | 0.99348
11.2675 | 30.2024 | 117.93 | 117.8243 | 10.7868 | 0.94174 | 11.2674 | 29.5876 | 116.43 | 116.4067 | -3.3949 | 0.99348
11.2685 | 30.2024 | 117.93 | 117.8243 | 10.7868 | 0.94174 | 11.2684 | 29.5876 | 116.43 | 116.4067 | -3.3949 | 0.99348
11.2695 | 30.2278 | 117.93 | 117.8369 | 10.7534 | 0.94216 | 11.2694 | 29.5876 | 116.43 | 116.4067 | -3.3949 | 0.99348
11.2705 | 30.2278 | 117.93 | 117.8369 | 10.7534 | 0.94216 | 11.2704 | 29.5876 | 116.43 | 116.4067 | -3.3949 | 0.99348
11.2715 | 30.2278 | 117.93 | 117.8369 | 10.7534 | 0.94216 | 11.2714 | 29.5849 | 116.43 | 116.4078 | -3.4095 | 0.99342
11.2725 | 30.2278 | 117.93 | 117.8369 | 10.7534 | 0.94216 | 11.2724 | 29.5849 | 116.43 | 116.4078 | -3.4095 | 0.99342
11.2735 | 30.2278 | 117.93 | 117.8369 | 10.7534 | 0.94216 | 11.2734 | 29.5849 | 116.43 | 116.4078 | -3.4095 | 0.99342
11.2745 | 30.2278 | 117.93 | 117.8369 | 10.7534 | 0.94216 | 11.2744 | 29.5849 | 116.43 | 116.4078 | -3.4095 | 0.99342
11.2755 | 30.2278 | 117.93 | 117.8369 | 10.7534 | 0.94216 | 11.2754 | 29.5849 | 116.43 | 116.4078 | -3.4095 | 0.99342
11.2765 | 30.2278 | 117.93 | 117.8369 | 10.7534 | 0.94216 | 11.2764 | 29.5849 | 116.43 | 116.4078 | -3.4095 | 0.99342
11.2775 | 30.2278 | 117.93 | 117.8369 | 10.7534 | 0.94216 | 11.2774 | 29.5849 | 116.43 | 116.4078 | -3.4095 | 0.99342
11.2785 | 30.2686 | 117.93 | 117.8355 | 10.7878 | 0.94196 | 11.2784 | 29.5849 | 116.43 | 116.4078 | -3.4095 | 0.99342
11.2795 | 30.2686 | 117.93 | 117.8355 | 10.7878 | 0.94196 | 11.2794 | 29.5918 | 116.43 | 116.3925 | -3.4003 | 0.99346
11.2805 | 30.2686 | 117.93 | 117.8355 | 10.7878 | 0.94196 | 11.2804 | 29.5918 | 116.43 | 116.3925 | -3.4003 | 0.99346
11.2815 | 30.2686 | 117.93 | 117.8355 | 10.7878 | 0.94196 | 11.2814 | 29.5918 | 116.43 | 116.3925 | -3.4003 | 0.99346
11.2825 | 30.2686 | 117.93 | 117.8355 | 10.7878 | 0.94196 | 11.2824 | 29.5918 | 116.43 | 116.3925 | -3.4003 | 0.99346
11.2835 | 30.2686 | 117.93 | 117.8355 | 10.7878 | 0.94196 | 11.2834 | 29.5918 | 116.43 | 116.3925 | -3.4003 | 0.99346
11.2845 | 30.2686 | 117.93 | 117.8355 | 10.7878 | 0.94196 | 11.2844 | 29.5918 | 116.43 | 116.3925 | -3.4003 | 0.99346
11.2855 | 30.2686 | 117.93 | 117.8355 | 10.7878 | 0.94196 | 11.2854 | 29.5918 | 116.43 | 116.3925 | -3.4003 | 0.99346
11.2865 | 30.2605 | 117.93 | 117.8204 | 10.8603 | 0.94122 | 11.2864 | 29.5918 | 116.43 | 116.3925 | -3.4003 | 0.99346
11.2875 | 30.2605 | 117.93 | 117.8204 | 10.8603 | 0.94122 | 11.2874 | 29.5852 | 116.43 | 116.3961 | -3.393 | 0.99349
11.2885 | 30.2605 | 117.93 | 117.8204 | 10.8603 | 0.94122 | 11.2884 | 29.5852 | 116.43 | 116.3961 | -3.393 | 0.99349
11.2895 | 30.2605 | 117.93 | 117.8204 | 10.8603 | 0.94122 | 11.2894 | 29.5852 | 116.43 | 116.3961 | -3.393 | 0.99349
11.2905 | 30.2605 | 117.93 | 117.8204 | 10.8603 | 0.94122 | 11.2904 | 29.5852 | 116.43 | 116.3961 | -3.393 | 0.99349
11.2915 | 30.2605 | 117.93 | 117.8204 | 10.8603 | 0.94122 | 11.2914 | 29.5852 | 116.43 | 116.3961 | -3.393 | 0.99349
11.2925 | 30.2605 | 117.93 | 117.8204 | 10.8603 | 0.94122 | 11.2924 | 29.5852 | 116.43 | 116.3961 | -3.393 | 0.99349
11.2935 | 30.2605 | 117.93 | 117.8204 | 10.8603 | 0.94122 | 11.2934 | 29.5852 | 116.43 | 116.3961 | -3.393 | 0.99349
11.2945 | 30.2366 | 117.93 | 117.8206 | 10.8956 | 0.94078 | 11.2944 | 29.5852 | 116.43 | 116.3961 | -3.393 | 0.99349
11.2955 | 30.2366 | 117.93 | 117.8206 | 10.8956 | 0.94078 | 11.2954 | 29.5852 | 116.43 | 116.3961 | -3.393 | 0.99349
11.2965 | 30.2366 | 117.93 | 117.8206 | 10.8956 | 0.94078 | 11.2964 | 29.5609 | 116.43 | 116.4035 | -3.3838 | 0.99351
11.2975 | 30.2366 | 117.93 | 117.8206 | 10.8956 | 0.94078 | 11.2974 | 29.5609 | 116.43 | 116.4035 | -3.3838 | 0.99351
11.2985 | 30.2366 | 117.93 | 117.8206 | 10.8956 | 0.94078 | 11.2984 | 29.5609 | 116.43 | 116.4035 | -3.3838 | 0.99351
11.2995 | 30.2366 | 117.93 | 117.8206 | 10.8956 | 0.94078 | 11.2994 | 29.5609 | 116.43 | 116.4035 | -3.3838 | 0.99351
11.3005 | 30.2366 | 117.93 | 117.8206 | 10.8956 | 0.94078 | 11.3004 | 29.5609 | 116.43 | 116.4035 | -3.3838 | 0.99351
11.3015 | 30.2366 | 117.93 | 117.8206 | 10.8956 | 0.94078 | 11.3014 | 29.5609 | 116.43 | 116.4035 | -3.3838 | 0.99351
11.3025 | 30.2366 | 117.93 | 117.8206 | 10.8956 | 0.94078 | 11.3024 | 29.5609 | 116.43 | 116.4035 | -3.3838 | 0.99351
11.3035 | 30.2137 | 117.93 | 117.8273 | 10.8856 | 0.9408 | 11.3034 | 29.5609 | 116.43 | 116.4035 | -3.3838 | 0.99351
11.3045 | 30.2137 | 117.93 | 117.8273 | 10.8856 | 0.9408 | 11.3044 | 29.5488 | 116.43 | 116.3938 | -3.4162 | 0.99338
11.3055 | 30.2137 | 117.93 | 117.8273 | 10.8856 | 0.9408 | 11.3054 | 29.5488 | 116.43 | 116.3938 | -3.4162 | 0.99338
11.3065 | 30.2137 | 117.93 | 117.8273 | 10.8856 | 0.9408 | 11.3064 | 29.5488 | 116.43 | 116.3938 | -3.4162 | 0.99338
11.3075 | 30.2137 | 117.93 | 117.8273 | 10.8856 | 0.9408 | 11.3074 | 29.5488 | 116.43 | 116.3938 | -3.4162 | 0.99338
11.3085 | 30.2137 | 117.93 | 117.8273 | 10.8856 | 0.9408 | 11.3084 | 29.5488 | 116.43 | 116.3938 | -3.4162 | 0.99338
11.3095 | 30.2137 | 117.93 | 117.8273 | 10.8856 | 0.9408 | 11.3094 | 29.5488 | 116.43 | 116.3938 | -3.4162 | 0.99338
11.3105 | 30.2137 | 117.93 | 117.8273 | 10.8856 | 0.9408 | 11.3104 | 29.5488 | 116.43 | 116.3938 | -3.4162 | 0.99338
11.3115 | 30.2081 | 117.93 | 117.8219 | 10.8664 | 0.94097 | 11.3114 | 29.5488 | 116.43 | 116.3938 | -3.4162 | 0.99338
11.3125 | 30.2081 | 117.93 | 117.8219 | 10.8664 | 0.94097 | 11.3124 | 29.5665 | 116.43 | 116.3879 | -3.4297 | 0.99334
11.3135 | 30.2081 | 117.93 | 117.8219 | 10.8664 | 0.94097 | 11.3134 | 29.5665 | 116.43 | 116.3879 | -3.4297 | 0.99334
11.3145 | 30.2081 | 117.93 | 117.8219 | 10.8664 | 0.94097 | 11.3144 | 29.5665 | 116.43 | 116.3879 | -3.4297 | 0.99334
11.3155 | 30.2081 | 117.93 | 117.8219 | 10.8664 | 0.94097 | 11.3154 | 29.5665 | 116.43 | 116.3879 | -3.4297 | 0.99334
11.3165 | 30.2081 | 117.93 | 117.8219 | 10.8664 | 0.94097 | 11.3164 | 29.5665 | 116.43 | 116.3879 | -3.4297 | 0.99334
11.3175 | 30.2081 | 117.93 | 117.8219 | 10.8664 | 0.94097 | 11.3174 | 29.5665 | 116.43 | 116.3879 | -3.4297 | 0.99334
11.3185 | 30.2081 | 117.93 | 117.8219 | 10.8664 | 0.94097 | 11.3184 | 29.5665 | 116.43 | 116.3879 | -3.4297 | 0.99334
11.3195 | 30.251 | 117.93 | 117.8197 | 10.8517 | 0.94127 | 11.3194 | 29.5665 | 116.43 | 116.3879 | -3.4297 | 0.99334
11.3205 | 30.251 | 117.93 | 117.8197 | 10.8517 | 0.94127 | 11.3204 | 29.5665 | 116.43 | 116.3879 | -3.4297 | 0.99334
11.3215 | 30.251 | 117.93 | 117.8197 | 10.8517 | 0.94127 | 11.3214 | 29.562 | 116.43 | 116.3929 | -3.409 | 0.99342
11.3225 | 30.251 | 117.93 | 117.8197 | 10.8517 | 0.94127 | 11.3224 | 29.562 | 116.43 | 116.3929 | -3.409 | 0.99342
11.3235 | 30.251 | 117.93 | 117.8197 | 10.8517 | 0.94127 | 11.3234 | 29.562 | 116.43 | 116.3929 | -3.409 | 0.99342
11.3245 | 30.251 | 117.93 | 117.8197 | 10.8517 | 0.94127 | 11.3244 | 29.562 | 116.43 | 116.3929 | -3.409 | 0.99342
11.3255 | 30.251 | 117.93 | 117.8197 | 10.8517 | 0.94127 | 11.3254 | 29.562 | 116.43 | 116.3929 | -3.409 | 0.99342
11.3265 | 30.251 | 117.93 | 117.8197 | 10.8517 | 0.94127 | 11.3264 | 29.562 | 116.43 | 116.3929 | -3.409 | 0.99342
11.3275 | 30.251 | 117.93 | 117.8197 | 10.8517 | 0.94127 | 11.3274 | 29.562 | 116.43 | 116.3929 | -3.409 | 0.99342
11.3285 | 30.2979 | 117.93 | 117.8145 | 10.8955 | 0.941 | 11.3284 | 29.562 | 116.43 | 116.3929 | -3.409 | 0.99342
11.3295 | 30.2979 | 117.93 | 117.8145 | 10.8955 | 0.941 | 11.3294 | 29.5499 | 116.43 | 116.4004 | -3.4342 | 0.99331
11.3305 | 30.2979 | 117.93 | 117.8145 | 10.8955 | 0.941 | 11.3304 | 29.5499 | 116.43 | 116.4004 | -3.4342 | 0.99331
11.3315 | 30.2979 | 117.93 | 117.8145 | 10.8955 | 0.941 | 11.3314 | 29.5499 | 116.43 | 116.4004 | -3.4342 | 0.99331
11.3325 | 30.2979 | 117.93 | 117.8145 | 10.8955 | 0.941 | 11.3324 | 29.5499 | 116.43 | 116.4004 | -3.4342 | 0.99331
11.3335 | 30.2979 | 117.93 | 117.8145 | 10.8955 | 0.941 | 11.3334 | 29.5499 | 116.43 | 116.4004 | -3.4342 | 0.99331
11.3345 | 30.2979 | 117.93 | 117.8145 | 10.8955 | 0.941 | 11.3344 | 29.5499 | 116.43 | 116.4004 | -3.4342 | 0.99331
11.3355 | 30.2979 | 117.93 | 117.8145 | 10.8955 | 0.941 | 11.3354 | 29.5499 | 116.43 | 116.4004 | -3.4342 | 0.99331
11.3365 | 30.3013 | 117.93 | 117.8207 | 10.9508 | 0.94047 | 11.3364 | 29.5499 | 116.43 | 116.4004 | -3.4342 | 0.99331
11.3375 | 30.3013 | 117.93 | 117.8207 | 10.9508 | 0.94047 | 11.3374 | 29.5658 | 116.43 | 116.3974 | -3.4453 | 0.99328
11.3385 | 30.3013 | 117.93 | 117.8207 | 10.9508 | 0.94047 | 11.3384 | 29.5658 | 116.43 | 116.3974 | -3.4453 | 0.99328
11.3395 | 30.3013 | 117.93 | 117.8207 | 10.9508 | 0.94047 | 11.3394 | 29.5658 | 116.43 | 116.3974 | -3.4453 | 0.99328
11.3405 | 30.3013 | 117.93 | 117.8207 | 10.9508 | 0.94047 | 11.3404 | 29.5658 | 116.43 | 116.3974 | -3.4453 | 0.99328
11.3415 | 30.3013 | 117.93 | 117.8207 | 10.9508 | 0.94047 | 11.3414 | 29.5658 | 116.43 | 116.3974 | -3.4453 | 0.99328
11.3425 | 30.3013 | 117.93 | 117.8207 | 10.9508 | 0.94047 | 11.3424 | 29.5658 | 116.43 | 116.3974 | -3.4453 | 0.99328
11.3435 | 30.3013 | 117.93 | 117.8207 | 10.9508 | 0.94047 | 11.3434 | 29.5658 | 116.43 | 116.3974 | -3.4453 | 0.99328
11.3445 | 30.2855 | 117.93 | 117.8281 | 10.973 | 0.94019 | 11.3444 | 29.5658 | 116.43 | 116.3974 | -3.4453 | 0.99328
11.3455 | 30.2855 | 117.93 | 117.8281 | 10.973 | 0.94019 | 11.3454 | 29.5658 | 116.43 | 116.3974 | -3.4453 | 0.99328
11.3465 | 30.2855 | 117.93 | 117.8281 | 10.973 | 0.94019 | 11.3464 | 29.5494 | 116.43 | 116.3927 | -3.4137 | 0.99339
11.3475 | 30.2855 | 117.93 | 117.8281 | 10.973 | 0.94019 | 11.3474 | 29.5494 | 116.43 | 116.3927 | -3.4137 | 0.99339
11.3485 | 30.2855 | 117.93 | 117.8281 | 10.973 | 0.94019 | 11.3484 | 29.5494 | 116.43 | 116.3927 | -3.4137 | 0.99339
11.3495 | 30.2855 | 117.93 | 117.8281 | 10.973 | 0.94019 | 11.3494 | 29.5494 | 116.43 | 116.3927 | -3.4137 | 0.99339
11.3505 | 30.2855 | 117.93 | 117.8281 | 10.973 | 0.94019 | 11.3504 | 29.5494 | 116.43 | 116.3927 | -3.4137 | 0.99339
11.3515 | 30.2855 | 117.93 | 117.8281 | 10.973 | 0.94019 | 11.3514 | 29.5494 | 116.43 | 116.3927 | -3.4137 | 0.99339
11.3525 | 30.2855 | 117.93 | 117.8281 | 10.973 | 0.94019 | 11.3524 | 29.5494 | 116.43 | 116.3927 | -3.4137 | 0.99339
11.3535 | 30.276 | 117.93 | 117.8317 | 10.9439 | 0.94045 | 11.3534 | 29.5494 | 116.43 | 116.3927 | -3.4137 | 0.99339
11.3545 | 30.276 | 117.93 | 117.8317 | 10.9439 | 0.94045 | 11.3544 | 29.5374 | 116.43 | 116.3981 | -3.4177 | 0.99337
11.3555 | 30.276 | 117.93 | 117.8317 | 10.9439 | 0.94045 | 11.3554 | 29.5374 | 116.43 | 116.3981 | -3.4177 | 0.99337
11.3565 | 30.276 | 117.93 | 117.8317 | 10.9439 | 0.94045 | 11.3564 | 29.5374 | 116.43 | 116.3981 | -3.4177 | 0.99337
11.3575 | 30.276 | 117.93 | 117.8317 | 10.9439 | 0.94045 | 11.3574 | 29.5374 | 116.43 | 116.3981 | -3.4177 | 0.99337
11.3585 | 30.276 | 117.93 | 117.8317 | 10.9439 | 0.94045 | 11.3584 | 29.5374 | 116.43 | 116.3981 | -3.4177 | 0.99337
11.3595 | 30.276 | 117.93 | 117.8317 | 10.9439 | 0.94045 | 11.3594 | 29.5374 | 116.43 | 116.3981 | -3.4177 | 0.99337
11.3605 | 30.276 | 117.93 | 117.8317 | 10.9439 | 0.94045 | 11.3604 | 29.5374 | 116.43 | 116.3981 | -3.4177 | 0.99337
11.3615 | 30.2789 | 117.93 | 117.83 | 10.9097 | 0.9408 | 11.3614 | 29.5374 | 116.43 | 116.3981 | -3.4177 | 0.99337
11.3625 | 30.2789 | 117.93 | 117.83 | 10.9097 | 0.9408 | 11.3624 | 29.5613 | 116.43 | 116.407 | -3.4587 | 0.99322
11.3635 | 30.2789 | 117.93 | 117.83 | 10.9097 | 0.9408 | 11.3634 | 29.5613 | 116.43 | 116.407 | -3.4587 | 0.99322
11.3645 | 30.2789 | 117.93 | 117.83 | 10.9097 | 0.9408 | 11.3644 | 29.5613 | 116.43 | 116.407 | -3.4587 | 0.99322
11.3655 | 30.2789 | 117.93 | 117.83 | 10.9097 | 0.9408 | 11.3654 | 29.5613 | 116.43 | 116.407 | -3.4587 | 0.99322
11.3665 | 30.2789 | 117.93 | 117.83 | 10.9097 | 0.9408 | 11.3664 | 29.5613 | 116.43 | 116.407 | -3.4587 | 0.99322
11.3675 | 30.2789 | 117.93 | 117.83 | 10.9097 | 0.9408 | 11.3674 | 29.5613 | 116.43 | 116.407 | -3.4587 | 0.99322
11.3685 | 30.2789 | 117.93 | 117.83 | 10.9097 | 0.9408 | 11.3684 | 29.5613 | 116.43 | 116.407 | -3.4587 | 0.99322
11.3695 | 30.2917 | 117.93 | 117.8313 | 10.9333 | 0.94061 | 11.3694 | 29.5613 | 116.43 | 116.407 | -3.4587 | 0.99322
11.3705 | 30.2917 | 117.93 | 117.8313 | 10.9333 | 0.94061 | 11.3704 | 29.5613 | 116.43 | 116.407 | -3.4587 | 0.99322
11.3715 | 30.2917 | 117.93 | 117.8313 | 10.9333 | 0.94061 | 11.3714 | 29.5601 | 116.43 | 116.4028 | -3.4321 | 0.99333
11.3725 | 30.2917 | 117.93 | 117.8313 | 10.9333 | 0.94061 | 11.3724 | 29.5601 | 116.43 | 116.4028 | -3.4321 | 0.99333
11.3735 | 30.2917 | 117.93 | 117.8313 | 10.9333 | 0.94061 | 11.3734 | 29.5601 | 116.43 | 116.4028 | -3.4321 | 0.99333
11.3745 | 30.2917 | 117.93 | 117.8313 | 10.9333 | 0.94061 | 11.3744 | 29.5601 | 116.43 | 116.4028 | -3.4321 | 0.99333
11.3755 | 30.2917 | 117.93 | 117.8313 | 10.9333 | 0.94061 | 11.3754 | 29.5601 | 116.43 | 116.4028 | -3.4321 | 0.99333
11.3765 | 30.2917 | 117.93 | 117.8313 | 10.9333 | 0.94061 | 11.3764 | 29.5601 | 116.43 | 116.4028 | -3.4321 | 0.99333
11.3775 | 30.2917 | 117.93 | 117.8313 | 10.9333 | 0.94061 | 11.3774 | 29.5601 | 116.43 | 116.4028 | -3.4321 | 0.99333
11.3785 | 30.3159 | 117.93 | 117.8301 | 10.9714 | 0.94032 | 11.3784 | 29.5601 | 116.43 | 116.4028 | -3.4321 | 0.99333
11.3795 | 30.3159 | 117.93 | 117.8301 | 10.9714 | 0.94032 | 11.3794 | 29.539 | 116.43 | 116.3959 | -3.4192 | 0.99337
11.3805 | 30.3159 | 117.93 | 117.8301 | 10.9714 | 0.94032 | 11.3804 | 29.539 | 116.43 | 116.3959 | -3.4192 | 0.99337
11.3815 | 30.3159 | 117.93 | 117.8301 | 10.9714 | 0.94032 | 11.3814 | 29.539 | 116.43 | 116.3959 | -3.4192 | 0.99337
11.3825 | 30.3159 | 117.93 | 117.8301 | 10.9714 | 0.94032 | 11.3824 | 29.539 | 116.43 | 116.3959 | -3.4192 | 0.99337
11.3835 | 30.3159 | 117.93 | 117.8301 | 10.9714 | 0.94032 | 11.3834 | 29.539 | 116.43 | 116.3959 | -3.4192 | 0.99337
11.3845 | 30.3159 | 117.93 | 117.8301 | 10.9714 | 0.94032 | 11.3844 | 29.539 | 116.43 | 116.3959 | -3.4192 | 0.99337
11.3855 | 30.3159 | 117.93 | 117.8301 | 10.9714 | 0.94032 | 11.3854 | 29.539 | 116.43 | 116.3959 | -3.4192 | 0.99337
11.3865 | 30.3325 | 117.93 | 117.8268 | 10.9838 | 0.94025 | 11.3864 | 29.539 | 116.43 | 116.3959 | -3.4192 | 0.99337
11.3875 | 30.3325 | 117.93 | 117.8268 | 10.9838 | 0.94025 | 11.3874 | 29.5442 | 116.43 | 116.4057 | -3.4148 | 0.99339
11.3885 | 30.3325 | 117.93 | 117.8268 | 10.9838 | 0.94025 | 11.3884 | 29.5442 | 116.43 | 116.4057 | -3.4148 | 0.99339
11.3895 | 30.3325 | 117.93 | 117.8268 | 10.9838 | 0.94025 | 11.3894 | 29.5442 | 116.43 | 116.4057 | -3.4148 | 0.99339
11.3905 | 30.3325 | 117.93 | 117.8268 | 10.9838 | 0.94025 | 11.3904 | 29.5442 | 116.43 | 116.4057 | -3.4148 | 0.99339
11.3915 | 30.3325 | 117.93 | 117.8268 | 10.9838 | 0.94025 | 11.3914 | 29.5442 | 116.43 | 116.4057 | -3.4148 | 0.99339
11.3925 | 30.3325 | 117.93 | 117.8268 | 10.9838 | 0.94025 | 11.3924 | 29.5442 | 116.43 | 116.4057 | -3.4148 | 0.99339
11.3935 | 30.3325 | 117.93 | 117.8268 | 10.9838 | 0.94025 | 11.3934 | 29.5442 | 116.43 | 116.4057 | -3.4148 | 0.99339
11.3945 | 30.3179 | 117.93 | 117.8222 | 11.0196 | 0.93984 | 11.3944 | 29.5442 | 116.43 | 116.4057 | -3.4148 | 0.99339
11.3955 | 30.3179 | 117.93 | 117.8222 | 11.0196 | 0.93984 | 11.3954 | 29.5442 | 116.43 | 116.4057 | -3.4148 | 0.99339
11.3965 | 30.3179 | 117.93 | 117.8222 | 11.0196 | 0.93984 | 11.3964 | 29.5378 | 116.43 | 116.4051 | -3.3897 | 0.99348
11.3975 | 30.3179 | 117.93 | 117.8222 | 11.0196 | 0.93984 | 11.3974 | 29.5378 | 116.43 | 116.4051 | -3.3897 | 0.99348
11.3985 | 30.3179 | 117.93 | 117.8222 | 11.0196 | 0.93984 | 11.3984 | 29.5378 | 116.43 | 116.4051 | -3.3897 | 0.99348
11.3995 | 30.3179 | 117.93 | 117.8222 | 11.0196 | 0.93984 | 11.3994 | 29.5378 | 116.43 | 116.4051 | -3.3897 | 0.99348
11.4005 | 30.3179 | 117.93 | 117.8222 | 11.0196 | 0.93984 | 11.4004 | 29.5378 | 116.43 | 116.4051 | -3.3897 | 0.99348
11.4015 | 30.3179 | 117.93 | 117.8222 | 11.0196 | 0.93984 | 11.4014 | 29.5378 | 116.43 | 116.4051 | -3.3897 | 0.99348
11.4025 | 30.3179 | 117.93 | 117.8222 | 11.0196 | 0.93984 | 11.4024 | 29.5378 | 116.43 | 116.4051 | -3.3897 | 0.99348
11.4035 | 30.2931 | 117.93 | 117.8275 | 11.001 | 0.93994 | 11.4034 | 29.5378 | 116.43 | 116.4051 | -3.3897 | 0.99348
11.4045 | 30.2931 | 117.93 | 117.8275 | 11.001 | 0.93994 | 11.4044 | 29.5179 | 116.43 | 116.4083 | -3.3933 | 0.99346
11.4055 | 30.2931 | 117.93 | 117.8275 | 11.001 | 0.93994 | 11.4054 | 29.5179 | 116.43 | 116.4083 | -3.3933 | 0.99346
11.4065 | 30.2931 | 117.93 | 117.8275 | 11.001 | 0.93994 | 11.4064 | 29.5179 | 116.43 | 116.4083 | -3.3933 | 0.99346
11.4075 | 30.2931 | 117.93 | 117.8275 | 11.001 | 0.93994 | 11.4074 | 29.5179 | 116.43 | 116.4083 | -3.3933 | 0.99346
11.4085 | 30.2931 | 117.93 | 117.8275 | 11.001 | 0.93994 | 11.4084 | 29.5179 | 116.43 | 116.4083 | -3.3933 | 0.99346
11.4095 | 30.2931 | 117.93 | 117.8275 | 11.001 | 0.93994 | 11.4094 | 29.5179 | 116.43 | 116.4083 | -3.3933 | 0.99346
11.4105 | 30.2931 | 117.93 | 117.8275 | 11.001 | 0.93994 | 11.4104 | 29.5179 | 116.43 | 116.4083 | -3.3933 | 0.99346
11.4115 | 30.2876 | 117.93 | 117.8352 | 10.9499 | 0.94043 | 11.4114 | 29.5179 | 116.43 | 116.4083 | -3.3933 | 0.99346
11.4125 | 30.2876 | 117.93 | 117.8352 | 10.9499 | 0.94043 | 11.4124 | 29.5222 | 116.43 | 116.4155 | -3.3905 | 0.99347
11.4135 | 30.2876 | 117.93 | 117.8352 | 10.9499 | 0.94043 | 11.4134 | 29.5222 | 116.43 | 116.4155 | -3.3905 | 0.99347
11.4145 | 30.2876 | 117.93 | 117.8352 | 10.9499 | 0.94043 | 11.4144 | 29.5222 | 116.43 | 116.4155 | -3.3905 | 0.99347
11.4155 | 30.2876 | 117.93 | 117.8352 | 10.9499 | 0.94043 | 11.4154 | 29.5222 | 116.43 | 116.4155 | -3.3905 | 0.99347
11.4165 | 30.2876 | 117.93 | 117.8352 | 10.9499 | 0.94043 | 11.4164 | 29.5222 | 116.43 | 116.4155 | -3.3905 | 0.99347
11.4175 | 30.2876 | 117.93 | 117.8352 | 10.9499 | 0.94043 | 11.4174 | 29.5222 | 116.43 | 116.4155 | -3.3905 | 0.99347
11.4185 | 30.2876 | 117.93 | 117.8352 | 10.9499 | 0.94043 | 11.4184 | 29.5222 | 116.43 | 116.4155 | -3.3905 | 0.99347
11.4195 | 30.3208 | 117.93 | 117.8365 | 10.9698 | 0.94035 | 11.4194 | 29.5222 | 116.43 | 116.4155 | -3.3905 | 0.99347
11.4205 | 30.3208 | 117.93 | 117.8365 | 10.9698 | 0.94035 | 11.4204 | 29.5222 | 116.43 | 116.4155 | -3.3905 | 0.99347
11.4215 | 30.3208 | 117.93 | 117.8365 | 10.9698 | 0.94035 | 11.4214 | 29.4985 | 116.43 | 116.41 | -3.3763 | 0.99351
11.4225 | 30.3208 | 117.93 | 117.8365 | 10.9698 | 0.94035 | 11.4224 | 29.4985 | 116.43 | 116.41 | -3.3763 | 0.99351
11.4235 | 30.3208 | 117.93 | 117.8365 | 10.9698 | 0.94035 | 11.4234 | 29.4985 | 116.43 | 116.41 | -3.3763 | 0.99351
11.4245 | 30.3208 | 117.93 | 117.8365 | 10.9698 | 0.94035 | 11.4244 | 29.4985 | 116.43 | 116.41 | -3.3763 | 0.99351
11.4255 | 30.3208 | 117.93 | 117.8365 | 10.9698 | 0.94035 | 11.4254 | 29.4985 | 116.43 | 116.41 | -3.3763 | 0.99351
11.4265 | 30.3208 | 117.93 | 117.8365 | 10.9698 | 0.94035 | 11.4264 | 29.4985 | 116.43 | 116.41 | -3.3763 | 0.99351
11.4275 | 30.3208 | 117.93 | 117.8365 | 10.9698 | 0.94035 | 11.4274 | 29.4985 | 116.43 | 116.41 | -3.3763 | 0.99351
11.4285 | 30.3317 | 117.93 | 117.8388 | 11.01 | 0.93999 | 11.4284 | 29.4985 | 116.43 | 116.41 | -3.3763 | 0.99351
11.4295 | 30.3317 | 117.93 | 117.8388 | 11.01 | 0.93999 | 11.4294 | 29.4649 | 116.43 | 116.3945 | -3.3813 | 0.99348
11.4305 | 30.3317 | 117.93 | 117.8388 | 11.01 | 0.93999 | 11.4304 | 29.4649 | 116.43 | 116.3945 | -3.3813 | 0.99348
11.4315 | 30.3317 | 117.93 | 117.8388 | 11.01 | 0.93999 | 11.4314 | 29.4649 | 116.43 | 116.3945 | -3.3813 | 0.99348
11.4325 | 30.3317 | 117.93 | 117.8388 | 11.01 | 0.93999 | 11.4324 | 29.4649 | 116.43 | 116.3945 | -3.3813 | 0.99348
11.4335 | 30.3317 | 117.93 | 117.8388 | 11.01 | 0.93999 | 11.4334 | 29.4649 | 116.43 | 116.3945 | -3.3813 | 0.99348
11.4345 | 30.3317 | 117.93 | 117.8388 | 11.01 | 0.93999 | 11.4344 | 29.4649 | 116.43 | 116.3945 | -3.3813 | 0.99348
11.4355 | 30.3317 | 117.93 | 117.8388 | 11.01 | 0.93999 | 11.4354 | 29.4649 | 116.43 | 116.3945 | -3.3813 | 0.99348
11.4365 | 30.3156 | 117.93 | 117.8423 | 11.0363 | 0.93967 | 11.4364 | 29.4649 | 116.43 | 116.3945 | -3.3813 | 0.99348
11.4375 | 30.3156 | 117.93 | 117.8423 | 11.0363 | 0.93967 | 11.4374 | 29.4759 | 116.43 | 116.3779 | -3.4259 | 0.99331
11.4385 | 30.3156 | 117.93 | 117.8423 | 11.0363 | 0.93967 | 11.4384 | 29.4759 | 116.43 | 116.3779 | -3.4259 | 0.99331
11.4395 | 30.3156 | 117.93 | 117.8423 | 11.0363 | 0.93967 | 11.4394 | 29.4759 | 116.43 | 116.3779 | -3.4259 | 0.99331
11.4405 | 30.3156 | 117.93 | 117.8423 | 11.0363 | 0.93967 | 11.4404 | 29.4759 | 116.43 | 116.3779 | -3.4259 | 0.99331
11.4415 | 30.3156 | 117.93 | 117.8423 | 11.0363 | 0.93967 | 11.4414 | 29.4759 | 116.43 | 116.3779 | -3.4259 | 0.99331
11.4425 | 30.3156 | 117.93 | 117.8423 | 11.0363 | 0.93967 | 11.4424 | 29.4759 | 116.43 | 116.3779 | -3.4259 | 0.99331
11.4435 | 30.3156 | 117.93 | 117.8423 | 11.0363 | 0.93967 | 11.4434 | 29.4759 | 116.43 | 116.3779 | -3.4259 | 0.99331
11.4445 | 30.3012 | 117.93 | 117.8439 | 11.0646 | 0.93933 | 11.4444 | 29.4759 | 116.43 | 116.3779 | -3.4259 | 0.99331
11.4455 | 30.3012 | 117.93 | 117.8439 | 11.0646 | 0.93933 | 11.4454 | 29.4759 | 116.43 | 116.3779 | -3.4259 | 0.99331
11.4465 | 30.3012 | 117.93 | 117.8439 | 11.0646 | 0.93933 | 11.4464 | 29.514 | 116.43 | 116.3878 | -3.4162 | 0.99337
11.4475 | 30.3012 | 117.93 | 117.8439 | 11.0646 | 0.93933 | 11.4474 | 29.514 | 116.43 | 116.3878 | -3.4162 | 0.99337
11.4485 | 30.3012 | 117.93 | 117.8439 | 11.0646 | 0.93933 | 11.4484 | 29.514 | 116.43 | 116.3878 | -3.4162 | 0.99337
11.4495 | 30.3012 | 117.93 | 117.8439 | 11.0646 | 0.93933 | 11.4494 | 29.514 | 116.43 | 116.3878 | -3.4162 | 0.99337
11.4505 | 30.3012 | 117.93 | 117.8439 | 11.0646 | 0.93933 | 11.4504 | 29.514 | 116.43 | 116.3878 | -3.4162 | 0.99337
11.4515 | 30.3012 | 117.93 | 117.8439 | 11.0646 | 0.93933 | 11.4514 | 29.514 | 116.43 | 116.3878 | -3.4162 | 0.99337
11.4525 | 30.3012 | 117.93 | 117.8439 | 11.0646 | 0.93933 | 11.4524 | 29.514 | 116.43 | 116.3878 | -3.4162 | 0.99337
11.4535 | 30.3033 | 117.93 | 117.8492 | 11.0397 | 0.93959 | 11.4534 | 29.514 | 116.43 | 116.3878 | -3.4162 | 0.99337
11.4545 | 30.3033 | 117.93 | 117.8492 | 11.0397 | 0.93959 | 11.4544 | 29.48 | 116.43 | 116.3969 | -3.4153 | 0.99336
11.4555 | 30.3033 | 117.93 | 117.8492 | 11.0397 | 0.93959 | 11.4554 | 29.48 | 116.43 | 116.3969 | -3.4153 | 0.99336
11.4565 | 30.3033 | 117.93 | 117.8492 | 11.0397 | 0.93959 | 11.4564 | 29.48 | 116.43 | 116.3969 | -3.4153 | 0.99336
11.4575 | 30.3033 | 117.93 | 117.8492 | 11.0397 | 0.93959 | 11.4574 | 29.48 | 116.43 | 116.3969 | -3.4153 | 0.99336
11.4585 | 30.3033 | 117.93 | 117.8492 | 11.0397 | 0.93959 | 11.4584 | 29.48 | 116.43 | 116.3969 | -3.4153 | 0.99336
11.4595 | 30.3033 | 117.93 | 117.8492 | 11.0397 | 0.93959 | 11.4594 | 29.48 | 116.43 | 116.3969 | -3.4153 | 0.99336
11.4605 | 30.3033 | 117.93 | 117.8492 | 11.0397 | 0.93959 | 11.4604 | 29.48 | 116.43 | 116.3969 | -3.4153 | 0.99336
11.4615 | 30.3109 | 117.93 | 117.8482 | 11.007 | 0.93994 | 11.4614 | 29.48 | 116.43 | 116.3969 | -3.4153 | 0.99336
11.4625 | 30.3109 | 117.93 | 117.8482 | 11.007 | 0.93994 | 11.4624 | 29.4608 | 116.43 | 116.3953 | -3.462 | 0.99317
11.4635 | 30.3109 | 117.93 | 117.8482 | 11.007 | 0.93994 | 11.4634 | 29.4608 | 116.43 | 116.3953 | -3.462 | 0.99317
11.4645 | 30.3109 | 117.93 | 117.8482 | 11.007 | 0.93994 | 11.4644 | 29.4608 | 116.43 | 116.3953 | -3.462 | 0.99317
11.4655 | 30.3109 | 117.93 | 117.8482 | 11.007 | 0.93994 | 11.4654 | 29.4608 | 116.43 | 116.3953 | -3.462 | 0.99317
11.4665 | 30.3109 | 117.93 | 117.8482 | 11.007 | 0.93994 | 11.4664 | 29.4608 | 116.43 | 116.3953 | -3.462 | 0.99317
11.4675 | 30.3109 | 117.93 | 117.8482 | 11.007 | 0.93994 | 11.4674 | 29.4608 | 116.43 | 116.3953 | -3.462 | 0.99317
11.4685 | 30.3109 | 117.93 | 117.8482 | 11.007 | 0.93994 | 11.4684 | 29.4608 | 116.43 | 116.3953 | -3.462 | 0.99317
11.4695 | 30.3336 | 117.93 | 117.8371 | 11.0559 | 0.93954 | 11.4694 | 29.4608 | 116.43 | 116.3953 | -3.462 | 0.99317
11.4705 | 30.3336 | 117.93 | 117.8371 | 11.0559 | 0.93954 | 11.4704 | 29.4608 | 116.43 | 116.3953 | -3.462 | 0.99317
11.4715 | 30.3336 | 117.93 | 117.8371 | 11.0559 | 0.93954 | 11.4714 | 29.4847 | 116.43 | 116.4092 | -3.4415 | 0.99326
11.4725 | 30.3336 | 117.93 | 117.8371 | 11.0559 | 0.93954 | 11.4724 | 29.4847 | 116.43 | 116.4092 | -3.4415 | 0.99326
11.4735 | 30.3336 | 117.93 | 117.8371 | 11.0559 | 0.93954 | 11.4734 | 29.4847 | 116.43 | 116.4092 | -3.4415 | 0.99326
11.4745 | 30.3336 | 117.93 | 117.8371 | 11.0559 | 0.93954 | 11.4744 | 29.4847 | 116.43 | 116.4092 | -3.4415 | 0.99326
11.4755 | 30.3336 | 117.93 | 117.8371 | 11.0559 | 0.93954 | 11.4754 | 29.4847 | 116.43 | 116.4092 | -3.4415 | 0.99326
11.4765 | 30.3336 | 117.93 | 117.8371 | 11.0559 | 0.93954 | 11.4764 | 29.4847 | 116.43 | 116.4092 | -3.4415 | 0.99326
11.4775 | 30.3336 | 117.93 | 117.8371 | 11.0559 | 0.93954 | 11.4774 | 29.4847 | 116.43 | 116.4092 | -3.4415 | 0.99326
11.4785 | 30.3523 | 117.93 | 117.8395 | 11.1195 | 0.93897 | 11.4784 | 29.4847 | 116.43 | 116.4092 | -3.4415 | 0.99326
11.4795 | 30.3523 | 117.93 | 117.8395 | 11.1195 | 0.93897 | 11.4794 | 29.5023 | 116.43 | 116.4101 | -3.4332 | 0.9933
11.4805 | 30.3523 | 117.93 | 117.8395 | 11.1195 | 0.93897 | 11.4804 | 29.5023 | 116.43 | 116.4101 | -3.4332 | 0.9933
11.4815 | 30.3523 | 117.93 | 117.8395 | 11.1195 | 0.93897 | 11.4814 | 29.5023 | 116.43 | 116.4101 | -3.4332 | 0.9933
11.4825 | 30.3523 | 117.93 | 117.8395 | 11.1195 | 0.93897 | 11.4824 | 29.5023 | 116.43 | 116.4101 | -3.4332 | 0.9933
11.4835 | 30.3523 | 117.93 | 117.8395 | 11.1195 | 0.93897 | 11.4834 | 29.5023 | 116.43 | 116.4101 | -3.4332 | 0.9933
11.4845 | 30.3523 | 117.93 | 117.8395 | 11.1195 | 0.93897 | 11.4844 | 29.5023 | 116.43 | 116.4101 | -3.4332 | 0.9933
11.4855 | 30.3523 | 117.93 | 117.8395 | 11.1195 | 0.93897 | 11.4854 | 29.5023 | 116.43 | 116.4101 | -3.4332 | 0.9933
11.4865 | 30.3401 | 117.93 | 117.8364 | 11.1108 | 0.93902 | 11.4864 | 29.5023 | 116.43 | 116.4101 | -3.4332 | 0.9933
11.4875 | 30.3401 | 117.93 | 117.8364 | 11.1108 | 0.93902 | 11.4874 | 29.5003 | 116.43 | 116.3978 | -3.4529 | 0.99322
11.4885 | 30.3401 | 117.93 | 117.8364 | 11.1108 | 0.93902 | 11.4884 | 29.5003 | 116.43 | 116.3978 | -3.4529 | 0.99322
11.4895 | 30.3401 | 117.93 | 117.8364 | 11.1108 | 0.93902 | 11.4894 | 29.5003 | 116.43 | 116.3978 | -3.4529 | 0.99322
11.4905 | 30.3401 | 117.93 | 117.8364 | 11.1108 | 0.93902 | 11.4904 | 29.5003 | 116.43 | 116.3978 | -3.4529 | 0.99322
11.4915 | 30.3401 | 117.93 | 117.8364 | 11.1108 | 0.93902 | 11.4914 | 29.5003 | 116.43 | 116.3978 | -3.4529 | 0.99322
11.4925 | 30.3401 | 117.93 | 117.8364 | 11.1108 | 0.93902 | 11.4924 | 29.5003 | 116.43 | 116.3978 | -3.4529 | 0.99322
11.4935 | 30.3401 | 117.93 | 117.8364 | 11.1108 | 0.93902 | 11.4934 | 29.5003 | 116.43 | 116.3978 | -3.4529 | 0.99322
11.4945 | 30.3351 | 117.93 | 117.8493 | 11.1008 | 0.9391 | 11.4944 | 29.5003 | 116.43 | 116.3978 | -3.4529 | 0.99322
11.4955 | 30.3351 | 117.93 | 117.8493 | 11.1008 | 0.9391 | 11.4954 | 29.5003 | 116.43 | 116.3978 | -3.4529 | 0.99322
11.4965 | 30.3351 | 117.93 | 117.8493 | 11.1008 | 0.9391 | 11.4964 | 29.4839 | 116.43 | 116.3951 | -3.4764 | 0.99312
11.4975 | 30.3351 | 117.93 | 117.8493 | 11.1008 | 0.9391 | 11.4974 | 29.4839 | 116.43 | 116.3951 | -3.4764 | 0.99312
11.4985 | 30.3351 | 117.93 | 117.8493 | 11.1008 | 0.9391 | 11.4984 | 29.4839 | 116.43 | 116.3951 | -3.4764 | 0.99312
11.4995 | 30.3351 | 117.93 | 117.8493 | 11.1008 | 0.9391 | 11.4994 | 29.4839 | 116.43 | 116.3951 | -3.4764 | 0.99312
11.5005 | 30.3351 | 117.93 | 117.8493 | 11.1008 | 0.9391 | 11.5004 | 29.4839 | 116.43 | 116.3951 | -3.4764 | 0.99312
11.5015 | 30.3351 | 117.93 | 117.8493 | 11.1008 | 0.9391 | 11.5014 | 29.4839 | 116.43 | 116.3951 | -3.4764 | 0.99312
11.5025 | 30.3351 | 117.93 | 117.8493 | 11.1008 | 0.9391 | 11.5024 | 29.4839 | 116.43 | 116.3951 | -3.4764 | 0.99312
11.5035 | 30.3384 | 117.93 | 117.8666 | 11.1051 | 0.93907 | 11.5034 | 29.4839 | 116.43 | 116.3951 | -3.4764 | 0.99312
11.5045 | 30.3384 | 117.93 | 117.8666 | 11.1051 | 0.93907 | 11.5044 | 29.5024 | 116.43 | 116.3799 | -3.4906 | 0.99307
11.5055 | 30.3384 | 117.93 | 117.8666 | 11.1051 | 0.93907 | 11.5054 | 29.5024 | 116.43 | 116.3799 | -3.4906 | 0.99307
11.5065 | 30.3384 | 117.93 | 117.8666 | 11.1051 | 0.93907 | 11.5064 | 29.5024 | 116.43 | 116.3799 | -3.4906 | 0.99307
11.5075 | 30.3384 | 117.93 | 117.8666 | 11.1051 | 0.93907 | 11.5074 | 29.5024 | 116.43 | 116.3799 | -3.4906 | 0.99307
11.5085 | 30.3384 | 117.93 | 117.8666 | 11.1051 | 0.93907 | 11.5084 | 29.5024 | 116.43 | 116.3799 | -3.4906 | 0.99307
11.5095 | 30.3384 | 117.93 | 117.8666 | 11.1051 | 0.93907 | 11.5094 | 29.5024 | 116.43 | 116.3799 | -3.4906 | 0.99307
11.5105 | 30.3384 | 117.93 | 117.8666 | 11.1051 | 0.93907 | 11.5104 | 29.5024 | 116.43 | 116.3799 | -3.4906 | 0.99307
11.5115 | 30.3323 | 117.93 | 117.8645 | 11.0876 | 0.93922 | 11.5114 | 29.5024 | 116.43 | 116.3799 | -3.4906 | 0.99307
11.5125 | 30.3323 | 117.93 | 117.8645 | 11.0876 | 0.93922 | 11.5124 | 29.5118 | 116.43 | 116.3735 | -3.4874 | 0.99309
11.5135 | 30.3323 | 117.93 | 117.8645 | 11.0876 | 0.93922 | 11.5134 | 29.5118 | 116.43 | 116.3735 | -3.4874 | 0.99309
11.5145 | 30.3323 | 117.93 | 117.8645 | 11.0876 | 0.93922 | 11.5144 | 29.5118 | 116.43 | 116.3735 | -3.4874 | 0.99309
11.5155 | 30.3323 | 117.93 | 117.8645 | 11.0876 | 0.93922 | 11.5154 | 29.5118 | 116.43 | 116.3735 | -3.4874 | 0.99309
11.5165 | 30.3323 | 117.93 | 117.8645 | 11.0876 | 0.93922 | 11.5164 | 29.5118 | 116.43 | 116.3735 | -3.4874 | 0.99309
11.5175 | 30.3323 | 117.93 | 117.8645 | 11.0876 | 0.93922 | 11.5174 | 29.5118 | 116.43 | 116.3735 | -3.4874 | 0.99309
11.5185 | 30.3323 | 117.93 | 117.8645 | 11.0876 | 0.93922 | 11.5184 | 29.5118 | 116.43 | 116.3735 | -3.4874 | 0.99309
11.5195 | 30.3254 | 117.93 | 117.8764 | 11.1597 | 0.93847 | 11.5194 | 29.5118 | 116.43 | 116.3735 | -3.4874 | 0.99309
11.5205 | 30.3254 | 117.93 | 117.8764 | 11.1597 | 0.93847 | 11.5204 | 29.5118 | 116.43 | 116.3735 | -3.4874 | 0.99309
11.5215 | 30.3254 | 117.93 | 117.8764 | 11.1597 | 0.93847 | 11.5214 | 29.5249 | 116.43 | 116.3899 | -3.5233 | 0.99295
11.5225 | 30.3254 | 117.93 | 117.8764 | 11.1597 | 0.93847 | 11.5224 | 29.5249 | 116.43 | 116.3899 | -3.5233 | 0.99295
11.5235 | 30.3254 | 117.93 | 117.8764 | 11.1597 | 0.93847 | 11.5234 | 29.5249 | 116.43 | 116.3899 | -3.5233 | 0.99295
11.5245 | 30.3254 | 117.93 | 117.8764 | 11.1597 | 0.93847 | 11.5244 | 29.5249 | 116.43 | 116.3899 | -3.5233 | 0.99295
11.5255 | 30.3254 | 117.93 | 117.8764 | 11.1597 | 0.93847 | 11.5254 | 29.5249 | 116.43 | 116.3899 | -3.5233 | 0.99295
11.5265 | 30.3254 | 117.93 | 117.8764 | 11.1597 | 0.93847 | 11.5264 | 29.5249 | 116.43 | 116.3899 | -3.5233 | 0.99295
11.5275 | 30.3254 | 117.93 | 117.8764 | 11.1597 | 0.93847 | 11.5274 | 29.5249 | 116.43 | 116.3899 | -3.5233 | 0.99295
11.5285 | 30.2602 | 117.93 | 117.8798 | 11.2262 | 0.93756 | 11.5284 | 29.5249 | 116.43 | 116.3899 | -3.5233 | 0.99295
11.5295 | 30.2602 | 117.93 | 117.8798 | 11.2262 | 0.93756 | 11.5294 | 29.5459 | 116.43 | 116.3845 | -3.4988 | 0.99306
11.5305 | 30.2602 | 117.93 | 117.8798 | 11.2262 | 0.93756 | 11.5304 | 29.5459 | 116.43 | 116.3845 | -3.4988 | 0.99306
11.5315 | 30.2602 | 117.93 | 117.8798 | 11.2262 | 0.93756 | 11.5314 | 29.5459 | 116.43 | 116.3845 | -3.4988 | 0.99306
11.5325 | 30.2602 | 117.93 | 117.8798 | 11.2262 | 0.93756 | 11.5324 | 29.5459 | 116.43 | 116.3845 | -3.4988 | 0.99306
11.5335 | 30.2602 | 117.93 | 117.8798 | 11.2262 | 0.93756 | 11.5334 | 29.5459 | 116.43 | 116.3845 | -3.4988 | 0.99306
11.5345 | 30.2602 | 117.93 | 117.8798 | 11.2262 | 0.93756 | 11.5344 | 29.5459 | 116.43 | 116.3845 | -3.4988 | 0.99306
11.5355 | 30.2602 | 117.93 | 117.8798 | 11.2262 | 0.93756 | 11.5354 | 29.5459 | 116.43 | 116.3845 | -3.4988 | 0.99306
11.5365 | 30.1935 | 117.93 | 117.8715 | 11.217 | 0.9374 | 11.5364 | 29.5459 | 116.43 | 116.3845 | -3.4988 | 0.99306
11.5375 | 30.1935 | 117.93 | 117.8715 | 11.217 | 0.9374 | 11.5374 | 29.5357 | 116.43 | 116.3737 | -3.5147 | 0.99299
11.5385 | 30.1935 | 117.93 | 117.8715 | 11.217 | 0.9374 | 11.5384 | 29.5357 | 116.43 | 116.3737 | -3.5147 | 0.99299
11.5395 | 30.1935 | 117.93 | 117.8715 | 11.217 | 0.9374 | 11.5394 | 29.5357 | 116.43 | 116.3737 | -3.5147 | 0.99299
11.5405 | 30.1935 | 117.93 | 117.8715 | 11.217 | 0.9374 | 11.5404 | 29.5357 | 116.43 | 116.3737 | -3.5147 | 0.99299
11.5415 | 30.1935 | 117.93 | 117.8715 | 11.217 | 0.9374 | 11.5414 | 29.5357 | 116.43 | 116.3737 | -3.5147 | 0.99299
11.5425 | 30.1935 | 117.93 | 117.8715 | 11.217 | 0.9374 | 11.5424 | 29.5357 | 116.43 | 116.3737 | -3.5147 | 0.99299
11.5435 | 30.1935 | 117.93 | 117.8715 | 11.217 | 0.9374 | 11.5434 | 29.5357 | 116.43 | 116.3737 | -3.5147 | 0.99299
11.5445 | 30.1604 | 117.93 | 117.8721 | 11.2155 | 0.93729 | 11.5444 | 29.5357 | 116.43 | 116.3737 | -3.5147 | 0.99299
11.5455 | 30.1604 | 117.93 | 117.8721 | 11.2155 | 0.93729 | 11.5454 | 29.5357 | 116.43 | 116.3737 | -3.5147 | 0.99299
11.5465 | 30.1604 | 117.93 | 117.8721 | 11.2155 | 0.93729 | 11.5464 | 29.5275 | 116.43 | 116.3843 | -3.531 | 0.99293
11.5475 | 30.1604 | 117.93 | 117.8721 | 11.2155 | 0.93729 | 11.5474 | 29.5275 | 116.43 | 116.3843 | -3.531 | 0.99293
11.5485 | 30.1604 | 117.93 | 117.8721 | 11.2155 | 0.93729 | 11.5484 | 29.5275 | 116.43 | 116.3843 | -3.531 | 0.99293
11.5495 | 30.1604 | 117.93 | 117.8721 | 11.2155 | 0.93729 | 11.5494 | 29.5275 | 116.43 | 116.3843 | -3.531 | 0.99293
11.5505 | 30.1604 | 117.93 | 117.8721 | 11.2155 | 0.93729 | 11.5504 | 29.5275 | 116.43 | 116.3843 | -3.531 | 0.99293
11.5515 | 30.1604 | 117.93 | 117.8721 | 11.2155 | 0.93729 | 11.5514 | 29.5275 | 116.43 | 116.3843 | -3.531 | 0.99293
11.5525 | 30.1604 | 117.93 | 117.8721 | 11.2155 | 0.93729 | 11.5524 | 29.5275 | 116.43 | 116.3843 | -3.531 | 0.99293
11.5535 | 30.1376 | 117.93 | 117.8598 | 11.2211 | 0.93715 | 11.5534 | 29.5275 | 116.43 | 116.3843 | -3.531 | 0.99293
11.5545 | 30.1376 | 117.93 | 117.8598 | 11.2211 | 0.93715 | 11.5544 | 29.5552 | 116.43 | 116.3814 | -3.5454 | 0.99288
11.5555 | 30.1376 | 117.93 | 117.8598 | 11.2211 | 0.93715 | 11.5554 | 29.5552 | 116.43 | 116.3814 | -3.5454 | 0.99288
11.5565 | 30.1376 | 117.93 | 117.8598 | 11.2211 | 0.93715 | 11.5564 | 29.5552 | 116.43 | 116.3814 | -3.5454 | 0.99288
11.5575 | 30.1376 | 117.93 | 117.8598 | 11.2211 | 0.93715 | 11.5574 | 29.5552 | 116.43 | 116.3814 | -3.5454 | 0.99288
11.5585 | 30.1376 | 117.93 | 117.8598 | 11.2211 | 0.93715 | 11.5584 | 29.5552 | 116.43 | 116.3814 | -3.5454 | 0.99288
11.5595 | 30.1376 | 117.93 | 117.8598 | 11.2211 | 0.93715 | 11.5594 | 29.5552 | 116.43 | 116.3814 | -3.5454 | 0.99288
11.5605 | 30.1376 | 117.93 | 117.8598 | 11.2211 | 0.93715 | 11.5604 | 29.5552 | 116.43 | 116.3814 | -3.5454 | 0.99288
11.5615 | 30.1579 | 117.93 | 117.845 | 11.2451 | 0.93698 | 11.5614 | 29.5552 | 116.43 | 116.3814 | -3.5454 | 0.99288
11.5625 | 30.1579 | 117.93 | 117.845 | 11.2451 | 0.93698 | 11.5624 | 29.576 | 116.43 | 116.3695 | -3.5605 | 0.99283
11.5635 | 30.1579 | 117.93 | 117.845 | 11.2451 | 0.93698 | 11.5634 | 29.576 | 116.43 | 116.3695 | -3.5605 | 0.99283
11.5645 | 30.1579 | 117.93 | 117.845 | 11.2451 | 0.93698 | 11.5644 | 29.576 | 116.43 | 116.3695 | -3.5605 | 0.99283
11.5655 | 30.1579 | 117.93 | 117.845 | 11.2451 | 0.93698 | 11.5654 | 29.576 | 116.43 | 116.3695 | -3.5605 | 0.99283
11.5665 | 30.1579 | 117.93 | 117.845 | 11.2451 | 0.93698 | 11.5664 | 29.576 | 116.43 | 116.3695 | -3.5605 | 0.99283
11.5675 | 30.1579 | 117.93 | 117.845 | 11.2451 | 0.93698 | 11.5674 | 29.576 | 116.43 | 116.3695 | -3.5605 | 0.99283
11.5685 | 30.1579 | 117.93 | 117.845 | 11.2451 | 0.93698 | 11.5684 | 29.576 | 116.43 | 116.3695 | -3.5605 | 0.99283
11.5695 | 30.1435 | 117.93 | 117.8505 | 11.279 | 0.93658 | 11.5694 | 29.576 | 116.43 | 116.3695 | -3.5605 | 0.99283
11.5705 | 30.1435 | 117.93 | 117.8505 | 11.279 | 0.93658 | 11.5704 | 29.576 | 116.43 | 116.3695 | -3.5605 | 0.99283
11.5715 | 30.1435 | 117.93 | 117.8505 | 11.279 | 0.93658 | 11.5714 | 29.5856 | 116.43 | 116.3676 | -3.5653 | 0.99282
11.5725 | 30.1435 | 117.93 | 117.8505 | 11.279 | 0.93658 | 11.5724 | 29.5856 | 116.43 | 116.3676 | -3.5653 | 0.99282
11.5735 | 30.1435 | 117.93 | 117.8505 | 11.279 | 0.93658 | 11.5734 | 29.5856 | 116.43 | 116.3676 | -3.5653 | 0.99282
11.5745 | 30.1435 | 117.93 | 117.8505 | 11.279 | 0.93658 | 11.5744 | 29.5856 | 116.43 | 116.3676 | -3.5653 | 0.99282
11.5755 | 30.1435 | 117.93 | 117.8505 | 11.279 | 0.93658 | 11.5754 | 29.5856 | 116.43 | 116.3676 | -3.5653 | 0.99282
11.5765 | 30.1435 | 117.93 | 117.8505 | 11.279 | 0.93658 | 11.5764 | 29.5856 | 116.43 | 116.3676 | -3.5653 | 0.99282
11.5775 | 30.1435 | 117.93 | 117.8505 | 11.279 | 0.93658 | 11.5774 | 29.5856 | 116.43 | 116.3676 | -3.5653 | 0.99282
11.5785 | 30.1165 | 117.93 | 117.8787 | 11.296 | 0.93631 | 11.5784 | 29.5856 | 116.43 | 116.3676 | -3.5653 | 0.99282
11.5795 | 30.1165 | 117.93 | 117.8787 | 11.296 | 0.93631 | 11.5794 | 29.5895 | 116.43 | 116.3773 | -3.564 | 0.99282
11.5805 | 30.1165 | 117.93 | 117.8787 | 11.296 | 0.93631 | 11.5804 | 29.5895 | 116.43 | 116.3773 | -3.564 | 0.99282
11.5815 | 30.1165 | 117.93 | 117.8787 | 11.296 | 0.93631 | 11.5814 | 29.5895 | 116.43 | 116.3773 | -3.564 | 0.99282
11.5825 | 30.1165 | 117.93 | 117.8787 | 11.296 | 0.93631 | 11.5824 | 29.5895 | 116.43 | 116.3773 | -3.564 | 0.99282
11.5835 | 30.1165 | 117.93 | 117.8787 | 11.296 | 0.93631 | 11.5834 | 29.5895 | 116.43 | 116.3773 | -3.564 | 0.99282
11.5845 | 30.1165 | 117.93 | 117.8787 | 11.296 | 0.93631 | 11.5844 | 29.5895 | 116.43 | 116.3773 | -3.564 | 0.99282
11.5855 | 30.1165 | 117.93 | 117.8787 | 11.296 | 0.93631 | 11.5854 | 29.5895 | 116.43 | 116.3773 | -3.564 | 0.99282
11.5865 | 30.0801 | 117.93 | 117.8881 | 11.3097 | 0.93603 | 11.5864 | 29.5895 | 116.43 | 116.3773 | -3.564 | 0.99282
11.5875 | 30.0801 | 117.93 | 117.8881 | 11.3097 | 0.93603 | 11.5874 | 29.5921 | 116.43 | 116.3752 | -3.5758 | 0.99278
11.5885 | 30.0801 | 117.93 | 117.8881 | 11.3097 | 0.93603 | 11.5884 | 29.5921 | 116.43 | 116.3752 | -3.5758 | 0.99278
11.5895 | 30.0801 | 117.93 | 117.8881 | 11.3097 | 0.93603 | 11.5894 | 29.5921 | 116.43 | 116.3752 | -3.5758 | 0.99278
11.5905 | 30.0801 | 117.93 | 117.8881 | 11.3097 | 0.93603 | 11.5904 | 29.5921 | 116.43 | 116.3752 | -3.5758 | 0.99278
11.5915 | 30.0801 | 117.93 | 117.8881 | 11.3097 | 0.93603 | 11.5914 | 29.5921 | 116.43 | 116.3752 | -3.5758 | 0.99278
11.5925 | 30.0801 | 117.93 | 117.8881 | 11.3097 | 0.93603 | 11.5924 | 29.5921 | 116.43 | 116.3752 | -3.5758 | 0.99278
11.5935 | 30.0801 | 117.93 | 117.8881 | 11.3097 | 0.93603 | 11.5934 | 29.5921 | 116.43 | 116.3752 | -3.5758 | 0.99278
11.5945 | 30.0157 | 117.93 | 117.8845 | 11.3069 | 0.93581 | 11.5944 | 29.5921 | 116.43 | 116.3752 | -3.5758 | 0.99278
11.5955 | 30.0157 | 117.93 | 117.8845 | 11.3069 | 0.93581 | 11.5954 | 29.5921 | 116.43 | 116.3752 | -3.5758 | 0.99278
11.5965 | 30.0157 | 117.93 | 117.8845 | 11.3069 | 0.93581 | 11.5964 | 29.5852 | 116.43 | 116.3697 | -3.5726 | 0.99279
11.5975 | 30.0157 | 117.93 | 117.8845 | 11.3069 | 0.93581 | 11.5974 | 29.5852 | 116.43 | 116.3697 | -3.5726 | 0.99279
11.5985 | 30.0157 | 117.93 | 117.8845 | 11.3069 | 0.93581 | 11.5984 | 29.5852 | 116.43 | 116.3697 | -3.5726 | 0.99279
11.5995 | 30.0157 | 117.93 | 117.8845 | 11.3069 | 0.93581 | 11.5994 | 29.5852 | 116.43 | 116.3697 | -3.5726 | 0.99279
11.6005 | 30.0157 | 117.93 | 117.8845 | 11.3069 | 0.93581 | 11.6004 | 29.5852 | 116.43 | 116.3697 | -3.5726 | 0.99279
11.6015 | 30.0157 | 117.93 | 117.8845 | 11.3069 | 0.93581 | 11.6014 | 29.5852 | 116.43 | 116.3697 | -3.5726 | 0.99279
11.6025 | 30.0157 | 117.93 | 117.8845 | 11.3069 | 0.93581 | 11.6024 | 29.5852 | 116.43 | 116.3697 | -3.5726 | 0.99279
11.6035 | 29.9407 | 117.93 | 117.8639 | 11.3491 | 0.93508 | 11.6034 | 29.5852 | 116.43 | 116.3697 | -3.5726 | 0.99279
11.6045 | 29.9407 | 117.93 | 117.8639 | 11.3491 | 0.93508 | 11.6044 | 29.5959 | 116.43 | 116.3703 | -3.592 | 0.99272
11.6055 | 29.9407 | 117.93 | 117.8639 | 11.3491 | 0.93508 | 11.6054 | 29.5959 | 116.43 | 116.3703 | -3.592 | 0.99272
11.6065 | 29.9407 | 117.93 | 117.8639 | 11.3491 | 0.93508 | 11.6064 | 29.5959 | 116.43 | 116.3703 | -3.592 | 0.99272
11.6075 | 29.9407 | 117.93 | 117.8639 | 11.3491 | 0.93508 | 11.6074 | 29.5959 | 116.43 | 116.3703 | -3.592 | 0.99272
11.6085 | 29.9407 | 117.93 | 117.8639 | 11.3491 | 0.93508 | 11.6084 | 29.5959 | 116.43 | 116.3703 | -3.592 | 0.99272
11.6095 | 29.9407 | 117.93 | 117.8639 | 11.3491 | 0.93508 | 11.6094 | 29.5959 | 116.43 | 116.3703 | -3.592 | 0.99272
11.6105 | 29.9407 | 117.93 | 117.8639 | 11.3491 | 0.93508 | 11.6104 | 29.5959 | 116.43 | 116.3703 | -3.592 | 0.99272
11.6115 | 29.8633 | 117.93 | 117.8643 | 11.4145 | 0.93409 | 11.6114 | 29.5959 | 116.43 | 116.3703 | -3.592 | 0.99272
11.6125 | 29.8633 | 117.93 | 117.8643 | 11.4145 | 0.93409 | 11.6124 | 29.6116 | 116.43 | 116.3819 | -3.5844 | 0.99275
11.6135 | 29.8633 | 117.93 | 117.8643 | 11.4145 | 0.93409 | 11.6134 | 29.6116 | 116.43 | 116.3819 | -3.5844 | 0.99275
11.6145 | 29.8633 | 117.93 | 117.8643 | 11.4145 | 0.93409 | 11.6144 | 29.6116 | 116.43 | 116.3819 | -3.5844 | 0.99275
11.6155 | 29.8633 | 117.93 | 117.8643 | 11.4145 | 0.93409 | 11.6154 | 29.6116 | 116.43 | 116.3819 | -3.5844 | 0.99275
11.6165 | 29.8633 | 117.93 | 117.8643 | 11.4145 | 0.93409 | 11.6164 | 29.6116 | 116.43 | 116.3819 | -3.5844 | 0.99275
11.6175 | 29.8633 | 117.93 | 117.8643 | 11.4145 | 0.93409 | 11.6174 | 29.6116 | 116.43 | 116.3819 | -3.5844 | 0.99275
11.6185 | 29.8633 | 117.93 | 117.8643 | 11.4145 | 0.93409 | 11.6184 | 29.6116 | 116.43 | 116.3819 | -3.5844 | 0.99275
11.6195 | 29.737 | 117.93 | 117.8908 | 11.4484 | 0.93323 | 11.6194 | 29.6116 | 116.43 | 116.3819 | -3.5844 | 0.99275
11.6205 | 29.737 | 117.93 | 117.8908 | 11.4484 | 0.93323 | 11.6204 | 29.6116 | 116.43 | 116.3819 | -3.5844 | 0.99275
11.6215 | 29.737 | 117.93 | 117.8908 | 11.4484 | 0.93323 | 11.6214 | 29.5976 | 116.43 | 116.3874 | -3.5434 | 0.99291
11.6225 | 29.737 | 117.93 | 117.8908 | 11.4484 | 0.93323 | 11.6224 | 29.5976 | 116.43 | 116.3874 | -3.5434 | 0.99291
11.6235 | 29.737 | 117.93 | 117.8908 | 11.4484 | 0.93323 | 11.6234 | 29.5976 | 116.43 | 116.3874 | -3.5434 | 0.99291
11.6245 | 29.737 | 117.93 | 117.8908 | 11.4484 | 0.93323 | 11.6244 | 29.5976 | 116.43 | 116.3874 | -3.5434 | 0.99291
11.6255 | 29.737 | 117.93 | 117.8908 | 11.4484 | 0.93323 | 11.6254 | 29.5976 | 116.43 | 116.3874 | -3.5434 | 0.99291
11.6265 | 29.737 | 117.93 | 117.8908 | 11.4484 | 0.93323 | 11.6264 | 29.5976 | 116.43 | 116.3874 | -3.5434 | 0.99291
11.6275 | 29.737 | 117.93 | 117.8908 | 11.4484 | 0.93323 | 11.6274 | 29.5976 | 116.43 | 116.3874 | -3.5434 | 0.99291
11.6285 | 29.6056 | 117.93 | 117.8848 | 11.4735 | 0.93243 | 11.6284 | 29.5976 | 116.43 | 116.3874 | -3.5434 | 0.99291
11.6295 | 29.6056 | 117.93 | 117.8848 | 11.4735 | 0.93243 | 11.6294 | 29.5838 | 116.43 | 116.3913 | -3.5346 | 0.99294
11.6305 | 29.6056 | 117.93 | 117.8848 | 11.4735 | 0.93243 | 11.6304 | 29.5838 | 116.43 | 116.3913 | -3.5346 | 0.99294
11.6315 | 29.6056 | 117.93 | 117.8848 | 11.4735 | 0.93243 | 11.6314 | 29.5838 | 116.43 | 116.3913 | -3.5346 | 0.99294
11.6325 | 29.6056 | 117.93 | 117.8848 | 11.4735 | 0.93243 | 11.6324 | 29.5838 | 116.43 | 116.3913 | -3.5346 | 0.99294
11.6335 | 29.6056 | 117.93 | 117.8848 | 11.4735 | 0.93243 | 11.6334 | 29.5838 | 116.43 | 116.3913 | -3.5346 | 0.99294
11.6345 | 29.6056 | 117.93 | 117.8848 | 11.4735 | 0.93243 | 11.6344 | 29.5838 | 116.43 | 116.3913 | -3.5346 | 0.99294
11.6355 | 29.6056 | 117.93 | 117.8848 | 11.4735 | 0.93243 | 11.6354 | 29.5838 | 116.43 | 116.3913 | -3.5346 | 0.99294
11.6365 | 29.5097 | 117.93 | 117.8775 | 11.5385 | 0.93134 | 11.6364 | 29.5838 | 116.43 | 116.3913 | -3.5346 | 0.99294
11.6375 | 29.5097 | 117.93 | 117.8775 | 11.5385 | 0.93134 | 11.6374 | 29.5675 | 116.43 | 116.3893 | -3.4995 | 0.99307
11.6385 | 29.5097 | 117.93 | 117.8775 | 11.5385 | 0.93134 | 11.6384 | 29.5675 | 116.43 | 116.3893 | -3.4995 | 0.99307
11.6395 | 29.5097 | 117.93 | 117.8775 | 11.5385 | 0.93134 | 11.6394 | 29.5675 | 116.43 | 116.3893 | -3.4995 | 0.99307
11.6405 | 29.5097 | 117.93 | 117.8775 | 11.5385 | 0.93134 | 11.6404 | 29.5675 | 116.43 | 116.3893 | -3.4995 | 0.99307
11.6415 | 29.5097 | 117.93 | 117.8775 | 11.5385 | 0.93134 | 11.6414 | 29.5675 | 116.43 | 116.3893 | -3.4995 | 0.99307
11.6425 | 29.5097 | 117.93 | 117.8775 | 11.5385 | 0.93134 | 11.6424 | 29.5675 | 116.43 | 116.3893 | -3.4995 | 0.99307
11.6435 | 29.5097 | 117.93 | 117.8775 | 11.5385 | 0.93134 | 11.6434 | 29.5675 | 116.43 | 116.3893 | -3.4995 | 0.99307
11.6445 | 29.4315 | 117.93 | 117.8998 | 11.5634 | 0.93074 | 11.6444 | 29.5675 | 116.43 | 116.3893 | -3.4995 | 0.99307
11.6455 | 29.4315 | 117.93 | 117.8998 | 11.5634 | 0.93074 | 11.6454 | 29.5675 | 116.43 | 116.3893 | -3.4995 | 0.99307
11.6465 | 29.4315 | 117.93 | 117.8998 | 11.5634 | 0.93074 | 11.6464 | 29.5348 | 116.43 | 116.3889 | -3.451 | 0.99324
11.6475 | 29.4315 | 117.93 | 117.8998 | 11.5634 | 0.93074 | 11.6474 | 29.5348 | 116.43 | 116.3889 | -3.451 | 0.99324
11.6485 | 29.4315 | 117.93 | 117.8998 | 11.5634 | 0.93074 | 11.6484 | 29.5348 | 116.43 | 116.3889 | -3.451 | 0.99324
11.6495 | 29.4315 | 117.93 | 117.8998 | 11.5634 | 0.93074 | 11.6494 | 29.5348 | 116.43 | 116.3889 | -3.451 | 0.99324
11.6505 | 29.4315 | 117.93 | 117.8998 | 11.5634 | 0.93074 | 11.6504 | 29.5348 | 116.43 | 116.3889 | -3.451 | 0.99324
11.6515 | 29.4315 | 117.93 | 117.8998 | 11.5634 | 0.93074 | 11.6514 | 29.5348 | 116.43 | 116.3889 | -3.451 | 0.99324
11.6525 | 29.4315 | 117.93 | 117.8998 | 11.5634 | 0.93074 | 11.6524 | 29.5348 | 116.43 | 116.3889 | -3.451 | 0.99324
11.6535 | 29.3766 | 117.93 | 117.9084 | 11.5445 | 0.93071 | 11.6534 | 29.5348 | 116.43 | 116.3889 | -3.451 | 0.99324
11.6545 | 29.3766 | 117.93 | 117.9084 | 11.5445 | 0.93071 | 11.6544 | 29.5016 | 116.43 | 116.3899 | -3.4001 | 0.99342
11.6555 | 29.3766 | 117.93 | 117.9084 | 11.5445 | 0.93071 | 11.6554 | 29.5016 | 116.43 | 116.3899 | -3.4001 | 0.99342
11.6565 | 29.3766 | 117.93 | 117.9084 | 11.5445 | 0.93071 | 11.6564 | 29.5016 | 116.43 | 116.3899 | -3.4001 | 0.99342
11.6575 | 29.3766 | 117.93 | 117.9084 | 11.5445 | 0.93071 | 11.6574 | 29.5016 | 116.43 | 116.3899 | -3.4001 | 0.99342
11.6585 | 29.3766 | 117.93 | 117.9084 | 11.5445 | 0.93071 | 11.6584 | 29.5016 | 116.43 | 116.3899 | -3.4001 | 0.99342
11.6595 | 29.3766 | 117.93 | 117.9084 | 11.5445 | 0.93071 | 11.6594 | 29.5016 | 116.43 | 116.3899 | -3.4001 | 0.99342
11.6605 | 29.3766 | 117.93 | 117.9084 | 11.5445 | 0.93071 | 11.6604 | 29.5016 | 116.43 | 116.3899 | -3.4001 | 0.99342
11.6615 | 29.3215 | 117.93 | 117.9058 | 11.5737 | 0.93016 | 11.6614 | 29.5016 | 116.43 | 116.3899 | -3.4001 | 0.99342
11.6625 | 29.3215 | 117.93 | 117.9058 | 11.5737 | 0.93016 | 11.6624 | 29.5022 | 116.43 | 116.3819 | -3.4277 | 0.99332
11.6635 | 29.3215 | 117.93 | 117.9058 | 11.5737 | 0.93016 | 11.6634 | 29.5022 | 116.43 | 116.3819 | -3.4277 | 0.99332
11.6645 | 29.3215 | 117.93 | 117.9058 | 11.5737 | 0.93016 | 11.6644 | 29.5022 | 116.43 | 116.3819 | -3.4277 | 0.99332
11.6655 | 29.3215 | 117.93 | 117.9058 | 11.5737 | 0.93016 | 11.6654 | 29.5022 | 116.43 | 116.3819 | -3.4277 | 0.99332
11.6665 | 29.3215 | 117.93 | 117.9058 | 11.5737 | 0.93016 | 11.6664 | 29.5022 | 116.43 | 116.3819 | -3.4277 | 0.99332
11.6675 | 29.3215 | 117.93 | 117.9058 | 11.5737 | 0.93016 | 11.6674 | 29.5022 | 116.43 | 116.3819 | -3.4277 | 0.99332
11.6685 | 29.3215 | 117.93 | 117.9058 | 11.5737 | 0.93016 | 11.6684 | 29.5022 | 116.43 | 116.3819 | -3.4277 | 0.99332
11.6695 | 29.2793 | 117.93 | 117.9132 | 11.6243 | 0.92943 | 11.6694 | 29.5022 | 116.43 | 116.3819 | -3.4277 | 0.99332
11.6705 | 29.2793 | 117.93 | 117.9132 | 11.6243 | 0.92943 | 11.6704 | 29.5022 | 116.43 | 116.3819 | -3.4277 | 0.99332
11.6715 | 29.2793 | 117.93 | 117.9132 | 11.6243 | 0.92943 | 11.6714 | 29.4845 | 116.43 | 116.3912 | -3.4471 | 0.99323
11.6725 | 29.2793 | 117.93 | 117.9132 | 11.6243 | 0.92943 | 11.6724 | 29.4845 | 116.43 | 116.3912 | -3.4471 | 0.99323
11.6735 | 29.2793 | 117.93 | 117.9132 | 11.6243 | 0.92943 | 11.6734 | 29.4845 | 116.43 | 116.3912 | -3.4471 | 0.99323
11.6745 | 29.2793 | 117.93 | 117.9132 | 11.6243 | 0.92943 | 11.6744 | 29.4845 | 116.43 | 116.3912 | -3.4471 | 0.99323
11.6755 | 29.2793 | 117.93 | 117.9132 | 11.6243 | 0.92943 | 11.6754 | 29.4845 | 116.43 | 116.3912 | -3.4471 | 0.99323
11.6765 | 29.2793 | 117.93 | 117.9132 | 11.6243 | 0.92943 | 11.6764 | 29.4845 | 116.43 | 116.3912 | -3.4471 | 0.99323
11.6775 | 29.2793 | 117.93 | 117.9132 | 11.6243 | 0.92943 | 11.6774 | 29.4845 | 116.43 | 116.3912 | -3.4471 | 0.99323
11.6785 | 29.2221 | 117.93 | 117.9266 | 11.6315 | 0.9291 | 11.6784 | 29.4845 | 116.43 | 116.3912 | -3.4471 | 0.99323
11.6795 | 29.2221 | 117.93 | 117.9266 | 11.6315 | 0.9291 | 11.6794 | 29.4789 | 116.43 | 116.3986 | -3.4569 | 0.99319
11.6805 | 29.2221 | 117.93 | 117.9266 | 11.6315 | 0.9291 | 11.6804 | 29.4789 | 116.43 | 116.3986 | -3.4569 | 0.99319
11.6815 | 29.2221 | 117.93 | 117.9266 | 11.6315 | 0.9291 | 11.6814 | 29.4789 | 116.43 | 116.3986 | -3.4569 | 0.99319
11.6825 | 29.2221 | 117.93 | 117.9266 | 11.6315 | 0.9291 | 11.6824 | 29.4789 | 116.43 | 116.3986 | -3.4569 | 0.99319
11.6835 | 29.2221 | 117.93 | 117.9266 | 11.6315 | 0.9291 | 11.6834 | 29.4789 | 116.43 | 116.3986 | -3.4569 | 0.99319
11.6845 | 29.2221 | 117.93 | 117.9266 | 11.6315 | 0.9291 | 11.6844 | 29.4789 | 116.43 | 116.3986 | -3.4569 | 0.99319
11.6855 | 29.2221 | 117.93 | 117.9266 | 11.6315 | 0.9291 | 11.6854 | 29.4789 | 116.43 | 116.3986 | -3.4569 | 0.99319
11.6865 | 29.1817 | 117.93 | 117.925 | 11.6029 | 0.92924 | 11.6864 | 29.4789 | 116.43 | 116.3986 | -3.4569 | 0.99319
11.6875 | 29.1817 | 117.93 | 117.925 | 11.6029 | 0.92924 | 11.6874 | 29.4937 | 116.43 | 116.406 | -3.4575 | 0.9932
11.6885 | 29.1817 | 117.93 | 117.925 | 11.6029 | 0.92924 | 11.6884 | 29.4937 | 116.43 | 116.406 | -3.4575 | 0.9932
11.6895 | 29.1817 | 117.93 | 117.925 | 11.6029 | 0.92924 | 11.6894 | 29.4937 | 116.43 | 116.406 | -3.4575 | 0.9932
11.6905 | 29.1817 | 117.93 | 117.925 | 11.6029 | 0.92924 | 11.6904 | 29.4937 | 116.43 | 116.406 | -3.4575 | 0.9932
11.6915 | 29.1817 | 117.93 | 117.925 | 11.6029 | 0.92924 | 11.6914 | 29.4937 | 116.43 | 116.406 | -3.4575 | 0.9932
11.6925 | 29.1817 | 117.93 | 117.925 | 11.6029 | 0.92924 | 11.6924 | 29.4937 | 116.43 | 116.406 | -3.4575 | 0.9932
11.6935 | 29.1817 | 117.93 | 117.925 | 11.6029 | 0.92924 | 11.6934 | 29.4937 | 116.43 | 116.406 | -3.4575 | 0.9932
11.6945 | 29.1932 | 117.93 | 117.9175 | 11.6226 | 0.92908 | 11.6944 | 29.4937 | 116.43 | 116.406 | -3.4575 | 0.9932
11.6955 | 29.1932 | 117.93 | 117.9175 | 11.6226 | 0.92908 | 11.6954 | 29.4937 | 116.43 | 116.406 | -3.4575 | 0.9932
11.6965 | 29.1932 | 117.93 | 117.9175 | 11.6226 | 0.92908 | 11.6964 | 29.5005 | 116.43 | 116.4043 | -3.478 | 0.99312
11.6975 | 29.1932 | 117.93 | 117.9175 | 11.6226 | 0.92908 | 11.6974 | 29.5005 | 116.43 | 116.4043 | -3.478 | 0.99312
11.6985 | 29.1932 | 117.93 | 117.9175 | 11.6226 | 0.92908 | 11.6984 | 29.5005 | 116.43 | 116.4043 | -3.478 | 0.99312
11.6995 | 29.1932 | 117.93 | 117.9175 | 11.6226 | 0.92908 | 11.6994 | 29.5005 | 116.43 | 116.4043 | -3.478 | 0.99312
11.7005 | 29.1932 | 117.93 | 117.9175 | 11.6226 | 0.92908 | 11.7004 | 29.5005 | 116.43 | 116.4043 | -3.478 | 0.99312
11.7015 | 29.1932 | 117.93 | 117.9175 | 11.6226 | 0.92908 | 11.7014 | 29.5005 | 116.43 | 116.4043 | -3.478 | 0.99312
11.7025 | 29.1932 | 117.93 | 117.9175 | 11.6226 | 0.92908 | 11.7024 | 29.5005 | 116.43 | 116.4043 | -3.478 | 0.99312
11.7035 | 29.1828 | 117.93 | 117.9099 | 11.6214 | 0.92904 | 11.7034 | 29.5005 | 116.43 | 116.4043 | -3.478 | 0.99312
11.7045 | 29.1828 | 117.93 | 117.9099 | 11.6214 | 0.92904 | 11.7044 | 29.4991 | 116.43 | 116.409 | -3.5008 | 0.99303
11.7055 | 29.1828 | 117.93 | 117.9099 | 11.6214 | 0.92904 | 11.7054 | 29.4991 | 116.43 | 116.409 | -3.5008 | 0.99303
11.7065 | 29.1828 | 117.93 | 117.9099 | 11.6214 | 0.92904 | 11.7064 | 29.4991 | 116.43 | 116.409 | -3.5008 | 0.99303
11.7075 | 29.1828 | 117.93 | 117.9099 | 11.6214 | 0.92904 | 11.7074 | 29.4991 | 116.43 | 116.409 | -3.5008 | 0.99303
11.7085 | 29.1828 | 117.93 | 117.9099 | 11.6214 | 0.92904 | 11.7084 | 29.4991 | 116.43 | 116.409 | -3.5008 | 0.99303
11.7095 | 29.1828 | 117.93 | 117.9099 | 11.6214 | 0.92904 | 11.7094 | 29.4991 | 116.43 | 116.409 | -3.5008 | 0.99303
11.7105 | 29.1828 | 117.93 | 117.9099 | 11.6214 | 0.92904 | 11.7104 | 29.4991 | 116.43 | 116.409 | -3.5008 | 0.99303
11.7115 | 29.2018 | 117.93 | 117.9161 | 11.5968 | 0.92939 | 11.7114 | 29.4991 | 116.43 | 116.409 | -3.5008 | 0.99303
11.7125 | 29.2018 | 117.93 | 117.9161 | 11.5968 | 0.92939 | 11.7124 | 29.4943 | 116.43 | 116.4081 | -3.5219 | 0.99295
11.7135 | 29.2018 | 117.93 | 117.9161 | 11.5968 | 0.92939 | 11.7134 | 29.4943 | 116.43 | 116.4081 | -3.5219 | 0.99295
11.7145 | 29.2018 | 117.93 | 117.9161 | 11.5968 | 0.92939 | 11.7144 | 29.4943 | 116.43 | 116.4081 | -3.5219 | 0.99295
11.7155 | 29.2018 | 117.93 | 117.9161 | 11.5968 | 0.92939 | 11.7154 | 29.4943 | 116.43 | 116.4081 | -3.5219 | 0.99295
11.7165 | 29.2018 | 117.93 | 117.9161 | 11.5968 | 0.92939 | 11.7164 | 29.4943 | 116.43 | 116.4081 | -3.5219 | 0.99295
11.7175 | 29.2018 | 117.93 | 117.9161 | 11.5968 | 0.92939 | 11.7174 | 29.4943 | 116.43 | 116.4081 | -3.5219 | 0.99295
11.7185 | 29.2018 | 117.93 | 117.9161 | 11.5968 | 0.92939 | 11.7184 | 29.4943 | 116.43 | 116.4081 | -3.5219 | 0.99295
11.7195 | 29.2922 | 117.93 | 117.9412 | 11.7723 | 0.92787 | 11.7194 | 29.4943 | 116.43 | 116.4081 | -3.5219 | 0.99295
11.7205 | 29.2922 | 117.93 | 117.9412 | 11.7723 | 0.92787 | 11.7204 | 29.4943 | 116.43 | 116.4081 | -3.5219 | 0.99295
11.7215 | 29.2922 | 117.93 | 117.9412 | 11.7723 | 0.92787 | 11.7214 | 29.4923 | 116.43 | 116.3946 | -3.5483 | 0.99284
11.7225 | 29.2922 | 117.93 | 117.9412 | 11.7723 | 0.92787 | 11.7224 | 29.4923 | 116.43 | 116.3946 | -3.5483 | 0.99284
11.7235 | 29.2922 | 117.93 | 117.9412 | 11.7723 | 0.92787 | 11.7234 | 29.4923 | 116.43 | 116.3946 | -3.5483 | 0.99284
11.7245 | 29.2922 | 117.93 | 117.9412 | 11.7723 | 0.92787 | 11.7244 | 29.4923 | 116.43 | 116.3946 | -3.5483 | 0.99284
11.7255 | 29.2922 | 117.93 | 117.9412 | 11.7723 | 0.92787 | 11.7254 | 29.4923 | 116.43 | 116.3946 | -3.5483 | 0.99284
11.7265 | 29.2922 | 117.93 | 117.9412 | 11.7723 | 0.92787 | 11.7264 | 29.4923 | 116.43 | 116.3946 | -3.5483 | 0.99284
11.7275 | 29.2922 | 117.93 | 117.9412 | 11.7723 | 0.92787 | 11.7274 | 29.4923 | 116.43 | 116.3946 | -3.5483 | 0.99284
11.7285 | 29.2165 | 117.93 | 117.9245 | 11.8549 | 0.92662 | 11.7284 | 29.4923 | 116.43 | 116.3946 | -3.5483 | 0.99284
11.7295 | 29.2165 | 117.93 | 117.9245 | 11.8549 | 0.92662 | 11.7294 | 29.501 | 116.43 | 116.4053 | -3.5618 | 0.99279
11.7305 | 29.2165 | 117.93 | 117.9245 | 11.8549 | 0.92662 | 11.7304 | 29.501 | 116.43 | 116.4053 | -3.5618 | 0.99279
11.7315 | 29.2165 | 117.93 | 117.9245 | 11.8549 | 0.92662 | 11.7314 | 29.501 | 116.43 | 116.4053 | -3.5618 | 0.99279
11.7325 | 29.2165 | 117.93 | 117.9245 | 11.8549 | 0.92662 | 11.7324 | 29.501 | 116.43 | 116.4053 | -3.5618 | 0.99279
11.7335 | 29.2165 | 117.93 | 117.9245 | 11.8549 | 0.92662 | 11.7334 | 29.501 | 116.43 | 116.4053 | -3.5618 | 0.99279
11.7345 | 29.2165 | 117.93 | 117.9245 | 11.8549 | 0.92662 | 11.7344 | 29.501 | 116.43 | 116.4053 | -3.5618 | 0.99279
11.7355 | 29.2165 | 117.93 | 117.9245 | 11.8549 | 0.92662 | 11.7354 | 29.501 | 116.43 | 116.4053 | -3.5618 | 0.99279
11.7365 | 29.1173 | 117.93 | 117.9154 | 11.7991 | 0.9268 | 11.7364 | 29.501 | 116.43 | 116.4053 | -3.5618 | 0.99279
11.7375 | 29.1173 | 117.93 | 117.9154 | 11.7991 | 0.9268 | 11.7374 | 29.5351 | 116.43 | 116.4223 | -3.5777 | 0.99274
11.7385 | 29.1173 | 117.93 | 117.9154 | 11.7991 | 0.9268 | 11.7384 | 29.5351 | 116.43 | 116.4223 | -3.5777 | 0.99274
11.7395 | 29.1173 | 117.93 | 117.9154 | 11.7991 | 0.9268 | 11.7394 | 29.5351 | 116.43 | 116.4223 | -3.5777 | 0.99274
11.7405 | 29.1173 | 117.93 | 117.9154 | 11.7991 | 0.9268 | 11.7404 | 29.5351 | 116.43 | 116.4223 | -3.5777 | 0.99274
11.7415 | 29.1173 | 117.93 | 117.9154 | 11.7991 | 0.9268 | 11.7414 | 29.5351 | 116.43 | 116.4223 | -3.5777 | 0.99274
11.7425 | 29.1173 | 117.93 | 117.9154 | 11.7991 | 0.9268 | 11.7424 | 29.5351 | 116.43 | 116.4223 | -3.5777 | 0.99274
11.7435 | 29.1173 | 117.93 | 117.9154 | 11.7991 | 0.9268 | 11.7434 | 29.5351 | 116.43 | 116.4223 | -3.5777 | 0.99274
11.7445 | 29.1565 | 117.93 | 117.9378 | 11.8435 | 0.92648 | 11.7444 | 29.5351 | 116.43 | 116.4223 | -3.5777 | 0.99274
11.7455 | 29.1565 | 117.93 | 117.9378 | 11.8435 | 0.92648 | 11.7454 | 29.5351 | 116.43 | 116.4223 | -3.5777 | 0.99274
11.7465 | 29.1565 | 117.93 | 117.9378 | 11.8435 | 0.92648 | 11.7464 | 29.542 | 116.43 | 116.3995 | -3.589 | 0.9927
11.7475 | 29.1565 | 117.93 | 117.9378 | 11.8435 | 0.92648 | 11.7474 | 29.542 | 116.43 | 116.3995 | -3.589 | 0.9927
11.7485 | 29.1565 | 117.93 | 117.9378 | 11.8435 | 0.92648 | 11.7484 | 29.542 | 116.43 | 116.3995 | -3.589 | 0.9927
11.7495 | 29.1565 | 117.93 | 117.9378 | 11.8435 | 0.92648 | 11.7494 | 29.542 | 116.43 | 116.3995 | -3.589 | 0.9927
11.7505 | 29.1565 | 117.93 | 117.9378 | 11.8435 | 0.92648 | 11.7504 | 29.542 | 116.43 | 116.3995 | -3.589 | 0.9927
11.7515 | 29.1565 | 117.93 | 117.9378 | 11.8435 | 0.92648 | 11.7514 | 29.542 | 116.43 | 116.3995 | -3.589 | 0.9927
11.7525 | 29.1565 | 117.93 | 117.9378 | 11.8435 | 0.92648 | 11.7524 | 29.542 | 116.43 | 116.3995 | -3.589 | 0.9927
11.7535 | 29.1815 | 117.93 | 117.9537 | 11.847 | 0.92655 | 11.7534 | 29.542 | 116.43 | 116.3995 | -3.589 | 0.9927
11.7545 | 29.1815 | 117.93 | 117.9537 | 11.847 | 0.92655 | 11.7544 | 29.5336 | 116.43 | 116.3756 | -3.5983 | 0.99266
11.7555 | 29.1815 | 117.93 | 117.9537 | 11.847 | 0.92655 | 11.7554 | 29.5336 | 116.43 | 116.3756 | -3.5983 | 0.99266
11.7565 | 29.1815 | 117.93 | 117.9537 | 11.847 | 0.92655 | 11.7564 | 29.5336 | 116.43 | 116.3756 | -3.5983 | 0.99266
11.7575 | 29.1815 | 117.93 | 117.9537 | 11.847 | 0.92655 | 11.7574 | 29.5336 | 116.43 | 116.3756 | -3.5983 | 0.99266
11.7585 | 29.1815 | 117.93 | 117.9537 | 11.847 | 0.92655 | 11.7584 | 29.5336 | 116.43 | 116.3756 | -3.5983 | 0.99266
11.7595 | 29.1815 | 117.93 | 117.9537 | 11.847 | 0.92655 | 11.7594 | 29.5336 | 116.43 | 116.3756 | -3.5983 | 0.99266
11.7605 | 29.1815 | 117.93 | 117.9537 | 11.847 | 0.92655 | 11.7604 | 29.5336 | 116.43 | 116.3756 | -3.5983 | 0.99266
11.7615 | 29.1022 | 117.93 | 117.9495 | 11.8896 | 0.92572 | 11.7614 | 29.5336 | 116.43 | 116.3756 | -3.5983 | 0.99266
11.7625 | 29.1022 | 117.93 | 117.9495 | 11.8896 | 0.92572 | 11.7624 | 29.5588 | 116.43 | 116.3967 | -3.6016 | 0.99266
11.7635 | 29.1022 | 117.93 | 117.9495 | 11.8896 | 0.92572 | 11.7634 | 29.5588 | 116.43 | 116.3967 | -3.6016 | 0.99266
11.7645 | 29.1022 | 117.93 | 117.9495 | 11.8896 | 0.92572 | 11.7644 | 29.5588 | 116.43 | 116.3967 | -3.6016 | 0.99266
11.7655 | 29.1022 | 117.93 | 117.9495 | 11.8896 | 0.92572 | 11.7654 | 29.5588 | 116.43 | 116.3967 | -3.6016 | 0.99266
11.7665 | 29.1022 | 117.93 | 117.9495 | 11.8896 | 0.92572 | 11.7664 | 29.5588 | 116.43 | 116.3967 | -3.6016 | 0.99266
11.7675 | 29.1022 | 117.93 | 117.9495 | 11.8896 | 0.92572 | 11.7674 | 29.5588 | 116.43 | 116.3967 | -3.6016 | 0.99266
11.7685 | 29.1022 | 117.93 | 117.9495 | 11.8896 | 0.92572 | 11.7684 | 29.5588 | 116.43 | 116.3967 | -3.6016 | 0.99266
11.7695 | 29.0094 | 117.93 | 117.9348 | 11.8672 | 0.92555 | 11.7694 | 29.5588 | 116.43 | 116.3967 | -3.6016 | 0.99266
11.7705 | 29.0094 | 117.93 | 117.9348 | 11.8672 | 0.92555 | 11.7704 | 29.5588 | 116.43 | 116.3967 | -3.6016 | 0.99266
11.7715 | 29.0094 | 117.93 | 117.9348 | 11.8672 | 0.92555 | 11.7714 | 29.5652 | 116.43 | 116.4137 | -3.6508 | 0.99246
11.7725 | 29.0094 | 117.93 | 117.9348 | 11.8672 | 0.92555 | 11.7724 | 29.5652 | 116.43 | 116.4137 | -3.6508 | 0.99246
11.7735 | 29.0094 | 117.93 | 117.9348 | 11.8672 | 0.92555 | 11.7734 | 29.5652 | 116.43 | 116.4137 | -3.6508 | 0.99246
11.7745 | 29.0094 | 117.93 | 117.9348 | 11.8672 | 0.92555 | 11.7744 | 29.5652 | 116.43 | 116.4137 | -3.6508 | 0.99246
11.7755 | 29.0094 | 117.93 | 117.9348 | 11.8672 | 0.92555 | 11.7754 | 29.5652 | 116.43 | 116.4137 | -3.6508 | 0.99246
11.7765 | 29.0094 | 117.93 | 117.9348 | 11.8672 | 0.92555 | 11.7764 | 29.5652 | 116.43 | 116.4137 | -3.6508 | 0.99246
11.7775 | 29.0094 | 117.93 | 117.9348 | 11.8672 | 0.92555 | 11.7774 | 29.5652 | 116.43 | 116.4137 | -3.6508 | 0.99246
11.7785 | 28.9245 | 117.93 | 117.9192 | 11.8564 | 0.92528 | 11.7784 | 29.5652 | 116.43 | 116.4137 | -3.6508 | 0.99246
11.7795 | 28.9245 | 117.93 | 117.9192 | 11.8564 | 0.92528 | 11.7794 | 29.5876 | 116.43 | 116.3998 | -3.6626 | 0.99243
11.7805 | 28.9245 | 117.93 | 117.9192 | 11.8564 | 0.92528 | 11.7804 | 29.5876 | 116.43 | 116.3998 | -3.6626 | 0.99243
11.7815 | 28.9245 | 117.93 | 117.9192 | 11.8564 | 0.92528 | 11.7814 | 29.5876 | 116.43 | 116.3998 | -3.6626 | 0.99243
11.7825 | 28.9245 | 117.93 | 117.9192 | 11.8564 | 0.92528 | 11.7824 | 29.5876 | 116.43 | 116.3998 | -3.6626 | 0.99243
11.7835 | 28.9245 | 117.93 | 117.9192 | 11.8564 | 0.92528 | 11.7834 | 29.5876 | 116.43 | 116.3998 | -3.6626 | 0.99243
11.7845 | 28.9245 | 117.93 | 117.9192 | 11.8564 | 0.92528 | 11.7844 | 29.5876 | 116.43 | 116.3998 | -3.6626 | 0.99243
11.7855 | 28.9245 | 117.93 | 117.9192 | 11.8564 | 0.92528 | 11.7854 | 29.5876 | 116.43 | 116.3998 | -3.6626 | 0.99243
11.7865 | 28.8878 | 117.93 | 117.9277 | 11.8882 | 0.92475 | 11.7864 | 29.5876 | 116.43 | 116.3998 | -3.6626 | 0.99243
11.7875 | 28.8878 | 117.93 | 117.9277 | 11.8882 | 0.92475 | 11.7874 | 29.6242 | 116.43 | 116.4034 | -3.6599 | 0.99245
11.7885 | 28.8878 | 117.93 | 117.9277 | 11.8882 | 0.92475 | 11.7884 | 29.6242 | 116.43 | 116.4034 | -3.6599 | 0.99245
11.7895 | 28.8878 | 117.93 | 117.9277 | 11.8882 | 0.92475 | 11.7894 | 29.6242 | 116.43 | 116.4034 | -3.6599 | 0.99245
11.7905 | 28.8878 | 117.93 | 117.9277 | 11.8882 | 0.92475 | 11.7904 | 29.6242 | 116.43 | 116.4034 | -3.6599 | 0.99245
11.7915 | 28.8878 | 117.93 | 117.9277 | 11.8882 | 0.92475 | 11.7914 | 29.6242 | 116.43 | 116.4034 | -3.6599 | 0.99245
11.7925 | 28.8878 | 117.93 | 117.9277 | 11.8882 | 0.92475 | 11.7924 | 29.6242 | 116.43 | 116.4034 | -3.6599 | 0.99245
11.7935 | 28.8878 | 117.93 | 117.9277 | 11.8882 | 0.92475 | 11.7934 | 29.6242 | 116.43 | 116.4034 | -3.6599 | 0.99245
11.7945 | 28.9552 | 117.93 | 117.9614 | 12.0451 | 0.9233 | 11.7944 | 29.6242 | 116.43 | 116.4034 | -3.6599 | 0.99245
11.7955 | 28.9552 | 117.93 | 117.9614 | 12.0451 | 0.9233 | 11.7954 | 29.6242 | 116.43 | 116.4034 | -3.6599 | 0.99245
11.7965 | 28.9552 | 117.93 | 117.9614 | 12.0451 | 0.9233 | 11.7964 | 29.6292 | 116.43 | 116.4159 | -3.6552 | 0.99248
11.7975 | 28.9552 | 117.93 | 117.9614 | 12.0451 | 0.9233 | 11.7974 | 29.6292 | 116.43 | 116.4159 | -3.6552 | 0.99248
11.7985 | 28.9552 | 117.93 | 117.9614 | 12.0451 | 0.9233 | 11.7984 | 29.6292 | 116.43 | 116.4159 | -3.6552 | 0.99248
11.7995 | 28.9552 | 117.93 | 117.9614 | 12.0451 | 0.9233 | 11.7994 | 29.6292 | 116.43 | 116.4159 | -3.6552 | 0.99248
11.8005 | 28.9552 | 117.93 | 117.9614 | 12.0451 | 0.9233 | 11.8004 | 29.6292 | 116.43 | 116.4159 | -3.6552 | 0.99248
11.8015 | 28.9552 | 117.93 | 117.9614 | 12.0451 | 0.9233 | 11.8014 | 29.6292 | 116.43 | 116.4159 | -3.6552 | 0.99248
11.8025 | 28.9552 | 117.93 | 117.9614 | 12.0451 | 0.9233 | 11.8024 | 29.6292 | 116.43 | 116.4159 | -3.6552 | 0.99248
11.8035 | 28.9965 | 117.93 | 117.9738 | 12.1117 | 0.92274 | 11.8034 | 29.6292 | 116.43 | 116.4159 | -3.6552 | 0.99248
11.8045 | 28.9965 | 117.93 | 117.9738 | 12.1117 | 0.92274 | 11.8044 | 29.6456 | 116.43 | 116.4062 | -3.6626 | 0.99245
11.8055 | 28.9965 | 117.93 | 117.9738 | 12.1117 | 0.92274 | 11.8054 | 29.6456 | 116.43 | 116.4062 | -3.6626 | 0.99245
11.8065 | 28.9965 | 117.93 | 117.9738 | 12.1117 | 0.92274 | 11.8064 | 29.6456 | 116.43 | 116.4062 | -3.6626 | 0.99245
11.8075 | 28.9965 | 117.93 | 117.9738 | 12.1117 | 0.92274 | 11.8074 | 29.6456 | 116.43 | 116.4062 | -3.6626 | 0.99245
11.8085 | 28.9965 | 117.93 | 117.9738 | 12.1117 | 0.92274 | 11.8084 | 29.6456 | 116.43 | 116.4062 | -3.6626 | 0.99245
11.8095 | 28.9965 | 117.93 | 117.9738 | 12.1117 | 0.92274 | 11.8094 | 29.6456 | 116.43 | 116.4062 | -3.6626 | 0.99245
11.8105 | 28.9965 | 117.93 | 117.9738 | 12.1117 | 0.92274 | 11.8104 | 29.6456 | 116.43 | 116.4062 | -3.6626 | 0.99245
11.8115 | 29.0799 | 117.93 | 117.9594 | 12.1049 | 0.92321 | 11.8114 | 29.6456 | 116.43 | 116.4062 | -3.6626 | 0.99245
11.8125 | 29.0799 | 117.93 | 117.9594 | 12.1049 | 0.92321 | 11.8124 | 29.6468 | 116.43 | 116.4079 | -3.6258 | 0.9926
11.8135 | 29.0799 | 117.93 | 117.9594 | 12.1049 | 0.92321 | 11.8134 | 29.6468 | 116.43 | 116.4079 | -3.6258 | 0.9926
11.8145 | 29.0799 | 117.93 | 117.9594 | 12.1049 | 0.92321 | 11.8144 | 29.6468 | 116.43 | 116.4079 | -3.6258 | 0.9926
11.8155 | 29.0799 | 117.93 | 117.9594 | 12.1049 | 0.92321 | 11.8154 | 29.6468 | 116.43 | 116.4079 | -3.6258 | 0.9926
11.8165 | 29.0799 | 117.93 | 117.9594 | 12.1049 | 0.92321 | 11.8164 | 29.6468 | 116.43 | 116.4079 | -3.6258 | 0.9926
11.8175 | 29.0799 | 117.93 | 117.9594 | 12.1049 | 0.92321 | 11.8174 | 29.6468 | 116.43 | 116.4079 | -3.6258 | 0.9926
11.8185 | 29.0799 | 117.93 | 117.9594 | 12.1049 | 0.92321 | 11.8184 | 29.6468 | 116.43 | 116.4079 | -3.6258 | 0.9926
11.8195 | 29.1955 | 117.93 | 117.9637 | 12.2316 | 0.92233 | 11.8194 | 29.6468 | 116.43 | 116.4079 | -3.6258 | 0.9926
11.8205 | 29.1955 | 117.93 | 117.9637 | 12.2316 | 0.92233 | 11.8204 | 29.6468 | 116.43 | 116.4079 | -3.6258 | 0.9926
11.8215 | 29.1955 | 117.93 | 117.9637 | 12.2316 | 0.92233 | 11.8214 | 29.6323 | 116.43 | 116.4214 | -3.5638 | 0.99285
11.8225 | 29.1955 | 117.93 | 117.9637 | 12.2316 | 0.92233 | 11.8224 | 29.6323 | 116.43 | 116.4214 | -3.5638 | 0.99285
11.8235 | 29.1955 | 117.93 | 117.9637 | 12.2316 | 0.92233 | 11.8234 | 29.6323 | 116.43 | 116.4214 | -3.5638 | 0.99285
11.8245 | 29.1955 | 117.93 | 117.9637 | 12.2316 | 0.92233 | 11.8244 | 29.6323 | 116.43 | 116.4214 | -3.5638 | 0.99285
11.8255 | 29.1955 | 117.93 | 117.9637 | 12.2316 | 0.92233 | 11.8254 | 29.6323 | 116.43 | 116.4214 | -3.5638 | 0.99285
11.8265 | 29.1955 | 117.93 | 117.9637 | 12.2316 | 0.92233 | 11.8264 | 29.6323 | 116.43 | 116.4214 | -3.5638 | 0.99285
11.8275 | 29.1955 | 117.93 | 117.9637 | 12.2316 | 0.92233 | 11.8274 | 29.6323 | 116.43 | 116.4214 | -3.5638 | 0.99285
11.8285 | 29.2671 | 117.93 | 117.9692 | 12.3405 | 0.92144 | 11.8284 | 29.6323 | 116.43 | 116.4214 | -3.5638 | 0.99285
11.8295 | 29.2671 | 117.93 | 117.9692 | 12.3405 | 0.92144 | 11.8294 | 29.6151 | 116.43 | 116.4195 | -3.5336 | 0.99296
11.8305 | 29.2671 | 117.93 | 117.9692 | 12.3405 | 0.92144 | 11.8304 | 29.6151 | 116.43 | 116.4195 | -3.5336 | 0.99296
11.8315 | 29.2671 | 117.93 | 117.9692 | 12.3405 | 0.92144 | 11.8314 | 29.6151 | 116.43 | 116.4195 | -3.5336 | 0.99296
11.8325 | 29.2671 | 117.93 | 117.9692 | 12.3405 | 0.92144 | 11.8324 | 29.6151 | 116.43 | 116.4195 | -3.5336 | 0.99296
11.8335 | 29.2671 | 117.93 | 117.9692 | 12.3405 | 0.92144 | 11.8334 | 29.6151 | 116.43 | 116.4195 | -3.5336 | 0.99296
11.8345 | 29.2671 | 117.93 | 117.9692 | 12.3405 | 0.92144 | 11.8344 | 29.6151 | 116.43 | 116.4195 | -3.5336 | 0.99296
11.8355 | 29.2671 | 117.93 | 117.9692 | 12.3405 | 0.92144 | 11.8354 | 29.6151 | 116.43 | 116.4195 | -3.5336 | 0.99296
11.8365 | 29.2814 | 117.93 | 117.978 | 12.433 | 0.92046 | 11.8364 | 29.6151 | 116.43 | 116.4195 | -3.5336 | 0.99296
11.8375 | 29.2814 | 117.93 | 117.978 | 12.433 | 0.92046 | 11.8374 | 29.6103 | 116.43 | 116.4245 | -3.5368 | 0.99294
11.8385 | 29.2814 | 117.93 | 117.978 | 12.433 | 0.92046 | 11.8384 | 29.6103 | 116.43 | 116.4245 | -3.5368 | 0.99294
11.8395 | 29.2814 | 117.93 | 117.978 | 12.433 | 0.92046 | 11.8394 | 29.6103 | 116.43 | 116.4245 | -3.5368 | 0.99294
11.8405 | 29.2814 | 117.93 | 117.978 | 12.433 | 0.92046 | 11.8404 | 29.6103 | 116.43 | 116.4245 | -3.5368 | 0.99294
11.8415 | 29.2814 | 117.93 | 117.978 | 12.433 | 0.92046 | 11.8414 | 29.6103 | 116.43 | 116.4245 | -3.5368 | 0.99294
11.8425 | 29.2814 | 117.93 | 117.978 | 12.433 | 0.92046 | 11.8424 | 29.6103 | 116.43 | 116.4245 | -3.5368 | 0.99294
11.8435 | 29.2814 | 117.93 | 117.978 | 12.433 | 0.92046 | 11.8434 | 29.6103 | 116.43 | 116.4245 | -3.5368 | 0.99294
11.8445 | 29.2814 | 117.93 | 117.978 | 12.433 | 0.92046 | 11.8444 | 29.6103 | 116.43 | 116.4245 | -3.5368 | 0.99294
11.8455 | 29.2263 | 117.93 | 117.9784 | 12.3784 | 0.92082 | 11.8454 | 29.6103 | 116.43 | 116.4245 | -3.5368 | 0.99294
11.8465 | 29.2263 | 117.93 | 117.9784 | 12.3784 | 0.92082 | 11.8464 | 29.6047 | 116.43 | 116.4346 | -3.5383 | 0.99293
11.8475 | 29.2263 | 117.93 | 117.9784 | 12.3784 | 0.92082 | 11.8474 | 29.6047 | 116.43 | 116.4346 | -3.5383 | 0.99293
11.8485 | 29.2263 | 117.93 | 117.9784 | 12.3784 | 0.92082 | 11.8484 | 29.6047 | 116.43 | 116.4346 | -3.5383 | 0.99293
11.8495 | 29.2263 | 117.93 | 117.9784 | 12.3784 | 0.92082 | 11.8494 | 29.6047 | 116.43 | 116.4346 | -3.5383 | 0.99293
11.8505 | 29.2263 | 117.93 | 117.9784 | 12.3784 | 0.92082 | 11.8504 | 29.6047 | 116.43 | 116.4346 | -3.5383 | 0.99293
11.8515 | 29.2263 | 117.93 | 117.9784 | 12.3784 | 0.92082 | 11.8514 | 29.6047 | 116.43 | 116.4346 | -3.5383 | 0.99293
11.8525 | 29.2263 | 117.93 | 117.9784 | 12.3784 | 0.92082 | 11.8524 | 29.6047 | 116.43 | 116.4346 | -3.5383 | 0.99293
11.8535 | 29.1914 | 117.93 | 117.9761 | 12.3178 | 0.92133 | 11.8534 | 29.6047 | 116.43 | 116.4346 | -3.5383 | 0.99293
11.8545 | 29.1914 | 117.93 | 117.9761 | 12.3178 | 0.92133 | 11.8544 | 29.5986 | 116.43 | 116.4276 | -3.5134 | 0.99303
11.8555 | 29.1914 | 117.93 | 117.9761 | 12.3178 | 0.92133 | 11.8554 | 29.5986 | 116.43 | 116.4276 | -3.5134 | 0.99303
11.8565 | 29.1914 | 117.93 | 117.9761 | 12.3178 | 0.92133 | 11.8564 | 29.5986 | 116.43 | 116.4276 | -3.5134 | 0.99303
11.8575 | 29.1914 | 117.93 | 117.9761 | 12.3178 | 0.92133 | 11.8574 | 29.5986 | 116.43 | 116.4276 | -3.5134 | 0.99303
11.8585 | 29.1914 | 117.93 | 117.9761 | 12.3178 | 0.92133 | 11.8584 | 29.5986 | 116.43 | 116.4276 | -3.5134 | 0.99303
11.8595 | 29.1914 | 117.93 | 117.9761 | 12.3178 | 0.92133 | 11.8594 | 29.5986 | 116.43 | 116.4276 | -3.5134 | 0.99303
11.8605 | 29.1914 | 117.93 | 117.9761 | 12.3178 | 0.92133 | 11.8604 | 29.5986 | 116.43 | 116.4276 | -3.5134 | 0.99303
11.8615 | 29.2268 | 117.93 | 117.9662 | 12.2617 | 0.92213 | 11.8614 | 29.5986 | 116.43 | 116.4276 | -3.5134 | 0.99303
11.8625 | 29.2268 | 117.93 | 117.9662 | 12.2617 | 0.92213 | 11.8624 | 29.5995 | 116.43 | 116.4258 | -3.507 | 0.99305
11.8635 | 29.2268 | 117.93 | 117.9662 | 12.2617 | 0.92213 | 11.8634 | 29.5995 | 116.43 | 116.4258 | -3.507 | 0.99305
11.8645 | 29.2268 | 117.93 | 117.9662 | 12.2617 | 0.92213 | 11.8644 | 29.5995 | 116.43 | 116.4258 | -3.507 | 0.99305
11.8655 | 29.2268 | 117.93 | 117.9662 | 12.2617 | 0.92213 | 11.8654 | 29.5995 | 116.43 | 116.4258 | -3.507 | 0.99305
11.8665 | 29.2268 | 117.93 | 117.9662 | 12.2617 | 0.92213 | 11.8664 | 29.5995 | 116.43 | 116.4258 | -3.507 | 0.99305
11.8675 | 29.2268 | 117.93 | 117.9662 | 12.2617 | 0.92213 | 11.8674 | 29.5995 | 116.43 | 116.4258 | -3.507 | 0.99305
11.8685 | 29.2268 | 117.93 | 117.9662 | 12.2617 | 0.92213 | 11.8684 | 29.5995 | 116.43 | 116.4258 | -3.507 | 0.99305
11.8695 | 29.2268 | 117.93 | 117.9662 | 12.2617 | 0.92213 | 11.8694 | 29.5995 | 116.43 | 116.4258 | -3.507 | 0.99305
11.8705 | 29.2407 | 117.93 | 117.9583 | 12.3 | 0.92177 | 11.8704 | 29.5995 | 116.43 | 116.4258 | -3.507 | 0.99305
11.8715 | 29.2407 | 117.93 | 117.9583 | 12.3 | 0.92177 | 11.8714 | 29.5699 | 116.43 | 116.4283 | -3.5198 | 0.99299
11.8725 | 29.2407 | 117.93 | 117.9583 | 12.3 | 0.92177 | 11.8724 | 29.5699 | 116.43 | 116.4283 | -3.5198 | 0.99299
11.8735 | 29.2407 | 117.93 | 117.9583 | 12.3 | 0.92177 | 11.8734 | 29.5699 | 116.43 | 116.4283 | -3.5198 | 0.99299
11.8745 | 29.2407 | 117.93 | 117.9583 | 12.3 | 0.92177 | 11.8744 | 29.5699 | 116.43 | 116.4283 | -3.5198 | 0.99299
11.8755 | 29.2407 | 117.93 | 117.9583 | 12.3 | 0.92177 | 11.8754 | 29.5699 | 116.43 | 116.4283 | -3.5198 | 0.99299
11.8765 | 29.2407 | 117.93 | 117.9583 | 12.3 | 0.92177 | 11.8764 | 29.5699 | 116.43 | 116.4283 | -3.5198 | 0.99299
11.8775 | 29.2407 | 117.93 | 117.9583 | 12.3 | 0.92177 | 11.8774 | 29.5699 | 116.43 | 116.4283 | -3.5198 | 0.99299
11.8785 | 29.2322 | 117.93 | 117.9648 | 12.3628 | 0.92102 | 11.8784 | 29.5699 | 116.43 | 116.4283 | -3.5198 | 0.99299
11.8795 | 29.2322 | 117.93 | 117.9648 | 12.3628 | 0.92102 | 11.8794 | 29.5603 | 116.43 | 116.4274 | -3.5327 | 0.99293
11.8805 | 29.2322 | 117.93 | 117.9648 | 12.3628 | 0.92102 | 11.8804 | 29.5603 | 116.43 | 116.4274 | -3.5327 | 0.99293
11.8815 | 29.2322 | 117.93 | 117.9648 | 12.3628 | 0.92102 | 11.8814 | 29.5603 | 116.43 | 116.4274 | -3.5327 | 0.99293
11.8825 | 29.2322 | 117.93 | 117.9648 | 12.3628 | 0.92102 | 11.8824 | 29.5603 | 116.43 | 116.4274 | -3.5327 | 0.99293
11.8835 | 29.2322 | 117.93 | 117.9648 | 12.3628 | 0.92102 | 11.8834 | 29.5603 | 116.43 | 116.4274 | -3.5327 | 0.99293
11.8845 | 29.2322 | 117.93 | 117.9648 | 12.3628 | 0.92102 | 11.8844 | 29.5603 | 116.43 | 116.4274 | -3.5327 | 0.99293
11.8855 | 29.2322 | 117.93 | 117.9648 | 12.3628 | 0.92102 | 11.8854 | 29.5603 | 116.43 | 116.4274 | -3.5327 | 0.99293
11.8865 | 29.1917 | 117.93 | 117.9704 | 12.312 | 0.9214 | 11.8864 | 29.5603 | 116.43 | 116.4274 | -3.5327 | 0.99293
11.8875 | 29.1917 | 117.93 | 117.9704 | 12.312 | 0.9214 | 11.8874 | 29.5748 | 116.43 | 116.4233 | -3.5335 | 0.99294
11.8885 | 29.1917 | 117.93 | 117.9704 | 12.312 | 0.9214 | 11.8884 | 29.5748 | 116.43 | 116.4233 | -3.5335 | 0.99294
11.8895 | 29.1917 | 117.93 | 117.9704 | 12.312 | 0.9214 | 11.8894 | 29.5748 | 116.43 | 116.4233 | -3.5335 | 0.99294
11.8905 | 29.1917 | 117.93 | 117.9704 | 12.312 | 0.9214 | 11.8904 | 29.5748 | 116.43 | 116.4233 | -3.5335 | 0.99294
11.8915 | 29.1917 | 117.93 | 117.9704 | 12.312 | 0.9214 | 11.8914 | 29.5748 | 116.43 | 116.4233 | -3.5335 | 0.99294
11.8925 | 29.1917 | 117.93 | 117.9704 | 12.312 | 0.9214 | 11.8924 | 29.5748 | 116.43 | 116.4233 | -3.5335 | 0.99294
11.8935 | 29.1917 | 117.93 | 117.9704 | 12.312 | 0.9214 | 11.8934 | 29.5748 | 116.43 | 116.4233 | -3.5335 | 0.99294
11.8945 | 29.1917 | 117.93 | 117.9704 | 12.312 | 0.9214 | 11.8944 | 29.5748 | 116.43 | 116.4233 | -3.5335 | 0.99294
11.8955 | 29.1751 | 117.93 | 117.9572 | 12.2423 | 0.92211 | 11.8954 | 29.5748 | 116.43 | 116.4233 | -3.5335 | 0.99294
11.8965 | 29.1751 | 117.93 | 117.9572 | 12.2423 | 0.92211 | 11.8964 | 29.5753 | 116.43 | 116.4153 | -3.5279 | 0.99296
11.8975 | 29.1751 | 117.93 | 117.9572 | 12.2423 | 0.92211 | 11.8974 | 29.5753 | 116.43 | 116.4153 | -3.5279 | 0.99296
11.8985 | 29.1751 | 117.93 | 117.9572 | 12.2423 | 0.92211 | 11.8984 | 29.5753 | 116.43 | 116.4153 | -3.5279 | 0.99296
11.8995 | 29.1751 | 117.93 | 117.9572 | 12.2423 | 0.92211 | 11.8994 | 29.5753 | 116.43 | 116.4153 | -3.5279 | 0.99296
11.9005 | 29.1751 | 117.93 | 117.9572 | 12.2423 | 0.92211 | 11.9004 | 29.5753 | 116.43 | 116.4153 | -3.5279 | 0.99296
11.9015 | 29.1751 | 117.93 | 117.9572 | 12.2423 | 0.92211 | 11.9014 | 29.5753 | 116.43 | 116.4153 | -3.5279 | 0.99296
11.9025 | 29.1751 | 117.93 | 117.9572 | 12.2423 | 0.92211 | 11.9024 | 29.5753 | 116.43 | 116.4153 | -3.5279 | 0.99296
11.9035 | 29.2127 | 117.93 | 117.9445 | 12.189 | 0.92289 | 11.9034 | 29.5753 | 116.43 | 116.4153 | -3.5279 | 0.99296
11.9045 | 29.2127 | 117.93 | 117.9445 | 12.189 | 0.92289 | 11.9044 | 29.5609 | 116.43 | 116.42 | -3.5321 | 0.99294
11.9055 | 29.2127 | 117.93 | 117.9445 | 12.189 | 0.92289 | 11.9054 | 29.5609 | 116.43 | 116.42 | -3.5321 | 0.99294
11.9065 | 29.2127 | 117.93 | 117.9445 | 12.189 | 0.92289 | 11.9064 | 29.5609 | 116.43 | 116.42 | -3.5321 | 0.99294
11.9075 | 29.2127 | 117.93 | 117.9445 | 12.189 | 0.92289 | 11.9074 | 29.5609 | 116.43 | 116.42 | -3.5321 | 0.99294
11.9085 | 29.2127 | 117.93 | 117.9445 | 12.189 | 0.92289 | 11.9084 | 29.5609 | 116.43 | 116.42 | -3.5321 | 0.99294
11.9095 | 29.2127 | 117.93 | 117.9445 | 12.189 | 0.92289 | 11.9094 | 29.5609 | 116.43 | 116.42 | -3.5321 | 0.99294
11.9105 | 29.2127 | 117.93 | 117.9445 | 12.189 | 0.92289 | 11.9104 | 29.5609 | 116.43 | 116.42 | -3.5321 | 0.99294
11.9115 | 29.2476 | 117.93 | 117.9434 | 12.205 | 0.92287 | 11.9114 | 29.5609 | 116.43 | 116.42 | -3.5321 | 0.99294
11.9125 | 29.2476 | 117.93 | 117.9434 | 12.205 | 0.92287 | 11.9124 | 29.5669 | 116.43 | 116.4359 | -3.5587 | 0.99283
11.9135 | 29.2476 | 117.93 | 117.9434 | 12.205 | 0.92287 | 11.9134 | 29.5669 | 116.43 | 116.4359 | -3.5587 | 0.99283
11.9145 | 29.2476 | 117.93 | 117.9434 | 12.205 | 0.92287 | 11.9144 | 29.5669 | 116.43 | 116.4359 | -3.5587 | 0.99283
11.9155 | 29.2476 | 117.93 | 117.9434 | 12.205 | 0.92287 | 11.9154 | 29.5669 | 116.43 | 116.4359 | -3.5587 | 0.99283
11.9165 | 29.2476 | 117.93 | 117.9434 | 12.205 | 0.92287 | 11.9164 | 29.5669 | 116.43 | 116.4359 | -3.5587 | 0.99283
11.9175 | 29.2476 | 117.93 | 117.9434 | 12.205 | 0.92287 | 11.9174 | 29.5669 | 116.43 | 116.4359 | -3.5587 | 0.99283
11.9185 | 29.2476 | 117.93 | 117.9434 | 12.205 | 0.92287 | 11.9184 | 29.5669 | 116.43 | 116.4359 | -3.5587 | 0.99283
11.9195 | 29.2476 | 117.93 | 117.9434 | 12.205 | 0.92287 | 11.9194 | 29.5669 | 116.43 | 116.4359 | -3.5587 | 0.99283
11.9205 | 29.23 | 117.93 | 117.9596 | 12.3246 | 0.92144 | 11.9204 | 29.5669 | 116.43 | 116.4359 | -3.5587 | 0.99283
11.9215 | 29.23 | 117.93 | 117.9596 | 12.3246 | 0.92144 | 11.9214 | 29.5772 | 116.43 | 116.4389 | -3.5728 | 0.99278
11.9225 | 29.23 | 117.93 | 117.9596 | 12.3246 | 0.92144 | 11.9224 | 29.5772 | 116.43 | 116.4389 | -3.5728 | 0.99278
11.9235 | 29.23 | 117.93 | 117.9596 | 12.3246 | 0.92144 | 11.9234 | 29.5772 | 116.43 | 116.4389 | -3.5728 | 0.99278
11.9245 | 29.23 | 117.93 | 117.9596 | 12.3246 | 0.92144 | 11.9244 | 29.5772 | 116.43 | 116.4389 | -3.5728 | 0.99278
11.9255 | 29.23 | 117.93 | 117.9596 | 12.3246 | 0.92144 | 11.9254 | 29.5772 | 116.43 | 116.4389 | -3.5728 | 0.99278
11.9265 | 29.23 | 117.93 | 117.9596 | 12.3246 | 0.92144 | 11.9264 | 29.5772 | 116.43 | 116.4389 | -3.5728 | 0.99278
11.9275 | 29.23 | 117.93 | 117.9596 | 12.3246 | 0.92144 | 11.9274 | 29.5772 | 116.43 | 116.4389 | -3.5728 | 0.99278
11.9285 | 29.2023 | 117.93 | 117.986 | 12.4558 | 0.91982 | 11.9284 | 29.5772 | 116.43 | 116.4389 | -3.5728 | 0.99278
11.9295 | 29.2023 | 117.93 | 117.986 | 12.4558 | 0.91982 | 11.9294 | 29.5836 | 116.43 | 116.4419 | -3.5573 | 0.99285
11.9305 | 29.2023 | 117.93 | 117.986 | 12.4558 | 0.91982 | 11.9304 | 29.5836 | 116.43 | 116.4419 | -3.5573 | 0.99285
11.9315 | 29.2023 | 117.93 | 117.986 | 12.4558 | 0.91982 | 11.9314 | 29.5836 | 116.43 | 116.4419 | -3.5573 | 0.99285
11.9325 | 29.2023 | 117.93 | 117.986 | 12.4558 | 0.91982 | 11.9324 | 29.5836 | 116.43 | 116.4419 | -3.5573 | 0.99285
11.9335 | 29.2023 | 117.93 | 117.986 | 12.4558 | 0.91982 | 11.9334 | 29.5836 | 116.43 | 116.4419 | -3.5573 | 0.99285
11.9345 | 29.2023 | 117.93 | 117.986 | 12.4558 | 0.91982 | 11.9344 | 29.5836 | 116.43 | 116.4419 | -3.5573 | 0.99285
11.9355 | 29.2023 | 117.93 | 117.986 | 12.4558 | 0.91982 | 11.9354 | 29.5836 | 116.43 | 116.4419 | -3.5573 | 0.99285
11.9365 | 29.0837 | 117.93 | 117.9818 | 12.4166 | 0.91969 | 11.9364 | 29.5836 | 116.43 | 116.4419 | -3.5573 | 0.99285
11.9375 | 29.0837 | 117.93 | 117.9818 | 12.4166 | 0.91969 | 11.9374 | 29.5811 | 116.43 | 116.4475 | -3.5664 | 0.99281
11.9385 | 29.0837 | 117.93 | 117.9818 | 12.4166 | 0.91969 | 11.9384 | 29.5811 | 116.43 | 116.4475 | -3.5664 | 0.99281
11.9395 | 29.0837 | 117.93 | 117.9818 | 12.4166 | 0.91969 | 11.9394 | 29.5811 | 116.43 | 116.4475 | -3.5664 | 0.99281
11.9405 | 29.0837 | 117.93 | 117.9818 | 12.4166 | 0.91969 | 11.9404 | 29.5811 | 116.43 | 116.4475 | -3.5664 | 0.99281
11.9415 | 29.0837 | 117.93 | 117.9818 | 12.4166 | 0.91969 | 11.9414 | 29.5811 | 116.43 | 116.4475 | -3.5664 | 0.99281
11.9425 | 29.0837 | 117.93 | 117.9818 | 12.4166 | 0.91969 | 11.9424 | 29.5811 | 116.43 | 116.4475 | -3.5664 | 0.99281
11.9435 | 29.0837 | 117.93 | 117.9818 | 12.4166 | 0.91969 | 11.9434 | 29.5811 | 116.43 | 116.4475 | -3.5664 | 0.99281
11.9445 | 29.0837 | 117.93 | 117.9818 | 12.4166 | 0.91969 | 11.9444 | 29.5811 | 116.43 | 116.4475 | -3.5664 | 0.99281
11.9455 | 28.9955 | 117.93 | 117.9777 | 12.351 | 0.92001 | 11.9454 | 29.5811 | 116.43 | 116.4475 | -3.5664 | 0.99281
11.9465 | 28.9955 | 117.93 | 117.9777 | 12.351 | 0.92001 | 11.9464 | 29.5803 | 116.43 | 116.4387 | -3.6004 | 0.99267
11.9475 | 28.9955 | 117.93 | 117.9777 | 12.351 | 0.92001 | 11.9474 | 29.5803 | 116.43 | 116.4387 | -3.6004 | 0.99267
11.9485 | 28.9955 | 117.93 | 117.9777 | 12.351 | 0.92001 | 11.9484 | 29.5803 | 116.43 | 116.4387 | -3.6004 | 0.99267
11.9495 | 28.9955 | 117.93 | 117.9777 | 12.351 | 0.92001 | 11.9494 | 29.5803 | 116.43 | 116.4387 | -3.6004 | 0.99267
11.9505 | 28.9955 | 117.93 | 117.9777 | 12.351 | 0.92001 | 11.9504 | 29.5803 | 116.43 | 116.4387 | -3.6004 | 0.99267
11.9515 | 28.9955 | 117.93 | 117.9777 | 12.351 | 0.92001 | 11.9514 | 29.5803 | 116.43 | 116.4387 | -3.6004 | 0.99267
11.9525 | 28.9955 | 117.93 | 117.9777 | 12.351 | 0.92001 | 11.9524 | 29.5803 | 116.43 | 116.4387 | -3.6004 | 0.99267
11.9535 | 28.9993 | 117.93 | 117.968 | 12.4509 | 0.91889 | 11.9534 | 29.5803 | 116.43 | 116.4387 | -3.6004 | 0.99267
11.9545 | 28.9993 | 117.93 | 117.968 | 12.4509 | 0.91889 | 11.9544 | 29.5805 | 116.43 | 116.4262 | -3.5997 | 0.99268
11.9555 | 28.9993 | 117.93 | 117.968 | 12.4509 | 0.91889 | 11.9554 | 29.5805 | 116.43 | 116.4262 | -3.5997 | 0.99268
11.9565 | 28.9993 | 117.93 | 117.968 | 12.4509 | 0.91889 | 11.9564 | 29.5805 | 116.43 | 116.4262 | -3.5997 | 0.99268
11.9575 | 28.9993 | 117.93 | 117.968 | 12.4509 | 0.91889 | 11.9574 | 29.5805 | 116.43 | 116.4262 | -3.5997 | 0.99268
11.9585 | 28.9993 | 117.93 | 117.968 | 12.4509 | 0.91889 | 11.9584 | 29.5805 | 116.43 | 116.4262 | -3.5997 | 0.99268
11.9595 | 28.9993 | 117.93 | 117.968 | 12.4509 | 0.91889 | 11.9594 | 29.5805 | 116.43 | 116.4262 | -3.5997 | 0.99268
11.9605 | 28.9993 | 117.93 | 117.968 | 12.4509 | 0.91889 | 11.9604 | 29.5805 | 116.43 | 116.4262 | -3.5997 | 0.99268
11.9615 | 28.8729 | 117.93 | 117.9733 | 12.5108 | 0.91756 | 11.9614 | 29.5805 | 116.43 | 116.4262 | -3.5997 | 0.99268
11.9625 | 28.8729 | 117.93 | 117.9733 | 12.5108 | 0.91756 | 11.9624 | 29.5537 | 116.43 | 116.4229 | -3.605 | 0.99264
11.9635 | 28.8729 | 117.93 | 117.9733 | 12.5108 | 0.91756 | 11.9634 | 29.5537 | 116.43 | 116.4229 | -3.605 | 0.99264
11.9645 | 28.8729 | 117.93 | 117.9733 | 12.5108 | 0.91756 | 11.9644 | 29.5537 | 116.43 | 116.4229 | -3.605 | 0.99264
11.9655 | 28.8729 | 117.93 | 117.9733 | 12.5108 | 0.91756 | 11.9654 | 29.5537 | 116.43 | 116.4229 | -3.605 | 0.99264
11.9665 | 28.8729 | 117.93 | 117.9733 | 12.5108 | 0.91756 | 11.9664 | 29.5537 | 116.43 | 116.4229 | -3.605 | 0.99264
11.9675 | 28.8729 | 117.93 | 117.9733 | 12.5108 | 0.91756 | 11.9674 | 29.5537 | 116.43 | 116.4229 | -3.605 | 0.99264
11.9685 | 28.8729 | 117.93 | 117.9733 | 12.5108 | 0.91756 | 11.9684 | 29.5537 | 116.43 | 116.4229 | -3.605 | 0.99264
11.9695 | 28.8729 | 117.93 | 117.9733 | 12.5108 | 0.91756 | 11.9694 | 29.5537 | 116.43 | 116.4229 | -3.605 | 0.99264
11.9705 | 28.7817 | 117.93 | 117.978 | 12.489 | 0.91736 | 11.9704 | 29.5537 | 116.43 | 116.4229 | -3.605 | 0.99264
11.9715 | 28.7817 | 117.93 | 117.978 | 12.489 | 0.91736 | 11.9714 | 29.5832 | 116.43 | 116.4183 | -3.594 | 0.9927
11.9725 | 28.7817 | 117.93 | 117.978 | 12.489 | 0.91736 | 11.9724 | 29.5832 | 116.43 | 116.4183 | -3.594 | 0.9927
11.9735 | 28.7817 | 117.93 | 117.978 | 12.489 | 0.91736 | 11.9734 | 29.5832 | 116.43 | 116.4183 | -3.594 | 0.9927
11.9745 | 28.7817 | 117.93 | 117.978 | 12.489 | 0.91736 | 11.9744 | 29.5832 | 116.43 | 116.4183 | -3.594 | 0.9927
11.9755 | 28.7817 | 117.93 | 117.978 | 12.489 | 0.91736 | 11.9754 | 29.5832 | 116.43 | 116.4183 | -3.594 | 0.9927
11.9765 | 28.7817 | 117.93 | 117.978 | 12.489 | 0.91736 | 11.9764 | 29.5832 | 116.43 | 116.4183 | -3.594 | 0.9927
11.9775 | 28.7817 | 117.93 | 117.978 | 12.489 | 0.91736 | 11.9774 | 29.5832 | 116.43 | 116.4183 | -3.594 | 0.9927
11.9785 | 28.8146 | 117.93 | 117.992 | 12.5749 | 0.91652 | 11.9784 | 29.5832 | 116.43 | 116.4183 | -3.594 | 0.9927
11.9795 | 28.8146 | 117.93 | 117.992 | 12.5749 | 0.91652 | 11.9794 | 29.6087 | 116.43 | 116.4182 | -3.5582 | 0.99286
11.9805 | 28.8146 | 117.93 | 117.992 | 12.5749 | 0.91652 | 11.9804 | 29.6087 | 116.43 | 116.4182 | -3.5582 | 0.99286
11.9815 | 28.8146 | 117.93 | 117.992 | 12.5749 | 0.91652 | 11.9814 | 29.6087 | 116.43 | 116.4182 | -3.5582 | 0.99286
11.9825 | 28.8146 | 117.93 | 117.992 | 12.5749 | 0.91652 | 11.9824 | 29.6087 | 116.43 | 116.4182 | -3.5582 | 0.99286
11.9835 | 28.8146 | 117.93 | 117.992 | 12.5749 | 0.91652 | 11.9834 | 29.6087 | 116.43 | 116.4182 | -3.5582 | 0.99286
11.9845 | 28.8146 | 117.93 | 117.992 | 12.5749 | 0.91652 | 11.9844 | 29.6087 | 116.43 | 116.4182 | -3.5582 | 0.99286
11.9855 | 28.8146 | 117.93 | 117.992 | 12.5749 | 0.91652 | 11.9854 | 29.6087 | 116.43 | 116.4182 | -3.5582 | 0.99286
11.9865 | 28.9166 | 117.93 | 117.9962 | 12.6975 | 0.91562 | 11.9864 | 29.6087 | 116.43 | 116.4182 | -3.5582 | 0.99286
11.9875 | 28.9166 | 117.93 | 117.9962 | 12.6975 | 0.91562 | 11.9874 | 29.5967 | 116.43 | 116.4234 | -3.5886 | 0.99273
11.9885 | 28.9166 | 117.93 | 117.9962 | 12.6975 | 0.91562 | 11.9884 | 29.5967 | 116.43 | 116.4234 | -3.5886 | 0.99273
11.9895 | 28.9166 | 117.93 | 117.9962 | 12.6975 | 0.91562 | 11.9894 | 29.5967 | 116.43 | 116.4234 | -3.5886 | 0.99273
11.9905 | 28.9166 | 117.93 | 117.9962 | 12.6975 | 0.91562 | 11.9904 | 29.5967 | 116.43 | 116.4234 | -3.5886 | 0.99273
11.9915 | 28.9166 | 117.93 | 117.9962 | 12.6975 | 0.91562 | 11.9914 | 29.5967 | 116.43 | 116.4234 | -3.5886 | 0.99273
11.9925 | 28.9166 | 117.93 | 117.9962 | 12.6975 | 0.91562 | 11.9924 | 29.5967 | 116.43 | 116.4234 | -3.5886 | 0.99273
11.9935 | 28.9166 | 117.93 | 117.9962 | 12.6975 | 0.91562 | 11.9934 | 29.5967 | 116.43 | 116.4234 | -3.5886 | 0.99273
11.9945 | 28.9166 | 117.93 | 117.9962 | 12.6975 | 0.91562 | 11.9944 | 29.5967 | 116.43 | 116.4234 | -3.5886 | 0.99273
11.9955 | 28.9612 | 117.93 | 117.9872 | 12.7262 | 0.91551 | 11.9954 | 29.5967 | 116.43 | 116.4234 | -3.5886 | 0.99273
11.9965 | 28.9612 | 117.93 | 117.9872 | 12.7262 | 0.91551 | 11.9964 | 29.6154 | 116.43 | 116.4298 | -3.5898 | 0.99273
11.9975 | 28.9612 | 117.93 | 117.9872 | 12.7262 | 0.91551 | 11.9974 | 29.6154 | 116.43 | 116.4298 | -3.5898 | 0.99273
11.9985 | 28.9612 | 117.93 | 117.9872 | 12.7262 | 0.91551 | 11.9984 | 29.6154 | 116.43 | 116.4298 | -3.5898 | 0.99273
11.9995 | 28.9612 | 117.93 | 117.9872 | 12.7262 | 0.91551 | 11.9994 | 29.6154 | 116.43 | 116.4298 | -3.5898 | 0.99273
12.0005 | 28.9612 | 117.93 | 117.9872 | 12.7262 | 0.91551 | 12.0004 | 29.6154 | 116.43 | 116.4298 | -3.5898 | 0.99273
12.0015 | 28.9612 | 117.93 | 117.9872 | 12.7262 | 0.91551 | 12.0014 | 29.6154 | 116.43 | 116.4298 | -3.5898 | 0.99273
12.0025 | 28.9612 | 117.93 | 117.9872 | 12.7262 | 0.91551 | 12.0024 | 29.6154 | 116.43 | 116.4298 | -3.5898 | 0.99273
12.0035 | 28.9249 | 117.93 | 118.0021 | 12.8275 | 0.91414 | 12.0034 | 29.6154 | 116.43 | 116.4298 | -3.5898 | 0.99273
12.0045 | 28.9249 | 117.93 | 118.0021 | 12.8275 | 0.91414 | 12.0044 | 29.6208 | 116.43 | 116.4355 | -3.5845 | 0.99276
12.0055 | 28.9249 | 117.93 | 118.0021 | 12.8275 | 0.91414 | 12.0054 | 29.6208 | 116.43 | 116.4355 | -3.5845 | 0.99276
12.0065 | 28.9249 | 117.93 | 118.0021 | 12.8275 | 0.91414 | 12.0064 | 29.6208 | 116.43 | 116.4355 | -3.5845 | 0.99276
12.0075 | 28.9249 | 117.93 | 118.0021 | 12.8275 | 0.91414 | 12.0074 | 29.6208 | 116.43 | 116.4355 | -3.5845 | 0.99276
12.0085 | 28.9249 | 117.93 | 118.0021 | 12.8275 | 0.91414 | 12.0084 | 29.6208 | 116.43 | 116.4355 | -3.5845 | 0.99276
12.0095 | 28.9249 | 117.93 | 118.0021 | 12.8275 | 0.91414 | 12.0094 | 29.6208 | 116.43 | 116.4355 | -3.5845 | 0.99276
12.0105 | 28.9249 | 117.93 | 118.0021 | 12.8275 | 0.91414 | 12.0104 | 29.6208 | 116.43 | 116.4355 | -3.5845 | 0.99276
12.0115 | 28.9031 | 117.93 | 118.0117 | 12.8359 | 0.91393 | 12.0114 | 29.6208 | 116.43 | 116.4355 | -3.5845 | 0.99276
12.0125 | 28.9031 | 117.93 | 118.0117 | 12.8359 | 0.91393 | 12.0124 | 29.6298 | 116.43 | 116.4307 | -3.5773 | 0.99279
12.0135 | 28.9031 | 117.93 | 118.0117 | 12.8359 | 0.91393 | 12.0134 | 29.6298 | 116.43 | 116.4307 | -3.5773 | 0.99279
12.0145 | 28.9031 | 117.93 | 118.0117 | 12.8359 | 0.91393 | 12.0144 | 29.6298 | 116.43 | 116.4307 | -3.5773 | 0.99279
12.0155 | 28.9031 | 117.93 | 118.0117 | 12.8359 | 0.91393 | 12.0154 | 29.6298 | 116.43 | 116.4307 | -3.5773 | 0.99279
12.0165 | 28.9031 | 117.93 | 118.0117 | 12.8359 | 0.91393 | 12.0164 | 29.6298 | 116.43 | 116.4307 | -3.5773 | 0.99279
12.0175 | 28.9031 | 117.93 | 118.0117 | 12.8359 | 0.91393 | 12.0174 | 29.6298 | 116.43 | 116.4307 | -3.5773 | 0.99279
12.0185 | 28.9031 | 117.93 | 118.0117 | 12.8359 | 0.91393 | 12.0184 | 29.6298 | 116.43 | 116.4307 | -3.5773 | 0.99279
12.0195 | 28.9031 | 117.93 | 118.0117 | 12.8359 | 0.91393 | 12.0194 | 29.6298 | 116.43 | 116.4307 | -3.5773 | 0.99279
12.0205 | 28.8513 | 117.93 | 117.998 | 12.7567 | 0.91459 | 12.0204 | 29.6298 | 116.43 | 116.4307 | -3.5773 | 0.99279
12.0215 | 28.8513 | 117.93 | 117.998 | 12.7567 | 0.91459 | 12.0214 | 29.6378 | 116.43 | 116.4279 | -3.598 | 0.99271
12.0225 | 28.8513 | 117.93 | 117.998 | 12.7567 | 0.91459 | 12.0224 | 29.6378 | 116.43 | 116.4279 | -3.598 | 0.99271
12.0235 | 28.8513 | 117.93 | 117.998 | 12.7567 | 0.91459 | 12.0234 | 29.6378 | 116.43 | 116.4279 | -3.598 | 0.99271
12.0245 | 28.8513 | 117.93 | 117.998 | 12.7567 | 0.91459 | 12.0244 | 29.6378 | 116.43 | 116.4279 | -3.598 | 0.99271
12.0255 | 28.8513 | 117.93 | 117.998 | 12.7567 | 0.91459 | 12.0254 | 29.6378 | 116.43 | 116.4279 | -3.598 | 0.99271
12.0265 | 28.8513 | 117.93 | 117.998 | 12.7567 | 0.91459 | 12.0264 | 29.6378 | 116.43 | 116.4279 | -3.598 | 0.99271
12.0275 | 28.8513 | 117.93 | 117.998 | 12.7567 | 0.91459 | 12.0274 | 29.6378 | 116.43 | 116.4279 | -3.598 | 0.99271
12.0285 | 28.8285 | 117.93 | 117.9869 | 12.7372 | 0.9147 | 12.0284 | 29.6378 | 116.43 | 116.4279 | -3.598 | 0.99271
12.0295 | 28.8285 | 117.93 | 117.9869 | 12.7372 | 0.9147 | 12.0294 | 29.6565 | 116.43 | 116.4379 | -3.6027 | 0.9927
12.0305 | 28.8285 | 117.93 | 117.9869 | 12.7372 | 0.9147 | 12.0304 | 29.6565 | 116.43 | 116.4379 | -3.6027 | 0.9927
12.0315 | 28.8285 | 117.93 | 117.9869 | 12.7372 | 0.9147 | 12.0314 | 29.6565 | 116.43 | 116.4379 | -3.6027 | 0.9927
12.0325 | 28.8285 | 117.93 | 117.9869 | 12.7372 | 0.9147 | 12.0324 | 29.6565 | 116.43 | 116.4379 | -3.6027 | 0.9927
12.0335 | 28.8285 | 117.93 | 117.9869 | 12.7372 | 0.9147 | 12.0334 | 29.6565 | 116.43 | 116.4379 | -3.6027 | 0.9927
12.0345 | 28.8285 | 117.93 | 117.9869 | 12.7372 | 0.9147 | 12.0344 | 29.6565 | 116.43 | 116.4379 | -3.6027 | 0.9927
12.0355 | 28.8285 | 117.93 | 117.9869 | 12.7372 | 0.9147 | 12.0354 | 29.6565 | 116.43 | 116.4379 | -3.6027 | 0.9927
12.0365 | 28.8418 | 117.93 | 117.9921 | 12.7584 | 0.91452 | 12.0364 | 29.6565 | 116.43 | 116.4379 | -3.6027 | 0.9927
12.0375 | 28.8418 | 117.93 | 117.9921 | 12.7584 | 0.91452 | 12.0374 | 29.6558 | 116.43 | 116.4439 | -3.5776 | 0.9928
12.0385 | 28.8418 | 117.93 | 117.9921 | 12.7584 | 0.91452 | 12.0384 | 29.6558 | 116.43 | 116.4439 | -3.5776 | 0.9928
12.0395 | 28.8418 | 117.93 | 117.9921 | 12.7584 | 0.91452 | 12.0394 | 29.6558 | 116.43 | 116.4439 | -3.5776 | 0.9928
12.0405 | 28.8418 | 117.93 | 117.9921 | 12.7584 | 0.91452 | 12.0404 | 29.6558 | 116.43 | 116.4439 | -3.5776 | 0.9928
12.0415 | 28.8418 | 117.93 | 117.9921 | 12.7584 | 0.91452 | 12.0414 | 29.6558 | 116.43 | 116.4439 | -3.5776 | 0.9928
12.0425 | 28.8418 | 117.93 | 117.9921 | 12.7584 | 0.91452 | 12.0424 | 29.6558 | 116.43 | 116.4439 | -3.5776 | 0.9928
12.0435 | 28.8418 | 117.93 | 117.9921 | 12.7584 | 0.91452 | 12.0434 | 29.6558 | 116.43 | 116.4439 | -3.5776 | 0.9928
12.0445 | 28.8418 | 117.93 | 117.9921 | 12.7584 | 0.91452 | 12.0444 | 29.6558 | 116.43 | 116.4439 | -3.5776 | 0.9928
12.0455 | 28.8303 | 117.93 | 117.9934 | 12.8174 | 0.91377 | 12.0454 | 29.6558 | 116.43 | 116.4439 | -3.5776 | 0.9928
12.0465 | 28.8303 | 117.93 | 117.9934 | 12.8174 | 0.91377 | 12.0464 | 29.6105 | 116.43 | 116.4354 | -3.5687 | 0.99282
12.0475 | 28.8303 | 117.93 | 117.9934 | 12.8174 | 0.91377 | 12.0474 | 29.6105 | 116.43 | 116.4354 | -3.5687 | 0.99282
12.0485 | 28.8303 | 117.93 | 117.9934 | 12.8174 | 0.91377 | 12.0484 | 29.6105 | 116.43 | 116.4354 | -3.5687 | 0.99282
12.0495 | 28.8303 | 117.93 | 117.9934 | 12.8174 | 0.91377 | 12.0494 | 29.6105 | 116.43 | 116.4354 | -3.5687 | 0.99282
12.0505 | 28.8303 | 117.93 | 117.9934 | 12.8174 | 0.91377 | 12.0504 | 29.6105 | 116.43 | 116.4354 | -3.5687 | 0.99282
12.0515 | 28.8303 | 117.93 | 117.9934 | 12.8174 | 0.91377 | 12.0514 | 29.6105 | 116.43 | 116.4354 | -3.5687 | 0.99282
12.0525 | 28.8303 | 117.93 | 117.9934 | 12.8174 | 0.91377 | 12.0524 | 29.6105 | 116.43 | 116.4354 | -3.5687 | 0.99282
12.0535 | 28.9121 | 117.93 | 118.0063 | 12.9046 | 0.91317 | 12.0534 | 29.6105 | 116.43 | 116.4354 | -3.5687 | 0.99282
12.0545 | 28.9121 | 117.93 | 118.0063 | 12.9046 | 0.91317 | 12.0544 | 29.5896 | 116.43 | 116.4331 | -3.5527 | 0.99287
12.0555 | 28.9121 | 117.93 | 118.0063 | 12.9046 | 0.91317 | 12.0554 | 29.5896 | 116.43 | 116.4331 | -3.5527 | 0.99287
12.0565 | 28.9121 | 117.93 | 118.0063 | 12.9046 | 0.91317 | 12.0564 | 29.5896 | 116.43 | 116.4331 | -3.5527 | 0.99287
12.0575 | 28.9121 | 117.93 | 118.0063 | 12.9046 | 0.91317 | 12.0574 | 29.5896 | 116.43 | 116.4331 | -3.5527 | 0.99287
12.0585 | 28.9121 | 117.93 | 118.0063 | 12.9046 | 0.91317 | 12.0584 | 29.5896 | 116.43 | 116.4331 | -3.5527 | 0.99287
12.0595 | 28.9121 | 117.93 | 118.0063 | 12.9046 | 0.91317 | 12.0594 | 29.5896 | 116.43 | 116.4331 | -3.5527 | 0.99287
12.0605 | 28.9121 | 117.93 | 118.0063 | 12.9046 | 0.91317 | 12.0604 | 29.5896 | 116.43 | 116.4331 | -3.5527 | 0.99287
12.0615 | 29.0072 | 117.93 | 118.0199 | 12.8918 | 0.91382 | 12.0614 | 29.5896 | 116.43 | 116.4331 | -3.5527 | 0.99287
12.0625 | 29.0072 | 117.93 | 118.0199 | 12.8918 | 0.91382 | 12.0624 | 29.6095 | 116.43 | 116.4492 | -3.5233 | 0.99299
12.0635 | 29.0072 | 117.93 | 118.0199 | 12.8918 | 0.91382 | 12.0634 | 29.6095 | 116.43 | 116.4492 | -3.5233 | 0.99299
12.0645 | 29.0072 | 117.93 | 118.0199 | 12.8918 | 0.91382 | 12.0644 | 29.6095 | 116.43 | 116.4492 | -3.5233 | 0.99299
12.0655 | 29.0072 | 117.93 | 118.0199 | 12.8918 | 0.91382 | 12.0654 | 29.6095 | 116.43 | 116.4492 | -3.5233 | 0.99299
12.0665 | 29.0072 | 117.93 | 118.0199 | 12.8918 | 0.91382 | 12.0664 | 29.6095 | 116.43 | 116.4492 | -3.5233 | 0.99299
12.0675 | 29.0072 | 117.93 | 118.0199 | 12.8918 | 0.91382 | 12.0674 | 29.6095 | 116.43 | 116.4492 | -3.5233 | 0.99299
12.0685 | 29.0072 | 117.93 | 118.0199 | 12.8918 | 0.91382 | 12.0684 | 29.6095 | 116.43 | 116.4492 | -3.5233 | 0.99299
12.0695 | 29.0072 | 117.93 | 118.0199 | 12.8918 | 0.91382 | 12.0694 | 29.6095 | 116.43 | 116.4492 | -3.5233 | 0.99299
12.0705 | 29.0173 | 117.93 | 117.9891 | 12.7588 | 0.91542 | 12.0704 | 29.6095 | 116.43 | 116.4492 | -3.5233 | 0.99299
12.0715 | 29.0173 | 117.93 | 117.9891 | 12.7588 | 0.91542 | 12.0714 | 29.5938 | 116.43 | 116.4509 | -3.5409 | 0.99292
12.0725 | 29.0173 | 117.93 | 117.9891 | 12.7588 | 0.91542 | 12.0724 | 29.5938 | 116.43 | 116.4509 | -3.5409 | 0.99292
12.0735 | 29.0173 | 117.93 | 117.9891 | 12.7588 | 0.91542 | 12.0734 | 29.5938 | 116.43 | 116.4509 | -3.5409 | 0.99292
12.0745 | 29.0173 | 117.93 | 117.9891 | 12.7588 | 0.91542 | 12.0744 | 29.5938 | 116.43 | 116.4509 | -3.5409 | 0.99292
12.0755 | 29.0173 | 117.93 | 117.9891 | 12.7588 | 0.91542 | 12.0754 | 29.5938 | 116.43 | 116.4509 | -3.5409 | 0.99292
12.0765 | 29.0173 | 117.93 | 117.9891 | 12.7588 | 0.91542 | 12.0764 | 29.5938 | 116.43 | 116.4509 | -3.5409 | 0.99292
12.0775 | 29.0173 | 117.93 | 117.9891 | 12.7588 | 0.91542 | 12.0774 | 29.5938 | 116.43 | 116.4509 | -3.5409 | 0.99292
12.0785 | 29.036 | 117.93 | 117.975 | 12.7223 | 0.91594 | 12.0784 | 29.5938 | 116.43 | 116.4509 | -3.5409 | 0.99292
12.0795 | 29.036 | 117.93 | 117.975 | 12.7223 | 0.91594 | 12.0794 | 29.5667 | 116.43 | 116.4402 | -3.5323 | 0.99294
12.0805 | 29.036 | 117.93 | 117.975 | 12.7223 | 0.91594 | 12.0804 | 29.5667 | 116.43 | 116.4402 | -3.5323 | 0.99294
12.0815 | 29.036 | 117.93 | 117.975 | 12.7223 | 0.91594 | 12.0814 | 29.5667 | 116.43 | 116.4402 | -3.5323 | 0.99294
12.0825 | 29.036 | 117.93 | 117.975 | 12.7223 | 0.91594 | 12.0824 | 29.5667 | 116.43 | 116.4402 | -3.5323 | 0.99294
12.0835 | 29.036 | 117.93 | 117.975 | 12.7223 | 0.91594 | 12.0834 | 29.5667 | 116.43 | 116.4402 | -3.5323 | 0.99294
12.0845 | 29.036 | 117.93 | 117.975 | 12.7223 | 0.91594 | 12.0844 | 29.5667 | 116.43 | 116.4402 | -3.5323 | 0.99294
12.0855 | 29.036 | 117.93 | 117.975 | 12.7223 | 0.91594 | 12.0854 | 29.5667 | 116.43 | 116.4402 | -3.5323 | 0.99294
12.0865 | 29.0761 | 117.93 | 117.9918 | 12.7693 | 0.9156 | 12.0864 | 29.5667 | 116.43 | 116.4402 | -3.5323 | 0.99294
12.0875 | 29.0761 | 117.93 | 117.9918 | 12.7693 | 0.9156 | 12.0874 | 29.5656 | 116.43 | 116.4554 | -3.4954 | 0.99308
12.0885 | 29.0761 | 117.93 | 117.9918 | 12.7693 | 0.9156 | 12.0884 | 29.5656 | 116.43 | 116.4554 | -3.4954 | 0.99308
12.0895 | 29.0761 | 117.93 | 117.9918 | 12.7693 | 0.9156 | 12.0894 | 29.5656 | 116.43 | 116.4554 | -3.4954 | 0.99308
12.0905 | 29.0761 | 117.93 | 117.9918 | 12.7693 | 0.9156 | 12.0904 | 29.5656 | 116.43 | 116.4554 | -3.4954 | 0.99308
12.0915 | 29.0761 | 117.93 | 117.9918 | 12.7693 | 0.9156 | 12.0914 | 29.5656 | 116.43 | 116.4554 | -3.4954 | 0.99308
12.0925 | 29.0761 | 117.93 | 117.9918 | 12.7693 | 0.9156 | 12.0924 | 29.5656 | 116.43 | 116.4554 | -3.4954 | 0.99308
12.0935 | 29.0761 | 117.93 | 117.9918 | 12.7693 | 0.9156 | 12.0934 | 29.5656 | 116.43 | 116.4554 | -3.4954 | 0.99308
12.0945 | 29.0761 | 117.93 | 117.9918 | 12.7693 | 0.9156 | 12.0944 | 29.5656 | 116.43 | 116.4554 | -3.4954 | 0.99308
12.0955 | 29.0902 | 117.93 | 117.9976 | 12.7819 | 0.91552 | 12.0954 | 29.5656 | 116.43 | 116.4554 | -3.4954 | 0.99308
12.0965 | 29.0902 | 117.93 | 117.9976 | 12.7819 | 0.91552 | 12.0964 | 29.5519 | 116.43 | 116.4648 | -3.4861 | 0.99311
12.0975 | 29.0902 | 117.93 | 117.9976 | 12.7819 | 0.91552 | 12.0974 | 29.5519 | 116.43 | 116.4648 | -3.4861 | 0.99311
12.0985 | 29.0902 | 117.93 | 117.9976 | 12.7819 | 0.91552 | 12.0984 | 29.5519 | 116.43 | 116.4648 | -3.4861 | 0.99311
12.0995 | 29.0902 | 117.93 | 117.9976 | 12.7819 | 0.91552 | 12.0994 | 29.5519 | 116.43 | 116.4648 | -3.4861 | 0.99311
12.1005 | 29.0902 | 117.93 | 117.9976 | 12.7819 | 0.91552 | 12.1004 | 29.5519 | 116.43 | 116.4648 | -3.4861 | 0.99311
12.1015 | 29.0902 | 117.93 | 117.9976 | 12.7819 | 0.91552 | 12.1014 | 29.5519 | 116.43 | 116.4648 | -3.4861 | 0.99311
12.1025 | 29.0902 | 117.93 | 117.9976 | 12.7819 | 0.91552 | 12.1024 | 29.5519 | 116.43 | 116.4648 | -3.4861 | 0.99311
12.1035 | 29.0788 | 117.93 | 118.0077 | 12.712 | 0.91627 | 12.1034 | 29.5519 | 116.43 | 116.4648 | -3.4861 | 0.99311
12.1045 | 29.0788 | 117.93 | 118.0077 | 12.712 | 0.91627 | 12.1044 | 29.5366 | 116.43 | 116.451 | -3.4978 | 0.99306
12.1055 | 29.0788 | 117.93 | 118.0077 | 12.712 | 0.91627 | 12.1054 | 29.5366 | 116.43 | 116.451 | -3.4978 | 0.99306
12.1065 | 29.0788 | 117.93 | 118.0077 | 12.712 | 0.91627 | 12.1064 | 29.5366 | 116.43 | 116.451 | -3.4978 | 0.99306
12.1075 | 29.0788 | 117.93 | 118.0077 | 12.712 | 0.91627 | 12.1074 | 29.5366 | 116.43 | 116.451 | -3.4978 | 0.99306
12.1085 | 29.0788 | 117.93 | 118.0077 | 12.712 | 0.91627 | 12.1084 | 29.5366 | 116.43 | 116.451 | -3.4978 | 0.99306
12.1095 | 29.0788 | 117.93 | 118.0077 | 12.712 | 0.91627 | 12.1094 | 29.5366 | 116.43 | 116.451 | -3.4978 | 0.99306
12.1105 | 29.0788 | 117.93 | 118.0077 | 12.712 | 0.91627 | 12.1104 | 29.5366 | 116.43 | 116.451 | -3.4978 | 0.99306
12.1115 | 29.0764 | 117.93 | 117.9831 | 12.6262 | 0.91725 | 12.1114 | 29.5366 | 116.43 | 116.451 | -3.4978 | 0.99306
12.1125 | 29.0764 | 117.93 | 117.9831 | 12.6262 | 0.91725 | 12.1124 | 29.5539 | 116.43 | 116.4601 | -3.5157 | 0.993
12.1135 | 29.0764 | 117.93 | 117.9831 | 12.6262 | 0.91725 | 12.1134 | 29.5539 | 116.43 | 116.4601 | -3.5157 | 0.993
12.1145 | 29.0764 | 117.93 | 117.9831 | 12.6262 | 0.91725 | 12.1144 | 29.5539 | 116.43 | 116.4601 | -3.5157 | 0.993
12.1155 | 29.0764 | 117.93 | 117.9831 | 12.6262 | 0.91725 | 12.1154 | 29.5539 | 116.43 | 116.4601 | -3.5157 | 0.993
12.1165 | 29.0764 | 117.93 | 117.9831 | 12.6262 | 0.91725 | 12.1164 | 29.5539 | 116.43 | 116.4601 | -3.5157 | 0.993
12.1175 | 29.0764 | 117.93 | 117.9831 | 12.6262 | 0.91725 | 12.1174 | 29.5539 | 116.43 | 116.4601 | -3.5157 | 0.993
12.1185 | 29.0764 | 117.93 | 117.9831 | 12.6262 | 0.91725 | 12.1184 | 29.5539 | 116.43 | 116.4601 | -3.5157 | 0.993
12.1195 | 29.0764 | 117.93 | 117.9831 | 12.6262 | 0.91725 | 12.1194 | 29.5539 | 116.43 | 116.4601 | -3.5157 | 0.993
12.1205 | 29.1246 | 117.93 | 117.9628 | 12.5714 | 0.91812 | 12.1204 | 29.5539 | 116.43 | 116.4601 | -3.5157 | 0.993
12.1215 | 29.1246 | 117.93 | 117.9628 | 12.5714 | 0.91812 | 12.1214 | 29.5466 | 116.43 | 116.4688 | -3.5085 | 0.99302
12.1225 | 29.1246 | 117.93 | 117.9628 | 12.5714 | 0.91812 | 12.1224 | 29.5466 | 116.43 | 116.4688 | -3.5085 | 0.99302
12.1235 | 29.1246 | 117.93 | 117.9628 | 12.5714 | 0.91812 | 12.1234 | 29.5466 | 116.43 | 116.4688 | -3.5085 | 0.99302
12.1245 | 29.1246 | 117.93 | 117.9628 | 12.5714 | 0.91812 | 12.1244 | 29.5466 | 116.43 | 116.4688 | -3.5085 | 0.99302
12.1255 | 29.1246 | 117.93 | 117.9628 | 12.5714 | 0.91812 | 12.1254 | 29.5466 | 116.43 | 116.4688 | -3.5085 | 0.99302
12.1265 | 29.1246 | 117.93 | 117.9628 | 12.5714 | 0.91812 | 12.1264 | 29.5466 | 116.43 | 116.4688 | -3.5085 | 0.99302
12.1275 | 29.1246 | 117.93 | 117.9628 | 12.5714 | 0.91812 | 12.1274 | 29.5466 | 116.43 | 116.4688 | -3.5085 | 0.99302
12.1285 | 29.3057 | 117.93 | 118.0109 | 12.6761 | 0.91782 | 12.1284 | 29.5466 | 116.43 | 116.4688 | -3.5085 | 0.99302
12.1295 | 29.3057 | 117.93 | 118.0109 | 12.6761 | 0.91782 | 12.1294 | 29.5291 | 116.43 | 116.4596 | -3.5426 | 0.99288
12.1305 | 29.3057 | 117.93 | 118.0109 | 12.6761 | 0.91782 | 12.1304 | 29.5291 | 116.43 | 116.4596 | -3.5426 | 0.99288
12.1315 | 29.3057 | 117.93 | 118.0109 | 12.6761 | 0.91782 | 12.1314 | 29.5291 | 116.43 | 116.4596 | -3.5426 | 0.99288
12.1325 | 29.3057 | 117.93 | 118.0109 | 12.6761 | 0.91782 | 12.1324 | 29.5291 | 116.43 | 116.4596 | -3.5426 | 0.99288
12.1335 | 29.3057 | 117.93 | 118.0109 | 12.6761 | 0.91782 | 12.1334 | 29.5291 | 116.43 | 116.4596 | -3.5426 | 0.99288
12.1345 | 29.3057 | 117.93 | 118.0109 | 12.6761 | 0.91782 | 12.1344 | 29.5291 | 116.43 | 116.4596 | -3.5426 | 0.99288
12.1355 | 29.3057 | 117.93 | 118.0109 | 12.6761 | 0.91782 | 12.1354 | 29.5291 | 116.43 | 116.4596 | -3.5426 | 0.99288
12.1365 | 29.4182 | 117.93 | 118.0341 | 12.9881 | 0.91481 | 12.1364 | 29.5291 | 116.43 | 116.4596 | -3.5426 | 0.99288
12.1375 | 29.4182 | 117.93 | 118.0341 | 12.9881 | 0.91481 | 12.1374 | 29.5721 | 116.43 | 116.4589 | -3.5529 | 0.99286
12.1385 | 29.4182 | 117.93 | 118.0341 | 12.9881 | 0.91481 | 12.1384 | 29.5721 | 116.43 | 116.4589 | -3.5529 | 0.99286
12.1395 | 29.4182 | 117.93 | 118.0341 | 12.9881 | 0.91481 | 12.1394 | 29.5721 | 116.43 | 116.4589 | -3.5529 | 0.99286
12.1405 | 29.4182 | 117.93 | 118.0341 | 12.9881 | 0.91481 | 12.1404 | 29.5721 | 116.43 | 116.4589 | -3.5529 | 0.99286
12.1415 | 29.4182 | 117.93 | 118.0341 | 12.9881 | 0.91481 | 12.1414 | 29.5721 | 116.43 | 116.4589 | -3.5529 | 0.99286
12.1425 | 29.4182 | 117.93 | 118.0341 | 12.9881 | 0.91481 | 12.1424 | 29.5721 | 116.43 | 116.4589 | -3.5529 | 0.99286
12.1435 | 29.4182 | 117.93 | 118.0341 | 12.9881 | 0.91481 | 12.1434 | 29.5721 | 116.43 | 116.4589 | -3.5529 | 0.99286
12.1445 | 29.4182 | 117.93 | 118.0341 | 12.9881 | 0.91481 | 12.1444 | 29.5721 | 116.43 | 116.4589 | -3.5529 | 0.99286
12.1455 | 29.342 | 117.93 | 118.0242 | 13.0343 | 0.91389 | 12.1454 | 29.5721 | 116.43 | 116.4589 | -3.5529 | 0.99286
12.1465 | 29.342 | 117.93 | 118.0242 | 13.0343 | 0.91389 | 12.1464 | 29.5698 | 116.43 | 116.4539 | -3.5548 | 0.99285
12.1475 | 29.342 | 117.93 | 118.0242 | 13.0343 | 0.91389 | 12.1474 | 29.5698 | 116.43 | 116.4539 | -3.5548 | 0.99285
12.1485 | 29.342 | 117.93 | 118.0242 | 13.0343 | 0.91389 | 12.1484 | 29.5698 | 116.43 | 116.4539 | -3.5548 | 0.99285
12.1495 | 29.342 | 117.93 | 118.0242 | 13.0343 | 0.91389 | 12.1494 | 29.5698 | 116.43 | 116.4539 | -3.5548 | 0.99285
12.1505 | 29.342 | 117.93 | 118.0242 | 13.0343 | 0.91389 | 12.1504 | 29.5698 | 116.43 | 116.4539 | -3.5548 | 0.99285
12.1515 | 29.342 | 117.93 | 118.0242 | 13.0343 | 0.91389 | 12.1514 | 29.5698 | 116.43 | 116.4539 | -3.5548 | 0.99285
12.1525 | 29.342 | 117.93 | 118.0242 | 13.0343 | 0.91389 | 12.1524 | 29.5698 | 116.43 | 116.4539 | -3.5548 | 0.99285
12.1535 | 29.2611 | 117.93 | 118.0255 | 12.945 | 0.91451 | 12.1534 | 29.5698 | 116.43 | 116.4539 | -3.5548 | 0.99285
12.1545 | 29.2611 | 117.93 | 118.0255 | 12.945 | 0.91451 | 12.1544 | 29.5465 | 116.43 | 116.4533 | -3.5794 | 0.99274
12.1555 | 29.2611 | 117.93 | 118.0255 | 12.945 | 0.91451 | 12.1554 | 29.5465 | 116.43 | 116.4533 | -3.5794 | 0.99274
12.1565 | 29.2611 | 117.93 | 118.0255 | 12.945 | 0.91451 | 12.1564 | 29.5465 | 116.43 | 116.4533 | -3.5794 | 0.99274
12.1575 | 29.2611 | 117.93 | 118.0255 | 12.945 | 0.91451 | 12.1574 | 29.5465 | 116.43 | 116.4533 | -3.5794 | 0.99274
12.1585 | 29.2611 | 117.93 | 118.0255 | 12.945 | 0.91451 | 12.1584 | 29.5465 | 116.43 | 116.4533 | -3.5794 | 0.99274
12.1595 | 29.2611 | 117.93 | 118.0255 | 12.945 | 0.91451 | 12.1594 | 29.5465 | 116.43 | 116.4533 | -3.5794 | 0.99274
12.1605 | 29.2611 | 117.93 | 118.0255 | 12.945 | 0.91451 | 12.1604 | 29.5465 | 116.43 | 116.4533 | -3.5794 | 0.99274
12.1615 | 29.2827 | 117.93 | 118.0158 | 12.9123 | 0.91499 | 12.1614 | 29.5465 | 116.43 | 116.4533 | -3.5794 | 0.99274
12.1625 | 29.2827 | 117.93 | 118.0158 | 12.9123 | 0.91499 | 12.1624 | 29.5749 | 116.43 | 116.4666 | -3.6042 | 0.99266
12.1635 | 29.2827 | 117.93 | 118.0158 | 12.9123 | 0.91499 | 12.1634 | 29.5749 | 116.43 | 116.4666 | -3.6042 | 0.99266
12.1645 | 29.2827 | 117.93 | 118.0158 | 12.9123 | 0.91499 | 12.1644 | 29.5749 | 116.43 | 116.4666 | -3.6042 | 0.99266
12.1655 | 29.2827 | 117.93 | 118.0158 | 12.9123 | 0.91499 | 12.1654 | 29.5749 | 116.43 | 116.4666 | -3.6042 | 0.99266
12.1665 | 29.2827 | 117.93 | 118.0158 | 12.9123 | 0.91499 | 12.1664 | 29.5749 | 116.43 | 116.4666 | -3.6042 | 0.99266
12.1675 | 29.2827 | 117.93 | 118.0158 | 12.9123 | 0.91499 | 12.1674 | 29.5749 | 116.43 | 116.4666 | -3.6042 | 0.99266
12.1685 | 29.2827 | 117.93 | 118.0158 | 12.9123 | 0.91499 | 12.1684 | 29.5749 | 116.43 | 116.4666 | -3.6042 | 0.99266
12.1695 | 29.2827 | 117.93 | 118.0158 | 12.9123 | 0.91499 | 12.1694 | 29.5749 | 116.43 | 116.4666 | -3.6042 | 0.99266
12.1705 | 29.3508 | 117.93 | 118.0263 | 12.8919 | 0.91557 | 12.1704 | 29.5749 | 116.43 | 116.4666 | -3.6042 | 0.99266
12.1715 | 29.3508 | 117.93 | 118.0263 | 12.8919 | 0.91557 | 12.1714 | 29.5936 | 116.43 | 116.4472 | -3.6371 | 0.99253
12.1725 | 29.3508 | 117.93 | 118.0263 | 12.8919 | 0.91557 | 12.1724 | 29.5936 | 116.43 | 116.4472 | -3.6371 | 0.99253
12.1735 | 29.3508 | 117.93 | 118.0263 | 12.8919 | 0.91557 | 12.1734 | 29.5936 | 116.43 | 116.4472 | -3.6371 | 0.99253
12.1745 | 29.3508 | 117.93 | 118.0263 | 12.8919 | 0.91557 | 12.1744 | 29.5936 | 116.43 | 116.4472 | -3.6371 | 0.99253
12.1755 | 29.3508 | 117.93 | 118.0263 | 12.8919 | 0.91557 | 12.1754 | 29.5936 | 116.43 | 116.4472 | -3.6371 | 0.99253
12.1765 | 29.3508 | 117.93 | 118.0263 | 12.8919 | 0.91557 | 12.1764 | 29.5936 | 116.43 | 116.4472 | -3.6371 | 0.99253
12.1775 | 29.3508 | 117.93 | 118.0263 | 12.8919 | 0.91557 | 12.1774 | 29.5936 | 116.43 | 116.4472 | -3.6371 | 0.99253
12.1785 | 29.4506 | 117.93 | 118.0548 | 13.0193 | 0.91461 | 12.1784 | 29.5936 | 116.43 | 116.4472 | -3.6371 | 0.99253
12.1795 | 29.4506 | 117.93 | 118.0548 | 13.0193 | 0.91461 | 12.1794 | 29.5879 | 116.43 | 116.44 | -3.6369 | 0.99253
12.1805 | 29.4506 | 117.93 | 118.0548 | 13.0193 | 0.91461 | 12.1804 | 29.5879 | 116.43 | 116.44 | -3.6369 | 0.99253
12.1815 | 29.4506 | 117.93 | 118.0548 | 13.0193 | 0.91461 | 12.1814 | 29.5879 | 116.43 | 116.44 | -3.6369 | 0.99253
12.1825 | 29.4506 | 117.93 | 118.0548 | 13.0193 | 0.91461 | 12.1824 | 29.5879 | 116.43 | 116.44 | -3.6369 | 0.99253
12.1835 | 29.4506 | 117.93 | 118.0548 | 13.0193 | 0.91461 | 12.1834 | 29.5879 | 116.43 | 116.44 | -3.6369 | 0.99253
12.1845 | 29.4506 | 117.93 | 118.0548 | 13.0193 | 0.91461 | 12.1844 | 29.5879 | 116.43 | 116.44 | -3.6369 | 0.99253
12.1855 | 29.4506 | 117.93 | 118.0548 | 13.0193 | 0.91461 | 12.1854 | 29.5879 | 116.43 | 116.44 | -3.6369 | 0.99253
12.1865 | 29.444 | 117.93 | 118.0529 | 13.107 | 0.91357 | 12.1864 | 29.5879 | 116.43 | 116.44 | -3.6369 | 0.99253
12.1875 | 29.444 | 117.93 | 118.0529 | 13.107 | 0.91357 | 12.1874 | 29.5977 | 116.43 | 116.4414 | -3.6309 | 0.99256
12.1885 | 29.444 | 117.93 | 118.0529 | 13.107 | 0.91357 | 12.1884 | 29.5977 | 116.43 | 116.4414 | -3.6309 | 0.99256
12.1895 | 29.444 | 117.93 | 118.0529 | 13.107 | 0.91357 | 12.1894 | 29.5977 | 116.43 | 116.4414 | -3.6309 | 0.99256
12.1905 | 29.444 | 117.93 | 118.0529 | 13.107 | 0.91357 | 12.1904 | 29.5977 | 116.43 | 116.4414 | -3.6309 | 0.99256
12.1915 | 29.444 | 117.93 | 118.0529 | 13.107 | 0.91357 | 12.1914 | 29.5977 | 116.43 | 116.4414 | -3.6309 | 0.99256
12.1925 | 29.444 | 117.93 | 118.0529 | 13.107 | 0.91357 | 12.1924 | 29.5977 | 116.43 | 116.4414 | -3.6309 | 0.99256
12.1935 | 29.444 | 117.93 | 118.0529 | 13.107 | 0.91357 | 12.1934 | 29.5977 | 116.43 | 116.4414 | -3.6309 | 0.99256
12.1945 | 29.444 | 117.93 | 118.0529 | 13.107 | 0.91357 | 12.1944 | 29.5977 | 116.43 | 116.4414 | -3.6309 | 0.99256
12.1955 | 29.3223 | 117.93 | 118.0439 | 13.097 | 0.91306 | 12.1954 | 29.5977 | 116.43 | 116.4414 | -3.6309 | 0.99256
12.1965 | 29.3223 | 117.93 | 118.0439 | 13.097 | 0.91306 | 12.1964 | 29.5929 | 116.43 | 116.4429 | -3.6304 | 0.99256
12.1975 | 29.3223 | 117.93 | 118.0439 | 13.097 | 0.91306 | 12.1974 | 29.5929 | 116.43 | 116.4429 | -3.6304 | 0.99256
12.1985 | 29.3223 | 117.93 | 118.0439 | 13.097 | 0.91306 | 12.1984 | 29.5929 | 116.43 | 116.4429 | -3.6304 | 0.99256
12.1995 | 29.3223 | 117.93 | 118.0439 | 13.097 | 0.91306 | 12.1994 | 29.5929 | 116.43 | 116.4429 | -3.6304 | 0.99256
12.2005 | 29.3223 | 117.93 | 118.0439 | 13.097 | 0.91306 | 12.2004 | 29.5929 | 116.43 | 116.4429 | -3.6304 | 0.99256
12.2015 | 29.3223 | 117.93 | 118.0439 | 13.097 | 0.91306 | 12.2014 | 29.5929 | 116.43 | 116.4429 | -3.6304 | 0.99256
12.2025 | 29.3223 | 117.93 | 118.0439 | 13.097 | 0.91306 | 12.2024 | 29.5929 | 116.43 | 116.4429 | -3.6304 | 0.99256
12.2035 | 29.2676 | 117.93 | 118.0567 | 13.0433 | 0.9134 | 12.2034 | 29.5929 | 116.43 | 116.4429 | -3.6304 | 0.99256
12.2045 | 29.2676 | 117.93 | 118.0567 | 13.0433 | 0.9134 | 12.2044 | 29.5953 | 116.43 | 116.4573 | -3.6383 | 0.99253
12.2055 | 29.2676 | 117.93 | 118.0567 | 13.0433 | 0.9134 | 12.2054 | 29.5953 | 116.43 | 116.4573 | -3.6383 | 0.99253
12.2065 | 29.2676 | 117.93 | 118.0567 | 13.0433 | 0.9134 | 12.2064 | 29.5953 | 116.43 | 116.4573 | -3.6383 | 0.99253
12.2075 | 29.2676 | 117.93 | 118.0567 | 13.0433 | 0.9134 | 12.2074 | 29.5953 | 116.43 | 116.4573 | -3.6383 | 0.99253
12.2085 | 29.2676 | 117.93 | 118.0567 | 13.0433 | 0.9134 | 12.2084 | 29.5953 | 116.43 | 116.4573 | -3.6383 | 0.99253
12.2095 | 29.2676 | 117.93 | 118.0567 | 13.0433 | 0.9134 | 12.2094 | 29.5953 | 116.43 | 116.4573 | -3.6383 | 0.99253
12.2105 | 29.2676 | 117.93 | 118.0567 | 13.0433 | 0.9134 | 12.2104 | 29.5953 | 116.43 | 116.4573 | -3.6383 | 0.99253
12.2115 | 29.2446 | 117.93 | 118.0527 | 13.0554 | 0.91314 | 12.2114 | 29.5953 | 116.43 | 116.4573 | -3.6383 | 0.99253
12.2125 | 29.2446 | 117.93 | 118.0527 | 13.0554 | 0.91314 | 12.2124 | 29.631 | 116.43 | 116.4507 | -3.6404 | 0.99254
12.2135 | 29.2446 | 117.93 | 118.0527 | 13.0554 | 0.91314 | 12.2134 | 29.631 | 116.43 | 116.4507 | -3.6404 | 0.99254
12.2145 | 29.2446 | 117.93 | 118.0527 | 13.0554 | 0.91314 | 12.2144 | 29.631 | 116.43 | 116.4507 | -3.6404 | 0.99254
12.2155 | 29.2446 | 117.93 | 118.0527 | 13.0554 | 0.91314 | 12.2154 | 29.631 | 116.43 | 116.4507 | -3.6404 | 0.99254
12.2165 | 29.2446 | 117.93 | 118.0527 | 13.0554 | 0.91314 | 12.2164 | 29.631 | 116.43 | 116.4507 | -3.6404 | 0.99254
12.2175 | 29.2446 | 117.93 | 118.0527 | 13.0554 | 0.91314 | 12.2174 | 29.631 | 116.43 | 116.4507 | -3.6404 | 0.99254
12.2185 | 29.2446 | 117.93 | 118.0527 | 13.0554 | 0.91314 | 12.2184 | 29.631 | 116.43 | 116.4507 | -3.6404 | 0.99254
12.2195 | 29.2446 | 117.93 | 118.0527 | 13.0554 | 0.91314 | 12.2194 | 29.631 | 116.43 | 116.4507 | -3.6404 | 0.99254
12.2205 | 29.2043 | 117.93 | 118.0449 | 13.0833 | 0.91261 | 12.2204 | 29.631 | 116.43 | 116.4507 | -3.6404 | 0.99254
12.2215 | 29.2043 | 117.93 | 118.0449 | 13.0833 | 0.91261 | 12.2214 | 29.6297 | 116.43 | 116.4538 | -3.6286 | 0.99258
12.2225 | 29.2043 | 117.93 | 118.0449 | 13.0833 | 0.91261 | 12.2224 | 29.6297 | 116.43 | 116.4538 | -3.6286 | 0.99258
12.2235 | 29.2043 | 117.93 | 118.0449 | 13.0833 | 0.91261 | 12.2234 | 29.6297 | 116.43 | 116.4538 | -3.6286 | 0.99258
12.2245 | 29.2043 | 117.93 | 118.0449 | 13.0833 | 0.91261 | 12.2244 | 29.6297 | 116.43 | 116.4538 | -3.6286 | 0.99258
12.2255 | 29.2043 | 117.93 | 118.0449 | 13.0833 | 0.91261 | 12.2254 | 29.6297 | 116.43 | 116.4538 | -3.6286 | 0.99258
12.2265 | 29.2043 | 117.93 | 118.0449 | 13.0833 | 0.91261 | 12.2264 | 29.6297 | 116.43 | 116.4538 | -3.6286 | 0.99258
12.2275 | 29.2043 | 117.93 | 118.0449 | 13.0833 | 0.91261 | 12.2274 | 29.6297 | 116.43 | 116.4538 | -3.6286 | 0.99258
12.2285 | 29.2623 | 117.93 | 118.0447 | 13.1697 | 0.9119 | 12.2284 | 29.6297 | 116.43 | 116.4538 | -3.6286 | 0.99258
12.2295 | 29.2623 | 117.93 | 118.0447 | 13.1697 | 0.9119 | 12.2294 | 29.6247 | 116.43 | 116.4614 | -3.6003 | 0.9927
12.2305 | 29.2623 | 117.93 | 118.0447 | 13.1697 | 0.9119 | 12.2304 | 29.6247 | 116.43 | 116.4614 | -3.6003 | 0.9927
12.2315 | 29.2623 | 117.93 | 118.0447 | 13.1697 | 0.9119 | 12.2314 | 29.6247 | 116.43 | 116.4614 | -3.6003 | 0.9927
12.2325 | 29.2623 | 117.93 | 118.0447 | 13.1697 | 0.9119 | 12.2324 | 29.6247 | 116.43 | 116.4614 | -3.6003 | 0.9927
12.2335 | 29.2623 | 117.93 | 118.0447 | 13.1697 | 0.9119 | 12.2334 | 29.6247 | 116.43 | 116.4614 | -3.6003 | 0.9927
12.2345 | 29.2623 | 117.93 | 118.0447 | 13.1697 | 0.9119 | 12.2344 | 29.6247 | 116.43 | 116.4614 | -3.6003 | 0.9927
12.2355 | 29.2623 | 117.93 | 118.0447 | 13.1697 | 0.9119 | 12.2354 | 29.6247 | 116.43 | 116.4614 | -3.6003 | 0.9927
12.2365 | 29.3264 | 117.93 | 118.0606 | 13.2092 | 0.91178 | 12.2364 | 29.6247 | 116.43 | 116.4614 | -3.6003 | 0.9927
12.2375 | 29.3264 | 117.93 | 118.0606 | 13.2092 | 0.91178 | 12.2374 | 29.6245 | 116.43 | 116.4582 | -3.6301 | 0.99258
12.2385 | 29.3264 | 117.93 | 118.0606 | 13.2092 | 0.91178 | 12.2384 | 29.6245 | 116.43 | 116.4582 | -3.6301 | 0.99258
12.2395 | 29.3264 | 117.93 | 118.0606 | 13.2092 | 0.91178 | 12.2394 | 29.6245 | 116.43 | 116.4582 | -3.6301 | 0.99258
12.2405 | 29.3264 | 117.93 | 118.0606 | 13.2092 | 0.91178 | 12.2404 | 29.6245 | 116.43 | 116.4582 | -3.6301 | 0.99258
12.2415 | 29.3264 | 117.93 | 118.0606 | 13.2092 | 0.91178 | 12.2414 | 29.6245 | 116.43 | 116.4582 | -3.6301 | 0.99258
12.2425 | 29.3264 | 117.93 | 118.0606 | 13.2092 | 0.91178 | 12.2424 | 29.6245 | 116.43 | 116.4582 | -3.6301 | 0.99258
12.2435 | 29.3264 | 117.93 | 118.0606 | 13.2092 | 0.91178 | 12.2434 | 29.6245 | 116.43 | 116.4582 | -3.6301 | 0.99258
12.2445 | 29.3264 | 117.93 | 118.0606 | 13.2092 | 0.91178 | 12.2444 | 29.6245 | 116.43 | 116.4582 | -3.6301 | 0.99258
12.2455 | 29.333 | 117.93 | 118.0662 | 13.1904 | 0.91203 | 12.2454 | 29.6245 | 116.43 | 116.4582 | -3.6301 | 0.99258
12.2465 | 29.333 | 117.93 | 118.0662 | 13.1904 | 0.91203 | 12.2464 | 29.617 | 116.43 | 116.4636 | -3.6258 | 0.99259
12.2475 | 29.333 | 117.93 | 118.0662 | 13.1904 | 0.91203 | 12.2474 | 29.617 | 116.43 | 116.4636 | -3.6258 | 0.99259
12.2485 | 29.333 | 117.93 | 118.0662 | 13.1904 | 0.91203 | 12.2484 | 29.617 | 116.43 | 116.4636 | -3.6258 | 0.99259
12.2495 | 29.333 | 117.93 | 118.0662 | 13.1904 | 0.91203 | 12.2494 | 29.617 | 116.43 | 116.4636 | -3.6258 | 0.99259
12.2505 | 29.333 | 117.93 | 118.0662 | 13.1904 | 0.91203 | 12.2504 | 29.617 | 116.43 | 116.4636 | -3.6258 | 0.99259
12.2515 | 29.333 | 117.93 | 118.0662 | 13.1904 | 0.91203 | 12.2514 | 29.617 | 116.43 | 116.4636 | -3.6258 | 0.99259
12.2525 | 29.333 | 117.93 | 118.0662 | 13.1904 | 0.91203 | 12.2524 | 29.617 | 116.43 | 116.4636 | -3.6258 | 0.99259
12.2535 | 29.2963 | 117.93 | 118.0562 | 13.2083 | 0.91163 | 12.2534 | 29.617 | 116.43 | 116.4636 | -3.6258 | 0.99259
12.2545 | 29.2963 | 117.93 | 118.0562 | 13.2083 | 0.91163 | 12.2544 | 29.6359 | 116.43 | 116.4751 | -3.6012 | 0.9927
12.2555 | 29.2963 | 117.93 | 118.0562 | 13.2083 | 0.91163 | 12.2554 | 29.6359 | 116.43 | 116.4751 | -3.6012 | 0.9927
12.2565 | 29.2963 | 117.93 | 118.0562 | 13.2083 | 0.91163 | 12.2564 | 29.6359 | 116.43 | 116.4751 | -3.6012 | 0.9927
12.2575 | 29.2963 | 117.93 | 118.0562 | 13.2083 | 0.91163 | 12.2574 | 29.6359 | 116.43 | 116.4751 | -3.6012 | 0.9927
12.2585 | 29.2963 | 117.93 | 118.0562 | 13.2083 | 0.91163 | 12.2584 | 29.6359 | 116.43 | 116.4751 | -3.6012 | 0.9927
12.2595 | 29.2963 | 117.93 | 118.0562 | 13.2083 | 0.91163 | 12.2594 | 29.6359 | 116.43 | 116.4751 | -3.6012 | 0.9927
12.2605 | 29.2963 | 117.93 | 118.0562 | 13.2083 | 0.91163 | 12.2604 | 29.6359 | 116.43 | 116.4751 | -3.6012 | 0.9927
12.2615 | 29.2028 | 117.93 | 118.0465 | 13.1519 | 0.9118 | 12.2614 | 29.6359 | 116.43 | 116.4751 | -3.6012 | 0.9927
12.2625 | 29.2028 | 117.93 | 118.0465 | 13.1519 | 0.9118 | 12.2624 | 29.6172 | 116.43 | 116.4705 | -3.5874 | 0.99274
12.2635 | 29.2028 | 117.93 | 118.0465 | 13.1519 | 0.9118 | 12.2634 | 29.6172 | 116.43 | 116.4705 | -3.5874 | 0.99274
12.2645 | 29.2028 | 117.93 | 118.0465 | 13.1519 | 0.9118 | 12.2644 | 29.6172 | 116.43 | 116.4705 | -3.5874 | 0.99274
12.2655 | 29.2028 | 117.93 | 118.0465 | 13.1519 | 0.9118 | 12.2654 | 29.6172 | 116.43 | 116.4705 | -3.5874 | 0.99274
12.2665 | 29.2028 | 117.93 | 118.0465 | 13.1519 | 0.9118 | 12.2664 | 29.6172 | 116.43 | 116.4705 | -3.5874 | 0.99274
12.2675 | 29.2028 | 117.93 | 118.0465 | 13.1519 | 0.9118 | 12.2674 | 29.6172 | 116.43 | 116.4705 | -3.5874 | 0.99274
12.2685 | 29.2028 | 117.93 | 118.0465 | 13.1519 | 0.9118 | 12.2684 | 29.6172 | 116.43 | 116.4705 | -3.5874 | 0.99274
12.2695 | 29.2028 | 117.93 | 118.0465 | 13.1519 | 0.9118 | 12.2694 | 29.6172 | 116.43 | 116.4705 | -3.5874 | 0.99274
12.2705 | 29.1741 | 117.93 | 118.0447 | 13.1475 | 0.9117 | 12.2704 | 29.6172 | 116.43 | 116.4705 | -3.5874 | 0.99274
12.2715 | 29.1741 | 117.93 | 118.0447 | 13.1475 | 0.9117 | 12.2714 | 29.6124 | 116.43 | 116.4595 | -3.56 | 0.99285
12.2725 | 29.1741 | 117.93 | 118.0447 | 13.1475 | 0.9117 | 12.2724 | 29.6124 | 116.43 | 116.4595 | -3.56 | 0.99285
12.2735 | 29.1741 | 117.93 | 118.0447 | 13.1475 | 0.9117 | 12.2734 | 29.6124 | 116.43 | 116.4595 | -3.56 | 0.99285
12.2745 | 29.1741 | 117.93 | 118.0447 | 13.1475 | 0.9117 | 12.2744 | 29.6124 | 116.43 | 116.4595 | -3.56 | 0.99285
12.2755 | 29.1741 | 117.93 | 118.0447 | 13.1475 | 0.9117 | 12.2754 | 29.6124 | 116.43 | 116.4595 | -3.56 | 0.99285
12.2765 | 29.1741 | 117.93 | 118.0447 | 13.1475 | 0.9117 | 12.2764 | 29.6124 | 116.43 | 116.4595 | -3.56 | 0.99285
12.2775 | 29.1741 | 117.93 | 118.0447 | 13.1475 | 0.9117 | 12.2774 | 29.6124 | 116.43 | 116.4595 | -3.56 | 0.99285
12.2785 | 29.1744 | 117.93 | 118.0439 | 13.1399 | 0.91179 | 12.2784 | 29.6124 | 116.43 | 116.4595 | -3.56 | 0.99285
12.2795 | 29.1744 | 117.93 | 118.0439 | 13.1399 | 0.91179 | 12.2794 | 29.5987 | 116.43 | 116.4719 | -3.53 | 0.99296
12.2805 | 29.1744 | 117.93 | 118.0439 | 13.1399 | 0.91179 | 12.2804 | 29.5987 | 116.43 | 116.4719 | -3.53 | 0.99296
12.2815 | 29.1744 | 117.93 | 118.0439 | 13.1399 | 0.91179 | 12.2814 | 29.5987 | 116.43 | 116.4719 | -3.53 | 0.99296
12.2825 | 29.1744 | 117.93 | 118.0439 | 13.1399 | 0.91179 | 12.2824 | 29.5987 | 116.43 | 116.4719 | -3.53 | 0.99296
12.2835 | 29.1744 | 117.93 | 118.0439 | 13.1399 | 0.91179 | 12.2834 | 29.5987 | 116.43 | 116.4719 | -3.53 | 0.99296
12.2845 | 29.1744 | 117.93 | 118.0439 | 13.1399 | 0.91179 | 12.2844 | 29.5987 | 116.43 | 116.4719 | -3.53 | 0.99296
12.2855 | 29.1744 | 117.93 | 118.0439 | 13.1399 | 0.91179 | 12.2854 | 29.5987 | 116.43 | 116.4719 | -3.53 | 0.99296
12.2865 | 29.1105 | 117.93 | 118.0457 | 13.127 | 0.9116 | 12.2864 | 29.5987 | 116.43 | 116.4719 | -3.53 | 0.99296
12.2875 | 29.1105 | 117.93 | 118.0457 | 13.127 | 0.9116 | 12.2874 | 29.566 | 116.43 | 116.4862 | -3.4714 | 0.99318
12.2885 | 29.1105 | 117.93 | 118.0457 | 13.127 | 0.9116 | 12.2884 | 29.566 | 116.43 | 116.4862 | -3.4714 | 0.99318
12.2895 | 29.1105 | 117.93 | 118.0457 | 13.127 | 0.9116 | 12.2894 | 29.566 | 116.43 | 116.4862 | -3.4714 | 0.99318
12.2905 | 29.1105 | 117.93 | 118.0457 | 13.127 | 0.9116 | 12.2904 | 29.566 | 116.43 | 116.4862 | -3.4714 | 0.99318
12.2915 | 29.1105 | 117.93 | 118.0457 | 13.127 | 0.9116 | 12.2914 | 29.566 | 116.43 | 116.4862 | -3.4714 | 0.99318
12.2925 | 29.1105 | 117.93 | 118.0457 | 13.127 | 0.9116 | 12.2924 | 29.566 | 116.43 | 116.4862 | -3.4714 | 0.99318
12.2935 | 29.1105 | 117.93 | 118.0457 | 13.127 | 0.9116 | 12.2934 | 29.566 | 116.43 | 116.4862 | -3.4714 | 0.99318
12.2945 | 29.1105 | 117.93 | 118.0457 | 13.127 | 0.9116 | 12.2944 | 29.566 | 116.43 | 116.4862 | -3.4714 | 0.99318
12.2955 | 29.027 | 117.93 | 118.0495 | 13.1243 | 0.91119 | 12.2954 | 29.566 | 116.43 | 116.4862 | -3.4714 | 0.99318
12.2965 | 29.027 | 117.93 | 118.0495 | 13.1243 | 0.91119 | 12.2964 | 29.5443 | 116.43 | 116.4715 | -3.4614 | 0.99321
12.2975 | 29.027 | 117.93 | 118.0495 | 13.1243 | 0.91119 | 12.2974 | 29.5443 | 116.43 | 116.4715 | -3.4614 | 0.99321
12.2985 | 29.027 | 117.93 | 118.0495 | 13.1243 | 0.91119 | 12.2984 | 29.5443 | 116.43 | 116.4715 | -3.4614 | 0.99321
12.2995 | 29.027 | 117.93 | 118.0495 | 13.1243 | 0.91119 | 12.2994 | 29.5443 | 116.43 | 116.4715 | -3.4614 | 0.99321
12.3005 | 29.027 | 117.93 | 118.0495 | 13.1243 | 0.91119 | 12.3004 | 29.5443 | 116.43 | 116.4715 | -3.4614 | 0.99321
12.3015 | 29.027 | 117.93 | 118.0495 | 13.1243 | 0.91119 | 12.3014 | 29.5443 | 116.43 | 116.4715 | -3.4614 | 0.99321
12.3025 | 29.027 | 117.93 | 118.0495 | 13.1243 | 0.91119 | 12.3024 | 29.5443 | 116.43 | 116.4715 | -3.4614 | 0.99321
12.3035 | 28.9438 | 117.93 | 118.0531 | 13.1119 | 0.91089 | 12.3034 | 29.5443 | 116.43 | 116.4715 | -3.4614 | 0.99321
12.3045 | 28.9438 | 117.93 | 118.0531 | 13.1119 | 0.91089 | 12.3044 | 29.5199 | 116.43 | 116.466 | -3.5061 | 0.99302
12.3055 | 28.9438 | 117.93 | 118.0531 | 13.1119 | 0.91089 | 12.3054 | 29.5199 | 116.43 | 116.466 | -3.5061 | 0.99302
12.3065 | 28.9438 | 117.93 | 118.0531 | 13.1119 | 0.91089 | 12.3064 | 29.5199 | 116.43 | 116.466 | -3.5061 | 0.99302
12.3075 | 28.9438 | 117.93 | 118.0531 | 13.1119 | 0.91089 | 12.3074 | 29.5199 | 116.43 | 116.466 | -3.5061 | 0.99302
12.3085 | 28.9438 | 117.93 | 118.0531 | 13.1119 | 0.91089 | 12.3084 | 29.5199 | 116.43 | 116.466 | -3.5061 | 0.99302
12.3095 | 28.9438 | 117.93 | 118.0531 | 13.1119 | 0.91089 | 12.3094 | 29.5199 | 116.43 | 116.466 | -3.5061 | 0.99302
12.3105 | 28.9438 | 117.93 | 118.0531 | 13.1119 | 0.91089 | 12.3104 | 29.5199 | 116.43 | 116.466 | -3.5061 | 0.99302
12.3115 | 28.8922 | 117.93 | 118.0368 | 13.1116 | 0.91062 | 12.3114 | 29.5199 | 116.43 | 116.466 | -3.5061 | 0.99302
12.3125 | 28.8922 | 117.93 | 118.0368 | 13.1116 | 0.91062 | 12.3124 | 29.534 | 116.43 | 116.4728 | -3.5404 | 0.99289
12.3135 | 28.8922 | 117.93 | 118.0368 | 13.1116 | 0.91062 | 12.3134 | 29.534 | 116.43 | 116.4728 | -3.5404 | 0.99289
12.3145 | 28.8922 | 117.93 | 118.0368 | 13.1116 | 0.91062 | 12.3144 | 29.534 | 116.43 | 116.4728 | -3.5404 | 0.99289
12.3155 | 28.8922 | 117.93 | 118.0368 | 13.1116 | 0.91062 | 12.3154 | 29.534 | 116.43 | 116.4728 | -3.5404 | 0.99289
12.3165 | 28.8922 | 117.93 | 118.0368 | 13.1116 | 0.91062 | 12.3164 | 29.534 | 116.43 | 116.4728 | -3.5404 | 0.99289
12.3175 | 28.8922 | 117.93 | 118.0368 | 13.1116 | 0.91062 | 12.3174 | 29.534 | 116.43 | 116.4728 | -3.5404 | 0.99289
12.3185 | 28.8922 | 117.93 | 118.0368 | 13.1116 | 0.91062 | 12.3184 | 29.534 | 116.43 | 116.4728 | -3.5404 | 0.99289
12.3195 | 28.8922 | 117.93 | 118.0368 | 13.1116 | 0.91062 | 12.3194 | 29.534 | 116.43 | 116.4728 | -3.5404 | 0.99289
12.3205 | 28.8673 | 117.93 | 118.0504 | 13.2675 | 0.90863 | 12.3204 | 29.534 | 116.43 | 116.4728 | -3.5404 | 0.99289
12.3215 | 28.8673 | 117.93 | 118.0504 | 13.2675 | 0.90863 | 12.3214 | 29.5368 | 116.43 | 116.4649 | -3.5534 | 0.99284
12.3225 | 28.8673 | 117.93 | 118.0504 | 13.2675 | 0.90863 | 12.3224 | 29.5368 | 116.43 | 116.4649 | -3.5534 | 0.99284
12.3235 | 28.8673 | 117.93 | 118.0504 | 13.2675 | 0.90863 | 12.3234 | 29.5368 | 116.43 | 116.4649 | -3.5534 | 0.99284
12.3245 | 28.8673 | 117.93 | 118.0504 | 13.2675 | 0.90863 | 12.3244 | 29.5368 | 116.43 | 116.4649 | -3.5534 | 0.99284
12.3255 | 28.8673 | 117.93 | 118.0504 | 13.2675 | 0.90863 | 12.3254 | 29.5368 | 116.43 | 116.4649 | -3.5534 | 0.99284
12.3265 | 28.8673 | 117.93 | 118.0504 | 13.2675 | 0.90863 | 12.3264 | 29.5368 | 116.43 | 116.4649 | -3.5534 | 0.99284
12.3275 | 28.8673 | 117.93 | 118.0504 | 13.2675 | 0.90863 | 12.3274 | 29.5368 | 116.43 | 116.4649 | -3.5534 | 0.99284
12.3285 | 28.8147 | 117.93 | 118.0758 | 13.3805 | 0.90698 | 12.3284 | 29.5368 | 116.43 | 116.4649 | -3.5534 | 0.99284
12.3295 | 28.8147 | 117.93 | 118.0758 | 13.3805 | 0.90698 | 12.3294 | 29.5365 | 116.43 | 116.463 | -3.5698 | 0.99278
12.3305 | 28.8147 | 117.93 | 118.0758 | 13.3805 | 0.90698 | 12.3304 | 29.5365 | 116.43 | 116.463 | -3.5698 | 0.99278
12.3315 | 28.8147 | 117.93 | 118.0758 | 13.3805 | 0.90698 | 12.3314 | 29.5365 | 116.43 | 116.463 | -3.5698 | 0.99278
12.3325 | 28.8147 | 117.93 | 118.0758 | 13.3805 | 0.90698 | 12.3324 | 29.5365 | 116.43 | 116.463 | -3.5698 | 0.99278
12.3335 | 28.8147 | 117.93 | 118.0758 | 13.3805 | 0.90698 | 12.3334 | 29.5365 | 116.43 | 116.463 | -3.5698 | 0.99278
12.3345 | 28.8147 | 117.93 | 118.0758 | 13.3805 | 0.90698 | 12.3344 | 29.5365 | 116.43 | 116.463 | -3.5698 | 0.99278
12.3355 | 28.8147 | 117.93 | 118.0758 | 13.3805 | 0.90698 | 12.3354 | 29.5365 | 116.43 | 116.463 | -3.5698 | 0.99278
12.3365 | 28.7504 | 117.93 | 118.062 | 13.305 | 0.90753 | 12.3364 | 29.5365 | 116.43 | 116.463 | -3.5698 | 0.99278
12.3375 | 28.7504 | 117.93 | 118.062 | 13.305 | 0.90753 | 12.3374 | 29.5424 | 116.43 | 116.4661 | -3.5881 | 0.9927
12.3385 | 28.7504 | 117.93 | 118.062 | 13.305 | 0.90753 | 12.3384 | 29.5424 | 116.43 | 116.4661 | -3.5881 | 0.9927
12.3395 | 28.7504 | 117.93 | 118.062 | 13.305 | 0.90753 | 12.3394 | 29.5424 | 116.43 | 116.4661 | -3.5881 | 0.9927
12.3405 | 28.7504 | 117.93 | 118.062 | 13.305 | 0.90753 | 12.3404 | 29.5424 | 116.43 | 116.4661 | -3.5881 | 0.9927
12.3415 | 28.7504 | 117.93 | 118.062 | 13.305 | 0.90753 | 12.3414 | 29.5424 | 116.43 | 116.4661 | -3.5881 | 0.9927
12.3425 | 28.7504 | 117.93 | 118.062 | 13.305 | 0.90753 | 12.3424 | 29.5424 | 116.43 | 116.4661 | -3.5881 | 0.9927
12.3435 | 28.7504 | 117.93 | 118.062 | 13.305 | 0.90753 | 12.3434 | 29.5424 | 116.43 | 116.4661 | -3.5881 | 0.9927
12.3445 | 28.7504 | 117.93 | 118.062 | 13.305 | 0.90753 | 12.3444 | 29.5424 | 116.43 | 116.4661 | -3.5881 | 0.9927
12.3455 | 28.7441 | 117.93 | 118.0659 | 13.2557 | 0.90809 | 12.3454 | 29.5424 | 116.43 | 116.4661 | -3.5881 | 0.9927
12.3465 | 28.7441 | 117.93 | 118.0659 | 13.2557 | 0.90809 | 12.3464 | 29.552 | 116.43 | 116.4587 | -3.6231 | 0.99257
12.3475 | 28.7441 | 117.93 | 118.0659 | 13.2557 | 0.90809 | 12.3474 | 29.552 | 116.43 | 116.4587 | -3.6231 | 0.99257
12.3485 | 28.7441 | 117.93 | 118.0659 | 13.2557 | 0.90809 | 12.3484 | 29.552 | 116.43 | 116.4587 | -3.6231 | 0.99257
12.3495 | 28.7441 | 117.93 | 118.0659 | 13.2557 | 0.90809 | 12.3494 | 29.552 | 116.43 | 116.4587 | -3.6231 | 0.99257
12.3505 | 28.7441 | 117.93 | 118.0659 | 13.2557 | 0.90809 | 12.3504 | 29.552 | 116.43 | 116.4587 | -3.6231 | 0.99257
12.3515 | 28.7441 | 117.93 | 118.0659 | 13.2557 | 0.90809 | 12.3514 | 29.552 | 116.43 | 116.4587 | -3.6231 | 0.99257
12.3525 | 28.7441 | 117.93 | 118.0659 | 13.2557 | 0.90809 | 12.3524 | 29.552 | 116.43 | 116.4587 | -3.6231 | 0.99257
12.3535 | 28.8115 | 117.93 | 118.0681 | 13.3492 | 0.90734 | 12.3534 | 29.552 | 116.43 | 116.4587 | -3.6231 | 0.99257
12.3545 | 28.8115 | 117.93 | 118.0681 | 13.3492 | 0.90734 | 12.3544 | 29.5481 | 116.43 | 116.4666 | -3.6356 | 0.99252
12.3555 | 28.8115 | 117.93 | 118.0681 | 13.3492 | 0.90734 | 12.3554 | 29.5481 | 116.43 | 116.4666 | -3.6356 | 0.99252
12.3565 | 28.8115 | 117.93 | 118.0681 | 13.3492 | 0.90734 | 12.3564 | 29.5481 | 116.43 | 116.4666 | -3.6356 | 0.99252
12.3575 | 28.8115 | 117.93 | 118.0681 | 13.3492 | 0.90734 | 12.3574 | 29.5481 | 116.43 | 116.4666 | -3.6356 | 0.99252
12.3585 | 28.8115 | 117.93 | 118.0681 | 13.3492 | 0.90734 | 12.3584 | 29.5481 | 116.43 | 116.4666 | -3.6356 | 0.99252
12.3595 | 28.8115 | 117.93 | 118.0681 | 13.3492 | 0.90734 | 12.3594 | 29.5481 | 116.43 | 116.4666 | -3.6356 | 0.99252
12.3605 | 28.8115 | 117.93 | 118.0681 | 13.3492 | 0.90734 | 12.3604 | 29.5481 | 116.43 | 116.4666 | -3.6356 | 0.99252
12.3615 | 28.8115 | 117.93 | 118.0681 | 13.3492 | 0.90734 | 12.3614 | 29.5481 | 116.43 | 116.4666 | -3.6356 | 0.99252
12.3625 | 28.8305 | 117.93 | 118.0629 | 13.4511 | 0.90622 | 12.3624 | 29.5643 | 116.43 | 116.4648 | -3.6546 | 0.99245
12.3635 | 28.8305 | 117.93 | 118.0629 | 13.4511 | 0.90622 | 12.3634 | 29.5643 | 116.43 | 116.4648 | -3.6546 | 0.99245
12.3645 | 28.8305 | 117.93 | 118.0629 | 13.4511 | 0.90622 | 12.3644 | 29.5643 | 116.43 | 116.4648 | -3.6546 | 0.99245
12.3655 | 28.8305 | 117.93 | 118.0629 | 13.4511 | 0.90622 | 12.3654 | 29.5643 | 116.43 | 116.4648 | -3.6546 | 0.99245
12.3665 | 28.8305 | 117.93 | 118.0629 | 13.4511 | 0.90622 | 12.3664 | 29.5643 | 116.43 | 116.4648 | -3.6546 | 0.99245
12.3675 | 28.8305 | 117.93 | 118.0629 | 13.4511 | 0.90622 | 12.3674 | 29.5643 | 116.43 | 116.4648 | -3.6546 | 0.99245
12.3685 | 28.8305 | 117.93 | 118.0629 | 13.4511 | 0.90622 | 12.3684 | 29.5643 | 116.43 | 116.4648 | -3.6546 | 0.99245
12.3695 | 28.8305 | 117.93 | 118.0629 | 13.4511 | 0.90622 | 12.3694 | 29.5643 | 116.43 | 116.4648 | -3.6546 | 0.99245
12.3705 | 28.8262 | 117.93 | 118.0638 | 13.3936 | 0.90689 | 12.3704 | 29.5643 | 116.43 | 116.4648 | -3.6546 | 0.99245
12.3715 | 28.8262 | 117.93 | 118.0638 | 13.3936 | 0.90689 | 12.3714 | 29.5867 | 116.43 | 116.452 | -3.6464 | 0.99249
12.3725 | 28.8262 | 117.93 | 118.0638 | 13.3936 | 0.90689 | 12.3724 | 29.5867 | 116.43 | 116.452 | -3.6464 | 0.99249
12.3735 | 28.8262 | 117.93 | 118.0638 | 13.3936 | 0.90689 | 12.3734 | 29.5867 | 116.43 | 116.452 | -3.6464 | 0.99249
12.3745 | 28.8262 | 117.93 | 118.0638 | 13.3936 | 0.90689 | 12.3744 | 29.5867 | 116.43 | 116.452 | -3.6464 | 0.99249
12.3755 | 28.8262 | 117.93 | 118.0638 | 13.3936 | 0.90689 | 12.3754 | 29.5867 | 116.43 | 116.452 | -3.6464 | 0.99249
12.3765 | 28.8262 | 117.93 | 118.0638 | 13.3936 | 0.90689 | 12.3764 | 29.5867 | 116.43 | 116.452 | -3.6464 | 0.99249
12.3775 | 28.8262 | 117.93 | 118.0638 | 13.3936 | 0.90689 | 12.3774 | 29.5867 | 116.43 | 116.452 | -3.6464 | 0.99249
12.3785 | 28.8234 | 117.93 | 118.0649 | 13.3372 | 0.90755 | 12.3784 | 29.5867 | 116.43 | 116.452 | -3.6464 | 0.99249
12.3795 | 28.8234 | 117.93 | 118.0649 | 13.3372 | 0.90755 | 12.3794 | 29.5665 | 116.43 | 116.449 | -3.6432 | 0.99249
12.3805 | 28.8234 | 117.93 | 118.0649 | 13.3372 | 0.90755 | 12.3804 | 29.5665 | 116.43 | 116.449 | -3.6432 | 0.99249
12.3815 | 28.8234 | 117.93 | 118.0649 | 13.3372 | 0.90755 | 12.3814 | 29.5665 | 116.43 | 116.449 | -3.6432 | 0.99249
12.3825 | 28.8234 | 117.93 | 118.0649 | 13.3372 | 0.90755 | 12.3824 | 29.5665 | 116.43 | 116.449 | -3.6432 | 0.99249
12.3835 | 28.8234 | 117.93 | 118.0649 | 13.3372 | 0.90755 | 12.3834 | 29.5665 | 116.43 | 116.449 | -3.6432 | 0.99249
12.3845 | 28.8234 | 117.93 | 118.0649 | 13.3372 | 0.90755 | 12.3844 | 29.5665 | 116.43 | 116.449 | -3.6432 | 0.99249
12.3855 | 28.8234 | 117.93 | 118.0649 | 13.3372 | 0.90755 | 12.3854 | 29.5665 | 116.43 | 116.449 | -3.6432 | 0.99249
12.3865 | 28.8234 | 117.93 | 118.0649 | 13.3372 | 0.90755 | 12.3864 | 29.5665 | 116.43 | 116.449 | -3.6432 | 0.99249
12.3875 | 28.8985 | 117.93 | 118.0797 | 13.284 | 0.9086 | 12.3874 | 29.5957 | 116.43 | 116.4507 | -3.6727 | 0.99239
12.3885 | 28.8985 | 117.93 | 118.0797 | 13.284 | 0.9086 | 12.3884 | 29.5957 | 116.43 | 116.4507 | -3.6727 | 0.99239
12.3895 | 28.8985 | 117.93 | 118.0797 | 13.284 | 0.9086 | 12.3894 | 29.5957 | 116.43 | 116.4507 | -3.6727 | 0.99239
12.3905 | 28.8985 | 117.93 | 118.0797 | 13.284 | 0.9086 | 12.3904 | 29.5957 | 116.43 | 116.4507 | -3.6727 | 0.99239
12.3915 | 28.8985 | 117.93 | 118.0797 | 13.284 | 0.9086 | 12.3914 | 29.5957 | 116.43 | 116.4507 | -3.6727 | 0.99239
12.3925 | 28.8985 | 117.93 | 118.0797 | 13.284 | 0.9086 | 12.3924 | 29.5957 | 116.43 | 116.4507 | -3.6727 | 0.99239
12.3935 | 28.8985 | 117.93 | 118.0797 | 13.284 | 0.9086 | 12.3934 | 29.5957 | 116.43 | 116.4507 | -3.6727 | 0.99239
12.3945 | 28.8985 | 117.93 | 118.0797 | 13.284 | 0.9086 | 12.3944 | 29.5957 | 116.43 | 116.4507 | -3.6727 | 0.99239
12.3955 | 28.9737 | 117.93 | 118.0902 | 13.3996 | 0.90764 | 12.3954 | 29.5957 | 116.43 | 116.4507 | -3.6727 | 0.99239
12.3965 | 28.9737 | 117.93 | 118.0902 | 13.3996 | 0.90764 | 12.3964 | 29.605 | 116.43 | 116.4497 | -3.6948 | 0.9923
12.3975 | 28.9737 | 117.93 | 118.0902 | 13.3996 | 0.90764 | 12.3974 | 29.605 | 116.43 | 116.4497 | -3.6948 | 0.9923
12.3985 | 28.9737 | 117.93 | 118.0902 | 13.3996 | 0.90764 | 12.3984 | 29.605 | 116.43 | 116.4497 | -3.6948 | 0.9923
12.3995 | 28.9737 | 117.93 | 118.0902 | 13.3996 | 0.90764 | 12.3994 | 29.605 | 116.43 | 116.4497 | -3.6948 | 0.9923
12.4005 | 28.9737 | 117.93 | 118.0902 | 13.3996 | 0.90764 | 12.4004 | 29.605 | 116.43 | 116.4497 | -3.6948 | 0.9923
12.4015 | 28.9737 | 117.93 | 118.0902 | 13.3996 | 0.90764 | 12.4014 | 29.605 | 116.43 | 116.4497 | -3.6948 | 0.9923
12.4025 | 28.9737 | 117.93 | 118.0902 | 13.3996 | 0.90764 | 12.4024 | 29.605 | 116.43 | 116.4497 | -3.6948 | 0.9923
12.4035 | 28.9697 | 117.93 | 118.0847 | 13.4519 | 0.90699 | 12.4034 | 29.605 | 116.43 | 116.4497 | -3.6948 | 0.9923
12.4045 | 28.9697 | 117.93 | 118.0847 | 13.4519 | 0.90699 | 12.4044 | 29.5932 | 116.43 | 116.4337 | -3.697 | 0.99229
12.4055 | 28.9697 | 117.93 | 118.0847 | 13.4519 | 0.90699 | 12.4054 | 29.5932 | 116.43 | 116.4337 | -3.697 | 0.99229
12.4065 | 28.9697 | 117.93 | 118.0847 | 13.4519 | 0.90699 | 12.4064 | 29.5932 | 116.43 | 116.4337 | -3.697 | 0.99229
12.4075 | 28.9697 | 117.93 | 118.0847 | 13.4519 | 0.90699 | 12.4074 | 29.5932 | 116.43 | 116.4337 | -3.697 | 0.99229
12.4085 | 28.9697 | 117.93 | 118.0847 | 13.4519 | 0.90699 | 12.4084 | 29.5932 | 116.43 | 116.4337 | -3.697 | 0.99229
12.4095 | 28.9697 | 117.93 | 118.0847 | 13.4519 | 0.90699 | 12.4094 | 29.5932 | 116.43 | 116.4337 | -3.697 | 0.99229
12.4105 | 28.9697 | 117.93 | 118.0847 | 13.4519 | 0.90699 | 12.4104 | 29.5932 | 116.43 | 116.4337 | -3.697 | 0.99229
12.4115 | 28.9697 | 117.93 | 118.0847 | 13.4519 | 0.90699 | 12.4114 | 29.5932 | 116.43 | 116.4337 | -3.697 | 0.99229
12.4125 | 29.0025 | 117.93 | 118.0883 | 13.366 | 0.90819 | 12.4124 | 29.6221 | 116.43 | 116.4334 | -3.6699 | 0.99241
12.4135 | 29.0025 | 117.93 | 118.0883 | 13.366 | 0.90819 | 12.4134 | 29.6221 | 116.43 | 116.4334 | -3.6699 | 0.99241
12.4145 | 29.0025 | 117.93 | 118.0883 | 13.366 | 0.90819 | 12.4144 | 29.6221 | 116.43 | 116.4334 | -3.6699 | 0.99241
12.4155 | 29.0025 | 117.93 | 118.0883 | 13.366 | 0.90819 | 12.4154 | 29.6221 | 116.43 | 116.4334 | -3.6699 | 0.99241
12.4165 | 29.0025 | 117.93 | 118.0883 | 13.366 | 0.90819 | 12.4164 | 29.6221 | 116.43 | 116.4334 | -3.6699 | 0.99241
12.4175 | 29.0025 | 117.93 | 118.0883 | 13.366 | 0.90819 | 12.4174 | 29.6221 | 116.43 | 116.4334 | -3.6699 | 0.99241
12.4185 | 29.0025 | 117.93 | 118.0883 | 13.366 | 0.90819 | 12.4184 | 29.6221 | 116.43 | 116.4334 | -3.6699 | 0.99241
12.4195 | 29.0025 | 117.93 | 118.0883 | 13.366 | 0.90819 | 12.4194 | 29.6221 | 116.43 | 116.4334 | -3.6699 | 0.99241
12.4205 | 28.9964 | 117.93 | 118.0788 | 13.389 | 0.90789 | 12.4204 | 29.6221 | 116.43 | 116.4334 | -3.6699 | 0.99241
12.4215 | 28.9964 | 117.93 | 118.0788 | 13.389 | 0.90789 | 12.4214 | 29.6391 | 116.43 | 116.4393 | -3.6569 | 0.99247
12.4225 | 28.9964 | 117.93 | 118.0788 | 13.389 | 0.90789 | 12.4224 | 29.6391 | 116.43 | 116.4393 | -3.6569 | 0.99247
12.4235 | 28.9964 | 117.93 | 118.0788 | 13.389 | 0.90789 | 12.4234 | 29.6391 | 116.43 | 116.4393 | -3.6569 | 0.99247
12.4245 | 28.9964 | 117.93 | 118.0788 | 13.389 | 0.90789 | 12.4244 | 29.6391 | 116.43 | 116.4393 | -3.6569 | 0.99247
12.4255 | 28.9964 | 117.93 | 118.0788 | 13.389 | 0.90789 | 12.4254 | 29.6391 | 116.43 | 116.4393 | -3.6569 | 0.99247
12.4265 | 28.9964 | 117.93 | 118.0788 | 13.389 | 0.90789 | 12.4264 | 29.6391 | 116.43 | 116.4393 | -3.6569 | 0.99247
12.4275 | 28.9964 | 117.93 | 118.0788 | 13.389 | 0.90789 | 12.4274 | 29.6391 | 116.43 | 116.4393 | -3.6569 | 0.99247
12.4285 | 28.9291 | 117.93 | 118.0783 | 13.3818 | 0.9076 | 12.4284 | 29.6391 | 116.43 | 116.4393 | -3.6569 | 0.99247
12.4295 | 28.9291 | 117.93 | 118.0783 | 13.3818 | 0.9076 | 12.4294 | 29.6306 | 116.43 | 116.4438 | -3.6654 | 0.99244
12.4305 | 28.9291 | 117.93 | 118.0783 | 13.3818 | 0.9076 | 12.4304 | 29.6306 | 116.43 | 116.4438 | -3.6654 | 0.99244
12.4315 | 28.9291 | 117.93 | 118.0783 | 13.3818 | 0.9076 | 12.4314 | 29.6306 | 116.43 | 116.4438 | -3.6654 | 0.99244
12.4325 | 28.9291 | 117.93 | 118.0783 | 13.3818 | 0.9076 | 12.4324 | 29.6306 | 116.43 | 116.4438 | -3.6654 | 0.99244
12.4335 | 28.9291 | 117.93 | 118.0783 | 13.3818 | 0.9076 | 12.4334 | 29.6306 | 116.43 | 116.4438 | -3.6654 | 0.99244
12.4345 | 28.9291 | 117.93 | 118.0783 | 13.3818 | 0.9076 | 12.4344 | 29.6306 | 116.43 | 116.4438 | -3.6654 | 0.99244
12.4355 | 28.9291 | 117.93 | 118.0783 | 13.3818 | 0.9076 | 12.4354 | 29.6306 | 116.43 | 116.4438 | -3.6654 | 0.99244
12.4365 | 28.9291 | 117.93 | 118.0783 | 13.3818 | 0.9076 | 12.4364 | 29.6306 | 116.43 | 116.4438 | -3.6654 | 0.99244
12.4375 | 28.9052 | 117.93 | 118.0803 | 13.2838 | 0.90864 | 12.4374 | 29.6434 | 116.43 | 116.4546 | -3.6733 | 0.99241
12.4385 | 28.9052 | 117.93 | 118.0803 | 13.2838 | 0.90864 | 12.4384 | 29.6434 | 116.43 | 116.4546 | -3.6733 | 0.99241
12.4395 | 28.9052 | 117.93 | 118.0803 | 13.2838 | 0.90864 | 12.4394 | 29.6434 | 116.43 | 116.4546 | -3.6733 | 0.99241
12.4405 | 28.9052 | 117.93 | 118.0803 | 13.2838 | 0.90864 | 12.4404 | 29.6434 | 116.43 | 116.4546 | -3.6733 | 0.99241
12.4415 | 28.9052 | 117.93 | 118.0803 | 13.2838 | 0.90864 | 12.4414 | 29.6434 | 116.43 | 116.4546 | -3.6733 | 0.99241
12.4425 | 28.9052 | 117.93 | 118.0803 | 13.2838 | 0.90864 | 12.4424 | 29.6434 | 116.43 | 116.4546 | -3.6733 | 0.99241
12.4435 | 28.9052 | 117.93 | 118.0803 | 13.2838 | 0.90864 | 12.4434 | 29.6434 | 116.43 | 116.4546 | -3.6733 | 0.99241
12.4445 | 28.9052 | 117.93 | 118.0803 | 13.2838 | 0.90864 | 12.4444 | 29.6434 | 116.43 | 116.4546 | -3.6733 | 0.99241
12.4455 | 28.8803 | 117.93 | 118.0686 | 13.2302 | 0.90914 | 12.4454 | 29.6434 | 116.43 | 116.4546 | -3.6733 | 0.99241
12.4465 | 28.8803 | 117.93 | 118.0686 | 13.2302 | 0.90914 | 12.4464 | 29.645 | 116.43 | 116.4547 | -3.6158 | 0.99264
12.4475 | 28.8803 | 117.93 | 118.0686 | 13.2302 | 0.90914 | 12.4474 | 29.645 | 116.43 | 116.4547 | -3.6158 | 0.99264
12.4485 | 28.8803 | 117.93 | 118.0686 | 13.2302 | 0.90914 | 12.4484 | 29.645 | 116.43 | 116.4547 | -3.6158 | 0.99264
12.4495 | 28.8803 | 117.93 | 118.0686 | 13.2302 | 0.90914 | 12.4494 | 29.645 | 116.43 | 116.4547 | -3.6158 | 0.99264
12.4505 | 28.8803 | 117.93 | 118.0686 | 13.2302 | 0.90914 | 12.4504 | 29.645 | 116.43 | 116.4547 | -3.6158 | 0.99264
12.4515 | 28.8803 | 117.93 | 118.0686 | 13.2302 | 0.90914 | 12.4514 | 29.645 | 116.43 | 116.4547 | -3.6158 | 0.99264
12.4525 | 28.8803 | 117.93 | 118.0686 | 13.2302 | 0.90914 | 12.4524 | 29.645 | 116.43 | 116.4547 | -3.6158 | 0.99264
12.4535 | 28.8634 | 117.93 | 118.08 | 13.2754 | 0.90851 | 12.4534 | 29.645 | 116.43 | 116.4547 | -3.6158 | 0.99264
12.4545 | 28.8634 | 117.93 | 118.08 | 13.2754 | 0.90851 | 12.4544 | 29.6254 | 116.43 | 116.4365 | -3.6178 | 0.99263
12.4555 | 28.8634 | 117.93 | 118.08 | 13.2754 | 0.90851 | 12.4554 | 29.6254 | 116.43 | 116.4365 | -3.6178 | 0.99263
12.4565 | 28.8634 | 117.93 | 118.08 | 13.2754 | 0.90851 | 12.4564 | 29.6254 | 116.43 | 116.4365 | -3.6178 | 0.99263
12.4575 | 28.8634 | 117.93 | 118.08 | 13.2754 | 0.90851 | 12.4574 | 29.6254 | 116.43 | 116.4365 | -3.6178 | 0.99263
12.4585 | 28.8634 | 117.93 | 118.08 | 13.2754 | 0.90851 | 12.4584 | 29.6254 | 116.43 | 116.4365 | -3.6178 | 0.99263
12.4595 | 28.8634 | 117.93 | 118.08 | 13.2754 | 0.90851 | 12.4594 | 29.6254 | 116.43 | 116.4365 | -3.6178 | 0.99263
12.4605 | 28.8634 | 117.93 | 118.08 | 13.2754 | 0.90851 | 12.4604 | 29.6254 | 116.43 | 116.4365 | -3.6178 | 0.99263
12.4615 | 28.8634 | 117.93 | 118.08 | 13.2754 | 0.90851 | 12.4614 | 29.6254 | 116.43 | 116.4365 | -3.6178 | 0.99263
12.4625 | 28.944 | 117.93 | 118.091 | 13.424 | 0.90718 | 12.4624 | 29.6231 | 116.43 | 116.4389 | -3.5985 | 0.9927
12.4635 | 28.944 | 117.93 | 118.091 | 13.424 | 0.90718 | 12.4634 | 29.6231 | 116.43 | 116.4389 | -3.5985 | 0.9927
12.4645 | 28.944 | 117.93 | 118.091 | 13.424 | 0.90718 | 12.4644 | 29.6231 | 116.43 | 116.4389 | -3.5985 | 0.9927
12.4655 | 28.944 | 117.93 | 118.091 | 13.424 | 0.90718 | 12.4654 | 29.6231 | 116.43 | 116.4389 | -3.5985 | 0.9927
12.4665 | 28.944 | 117.93 | 118.091 | 13.424 | 0.90718 | 12.4664 | 29.6231 | 116.43 | 116.4389 | -3.5985 | 0.9927
12.4675 | 28.944 | 117.93 | 118.091 | 13.424 | 0.90718 | 12.4674 | 29.6231 | 116.43 | 116.4389 | -3.5985 | 0.9927
12.4685 | 28.944 | 117.93 | 118.091 | 13.424 | 0.90718 | 12.4684 | 29.6231 | 116.43 | 116.4389 | -3.5985 | 0.9927
12.4695 | 28.944 | 117.93 | 118.091 | 13.424 | 0.90718 | 12.4694 | 29.6231 | 116.43 | 116.4389 | -3.5985 | 0.9927
12.4705 | 28.9624 | 117.93 | 118.0818 | 13.4795 | 0.90662 | 12.4704 | 29.6231 | 116.43 | 116.4389 | -3.5985 | 0.9927
12.4715 | 28.9624 | 117.93 | 118.0818 | 13.4795 | 0.90662 | 12.4714 | 29.617 | 116.43 | 116.4439 | -3.5574 | 0.99286
12.4725 | 28.9624 | 117.93 | 118.0818 | 13.4795 | 0.90662 | 12.4724 | 29.617 | 116.43 | 116.4439 | -3.5574 | 0.99286
12.4735 | 28.9624 | 117.93 | 118.0818 | 13.4795 | 0.90662 | 12.4734 | 29.617 | 116.43 | 116.4439 | -3.5574 | 0.99286
12.4745 | 28.9624 | 117.93 | 118.0818 | 13.4795 | 0.90662 | 12.4744 | 29.617 | 116.43 | 116.4439 | -3.5574 | 0.99286
12.4755 | 28.9624 | 117.93 | 118.0818 | 13.4795 | 0.90662 | 12.4754 | 29.617 | 116.43 | 116.4439 | -3.5574 | 0.99286
12.4765 | 28.9624 | 117.93 | 118.0818 | 13.4795 | 0.90662 | 12.4764 | 29.617 | 116.43 | 116.4439 | -3.5574 | 0.99286
12.4775 | 28.9624 | 117.93 | 118.0818 | 13.4795 | 0.90662 | 12.4774 | 29.617 | 116.43 | 116.4439 | -3.5574 | 0.99286
12.4785 | 28.9804 | 117.93 | 118.0913 | 13.3185 | 0.90864 | 12.4784 | 29.617 | 116.43 | 116.4439 | -3.5574 | 0.99286
12.4795 | 28.9804 | 117.93 | 118.0913 | 13.3185 | 0.90864 | 12.4794 | 29.5927 | 116.43 | 116.442 | -3.525 | 0.99298
12.4805 | 28.9804 | 117.93 | 118.0913 | 13.3185 | 0.90864 | 12.4804 | 29.5927 | 116.43 | 116.442 | -3.525 | 0.99298
12.4815 | 28.9804 | 117.93 | 118.0913 | 13.3185 | 0.90864 | 12.4814 | 29.5927 | 116.43 | 116.442 | -3.525 | 0.99298
12.4825 | 28.9804 | 117.93 | 118.0913 | 13.3185 | 0.90864 | 12.4824 | 29.5927 | 116.43 | 116.442 | -3.525 | 0.99298
12.4835 | 28.9804 | 117.93 | 118.0913 | 13.3185 | 0.90864 | 12.4834 | 29.5927 | 116.43 | 116.442 | -3.525 | 0.99298
12.4845 | 28.9804 | 117.93 | 118.0913 | 13.3185 | 0.90864 | 12.4844 | 29.5927 | 116.43 | 116.442 | -3.525 | 0.99298
12.4855 | 28.9804 | 117.93 | 118.0913 | 13.3185 | 0.90864 | 12.4854 | 29.5927 | 116.43 | 116.442 | -3.525 | 0.99298
12.4865 | 28.9804 | 117.93 | 118.0913 | 13.3185 | 0.90864 | 12.4864 | 29.5927 | 116.43 | 116.442 | -3.525 | 0.99298
12.4875 | 29.1401 | 117.93 | 118.0963 | 13.4091 | 0.90844 | 12.4874 | 29.5615 | 116.43 | 116.4469 | -3.4908 | 0.9931
12.4885 | 29.1401 | 117.93 | 118.0963 | 13.4091 | 0.90844 | 12.4884 | 29.5615 | 116.43 | 116.4469 | -3.4908 | 0.9931
12.4895 | 29.1401 | 117.93 | 118.0963 | 13.4091 | 0.90844 | 12.4894 | 29.5615 | 116.43 | 116.4469 | -3.4908 | 0.9931
12.4905 | 29.1401 | 117.93 | 118.0963 | 13.4091 | 0.90844 | 12.4904 | 29.5615 | 116.43 | 116.4469 | -3.4908 | 0.9931
12.4915 | 29.1401 | 117.93 | 118.0963 | 13.4091 | 0.90844 | 12.4914 | 29.5615 | 116.43 | 116.4469 | -3.4908 | 0.9931
12.4925 | 29.1401 | 117.93 | 118.0963 | 13.4091 | 0.90844 | 12.4924 | 29.5615 | 116.43 | 116.4469 | -3.4908 | 0.9931
12.4935 | 29.1401 | 117.93 | 118.0963 | 13.4091 | 0.90844 | 12.4934 | 29.5615 | 116.43 | 116.4469 | -3.4908 | 0.9931
12.4945 | 29.1401 | 117.93 | 118.0963 | 13.4091 | 0.90844 | 12.4944 | 29.5615 | 116.43 | 116.4469 | -3.4908 | 0.9931
12.4955 | 29.2565 | 117.93 | 118.0957 | 13.55 | 0.9074 | 12.4954 | 29.5615 | 116.43 | 116.4469 | -3.4908 | 0.9931
12.4965 | 29.2565 | 117.93 | 118.0957 | 13.55 | 0.9074 | 12.4964 | 29.5404 | 116.43 | 116.4565 | -3.5195 | 0.99298
12.4975 | 29.2565 | 117.93 | 118.0957 | 13.55 | 0.9074 | 12.4974 | 29.5404 | 116.43 | 116.4565 | -3.5195 | 0.99298
12.4985 | 29.2565 | 117.93 | 118.0957 | 13.55 | 0.9074 | 12.4984 | 29.5404 | 116.43 | 116.4565 | -3.5195 | 0.99298
12.4995 | 29.2565 | 117.93 | 118.0957 | 13.55 | 0.9074 | 12.4994 | 29.5404 | 116.43 | 116.4565 | -3.5195 | 0.99298
12.5005 | 29.2565 | 117.93 | 118.0957 | 13.55 | 0.9074 | 12.5004 | 29.5404 | 116.43 | 116.4565 | -3.5195 | 0.99298
12.5015 | 29.2565 | 117.93 | 118.0957 | 13.55 | 0.9074 | 12.5014 | 29.5404 | 116.43 | 116.4565 | -3.5195 | 0.99298
12.5025 | 29.2565 | 117.93 | 118.0957 | 13.55 | 0.9074 | 12.5024 | 29.5404 | 116.43 | 116.4565 | -3.5195 | 0.99298
12.5035 | 29.3174 | 117.93 | 118.1162 | 13.6061 | 0.90707 | 12.5034 | 29.5404 | 116.43 | 116.4565 | -3.5195 | 0.99298
12.5045 | 29.3174 | 117.93 | 118.1162 | 13.6061 | 0.90707 | 12.5044 | 29.5432 | 116.43 | 116.458 | -3.5425 | 0.99289
12.5055 | 29.3174 | 117.93 | 118.1162 | 13.6061 | 0.90707 | 12.5054 | 29.5432 | 116.43 | 116.458 | -3.5425 | 0.99289
12.5065 | 29.3174 | 117.93 | 118.1162 | 13.6061 | 0.90707 | 12.5064 | 29.5432 | 116.43 | 116.458 | -3.5425 | 0.99289
12.5075 | 29.3174 | 117.93 | 118.1162 | 13.6061 | 0.90707 | 12.5074 | 29.5432 | 116.43 | 116.458 | -3.5425 | 0.99289
12.5085 | 29.3174 | 117.93 | 118.1162 | 13.6061 | 0.90707 | 12.5084 | 29.5432 | 116.43 | 116.458 | -3.5425 | 0.99289
12.5095 | 29.3174 | 117.93 | 118.1162 | 13.6061 | 0.90707 | 12.5094 | 29.5432 | 116.43 | 116.458 | -3.5425 | 0.99289
12.5105 | 29.3174 | 117.93 | 118.1162 | 13.6061 | 0.90707 | 12.5104 | 29.5432 | 116.43 | 116.458 | -3.5425 | 0.99289
12.5115 | 29.3174 | 117.93 | 118.1162 | 13.6061 | 0.90707 | 12.5114 | 29.5432 | 116.43 | 116.458 | -3.5425 | 0.99289
12.5125 | 29.3781 | 117.93 | 118.1191 | 13.6103 | 0.90736 | 12.5124 | 29.5483 | 116.43 | 116.4363 | -3.5691 | 0.99278
12.5135 | 29.3781 | 117.93 | 118.1191 | 13.6103 | 0.90736 | 12.5134 | 29.5483 | 116.43 | 116.4363 | -3.5691 | 0.99278
12.5145 | 29.3781 | 117.93 | 118.1191 | 13.6103 | 0.90736 | 12.5144 | 29.5483 | 116.43 | 116.4363 | -3.5691 | 0.99278
12.5155 | 29.3781 | 117.93 | 118.1191 | 13.6103 | 0.90736 | 12.5154 | 29.5483 | 116.43 | 116.4363 | -3.5691 | 0.99278
12.5165 | 29.3781 | 117.93 | 118.1191 | 13.6103 | 0.90736 | 12.5164 | 29.5483 | 116.43 | 116.4363 | -3.5691 | 0.99278
12.5175 | 29.3781 | 117.93 | 118.1191 | 13.6103 | 0.90736 | 12.5174 | 29.5483 | 116.43 | 116.4363 | -3.5691 | 0.99278
12.5185 | 29.3781 | 117.93 | 118.1191 | 13.6103 | 0.90736 | 12.5184 | 29.5483 | 116.43 | 116.4363 | -3.5691 | 0.99278
12.5195 | 29.3781 | 117.93 | 118.1191 | 13.6103 | 0.90736 | 12.5194 | 29.5483 | 116.43 | 116.4363 | -3.5691 | 0.99278
12.5205 | 29.4706 | 117.93 | 118.1066 | 13.5977 | 0.90801 | 12.5204 | 29.5483 | 116.43 | 116.4363 | -3.5691 | 0.99278
12.5215 | 29.4706 | 117.93 | 118.1066 | 13.5977 | 0.90801 | 12.5214 | 29.5259 | 116.43 | 116.4204 | -3.5836 | 0.99271
12.5225 | 29.4706 | 117.93 | 118.1066 | 13.5977 | 0.90801 | 12.5224 | 29.5259 | 116.43 | 116.4204 | -3.5836 | 0.99271
12.5235 | 29.4706 | 117.93 | 118.1066 | 13.5977 | 0.90801 | 12.5234 | 29.5259 | 116.43 | 116.4204 | -3.5836 | 0.99271
12.5245 | 29.4706 | 117.93 | 118.1066 | 13.5977 | 0.90801 | 12.5244 | 29.5259 | 116.43 | 116.4204 | -3.5836 | 0.99271
12.5255 | 29.4706 | 117.93 | 118.1066 | 13.5977 | 0.90801 | 12.5254 | 29.5259 | 116.43 | 116.4204 | -3.5836 | 0.99271
12.5265 | 29.4706 | 117.93 | 118.1066 | 13.5977 | 0.90801 | 12.5264 | 29.5259 | 116.43 | 116.4204 | -3.5836 | 0.99271
12.5275 | 29.4706 | 117.93 | 118.1066 | 13.5977 | 0.90801 | 12.5274 | 29.5259 | 116.43 | 116.4204 | -3.5836 | 0.99271
12.5285 | 29.5928 | 117.93 | 118.1086 | 13.6028 | 0.90861 | 12.5284 | 29.5259 | 116.43 | 116.4204 | -3.5836 | 0.99271
12.5295 | 29.5928 | 117.93 | 118.1086 | 13.6028 | 0.90861 | 12.5294 | 29.541 | 116.43 | 116.4352 | -3.5986 | 0.99266
12.5305 | 29.5928 | 117.93 | 118.1086 | 13.6028 | 0.90861 | 12.5304 | 29.541 | 116.43 | 116.4352 | -3.5986 | 0.99266
12.5315 | 29.5928 | 117.93 | 118.1086 | 13.6028 | 0.90861 | 12.5314 | 29.541 | 116.43 | 116.4352 | -3.5986 | 0.99266
12.5325 | 29.5928 | 117.93 | 118.1086 | 13.6028 | 0.90861 | 12.5324 | 29.541 | 116.43 | 116.4352 | -3.5986 | 0.99266
12.5335 | 29.5928 | 117.93 | 118.1086 | 13.6028 | 0.90861 | 12.5334 | 29.541 | 116.43 | 116.4352 | -3.5986 | 0.99266
12.5345 | 29.5928 | 117.93 | 118.1086 | 13.6028 | 0.90861 | 12.5344 | 29.541 | 116.43 | 116.4352 | -3.5986 | 0.99266
12.5355 | 29.5928 | 117.93 | 118.1086 | 13.6028 | 0.90861 | 12.5354 | 29.541 | 116.43 | 116.4352 | -3.5986 | 0.99266
12.5365 | 29.5928 | 117.93 | 118.1086 | 13.6028 | 0.90861 | 12.5364 | 29.541 | 116.43 | 116.4352 | -3.5986 | 0.99266
12.5375 | 29.6865 | 117.93 | 118.1208 | 13.6108 | 0.90901 | 12.5374 | 29.5921 | 116.43 | 116.4487 | -3.6125 | 0.99263
12.5385 | 29.6865 | 117.93 | 118.1208 | 13.6108 | 0.90901 | 12.5384 | 29.5921 | 116.43 | 116.4487 | -3.6125 | 0.99263
12.5395 | 29.6865 | 117.93 | 118.1208 | 13.6108 | 0.90901 | 12.5394 | 29.5921 | 116.43 | 116.4487 | -3.6125 | 0.99263
12.5405 | 29.6865 | 117.93 | 118.1208 | 13.6108 | 0.90901 | 12.5404 | 29.5921 | 116.43 | 116.4487 | -3.6125 | 0.99263
12.5415 | 29.6865 | 117.93 | 118.1208 | 13.6108 | 0.90901 | 12.5414 | 29.5921 | 116.43 | 116.4487 | -3.6125 | 0.99263
12.5425 | 29.6865 | 117.93 | 118.1208 | 13.6108 | 0.90901 | 12.5424 | 29.5921 | 116.43 | 116.4487 | -3.6125 | 0.99263
12.5435 | 29.6865 | 117.93 | 118.1208 | 13.6108 | 0.90901 | 12.5434 | 29.5921 | 116.43 | 116.4487 | -3.6125 | 0.99263
12.5445 | 29.6865 | 117.93 | 118.1208 | 13.6108 | 0.90901 | 12.5444 | 29.5921 | 116.43 | 116.4487 | -3.6125 | 0.99263
12.5455 | 29.7019 | 117.93 | 118.1196 | 13.6444 | 0.90871 | 12.5454 | 29.5921 | 116.43 | 116.4487 | -3.6125 | 0.99263
12.5465 | 29.7019 | 117.93 | 118.1196 | 13.6444 | 0.90871 | 12.5464 | 29.5718 | 116.43 | 116.4256 | -3.6307 | 0.99255
12.5475 | 29.7019 | 117.93 | 118.1196 | 13.6444 | 0.90871 | 12.5474 | 29.5718 | 116.43 | 116.4256 | -3.6307 | 0.99255
12.5485 | 29.7019 | 117.93 | 118.1196 | 13.6444 | 0.90871 | 12.5484 | 29.5718 | 116.43 | 116.4256 | -3.6307 | 0.99255
12.5495 | 29.7019 | 117.93 | 118.1196 | 13.6444 | 0.90871 | 12.5494 | 29.5718 | 116.43 | 116.4256 | -3.6307 | 0.99255
12.5505 | 29.7019 | 117.93 | 118.1196 | 13.6444 | 0.90871 | 12.5504 | 29.5718 | 116.43 | 116.4256 | -3.6307 | 0.99255
12.5515 | 29.7019 | 117.93 | 118.1196 | 13.6444 | 0.90871 | 12.5514 | 29.5718 | 116.43 | 116.4256 | -3.6307 | 0.99255
12.5525 | 29.7019 | 117.93 | 118.1196 | 13.6444 | 0.90871 | 12.5524 | 29.5718 | 116.43 | 116.4256 | -3.6307 | 0.99255
12.5535 | 29.6822 | 117.93 | 118.1019 | 13.5537 | 0.90965 | 12.5534 | 29.5718 | 116.43 | 116.4256 | -3.6307 | 0.99255
12.5545 | 29.6822 | 117.93 | 118.1019 | 13.5537 | 0.90965 | 12.5544 | 29.536 | 116.43 | 116.4247 | -3.6608 | 0.99241
12.5555 | 29.6822 | 117.93 | 118.1019 | 13.5537 | 0.90965 | 12.5554 | 29.536 | 116.43 | 116.4247 | -3.6608 | 0.99241
12.5565 | 29.6822 | 117.93 | 118.1019 | 13.5537 | 0.90965 | 12.5564 | 29.536 | 116.43 | 116.4247 | -3.6608 | 0.99241
12.5575 | 29.6822 | 117.93 | 118.1019 | 13.5537 | 0.90965 | 12.5574 | 29.536 | 116.43 | 116.4247 | -3.6608 | 0.99241
12.5585 | 29.6822 | 117.93 | 118.1019 | 13.5537 | 0.90965 | 12.5584 | 29.536 | 116.43 | 116.4247 | -3.6608 | 0.99241
12.5595 | 29.6822 | 117.93 | 118.1019 | 13.5537 | 0.90965 | 12.5594 | 29.536 | 116.43 | 116.4247 | -3.6608 | 0.99241
12.5605 | 29.6822 | 117.93 | 118.1019 | 13.5537 | 0.90965 | 12.5604 | 29.536 | 116.43 | 116.4247 | -3.6608 | 0.99241
12.5615 | 29.6822 | 117.93 | 118.1019 | 13.5537 | 0.90965 | 12.5614 | 29.536 | 116.43 | 116.4247 | -3.6608 | 0.99241
12.5625 | 29.7188 | 117.93 | 118.0935 | 13.4492 | 0.91105 | 12.5624 | 29.574 | 116.43 | 116.4405 | -3.6658 | 0.99241
12.5635 | 29.7188 | 117.93 | 118.0935 | 13.4492 | 0.91105 | 12.5634 | 29.574 | 116.43 | 116.4405 | -3.6658 | 0.99241
12.5645 | 29.7188 | 117.93 | 118.0935 | 13.4492 | 0.91105 | 12.5644 | 29.574 | 116.43 | 116.4405 | -3.6658 | 0.99241
12.5655 | 29.7188 | 117.93 | 118.0935 | 13.4492 | 0.91105 | 12.5654 | 29.574 | 116.43 | 116.4405 | -3.6658 | 0.99241
12.5665 | 29.7188 | 117.93 | 118.0935 | 13.4492 | 0.91105 | 12.5664 | 29.574 | 116.43 | 116.4405 | -3.6658 | 0.99241
12.5675 | 29.7188 | 117.93 | 118.0935 | 13.4492 | 0.91105 | 12.5674 | 29.574 | 116.43 | 116.4405 | -3.6658 | 0.99241
12.5685 | 29.7188 | 117.93 | 118.0935 | 13.4492 | 0.91105 | 12.5684 | 29.574 | 116.43 | 116.4405 | -3.6658 | 0.99241
12.5695 | 29.7188 | 117.93 | 118.0935 | 13.4492 | 0.91105 | 12.5694 | 29.574 | 116.43 | 116.4405 | -3.6658 | 0.99241
12.5705 | 29.782 | 117.93 | 118.0911 | 13.4093 | 0.91184 | 12.5704 | 29.574 | 116.43 | 116.4405 | -3.6658 | 0.99241
12.5715 | 29.782 | 117.93 | 118.0911 | 13.4093 | 0.91184 | 12.5714 | 29.605 | 116.43 | 116.4383 | -3.6903 | 0.99232
12.5725 | 29.782 | 117.93 | 118.0911 | 13.4093 | 0.91184 | 12.5724 | 29.605 | 116.43 | 116.4383 | -3.6903 | 0.99232
12.5735 | 29.782 | 117.93 | 118.0911 | 13.4093 | 0.91184 | 12.5734 | 29.605 | 116.43 | 116.4383 | -3.6903 | 0.99232
12.5745 | 29.782 | 117.93 | 118.0911 | 13.4093 | 0.91184 | 12.5744 | 29.605 | 116.43 | 116.4383 | -3.6903 | 0.99232
12.5755 | 29.782 | 117.93 | 118.0911 | 13.4093 | 0.91184 | 12.5754 | 29.605 | 116.43 | 116.4383 | -3.6903 | 0.99232
12.5765 | 29.782 | 117.93 | 118.0911 | 13.4093 | 0.91184 | 12.5764 | 29.605 | 116.43 | 116.4383 | -3.6903 | 0.99232
12.5775 | 29.782 | 117.93 | 118.0911 | 13.4093 | 0.91184 | 12.5774 | 29.605 | 116.43 | 116.4383 | -3.6903 | 0.99232
12.5785 | 29.791 | 117.93 | 118.0847 | 13.3917 | 0.91209 | 12.5784 | 29.605 | 116.43 | 116.4383 | -3.6903 | 0.99232
12.5795 | 29.791 | 117.93 | 118.0847 | 13.3917 | 0.91209 | 12.5794 | 29.5919 | 116.43 | 116.4226 | -3.6888 | 0.99232
12.5805 | 29.791 | 117.93 | 118.0847 | 13.3917 | 0.91209 | 12.5804 | 29.5919 | 116.43 | 116.4226 | -3.6888 | 0.99232
12.5815 | 29.791 | 117.93 | 118.0847 | 13.3917 | 0.91209 | 12.5814 | 29.5919 | 116.43 | 116.4226 | -3.6888 | 0.99232
12.5825 | 29.791 | 117.93 | 118.0847 | 13.3917 | 0.91209 | 12.5824 | 29.5919 | 116.43 | 116.4226 | -3.6888 | 0.99232
12.5835 | 29.791 | 117.93 | 118.0847 | 13.3917 | 0.91209 | 12.5834 | 29.5919 | 116.43 | 116.4226 | -3.6888 | 0.99232
12.5845 | 29.791 | 117.93 | 118.0847 | 13.3917 | 0.91209 | 12.5844 | 29.5919 | 116.43 | 116.4226 | -3.6888 | 0.99232
12.5855 | 29.791 | 117.93 | 118.0847 | 13.3917 | 0.91209 | 12.5854 | 29.5919 | 116.43 | 116.4226 | -3.6888 | 0.99232
12.5865 | 29.791 | 117.93 | 118.0847 | 13.3917 | 0.91209 | 12.5864 | 29.5919 | 116.43 | 116.4226 | -3.6888 | 0.99232
12.5875 | 29.7952 | 117.93 | 118.0954 | 13.379 | 0.91225 | 12.5874 | 29.5797 | 116.43 | 116.4199 | -3.6783 | 0.99236
12.5885 | 29.7952 | 117.93 | 118.0954 | 13.379 | 0.91225 | 12.5884 | 29.5797 | 116.43 | 116.4199 | -3.6783 | 0.99236
12.5895 | 29.7952 | 117.93 | 118.0954 | 13.379 | 0.91225 | 12.5894 | 29.5797 | 116.43 | 116.4199 | -3.6783 | 0.99236
12.5905 | 29.7952 | 117.93 | 118.0954 | 13.379 | 0.91225 | 12.5904 | 29.5797 | 116.43 | 116.4199 | -3.6783 | 0.99236
12.5915 | 29.7952 | 117.93 | 118.0954 | 13.379 | 0.91225 | 12.5914 | 29.5797 | 116.43 | 116.4199 | -3.6783 | 0.99236
12.5925 | 29.7952 | 117.93 | 118.0954 | 13.379 | 0.91225 | 12.5924 | 29.5797 | 116.43 | 116.4199 | -3.6783 | 0.99236
12.5935 | 29.7952 | 117.93 | 118.0954 | 13.379 | 0.91225 | 12.5934 | 29.5797 | 116.43 | 116.4199 | -3.6783 | 0.99236
12.5945 | 29.7952 | 117.93 | 118.0954 | 13.379 | 0.91225 | 12.5944 | 29.5797 | 116.43 | 116.4199 | -3.6783 | 0.99236
12.5955 | 29.8049 | 117.93 | 118.098 | 13.3497 | 0.91264 | 12.5954 | 29.5797 | 116.43 | 116.4199 | -3.6783 | 0.99236
12.5965 | 29.8049 | 117.93 | 118.098 | 13.3497 | 0.91264 | 12.5964 | 29.6088 | 116.43 | 116.4413 | -3.6897 | 0.99232
12.5975 | 29.8049 | 117.93 | 118.098 | 13.3497 | 0.91264 | 12.5974 | 29.6088 | 116.43 | 116.4413 | -3.6897 | 0.99232
12.5985 | 29.8049 | 117.93 | 118.098 | 13.3497 | 0.91264 | 12.5984 | 29.6088 | 116.43 | 116.4413 | -3.6897 | 0.99232
12.5995 | 29.8049 | 117.93 | 118.098 | 13.3497 | 0.91264 | 12.5994 | 29.6088 | 116.43 | 116.4413 | -3.6897 | 0.99232
12.6005 | 29.8049 | 117.93 | 118.098 | 13.3497 | 0.91264 | 12.6004 | 29.6088 | 116.43 | 116.4413 | -3.6897 | 0.99232
12.6015 | 29.8049 | 117.93 | 118.098 | 13.3497 | 0.91264 | 12.6014 | 29.6088 | 116.43 | 116.4413 | -3.6897 | 0.99232
12.6025 | 29.8049 | 117.93 | 118.098 | 13.3497 | 0.91264 | 12.6024 | 29.6088 | 116.43 | 116.4413 | -3.6897 | 0.99232
12.6035 | 29.8462 | 117.93 | 118.0861 | 13.2436 | 0.91405 | 12.6034 | 29.6088 | 116.43 | 116.4413 | -3.6897 | 0.99232
12.6045 | 29.8462 | 117.93 | 118.0861 | 13.2436 | 0.91405 | 12.6044 | 29.6421 | 116.43 | 116.4599 | -3.6545 | 0.99249
12.6055 | 29.8462 | 117.93 | 118.0861 | 13.2436 | 0.91405 | 12.6054 | 29.6421 | 116.43 | 116.4599 | -3.6545 | 0.99249
12.6065 | 29.8462 | 117.93 | 118.0861 | 13.2436 | 0.91405 | 12.6064 | 29.6421 | 116.43 | 116.4599 | -3.6545 | 0.99249
12.6075 | 29.8462 | 117.93 | 118.0861 | 13.2436 | 0.91405 | 12.6074 | 29.6421 | 116.43 | 116.4599 | -3.6545 | 0.99249
12.6085 | 29.8462 | 117.93 | 118.0861 | 13.2436 | 0.91405 | 12.6084 | 29.6421 | 116.43 | 116.4599 | -3.6545 | 0.99249
12.6095 | 29.8462 | 117.93 | 118.0861 | 13.2436 | 0.91405 | 12.6094 | 29.6421 | 116.43 | 116.4599 | -3.6545 | 0.99249
12.6105 | 29.8462 | 117.93 | 118.0861 | 13.2436 | 0.91405 | 12.6104 | 29.6421 | 116.43 | 116.4599 | -3.6545 | 0.99249
12.6115 | 29.8462 | 117.93 | 118.0861 | 13.2436 | 0.91405 | 12.6114 | 29.6421 | 116.43 | 116.4599 | -3.6545 | 0.99249
12.6125 | 30.0161 | 117.93 | 118.0947 | 13.3421 | 0.91379 | 12.6124 | 29.6285 | 116.43 | 116.4511 | -3.6733 | 0.9924
12.6135 | 30.0161 | 117.93 | 118.0947 | 13.3421 | 0.91379 | 12.6134 | 29.6285 | 116.43 | 116.4511 | -3.6733 | 0.9924
12.6145 | 30.0161 | 117.93 | 118.0947 | 13.3421 | 0.91379 | 12.6144 | 29.6285 | 116.43 | 116.4511 | -3.6733 | 0.9924
12.6155 | 30.0161 | 117.93 | 118.0947 | 13.3421 | 0.91379 | 12.6154 | 29.6285 | 116.43 | 116.4511 | -3.6733 | 0.9924
12.6165 | 30.0161 | 117.93 | 118.0947 | 13.3421 | 0.91379 | 12.6164 | 29.6285 | 116.43 | 116.4511 | -3.6733 | 0.9924
12.6175 | 30.0161 | 117.93 | 118.0947 | 13.3421 | 0.91379 | 12.6174 | 29.6285 | 116.43 | 116.4511 | -3.6733 | 0.9924
12.6185 | 30.0161 | 117.93 | 118.0947 | 13.3421 | 0.91379 | 12.6184 | 29.6285 | 116.43 | 116.4511 | -3.6733 | 0.9924
12.6195 | 30.0161 | 117.93 | 118.0947 | 13.3421 | 0.91379 | 12.6194 | 29.6285 | 116.43 | 116.4511 | -3.6733 | 0.9924
12.6205 | 30.1293 | 117.93 | 118.1086 | 13.4439 | 0.91321 | 12.6204 | 29.6285 | 116.43 | 116.4511 | -3.6733 | 0.9924
12.6215 | 30.1293 | 117.93 | 118.1086 | 13.4439 | 0.91321 | 12.6214 | 29.6094 | 116.43 | 116.4314 | -3.6557 | 0.99246
12.6225 | 30.1293 | 117.93 | 118.1086 | 13.4439 | 0.91321 | 12.6224 | 29.6094 | 116.43 | 116.4314 | -3.6557 | 0.99246
12.6235 | 30.1293 | 117.93 | 118.1086 | 13.4439 | 0.91321 | 12.6234 | 29.6094 | 116.43 | 116.4314 | -3.6557 | 0.99246
12.6245 | 30.1293 | 117.93 | 118.1086 | 13.4439 | 0.91321 | 12.6244 | 29.6094 | 116.43 | 116.4314 | -3.6557 | 0.99246
12.6255 | 30.1293 | 117.93 | 118.1086 | 13.4439 | 0.91321 | 12.6254 | 29.6094 | 116.43 | 116.4314 | -3.6557 | 0.99246
12.6265 | 30.1293 | 117.93 | 118.1086 | 13.4439 | 0.91321 | 12.6264 | 29.6094 | 116.43 | 116.4314 | -3.6557 | 0.99246
12.6275 | 30.1293 | 117.93 | 118.1086 | 13.4439 | 0.91321 | 12.6274 | 29.6094 | 116.43 | 116.4314 | -3.6557 | 0.99246
12.6285 | 30.1186 | 117.93 | 118.094 | 13.3748 | 0.91394 | 12.6284 | 29.6094 | 116.43 | 116.4314 | -3.6557 | 0.99246
12.6295 | 30.1186 | 117.93 | 118.094 | 13.3748 | 0.91394 | 12.6294 | 29.6131 | 116.43 | 116.4255 | -3.6395 | 0.99253
12.6305 | 30.1186 | 117.93 | 118.094 | 13.3748 | 0.91394 | 12.6304 | 29.6131 | 116.43 | 116.4255 | -3.6395 | 0.99253
12.6315 | 30.1186 | 117.93 | 118.094 | 13.3748 | 0.91394 | 12.6314 | 29.6131 | 116.43 | 116.4255 | -3.6395 | 0.99253
12.6325 | 30.1186 | 117.93 | 118.094 | 13.3748 | 0.91394 | 12.6324 | 29.6131 | 116.43 | 116.4255 | -3.6395 | 0.99253
12.6335 | 30.1186 | 117.93 | 118.094 | 13.3748 | 0.91394 | 12.6334 | 29.6131 | 116.43 | 116.4255 | -3.6395 | 0.99253
12.6345 | 30.1186 | 117.93 | 118.094 | 13.3748 | 0.91394 | 12.6344 | 29.6131 | 116.43 | 116.4255 | -3.6395 | 0.99253
12.6355 | 30.1186 | 117.93 | 118.094 | 13.3748 | 0.91394 | 12.6354 | 29.6131 | 116.43 | 116.4255 | -3.6395 | 0.99253
12.6365 | 30.1186 | 117.93 | 118.094 | 13.3748 | 0.91394 | 12.6364 | 29.6131 | 116.43 | 116.4255 | -3.6395 | 0.99253
12.6375 | 30.1004 | 117.93 | 118.0755 | 13.313 | 0.91454 | 12.6374 | 29.637 | 116.43 | 116.441 | -3.6504 | 0.9925
12.6385 | 30.1004 | 117.93 | 118.0755 | 13.313 | 0.91454 | 12.6384 | 29.637 | 116.43 | 116.441 | -3.6504 | 0.9925
12.6395 | 30.1004 | 117.93 | 118.0755 | 13.313 | 0.91454 | 12.6394 | 29.637 | 116.43 | 116.441 | -3.6504 | 0.9925
12.6405 | 30.1004 | 117.93 | 118.0755 | 13.313 | 0.91454 | 12.6404 | 29.637 | 116.43 | 116.441 | -3.6504 | 0.9925
12.6415 | 30.1004 | 117.93 | 118.0755 | 13.313 | 0.91454 | 12.6414 | 29.637 | 116.43 | 116.441 | -3.6504 | 0.9925
12.6425 | 30.1004 | 117.93 | 118.0755 | 13.313 | 0.91454 | 12.6424 | 29.637 | 116.43 | 116.441 | -3.6504 | 0.9925
12.6435 | 30.1004 | 117.93 | 118.0755 | 13.313 | 0.91454 | 12.6434 | 29.637 | 116.43 | 116.441 | -3.6504 | 0.9925
12.6445 | 30.1004 | 117.93 | 118.0755 | 13.313 | 0.91454 | 12.6444 | 29.637 | 116.43 | 116.441 | -3.6504 | 0.9925
12.6455 | 30.1859 | 117.93 | 118.0757 | 13.2526 | 0.91564 | 12.6454 | 29.637 | 116.43 | 116.441 | -3.6504 | 0.9925
12.6465 | 30.1859 | 117.93 | 118.0757 | 13.2526 | 0.91564 | 12.6464 | 29.6347 | 116.43 | 116.4471 | -3.617 | 0.99263
12.6475 | 30.1859 | 117.93 | 118.0757 | 13.2526 | 0.91564 | 12.6474 | 29.6347 | 116.43 | 116.4471 | -3.617 | 0.99263
12.6485 | 30.1859 | 117.93 | 118.0757 | 13.2526 | 0.91564 | 12.6484 | 29.6347 | 116.43 | 116.4471 | -3.617 | 0.99263
12.6495 | 30.1859 | 117.93 | 118.0757 | 13.2526 | 0.91564 | 12.6494 | 29.6347 | 116.43 | 116.4471 | -3.617 | 0.99263
12.6505 | 30.1859 | 117.93 | 118.0757 | 13.2526 | 0.91564 | 12.6504 | 29.6347 | 116.43 | 116.4471 | -3.617 | 0.99263
12.6515 | 30.1859 | 117.93 | 118.0757 | 13.2526 | 0.91564 | 12.6514 | 29.6347 | 116.43 | 116.4471 | -3.617 | 0.99263
12.6525 | 30.1859 | 117.93 | 118.0757 | 13.2526 | 0.91564 | 12.6524 | 29.6347 | 116.43 | 116.4471 | -3.617 | 0.99263
12.6535 | 30.3441 | 117.93 | 118.0959 | 13.3435 | 0.9154 | 12.6534 | 29.6347 | 116.43 | 116.4471 | -3.617 | 0.99263
12.6545 | 30.3441 | 117.93 | 118.0959 | 13.3435 | 0.9154 | 12.6544 | 29.6129 | 116.43 | 116.4435 | -3.6078 | 0.99266
12.6555 | 30.3441 | 117.93 | 118.0959 | 13.3435 | 0.9154 | 12.6554 | 29.6129 | 116.43 | 116.4435 | -3.6078 | 0.99266
12.6565 | 30.3441 | 117.93 | 118.0959 | 13.3435 | 0.9154 | 12.6564 | 29.6129 | 116.43 | 116.4435 | -3.6078 | 0.99266
12.6575 | 30.3441 | 117.93 | 118.0959 | 13.3435 | 0.9154 | 12.6574 | 29.6129 | 116.43 | 116.4435 | -3.6078 | 0.99266
12.6585 | 30.3441 | 117.93 | 118.0959 | 13.3435 | 0.9154 | 12.6584 | 29.6129 | 116.43 | 116.4435 | -3.6078 | 0.99266
12.6595 | 30.3441 | 117.93 | 118.0959 | 13.3435 | 0.9154 | 12.6594 | 29.6129 | 116.43 | 116.4435 | -3.6078 | 0.99266
12.6605 | 30.3441 | 117.93 | 118.0959 | 13.3435 | 0.9154 | 12.6604 | 29.6129 | 116.43 | 116.4435 | -3.6078 | 0.99266
12.6615 | 30.3441 | 117.93 | 118.0959 | 13.3435 | 0.9154 | 12.6614 | 29.6129 | 116.43 | 116.4435 | -3.6078 | 0.99266
12.6625 | 30.4029 | 117.93 | 118.0857 | 13.4054 | 0.915 | 12.6624 | 29.6314 | 116.43 | 116.4617 | -3.5871 | 0.99275
12.6635 | 30.4029 | 117.93 | 118.0857 | 13.4054 | 0.915 | 12.6634 | 29.6314 | 116.43 | 116.4617 | -3.5871 | 0.99275
12.6645 | 30.4029 | 117.93 | 118.0857 | 13.4054 | 0.915 | 12.6644 | 29.6314 | 116.43 | 116.4617 | -3.5871 | 0.99275
12.6655 | 30.4029 | 117.93 | 118.0857 | 13.4054 | 0.915 | 12.6654 | 29.6314 | 116.43 | 116.4617 | -3.5871 | 0.99275
12.6665 | 30.4029 | 117.93 | 118.0857 | 13.4054 | 0.915 | 12.6664 | 29.6314 | 116.43 | 116.4617 | -3.5871 | 0.99275
12.6675 | 30.4029 | 117.93 | 118.0857 | 13.4054 | 0.915 | 12.6674 | 29.6314 | 116.43 | 116.4617 | -3.5871 | 0.99275
12.6685 | 30.4029 | 117.93 | 118.0857 | 13.4054 | 0.915 | 12.6684 | 29.6314 | 116.43 | 116.4617 | -3.5871 | 0.99275
12.6695 | 30.4029 | 117.93 | 118.0857 | 13.4054 | 0.915 | 12.6694 | 29.6314 | 116.43 | 116.4617 | -3.5871 | 0.99275
12.6705 | 30.3737 | 117.93 | 118.0846 | 13.3931 | 0.915 | 12.6704 | 29.6314 | 116.43 | 116.4617 | -3.5871 | 0.99275
12.6715 | 30.3737 | 117.93 | 118.0846 | 13.3931 | 0.915 | 12.6714 | 29.6189 | 116.43 | 116.4748 | -3.5451 | 0.99291
12.6725 | 30.3737 | 117.93 | 118.0846 | 13.3931 | 0.915 | 12.6724 | 29.6189 | 116.43 | 116.4748 | -3.5451 | 0.99291
12.6735 | 30.3737 | 117.93 | 118.0846 | 13.3931 | 0.915 | 12.6734 | 29.6189 | 116.43 | 116.4748 | -3.5451 | 0.99291
12.6745 | 30.3737 | 117.93 | 118.0846 | 13.3931 | 0.915 | 12.6744 | 29.6189 | 116.43 | 116.4748 | -3.5451 | 0.99291
12.6755 | 30.3737 | 117.93 | 118.0846 | 13.3931 | 0.915 | 12.6754 | 29.6189 | 116.43 | 116.4748 | -3.5451 | 0.99291
12.6765 | 30.3737 | 117.93 | 118.0846 | 13.3931 | 0.915 | 12.6764 | 29.6189 | 116.43 | 116.4748 | -3.5451 | 0.99291
12.6775 | 30.3737 | 117.93 | 118.0846 | 13.3931 | 0.915 | 12.6774 | 29.6189 | 116.43 | 116.4748 | -3.5451 | 0.99291
12.6785 | 30.3686 | 117.93 | 118.0866 | 13.3449 | 0.91551 | 12.6784 | 29.6189 | 116.43 | 116.4748 | -3.5451 | 0.99291
12.6795 | 30.3686 | 117.93 | 118.0866 | 13.3449 | 0.91551 | 12.6794 | 29.5823 | 116.43 | 116.4617 | -3.5333 | 0.99294
12.6805 | 30.3686 | 117.93 | 118.0866 | 13.3449 | 0.91551 | 12.6804 | 29.5823 | 116.43 | 116.4617 | -3.5333 | 0.99294
12.6815 | 30.3686 | 117.93 | 118.0866 | 13.3449 | 0.91551 | 12.6814 | 29.5823 | 116.43 | 116.4617 | -3.5333 | 0.99294
12.6825 | 30.3686 | 117.93 | 118.0866 | 13.3449 | 0.91551 | 12.6824 | 29.5823 | 116.43 | 116.4617 | -3.5333 | 0.99294
12.6835 | 30.3686 | 117.93 | 118.0866 | 13.3449 | 0.91551 | 12.6834 | 29.5823 | 116.43 | 116.4617 | -3.5333 | 0.99294
12.6845 | 30.3686 | 117.93 | 118.0866 | 13.3449 | 0.91551 | 12.6844 | 29.5823 | 116.43 | 116.4617 | -3.5333 | 0.99294
12.6855 | 30.3686 | 117.93 | 118.0866 | 13.3449 | 0.91551 | 12.6854 | 29.5823 | 116.43 | 116.4617 | -3.5333 | 0.99294
12.6865 | 30.3686 | 117.93 | 118.0866 | 13.3449 | 0.91551 | 12.6864 | 29.5823 | 116.43 | 116.4617 | -3.5333 | 0.99294
12.6875 | 30.4121 | 117.93 | 118.0732 | 13.2242 | 0.91705 | 12.6874 | 29.5986 | 116.43 | 116.4543 | -3.5358 | 0.99294
12.6885 | 30.4121 | 117.93 | 118.0732 | 13.2242 | 0.91705 | 12.6884 | 29.5986 | 116.43 | 116.4543 | -3.5358 | 0.99294
12.6895 | 30.4121 | 117.93 | 118.0732 | 13.2242 | 0.91705 | 12.6894 | 29.5986 | 116.43 | 116.4543 | -3.5358 | 0.99294
12.6905 | 30.4121 | 117.93 | 118.0732 | 13.2242 | 0.91705 | 12.6904 | 29.5986 | 116.43 | 116.4543 | -3.5358 | 0.99294
12.6915 | 30.4121 | 117.93 | 118.0732 | 13.2242 | 0.91705 | 12.6914 | 29.5986 | 116.43 | 116.4543 | -3.5358 | 0.99294
12.6925 | 30.4121 | 117.93 | 118.0732 | 13.2242 | 0.91705 | 12.6924 | 29.5986 | 116.43 | 116.4543 | -3.5358 | 0.99294
12.6935 | 30.4121 | 117.93 | 118.0732 | 13.2242 | 0.91705 | 12.6934 | 29.5986 | 116.43 | 116.4543 | -3.5358 | 0.99294
12.6945 | 30.4121 | 117.93 | 118.0732 | 13.2242 | 0.91705 | 12.6944 | 29.5986 | 116.43 | 116.4543 | -3.5358 | 0.99294
12.6955 | 30.4578 | 117.93 | 118.0829 | 13.2063 | 0.91747 | 12.6954 | 29.5986 | 116.43 | 116.4543 | -3.5358 | 0.99294
12.6965 | 30.4578 | 117.93 | 118.0829 | 13.2063 | 0.91747 | 12.6964 | 29.6104 | 116.43 | 116.4597 | -3.5334 | 0.99296
12.6975 | 30.4578 | 117.93 | 118.0829 | 13.2063 | 0.91747 | 12.6974 | 29.6104 | 116.43 | 116.4597 | -3.5334 | 0.99296
12.6985 | 30.4578 | 117.93 | 118.0829 | 13.2063 | 0.91747 | 12.6984 | 29.6104 | 116.43 | 116.4597 | -3.5334 | 0.99296
12.6995 | 30.4578 | 117.93 | 118.0829 | 13.2063 | 0.91747 | 12.6994 | 29.6104 | 116.43 | 116.4597 | -3.5334 | 0.99296
12.7005 | 30.4578 | 117.93 | 118.0829 | 13.2063 | 0.91747 | 12.7004 | 29.6104 | 116.43 | 116.4597 | -3.5334 | 0.99296
12.7015 | 30.4578 | 117.93 | 118.0829 | 13.2063 | 0.91747 | 12.7014 | 29.6104 | 116.43 | 116.4597 | -3.5334 | 0.99296
12.7025 | 30.4578 | 117.93 | 118.0829 | 13.2063 | 0.91747 | 12.7024 | 29.6104 | 116.43 | 116.4597 | -3.5334 | 0.99296
12.7035 | 30.464 | 117.93 | 118.0843 | 13.2899 | 0.91658 | 12.7034 | 29.6104 | 116.43 | 116.4597 | -3.5334 | 0.99296
12.7045 | 30.464 | 117.93 | 118.0843 | 13.2899 | 0.91658 | 12.7044 | 29.5823 | 116.43 | 116.459 | -3.5348 | 0.99294
12.7055 | 30.464 | 117.93 | 118.0843 | 13.2899 | 0.91658 | 12.7054 | 29.5823 | 116.43 | 116.459 | -3.5348 | 0.99294
12.7065 | 30.464 | 117.93 | 118.0843 | 13.2899 | 0.91658 | 12.7064 | 29.5823 | 116.43 | 116.459 | -3.5348 | 0.99294
12.7075 | 30.464 | 117.93 | 118.0843 | 13.2899 | 0.91658 | 12.7074 | 29.5823 | 116.43 | 116.459 | -3.5348 | 0.99294
12.7085 | 30.464 | 117.93 | 118.0843 | 13.2899 | 0.91658 | 12.7084 | 29.5823 | 116.43 | 116.459 | -3.5348 | 0.99294
12.7095 | 30.464 | 117.93 | 118.0843 | 13.2899 | 0.91658 | 12.7094 | 29.5823 | 116.43 | 116.459 | -3.5348 | 0.99294
12.7105 | 30.464 | 117.93 | 118.0843 | 13.2899 | 0.91658 | 12.7104 | 29.5823 | 116.43 | 116.459 | -3.5348 | 0.99294
12.7115 | 30.464 | 117.93 | 118.0843 | 13.2899 | 0.91658 | 12.7114 | 29.5823 | 116.43 | 116.459 | -3.5348 | 0.99294
12.7125 | 30.4238 | 117.93 | 118.0816 | 13.2697 | 0.91661 | 12.7124 | 29.5733 | 116.43 | 116.4524 | -3.5277 | 0.99296
12.7135 | 30.4238 | 117.93 | 118.0816 | 13.2697 | 0.91661 | 12.7134 | 29.5733 | 116.43 | 116.4524 | -3.5277 | 0.99296
12.7145 | 30.4238 | 117.93 | 118.0816 | 13.2697 | 0.91661 | 12.7144 | 29.5733 | 116.43 | 116.4524 | -3.5277 | 0.99296
12.7155 | 30.4238 | 117.93 | 118.0816 | 13.2697 | 0.91661 | 12.7154 | 29.5733 | 116.43 | 116.4524 | -3.5277 | 0.99296
12.7165 | 30.4238 | 117.93 | 118.0816 | 13.2697 | 0.91661 | 12.7164 | 29.5733 | 116.43 | 116.4524 | -3.5277 | 0.99296
12.7175 | 30.4238 | 117.93 | 118.0816 | 13.2697 | 0.91661 | 12.7174 | 29.5733 | 116.43 | 116.4524 | -3.5277 | 0.99296
12.7185 | 30.4238 | 117.93 | 118.0816 | 13.2697 | 0.91661 | 12.7184 | 29.5733 | 116.43 | 116.4524 | -3.5277 | 0.99296
12.7195 | 30.4238 | 117.93 | 118.0816 | 13.2697 | 0.91661 | 12.7194 | 29.5733 | 116.43 | 116.4524 | -3.5277 | 0.99296
12.7205 | 30.4164 | 117.93 | 118.0883 | 13.1647 | 0.91773 | 12.7204 | 29.5733 | 116.43 | 116.4524 | -3.5277 | 0.99296
12.7215 | 30.4164 | 117.93 | 118.0883 | 13.1647 | 0.91773 | 12.7214 | 29.5831 | 116.43 | 116.4534 | -3.5611 | 0.99283
12.7225 | 30.4164 | 117.93 | 118.0883 | 13.1647 | 0.91773 | 12.7224 | 29.5831 | 116.43 | 116.4534 | -3.5611 | 0.99283
12.7235 | 30.4164 | 117.93 | 118.0883 | 13.1647 | 0.91773 | 12.7234 | 29.5831 | 116.43 | 116.4534 | -3.5611 | 0.99283
12.7245 | 30.4164 | 117.93 | 118.0883 | 13.1647 | 0.91773 | 12.7244 | 29.5831 | 116.43 | 116.4534 | -3.5611 | 0.99283
12.7255 | 30.4164 | 117.93 | 118.0883 | 13.1647 | 0.91773 | 12.7254 | 29.5831 | 116.43 | 116.4534 | -3.5611 | 0.99283
12.7265 | 30.4164 | 117.93 | 118.0883 | 13.1647 | 0.91773 | 12.7264 | 29.5831 | 116.43 | 116.4534 | -3.5611 | 0.99283
12.7275 | 30.4164 | 117.93 | 118.0883 | 13.1647 | 0.91773 | 12.7274 | 29.5831 | 116.43 | 116.4534 | -3.5611 | 0.99283
12.7285 | 30.4615 | 117.93 | 118.0944 | 13.1561 | 0.91804 | 12.7284 | 29.5831 | 116.43 | 116.4534 | -3.5611 | 0.99283
12.7295 | 30.4615 | 117.93 | 118.0944 | 13.1561 | 0.91804 | 12.7294 | 29.5614 | 116.43 | 116.4586 | -3.5572 | 0.99284
12.7305 | 30.4615 | 117.93 | 118.0944 | 13.1561 | 0.91804 | 12.7304 | 29.5614 | 116.43 | 116.4586 | -3.5572 | 0.99284
12.7315 | 30.4615 | 117.93 | 118.0944 | 13.1561 | 0.91804 | 12.7314 | 29.5614 | 116.43 | 116.4586 | -3.5572 | 0.99284
12.7325 | 30.4615 | 117.93 | 118.0944 | 13.1561 | 0.91804 | 12.7324 | 29.5614 | 116.43 | 116.4586 | -3.5572 | 0.99284
12.7335 | 30.4615 | 117.93 | 118.0944 | 13.1561 | 0.91804 | 12.7334 | 29.5614 | 116.43 | 116.4586 | -3.5572 | 0.99284
12.7345 | 30.4615 | 117.93 | 118.0944 | 13.1561 | 0.91804 | 12.7344 | 29.5614 | 116.43 | 116.4586 | -3.5572 | 0.99284
12.7355 | 30.4615 | 117.93 | 118.0944 | 13.1561 | 0.91804 | 12.7354 | 29.5614 | 116.43 | 116.4586 | -3.5572 | 0.99284
12.7365 | 30.4615 | 117.93 | 118.0944 | 13.1561 | 0.91804 | 12.7364 | 29.5614 | 116.43 | 116.4586 | -3.5572 | 0.99284
12.7375 | 30.4714 | 117.93 | 118.0835 | 13.203 | 0.91757 | 12.7374 | 29.5668 | 116.43 | 116.4659 | -3.5474 | 0.99288
12.7385 | 30.4714 | 117.93 | 118.0835 | 13.203 | 0.91757 | 12.7384 | 29.5668 | 116.43 | 116.4659 | -3.5474 | 0.99288
12.7395 | 30.4714 | 117.93 | 118.0835 | 13.203 | 0.91757 | 12.7394 | 29.5668 | 116.43 | 116.4659 | -3.5474 | 0.99288
12.7405 | 30.4714 | 117.93 | 118.0835 | 13.203 | 0.91757 | 12.7404 | 29.5668 | 116.43 | 116.4659 | -3.5474 | 0.99288
12.7415 | 30.4714 | 117.93 | 118.0835 | 13.203 | 0.91757 | 12.7414 | 29.5668 | 116.43 | 116.4659 | -3.5474 | 0.99288
12.7425 | 30.4714 | 117.93 | 118.0835 | 13.203 | 0.91757 | 12.7424 | 29.5668 | 116.43 | 116.4659 | -3.5474 | 0.99288
12.7435 | 30.4714 | 117.93 | 118.0835 | 13.203 | 0.91757 | 12.7434 | 29.5668 | 116.43 | 116.4659 | -3.5474 | 0.99288
12.7445 | 30.4714 | 117.93 | 118.0835 | 13.203 | 0.91757 | 12.7444 | 29.5668 | 116.43 | 116.4659 | -3.5474 | 0.99288
12.7455 | 30.4538 | 117.93 | 118.0803 | 13.189 | 0.91764 | 12.7454 | 29.5668 | 116.43 | 116.4659 | -3.5474 | 0.99288
12.7465 | 30.4538 | 117.93 | 118.0803 | 13.189 | 0.91764 | 12.7464 | 29.5869 | 116.43 | 116.4684 | -3.5687 | 0.9928
12.7475 | 30.4538 | 117.93 | 118.0803 | 13.189 | 0.91764 | 12.7474 | 29.5869 | 116.43 | 116.4684 | -3.5687 | 0.9928
12.7485 | 30.4538 | 117.93 | 118.0803 | 13.189 | 0.91764 | 12.7484 | 29.5869 | 116.43 | 116.4684 | -3.5687 | 0.9928
12.7495 | 30.4538 | 117.93 | 118.0803 | 13.189 | 0.91764 | 12.7494 | 29.5869 | 116.43 | 116.4684 | -3.5687 | 0.9928
12.7505 | 30.4538 | 117.93 | 118.0803 | 13.189 | 0.91764 | 12.7504 | 29.5869 | 116.43 | 116.4684 | -3.5687 | 0.9928
12.7515 | 30.4538 | 117.93 | 118.0803 | 13.189 | 0.91764 | 12.7514 | 29.5869 | 116.43 | 116.4684 | -3.5687 | 0.9928
12.7525 | 30.4538 | 117.93 | 118.0803 | 13.189 | 0.91764 | 12.7524 | 29.5869 | 116.43 | 116.4684 | -3.5687 | 0.9928
12.7535 | 30.4436 | 117.93 | 118.0994 | 13.141 | 0.91812 | 12.7534 | 29.5869 | 116.43 | 116.4684 | -3.5687 | 0.9928
12.7545 | 30.4436 | 117.93 | 118.0994 | 13.141 | 0.91812 | 12.7544 | 29.5919 | 116.43 | 116.4678 | -3.5796 | 0.99276
12.7555 | 30.4436 | 117.93 | 118.0994 | 13.141 | 0.91812 | 12.7554 | 29.5919 | 116.43 | 116.4678 | -3.5796 | 0.99276
12.7565 | 30.4436 | 117.93 | 118.0994 | 13.141 | 0.91812 | 12.7564 | 29.5919 | 116.43 | 116.4678 | -3.5796 | 0.99276
12.7575 | 30.4436 | 117.93 | 118.0994 | 13.141 | 0.91812 | 12.7574 | 29.5919 | 116.43 | 116.4678 | -3.5796 | 0.99276
12.7585 | 30.4436 | 117.93 | 118.0994 | 13.141 | 0.91812 | 12.7584 | 29.5919 | 116.43 | 116.4678 | -3.5796 | 0.99276
12.7595 | 30.4436 | 117.93 | 118.0994 | 13.141 | 0.91812 | 12.7594 | 29.5919 | 116.43 | 116.4678 | -3.5796 | 0.99276
12.7605 | 30.4436 | 117.93 | 118.0994 | 13.141 | 0.91812 | 12.7604 | 29.5919 | 116.43 | 116.4678 | -3.5796 | 0.99276
12.7615 | 30.4436 | 117.93 | 118.0994 | 13.141 | 0.91812 | 12.7614 | 29.5919 | 116.43 | 116.4678 | -3.5796 | 0.99276
12.7625 | 30.4772 | 117.93 | 118.0878 | 13.0857 | 0.91888 | 12.7624 | 29.5749 | 116.43 | 116.4679 | -3.5984 | 0.99268
12.7635 | 30.4772 | 117.93 | 118.0878 | 13.0857 | 0.91888 | 12.7634 | 29.5749 | 116.43 | 116.4679 | -3.5984 | 0.99268
12.7645 | 30.4772 | 117.93 | 118.0878 | 13.0857 | 0.91888 | 12.7644 | 29.5749 | 116.43 | 116.4679 | -3.5984 | 0.99268
12.7655 | 30.4772 | 117.93 | 118.0878 | 13.0857 | 0.91888 | 12.7654 | 29.5749 | 116.43 | 116.4679 | -3.5984 | 0.99268
12.7665 | 30.4772 | 117.93 | 118.0878 | 13.0857 | 0.91888 | 12.7664 | 29.5749 | 116.43 | 116.4679 | -3.5984 | 0.99268
12.7675 | 30.4772 | 117.93 | 118.0878 | 13.0857 | 0.91888 | 12.7674 | 29.5749 | 116.43 | 116.4679 | -3.5984 | 0.99268
12.7685 | 30.4772 | 117.93 | 118.0878 | 13.0857 | 0.91888 | 12.7684 | 29.5749 | 116.43 | 116.4679 | -3.5984 | 0.99268
12.7695 | 30.4772 | 117.93 | 118.0878 | 13.0857 | 0.91888 | 12.7694 | 29.5749 | 116.43 | 116.4679 | -3.5984 | 0.99268
12.7705 | 30.4549 | 117.93 | 118.0613 | 13.0474 | 0.9192 | 12.7704 | 29.5749 | 116.43 | 116.4679 | -3.5984 | 0.99268
12.7715 | 30.4549 | 117.93 | 118.0613 | 13.0474 | 0.9192 | 12.7714 | 29.5721 | 116.43 | 116.46 | -3.6087 | 0.99264
12.7725 | 30.4549 | 117.93 | 118.0613 | 13.0474 | 0.9192 | 12.7724 | 29.5721 | 116.43 | 116.46 | -3.6087 | 0.99264
12.7735 | 30.4549 | 117.93 | 118.0613 | 13.0474 | 0.9192 | 12.7734 | 29.5721 | 116.43 | 116.46 | -3.6087 | 0.99264
12.7745 | 30.4549 | 117.93 | 118.0613 | 13.0474 | 0.9192 | 12.7744 | 29.5721 | 116.43 | 116.46 | -3.6087 | 0.99264
12.7755 | 30.4549 | 117.93 | 118.0613 | 13.0474 | 0.9192 | 12.7754 | 29.5721 | 116.43 | 116.46 | -3.6087 | 0.99264
12.7765 | 30.4549 | 117.93 | 118.0613 | 13.0474 | 0.9192 | 12.7764 | 29.5721 | 116.43 | 116.46 | -3.6087 | 0.99264
12.7775 | 30.4549 | 117.93 | 118.0613 | 13.0474 | 0.9192 | 12.7774 | 29.5721 | 116.43 | 116.46 | -3.6087 | 0.99264
12.7785 | 30.4416 | 117.93 | 118.0775 | 13.032 | 0.9193 | 12.7784 | 29.5721 | 116.43 | 116.46 | -3.6087 | 0.99264
12.7795 | 30.4416 | 117.93 | 118.0775 | 13.032 | 0.9193 | 12.7794 | 29.5714 | 116.43 | 116.4609 | -3.6086 | 0.99264
12.7805 | 30.4416 | 117.93 | 118.0775 | 13.032 | 0.9193 | 12.7804 | 29.5714 | 116.43 | 116.4609 | -3.6086 | 0.99264
12.7815 | 30.4416 | 117.93 | 118.0775 | 13.032 | 0.9193 | 12.7814 | 29.5714 | 116.43 | 116.4609 | -3.6086 | 0.99264
12.7825 | 30.4416 | 117.93 | 118.0775 | 13.032 | 0.9193 | 12.7824 | 29.5714 | 116.43 | 116.4609 | -3.6086 | 0.99264
12.7835 | 30.4416 | 117.93 | 118.0775 | 13.032 | 0.9193 | 12.7834 | 29.5714 | 116.43 | 116.4609 | -3.6086 | 0.99264
12.7845 | 30.4416 | 117.93 | 118.0775 | 13.032 | 0.9193 | 12.7844 | 29.5714 | 116.43 | 116.4609 | -3.6086 | 0.99264
12.7855 | 30.4416 | 117.93 | 118.0775 | 13.032 | 0.9193 | 12.7854 | 29.5714 | 116.43 | 116.4609 | -3.6086 | 0.99264
12.7865 | 30.4416 | 117.93 | 118.0775 | 13.032 | 0.9193 | 12.7864 | 29.5714 | 116.43 | 116.4609 | -3.6086 | 0.99264
12.7875 | 30.4505 | 117.93 | 118.0942 | 13.0939 | 0.91867 | 12.7874 | 29.5784 | 116.43 | 116.4585 | -3.623 | 0.99258
12.7885 | 30.4505 | 117.93 | 118.0942 | 13.0939 | 0.91867 | 12.7884 | 29.5784 | 116.43 | 116.4585 | -3.623 | 0.99258
12.7895 | 30.4505 | 117.93 | 118.0942 | 13.0939 | 0.91867 | 12.7894 | 29.5784 | 116.43 | 116.4585 | -3.623 | 0.99258
12.7905 | 30.4505 | 117.93 | 118.0942 | 13.0939 | 0.91867 | 12.7904 | 29.5784 | 116.43 | 116.4585 | -3.623 | 0.99258
12.7915 | 30.4505 | 117.93 | 118.0942 | 13.0939 | 0.91867 | 12.7914 | 29.5784 | 116.43 | 116.4585 | -3.623 | 0.99258
12.7925 | 30.4505 | 117.93 | 118.0942 | 13.0939 | 0.91867 | 12.7924 | 29.5784 | 116.43 | 116.4585 | -3.623 | 0.99258
12.7935 | 30.4505 | 117.93 | 118.0942 | 13.0939 | 0.91867 | 12.7934 | 29.5784 | 116.43 | 116.4585 | -3.623 | 0.99258
12.7945 | 30.4505 | 117.93 | 118.0942 | 13.0939 | 0.91867 | 12.7944 | 29.5784 | 116.43 | 116.4585 | -3.623 | 0.99258
12.7955 | 30.4466 | 117.93 | 118.0799 | 13.0696 | 0.91891 | 12.7954 | 29.5784 | 116.43 | 116.4585 | -3.623 | 0.99258
12.7965 | 30.4466 | 117.93 | 118.0799 | 13.0696 | 0.91891 | 12.7964 | 29.5778 | 116.43 | 116.4673 | -3.6574 | 0.99244
12.7975 | 30.4466 | 117.93 | 118.0799 | 13.0696 | 0.91891 | 12.7974 | 29.5778 | 116.43 | 116.4673 | -3.6574 | 0.99244
12.7985 | 30.4466 | 117.93 | 118.0799 | 13.0696 | 0.91891 | 12.7984 | 29.5778 | 116.43 | 116.4673 | -3.6574 | 0.99244
12.7995 | 30.4466 | 117.93 | 118.0799 | 13.0696 | 0.91891 | 12.7994 | 29.5778 | 116.43 | 116.4673 | -3.6574 | 0.99244
12.8005 | 30.4466 | 117.93 | 118.0799 | 13.0696 | 0.91891 | 12.8004 | 29.5778 | 116.43 | 116.4673 | -3.6574 | 0.99244
12.8015 | 30.4466 | 117.93 | 118.0799 | 13.0696 | 0.91891 | 12.8014 | 29.5778 | 116.43 | 116.4673 | -3.6574 | 0.99244
12.8025 | 30.4466 | 117.93 | 118.0799 | 13.0696 | 0.91891 | 12.8024 | 29.5778 | 116.43 | 116.4673 | -3.6574 | 0.99244
12.8035 | 30.4283 | 117.93 | 118.0609 | 12.9606 | 0.92002 | 12.8034 | 29.5778 | 116.43 | 116.4673 | -3.6574 | 0.99244
12.8045 | 30.4283 | 117.93 | 118.0609 | 12.9606 | 0.92002 | 12.8044 | 29.5845 | 116.43 | 116.4732 | -3.6945 | 0.99229
12.8055 | 30.4283 | 117.93 | 118.0609 | 12.9606 | 0.92002 | 12.8054 | 29.5845 | 116.43 | 116.4732 | -3.6945 | 0.99229
12.8065 | 30.4283 | 117.93 | 118.0609 | 12.9606 | 0.92002 | 12.8064 | 29.5845 | 116.43 | 116.4732 | -3.6945 | 0.99229
12.8075 | 30.4283 | 117.93 | 118.0609 | 12.9606 | 0.92002 | 12.8074 | 29.5845 | 116.43 | 116.4732 | -3.6945 | 0.99229
12.8085 | 30.4283 | 117.93 | 118.0609 | 12.9606 | 0.92002 | 12.8084 | 29.5845 | 116.43 | 116.4732 | -3.6945 | 0.99229
12.8095 | 30.4283 | 117.93 | 118.0609 | 12.9606 | 0.92002 | 12.8094 | 29.5845 | 116.43 | 116.4732 | -3.6945 | 0.99229
12.8105 | 30.4283 | 117.93 | 118.0609 | 12.9606 | 0.92002 | 12.8104 | 29.5845 | 116.43 | 116.4732 | -3.6945 | 0.99229
12.8115 | 30.4283 | 117.93 | 118.0609 | 12.9606 | 0.92002 | 12.8114 | 29.5845 | 116.43 | 116.4732 | -3.6945 | 0.99229
12.8125 | 30.4107 | 117.93 | 118.0733 | 12.9707 | 0.91983 | 12.8124 | 29.5803 | 116.43 | 116.4734 | -3.6826 | 0.99234
12.8135 | 30.4107 | 117.93 | 118.0733 | 12.9707 | 0.91983 | 12.8134 | 29.5803 | 116.43 | 116.4734 | -3.6826 | 0.99234
12.8145 | 30.4107 | 117.93 | 118.0733 | 12.9707 | 0.91983 | 12.8144 | 29.5803 | 116.43 | 116.4734 | -3.6826 | 0.99234
12.8155 | 30.4107 | 117.93 | 118.0733 | 12.9707 | 0.91983 | 12.8154 | 29.5803 | 116.43 | 116.4734 | -3.6826 | 0.99234
12.8165 | 30.4107 | 117.93 | 118.0733 | 12.9707 | 0.91983 | 12.8164 | 29.5803 | 116.43 | 116.4734 | -3.6826 | 0.99234
12.8175 | 30.4107 | 117.93 | 118.0733 | 12.9707 | 0.91983 | 12.8174 | 29.5803 | 116.43 | 116.4734 | -3.6826 | 0.99234
12.8185 | 30.4107 | 117.93 | 118.0733 | 12.9707 | 0.91983 | 12.8184 | 29.5803 | 116.43 | 116.4734 | -3.6826 | 0.99234
12.8195 | 30.4107 | 117.93 | 118.0733 | 12.9707 | 0.91983 | 12.8194 | 29.5803 | 116.43 | 116.4734 | -3.6826 | 0.99234
12.8205 | 30.4235 | 117.93 | 118.0872 | 12.9891 | 0.91969 | 12.8204 | 29.5803 | 116.43 | 116.4734 | -3.6826 | 0.99234
12.8215 | 30.4235 | 117.93 | 118.0872 | 12.9891 | 0.91969 | 12.8214 | 29.5827 | 116.43 | 116.4541 | -3.6675 | 0.9924
12.8225 | 30.4235 | 117.93 | 118.0872 | 12.9891 | 0.91969 | 12.8224 | 29.5827 | 116.43 | 116.4541 | -3.6675 | 0.9924
12.8235 | 30.4235 | 117.93 | 118.0872 | 12.9891 | 0.91969 | 12.8234 | 29.5827 | 116.43 | 116.4541 | -3.6675 | 0.9924
12.8245 | 30.4235 | 117.93 | 118.0872 | 12.9891 | 0.91969 | 12.8244 | 29.5827 | 116.43 | 116.4541 | -3.6675 | 0.9924
12.8255 | 30.4235 | 117.93 | 118.0872 | 12.9891 | 0.91969 | 12.8254 | 29.5827 | 116.43 | 116.4541 | -3.6675 | 0.9924
12.8265 | 30.4235 | 117.93 | 118.0872 | 12.9891 | 0.91969 | 12.8264 | 29.5827 | 116.43 | 116.4541 | -3.6675 | 0.9924
12.8275 | 30.4235 | 117.93 | 118.0872 | 12.9891 | 0.91969 | 12.8274 | 29.5827 | 116.43 | 116.4541 | -3.6675 | 0.9924
12.8285 | 30.4235 | 117.93 | 118.0872 | 12.9891 | 0.91969 | 12.8284 | 29.5827 | 116.43 | 116.4541 | -3.6675 | 0.9924
12.8295 | 30.408 | 117.93 | 118.0822 | 12.944 | 0.92011 | 12.8294 | 29.6078 | 116.43 | 116.4459 | -3.6769 | 0.99238
12.8305 | 30.408 | 117.93 | 118.0822 | 12.944 | 0.92011 | 12.8304 | 29.6078 | 116.43 | 116.4459 | -3.6769 | 0.99238
12.8315 | 30.408 | 117.93 | 118.0822 | 12.944 | 0.92011 | 12.8314 | 29.6078 | 116.43 | 116.4459 | -3.6769 | 0.99238
12.8325 | 30.408 | 117.93 | 118.0822 | 12.944 | 0.92011 | 12.8324 | 29.6078 | 116.43 | 116.4459 | -3.6769 | 0.99238
12.8335 | 30.408 | 117.93 | 118.0822 | 12.944 | 0.92011 | 12.8334 | 29.6078 | 116.43 | 116.4459 | -3.6769 | 0.99238
12.8345 | 30.408 | 117.93 | 118.0822 | 12.944 | 0.92011 | 12.8344 | 29.6078 | 116.43 | 116.4459 | -3.6769 | 0.99238
12.8355 | 30.408 | 117.93 | 118.0822 | 12.944 | 0.92011 | 12.8354 | 29.6078 | 116.43 | 116.4459 | -3.6769 | 0.99238
12.8365 | 30.408 | 117.93 | 118.0822 | 12.944 | 0.92011 | 12.8364 | 29.6078 | 116.43 | 116.4459 | -3.6769 | 0.99238
12.8375 | 30.4006 | 117.93 | 118.0776 | 12.9396 | 0.92012 | 12.8374 | 29.6231 | 116.43 | 116.472 | -3.68 | 0.99237
12.8385 | 30.4006 | 117.93 | 118.0776 | 12.9396 | 0.92012 | 12.8384 | 29.6231 | 116.43 | 116.472 | -3.68 | 0.99237
12.8395 | 30.4006 | 117.93 | 118.0776 | 12.9396 | 0.92012 | 12.8394 | 29.6231 | 116.43 | 116.472 | -3.68 | 0.99237
12.8405 | 30.4006 | 117.93 | 118.0776 | 12.9396 | 0.92012 | 12.8404 | 29.6231 | 116.43 | 116.472 | -3.68 | 0.99237
12.8415 | 30.4006 | 117.93 | 118.0776 | 12.9396 | 0.92012 | 12.8414 | 29.6231 | 116.43 | 116.472 | -3.68 | 0.99237
12.8425 | 30.4006 | 117.93 | 118.0776 | 12.9396 | 0.92012 | 12.8424 | 29.6231 | 116.43 | 116.472 | -3.68 | 0.99237
12.8435 | 30.4006 | 117.93 | 118.0776 | 12.9396 | 0.92012 | 12.8434 | 29.6231 | 116.43 | 116.472 | -3.68 | 0.99237
12.8445 | 30.4006 | 117.93 | 118.0776 | 12.9396 | 0.92012 | 12.8444 | 29.6231 | 116.43 | 116.472 | -3.68 | 0.99237
12.8455 | 30.3887 | 117.93 | 118.0767 | 12.952 | 0.91993 | 12.8454 | 29.6231 | 116.43 | 116.472 | -3.68 | 0.99237
12.8465 | 30.3887 | 117.93 | 118.0767 | 12.952 | 0.91993 | 12.8464 | 29.6208 | 116.43 | 116.4673 | -3.6819 | 0.99236
12.8475 | 30.3887 | 117.93 | 118.0767 | 12.952 | 0.91993 | 12.8474 | 29.6208 | 116.43 | 116.4673 | -3.6819 | 0.99236
12.8485 | 30.3887 | 117.93 | 118.0767 | 12.952 | 0.91993 | 12.8484 | 29.6208 | 116.43 | 116.4673 | -3.6819 | 0.99236
12.8495 | 30.3887 | 117.93 | 118.0767 | 12.952 | 0.91993 | 12.8494 | 29.6208 | 116.43 | 116.4673 | -3.6819 | 0.99236
12.8505 | 30.3887 | 117.93 | 118.0767 | 12.952 | 0.91993 | 12.8504 | 29.6208 | 116.43 | 116.4673 | -3.6819 | 0.99236
12.8515 | 30.3887 | 117.93 | 118.0767 | 12.952 | 0.91993 | 12.8514 | 29.6208 | 116.43 | 116.4673 | -3.6819 | 0.99236
12.8525 | 30.3887 | 117.93 | 118.0767 | 12.952 | 0.91993 | 12.8524 | 29.6208 | 116.43 | 116.4673 | -3.6819 | 0.99236
12.8535 | 30.3887 | 117.93 | 118.0767 | 12.952 | 0.91993 | 12.8534 | 29.6208 | 116.43 | 116.4673 | -3.6819 | 0.99236
12.8545 | 30.3689 | 117.93 | 118.0681 | 12.9019 | 0.92038 | 12.8544 | 29.6183 | 116.43 | 116.4765 | -3.6849 | 0.99235
12.8555 | 30.3689 | 117.93 | 118.0681 | 12.9019 | 0.92038 | 12.8554 | 29.6183 | 116.43 | 116.4765 | -3.6849 | 0.99235
12.8565 | 30.3689 | 117.93 | 118.0681 | 12.9019 | 0.92038 | 12.8564 | 29.6183 | 116.43 | 116.4765 | -3.6849 | 0.99235
12.8575 | 30.3689 | 117.93 | 118.0681 | 12.9019 | 0.92038 | 12.8574 | 29.6183 | 116.43 | 116.4765 | -3.6849 | 0.99235
12.8585 | 30.3689 | 117.93 | 118.0681 | 12.9019 | 0.92038 | 12.8584 | 29.6183 | 116.43 | 116.4765 | -3.6849 | 0.99235
12.8595 | 30.3689 | 117.93 | 118.0681 | 12.9019 | 0.92038 | 12.8594 | 29.6183 | 116.43 | 116.4765 | -3.6849 | 0.99235
12.8605 | 30.3689 | 117.93 | 118.0681 | 12.9019 | 0.92038 | 12.8604 | 29.6183 | 116.43 | 116.4765 | -3.6849 | 0.99235
12.8615 | 30.3689 | 117.93 | 118.0681 | 12.9019 | 0.92038 | 12.8614 | 29.6183 | 116.43 | 116.4765 | -3.6849 | 0.99235
12.8625 | 30.3582 | 117.93 | 118.0692 | 12.8812 | 0.92056 | 12.8624 | 29.6514 | 116.43 | 116.4804 | -3.6801 | 0.99239
12.8635 | 30.3582 | 117.93 | 118.0692 | 12.8812 | 0.92056 | 12.8634 | 29.6514 | 116.43 | 116.4804 | -3.6801 | 0.99239
12.8645 | 30.3582 | 117.93 | 118.0692 | 12.8812 | 0.92056 | 12.8644 | 29.6514 | 116.43 | 116.4804 | -3.6801 | 0.99239
12.8655 | 30.3582 | 117.93 | 118.0692 | 12.8812 | 0.92056 | 12.8654 | 29.6514 | 116.43 | 116.4804 | -3.6801 | 0.99239
12.8665 | 30.3582 | 117.93 | 118.0692 | 12.8812 | 0.92056 | 12.8664 | 29.6514 | 116.43 | 116.4804 | -3.6801 | 0.99239
12.8675 | 30.3582 | 117.93 | 118.0692 | 12.8812 | 0.92056 | 12.8674 | 29.6514 | 116.43 | 116.4804 | -3.6801 | 0.99239
12.8685 | 30.3582 | 117.93 | 118.0692 | 12.8812 | 0.92056 | 12.8684 | 29.6514 | 116.43 | 116.4804 | -3.6801 | 0.99239
12.8695 | 30.3582 | 117.93 | 118.0692 | 12.8812 | 0.92056 | 12.8694 | 29.6514 | 116.43 | 116.4804 | -3.6801 | 0.99239
12.8705 | 30.365 | 117.93 | 118.071 | 12.913 | 0.92024 | 12.8704 | 29.6514 | 116.43 | 116.4804 | -3.6801 | 0.99239
12.8715 | 30.365 | 117.93 | 118.071 | 12.913 | 0.92024 | 12.8714 | 29.6722 | 116.43 | 116.4727 | -3.6711 | 0.99243
12.8725 | 30.365 | 117.93 | 118.071 | 12.913 | 0.92024 | 12.8724 | 29.6722 | 116.43 | 116.4727 | -3.6711 | 0.99243
12.8735 | 30.365 | 117.93 | 118.071 | 12.913 | 0.92024 | 12.8734 | 29.6722 | 116.43 | 116.4727 | -3.6711 | 0.99243
12.8745 | 30.365 | 117.93 | 118.071 | 12.913 | 0.92024 | 12.8744 | 29.6722 | 116.43 | 116.4727 | -3.6711 | 0.99243
12.8755 | 30.365 | 117.93 | 118.071 | 12.913 | 0.92024 | 12.8754 | 29.6722 | 116.43 | 116.4727 | -3.6711 | 0.99243
12.8765 | 30.365 | 117.93 | 118.071 | 12.913 | 0.92024 | 12.8764 | 29.6722 | 116.43 | 116.4727 | -3.6711 | 0.99243
12.8775 | 30.365 | 117.93 | 118.071 | 12.913 | 0.92024 | 12.8774 | 29.6722 | 116.43 | 116.4727 | -3.6711 | 0.99243
12.8785 | 30.365 | 117.93 | 118.071 | 12.913 | 0.92024 | 12.8784 | 29.6722 | 116.43 | 116.4727 | -3.6711 | 0.99243
12.8795 | 30.3703 | 117.93 | 118.0641 | 12.9242 | 0.92015 | 12.8794 | 29.6653 | 116.43 | 116.4774 | -3.6517 | 0.99251
12.8805 | 30.3703 | 117.93 | 118.0641 | 12.9242 | 0.92015 | 12.8804 | 29.6653 | 116.43 | 116.4774 | -3.6517 | 0.99251
12.8815 | 30.3703 | 117.93 | 118.0641 | 12.9242 | 0.92015 | 12.8814 | 29.6653 | 116.43 | 116.4774 | -3.6517 | 0.99251
12.8825 | 30.3703 | 117.93 | 118.0641 | 12.9242 | 0.92015 | 12.8824 | 29.6653 | 116.43 | 116.4774 | -3.6517 | 0.99251
12.8835 | 30.3703 | 117.93 | 118.0641 | 12.9242 | 0.92015 | 12.8834 | 29.6653 | 116.43 | 116.4774 | -3.6517 | 0.99251
12.8845 | 30.3703 | 117.93 | 118.0641 | 12.9242 | 0.92015 | 12.8844 | 29.6653 | 116.43 | 116.4774 | -3.6517 | 0.99251
12.8855 | 30.3703 | 117.93 | 118.0641 | 12.9242 | 0.92015 | 12.8854 | 29.6653 | 116.43 | 116.4774 | -3.6517 | 0.99251
12.8865 | 30.3703 | 117.93 | 118.0641 | 12.9242 | 0.92015 | 12.8864 | 29.6653 | 116.43 | 116.4774 | -3.6517 | 0.99251
12.8875 | 30.364 | 117.93 | 118.055 | 12.8907 | 0.92048 | 12.8874 | 29.6369 | 116.43 | 116.4772 | -3.625 | 0.9926
12.8885 | 30.364 | 117.93 | 118.055 | 12.8907 | 0.92048 | 12.8884 | 29.6369 | 116.43 | 116.4772 | -3.625 | 0.9926
12.8895 | 30.364 | 117.93 | 118.055 | 12.8907 | 0.92048 | 12.8894 | 29.6369 | 116.43 | 116.4772 | -3.625 | 0.9926
12.8905 | 30.364 | 117.93 | 118.055 | 12.8907 | 0.92048 | 12.8904 | 29.6369 | 116.43 | 116.4772 | -3.625 | 0.9926
12.8915 | 30.364 | 117.93 | 118.055 | 12.8907 | 0.92048 | 12.8914 | 29.6369 | 116.43 | 116.4772 | -3.625 | 0.9926
12.8925 | 30.364 | 117.93 | 118.055 | 12.8907 | 0.92048 | 12.8924 | 29.6369 | 116.43 | 116.4772 | -3.625 | 0.9926
12.8935 | 30.364 | 117.93 | 118.055 | 12.8907 | 0.92048 | 12.8934 | 29.6369 | 116.43 | 116.4772 | -3.625 | 0.9926
12.8945 | 30.364 | 117.93 | 118.055 | 12.8907 | 0.92048 | 12.8944 | 29.6369 | 116.43 | 116.4772 | -3.625 | 0.9926
12.8955 | 30.3455 | 117.93 | 118.0472 | 12.8345 | 0.92101 | 12.8954 | 29.6369 | 116.43 | 116.4772 | -3.625 | 0.9926
12.8965 | 30.3455 | 117.93 | 118.0472 | 12.8345 | 0.92101 | 12.8964 | 29.6385 | 116.43 | 116.4894 | -3.6146 | 0.99265
12.8975 | 30.3455 | 117.93 | 118.0472 | 12.8345 | 0.92101 | 12.8974 | 29.6385 | 116.43 | 116.4894 | -3.6146 | 0.99265
12.8985 | 30.3455 | 117.93 | 118.0472 | 12.8345 | 0.92101 | 12.8984 | 29.6385 | 116.43 | 116.4894 | -3.6146 | 0.99265
12.8995 | 30.3455 | 117.93 | 118.0472 | 12.8345 | 0.92101 | 12.8994 | 29.6385 | 116.43 | 116.4894 | -3.6146 | 0.99265
12.9005 | 30.3455 | 117.93 | 118.0472 | 12.8345 | 0.92101 | 12.9004 | 29.6385 | 116.43 | 116.4894 | -3.6146 | 0.99265
12.9015 | 30.3455 | 117.93 | 118.0472 | 12.8345 | 0.92101 | 12.9014 | 29.6385 | 116.43 | 116.4894 | -3.6146 | 0.99265
12.9025 | 30.3455 | 117.93 | 118.0472 | 12.8345 | 0.92101 | 12.9024 | 29.6385 | 116.43 | 116.4894 | -3.6146 | 0.99265
12.9035 | 30.3455 | 117.93 | 118.0472 | 12.8345 | 0.92101 | 12.9034 | 29.6385 | 116.43 | 116.4894 | -3.6146 | 0.99265
12.9045 | 30.3653 | 117.93 | 118.0544 | 12.8815 | 0.92059 | 12.9044 | 29.6221 | 116.43 | 116.504 | -3.5797 | 0.99278
12.9055 | 30.3653 | 117.93 | 118.0544 | 12.8815 | 0.92059 | 12.9054 | 29.6221 | 116.43 | 116.504 | -3.5797 | 0.99278
12.9065 | 30.3653 | 117.93 | 118.0544 | 12.8815 | 0.92059 | 12.9064 | 29.6221 | 116.43 | 116.504 | -3.5797 | 0.99278
12.9075 | 30.3653 | 117.93 | 118.0544 | 12.8815 | 0.92059 | 12.9074 | 29.6221 | 116.43 | 116.504 | -3.5797 | 0.99278
12.9085 | 30.3653 | 117.93 | 118.0544 | 12.8815 | 0.92059 | 12.9084 | 29.6221 | 116.43 | 116.504 | -3.5797 | 0.99278
12.9095 | 30.3653 | 117.93 | 118.0544 | 12.8815 | 0.92059 | 12.9094 | 29.6221 | 116.43 | 116.504 | -3.5797 | 0.99278
12.9105 | 30.3653 | 117.93 | 118.0544 | 12.8815 | 0.92059 | 12.9104 | 29.6221 | 116.43 | 116.504 | -3.5797 | 0.99278
12.9115 | 30.3653 | 117.93 | 118.0544 | 12.8815 | 0.92059 | 12.9114 | 29.6221 | 116.43 | 116.504 | -3.5797 | 0.99278
12.9125 | 30.3719 | 117.93 | 118.0543 | 12.9085 | 0.92033 | 12.9124 | 29.6206 | 116.43 | 116.4981 | -3.5553 | 0.99287
12.9135 | 30.3719 | 117.93 | 118.0543 | 12.9085 | 0.92033 | 12.9134 | 29.6206 | 116.43 | 116.4981 | -3.5553 | 0.99287
12.9145 | 30.3719 | 117.93 | 118.0543 | 12.9085 | 0.92033 | 12.9144 | 29.6206 | 116.43 | 116.4981 | -3.5553 | 0.99287
12.9155 | 30.3719 | 117.93 | 118.0543 | 12.9085 | 0.92033 | 12.9154 | 29.6206 | 116.43 | 116.4981 | -3.5553 | 0.99287
12.9165 | 30.3719 | 117.93 | 118.0543 | 12.9085 | 0.92033 | 12.9164 | 29.6206 | 116.43 | 116.4981 | -3.5553 | 0.99287
12.9175 | 30.3719 | 117.93 | 118.0543 | 12.9085 | 0.92033 | 12.9174 | 29.6206 | 116.43 | 116.4981 | -3.5553 | 0.99287
12.9185 | 30.3719 | 117.93 | 118.0543 | 12.9085 | 0.92033 | 12.9184 | 29.6206 | 116.43 | 116.4981 | -3.5553 | 0.99287
12.9195 | 30.3719 | 117.93 | 118.0543 | 12.9085 | 0.92033 | 12.9194 | 29.6206 | 116.43 | 116.4981 | -3.5553 | 0.99287
12.9205 | 30.3506 | 117.93 | 118.0455 | 12.8141 | 0.92126 | 12.9204 | 29.6206 | 116.43 | 116.4981 | -3.5553 | 0.99287
12.9215 | 30.3506 | 117.93 | 118.0455 | 12.8141 | 0.92126 | 12.9214 | 29.6243 | 116.43 | 116.4919 | -3.5525 | 0.99289
12.9225 | 30.3506 | 117.93 | 118.0455 | 12.8141 | 0.92126 | 12.9224 | 29.6243 | 116.43 | 116.4919 | -3.5525 | 0.99289
12.9235 | 30.3506 | 117.93 | 118.0455 | 12.8141 | 0.92126 | 12.9234 | 29.6243 | 116.43 | 116.4919 | -3.5525 | 0.99289
12.9245 | 30.3506 | 117.93 | 118.0455 | 12.8141 | 0.92126 | 12.9244 | 29.6243 | 116.43 | 116.4919 | -3.5525 | 0.99289
12.9255 | 30.3506 | 117.93 | 118.0455 | 12.8141 | 0.92126 | 12.9254 | 29.6243 | 116.43 | 116.4919 | -3.5525 | 0.99289
12.9265 | 30.3506 | 117.93 | 118.0455 | 12.8141 | 0.92126 | 12.9264 | 29.6243 | 116.43 | 116.4919 | -3.5525 | 0.99289
12.9275 | 30.3506 | 117.93 | 118.0455 | 12.8141 | 0.92126 | 12.9274 | 29.6243 | 116.43 | 116.4919 | -3.5525 | 0.99289
12.9285 | 30.3506 | 117.93 | 118.0455 | 12.8141 | 0.92126 | 12.9284 | 29.6243 | 116.43 | 116.4919 | -3.5525 | 0.99289
12.9295 | 30.3571 | 117.93 | 118.0487 | 12.8062 | 0.92137 | 12.9294 | 29.621 | 116.43 | 116.4828 | -3.5426 | 0.99292
12.9305 | 30.3571 | 117.93 | 118.0487 | 12.8062 | 0.92137 | 12.9304 | 29.621 | 116.43 | 116.4828 | -3.5426 | 0.99292
12.9315 | 30.3571 | 117.93 | 118.0487 | 12.8062 | 0.92137 | 12.9314 | 29.621 | 116.43 | 116.4828 | -3.5426 | 0.99292
12.9325 | 30.3571 | 117.93 | 118.0487 | 12.8062 | 0.92137 | 12.9324 | 29.621 | 116.43 | 116.4828 | -3.5426 | 0.99292
12.9335 | 30.3571 | 117.93 | 118.0487 | 12.8062 | 0.92137 | 12.9334 | 29.621 | 116.43 | 116.4828 | -3.5426 | 0.99292
12.9345 | 30.3571 | 117.93 | 118.0487 | 12.8062 | 0.92137 | 12.9344 | 29.621 | 116.43 | 116.4828 | -3.5426 | 0.99292
12.9355 | 30.3571 | 117.93 | 118.0487 | 12.8062 | 0.92137 | 12.9354 | 29.621 | 116.43 | 116.4828 | -3.5426 | 0.99292
12.9365 | 30.3571 | 117.93 | 118.0487 | 12.8062 | 0.92137 | 12.9364 | 29.621 | 116.43 | 116.4828 | -3.5426 | 0.99292
12.9375 | 30.3614 | 117.93 | 118.0454 | 12.79 | 0.92157 | 12.9374 | 29.6049 | 116.43 | 116.4838 | -3.5448 | 0.99291
12.9385 | 30.3614 | 117.93 | 118.0454 | 12.79 | 0.92157 | 12.9384 | 29.6049 | 116.43 | 116.4838 | -3.5448 | 0.99291
12.9395 | 30.3614 | 117.93 | 118.0454 | 12.79 | 0.92157 | 12.9394 | 29.6049 | 116.43 | 116.4838 | -3.5448 | 0.99291
12.9405 | 30.3614 | 117.93 | 118.0454 | 12.79 | 0.92157 | 12.9404 | 29.6049 | 116.43 | 116.4838 | -3.5448 | 0.99291
12.9415 | 30.3614 | 117.93 | 118.0454 | 12.79 | 0.92157 | 12.9414 | 29.6049 | 116.43 | 116.4838 | -3.5448 | 0.99291
12.9425 | 30.3614 | 117.93 | 118.0454 | 12.79 | 0.92157 | 12.9424 | 29.6049 | 116.43 | 116.4838 | -3.5448 | 0.99291
12.9435 | 30.3614 | 117.93 | 118.0454 | 12.79 | 0.92157 | 12.9434 | 29.6049 | 116.43 | 116.4838 | -3.5448 | 0.99291
12.9445 | 30.3614 | 117.93 | 118.0454 | 12.79 | 0.92157 | 12.9444 | 29.6049 | 116.43 | 116.4838 | -3.5448 | 0.99291
12.9455 | 30.367 | 117.93 | 118.0426 | 12.7585 | 0.92193 | 12.9454 | 29.6049 | 116.43 | 116.4838 | -3.5448 | 0.99291
12.9465 | 30.367 | 117.93 | 118.0426 | 12.7585 | 0.92193 | 12.9464 | 29.5873 | 116.43 | 116.4901 | -3.5352 | 0.99294
12.9475 | 30.367 | 117.93 | 118.0426 | 12.7585 | 0.92193 | 12.9474 | 29.5873 | 116.43 | 116.4901 | -3.5352 | 0.99294
12.9485 | 30.367 | 117.93 | 118.0426 | 12.7585 | 0.92193 | 12.9484 | 29.5873 | 116.43 | 116.4901 | -3.5352 | 0.99294
12.9495 | 30.367 | 117.93 | 118.0426 | 12.7585 | 0.92193 | 12.9494 | 29.5873 | 116.43 | 116.4901 | -3.5352 | 0.99294
12.9505 | 30.367 | 117.93 | 118.0426 | 12.7585 | 0.92193 | 12.9504 | 29.5873 | 116.43 | 116.4901 | -3.5352 | 0.99294
12.9515 | 30.367 | 117.93 | 118.0426 | 12.7585 | 0.92193 | 12.9514 | 29.5873 | 116.43 | 116.4901 | -3.5352 | 0.99294
12.9525 | 30.367 | 117.93 | 118.0426 | 12.7585 | 0.92193 | 12.9524 | 29.5873 | 116.43 | 116.4901 | -3.5352 | 0.99294
12.9535 | 30.367 | 117.93 | 118.0426 | 12.7585 | 0.92193 | 12.9534 | 29.5873 | 116.43 | 116.4901 | -3.5352 | 0.99294
12.9545 | 30.3627 | 117.93 | 118.0516 | 12.7878 | 0.9216 | 12.9544 | 29.5803 | 116.43 | 116.4842 | -3.5482 | 0.99288
12.9555 | 30.3627 | 117.93 | 118.0516 | 12.7878 | 0.9216 | 12.9554 | 29.5803 | 116.43 | 116.4842 | -3.5482 | 0.99288
12.9565 | 30.3627 | 117.93 | 118.0516 | 12.7878 | 0.9216 | 12.9564 | 29.5803 | 116.43 | 116.4842 | -3.5482 | 0.99288
12.9575 | 30.3627 | 117.93 | 118.0516 | 12.7878 | 0.9216 | 12.9574 | 29.5803 | 116.43 | 116.4842 | -3.5482 | 0.99288
12.9585 | 30.3627 | 117.93 | 118.0516 | 12.7878 | 0.9216 | 12.9584 | 29.5803 | 116.43 | 116.4842 | -3.5482 | 0.99288
12.9595 | 30.3627 | 117.93 | 118.0516 | 12.7878 | 0.9216 | 12.9594 | 29.5803 | 116.43 | 116.4842 | -3.5482 | 0.99288
12.9605 | 30.3627 | 117.93 | 118.0516 | 12.7878 | 0.9216 | 12.9604 | 29.5803 | 116.43 | 116.4842 | -3.5482 | 0.99288
12.9615 | 30.3627 | 117.93 | 118.0516 | 12.7878 | 0.9216 | 12.9614 | 29.5803 | 116.43 | 116.4842 | -3.5482 | 0.99288
12.9625 | 30.3332 | 117.93 | 118.0584 | 12.8113 | 0.92121 | 12.9624 | 29.568 | 116.43 | 116.478 | -3.56 | 0.99283
12.9635 | 30.3332 | 117.93 | 118.0584 | 12.8113 | 0.92121 | 12.9634 | 29.568 | 116.43 | 116.478 | -3.56 | 0.99283
12.9645 | 30.3332 | 117.93 | 118.0584 | 12.8113 | 0.92121 | 12.9644 | 29.568 | 116.43 | 116.478 | -3.56 | 0.99283
12.9655 | 30.3332 | 117.93 | 118.0584 | 12.8113 | 0.92121 | 12.9654 | 29.568 | 116.43 | 116.478 | -3.56 | 0.99283
12.9665 | 30.3332 | 117.93 | 118.0584 | 12.8113 | 0.92121 | 12.9664 | 29.568 | 116.43 | 116.478 | -3.56 | 0.99283
12.9675 | 30.3332 | 117.93 | 118.0584 | 12.8113 | 0.92121 | 12.9674 | 29.568 | 116.43 | 116.478 | -3.56 | 0.99283
12.9685 | 30.3332 | 117.93 | 118.0584 | 12.8113 | 0.92121 | 12.9684 | 29.568 | 116.43 | 116.478 | -3.56 | 0.99283
12.9695 | 30.3332 | 117.93 | 118.0584 | 12.8113 | 0.92121 | 12.9694 | 29.568 | 116.43 | 116.478 | -3.56 | 0.99283
12.9705 | 30.3201 | 117.93 | 118.0554 | 12.7462 | 0.92185 | 12.9704 | 29.568 | 116.43 | 116.478 | -3.56 | 0.99283
12.9715 | 30.3201 | 117.93 | 118.0554 | 12.7462 | 0.92185 | 12.9714 | 29.584 | 116.43 | 116.4931 | -3.5873 | 0.99273
12.9725 | 30.3201 | 117.93 | 118.0554 | 12.7462 | 0.92185 | 12.9724 | 29.584 | 116.43 | 116.4931 | -3.5873 | 0.99273
12.9735 | 30.3201 | 117.93 | 118.0554 | 12.7462 | 0.92185 | 12.9734 | 29.584 | 116.43 | 116.4931 | -3.5873 | 0.99273
12.9745 | 30.3201 | 117.93 | 118.0554 | 12.7462 | 0.92185 | 12.9744 | 29.584 | 116.43 | 116.4931 | -3.5873 | 0.99273
12.9755 | 30.3201 | 117.93 | 118.0554 | 12.7462 | 0.92185 | 12.9754 | 29.584 | 116.43 | 116.4931 | -3.5873 | 0.99273
12.9765 | 30.3201 | 117.93 | 118.0554 | 12.7462 | 0.92185 | 12.9764 | 29.584 | 116.43 | 116.4931 | -3.5873 | 0.99273
12.9775 | 30.3201 | 117.93 | 118.0554 | 12.7462 | 0.92185 | 12.9774 | 29.584 | 116.43 | 116.4931 | -3.5873 | 0.99273
12.9785 | 30.3201 | 117.93 | 118.0554 | 12.7462 | 0.92185 | 12.9784 | 29.584 | 116.43 | 116.4931 | -3.5873 | 0.99273
12.9795 | 30.3308 | 117.93 | 118.0523 | 12.688 | 0.92253 | 12.9794 | 29.5985 | 116.43 | 116.5053 | -3.6204 | 0.9926
12.9805 | 30.3308 | 117.93 | 118.0523 | 12.688 | 0.92253 | 12.9804 | 29.5985 | 116.43 | 116.5053 | -3.6204 | 0.9926
12.9815 | 30.3308 | 117.93 | 118.0523 | 12.688 | 0.92253 | 12.9814 | 29.5985 | 116.43 | 116.5053 | -3.6204 | 0.9926
12.9825 | 30.3308 | 117.93 | 118.0523 | 12.688 | 0.92253 | 12.9824 | 29.5985 | 116.43 | 116.5053 | -3.6204 | 0.9926
12.9835 | 30.3308 | 117.93 | 118.0523 | 12.688 | 0.92253 | 12.9834 | 29.5985 | 116.43 | 116.5053 | -3.6204 | 0.9926
12.9845 | 30.3308 | 117.93 | 118.0523 | 12.688 | 0.92253 | 12.9844 | 29.5985 | 116.43 | 116.5053 | -3.6204 | 0.9926
12.9855 | 30.3308 | 117.93 | 118.0523 | 12.688 | 0.92253 | 12.9854 | 29.5985 | 116.43 | 116.5053 | -3.6204 | 0.9926
12.9865 | 30.3308 | 117.93 | 118.0523 | 12.688 | 0.92253 | 12.9864 | 29.5985 | 116.43 | 116.5053 | -3.6204 | 0.9926
12.9875 | 30.3624 | 117.93 | 118.0487 | 12.7316 | 0.92221 | 12.9874 | 29.594 | 116.43 | 116.4895 | -3.6182 | 0.99261
12.9885 | 30.3624 | 117.93 | 118.0487 | 12.7316 | 0.92221 | 12.9884 | 29.594 | 116.43 | 116.4895 | -3.6182 | 0.99261
12.9895 | 30.3624 | 117.93 | 118.0487 | 12.7316 | 0.92221 | 12.9894 | 29.594 | 116.43 | 116.4895 | -3.6182 | 0.99261
12.9905 | 30.3624 | 117.93 | 118.0487 | 12.7316 | 0.92221 | 12.9904 | 29.594 | 116.43 | 116.4895 | -3.6182 | 0.99261
12.9915 | 30.3624 | 117.93 | 118.0487 | 12.7316 | 0.92221 | 12.9914 | 29.594 | 116.43 | 116.4895 | -3.6182 | 0.99261
12.9925 | 30.3624 | 117.93 | 118.0487 | 12.7316 | 0.92221 | 12.9924 | 29.594 | 116.43 | 116.4895 | -3.6182 | 0.99261
12.9935 | 30.3624 | 117.93 | 118.0487 | 12.7316 | 0.92221 | 12.9934 | 29.594 | 116.43 | 116.4895 | -3.6182 | 0.99261
12.9945 | 30.3624 | 117.93 | 118.0487 | 12.7316 | 0.92221 | 12.9944 | 29.594 | 116.43 | 116.4895 | -3.6182 | 0.99261
12.9955 | 30.3847 | 117.93 | 118.0363 | 12.7403 | 0.92221 | 12.9954 | 29.594 | 116.43 | 116.4895 | -3.6182 | 0.99261
12.9965 | 30.3847 | 117.93 | 118.0363 | 12.7403 | 0.92221 | 12.9964 | 29.5696 | 116.43 | 116.4852 | -3.6288 | 0.99255
12.9975 | 30.3847 | 117.93 | 118.0363 | 12.7403 | 0.92221 | 12.9974 | 29.5696 | 116.43 | 116.4852 | -3.6288 | 0.99255
12.9985 | 30.3847 | 117.93 | 118.0363 | 12.7403 | 0.92221 | 12.9984 | 29.5696 | 116.43 | 116.4852 | -3.6288 | 0.99255
12.9995 | 30.3847 | 117.93 | 118.0363 | 12.7403 | 0.92221 | 12.9994 | 29.5696 | 116.43 | 116.4852 | -3.6288 | 0.99255
13.0005 | 30.3847 | 117.93 | 118.0363 | 12.7403 | 0.92221 | 13.0004 | 29.5696 | 116.43 | 116.4852 | -3.6288 | 0.99255
13.0015 | 30.3847 | 117.93 | 118.0363 | 12.7403 | 0.92221 | 13.0014 | 29.5696 | 116.43 | 116.4852 | -3.6288 | 0.99255
13.0025 | 30.3847 | 117.93 | 118.0363 | 12.7403 | 0.92221 | 13.0024 | 29.5696 | 116.43 | 116.4852 | -3.6288 | 0.99255
13.0035 | 30.3847 | 117.93 | 118.0363 | 12.7403 | 0.92221 | 13.0034 | 29.5696 | 116.43 | 116.4852 | -3.6288 | 0.99255
13.0045 | 30.3543 | 117.93 | 118.0364 | 12.7065 | 0.92244 | 13.0044 | 29.5959 | 116.43 | 116.492 | -3.6735 | 0.99238
13.0055 | 30.3543 | 117.93 | 118.0364 | 12.7065 | 0.92244 | 13.0054 | 29.5959 | 116.43 | 116.492 | -3.6735 | 0.99238
13.0065 | 30.3543 | 117.93 | 118.0364 | 12.7065 | 0.92244 | 13.0064 | 29.5959 | 116.43 | 116.492 | -3.6735 | 0.99238
13.0075 | 30.3543 | 117.93 | 118.0364 | 12.7065 | 0.92244 | 13.0074 | 29.5959 | 116.43 | 116.492 | -3.6735 | 0.99238
13.0085 | 30.3543 | 117.93 | 118.0364 | 12.7065 | 0.92244 | 13.0084 | 29.5959 | 116.43 | 116.492 | -3.6735 | 0.99238
13.0095 | 30.3543 | 117.93 | 118.0364 | 12.7065 | 0.92244 | 13.0094 | 29.5959 | 116.43 | 116.492 | -3.6735 | 0.99238
13.0105 | 30.3543 | 117.93 | 118.0364 | 12.7065 | 0.92244 | 13.0104 | 29.5959 | 116.43 | 116.492 | -3.6735 | 0.99238
13.0115 | 30.3543 | 117.93 | 118.0364 | 12.7065 | 0.92244 | 13.0114 | 29.5959 | 116.43 | 116.492 | -3.6735 | 0.99238
13.0125 | 30.3483 | 117.93 | 118.0421 | 12.6851 | 0.92264 | 13.0124 | 29.6184 | 116.43 | 116.48 | -3.6831 | 0.99236
13.0135 | 30.3483 | 117.93 | 118.0421 | 12.6851 | 0.92264 | 13.0134 | 29.6184 | 116.43 | 116.48 | -3.6831 | 0.99236
13.0145 | 30.3483 | 117.93 | 118.0421 | 12.6851 | 0.92264 | 13.0144 | 29.6184 | 116.43 | 116.48 | -3.6831 | 0.99236
13.0155 | 30.3483 | 117.93 | 118.0421 | 12.6851 | 0.92264 | 13.0154 | 29.6184 | 116.43 | 116.48 | -3.6831 | 0.99236
13.0165 | 30.3483 | 117.93 | 118.0421 | 12.6851 | 0.92264 | 13.0164 | 29.6184 | 116.43 | 116.48 | -3.6831 | 0.99236
13.0175 | 30.3483 | 117.93 | 118.0421 | 12.6851 | 0.92264 | 13.0174 | 29.6184 | 116.43 | 116.48 | -3.6831 | 0.99236
13.0185 | 30.3483 | 117.93 | 118.0421 | 12.6851 | 0.92264 | 13.0184 | 29.6184 | 116.43 | 116.48 | -3.6831 | 0.99236
13.0195 | 30.3483 | 117.93 | 118.0421 | 12.6851 | 0.92264 | 13.0194 | 29.6184 | 116.43 | 116.48 | -3.6831 | 0.99236
13.0205 | 30.4016 | 117.93 | 118.0501 | 12.7098 | 0.92262 | 13.0204 | 29.6184 | 116.43 | 116.48 | -3.6831 | 0.99236
13.0215 | 30.4016 | 117.93 | 118.0501 | 12.7098 | 0.92262 | 13.0214 | 29.6046 | 116.43 | 116.4667 | -3.6843 | 0.99234
13.0225 | 30.4016 | 117.93 | 118.0501 | 12.7098 | 0.92262 | 13.0224 | 29.6046 | 116.43 | 116.4667 | -3.6843 | 0.99234
13.0235 | 30.4016 | 117.93 | 118.0501 | 12.7098 | 0.92262 | 13.0234 | 29.6046 | 116.43 | 116.4667 | -3.6843 | 0.99234
13.0245 | 30.4016 | 117.93 | 118.0501 | 12.7098 | 0.92262 | 13.0244 | 29.6046 | 116.43 | 116.4667 | -3.6843 | 0.99234
13.0255 | 30.4016 | 117.93 | 118.0501 | 12.7098 | 0.92262 | 13.0254 | 29.6046 | 116.43 | 116.4667 | -3.6843 | 0.99234
13.0265 | 30.4016 | 117.93 | 118.0501 | 12.7098 | 0.92262 | 13.0264 | 29.6046 | 116.43 | 116.4667 | -3.6843 | 0.99234
13.0275 | 30.4016 | 117.93 | 118.0501 | 12.7098 | 0.92262 | 13.0274 | 29.6046 | 116.43 | 116.4667 | -3.6843 | 0.99234
13.0285 | 30.4016 | 117.93 | 118.0501 | 12.7098 | 0.92262 | 13.0284 | 29.6046 | 116.43 | 116.4667 | -3.6843 | 0.99234
13.0295 | 30.4157 | 117.93 | 118.0438 | 12.6638 | 0.92318 | 13.0294 | 29.6055 | 116.43 | 116.478 | -3.7066 | 0.99225
13.0305 | 30.4157 | 117.93 | 118.0438 | 12.6638 | 0.92318 | 13.0304 | 29.6055 | 116.43 | 116.478 | -3.7066 | 0.99225
13.0315 | 30.4157 | 117.93 | 118.0438 | 12.6638 | 0.92318 | 13.0314 | 29.6055 | 116.43 | 116.478 | -3.7066 | 0.99225
13.0325 | 30.4157 | 117.93 | 118.0438 | 12.6638 | 0.92318 | 13.0324 | 29.6055 | 116.43 | 116.478 | -3.7066 | 0.99225
13.0335 | 30.4157 | 117.93 | 118.0438 | 12.6638 | 0.92318 | 13.0334 | 29.6055 | 116.43 | 116.478 | -3.7066 | 0.99225
13.0345 | 30.4157 | 117.93 | 118.0438 | 12.6638 | 0.92318 | 13.0344 | 29.6055 | 116.43 | 116.478 | -3.7066 | 0.99225
13.0355 | 30.4157 | 117.93 | 118.0438 | 12.6638 | 0.92318 | 13.0354 | 29.6055 | 116.43 | 116.478 | -3.7066 | 0.99225
13.0365 | 30.4157 | 117.93 | 118.0438 | 12.6638 | 0.92318 | 13.0364 | 29.6055 | 116.43 | 116.478 | -3.7066 | 0.99225
13.0375 | 30.3915 | 117.93 | 118.0377 | 12.654 | 0.92318 | 13.0374 | 29.6397 | 116.43 | 116.4834 | -3.6723 | 0.99241
13.0385 | 30.3915 | 117.93 | 118.0377 | 12.654 | 0.92318 | 13.0384 | 29.6397 | 116.43 | 116.4834 | -3.6723 | 0.99241
13.0395 | 30.3915 | 117.93 | 118.0377 | 12.654 | 0.92318 | 13.0394 | 29.6397 | 116.43 | 116.4834 | -3.6723 | 0.99241
13.0405 | 30.3915 | 117.93 | 118.0377 | 12.654 | 0.92318 | 13.0404 | 29.6397 | 116.43 | 116.4834 | -3.6723 | 0.99241
13.0415 | 30.3915 | 117.93 | 118.0377 | 12.654 | 0.92318 | 13.0414 | 29.6397 | 116.43 | 116.4834 | -3.6723 | 0.99241
13.0425 | 30.3915 | 117.93 | 118.0377 | 12.654 | 0.92318 | 13.0424 | 29.6397 | 116.43 | 116.4834 | -3.6723 | 0.99241
13.0435 | 30.3915 | 117.93 | 118.0377 | 12.654 | 0.92318 | 13.0434 | 29.6397 | 116.43 | 116.4834 | -3.6723 | 0.99241
13.0445 | 30.3915 | 117.93 | 118.0377 | 12.654 | 0.92318 | 13.0444 | 29.6397 | 116.43 | 116.4834 | -3.6723 | 0.99241
13.0455 | 30.3833 | 117.93 | 118.0275 | 12.663 | 0.92304 | 13.0454 | 29.6397 | 116.43 | 116.4834 | -3.6723 | 0.99241
13.0465 | 30.3833 | 117.93 | 118.0275 | 12.663 | 0.92304 | 13.0464 | 29.6274 | 116.43 | 116.47 | -3.6557 | 0.99247
13.0475 | 30.3833 | 117.93 | 118.0275 | 12.663 | 0.92304 | 13.0474 | 29.6274 | 116.43 | 116.47 | -3.6557 | 0.99247
13.0485 | 30.3833 | 117.93 | 118.0275 | 12.663 | 0.92304 | 13.0484 | 29.6274 | 116.43 | 116.47 | -3.6557 | 0.99247
13.0495 | 30.3833 | 117.93 | 118.0275 | 12.663 | 0.92304 | 13.0494 | 29.6274 | 116.43 | 116.47 | -3.6557 | 0.99247
13.0505 | 30.3833 | 117.93 | 118.0275 | 12.663 | 0.92304 | 13.0504 | 29.6274 | 116.43 | 116.47 | -3.6557 | 0.99247
13.0515 | 30.3833 | 117.93 | 118.0275 | 12.663 | 0.92304 | 13.0514 | 29.6274 | 116.43 | 116.47 | -3.6557 | 0.99247
13.0525 | 30.3833 | 117.93 | 118.0275 | 12.663 | 0.92304 | 13.0524 | 29.6274 | 116.43 | 116.47 | -3.6557 | 0.99247
13.0535 | 30.3833 | 117.93 | 118.0275 | 12.663 | 0.92304 | 13.0534 | 29.6274 | 116.43 | 116.47 | -3.6557 | 0.99247
13.0545 | 30.4031 | 117.93 | 118.025 | 12.5489 | 0.92436 | 13.0544 | 29.6268 | 116.43 | 116.4722 | -3.697 | 0.9923
13.0555 | 30.4031 | 117.93 | 118.025 | 12.5489 | 0.92436 | 13.0554 | 29.6268 | 116.43 | 116.4722 | -3.697 | 0.9923
13.0565 | 30.4031 | 117.93 | 118.025 | 12.5489 | 0.92436 | 13.0564 | 29.6268 | 116.43 | 116.4722 | -3.697 | 0.9923
13.0575 | 30.4031 | 117.93 | 118.025 | 12.5489 | 0.92436 | 13.0574 | 29.6268 | 116.43 | 116.4722 | -3.697 | 0.9923
13.0585 | 30.4031 | 117.93 | 118.025 | 12.5489 | 0.92436 | 13.0584 | 29.6268 | 116.43 | 116.4722 | -3.697 | 0.9923
13.0595 | 30.4031 | 117.93 | 118.025 | 12.5489 | 0.92436 | 13.0594 | 29.6268 | 116.43 | 116.4722 | -3.697 | 0.9923
13.0605 | 30.4031 | 117.93 | 118.025 | 12.5489 | 0.92436 | 13.0604 | 29.6268 | 116.43 | 116.4722 | -3.697 | 0.9923
13.0615 | 30.4031 | 117.93 | 118.025 | 12.5489 | 0.92436 | 13.0614 | 29.6268 | 116.43 | 116.4722 | -3.697 | 0.9923
13.0625 | 30.4394 | 117.93 | 118.0379 | 12.5197 | 0.92483 | 13.0624 | 29.6458 | 116.43 | 116.4885 | -3.6997 | 0.9923
13.0635 | 30.4394 | 117.93 | 118.0379 | 12.5197 | 0.92483 | 13.0634 | 29.6458 | 116.43 | 116.4885 | -3.6997 | 0.9923
13.0645 | 30.4394 | 117.93 | 118.0379 | 12.5197 | 0.92483 | 13.0644 | 29.6458 | 116.43 | 116.4885 | -3.6997 | 0.9923
13.0655 | 30.4394 | 117.93 | 118.0379 | 12.5197 | 0.92483 | 13.0654 | 29.6458 | 116.43 | 116.4885 | -3.6997 | 0.9923
13.0665 | 30.4394 | 117.93 | 118.0379 | 12.5197 | 0.92483 | 13.0664 | 29.6458 | 116.43 | 116.4885 | -3.6997 | 0.9923
13.0675 | 30.4394 | 117.93 | 118.0379 | 12.5197 | 0.92483 | 13.0674 | 29.6458 | 116.43 | 116.4885 | -3.6997 | 0.9923
13.0685 | 30.4394 | 117.93 | 118.0379 | 12.5197 | 0.92483 | 13.0684 | 29.6458 | 116.43 | 116.4885 | -3.6997 | 0.9923
13.0695 | 30.4394 | 117.93 | 118.0379 | 12.5197 | 0.92483 | 13.0694 | 29.6458 | 116.43 | 116.4885 | -3.6997 | 0.9923
13.0705 | 30.4598 | 117.93 | 118.0362 | 12.6138 | 0.92391 | 13.0704 | 29.6458 | 116.43 | 116.4885 | -3.6997 | 0.9923
13.0715 | 30.4598 | 117.93 | 118.0362 | 12.6138 | 0.92391 | 13.0714 | 29.6451 | 116.43 | 116.485 | -3.7031 | 0.99229
13.0725 | 30.4598 | 117.93 | 118.0362 | 12.6138 | 0.92391 | 13.0724 | 29.6451 | 116.43 | 116.485 | -3.7031 | 0.99229
13.0735 | 30.4598 | 117.93 | 118.0362 | 12.6138 | 0.92391 | 13.0734 | 29.6451 | 116.43 | 116.485 | -3.7031 | 0.99229
13.0745 | 30.4598 | 117.93 | 118.0362 | 12.6138 | 0.92391 | 13.0744 | 29.6451 | 116.43 | 116.485 | -3.7031 | 0.99229
13.0755 | 30.4598 | 117.93 | 118.0362 | 12.6138 | 0.92391 | 13.0754 | 29.6451 | 116.43 | 116.485 | -3.7031 | 0.99229
13.0765 | 30.4598 | 117.93 | 118.0362 | 12.6138 | 0.92391 | 13.0764 | 29.6451 | 116.43 | 116.485 | -3.7031 | 0.99229
13.0775 | 30.4598 | 117.93 | 118.0362 | 12.6138 | 0.92391 | 13.0774 | 29.6451 | 116.43 | 116.485 | -3.7031 | 0.99229
13.0785 | 30.4598 | 117.93 | 118.0362 | 12.6138 | 0.92391 | 13.0784 | 29.6451 | 116.43 | 116.485 | -3.7031 | 0.99229
13.0795 | 30.4697 | 117.93 | 118.0277 | 12.6364 | 0.92371 | 13.0794 | 29.6437 | 116.43 | 116.4694 | -3.6963 | 0.99232
13.0805 | 30.4697 | 117.93 | 118.0277 | 12.6364 | 0.92371 | 13.0804 | 29.6437 | 116.43 | 116.4694 | -3.6963 | 0.99232
13.0815 | 30.4697 | 117.93 | 118.0277 | 12.6364 | 0.92371 | 13.0814 | 29.6437 | 116.43 | 116.4694 | -3.6963 | 0.99232
13.0825 | 30.4697 | 117.93 | 118.0277 | 12.6364 | 0.92371 | 13.0824 | 29.6437 | 116.43 | 116.4694 | -3.6963 | 0.99232
13.0835 | 30.4697 | 117.93 | 118.0277 | 12.6364 | 0.92371 | 13.0834 | 29.6437 | 116.43 | 116.4694 | -3.6963 | 0.99232
13.0845 | 30.4697 | 117.93 | 118.0277 | 12.6364 | 0.92371 | 13.0844 | 29.6437 | 116.43 | 116.4694 | -3.6963 | 0.99232
13.0855 | 30.4697 | 117.93 | 118.0277 | 12.6364 | 0.92371 | 13.0854 | 29.6437 | 116.43 | 116.4694 | -3.6963 | 0.99232
13.0865 | 30.4697 | 117.93 | 118.0277 | 12.6364 | 0.92371 | 13.0864 | 29.6437 | 116.43 | 116.4694 | -3.6963 | 0.99232
13.0875 | 30.4348 | 117.93 | 118.0363 | 12.5583 | 0.9244 | 13.0874 | 29.6575 | 116.43 | 116.4786 | -3.6566 | 0.99248
13.0885 | 30.4348 | 117.93 | 118.0363 | 12.5583 | 0.9244 | 13.0884 | 29.6575 | 116.43 | 116.4786 | -3.6566 | 0.99248
13.0895 | 30.4348 | 117.93 | 118.0363 | 12.5583 | 0.9244 | 13.0894 | 29.6575 | 116.43 | 116.4786 | -3.6566 | 0.99248
13.0905 | 30.4348 | 117.93 | 118.0363 | 12.5583 | 0.9244 | 13.0904 | 29.6575 | 116.43 | 116.4786 | -3.6566 | 0.99248
13.0915 | 30.4348 | 117.93 | 118.0363 | 12.5583 | 0.9244 | 13.0914 | 29.6575 | 116.43 | 116.4786 | -3.6566 | 0.99248
13.0925 | 30.4348 | 117.93 | 118.0363 | 12.5583 | 0.9244 | 13.0924 | 29.6575 | 116.43 | 116.4786 | -3.6566 | 0.99248
13.0935 | 30.4348 | 117.93 | 118.0363 | 12.5583 | 0.9244 | 13.0934 | 29.6575 | 116.43 | 116.4786 | -3.6566 | 0.99248
13.0945 | 30.4348 | 117.93 | 118.0363 | 12.5583 | 0.9244 | 13.0944 | 29.6575 | 116.43 | 116.4786 | -3.6566 | 0.99248
13.0955 | 30.4626 | 117.93 | 118.0349 | 12.5251 | 0.92487 | 13.0954 | 29.6575 | 116.43 | 116.4786 | -3.6566 | 0.99248
13.0965 | 30.4626 | 117.93 | 118.0349 | 12.5251 | 0.92487 | 13.0964 | 29.6716 | 116.43 | 116.4712 | -3.6673 | 0.99245
13.0975 | 30.4626 | 117.93 | 118.0349 | 12.5251 | 0.92487 | 13.0974 | 29.6716 | 116.43 | 116.4712 | -3.6673 | 0.99245
13.0985 | 30.4626 | 117.93 | 118.0349 | 12.5251 | 0.92487 | 13.0984 | 29.6716 | 116.43 | 116.4712 | -3.6673 | 0.99245
13.0995 | 30.4626 | 117.93 | 118.0349 | 12.5251 | 0.92487 | 13.0994 | 29.6716 | 116.43 | 116.4712 | -3.6673 | 0.99245
13.1005 | 30.4626 | 117.93 | 118.0349 | 12.5251 | 0.92487 | 13.1004 | 29.6716 | 116.43 | 116.4712 | -3.6673 | 0.99245
13.1015 | 30.4626 | 117.93 | 118.0349 | 12.5251 | 0.92487 | 13.1014 | 29.6716 | 116.43 | 116.4712 | -3.6673 | 0.99245
13.1025 | 30.4626 | 117.93 | 118.0349 | 12.5251 | 0.92487 | 13.1024 | 29.6716 | 116.43 | 116.4712 | -3.6673 | 0.99245
13.1035 | 30.4626 | 117.93 | 118.0349 | 12.5251 | 0.92487 | 13.1034 | 29.6716 | 116.43 | 116.4712 | -3.6673 | 0.99245
13.1045 | 30.4935 | 117.93 | 118.0227 | 12.5641 | 0.92459 | 13.1044 | 29.6532 | 116.43 | 116.4539 | -3.6597 | 0.99247
13.1055 | 30.4935 | 117.93 | 118.0227 | 12.5641 | 0.92459 | 13.1054 | 29.6532 | 116.43 | 116.4539 | -3.6597 | 0.99247
13.1065 | 30.4935 | 117.93 | 118.0227 | 12.5641 | 0.92459 | 13.1064 | 29.6532 | 116.43 | 116.4539 | -3.6597 | 0.99247
13.1075 | 30.4935 | 117.93 | 118.0227 | 12.5641 | 0.92459 | 13.1074 | 29.6532 | 116.43 | 116.4539 | -3.6597 | 0.99247
13.1085 | 30.4935 | 117.93 | 118.0227 | 12.5641 | 0.92459 | 13.1084 | 29.6532 | 116.43 | 116.4539 | -3.6597 | 0.99247
13.1095 | 30.4935 | 117.93 | 118.0227 | 12.5641 | 0.92459 | 13.1094 | 29.6532 | 116.43 | 116.4539 | -3.6597 | 0.99247
13.1105 | 30.4935 | 117.93 | 118.0227 | 12.5641 | 0.92459 | 13.1104 | 29.6532 | 116.43 | 116.4539 | -3.6597 | 0.99247
13.1115 | 30.4935 | 117.93 | 118.0227 | 12.5641 | 0.92459 | 13.1114 | 29.6532 | 116.43 | 116.4539 | -3.6597 | 0.99247
13.1125 | 30.4745 | 117.93 | 118.0113 | 12.489 | 0.92531 | 13.1124 | 29.6444 | 116.43 | 116.4644 | -3.5879 | 0.99276
13.1135 | 30.4745 | 117.93 | 118.0113 | 12.489 | 0.92531 | 13.1134 | 29.6444 | 116.43 | 116.4644 | -3.5879 | 0.99276
13.1145 | 30.4745 | 117.93 | 118.0113 | 12.489 | 0.92531 | 13.1144 | 29.6444 | 116.43 | 116.4644 | -3.5879 | 0.99276
13.1155 | 30.4745 | 117.93 | 118.0113 | 12.489 | 0.92531 | 13.1154 | 29.6444 | 116.43 | 116.4644 | -3.5879 | 0.99276
13.1165 | 30.4745 | 117.93 | 118.0113 | 12.489 | 0.92531 | 13.1164 | 29.6444 | 116.43 | 116.4644 | -3.5879 | 0.99276
13.1175 | 30.4745 | 117.93 | 118.0113 | 12.489 | 0.92531 | 13.1174 | 29.6444 | 116.43 | 116.4644 | -3.5879 | 0.99276
13.1185 | 30.4745 | 117.93 | 118.0113 | 12.489 | 0.92531 | 13.1184 | 29.6444 | 116.43 | 116.4644 | -3.5879 | 0.99276
13.1195 | 30.4745 | 117.93 | 118.0113 | 12.489 | 0.92531 | 13.1194 | 29.6444 | 116.43 | 116.4644 | -3.5879 | 0.99276
13.1205 | 30.4699 | 117.93 | 118.0119 | 12.4592 | 0.92561 | 13.1204 | 29.6444 | 116.43 | 116.4644 | -3.5879 | 0.99276
13.1215 | 30.4699 | 117.93 | 118.0119 | 12.4592 | 0.92561 | 13.1214 | 29.6185 | 116.43 | 116.4697 | -3.5427 | 0.99292
13.1225 | 30.4699 | 117.93 | 118.0119 | 12.4592 | 0.92561 | 13.1224 | 29.6185 | 116.43 | 116.4697 | -3.5427 | 0.99292
13.1235 | 30.4699 | 117.93 | 118.0119 | 12.4592 | 0.92561 | 13.1234 | 29.6185 | 116.43 | 116.4697 | -3.5427 | 0.99292
13.1245 | 30.4699 | 117.93 | 118.0119 | 12.4592 | 0.92561 | 13.1244 | 29.6185 | 116.43 | 116.4697 | -3.5427 | 0.99292
13.1255 | 30.4699 | 117.93 | 118.0119 | 12.4592 | 0.92561 | 13.1254 | 29.6185 | 116.43 | 116.4697 | -3.5427 | 0.99292
13.1265 | 30.4699 | 117.93 | 118.0119 | 12.4592 | 0.92561 | 13.1264 | 29.6185 | 116.43 | 116.4697 | -3.5427 | 0.99292
13.1275 | 30.4699 | 117.93 | 118.0119 | 12.4592 | 0.92561 | 13.1274 | 29.6185 | 116.43 | 116.4697 | -3.5427 | 0.99292
13.1285 | 30.4699 | 117.93 | 118.0119 | 12.4592 | 0.92561 | 13.1284 | 29.6185 | 116.43 | 116.4697 | -3.5427 | 0.99292
13.1295 | 30.5241 | 117.93 | 118.0219 | 12.4926 | 0.92549 | 13.1294 | 29.6191 | 116.43 | 116.4799 | -3.5448 | 0.99291
13.1305 | 30.5241 | 117.93 | 118.0219 | 12.4926 | 0.92549 | 13.1304 | 29.6191 | 116.43 | 116.4799 | -3.5448 | 0.99291
13.1315 | 30.5241 | 117.93 | 118.0219 | 12.4926 | 0.92549 | 13.1314 | 29.6191 | 116.43 | 116.4799 | -3.5448 | 0.99291
13.1325 | 30.5241 | 117.93 | 118.0219 | 12.4926 | 0.92549 | 13.1324 | 29.6191 | 116.43 | 116.4799 | -3.5448 | 0.99291
13.1335 | 30.5241 | 117.93 | 118.0219 | 12.4926 | 0.92549 | 13.1334 | 29.6191 | 116.43 | 116.4799 | -3.5448 | 0.99291
13.1345 | 30.5241 | 117.93 | 118.0219 | 12.4926 | 0.92549 | 13.1344 | 29.6191 | 116.43 | 116.4799 | -3.5448 | 0.99291
13.1355 | 30.5241 | 117.93 | 118.0219 | 12.4926 | 0.92549 | 13.1354 | 29.6191 | 116.43 | 116.4799 | -3.5448 | 0.99291
13.1365 | 30.5241 | 117.93 | 118.0219 | 12.4926 | 0.92549 | 13.1364 | 29.6191 | 116.43 | 116.4799 | -3.5448 | 0.99291
13.1375 | 30.5633 | 117.93 | 118.017 | 12.503 | 0.92555 | 13.1374 | 29.6114 | 116.43 | 116.481 | -3.555 | 0.99287
13.1385 | 30.5633 | 117.93 | 118.017 | 12.503 | 0.92555 | 13.1384 | 29.6114 | 116.43 | 116.481 | -3.555 | 0.99287
13.1395 | 30.5633 | 117.93 | 118.017 | 12.503 | 0.92555 | 13.1394 | 29.6114 | 116.43 | 116.481 | -3.555 | 0.99287
13.1405 | 30.5633 | 117.93 | 118.017 | 12.503 | 0.92555 | 13.1404 | 29.6114 | 116.43 | 116.481 | -3.555 | 0.99287
13.1415 | 30.5633 | 117.93 | 118.017 | 12.503 | 0.92555 | 13.1414 | 29.6114 | 116.43 | 116.481 | -3.555 | 0.99287
13.1425 | 30.5633 | 117.93 | 118.017 | 12.503 | 0.92555 | 13.1424 | 29.6114 | 116.43 | 116.481 | -3.555 | 0.99287
13.1435 | 30.5633 | 117.93 | 118.017 | 12.503 | 0.92555 | 13.1434 | 29.6114 | 116.43 | 116.481 | -3.555 | 0.99287
13.1445 | 30.5633 | 117.93 | 118.017 | 12.503 | 0.92555 | 13.1444 | 29.6114 | 116.43 | 116.481 | -3.555 | 0.99287
13.1455 | 30.5298 | 117.93 | 118.0195 | 12.4852 | 0.92559 | 13.1454 | 29.6114 | 116.43 | 116.481 | -3.555 | 0.99287
13.1465 | 30.5298 | 117.93 | 118.0195 | 12.4852 | 0.92559 | 13.1464 | 29.5972 | 116.43 | 116.4752 | -3.5559 | 0.99286
13.1475 | 30.5298 | 117.93 | 118.0195 | 12.4852 | 0.92559 | 13.1474 | 29.5972 | 116.43 | 116.4752 | -3.5559 | 0.99286
13.1485 | 30.5298 | 117.93 | 118.0195 | 12.4852 | 0.92559 | 13.1484 | 29.5972 | 116.43 | 116.4752 | -3.5559 | 0.99286
13.1495 | 30.5298 | 117.93 | 118.0195 | 12.4852 | 0.92559 | 13.1494 | 29.5972 | 116.43 | 116.4752 | -3.5559 | 0.99286
13.1505 | 30.5298 | 117.93 | 118.0195 | 12.4852 | 0.92559 | 13.1504 | 29.5972 | 116.43 | 116.4752 | -3.5559 | 0.99286
13.1515 | 30.5298 | 117.93 | 118.0195 | 12.4852 | 0.92559 | 13.1514 | 29.5972 | 116.43 | 116.4752 | -3.5559 | 0.99286
13.1525 | 30.5298 | 117.93 | 118.0195 | 12.4852 | 0.92559 | 13.1524 | 29.5972 | 116.43 | 116.4752 | -3.5559 | 0.99286
13.1535 | 30.5298 | 117.93 | 118.0195 | 12.4852 | 0.92559 | 13.1534 | 29.5972 | 116.43 | 116.4752 | -3.5559 | 0.99286
13.1545 | 30.5079 | 117.93 | 118.0208 | 12.4527 | 0.92584 | 13.1544 | 29.5904 | 116.43 | 116.4735 | -3.5473 | 0.99289
13.1555 | 30.5079 | 117.93 | 118.0208 | 12.4527 | 0.92584 | 13.1554 | 29.5904 | 116.43 | 116.4735 | -3.5473 | 0.99289
13.1565 | 30.5079 | 117.93 | 118.0208 | 12.4527 | 0.92584 | 13.1564 | 29.5904 | 116.43 | 116.4735 | -3.5473 | 0.99289
13.1575 | 30.5079 | 117.93 | 118.0208 | 12.4527 | 0.92584 | 13.1574 | 29.5904 | 116.43 | 116.4735 | -3.5473 | 0.99289
13.1585 | 30.5079 | 117.93 | 118.0208 | 12.4527 | 0.92584 | 13.1584 | 29.5904 | 116.43 | 116.4735 | -3.5473 | 0.99289
13.1595 | 30.5079 | 117.93 | 118.0208 | 12.4527 | 0.92584 | 13.1594 | 29.5904 | 116.43 | 116.4735 | -3.5473 | 0.99289
13.1605 | 30.5079 | 117.93 | 118.0208 | 12.4527 | 0.92584 | 13.1604 | 29.5904 | 116.43 | 116.4735 | -3.5473 | 0.99289
13.1615 | 30.5079 | 117.93 | 118.0208 | 12.4527 | 0.92584 | 13.1614 | 29.5904 | 116.43 | 116.4735 | -3.5473 | 0.99289
13.1625 | 30.5022 | 117.93 | 118.0109 | 12.4762 | 0.92557 | 13.1624 | 29.5912 | 116.43 | 116.4726 | -3.5543 | 0.99286
13.1635 | 30.5022 | 117.93 | 118.0109 | 12.4762 | 0.92557 | 13.1634 | 29.5912 | 116.43 | 116.4726 | -3.5543 | 0.99286
13.1645 | 30.5022 | 117.93 | 118.0109 | 12.4762 | 0.92557 | 13.1644 | 29.5912 | 116.43 | 116.4726 | -3.5543 | 0.99286
13.1655 | 30.5022 | 117.93 | 118.0109 | 12.4762 | 0.92557 | 13.1654 | 29.5912 | 116.43 | 116.4726 | -3.5543 | 0.99286
13.1665 | 30.5022 | 117.93 | 118.0109 | 12.4762 | 0.92557 | 13.1664 | 29.5912 | 116.43 | 116.4726 | -3.5543 | 0.99286
13.1675 | 30.5022 | 117.93 | 118.0109 | 12.4762 | 0.92557 | 13.1674 | 29.5912 | 116.43 | 116.4726 | -3.5543 | 0.99286
13.1685 | 30.5022 | 117.93 | 118.0109 | 12.4762 | 0.92557 | 13.1684 | 29.5912 | 116.43 | 116.4726 | -3.5543 | 0.99286
13.1695 | 30.5022 | 117.93 | 118.0109 | 12.4762 | 0.92557 | 13.1694 | 29.5912 | 116.43 | 116.4726 | -3.5543 | 0.99286
13.1705 | 30.5179 | 117.93 | 118.0162 | 12.411 | 0.92633 | 13.1704 | 29.5912 | 116.43 | 116.4726 | -3.5543 | 0.99286
13.1715 | 30.5179 | 117.93 | 118.0162 | 12.411 | 0.92633 | 13.1714 | 29.5659 | 116.43 | 116.4736 | -3.5736 | 0.99277
13.1725 | 30.5179 | 117.93 | 118.0162 | 12.411 | 0.92633 | 13.1724 | 29.5659 | 116.43 | 116.4736 | -3.5736 | 0.99277
13.1735 | 30.5179 | 117.93 | 118.0162 | 12.411 | 0.92633 | 13.1734 | 29.5659 | 116.43 | 116.4736 | -3.5736 | 0.99277
13.1745 | 30.5179 | 117.93 | 118.0162 | 12.411 | 0.92633 | 13.1744 | 29.5659 | 116.43 | 116.4736 | -3.5736 | 0.99277
13.1755 | 30.5179 | 117.93 | 118.0162 | 12.411 | 0.92633 | 13.1754 | 29.5659 | 116.43 | 116.4736 | -3.5736 | 0.99277
13.1765 | 30.5179 | 117.93 | 118.0162 | 12.411 | 0.92633 | 13.1764 | 29.5659 | 116.43 | 116.4736 | -3.5736 | 0.99277
13.1775 | 30.5179 | 117.93 | 118.0162 | 12.411 | 0.92633 | 13.1774 | 29.5659 | 116.43 | 116.4736 | -3.5736 | 0.99277
13.1785 | 30.5179 | 117.93 | 118.0162 | 12.411 | 0.92633 | 13.1784 | 29.5659 | 116.43 | 116.4736 | -3.5736 | 0.99277
13.1795 | 30.5787 | 117.93 | 118.0178 | 12.3669 | 0.92705 | 13.1794 | 29.5585 | 116.43 | 116.4757 | -3.5971 | 0.99268
13.1805 | 30.5787 | 117.93 | 118.0178 | 12.3669 | 0.92705 | 13.1804 | 29.5585 | 116.43 | 116.4757 | -3.5971 | 0.99268
13.1815 | 30.5787 | 117.93 | 118.0178 | 12.3669 | 0.92705 | 13.1814 | 29.5585 | 116.43 | 116.4757 | -3.5971 | 0.99268
13.1825 | 30.5787 | 117.93 | 118.0178 | 12.3669 | 0.92705 | 13.1824 | 29.5585 | 116.43 | 116.4757 | -3.5971 | 0.99268
13.1835 | 30.5787 | 117.93 | 118.0178 | 12.3669 | 0.92705 | 13.1834 | 29.5585 | 116.43 | 116.4757 | -3.5971 | 0.99268
13.1845 | 30.5787 | 117.93 | 118.0178 | 12.3669 | 0.92705 | 13.1844 | 29.5585 | 116.43 | 116.4757 | -3.5971 | 0.99268
13.1855 | 30.5787 | 117.93 | 118.0178 | 12.3669 | 0.92705 | 13.1854 | 29.5585 | 116.43 | 116.4757 | -3.5971 | 0.99268
13.1865 | 30.5787 | 117.93 | 118.0178 | 12.3669 | 0.92705 | 13.1864 | 29.5585 | 116.43 | 116.4757 | -3.5971 | 0.99268
13.1875 | 30.5864 | 117.93 | 118.0029 | 12.4579 | 0.92613 | 13.1874 | 29.5711 | 116.43 | 116.4767 | -3.6085 | 0.99264
13.1885 | 30.5864 | 117.93 | 118.0029 | 12.4579 | 0.92613 | 13.1884 | 29.5711 | 116.43 | 116.4767 | -3.6085 | 0.99264
13.1895 | 30.5864 | 117.93 | 118.0029 | 12.4579 | 0.92613 | 13.1894 | 29.5711 | 116.43 | 116.4767 | -3.6085 | 0.99264
13.1905 | 30.5864 | 117.93 | 118.0029 | 12.4579 | 0.92613 | 13.1904 | 29.5711 | 116.43 | 116.4767 | -3.6085 | 0.99264
13.1915 | 30.5864 | 117.93 | 118.0029 | 12.4579 | 0.92613 | 13.1914 | 29.5711 | 116.43 | 116.4767 | -3.6085 | 0.99264
13.1925 | 30.5864 | 117.93 | 118.0029 | 12.4579 | 0.92613 | 13.1924 | 29.5711 | 116.43 | 116.4767 | -3.6085 | 0.99264
13.1935 | 30.5864 | 117.93 | 118.0029 | 12.4579 | 0.92613 | 13.1934 | 29.5711 | 116.43 | 116.4767 | -3.6085 | 0.99264
13.1945 | 30.5864 | 117.93 | 118.0029 | 12.4579 | 0.92613 | 13.1944 | 29.5711 | 116.43 | 116.4767 | -3.6085 | 0.99264
13.1955 | 30.5764 | 117.93 | 118.0055 | 12.4666 | 0.92599 | 13.1954 | 29.5711 | 116.43 | 116.4767 | -3.6085 | 0.99264
13.1965 | 30.5764 | 117.93 | 118.0055 | 12.4666 | 0.92599 | 13.1964 | 29.5819 | 116.43 | 116.474 | -3.6101 | 0.99264
13.1975 | 30.5764 | 117.93 | 118.0055 | 12.4666 | 0.92599 | 13.1974 | 29.5819 | 116.43 | 116.474 | -3.6101 | 0.99264
13.1985 | 30.5764 | 117.93 | 118.0055 | 12.4666 | 0.92599 | 13.1984 | 29.5819 | 116.43 | 116.474 | -3.6101 | 0.99264
13.1995 | 30.5764 | 117.93 | 118.0055 | 12.4666 | 0.92599 | 13.1994 | 29.5819 | 116.43 | 116.474 | -3.6101 | 0.99264
13.2005 | 30.5764 | 117.93 | 118.0055 | 12.4666 | 0.92599 | 13.2004 | 29.5819 | 116.43 | 116.474 | -3.6101 | 0.99264
13.2015 | 30.5764 | 117.93 | 118.0055 | 12.4666 | 0.92599 | 13.2014 | 29.5819 | 116.43 | 116.474 | -3.6101 | 0.99264
13.2025 | 30.5764 | 117.93 | 118.0055 | 12.4666 | 0.92599 | 13.2024 | 29.5819 | 116.43 | 116.474 | -3.6101 | 0.99264
13.2035 | 30.5764 | 117.93 | 118.0055 | 12.4666 | 0.92599 | 13.2034 | 29.5819 | 116.43 | 116.474 | -3.6101 | 0.99264
13.2045 | 30.5822 | 117.93 | 118.0131 | 12.3601 | 0.92714 | 13.2044 | 29.5689 | 116.43 | 116.4748 | -3.6397 | 0.99251
13.2055 | 30.5822 | 117.93 | 118.0131 | 12.3601 | 0.92714 | 13.2054 | 29.5689 | 116.43 | 116.4748 | -3.6397 | 0.99251
13.2065 | 30.5822 | 117.93 | 118.0131 | 12.3601 | 0.92714 | 13.2064 | 29.5689 | 116.43 | 116.4748 | -3.6397 | 0.99251
13.2075 | 30.5822 | 117.93 | 118.0131 | 12.3601 | 0.92714 | 13.2074 | 29.5689 | 116.43 | 116.4748 | -3.6397 | 0.99251
13.2085 | 30.5822 | 117.93 | 118.0131 | 12.3601 | 0.92714 | 13.2084 | 29.5689 | 116.43 | 116.4748 | -3.6397 | 0.99251
13.2095 | 30.5822 | 117.93 | 118.0131 | 12.3601 | 0.92714 | 13.2094 | 29.5689 | 116.43 | 116.4748 | -3.6397 | 0.99251
13.2105 | 30.5822 | 117.93 | 118.0131 | 12.3601 | 0.92714 | 13.2104 | 29.5689 | 116.43 | 116.4748 | -3.6397 | 0.99251
13.2115 | 30.5822 | 117.93 | 118.0131 | 12.3601 | 0.92714 | 13.2114 | 29.5689 | 116.43 | 116.4748 | -3.6397 | 0.99251
13.2125 | 30.5844 | 117.93 | 118.002 | 12.343 | 0.92733 | 13.2124 | 29.5776 | 116.43 | 116.4726 | -3.6441 | 0.9925
13.2135 | 30.5844 | 117.93 | 118.002 | 12.343 | 0.92733 | 13.2134 | 29.5776 | 116.43 | 116.4726 | -3.6441 | 0.9925
13.2145 | 30.5844 | 117.93 | 118.002 | 12.343 | 0.92733 | 13.2144 | 29.5776 | 116.43 | 116.4726 | -3.6441 | 0.9925
13.2155 | 30.5844 | 117.93 | 118.002 | 12.343 | 0.92733 | 13.2154 | 29.5776 | 116.43 | 116.4726 | -3.6441 | 0.9925
13.2165 | 30.5844 | 117.93 | 118.002 | 12.343 | 0.92733 | 13.2164 | 29.5776 | 116.43 | 116.4726 | -3.6441 | 0.9925
13.2175 | 30.5844 | 117.93 | 118.002 | 12.343 | 0.92733 | 13.2174 | 29.5776 | 116.43 | 116.4726 | -3.6441 | 0.9925
13.2185 | 30.5844 | 117.93 | 118.002 | 12.343 | 0.92733 | 13.2184 | 29.5776 | 116.43 | 116.4726 | -3.6441 | 0.9925
13.2195 | 30.5844 | 117.93 | 118.002 | 12.343 | 0.92733 | 13.2194 | 29.5776 | 116.43 | 116.4726 | -3.6441 | 0.9925
13.2205 | 30.6316 | 117.93 | 117.9954 | 12.4208 | 0.92671 | 13.2204 | 29.5776 | 116.43 | 116.4726 | -3.6441 | 0.9925
13.2215 | 30.6316 | 117.93 | 117.9954 | 12.4208 | 0.92671 | 13.2214 | 29.602 | 116.43 | 116.482 | -3.6407 | 0.99252
13.2225 | 30.6316 | 117.93 | 117.9954 | 12.4208 | 0.92671 | 13.2224 | 29.602 | 116.43 | 116.482 | -3.6407 | 0.99252
13.2235 | 30.6316 | 117.93 | 117.9954 | 12.4208 | 0.92671 | 13.2234 | 29.602 | 116.43 | 116.482 | -3.6407 | 0.99252
13.2245 | 30.6316 | 117.93 | 117.9954 | 12.4208 | 0.92671 | 13.2244 | 29.602 | 116.43 | 116.482 | -3.6407 | 0.99252
13.2255 | 30.6316 | 117.93 | 117.9954 | 12.4208 | 0.92671 | 13.2254 | 29.602 | 116.43 | 116.482 | -3.6407 | 0.99252
13.2265 | 30.6316 | 117.93 | 117.9954 | 12.4208 | 0.92671 | 13.2264 | 29.602 | 116.43 | 116.482 | -3.6407 | 0.99252
13.2275 | 30.6316 | 117.93 | 117.9954 | 12.4208 | 0.92671 | 13.2274 | 29.602 | 116.43 | 116.482 | -3.6407 | 0.99252
13.2285 | 30.6316 | 117.93 | 117.9954 | 12.4208 | 0.92671 | 13.2284 | 29.602 | 116.43 | 116.482 | -3.6407 | 0.99252
13.2295 | 30.641 | 117.93 | 117.9971 | 12.4383 | 0.92657 | 13.2294 | 29.6123 | 116.43 | 116.4875 | -3.6251 | 0.99259
13.2305 | 30.641 | 117.93 | 117.9971 | 12.4383 | 0.92657 | 13.2304 | 29.6123 | 116.43 | 116.4875 | -3.6251 | 0.99259
13.2315 | 30.641 | 117.93 | 117.9971 | 12.4383 | 0.92657 | 13.2314 | 29.6123 | 116.43 | 116.4875 | -3.6251 | 0.99259
13.2325 | 30.641 | 117.93 | 117.9971 | 12.4383 | 0.92657 | 13.2324 | 29.6123 | 116.43 | 116.4875 | -3.6251 | 0.99259
13.2335 | 30.641 | 117.93 | 117.9971 | 12.4383 | 0.92657 | 13.2334 | 29.6123 | 116.43 | 116.4875 | -3.6251 | 0.99259
13.2345 | 30.641 | 117.93 | 117.9971 | 12.4383 | 0.92657 | 13.2344 | 29.6123 | 116.43 | 116.4875 | -3.6251 | 0.99259
13.2355 | 30.641 | 117.93 | 117.9971 | 12.4383 | 0.92657 | 13.2354 | 29.6123 | 116.43 | 116.4875 | -3.6251 | 0.99259
13.2365 | 30.641 | 117.93 | 117.9971 | 12.4383 | 0.92657 | 13.2364 | 29.6123 | 116.43 | 116.4875 | -3.6251 | 0.99259
13.2375 | 30.6141 | 117.93 | 117.9743 | 12.3509 | 0.92737 | 13.2374 | 29.6142 | 116.43 | 116.4774 | -3.6272 | 0.99258
13.2385 | 30.6141 | 117.93 | 117.9743 | 12.3509 | 0.92737 | 13.2384 | 29.6142 | 116.43 | 116.4774 | -3.6272 | 0.99258
13.2395 | 30.6141 | 117.93 | 117.9743 | 12.3509 | 0.92737 | 13.2394 | 29.6142 | 116.43 | 116.4774 | -3.6272 | 0.99258
13.2405 | 30.6141 | 117.93 | 117.9743 | 12.3509 | 0.92737 | 13.2404 | 29.6142 | 116.43 | 116.4774 | -3.6272 | 0.99258
13.2415 | 30.6141 | 117.93 | 117.9743 | 12.3509 | 0.92737 | 13.2414 | 29.6142 | 116.43 | 116.4774 | -3.6272 | 0.99258
13.2425 | 30.6141 | 117.93 | 117.9743 | 12.3509 | 0.92737 | 13.2424 | 29.6142 | 116.43 | 116.4774 | -3.6272 | 0.99258
13.2435 | 30.6141 | 117.93 | 117.9743 | 12.3509 | 0.92737 | 13.2434 | 29.6142 | 116.43 | 116.4774 | -3.6272 | 0.99258
13.2445 | 30.6141 | 117.93 | 117.9743 | 12.3509 | 0.92737 | 13.2444 | 29.6142 | 116.43 | 116.4774 | -3.6272 | 0.99258
13.2455 | 30.6295 | 117.93 | 117.9757 | 12.3164 | 0.9278 | 13.2454 | 29.6142 | 116.43 | 116.4774 | -3.6272 | 0.99258
13.2465 | 30.6295 | 117.93 | 117.9757 | 12.3164 | 0.9278 | 13.2464 | 29.6027 | 116.43 | 116.4803 | -3.633 | 0.99255
13.2475 | 30.6295 | 117.93 | 117.9757 | 12.3164 | 0.9278 | 13.2474 | 29.6027 | 116.43 | 116.4803 | -3.633 | 0.99255
13.2485 | 30.6295 | 117.93 | 117.9757 | 12.3164 | 0.9278 | 13.2484 | 29.6027 | 116.43 | 116.4803 | -3.633 | 0.99255
13.2495 | 30.6295 | 117.93 | 117.9757 | 12.3164 | 0.9278 | 13.2494 | 29.6027 | 116.43 | 116.4803 | -3.633 | 0.99255
13.2505 | 30.6295 | 117.93 | 117.9757 | 12.3164 | 0.9278 | 13.2504 | 29.6027 | 116.43 | 116.4803 | -3.633 | 0.99255
13.2515 | 30.6295 | 117.93 | 117.9757 | 12.3164 | 0.9278 | 13.2514 | 29.6027 | 116.43 | 116.4803 | -3.633 | 0.99255
13.2525 | 30.6295 | 117.93 | 117.9757 | 12.3164 | 0.9278 | 13.2524 | 29.6027 | 116.43 | 116.4803 | -3.633 | 0.99255
13.2535 | 30.6295 | 117.93 | 117.9757 | 12.3164 | 0.9278 | 13.2534 | 29.6027 | 116.43 | 116.4803 | -3.633 | 0.99255
13.2545 | 30.6731 | 117.93 | 117.9868 | 12.3409 | 0.92773 | 13.2544 | 29.6081 | 116.43 | 116.4839 | -3.6456 | 0.9925
13.2555 | 30.6731 | 117.93 | 117.9868 | 12.3409 | 0.92773 | 13.2554 | 29.6081 | 116.43 | 116.4839 | -3.6456 | 0.9925
13.2565 | 30.6731 | 117.93 | 117.9868 | 12.3409 | 0.92773 | 13.2564 | 29.6081 | 116.43 | 116.4839 | -3.6456 | 0.9925
13.2575 | 30.6731 | 117.93 | 117.9868 | 12.3409 | 0.92773 | 13.2574 | 29.6081 | 116.43 | 116.4839 | -3.6456 | 0.9925
13.2585 | 30.6731 | 117.93 | 117.9868 | 12.3409 | 0.92773 | 13.2584 | 29.6081 | 116.43 | 116.4839 | -3.6456 | 0.9925
13.2595 | 30.6731 | 117.93 | 117.9868 | 12.3409 | 0.92773 | 13.2594 | 29.6081 | 116.43 | 116.4839 | -3.6456 | 0.9925
13.2605 | 30.6731 | 117.93 | 117.9868 | 12.3409 | 0.92773 | 13.2604 | 29.6081 | 116.43 | 116.4839 | -3.6456 | 0.9925
13.2615 | 30.6731 | 117.93 | 117.9868 | 12.3409 | 0.92773 | 13.2614 | 29.6081 | 116.43 | 116.4839 | -3.6456 | 0.9925
13.2625 | 30.6425 | 117.93 | 117.9831 | 12.313 | 0.92789 | 13.2624 | 29.6103 | 116.43 | 116.4829 | -3.6644 | 0.99243
13.2635 | 30.6425 | 117.93 | 117.9831 | 12.313 | 0.92789 | 13.2634 | 29.6103 | 116.43 | 116.4829 | -3.6644 | 0.99243
13.2645 | 30.6425 | 117.93 | 117.9831 | 12.313 | 0.92789 | 13.2644 | 29.6103 | 116.43 | 116.4829 | -3.6644 | 0.99243
13.2655 | 30.6425 | 117.93 | 117.9831 | 12.313 | 0.92789 | 13.2654 | 29.6103 | 116.43 | 116.4829 | -3.6644 | 0.99243
13.2665 | 30.6425 | 117.93 | 117.9831 | 12.313 | 0.92789 | 13.2664 | 29.6103 | 116.43 | 116.4829 | -3.6644 | 0.99243
13.2675 | 30.6425 | 117.93 | 117.9831 | 12.313 | 0.92789 | 13.2674 | 29.6103 | 116.43 | 116.4829 | -3.6644 | 0.99243
13.2685 | 30.6425 | 117.93 | 117.9831 | 12.313 | 0.92789 | 13.2684 | 29.6103 | 116.43 | 116.4829 | -3.6644 | 0.99243
13.2695 | 30.6425 | 117.93 | 117.9831 | 12.313 | 0.92789 | 13.2694 | 29.6103 | 116.43 | 116.4829 | -3.6644 | 0.99243
13.2705 | 30.6335 | 117.93 | 117.9764 | 12.2939 | 0.92805 | 13.2704 | 29.6103 | 116.43 | 116.4829 | -3.6644 | 0.99243
13.2715 | 30.6335 | 117.93 | 117.9764 | 12.2939 | 0.92805 | 13.2714 | 29.6313 | 116.43 | 116.4815 | -3.6372 | 0.99255
13.2725 | 30.6335 | 117.93 | 117.9764 | 12.2939 | 0.92805 | 13.2724 | 29.6313 | 116.43 | 116.4815 | -3.6372 | 0.99255
13.2735 | 30.6335 | 117.93 | 117.9764 | 12.2939 | 0.92805 | 13.2734 | 29.6313 | 116.43 | 116.4815 | -3.6372 | 0.99255
13.2745 | 30.6335 | 117.93 | 117.9764 | 12.2939 | 0.92805 | 13.2744 | 29.6313 | 116.43 | 116.4815 | -3.6372 | 0.99255
13.2755 | 30.6335 | 117.93 | 117.9764 | 12.2939 | 0.92805 | 13.2754 | 29.6313 | 116.43 | 116.4815 | -3.6372 | 0.99255
13.2765 | 30.6335 | 117.93 | 117.9764 | 12.2939 | 0.92805 | 13.2764 | 29.6313 | 116.43 | 116.4815 | -3.6372 | 0.99255
13.2775 | 30.6335 | 117.93 | 117.9764 | 12.2939 | 0.92805 | 13.2774 | 29.6313 | 116.43 | 116.4815 | -3.6372 | 0.99255
13.2785 | 30.6335 | 117.93 | 117.9764 | 12.2939 | 0.92805 | 13.2784 | 29.6313 | 116.43 | 116.4815 | -3.6372 | 0.99255
13.2795 | 30.6406 | 117.93 | 117.9699 | 12.3484 | 0.92751 | 13.2794 | 29.6313 | 116.43 | 116.4865 | -3.637 | 0.99255
13.2805 | 30.6406 | 117.93 | 117.9699 | 12.3484 | 0.92751 | 13.2804 | 29.6313 | 116.43 | 116.4865 | -3.637 | 0.99255
13.2815 | 30.6406 | 117.93 | 117.9699 | 12.3484 | 0.92751 | 13.2814 | 29.6313 | 116.43 | 116.4865 | -3.637 | 0.99255
13.2825 | 30.6406 | 117.93 | 117.9699 | 12.3484 | 0.92751 | 13.2824 | 29.6313 | 116.43 | 116.4865 | -3.637 | 0.99255
13.2835 | 30.6406 | 117.93 | 117.9699 | 12.3484 | 0.92751 | 13.2834 | 29.6313 | 116.43 | 116.4865 | -3.637 | 0.99255
13.2845 | 30.6406 | 117.93 | 117.9699 | 12.3484 | 0.92751 | 13.2844 | 29.6313 | 116.43 | 116.4865 | -3.637 | 0.99255
13.2855 | 30.6406 | 117.93 | 117.9699 | 12.3484 | 0.92751 | 13.2854 | 29.6313 | 116.43 | 116.4865 | -3.637 | 0.99255
13.2865 | 30.6406 | 117.93 | 117.9699 | 12.3484 | 0.92751 | 13.2864 | 29.6313 | 116.43 | 116.4865 | -3.637 | 0.99255
13.2875 | 30.6336 | 117.93 | 117.9707 | 12.3411 | 0.92756 | 13.2874 | 29.6304 | 116.43 | 116.4779 | -3.643 | 0.99253
13.2885 | 30.6336 | 117.93 | 117.9707 | 12.3411 | 0.92756 | 13.2884 | 29.6304 | 116.43 | 116.4779 | -3.643 | 0.99253
13.2895 | 30.6336 | 117.93 | 117.9707 | 12.3411 | 0.92756 | 13.2894 | 29.6304 | 116.43 | 116.4779 | -3.643 | 0.99253
13.2905 | 30.6336 | 117.93 | 117.9707 | 12.3411 | 0.92756 | 13.2904 | 29.6304 | 116.43 | 116.4779 | -3.643 | 0.99253
13.2915 | 30.6336 | 117.93 | 117.9707 | 12.3411 | 0.92756 | 13.2914 | 29.6304 | 116.43 | 116.4779 | -3.643 | 0.99253
13.2925 | 30.6336 | 117.93 | 117.9707 | 12.3411 | 0.92756 | 13.2924 | 29.6304 | 116.43 | 116.4779 | -3.643 | 0.99253
13.2935 | 30.6336 | 117.93 | 117.9707 | 12.3411 | 0.92756 | 13.2934 | 29.6304 | 116.43 | 116.4779 | -3.643 | 0.99253
13.2945 | 30.6336 | 117.93 | 117.9707 | 12.3411 | 0.92756 | 13.2944 | 29.6304 | 116.43 | 116.4779 | -3.643 | 0.99253
13.2955 | 30.6712 | 117.93 | 117.9745 | 12.2964 | 0.92818 | 13.2954 | 29.6304 | 116.43 | 116.4779 | -3.643 | 0.99253
13.2965 | 30.6712 | 117.93 | 117.9745 | 12.2964 | 0.92818 | 13.2964 | 29.6301 | 116.43 | 116.4679 | -3.6455 | 0.99252
13.2975 | 30.6712 | 117.93 | 117.9745 | 12.2964 | 0.92818 | 13.2974 | 29.6301 | 116.43 | 116.4679 | -3.6455 | 0.99252
13.2985 | 30.6712 | 117.93 | 117.9745 | 12.2964 | 0.92818 | 13.2984 | 29.6301 | 116.43 | 116.4679 | -3.6455 | 0.99252
13.2995 | 30.6712 | 117.93 | 117.9745 | 12.2964 | 0.92818 | 13.2994 | 29.6301 | 116.43 | 116.4679 | -3.6455 | 0.99252
13.3005 | 30.6712 | 117.93 | 117.9745 | 12.2964 | 0.92818 | 13.3004 | 29.6301 | 116.43 | 116.4679 | -3.6455 | 0.99252
13.3015 | 30.6712 | 117.93 | 117.9745 | 12.2964 | 0.92818 | 13.3014 | 29.6301 | 116.43 | 116.4679 | -3.6455 | 0.99252
13.3025 | 30.6712 | 117.93 | 117.9745 | 12.2964 | 0.92818 | 13.3024 | 29.6301 | 116.43 | 116.4679 | -3.6455 | 0.99252
13.3035 | 30.6712 | 117.93 | 117.9745 | 12.2964 | 0.92818 | 13.3034 | 29.6301 | 116.43 | 116.4679 | -3.6455 | 0.99252
13.3045 | 30.6934 | 117.93 | 117.9697 | 12.3384 | 0.92784 | 13.3044 | 29.628 | 116.43 | 116.4729 | -3.64 | 0.99254
13.3055 | 30.6934 | 117.93 | 117.9697 | 12.3384 | 0.92784 | 13.3054 | 29.628 | 116.43 | 116.4729 | -3.64 | 0.99254
13.3065 | 30.6934 | 117.93 | 117.9697 | 12.3384 | 0.92784 | 13.3064 | 29.628 | 116.43 | 116.4729 | -3.64 | 0.99254
13.3075 | 30.6934 | 117.93 | 117.9697 | 12.3384 | 0.92784 | 13.3074 | 29.628 | 116.43 | 116.4729 | -3.64 | 0.99254
13.3085 | 30.6934 | 117.93 | 117.9697 | 12.3384 | 0.92784 | 13.3084 | 29.628 | 116.43 | 116.4729 | -3.64 | 0.99254
13.3095 | 30.6934 | 117.93 | 117.9697 | 12.3384 | 0.92784 | 13.3094 | 29.628 | 116.43 | 116.4729 | -3.64 | 0.99254
13.3105 | 30.6934 | 117.93 | 117.9697 | 12.3384 | 0.92784 | 13.3104 | 29.628 | 116.43 | 116.4729 | -3.64 | 0.99254
13.3115 | 30.6934 | 117.93 | 117.9697 | 12.3384 | 0.92784 | 13.3114 | 29.628 | 116.43 | 116.4729 | -3.64 | 0.99254
13.3125 | 30.6916 | 117.93 | 117.9736 | 12.3476 | 0.92774 | 13.3124 | 29.6207 | 116.43 | 116.4774 | -3.653 | 0.99248
13.3135 | 30.6916 | 117.93 | 117.9736 | 12.3476 | 0.92774 | 13.3134 | 29.6207 | 116.43 | 116.4774 | -3.653 | 0.99248
13.3145 | 30.6916 | 117.93 | 117.9736 | 12.3476 | 0.92774 | 13.3144 | 29.6207 | 116.43 | 116.4774 | -3.653 | 0.99248
13.3155 | 30.6916 | 117.93 | 117.9736 | 12.3476 | 0.92774 | 13.3154 | 29.6207 | 116.43 | 116.4774 | -3.653 | 0.99248
13.3165 | 30.6916 | 117.93 | 117.9736 | 12.3476 | 0.92774 | 13.3164 | 29.6207 | 116.43 | 116.4774 | -3.653 | 0.99248
13.3175 | 30.6916 | 117.93 | 117.9736 | 12.3476 | 0.92774 | 13.3174 | 29.6207 | 116.43 | 116.4774 | -3.653 | 0.99248
13.3185 | 30.6916 | 117.93 | 117.9736 | 12.3476 | 0.92774 | 13.3184 | 29.6207 | 116.43 | 116.4774 | -3.653 | 0.99248
13.3195 | 30.6916 | 117.93 | 117.9736 | 12.3476 | 0.92774 | 13.3194 | 29.6207 | 116.43 | 116.4774 | -3.653 | 0.99248
13.3205 | 30.6916 | 117.93 | 117.9736 | 12.3476 | 0.92774 | 13.3204 | 29.6207 | 116.43 | 116.4774 | -3.653 | 0.99248
13.3215 | 30.7111 | 117.93 | 117.9682 | 12.2772 | 0.92855 | 13.3214 | 29.6128 | 116.43 | 116.4803 | -3.6533 | 0.99248
13.3225 | 30.7111 | 117.93 | 117.9682 | 12.2772 | 0.92855 | 13.3224 | 29.6128 | 116.43 | 116.4803 | -3.6533 | 0.99248
13.3235 | 30.7111 | 117.93 | 117.9682 | 12.2772 | 0.92855 | 13.3234 | 29.6128 | 116.43 | 116.4803 | -3.6533 | 0.99248
13.3245 | 30.7111 | 117.93 | 117.9682 | 12.2772 | 0.92855 | 13.3244 | 29.6128 | 116.43 | 116.4803 | -3.6533 | 0.99248
13.3255 | 30.7111 | 117.93 | 117.9682 | 12.2772 | 0.92855 | 13.3254 | 29.6128 | 116.43 | 116.4803 | -3.6533 | 0.99248
13.3265 | 30.7111 | 117.93 | 117.9682 | 12.2772 | 0.92855 | 13.3264 | 29.6128 | 116.43 | 116.4803 | -3.6533 | 0.99248
13.3275 | 30.7111 | 117.93 | 117.9682 | 12.2772 | 0.92855 | 13.3274 | 29.6128 | 116.43 | 116.4803 | -3.6533 | 0.99248
13.3285 | 30.7111 | 117.93 | 117.9682 | 12.2772 | 0.92855 | 13.3284 | 29.6128 | 116.43 | 116.4803 | -3.6533 | 0.99248
13.3295 | 30.7021 | 117.93 | 117.9692 | 12.2685 | 0.92861 | 13.3294 | 29.637 | 116.43 | 116.4863 | -3.6336 | 0.99257
13.3305 | 30.7021 | 117.93 | 117.9692 | 12.2685 | 0.92861 | 13.3304 | 29.637 | 116.43 | 116.4863 | -3.6336 | 0.99257
13.3315 | 30.7021 | 117.93 | 117.9692 | 12.2685 | 0.92861 | 13.3314 | 29.637 | 116.43 | 116.4863 | -3.6336 | 0.99257
13.3325 | 30.7021 | 117.93 | 117.9692 | 12.2685 | 0.92861 | 13.3324 | 29.637 | 116.43 | 116.4863 | -3.6336 | 0.99257