15.2159 | 6.7616 | -1 | -1.036 | 115.9453 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2152 | 59.7844 | -6.36 | -6.377 | 116.8764 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.215 | 59.7308 | 6.36 | 6.3579 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2156 | 6.7629 | 1 | 1.0069 | 116.2705 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2169 | 6.7616 | -1 | -1.0359 | 115.9453 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2162 | 59.7844 | -6.36 | -6.3772 | 116.8764 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.216 | 59.7308 | 6.36 | 6.3578 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2166 | 6.7629 | 1 | 1.0069 | 116.2705 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2179 | 6.7616 | -1 | -1.0358 | 115.9453 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2172 | 59.7844 | -6.36 | -6.3775 | 116.8764 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.217 | 59.7308 | 6.36 | 6.3576 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2176 | 6.7557 | 1 | 1.0069 | 116.2755 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2189 | 6.7616 | -1 | -1.0357 | 115.9453 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2182 | 59.7863 | -6.36 | -6.3778 | 116.877 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.218 | 59.7308 | 6.36 | 6.3575 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2186 | 6.7557 | 1 | 1.007 | 116.2755 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2199 | 6.7616 | -1 | -1.0356 | 115.9453 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2192 | 59.7863 | -6.36 | -6.3781 | 116.877 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.219 | 59.7308 | 6.36 | 6.3574 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2196 | 6.7557 | 1 | 1.007 | 116.2755 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2209 | 6.7616 | -1 | -1.0356 | 115.9453 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2202 | 59.7863 | -6.36 | -6.3785 | 116.877 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.22 | 59.7308 | 6.36 | 6.3573 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2206 | 6.7557 | 1 | 1.0071 | 116.2755 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2219 | 6.7616 | -1 | -1.0355 | 115.9453 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2212 | 59.7863 | -6.36 | -6.3788 | 116.877 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.221 | 59.7308 | 6.36 | 6.3571 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2216 | 6.7557 | 1 | 1.0071 | 116.2755 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2229 | 6.7616 | -1 | -1.0354 | 115.9453 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2222 | 59.7863 | -6.36 | -6.3791 | 116.877 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.222 | 59.7308 | 6.36 | 6.357 | 118.0636 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2226 | 6.7557 | 1 | 1.0072 | 116.2755 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2239 | 6.7701 | -1 | -1.0354 | 115.9487 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2232 | 59.7863 | -6.36 | -6.3794 | 116.877 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.223 | 59.7253 | 6.36 | 6.3569 | 118.0734 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2236 | 6.7557 | 1 | 1.0072 | 116.2755 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2249 | 6.7701 | -1 | -1.0354 | 115.9487 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2242 | 59.7863 | -6.36 | -6.3798 | 116.877 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.224 | 59.7253 | 6.36 | 6.3567 | 118.0734 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2246 | 6.7557 | 1 | 1.0073 | 116.2755 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2259 | 6.7701 | -1 | -1.0354 | 115.9487 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2252 | 59.7863 | -6.36 | -6.3801 | 116.877 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.225 | 59.7253 | 6.36 | 6.3566 | 118.0734 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2256 | 6.7625 | 1 | 1.0074 | 116.2684 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2269 | 6.7701 | -1 | -1.0354 | 115.9487 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2262 | 59.8314 | -6.36 | -6.3803 | 116.8724 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.226 | 59.7253 | 6.36 | 6.3565 | 118.0734 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2266 | 6.7625 | 1 | 1.0074 | 116.2684 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2279 | 6.7701 | -1 | -1.0354 | 115.9487 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2272 | 59.8314 | -6.36 | -6.3806 | 116.8724 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.227 | 59.7253 | 6.36 | 6.3564 | 118.0734 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2276 | 6.7625 | 1 | 1.0075 | 116.2684 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2289 | 6.7701 | -1 | -1.0354 | 115.9487 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2282 | 59.8314 | -6.36 | -6.3808 | 116.8724 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.228 | 59.7253 | 6.36 | 6.3562 | 118.0734 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2286 | 6.7625 | 1 | 1.0075 | 116.2684 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2299 | 6.7701 | -1 | -1.0354 | 115.9487 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2292 | 59.8314 | -6.36 | -6.381 | 116.8724 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.229 | 59.7253 | 6.36 | 6.3561 | 118.0734 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2296 | 6.7625 | 1 | 1.0076 | 116.2684 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2309 | 6.7701 | -1 | -1.0354 | 115.9487 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2302 | 59.8314 | -6.36 | -6.3813 | 116.8724 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.23 | 59.7253 | 6.36 | 6.356 | 118.0734 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2306 | 6.7625 | 1 | 1.0077 | 116.2684 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2319 | 6.7701 | -1 | -1.0354 | 115.9487 | 0.98423 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2312 | 59.8314 | -6.36 | -6.3815 | 116.8724 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.231 | 59.709 | 6.36 | 6.3557 | 118.0563 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2316 | 6.7625 | 1 | 1.0077 | 116.2684 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2329 | 6.7776 | -1 | -1.0354 | 115.9394 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2322 | 59.8314 | -6.36 | -6.3817 | 116.8724 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.232 | 59.709 | 6.36 | 6.3555 | 118.0563 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2326 | 6.7625 | 1 | 1.0078 | 116.2684 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2339 | 6.7776 | -1 | -1.0354 | 115.9394 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2332 | 59.8314 | -6.36 | -6.382 | 116.8724 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.233 | 59.709 | 6.36 | 6.3553 | 118.0563 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2336 | 6.7625 | 1 | 1.0078 | 116.2684 | 0.98987 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2349 | 6.7776 | -1 | -1.0354 | 115.9394 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2342 | 59.8245 | -6.36 | -6.3818 | 116.8775 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.234 | 59.709 | 6.36 | 6.3551 | 118.0563 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2346 | 6.7719 | 1 | 1.0079 | 116.2562 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2359 | 6.7776 | -1 | -1.0354 | 115.9394 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2352 | 59.8245 | -6.36 | -6.3815 | 116.8775 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.235 | 59.709 | 6.36 | 6.3549 | 118.0563 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2356 | 6.7719 | 1 | 1.0079 | 116.2562 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2369 | 6.7776 | -1 | -1.0354 | 115.9394 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2362 | 59.8245 | -6.36 | -6.3813 | 116.8775 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.236 | 59.709 | 6.36 | 6.3547 | 118.0563 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2366 | 6.7719 | 1 | 1.0079 | 116.2562 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2379 | 6.7776 | -1 | -1.0354 | 115.9394 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2372 | 59.8245 | -6.36 | -6.3811 | 116.8775 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.237 | 59.709 | 6.36 | 6.3545 | 118.0563 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2376 | 6.7719 | 1 | 1.0079 | 116.2562 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2389 | 6.7776 | -1 | -1.0354 | 115.9394 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2382 | 59.8245 | -6.36 | -6.3808 | 116.8775 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.238 | 59.709 | 6.36 | 6.3543 | 118.0563 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2386 | 6.7719 | 1 | 1.0079 | 116.2562 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2399 | 6.7776 | -1 | -1.0354 | 115.9394 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2392 | 59.8245 | -6.36 | -6.3806 | 116.8775 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.239 | 59.7252 | 6.36 | 6.3542 | 118.0319 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2396 | 6.7719 | 1 | 1.008 | 116.2562 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2409 | 6.7809 | -1 | -1.0354 | 115.9489 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2402 | 59.8245 | -6.36 | -6.3804 | 116.8775 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.24 | 59.7252 | 6.36 | 6.3542 | 118.0319 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2406 | 6.7719 | 1 | 1.008 | 116.2562 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2419 | 6.7809 | -1 | -1.0353 | 115.9489 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2412 | 59.8245 | -6.36 | -6.3802 | 116.8775 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.241 | 59.7252 | 6.36 | 6.3542 | 118.0319 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2416 | 6.7719 | 1 | 1.008 | 116.2562 | 0.98997 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2429 | 6.7809 | -1 | -1.0353 | 115.9489 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2422 | 59.8245 | -6.36 | -6.3799 | 116.8775 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.242 | 59.7252 | 6.36 | 6.3542 | 118.0319 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2426 | 6.766 | 1 | 1.0079 | 116.2609 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2439 | 6.7809 | -1 | -1.0352 | 115.9489 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2432 | 59.7636 | -6.36 | -6.3794 | 116.8863 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.243 | 59.7252 | 6.36 | 6.3542 | 118.0319 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2436 | 6.766 | 1 | 1.0079 | 116.2609 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2449 | 6.7809 | -1 | -1.0352 | 115.9489 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2442 | 59.7636 | -6.36 | -6.3789 | 116.8863 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.244 | 59.7252 | 6.36 | 6.3542 | 118.0319 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2446 | 6.766 | 1 | 1.0078 | 116.2609 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2459 | 6.7809 | -1 | -1.0351 | 115.9489 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2452 | 59.7636 | -6.36 | -6.3784 | 116.8863 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.245 | 59.7252 | 6.36 | 6.3541 | 118.0319 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2456 | 6.766 | 1 | 1.0077 | 116.2609 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2469 | 6.7809 | -1 | -1.0351 | 115.9489 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2462 | 59.7636 | -6.36 | -6.3779 | 116.8863 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.246 | 59.7252 | 6.36 | 6.3541 | 118.0319 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2466 | 6.766 | 1 | 1.0077 | 116.2609 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2479 | 6.7809 | -1 | -1.035 | 115.9489 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2472 | 59.7636 | -6.36 | -6.3774 | 116.8863 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.247 | 59.7252 | 6.36 | 6.3541 | 118.0319 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2476 | 6.766 | 1 | 1.0076 | 116.2609 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2489 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9515 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2482 | 59.7636 | -6.36 | -6.3768 | 116.8863 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.248 | 59.7308 | 6.36 | 6.3539 | 118.0531 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2486 | 6.766 | 1 | 1.0075 | 116.2609 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2499 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9515 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2492 | 59.7636 | -6.36 | -6.3763 | 116.8863 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.249 | 59.7308 | 6.36 | 6.3538 | 118.0531 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2496 | 6.766 | 1 | 1.0075 | 116.2609 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2509 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9515 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2502 | 59.7636 | -6.36 | -6.3758 | 116.8863 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.25 | 59.7308 | 6.36 | 6.3536 | 118.0531 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2506 | 6.7607 | 1 | 1.0074 | 116.2599 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2519 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9515 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2512 | 59.7424 | -6.36 | -6.3752 | 116.8981 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.251 | 59.7308 | 6.36 | 6.3534 | 118.0531 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2516 | 6.7607 | 1 | 1.0073 | 116.2599 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2529 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9515 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2522 | 59.7424 | -6.36 | -6.3746 | 116.8981 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.252 | 59.7308 | 6.36 | 6.3532 | 118.0531 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2526 | 6.7607 | 1 | 1.0072 | 116.2599 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2539 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9515 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2532 | 59.7424 | -6.36 | -6.374 | 116.8981 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.253 | 59.7308 | 6.36 | 6.3531 | 118.0531 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2536 | 6.7607 | 1 | 1.0071 | 116.2599 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2549 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9515 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2542 | 59.7424 | -6.36 | -6.3735 | 116.8981 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.254 | 59.7308 | 6.36 | 6.3529 | 118.0531 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2546 | 6.7607 | 1 | 1.007 | 116.2599 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2559 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9515 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2552 | 59.7424 | -6.36 | -6.3729 | 116.8981 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.255 | 59.7308 | 6.36 | 6.3527 | 118.0531 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2556 | 6.7607 | 1 | 1.0069 | 116.2599 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2569 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9515 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2562 | 59.7424 | -6.36 | -6.3723 | 116.8981 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.256 | 59.7288 | 6.36 | 6.3524 | 118.0468 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2566 | 6.7607 | 1 | 1.0068 | 116.2599 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2579 | 6.7732 | -1 | -1.0351 | 115.9436 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2572 | 59.7424 | -6.36 | -6.3717 | 116.8981 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.257 | 59.7288 | 6.36 | 6.352 | 118.0468 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2576 | 6.7607 | 1 | 1.0067 | 116.2599 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2589 | 6.7732 | -1 | -1.035 | 115.9436 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2582 | 59.7424 | -6.36 | -6.3711 | 116.8981 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.258 | 59.7288 | 6.36 | 6.3516 | 118.0468 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2586 | 6.7607 | 1 | 1.0066 | 116.2599 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2599 | 6.7732 | -1 | -1.035 | 115.9436 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2592 | 59.7482 | -6.36 | -6.371 | 116.9021 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.259 | 59.7288 | 6.36 | 6.3513 | 118.0468 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2596 | 6.7546 | 1 | 1.0066 | 116.2685 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2609 | 6.7732 | -1 | -1.0349 | 115.9436 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2602 | 59.7482 | -6.36 | -6.3709 | 116.9021 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.26 | 59.7288 | 6.36 | 6.3509 | 118.0468 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2606 | 6.7546 | 1 | 1.0065 | 116.2685 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2619 | 6.7732 | -1 | -1.0349 | 115.9436 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2612 | 59.7482 | -6.36 | -6.3707 | 116.9021 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.261 | 59.7288 | 6.36 | 6.3506 | 118.0468 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2616 | 6.7546 | 1 | 1.0065 | 116.2685 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2629 | 6.7732 | -1 | -1.0349 | 115.9436 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2622 | 59.7482 | -6.36 | -6.3706 | 116.9021 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.262 | 59.7288 | 6.36 | 6.3502 | 118.0468 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2626 | 6.7546 | 1 | 1.0064 | 116.2685 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2639 | 6.7732 | -1 | -1.0348 | 115.9436 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2632 | 59.7482 | -6.36 | -6.3704 | 116.9021 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.263 | 59.7288 | 6.36 | 6.3499 | 118.0468 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2636 | 6.7546 | 1 | 1.0064 | 116.2685 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2649 | 6.7732 | -1 | -1.0348 | 115.9436 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2642 | 59.7482 | -6.36 | -6.3703 | 116.9021 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.264 | 59.7415 | 6.36 | 6.3497 | 118.0378 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2646 | 6.7546 | 1 | 1.0064 | 116.2685 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2659 | 6.7631 | -1 | -1.0347 | 115.9458 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2652 | 59.7482 | -6.36 | -6.3702 | 116.9021 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.265 | 59.7415 | 6.36 | 6.3496 | 118.0378 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2656 | 6.7546 | 1 | 1.0063 | 116.2685 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2669 | 6.7631 | -1 | -1.0346 | 115.9458 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2662 | 59.7482 | -6.36 | -6.37 | 116.9021 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.266 | 59.7415 | 6.36 | 6.3495 | 118.0378 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2666 | 6.7546 | 1 | 1.0063 | 116.2685 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2679 | 6.7631 | -1 | -1.0345 | 115.9458 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2672 | 59.7482 | -6.36 | -6.3699 | 116.9021 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.267 | 59.7415 | 6.36 | 6.3493 | 118.0378 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2676 | 6.7559 | 1 | 1.0062 | 116.2694 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2689 | 6.7631 | -1 | -1.0345 | 115.9458 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2682 | 59.7838 | -6.36 | -6.3702 | 116.8749 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.268 | 59.7415 | 6.36 | 6.3492 | 118.0378 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2686 | 6.7559 | 1 | 1.0062 | 116.2694 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2699 | 6.7631 | -1 | -1.0344 | 115.9458 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2692 | 59.7838 | -6.36 | -6.3705 | 116.8749 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.269 | 59.7415 | 6.36 | 6.3491 | 118.0378 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2696 | 6.7559 | 1 | 1.0062 | 116.2694 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2709 | 6.7631 | -1 | -1.0343 | 115.9458 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2702 | 59.7838 | -6.36 | -6.3707 | 116.8749 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.27 | 59.7415 | 6.36 | 6.3489 | 118.0378 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2706 | 6.7559 | 1 | 1.0062 | 116.2694 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2719 | 6.7631 | -1 | -1.0343 | 115.9458 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2712 | 59.7838 | -6.36 | -6.371 | 116.8749 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.271 | 59.7415 | 6.36 | 6.3488 | 118.0378 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2716 | 6.7559 | 1 | 1.0061 | 116.2694 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2729 | 6.7631 | -1 | -1.0342 | 115.9458 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2722 | 59.7838 | -6.36 | -6.3713 | 116.8749 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.272 | 59.7415 | 6.36 | 6.3487 | 118.0378 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2726 | 6.7559 | 1 | 1.0061 | 116.2694 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2739 | 6.755 | -1 | -1.0341 | 115.9504 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2732 | 59.7838 | -6.36 | -6.3716 | 116.8749 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.273 | 59.7289 | 6.36 | 6.3488 | 118.0551 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2736 | 6.7559 | 1 | 1.0061 | 116.2694 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2749 | 6.755 | -1 | -1.034 | 115.9504 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2742 | 59.7838 | -6.36 | -6.3719 | 116.8749 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.274 | 59.7289 | 6.36 | 6.3489 | 118.0551 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2746 | 6.7559 | 1 | 1.0061 | 116.2694 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2759 | 6.755 | -1 | -1.0339 | 115.9504 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2752 | 59.7838 | -6.36 | -6.3722 | 116.8749 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.275 | 59.7289 | 6.36 | 6.349 | 118.0551 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2756 | 6.7581 | 1 | 1.0061 | 116.2656 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2769 | 6.755 | -1 | -1.0339 | 115.9504 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2762 | 59.8083 | -6.36 | -6.3727 | 116.8786 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.276 | 59.7289 | 6.36 | 6.3492 | 118.0551 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2766 | 6.7581 | 1 | 1.0062 | 116.2656 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2779 | 6.755 | -1 | -1.0338 | 115.9504 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2772 | 59.8083 | -6.36 | -6.3732 | 116.8786 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.277 | 59.7289 | 6.36 | 6.3493 | 118.0551 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2776 | 6.7581 | 1 | 1.0062 | 116.2656 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2789 | 6.755 | -1 | -1.0337 | 115.9504 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2782 | 59.8083 | -6.36 | -6.3737 | 116.8786 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.278 | 59.7289 | 6.36 | 6.3494 | 118.0551 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2786 | 6.7581 | 1 | 1.0062 | 116.2656 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2799 | 6.755 | -1 | -1.0336 | 115.9504 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2792 | 59.8083 | -6.36 | -6.3742 | 116.8786 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.279 | 59.7289 | 6.36 | 6.3495 | 118.0551 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2796 | 6.7581 | 1 | 1.0063 | 116.2656 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2809 | 6.755 | -1 | -1.0335 | 115.9504 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2802 | 59.8083 | -6.36 | -6.3747 | 116.8786 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.28 | 59.7289 | 6.36 | 6.3496 | 118.0551 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2806 | 6.7581 | 1 | 1.0063 | 116.2656 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2819 | 6.755 | -1 | -1.0335 | 115.9504 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2812 | 59.8083 | -6.36 | -6.3752 | 116.8786 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.281 | 59.7042 | 6.36 | 6.3498 | 118.0571 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2816 | 6.7581 | 1 | 1.0064 | 116.2656 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2829 | 6.7558 | -1 | -1.0334 | 115.9447 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2822 | 59.8083 | -6.36 | -6.3757 | 116.8786 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.282 | 59.7042 | 6.36 | 6.3501 | 118.0571 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2826 | 6.7581 | 1 | 1.0064 | 116.2656 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2839 | 6.7558 | -1 | -1.0333 | 115.9447 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2832 | 59.8083 | -6.36 | -6.3762 | 116.8786 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.283 | 59.7042 | 6.36 | 6.3503 | 118.0571 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2836 | 6.7581 | 1 | 1.0064 | 116.2656 | 0.98994 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2849 | 6.7558 | -1 | -1.0332 | 115.9447 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2842 | 59.7816 | -6.36 | -6.3766 | 116.8999 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.284 | 59.7042 | 6.36 | 6.3505 | 118.0571 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2846 | 6.7647 | 1 | 1.0066 | 116.2704 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2859 | 6.7558 | -1 | -1.0331 | 115.9447 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2852 | 59.7816 | -6.36 | -6.377 | 116.8999 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.285 | 59.7042 | 6.36 | 6.3507 | 118.0571 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2856 | 6.7647 | 1 | 1.0067 | 116.2704 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2869 | 6.7558 | -1 | -1.033 | 115.9447 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2862 | 59.7816 | -6.36 | -6.3773 | 116.8999 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.286 | 59.7042 | 6.36 | 6.3509 | 118.0571 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2866 | 6.7647 | 1 | 1.0068 | 116.2704 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2879 | 6.7558 | -1 | -1.0329 | 115.9447 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2872 | 59.7816 | -6.36 | -6.3777 | 116.8999 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.287 | 59.7042 | 6.36 | 6.3511 | 118.0571 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2876 | 6.7647 | 1 | 1.007 | 116.2704 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2889 | 6.7558 | -1 | -1.0328 | 115.9447 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2882 | 59.7816 | -6.36 | -6.3781 | 116.8999 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.288 | 59.7042 | 6.36 | 6.3514 | 118.0571 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2886 | 6.7647 | 1 | 1.0071 | 116.2704 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2899 | 6.7558 | -1 | -1.0327 | 115.9447 | 0.98455 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2892 | 59.7816 | -6.36 | -6.3784 | 116.8999 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.289 | 59.7259 | 6.36 | 6.3512 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2896 | 6.7647 | 1 | 1.0072 | 116.2704 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2909 | 6.7573 | -1 | -1.0326 | 115.9381 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2902 | 59.7816 | -6.36 | -6.3788 | 116.8999 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.29 | 59.7259 | 6.36 | 6.351 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2906 | 6.7647 | 1 | 1.0074 | 116.2704 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2919 | 6.7573 | -1 | -1.0325 | 115.9381 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2912 | 59.7816 | -6.36 | -6.3791 | 116.8999 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.291 | 59.7259 | 6.36 | 6.3509 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2916 | 6.7647 | 1 | 1.0075 | 116.2704 | 0.98986 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2929 | 6.7573 | -1 | -1.0324 | 115.9381 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2922 | 59.7816 | -6.36 | -6.3795 | 116.8999 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.292 | 59.7259 | 6.36 | 6.3507 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2926 | 6.7639 | 1 | 1.0077 | 116.2667 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2939 | 6.7573 | -1 | -1.0323 | 115.9381 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2932 | 59.7757 | -6.36 | -6.3798 | 116.8857 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.293 | 59.7259 | 6.36 | 6.3506 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2936 | 6.7639 | 1 | 1.0078 | 116.2667 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2949 | 6.7573 | -1 | -1.0322 | 115.9381 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2942 | 59.7757 | -6.36 | -6.38 | 116.8857 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.294 | 59.7259 | 6.36 | 6.3504 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2946 | 6.7639 | 1 | 1.0079 | 116.2667 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2959 | 6.7573 | -1 | -1.032 | 115.9381 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2952 | 59.7757 | -6.36 | -6.3802 | 116.8857 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.295 | 59.7259 | 6.36 | 6.3502 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2956 | 6.7639 | 1 | 1.0081 | 116.2667 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2969 | 6.7573 | -1 | -1.0319 | 115.9381 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2962 | 59.7757 | -6.36 | -6.3805 | 116.8857 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.296 | 59.7259 | 6.36 | 6.3501 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2966 | 6.7639 | 1 | 1.0082 | 116.2667 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2979 | 6.7573 | -1 | -1.0318 | 115.9381 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2972 | 59.7757 | -6.36 | -6.3807 | 116.8857 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.297 | 59.7259 | 6.36 | 6.3499 | 118.0705 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2976 | 6.7639 | 1 | 1.0083 | 116.2667 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2989 | 6.7555 | -1 | -1.0319 | 115.9363 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2982 | 59.7757 | -6.36 | -6.381 | 116.8857 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.298 | 59.755 | 6.36 | 6.3498 | 118.0756 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2986 | 6.7639 | 1 | 1.0085 | 116.2667 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.2999 | 6.7555 | -1 | -1.0319 | 115.9363 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.2992 | 59.7757 | -6.36 | -6.3812 | 116.8857 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.299 | 59.755 | 6.36 | 6.3496 | 118.0756 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.2996 | 6.7639 | 1 | 1.0086 | 116.2667 | 0.98992 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3009 | 6.7555 | -1 | -1.0319 | 115.9363 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3002 | 59.7757 | -6.36 | -6.3815 | 116.8857 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.3 | 59.755 | 6.36 | 6.3495 | 118.0756 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3006 | 6.7631 | 1 | 1.0086 | 116.2686 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3019 | 6.7555 | -1 | -1.0319 | 115.9363 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3012 | 59.8196 | -6.36 | -6.3815 | 116.8892 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.301 | 59.755 | 6.36 | 6.3493 | 118.0756 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3016 | 6.7631 | 1 | 1.0087 | 116.2686 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3029 | 6.7555 | -1 | -1.032 | 115.9363 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3022 | 59.8196 | -6.36 | -6.3816 | 116.8892 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.302 | 59.755 | 6.36 | 6.3492 | 118.0756 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3026 | 6.7631 | 1 | 1.0087 | 116.2686 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3039 | 6.7555 | -1 | -1.032 | 115.9363 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3032 | 59.8196 | -6.36 | -6.3817 | 116.8892 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.303 | 59.755 | 6.36 | 6.3491 | 118.0756 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3036 | 6.7631 | 1 | 1.0087 | 116.2686 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3049 | 6.7555 | -1 | -1.032 | 115.9363 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3042 | 59.8196 | -6.36 | -6.3818 | 116.8892 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.304 | 59.755 | 6.36 | 6.3489 | 118.0756 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3046 | 6.7631 | 1 | 1.0088 | 116.2686 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3059 | 6.7555 | -1 | -1.032 | 115.9363 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3052 | 59.8196 | -6.36 | -6.3819 | 116.8892 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.305 | 59.755 | 6.36 | 6.3488 | 118.0756 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3056 | 6.7631 | 1 | 1.0088 | 116.2686 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3069 | 6.7555 | -1 | -1.0321 | 115.9363 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3062 | 59.8196 | -6.36 | -6.382 | 116.8892 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.306 | 59.7432 | 6.36 | 6.3488 | 118.049 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3066 | 6.7631 | 1 | 1.0089 | 116.2686 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3079 | 6.7526 | -1 | -1.0322 | 115.9341 | 0.98403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3072 | 59.8196 | -6.36 | -6.3821 | 116.8892 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.307 | 59.7432 | 6.36 | 6.3489 | 118.049 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3076 | 6.7631 | 1 | 1.0089 | 116.2686 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3089 | 6.7526 | -1 | -1.0324 | 115.9341 | 0.98403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3082 | 59.8196 | -6.36 | -6.3822 | 116.8892 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.308 | 59.7432 | 6.36 | 6.349 | 118.049 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3086 | 6.7631 | 1 | 1.0089 | 116.2686 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3099 | 6.7526 | -1 | -1.0325 | 115.9341 | 0.98403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3092 | 59.8188 | -6.36 | -6.382 | 116.903 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.309 | 59.7432 | 6.36 | 6.3491 | 118.049 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3096 | 6.7604 | 1 | 1.0089 | 116.2587 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3109 | 6.7526 | -1 | -1.0327 | 115.9341 | 0.98403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3102 | 59.8188 | -6.36 | -6.3819 | 116.903 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.31 | 59.7432 | 6.36 | 6.3492 | 118.049 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3106 | 6.7604 | 1 | 1.0088 | 116.2587 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3119 | 6.7526 | -1 | -1.0329 | 115.9341 | 0.98403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3112 | 59.8188 | -6.36 | -6.3818 | 116.903 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.311 | 59.7432 | 6.36 | 6.3492 | 118.049 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3116 | 6.7604 | 1 | 1.0087 | 116.2587 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3129 | 6.7526 | -1 | -1.033 | 115.9341 | 0.98403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3122 | 59.8188 | -6.36 | -6.3816 | 116.903 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.312 | 59.7432 | 6.36 | 6.3493 | 118.049 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3126 | 6.7604 | 1 | 1.0086 | 116.2587 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3139 | 6.7526 | -1 | -1.0332 | 115.9341 | 0.98403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3132 | 59.8188 | -6.36 | -6.3815 | 116.903 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.313 | 59.7432 | 6.36 | 6.3494 | 118.049 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3136 | 6.7604 | 1 | 1.0086 | 116.2587 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3149 | 6.7526 | -1 | -1.0333 | 115.9341 | 0.98403 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3142 | 59.8188 | -6.36 | -6.3813 | 116.903 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.314 | 59.7302 | 6.36 | 6.3495 | 118.0365 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3146 | 6.7604 | 1 | 1.0085 | 116.2587 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3159 | 6.7655 | -1 | -1.0335 | 115.9294 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3152 | 59.8188 | -6.36 | -6.3812 | 116.903 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.315 | 59.7302 | 6.36 | 6.3496 | 118.0365 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3156 | 6.7604 | 1 | 1.0084 | 116.2587 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3169 | 6.7655 | -1 | -1.0336 | 115.9294 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3162 | 59.8188 | -6.36 | -6.3811 | 116.903 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.316 | 59.7302 | 6.36 | 6.3498 | 118.0365 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3166 | 6.7604 | 1 | 1.0083 | 116.2587 | 0.99001 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3179 | 6.7655 | -1 | -1.0337 | 115.9294 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3172 | 59.8188 | -6.36 | -6.3809 | 116.903 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.317 | 59.7302 | 6.36 | 6.3499 | 118.0365 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3176 | 6.7633 | 1 | 1.0083 | 116.2605 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3189 | 6.7655 | -1 | -1.0338 | 115.9294 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3182 | 59.7717 | -6.36 | -6.3804 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.318 | 59.7302 | 6.36 | 6.35 | 118.0365 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3186 | 6.7633 | 1 | 1.0082 | 116.2605 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3199 | 6.7655 | -1 | -1.034 | 115.9294 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3192 | 59.7717 | -6.36 | -6.3798 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.319 | 59.7302 | 6.36 | 6.3501 | 118.0365 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3196 | 6.7633 | 1 | 1.0082 | 116.2605 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3209 | 6.7655 | -1 | -1.0341 | 115.9294 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3202 | 59.7717 | -6.36 | -6.3793 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.32 | 59.7302 | 6.36 | 6.3503 | 118.0365 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3206 | 6.7633 | 1 | 1.0081 | 116.2605 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3219 | 6.7655 | -1 | -1.0342 | 115.9294 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3212 | 59.7717 | -6.36 | -6.3787 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.321 | 59.7302 | 6.36 | 6.3504 | 118.0365 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3216 | 6.7633 | 1 | 1.008 | 116.2605 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3229 | 6.7655 | -1 | -1.0343 | 115.9294 | 0.98402 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3222 | 59.7717 | -6.36 | -6.3782 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.322 | 59.7302 | 6.36 | 6.3505 | 118.0365 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3226 | 6.7633 | 1 | 1.008 | 116.2605 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3239 | 6.7743 | -1 | -1.0345 | 115.9311 | 0.984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3232 | 59.7717 | -6.36 | -6.3776 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.323 | 59.7334 | 6.36 | 6.351 | 118.0455 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3236 | 6.7633 | 1 | 1.0079 | 116.2605 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3249 | 6.7743 | -1 | -1.0346 | 115.9311 | 0.984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3242 | 59.7717 | -6.36 | -6.3771 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.324 | 59.7334 | 6.36 | 6.3516 | 118.0455 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3246 | 6.7633 | 1 | 1.0078 | 116.2605 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3259 | 6.7743 | -1 | -1.0347 | 115.9311 | 0.984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3252 | 59.7717 | -6.36 | -6.3765 | 116.8998 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.325 | 59.7334 | 6.36 | 6.3521 | 118.0455 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3256 | 6.7689 | 1 | 1.0078 | 116.2627 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3269 | 6.7743 | -1 | -1.0348 | 115.9311 | 0.984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3262 | 59.7663 | -6.36 | -6.3763 | 116.9032 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.326 | 59.7334 | 6.36 | 6.3527 | 118.0455 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3266 | 6.7689 | 1 | 1.0078 | 116.2627 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3279 | 6.7743 | -1 | -1.035 | 115.9311 | 0.984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3272 | 59.7663 | -6.36 | -6.376 | 116.9032 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.327 | 59.7334 | 6.36 | 6.3532 | 118.0455 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3276 | 6.7689 | 1 | 1.0078 | 116.2627 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3289 | 6.7743 | -1 | -1.0351 | 115.9311 | 0.984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3282 | 59.7663 | -6.36 | -6.3757 | 116.9032 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.328 | 59.7334 | 6.36 | 6.3538 | 118.0455 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3286 | 6.7689 | 1 | 1.0078 | 116.2627 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3299 | 6.7743 | -1 | -1.0352 | 115.9311 | 0.984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3292 | 59.7663 | -6.36 | -6.3754 | 116.9032 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.329 | 59.7334 | 6.36 | 6.3543 | 118.0455 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3296 | 6.7689 | 1 | 1.0078 | 116.2627 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3309 | 6.7743 | -1 | -1.0353 | 115.9311 | 0.984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3302 | 59.7663 | -6.36 | -6.3752 | 116.9032 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.33 | 59.7334 | 6.36 | 6.3548 | 118.0455 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3306 | 6.7689 | 1 | 1.0078 | 116.2627 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3319 | 6.7743 | -1 | -1.0355 | 115.9311 | 0.984 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3312 | 59.7663 | -6.36 | -6.3749 | 116.9032 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.331 | 59.7133 | 6.36 | 6.3551 | 118.0581 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3316 | 6.7689 | 1 | 1.0078 | 116.2627 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3329 | 6.7732 | -1 | -1.0355 | 115.9394 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3322 | 59.7663 | -6.36 | -6.3746 | 116.9032 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.332 | 59.7133 | 6.36 | 6.3553 | 118.0581 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3326 | 6.7689 | 1 | 1.0078 | 116.2627 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3339 | 6.7732 | -1 | -1.0356 | 115.9394 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3332 | 59.7663 | -6.36 | -6.3743 | 116.9032 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.333 | 59.7133 | 6.36 | 6.3556 | 118.0581 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3336 | 6.7689 | 1 | 1.0077 | 116.2627 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3349 | 6.7732 | -1 | -1.0357 | 115.9394 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3342 | 59.7906 | -6.36 | -6.3745 | 116.9024 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.334 | 59.7133 | 6.36 | 6.3558 | 118.0581 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3346 | 6.7639 | 1 | 1.0077 | 116.2577 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3359 | 6.7732 | -1 | -1.0358 | 115.9394 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3352 | 59.7906 | -6.36 | -6.3747 | 116.9024 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.335 | 59.7133 | 6.36 | 6.3561 | 118.0581 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3356 | 6.7639 | 1 | 1.0077 | 116.2577 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3369 | 6.7732 | -1 | -1.0358 | 115.9394 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3362 | 59.7906 | -6.36 | -6.3749 | 116.9024 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.336 | 59.7133 | 6.36 | 6.3563 | 118.0581 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3366 | 6.7639 | 1 | 1.0077 | 116.2577 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3379 | 6.7732 | -1 | -1.0359 | 115.9394 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3372 | 59.7906 | -6.36 | -6.375 | 116.9024 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.337 | 59.7133 | 6.36 | 6.3565 | 118.0581 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3376 | 6.7639 | 1 | 1.0076 | 116.2577 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3389 | 6.7732 | -1 | -1.036 | 115.9394 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3382 | 59.7906 | -6.36 | -6.3752 | 116.9024 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.338 | 59.7133 | 6.36 | 6.3568 | 118.0581 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3386 | 6.7639 | 1 | 1.0076 | 116.2577 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3399 | 6.7732 | -1 | -1.0361 | 115.9394 | 0.98397 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3392 | 59.7906 | -6.36 | -6.3754 | 116.9024 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.339 | 59.7052 | 6.36 | 6.3566 | 118.0595 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3396 | 6.7639 | 1 | 1.0076 | 116.2577 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3409 | 6.7668 | -1 | -1.036 | 115.9411 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3402 | 59.7906 | -6.36 | -6.3756 | 116.9024 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.34 | 59.7052 | 6.36 | 6.3565 | 118.0595 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3406 | 6.7639 | 1 | 1.0075 | 116.2577 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3419 | 6.7668 | -1 | -1.036 | 115.9411 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3412 | 59.7906 | -6.36 | -6.3758 | 116.9024 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.341 | 59.7052 | 6.36 | 6.3563 | 118.0595 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3416 | 6.7639 | 1 | 1.0075 | 116.2577 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3429 | 6.7668 | -1 | -1.036 | 115.9411 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3422 | 59.7906 | -6.36 | -6.3759 | 116.9024 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.342 | 59.7052 | 6.36 | 6.3562 | 118.0595 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3426 | 6.7673 | 1 | 1.0075 | 116.2588 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3439 | 6.7668 | -1 | -1.0359 | 115.9411 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3432 | 59.7963 | -6.36 | -6.3764 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.343 | 59.7052 | 6.36 | 6.356 | 118.0595 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3436 | 6.7673 | 1 | 1.0075 | 116.2588 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3449 | 6.7668 | -1 | -1.0359 | 115.9411 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3442 | 59.7963 | -6.36 | -6.3769 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.344 | 59.7052 | 6.36 | 6.3559 | 118.0595 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3446 | 6.7673 | 1 | 1.0076 | 116.2588 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3459 | 6.7668 | -1 | -1.0358 | 115.9411 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3452 | 59.7963 | -6.36 | -6.3774 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.345 | 59.7052 | 6.36 | 6.3557 | 118.0595 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3456 | 6.7673 | 1 | 1.0076 | 116.2588 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3469 | 6.7668 | -1 | -1.0358 | 115.9411 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3462 | 59.7963 | -6.36 | -6.3779 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.346 | 59.7052 | 6.36 | 6.3556 | 118.0595 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3466 | 6.7673 | 1 | 1.0076 | 116.2588 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3479 | 6.7668 | -1 | -1.0358 | 115.9411 | 0.98415 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3472 | 59.7963 | -6.36 | -6.3784 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.347 | 59.7052 | 6.36 | 6.3554 | 118.0595 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3476 | 6.7673 | 1 | 1.0076 | 116.2588 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3489 | 6.7633 | -1 | -1.0356 | 115.9369 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3482 | 59.7963 | -6.36 | -6.3789 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.348 | 59.757 | 6.36 | 6.3553 | 118.0455 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3486 | 6.7673 | 1 | 1.0076 | 116.2588 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3499 | 6.7633 | -1 | -1.0355 | 115.9369 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3492 | 59.7963 | -6.36 | -6.3793 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.349 | 59.757 | 6.36 | 6.3552 | 118.0455 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3496 | 6.7673 | 1 | 1.0077 | 116.2588 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3509 | 6.7633 | -1 | -1.0354 | 115.9369 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3502 | 59.7963 | -6.36 | -6.3798 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.35 | 59.757 | 6.36 | 6.355 | 118.0455 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3506 | 6.769 | 1 | 1.0077 | 116.2665 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3519 | 6.7633 | -1 | -1.0353 | 115.9369 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3512 | 59.8149 | -6.36 | -6.3799 | 116.8881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.351 | 59.757 | 6.36 | 6.3549 | 118.0455 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3516 | 6.769 | 1 | 1.0077 | 116.2665 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3529 | 6.7633 | -1 | -1.0351 | 115.9369 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3522 | 59.8149 | -6.36 | -6.38 | 116.8881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.352 | 59.757 | 6.36 | 6.3547 | 118.0455 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3526 | 6.769 | 1 | 1.0078 | 116.2665 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3539 | 6.7633 | -1 | -1.035 | 115.9369 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3532 | 59.8149 | -6.36 | -6.3802 | 116.8881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.353 | 59.757 | 6.36 | 6.3546 | 118.0455 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3536 | 6.769 | 1 | 1.0078 | 116.2665 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3549 | 6.7633 | -1 | -1.0349 | 115.9369 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3542 | 59.8149 | -6.36 | -6.3803 | 116.8881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.354 | 59.757 | 6.36 | 6.3545 | 118.0455 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3546 | 6.769 | 1 | 1.0078 | 116.2665 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3559 | 6.7633 | -1 | -1.0348 | 115.9369 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3552 | 59.8149 | -6.36 | -6.3804 | 116.8881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.355 | 59.757 | 6.36 | 6.3543 | 118.0455 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3556 | 6.769 | 1 | 1.0079 | 116.2665 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3569 | 6.7633 | -1 | -1.0346 | 115.9369 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3562 | 59.8149 | -6.36 | -6.3805 | 116.8881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.356 | 59.7899 | 6.36 | 6.3546 | 118.0476 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3566 | 6.769 | 1 | 1.0079 | 116.2665 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3579 | 6.7662 | -1 | -1.0345 | 115.9542 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3572 | 59.8149 | -6.36 | -6.3806 | 116.8881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.357 | 59.7899 | 6.36 | 6.3548 | 118.0476 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3576 | 6.769 | 1 | 1.0079 | 116.2665 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3589 | 6.7662 | -1 | -1.0344 | 115.9542 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3582 | 59.8149 | -6.36 | -6.3807 | 116.8881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.358 | 59.7899 | 6.36 | 6.355 | 118.0476 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3586 | 6.769 | 1 | 1.008 | 116.2665 | 0.99005 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3599 | 6.7662 | -1 | -1.0344 | 115.9542 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3592 | 59.8253 | -6.36 | -6.3807 | 116.8765 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.359 | 59.7899 | 6.36 | 6.3552 | 118.0476 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3596 | 6.7691 | 1 | 1.008 | 116.2589 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3609 | 6.7662 | -1 | -1.0343 | 115.9542 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3602 | 59.8253 | -6.36 | -6.3807 | 116.8765 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.36 | 59.7899 | 6.36 | 6.3555 | 118.0476 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3606 | 6.7691 | 1 | 1.008 | 116.2589 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3619 | 6.7662 | -1 | -1.0342 | 115.9542 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3612 | 59.8253 | -6.36 | -6.3807 | 116.8765 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.361 | 59.7899 | 6.36 | 6.3557 | 118.0476 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3616 | 6.7691 | 1 | 1.008 | 116.2589 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3629 | 6.7662 | -1 | -1.0341 | 115.9542 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3622 | 59.8253 | -6.36 | -6.3808 | 116.8765 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.362 | 59.7899 | 6.36 | 6.3559 | 118.0476 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3626 | 6.7691 | 1 | 1.008 | 116.2589 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3639 | 6.7662 | -1 | -1.034 | 115.9542 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3632 | 59.8253 | -6.36 | -6.3808 | 116.8765 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.363 | 59.7899 | 6.36 | 6.3562 | 118.0476 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3636 | 6.7691 | 1 | 1.008 | 116.2589 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3649 | 6.7662 | -1 | -1.0339 | 115.9542 | 0.98453 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3642 | 59.8253 | -6.36 | -6.3808 | 116.8765 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.364 | 59.7292 | 6.36 | 6.3565 | 118.0732 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3646 | 6.7691 | 1 | 1.008 | 116.2589 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3659 | 6.7647 | -1 | -1.0338 | 115.9586 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3652 | 59.8253 | -6.36 | -6.3808 | 116.8765 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.365 | 59.7292 | 6.36 | 6.3569 | 118.0732 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3656 | 6.7691 | 1 | 1.008 | 116.2589 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3669 | 6.7647 | -1 | -1.0337 | 115.9586 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3662 | 59.8253 | -6.36 | -6.3808 | 116.8765 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.366 | 59.7292 | 6.36 | 6.3573 | 118.0732 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3666 | 6.7691 | 1 | 1.008 | 116.2589 | 0.99002 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3679 | 6.7647 | -1 | -1.0336 | 115.9586 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3672 | 59.8253 | -6.36 | -6.3808 | 116.8765 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.367 | 59.7292 | 6.36 | 6.3576 | 118.0732 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3676 | 6.7704 | 1 | 1.008 | 116.2483 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3689 | 6.7647 | -1 | -1.0335 | 115.9586 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3682 | 59.8244 | -6.36 | -6.3807 | 116.9054 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.368 | 59.7292 | 6.36 | 6.358 | 118.0732 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3686 | 6.7704 | 1 | 1.008 | 116.2483 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3699 | 6.7647 | -1 | -1.0334 | 115.9586 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3692 | 59.8244 | -6.36 | -6.3805 | 116.9054 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.369 | 59.7292 | 6.36 | 6.3583 | 118.0732 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3696 | 6.7704 | 1 | 1.008 | 116.2483 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3709 | 6.7647 | -1 | -1.0333 | 115.9586 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3702 | 59.8244 | -6.36 | -6.3804 | 116.9054 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.37 | 59.7292 | 6.36 | 6.3587 | 118.0732 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3706 | 6.7704 | 1 | 1.008 | 116.2483 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3719 | 6.7647 | -1 | -1.0332 | 115.9586 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3712 | 59.8244 | -6.36 | -6.3802 | 116.9054 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.371 | 59.7292 | 6.36 | 6.3591 | 118.0732 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3716 | 6.7704 | 1 | 1.008 | 116.2483 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3729 | 6.7647 | -1 | -1.0331 | 115.9586 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3722 | 59.8244 | -6.36 | -6.38 | 116.9054 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.372 | 59.7292 | 6.36 | 6.3594 | 118.0732 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3726 | 6.7704 | 1 | 1.008 | 116.2483 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3739 | 6.7714 | -1 | -1.0329 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3732 | 59.8244 | -6.36 | -6.3799 | 116.9054 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.373 | 59.6565 | 6.36 | 6.3598 | 118.0728 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3736 | 6.7704 | 1 | 1.008 | 116.2483 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3749 | 6.7714 | -1 | -1.0328 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3742 | 59.8244 | -6.36 | -6.3797 | 116.9054 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.374 | 59.6565 | 6.36 | 6.3601 | 118.0728 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3746 | 6.7704 | 1 | 1.008 | 116.2483 | 0.98998 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3759 | 6.7714 | -1 | -1.0326 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3752 | 59.8244 | -6.36 | -6.3796 | 116.9054 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.375 | 59.6565 | 6.36 | 6.3604 | 118.0728 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3756 | 6.764 | 1 | 1.0079 | 116.2477 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3769 | 6.7714 | -1 | -1.0325 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3762 | 59.8071 | -6.36 | -6.379 | 116.9152 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.376 | 59.6565 | 6.36 | 6.3608 | 118.0728 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3766 | 6.764 | 1 | 1.0078 | 116.2477 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3779 | 6.7714 | -1 | -1.0323 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3772 | 59.8071 | -6.36 | -6.3785 | 116.9152 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.377 | 59.6565 | 6.36 | 6.3611 | 118.0728 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3776 | 6.764 | 1 | 1.0077 | 116.2477 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3789 | 6.7714 | -1 | -1.0322 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3782 | 59.8071 | -6.36 | -6.3779 | 116.9152 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.378 | 59.6565 | 6.36 | 6.3614 | 118.0728 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3786 | 6.764 | 1 | 1.0076 | 116.2477 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3799 | 6.7714 | -1 | -1.032 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3792 | 59.8071 | -6.36 | -6.3774 | 116.9152 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.379 | 59.6565 | 6.36 | 6.3617 | 118.0728 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3796 | 6.764 | 1 | 1.0075 | 116.2477 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3809 | 6.7714 | -1 | -1.0319 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3802 | 59.8071 | -6.36 | -6.3768 | 116.9152 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.38 | 59.6565 | 6.36 | 6.3621 | 118.0728 | 0.99421 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3806 | 6.764 | 1 | 1.0074 | 116.2477 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3819 | 6.7714 | -1 | -1.0317 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3812 | 59.8071 | -6.36 | -6.3762 | 116.9152 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.381 | 59.6858 | 6.36 | 6.3622 | 118.0511 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3816 | 6.764 | 1 | 1.0073 | 116.2477 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3829 | 6.7684 | -1 | -1.0316 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3822 | 59.8071 | -6.36 | -6.3757 | 116.9152 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.382 | 59.6858 | 6.36 | 6.3623 | 118.0511 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3826 | 6.764 | 1 | 1.0072 | 116.2477 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3839 | 6.7684 | -1 | -1.0315 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3832 | 59.8071 | -6.36 | -6.3751 | 116.9152 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.383 | 59.6858 | 6.36 | 6.3624 | 118.0511 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3836 | 6.764 | 1 | 1.0071 | 116.2477 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3849 | 6.7684 | -1 | -1.0314 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3842 | 59.7495 | -6.36 | -6.3747 | 116.8911 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.384 | 59.6858 | 6.36 | 6.3624 | 118.0511 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3846 | 6.765 | 1 | 1.0069 | 116.2534 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3859 | 6.7684 | -1 | -1.0312 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3852 | 59.7495 | -6.36 | -6.3743 | 116.8911 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.385 | 59.6858 | 6.36 | 6.3625 | 118.0511 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3856 | 6.765 | 1 | 1.0068 | 116.2534 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3869 | 6.7684 | -1 | -1.0311 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3862 | 59.7495 | -6.36 | -6.3739 | 116.8911 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.386 | 59.6858 | 6.36 | 6.3626 | 118.0511 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3866 | 6.765 | 1 | 1.0067 | 116.2534 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3879 | 6.7684 | -1 | -1.031 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3872 | 59.7495 | -6.36 | -6.3735 | 116.8911 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.387 | 59.6858 | 6.36 | 6.3627 | 118.0511 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3876 | 6.765 | 1 | 1.0066 | 116.2534 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3889 | 6.7684 | -1 | -1.0309 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3882 | 59.7495 | -6.36 | -6.373 | 116.8911 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.388 | 59.6858 | 6.36 | 6.3628 | 118.0511 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3886 | 6.765 | 1 | 1.0065 | 116.2534 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3899 | 6.7684 | -1 | -1.0308 | 115.9481 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3892 | 59.7495 | -6.36 | -6.3726 | 116.8911 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.389 | 59.7491 | 6.36 | 6.3628 | 118.0591 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3896 | 6.765 | 1 | 1.0064 | 116.2534 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3909 | 6.7568 | -1 | -1.0307 | 115.9397 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3902 | 59.7495 | -6.36 | -6.3722 | 116.8911 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.39 | 59.7491 | 6.36 | 6.3628 | 118.0591 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3906 | 6.765 | 1 | 1.0063 | 116.2534 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3919 | 6.7568 | -1 | -1.0306 | 115.9397 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3912 | 59.7495 | -6.36 | -6.3718 | 116.8911 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.391 | 59.7491 | 6.36 | 6.3627 | 118.0591 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3916 | 6.765 | 1 | 1.0062 | 116.2534 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3929 | 6.7568 | -1 | -1.0306 | 115.9397 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3922 | 59.7495 | -6.36 | -6.3714 | 116.8911 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.392 | 59.7491 | 6.36 | 6.3627 | 118.0591 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3926 | 6.7699 | 1 | 1.0061 | 116.2524 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3939 | 6.7568 | -1 | -1.0305 | 115.9397 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3932 | 59.7605 | -6.36 | -6.3715 | 116.882 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.393 | 59.7491 | 6.36 | 6.3626 | 118.0591 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3936 | 6.7699 | 1 | 1.0061 | 116.2524 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3949 | 6.7568 | -1 | -1.0305 | 115.9397 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3942 | 59.7605 | -6.36 | -6.3717 | 116.882 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.394 | 59.7491 | 6.36 | 6.3626 | 118.0591 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3946 | 6.7699 | 1 | 1.006 | 116.2524 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3959 | 6.7568 | -1 | -1.0304 | 115.9397 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3952 | 59.7605 | -6.36 | -6.3718 | 116.882 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.395 | 59.7491 | 6.36 | 6.3626 | 118.0591 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3956 | 6.7699 | 1 | 1.006 | 116.2524 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3969 | 6.7568 | -1 | -1.0304 | 115.9397 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3962 | 59.7605 | -6.36 | -6.3719 | 116.882 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.396 | 59.7491 | 6.36 | 6.3625 | 118.0591 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3966 | 6.7699 | 1 | 1.0059 | 116.2524 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3979 | 6.7568 | -1 | -1.0303 | 115.9397 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3972 | 59.7605 | -6.36 | -6.3721 | 116.882 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.397 | 59.7491 | 6.36 | 6.3625 | 118.0591 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3976 | 6.7699 | 1 | 1.0059 | 116.2524 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3989 | 6.7591 | -1 | -1.0303 | 115.9375 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3982 | 59.7605 | -6.36 | -6.3722 | 116.882 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.398 | 59.7947 | 6.36 | 6.3625 | 118.0662 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3986 | 6.7699 | 1 | 1.0058 | 116.2524 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.3999 | 6.7591 | -1 | -1.0303 | 115.9375 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.3992 | 59.7605 | -6.36 | -6.3724 | 116.882 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.399 | 59.7947 | 6.36 | 6.3626 | 118.0662 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.3996 | 6.7699 | 1 | 1.0058 | 116.2524 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4009 | 6.7591 | -1 | -1.0303 | 115.9375 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4002 | 59.7605 | -6.36 | -6.3725 | 116.882 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.4 | 59.7947 | 6.36 | 6.3626 | 118.0662 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4006 | 6.7714 | 1 | 1.0057 | 116.2481 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4019 | 6.7591 | -1 | -1.0302 | 115.9375 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4012 | 59.816 | -6.36 | -6.3732 | 116.8825 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.401 | 59.7947 | 6.36 | 6.3627 | 118.0662 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4016 | 6.7714 | 1 | 1.0057 | 116.2481 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4029 | 6.7591 | -1 | -1.0302 | 115.9375 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4022 | 59.816 | -6.36 | -6.3738 | 116.8825 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.402 | 59.7947 | 6.36 | 6.3627 | 118.0662 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4026 | 6.7714 | 1 | 1.0057 | 116.2481 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4039 | 6.7591 | -1 | -1.0302 | 115.9375 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4032 | 59.816 | -6.36 | -6.3745 | 116.8825 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.403 | 59.7947 | 6.36 | 6.3628 | 118.0662 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4036 | 6.7714 | 1 | 1.0056 | 116.2481 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4049 | 6.7591 | -1 | -1.0302 | 115.9375 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4042 | 59.816 | -6.36 | -6.3751 | 116.8825 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.404 | 59.7947 | 6.36 | 6.3628 | 118.0662 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4046 | 6.7714 | 1 | 1.0056 | 116.2481 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4059 | 6.7591 | -1 | -1.0302 | 115.9375 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4052 | 59.816 | -6.36 | -6.3758 | 116.8825 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.405 | 59.7947 | 6.36 | 6.3629 | 118.0662 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4056 | 6.7714 | 1 | 1.0056 | 116.2481 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4069 | 6.7591 | -1 | -1.0302 | 115.9375 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4062 | 59.816 | -6.36 | -6.3764 | 116.8825 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.406 | 59.79 | 6.36 | 6.3632 | 118.0326 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4066 | 6.7714 | 1 | 1.0055 | 116.2481 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4079 | 6.7666 | -1 | -1.0302 | 115.9431 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4072 | 59.816 | -6.36 | -6.3771 | 116.8825 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.407 | 59.79 | 6.36 | 6.3636 | 118.0326 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4076 | 6.7714 | 1 | 1.0055 | 116.2481 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4089 | 6.7666 | -1 | -1.0302 | 115.9431 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4082 | 59.816 | -6.36 | -6.3777 | 116.8825 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.408 | 59.79 | 6.36 | 6.364 | 118.0326 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4086 | 6.7714 | 1 | 1.0055 | 116.2481 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4099 | 6.7666 | -1 | -1.0302 | 115.9431 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4092 | 59.809 | -6.36 | -6.3783 | 116.8777 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.409 | 59.79 | 6.36 | 6.3643 | 118.0326 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4096 | 6.7695 | 1 | 1.0055 | 116.2631 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4109 | 6.7666 | -1 | -1.0302 | 115.9431 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4102 | 59.809 | -6.36 | -6.3789 | 116.8777 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.41 | 59.79 | 6.36 | 6.3647 | 118.0326 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4106 | 6.7695 | 1 | 1.0055 | 116.2631 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4119 | 6.7666 | -1 | -1.0302 | 115.9431 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4112 | 59.809 | -6.36 | -6.3795 | 116.8777 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.411 | 59.79 | 6.36 | 6.365 | 118.0326 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4116 | 6.7695 | 1 | 1.0055 | 116.2631 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4129 | 6.7666 | -1 | -1.0302 | 115.9431 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4122 | 59.809 | -6.36 | -6.3802 | 116.8777 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.412 | 59.79 | 6.36 | 6.3654 | 118.0326 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4126 | 6.7695 | 1 | 1.0055 | 116.2631 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4139 | 6.7666 | -1 | -1.0302 | 115.9431 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4132 | 59.809 | -6.36 | -6.3808 | 116.8777 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.413 | 59.79 | 6.36 | 6.3658 | 118.0326 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4136 | 6.7695 | 1 | 1.0055 | 116.2631 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4149 | 6.7666 | -1 | -1.0302 | 115.9431 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4142 | 59.809 | -6.36 | -6.3814 | 116.8777 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.414 | 59.7224 | 6.36 | 6.3662 | 118.0254 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4146 | 6.7695 | 1 | 1.0056 | 116.2631 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4159 | 6.7609 | -1 | -1.0302 | 115.9486 | 0.98425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4152 | 59.809 | -6.36 | -6.382 | 116.8777 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.415 | 59.7224 | 6.36 | 6.3666 | 118.0254 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4156 | 6.7695 | 1 | 1.0056 | 116.2631 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4169 | 6.7609 | -1 | -1.0303 | 115.9486 | 0.98425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4162 | 59.809 | -6.36 | -6.3826 | 116.8777 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.416 | 59.7224 | 6.36 | 6.367 | 118.0254 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4166 | 6.7695 | 1 | 1.0056 | 116.2631 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4179 | 6.7609 | -1 | -1.0304 | 115.9486 | 0.98425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4172 | 59.809 | -6.36 | -6.3832 | 116.8777 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.417 | 59.7224 | 6.36 | 6.3674 | 118.0254 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4176 | 6.7656 | 1 | 1.0056 | 116.2644 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4189 | 6.7609 | -1 | -1.0304 | 115.9486 | 0.98425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4182 | 59.8082 | -6.36 | -6.3835 | 116.8858 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.418 | 59.7224 | 6.36 | 6.3678 | 118.0254 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4186 | 6.7656 | 1 | 1.0056 | 116.2644 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4199 | 6.7609 | -1 | -1.0305 | 115.9486 | 0.98425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4192 | 59.8082 | -6.36 | -6.3839 | 116.8858 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.419 | 59.7224 | 6.36 | 6.3682 | 118.0254 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4196 | 6.7656 | 1 | 1.0057 | 116.2644 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4209 | 6.7609 | -1 | -1.0306 | 115.9486 | 0.98425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4202 | 59.8082 | -6.36 | -6.3843 | 116.8858 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.42 | 59.7224 | 6.36 | 6.3686 | 118.0254 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4206 | 6.7656 | 1 | 1.0057 | 116.2644 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4219 | 6.7609 | -1 | -1.0306 | 115.9486 | 0.98425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4212 | 59.8082 | -6.36 | -6.3847 | 116.8858 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.421 | 59.7224 | 6.36 | 6.369 | 118.0254 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4216 | 6.7656 | 1 | 1.0057 | 116.2644 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4229 | 6.7609 | -1 | -1.0307 | 115.9486 | 0.98425 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4222 | 59.8082 | -6.36 | -6.385 | 116.8858 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.422 | 59.7224 | 6.36 | 6.3694 | 118.0254 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4226 | 6.7656 | 1 | 1.0057 | 116.2644 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4239 | 6.7597 | -1 | -1.0308 | 115.955 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4232 | 59.8082 | -6.36 | -6.3854 | 116.8858 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.423 | 59.7055 | 6.36 | 6.3696 | 118.0614 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4236 | 6.7656 | 1 | 1.0058 | 116.2644 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4249 | 6.7597 | -1 | -1.0309 | 115.955 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4242 | 59.8082 | -6.36 | -6.3858 | 116.8858 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.424 | 59.7055 | 6.36 | 6.3697 | 118.0614 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4246 | 6.7656 | 1 | 1.0058 | 116.2644 | 0.98999 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4259 | 6.7597 | -1 | -1.031 | 115.955 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4252 | 59.8082 | -6.36 | -6.3862 | 116.8858 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.425 | 59.7055 | 6.36 | 6.3698 | 118.0614 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4256 | 6.7614 | 1 | 1.0057 | 116.2585 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4269 | 6.7597 | -1 | -1.0311 | 115.955 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4262 | 59.8532 | -6.36 | -6.3865 | 116.8757 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.426 | 59.7055 | 6.36 | 6.37 | 118.0614 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4266 | 6.7614 | 1 | 1.0057 | 116.2585 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4279 | 6.7597 | -1 | -1.0313 | 115.955 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4272 | 59.8532 | -6.36 | -6.3868 | 116.8757 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.427 | 59.7055 | 6.36 | 6.3701 | 118.0614 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4276 | 6.7614 | 1 | 1.0057 | 116.2585 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4289 | 6.7597 | -1 | -1.0314 | 115.955 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4282 | 59.8532 | -6.36 | -6.3871 | 116.8757 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.428 | 59.7055 | 6.36 | 6.3702 | 118.0614 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4286 | 6.7614 | 1 | 1.0056 | 116.2585 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4299 | 6.7597 | -1 | -1.0315 | 115.955 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4292 | 59.8532 | -6.36 | -6.3874 | 116.8757 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.429 | 59.7055 | 6.36 | 6.3704 | 118.0614 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4296 | 6.7614 | 1 | 1.0056 | 116.2585 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4309 | 6.7597 | -1 | -1.0316 | 115.955 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4302 | 59.8532 | -6.36 | -6.3877 | 116.8757 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.43 | 59.7055 | 6.36 | 6.3705 | 118.0614 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4306 | 6.7614 | 1 | 1.0055 | 116.2585 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4319 | 6.7597 | -1 | -1.0317 | 115.955 | 0.98411 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4312 | 59.8532 | -6.36 | -6.388 | 116.8757 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.431 | 59.7072 | 6.36 | 6.3701 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4316 | 6.7614 | 1 | 1.0055 | 116.2585 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4329 | 6.765 | -1 | -1.0318 | 115.9443 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4322 | 59.8532 | -6.36 | -6.3883 | 116.8757 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.432 | 59.7072 | 6.36 | 6.3697 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4326 | 6.7614 | 1 | 1.0054 | 116.2585 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4339 | 6.765 | -1 | -1.0319 | 115.9443 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4332 | 59.8532 | -6.36 | -6.3886 | 116.8757 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.433 | 59.7072 | 6.36 | 6.3694 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4336 | 6.7614 | 1 | 1.0054 | 116.2585 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4349 | 6.765 | -1 | -1.0319 | 115.9443 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4342 | 59.868 | -6.36 | -6.3885 | 116.8844 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.434 | 59.7072 | 6.36 | 6.369 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4346 | 6.7656 | 1 | 1.0053 | 116.2724 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4359 | 6.765 | -1 | -1.032 | 115.9443 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4352 | 59.868 | -6.36 | -6.3884 | 116.8844 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.435 | 59.7072 | 6.36 | 6.3686 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4356 | 6.7656 | 1 | 1.0052 | 116.2724 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4369 | 6.765 | -1 | -1.0321 | 115.9443 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4362 | 59.868 | -6.36 | -6.3883 | 116.8844 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.436 | 59.7072 | 6.36 | 6.3682 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4366 | 6.7656 | 1 | 1.0051 | 116.2724 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4379 | 6.765 | -1 | -1.0322 | 115.9443 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4372 | 59.868 | -6.36 | -6.3882 | 116.8844 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.437 | 59.7072 | 6.36 | 6.3679 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4376 | 6.7656 | 1 | 1.005 | 116.2724 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4389 | 6.765 | -1 | -1.0323 | 115.9443 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4382 | 59.868 | -6.36 | -6.388 | 116.8844 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.438 | 59.7072 | 6.36 | 6.3675 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4386 | 6.7656 | 1 | 1.005 | 116.2724 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4399 | 6.765 | -1 | -1.0324 | 115.9443 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4392 | 59.868 | -6.36 | -6.3879 | 116.8844 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.439 | 59.7072 | 6.36 | 6.3674 | 118.0612 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4396 | 6.7656 | 1 | 1.0049 | 116.2724 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4409 | 6.7735 | -1 | -1.0325 | 115.9402 | 0.98419 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4402 | 59.868 | -6.36 | -6.3878 | 116.8844 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.44 | 59.6859 | 6.36 | 6.3671 | 118.0303 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4406 | 6.7656 | 1 | 1.0048 | 116.2724 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4419 | 6.7735 | -1 | -1.0326 | 115.9402 | 0.98419 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4412 | 59.868 | -6.36 | -6.3877 | 116.8844 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.441 | 59.6859 | 6.36 | 6.3669 | 118.0303 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4416 | 6.7656 | 1 | 1.0047 | 116.2724 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4429 | 6.7735 | -1 | -1.0327 | 115.9402 | 0.98419 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4422 | 59.868 | -6.36 | -6.3876 | 116.8844 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.442 | 59.6859 | 6.36 | 6.3667 | 118.0303 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4426 | 6.7682 | 1 | 1.0046 | 116.2687 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4439 | 6.7735 | -1 | -1.0328 | 115.9402 | 0.98419 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4432 | 59.8152 | -6.36 | -6.387 | 116.8962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.443 | 59.6859 | 6.36 | 6.3664 | 118.0303 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4436 | 6.7682 | 1 | 1.0044 | 116.2687 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4449 | 6.7735 | -1 | -1.033 | 115.9402 | 0.98419 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4442 | 59.8152 | -6.36 | -6.3864 | 116.8962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.444 | 59.6859 | 6.36 | 6.3662 | 118.0303 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4446 | 6.7682 | 1 | 1.0043 | 116.2687 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4459 | 6.7735 | -1 | -1.0331 | 115.9402 | 0.98419 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4452 | 59.8152 | -6.36 | -6.3858 | 116.8962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.445 | 59.6859 | 6.36 | 6.366 | 118.0303 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4456 | 6.7682 | 1 | 1.0041 | 116.2687 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4469 | 6.7735 | -1 | -1.0332 | 115.9402 | 0.98419 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4462 | 59.8152 | -6.36 | -6.3852 | 116.8962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.446 | 59.6859 | 6.36 | 6.3658 | 118.0303 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4466 | 6.7682 | 1 | 1.004 | 116.2687 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4479 | 6.7735 | -1 | -1.0333 | 115.9402 | 0.98419 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4472 | 59.8152 | -6.36 | -6.3846 | 116.8962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.447 | 59.6859 | 6.36 | 6.3655 | 118.0303 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4476 | 6.7682 | 1 | 1.0038 | 116.2687 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4489 | 6.7862 | -1 | -1.0334 | 115.9472 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4482 | 59.8152 | -6.36 | -6.384 | 116.8962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.448 | 59.7253 | 6.36 | 6.3653 | 118.0396 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4486 | 6.7682 | 1 | 1.0037 | 116.2687 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4499 | 6.7862 | -1 | -1.0334 | 115.9472 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4492 | 59.8152 | -6.36 | -6.3833 | 116.8962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.449 | 59.7253 | 6.36 | 6.3651 | 118.0396 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4496 | 6.7682 | 1 | 1.0035 | 116.2687 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4509 | 6.7862 | -1 | -1.0335 | 115.9472 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4502 | 59.8152 | -6.36 | -6.3827 | 116.8962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.45 | 59.7253 | 6.36 | 6.365 | 118.0396 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4506 | 6.7608 | 1 | 1.0034 | 116.2535 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4519 | 6.7862 | -1 | -1.0335 | 115.9472 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4512 | 59.7703 | -6.36 | -6.3821 | 116.8699 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.451 | 59.7253 | 6.36 | 6.3648 | 118.0396 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4516 | 6.7608 | 1 | 1.0033 | 116.2535 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4529 | 6.7862 | -1 | -1.0336 | 115.9472 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4522 | 59.7703 | -6.36 | -6.3814 | 116.8699 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.452 | 59.7253 | 6.36 | 6.3646 | 118.0396 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4526 | 6.7608 | 1 | 1.0032 | 116.2535 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4539 | 6.7862 | -1 | -1.0336 | 115.9472 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4532 | 59.7703 | -6.36 | -6.3808 | 116.8699 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.453 | 59.7253 | 6.36 | 6.3644 | 118.0396 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4536 | 6.7608 | 1 | 1.003 | 116.2535 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4549 | 6.7862 | -1 | -1.0337 | 115.9472 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4542 | 59.7703 | -6.36 | -6.3802 | 116.8699 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.454 | 59.7253 | 6.36 | 6.3642 | 118.0396 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4546 | 6.7608 | 1 | 1.0029 | 116.2535 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4559 | 6.7862 | -1 | -1.0338 | 115.9472 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4552 | 59.7703 | -6.36 | -6.3795 | 116.8699 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.455 | 59.7253 | 6.36 | 6.364 | 118.0396 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4556 | 6.7608 | 1 | 1.0028 | 116.2535 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4569 | 6.7862 | -1 | -1.0338 | 115.9472 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4562 | 59.7703 | -6.36 | -6.3789 | 116.8699 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.456 | 59.7409 | 6.36 | 6.3641 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4566 | 6.7608 | 1 | 1.0026 | 116.2535 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4579 | 6.7892 | -1 | -1.0337 | 115.946 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4572 | 59.7703 | -6.36 | -6.3782 | 116.8699 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.457 | 59.7409 | 6.36 | 6.3642 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4576 | 6.7608 | 1 | 1.0025 | 116.2535 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4589 | 6.7892 | -1 | -1.0337 | 115.946 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4582 | 59.7703 | -6.36 | -6.3776 | 116.8699 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.458 | 59.7409 | 6.36 | 6.3643 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4586 | 6.7608 | 1 | 1.0024 | 116.2535 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4599 | 6.7892 | -1 | -1.0336 | 115.946 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4592 | 59.8079 | -6.36 | -6.3777 | 116.8645 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.459 | 59.7409 | 6.36 | 6.3644 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4596 | 6.7572 | 1 | 1.0023 | 116.2588 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4609 | 6.7892 | -1 | -1.0335 | 115.946 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4602 | 59.8079 | -6.36 | -6.3778 | 116.8645 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.46 | 59.7409 | 6.36 | 6.3645 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4606 | 6.7572 | 1 | 1.0023 | 116.2588 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4619 | 6.7892 | -1 | -1.0334 | 115.946 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4612 | 59.8079 | -6.36 | -6.3779 | 116.8645 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.461 | 59.7409 | 6.36 | 6.3646 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4616 | 6.7572 | 1 | 1.0022 | 116.2588 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4629 | 6.7892 | -1 | -1.0334 | 115.946 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4622 | 59.8079 | -6.36 | -6.378 | 116.8645 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.462 | 59.7409 | 6.36 | 6.3647 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4626 | 6.7572 | 1 | 1.0022 | 116.2588 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4639 | 6.7892 | -1 | -1.0333 | 115.946 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4632 | 59.8079 | -6.36 | -6.3781 | 116.8645 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.463 | 59.7409 | 6.36 | 6.3648 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4636 | 6.7572 | 1 | 1.0021 | 116.2588 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4649 | 6.7892 | -1 | -1.0332 | 115.946 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4642 | 59.8079 | -6.36 | -6.3782 | 116.8645 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.464 | 59.7409 | 6.36 | 6.3648 | 118.0554 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4646 | 6.7572 | 1 | 1.0021 | 116.2588 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4659 | 6.7762 | -1 | -1.0331 | 115.9567 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4652 | 59.8079 | -6.36 | -6.3783 | 116.8645 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.465 | 59.7026 | 6.36 | 6.3651 | 118.0559 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4656 | 6.7572 | 1 | 1.0021 | 116.2588 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4669 | 6.7762 | -1 | -1.0329 | 115.9567 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4662 | 59.8079 | -6.36 | -6.3784 | 116.8645 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.466 | 59.7026 | 6.36 | 6.3653 | 118.0559 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4666 | 6.7572 | 1 | 1.002 | 116.2588 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4679 | 6.7762 | -1 | -1.0328 | 115.9567 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4672 | 59.8079 | -6.36 | -6.3786 | 116.8645 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.467 | 59.7026 | 6.36 | 6.3655 | 118.0559 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4676 | 6.7543 | 1 | 1.0019 | 116.2626 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4689 | 6.7762 | -1 | -1.0327 | 115.9567 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4682 | 59.8107 | -6.36 | -6.3792 | 116.8646 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.468 | 59.7026 | 6.36 | 6.3657 | 118.0559 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4686 | 6.7543 | 1 | 1.0019 | 116.2626 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4699 | 6.7762 | -1 | -1.0325 | 115.9567 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4692 | 59.8107 | -6.36 | -6.3798 | 116.8646 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.469 | 59.7026 | 6.36 | 6.366 | 118.0559 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4696 | 6.7543 | 1 | 1.0018 | 116.2626 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4709 | 6.7762 | -1 | -1.0324 | 115.9567 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4702 | 59.8107 | -6.36 | -6.3804 | 116.8646 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.47 | 59.7026 | 6.36 | 6.3662 | 118.0559 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4706 | 6.7543 | 1 | 1.0017 | 116.2626 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4719 | 6.7762 | -1 | -1.0322 | 115.9567 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4712 | 59.8107 | -6.36 | -6.381 | 116.8646 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.471 | 59.7026 | 6.36 | 6.3664 | 118.0559 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4716 | 6.7543 | 1 | 1.0017 | 116.2626 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4729 | 6.7762 | -1 | -1.0321 | 115.9567 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4722 | 59.8107 | -6.36 | -6.3817 | 116.8646 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.472 | 59.7026 | 6.36 | 6.3666 | 118.0559 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4726 | 6.7543 | 1 | 1.0016 | 116.2626 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4739 | 6.7762 | -1 | -1.0319 | 115.9567 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4732 | 59.8107 | -6.36 | -6.3823 | 116.8646 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.473 | 59.6821 | 6.36 | 6.3662 | 118.0523 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4736 | 6.7543 | 1 | 1.0015 | 116.2626 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4749 | 6.7663 | -1 | -1.0317 | 115.9641 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4742 | 59.8107 | -6.36 | -6.3829 | 116.8646 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.474 | 59.6821 | 6.36 | 6.3657 | 118.0523 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4746 | 6.7543 | 1 | 1.0015 | 116.2626 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4759 | 6.7663 | -1 | -1.0315 | 115.9641 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4752 | 59.8107 | -6.36 | -6.3835 | 116.8646 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.475 | 59.6821 | 6.36 | 6.3652 | 118.0523 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4756 | 6.7581 | 1 | 1.0014 | 116.2652 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4769 | 6.7663 | -1 | -1.0313 | 115.9641 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4762 | 59.7877 | -6.36 | -6.3841 | 116.8607 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.476 | 59.6821 | 6.36 | 6.3647 | 118.0523 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4766 | 6.7581 | 1 | 1.0013 | 116.2652 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4779 | 6.7663 | -1 | -1.0311 | 115.9641 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4772 | 59.7877 | -6.36 | -6.3848 | 116.8607 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.477 | 59.6821 | 6.36 | 6.3643 | 118.0523 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4776 | 6.7581 | 1 | 1.0012 | 116.2652 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4789 | 6.7663 | -1 | -1.0308 | 115.9641 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4782 | 59.7877 | -6.36 | -6.3854 | 116.8607 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.478 | 59.6821 | 6.36 | 6.3638 | 118.0523 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4786 | 6.7581 | 1 | 1.0012 | 116.2652 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4799 | 6.7663 | -1 | -1.0306 | 115.9641 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4792 | 59.7877 | -6.36 | -6.386 | 116.8607 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.479 | 59.6821 | 6.36 | 6.3633 | 118.0523 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4796 | 6.7581 | 1 | 1.0011 | 116.2652 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4809 | 6.7663 | -1 | -1.0304 | 115.9641 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4802 | 59.7877 | -6.36 | -6.3866 | 116.8607 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.48 | 59.6821 | 6.36 | 6.3629 | 118.0523 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4806 | 6.7581 | 1 | 1.001 | 116.2652 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4819 | 6.7663 | -1 | -1.0302 | 115.9641 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4812 | 59.7877 | -6.36 | -6.3872 | 116.8607 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.481 | 59.7062 | 6.36 | 6.3624 | 118.0271 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4816 | 6.7581 | 1 | 1.0009 | 116.2652 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4829 | 6.7623 | -1 | -1.0299 | 115.9588 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4822 | 59.7877 | -6.36 | -6.3878 | 116.8607 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.482 | 59.7062 | 6.36 | 6.362 | 118.0271 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4826 | 6.7581 | 1 | 1.0009 | 116.2652 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4839 | 6.7623 | -1 | -1.0296 | 115.9588 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4832 | 59.7877 | -6.36 | -6.3884 | 116.8607 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.483 | 59.7062 | 6.36 | 6.3616 | 118.0271 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4836 | 6.7676 | 1 | 1.0008 | 116.2765 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4849 | 6.7623 | -1 | -1.0293 | 115.9588 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4842 | 59.8174 | -6.36 | -6.3884 | 116.8648 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.484 | 59.7062 | 6.36 | 6.3611 | 118.0271 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4846 | 6.7676 | 1 | 1.0008 | 116.2765 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4859 | 6.7623 | -1 | -1.0291 | 115.9588 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4852 | 59.8174 | -6.36 | -6.3883 | 116.8648 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.485 | 59.7062 | 6.36 | 6.3607 | 118.0271 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4856 | 6.7676 | 1 | 1.0008 | 116.2765 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4869 | 6.7623 | -1 | -1.0288 | 115.9588 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4862 | 59.8174 | -6.36 | -6.3882 | 116.8648 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.486 | 59.7062 | 6.36 | 6.3603 | 118.0271 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4866 | 6.7676 | 1 | 1.0007 | 116.2765 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4879 | 6.7623 | -1 | -1.0285 | 115.9588 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4872 | 59.8174 | -6.36 | -6.3881 | 116.8648 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.487 | 59.7062 | 6.36 | 6.3598 | 118.0271 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4876 | 6.7676 | 1 | 1.0007 | 116.2765 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4889 | 6.7623 | -1 | -1.0282 | 115.9588 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4882 | 59.8174 | -6.36 | -6.3881 | 116.8648 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.488 | 59.7062 | 6.36 | 6.3594 | 118.0271 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4886 | 6.7676 | 1 | 1.0007 | 116.2765 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4899 | 6.7623 | -1 | -1.0279 | 115.9588 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4892 | 59.8174 | -6.36 | -6.388 | 116.8648 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.489 | 59.7062 | 6.36 | 6.3595 | 118.0271 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4896 | 6.7676 | 1 | 1.0007 | 116.2765 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4909 | 6.761 | -1 | -1.0278 | 115.9542 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4902 | 59.8174 | -6.36 | -6.3879 | 116.8648 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.49 | 59.7259 | 6.36 | 6.3597 | 118.0212 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4906 | 6.7676 | 1 | 1.0006 | 116.2765 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4919 | 6.761 | -1 | -1.0276 | 115.9542 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4912 | 59.8174 | -6.36 | -6.3878 | 116.8648 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.491 | 59.7259 | 6.36 | 6.3599 | 118.0212 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4916 | 6.7676 | 1 | 1.0006 | 116.2765 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4929 | 6.761 | -1 | -1.0274 | 115.9542 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4922 | 59.8174 | -6.36 | -6.3877 | 116.8648 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.492 | 59.7259 | 6.36 | 6.3601 | 118.0212 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4926 | 6.7698 | 1 | 1.0006 | 116.285 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4939 | 6.761 | -1 | -1.0273 | 115.9542 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4932 | 59.7939 | -6.36 | -6.3874 | 116.8641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.493 | 59.7259 | 6.36 | 6.3603 | 118.0212 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4936 | 6.7698 | 1 | 1.0006 | 116.285 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4949 | 6.761 | -1 | -1.0271 | 115.9542 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4942 | 59.7939 | -6.36 | -6.387 | 116.8641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.494 | 59.7259 | 6.36 | 6.3605 | 118.0212 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4946 | 6.7698 | 1 | 1.0006 | 116.285 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4959 | 6.761 | -1 | -1.027 | 115.9542 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4952 | 59.7939 | -6.36 | -6.3866 | 116.8641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.495 | 59.7259 | 6.36 | 6.3607 | 118.0212 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4956 | 6.7698 | 1 | 1.0006 | 116.285 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4969 | 6.761 | -1 | -1.0268 | 115.9542 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4962 | 59.7939 | -6.36 | -6.3863 | 116.8641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.496 | 59.7259 | 6.36 | 6.3609 | 118.0212 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4966 | 6.7698 | 1 | 1.0006 | 116.285 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4979 | 6.761 | -1 | -1.0266 | 115.9542 | 0.98475 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4972 | 59.7939 | -6.36 | -6.3859 | 116.8641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.497 | 59.7259 | 6.36 | 6.3611 | 118.0212 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4976 | 6.7698 | 1 | 1.0006 | 116.285 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4989 | 6.7608 | -1 | -1.0266 | 115.9538 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4982 | 59.7939 | -6.36 | -6.3856 | 116.8641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.498 | 59.7167 | 6.36 | 6.3617 | 118.0479 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4986 | 6.7698 | 1 | 1.0006 | 116.285 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.4999 | 6.7608 | -1 | -1.0267 | 115.9538 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.4992 | 59.7939 | -6.36 | -6.3852 | 116.8641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.499 | 59.7167 | 6.36 | 6.3623 | 118.0479 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.4996 | 6.7698 | 1 | 1.0006 | 116.285 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5009 | 6.7608 | -1 | -1.0267 | 115.9538 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5002 | 59.7939 | -6.36 | -6.3848 | 116.8641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.5 | 59.7167 | 6.36 | 6.3629 | 118.0479 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5006 | 6.7645 | 1 | 1.0006 | 116.2797 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5019 | 6.7608 | -1 | -1.0267 | 115.9538 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5012 | 59.7674 | -6.36 | -6.3844 | 116.8642 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.501 | 59.7167 | 6.36 | 6.3635 | 118.0479 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5016 | 6.7645 | 1 | 1.0006 | 116.2797 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5029 | 6.7608 | -1 | -1.0267 | 115.9538 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5022 | 59.7674 | -6.36 | -6.3841 | 116.8642 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.502 | 59.7167 | 6.36 | 6.3641 | 118.0479 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5026 | 6.7645 | 1 | 1.0005 | 116.2797 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5039 | 6.7608 | -1 | -1.0267 | 115.9538 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5032 | 59.7674 | -6.36 | -6.3837 | 116.8642 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.503 | 59.7167 | 6.36 | 6.3647 | 118.0479 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5036 | 6.7645 | 1 | 1.0005 | 116.2797 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5049 | 6.7608 | -1 | -1.0268 | 115.9538 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5042 | 59.7674 | -6.36 | -6.3833 | 116.8642 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.504 | 59.7167 | 6.36 | 6.3653 | 118.0479 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5046 | 6.7645 | 1 | 1.0005 | 116.2797 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5059 | 6.7608 | -1 | -1.0268 | 115.9538 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5052 | 59.7674 | -6.36 | -6.3829 | 116.8642 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.505 | 59.7167 | 6.36 | 6.3659 | 118.0479 | 0.9942 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5056 | 6.7645 | 1 | 1.0005 | 116.2797 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5069 | 6.7608 | -1 | -1.0268 | 115.9538 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5062 | 59.7674 | -6.36 | -6.3826 | 116.8642 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.506 | 59.71 | 6.36 | 6.3663 | 118.0474 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5066 | 6.7645 | 1 | 1.0004 | 116.2797 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5079 | 6.7566 | -1 | -1.0268 | 115.9372 | 0.98432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5072 | 59.7674 | -6.36 | -6.3822 | 116.8642 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.507 | 59.71 | 6.36 | 6.3666 | 118.0474 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5076 | 6.7645 | 1 | 1.0004 | 116.2797 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5089 | 6.7566 | -1 | -1.0269 | 115.9372 | 0.98432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5082 | 59.7674 | -6.36 | -6.3818 | 116.8642 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.508 | 59.71 | 6.36 | 6.367 | 118.0474 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5086 | 6.7625 | 1 | 1.0003 | 116.271 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5099 | 6.7566 | -1 | -1.0269 | 115.9372 | 0.98432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5092 | 59.7776 | -6.36 | -6.3812 | 116.8619 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.509 | 59.71 | 6.36 | 6.3673 | 118.0474 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5096 | 6.7625 | 1 | 1.0002 | 116.271 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5109 | 6.7566 | -1 | -1.027 | 115.9372 | 0.98432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5102 | 59.7776 | -6.36 | -6.3806 | 116.8619 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.51 | 59.71 | 6.36 | 6.3677 | 118.0474 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5106 | 6.7625 | 1 | 1.0002 | 116.271 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5119 | 6.7566 | -1 | -1.027 | 115.9372 | 0.98432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5112 | 59.7776 | -6.36 | -6.38 | 116.8619 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.511 | 59.71 | 6.36 | 6.3681 | 118.0474 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5116 | 6.7625 | 1 | 1.0001 | 116.271 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5129 | 6.7566 | -1 | -1.0271 | 115.9372 | 0.98432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5122 | 59.7776 | -6.36 | -6.3794 | 116.8619 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.512 | 59.71 | 6.36 | 6.3684 | 118.0474 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5126 | 6.7625 | 1 | 1 | 116.271 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5139 | 6.7566 | -1 | -1.0271 | 115.9372 | 0.98432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5132 | 59.7776 | -6.36 | -6.3788 | 116.8619 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.513 | 59.71 | 6.36 | 6.3688 | 118.0474 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5136 | 6.7625 | 1 | 0.99992 | 116.271 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5149 | 6.7566 | -1 | -1.0271 | 115.9372 | 0.98432 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5142 | 59.7776 | -6.36 | -6.3782 | 116.8619 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.514 | 59.71 | 6.36 | 6.3689 | 118.0474 | 0.99418 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5146 | 6.7625 | 1 | 0.99983 | 116.271 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5159 | 6.7588 | -1 | -1.0273 | 115.9242 | 0.9841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5152 | 59.7776 | -6.36 | -6.3776 | 116.8619 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.515 | 59.7248 | 6.36 | 6.3687 | 118.0387 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5156 | 6.7625 | 1 | 0.99975 | 116.271 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5169 | 6.7588 | -1 | -1.0275 | 115.9242 | 0.9841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5162 | 59.7776 | -6.36 | -6.377 | 116.8619 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.516 | 59.7248 | 6.36 | 6.3686 | 118.0387 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5166 | 6.7625 | 1 | 0.99967 | 116.271 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5179 | 6.7588 | -1 | -1.0276 | 115.9242 | 0.9841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5172 | 59.7776 | -6.36 | -6.3764 | 116.8619 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.517 | 59.7248 | 6.36 | 6.3684 | 118.0387 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5176 | 6.759 | 1 | 0.99958 | 116.2707 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5189 | 6.7588 | -1 | -1.0278 | 115.9242 | 0.9841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5182 | 59.7787 | -6.36 | -6.3762 | 116.8565 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.518 | 59.7248 | 6.36 | 6.3683 | 118.0387 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5186 | 6.759 | 1 | 0.99948 | 116.2707 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5199 | 6.7588 | -1 | -1.0279 | 115.9242 | 0.9841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5192 | 59.7787 | -6.36 | -6.376 | 116.8565 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.519 | 59.7248 | 6.36 | 6.3681 | 118.0387 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5196 | 6.759 | 1 | 0.99939 | 116.2707 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5209 | 6.7588 | -1 | -1.0281 | 115.9242 | 0.9841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5202 | 59.7787 | -6.36 | -6.3757 | 116.8565 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.52 | 59.7248 | 6.36 | 6.3679 | 118.0387 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5206 | 6.759 | 1 | 0.9993 | 116.2707 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5219 | 6.7588 | -1 | -1.0282 | 115.9242 | 0.9841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5212 | 59.7787 | -6.36 | -6.3755 | 116.8565 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.521 | 59.7248 | 6.36 | 6.3678 | 118.0387 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5216 | 6.759 | 1 | 0.9992 | 116.2707 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5229 | 6.7588 | -1 | -1.0284 | 115.9242 | 0.9841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5222 | 59.7787 | -6.36 | -6.3752 | 116.8565 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.522 | 59.7248 | 6.36 | 6.3676 | 118.0387 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5226 | 6.759 | 1 | 0.99911 | 116.2707 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5239 | 6.7588 | -1 | -1.0285 | 115.9242 | 0.9841 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5232 | 59.7787 | -6.36 | -6.375 | 116.8565 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.523 | 59.7295 | 6.36 | 6.3672 | 118.0452 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5236 | 6.759 | 1 | 0.99902 | 116.2707 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5249 | 6.7549 | -1 | -1.0287 | 115.9352 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5242 | 59.7787 | -6.36 | -6.3748 | 116.8565 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.524 | 59.7295 | 6.36 | 6.3667 | 118.0452 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5246 | 6.759 | 1 | 0.99892 | 116.2707 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5259 | 6.7549 | -1 | -1.0289 | 115.9352 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5252 | 59.7787 | -6.36 | -6.3745 | 116.8565 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.525 | 59.7295 | 6.36 | 6.3663 | 118.0452 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5256 | 6.7632 | 1 | 0.99889 | 116.2708 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5269 | 6.7549 | -1 | -1.0291 | 115.9352 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5262 | 59.8032 | -6.36 | -6.3747 | 116.8693 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.526 | 59.7295 | 6.36 | 6.3658 | 118.0452 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5266 | 6.7632 | 1 | 0.99886 | 116.2708 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5279 | 6.7549 | -1 | -1.0293 | 115.9352 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5272 | 59.8032 | -6.36 | -6.3749 | 116.8693 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.527 | 59.7295 | 6.36 | 6.3654 | 118.0452 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5276 | 6.7632 | 1 | 0.99883 | 116.2708 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5289 | 6.7549 | -1 | -1.0295 | 115.9352 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5282 | 59.8032 | -6.36 | -6.3751 | 116.8693 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.528 | 59.7295 | 6.36 | 6.365 | 118.0452 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5286 | 6.7632 | 1 | 0.9988 | 116.2708 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5299 | 6.7549 | -1 | -1.0297 | 115.9352 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5292 | 59.8032 | -6.36 | -6.3753 | 116.8693 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.529 | 59.7295 | 6.36 | 6.3645 | 118.0452 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5296 | 6.7632 | 1 | 0.99877 | 116.2708 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5309 | 6.7549 | -1 | -1.0299 | 115.9352 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5302 | 59.8032 | -6.36 | -6.3755 | 116.8693 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.53 | 59.7295 | 6.36 | 6.3641 | 118.0452 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5306 | 6.7632 | 1 | 0.99874 | 116.2708 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5319 | 6.7549 | -1 | -1.0301 | 115.9352 | 0.98398 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5312 | 59.8032 | -6.36 | -6.3757 | 116.8693 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.531 | 59.7445 | 6.36 | 6.3638 | 118.0451 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5316 | 6.7632 | 1 | 0.99871 | 116.2708 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5329 | 6.7552 | -1 | -1.0303 | 115.9392 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5322 | 59.8032 | -6.36 | -6.3759 | 116.8693 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.532 | 59.7445 | 6.36 | 6.3635 | 118.0451 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5326 | 6.7632 | 1 | 0.99869 | 116.2708 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5339 | 6.7552 | -1 | -1.0305 | 115.9392 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5332 | 59.8032 | -6.36 | -6.376 | 116.8693 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.533 | 59.7445 | 6.36 | 6.3632 | 118.0451 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5336 | 6.7723 | 1 | 0.99864 | 116.2713 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5349 | 6.7552 | -1 | -1.0307 | 115.9392 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5342 | 59.795 | -6.36 | -6.3767 | 116.8693 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.534 | 59.7445 | 6.36 | 6.3629 | 118.0451 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5346 | 6.7723 | 1 | 0.99862 | 116.2713 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5359 | 6.7552 | -1 | -1.0309 | 115.9392 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5352 | 59.795 | -6.36 | -6.3773 | 116.8693 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.535 | 59.7445 | 6.36 | 6.3625 | 118.0451 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5356 | 6.7723 | 1 | 0.99861 | 116.2713 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5369 | 6.7552 | -1 | -1.031 | 115.9392 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5362 | 59.795 | -6.36 | -6.3779 | 116.8693 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.536 | 59.7445 | 6.36 | 6.3622 | 118.0451 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5366 | 6.7723 | 1 | 0.99859 | 116.2713 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5379 | 6.7552 | -1 | -1.0312 | 115.9392 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5372 | 59.795 | -6.36 | -6.3785 | 116.8693 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.537 | 59.7445 | 6.36 | 6.3619 | 118.0451 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5376 | 6.7723 | 1 | 0.99857 | 116.2713 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5389 | 6.7552 | -1 | -1.0314 | 115.9392 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5382 | 59.795 | -6.36 | -6.3792 | 116.8693 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.538 | 59.7445 | 6.36 | 6.3616 | 118.0451 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5386 | 6.7723 | 1 | 0.99856 | 116.2713 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5399 | 6.7552 | -1 | -1.0316 | 115.9392 | 0.98405 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5392 | 59.795 | -6.36 | -6.3798 | 116.8693 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.539 | 59.7445 | 6.36 | 6.3614 | 118.0451 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5396 | 6.7723 | 1 | 0.99854 | 116.2713 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5409 | 6.7671 | -1 | -1.0317 | 115.9392 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5402 | 59.795 | -6.36 | -6.3804 | 116.8693 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.54 | 59.7578 | 6.36 | 6.3615 | 118.0366 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5406 | 6.7723 | 1 | 0.99853 | 116.2713 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5419 | 6.7671 | -1 | -1.0318 | 115.9392 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5412 | 59.795 | -6.36 | -6.381 | 116.8693 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.541 | 59.7578 | 6.36 | 6.3617 | 118.0366 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5416 | 6.7723 | 1 | 0.99851 | 116.2713 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5429 | 6.7671 | -1 | -1.032 | 115.9392 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5422 | 59.795 | -6.36 | -6.3817 | 116.8693 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.542 | 59.7578 | 6.36 | 6.3618 | 118.0366 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5426 | 6.7741 | 1 | 0.99851 | 116.2776 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5439 | 6.7671 | -1 | -1.0321 | 115.9392 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5432 | 59.8006 | -6.36 | -6.382 | 116.8621 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.543 | 59.7578 | 6.36 | 6.3619 | 118.0366 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5436 | 6.7741 | 1 | 0.99852 | 116.2776 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5449 | 6.7671 | -1 | -1.0322 | 115.9392 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5442 | 59.8006 | -6.36 | -6.3823 | 116.8621 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.544 | 59.7578 | 6.36 | 6.362 | 118.0366 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5446 | 6.7741 | 1 | 0.99853 | 116.2776 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5459 | 6.7671 | -1 | -1.0324 | 115.9392 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5452 | 59.8006 | -6.36 | -6.3826 | 116.8621 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.545 | 59.7578 | 6.36 | 6.3621 | 118.0366 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5456 | 6.7741 | 1 | 0.99853 | 116.2776 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5469 | 6.7671 | -1 | -1.0325 | 115.9392 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5462 | 59.8006 | -6.36 | -6.3829 | 116.8621 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.546 | 59.7578 | 6.36 | 6.3622 | 118.0366 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5466 | 6.7741 | 1 | 0.99854 | 116.2776 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5479 | 6.7671 | -1 | -1.0326 | 115.9392 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5472 | 59.8006 | -6.36 | -6.3833 | 116.8621 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.547 | 59.7578 | 6.36 | 6.3623 | 118.0366 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5476 | 6.7741 | 1 | 0.99854 | 116.2776 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5489 | 6.7671 | -1 | -1.0327 | 115.9392 | 0.98429 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5482 | 59.8006 | -6.36 | -6.3836 | 116.8621 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.548 | 59.7309 | 6.36 | 6.3631 | 118.0433 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5486 | 6.7741 | 1 | 0.99855 | 116.2776 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5499 | 6.7681 | -1 | -1.0326 | 115.9477 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5492 | 59.8006 | -6.36 | -6.3839 | 116.8621 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.549 | 59.7309 | 6.36 | 6.3638 | 118.0433 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5496 | 6.7741 | 1 | 0.99855 | 116.2776 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5509 | 6.7681 | -1 | -1.0325 | 115.9477 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5502 | 59.8006 | -6.36 | -6.3842 | 116.8621 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.55 | 59.7309 | 6.36 | 6.3645 | 118.0433 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5506 | 6.7653 | 1 | 0.99857 | 116.2767 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5519 | 6.7681 | -1 | -1.0325 | 115.9477 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5512 | 59.809 | -6.36 | -6.3836 | 116.8695 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.551 | 59.7309 | 6.36 | 6.3652 | 118.0433 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5516 | 6.7653 | 1 | 0.99859 | 116.2767 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5529 | 6.7681 | -1 | -1.0324 | 115.9477 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5522 | 59.809 | -6.36 | -6.383 | 116.8695 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.552 | 59.7309 | 6.36 | 6.366 | 118.0433 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5526 | 6.7653 | 1 | 0.9986 | 116.2767 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5539 | 6.7681 | -1 | -1.0324 | 115.9477 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5532 | 59.809 | -6.36 | -6.3824 | 116.8695 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.553 | 59.7309 | 6.36 | 6.3667 | 118.0433 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5536 | 6.7653 | 1 | 0.99862 | 116.2767 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5549 | 6.7681 | -1 | -1.0323 | 115.9477 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5542 | 59.809 | -6.36 | -6.3818 | 116.8695 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.554 | 59.7309 | 6.36 | 6.3674 | 118.0433 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5546 | 6.7653 | 1 | 0.99864 | 116.2767 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5559 | 6.7681 | -1 | -1.0323 | 115.9477 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5552 | 59.809 | -6.36 | -6.3812 | 116.8695 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.555 | 59.7309 | 6.36 | 6.3681 | 118.0433 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5556 | 6.7653 | 1 | 0.99866 | 116.2767 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5569 | 6.7681 | -1 | -1.0322 | 115.9477 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5562 | 59.809 | -6.36 | -6.3807 | 116.8695 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.556 | 59.702 | 6.36 | 6.3685 | 118.0348 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5566 | 6.7653 | 1 | 0.99868 | 116.2767 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5579 | 6.7622 | -1 | -1.0322 | 115.9451 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5572 | 59.809 | -6.36 | -6.3801 | 116.8695 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.557 | 59.702 | 6.36 | 6.3689 | 118.0348 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5576 | 6.7653 | 1 | 0.9987 | 116.2767 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5589 | 6.7622 | -1 | -1.0322 | 115.9451 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5582 | 59.809 | -6.36 | -6.3795 | 116.8695 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.558 | 59.702 | 6.36 | 6.3693 | 118.0348 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5586 | 6.764 | 1 | 0.99875 | 116.2717 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5599 | 6.7622 | -1 | -1.0322 | 115.9451 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5592 | 59.7756 | -6.36 | -6.3789 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.559 | 59.702 | 6.36 | 6.3697 | 118.0348 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5596 | 6.764 | 1 | 0.99873 | 116.2717 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5609 | 6.7622 | -1 | -1.0322 | 115.9451 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5602 | 59.7756 | -6.36 | -6.3784 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.56 | 59.702 | 6.36 | 6.3701 | 118.0348 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5606 | 6.764 | 1 | 0.9987 | 116.2717 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5619 | 6.7622 | -1 | -1.0322 | 115.9451 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5612 | 59.7756 | -6.36 | -6.3778 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.561 | 59.702 | 6.36 | 6.3704 | 118.0348 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5616 | 6.764 | 1 | 0.99868 | 116.2717 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5629 | 6.7622 | -1 | -1.0323 | 115.9451 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5622 | 59.7756 | -6.36 | -6.3773 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.562 | 59.702 | 6.36 | 6.3708 | 118.0348 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5626 | 6.764 | 1 | 0.99866 | 116.2717 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5639 | 6.7622 | -1 | -1.0323 | 115.9451 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5632 | 59.7756 | -6.36 | -6.3767 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.563 | 59.702 | 6.36 | 6.3712 | 118.0348 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5636 | 6.764 | 1 | 0.99863 | 116.2717 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5649 | 6.7622 | -1 | -1.0323 | 115.9451 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5642 | 59.7756 | -6.36 | -6.3761 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.564 | 59.702 | 6.36 | 6.3714 | 118.0348 | 0.99417 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5646 | 6.764 | 1 | 0.99861 | 116.2717 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5659 | 6.7601 | -1 | -1.0322 | 115.9383 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5652 | 59.7756 | -6.36 | -6.3756 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.565 | 59.708 | 6.36 | 6.3711 | 118.0084 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5656 | 6.764 | 1 | 0.99859 | 116.2717 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5669 | 6.7601 | -1 | -1.0322 | 115.9383 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5662 | 59.7756 | -6.36 | -6.375 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.566 | 59.708 | 6.36 | 6.3709 | 118.0084 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5666 | 6.764 | 1 | 0.99856 | 116.2717 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5679 | 6.7601 | -1 | -1.0321 | 115.9383 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5672 | 59.7756 | -6.36 | -6.3745 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.567 | 59.708 | 6.36 | 6.3706 | 118.0084 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5676 | 6.7625 | 1 | 0.99853 | 116.276 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5689 | 6.7601 | -1 | -1.0321 | 115.9383 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5682 | 59.7697 | -6.36 | -6.3739 | 116.8494 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.568 | 59.708 | 6.36 | 6.3703 | 118.0084 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5686 | 6.7625 | 1 | 0.9985 | 116.276 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5699 | 6.7601 | -1 | -1.032 | 115.9383 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5692 | 59.7697 | -6.36 | -6.3734 | 116.8494 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.569 | 59.708 | 6.36 | 6.3701 | 118.0084 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5696 | 6.7625 | 1 | 0.99847 | 116.276 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5709 | 6.7601 | -1 | -1.032 | 115.9383 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5702 | 59.7697 | -6.36 | -6.3728 | 116.8494 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.57 | 59.708 | 6.36 | 6.3698 | 118.0084 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5706 | 6.7625 | 1 | 0.99844 | 116.276 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5719 | 6.7601 | -1 | -1.032 | 115.9383 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5712 | 59.7697 | -6.36 | -6.3722 | 116.8494 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.571 | 59.708 | 6.36 | 6.3695 | 118.0084 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5716 | 6.7625 | 1 | 0.99841 | 116.276 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5729 | 6.7601 | -1 | -1.0319 | 115.9383 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5722 | 59.7697 | -6.36 | -6.3717 | 116.8494 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.572 | 59.708 | 6.36 | 6.3693 | 118.0084 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5726 | 6.7625 | 1 | 0.99838 | 116.276 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5739 | 6.7601 | -1 | -1.0318 | 115.9383 | 0.98442 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5732 | 59.7697 | -6.36 | -6.3711 | 116.8494 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.573 | 59.7691 | 6.36 | 6.3688 | 118.0106 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5736 | 6.7625 | 1 | 0.99835 | 116.276 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5749 | 6.7575 | -1 | -1.0317 | 115.9297 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5742 | 59.7697 | -6.36 | -6.3705 | 116.8494 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.574 | 59.7691 | 6.36 | 6.3684 | 118.0106 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5746 | 6.7625 | 1 | 0.99832 | 116.276 | 0.99008 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5759 | 6.7575 | -1 | -1.0316 | 115.9297 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5752 | 59.7697 | -6.36 | -6.37 | 116.8494 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.575 | 59.7691 | 6.36 | 6.3679 | 118.0106 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5756 | 6.76 | 1 | 0.99825 | 116.2794 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5769 | 6.7575 | -1 | -1.0315 | 115.9297 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5762 | 59.7553 | -6.36 | -6.3691 | 116.8664 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.576 | 59.7691 | 6.36 | 6.3675 | 118.0106 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5766 | 6.76 | 1 | 0.99818 | 116.2794 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5779 | 6.7575 | -1 | -1.0314 | 115.9297 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5772 | 59.7553 | -6.36 | -6.3683 | 116.8664 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.577 | 59.7691 | 6.36 | 6.367 | 118.0106 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5776 | 6.76 | 1 | 0.99811 | 116.2794 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5789 | 6.7575 | -1 | -1.0313 | 115.9297 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5782 | 59.7553 | -6.36 | -6.3674 | 116.8664 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.578 | 59.7691 | 6.36 | 6.3666 | 118.0106 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5786 | 6.76 | 1 | 0.99804 | 116.2794 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5799 | 6.7575 | -1 | -1.0312 | 115.9297 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5792 | 59.7553 | -6.36 | -6.3666 | 116.8664 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.579 | 59.7691 | 6.36 | 6.3661 | 118.0106 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5796 | 6.76 | 1 | 0.99797 | 116.2794 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5809 | 6.7575 | -1 | -1.0311 | 115.9297 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5802 | 59.7553 | -6.36 | -6.3658 | 116.8664 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.58 | 59.7691 | 6.36 | 6.3657 | 118.0106 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5806 | 6.76 | 1 | 0.9979 | 116.2794 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5819 | 6.7575 | -1 | -1.0309 | 115.9297 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5812 | 59.7553 | -6.36 | -6.3649 | 116.8664 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.581 | 59.7595 | 6.36 | 6.3659 | 118.0247 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5816 | 6.76 | 1 | 0.99783 | 116.2794 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5829 | 6.761 | -1 | -1.0309 | 115.9228 | 0.98456 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5822 | 59.7553 | -6.36 | -6.3641 | 116.8664 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.582 | 59.7595 | 6.36 | 6.3661 | 118.0247 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5826 | 6.76 | 1 | 0.99777 | 116.2794 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5839 | 6.761 | -1 | -1.0308 | 115.9228 | 0.98456 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5832 | 59.7553 | -6.36 | -6.3633 | 116.8664 | 0.99431 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.583 | 59.7595 | 6.36 | 6.3662 | 118.0247 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5836 | 6.765 | 1 | 0.99773 | 116.275 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5849 | 6.761 | -1 | -1.0307 | 115.9228 | 0.98456 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5842 | 59.7212 | -6.36 | -6.3631 | 116.8694 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.584 | 59.7595 | 6.36 | 6.3664 | 118.0247 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5846 | 6.765 | 1 | 0.9977 | 116.275 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5859 | 6.761 | -1 | -1.0306 | 115.9228 | 0.98456 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5852 | 59.7212 | -6.36 | -6.363 | 116.8694 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.585 | 59.7595 | 6.36 | 6.3666 | 118.0247 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5856 | 6.765 | 1 | 0.99767 | 116.275 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5869 | 6.761 | -1 | -1.0305 | 115.9228 | 0.98456 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5862 | 59.7212 | -6.36 | -6.3628 | 116.8694 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.586 | 59.7595 | 6.36 | 6.3668 | 118.0247 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5866 | 6.765 | 1 | 0.99764 | 116.275 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5879 | 6.761 | -1 | -1.0304 | 115.9228 | 0.98456 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5872 | 59.7212 | -6.36 | -6.3627 | 116.8694 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.587 | 59.7595 | 6.36 | 6.367 | 118.0247 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5876 | 6.765 | 1 | 0.9976 | 116.275 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5889 | 6.761 | -1 | -1.0304 | 115.9228 | 0.98456 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5882 | 59.7212 | -6.36 | -6.3625 | 116.8694 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.588 | 59.7595 | 6.36 | 6.3671 | 118.0247 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5886 | 6.765 | 1 | 0.99757 | 116.275 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5899 | 6.761 | -1 | -1.0303 | 115.9228 | 0.98456 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5892 | 59.7212 | -6.36 | -6.3624 | 116.8694 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.589 | 59.7595 | 6.36 | 6.3673 | 118.0247 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5896 | 6.765 | 1 | 0.99754 | 116.275 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5909 | 6.7577 | -1 | -1.0302 | 115.9341 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5902 | 59.7212 | -6.36 | -6.3622 | 116.8694 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.59 | 59.7263 | 6.36 | 6.3677 | 118.0393 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5906 | 6.765 | 1 | 0.99751 | 116.275 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5919 | 6.7577 | -1 | -1.03 | 115.9341 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5912 | 59.7212 | -6.36 | -6.3621 | 116.8694 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.591 | 59.7263 | 6.36 | 6.3681 | 118.0393 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5916 | 6.765 | 1 | 0.99747 | 116.275 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5929 | 6.7577 | -1 | -1.0299 | 115.9341 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5922 | 59.7212 | -6.36 | -6.3619 | 116.8694 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.592 | 59.7263 | 6.36 | 6.3685 | 118.0393 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5926 | 6.7664 | 1 | 0.99761 | 116.2663 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5939 | 6.7577 | -1 | -1.0298 | 115.9341 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5932 | 59.7403 | -6.36 | -6.3621 | 116.8757 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.593 | 59.7263 | 6.36 | 6.3689 | 118.0393 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5936 | 6.7664 | 1 | 0.99775 | 116.2663 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5949 | 6.7577 | -1 | -1.0297 | 115.9341 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5942 | 59.7403 | -6.36 | -6.3622 | 116.8757 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.594 | 59.7263 | 6.36 | 6.3693 | 118.0393 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5946 | 6.7664 | 1 | 0.99788 | 116.2663 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5959 | 6.7577 | -1 | -1.0295 | 115.9341 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5952 | 59.7403 | -6.36 | -6.3624 | 116.8757 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.595 | 59.7263 | 6.36 | 6.3697 | 118.0393 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5956 | 6.7664 | 1 | 0.99802 | 116.2663 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5969 | 6.7577 | -1 | -1.0294 | 115.9341 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5962 | 59.7403 | -6.36 | -6.3625 | 116.8757 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.596 | 59.7263 | 6.36 | 6.37 | 118.0393 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5966 | 6.7664 | 1 | 0.99815 | 116.2663 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5979 | 6.7577 | -1 | -1.0293 | 115.9341 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5972 | 59.7403 | -6.36 | -6.3626 | 116.8757 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.597 | 59.7263 | 6.36 | 6.3704 | 118.0393 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5976 | 6.7664 | 1 | 0.99829 | 116.2663 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5989 | 6.7577 | -1 | -1.0292 | 115.9341 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5982 | 59.7403 | -6.36 | -6.3628 | 116.8757 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.598 | 59.7196 | 6.36 | 6.3707 | 118.0341 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5986 | 6.7664 | 1 | 0.99843 | 116.2663 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.5999 | 6.7504 | -1 | -1.0291 | 115.9329 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.5992 | 59.7403 | -6.36 | -6.3629 | 116.8757 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.599 | 59.7196 | 6.36 | 6.3709 | 118.0341 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.5996 | 6.7664 | 1 | 0.99856 | 116.2663 | 0.98996 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6009 | 6.7504 | -1 | -1.0291 | 115.9329 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6002 | 59.7403 | -6.36 | -6.3631 | 116.8757 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.6 | 59.7196 | 6.36 | 6.3711 | 118.0341 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6006 | 6.7676 | 1 | 0.99867 | 116.2611 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6019 | 6.7504 | -1 | -1.029 | 115.9329 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6012 | 59.7808 | -6.36 | -6.3632 | 116.8815 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.601 | 59.7196 | 6.36 | 6.3714 | 118.0341 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6016 | 6.7676 | 1 | 0.99877 | 116.2611 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6029 | 6.7504 | -1 | -1.0289 | 115.9329 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6022 | 59.7808 | -6.36 | -6.3633 | 116.8815 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.602 | 59.7196 | 6.36 | 6.3716 | 118.0341 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6026 | 6.7676 | 1 | 0.99888 | 116.2611 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6039 | 6.7504 | -1 | -1.0289 | 115.9329 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6032 | 59.7808 | -6.36 | -6.3634 | 116.8815 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.603 | 59.7196 | 6.36 | 6.3718 | 118.0341 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6036 | 6.7676 | 1 | 0.99898 | 116.2611 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6049 | 6.7504 | -1 | -1.0288 | 115.9329 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6042 | 59.7808 | -6.36 | -6.3635 | 116.8815 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.604 | 59.7196 | 6.36 | 6.3721 | 118.0341 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6046 | 6.7676 | 1 | 0.99909 | 116.2611 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6059 | 6.7504 | -1 | -1.0287 | 115.9329 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6052 | 59.7808 | -6.36 | -6.3636 | 116.8815 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.605 | 59.7196 | 6.36 | 6.3723 | 118.0341 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6056 | 6.7676 | 1 | 0.99919 | 116.2611 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6069 | 6.7504 | -1 | -1.0286 | 115.9329 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6062 | 59.7808 | -6.36 | -6.3638 | 116.8815 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.606 | 59.7262 | 6.36 | 6.3718 | 118.0346 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6066 | 6.7676 | 1 | 0.9993 | 116.2611 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6079 | 6.7557 | -1 | -1.0286 | 115.9315 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6072 | 59.7808 | -6.36 | -6.3639 | 116.8815 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.607 | 59.7262 | 6.36 | 6.3714 | 118.0346 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6076 | 6.7676 | 1 | 0.9994 | 116.2611 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6089 | 6.7557 | -1 | -1.0285 | 115.9315 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6082 | 59.7808 | -6.36 | -6.364 | 116.8815 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.608 | 59.7262 | 6.36 | 6.3709 | 118.0346 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6086 | 6.7686 | 1 | 0.9995 | 116.2593 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6099 | 6.7557 | -1 | -1.0285 | 115.9315 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6092 | 59.8 | -6.36 | -6.3638 | 116.8727 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.609 | 59.7262 | 6.36 | 6.3705 | 118.0346 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6096 | 6.7686 | 1 | 0.99951 | 116.2593 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6109 | 6.7557 | -1 | -1.0284 | 115.9315 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6102 | 59.8 | -6.36 | -6.3637 | 116.8727 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.61 | 59.7262 | 6.36 | 6.37 | 118.0346 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6106 | 6.7686 | 1 | 0.99952 | 116.2593 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6119 | 6.7557 | -1 | -1.0284 | 115.9315 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6112 | 59.8 | -6.36 | -6.3635 | 116.8727 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.611 | 59.7262 | 6.36 | 6.3695 | 118.0346 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6116 | 6.7686 | 1 | 0.99953 | 116.2593 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6129 | 6.7557 | -1 | -1.0283 | 115.9315 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6122 | 59.8 | -6.36 | -6.3634 | 116.8727 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.612 | 59.7262 | 6.36 | 6.3691 | 118.0346 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6126 | 6.7686 | 1 | 0.99954 | 116.2593 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6139 | 6.7557 | -1 | -1.0283 | 115.9315 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6132 | 59.8 | -6.36 | -6.3632 | 116.8727 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.613 | 59.7262 | 6.36 | 6.3686 | 118.0346 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6136 | 6.7686 | 1 | 0.99955 | 116.2593 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6149 | 6.7557 | -1 | -1.0282 | 115.9315 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6142 | 59.8 | -6.36 | -6.3631 | 116.8727 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.614 | 59.7262 | 6.36 | 6.3682 | 118.0346 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6146 | 6.7686 | 1 | 0.99956 | 116.2593 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6159 | 6.7591 | -1 | -1.0283 | 115.9415 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6152 | 59.8 | -6.36 | -6.3629 | 116.8727 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.615 | 59.7382 | 6.36 | 6.3675 | 118.0284 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6156 | 6.7686 | 1 | 0.99957 | 116.2593 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6169 | 6.7591 | -1 | -1.0283 | 115.9415 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6162 | 59.8 | -6.36 | -6.3627 | 116.8727 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.616 | 59.7382 | 6.36 | 6.3668 | 118.0284 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6166 | 6.7686 | 1 | 0.99958 | 116.2593 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6179 | 6.7591 | -1 | -1.0283 | 115.9415 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6172 | 59.8 | -6.36 | -6.3626 | 116.8727 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.617 | 59.7382 | 6.36 | 6.3661 | 118.0284 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6176 | 6.7652 | 1 | 0.99959 | 116.2571 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6189 | 6.7591 | -1 | -1.0283 | 115.9415 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6182 | 59.7866 | -6.36 | -6.3621 | 116.8658 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.618 | 59.7382 | 6.36 | 6.3655 | 118.0284 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6186 | 6.7652 | 1 | 0.9996 | 116.2571 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6199 | 6.7591 | -1 | -1.0284 | 115.9415 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6192 | 59.7866 | -6.36 | -6.3617 | 116.8658 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.619 | 59.7382 | 6.36 | 6.3648 | 118.0284 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6196 | 6.7652 | 1 | 0.99961 | 116.2571 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6209 | 6.7591 | -1 | -1.0284 | 115.9415 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6202 | 59.7866 | -6.36 | -6.3613 | 116.8658 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.62 | 59.7382 | 6.36 | 6.3641 | 118.0284 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6206 | 6.7652 | 1 | 0.99963 | 116.2571 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6219 | 6.7591 | -1 | -1.0284 | 115.9415 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6212 | 59.7866 | -6.36 | -6.3608 | 116.8658 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.621 | 59.7382 | 6.36 | 6.3635 | 118.0284 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6216 | 6.7652 | 1 | 0.99964 | 116.2571 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6229 | 6.7591 | -1 | -1.0285 | 115.9415 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6222 | 59.7866 | -6.36 | -6.3604 | 116.8658 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.622 | 59.7382 | 6.36 | 6.3628 | 118.0284 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6226 | 6.7652 | 1 | 0.99965 | 116.2571 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6239 | 6.7591 | -1 | -1.0285 | 115.9415 | 0.9844 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6232 | 59.7866 | -6.36 | -6.36 | 116.8658 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.623 | 59.7519 | 6.36 | 6.3624 | 118.0145 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6236 | 6.7652 | 1 | 0.99966 | 116.2571 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6249 | 6.7573 | -1 | -1.0286 | 115.9578 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6242 | 59.7866 | -6.36 | -6.3595 | 116.8658 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.624 | 59.7519 | 6.36 | 6.3621 | 118.0145 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6246 | 6.7652 | 1 | 0.99967 | 116.2571 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6259 | 6.7573 | -1 | -1.0288 | 115.9578 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6252 | 59.7866 | -6.36 | -6.3591 | 116.8658 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.625 | 59.7519 | 6.36 | 6.3618 | 118.0145 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6256 | 6.7626 | 1 | 0.99968 | 116.2677 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6269 | 6.7573 | -1 | -1.0289 | 115.9578 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6262 | 59.7892 | -6.36 | -6.3586 | 116.8729 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.626 | 59.7519 | 6.36 | 6.3614 | 118.0145 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6266 | 6.7626 | 1 | 0.99968 | 116.2677 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6279 | 6.7573 | -1 | -1.029 | 115.9578 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6272 | 59.7892 | -6.36 | -6.3582 | 116.8729 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.627 | 59.7519 | 6.36 | 6.3611 | 118.0145 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6276 | 6.7626 | 1 | 0.99968 | 116.2677 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6289 | 6.7573 | -1 | -1.0292 | 115.9578 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6282 | 59.7892 | -6.36 | -6.3577 | 116.8729 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.628 | 59.7519 | 6.36 | 6.3607 | 118.0145 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6286 | 6.7626 | 1 | 0.99969 | 116.2677 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6299 | 6.7573 | -1 | -1.0293 | 115.9578 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6292 | 59.7892 | -6.36 | -6.3573 | 116.8729 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.629 | 59.7519 | 6.36 | 6.3604 | 118.0145 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6296 | 6.7626 | 1 | 0.99969 | 116.2677 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6309 | 6.7573 | -1 | -1.0294 | 115.9578 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6302 | 59.7892 | -6.36 | -6.3568 | 116.8729 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.63 | 59.7519 | 6.36 | 6.36 | 118.0145 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6306 | 6.7626 | 1 | 0.99969 | 116.2677 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6319 | 6.7573 | -1 | -1.0296 | 115.9578 | 0.98426 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6312 | 59.7892 | -6.36 | -6.3564 | 116.8729 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.631 | 59.7357 | 6.36 | 6.3601 | 118.0293 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6316 | 6.7626 | 1 | 0.99969 | 116.2677 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6329 | 6.7604 | -1 | -1.0298 | 115.9534 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6322 | 59.7892 | -6.36 | -6.3559 | 116.8729 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.632 | 59.7357 | 6.36 | 6.3601 | 118.0293 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6326 | 6.7626 | 1 | 0.9997 | 116.2677 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6339 | 6.7604 | -1 | -1.0301 | 115.9534 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6332 | 59.7892 | -6.36 | -6.3555 | 116.8729 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.633 | 59.7357 | 6.36 | 6.3602 | 118.0293 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6336 | 6.768 | 1 | 0.99969 | 116.2802 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6349 | 6.7604 | -1 | -1.0303 | 115.9534 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6342 | 59.7938 | -6.36 | -6.3552 | 116.8713 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.634 | 59.7357 | 6.36 | 6.3602 | 118.0293 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6346 | 6.768 | 1 | 0.99968 | 116.2802 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6359 | 6.7604 | -1 | -1.0305 | 115.9534 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6352 | 59.7938 | -6.36 | -6.355 | 116.8713 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.635 | 59.7357 | 6.36 | 6.3603 | 118.0293 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6356 | 6.768 | 1 | 0.99967 | 116.2802 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6369 | 6.7604 | -1 | -1.0308 | 115.9534 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6362 | 59.7938 | -6.36 | -6.3547 | 116.8713 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.636 | 59.7357 | 6.36 | 6.3603 | 118.0293 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6366 | 6.768 | 1 | 0.99966 | 116.2802 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6379 | 6.7604 | -1 | -1.031 | 115.9534 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6372 | 59.7938 | -6.36 | -6.3545 | 116.8713 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.637 | 59.7357 | 6.36 | 6.3604 | 118.0293 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6376 | 6.768 | 1 | 0.99965 | 116.2802 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6389 | 6.7604 | -1 | -1.0313 | 115.9534 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6382 | 59.7938 | -6.36 | -6.3542 | 116.8713 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.638 | 59.7357 | 6.36 | 6.3604 | 118.0293 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6386 | 6.768 | 1 | 0.99964 | 116.2802 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6399 | 6.7604 | -1 | -1.0315 | 115.9534 | 0.98408 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6392 | 59.7938 | -6.36 | -6.3539 | 116.8713 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.639 | 59.7357 | 6.36 | 6.3605 | 118.0293 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6396 | 6.768 | 1 | 0.99963 | 116.2802 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6409 | 6.7627 | -1 | -1.0316 | 115.9321 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6402 | 59.7938 | -6.36 | -6.3537 | 116.8713 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.64 | 59.7292 | 6.36 | 6.3606 | 118.0417 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6406 | 6.768 | 1 | 0.99962 | 116.2802 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6419 | 6.7627 | -1 | -1.0317 | 115.9321 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6412 | 59.7938 | -6.36 | -6.3534 | 116.8713 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.641 | 59.7292 | 6.36 | 6.3607 | 118.0417 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6416 | 6.768 | 1 | 0.99962 | 116.2802 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6429 | 6.7627 | -1 | -1.0318 | 115.9321 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6422 | 59.7938 | -6.36 | -6.3532 | 116.8713 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.642 | 59.7292 | 6.36 | 6.3607 | 118.0417 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6426 | 6.7714 | 1 | 0.99958 | 116.2717 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6439 | 6.7627 | -1 | -1.0319 | 115.9321 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6432 | 59.7646 | -6.36 | -6.353 | 116.855 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.643 | 59.7292 | 6.36 | 6.3608 | 118.0417 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6436 | 6.7714 | 1 | 0.99954 | 116.2717 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6449 | 6.7627 | -1 | -1.032 | 115.9321 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6442 | 59.7646 | -6.36 | -6.3529 | 116.855 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.644 | 59.7292 | 6.36 | 6.3609 | 118.0417 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6446 | 6.7714 | 1 | 0.9995 | 116.2717 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6459 | 6.7627 | -1 | -1.0321 | 115.9321 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6452 | 59.7646 | -6.36 | -6.3527 | 116.855 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.645 | 59.7292 | 6.36 | 6.361 | 118.0417 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6456 | 6.7714 | 1 | 0.99947 | 116.2717 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6469 | 6.7627 | -1 | -1.0322 | 115.9321 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6462 | 59.7646 | -6.36 | -6.3525 | 116.855 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.646 | 59.7292 | 6.36 | 6.3611 | 118.0417 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6466 | 6.7714 | 1 | 0.99943 | 116.2717 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6479 | 6.7627 | -1 | -1.0323 | 115.9321 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6472 | 59.7646 | -6.36 | -6.3524 | 116.855 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.647 | 59.7292 | 6.36 | 6.3612 | 118.0417 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6476 | 6.7714 | 1 | 0.99939 | 116.2717 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6489 | 6.7627 | -1 | -1.0324 | 115.9321 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6482 | 59.7646 | -6.36 | -6.3522 | 116.855 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.648 | 59.7611 | 6.36 | 6.3606 | 118.0332 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6486 | 6.7714 | 1 | 0.99936 | 116.2717 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6499 | 6.7567 | -1 | -1.0323 | 115.9359 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6492 | 59.7646 | -6.36 | -6.352 | 116.855 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.649 | 59.7611 | 6.36 | 6.3601 | 118.0332 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6496 | 6.7714 | 1 | 0.99932 | 116.2717 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6509 | 6.7567 | -1 | -1.0323 | 115.9359 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6502 | 59.7646 | -6.36 | -6.3518 | 116.855 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.65 | 59.7611 | 6.36 | 6.3595 | 118.0332 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6506 | 6.7721 | 1 | 0.99936 | 116.2657 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6519 | 6.7567 | -1 | -1.0323 | 115.9359 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6512 | 59.7606 | -6.36 | -6.3518 | 116.8658 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.651 | 59.7611 | 6.36 | 6.359 | 118.0332 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6516 | 6.7721 | 1 | 0.99939 | 116.2657 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6529 | 6.7567 | -1 | -1.0323 | 115.9359 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6522 | 59.7606 | -6.36 | -6.3518 | 116.8658 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.652 | 59.7611 | 6.36 | 6.3585 | 118.0332 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6526 | 6.7721 | 1 | 0.99943 | 116.2657 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6539 | 6.7567 | -1 | -1.0323 | 115.9359 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6532 | 59.7606 | -6.36 | -6.3519 | 116.8658 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.653 | 59.7611 | 6.36 | 6.3579 | 118.0332 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6536 | 6.7721 | 1 | 0.99946 | 116.2657 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6549 | 6.7567 | -1 | -1.0323 | 115.9359 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6542 | 59.7606 | -6.36 | -6.3519 | 116.8658 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.654 | 59.7611 | 6.36 | 6.3574 | 118.0332 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6546 | 6.7721 | 1 | 0.9995 | 116.2657 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6559 | 6.7567 | -1 | -1.0323 | 115.9359 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6552 | 59.7606 | -6.36 | -6.3519 | 116.8658 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.655 | 59.7611 | 6.36 | 6.3568 | 118.0332 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6556 | 6.7721 | 1 | 0.99953 | 116.2657 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6569 | 6.7567 | -1 | -1.0323 | 115.9359 | 0.98439 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6562 | 59.7606 | -6.36 | -6.3519 | 116.8658 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.656 | 59.7613 | 6.36 | 6.3562 | 118.0338 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6566 | 6.7721 | 1 | 0.99957 | 116.2657 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6579 | 6.7647 | -1 | -1.0322 | 115.933 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6572 | 59.7606 | -6.36 | -6.3519 | 116.8658 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.657 | 59.7613 | 6.36 | 6.3556 | 118.0338 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6576 | 6.7721 | 1 | 0.99961 | 116.2657 | 0.99003 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6589 | 6.7647 | -1 | -1.0322 | 115.933 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6582 | 59.7606 | -6.36 | -6.3519 | 116.8658 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.658 | 59.7613 | 6.36 | 6.3549 | 118.0338 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6586 | 6.7737 | 1 | 0.99973 | 116.2755 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6599 | 6.7647 | -1 | -1.0322 | 115.933 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6592 | 59.7837 | -6.36 | -6.3519 | 116.8841 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.659 | 59.7613 | 6.36 | 6.3543 | 118.0338 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6596 | 6.7737 | 1 | 0.99986 | 116.2755 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6609 | 6.7647 | -1 | -1.0322 | 115.933 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6602 | 59.7837 | -6.36 | -6.352 | 116.8841 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.66 | 59.7613 | 6.36 | 6.3537 | 118.0338 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6606 | 6.7737 | 1 | 0.99998 | 116.2755 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6619 | 6.7647 | -1 | -1.0321 | 115.933 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6612 | 59.7837 | -6.36 | -6.3521 | 116.8841 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.661 | 59.7613 | 6.36 | 6.3531 | 118.0338 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6616 | 6.7737 | 1 | 1.0001 | 116.2755 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6629 | 6.7647 | -1 | -1.0321 | 115.933 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6622 | 59.7837 | -6.36 | -6.3521 | 116.8841 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.662 | 59.7613 | 6.36 | 6.3524 | 118.0338 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6626 | 6.7737 | 1 | 1.0002 | 116.2755 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6639 | 6.7647 | -1 | -1.0321 | 115.933 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6632 | 59.7837 | -6.36 | -6.3522 | 116.8841 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.663 | 59.7613 | 6.36 | 6.3518 | 118.0338 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6636 | 6.7737 | 1 | 1.0004 | 116.2755 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6649 | 6.7647 | -1 | -1.0321 | 115.933 | 0.98445 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6642 | 59.7837 | -6.36 | -6.3523 | 116.8841 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.664 | 59.7613 | 6.36 | 6.3512 | 118.0338 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6646 | 6.7737 | 1 | 1.0005 | 116.2755 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6659 | 6.7799 | -1 | -1.0318 | 115.9252 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6652 | 59.7837 | -6.36 | -6.3523 | 116.8841 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.665 | 59.7364 | 6.36 | 6.3509 | 118.0425 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6656 | 6.7737 | 1 | 1.0006 | 116.2755 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6669 | 6.7799 | -1 | -1.0316 | 115.9252 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6662 | 59.7837 | -6.36 | -6.3524 | 116.8841 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.666 | 59.7364 | 6.36 | 6.3506 | 118.0425 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6666 | 6.7737 | 1 | 1.0007 | 116.2755 | 0.9899 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6679 | 6.7799 | -1 | -1.0313 | 115.9252 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6672 | 59.7837 | -6.36 | -6.3525 | 116.8841 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.667 | 59.7364 | 6.36 | 6.3503 | 118.0425 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6676 | 6.7731 | 1 | 1.0008 | 116.2681 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6689 | 6.7799 | -1 | -1.031 | 115.9252 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6682 | 59.8098 | -6.36 | -6.3526 | 116.8962 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.668 | 59.7364 | 6.36 | 6.35 | 118.0425 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6686 | 6.7731 | 1 | 1.0008 | 116.2681 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6699 | 6.7799 | -1 | -1.0308 | 115.9252 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6692 | 59.8098 | -6.36 | -6.3528 | 116.8962 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.669 | 59.7364 | 6.36 | 6.3497 | 118.0425 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6696 | 6.7731 | 1 | 1.0008 | 116.2681 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6709 | 6.7799 | -1 | -1.0305 | 115.9252 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6702 | 59.8098 | -6.36 | -6.3529 | 116.8962 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.67 | 59.7364 | 6.36 | 6.3494 | 118.0425 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6706 | 6.7731 | 1 | 1.0008 | 116.2681 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6719 | 6.7799 | -1 | -1.0303 | 115.9252 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6712 | 59.8098 | -6.36 | -6.353 | 116.8962 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.671 | 59.7364 | 6.36 | 6.3492 | 118.0425 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6716 | 6.7731 | 1 | 1.0008 | 116.2681 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6729 | 6.7799 | -1 | -1.03 | 115.9252 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6722 | 59.8098 | -6.36 | -6.3532 | 116.8962 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.672 | 59.7364 | 6.36 | 6.3489 | 118.0425 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6726 | 6.7731 | 1 | 1.0009 | 116.2681 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6739 | 6.7799 | -1 | -1.0298 | 115.9252 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6732 | 59.8098 | -6.36 | -6.3533 | 116.8962 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.673 | 59.7498 | 6.36 | 6.3487 | 118.0481 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6736 | 6.7731 | 1 | 1.0009 | 116.2681 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6749 | 6.7634 | -1 | -1.0296 | 115.9311 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6742 | 59.8098 | -6.36 | -6.3535 | 116.8962 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.674 | 59.7498 | 6.36 | 6.3485 | 118.0481 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6746 | 6.7731 | 1 | 1.0009 | 116.2681 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6759 | 6.7634 | -1 | -1.0293 | 115.9311 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6752 | 59.8098 | -6.36 | -6.3536 | 116.8962 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.675 | 59.7498 | 6.36 | 6.3484 | 118.0481 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6756 | 6.7676 | 1 | 1.0009 | 116.26 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6769 | 6.7634 | -1 | -1.0291 | 115.9311 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6762 | 59.8033 | -6.36 | -6.3537 | 116.8991 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.676 | 59.7498 | 6.36 | 6.3482 | 118.0481 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6766 | 6.7676 | 1 | 1.0009 | 116.26 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6779 | 6.7634 | -1 | -1.0289 | 115.9311 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6772 | 59.8033 | -6.36 | -6.3538 | 116.8991 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.677 | 59.7498 | 6.36 | 6.348 | 118.0481 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6776 | 6.7676 | 1 | 1.0009 | 116.26 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6789 | 6.7634 | -1 | -1.0286 | 115.9311 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6782 | 59.8033 | -6.36 | -6.3539 | 116.8991 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.678 | 59.7498 | 6.36 | 6.3478 | 118.0481 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6786 | 6.7676 | 1 | 1.0009 | 116.26 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6799 | 6.7634 | -1 | -1.0284 | 115.9311 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6792 | 59.8033 | -6.36 | -6.354 | 116.8991 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.679 | 59.7498 | 6.36 | 6.3477 | 118.0481 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6796 | 6.7676 | 1 | 1.0009 | 116.26 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6809 | 6.7634 | -1 | -1.0282 | 115.9311 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6802 | 59.8033 | -6.36 | -6.3541 | 116.8991 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.68 | 59.7498 | 6.36 | 6.3475 | 118.0481 | 0.99439 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6806 | 6.7676 | 1 | 1.0009 | 116.26 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6819 | 6.7634 | -1 | -1.028 | 115.9311 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6812 | 59.8033 | -6.36 | -6.3542 | 116.8991 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.681 | 59.7771 | 6.36 | 6.3478 | 118.0516 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6816 | 6.7676 | 1 | 1.0009 | 116.26 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6829 | 6.7619 | -1 | -1.0278 | 115.9403 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6822 | 59.8033 | -6.36 | -6.3543 | 116.8991 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.682 | 59.7771 | 6.36 | 6.348 | 118.0516 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6826 | 6.7676 | 1 | 1.0009 | 116.26 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6839 | 6.7619 | -1 | -1.0277 | 115.9403 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6832 | 59.8033 | -6.36 | -6.3544 | 116.8991 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.683 | 59.7771 | 6.36 | 6.3483 | 118.0516 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6836 | 6.7686 | 1 | 1.0009 | 116.2595 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6849 | 6.7619 | -1 | -1.0276 | 115.9403 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6842 | 59.7939 | -6.36 | -6.3543 | 116.8832 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.684 | 59.7771 | 6.36 | 6.3485 | 118.0516 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6846 | 6.7686 | 1 | 1.001 | 116.2595 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6859 | 6.7619 | -1 | -1.0275 | 115.9403 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6852 | 59.7939 | -6.36 | -6.3542 | 116.8832 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.685 | 59.7771 | 6.36 | 6.3488 | 118.0516 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6856 | 6.7686 | 1 | 1.0011 | 116.2595 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6869 | 6.7619 | -1 | -1.0274 | 115.9403 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6862 | 59.7939 | -6.36 | -6.3541 | 116.8832 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.686 | 59.7771 | 6.36 | 6.349 | 118.0516 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6866 | 6.7686 | 1 | 1.0011 | 116.2595 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6879 | 6.7619 | -1 | -1.0273 | 115.9403 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6872 | 59.7939 | -6.36 | -6.3539 | 116.8832 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.687 | 59.7771 | 6.36 | 6.3493 | 118.0516 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6876 | 6.7686 | 1 | 1.0012 | 116.2595 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6889 | 6.7619 | -1 | -1.0271 | 115.9403 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6882 | 59.7939 | -6.36 | -6.3538 | 116.8832 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.688 | 59.7771 | 6.36 | 6.3495 | 118.0516 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6886 | 6.7686 | 1 | 1.0013 | 116.2595 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6899 | 6.7619 | -1 | -1.027 | 115.9403 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6892 | 59.7939 | -6.36 | -6.3537 | 116.8832 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.689 | 59.7771 | 6.36 | 6.3498 | 118.0516 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6896 | 6.7686 | 1 | 1.0013 | 116.2595 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6909 | 6.762 | -1 | -1.027 | 115.9604 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6902 | 59.7939 | -6.36 | -6.3536 | 116.8832 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.69 | 59.766 | 6.36 | 6.3499 | 118.0432 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6906 | 6.7686 | 1 | 1.0014 | 116.2595 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6919 | 6.762 | -1 | -1.0269 | 115.9604 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6912 | 59.7939 | -6.36 | -6.3535 | 116.8832 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.691 | 59.766 | 6.36 | 6.35 | 118.0432 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6916 | 6.7686 | 1 | 1.0015 | 116.2595 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6929 | 6.762 | -1 | -1.0268 | 115.9604 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6922 | 59.7939 | -6.36 | -6.3533 | 116.8832 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.692 | 59.766 | 6.36 | 6.3501 | 118.0432 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6926 | 6.7708 | 1 | 1.0015 | 116.2689 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6939 | 6.762 | -1 | -1.0268 | 115.9604 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6932 | 59.8092 | -6.36 | -6.3533 | 116.8695 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.693 | 59.766 | 6.36 | 6.3502 | 118.0432 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6936 | 6.7708 | 1 | 1.0015 | 116.2689 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6949 | 6.762 | -1 | -1.0267 | 115.9604 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6942 | 59.8092 | -6.36 | -6.3533 | 116.8695 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.694 | 59.766 | 6.36 | 6.3503 | 118.0432 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6946 | 6.7708 | 1 | 1.0015 | 116.2689 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6959 | 6.762 | -1 | -1.0267 | 115.9604 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6952 | 59.8092 | -6.36 | -6.3533 | 116.8695 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.695 | 59.766 | 6.36 | 6.3504 | 118.0432 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6956 | 6.7708 | 1 | 1.0015 | 116.2689 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6969 | 6.762 | -1 | -1.0266 | 115.9604 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6962 | 59.8092 | -6.36 | -6.3533 | 116.8695 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.696 | 59.766 | 6.36 | 6.3505 | 118.0432 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6966 | 6.7708 | 1 | 1.0015 | 116.2689 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6979 | 6.762 | -1 | -1.0266 | 115.9604 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6972 | 59.8092 | -6.36 | -6.3533 | 116.8695 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.697 | 59.766 | 6.36 | 6.3506 | 118.0432 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6976 | 6.7708 | 1 | 1.0016 | 116.2689 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6989 | 6.762 | -1 | -1.0265 | 115.9604 | 0.98449 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6982 | 59.8092 | -6.36 | -6.3533 | 116.8695 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.698 | 59.7443 | 6.36 | 6.3499 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6986 | 6.7708 | 1 | 1.0016 | 116.2689 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.6999 | 6.7553 | -1 | -1.0265 | 115.9634 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.6992 | 59.8092 | -6.36 | -6.3533 | 116.8695 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.699 | 59.7443 | 6.36 | 6.3492 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.6996 | 6.7708 | 1 | 1.0016 | 116.2689 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7009 | 6.7553 | -1 | -1.0264 | 115.9634 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7002 | 59.8092 | -6.36 | -6.3533 | 116.8695 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.7 | 59.7443 | 6.36 | 6.3485 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7006 | 6.7656 | 1 | 1.0016 | 116.2719 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7019 | 6.7553 | -1 | -1.0264 | 115.9634 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7012 | 59.8222 | -6.36 | -6.3539 | 116.8714 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.701 | 59.7443 | 6.36 | 6.3477 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7016 | 6.7656 | 1 | 1.0016 | 116.2719 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7029 | 6.7553 | -1 | -1.0264 | 115.9634 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7022 | 59.8222 | -6.36 | -6.3544 | 116.8714 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.702 | 59.7443 | 6.36 | 6.347 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7026 | 6.7656 | 1 | 1.0016 | 116.2719 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7039 | 6.7553 | -1 | -1.0264 | 115.9634 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7032 | 59.8222 | -6.36 | -6.355 | 116.8714 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.703 | 59.7443 | 6.36 | 6.3463 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7036 | 6.7656 | 1 | 1.0016 | 116.2719 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7049 | 6.7553 | -1 | -1.0263 | 115.9634 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7042 | 59.8222 | -6.36 | -6.3556 | 116.8714 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.704 | 59.7443 | 6.36 | 6.3456 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7046 | 6.7656 | 1 | 1.0017 | 116.2719 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7059 | 6.7553 | -1 | -1.0263 | 115.9634 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7052 | 59.8222 | -6.36 | -6.3561 | 116.8714 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.705 | 59.7443 | 6.36 | 6.3449 | 118.0399 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7056 | 6.7656 | 1 | 1.0017 | 116.2719 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7069 | 6.7553 | -1 | -1.0263 | 115.9634 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7062 | 59.8222 | -6.36 | -6.3567 | 116.8714 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.706 | 59.7248 | 6.36 | 6.3443 | 118.0466 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7066 | 6.7656 | 1 | 1.0017 | 116.2719 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7079 | 6.7595 | -1 | -1.0262 | 115.952 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7072 | 59.8222 | -6.36 | -6.3573 | 116.8714 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.707 | 59.7248 | 6.36 | 6.3436 | 118.0466 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7076 | 6.7656 | 1 | 1.0017 | 116.2719 | 0.99018 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7089 | 6.7595 | -1 | -1.0261 | 115.952 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7082 | 59.8222 | -6.36 | -6.3578 | 116.8714 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.708 | 59.7248 | 6.36 | 6.3429 | 118.0466 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7086 | 6.7619 | 1 | 1.0017 | 116.2742 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7099 | 6.7595 | -1 | -1.026 | 115.952 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7092 | 59.8319 | -6.36 | -6.3583 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.709 | 59.7248 | 6.36 | 6.3422 | 118.0466 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7096 | 6.7619 | 1 | 1.0017 | 116.2742 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7109 | 6.7595 | -1 | -1.0259 | 115.952 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7102 | 59.8319 | -6.36 | -6.3587 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.71 | 59.7248 | 6.36 | 6.3416 | 118.0466 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7106 | 6.7619 | 1 | 1.0017 | 116.2742 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7119 | 6.7595 | -1 | -1.0258 | 115.952 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7112 | 59.8319 | -6.36 | -6.3592 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.711 | 59.7248 | 6.36 | 6.3409 | 118.0466 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7116 | 6.7619 | 1 | 1.0017 | 116.2742 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7129 | 6.7595 | -1 | -1.0257 | 115.952 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7122 | 59.8319 | -6.36 | -6.3597 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.712 | 59.7248 | 6.36 | 6.3402 | 118.0466 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7126 | 6.7619 | 1 | 1.0017 | 116.2742 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7139 | 6.7595 | -1 | -1.0256 | 115.952 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7132 | 59.8319 | -6.36 | -6.3601 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.713 | 59.7248 | 6.36 | 6.3395 | 118.0466 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7136 | 6.7619 | 1 | 1.0017 | 116.2742 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7149 | 6.7595 | -1 | -1.0256 | 115.952 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7142 | 59.8319 | -6.36 | -6.3606 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.714 | 59.7248 | 6.36 | 6.3389 | 118.0466 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7146 | 6.7619 | 1 | 1.0017 | 116.2742 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7159 | 6.7698 | -1 | -1.0255 | 115.9489 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7152 | 59.8319 | -6.36 | -6.3611 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.715 | 59.7119 | 6.36 | 6.3389 | 118.0342 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7156 | 6.7619 | 1 | 1.0017 | 116.2742 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7169 | 6.7698 | -1 | -1.0255 | 115.9489 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7162 | 59.8319 | -6.36 | -6.3615 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.716 | 59.7119 | 6.36 | 6.3388 | 118.0342 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7166 | 6.7619 | 1 | 1.0017 | 116.2742 | 0.99012 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7179 | 6.7698 | -1 | -1.0255 | 115.9489 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7172 | 59.8319 | -6.36 | -6.362 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.717 | 59.7119 | 6.36 | 6.3388 | 118.0342 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7176 | 6.7523 | 1 | 1.0016 | 116.2812 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7189 | 6.7698 | -1 | -1.0255 | 115.9489 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7182 | 59.8424 | -6.36 | -6.3623 | 116.8608 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.718 | 59.7119 | 6.36 | 6.3388 | 118.0342 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7186 | 6.7523 | 1 | 1.0016 | 116.2812 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7199 | 6.7698 | -1 | -1.0255 | 115.9489 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7192 | 59.8424 | -6.36 | -6.3626 | 116.8608 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.719 | 59.7119 | 6.36 | 6.3388 | 118.0342 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7196 | 6.7523 | 1 | 1.0016 | 116.2812 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7209 | 6.7698 | -1 | -1.0255 | 115.9489 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7202 | 59.8424 | -6.36 | -6.3629 | 116.8608 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.72 | 59.7119 | 6.36 | 6.3388 | 118.0342 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7206 | 6.7523 | 1 | 1.0015 | 116.2812 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7219 | 6.7698 | -1 | -1.0255 | 115.9489 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7212 | 59.8424 | -6.36 | -6.3632 | 116.8608 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.721 | 59.7119 | 6.36 | 6.3388 | 118.0342 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7216 | 6.7523 | 1 | 1.0015 | 116.2812 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7229 | 6.7698 | -1 | -1.0255 | 115.9489 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7222 | 59.8424 | -6.36 | -6.3635 | 116.8608 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.722 | 59.7119 | 6.36 | 6.3388 | 118.0342 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7226 | 6.7523 | 1 | 1.0014 | 116.2812 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7239 | 6.7698 | -1 | -1.0254 | 115.9489 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7232 | 59.8424 | -6.36 | -6.3638 | 116.8608 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.723 | 59.7292 | 6.36 | 6.3391 | 118.0352 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7236 | 6.7523 | 1 | 1.0014 | 116.2812 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7249 | 6.7698 | -1 | -1.0254 | 115.9441 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7242 | 59.8424 | -6.36 | -6.3641 | 116.8608 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.724 | 59.7292 | 6.36 | 6.3394 | 118.0352 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7246 | 6.7523 | 1 | 1.0014 | 116.2812 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7259 | 6.7698 | -1 | -1.0254 | 115.9441 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7252 | 59.8424 | -6.36 | -6.3644 | 116.8608 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.725 | 59.7292 | 6.36 | 6.3396 | 118.0352 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7256 | 6.7619 | 1 | 1.0014 | 116.2798 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7269 | 6.7698 | -1 | -1.0254 | 115.9441 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7262 | 59.859 | -6.36 | -6.3649 | 116.8718 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.726 | 59.7292 | 6.36 | 6.3399 | 118.0352 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7266 | 6.7619 | 1 | 1.0014 | 116.2798 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7279 | 6.7698 | -1 | -1.0254 | 115.9441 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7272 | 59.859 | -6.36 | -6.3654 | 116.8718 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.727 | 59.7292 | 6.36 | 6.3402 | 118.0352 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7276 | 6.7619 | 1 | 1.0015 | 116.2798 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7289 | 6.7698 | -1 | -1.0254 | 115.9441 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7282 | 59.859 | -6.36 | -6.366 | 116.8718 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.728 | 59.7292 | 6.36 | 6.3405 | 118.0352 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7286 | 6.7619 | 1 | 1.0015 | 116.2798 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7299 | 6.7698 | -1 | -1.0253 | 115.9441 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7292 | 59.859 | -6.36 | -6.3665 | 116.8718 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.729 | 59.7292 | 6.36 | 6.3408 | 118.0352 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7296 | 6.7619 | 1 | 1.0015 | 116.2798 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7309 | 6.7698 | -1 | -1.0253 | 115.9441 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7302 | 59.859 | -6.36 | -6.367 | 116.8718 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.73 | 59.7292 | 6.36 | 6.341 | 118.0352 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7306 | 6.7619 | 1 | 1.0016 | 116.2798 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7319 | 6.7698 | -1 | -1.0253 | 115.9441 | 0.98465 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7312 | 59.859 | -6.36 | -6.3675 | 116.8718 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.731 | 59.7513 | 6.36 | 6.3409 | 118.039 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7316 | 6.7619 | 1 | 1.0016 | 116.2798 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7329 | 6.7559 | -1 | -1.0252 | 115.9322 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7322 | 59.859 | -6.36 | -6.3681 | 116.8718 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.732 | 59.7513 | 6.36 | 6.3408 | 118.039 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7326 | 6.7619 | 1 | 1.0016 | 116.2798 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7339 | 6.7559 | -1 | -1.0252 | 115.9322 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7332 | 59.859 | -6.36 | -6.3686 | 116.8718 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.733 | 59.7513 | 6.36 | 6.3406 | 118.039 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7336 | 6.7737 | 1 | 1.0016 | 116.2711 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7349 | 6.7559 | -1 | -1.0251 | 115.9322 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7342 | 59.8578 | -6.36 | -6.3689 | 116.8839 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.734 | 59.7513 | 6.36 | 6.3405 | 118.039 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7346 | 6.7737 | 1 | 1.0016 | 116.2711 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7359 | 6.7559 | -1 | -1.025 | 115.9322 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7352 | 59.8578 | -6.36 | -6.3691 | 116.8839 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.735 | 59.7513 | 6.36 | 6.3404 | 118.039 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7356 | 6.7737 | 1 | 1.0016 | 116.2711 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7369 | 6.7559 | -1 | -1.025 | 115.9322 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7362 | 59.8578 | -6.36 | -6.3694 | 116.8839 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.736 | 59.7513 | 6.36 | 6.3402 | 118.039 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7366 | 6.7737 | 1 | 1.0016 | 116.2711 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7379 | 6.7559 | -1 | -1.0249 | 115.9322 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7372 | 59.8578 | -6.36 | -6.3697 | 116.8839 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.737 | 59.7513 | 6.36 | 6.3401 | 118.039 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7376 | 6.7737 | 1 | 1.0016 | 116.2711 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7389 | 6.7559 | -1 | -1.0248 | 115.9322 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7382 | 59.8578 | -6.36 | -6.3699 | 116.8839 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.738 | 59.7513 | 6.36 | 6.34 | 118.039 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7386 | 6.7737 | 1 | 1.0016 | 116.2711 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7399 | 6.7559 | -1 | -1.0248 | 115.9322 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7392 | 59.8578 | -6.36 | -6.3702 | 116.8839 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.739 | 59.7513 | 6.36 | 6.3398 | 118.039 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7396 | 6.7737 | 1 | 1.0016 | 116.2711 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7409 | 6.7556 | -1 | -1.0247 | 115.9363 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7402 | 59.8578 | -6.36 | -6.3705 | 116.8839 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.74 | 59.7391 | 6.36 | 6.3397 | 118.0277 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7406 | 6.7737 | 1 | 1.0016 | 116.2711 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7419 | 6.7556 | -1 | -1.0246 | 115.9363 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7412 | 59.8578 | -6.36 | -6.3707 | 116.8839 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.741 | 59.7391 | 6.36 | 6.3396 | 118.0277 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7416 | 6.7737 | 1 | 1.0016 | 116.2711 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7429 | 6.7556 | -1 | -1.0246 | 115.9363 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7422 | 59.8578 | -6.36 | -6.371 | 116.8839 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.742 | 59.7391 | 6.36 | 6.3395 | 118.0277 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7426 | 6.7696 | 1 | 1.0015 | 116.255 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7439 | 6.7556 | -1 | -1.0245 | 115.9363 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7432 | 59.8536 | -6.36 | -6.3711 | 116.8899 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.743 | 59.7391 | 6.36 | 6.3394 | 118.0277 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7436 | 6.7696 | 1 | 1.0014 | 116.255 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7449 | 6.7556 | -1 | -1.0245 | 115.9363 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7442 | 59.8536 | -6.36 | -6.3711 | 116.8899 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.744 | 59.7391 | 6.36 | 6.3393 | 118.0277 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7446 | 6.7696 | 1 | 1.0013 | 116.255 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7459 | 6.7556 | -1 | -1.0244 | 115.9363 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7452 | 59.8536 | -6.36 | -6.3712 | 116.8899 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.745 | 59.7391 | 6.36 | 6.3392 | 118.0277 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7456 | 6.7696 | 1 | 1.0012 | 116.255 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7469 | 6.7556 | -1 | -1.0243 | 115.9363 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7462 | 59.8536 | -6.36 | -6.3713 | 116.8899 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.746 | 59.7391 | 6.36 | 6.3391 | 118.0277 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7466 | 6.7696 | 1 | 1.0011 | 116.255 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7479 | 6.7556 | -1 | -1.0243 | 115.9363 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7472 | 59.8536 | -6.36 | -6.3714 | 116.8899 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.747 | 59.7391 | 6.36 | 6.339 | 118.0277 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7476 | 6.7696 | 1 | 1.001 | 116.255 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7489 | 6.7556 | -1 | -1.0242 | 115.9363 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7482 | 59.8536 | -6.36 | -6.3714 | 116.8899 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.748 | 59.7169 | 6.36 | 6.3391 | 118.0175 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7486 | 6.7696 | 1 | 1.0008 | 116.255 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7499 | 6.7601 | -1 | -1.0242 | 115.9401 | 0.9847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7492 | 59.8536 | -6.36 | -6.3715 | 116.8899 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.749 | 59.7169 | 6.36 | 6.3392 | 118.0175 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7496 | 6.7696 | 1 | 1.0007 | 116.255 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7509 | 6.7601 | -1 | -1.0241 | 115.9401 | 0.9847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7502 | 59.8536 | -6.36 | -6.3716 | 116.8899 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.75 | 59.7169 | 6.36 | 6.3394 | 118.0175 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7506 | 6.7625 | 1 | 1.0007 | 116.2434 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7519 | 6.7601 | -1 | -1.0241 | 115.9401 | 0.9847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7512 | 59.8449 | -6.36 | -6.3718 | 116.8882 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.751 | 59.7169 | 6.36 | 6.3395 | 118.0175 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7516 | 6.7625 | 1 | 1.0006 | 116.2434 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7529 | 6.7601 | -1 | -1.024 | 115.9401 | 0.9847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7522 | 59.8449 | -6.36 | -6.372 | 116.8882 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.752 | 59.7169 | 6.36 | 6.3396 | 118.0175 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7526 | 6.7625 | 1 | 1.0005 | 116.2434 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7539 | 6.7601 | -1 | -1.024 | 115.9401 | 0.9847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7532 | 59.8449 | -6.36 | -6.3723 | 116.8882 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.753 | 59.7169 | 6.36 | 6.3398 | 118.0175 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7536 | 6.7625 | 1 | 1.0004 | 116.2434 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7549 | 6.7601 | -1 | -1.0239 | 115.9401 | 0.9847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7542 | 59.8449 | -6.36 | -6.3725 | 116.8882 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.754 | 59.7169 | 6.36 | 6.3399 | 118.0175 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7546 | 6.7625 | 1 | 1.0004 | 116.2434 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7559 | 6.7601 | -1 | -1.0239 | 115.9401 | 0.9847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7552 | 59.8449 | -6.36 | -6.3727 | 116.8882 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.755 | 59.7169 | 6.36 | 6.34 | 118.0175 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7556 | 6.7625 | 1 | 1.0003 | 116.2434 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7569 | 6.7601 | -1 | -1.0238 | 115.9401 | 0.9847 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7562 | 59.8449 | -6.36 | -6.373 | 116.8882 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.756 | 59.7266 | 6.36 | 6.3404 | 118.0201 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7566 | 6.7625 | 1 | 1.0002 | 116.2434 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7579 | 6.7631 | -1 | -1.0238 | 115.9528 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7572 | 59.8449 | -6.36 | -6.3732 | 116.8882 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.757 | 59.7266 | 6.36 | 6.3408 | 118.0201 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7576 | 6.7625 | 1 | 1.0002 | 116.2434 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7589 | 6.7631 | -1 | -1.0237 | 115.9528 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7582 | 59.8449 | -6.36 | -6.3734 | 116.8882 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.758 | 59.7266 | 6.36 | 6.3412 | 118.0201 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7586 | 6.7586 | 1 | 1.0001 | 116.2482 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7599 | 6.7631 | -1 | -1.0237 | 115.9528 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7592 | 59.837 | -6.36 | -6.3738 | 116.8593 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.759 | 59.7266 | 6.36 | 6.3416 | 118.0201 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7596 | 6.7586 | 1 | 0.99998 | 116.2482 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7609 | 6.7631 | -1 | -1.0236 | 115.9528 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7602 | 59.837 | -6.36 | -6.3742 | 116.8593 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.76 | 59.7266 | 6.36 | 6.342 | 118.0201 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7606 | 6.7586 | 1 | 0.99989 | 116.2482 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7619 | 6.7631 | -1 | -1.0236 | 115.9528 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7612 | 59.837 | -6.36 | -6.3746 | 116.8593 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.761 | 59.7266 | 6.36 | 6.3424 | 118.0201 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7616 | 6.7586 | 1 | 0.99981 | 116.2482 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7629 | 6.7631 | -1 | -1.0235 | 115.9528 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7622 | 59.837 | -6.36 | -6.3751 | 116.8593 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.762 | 59.7266 | 6.36 | 6.3428 | 118.0201 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7626 | 6.7586 | 1 | 0.99972 | 116.2482 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7639 | 6.7631 | -1 | -1.0235 | 115.9528 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7632 | 59.837 | -6.36 | -6.3755 | 116.8593 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.763 | 59.7266 | 6.36 | 6.3432 | 118.0201 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7636 | 6.7586 | 1 | 0.99963 | 116.2482 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7649 | 6.7631 | -1 | -1.0234 | 115.9528 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7642 | 59.837 | -6.36 | -6.3759 | 116.8593 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.764 | 59.7266 | 6.36 | 6.3436 | 118.0201 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7646 | 6.7586 | 1 | 0.99955 | 116.2482 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7659 | 6.7551 | -1 | -1.0233 | 115.9591 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7652 | 59.837 | -6.36 | -6.3763 | 116.8593 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.765 | 59.7547 | 6.36 | 6.3439 | 118.0408 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7656 | 6.7586 | 1 | 0.99946 | 116.2482 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7669 | 6.7551 | -1 | -1.0232 | 115.9591 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7662 | 59.837 | -6.36 | -6.3767 | 116.8593 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.766 | 59.7547 | 6.36 | 6.3442 | 118.0408 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7666 | 6.7586 | 1 | 0.99937 | 116.2482 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7679 | 6.7551 | -1 | -1.0231 | 115.9591 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7672 | 59.837 | -6.36 | -6.3771 | 116.8593 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.767 | 59.7547 | 6.36 | 6.3445 | 118.0408 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7676 | 6.7603 | 1 | 0.99928 | 116.2584 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7689 | 6.7551 | -1 | -1.0231 | 115.9591 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7682 | 59.8668 | -6.36 | -6.3775 | 116.8513 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.768 | 59.7547 | 6.36 | 6.3448 | 118.0408 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7686 | 6.7603 | 1 | 0.99919 | 116.2584 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7699 | 6.7551 | -1 | -1.023 | 115.9591 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7692 | 59.8668 | -6.36 | -6.378 | 116.8513 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.769 | 59.7547 | 6.36 | 6.3451 | 118.0408 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7696 | 6.7603 | 1 | 0.9991 | 116.2584 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7709 | 6.7551 | -1 | -1.0229 | 115.9591 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7702 | 59.8668 | -6.36 | -6.3784 | 116.8513 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.77 | 59.7547 | 6.36 | 6.3454 | 118.0408 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7706 | 6.7603 | 1 | 0.99901 | 116.2584 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7719 | 6.7551 | -1 | -1.0228 | 115.9591 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7712 | 59.8668 | -6.36 | -6.3789 | 116.8513 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.771 | 59.7547 | 6.36 | 6.3457 | 118.0408 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7716 | 6.7603 | 1 | 0.99892 | 116.2584 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7729 | 6.7551 | -1 | -1.0227 | 115.9591 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7722 | 59.8668 | -6.36 | -6.3793 | 116.8513 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.772 | 59.7547 | 6.36 | 6.346 | 118.0408 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7726 | 6.7603 | 1 | 0.99883 | 116.2584 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7739 | 6.7551 | -1 | -1.0226 | 115.9591 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7732 | 59.8668 | -6.36 | -6.3798 | 116.8513 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.773 | 59.729 | 6.36 | 6.3464 | 118.0168 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7736 | 6.7603 | 1 | 0.99874 | 116.2584 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7749 | 6.7573 | -1 | -1.0225 | 115.9573 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7742 | 59.8668 | -6.36 | -6.3802 | 116.8513 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.774 | 59.729 | 6.36 | 6.3469 | 118.0168 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7746 | 6.7603 | 1 | 0.99865 | 116.2584 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7759 | 6.7573 | -1 | -1.0224 | 115.9573 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7752 | 59.8668 | -6.36 | -6.3806 | 116.8513 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.775 | 59.729 | 6.36 | 6.3473 | 118.0168 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7756 | 6.7641 | 1 | 0.99863 | 116.2565 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7769 | 6.7573 | -1 | -1.0222 | 115.9573 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7762 | 59.8421 | -6.36 | -6.3805 | 116.8618 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.776 | 59.729 | 6.36 | 6.3477 | 118.0168 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7766 | 6.7641 | 1 | 0.9986 | 116.2565 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7779 | 6.7573 | -1 | -1.0221 | 115.9573 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7772 | 59.8421 | -6.36 | -6.3805 | 116.8618 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.777 | 59.729 | 6.36 | 6.3481 | 118.0168 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7776 | 6.7641 | 1 | 0.99858 | 116.2565 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7789 | 6.7573 | -1 | -1.022 | 115.9573 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7782 | 59.8421 | -6.36 | -6.3804 | 116.8618 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.778 | 59.729 | 6.36 | 6.3485 | 118.0168 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7786 | 6.7641 | 1 | 0.99856 | 116.2565 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7799 | 6.7573 | -1 | -1.0219 | 115.9573 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7792 | 59.8421 | -6.36 | -6.3803 | 116.8618 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.779 | 59.729 | 6.36 | 6.349 | 118.0168 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7796 | 6.7641 | 1 | 0.99854 | 116.2565 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7809 | 6.7573 | -1 | -1.0218 | 115.9573 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7802 | 59.8421 | -6.36 | -6.3802 | 116.8618 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.78 | 59.729 | 6.36 | 6.3494 | 118.0168 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7806 | 6.7641 | 1 | 0.99852 | 116.2565 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7819 | 6.7573 | -1 | -1.0217 | 115.9573 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7812 | 59.8421 | -6.36 | -6.3801 | 116.8618 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.781 | 59.6994 | 6.36 | 6.3496 | 118.0017 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7816 | 6.7641 | 1 | 0.9985 | 116.2565 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7829 | 6.7701 | -1 | -1.0215 | 115.9653 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7822 | 59.8421 | -6.36 | -6.38 | 116.8618 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.782 | 59.6994 | 6.36 | 6.3498 | 118.0017 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7826 | 6.7641 | 1 | 0.99848 | 116.2565 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7839 | 6.7701 | -1 | -1.0213 | 115.9653 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7832 | 59.8421 | -6.36 | -6.3799 | 116.8618 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.783 | 59.6994 | 6.36 | 6.35 | 118.0017 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7836 | 6.765 | 1 | 0.99841 | 116.2549 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7849 | 6.7701 | -1 | -1.0212 | 115.9653 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7842 | 59.8055 | -6.36 | -6.3802 | 116.8664 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.784 | 59.6994 | 6.36 | 6.3502 | 118.0017 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7846 | 6.765 | 1 | 0.99835 | 116.2549 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7859 | 6.7701 | -1 | -1.021 | 115.9653 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7852 | 59.8055 | -6.36 | -6.3804 | 116.8664 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.785 | 59.6994 | 6.36 | 6.3504 | 118.0017 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7856 | 6.765 | 1 | 0.99828 | 116.2549 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7869 | 6.7701 | -1 | -1.0209 | 115.9653 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7862 | 59.8055 | -6.36 | -6.3807 | 116.8664 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.786 | 59.6994 | 6.36 | 6.3506 | 118.0017 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7866 | 6.765 | 1 | 0.99821 | 116.2549 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7879 | 6.7701 | -1 | -1.0207 | 115.9653 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7872 | 59.8055 | -6.36 | -6.3809 | 116.8664 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.787 | 59.6994 | 6.36 | 6.3508 | 118.0017 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7876 | 6.765 | 1 | 0.99815 | 116.2549 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7889 | 6.7701 | -1 | -1.0206 | 115.9653 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7882 | 59.8055 | -6.36 | -6.3812 | 116.8664 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.788 | 59.6994 | 6.36 | 6.351 | 118.0017 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7886 | 6.765 | 1 | 0.99808 | 116.2549 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7899 | 6.7701 | -1 | -1.0204 | 115.9653 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7892 | 59.8055 | -6.36 | -6.3814 | 116.8664 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.789 | 59.6994 | 6.36 | 6.3512 | 118.0017 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7896 | 6.765 | 1 | 0.99801 | 116.2549 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7909 | 6.7665 | -1 | -1.0204 | 115.9455 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7902 | 59.8055 | -6.36 | -6.3817 | 116.8664 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.79 | 59.7201 | 6.36 | 6.3509 | 118.0187 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7906 | 6.765 | 1 | 0.99795 | 116.2549 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7919 | 6.7665 | -1 | -1.0203 | 115.9455 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7912 | 59.8055 | -6.36 | -6.3819 | 116.8664 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.791 | 59.7201 | 6.36 | 6.3506 | 118.0187 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7916 | 6.765 | 1 | 0.99788 | 116.2549 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7929 | 6.7665 | -1 | -1.0202 | 115.9455 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7922 | 59.8055 | -6.36 | -6.3822 | 116.8664 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.792 | 59.7201 | 6.36 | 6.3503 | 118.0187 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7926 | 6.7642 | 1 | 0.99781 | 116.2498 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7939 | 6.7665 | -1 | -1.0201 | 115.9455 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7932 | 59.8327 | -6.36 | -6.3828 | 116.8782 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.793 | 59.7201 | 6.36 | 6.35 | 118.0187 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7936 | 6.7642 | 1 | 0.99773 | 116.2498 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7949 | 6.7665 | -1 | -1.0201 | 115.9455 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7942 | 59.8327 | -6.36 | -6.3834 | 116.8782 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.794 | 59.7201 | 6.36 | 6.3497 | 118.0187 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7946 | 6.7642 | 1 | 0.99766 | 116.2498 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7959 | 6.7665 | -1 | -1.02 | 115.9455 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7952 | 59.8327 | -6.36 | -6.384 | 116.8782 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.795 | 59.7201 | 6.36 | 6.3494 | 118.0187 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7956 | 6.7642 | 1 | 0.99758 | 116.2498 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7969 | 6.7665 | -1 | -1.0199 | 115.9455 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7962 | 59.8327 | -6.36 | -6.3846 | 116.8782 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.796 | 59.7201 | 6.36 | 6.3491 | 118.0187 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7966 | 6.7642 | 1 | 0.9975 | 116.2498 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7979 | 6.7665 | -1 | -1.0199 | 115.9455 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7972 | 59.8327 | -6.36 | -6.3852 | 116.8782 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.797 | 59.7201 | 6.36 | 6.3488 | 118.0187 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7976 | 6.7642 | 1 | 0.99743 | 116.2498 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7989 | 6.7665 | -1 | -1.0198 | 115.9455 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7982 | 59.8327 | -6.36 | -6.3858 | 116.8782 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.798 | 59.7557 | 6.36 | 6.3487 | 118.0128 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7986 | 6.7642 | 1 | 0.99735 | 116.2498 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.7999 | 6.7674 | -1 | -1.0197 | 115.9525 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.7992 | 59.8327 | -6.36 | -6.3864 | 116.8782 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.799 | 59.7557 | 6.36 | 6.3487 | 118.0128 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.7996 | 6.7642 | 1 | 0.99728 | 116.2498 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8009 | 6.7674 | -1 | -1.0197 | 115.9525 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8002 | 59.8327 | -6.36 | -6.387 | 116.8782 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.8 | 59.7557 | 6.36 | 6.3487 | 118.0128 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8006 | 6.7656 | 1 | 0.99718 | 116.2499 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8019 | 6.7674 | -1 | -1.0196 | 115.9525 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8012 | 59.8198 | -6.36 | -6.3872 | 116.884 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.801 | 59.7557 | 6.36 | 6.3486 | 118.0128 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8016 | 6.7656 | 1 | 0.99708 | 116.2499 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8029 | 6.7674 | -1 | -1.0195 | 115.9525 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8022 | 59.8198 | -6.36 | -6.3874 | 116.884 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.802 | 59.7557 | 6.36 | 6.3486 | 118.0128 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8026 | 6.7656 | 1 | 0.99698 | 116.2499 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8039 | 6.7674 | -1 | -1.0195 | 115.9525 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8032 | 59.8198 | -6.36 | -6.3875 | 116.884 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.803 | 59.7557 | 6.36 | 6.3486 | 118.0128 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8036 | 6.7656 | 1 | 0.99688 | 116.2499 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8049 | 6.7674 | -1 | -1.0194 | 115.9525 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8042 | 59.8198 | -6.36 | -6.3877 | 116.884 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.804 | 59.7557 | 6.36 | 6.3486 | 118.0128 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8046 | 6.7656 | 1 | 0.99678 | 116.2499 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8059 | 6.7674 | -1 | -1.0194 | 115.9525 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8052 | 59.8198 | -6.36 | -6.3879 | 116.884 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.805 | 59.7557 | 6.36 | 6.3485 | 118.0128 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8056 | 6.7656 | 1 | 0.99668 | 116.2499 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8069 | 6.7674 | -1 | -1.0193 | 115.9525 | 0.98468 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8062 | 59.8198 | -6.36 | -6.388 | 116.884 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.806 | 59.7667 | 6.36 | 6.3488 | 118.0108 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8066 | 6.7656 | 1 | 0.99658 | 116.2499 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8079 | 6.7694 | -1 | -1.0193 | 115.9575 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8072 | 59.8198 | -6.36 | -6.3882 | 116.884 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.807 | 59.7667 | 6.36 | 6.3492 | 118.0108 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8076 | 6.7656 | 1 | 0.99648 | 116.2499 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8089 | 6.7694 | -1 | -1.0192 | 115.9575 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8082 | 59.8198 | -6.36 | -6.3884 | 116.884 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.808 | 59.7667 | 6.36 | 6.3495 | 118.0108 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8086 | 6.7599 | 1 | 0.9963 | 116.2501 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8099 | 6.7694 | -1 | -1.0192 | 115.9575 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8092 | 59.8049 | -6.36 | -6.3886 | 116.8884 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.809 | 59.7667 | 6.36 | 6.3498 | 118.0108 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8096 | 6.7599 | 1 | 0.99613 | 116.2501 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8109 | 6.7694 | -1 | -1.0191 | 115.9575 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8102 | 59.8049 | -6.36 | -6.3888 | 116.8884 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.81 | 59.7667 | 6.36 | 6.3501 | 118.0108 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8106 | 6.7599 | 1 | 0.99595 | 116.2501 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8119 | 6.7694 | -1 | -1.0191 | 115.9575 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8112 | 59.8049 | -6.36 | -6.3891 | 116.8884 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.811 | 59.7667 | 6.36 | 6.3504 | 118.0108 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8116 | 6.7599 | 1 | 0.99577 | 116.2501 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8129 | 6.7694 | -1 | -1.0191 | 115.9575 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8122 | 59.8049 | -6.36 | -6.3893 | 116.8884 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.812 | 59.7667 | 6.36 | 6.3508 | 118.0108 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8126 | 6.7599 | 1 | 0.9956 | 116.2501 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8139 | 6.7694 | -1 | -1.019 | 115.9575 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8132 | 59.8049 | -6.36 | -6.3895 | 116.8884 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.813 | 59.7667 | 6.36 | 6.3511 | 118.0108 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8136 | 6.7599 | 1 | 0.99542 | 116.2501 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8149 | 6.7694 | -1 | -1.019 | 115.9575 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8142 | 59.8049 | -6.36 | -6.3897 | 116.8884 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.814 | 59.7667 | 6.36 | 6.3514 | 118.0108 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8146 | 6.7599 | 1 | 0.99524 | 116.2501 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8159 | 6.7674 | -1 | -1.019 | 115.9589 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8152 | 59.8049 | -6.36 | -6.3899 | 116.8884 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.815 | 59.7528 | 6.36 | 6.3518 | 118.0273 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8156 | 6.7599 | 1 | 0.99506 | 116.2501 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8169 | 6.7674 | -1 | -1.0191 | 115.9589 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8162 | 59.8049 | -6.36 | -6.3902 | 116.8884 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.816 | 59.7528 | 6.36 | 6.3521 | 118.0273 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8166 | 6.7599 | 1 | 0.99489 | 116.2501 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8179 | 6.7674 | -1 | -1.0192 | 115.9589 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8172 | 59.8049 | -6.36 | -6.3904 | 116.8884 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.817 | 59.7528 | 6.36 | 6.3525 | 118.0273 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8176 | 6.7625 | 1 | 0.99485 | 116.2525 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8189 | 6.7674 | -1 | -1.0193 | 115.9589 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8182 | 59.8307 | -6.36 | -6.3907 | 116.8877 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.818 | 59.7528 | 6.36 | 6.3529 | 118.0273 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8186 | 6.7625 | 1 | 0.99481 | 116.2525 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8199 | 6.7674 | -1 | -1.0193 | 115.9589 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8192 | 59.8307 | -6.36 | -6.3911 | 116.8877 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.819 | 59.7528 | 6.36 | 6.3533 | 118.0273 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8196 | 6.7625 | 1 | 0.99477 | 116.2525 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8209 | 6.7674 | -1 | -1.0194 | 115.9589 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8202 | 59.8307 | -6.36 | -6.3915 | 116.8877 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.82 | 59.7528 | 6.36 | 6.3536 | 118.0273 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8206 | 6.7625 | 1 | 0.99473 | 116.2525 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8219 | 6.7674 | -1 | -1.0195 | 115.9589 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8212 | 59.8307 | -6.36 | -6.3919 | 116.8877 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.821 | 59.7528 | 6.36 | 6.354 | 118.0273 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8216 | 6.7625 | 1 | 0.99469 | 116.2525 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8229 | 6.7674 | -1 | -1.0196 | 115.9589 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8222 | 59.8307 | -6.36 | -6.3922 | 116.8877 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.822 | 59.7528 | 6.36 | 6.3544 | 118.0273 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8226 | 6.7625 | 1 | 0.99465 | 116.2525 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8239 | 6.7674 | -1 | -1.0196 | 115.9589 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8232 | 59.8307 | -6.36 | -6.3926 | 116.8877 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.823 | 59.7213 | 6.36 | 6.3549 | 118.028 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8236 | 6.7625 | 1 | 0.99462 | 116.2525 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8249 | 6.7653 | -1 | -1.0196 | 115.9696 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8242 | 59.8307 | -6.36 | -6.393 | 116.8877 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.824 | 59.7213 | 6.36 | 6.3553 | 118.028 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8246 | 6.7625 | 1 | 0.99458 | 116.2525 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8259 | 6.7653 | -1 | -1.0197 | 115.9696 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8252 | 59.8307 | -6.36 | -6.3933 | 116.8877 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.825 | 59.7213 | 6.36 | 6.3558 | 118.028 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8256 | 6.7651 | 1 | 0.99459 | 116.2467 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8269 | 6.7653 | -1 | -1.0197 | 115.9696 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8262 | 59.8433 | -6.36 | -6.3936 | 116.8771 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.826 | 59.7213 | 6.36 | 6.3563 | 118.028 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8266 | 6.7651 | 1 | 0.9946 | 116.2467 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8279 | 6.7653 | -1 | -1.0197 | 115.9696 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8272 | 59.8433 | -6.36 | -6.3938 | 116.8771 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.827 | 59.7213 | 6.36 | 6.3568 | 118.028 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8276 | 6.7651 | 1 | 0.99461 | 116.2467 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8289 | 6.7653 | -1 | -1.0197 | 115.9696 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8282 | 59.8433 | -6.36 | -6.3941 | 116.8771 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.828 | 59.7213 | 6.36 | 6.3573 | 118.028 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8286 | 6.7651 | 1 | 0.99462 | 116.2467 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8299 | 6.7653 | -1 | -1.0197 | 115.9696 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8292 | 59.8433 | -6.36 | -6.3944 | 116.8771 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.829 | 59.7213 | 6.36 | 6.3577 | 118.028 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8296 | 6.7651 | 1 | 0.99462 | 116.2467 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8309 | 6.7653 | -1 | -1.0197 | 115.9696 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8302 | 59.8433 | -6.36 | -6.3946 | 116.8771 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.83 | 59.7213 | 6.36 | 6.3582 | 118.028 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8306 | 6.7651 | 1 | 0.99463 | 116.2467 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8319 | 6.7653 | -1 | -1.0197 | 115.9696 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8312 | 59.8433 | -6.36 | -6.3949 | 116.8771 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.831 | 59.708 | 6.36 | 6.3581 | 118.0208 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8316 | 6.7651 | 1 | 0.99464 | 116.2467 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8329 | 6.7641 | -1 | -1.0196 | 115.9765 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8322 | 59.8433 | -6.36 | -6.3951 | 116.8771 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.832 | 59.708 | 6.36 | 6.358 | 118.0208 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8326 | 6.7651 | 1 | 0.99465 | 116.2467 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8339 | 6.7641 | -1 | -1.0195 | 115.9765 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8332 | 59.8433 | -6.36 | -6.3954 | 116.8771 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.833 | 59.708 | 6.36 | 6.3579 | 118.0208 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8336 | 6.7573 | 1 | 0.99462 | 116.2341 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8349 | 6.7641 | -1 | -1.0195 | 115.9765 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8342 | 59.8462 | -6.36 | -6.3953 | 116.8693 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.834 | 59.708 | 6.36 | 6.3578 | 118.0208 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8346 | 6.7573 | 1 | 0.99459 | 116.2341 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8359 | 6.7641 | -1 | -1.0194 | 115.9765 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8352 | 59.8462 | -6.36 | -6.3953 | 116.8693 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.835 | 59.708 | 6.36 | 6.3577 | 118.0208 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8356 | 6.7573 | 1 | 0.99456 | 116.2341 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8369 | 6.7641 | -1 | -1.0193 | 115.9765 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8362 | 59.8462 | -6.36 | -6.3952 | 116.8693 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.836 | 59.708 | 6.36 | 6.3576 | 118.0208 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8366 | 6.7573 | 1 | 0.99453 | 116.2341 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8379 | 6.7641 | -1 | -1.0192 | 115.9765 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8372 | 59.8462 | -6.36 | -6.3951 | 116.8693 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.837 | 59.708 | 6.36 | 6.3575 | 118.0208 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8376 | 6.7573 | 1 | 0.99449 | 116.2341 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8389 | 6.7641 | -1 | -1.0191 | 115.9765 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8382 | 59.8462 | -6.36 | -6.3951 | 116.8693 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.838 | 59.708 | 6.36 | 6.3574 | 118.0208 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8386 | 6.7573 | 1 | 0.99446 | 116.2341 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8399 | 6.7641 | -1 | -1.0191 | 115.9765 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8392 | 59.8462 | -6.36 | -6.395 | 116.8693 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.839 | 59.708 | 6.36 | 6.3573 | 118.0208 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8396 | 6.7573 | 1 | 0.99443 | 116.2341 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8409 | 6.7717 | -1 | -1.0189 | 115.984 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8402 | 59.8462 | -6.36 | -6.395 | 116.8693 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.84 | 59.718 | 6.36 | 6.357 | 118.0338 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8406 | 6.7573 | 1 | 0.9944 | 116.2341 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8419 | 6.7717 | -1 | -1.0188 | 115.984 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8412 | 59.8462 | -6.36 | -6.3949 | 116.8693 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.841 | 59.718 | 6.36 | 6.3567 | 118.0338 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8416 | 6.7573 | 1 | 0.99436 | 116.2341 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8429 | 6.7717 | -1 | -1.0187 | 115.984 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8422 | 59.8462 | -6.36 | -6.3948 | 116.8693 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.842 | 59.718 | 6.36 | 6.3564 | 118.0338 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8426 | 6.7632 | 1 | 0.99438 | 116.2402 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8439 | 6.7717 | -1 | -1.0186 | 115.984 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8432 | 59.8331 | -6.36 | -6.3944 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.843 | 59.718 | 6.36 | 6.3561 | 118.0338 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8436 | 6.7632 | 1 | 0.99439 | 116.2402 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8449 | 6.7717 | -1 | -1.0184 | 115.984 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8442 | 59.8331 | -6.36 | -6.394 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.844 | 59.718 | 6.36 | 6.3558 | 118.0338 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8446 | 6.7632 | 1 | 0.9944 | 116.2402 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8459 | 6.7717 | -1 | -1.0183 | 115.984 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8452 | 59.8331 | -6.36 | -6.3937 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.845 | 59.718 | 6.36 | 6.3555 | 118.0338 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8456 | 6.7632 | 1 | 0.99441 | 116.2402 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8469 | 6.7717 | -1 | -1.0182 | 115.984 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8462 | 59.8331 | -6.36 | -6.3933 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.846 | 59.718 | 6.36 | 6.3552 | 118.0338 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8466 | 6.7632 | 1 | 0.99443 | 116.2402 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8479 | 6.7717 | -1 | -1.0181 | 115.984 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8472 | 59.8331 | -6.36 | -6.3929 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.847 | 59.718 | 6.36 | 6.3549 | 118.0338 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8476 | 6.7632 | 1 | 0.99444 | 116.2402 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8489 | 6.7717 | -1 | -1.0179 | 115.984 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8482 | 59.8331 | -6.36 | -6.3925 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.848 | 59.7372 | 6.36 | 6.355 | 118.0157 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8486 | 6.7632 | 1 | 0.99445 | 116.2402 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8499 | 6.7704 | -1 | -1.0179 | 115.9845 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8492 | 59.8331 | -6.36 | -6.3921 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.849 | 59.7372 | 6.36 | 6.3551 | 118.0157 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8496 | 6.7632 | 1 | 0.99446 | 116.2402 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8509 | 6.7704 | -1 | -1.0178 | 115.9845 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8502 | 59.8331 | -6.36 | -6.3917 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.85 | 59.7372 | 6.36 | 6.3552 | 118.0157 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8506 | 6.7689 | 1 | 0.99444 | 116.2505 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8519 | 6.7704 | -1 | -1.0178 | 115.9845 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8512 | 59.7906 | -6.36 | -6.3913 | 116.8577 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.851 | 59.7372 | 6.36 | 6.3553 | 118.0157 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8516 | 6.7689 | 1 | 0.99441 | 116.2505 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8529 | 6.7704 | -1 | -1.0177 | 115.9845 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8522 | 59.7906 | -6.36 | -6.391 | 116.8577 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.852 | 59.7372 | 6.36 | 6.3554 | 118.0157 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8526 | 6.7689 | 1 | 0.99439 | 116.2505 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8539 | 6.7704 | -1 | -1.0177 | 115.9845 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8532 | 59.7906 | -6.36 | -6.3906 | 116.8577 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.853 | 59.7372 | 6.36 | 6.3555 | 118.0157 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8536 | 6.7689 | 1 | 0.99436 | 116.2505 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8549 | 6.7704 | -1 | -1.0176 | 115.9845 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8542 | 59.7906 | -6.36 | -6.3903 | 116.8577 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.854 | 59.7372 | 6.36 | 6.3556 | 118.0157 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8546 | 6.7689 | 1 | 0.99434 | 116.2505 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8559 | 6.7704 | -1 | -1.0175 | 115.9845 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8552 | 59.7906 | -6.36 | -6.3899 | 116.8577 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.855 | 59.7372 | 6.36 | 6.3557 | 118.0157 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8556 | 6.7689 | 1 | 0.99431 | 116.2505 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8569 | 6.7704 | -1 | -1.0175 | 115.9845 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8562 | 59.7906 | -6.36 | -6.3895 | 116.8577 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.856 | 59.7539 | 6.36 | 6.3559 | 117.995 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8566 | 6.7689 | 1 | 0.99428 | 116.2505 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8579 | 6.7638 | -1 | -1.0174 | 115.9725 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8572 | 59.7906 | -6.36 | -6.3892 | 116.8577 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.857 | 59.7539 | 6.36 | 6.3562 | 117.995 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8576 | 6.7689 | 1 | 0.99426 | 116.2505 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8589 | 6.7638 | -1 | -1.0173 | 115.9725 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8582 | 59.7906 | -6.36 | -6.3888 | 116.8577 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.858 | 59.7539 | 6.36 | 6.3564 | 117.995 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8586 | 6.7697 | 1 | 0.99423 | 116.2482 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8599 | 6.7638 | -1 | -1.0172 | 115.9725 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8592 | 59.7708 | -6.36 | -6.3883 | 116.8859 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.859 | 59.7539 | 6.36 | 6.3567 | 117.995 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8596 | 6.7697 | 1 | 0.99421 | 116.2482 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8609 | 6.7638 | -1 | -1.0172 | 115.9725 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8602 | 59.7708 | -6.36 | -6.3878 | 116.8859 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.86 | 59.7539 | 6.36 | 6.3569 | 117.995 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8606 | 6.7697 | 1 | 0.99418 | 116.2482 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8619 | 6.7638 | -1 | -1.0171 | 115.9725 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8612 | 59.7708 | -6.36 | -6.3873 | 116.8859 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.861 | 59.7539 | 6.36 | 6.3572 | 117.995 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8616 | 6.7697 | 1 | 0.99416 | 116.2482 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8629 | 6.7638 | -1 | -1.017 | 115.9725 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8622 | 59.7708 | -6.36 | -6.3867 | 116.8859 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.862 | 59.7539 | 6.36 | 6.3574 | 117.995 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8626 | 6.7697 | 1 | 0.99413 | 116.2482 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8639 | 6.7638 | -1 | -1.0169 | 115.9725 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8632 | 59.7708 | -6.36 | -6.3862 | 116.8859 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.863 | 59.7539 | 6.36 | 6.3577 | 117.995 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8636 | 6.7697 | 1 | 0.99411 | 116.2482 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8649 | 6.7638 | -1 | -1.0168 | 115.9725 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8642 | 59.7708 | -6.36 | -6.3857 | 116.8859 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.864 | 59.7539 | 6.36 | 6.3579 | 117.995 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8646 | 6.7697 | 1 | 0.99408 | 116.2482 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8659 | 6.7581 | -1 | -1.0167 | 115.967 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8652 | 59.7708 | -6.36 | -6.3852 | 116.8859 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.865 | 59.7528 | 6.36 | 6.3582 | 118.0147 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8656 | 6.7697 | 1 | 0.99406 | 116.2482 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8669 | 6.7581 | -1 | -1.0167 | 115.967 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8662 | 59.7708 | -6.36 | -6.3847 | 116.8859 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.866 | 59.7528 | 6.36 | 6.3584 | 118.0147 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8666 | 6.7697 | 1 | 0.99403 | 116.2482 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8679 | 6.7581 | -1 | -1.0166 | 115.967 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8672 | 59.7708 | -6.36 | -6.3841 | 116.8859 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.867 | 59.7528 | 6.36 | 6.3586 | 118.0147 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8676 | 6.7711 | 1 | 0.99405 | 116.2555 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8689 | 6.7581 | -1 | -1.0165 | 115.967 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8682 | 59.7633 | -6.36 | -6.3839 | 116.881 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.868 | 59.7528 | 6.36 | 6.3588 | 118.0147 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8686 | 6.7711 | 1 | 0.99407 | 116.2555 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8699 | 6.7581 | -1 | -1.0164 | 115.967 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8692 | 59.7633 | -6.36 | -6.3837 | 116.881 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.869 | 59.7528 | 6.36 | 6.359 | 118.0147 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8696 | 6.7711 | 1 | 0.99409 | 116.2555 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8709 | 6.7581 | -1 | -1.0163 | 115.967 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8702 | 59.7633 | -6.36 | -6.3835 | 116.881 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.87 | 59.7528 | 6.36 | 6.3592 | 118.0147 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8706 | 6.7711 | 1 | 0.99411 | 116.2555 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8719 | 6.7581 | -1 | -1.0162 | 115.967 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8712 | 59.7633 | -6.36 | -6.3833 | 116.881 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.871 | 59.7528 | 6.36 | 6.3594 | 118.0147 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8716 | 6.7711 | 1 | 0.99414 | 116.2555 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8729 | 6.7581 | -1 | -1.0161 | 115.967 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8722 | 59.7633 | -6.36 | -6.3831 | 116.881 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.872 | 59.7528 | 6.36 | 6.3596 | 118.0147 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8726 | 6.7711 | 1 | 0.99416 | 116.2555 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8739 | 6.7581 | -1 | -1.016 | 115.967 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8732 | 59.7633 | -6.36 | -6.3829 | 116.881 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.873 | 59.7055 | 6.36 | 6.3599 | 118.0303 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8736 | 6.7711 | 1 | 0.99418 | 116.2555 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8749 | 6.7609 | -1 | -1.0159 | 115.9703 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8742 | 59.7633 | -6.36 | -6.3827 | 116.881 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.874 | 59.7055 | 6.36 | 6.3602 | 118.0303 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8746 | 6.7711 | 1 | 0.9942 | 116.2555 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8759 | 6.7609 | -1 | -1.0158 | 115.9703 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8752 | 59.7633 | -6.36 | -6.3825 | 116.881 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.875 | 59.7055 | 6.36 | 6.3604 | 118.0303 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8756 | 6.7675 | 1 | 0.99419 | 116.265 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8769 | 6.7609 | -1 | -1.0157 | 115.9703 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8762 | 59.7716 | -6.36 | -6.3826 | 116.8669 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.876 | 59.7055 | 6.36 | 6.3607 | 118.0303 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8766 | 6.7675 | 1 | 0.99417 | 116.265 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8779 | 6.7609 | -1 | -1.0156 | 115.9703 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8772 | 59.7716 | -6.36 | -6.3827 | 116.8669 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.877 | 59.7055 | 6.36 | 6.361 | 118.0303 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8776 | 6.7675 | 1 | 0.99416 | 116.265 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8789 | 6.7609 | -1 | -1.0155 | 115.9703 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8782 | 59.7716 | -6.36 | -6.3828 | 116.8669 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.878 | 59.7055 | 6.36 | 6.3612 | 118.0303 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8786 | 6.7675 | 1 | 0.99415 | 116.265 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8799 | 6.7609 | -1 | -1.0154 | 115.9703 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8792 | 59.7716 | -6.36 | -6.3829 | 116.8669 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.879 | 59.7055 | 6.36 | 6.3615 | 118.0303 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8796 | 6.7675 | 1 | 0.99414 | 116.265 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8809 | 6.7609 | -1 | -1.0153 | 115.9703 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8802 | 59.7716 | -6.36 | -6.383 | 116.8669 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.88 | 59.7055 | 6.36 | 6.3618 | 118.0303 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8806 | 6.7675 | 1 | 0.99413 | 116.265 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8819 | 6.7609 | -1 | -1.0152 | 115.9703 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8812 | 59.7716 | -6.36 | -6.3831 | 116.8669 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.881 | 59.6893 | 6.36 | 6.3619 | 118.0216 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8816 | 6.7675 | 1 | 0.99412 | 116.265 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8829 | 6.7659 | -1 | -1.0152 | 115.9631 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8822 | 59.7716 | -6.36 | -6.3832 | 116.8669 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.882 | 59.6893 | 6.36 | 6.362 | 118.0216 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8826 | 6.7675 | 1 | 0.99411 | 116.265 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8839 | 6.7659 | -1 | -1.0152 | 115.9631 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8832 | 59.7716 | -6.36 | -6.3833 | 116.8669 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.883 | 59.6893 | 6.36 | 6.3622 | 118.0216 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8836 | 6.7674 | 1 | 0.99406 | 116.2548 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8849 | 6.7659 | -1 | -1.0152 | 115.9631 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8842 | 59.7716 | -6.36 | -6.3833 | 116.8669 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.884 | 59.6893 | 6.36 | 6.3623 | 118.0216 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8846 | 6.7674 | 1 | 0.994 | 116.2548 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8859 | 6.7659 | -1 | -1.0152 | 115.9631 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8852 | 59.7855 | -6.36 | -6.3833 | 116.872 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.885 | 59.6893 | 6.36 | 6.3624 | 118.0216 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8856 | 6.7674 | 1 | 0.99395 | 116.2548 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8869 | 6.7659 | -1 | -1.0152 | 115.9631 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8862 | 59.7855 | -6.36 | -6.3833 | 116.872 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.886 | 59.6893 | 6.36 | 6.3626 | 118.0216 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8866 | 6.7674 | 1 | 0.99389 | 116.2548 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8879 | 6.7659 | -1 | -1.0152 | 115.9631 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8872 | 59.7855 | -6.36 | -6.3833 | 116.872 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.887 | 59.6893 | 6.36 | 6.3627 | 118.0216 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8876 | 6.7674 | 1 | 0.99384 | 116.2548 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8889 | 6.7659 | -1 | -1.0152 | 115.9631 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8882 | 59.7855 | -6.36 | -6.3834 | 116.872 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.888 | 59.6893 | 6.36 | 6.3628 | 118.0216 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8886 | 6.7674 | 1 | 0.99378 | 116.2548 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8899 | 6.7659 | -1 | -1.0152 | 115.9631 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8892 | 59.7855 | -6.36 | -6.3834 | 116.872 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.889 | 59.6893 | 6.36 | 6.363 | 118.0216 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8896 | 6.7674 | 1 | 0.99373 | 116.2548 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8909 | 6.7629 | -1 | -1.0153 | 115.9708 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8902 | 59.7855 | -6.36 | -6.3834 | 116.872 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.89 | 59.7018 | 6.36 | 6.3628 | 118.0083 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8906 | 6.7674 | 1 | 0.99368 | 116.2548 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8919 | 6.7629 | -1 | -1.0154 | 115.9708 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8912 | 59.7855 | -6.36 | -6.3834 | 116.872 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.891 | 59.7018 | 6.36 | 6.3626 | 118.0083 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8916 | 6.7674 | 1 | 0.99362 | 116.2548 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8929 | 6.7629 | -1 | -1.0155 | 115.9708 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8922 | 59.7855 | -6.36 | -6.3835 | 116.872 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.892 | 59.7018 | 6.36 | 6.3623 | 118.0083 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8926 | 6.7628 | 1 | 0.99357 | 116.2471 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8939 | 6.7629 | -1 | -1.0156 | 115.9708 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8932 | 59.7832 | -6.36 | -6.3836 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.893 | 59.7018 | 6.36 | 6.3621 | 118.0083 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8936 | 6.7628 | 1 | 0.99353 | 116.2471 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8949 | 6.7629 | -1 | -1.0157 | 115.9708 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8942 | 59.7832 | -6.36 | -6.3838 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.894 | 59.7018 | 6.36 | 6.3619 | 118.0083 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8946 | 6.7628 | 1 | 0.99348 | 116.2471 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8959 | 6.7629 | -1 | -1.0158 | 115.9708 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8952 | 59.7832 | -6.36 | -6.384 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.895 | 59.7018 | 6.36 | 6.3617 | 118.0083 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8956 | 6.7628 | 1 | 0.99343 | 116.2471 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8969 | 6.7629 | -1 | -1.0159 | 115.9708 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8962 | 59.7832 | -6.36 | -6.3842 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.896 | 59.7018 | 6.36 | 6.3615 | 118.0083 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8966 | 6.7628 | 1 | 0.99338 | 116.2471 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8979 | 6.7629 | -1 | -1.016 | 115.9708 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8972 | 59.7832 | -6.36 | -6.3844 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.897 | 59.7018 | 6.36 | 6.3612 | 118.0083 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8976 | 6.7628 | 1 | 0.99333 | 116.2471 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8989 | 6.7629 | -1 | -1.0161 | 115.9708 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8982 | 59.7832 | -6.36 | -6.3845 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.898 | 59.7063 | 6.36 | 6.3611 | 118.0297 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8986 | 6.7628 | 1 | 0.99329 | 116.2471 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.8999 | 6.7702 | -1 | -1.016 | 115.9759 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.8992 | 59.7832 | -6.36 | -6.3847 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.899 | 59.7063 | 6.36 | 6.3609 | 118.0297 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.8996 | 6.7628 | 1 | 0.99324 | 116.2471 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9009 | 6.7702 | -1 | -1.016 | 115.9759 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9002 | 59.7832 | -6.36 | -6.3849 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.9 | 59.7063 | 6.36 | 6.3607 | 118.0297 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9006 | 6.7637 | 1 | 0.99325 | 116.2467 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9019 | 6.7702 | -1 | -1.016 | 115.9759 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9012 | 59.8027 | -6.36 | -6.3849 | 116.8806 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.901 | 59.7063 | 6.36 | 6.3605 | 118.0297 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9016 | 6.7637 | 1 | 0.99327 | 116.2467 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9029 | 6.7702 | -1 | -1.016 | 115.9759 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9022 | 59.8027 | -6.36 | -6.3849 | 116.8806 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.902 | 59.7063 | 6.36 | 6.3603 | 118.0297 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9026 | 6.7637 | 1 | 0.99329 | 116.2467 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9039 | 6.7702 | -1 | -1.016 | 115.9759 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9032 | 59.8027 | -6.36 | -6.385 | 116.8806 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.903 | 59.7063 | 6.36 | 6.3601 | 118.0297 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9036 | 6.7637 | 1 | 0.9933 | 116.2467 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9049 | 6.7702 | -1 | -1.016 | 115.9759 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9042 | 59.8027 | -6.36 | -6.385 | 116.8806 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.904 | 59.7063 | 6.36 | 6.3599 | 118.0297 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9046 | 6.7637 | 1 | 0.99332 | 116.2467 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9059 | 6.7702 | -1 | -1.016 | 115.9759 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9052 | 59.8027 | -6.36 | -6.385 | 116.8806 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.905 | 59.7063 | 6.36 | 6.3597 | 118.0297 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9056 | 6.7637 | 1 | 0.99334 | 116.2467 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9069 | 6.7702 | -1 | -1.0159 | 115.9759 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9062 | 59.8027 | -6.36 | -6.385 | 116.8806 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.906 | 59.7355 | 6.36 | 6.3595 | 118.037 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9066 | 6.7637 | 1 | 0.99335 | 116.2467 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9079 | 6.7668 | -1 | -1.016 | 115.9754 | 0.98462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9072 | 59.8027 | -6.36 | -6.3851 | 116.8806 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.907 | 59.7355 | 6.36 | 6.3593 | 118.037 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9076 | 6.7637 | 1 | 0.99337 | 116.2467 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9089 | 6.7668 | -1 | -1.016 | 115.9754 | 0.98462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9082 | 59.8027 | -6.36 | -6.3851 | 116.8806 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.908 | 59.7355 | 6.36 | 6.3591 | 118.037 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9086 | 6.7744 | 1 | 0.99341 | 116.2448 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9099 | 6.7668 | -1 | -1.0161 | 115.9754 | 0.98462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9092 | 59.8027 | -6.36 | -6.3848 | 116.8806 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.909 | 59.7355 | 6.36 | 6.3589 | 118.037 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9096 | 6.7744 | 1 | 0.99345 | 116.2448 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9109 | 6.7668 | -1 | -1.0161 | 115.9754 | 0.98462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9102 | 59.7848 | -6.36 | -6.3844 | 116.861 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.91 | 59.7355 | 6.36 | 6.3586 | 118.037 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9106 | 6.7744 | 1 | 0.99349 | 116.2448 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9119 | 6.7668 | -1 | -1.0161 | 115.9754 | 0.98462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9112 | 59.7848 | -6.36 | -6.3839 | 116.861 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.911 | 59.7355 | 6.36 | 6.3584 | 118.037 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9116 | 6.7744 | 1 | 0.99353 | 116.2448 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9129 | 6.7668 | -1 | -1.0162 | 115.9754 | 0.98462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9122 | 59.7848 | -6.36 | -6.3834 | 116.861 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.912 | 59.7355 | 6.36 | 6.3582 | 118.037 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9126 | 6.7744 | 1 | 0.99357 | 116.2448 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9139 | 6.7668 | -1 | -1.0162 | 115.9754 | 0.98462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9132 | 59.7848 | -6.36 | -6.3829 | 116.861 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.913 | 59.7355 | 6.36 | 6.358 | 118.037 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9136 | 6.7744 | 1 | 0.99361 | 116.2448 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9149 | 6.7668 | -1 | -1.0163 | 115.9754 | 0.98462 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9142 | 59.7848 | -6.36 | -6.3825 | 116.861 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.914 | 59.7355 | 6.36 | 6.3578 | 118.037 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9146 | 6.7744 | 1 | 0.99365 | 116.2448 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9159 | 6.7622 | -1 | -1.0163 | 115.9735 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9152 | 59.7848 | -6.36 | -6.382 | 116.861 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.915 | 59.7452 | 6.36 | 6.358 | 118.0207 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9156 | 6.7744 | 1 | 0.99369 | 116.2448 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9169 | 6.7622 | -1 | -1.0163 | 115.9735 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9162 | 59.7848 | -6.36 | -6.3815 | 116.861 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.916 | 59.7452 | 6.36 | 6.3581 | 118.0207 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9166 | 6.7744 | 1 | 0.99374 | 116.2448 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9179 | 6.7622 | -1 | -1.0163 | 115.9735 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9172 | 59.7848 | -6.36 | -6.381 | 116.861 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.917 | 59.7452 | 6.36 | 6.3582 | 118.0207 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9176 | 6.7786 | 1 | 0.99378 | 116.2527 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9189 | 6.7622 | -1 | -1.0164 | 115.9735 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9182 | 59.7476 | -6.36 | -6.3806 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.918 | 59.7452 | 6.36 | 6.3583 | 118.0207 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9186 | 6.7786 | 1 | 0.99383 | 116.2527 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9199 | 6.7622 | -1 | -1.0164 | 115.9735 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9192 | 59.7476 | -6.36 | -6.3801 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.919 | 59.7452 | 6.36 | 6.3585 | 118.0207 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9196 | 6.7786 | 1 | 0.99388 | 116.2527 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9209 | 6.7622 | -1 | -1.0164 | 115.9735 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9202 | 59.7476 | -6.36 | -6.3797 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.92 | 59.7452 | 6.36 | 6.3586 | 118.0207 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9206 | 6.7786 | 1 | 0.99393 | 116.2527 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9219 | 6.7622 | -1 | -1.0165 | 115.9735 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9212 | 59.7476 | -6.36 | -6.3792 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.921 | 59.7452 | 6.36 | 6.3587 | 118.0207 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9216 | 6.7786 | 1 | 0.99398 | 116.2527 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9229 | 6.7622 | -1 | -1.0165 | 115.9735 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9222 | 59.7476 | -6.36 | -6.3788 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.922 | 59.7452 | 6.36 | 6.3589 | 118.0207 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9226 | 6.7786 | 1 | 0.99403 | 116.2527 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9239 | 6.7622 | -1 | -1.0165 | 115.9735 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9232 | 59.7476 | -6.36 | -6.3783 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.923 | 59.6876 | 6.36 | 6.359 | 118.0075 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9236 | 6.7786 | 1 | 0.99408 | 116.2527 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9249 | 6.763 | -1 | -1.0165 | 115.9715 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9242 | 59.7476 | -6.36 | -6.3778 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.924 | 59.6876 | 6.36 | 6.3591 | 118.0075 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9246 | 6.7786 | 1 | 0.99413 | 116.2527 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9259 | 6.763 | -1 | -1.0165 | 115.9715 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9252 | 59.7476 | -6.36 | -6.3774 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.925 | 59.6876 | 6.36 | 6.3592 | 118.0075 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9256 | 6.7699 | 1 | 0.9942 | 116.2624 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9269 | 6.763 | -1 | -1.0165 | 115.9715 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9262 | 59.7714 | -6.36 | -6.3775 | 116.8633 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.926 | 59.6876 | 6.36 | 6.3593 | 118.0075 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9266 | 6.7699 | 1 | 0.99427 | 116.2624 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9279 | 6.763 | -1 | -1.0164 | 115.9715 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9272 | 59.7714 | -6.36 | -6.3777 | 116.8633 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.927 | 59.6876 | 6.36 | 6.3594 | 118.0075 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9276 | 6.7699 | 1 | 0.99434 | 116.2624 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9289 | 6.763 | -1 | -1.0164 | 115.9715 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9282 | 59.7714 | -6.36 | -6.3779 | 116.8633 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.928 | 59.6876 | 6.36 | 6.3595 | 118.0075 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9286 | 6.7699 | 1 | 0.99441 | 116.2624 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9299 | 6.763 | -1 | -1.0164 | 115.9715 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9292 | 59.7714 | -6.36 | -6.378 | 116.8633 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.929 | 59.6876 | 6.36 | 6.3596 | 118.0075 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9296 | 6.7699 | 1 | 0.99448 | 116.2624 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9309 | 6.763 | -1 | -1.0164 | 115.9715 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9302 | 59.7714 | -6.36 | -6.3782 | 116.8633 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.93 | 59.6876 | 6.36 | 6.3597 | 118.0075 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9306 | 6.7699 | 1 | 0.99455 | 116.2624 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9319 | 6.763 | -1 | -1.0164 | 115.9715 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9312 | 59.7714 | -6.36 | -6.3783 | 116.8633 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.931 | 59.6839 | 6.36 | 6.3597 | 118.0161 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9316 | 6.7699 | 1 | 0.99462 | 116.2624 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9329 | 6.7521 | -1 | -1.0163 | 115.975 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9322 | 59.7714 | -6.36 | -6.3785 | 116.8633 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.932 | 59.6839 | 6.36 | 6.3596 | 118.0161 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9326 | 6.7699 | 1 | 0.99469 | 116.2624 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9339 | 6.7521 | -1 | -1.0163 | 115.975 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9332 | 59.7714 | -6.36 | -6.3787 | 116.8633 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.933 | 59.6839 | 6.36 | 6.3596 | 118.0161 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9336 | 6.7677 | 1 | 0.99476 | 116.2554 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9349 | 6.7521 | -1 | -1.0162 | 115.975 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9342 | 59.7714 | -6.36 | -6.3786 | 116.8633 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.934 | 59.6839 | 6.36 | 6.3595 | 118.0161 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9346 | 6.7677 | 1 | 0.99484 | 116.2554 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9359 | 6.7521 | -1 | -1.0162 | 115.975 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9352 | 59.7811 | -6.36 | -6.3786 | 116.8666 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.935 | 59.6839 | 6.36 | 6.3595 | 118.0161 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9356 | 6.7677 | 1 | 0.99491 | 116.2554 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9369 | 6.7521 | -1 | -1.0161 | 115.975 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9362 | 59.7811 | -6.36 | -6.3786 | 116.8666 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.936 | 59.6839 | 6.36 | 6.3594 | 118.0161 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9366 | 6.7677 | 1 | 0.99499 | 116.2554 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9379 | 6.7521 | -1 | -1.0161 | 115.975 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9372 | 59.7811 | -6.36 | -6.3786 | 116.8666 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.937 | 59.6839 | 6.36 | 6.3594 | 118.0161 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9376 | 6.7677 | 1 | 0.99506 | 116.2554 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9389 | 6.7521 | -1 | -1.016 | 115.975 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9382 | 59.7811 | -6.36 | -6.3786 | 116.8666 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.938 | 59.6839 | 6.36 | 6.3594 | 118.0161 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9386 | 6.7677 | 1 | 0.99513 | 116.2554 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9399 | 6.7521 | -1 | -1.016 | 115.975 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9392 | 59.7811 | -6.36 | -6.3787 | 116.8666 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.939 | 59.6839 | 6.36 | 6.3593 | 118.0161 | 0.99426 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9396 | 6.7677 | 1 | 0.99521 | 116.2554 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9409 | 6.7492 | -1 | -1.0159 | 115.9559 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9402 | 59.7811 | -6.36 | -6.3787 | 116.8666 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.94 | 59.7337 | 6.36 | 6.3595 | 118.0232 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9406 | 6.7677 | 1 | 0.99528 | 116.2554 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9419 | 6.7492 | -1 | -1.0158 | 115.9559 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9412 | 59.7811 | -6.36 | -6.3787 | 116.8666 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.941 | 59.7337 | 6.36 | 6.3597 | 118.0232 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9416 | 6.7677 | 1 | 0.99536 | 116.2554 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9429 | 6.7492 | -1 | -1.0157 | 115.9559 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9422 | 59.7811 | -6.36 | -6.3787 | 116.8666 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.942 | 59.7337 | 6.36 | 6.3599 | 118.0232 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9426 | 6.7761 | 1 | 0.99538 | 116.2491 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9439 | 6.7492 | -1 | -1.0156 | 115.9559 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9432 | 59.7563 | -6.36 | -6.3783 | 116.8806 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.943 | 59.7337 | 6.36 | 6.3602 | 118.0232 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9436 | 6.7761 | 1 | 0.9954 | 116.2491 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9449 | 6.7492 | -1 | -1.0155 | 115.9559 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9442 | 59.7563 | -6.36 | -6.378 | 116.8806 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.944 | 59.7337 | 6.36 | 6.3604 | 118.0232 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9446 | 6.7761 | 1 | 0.99542 | 116.2491 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9459 | 6.7492 | -1 | -1.0154 | 115.9559 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9452 | 59.7563 | -6.36 | -6.3776 | 116.8806 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.945 | 59.7337 | 6.36 | 6.3606 | 118.0232 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9456 | 6.7761 | 1 | 0.99544 | 116.2491 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9469 | 6.7492 | -1 | -1.0153 | 115.9559 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9462 | 59.7563 | -6.36 | -6.3773 | 116.8806 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.946 | 59.7337 | 6.36 | 6.3608 | 118.0232 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9466 | 6.7761 | 1 | 0.99546 | 116.2491 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9479 | 6.7492 | -1 | -1.0152 | 115.9559 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9472 | 59.7563 | -6.36 | -6.3769 | 116.8806 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.947 | 59.7337 | 6.36 | 6.361 | 118.0232 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9476 | 6.7761 | 1 | 0.99548 | 116.2491 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9489 | 6.7492 | -1 | -1.0151 | 115.9559 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9482 | 59.7563 | -6.36 | -6.3765 | 116.8806 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.948 | 59.7128 | 6.36 | 6.3614 | 118.0071 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9486 | 6.7761 | 1 | 0.9955 | 116.2491 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9499 | 6.7596 | -1 | -1.015 | 115.9506 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9492 | 59.7563 | -6.36 | -6.3762 | 116.8806 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.949 | 59.7128 | 6.36 | 6.3618 | 118.0071 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9496 | 6.7761 | 1 | 0.99553 | 116.2491 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9509 | 6.7596 | -1 | -1.0149 | 115.9506 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9502 | 59.7563 | -6.36 | -6.3758 | 116.8806 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.95 | 59.7128 | 6.36 | 6.3621 | 118.0071 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9506 | 6.7849 | 1 | 0.99551 | 116.251 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9519 | 6.7596 | -1 | -1.0148 | 115.9506 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9512 | 59.796 | -6.36 | -6.3761 | 116.8839 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.951 | 59.7128 | 6.36 | 6.3625 | 118.0071 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9516 | 6.7849 | 1 | 0.9955 | 116.251 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9529 | 6.7596 | -1 | -1.0147 | 115.9506 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9522 | 59.796 | -6.36 | -6.3764 | 116.8839 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.952 | 59.7128 | 6.36 | 6.3629 | 118.0071 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9526 | 6.7849 | 1 | 0.99549 | 116.251 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9539 | 6.7596 | -1 | -1.0146 | 115.9506 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9532 | 59.796 | -6.36 | -6.3766 | 116.8839 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.953 | 59.7128 | 6.36 | 6.3633 | 118.0071 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9536 | 6.7849 | 1 | 0.99548 | 116.251 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9549 | 6.7596 | -1 | -1.0145 | 115.9506 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9542 | 59.796 | -6.36 | -6.3769 | 116.8839 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.954 | 59.7128 | 6.36 | 6.3637 | 118.0071 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9546 | 6.7849 | 1 | 0.99547 | 116.251 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9559 | 6.7596 | -1 | -1.0144 | 115.9506 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9552 | 59.796 | -6.36 | -6.3772 | 116.8839 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.955 | 59.7128 | 6.36 | 6.3641 | 118.0071 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9556 | 6.7849 | 1 | 0.99546 | 116.251 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9569 | 6.7596 | -1 | -1.0143 | 115.9506 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9562 | 59.796 | -6.36 | -6.3774 | 116.8839 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.956 | 59.6844 | 6.36 | 6.3642 | 118.0059 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9566 | 6.7849 | 1 | 0.99545 | 116.251 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9579 | 6.765 | -1 | -1.0142 | 115.9639 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9572 | 59.796 | -6.36 | -6.3777 | 116.8839 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.957 | 59.6844 | 6.36 | 6.3643 | 118.0059 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9576 | 6.7849 | 1 | 0.99544 | 116.251 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9589 | 6.765 | -1 | -1.014 | 115.9639 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9582 | 59.796 | -6.36 | -6.378 | 116.8839 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.958 | 59.6844 | 6.36 | 6.3645 | 118.0059 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9586 | 6.7845 | 1 | 0.99543 | 116.2602 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9599 | 6.765 | -1 | -1.0139 | 115.9639 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9592 | 59.796 | -6.36 | -6.378 | 116.8839 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.959 | 59.6844 | 6.36 | 6.3646 | 118.0059 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9596 | 6.7845 | 1 | 0.99541 | 116.2602 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9609 | 6.765 | -1 | -1.0138 | 115.9639 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9602 | 59.8108 | -6.36 | -6.378 | 116.8816 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.96 | 59.6844 | 6.36 | 6.3647 | 118.0059 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9606 | 6.7845 | 1 | 0.9954 | 116.2602 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9619 | 6.765 | -1 | -1.0136 | 115.9639 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9612 | 59.8108 | -6.36 | -6.378 | 116.8816 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.961 | 59.6844 | 6.36 | 6.3649 | 118.0059 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9616 | 6.7845 | 1 | 0.99539 | 116.2602 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9629 | 6.765 | -1 | -1.0135 | 115.9639 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9622 | 59.8108 | -6.36 | -6.378 | 116.8816 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.962 | 59.6844 | 6.36 | 6.365 | 118.0059 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9626 | 6.7845 | 1 | 0.99538 | 116.2602 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9639 | 6.765 | -1 | -1.0134 | 115.9639 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9632 | 59.8108 | -6.36 | -6.378 | 116.8816 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.963 | 59.6844 | 6.36 | 6.3651 | 118.0059 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9636 | 6.7845 | 1 | 0.99536 | 116.2602 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9649 | 6.765 | -1 | -1.0132 | 115.9639 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9642 | 59.8108 | -6.36 | -6.378 | 116.8816 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.964 | 59.6844 | 6.36 | 6.3653 | 118.0059 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9646 | 6.7845 | 1 | 0.99535 | 116.2602 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9659 | 6.7576 | -1 | -1.0132 | 115.9616 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9652 | 59.8108 | -6.36 | -6.378 | 116.8816 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.965 | 59.7094 | 6.36 | 6.365 | 118.0319 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9656 | 6.7845 | 1 | 0.99534 | 116.2602 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9669 | 6.7576 | -1 | -1.0131 | 115.9616 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9662 | 59.8108 | -6.36 | -6.378 | 116.8816 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.966 | 59.7094 | 6.36 | 6.3646 | 118.0319 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9666 | 6.7845 | 1 | 0.99533 | 116.2602 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9679 | 6.7576 | -1 | -1.0131 | 115.9616 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9672 | 59.8108 | -6.36 | -6.378 | 116.8816 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.967 | 59.7094 | 6.36 | 6.3643 | 118.0319 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9676 | 6.7847 | 1 | 0.9953 | 116.2659 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9689 | 6.7576 | -1 | -1.013 | 115.9616 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9682 | 59.7871 | -6.36 | -6.3776 | 116.8671 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.968 | 59.7094 | 6.36 | 6.364 | 118.0319 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9686 | 6.7847 | 1 | 0.99528 | 116.2659 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9699 | 6.7576 | -1 | -1.013 | 115.9616 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9692 | 59.7871 | -6.36 | -6.3771 | 116.8671 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.969 | 59.7094 | 6.36 | 6.3637 | 118.0319 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9696 | 6.7847 | 1 | 0.99526 | 116.2659 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9709 | 6.7576 | -1 | -1.0129 | 115.9616 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9702 | 59.7871 | -6.36 | -6.3767 | 116.8671 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.97 | 59.7094 | 6.36 | 6.3634 | 118.0319 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9706 | 6.7847 | 1 | 0.99524 | 116.2659 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9719 | 6.7576 | -1 | -1.0129 | 115.9616 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9712 | 59.7871 | -6.36 | -6.3763 | 116.8671 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.971 | 59.7094 | 6.36 | 6.3631 | 118.0319 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9716 | 6.7847 | 1 | 0.99521 | 116.2659 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9729 | 6.7576 | -1 | -1.0128 | 115.9616 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9722 | 59.7871 | -6.36 | -6.3759 | 116.8671 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.972 | 59.7094 | 6.36 | 6.3628 | 118.0319 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9726 | 6.7847 | 1 | 0.99519 | 116.2659 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9739 | 6.7576 | -1 | -1.0128 | 115.9616 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9732 | 59.7871 | -6.36 | -6.3755 | 116.8671 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.973 | 59.7093 | 6.36 | 6.3625 | 118.0315 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9736 | 6.7847 | 1 | 0.99517 | 116.2659 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9749 | 6.7609 | -1 | -1.0127 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9742 | 59.7871 | -6.36 | -6.3751 | 116.8671 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.974 | 59.7093 | 6.36 | 6.3622 | 118.0315 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9746 | 6.7847 | 1 | 0.99515 | 116.2659 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9759 | 6.7609 | -1 | -1.0126 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9752 | 59.7871 | -6.36 | -6.3747 | 116.8671 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.975 | 59.7093 | 6.36 | 6.362 | 118.0315 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9756 | 6.7867 | 1 | 0.99513 | 116.2562 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9769 | 6.7609 | -1 | -1.0126 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9762 | 59.7913 | -6.36 | -6.3747 | 116.8626 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.976 | 59.7093 | 6.36 | 6.3617 | 118.0315 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9766 | 6.7867 | 1 | 0.99512 | 116.2562 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9779 | 6.7609 | -1 | -1.0125 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9772 | 59.7913 | -6.36 | -6.3746 | 116.8626 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.977 | 59.7093 | 6.36 | 6.3614 | 118.0315 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9776 | 6.7867 | 1 | 0.99511 | 116.2562 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9789 | 6.7609 | -1 | -1.0124 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9782 | 59.7913 | -6.36 | -6.3746 | 116.8626 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.978 | 59.7093 | 6.36 | 6.3611 | 118.0315 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9786 | 6.7867 | 1 | 0.9951 | 116.2562 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9799 | 6.7609 | -1 | -1.0124 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9792 | 59.7913 | -6.36 | -6.3745 | 116.8626 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.979 | 59.7093 | 6.36 | 6.3609 | 118.0315 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9796 | 6.7867 | 1 | 0.99509 | 116.2562 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9809 | 6.7609 | -1 | -1.0123 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9802 | 59.7913 | -6.36 | -6.3745 | 116.8626 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.98 | 59.7093 | 6.36 | 6.3606 | 118.0315 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9806 | 6.7867 | 1 | 0.99508 | 116.2562 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9819 | 6.7609 | -1 | -1.0122 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9812 | 59.7913 | -6.36 | -6.3744 | 116.8626 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.981 | 59.6999 | 6.36 | 6.3609 | 118.0128 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9816 | 6.7867 | 1 | 0.99506 | 116.2562 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9829 | 6.7601 | -1 | -1.0123 | 115.9929 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9822 | 59.7913 | -6.36 | -6.3744 | 116.8626 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.982 | 59.6999 | 6.36 | 6.3612 | 118.0128 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9826 | 6.7867 | 1 | 0.99505 | 116.2562 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9839 | 6.7601 | -1 | -1.0123 | 115.9929 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9832 | 59.7913 | -6.36 | -6.3743 | 116.8626 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.983 | 59.6999 | 6.36 | 6.3615 | 118.0128 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9836 | 6.7893 | 1 | 0.99501 | 116.253 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9849 | 6.7601 | -1 | -1.0124 | 115.9929 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9842 | 59.7913 | -6.36 | -6.3744 | 116.8626 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.984 | 59.6999 | 6.36 | 6.3618 | 118.0128 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9846 | 6.7893 | 1 | 0.99497 | 116.253 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9859 | 6.7601 | -1 | -1.0124 | 115.9929 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9852 | 59.7828 | -6.36 | -6.3739 | 116.8841 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.985 | 59.6999 | 6.36 | 6.3621 | 118.0128 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9856 | 6.7893 | 1 | 0.99493 | 116.253 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9869 | 6.7601 | -1 | -1.0125 | 115.9929 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9862 | 59.7828 | -6.36 | -6.3734 | 116.8841 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.986 | 59.6999 | 6.36 | 6.3625 | 118.0128 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9866 | 6.7893 | 1 | 0.99489 | 116.253 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9879 | 6.7601 | -1 | -1.0125 | 115.9929 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9872 | 59.7828 | -6.36 | -6.3728 | 116.8841 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.987 | 59.6999 | 6.36 | 6.3628 | 118.0128 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9876 | 6.7893 | 1 | 0.99485 | 116.253 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9889 | 6.7601 | -1 | -1.0126 | 115.9929 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9882 | 59.7828 | -6.36 | -6.3723 | 116.8841 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.988 | 59.6999 | 6.36 | 6.3631 | 118.0128 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9886 | 6.7893 | 1 | 0.99481 | 116.253 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9899 | 6.7601 | -1 | -1.0126 | 115.9929 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9892 | 59.7828 | -6.36 | -6.3718 | 116.8841 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.989 | 59.6999 | 6.36 | 6.3634 | 118.0128 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9896 | 6.7893 | 1 | 0.99477 | 116.253 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9909 | 6.7662 | -1 | -1.0128 | 116.0012 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9902 | 59.7828 | -6.36 | -6.3712 | 116.8841 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.99 | 59.7231 | 6.36 | 6.3638 | 118.0256 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9906 | 6.7893 | 1 | 0.99473 | 116.253 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9919 | 6.7662 | -1 | -1.0129 | 116.0012 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9912 | 59.7828 | -6.36 | -6.3707 | 116.8841 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.991 | 59.7231 | 6.36 | 6.3642 | 118.0256 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9916 | 6.7893 | 1 | 0.99469 | 116.253 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9929 | 6.7662 | -1 | -1.0131 | 116.0012 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9922 | 59.7828 | -6.36 | -6.3702 | 116.8841 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.992 | 59.7231 | 6.36 | 6.3646 | 118.0256 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9926 | 6.7902 | 1 | 0.99466 | 116.2529 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9939 | 6.7662 | -1 | -1.0132 | 116.0012 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9932 | 59.7956 | -6.36 | -6.37 | 116.8989 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.993 | 59.7231 | 6.36 | 6.365 | 118.0256 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9936 | 6.7902 | 1 | 0.99463 | 116.2529 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9949 | 6.7662 | -1 | -1.0133 | 116.0012 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9942 | 59.7956 | -6.36 | -6.3699 | 116.8989 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.994 | 59.7231 | 6.36 | 6.3654 | 118.0256 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9946 | 6.7902 | 1 | 0.9946 | 116.2529 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9959 | 6.7662 | -1 | -1.0135 | 116.0012 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9952 | 59.7956 | -6.36 | -6.3697 | 116.8989 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.995 | 59.7231 | 6.36 | 6.3658 | 118.0256 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9956 | 6.7902 | 1 | 0.99458 | 116.2529 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9969 | 6.7662 | -1 | -1.0136 | 116.0012 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9962 | 59.7956 | -6.36 | -6.3696 | 116.8989 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.996 | 59.7231 | 6.36 | 6.3662 | 118.0256 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9966 | 6.7902 | 1 | 0.99455 | 116.2529 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9979 | 6.7662 | -1 | -1.0138 | 116.0012 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9972 | 59.7956 | -6.36 | -6.3694 | 116.8989 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.997 | 59.7231 | 6.36 | 6.3666 | 118.0256 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9976 | 6.7902 | 1 | 0.99452 | 116.2529 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9989 | 6.7662 | -1 | -1.0139 | 116.0012 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9982 | 59.7956 | -6.36 | -6.3693 | 116.8989 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.998 | 59.7044 | 6.36 | 6.3668 | 118.0339 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9986 | 6.7902 | 1 | 0.99449 | 116.2529 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
15.9999 | 6.7666 | -1 | -1.014 | 116.0152 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 15.9992 | 59.7956 | -6.36 | -6.3691 | 116.8989 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 15.999 | 59.7044 | 6.36 | 6.367 | 118.0339 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 15.9996 | 6.7902 | 1 | 0.99446 | 116.2529 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0009 | 6.7666 | -1 | -1.0141 | 116.0152 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0002 | 59.7956 | -6.36 | -6.369 | 116.8989 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16 | 59.7044 | 6.36 | 6.3672 | 118.0339 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0006 | 6.7926 | 1 | 0.99446 | 116.2498 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0019 | 6.7666 | -1 | -1.0142 | 116.0152 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0012 | 59.7858 | -6.36 | -6.3692 | 116.8907 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.001 | 59.7044 | 6.36 | 6.3674 | 118.0339 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0016 | 6.7926 | 1 | 0.99446 | 116.2498 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0029 | 6.7666 | -1 | -1.0143 | 116.0152 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0022 | 59.7858 | -6.36 | -6.3694 | 116.8907 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.002 | 59.7044 | 6.36 | 6.3676 | 118.0339 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0026 | 6.7926 | 1 | 0.99447 | 116.2498 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0039 | 6.7666 | -1 | -1.0143 | 116.0152 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0032 | 59.7858 | -6.36 | -6.3695 | 116.8907 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.003 | 59.7044 | 6.36 | 6.3678 | 118.0339 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0036 | 6.7926 | 1 | 0.99447 | 116.2498 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0049 | 6.7666 | -1 | -1.0144 | 116.0152 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0042 | 59.7858 | -6.36 | -6.3697 | 116.8907 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.004 | 59.7044 | 6.36 | 6.368 | 118.0339 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0046 | 6.7926 | 1 | 0.99447 | 116.2498 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0059 | 6.7666 | -1 | -1.0145 | 116.0152 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0052 | 59.7858 | -6.36 | -6.3699 | 116.8907 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.005 | 59.7044 | 6.36 | 6.3682 | 118.0339 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0056 | 6.7926 | 1 | 0.99447 | 116.2498 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0069 | 6.7666 | -1 | -1.0146 | 116.0152 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0062 | 59.7858 | -6.36 | -6.3701 | 116.8907 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.006 | 59.7128 | 6.36 | 6.3684 | 118.0462 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0066 | 6.7926 | 1 | 0.99447 | 116.2498 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0079 | 6.7552 | -1 | -1.0147 | 116.014 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0072 | 59.7858 | -6.36 | -6.3702 | 116.8907 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.007 | 59.7128 | 6.36 | 6.3685 | 118.0462 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0076 | 6.7926 | 1 | 0.99447 | 116.2498 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0089 | 6.7552 | -1 | -1.0149 | 116.014 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0082 | 59.7858 | -6.36 | -6.3704 | 116.8907 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.008 | 59.7128 | 6.36 | 6.3687 | 118.0462 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0086 | 6.7883 | 1 | 0.99441 | 116.2536 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0099 | 6.7552 | -1 | -1.015 | 116.014 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0092 | 59.7858 | -6.36 | -6.3708 | 116.8907 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.009 | 59.7128 | 6.36 | 6.3688 | 118.0462 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0096 | 6.7883 | 1 | 0.99436 | 116.2536 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0109 | 6.7552 | -1 | -1.0152 | 116.014 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0102 | 59.7733 | -6.36 | -6.3711 | 116.8917 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.01 | 59.7128 | 6.36 | 6.369 | 118.0462 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0106 | 6.7883 | 1 | 0.99431 | 116.2536 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0119 | 6.7552 | -1 | -1.0154 | 116.014 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0112 | 59.7733 | -6.36 | -6.3713 | 116.8917 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.011 | 59.7128 | 6.36 | 6.3691 | 118.0462 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0116 | 6.7883 | 1 | 0.99425 | 116.2536 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0129 | 6.7552 | -1 | -1.0155 | 116.014 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0122 | 59.7733 | -6.36 | -6.3716 | 116.8917 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.012 | 59.7128 | 6.36 | 6.3693 | 118.0462 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0126 | 6.7883 | 1 | 0.9942 | 116.2536 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0139 | 6.7552 | -1 | -1.0157 | 116.014 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0132 | 59.7733 | -6.36 | -6.3718 | 116.8917 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.013 | 59.7128 | 6.36 | 6.3694 | 118.0462 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0136 | 6.7883 | 1 | 0.99414 | 116.2536 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0149 | 6.7552 | -1 | -1.0158 | 116.014 | 0.98438 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0142 | 59.7733 | -6.36 | -6.372 | 116.8917 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.014 | 59.7128 | 6.36 | 6.3696 | 118.0462 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0146 | 6.7883 | 1 | 0.99409 | 116.2536 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0159 | 6.7615 | -1 | -1.0159 | 115.987 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0152 | 59.7733 | -6.36 | -6.3723 | 116.8917 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.015 | 59.75 | 6.36 | 6.3695 | 118.0526 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0156 | 6.7883 | 1 | 0.99403 | 116.2536 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0169 | 6.7615 | -1 | -1.016 | 115.987 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0162 | 59.7733 | -6.36 | -6.3725 | 116.8917 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.016 | 59.75 | 6.36 | 6.3694 | 118.0526 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0166 | 6.7878 | 1 | 0.99398 | 116.2548 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0179 | 6.7615 | -1 | -1.016 | 115.987 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0172 | 59.7733 | -6.36 | -6.3728 | 116.8917 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.017 | 59.75 | 6.36 | 6.3694 | 118.0526 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0176 | 6.7878 | 1 | 0.99391 | 116.2548 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0189 | 6.7615 | -1 | -1.0161 | 115.987 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0182 | 59.7964 | -6.36 | -6.373 | 116.8982 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.018 | 59.75 | 6.36 | 6.3693 | 118.0526 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0186 | 6.7878 | 1 | 0.99384 | 116.2548 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0199 | 6.7615 | -1 | -1.0162 | 115.987 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0192 | 59.7964 | -6.36 | -6.3732 | 116.8982 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.019 | 59.75 | 6.36 | 6.3693 | 118.0526 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0196 | 6.7878 | 1 | 0.99377 | 116.2548 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0209 | 6.7615 | -1 | -1.0163 | 115.987 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0202 | 59.7964 | -6.36 | -6.3734 | 116.8982 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.02 | 59.75 | 6.36 | 6.3692 | 118.0526 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0206 | 6.7878 | 1 | 0.9937 | 116.2548 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0219 | 6.7615 | -1 | -1.0163 | 115.987 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0212 | 59.7964 | -6.36 | -6.3736 | 116.8982 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.021 | 59.75 | 6.36 | 6.3691 | 118.0526 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0216 | 6.7878 | 1 | 0.99363 | 116.2548 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0229 | 6.7615 | -1 | -1.0164 | 115.987 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0222 | 59.7964 | -6.36 | -6.3739 | 116.8982 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.022 | 59.75 | 6.36 | 6.3691 | 118.0526 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0226 | 6.7878 | 1 | 0.99356 | 116.2548 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0239 | 6.7615 | -1 | -1.0165 | 115.987 | 0.98454 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0232 | 59.7964 | -6.36 | -6.3741 | 116.8982 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.023 | 59.7607 | 6.36 | 6.3687 | 118.0352 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0236 | 6.7878 | 1 | 0.99349 | 116.2548 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0249 | 6.7678 | -1 | -1.0165 | 115.9843 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0242 | 59.7964 | -6.36 | -6.3743 | 116.8982 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.024 | 59.7607 | 6.36 | 6.3683 | 118.0352 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0246 | 6.7878 | 1 | 0.99342 | 116.2548 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0259 | 6.7678 | -1 | -1.0166 | 115.9843 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0252 | 59.7964 | -6.36 | -6.3745 | 116.8982 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.025 | 59.7607 | 6.36 | 6.3679 | 118.0352 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0256 | 6.7926 | 1 | 0.9934 | 116.2594 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0269 | 6.7678 | -1 | -1.0167 | 115.9843 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0262 | 59.7784 | -6.36 | -6.3746 | 116.8907 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.026 | 59.7607 | 6.36 | 6.3675 | 118.0352 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0266 | 6.7926 | 1 | 0.99337 | 116.2594 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0279 | 6.7678 | -1 | -1.0168 | 115.9843 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0272 | 59.7784 | -6.36 | -6.3747 | 116.8907 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.027 | 59.7607 | 6.36 | 6.3671 | 118.0352 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0276 | 6.7926 | 1 | 0.99335 | 116.2594 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0289 | 6.7678 | -1 | -1.0169 | 115.9843 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0282 | 59.7784 | -6.36 | -6.3748 | 116.8907 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.028 | 59.7607 | 6.36 | 6.3667 | 118.0352 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0286 | 6.7926 | 1 | 0.99332 | 116.2594 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0299 | 6.7678 | -1 | -1.0169 | 115.9843 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0292 | 59.7784 | -6.36 | -6.3749 | 116.8907 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.029 | 59.7607 | 6.36 | 6.3663 | 118.0352 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0296 | 6.7926 | 1 | 0.9933 | 116.2594 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0309 | 6.7678 | -1 | -1.017 | 115.9843 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0302 | 59.7784 | -6.36 | -6.375 | 116.8907 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.03 | 59.7607 | 6.36 | 6.3659 | 118.0352 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0306 | 6.7926 | 1 | 0.99327 | 116.2594 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0319 | 6.7678 | -1 | -1.0171 | 115.9843 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0312 | 59.7784 | -6.36 | -6.3751 | 116.8907 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.031 | 59.7607 | 6.36 | 6.3657 | 118.0352 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0316 | 6.7926 | 1 | 0.99325 | 116.2594 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0329 | 6.7788 | -1 | -1.0171 | 115.9918 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0322 | 59.7784 | -6.36 | -6.3752 | 116.8907 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.032 | 59.7453 | 6.36 | 6.3654 | 118.0144 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0326 | 6.7926 | 1 | 0.99323 | 116.2594 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0339 | 6.7788 | -1 | -1.0171 | 115.9918 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0332 | 59.7784 | -6.36 | -6.3753 | 116.8907 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.033 | 59.7453 | 6.36 | 6.3652 | 118.0144 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0336 | 6.7908 | 1 | 0.99323 | 116.2617 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0349 | 6.7788 | -1 | -1.0172 | 115.9918 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0342 | 59.7784 | -6.36 | -6.3754 | 116.8907 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.034 | 59.7453 | 6.36 | 6.3649 | 118.0144 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0346 | 6.7908 | 1 | 0.99323 | 116.2617 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0359 | 6.7788 | -1 | -1.0172 | 115.9918 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0352 | 59.8005 | -6.36 | -6.3754 | 116.893 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.035 | 59.7453 | 6.36 | 6.3647 | 118.0144 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0356 | 6.7908 | 1 | 0.99323 | 116.2617 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0369 | 6.7788 | -1 | -1.0172 | 115.9918 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0362 | 59.8005 | -6.36 | -6.3755 | 116.893 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.036 | 59.7453 | 6.36 | 6.3645 | 118.0144 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0366 | 6.7908 | 1 | 0.99323 | 116.2617 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0379 | 6.7788 | -1 | -1.0172 | 115.9918 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0372 | 59.8005 | -6.36 | -6.3755 | 116.893 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.037 | 59.7453 | 6.36 | 6.3642 | 118.0144 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0376 | 6.7908 | 1 | 0.99323 | 116.2617 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0389 | 6.7788 | -1 | -1.0173 | 115.9918 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0382 | 59.8005 | -6.36 | -6.3755 | 116.893 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.038 | 59.7453 | 6.36 | 6.364 | 118.0144 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0386 | 6.7908 | 1 | 0.99324 | 116.2617 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0399 | 6.7788 | -1 | -1.0173 | 115.9918 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0392 | 59.8005 | -6.36 | -6.3755 | 116.893 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.039 | 59.7453 | 6.36 | 6.3637 | 118.0144 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0396 | 6.7908 | 1 | 0.99324 | 116.2617 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0409 | 6.7738 | -1 | -1.0172 | 115.9857 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0402 | 59.8005 | -6.36 | -6.3756 | 116.893 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.04 | 59.7681 | 6.36 | 6.3639 | 118.0376 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0406 | 6.7908 | 1 | 0.99324 | 116.2617 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0419 | 6.7738 | -1 | -1.0172 | 115.9857 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0412 | 59.8005 | -6.36 | -6.3756 | 116.893 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.041 | 59.7681 | 6.36 | 6.3642 | 118.0376 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0416 | 6.7911 | 1 | 0.99325 | 116.2521 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0429 | 6.7738 | -1 | -1.0171 | 115.9857 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0422 | 59.8005 | -6.36 | -6.3756 | 116.893 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.042 | 59.7681 | 6.36 | 6.3644 | 118.0376 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0426 | 6.7911 | 1 | 0.99327 | 116.2521 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0439 | 6.7738 | -1 | -1.017 | 115.9857 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0432 | 59.81 | -6.36 | -6.3754 | 116.8891 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.043 | 59.7681 | 6.36 | 6.3646 | 118.0376 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0436 | 6.7911 | 1 | 0.99329 | 116.2521 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0449 | 6.7738 | -1 | -1.017 | 115.9857 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0442 | 59.81 | -6.36 | -6.3752 | 116.8891 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.044 | 59.7681 | 6.36 | 6.3648 | 118.0376 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0446 | 6.7911 | 1 | 0.99332 | 116.2521 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0459 | 6.7738 | -1 | -1.0169 | 115.9857 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0452 | 59.81 | -6.36 | -6.3751 | 116.8891 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.045 | 59.7681 | 6.36 | 6.365 | 118.0376 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0456 | 6.7911 | 1 | 0.99334 | 116.2521 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0469 | 6.7738 | -1 | -1.0168 | 115.9857 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0462 | 59.81 | -6.36 | -6.3749 | 116.8891 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.046 | 59.7681 | 6.36 | 6.3652 | 118.0376 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0466 | 6.7911 | 1 | 0.99336 | 116.2521 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0479 | 6.7738 | -1 | -1.0168 | 115.9857 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0472 | 59.81 | -6.36 | -6.3747 | 116.8891 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.047 | 59.7681 | 6.36 | 6.3654 | 118.0376 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0476 | 6.7911 | 1 | 0.99339 | 116.2521 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0489 | 6.7738 | -1 | -1.0167 | 115.9857 | 0.98476 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0482 | 59.81 | -6.36 | -6.3745 | 116.8891 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.048 | 59.7383 | 6.36 | 6.3657 | 118.0534 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0486 | 6.7911 | 1 | 0.99341 | 116.2521 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0499 | 6.7633 | -1 | -1.0167 | 115.989 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0492 | 59.81 | -6.36 | -6.3743 | 116.8891 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.049 | 59.7383 | 6.36 | 6.366 | 118.0534 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0496 | 6.7911 | 1 | 0.99343 | 116.2521 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0509 | 6.7633 | -1 | -1.0167 | 115.989 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0502 | 59.81 | -6.36 | -6.3741 | 116.8891 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.05 | 59.7383 | 6.36 | 6.3662 | 118.0534 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0506 | 6.7849 | 1 | 0.99341 | 116.2557 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0519 | 6.7633 | -1 | -1.0167 | 115.989 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0512 | 59.8001 | -6.36 | -6.3737 | 116.8905 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.051 | 59.7383 | 6.36 | 6.3665 | 118.0534 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0516 | 6.7849 | 1 | 0.99338 | 116.2557 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0529 | 6.7633 | -1 | -1.0168 | 115.989 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0522 | 59.8001 | -6.36 | -6.3734 | 116.8905 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.052 | 59.7383 | 6.36 | 6.3668 | 118.0534 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0526 | 6.7849 | 1 | 0.99336 | 116.2557 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0539 | 6.7633 | -1 | -1.0168 | 115.989 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0532 | 59.8001 | -6.36 | -6.373 | 116.8905 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.053 | 59.7383 | 6.36 | 6.367 | 118.0534 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0536 | 6.7849 | 1 | 0.99333 | 116.2557 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0549 | 6.7633 | -1 | -1.0168 | 115.989 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0542 | 59.8001 | -6.36 | -6.3726 | 116.8905 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.054 | 59.7383 | 6.36 | 6.3673 | 118.0534 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0546 | 6.7849 | 1 | 0.99331 | 116.2557 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0559 | 6.7633 | -1 | -1.0168 | 115.989 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0552 | 59.8001 | -6.36 | -6.3722 | 116.8905 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.055 | 59.7383 | 6.36 | 6.3676 | 118.0534 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0556 | 6.7849 | 1 | 0.99328 | 116.2557 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0569 | 6.7633 | -1 | -1.0168 | 115.989 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0562 | 59.8001 | -6.36 | -6.3718 | 116.8905 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.056 | 59.7383 | 6.36 | 6.3679 | 118.0534 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0566 | 6.7849 | 1 | 0.99325 | 116.2557 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0579 | 6.7629 | -1 | -1.0167 | 115.9892 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0572 | 59.8001 | -6.36 | -6.3715 | 116.8905 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.057 | 59.6923 | 6.36 | 6.3679 | 118.0386 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0576 | 6.7849 | 1 | 0.99323 | 116.2557 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0589 | 6.7629 | -1 | -1.0167 | 115.9892 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0582 | 59.8001 | -6.36 | -6.3711 | 116.8905 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.058 | 59.6923 | 6.36 | 6.3679 | 118.0386 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0586 | 6.7897 | 1 | 0.99318 | 116.2578 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0599 | 6.7629 | -1 | -1.0166 | 115.9892 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0592 | 59.8001 | -6.36 | -6.3707 | 116.8905 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.059 | 59.6923 | 6.36 | 6.3679 | 118.0386 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0596 | 6.7897 | 1 | 0.99313 | 116.2578 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0609 | 6.7629 | -1 | -1.0166 | 115.9892 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0602 | 59.8234 | -6.36 | -6.3707 | 116.8856 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.06 | 59.6923 | 6.36 | 6.368 | 118.0386 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0606 | 6.7897 | 1 | 0.99309 | 116.2578 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0619 | 6.7629 | -1 | -1.0165 | 115.9892 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0612 | 59.8234 | -6.36 | -6.3708 | 116.8856 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.061 | 59.6923 | 6.36 | 6.368 | 118.0386 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0616 | 6.7897 | 1 | 0.99304 | 116.2578 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0629 | 6.7629 | -1 | -1.0165 | 115.9892 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0622 | 59.8234 | -6.36 | -6.3708 | 116.8856 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.062 | 59.6923 | 6.36 | 6.368 | 118.0386 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0626 | 6.7897 | 1 | 0.99299 | 116.2578 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0639 | 6.7629 | -1 | -1.0164 | 115.9892 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0632 | 59.8234 | -6.36 | -6.3709 | 116.8856 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.063 | 59.6923 | 6.36 | 6.368 | 118.0386 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0636 | 6.7897 | 1 | 0.99294 | 116.2578 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0649 | 6.7629 | -1 | -1.0164 | 115.9892 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0642 | 59.8234 | -6.36 | -6.3709 | 116.8856 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.064 | 59.6923 | 6.36 | 6.368 | 118.0386 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0646 | 6.7897 | 1 | 0.9929 | 116.2578 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0659 | 6.7686 | -1 | -1.0163 | 115.9942 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0652 | 59.8234 | -6.36 | -6.3709 | 116.8856 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.065 | 59.7593 | 6.36 | 6.3677 | 118.0331 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0656 | 6.7897 | 1 | 0.99285 | 116.2578 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0669 | 6.7686 | -1 | -1.0163 | 115.9942 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0662 | 59.8234 | -6.36 | -6.371 | 116.8856 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.066 | 59.7593 | 6.36 | 6.3674 | 118.0331 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0666 | 6.789 | 1 | 0.99277 | 116.2453 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0679 | 6.7686 | -1 | -1.0163 | 115.9942 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0672 | 59.8234 | -6.36 | -6.371 | 116.8856 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.067 | 59.7593 | 6.36 | 6.3671 | 118.0331 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0676 | 6.789 | 1 | 0.99271 | 116.2453 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0689 | 6.7686 | -1 | -1.0162 | 115.9942 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0682 | 59.8032 | -6.36 | -6.3713 | 116.8864 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.068 | 59.7593 | 6.36 | 6.3668 | 118.0331 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0686 | 6.789 | 1 | 0.99264 | 116.2453 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0699 | 6.7686 | -1 | -1.0162 | 115.9942 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0692 | 59.8032 | -6.36 | -6.3716 | 116.8864 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.069 | 59.7593 | 6.36 | 6.3665 | 118.0331 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0696 | 6.789 | 1 | 0.99258 | 116.2453 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0709 | 6.7686 | -1 | -1.0162 | 115.9942 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0702 | 59.8032 | -6.36 | -6.3718 | 116.8864 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.07 | 59.7593 | 6.36 | 6.3662 | 118.0331 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0706 | 6.789 | 1 | 0.99251 | 116.2453 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0719 | 6.7686 | -1 | -1.0161 | 115.9942 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0712 | 59.8032 | -6.36 | -6.3721 | 116.8864 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.071 | 59.7593 | 6.36 | 6.3659 | 118.0331 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0716 | 6.789 | 1 | 0.99244 | 116.2453 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0729 | 6.7686 | -1 | -1.0161 | 115.9942 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0722 | 59.8032 | -6.36 | -6.3724 | 116.8864 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.072 | 59.7593 | 6.36 | 6.3657 | 118.0331 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0726 | 6.789 | 1 | 0.99238 | 116.2453 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0739 | 6.7686 | -1 | -1.0161 | 115.9942 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0732 | 59.8032 | -6.36 | -6.3727 | 116.8864 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.073 | 59.8147 | 6.36 | 6.3654 | 118.0312 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0736 | 6.789 | 1 | 0.99231 | 116.2453 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0749 | 6.7709 | -1 | -1.0161 | 116 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0742 | 59.8032 | -6.36 | -6.3729 | 116.8864 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.074 | 59.8147 | 6.36 | 6.3651 | 118.0312 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0746 | 6.789 | 1 | 0.99225 | 116.2453 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0759 | 6.7709 | -1 | -1.0162 | 116 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0752 | 59.8032 | -6.36 | -6.3732 | 116.8864 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.075 | 59.8147 | 6.36 | 6.3648 | 118.0312 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0756 | 6.786 | 1 | 0.99221 | 116.2479 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0769 | 6.7709 | -1 | -1.0162 | 116 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0762 | 59.8064 | -6.36 | -6.3731 | 116.8923 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.076 | 59.8147 | 6.36 | 6.3645 | 118.0312 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0766 | 6.786 | 1 | 0.99217 | 116.2479 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0779 | 6.7709 | -1 | -1.0163 | 116 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0772 | 59.8064 | -6.36 | -6.373 | 116.8923 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.077 | 59.8147 | 6.36 | 6.3642 | 118.0312 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0776 | 6.786 | 1 | 0.99214 | 116.2479 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0789 | 6.7709 | -1 | -1.0163 | 116 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0782 | 59.8064 | -6.36 | -6.3729 | 116.8923 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.078 | 59.8147 | 6.36 | 6.364 | 118.0312 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0786 | 6.786 | 1 | 0.9921 | 116.2479 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0799 | 6.7709 | -1 | -1.0164 | 116 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0792 | 59.8064 | -6.36 | -6.3728 | 116.8923 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.079 | 59.8147 | 6.36 | 6.3637 | 118.0312 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0796 | 6.786 | 1 | 0.99206 | 116.2479 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0809 | 6.7709 | -1 | -1.0165 | 116 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0802 | 59.8064 | -6.36 | -6.3727 | 116.8923 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.08 | 59.8147 | 6.36 | 6.3634 | 118.0312 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0806 | 6.786 | 1 | 0.99202 | 116.2479 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0819 | 6.7709 | -1 | -1.0165 | 116 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0812 | 59.8064 | -6.36 | -6.3726 | 116.8923 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.081 | 59.8147 | 6.36 | 6.3632 | 118.0312 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0816 | 6.786 | 1 | 0.99199 | 116.2479 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0829 | 6.7634 | -1 | -1.0166 | 116.0041 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0822 | 59.8064 | -6.36 | -6.3725 | 116.8923 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.082 | 59.7541 | 6.36 | 6.3631 | 118.0418 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0826 | 6.786 | 1 | 0.99195 | 116.2479 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0839 | 6.7634 | -1 | -1.0167 | 116.0041 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0832 | 59.8064 | -6.36 | -6.3724 | 116.8923 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.083 | 59.7541 | 6.36 | 6.3631 | 118.0418 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0836 | 6.7849 | 1 | 0.99197 | 116.2548 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0849 | 6.7634 | -1 | -1.0168 | 116.0041 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0842 | 59.8064 | -6.36 | -6.3723 | 116.8923 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.084 | 59.7541 | 6.36 | 6.363 | 118.0418 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0846 | 6.7849 | 1 | 0.992 | 116.2548 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0859 | 6.7634 | -1 | -1.0168 | 116.0041 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0852 | 59.8311 | -6.36 | -6.3724 | 116.882 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.085 | 59.7541 | 6.36 | 6.3629 | 118.0418 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0856 | 6.7849 | 1 | 0.99202 | 116.2548 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0869 | 6.7634 | -1 | -1.0169 | 116.0041 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0862 | 59.8311 | -6.36 | -6.3724 | 116.882 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.086 | 59.7541 | 6.36 | 6.3629 | 118.0418 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0866 | 6.7849 | 1 | 0.99204 | 116.2548 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0879 | 6.7634 | -1 | -1.017 | 116.0041 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0872 | 59.8311 | -6.36 | -6.3725 | 116.882 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.087 | 59.7541 | 6.36 | 6.3628 | 118.0418 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0876 | 6.7849 | 1 | 0.99207 | 116.2548 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0889 | 6.7634 | -1 | -1.0171 | 116.0041 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0882 | 59.8311 | -6.36 | -6.3726 | 116.882 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.088 | 59.7541 | 6.36 | 6.3627 | 118.0418 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0886 | 6.7849 | 1 | 0.99209 | 116.2548 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0899 | 6.7634 | -1 | -1.0172 | 116.0041 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0892 | 59.8311 | -6.36 | -6.3726 | 116.882 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.089 | 59.7541 | 6.36 | 6.3627 | 118.0418 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0896 | 6.7849 | 1 | 0.99211 | 116.2548 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0909 | 6.77 | -1 | -1.0173 | 115.9983 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0902 | 59.8311 | -6.36 | -6.3727 | 116.882 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.09 | 59.7125 | 6.36 | 6.3629 | 118.0556 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0906 | 6.7849 | 1 | 0.99214 | 116.2548 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0919 | 6.77 | -1 | -1.0174 | 115.9983 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0912 | 59.8311 | -6.36 | -6.3728 | 116.882 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.091 | 59.7125 | 6.36 | 6.3632 | 118.0556 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0916 | 6.7831 | 1 | 0.99207 | 116.2512 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0929 | 6.77 | -1 | -1.0176 | 115.9983 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0922 | 59.8311 | -6.36 | -6.3728 | 116.882 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.092 | 59.7125 | 6.36 | 6.3634 | 118.0556 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0926 | 6.7831 | 1 | 0.99206 | 116.2512 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0939 | 6.77 | -1 | -1.0177 | 115.9983 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0932 | 59.8298 | -6.36 | -6.3734 | 116.8893 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.093 | 59.7125 | 6.36 | 6.3637 | 118.0556 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0936 | 6.7831 | 1 | 0.99204 | 116.2512 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0949 | 6.77 | -1 | -1.0178 | 115.9983 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0942 | 59.8298 | -6.36 | -6.374 | 116.8893 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.094 | 59.7125 | 6.36 | 6.3639 | 118.0556 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0946 | 6.7831 | 1 | 0.99202 | 116.2512 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0959 | 6.77 | -1 | -1.018 | 115.9983 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0952 | 59.8298 | -6.36 | -6.3746 | 116.8893 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.095 | 59.7125 | 6.36 | 6.3641 | 118.0556 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0956 | 6.7831 | 1 | 0.992 | 116.2512 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0969 | 6.77 | -1 | -1.0181 | 115.9983 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0962 | 59.8298 | -6.36 | -6.3752 | 116.8893 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.096 | 59.7125 | 6.36 | 6.3644 | 118.0556 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0966 | 6.7831 | 1 | 0.99199 | 116.2512 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0979 | 6.77 | -1 | -1.0182 | 115.9983 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0972 | 59.8298 | -6.36 | -6.3758 | 116.8893 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.097 | 59.7125 | 6.36 | 6.3646 | 118.0556 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0976 | 6.7831 | 1 | 0.99197 | 116.2512 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0989 | 6.77 | -1 | -1.0184 | 115.9983 | 0.9845 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0982 | 59.8298 | -6.36 | -6.3764 | 116.8893 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.098 | 59.7235 | 6.36 | 6.3646 | 118.035 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0986 | 6.7831 | 1 | 0.99195 | 116.2512 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.0999 | 6.768 | -1 | -1.0185 | 115.9928 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.0992 | 59.8298 | -6.36 | -6.3771 | 116.8893 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.099 | 59.7235 | 6.36 | 6.3645 | 118.035 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.0996 | 6.7831 | 1 | 0.99194 | 116.2512 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1009 | 6.768 | -1 | -1.0187 | 115.9928 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1002 | 59.8298 | -6.36 | -6.3777 | 116.8893 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.1 | 59.7235 | 6.36 | 6.3645 | 118.035 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1006 | 6.7909 | 1 | 0.9919 | 116.2558 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1019 | 6.768 | -1 | -1.0189 | 115.9928 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1012 | 59.8479 | -6.36 | -6.3776 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.101 | 59.7235 | 6.36 | 6.3644 | 118.035 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1016 | 6.7909 | 1 | 0.99187 | 116.2558 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1029 | 6.768 | -1 | -1.0191 | 115.9928 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1022 | 59.8479 | -6.36 | -6.3776 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.102 | 59.7235 | 6.36 | 6.3643 | 118.035 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1026 | 6.7909 | 1 | 0.99183 | 116.2558 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1039 | 6.768 | -1 | -1.0193 | 115.9928 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1032 | 59.8479 | -6.36 | -6.3775 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.103 | 59.7235 | 6.36 | 6.3643 | 118.035 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1036 | 6.7909 | 1 | 0.9918 | 116.2558 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1049 | 6.768 | -1 | -1.0194 | 115.9928 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1042 | 59.8479 | -6.36 | -6.3774 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.104 | 59.7235 | 6.36 | 6.3642 | 118.035 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1046 | 6.7909 | 1 | 0.99177 | 116.2558 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1059 | 6.768 | -1 | -1.0196 | 115.9928 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1052 | 59.8479 | -6.36 | -6.3774 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.105 | 59.7235 | 6.36 | 6.3641 | 118.035 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1056 | 6.7909 | 1 | 0.99173 | 116.2558 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1069 | 6.768 | -1 | -1.0198 | 115.9928 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1062 | 59.8479 | -6.36 | -6.3773 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.106 | 59.7235 | 6.36 | 6.364 | 118.035 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1066 | 6.7909 | 1 | 0.9917 | 116.2558 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1079 | 6.7627 | -1 | -1.02 | 115.9903 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1072 | 59.8479 | -6.36 | -6.3773 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.107 | 59.7244 | 6.36 | 6.3637 | 118.0147 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1076 | 6.7909 | 1 | 0.99167 | 116.2558 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1089 | 6.7627 | -1 | -1.0202 | 115.9903 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1082 | 59.8479 | -6.36 | -6.3772 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.108 | 59.7244 | 6.36 | 6.3633 | 118.0147 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1086 | 6.7887 | 1 | 0.99168 | 116.2614 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1099 | 6.7627 | -1 | -1.0204 | 115.9903 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1092 | 59.8479 | -6.36 | -6.3772 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.109 | 59.7244 | 6.36 | 6.363 | 118.0147 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1096 | 6.7887 | 1 | 0.99169 | 116.2614 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1109 | 6.7627 | -1 | -1.0206 | 115.9903 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1102 | 59.8377 | -6.36 | -6.3768 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.11 | 59.7244 | 6.36 | 6.3627 | 118.0147 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1106 | 6.7887 | 1 | 0.9917 | 116.2614 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1119 | 6.7627 | -1 | -1.0208 | 115.9903 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1112 | 59.8377 | -6.36 | -6.3765 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.111 | 59.7244 | 6.36 | 6.3623 | 118.0147 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1116 | 6.7887 | 1 | 0.99171 | 116.2614 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1129 | 6.7627 | -1 | -1.021 | 115.9903 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1122 | 59.8377 | -6.36 | -6.3761 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.112 | 59.7244 | 6.36 | 6.362 | 118.0147 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1126 | 6.7887 | 1 | 0.99172 | 116.2614 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1139 | 6.7627 | -1 | -1.0211 | 115.9903 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1132 | 59.8377 | -6.36 | -6.3758 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.113 | 59.7244 | 6.36 | 6.3616 | 118.0147 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1136 | 6.7887 | 1 | 0.99173 | 116.2614 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1149 | 6.7627 | -1 | -1.0213 | 115.9903 | 0.98437 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1142 | 59.8377 | -6.36 | -6.3754 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.114 | 59.7244 | 6.36 | 6.3613 | 118.0147 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1146 | 6.7887 | 1 | 0.99175 | 116.2614 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1159 | 6.7624 | -1 | -1.0215 | 115.9826 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1152 | 59.8377 | -6.36 | -6.3751 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.115 | 59.7163 | 6.36 | 6.3614 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1156 | 6.7887 | 1 | 0.99176 | 116.2614 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1169 | 6.7624 | -1 | -1.0217 | 115.9826 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1162 | 59.8377 | -6.36 | -6.3747 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.116 | 59.7163 | 6.36 | 6.3615 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1166 | 6.7908 | 1 | 0.9918 | 116.2469 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1179 | 6.7624 | -1 | -1.0219 | 115.9826 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1172 | 59.8377 | -6.36 | -6.3744 | 116.8611 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.117 | 59.7163 | 6.36 | 6.3615 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1176 | 6.7908 | 1 | 0.99182 | 116.2469 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1189 | 6.7624 | -1 | -1.022 | 115.9826 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1182 | 59.806 | -6.36 | -6.374 | 116.8595 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.118 | 59.7163 | 6.36 | 6.3616 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1186 | 6.7908 | 1 | 0.99184 | 116.2469 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1199 | 6.7624 | -1 | -1.0222 | 115.9826 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1192 | 59.806 | -6.36 | -6.3736 | 116.8595 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.119 | 59.7163 | 6.36 | 6.3617 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1196 | 6.7908 | 1 | 0.99185 | 116.2469 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1209 | 6.7624 | -1 | -1.0224 | 115.9826 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1202 | 59.806 | -6.36 | -6.3732 | 116.8595 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.12 | 59.7163 | 6.36 | 6.3618 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1206 | 6.7908 | 1 | 0.99187 | 116.2469 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1219 | 6.7624 | -1 | -1.0225 | 115.9826 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1212 | 59.806 | -6.36 | -6.3728 | 116.8595 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.121 | 59.7163 | 6.36 | 6.3618 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1216 | 6.7908 | 1 | 0.99189 | 116.2469 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1229 | 6.7624 | -1 | -1.0227 | 115.9826 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1222 | 59.806 | -6.36 | -6.3725 | 116.8595 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.122 | 59.7163 | 6.36 | 6.3619 | 118.0266 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1226 | 6.7908 | 1 | 0.99191 | 116.2469 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1239 | 6.7624 | -1 | -1.0229 | 115.9826 | 0.98435 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1232 | 59.806 | -6.36 | -6.3721 | 116.8595 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.123 | 59.7232 | 6.36 | 6.3617 | 118.0228 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1236 | 6.7908 | 1 | 0.99192 | 116.2469 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1249 | 6.7609 | -1 | -1.023 | 115.9886 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1242 | 59.806 | -6.36 | -6.3717 | 116.8595 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.124 | 59.7232 | 6.36 | 6.3615 | 118.0228 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1246 | 6.7908 | 1 | 0.99194 | 116.2469 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1259 | 6.7609 | -1 | -1.0232 | 115.9886 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1252 | 59.806 | -6.36 | -6.3713 | 116.8595 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.125 | 59.7232 | 6.36 | 6.3613 | 118.0228 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1256 | 6.789 | 1 | 0.99196 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1269 | 6.7609 | -1 | -1.0233 | 115.9886 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1262 | 59.8083 | -6.36 | -6.3709 | 116.8625 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.126 | 59.7232 | 6.36 | 6.3611 | 118.0228 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1266 | 6.789 | 1 | 0.99197 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1279 | 6.7609 | -1 | -1.0234 | 115.9886 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1272 | 59.8083 | -6.36 | -6.3706 | 116.8625 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.127 | 59.7232 | 6.36 | 6.3609 | 118.0228 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1276 | 6.789 | 1 | 0.99199 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1289 | 6.7609 | -1 | -1.0236 | 115.9886 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1282 | 59.8083 | -6.36 | -6.3702 | 116.8625 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.128 | 59.7232 | 6.36 | 6.3607 | 118.0228 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1286 | 6.789 | 1 | 0.992 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1299 | 6.7609 | -1 | -1.0237 | 115.9886 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1292 | 59.8083 | -6.36 | -6.3698 | 116.8625 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.129 | 59.7232 | 6.36 | 6.3605 | 118.0228 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1296 | 6.789 | 1 | 0.99201 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1309 | 6.7609 | -1 | -1.0238 | 115.9886 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1302 | 59.8083 | -6.36 | -6.3694 | 116.8625 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.13 | 59.7232 | 6.36 | 6.3603 | 118.0228 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1306 | 6.789 | 1 | 0.99203 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1319 | 6.7609 | -1 | -1.024 | 115.9886 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1312 | 59.8083 | -6.36 | -6.3691 | 116.8625 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.131 | 59.7232 | 6.36 | 6.3598 | 118.0228 | 0.99438 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1316 | 6.789 | 1 | 0.99204 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1329 | 6.7643 | -1 | -1.024 | 115.9967 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1322 | 59.8083 | -6.36 | -6.3687 | 116.8625 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.132 | 59.7486 | 6.36 | 6.3596 | 118.0277 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1326 | 6.789 | 1 | 0.99206 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1339 | 6.7643 | -1 | -1.024 | 115.9967 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1332 | 59.8083 | -6.36 | -6.3683 | 116.8625 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.133 | 59.7486 | 6.36 | 6.3594 | 118.0277 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1336 | 6.7826 | 1 | 0.99205 | 116.2417 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1349 | 6.7643 | -1 | -1.024 | 115.9967 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1342 | 59.8083 | -6.36 | -6.3679 | 116.8625 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.134 | 59.7486 | 6.36 | 6.3593 | 118.0277 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1346 | 6.7826 | 1 | 0.99204 | 116.2417 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1359 | 6.7643 | -1 | -1.024 | 115.9967 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1352 | 59.7889 | -6.36 | -6.3683 | 116.8641 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.135 | 59.7486 | 6.36 | 6.3591 | 118.0277 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1356 | 6.7826 | 1 | 0.99203 | 116.2417 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1369 | 6.7643 | -1 | -1.024 | 115.9967 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1362 | 59.7889 | -6.36 | -6.3686 | 116.8641 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.136 | 59.7486 | 6.36 | 6.3589 | 118.0277 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1366 | 6.7826 | 1 | 0.99202 | 116.2417 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1379 | 6.7643 | -1 | -1.024 | 115.9967 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1372 | 59.7889 | -6.36 | -6.369 | 116.8641 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.137 | 59.7486 | 6.36 | 6.3587 | 118.0277 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1376 | 6.7826 | 1 | 0.99201 | 116.2417 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1389 | 6.7643 | -1 | -1.024 | 115.9967 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1382 | 59.7889 | -6.36 | -6.3693 | 116.8641 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.138 | 59.7486 | 6.36 | 6.3586 | 118.0277 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1386 | 6.7826 | 1 | 0.992 | 116.2417 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1399 | 6.7643 | -1 | -1.024 | 115.9967 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1392 | 59.7889 | -6.36 | -6.3696 | 116.8641 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.139 | 59.7486 | 6.36 | 6.3584 | 118.0277 | 0.9943 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1396 | 6.7826 | 1 | 0.99199 | 116.2417 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1409 | 6.768 | -1 | -1.0239 | 115.9907 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1402 | 59.7889 | -6.36 | -6.37 | 116.8641 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.14 | 59.7178 | 6.36 | 6.3584 | 118.0435 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1406 | 6.7826 | 1 | 0.99198 | 116.2417 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1419 | 6.768 | -1 | -1.0238 | 115.9907 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1412 | 59.7889 | -6.36 | -6.3703 | 116.8641 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.141 | 59.7178 | 6.36 | 6.3585 | 118.0435 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1416 | 6.7851 | 1 | 0.992 | 116.2438 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1429 | 6.768 | -1 | -1.0238 | 115.9907 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1422 | 59.7889 | -6.36 | -6.3707 | 116.8641 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.142 | 59.7178 | 6.36 | 6.3585 | 118.0435 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1426 | 6.7851 | 1 | 0.99199 | 116.2438 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1439 | 6.768 | -1 | -1.0237 | 115.9907 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1432 | 59.7759 | -6.36 | -6.3711 | 116.8779 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.143 | 59.7178 | 6.36 | 6.3586 | 118.0435 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1436 | 6.7851 | 1 | 0.99199 | 116.2438 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1449 | 6.768 | -1 | -1.0236 | 115.9907 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1442 | 59.7759 | -6.36 | -6.3715 | 116.8779 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.144 | 59.7178 | 6.36 | 6.3587 | 118.0435 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1446 | 6.7851 | 1 | 0.99198 | 116.2438 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1459 | 6.768 | -1 | -1.0236 | 115.9907 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1452 | 59.7759 | -6.36 | -6.372 | 116.8779 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.145 | 59.7178 | 6.36 | 6.3587 | 118.0435 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1456 | 6.7851 | 1 | 0.99197 | 116.2438 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1469 | 6.768 | -1 | -1.0235 | 115.9907 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1462 | 59.7759 | -6.36 | -6.3724 | 116.8779 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.146 | 59.7178 | 6.36 | 6.3588 | 118.0435 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1466 | 6.7851 | 1 | 0.99197 | 116.2438 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1479 | 6.768 | -1 | -1.0234 | 115.9907 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1472 | 59.7759 | -6.36 | -6.3728 | 116.8779 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.147 | 59.7178 | 6.36 | 6.3588 | 118.0435 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1476 | 6.7851 | 1 | 0.99196 | 116.2438 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1489 | 6.768 | -1 | -1.0234 | 115.9907 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1482 | 59.7759 | -6.36 | -6.3733 | 116.8779 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.148 | 59.7095 | 6.36 | 6.3587 | 118.0356 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1486 | 6.7851 | 1 | 0.99195 | 116.2438 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1499 | 6.7784 | -1 | -1.0233 | 115.9967 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1492 | 59.7759 | -6.36 | -6.3737 | 116.8779 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.149 | 59.7095 | 6.36 | 6.3587 | 118.0356 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1496 | 6.7851 | 1 | 0.99195 | 116.2438 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1509 | 6.7784 | -1 | -1.0232 | 115.9967 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1502 | 59.7759 | -6.36 | -6.3742 | 116.8779 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.15 | 59.7095 | 6.36 | 6.3586 | 118.0356 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1506 | 6.7893 | 1 | 0.99196 | 116.244 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1519 | 6.7784 | -1 | -1.0232 | 115.9967 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1512 | 59.8064 | -6.36 | -6.3746 | 116.8735 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.151 | 59.7095 | 6.36 | 6.3585 | 118.0356 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1516 | 6.7893 | 1 | 0.99197 | 116.244 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1529 | 6.7784 | -1 | -1.0231 | 115.9967 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1522 | 59.8064 | -6.36 | -6.3751 | 116.8735 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.152 | 59.7095 | 6.36 | 6.3584 | 118.0356 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1526 | 6.7893 | 1 | 0.99198 | 116.244 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1539 | 6.7784 | -1 | -1.023 | 115.9967 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1532 | 59.8064 | -6.36 | -6.3756 | 116.8735 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.153 | 59.7095 | 6.36 | 6.3583 | 118.0356 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1536 | 6.7893 | 1 | 0.992 | 116.244 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1549 | 6.7784 | -1 | -1.023 | 115.9967 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1542 | 59.8064 | -6.36 | -6.3761 | 116.8735 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.154 | 59.7095 | 6.36 | 6.3582 | 118.0356 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1546 | 6.7893 | 1 | 0.99201 | 116.244 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1559 | 6.7784 | -1 | -1.0229 | 115.9967 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1552 | 59.8064 | -6.36 | -6.3766 | 116.8735 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.155 | 59.7095 | 6.36 | 6.3582 | 118.0356 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1556 | 6.7893 | 1 | 0.99202 | 116.244 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1569 | 6.7784 | -1 | -1.0228 | 115.9967 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1562 | 59.8064 | -6.36 | -6.377 | 116.8735 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.156 | 59.7095 | 6.36 | 6.358 | 118.0356 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1566 | 6.7893 | 1 | 0.99203 | 116.244 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1579 | 6.7799 | -1 | -1.0228 | 115.9786 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1572 | 59.8064 | -6.36 | -6.3775 | 116.8735 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.157 | 59.7388 | 6.36 | 6.3577 | 118.0345 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1576 | 6.7893 | 1 | 0.99204 | 116.244 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1589 | 6.7799 | -1 | -1.0227 | 115.9786 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1582 | 59.8064 | -6.36 | -6.378 | 116.8735 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.158 | 59.7388 | 6.36 | 6.3573 | 118.0345 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1586 | 6.7863 | 1 | 0.992 | 116.2428 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1599 | 6.7799 | -1 | -1.0226 | 115.9786 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1592 | 59.8064 | -6.36 | -6.3785 | 116.8735 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.159 | 59.7388 | 6.36 | 6.357 | 118.0345 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1596 | 6.7863 | 1 | 0.99196 | 116.2428 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1609 | 6.7799 | -1 | -1.0225 | 115.9786 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1602 | 59.838 | -6.36 | -6.3789 | 116.8747 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.16 | 59.7388 | 6.36 | 6.3567 | 118.0345 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1606 | 6.7863 | 1 | 0.99192 | 116.2428 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1619 | 6.7799 | -1 | -1.0224 | 115.9786 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1612 | 59.838 | -6.36 | -6.3793 | 116.8747 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.161 | 59.7388 | 6.36 | 6.3564 | 118.0345 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1616 | 6.7863 | 1 | 0.99188 | 116.2428 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1629 | 6.7799 | -1 | -1.0223 | 115.9786 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1622 | 59.838 | -6.36 | -6.3796 | 116.8747 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.162 | 59.7388 | 6.36 | 6.3561 | 118.0345 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1626 | 6.7863 | 1 | 0.99184 | 116.2428 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1639 | 6.7799 | -1 | -1.0222 | 115.9786 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1632 | 59.838 | -6.36 | -6.38 | 116.8747 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.163 | 59.7388 | 6.36 | 6.3557 | 118.0345 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1636 | 6.7863 | 1 | 0.9918 | 116.2428 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1649 | 6.7799 | -1 | -1.0221 | 115.9786 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1642 | 59.838 | -6.36 | -6.3804 | 116.8747 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.164 | 59.7388 | 6.36 | 6.3554 | 118.0345 | 0.99434 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1646 | 6.7863 | 1 | 0.99176 | 116.2428 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1659 | 6.7691 | -1 | -1.022 | 115.9683 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1652 | 59.838 | -6.36 | -6.3808 | 116.8747 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.165 | 59.7142 | 6.36 | 6.355 | 118.0264 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1656 | 6.7863 | 1 | 0.99171 | 116.2428 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1669 | 6.7691 | -1 | -1.0219 | 115.9683 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1662 | 59.838 | -6.36 | -6.3812 | 116.8747 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.166 | 59.7142 | 6.36 | 6.3545 | 118.0264 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1666 | 6.7805 | 1 | 0.99163 | 116.2492 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1679 | 6.7691 | -1 | -1.0217 | 115.9683 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1672 | 59.838 | -6.36 | -6.3816 | 116.8747 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.167 | 59.7142 | 6.36 | 6.3541 | 118.0264 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1676 | 6.7805 | 1 | 0.99155 | 116.2492 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1689 | 6.7691 | -1 | -1.0216 | 115.9683 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1682 | 59.8363 | -6.36 | -6.3814 | 116.887 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.168 | 59.7142 | 6.36 | 6.3537 | 118.0264 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1686 | 6.7805 | 1 | 0.99147 | 116.2492 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1699 | 6.7691 | -1 | -1.0215 | 115.9683 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1692 | 59.8363 | -6.36 | -6.3811 | 116.887 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.169 | 59.7142 | 6.36 | 6.3533 | 118.0264 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1696 | 6.7805 | 1 | 0.99139 | 116.2492 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1709 | 6.7691 | -1 | -1.0214 | 115.9683 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1702 | 59.8363 | -6.36 | -6.3809 | 116.887 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.17 | 59.7142 | 6.36 | 6.3528 | 118.0264 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1706 | 6.7805 | 1 | 0.99131 | 116.2492 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1719 | 6.7691 | -1 | -1.0213 | 115.9683 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1712 | 59.8363 | -6.36 | -6.3807 | 116.887 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.171 | 59.7142 | 6.36 | 6.3524 | 118.0264 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1716 | 6.7805 | 1 | 0.99123 | 116.2492 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1729 | 6.7691 | -1 | -1.0212 | 115.9683 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1722 | 59.8363 | -6.36 | -6.3805 | 116.887 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.172 | 59.7142 | 6.36 | 6.352 | 118.0264 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1726 | 6.7805 | 1 | 0.99115 | 116.2492 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1739 | 6.7691 | -1 | -1.0211 | 115.9683 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1732 | 59.8363 | -6.36 | -6.3803 | 116.887 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.173 | 59.6886 | 6.36 | 6.352 | 118.0219 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1736 | 6.7805 | 1 | 0.99107 | 116.2492 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1749 | 6.7623 | -1 | -1.021 | 115.9777 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1742 | 59.8363 | -6.36 | -6.3801 | 116.887 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.174 | 59.6886 | 6.36 | 6.3521 | 118.0219 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1746 | 6.7805 | 1 | 0.99099 | 116.2492 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1759 | 6.7623 | -1 | -1.021 | 115.9777 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1752 | 59.8363 | -6.36 | -6.3799 | 116.887 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.175 | 59.6886 | 6.36 | 6.3521 | 118.0219 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1756 | 6.7873 | 1 | 0.99091 | 116.2505 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1769 | 6.7623 | -1 | -1.0209 | 115.9777 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1762 | 59.8065 | -6.36 | -6.3795 | 116.8522 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.176 | 59.6886 | 6.36 | 6.3522 | 118.0219 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1766 | 6.7873 | 1 | 0.99082 | 116.2505 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1779 | 6.7623 | -1 | -1.0209 | 115.9777 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1772 | 59.8065 | -6.36 | -6.3791 | 116.8522 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.177 | 59.6886 | 6.36 | 6.3522 | 118.0219 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1776 | 6.7873 | 1 | 0.99074 | 116.2505 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1789 | 6.7623 | -1 | -1.0208 | 115.9777 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1782 | 59.8065 | -6.36 | -6.3788 | 116.8522 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.178 | 59.6886 | 6.36 | 6.3523 | 118.0219 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1786 | 6.7873 | 1 | 0.99065 | 116.2505 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1799 | 6.7623 | -1 | -1.0208 | 115.9777 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1792 | 59.8065 | -6.36 | -6.3784 | 116.8522 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.179 | 59.6886 | 6.36 | 6.3523 | 118.0219 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1796 | 6.7873 | 1 | 0.99057 | 116.2505 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1809 | 6.7623 | -1 | -1.0207 | 115.9777 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1802 | 59.8065 | -6.36 | -6.378 | 116.8522 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.18 | 59.6886 | 6.36 | 6.3523 | 118.0219 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1806 | 6.7873 | 1 | 0.99049 | 116.2505 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1819 | 6.7623 | -1 | -1.0207 | 115.9777 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1812 | 59.8065 | -6.36 | -6.3777 | 116.8522 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.181 | 59.6886 | 6.36 | 6.3524 | 118.0219 | 0.99432 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1816 | 6.7873 | 1 | 0.9904 | 116.2505 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1829 | 6.7688 | -1 | -1.0206 | 115.97 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1822 | 59.8065 | -6.36 | -6.3773 | 116.8522 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.182 | 59.7204 | 6.36 | 6.3526 | 118.0387 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1826 | 6.7873 | 1 | 0.99032 | 116.2505 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1839 | 6.7688 | -1 | -1.0206 | 115.97 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1832 | 59.8065 | -6.36 | -6.3769 | 116.8522 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.183 | 59.7204 | 6.36 | 6.3529 | 118.0387 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1836 | 6.7876 | 1 | 0.99028 | 116.2517 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1849 | 6.7688 | -1 | -1.0206 | 115.97 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1842 | 59.8065 | -6.36 | -6.3765 | 116.8522 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.184 | 59.7204 | 6.36 | 6.3531 | 118.0387 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1846 | 6.7876 | 1 | 0.99025 | 116.2517 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1859 | 6.7688 | -1 | -1.0206 | 115.97 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1852 | 59.8018 | -6.36 | -6.3763 | 116.8309 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.185 | 59.7204 | 6.36 | 6.3534 | 118.0387 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1856 | 6.7876 | 1 | 0.99021 | 116.2517 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1869 | 6.7688 | -1 | -1.0205 | 115.97 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1862 | 59.8018 | -6.36 | -6.3761 | 116.8309 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.186 | 59.7204 | 6.36 | 6.3536 | 118.0387 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1866 | 6.7876 | 1 | 0.99018 | 116.2517 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1879 | 6.7688 | -1 | -1.0205 | 115.97 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1872 | 59.8018 | -6.36 | -6.3758 | 116.8309 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.187 | 59.7204 | 6.36 | 6.3539 | 118.0387 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1876 | 6.7876 | 1 | 0.99014 | 116.2517 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1889 | 6.7688 | -1 | -1.0205 | 115.97 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1882 | 59.8018 | -6.36 | -6.3756 | 116.8309 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.188 | 59.7204 | 6.36 | 6.3541 | 118.0387 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1886 | 6.7876 | 1 | 0.99011 | 116.2517 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1899 | 6.7688 | -1 | -1.0204 | 115.97 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1892 | 59.8018 | -6.36 | -6.3754 | 116.8309 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.189 | 59.7204 | 6.36 | 6.3544 | 118.0387 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1896 | 6.7876 | 1 | 0.99007 | 116.2517 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1909 | 6.7718 | -1 | -1.0204 | 115.9683 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1902 | 59.8018 | -6.36 | -6.3752 | 116.8309 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.19 | 59.7514 | 6.36 | 6.3542 | 118.0296 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1906 | 6.7876 | 1 | 0.99004 | 116.2517 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1919 | 6.7718 | -1 | -1.0204 | 115.9683 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1912 | 59.8018 | -6.36 | -6.3749 | 116.8309 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.191 | 59.7514 | 6.36 | 6.3541 | 118.0296 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1916 | 6.7837 | 1 | 0.99008 | 116.2473 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1929 | 6.7718 | -1 | -1.0204 | 115.9683 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1922 | 59.8018 | -6.36 | -6.3747 | 116.8309 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.192 | 59.7514 | 6.36 | 6.354 | 118.0296 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1926 | 6.7837 | 1 | 0.99012 | 116.2473 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1939 | 6.7718 | -1 | -1.0203 | 115.9683 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1932 | 59.8072 | -6.36 | -6.3745 | 116.8438 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.193 | 59.7514 | 6.36 | 6.3538 | 118.0296 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1936 | 6.7837 | 1 | 0.99015 | 116.2473 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1949 | 6.7718 | -1 | -1.0203 | 115.9683 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1942 | 59.8072 | -6.36 | -6.3743 | 116.8438 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.194 | 59.7514 | 6.36 | 6.3537 | 118.0296 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1946 | 6.7837 | 1 | 0.99019 | 116.2473 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1959 | 6.7718 | -1 | -1.0203 | 115.9683 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1952 | 59.8072 | -6.36 | -6.3742 | 116.8438 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.195 | 59.7514 | 6.36 | 6.3535 | 118.0296 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1956 | 6.7837 | 1 | 0.99023 | 116.2473 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1969 | 6.7718 | -1 | -1.0203 | 115.9683 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1962 | 59.8072 | -6.36 | -6.374 | 116.8438 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.196 | 59.7514 | 6.36 | 6.3534 | 118.0296 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1966 | 6.7837 | 1 | 0.99027 | 116.2473 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1979 | 6.7718 | -1 | -1.0202 | 115.9683 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1972 | 59.8072 | -6.36 | -6.3738 | 116.8438 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.197 | 59.7514 | 6.36 | 6.3532 | 118.0296 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1976 | 6.7837 | 1 | 0.99031 | 116.2473 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1989 | 6.7718 | -1 | -1.0202 | 115.9683 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1982 | 59.8072 | -6.36 | -6.3736 | 116.8438 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.198 | 59.751 | 6.36 | 6.353 | 118.0198 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1986 | 6.7837 | 1 | 0.99035 | 116.2473 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.1999 | 6.7599 | -1 | -1.0203 | 115.9754 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.1992 | 59.8072 | -6.36 | -6.3734 | 116.8438 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.199 | 59.751 | 6.36 | 6.3528 | 118.0198 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.1996 | 6.7837 | 1 | 0.99039 | 116.2473 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2009 | 6.7599 | -1 | -1.0203 | 115.9754 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2002 | 59.8072 | -6.36 | -6.3733 | 116.8438 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.2 | 59.751 | 6.36 | 6.3525 | 118.0198 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2006 | 6.7863 | 1 | 0.99041 | 116.247 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2019 | 6.7599 | -1 | -1.0204 | 115.9754 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2012 | 59.7438 | -6.36 | -6.3735 | 116.8375 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.201 | 59.751 | 6.36 | 6.3523 | 118.0198 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2016 | 6.7863 | 1 | 0.99044 | 116.247 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2029 | 6.7599 | -1 | -1.0205 | 115.9754 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2022 | 59.7438 | -6.36 | -6.3737 | 116.8375 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.202 | 59.751 | 6.36 | 6.3521 | 118.0198 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2026 | 6.7863 | 1 | 0.99047 | 116.247 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2039 | 6.7599 | -1 | -1.0205 | 115.9754 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2032 | 59.7438 | -6.36 | -6.374 | 116.8375 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.203 | 59.751 | 6.36 | 6.3519 | 118.0198 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2036 | 6.7863 | 1 | 0.99049 | 116.247 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2049 | 6.7599 | -1 | -1.0206 | 115.9754 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2042 | 59.7438 | -6.36 | -6.3742 | 116.8375 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.204 | 59.751 | 6.36 | 6.3516 | 118.0198 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2046 | 6.7863 | 1 | 0.99052 | 116.247 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2059 | 6.7599 | -1 | -1.0206 | 115.9754 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2052 | 59.7438 | -6.36 | -6.3744 | 116.8375 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.205 | 59.751 | 6.36 | 6.3514 | 118.0198 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2056 | 6.7863 | 1 | 0.99055 | 116.247 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2069 | 6.7599 | -1 | -1.0207 | 115.9754 | 0.98447 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2062 | 59.7438 | -6.36 | -6.3747 | 116.8375 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.206 | 59.751 | 6.36 | 6.3512 | 118.0198 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2066 | 6.7863 | 1 | 0.99057 | 116.247 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2079 | 6.7599 | -1 | -1.0208 | 115.9848 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2072 | 59.7438 | -6.36 | -6.3749 | 116.8375 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.207 | 59.7407 | 6.36 | 6.3512 | 118.0234 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2076 | 6.7863 | 1 | 0.9906 | 116.247 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2089 | 6.7599 | -1 | -1.0209 | 115.9848 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2082 | 59.7438 | -6.36 | -6.3751 | 116.8375 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.208 | 59.7407 | 6.36 | 6.3512 | 118.0234 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2086 | 6.7922 | 1 | 0.99061 | 116.2435 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2099 | 6.7599 | -1 | -1.021 | 115.9848 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2092 | 59.7438 | -6.36 | -6.3754 | 116.8375 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.209 | 59.7407 | 6.36 | 6.3512 | 118.0234 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2096 | 6.7922 | 1 | 0.99062 | 116.2435 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2109 | 6.7599 | -1 | -1.0211 | 115.9848 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2102 | 59.7347 | -6.36 | -6.3759 | 116.8405 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.21 | 59.7407 | 6.36 | 6.3512 | 118.0234 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2106 | 6.7922 | 1 | 0.99063 | 116.2435 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2119 | 6.7599 | -1 | -1.0212 | 115.9848 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2112 | 59.7347 | -6.36 | -6.3765 | 116.8405 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.211 | 59.7407 | 6.36 | 6.3512 | 118.0234 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2116 | 6.7922 | 1 | 0.99064 | 116.2435 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2129 | 6.7599 | -1 | -1.0213 | 115.9848 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2122 | 59.7347 | -6.36 | -6.3771 | 116.8405 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.212 | 59.7407 | 6.36 | 6.3511 | 118.0234 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2126 | 6.7922 | 1 | 0.99065 | 116.2435 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2139 | 6.7599 | -1 | -1.0214 | 115.9848 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2132 | 59.7347 | -6.36 | -6.3777 | 116.8405 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.213 | 59.7407 | 6.36 | 6.3511 | 118.0234 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2136 | 6.7922 | 1 | 0.99066 | 116.2435 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2149 | 6.7599 | -1 | -1.0215 | 115.9848 | 0.98443 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2142 | 59.7347 | -6.36 | -6.3782 | 116.8405 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.214 | 59.7407 | 6.36 | 6.3511 | 118.0234 | 0.99431 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2146 | 6.7922 | 1 | 0.99067 | 116.2435 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2159 | 6.7566 | -1 | -1.0216 | 115.9799 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2152 | 59.7347 | -6.36 | -6.3788 | 116.8405 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.215 | 59.7092 | 6.36 | 6.3511 | 118.027 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2156 | 6.7922 | 1 | 0.99068 | 116.2435 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2169 | 6.7566 | -1 | -1.0217 | 115.9799 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2162 | 59.7347 | -6.36 | -6.3794 | 116.8405 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.216 | 59.7092 | 6.36 | 6.3511 | 118.027 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2166 | 6.7931 | 1 | 0.99073 | 116.2429 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2179 | 6.7566 | -1 | -1.0218 | 115.9799 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2172 | 59.7347 | -6.36 | -6.3799 | 116.8405 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.217 | 59.7092 | 6.36 | 6.351 | 118.027 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2176 | 6.7931 | 1 | 0.99078 | 116.2429 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2189 | 6.7566 | -1 | -1.0218 | 115.9799 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2182 | 59.8053 | -6.36 | -6.3806 | 116.8493 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.218 | 59.7092 | 6.36 | 6.351 | 118.027 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2186 | 6.7931 | 1 | 0.99083 | 116.2429 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2199 | 6.7566 | -1 | -1.0219 | 115.9799 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2192 | 59.8053 | -6.36 | -6.3813 | 116.8493 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.219 | 59.7092 | 6.36 | 6.351 | 118.027 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2196 | 6.7931 | 1 | 0.99088 | 116.2429 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2209 | 6.7566 | -1 | -1.022 | 115.9799 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2202 | 59.8053 | -6.36 | -6.382 | 116.8493 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.22 | 59.7092 | 6.36 | 6.3509 | 118.027 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2206 | 6.7931 | 1 | 0.99093 | 116.2429 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2219 | 6.7566 | -1 | -1.0221 | 115.9799 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2212 | 59.8053 | -6.36 | -6.3827 | 116.8493 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.221 | 59.7092 | 6.36 | 6.3509 | 118.027 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2216 | 6.7931 | 1 | 0.99098 | 116.2429 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2229 | 6.7566 | -1 | -1.0222 | 115.9799 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2222 | 59.8053 | -6.36 | -6.3834 | 116.8493 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.222 | 59.7092 | 6.36 | 6.3509 | 118.027 | 0.99435 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2226 | 6.7931 | 1 | 0.99103 | 116.2429 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2239 | 6.7566 | -1 | -1.0223 | 115.9799 | 0.98441 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2232 | 59.8053 | -6.36 | -6.384 | 116.8493 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.223 | 59.6889 | 6.36 | 6.351 | 118.041 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2236 | 6.7931 | 1 | 0.99108 | 116.2429 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2249 | 6.7469 | -1 | -1.0223 | 115.9696 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2242 | 59.8053 | -6.36 | -6.3847 | 116.8493 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.224 | 59.6889 | 6.36 | 6.3512 | 118.041 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2246 | 6.7931 | 1 | 0.99114 | 116.2429 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2259 | 6.7469 | -1 | -1.0223 | 115.9696 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2252 | 59.8053 | -6.36 | -6.3854 | 116.8493 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.225 | 59.6889 | 6.36 | 6.3513 | 118.041 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2256 | 6.7919 | 1 | 0.9911 | 116.2525 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2269 | 6.7469 | -1 | -1.0224 | 115.9696 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2262 | 59.8341 | -6.36 | -6.386 | 116.8494 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.226 | 59.6889 | 6.36 | 6.3515 | 118.041 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2266 | 6.7919 | 1 | 0.99107 | 116.2525 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2279 | 6.7469 | -1 | -1.0224 | 115.9696 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2272 | 59.8341 | -6.36 | -6.3865 | 116.8494 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.227 | 59.6889 | 6.36 | 6.3516 | 118.041 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2276 | 6.7919 | 1 | 0.99103 | 116.2525 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2289 | 6.7469 | -1 | -1.0224 | 115.9696 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2282 | 59.8341 | -6.36 | -6.3871 | 116.8494 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.228 | 59.6889 | 6.36 | 6.3518 | 118.041 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2286 | 6.7919 | 1 | 0.991 | 116.2525 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2299 | 6.7469 | -1 | -1.0224 | 115.9696 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2292 | 59.8341 | -6.36 | -6.3876 | 116.8494 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.229 | 59.6889 | 6.36 | 6.3519 | 118.041 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2296 | 6.7919 | 1 | 0.99096 | 116.2525 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2309 | 6.7469 | -1 | -1.0224 | 115.9696 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2302 | 59.8341 | -6.36 | -6.3882 | 116.8494 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.23 | 59.6889 | 6.36 | 6.3521 | 118.041 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2306 | 6.7919 | 1 | 0.99093 | 116.2525 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2319 | 6.7469 | -1 | -1.0224 | 115.9696 | 0.98448 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2312 | 59.8341 | -6.36 | -6.3888 | 116.8494 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.231 | 59.6889 | 6.36 | 6.3522 | 118.041 | 0.99427 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2316 | 6.7919 | 1 | 0.99089 | 116.2525 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2329 | 6.7517 | -1 | -1.0223 | 115.9642 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2322 | 59.8341 | -6.36 | -6.3893 | 116.8494 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.232 | 59.7056 | 6.36 | 6.3522 | 118.0368 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2326 | 6.7919 | 1 | 0.99086 | 116.2525 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2339 | 6.7517 | -1 | -1.0223 | 115.9642 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2332 | 59.8341 | -6.36 | -6.3899 | 116.8494 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.233 | 59.7056 | 6.36 | 6.3522 | 118.0368 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2336 | 6.7883 | 1 | 0.99081 | 116.2579 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2349 | 6.7517 | -1 | -1.0222 | 115.9642 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2342 | 59.8341 | -6.36 | -6.3904 | 116.8494 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.234 | 59.7056 | 6.36 | 6.3522 | 118.0368 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2346 | 6.7883 | 1 | 0.99077 | 116.2579 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2359 | 6.7517 | -1 | -1.0221 | 115.9642 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2352 | 59.8119 | -6.36 | -6.3901 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.235 | 59.7056 | 6.36 | 6.3522 | 118.0368 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2356 | 6.7883 | 1 | 0.99072 | 116.2579 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2369 | 6.7517 | -1 | -1.022 | 115.9642 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2362 | 59.8119 | -6.36 | -6.3898 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.236 | 59.7056 | 6.36 | 6.3522 | 118.0368 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2366 | 6.7883 | 1 | 0.99067 | 116.2579 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2379 | 6.7517 | -1 | -1.0219 | 115.9642 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2372 | 59.8119 | -6.36 | -6.3895 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.237 | 59.7056 | 6.36 | 6.3522 | 118.0368 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2376 | 6.7883 | 1 | 0.99063 | 116.2579 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2389 | 6.7517 | -1 | -1.0219 | 115.9642 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2382 | 59.8119 | -6.36 | -6.3893 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.238 | 59.7056 | 6.36 | 6.3522 | 118.0368 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2386 | 6.7883 | 1 | 0.99058 | 116.2579 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2399 | 6.7517 | -1 | -1.0218 | 115.9642 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2392 | 59.8119 | -6.36 | -6.389 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.239 | 59.7056 | 6.36 | 6.3523 | 118.0368 | 0.99428 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2396 | 6.7883 | 1 | 0.99053 | 116.2579 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2409 | 6.7581 | -1 | -1.0217 | 115.9659 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2402 | 59.8119 | -6.36 | -6.3887 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.24 | 59.7302 | 6.36 | 6.3518 | 118.0228 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2406 | 6.7883 | 1 | 0.99049 | 116.2579 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2419 | 6.7581 | -1 | -1.0216 | 115.9659 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2412 | 59.8119 | -6.36 | -6.3884 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.241 | 59.7302 | 6.36 | 6.3513 | 118.0228 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2416 | 6.7856 | 1 | 0.99053 | 116.2602 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2429 | 6.7581 | -1 | -1.0215 | 115.9659 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2422 | 59.8119 | -6.36 | -6.3881 | 116.8514 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.242 | 59.7302 | 6.36 | 6.3509 | 118.0228 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2426 | 6.7856 | 1 | 0.99057 | 116.2602 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2439 | 6.7581 | -1 | -1.0214 | 115.9659 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2432 | 59.7966 | -6.36 | -6.3875 | 116.8585 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.243 | 59.7302 | 6.36 | 6.3504 | 118.0228 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2436 | 6.7856 | 1 | 0.99062 | 116.2602 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2449 | 6.7581 | -1 | -1.0213 | 115.9659 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2442 | 59.7966 | -6.36 | -6.387 | 116.8585 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.244 | 59.7302 | 6.36 | 6.3499 | 118.0228 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2446 | 6.7856 | 1 | 0.99066 | 116.2602 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2459 | 6.7581 | -1 | -1.0211 | 115.9659 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2452 | 59.7966 | -6.36 | -6.3865 | 116.8585 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.245 | 59.7302 | 6.36 | 6.3495 | 118.0228 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2456 | 6.7856 | 1 | 0.9907 | 116.2602 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2469 | 6.7581 | -1 | -1.021 | 115.9659 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2462 | 59.7966 | -6.36 | -6.3859 | 116.8585 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.246 | 59.7302 | 6.36 | 6.349 | 118.0228 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2466 | 6.7856 | 1 | 0.99075 | 116.2602 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2479 | 6.7581 | -1 | -1.0209 | 115.9659 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2472 | 59.7966 | -6.36 | -6.3854 | 116.8585 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.247 | 59.7302 | 6.36 | 6.3486 | 118.0228 | 0.99437 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2476 | 6.7856 | 1 | 0.99079 | 116.2602 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2489 | 6.7581 | -1 | -1.0208 | 115.9659 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2482 | 59.7966 | -6.36 | -6.3849 | 116.8585 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.248 | 59.7471 | 6.36 | 6.3482 | 118.0349 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2486 | 6.7856 | 1 | 0.99084 | 116.2602 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2499 | 6.7675 | -1 | -1.0207 | 115.9595 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2492 | 59.7966 | -6.36 | -6.3844 | 116.8585 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.249 | 59.7471 | 6.36 | 6.3479 | 118.0349 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2496 | 6.7856 | 1 | 0.99088 | 116.2602 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2509 | 6.7675 | -1 | -1.0205 | 115.9595 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2502 | 59.7966 | -6.36 | -6.3838 | 116.8585 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.25 | 59.7471 | 6.36 | 6.3475 | 118.0349 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2506 | 6.7846 | 1 | 0.9909 | 116.2557 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2519 | 6.7675 | -1 | -1.0204 | 115.9595 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2512 | 59.8104 | -6.36 | -6.3836 | 116.8571 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.251 | 59.7471 | 6.36 | 6.3472 | 118.0349 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2516 | 6.7846 | 1 | 0.99093 | 116.2557 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2529 | 6.7675 | -1 | -1.0202 | 115.9595 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2522 | 59.8104 | -6.36 | -6.3833 | 116.8571 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.252 | 59.7471 | 6.36 | 6.3468 | 118.0349 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2526 | 6.7846 | 1 | 0.99095 | 116.2557 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2539 | 6.7675 | -1 | -1.0201 | 115.9595 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2532 | 59.8104 | -6.36 | -6.3831 | 116.8571 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.253 | 59.7471 | 6.36 | 6.3465 | 118.0349 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2536 | 6.7846 | 1 | 0.99098 | 116.2557 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2549 | 6.7675 | -1 | -1.0199 | 115.9595 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2542 | 59.8104 | -6.36 | -6.3828 | 116.8571 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.254 | 59.7471 | 6.36 | 6.3462 | 118.0349 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2546 | 6.7846 | 1 | 0.991 | 116.2557 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2559 | 6.7675 | -1 | -1.0198 | 115.9595 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2552 | 59.8104 | -6.36 | -6.3826 | 116.8571 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.255 | 59.7471 | 6.36 | 6.3458 | 118.0349 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2556 | 6.7846 | 1 | 0.99103 | 116.2557 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2569 | 6.7675 | -1 | -1.0197 | 115.9595 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2562 | 59.8104 | -6.36 | -6.3823 | 116.8571 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.256 | 59.7471 | 6.36 | 6.3455 | 118.0349 | 0.99436 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2566 | 6.7846 | 1 | 0.99105 | 116.2557 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2579 | 6.7662 | -1 | -1.0195 | 115.9512 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2572 | 59.8104 | -6.36 | -6.3821 | 116.8571 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.257 | 59.7516 | 6.36 | 6.3455 | 118.036 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2576 | 6.7846 | 1 | 0.99108 | 116.2557 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2589 | 6.7662 | -1 | -1.0194 | 115.9512 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2582 | 59.8104 | -6.36 | -6.3818 | 116.8571 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.258 | 59.7516 | 6.36 | 6.3455 | 118.036 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2586 | 6.7864 | 1 | 0.99112 | 116.2581 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2599 | 6.7662 | -1 | -1.0193 | 115.9512 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2592 | 59.8104 | -6.36 | -6.3815 | 116.8571 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.259 | 59.7516 | 6.36 | 6.3454 | 118.036 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2596 | 6.7864 | 1 | 0.99116 | 116.2581 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2609 | 6.7662 | -1 | -1.0192 | 115.9512 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2602 | 59.802 | -6.36 | -6.3816 | 116.8442 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.26 | 59.7516 | 6.36 | 6.3454 | 118.036 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2606 | 6.7864 | 1 | 0.99121 | 116.2581 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2619 | 6.7662 | -1 | -1.0191 | 115.9512 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2612 | 59.802 | -6.36 | -6.3816 | 116.8442 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.261 | 59.7516 | 6.36 | 6.3454 | 118.036 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2616 | 6.7864 | 1 | 0.99125 | 116.2581 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2629 | 6.7662 | -1 | -1.019 | 115.9512 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2622 | 59.802 | -6.36 | -6.3816 | 116.8442 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.262 | 59.7516 | 6.36 | 6.3454 | 118.036 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2626 | 6.7864 | 1 | 0.99129 | 116.2581 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2639 | 6.7662 | -1 | -1.0189 | 115.9512 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2632 | 59.802 | -6.36 | -6.3816 | 116.8442 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.263 | 59.7516 | 6.36 | 6.3454 | 118.036 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2636 | 6.7864 | 1 | 0.99134 | 116.2581 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2649 | 6.7662 | -1 | -1.0188 | 115.9512 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2642 | 59.802 | -6.36 | -6.3816 | 116.8442 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.264 | 59.7516 | 6.36 | 6.3454 | 118.036 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2646 | 6.7864 | 1 | 0.99138 | 116.2581 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2659 | 6.7544 | -1 | -1.0187 | 115.9494 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2652 | 59.802 | -6.36 | -6.3816 | 116.8442 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.265 | 59.7104 | 6.36 | 6.3457 | 118.038 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2656 | 6.7864 | 1 | 0.99142 | 116.2581 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2669 | 6.7544 | -1 | -1.0186 | 115.9494 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2662 | 59.802 | -6.36 | -6.3816 | 116.8442 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.266 | 59.7104 | 6.36 | 6.346 | 118.038 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2666 | 6.791 | 1 | 0.99147 | 116.2624 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2679 | 6.7544 | -1 | -1.0184 | 115.9494 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2672 | 59.802 | -6.36 | -6.3816 | 116.8442 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.267 | 59.7104 | 6.36 | 6.3464 | 118.038 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2676 | 6.791 | 1 | 0.99151 | 116.2624 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2689 | 6.7544 | -1 | -1.0183 | 115.9494 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2682 | 59.7749 | -6.36 | -6.3819 | 116.8396 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.268 | 59.7104 | 6.36 | 6.3467 | 118.038 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2686 | 6.791 | 1 | 0.99156 | 116.2624 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2699 | 6.7544 | -1 | -1.0182 | 115.9494 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2692 | 59.7749 | -6.36 | -6.3821 | 116.8396 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.269 | 59.7104 | 6.36 | 6.347 | 118.038 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2696 | 6.791 | 1 | 0.9916 | 116.2624 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2709 | 6.7544 | -1 | -1.0181 | 115.9494 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2702 | 59.7749 | -6.36 | -6.3824 | 116.8396 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.27 | 59.7104 | 6.36 | 6.3473 | 118.038 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2706 | 6.791 | 1 | 0.99165 | 116.2624 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2719 | 6.7544 | -1 | -1.018 | 115.9494 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2712 | 59.7749 | -6.36 | -6.3827 | 116.8396 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.271 | 59.7104 | 6.36 | 6.3476 | 118.038 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2716 | 6.791 | 1 | 0.99169 | 116.2624 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2729 | 6.7544 | -1 | -1.0178 | 115.9494 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2722 | 59.7749 | -6.36 | -6.383 | 116.8396 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.272 | 59.7104 | 6.36 | 6.348 | 118.038 | 0.99422 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2726 | 6.791 | 1 | 0.99174 | 116.2624 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2739 | 6.7544 | -1 | -1.0177 | 115.9494 | 0.98477 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2732 | 59.7749 | -6.36 | -6.3832 | 116.8396 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.273 | 59.709 | 6.36 | 6.3485 | 118.0578 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2736 | 6.791 | 1 | 0.99178 | 116.2624 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2749 | 6.7521 | -1 | -1.0176 | 115.9559 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2742 | 59.7749 | -6.36 | -6.3835 | 116.8396 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.274 | 59.709 | 6.36 | 6.349 | 118.0578 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2746 | 6.791 | 1 | 0.99183 | 116.2624 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2759 | 6.7521 | -1 | -1.0175 | 115.9559 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2752 | 59.7749 | -6.36 | -6.3838 | 116.8396 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.275 | 59.709 | 6.36 | 6.3495 | 118.0578 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2756 | 6.794 | 1 | 0.99185 | 116.2548 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2769 | 6.7521 | -1 | -1.0173 | 115.9559 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2762 | 59.7705 | -6.36 | -6.384 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.276 | 59.709 | 6.36 | 6.3501 | 118.0578 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2766 | 6.794 | 1 | 0.99187 | 116.2548 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2779 | 6.7521 | -1 | -1.0172 | 115.9559 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2772 | 59.7705 | -6.36 | -6.3842 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.277 | 59.709 | 6.36 | 6.3506 | 118.0578 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2776 | 6.794 | 1 | 0.9919 | 116.2548 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2789 | 6.7521 | -1 | -1.0171 | 115.9559 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2782 | 59.7705 | -6.36 | -6.3844 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.278 | 59.709 | 6.36 | 6.3511 | 118.0578 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2786 | 6.794 | 1 | 0.99192 | 116.2548 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2799 | 6.7521 | -1 | -1.0169 | 115.9559 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2792 | 59.7705 | -6.36 | -6.3846 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.279 | 59.709 | 6.36 | 6.3516 | 118.0578 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2796 | 6.794 | 1 | 0.99194 | 116.2548 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2809 | 6.7521 | -1 | -1.0168 | 115.9559 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2802 | 59.7705 | -6.36 | -6.3848 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.28 | 59.709 | 6.36 | 6.3522 | 118.0578 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2806 | 6.794 | 1 | 0.99197 | 116.2548 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2819 | 6.7521 | -1 | -1.0167 | 115.9559 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2812 | 59.7705 | -6.36 | -6.385 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.281 | 59.709 | 6.36 | 6.3527 | 118.0578 | 0.99424 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2816 | 6.794 | 1 | 0.99199 | 116.2548 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2829 | 6.7586 | -1 | -1.0165 | 115.9611 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2822 | 59.7705 | -6.36 | -6.3851 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.282 | 59.7463 | 6.36 | 6.3526 | 118.0459 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2826 | 6.794 | 1 | 0.99201 | 116.2548 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2839 | 6.7586 | -1 | -1.0164 | 115.9611 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2832 | 59.7705 | -6.36 | -6.3853 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.283 | 59.7463 | 6.36 | 6.3525 | 118.0459 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2836 | 6.7966 | 1 | 0.99208 | 116.2637 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2849 | 6.7586 | -1 | -1.0163 | 115.9611 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2842 | 59.7705 | -6.36 | -6.3855 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.284 | 59.7463 | 6.36 | 6.3524 | 118.0459 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2846 | 6.7966 | 1 | 0.99215 | 116.2637 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2859 | 6.7586 | -1 | -1.0162 | 115.9611 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2852 | 59.8284 | -6.36 | -6.386 | 116.8464 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.285 | 59.7463 | 6.36 | 6.3523 | 118.0459 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2856 | 6.7966 | 1 | 0.99223 | 116.2637 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2869 | 6.7586 | -1 | -1.016 | 115.9611 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2862 | 59.8284 | -6.36 | -6.3864 | 116.8464 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.286 | 59.7463 | 6.36 | 6.3522 | 118.0459 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2866 | 6.7966 | 1 | 0.9923 | 116.2637 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2879 | 6.7586 | -1 | -1.0159 | 115.9611 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2872 | 59.8284 | -6.36 | -6.3868 | 116.8464 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.287 | 59.7463 | 6.36 | 6.352 | 118.0459 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2876 | 6.7966 | 1 | 0.99237 | 116.2637 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2889 | 6.7586 | -1 | -1.0158 | 115.9611 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2882 | 59.8284 | -6.36 | -6.3873 | 116.8464 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.288 | 59.7463 | 6.36 | 6.3519 | 118.0459 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2886 | 6.7966 | 1 | 0.99244 | 116.2637 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2899 | 6.7586 | -1 | -1.0156 | 115.9611 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2892 | 59.8284 | -6.36 | -6.3877 | 116.8464 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.289 | 59.7463 | 6.36 | 6.3518 | 118.0459 | 0.99433 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2896 | 6.7966 | 1 | 0.99251 | 116.2637 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2909 | 6.7654 | -1 | -1.0155 | 115.9681 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2902 | 59.8284 | -6.36 | -6.3881 | 116.8464 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.29 | 59.742 | 6.36 | 6.3516 | 118.0311 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2906 | 6.7966 | 1 | 0.99258 | 116.2637 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2919 | 6.7654 | -1 | -1.0154 | 115.9681 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2912 | 59.8284 | -6.36 | -6.3886 | 116.8464 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.291 | 59.742 | 6.36 | 6.3513 | 118.0311 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2916 | 6.7886 | 1 | 0.99262 | 116.2644 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2929 | 6.7654 | -1 | -1.0153 | 115.9681 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2922 | 59.8284 | -6.36 | -6.389 | 116.8464 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.292 | 59.742 | 6.36 | 6.3511 | 118.0311 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2926 | 6.7886 | 1 | 0.99266 | 116.2644 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2939 | 6.7654 | -1 | -1.0151 | 115.9681 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2932 | 59.8531 | -6.36 | -6.389 | 116.8481 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.293 | 59.742 | 6.36 | 6.3508 | 118.0311 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2936 | 6.7886 | 1 | 0.99269 | 116.2644 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2949 | 6.7654 | -1 | -1.015 | 115.9681 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2942 | 59.8531 | -6.36 | -6.389 | 116.8481 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.294 | 59.742 | 6.36 | 6.3506 | 118.0311 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2946 | 6.7886 | 1 | 0.99273 | 116.2644 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2959 | 6.7654 | -1 | -1.0149 | 115.9681 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2952 | 59.8531 | -6.36 | -6.389 | 116.8481 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.295 | 59.742 | 6.36 | 6.3503 | 118.0311 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2956 | 6.7886 | 1 | 0.99277 | 116.2644 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2969 | 6.7654 | -1 | -1.0147 | 115.9681 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2962 | 59.8531 | -6.36 | -6.3889 | 116.8481 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.296 | 59.742 | 6.36 | 6.3501 | 118.0311 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2966 | 6.7886 | 1 | 0.99281 | 116.2644 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2979 | 6.7654 | -1 | -1.0146 | 115.9681 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2972 | 59.8531 | -6.36 | -6.3889 | 116.8481 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.297 | 59.742 | 6.36 | 6.3498 | 118.0311 | 0.99429 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2976 | 6.7886 | 1 | 0.99285 | 116.2644 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2989 | 6.7654 | -1 | -1.0145 | 115.9681 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2982 | 59.8531 | -6.36 | -6.3889 | 116.8481 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.298 | 59.7275 | 6.36 | 6.35 | 118.0352 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2986 | 6.7886 | 1 | 0.99289 | 116.2644 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.2999 | 6.7666 | -1 | -1.0144 | 115.9731 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.2992 | 59.8531 | -6.36 | -6.3889 | 116.8481 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.299 | 59.7275 | 6.36 | 6.3502 | 118.0352 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.2996 | 6.7886 | 1 | 0.99293 | 116.2644 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3009 | 6.7666 | -1 | -1.0143 | 115.9731 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3002 | 59.8531 | -6.36 | -6.3889 | 116.8481 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.3 | 59.7275 | 6.36 | 6.3503 | 118.0352 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.3006 | 6.7822 | 1 | 0.99292 | 116.2579 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3019 | 6.7666 | -1 | -1.0143 | 115.9731 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3012 | 59.8142 | -6.36 | -6.3882 | 116.867 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.301 | 59.7275 | 6.36 | 6.3505 | 118.0352 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.3016 | 6.7822 | 1 | 0.99292 | 116.2579 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3029 | 6.7666 | -1 | -1.0142 | 115.9731 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3022 | 59.8142 | -6.36 | -6.3875 | 116.867 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.302 | 59.7275 | 6.36 | 6.3507 | 118.0352 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.3026 | 6.7822 | 1 | 0.99291 | 116.2579 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3039 | 6.7666 | -1 | -1.0141 | 115.9731 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3032 | 59.8142 | -6.36 | -6.3868 | 116.867 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.303 | 59.7275 | 6.36 | 6.3509 | 118.0352 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.3036 | 6.7822 | 1 | 0.99291 | 116.2579 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3049 | 6.7666 | -1 | -1.0141 | 115.9731 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3042 | 59.8142 | -6.36 | -6.3861 | 116.867 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.304 | 59.7275 | 6.36 | 6.351 | 118.0352 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.3046 | 6.7822 | 1 | 0.9929 | 116.2579 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3059 | 6.7666 | -1 | -1.014 | 115.9731 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3052 | 59.8142 | -6.36 | -6.3854 | 116.867 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.305 | 59.7275 | 6.36 | 6.3512 | 118.0352 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.3056 | 6.7822 | 1 | 0.9929 | 116.2579 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3069 | 6.7666 | -1 | -1.0139 | 115.9731 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3062 | 59.8142 | -6.36 | -6.3847 | 116.867 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.306 | 59.7275 | 6.36 | 6.3514 | 118.0352 | 0.99425 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.3066 | 6.7822 | 1 | 0.99289 | 116.2579 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3079 | 6.7509 | -1 | -1.014 | 115.961 | 0.98461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3072 | 59.8142 | -6.36 | -6.384 | 116.867 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | 16.307 | 59.6983 | 6.36 | 6.3517 | 118.0263 | 0.99423 | 6.4052 | 6.3232 | 5.0385 | 16.3076 | 6.7822 | 1 | 0.99288 | 116.2579 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3089 | 6.7509 | -1 | -1.014 | 115.961 | 0.98461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3082 | 59.8142 | -6.36 | -6.3833 | 116.867 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3086 | 6.7876 | 1 | 0.99296 | 116.2658 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3099 | 6.7509 | -1 | -1.014 | 115.961 | 0.98461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3092 | 59.8142 | -6.36 | -6.3826 | 116.867 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3096 | 6.7876 | 1 | 0.99304 | 116.2658 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3109 | 6.7509 | -1 | -1.0141 | 115.961 | 0.98461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3102 | 59.8036 | -6.36 | -6.3822 | 116.8637 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3106 | 6.7876 | 1 | 0.99312 | 116.2658 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3119 | 6.7509 | -1 | -1.0141 | 115.961 | 0.98461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3112 | 59.8036 | -6.36 | -6.3818 | 116.8637 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3116 | 6.7876 | 1 | 0.9932 | 116.2658 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3129 | 6.7509 | -1 | -1.0141 | 115.961 | 0.98461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3122 | 59.8036 | -6.36 | -6.3814 | 116.8637 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3126 | 6.7876 | 1 | 0.99328 | 116.2658 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3139 | 6.7509 | -1 | -1.0142 | 115.961 | 0.98461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3132 | 59.8036 | -6.36 | -6.381 | 116.8637 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3136 | 6.7876 | 1 | 0.99336 | 116.2658 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3149 | 6.7509 | -1 | -1.0142 | 115.961 | 0.98461 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3142 | 59.8036 | -6.36 | -6.3807 | 116.8637 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3146 | 6.7876 | 1 | 0.99344 | 116.2658 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3159 | 6.7541 | -1 | -1.0143 | 115.9621 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3152 | 59.8036 | -6.36 | -6.3803 | 116.8637 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3156 | 6.7876 | 1 | 0.99352 | 116.2658 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3169 | 6.7541 | -1 | -1.0143 | 115.9621 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3162 | 59.8036 | -6.36 | -6.3799 | 116.8637 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3166 | 6.7892 | 1 | 0.99361 | 116.2625 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3179 | 6.7541 | -1 | -1.0144 | 115.9621 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3172 | 59.8036 | -6.36 | -6.3795 | 116.8637 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3176 | 6.7892 | 1 | 0.9937 | 116.2625 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3189 | 6.7541 | -1 | -1.0145 | 115.9621 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3182 | 59.7823 | -6.36 | -6.3796 | 116.8502 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3186 | 6.7892 | 1 | 0.9938 | 116.2625 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3199 | 6.7541 | -1 | -1.0146 | 115.9621 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3192 | 59.7823 | -6.36 | -6.3796 | 116.8502 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3196 | 6.7892 | 1 | 0.99389 | 116.2625 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3209 | 6.7541 | -1 | -1.0147 | 115.9621 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3202 | 59.7823 | -6.36 | -6.3797 | 116.8502 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3206 | 6.7892 | 1 | 0.99399 | 116.2625 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3219 | 6.7541 | -1 | -1.0148 | 115.9621 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3212 | 59.7823 | -6.36 | -6.3797 | 116.8502 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3216 | 6.7892 | 1 | 0.99408 | 116.2625 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3229 | 6.7541 | -1 | -1.0148 | 115.9621 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3222 | 59.7823 | -6.36 | -6.3798 | 116.8502 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3226 | 6.7892 | 1 | 0.99418 | 116.2625 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3239 | 6.7541 | -1 | -1.0149 | 115.9621 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3232 | 59.7823 | -6.36 | -6.3799 | 116.8502 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3236 | 6.7892 | 1 | 0.99427 | 116.2625 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3249 | 6.7777 | -1 | -1.0149 | 115.9623 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3242 | 59.7823 | -6.36 | -6.3799 | 116.8502 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3246 | 6.7892 | 1 | 0.99437 | 116.2625 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3259 | 6.7777 | -1 | -1.0149 | 115.9623 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3252 | 59.7823 | -6.36 | -6.38 | 116.8502 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3256 | 6.7839 | 1 | 0.99447 | 116.2623 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3269 | 6.7777 | -1 | -1.0149 | 115.9623 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3262 | 59.7556 | -6.36 | -6.3799 | 116.8548 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3266 | 6.7839 | 1 | 0.99457 | 116.2623 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3279 | 6.7777 | -1 | -1.0149 | 115.9623 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3272 | 59.7556 | -6.36 | -6.3799 | 116.8548 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3276 | 6.7839 | 1 | 0.99467 | 116.2623 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3289 | 6.7777 | -1 | -1.0149 | 115.9623 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3282 | 59.7556 | -6.36 | -6.3798 | 116.8548 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3286 | 6.7839 | 1 | 0.99477 | 116.2623 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3299 | 6.7777 | -1 | -1.0149 | 115.9623 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3292 | 59.7556 | -6.36 | -6.3798 | 116.8548 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3296 | 6.7839 | 1 | 0.99487 | 116.2623 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3309 | 6.7777 | -1 | -1.0149 | 115.9623 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3302 | 59.7556 | -6.36 | -6.3797 | 116.8548 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3306 | 6.7839 | 1 | 0.99497 | 116.2623 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3319 | 6.7777 | -1 | -1.0149 | 115.9623 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3312 | 59.7556 | -6.36 | -6.3797 | 116.8548 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3316 | 6.7839 | 1 | 0.99507 | 116.2623 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3329 | 6.7788 | -1 | -1.0149 | 115.9702 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3322 | 59.7556 | -6.36 | -6.3796 | 116.8548 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3326 | 6.7839 | 1 | 0.99517 | 116.2623 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3339 | 6.7788 | -1 | -1.0149 | 115.9702 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3332 | 59.7556 | -6.36 | -6.3795 | 116.8548 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3336 | 6.7905 | 1 | 0.99525 | 116.2693 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3349 | 6.7788 | -1 | -1.0149 | 115.9702 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3342 | 59.7556 | -6.36 | -6.3795 | 116.8548 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3346 | 6.7905 | 1 | 0.99534 | 116.2693 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3359 | 6.7788 | -1 | -1.0148 | 115.9702 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3352 | 59.7692 | -6.36 | -6.3797 | 116.8444 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3356 | 6.7905 | 1 | 0.99542 | 116.2693 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3369 | 6.7788 | -1 | -1.0148 | 115.9702 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3362 | 59.7692 | -6.36 | -6.3799 | 116.8444 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3366 | 6.7905 | 1 | 0.99551 | 116.2693 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3379 | 6.7788 | -1 | -1.0148 | 115.9702 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3372 | 59.7692 | -6.36 | -6.3802 | 116.8444 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3376 | 6.7905 | 1 | 0.99559 | 116.2693 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3389 | 6.7788 | -1 | -1.0148 | 115.9702 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3382 | 59.7692 | -6.36 | -6.3804 | 116.8444 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3386 | 6.7905 | 1 | 0.99568 | 116.2693 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3399 | 6.7788 | -1 | -1.0147 | 115.9702 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3392 | 59.7692 | -6.36 | -6.3806 | 116.8444 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3396 | 6.7905 | 1 | 0.99576 | 116.2693 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3409 | 6.7675 | -1 | -1.0147 | 115.9835 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3402 | 59.7692 | -6.36 | -6.3809 | 116.8444 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3406 | 6.7905 | 1 | 0.99585 | 116.2693 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3419 | 6.7675 | -1 | -1.0147 | 115.9835 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3412 | 59.7692 | -6.36 | -6.3811 | 116.8444 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3416 | 6.7965 | 1 | 0.99585 | 116.2731 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3429 | 6.7675 | -1 | -1.0147 | 115.9835 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3422 | 59.7692 | -6.36 | -6.3813 | 116.8444 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3426 | 6.7965 | 1 | 0.99584 | 116.2731 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3439 | 6.7675 | -1 | -1.0147 | 115.9835 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3432 | 59.7999 | -6.36 | -6.3817 | 116.8498 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3436 | 6.7965 | 1 | 0.99584 | 116.2731 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3449 | 6.7675 | -1 | -1.0147 | 115.9835 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3442 | 59.7999 | -6.36 | -6.3821 | 116.8498 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3446 | 6.7965 | 1 | 0.99584 | 116.2731 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3459 | 6.7675 | -1 | -1.0147 | 115.9835 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3452 | 59.7999 | -6.36 | -6.3825 | 116.8498 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3456 | 6.7965 | 1 | 0.99583 | 116.2731 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3469 | 6.7675 | -1 | -1.0147 | 115.9835 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3462 | 59.7999 | -6.36 | -6.3829 | 116.8498 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3466 | 6.7965 | 1 | 0.99583 | 116.2731 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3479 | 6.7675 | -1 | -1.0147 | 115.9835 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3472 | 59.7999 | -6.36 | -6.3833 | 116.8498 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3476 | 6.7965 | 1 | 0.99583 | 116.2731 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3489 | 6.7675 | -1 | -1.0147 | 115.9835 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3482 | 59.7999 | -6.36 | -6.3836 | 116.8498 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3486 | 6.7965 | 1 | 0.99582 | 116.2731 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3499 | 6.765 | -1 | -1.0146 | 115.9876 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3492 | 59.7999 | -6.36 | -6.384 | 116.8498 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3496 | 6.7965 | 1 | 0.99582 | 116.2731 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3509 | 6.765 | -1 | -1.0145 | 115.9876 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3502 | 59.7999 | -6.36 | -6.3844 | 116.8498 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3506 | 6.793 | 1 | 0.99586 | 116.278 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3519 | 6.765 | -1 | -1.0145 | 115.9876 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3512 | 59.8031 | -6.36 | -6.3847 | 116.8557 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3516 | 6.793 | 1 | 0.9959 | 116.278 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3529 | 6.765 | -1 | -1.0144 | 115.9876 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3522 | 59.8031 | -6.36 | -6.385 | 116.8557 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3526 | 6.793 | 1 | 0.99594 | 116.278 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3539 | 6.765 | -1 | -1.0143 | 115.9876 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3532 | 59.8031 | -6.36 | -6.3853 | 116.8557 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3536 | 6.793 | 1 | 0.99598 | 116.278 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3549 | 6.765 | -1 | -1.0142 | 115.9876 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3542 | 59.8031 | -6.36 | -6.3856 | 116.8557 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3546 | 6.793 | 1 | 0.99603 | 116.278 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3559 | 6.765 | -1 | -1.0141 | 115.9876 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3552 | 59.8031 | -6.36 | -6.3858 | 116.8557 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3556 | 6.793 | 1 | 0.99607 | 116.278 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3569 | 6.765 | -1 | -1.014 | 115.9876 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3562 | 59.8031 | -6.36 | -6.3861 | 116.8557 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3566 | 6.793 | 1 | 0.99611 | 116.278 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3579 | 6.7626 | -1 | -1.0138 | 115.9883 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3572 | 59.8031 | -6.36 | -6.3864 | 116.8557 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3576 | 6.793 | 1 | 0.99615 | 116.278 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3589 | 6.7626 | -1 | -1.0136 | 115.9883 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3582 | 59.8031 | -6.36 | -6.3867 | 116.8557 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3586 | 6.797 | 1 | 0.99626 | 116.2733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3599 | 6.7626 | -1 | -1.0135 | 115.9883 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3592 | 59.8031 | -6.36 | -6.387 | 116.8557 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3596 | 6.797 | 1 | 0.99637 | 116.2733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3609 | 6.7626 | -1 | -1.0133 | 115.9883 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3602 | 59.8266 | -6.36 | -6.3869 | 116.8496 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3606 | 6.797 | 1 | 0.99648 | 116.2733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3619 | 6.7626 | -1 | -1.0131 | 115.9883 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3612 | 59.8266 | -6.36 | -6.3868 | 116.8496 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3616 | 6.797 | 1 | 0.99659 | 116.2733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3629 | 6.7626 | -1 | -1.013 | 115.9883 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3622 | 59.8266 | -6.36 | -6.3868 | 116.8496 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3626 | 6.797 | 1 | 0.9967 | 116.2733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3639 | 6.7626 | -1 | -1.0128 | 115.9883 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3632 | 59.8266 | -6.36 | -6.3867 | 116.8496 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3636 | 6.797 | 1 | 0.99681 | 116.2733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3649 | 6.7626 | -1 | -1.0126 | 115.9883 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3642 | 59.8266 | -6.36 | -6.3866 | 116.8496 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3646 | 6.797 | 1 | 0.99692 | 116.2733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3659 | 6.7662 | -1 | -1.0125 | 115.9811 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3652 | 59.8266 | -6.36 | -6.3866 | 116.8496 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3656 | 6.797 | 1 | 0.99704 | 116.2733 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3669 | 6.7662 | -1 | -1.0123 | 115.9811 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3662 | 59.8266 | -6.36 | -6.3865 | 116.8496 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3666 | 6.7895 | 1 | 0.9971 | 116.2679 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3679 | 6.7662 | -1 | -1.0121 | 115.9811 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3672 | 59.8266 | -6.36 | -6.3865 | 116.8496 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3676 | 6.7895 | 1 | 0.99717 | 116.2679 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3689 | 6.7662 | -1 | -1.0119 | 115.9811 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3682 | 59.8519 | -6.36 | -6.386 | 116.852 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3686 | 6.7895 | 1 | 0.99723 | 116.2679 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3699 | 6.7662 | -1 | -1.0117 | 115.9811 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3692 | 59.8519 | -6.36 | -6.3855 | 116.852 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3696 | 6.7895 | 1 | 0.9973 | 116.2679 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3709 | 6.7662 | -1 | -1.0115 | 115.9811 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3702 | 59.8519 | -6.36 | -6.385 | 116.852 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3706 | 6.7895 | 1 | 0.99737 | 116.2679 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3719 | 6.7662 | -1 | -1.0114 | 115.9811 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3712 | 59.8519 | -6.36 | -6.3845 | 116.852 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3716 | 6.7895 | 1 | 0.99743 | 116.2679 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3729 | 6.7662 | -1 | -1.0112 | 115.9811 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3722 | 59.8519 | -6.36 | -6.384 | 116.852 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3726 | 6.7895 | 1 | 0.9975 | 116.2679 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3739 | 6.7662 | -1 | -1.011 | 115.9811 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3732 | 59.8519 | -6.36 | -6.3835 | 116.852 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3736 | 6.7895 | 1 | 0.99757 | 116.2679 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3749 | 6.7694 | -1 | -1.0108 | 115.987 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3742 | 59.8519 | -6.36 | -6.383 | 116.852 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3746 | 6.7895 | 1 | 0.99763 | 116.2679 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3759 | 6.7694 | -1 | -1.0106 | 115.987 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3752 | 59.8519 | -6.36 | -6.3825 | 116.852 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3756 | 6.7823 | 1 | 0.99769 | 116.2658 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3769 | 6.7694 | -1 | -1.0105 | 115.987 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3762 | 59.8377 | -6.36 | -6.382 | 116.8616 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3766 | 6.7823 | 1 | 0.99774 | 116.2658 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3779 | 6.7694 | -1 | -1.0103 | 115.987 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3772 | 59.8377 | -6.36 | -6.3814 | 116.8616 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3776 | 6.7823 | 1 | 0.99779 | 116.2658 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3789 | 6.7694 | -1 | -1.0101 | 115.987 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3782 | 59.8377 | -6.36 | -6.3808 | 116.8616 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3786 | 6.7823 | 1 | 0.99785 | 116.2658 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3799 | 6.7694 | -1 | -1.0099 | 115.987 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3792 | 59.8377 | -6.36 | -6.3803 | 116.8616 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3796 | 6.7823 | 1 | 0.9979 | 116.2658 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3809 | 6.7694 | -1 | -1.0098 | 115.987 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3802 | 59.8377 | -6.36 | -6.3797 | 116.8616 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3806 | 6.7823 | 1 | 0.99795 | 116.2658 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3819 | 6.7694 | -1 | -1.0096 | 115.987 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3812 | 59.8377 | -6.36 | -6.3791 | 116.8616 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3816 | 6.7823 | 1 | 0.99801 | 116.2658 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3829 | 6.7589 | -1 | -1.0095 | 115.9888 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3822 | 59.8377 | -6.36 | -6.3786 | 116.8616 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3826 | 6.7823 | 1 | 0.99806 | 116.2658 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3839 | 6.7589 | -1 | -1.0095 | 115.9888 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3832 | 59.8377 | -6.36 | -6.378 | 116.8616 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3836 | 6.7852 | 1 | 0.99804 | 116.2587 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3849 | 6.7589 | -1 | -1.0094 | 115.9888 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3842 | 59.8377 | -6.36 | -6.3774 | 116.8616 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3846 | 6.7852 | 1 | 0.99802 | 116.2587 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3859 | 6.7589 | -1 | -1.0094 | 115.9888 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3852 | 59.806 | -6.36 | -6.3774 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3856 | 6.7852 | 1 | 0.998 | 116.2587 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3869 | 6.7589 | -1 | -1.0093 | 115.9888 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3862 | 59.806 | -6.36 | -6.3774 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3866 | 6.7852 | 1 | 0.99798 | 116.2587 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3879 | 6.7589 | -1 | -1.0092 | 115.9888 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3872 | 59.806 | -6.36 | -6.3774 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3876 | 6.7852 | 1 | 0.99796 | 116.2587 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3889 | 6.7589 | -1 | -1.0092 | 115.9888 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3882 | 59.806 | -6.36 | -6.3774 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3886 | 6.7852 | 1 | 0.99794 | 116.2587 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3899 | 6.7589 | -1 | -1.0091 | 115.9888 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3892 | 59.806 | -6.36 | -6.3774 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3896 | 6.7852 | 1 | 0.99792 | 116.2587 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3909 | 6.7653 | -1 | -1.0091 | 115.9816 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3902 | 59.806 | -6.36 | -6.3774 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3906 | 6.7852 | 1 | 0.9979 | 116.2587 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3919 | 6.7653 | -1 | -1.0091 | 115.9816 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3912 | 59.806 | -6.36 | -6.3774 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3916 | 6.7823 | 1 | 0.99783 | 116.2566 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3929 | 6.7653 | -1 | -1.009 | 115.9816 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3922 | 59.806 | -6.36 | -6.3774 | 116.8666 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3926 | 6.7823 | 1 | 0.99775 | 116.2566 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3939 | 6.7653 | -1 | -1.009 | 115.9816 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3932 | 59.7805 | -6.36 | -6.3773 | 116.8642 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3936 | 6.7823 | 1 | 0.99768 | 116.2566 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3949 | 6.7653 | -1 | -1.009 | 115.9816 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3942 | 59.7805 | -6.36 | -6.3772 | 116.8642 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3946 | 6.7823 | 1 | 0.9976 | 116.2566 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3959 | 6.7653 | -1 | -1.0089 | 115.9816 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3952 | 59.7805 | -6.36 | -6.377 | 116.8642 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3956 | 6.7823 | 1 | 0.99753 | 116.2566 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3969 | 6.7653 | -1 | -1.0089 | 115.9816 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3962 | 59.7805 | -6.36 | -6.3769 | 116.8642 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3966 | 6.7823 | 1 | 0.99745 | 116.2566 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3979 | 6.7653 | -1 | -1.0089 | 115.9816 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3972 | 59.7805 | -6.36 | -6.3768 | 116.8642 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3976 | 6.7823 | 1 | 0.99737 | 116.2566 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3989 | 6.7653 | -1 | -1.0089 | 115.9816 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3982 | 59.7805 | -6.36 | -6.3767 | 116.8642 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3986 | 6.7823 | 1 | 0.9973 | 116.2566 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.3999 | 6.7735 | -1 | -1.0089 | 115.986 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.3992 | 59.7805 | -6.36 | -6.3766 | 116.8642 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.3996 | 6.7823 | 1 | 0.99722 | 116.2566 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4009 | 6.7735 | -1 | -1.0089 | 115.986 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4002 | 59.7805 | -6.36 | -6.3765 | 116.8642 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4006 | 6.7903 | 1 | 0.99721 | 116.252 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4019 | 6.7735 | -1 | -1.009 | 115.986 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4012 | 59.7786 | -6.36 | -6.3766 | 116.8599 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4016 | 6.7903 | 1 | 0.99719 | 116.252 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4029 | 6.7735 | -1 | -1.009 | 115.986 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4022 | 59.7786 | -6.36 | -6.3768 | 116.8599 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4026 | 6.7903 | 1 | 0.99718 | 116.252 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4039 | 6.7735 | -1 | -1.009 | 115.986 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4032 | 59.7786 | -6.36 | -6.377 | 116.8599 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4036 | 6.7903 | 1 | 0.99716 | 116.252 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4049 | 6.7735 | -1 | -1.009 | 115.986 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4042 | 59.7786 | -6.36 | -6.3771 | 116.8599 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4046 | 6.7903 | 1 | 0.99715 | 116.252 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4059 | 6.7735 | -1 | -1.0091 | 115.986 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4052 | 59.7786 | -6.36 | -6.3773 | 116.8599 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4056 | 6.7903 | 1 | 0.99713 | 116.252 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4069 | 6.7735 | -1 | -1.0091 | 115.986 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4062 | 59.7786 | -6.36 | -6.3774 | 116.8599 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4066 | 6.7903 | 1 | 0.99712 | 116.252 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4079 | 6.7763 | -1 | -1.0091 | 115.9887 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4072 | 59.7786 | -6.36 | -6.3776 | 116.8599 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4076 | 6.7903 | 1 | 0.9971 | 116.252 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4089 | 6.7763 | -1 | -1.0091 | 115.9887 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4082 | 59.7786 | -6.36 | -6.3777 | 116.8599 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4086 | 6.7943 | 1 | 0.99711 | 116.2614 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4099 | 6.7763 | -1 | -1.0091 | 115.9887 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4092 | 59.7786 | -6.36 | -6.3779 | 116.8599 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4096 | 6.7943 | 1 | 0.99711 | 116.2614 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4109 | 6.7763 | -1 | -1.0091 | 115.9887 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4102 | 59.8025 | -6.36 | -6.3784 | 116.8598 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4106 | 6.7943 | 1 | 0.99712 | 116.2614 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4119 | 6.7763 | -1 | -1.0091 | 115.9887 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4112 | 59.8025 | -6.36 | -6.3789 | 116.8598 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4116 | 6.7943 | 1 | 0.99712 | 116.2614 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4129 | 6.7763 | -1 | -1.0091 | 115.9887 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4122 | 59.8025 | -6.36 | -6.3794 | 116.8598 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4126 | 6.7943 | 1 | 0.99713 | 116.2614 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4139 | 6.7763 | -1 | -1.0091 | 115.9887 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4132 | 59.8025 | -6.36 | -6.38 | 116.8598 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4136 | 6.7943 | 1 | 0.99713 | 116.2614 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4149 | 6.7763 | -1 | -1.0091 | 115.9887 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4142 | 59.8025 | -6.36 | -6.3805 | 116.8598 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4146 | 6.7943 | 1 | 0.99714 | 116.2614 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4159 | 6.7732 | -1 | -1.0091 | 115.9993 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4152 | 59.8025 | -6.36 | -6.381 | 116.8598 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4156 | 6.7943 | 1 | 0.99714 | 116.2614 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4169 | 6.7732 | -1 | -1.009 | 115.9993 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4162 | 59.8025 | -6.36 | -6.3815 | 116.8598 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4166 | 6.7911 | 1 | 0.99714 | 116.264 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4179 | 6.7732 | -1 | -1.0089 | 115.9993 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4172 | 59.8025 | -6.36 | -6.3821 | 116.8598 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4176 | 6.7911 | 1 | 0.99714 | 116.264 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4189 | 6.7732 | -1 | -1.0089 | 115.9993 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4182 | 59.8357 | -6.36 | -6.3826 | 116.8599 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4186 | 6.7911 | 1 | 0.99714 | 116.264 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4199 | 6.7732 | -1 | -1.0088 | 115.9993 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4192 | 59.8357 | -6.36 | -6.3832 | 116.8599 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4196 | 6.7911 | 1 | 0.99714 | 116.264 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4209 | 6.7732 | -1 | -1.0088 | 115.9993 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4202 | 59.8357 | -6.36 | -6.3837 | 116.8599 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4206 | 6.7911 | 1 | 0.99714 | 116.264 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4219 | 6.7732 | -1 | -1.0087 | 115.9993 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4212 | 59.8357 | -6.36 | -6.3843 | 116.8599 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4216 | 6.7911 | 1 | 0.99714 | 116.264 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4229 | 6.7732 | -1 | -1.0087 | 115.9993 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4222 | 59.8357 | -6.36 | -6.3849 | 116.8599 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4226 | 6.7911 | 1 | 0.99714 | 116.264 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4239 | 6.7732 | -1 | -1.0086 | 115.9993 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4232 | 59.8357 | -6.36 | -6.3854 | 116.8599 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4236 | 6.7911 | 1 | 0.99715 | 116.264 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4249 | 6.7722 | -1 | -1.0086 | 115.998 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4242 | 59.8357 | -6.36 | -6.386 | 116.8599 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4246 | 6.7911 | 1 | 0.99715 | 116.264 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4259 | 6.7722 | -1 | -1.0086 | 115.998 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4252 | 59.8357 | -6.36 | -6.3866 | 116.8599 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4256 | 6.7909 | 1 | 0.99714 | 116.2535 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4269 | 6.7722 | -1 | -1.0086 | 115.998 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4262 | 59.8503 | -6.36 | -6.3869 | 116.8508 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4266 | 6.7909 | 1 | 0.99713 | 116.2535 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4279 | 6.7722 | -1 | -1.0085 | 115.998 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4272 | 59.8503 | -6.36 | -6.3872 | 116.8508 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4276 | 6.7909 | 1 | 0.99712 | 116.2535 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4289 | 6.7722 | -1 | -1.0085 | 115.998 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4282 | 59.8503 | -6.36 | -6.3875 | 116.8508 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4286 | 6.7909 | 1 | 0.99712 | 116.2535 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4299 | 6.7722 | -1 | -1.0085 | 115.998 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4292 | 59.8503 | -6.36 | -6.3878 | 116.8508 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4296 | 6.7909 | 1 | 0.99711 | 116.2535 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4309 | 6.7722 | -1 | -1.0085 | 115.998 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4302 | 59.8503 | -6.36 | -6.3881 | 116.8508 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4306 | 6.7909 | 1 | 0.9971 | 116.2535 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4319 | 6.7722 | -1 | -1.0085 | 115.998 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4312 | 59.8503 | -6.36 | -6.3884 | 116.8508 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4316 | 6.7909 | 1 | 0.99709 | 116.2535 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4329 | 6.7802 | -1 | -1.0085 | 116.0087 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4322 | 59.8503 | -6.36 | -6.3887 | 116.8508 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4326 | 6.7909 | 1 | 0.99709 | 116.2535 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4339 | 6.7802 | -1 | -1.0085 | 116.0087 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4332 | 59.8503 | -6.36 | -6.389 | 116.8508 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4336 | 6.789 | 1 | 0.99704 | 116.2526 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4349 | 6.7802 | -1 | -1.0086 | 116.0087 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4342 | 59.8503 | -6.36 | -6.3893 | 116.8508 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4346 | 6.789 | 1 | 0.997 | 116.2526 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4359 | 6.7802 | -1 | -1.0086 | 116.0087 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4352 | 59.8539 | -6.36 | -6.3888 | 116.8571 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4356 | 6.789 | 1 | 0.99696 | 116.2526 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4369 | 6.7802 | -1 | -1.0086 | 116.0087 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4362 | 59.8539 | -6.36 | -6.3884 | 116.8571 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4366 | 6.789 | 1 | 0.99692 | 116.2526 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4379 | 6.7802 | -1 | -1.0087 | 116.0087 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4372 | 59.8539 | -6.36 | -6.388 | 116.8571 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4376 | 6.789 | 1 | 0.99688 | 116.2526 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4389 | 6.7802 | -1 | -1.0087 | 116.0087 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4382 | 59.8539 | -6.36 | -6.3876 | 116.8571 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4386 | 6.789 | 1 | 0.99684 | 116.2526 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4399 | 6.7802 | -1 | -1.0087 | 116.0087 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4392 | 59.8539 | -6.36 | -6.3872 | 116.8571 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4396 | 6.789 | 1 | 0.99679 | 116.2526 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4409 | 6.7781 | -1 | -1.0088 | 116.0152 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4402 | 59.8539 | -6.36 | -6.3867 | 116.8571 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4406 | 6.789 | 1 | 0.99675 | 116.2526 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4419 | 6.7781 | -1 | -1.0088 | 116.0152 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4412 | 59.8539 | -6.36 | -6.3863 | 116.8571 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4416 | 6.7898 | 1 | 0.9967 | 116.2512 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4429 | 6.7781 | -1 | -1.0089 | 116.0152 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4422 | 59.8539 | -6.36 | -6.3859 | 116.8571 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4426 | 6.7898 | 1 | 0.99665 | 116.2512 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4439 | 6.7781 | -1 | -1.0089 | 116.0152 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4432 | 59.8297 | -6.36 | -6.3855 | 116.871 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4436 | 6.7898 | 1 | 0.99659 | 116.2512 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4449 | 6.7781 | -1 | -1.0089 | 116.0152 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4442 | 59.8297 | -6.36 | -6.385 | 116.871 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4446 | 6.7898 | 1 | 0.99654 | 116.2512 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4459 | 6.7781 | -1 | -1.009 | 116.0152 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4452 | 59.8297 | -6.36 | -6.3846 | 116.871 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4456 | 6.7898 | 1 | 0.99649 | 116.2512 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4469 | 6.7781 | -1 | -1.009 | 116.0152 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4462 | 59.8297 | -6.36 | -6.3842 | 116.871 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4466 | 6.7898 | 1 | 0.99644 | 116.2512 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4479 | 6.7781 | -1 | -1.0091 | 116.0152 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4472 | 59.8297 | -6.36 | -6.3837 | 116.871 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4476 | 6.7898 | 1 | 0.99638 | 116.2512 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4489 | 6.7781 | -1 | -1.0091 | 116.0152 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4482 | 59.8297 | -6.36 | -6.3833 | 116.871 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4486 | 6.7898 | 1 | 0.99633 | 116.2512 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4499 | 6.7645 | -1 | -1.0091 | 115.9969 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4492 | 59.8297 | -6.36 | -6.3828 | 116.871 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4496 | 6.7898 | 1 | 0.99628 | 116.2512 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4509 | 6.7645 | -1 | -1.0091 | 115.9969 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4502 | 59.8297 | -6.36 | -6.3824 | 116.871 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4506 | 6.7824 | 1 | 0.99624 | 116.2406 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4519 | 6.7645 | -1 | -1.0091 | 115.9969 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4512 | 59.8085 | -6.36 | -6.3823 | 116.871 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4516 | 6.7824 | 1 | 0.99621 | 116.2406 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4529 | 6.7645 | -1 | -1.0091 | 115.9969 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4522 | 59.8085 | -6.36 | -6.3822 | 116.871 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4526 | 6.7824 | 1 | 0.99617 | 116.2406 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4539 | 6.7645 | -1 | -1.0091 | 115.9969 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4532 | 59.8085 | -6.36 | -6.3821 | 116.871 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4536 | 6.7824 | 1 | 0.99614 | 116.2406 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4549 | 6.7645 | -1 | -1.0091 | 115.9969 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4542 | 59.8085 | -6.36 | -6.3821 | 116.871 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4546 | 6.7824 | 1 | 0.9961 | 116.2406 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4559 | 6.7645 | -1 | -1.0091 | 115.9969 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4552 | 59.8085 | -6.36 | -6.382 | 116.871 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4556 | 6.7824 | 1 | 0.99607 | 116.2406 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4569 | 6.7645 | -1 | -1.0091 | 115.9969 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4562 | 59.8085 | -6.36 | -6.3819 | 116.871 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4566 | 6.7824 | 1 | 0.99603 | 116.2406 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4579 | 6.7601 | -1 | -1.009 | 115.9796 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4572 | 59.8085 | -6.36 | -6.3818 | 116.871 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4576 | 6.7824 | 1 | 0.99599 | 116.2406 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4589 | 6.7601 | -1 | -1.009 | 115.9796 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4582 | 59.8085 | -6.36 | -6.3817 | 116.871 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4586 | 6.7849 | 1 | 0.99597 | 116.2412 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4599 | 6.7601 | -1 | -1.0089 | 115.9796 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4592 | 59.8085 | -6.36 | -6.3816 | 116.871 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4596 | 6.7849 | 1 | 0.99594 | 116.2412 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4609 | 6.7601 | -1 | -1.0088 | 115.9796 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4602 | 59.8182 | -6.36 | -6.3817 | 116.8767 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4606 | 6.7849 | 1 | 0.99591 | 116.2412 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4619 | 6.7601 | -1 | -1.0087 | 115.9796 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4612 | 59.8182 | -6.36 | -6.3818 | 116.8767 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4616 | 6.7849 | 1 | 0.99588 | 116.2412 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4629 | 6.7601 | -1 | -1.0086 | 115.9796 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4622 | 59.8182 | -6.36 | -6.3818 | 116.8767 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4626 | 6.7849 | 1 | 0.99585 | 116.2412 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4639 | 6.7601 | -1 | -1.0086 | 115.9796 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4632 | 59.8182 | -6.36 | -6.3819 | 116.8767 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4636 | 6.7849 | 1 | 0.99582 | 116.2412 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4649 | 6.7601 | -1 | -1.0085 | 115.9796 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4642 | 59.8182 | -6.36 | -6.382 | 116.8767 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4646 | 6.7849 | 1 | 0.99579 | 116.2412 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4659 | 6.7741 | -1 | -1.0083 | 115.9616 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4652 | 59.8182 | -6.36 | -6.3821 | 116.8767 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4656 | 6.7849 | 1 | 0.99576 | 116.2412 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4669 | 6.7741 | -1 | -1.0082 | 115.9616 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4662 | 59.8182 | -6.36 | -6.3821 | 116.8767 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4666 | 6.7916 | 1 | 0.99574 | 116.2431 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4679 | 6.7741 | -1 | -1.008 | 115.9616 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4672 | 59.8182 | -6.36 | -6.3822 | 116.8767 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4676 | 6.7916 | 1 | 0.99571 | 116.2431 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4689 | 6.7741 | -1 | -1.0079 | 115.9616 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4682 | 59.7993 | -6.36 | -6.3824 | 116.8627 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4686 | 6.7916 | 1 | 0.99569 | 116.2431 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4699 | 6.7741 | -1 | -1.0077 | 115.9616 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4692 | 59.7993 | -6.36 | -6.3825 | 116.8627 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4696 | 6.7916 | 1 | 0.99566 | 116.2431 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4709 | 6.7741 | -1 | -1.0076 | 115.9616 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4702 | 59.7993 | -6.36 | -6.3827 | 116.8627 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4706 | 6.7916 | 1 | 0.99564 | 116.2431 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4719 | 6.7741 | -1 | -1.0074 | 115.9616 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4712 | 59.7993 | -6.36 | -6.3828 | 116.8627 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4716 | 6.7916 | 1 | 0.99562 | 116.2431 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4729 | 6.7741 | -1 | -1.0073 | 115.9616 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4722 | 59.7993 | -6.36 | -6.383 | 116.8627 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4726 | 6.7916 | 1 | 0.99559 | 116.2431 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4739 | 6.7741 | -1 | -1.0071 | 115.9616 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4732 | 59.7993 | -6.36 | -6.3831 | 116.8627 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4736 | 6.7916 | 1 | 0.99557 | 116.2431 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4749 | 6.7756 | -1 | -1.0071 | 115.9686 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4742 | 59.7993 | -6.36 | -6.3833 | 116.8627 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4746 | 6.7916 | 1 | 0.99554 | 116.2431 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4759 | 6.7756 | -1 | -1.007 | 115.9686 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4752 | 59.7993 | -6.36 | -6.3835 | 116.8627 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4756 | 6.7845 | 1 | 0.99551 | 116.2447 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4769 | 6.7756 | -1 | -1.007 | 115.9686 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4762 | 59.8103 | -6.36 | -6.3837 | 116.8617 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4766 | 6.7845 | 1 | 0.99547 | 116.2447 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4779 | 6.7756 | -1 | -1.0069 | 115.9686 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4772 | 59.8103 | -6.36 | -6.3839 | 116.8617 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4776 | 6.7845 | 1 | 0.99544 | 116.2447 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4789 | 6.7756 | -1 | -1.0068 | 115.9686 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4782 | 59.8103 | -6.36 | -6.3841 | 116.8617 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4786 | 6.7845 | 1 | 0.9954 | 116.2447 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4799 | 6.7756 | -1 | -1.0068 | 115.9686 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4792 | 59.8103 | -6.36 | -6.3844 | 116.8617 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4796 | 6.7845 | 1 | 0.99537 | 116.2447 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4809 | 6.7756 | -1 | -1.0067 | 115.9686 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4802 | 59.8103 | -6.36 | -6.3846 | 116.8617 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4806 | 6.7845 | 1 | 0.99533 | 116.2447 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4819 | 6.7756 | -1 | -1.0067 | 115.9686 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4812 | 59.8103 | -6.36 | -6.3848 | 116.8617 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4816 | 6.7845 | 1 | 0.9953 | 116.2447 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4829 | 6.7648 | -1 | -1.0067 | 115.9685 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4822 | 59.8103 | -6.36 | -6.3851 | 116.8617 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4826 | 6.7845 | 1 | 0.99527 | 116.2447 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4839 | 6.7648 | -1 | -1.0067 | 115.9685 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4832 | 59.8103 | -6.36 | -6.3853 | 116.8617 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4836 | 6.7791 | 1 | 0.99529 | 116.2423 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4849 | 6.7648 | -1 | -1.0067 | 115.9685 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4842 | 59.8103 | -6.36 | -6.3855 | 116.8617 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4846 | 6.7791 | 1 | 0.99532 | 116.2423 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4859 | 6.7648 | -1 | -1.0067 | 115.9685 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4852 | 59.8463 | -6.36 | -6.3858 | 116.854 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4856 | 6.7791 | 1 | 0.99535 | 116.2423 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4869 | 6.7648 | -1 | -1.0067 | 115.9685 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4862 | 59.8463 | -6.36 | -6.3861 | 116.854 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4866 | 6.7791 | 1 | 0.99538 | 116.2423 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4879 | 6.7648 | -1 | -1.0067 | 115.9685 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4872 | 59.8463 | -6.36 | -6.3864 | 116.854 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4876 | 6.7791 | 1 | 0.9954 | 116.2423 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4889 | 6.7648 | -1 | -1.0068 | 115.9685 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4882 | 59.8463 | -6.36 | -6.3867 | 116.854 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4886 | 6.7791 | 1 | 0.99543 | 116.2423 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4899 | 6.7648 | -1 | -1.0068 | 115.9685 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4892 | 59.8463 | -6.36 | -6.387 | 116.854 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4896 | 6.7791 | 1 | 0.99546 | 116.2423 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4909 | 6.7624 | -1 | -1.0067 | 115.9636 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4902 | 59.8463 | -6.36 | -6.3873 | 116.854 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4906 | 6.7791 | 1 | 0.99549 | 116.2423 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4919 | 6.7624 | -1 | -1.0067 | 115.9636 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4912 | 59.8463 | -6.36 | -6.3876 | 116.854 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4916 | 6.7849 | 1 | 0.99549 | 116.2357 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4929 | 6.7624 | -1 | -1.0067 | 115.9636 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4922 | 59.8463 | -6.36 | -6.3879 | 116.854 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4926 | 6.7849 | 1 | 0.99549 | 116.2357 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4939 | 6.7624 | -1 | -1.0066 | 115.9636 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4932 | 59.8543 | -6.36 | -6.3885 | 116.8414 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4936 | 6.7849 | 1 | 0.99549 | 116.2357 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4949 | 6.7624 | -1 | -1.0066 | 115.9636 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4942 | 59.8543 | -6.36 | -6.389 | 116.8414 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4946 | 6.7849 | 1 | 0.99549 | 116.2357 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4959 | 6.7624 | -1 | -1.0066 | 115.9636 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4952 | 59.8543 | -6.36 | -6.3895 | 116.8414 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4956 | 6.7849 | 1 | 0.99549 | 116.2357 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4969 | 6.7624 | -1 | -1.0065 | 115.9636 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4962 | 59.8543 | -6.36 | -6.39 | 116.8414 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4966 | 6.7849 | 1 | 0.99548 | 116.2357 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4979 | 6.7624 | -1 | -1.0065 | 115.9636 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4972 | 59.8543 | -6.36 | -6.3905 | 116.8414 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4976 | 6.7849 | 1 | 0.99548 | 116.2357 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4989 | 6.7624 | -1 | -1.0064 | 115.9636 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4982 | 59.8543 | -6.36 | -6.3911 | 116.8414 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4986 | 6.7849 | 1 | 0.99548 | 116.2357 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.4999 | 6.7612 | -1 | -1.0064 | 115.9611 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.4992 | 59.8543 | -6.36 | -6.3916 | 116.8414 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.4996 | 6.7849 | 1 | 0.99548 | 116.2357 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5009 | 6.7612 | -1 | -1.0063 | 115.9611 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5002 | 59.8543 | -6.36 | -6.3921 | 116.8414 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5006 | 6.7906 | 1 | 0.99544 | 116.2342 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5019 | 6.7612 | -1 | -1.0062 | 115.9611 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5012 | 59.8516 | -6.36 | -6.3921 | 116.8651 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5016 | 6.7906 | 1 | 0.99539 | 116.2342 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5029 | 6.7612 | -1 | -1.0062 | 115.9611 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5022 | 59.8516 | -6.36 | -6.392 | 116.8651 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5026 | 6.7906 | 1 | 0.99535 | 116.2342 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5039 | 6.7612 | -1 | -1.0061 | 115.9611 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5032 | 59.8516 | -6.36 | -6.392 | 116.8651 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5036 | 6.7906 | 1 | 0.9953 | 116.2342 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5049 | 6.7612 | -1 | -1.006 | 115.9611 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5042 | 59.8516 | -6.36 | -6.392 | 116.8651 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5046 | 6.7906 | 1 | 0.99526 | 116.2342 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5059 | 6.7612 | -1 | -1.006 | 115.9611 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5052 | 59.8516 | -6.36 | -6.3919 | 116.8651 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5056 | 6.7906 | 1 | 0.99521 | 116.2342 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5069 | 6.7612 | -1 | -1.0059 | 115.9611 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5062 | 59.8516 | -6.36 | -6.3919 | 116.8651 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5066 | 6.7906 | 1 | 0.99516 | 116.2342 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5079 | 6.7636 | -1 | -1.0059 | 115.9485 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5072 | 59.8516 | -6.36 | -6.3918 | 116.8651 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5076 | 6.7906 | 1 | 0.99512 | 116.2342 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5089 | 6.7636 | -1 | -1.0058 | 115.9485 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5082 | 59.8516 | -6.36 | -6.3918 | 116.8651 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5086 | 6.7913 | 1 | 0.99507 | 116.2456 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5099 | 6.7636 | -1 | -1.0058 | 115.9485 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5092 | 59.8516 | -6.36 | -6.3918 | 116.8651 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5096 | 6.7913 | 1 | 0.99501 | 116.2456 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5109 | 6.7636 | -1 | -1.0058 | 115.9485 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5102 | 59.8044 | -6.36 | -6.3912 | 116.8882 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5106 | 6.7913 | 1 | 0.99496 | 116.2456 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5119 | 6.7636 | -1 | -1.0058 | 115.9485 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5112 | 59.8044 | -6.36 | -6.3906 | 116.8882 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5116 | 6.7913 | 1 | 0.99491 | 116.2456 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5129 | 6.7636 | -1 | -1.0057 | 115.9485 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5122 | 59.8044 | -6.36 | -6.3901 | 116.8882 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5126 | 6.7913 | 1 | 0.99485 | 116.2456 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5139 | 6.7636 | -1 | -1.0057 | 115.9485 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5132 | 59.8044 | -6.36 | -6.3895 | 116.8882 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5136 | 6.7913 | 1 | 0.9948 | 116.2456 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5149 | 6.7636 | -1 | -1.0057 | 115.9485 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5142 | 59.8044 | -6.36 | -6.3889 | 116.8882 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5146 | 6.7913 | 1 | 0.99475 | 116.2456 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5159 | 6.7619 | -1 | -1.0057 | 115.9438 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5152 | 59.8044 | -6.36 | -6.3884 | 116.8882 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5156 | 6.7913 | 1 | 0.99469 | 116.2456 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5169 | 6.7619 | -1 | -1.0056 | 115.9438 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5162 | 59.8044 | -6.36 | -6.3878 | 116.8882 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5166 | 6.7927 | 1 | 0.99467 | 116.2652 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5179 | 6.7619 | -1 | -1.0056 | 115.9438 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5172 | 59.8044 | -6.36 | -6.3872 | 116.8882 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5176 | 6.7927 | 1 | 0.99464 | 116.2652 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5189 | 6.7619 | -1 | -1.0056 | 115.9438 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5182 | 59.7763 | -6.36 | -6.3869 | 116.8919 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5186 | 6.7927 | 1 | 0.99461 | 116.2652 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5199 | 6.7619 | -1 | -1.0056 | 115.9438 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5192 | 59.7763 | -6.36 | -6.3866 | 116.8919 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5196 | 6.7927 | 1 | 0.99458 | 116.2652 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5209 | 6.7619 | -1 | -1.0056 | 115.9438 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5202 | 59.7763 | -6.36 | -6.3862 | 116.8919 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5206 | 6.7927 | 1 | 0.99455 | 116.2652 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5219 | 6.7619 | -1 | -1.0056 | 115.9438 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5212 | 59.7763 | -6.36 | -6.3859 | 116.8919 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5216 | 6.7927 | 1 | 0.99452 | 116.2652 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5229 | 6.7619 | -1 | -1.0055 | 115.9438 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5222 | 59.7763 | -6.36 | -6.3856 | 116.8919 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5226 | 6.7927 | 1 | 0.9945 | 116.2652 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5239 | 6.7619 | -1 | -1.0055 | 115.9438 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5232 | 59.7763 | -6.36 | -6.3852 | 116.8919 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5236 | 6.7927 | 1 | 0.99447 | 116.2652 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5249 | 6.7541 | -1 | -1.0055 | 115.9249 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5242 | 59.7763 | -6.36 | -6.3849 | 116.8919 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5246 | 6.7889 | 1 | 0.99442 | 116.2595 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5259 | 6.7541 | -1 | -1.0055 | 115.9249 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5252 | 59.7763 | -6.36 | -6.3845 | 116.8919 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5256 | 6.7889 | 1 | 0.99439 | 116.2595 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5269 | 6.7541 | -1 | -1.0056 | 115.9249 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5262 | 59.8057 | -6.36 | -6.3848 | 116.8698 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5266 | 6.7889 | 1 | 0.99436 | 116.2595 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5279 | 6.7541 | -1 | -1.0056 | 115.9249 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5272 | 59.8057 | -6.36 | -6.385 | 116.8698 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5276 | 6.7889 | 1 | 0.99433 | 116.2595 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5289 | 6.7541 | -1 | -1.0056 | 115.9249 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5282 | 59.8057 | -6.36 | -6.3853 | 116.8698 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5286 | 6.7889 | 1 | 0.9943 | 116.2595 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5299 | 6.7541 | -1 | -1.0056 | 115.9249 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5292 | 59.8057 | -6.36 | -6.3855 | 116.8698 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5296 | 6.7889 | 1 | 0.99427 | 116.2595 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5309 | 6.7541 | -1 | -1.0056 | 115.9249 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5302 | 59.8057 | -6.36 | -6.3857 | 116.8698 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5306 | 6.7889 | 1 | 0.99424 | 116.2595 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5319 | 6.7541 | -1 | -1.0056 | 115.9249 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5312 | 59.8057 | -6.36 | -6.386 | 116.8698 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5316 | 6.7889 | 1 | 0.99421 | 116.2595 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5329 | 6.7454 | -1 | -1.0057 | 115.9309 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5322 | 59.8057 | -6.36 | -6.3862 | 116.8698 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5326 | 6.7889 | 1 | 0.99418 | 116.2595 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5339 | 6.7454 | -1 | -1.0057 | 115.9309 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5332 | 59.8057 | -6.36 | -6.3865 | 116.8698 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5336 | 6.7892 | 1 | 0.99414 | 116.2526 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5349 | 6.7454 | -1 | -1.0058 | 115.9309 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5342 | 59.8057 | -6.36 | -6.3867 | 116.8698 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5346 | 6.7892 | 1 | 0.9941 | 116.2526 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5359 | 6.7454 | -1 | -1.0058 | 115.9309 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5352 | 59.8145 | -6.36 | -6.387 | 116.8731 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5356 | 6.7892 | 1 | 0.99406 | 116.2526 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5369 | 6.7454 | -1 | -1.0059 | 115.9309 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5362 | 59.8145 | -6.36 | -6.3873 | 116.8731 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5366 | 6.7892 | 1 | 0.99402 | 116.2526 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5379 | 6.7454 | -1 | -1.0059 | 115.9309 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5372 | 59.8145 | -6.36 | -6.3876 | 116.8731 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5376 | 6.7892 | 1 | 0.99398 | 116.2526 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5389 | 6.7454 | -1 | -1.0059 | 115.9309 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5382 | 59.8145 | -6.36 | -6.3879 | 116.8731 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5386 | 6.7892 | 1 | 0.99394 | 116.2526 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5399 | 6.7454 | -1 | -1.006 | 115.9309 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5392 | 59.8145 | -6.36 | -6.3882 | 116.8731 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5396 | 6.7892 | 1 | 0.99391 | 116.2526 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5409 | 6.7506 | -1 | -1.006 | 115.9388 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5402 | 59.8145 | -6.36 | -6.3885 | 116.8731 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5406 | 6.7892 | 1 | 0.99387 | 116.2526 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5419 | 6.7506 | -1 | -1.006 | 115.9388 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5412 | 59.8145 | -6.36 | -6.3888 | 116.8731 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5416 | 6.782 | 1 | 0.99386 | 116.2458 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5429 | 6.7506 | -1 | -1.0059 | 115.9388 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5422 | 59.8145 | -6.36 | -6.3891 | 116.8731 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5426 | 6.782 | 1 | 0.99384 | 116.2458 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5439 | 6.7506 | -1 | -1.0059 | 115.9388 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5432 | 59.7909 | -6.36 | -6.3893 | 116.8694 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5436 | 6.782 | 1 | 0.99383 | 116.2458 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5449 | 6.7506 | -1 | -1.0059 | 115.9388 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5442 | 59.7909 | -6.36 | -6.3896 | 116.8694 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5446 | 6.782 | 1 | 0.99382 | 116.2458 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5459 | 6.7506 | -1 | -1.0059 | 115.9388 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5452 | 59.7909 | -6.36 | -6.3898 | 116.8694 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5456 | 6.782 | 1 | 0.99381 | 116.2458 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5469 | 6.7506 | -1 | -1.0059 | 115.9388 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5462 | 59.7909 | -6.36 | -6.3901 | 116.8694 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5466 | 6.782 | 1 | 0.9938 | 116.2458 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5479 | 6.7506 | -1 | -1.0059 | 115.9388 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5472 | 59.7909 | -6.36 | -6.3903 | 116.8694 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5476 | 6.782 | 1 | 0.99379 | 116.2458 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5489 | 6.7506 | -1 | -1.0058 | 115.9388 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5482 | 59.7909 | -6.36 | -6.3905 | 116.8694 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5486 | 6.782 | 1 | 0.99378 | 116.2458 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5499 | 6.7673 | -1 | -1.0057 | 115.9319 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5492 | 59.7909 | -6.36 | -6.3908 | 116.8694 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5496 | 6.778 | 1 | 0.99379 | 116.2437 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5509 | 6.7673 | -1 | -1.0056 | 115.9319 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5502 | 59.7909 | -6.36 | -6.391 | 116.8694 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5506 | 6.778 | 1 | 0.99378 | 116.2437 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5519 | 6.7673 | -1 | -1.0055 | 115.9319 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5512 | 59.8098 | -6.36 | -6.3915 | 116.8477 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5516 | 6.778 | 1 | 0.99377 | 116.2437 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5529 | 6.7673 | -1 | -1.0054 | 115.9319 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5522 | 59.8098 | -6.36 | -6.3919 | 116.8477 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5526 | 6.778 | 1 | 0.99375 | 116.2437 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5539 | 6.7673 | -1 | -1.0054 | 115.9319 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5532 | 59.8098 | -6.36 | -6.3924 | 116.8477 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5536 | 6.778 | 1 | 0.99374 | 116.2437 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5549 | 6.7673 | -1 | -1.0053 | 115.9319 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5542 | 59.8098 | -6.36 | -6.3929 | 116.8477 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5546 | 6.778 | 1 | 0.99372 | 116.2437 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5559 | 6.7673 | -1 | -1.0052 | 115.9319 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5552 | 59.8098 | -6.36 | -6.3933 | 116.8477 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5556 | 6.778 | 1 | 0.99371 | 116.2437 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5569 | 6.7673 | -1 | -1.0051 | 115.9319 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5562 | 59.8098 | -6.36 | -6.3938 | 116.8477 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5566 | 6.778 | 1 | 0.9937 | 116.2437 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5579 | 6.7635 | -1 | -1.005 | 115.9318 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5572 | 59.8098 | -6.36 | -6.3942 | 116.8477 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5576 | 6.778 | 1 | 0.99368 | 116.2437 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5589 | 6.7635 | -1 | -1.0049 | 115.9318 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5582 | 59.8098 | -6.36 | -6.3947 | 116.8477 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5586 | 6.7804 | 1 | 0.99366 | 116.2473 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5599 | 6.7635 | -1 | -1.0048 | 115.9318 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5592 | 59.8098 | -6.36 | -6.3951 | 116.8477 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5596 | 6.7804 | 1 | 0.99363 | 116.2473 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5609 | 6.7635 | -1 | -1.0047 | 115.9318 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5602 | 59.825 | -6.36 | -6.395 | 116.8471 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5606 | 6.7804 | 1 | 0.9936 | 116.2473 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5619 | 6.7635 | -1 | -1.0046 | 115.9318 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5612 | 59.825 | -6.36 | -6.395 | 116.8471 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5616 | 6.7804 | 1 | 0.99357 | 116.2473 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5629 | 6.7635 | -1 | -1.0045 | 115.9318 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5622 | 59.825 | -6.36 | -6.3949 | 116.8471 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5626 | 6.7804 | 1 | 0.99355 | 116.2473 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5639 | 6.7635 | -1 | -1.0044 | 115.9318 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5632 | 59.825 | -6.36 | -6.3948 | 116.8471 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5636 | 6.7804 | 1 | 0.99352 | 116.2473 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5649 | 6.7635 | -1 | -1.0044 | 115.9318 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5642 | 59.825 | -6.36 | -6.3947 | 116.8471 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5646 | 6.7804 | 1 | 0.99349 | 116.2473 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5659 | 6.7571 | -1 | -1.0044 | 115.9382 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5652 | 59.825 | -6.36 | -6.3946 | 116.8471 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5656 | 6.7804 | 1 | 0.99346 | 116.2473 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5669 | 6.7571 | -1 | -1.0044 | 115.9382 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5662 | 59.825 | -6.36 | -6.3946 | 116.8471 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5666 | 6.7799 | 1 | 0.99343 | 116.2451 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5679 | 6.7571 | -1 | -1.0045 | 115.9382 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5672 | 59.825 | -6.36 | -6.3945 | 116.8471 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5676 | 6.7799 | 1 | 0.99339 | 116.2451 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5689 | 6.7571 | -1 | -1.0045 | 115.9382 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5682 | 59.8049 | -6.36 | -6.3937 | 116.858 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5686 | 6.7799 | 1 | 0.99335 | 116.2451 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5699 | 6.7571 | -1 | -1.0046 | 115.9382 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5692 | 59.8049 | -6.36 | -6.393 | 116.858 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5696 | 6.7799 | 1 | 0.99331 | 116.2451 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5709 | 6.7571 | -1 | -1.0046 | 115.9382 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5702 | 59.8049 | -6.36 | -6.3923 | 116.858 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5706 | 6.7799 | 1 | 0.99327 | 116.2451 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5719 | 6.7571 | -1 | -1.0047 | 115.9382 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5712 | 59.8049 | -6.36 | -6.3915 | 116.858 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5716 | 6.7799 | 1 | 0.99324 | 116.2451 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5729 | 6.7571 | -1 | -1.0047 | 115.9382 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5722 | 59.8049 | -6.36 | -6.3908 | 116.858 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5726 | 6.7799 | 1 | 0.9932 | 116.2451 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5739 | 6.7571 | -1 | -1.0048 | 115.9382 | 0.98482 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5732 | 59.8049 | -6.36 | -6.39 | 116.858 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5736 | 6.7799 | 1 | 0.99316 | 116.2451 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5749 | 6.754 | -1 | -1.0048 | 115.9492 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5742 | 59.8049 | -6.36 | -6.3893 | 116.858 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5746 | 6.7842 | 1 | 0.99312 | 116.2462 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5759 | 6.754 | -1 | -1.0049 | 115.9492 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5752 | 59.8049 | -6.36 | -6.3885 | 116.858 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5756 | 6.7842 | 1 | 0.9931 | 116.2462 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5769 | 6.754 | -1 | -1.005 | 115.9492 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5762 | 59.7929 | -6.36 | -6.3879 | 116.8762 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5766 | 6.7842 | 1 | 0.99307 | 116.2462 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5779 | 6.754 | -1 | -1.0051 | 115.9492 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5772 | 59.7929 | -6.36 | -6.3873 | 116.8762 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5776 | 6.7842 | 1 | 0.99304 | 116.2462 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5789 | 6.754 | -1 | -1.0052 | 115.9492 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5782 | 59.7929 | -6.36 | -6.3867 | 116.8762 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5786 | 6.7842 | 1 | 0.99301 | 116.2462 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5799 | 6.754 | -1 | -1.0053 | 115.9492 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5792 | 59.7929 | -6.36 | -6.3861 | 116.8762 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5796 | 6.7842 | 1 | 0.99298 | 116.2462 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5809 | 6.754 | -1 | -1.0053 | 115.9492 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5802 | 59.7929 | -6.36 | -6.3854 | 116.8762 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5806 | 6.7842 | 1 | 0.99296 | 116.2462 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5819 | 6.754 | -1 | -1.0054 | 115.9492 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5812 | 59.7929 | -6.36 | -6.3848 | 116.8762 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5816 | 6.7842 | 1 | 0.99293 | 116.2462 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5829 | 6.764 | -1 | -1.0054 | 115.9469 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5822 | 59.7929 | -6.36 | -6.3842 | 116.8762 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5826 | 6.7842 | 1 | 0.9929 | 116.2462 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5839 | 6.764 | -1 | -1.0053 | 115.9469 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5832 | 59.7929 | -6.36 | -6.3836 | 116.8762 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5836 | 6.7881 | 1 | 0.99291 | 116.2484 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5849 | 6.764 | -1 | -1.0053 | 115.9469 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5842 | 59.7929 | -6.36 | -6.3829 | 116.8762 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5846 | 6.7881 | 1 | 0.99292 | 116.2484 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5859 | 6.764 | -1 | -1.0052 | 115.9469 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5852 | 59.7646 | -6.36 | -6.3826 | 116.8841 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5856 | 6.7881 | 1 | 0.99292 | 116.2484 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5869 | 6.764 | -1 | -1.0052 | 115.9469 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5862 | 59.7646 | -6.36 | -6.3823 | 116.8841 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5866 | 6.7881 | 1 | 0.99293 | 116.2484 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5879 | 6.764 | -1 | -1.0051 | 115.9469 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5872 | 59.7646 | -6.36 | -6.382 | 116.8841 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5876 | 6.7881 | 1 | 0.99294 | 116.2484 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5889 | 6.764 | -1 | -1.0051 | 115.9469 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5882 | 59.7646 | -6.36 | -6.3817 | 116.8841 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5886 | 6.7881 | 1 | 0.99295 | 116.2484 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5899 | 6.764 | -1 | -1.005 | 115.9469 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5892 | 59.7646 | -6.36 | -6.3814 | 116.8841 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5896 | 6.7881 | 1 | 0.99295 | 116.2484 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5909 | 6.7703 | -1 | -1.0049 | 115.9469 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5902 | 59.7646 | -6.36 | -6.3811 | 116.8841 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5906 | 6.7881 | 1 | 0.99296 | 116.2484 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5919 | 6.7703 | -1 | -1.0049 | 115.9469 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5912 | 59.7646 | -6.36 | -6.3808 | 116.8841 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5916 | 6.7916 | 1 | 0.99304 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5929 | 6.7703 | -1 | -1.0048 | 115.9469 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5922 | 59.7646 | -6.36 | -6.3804 | 116.8841 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5926 | 6.7916 | 1 | 0.99313 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5939 | 6.7703 | -1 | -1.0048 | 115.9469 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5932 | 59.775 | -6.36 | -6.3807 | 116.8659 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5936 | 6.7916 | 1 | 0.99321 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5949 | 6.7703 | -1 | -1.0047 | 115.9469 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5942 | 59.775 | -6.36 | -6.3809 | 116.8659 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5946 | 6.7916 | 1 | 0.99329 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5959 | 6.7703 | -1 | -1.0046 | 115.9469 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5952 | 59.775 | -6.36 | -6.3811 | 116.8659 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5956 | 6.7916 | 1 | 0.99338 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5969 | 6.7703 | -1 | -1.0046 | 115.9469 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5962 | 59.775 | -6.36 | -6.3813 | 116.8659 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5966 | 6.7916 | 1 | 0.99346 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5979 | 6.7703 | -1 | -1.0045 | 115.9469 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5972 | 59.775 | -6.36 | -6.3815 | 116.8659 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5976 | 6.7916 | 1 | 0.99354 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5989 | 6.7703 | -1 | -1.0045 | 115.9469 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5982 | 59.775 | -6.36 | -6.3818 | 116.8659 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5986 | 6.7916 | 1 | 0.99362 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.5999 | 6.7672 | -1 | -1.0044 | 115.9411 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.5992 | 59.775 | -6.36 | -6.382 | 116.8659 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.5996 | 6.7932 | 1 | 0.99373 | 116.2397 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6009 | 6.7672 | -1 | -1.0044 | 115.9411 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6002 | 59.775 | -6.36 | -6.3822 | 116.8659 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6006 | 6.7932 | 1 | 0.99384 | 116.2397 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6019 | 6.7672 | -1 | -1.0044 | 115.9411 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6012 | 59.8129 | -6.36 | -6.3828 | 116.8618 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6016 | 6.7932 | 1 | 0.99394 | 116.2397 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6029 | 6.7672 | -1 | -1.0044 | 115.9411 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6022 | 59.8129 | -6.36 | -6.3835 | 116.8618 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6026 | 6.7932 | 1 | 0.99405 | 116.2397 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6039 | 6.7672 | -1 | -1.0043 | 115.9411 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6032 | 59.8129 | -6.36 | -6.3842 | 116.8618 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6036 | 6.7932 | 1 | 0.99416 | 116.2397 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6049 | 6.7672 | -1 | -1.0043 | 115.9411 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6042 | 59.8129 | -6.36 | -6.3848 | 116.8618 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6046 | 6.7932 | 1 | 0.99426 | 116.2397 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6059 | 6.7672 | -1 | -1.0043 | 115.9411 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6052 | 59.8129 | -6.36 | -6.3855 | 116.8618 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6056 | 6.7932 | 1 | 0.99437 | 116.2397 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6069 | 6.7672 | -1 | -1.0043 | 115.9411 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6062 | 59.8129 | -6.36 | -6.3861 | 116.8618 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6066 | 6.7932 | 1 | 0.99447 | 116.2397 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6079 | 6.7574 | -1 | -1.0043 | 115.9334 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6072 | 59.8129 | -6.36 | -6.3868 | 116.8618 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6076 | 6.7932 | 1 | 0.99458 | 116.2397 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6089 | 6.7574 | -1 | -1.0043 | 115.9334 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6082 | 59.8129 | -6.36 | -6.3874 | 116.8618 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6086 | 6.7966 | 1 | 0.99464 | 116.243 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6099 | 6.7574 | -1 | -1.0044 | 115.9334 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6092 | 59.8129 | -6.36 | -6.3881 | 116.8618 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6096 | 6.7966 | 1 | 0.9947 | 116.243 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6109 | 6.7574 | -1 | -1.0044 | 115.9334 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6102 | 59.8265 | -6.36 | -6.3885 | 116.862 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6106 | 6.7966 | 1 | 0.99476 | 116.243 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6119 | 6.7574 | -1 | -1.0044 | 115.9334 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6112 | 59.8265 | -6.36 | -6.3889 | 116.862 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6116 | 6.7966 | 1 | 0.99482 | 116.243 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6129 | 6.7574 | -1 | -1.0045 | 115.9334 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6122 | 59.8265 | -6.36 | -6.3893 | 116.862 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6126 | 6.7966 | 1 | 0.99489 | 116.243 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6139 | 6.7574 | -1 | -1.0045 | 115.9334 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6132 | 59.8265 | -6.36 | -6.3898 | 116.862 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6136 | 6.7966 | 1 | 0.99495 | 116.243 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6149 | 6.7574 | -1 | -1.0045 | 115.9334 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6142 | 59.8265 | -6.36 | -6.3902 | 116.862 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6146 | 6.7966 | 1 | 0.99501 | 116.243 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6159 | 6.751 | -1 | -1.0046 | 115.923 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6152 | 59.8265 | -6.36 | -6.3906 | 116.862 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6156 | 6.7966 | 1 | 0.99507 | 116.243 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6169 | 6.751 | -1 | -1.0047 | 115.923 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6162 | 59.8265 | -6.36 | -6.391 | 116.862 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6166 | 6.7986 | 1 | 0.99516 | 116.2523 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6179 | 6.751 | -1 | -1.0048 | 115.923 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6172 | 59.8265 | -6.36 | -6.3914 | 116.862 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6176 | 6.7986 | 1 | 0.99526 | 116.2523 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6189 | 6.751 | -1 | -1.0049 | 115.923 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6182 | 59.8461 | -6.36 | -6.3916 | 116.848 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6186 | 6.7986 | 1 | 0.99535 | 116.2523 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6199 | 6.751 | -1 | -1.005 | 115.923 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6192 | 59.8461 | -6.36 | -6.3919 | 116.848 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6196 | 6.7986 | 1 | 0.99545 | 116.2523 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6209 | 6.751 | -1 | -1.0051 | 115.923 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6202 | 59.8461 | -6.36 | -6.3921 | 116.848 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6206 | 6.7986 | 1 | 0.99554 | 116.2523 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6219 | 6.751 | -1 | -1.0052 | 115.923 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6212 | 59.8461 | -6.36 | -6.3923 | 116.848 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6216 | 6.7986 | 1 | 0.99563 | 116.2523 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6229 | 6.751 | -1 | -1.0053 | 115.923 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6222 | 59.8461 | -6.36 | -6.3925 | 116.848 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6226 | 6.7986 | 1 | 0.99573 | 116.2523 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6239 | 6.751 | -1 | -1.0054 | 115.923 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6232 | 59.8461 | -6.36 | -6.3927 | 116.848 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6236 | 6.7986 | 1 | 0.99582 | 116.2523 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6249 | 6.7561 | -1 | -1.0055 | 115.9275 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6242 | 59.8461 | -6.36 | -6.393 | 116.848 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6246 | 6.7894 | 1 | 0.99595 | 116.268 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6259 | 6.7561 | -1 | -1.0055 | 115.9275 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6252 | 59.8461 | -6.36 | -6.3932 | 116.848 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6256 | 6.7894 | 1 | 0.99607 | 116.268 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6269 | 6.7561 | -1 | -1.0056 | 115.9275 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6262 | 59.8199 | -6.36 | -6.3932 | 116.854 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6266 | 6.7894 | 1 | 0.99618 | 116.268 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6279 | 6.7561 | -1 | -1.0057 | 115.9275 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6272 | 59.8199 | -6.36 | -6.3932 | 116.854 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6276 | 6.7894 | 1 | 0.9963 | 116.268 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6289 | 6.7561 | -1 | -1.0057 | 115.9275 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6282 | 59.8199 | -6.36 | -6.3932 | 116.854 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6286 | 6.7894 | 1 | 0.99642 | 116.268 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6299 | 6.7561 | -1 | -1.0058 | 115.9275 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6292 | 59.8199 | -6.36 | -6.3932 | 116.854 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6296 | 6.7894 | 1 | 0.99654 | 116.268 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6309 | 6.7561 | -1 | -1.0058 | 115.9275 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6302 | 59.8199 | -6.36 | -6.3932 | 116.854 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6306 | 6.7894 | 1 | 0.99665 | 116.268 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6319 | 6.7561 | -1 | -1.0059 | 115.9275 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6312 | 59.8199 | -6.36 | -6.3932 | 116.854 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6316 | 6.7894 | 1 | 0.99677 | 116.268 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6329 | 6.7535 | -1 | -1.0058 | 115.9307 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6322 | 59.8199 | -6.36 | -6.3932 | 116.854 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6326 | 6.7894 | 1 | 0.99689 | 116.268 | 0.99009 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6339 | 6.7535 | -1 | -1.0058 | 115.9307 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6332 | 59.8199 | -6.36 | -6.3931 | 116.854 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6336 | 6.7888 | 1 | 0.99688 | 116.2595 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6349 | 6.7535 | -1 | -1.0057 | 115.9307 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6342 | 59.8199 | -6.36 | -6.3931 | 116.854 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6346 | 6.7888 | 1 | 0.99687 | 116.2595 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6359 | 6.7535 | -1 | -1.0057 | 115.9307 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6352 | 59.7695 | -6.36 | -6.3925 | 116.855 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6356 | 6.7888 | 1 | 0.99687 | 116.2595 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6369 | 6.7535 | -1 | -1.0056 | 115.9307 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6362 | 59.7695 | -6.36 | -6.3918 | 116.855 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6366 | 6.7888 | 1 | 0.99686 | 116.2595 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6379 | 6.7535 | -1 | -1.0056 | 115.9307 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6372 | 59.7695 | -6.36 | -6.3911 | 116.855 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6376 | 6.7888 | 1 | 0.99686 | 116.2595 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6389 | 6.7535 | -1 | -1.0055 | 115.9307 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6382 | 59.7695 | -6.36 | -6.3904 | 116.855 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6386 | 6.7888 | 1 | 0.99685 | 116.2595 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6399 | 6.7535 | -1 | -1.0055 | 115.9307 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6392 | 59.7695 | -6.36 | -6.3897 | 116.855 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6396 | 6.7888 | 1 | 0.99684 | 116.2595 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6409 | 6.7544 | -1 | -1.0054 | 115.928 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6402 | 59.7695 | -6.36 | -6.3891 | 116.855 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6406 | 6.7888 | 1 | 0.99684 | 116.2595 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6419 | 6.7544 | -1 | -1.0053 | 115.928 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6412 | 59.7695 | -6.36 | -6.3884 | 116.855 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6416 | 6.7996 | 1 | 0.99682 | 116.2448 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6429 | 6.7544 | -1 | -1.0052 | 115.928 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6422 | 59.7695 | -6.36 | -6.3877 | 116.855 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6426 | 6.7996 | 1 | 0.9968 | 116.2448 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6439 | 6.7544 | -1 | -1.0051 | 115.928 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6432 | 59.7703 | -6.36 | -6.3869 | 116.8565 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6436 | 6.7996 | 1 | 0.99678 | 116.2448 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6449 | 6.7544 | -1 | -1.005 | 115.928 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6442 | 59.7703 | -6.36 | -6.3861 | 116.8565 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6446 | 6.7996 | 1 | 0.99676 | 116.2448 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6459 | 6.7544 | -1 | -1.0049 | 115.928 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6452 | 59.7703 | -6.36 | -6.3853 | 116.8565 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6456 | 6.7996 | 1 | 0.99674 | 116.2448 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6469 | 6.7544 | -1 | -1.0048 | 115.928 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6462 | 59.7703 | -6.36 | -6.3845 | 116.8565 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6466 | 6.7996 | 1 | 0.99672 | 116.2448 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6479 | 6.7544 | -1 | -1.0048 | 115.928 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6472 | 59.7703 | -6.36 | -6.3837 | 116.8565 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6476 | 6.7996 | 1 | 0.99671 | 116.2448 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6489 | 6.7544 | -1 | -1.0047 | 115.928 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6482 | 59.7703 | -6.36 | -6.3829 | 116.8565 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6486 | 6.7996 | 1 | 0.99669 | 116.2448 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6499 | 6.7558 | -1 | -1.0047 | 115.9527 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6492 | 59.7703 | -6.36 | -6.3821 | 116.8565 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6496 | 6.7961 | 1 | 0.9967 | 116.243 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6509 | 6.7558 | -1 | -1.0048 | 115.9527 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6502 | 59.7703 | -6.36 | -6.3813 | 116.8565 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6506 | 6.7961 | 1 | 0.99672 | 116.243 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6519 | 6.7558 | -1 | -1.0048 | 115.9527 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6512 | 59.7702 | -6.36 | -6.3808 | 116.8721 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6516 | 6.7961 | 1 | 0.99675 | 116.243 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6529 | 6.7558 | -1 | -1.0048 | 115.9527 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6522 | 59.7702 | -6.36 | -6.3803 | 116.8721 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6526 | 6.7961 | 1 | 0.99678 | 116.243 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6539 | 6.7558 | -1 | -1.0049 | 115.9527 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6532 | 59.7702 | -6.36 | -6.3799 | 116.8721 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6536 | 6.7961 | 1 | 0.9968 | 116.243 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6549 | 6.7558 | -1 | -1.0049 | 115.9527 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6542 | 59.7702 | -6.36 | -6.3794 | 116.8721 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6546 | 6.7961 | 1 | 0.99683 | 116.243 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6559 | 6.7558 | -1 | -1.005 | 115.9527 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6552 | 59.7702 | -6.36 | -6.3789 | 116.8721 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6556 | 6.7961 | 1 | 0.99685 | 116.243 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6569 | 6.7558 | -1 | -1.005 | 115.9527 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6562 | 59.7702 | -6.36 | -6.3784 | 116.8721 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6566 | 6.7961 | 1 | 0.99688 | 116.243 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6579 | 6.7552 | -1 | -1.0051 | 115.9391 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6572 | 59.7702 | -6.36 | -6.3779 | 116.8721 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6576 | 6.7961 | 1 | 0.99691 | 116.243 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6589 | 6.7552 | -1 | -1.0051 | 115.9391 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6582 | 59.7702 | -6.36 | -6.3774 | 116.8721 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6586 | 6.7887 | 1 | 0.99695 | 116.2364 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6599 | 6.7552 | -1 | -1.0052 | 115.9391 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6592 | 59.7702 | -6.36 | -6.377 | 116.8721 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6596 | 6.7887 | 1 | 0.997 | 116.2364 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6609 | 6.7552 | -1 | -1.0053 | 115.9391 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6602 | 59.7668 | -6.36 | -6.3769 | 116.8554 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6606 | 6.7887 | 1 | 0.99705 | 116.2364 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6619 | 6.7552 | -1 | -1.0054 | 115.9391 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6612 | 59.7668 | -6.36 | -6.3768 | 116.8554 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6616 | 6.7887 | 1 | 0.99709 | 116.2364 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6629 | 6.7552 | -1 | -1.0054 | 115.9391 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6622 | 59.7668 | -6.36 | -6.3767 | 116.8554 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6626 | 6.7887 | 1 | 0.99714 | 116.2364 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6639 | 6.7552 | -1 | -1.0055 | 115.9391 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6632 | 59.7668 | -6.36 | -6.3766 | 116.8554 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6636 | 6.7887 | 1 | 0.99719 | 116.2364 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6649 | 6.7552 | -1 | -1.0056 | 115.9391 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6642 | 59.7668 | -6.36 | -6.3765 | 116.8554 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6646 | 6.7887 | 1 | 0.99723 | 116.2364 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6659 | 6.7602 | -1 | -1.0057 | 115.9341 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6652 | 59.7668 | -6.36 | -6.3764 | 116.8554 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6656 | 6.7887 | 1 | 0.99728 | 116.2364 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6669 | 6.7602 | -1 | -1.0058 | 115.9341 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6662 | 59.7668 | -6.36 | -6.3763 | 116.8554 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6666 | 6.7885 | 1 | 0.99732 | 116.2426 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6679 | 6.7602 | -1 | -1.0059 | 115.9341 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6672 | 59.7668 | -6.36 | -6.3762 | 116.8554 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6676 | 6.7885 | 1 | 0.99736 | 116.2426 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6689 | 6.7602 | -1 | -1.006 | 115.9341 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6682 | 59.7905 | -6.36 | -6.3766 | 116.8661 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6686 | 6.7885 | 1 | 0.9974 | 116.2426 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6699 | 6.7602 | -1 | -1.0061 | 115.9341 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6692 | 59.7905 | -6.36 | -6.377 | 116.8661 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6696 | 6.7885 | 1 | 0.99744 | 116.2426 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6709 | 6.7602 | -1 | -1.0062 | 115.9341 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6702 | 59.7905 | -6.36 | -6.3775 | 116.8661 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6706 | 6.7885 | 1 | 0.99748 | 116.2426 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6719 | 6.7602 | -1 | -1.0063 | 115.9341 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6712 | 59.7905 | -6.36 | -6.3779 | 116.8661 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6716 | 6.7885 | 1 | 0.99752 | 116.2426 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6729 | 6.7602 | -1 | -1.0064 | 115.9341 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6722 | 59.7905 | -6.36 | -6.3783 | 116.8661 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6726 | 6.7885 | 1 | 0.99756 | 116.2426 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6739 | 6.7602 | -1 | -1.0065 | 115.9341 | 0.9848 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6732 | 59.7905 | -6.36 | -6.3788 | 116.8661 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6736 | 6.7885 | 1 | 0.9976 | 116.2426 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6749 | 6.7562 | -1 | -1.0066 | 115.9566 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6742 | 59.7905 | -6.36 | -6.3792 | 116.8661 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6746 | 6.7823 | 1 | 0.99765 | 116.2493 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6759 | 6.7562 | -1 | -1.0067 | 115.9566 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6752 | 59.7905 | -6.36 | -6.3796 | 116.8661 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6756 | 6.7823 | 1 | 0.9977 | 116.2493 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6769 | 6.7562 | -1 | -1.0068 | 115.9566 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6762 | 59.8009 | -6.36 | -6.3799 | 116.8754 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6766 | 6.7823 | 1 | 0.99776 | 116.2493 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6779 | 6.7562 | -1 | -1.007 | 115.9566 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6772 | 59.8009 | -6.36 | -6.3801 | 116.8754 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6776 | 6.7823 | 1 | 0.99781 | 116.2493 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6789 | 6.7562 | -1 | -1.0071 | 115.9566 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6782 | 59.8009 | -6.36 | -6.3803 | 116.8754 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6786 | 6.7823 | 1 | 0.99786 | 116.2493 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6799 | 6.7562 | -1 | -1.0072 | 115.9566 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6792 | 59.8009 | -6.36 | -6.3806 | 116.8754 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6796 | 6.7823 | 1 | 0.99791 | 116.2493 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6809 | 6.7562 | -1 | -1.0073 | 115.9566 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6802 | 59.8009 | -6.36 | -6.3808 | 116.8754 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6806 | 6.7823 | 1 | 0.99797 | 116.2493 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6819 | 6.7562 | -1 | -1.0074 | 115.9566 | 0.98469 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6812 | 59.8009 | -6.36 | -6.381 | 116.8754 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6816 | 6.7823 | 1 | 0.99802 | 116.2493 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6829 | 6.7547 | -1 | -1.0075 | 115.9492 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6822 | 59.8009 | -6.36 | -6.3812 | 116.8754 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6826 | 6.7823 | 1 | 0.99807 | 116.2493 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6839 | 6.7547 | -1 | -1.0076 | 115.9492 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6832 | 59.8009 | -6.36 | -6.3815 | 116.8754 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6836 | 6.7892 | 1 | 0.99814 | 116.2467 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6849 | 6.7547 | -1 | -1.0076 | 115.9492 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6842 | 59.8009 | -6.36 | -6.3817 | 116.8754 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6846 | 6.7892 | 1 | 0.99821 | 116.2467 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6859 | 6.7547 | -1 | -1.0077 | 115.9492 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6852 | 59.8087 | -6.36 | -6.3816 | 116.8537 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6856 | 6.7892 | 1 | 0.99828 | 116.2467 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6869 | 6.7547 | -1 | -1.0078 | 115.9492 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6862 | 59.8087 | -6.36 | -6.3816 | 116.8537 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6866 | 6.7892 | 1 | 0.99835 | 116.2467 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6879 | 6.7547 | -1 | -1.0079 | 115.9492 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6872 | 59.8087 | -6.36 | -6.3815 | 116.8537 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6876 | 6.7892 | 1 | 0.99841 | 116.2467 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6889 | 6.7547 | -1 | -1.008 | 115.9492 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6882 | 59.8087 | -6.36 | -6.3814 | 116.8537 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6886 | 6.7892 | 1 | 0.99848 | 116.2467 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6899 | 6.7547 | -1 | -1.0081 | 115.9492 | 0.98459 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6892 | 59.8087 | -6.36 | -6.3813 | 116.8537 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6896 | 6.7892 | 1 | 0.99855 | 116.2467 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6909 | 6.7636 | -1 | -1.0081 | 115.9443 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6902 | 59.8087 | -6.36 | -6.3813 | 116.8537 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6906 | 6.7892 | 1 | 0.99862 | 116.2467 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6919 | 6.7636 | -1 | -1.0082 | 115.9443 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6912 | 59.8087 | -6.36 | -6.3812 | 116.8537 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6916 | 6.7969 | 1 | 0.99868 | 116.2547 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6929 | 6.7636 | -1 | -1.0082 | 115.9443 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6922 | 59.8087 | -6.36 | -6.3811 | 116.8537 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6926 | 6.7969 | 1 | 0.99874 | 116.2547 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6939 | 6.7636 | -1 | -1.0083 | 115.9443 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6932 | 59.7984 | -6.36 | -6.381 | 116.8531 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6936 | 6.7969 | 1 | 0.9988 | 116.2547 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6949 | 6.7636 | -1 | -1.0083 | 115.9443 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6942 | 59.7984 | -6.36 | -6.3809 | 116.8531 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6946 | 6.7969 | 1 | 0.99886 | 116.2547 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6959 | 6.7636 | -1 | -1.0084 | 115.9443 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6952 | 59.7984 | -6.36 | -6.3807 | 116.8531 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6956 | 6.7969 | 1 | 0.99892 | 116.2547 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6969 | 6.7636 | -1 | -1.0084 | 115.9443 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6962 | 59.7984 | -6.36 | -6.3806 | 116.8531 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6966 | 6.7969 | 1 | 0.99898 | 116.2547 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6979 | 6.7636 | -1 | -1.0085 | 115.9443 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6972 | 59.7984 | -6.36 | -6.3805 | 116.8531 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6976 | 6.7969 | 1 | 0.99904 | 116.2547 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6989 | 6.7636 | -1 | -1.0085 | 115.9443 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6982 | 59.7984 | -6.36 | -6.3804 | 116.8531 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6986 | 6.7969 | 1 | 0.9991 | 116.2547 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.6999 | 6.774 | -1 | -1.0086 | 115.9512 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.6992 | 59.7984 | -6.36 | -6.3803 | 116.8531 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.6996 | 6.787 | 1 | 0.99921 | 116.2506 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7009 | 6.774 | -1 | -1.0086 | 115.9512 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7002 | 59.7984 | -6.36 | -6.3801 | 116.8531 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7006 | 6.787 | 1 | 0.99931 | 116.2506 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7019 | 6.774 | -1 | -1.0087 | 115.9512 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7012 | 59.7771 | -6.36 | -6.3793 | 116.8616 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7016 | 6.787 | 1 | 0.99942 | 116.2506 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7029 | 6.774 | -1 | -1.0087 | 115.9512 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7022 | 59.7771 | -6.36 | -6.3785 | 116.8616 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7026 | 6.787 | 1 | 0.99952 | 116.2506 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7039 | 6.774 | -1 | -1.0088 | 115.9512 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7032 | 59.7771 | -6.36 | -6.3776 | 116.8616 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7036 | 6.787 | 1 | 0.99962 | 116.2506 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7049 | 6.774 | -1 | -1.0089 | 115.9512 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7042 | 59.7771 | -6.36 | -6.3768 | 116.8616 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7046 | 6.787 | 1 | 0.99973 | 116.2506 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7059 | 6.774 | -1 | -1.0089 | 115.9512 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7052 | 59.7771 | -6.36 | -6.3759 | 116.8616 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7056 | 6.787 | 1 | 0.99983 | 116.2506 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7069 | 6.774 | -1 | -1.009 | 115.9512 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7062 | 59.7771 | -6.36 | -6.3751 | 116.8616 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7066 | 6.787 | 1 | 0.99994 | 116.2506 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7079 | 6.7734 | -1 | -1.009 | 115.9681 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7072 | 59.7771 | -6.36 | -6.3742 | 116.8616 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7076 | 6.787 | 1 | 1 | 116.2506 | 0.99021 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7089 | 6.7734 | -1 | -1.0091 | 115.9681 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7082 | 59.7771 | -6.36 | -6.3734 | 116.8616 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7086 | 6.7877 | 1 | 1.0001 | 116.2427 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7099 | 6.7734 | -1 | -1.0091 | 115.9681 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7092 | 59.7771 | -6.36 | -6.3725 | 116.8616 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7096 | 6.7877 | 1 | 1.0001 | 116.2427 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7109 | 6.7734 | -1 | -1.0092 | 115.9681 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7102 | 59.7706 | -6.36 | -6.3722 | 116.8659 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7106 | 6.7877 | 1 | 1.0002 | 116.2427 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7119 | 6.7734 | -1 | -1.0092 | 115.9681 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7112 | 59.7706 | -6.36 | -6.3719 | 116.8659 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7116 | 6.7877 | 1 | 1.0002 | 116.2427 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7129 | 6.7734 | -1 | -1.0093 | 115.9681 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7122 | 59.7706 | -6.36 | -6.3715 | 116.8659 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7126 | 6.7877 | 1 | 1.0003 | 116.2427 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7139 | 6.7734 | -1 | -1.0093 | 115.9681 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7132 | 59.7706 | -6.36 | -6.3712 | 116.8659 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7136 | 6.7877 | 1 | 1.0003 | 116.2427 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7149 | 6.7734 | -1 | -1.0094 | 115.9681 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7142 | 59.7706 | -6.36 | -6.3708 | 116.8659 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7146 | 6.7877 | 1 | 1.0004 | 116.2427 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7159 | 6.7623 | -1 | -1.0094 | 115.977 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7152 | 59.7706 | -6.36 | -6.3705 | 116.8659 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7156 | 6.7877 | 1 | 1.0004 | 116.2427 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7169 | 6.7623 | -1 | -1.0094 | 115.977 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7162 | 59.7706 | -6.36 | -6.3702 | 116.8659 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7166 | 6.7915 | 1 | 1.0004 | 116.2459 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7179 | 6.7623 | -1 | -1.0093 | 115.977 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7172 | 59.7706 | -6.36 | -6.3698 | 116.8659 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7176 | 6.7915 | 1 | 1.0004 | 116.2459 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7189 | 6.7623 | -1 | -1.0093 | 115.977 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7182 | 59.7628 | -6.36 | -6.3702 | 116.8627 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7186 | 6.7915 | 1 | 1.0004 | 116.2459 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7199 | 6.7623 | -1 | -1.0093 | 115.977 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7192 | 59.7628 | -6.36 | -6.3705 | 116.8627 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7196 | 6.7915 | 1 | 1.0004 | 116.2459 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7209 | 6.7623 | -1 | -1.0093 | 115.977 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7202 | 59.7628 | -6.36 | -6.3708 | 116.8627 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7206 | 6.7915 | 1 | 1.0004 | 116.2459 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7219 | 6.7623 | -1 | -1.0093 | 115.977 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7212 | 59.7628 | -6.36 | -6.3711 | 116.8627 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7216 | 6.7915 | 1 | 1.0004 | 116.2459 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7229 | 6.7623 | -1 | -1.0093 | 115.977 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7222 | 59.7628 | -6.36 | -6.3715 | 116.8627 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7226 | 6.7915 | 1 | 1.0004 | 116.2459 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7239 | 6.7623 | -1 | -1.0092 | 115.977 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7232 | 59.7628 | -6.36 | -6.3718 | 116.8627 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7236 | 6.7915 | 1 | 1.0003 | 116.2459 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7249 | 6.7499 | -1 | -1.0093 | 115.9665 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7242 | 59.7628 | -6.36 | -6.3721 | 116.8627 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7246 | 6.7909 | 1 | 1.0003 | 116.2443 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7259 | 6.7499 | -1 | -1.0093 | 115.9665 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7252 | 59.7628 | -6.36 | -6.3725 | 116.8627 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7256 | 6.7909 | 1 | 1.0003 | 116.2443 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7269 | 6.7499 | -1 | -1.0093 | 115.9665 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7262 | 59.7808 | -6.36 | -6.3729 | 116.8587 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7266 | 6.7909 | 1 | 1.0003 | 116.2443 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7279 | 6.7499 | -1 | -1.0094 | 115.9665 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7272 | 59.7808 | -6.36 | -6.3733 | 116.8587 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7276 | 6.7909 | 1 | 1.0003 | 116.2443 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7289 | 6.7499 | -1 | -1.0094 | 115.9665 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7282 | 59.7808 | -6.36 | -6.3738 | 116.8587 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7286 | 6.7909 | 1 | 1.0003 | 116.2443 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7299 | 6.7499 | -1 | -1.0094 | 115.9665 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7292 | 59.7808 | -6.36 | -6.3742 | 116.8587 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7296 | 6.7909 | 1 | 1.0003 | 116.2443 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7309 | 6.7499 | -1 | -1.0095 | 115.9665 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7302 | 59.7808 | -6.36 | -6.3747 | 116.8587 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7306 | 6.7909 | 1 | 1.0003 | 116.2443 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7319 | 6.7499 | -1 | -1.0095 | 115.9665 | 0.98467 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7312 | 59.7808 | -6.36 | -6.3751 | 116.8587 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7316 | 6.7909 | 1 | 1.0003 | 116.2443 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7329 | 6.7612 | -1 | -1.0096 | 115.9615 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7322 | 59.7808 | -6.36 | -6.3756 | 116.8587 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7326 | 6.7909 | 1 | 1.0003 | 116.2443 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7339 | 6.7612 | -1 | -1.0097 | 115.9615 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7332 | 59.7808 | -6.36 | -6.376 | 116.8587 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7336 | 6.7861 | 1 | 1.0003 | 116.2404 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7349 | 6.7612 | -1 | -1.0098 | 115.9615 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7342 | 59.7808 | -6.36 | -6.3765 | 116.8587 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7346 | 6.7861 | 1 | 1.0003 | 116.2404 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7359 | 6.7612 | -1 | -1.0098 | 115.9615 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7352 | 59.8058 | -6.36 | -6.3772 | 116.8637 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7356 | 6.7861 | 1 | 1.0003 | 116.2404 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7369 | 6.7612 | -1 | -1.0099 | 115.9615 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7362 | 59.8058 | -6.36 | -6.378 | 116.8637 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7366 | 6.7861 | 1 | 1.0003 | 116.2404 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7379 | 6.7612 | -1 | -1.01 | 115.9615 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7372 | 59.8058 | -6.36 | -6.3787 | 116.8637 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7376 | 6.7861 | 1 | 1.0003 | 116.2404 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7389 | 6.7612 | -1 | -1.0101 | 115.9615 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7382 | 59.8058 | -6.36 | -6.3795 | 116.8637 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7386 | 6.7861 | 1 | 1.0003 | 116.2404 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7399 | 6.7612 | -1 | -1.0102 | 115.9615 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7392 | 59.8058 | -6.36 | -6.3802 | 116.8637 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7396 | 6.7861 | 1 | 1.0003 | 116.2404 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7409 | 6.773 | -1 | -1.0103 | 115.9544 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7402 | 59.8058 | -6.36 | -6.381 | 116.8637 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7406 | 6.7861 | 1 | 1.0003 | 116.2404 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7419 | 6.773 | -1 | -1.0104 | 115.9544 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7412 | 59.8058 | -6.36 | -6.3817 | 116.8637 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7416 | 6.789 | 1 | 1.0002 | 116.2385 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7429 | 6.773 | -1 | -1.0105 | 115.9544 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7422 | 59.8058 | -6.36 | -6.3825 | 116.8637 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7426 | 6.789 | 1 | 1.0002 | 116.2385 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7439 | 6.773 | -1 | -1.0105 | 115.9544 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7432 | 59.8059 | -6.36 | -6.3827 | 116.8712 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7436 | 6.789 | 1 | 1.0001 | 116.2385 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7449 | 6.773 | -1 | -1.0106 | 115.9544 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7442 | 59.8059 | -6.36 | -6.3828 | 116.8712 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7446 | 6.789 | 1 | 1.0001 | 116.2385 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7459 | 6.773 | -1 | -1.0107 | 115.9544 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7452 | 59.8059 | -6.36 | -6.383 | 116.8712 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7456 | 6.789 | 1 | 0.99999 | 116.2385 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7469 | 6.773 | -1 | -1.0108 | 115.9544 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7462 | 59.8059 | -6.36 | -6.3832 | 116.8712 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7466 | 6.789 | 1 | 0.99992 | 116.2385 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7479 | 6.773 | -1 | -1.0109 | 115.9544 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7472 | 59.8059 | -6.36 | -6.3834 | 116.8712 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7476 | 6.789 | 1 | 0.99986 | 116.2385 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7489 | 6.773 | -1 | -1.011 | 115.9544 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7482 | 59.8059 | -6.36 | -6.3836 | 116.8712 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7486 | 6.789 | 1 | 0.9998 | 116.2385 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7499 | 6.7547 | -1 | -1.0111 | 115.9365 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7492 | 59.8059 | -6.36 | -6.3838 | 116.8712 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7496 | 6.7885 | 1 | 0.99975 | 116.2309 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7509 | 6.7547 | -1 | -1.0113 | 115.9365 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7502 | 59.8059 | -6.36 | -6.384 | 116.8712 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7506 | 6.7885 | 1 | 0.99971 | 116.2309 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7519 | 6.7547 | -1 | -1.0114 | 115.9365 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7512 | 59.82 | -6.36 | -6.3837 | 116.851 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7516 | 6.7885 | 1 | 0.99966 | 116.2309 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7529 | 6.7547 | -1 | -1.0116 | 115.9365 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7522 | 59.82 | -6.36 | -6.3835 | 116.851 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7526 | 6.7885 | 1 | 0.99962 | 116.2309 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7539 | 6.7547 | -1 | -1.0117 | 115.9365 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7532 | 59.82 | -6.36 | -6.3832 | 116.851 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7536 | 6.7885 | 1 | 0.99958 | 116.2309 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7549 | 6.7547 | -1 | -1.0119 | 115.9365 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7542 | 59.82 | -6.36 | -6.383 | 116.851 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7546 | 6.7885 | 1 | 0.99953 | 116.2309 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7559 | 6.7547 | -1 | -1.012 | 115.9365 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7552 | 59.82 | -6.36 | -6.3827 | 116.851 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7556 | 6.7885 | 1 | 0.99949 | 116.2309 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7569 | 6.7547 | -1 | -1.0122 | 115.9365 | 0.98458 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7562 | 59.82 | -6.36 | -6.3825 | 116.851 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7566 | 6.7885 | 1 | 0.99944 | 116.2309 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7579 | 6.7609 | -1 | -1.0122 | 115.9384 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7572 | 59.82 | -6.36 | -6.3822 | 116.851 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7576 | 6.7885 | 1 | 0.9994 | 116.2309 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7589 | 6.7609 | -1 | -1.0123 | 115.9384 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7582 | 59.82 | -6.36 | -6.3819 | 116.851 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7586 | 6.7889 | 1 | 0.99945 | 116.2328 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7599 | 6.7609 | -1 | -1.0123 | 115.9384 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7592 | 59.82 | -6.36 | -6.3817 | 116.851 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7596 | 6.7889 | 1 | 0.9995 | 116.2328 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7609 | 6.7609 | -1 | -1.0124 | 115.9384 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7602 | 59.8529 | -6.36 | -6.3817 | 116.8384 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7606 | 6.7889 | 1 | 0.99955 | 116.2328 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7619 | 6.7609 | -1 | -1.0125 | 115.9384 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7612 | 59.8529 | -6.36 | -6.3817 | 116.8384 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7616 | 6.7889 | 1 | 0.99961 | 116.2328 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7629 | 6.7609 | -1 | -1.0125 | 115.9384 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7622 | 59.8529 | -6.36 | -6.3817 | 116.8384 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7626 | 6.7889 | 1 | 0.99966 | 116.2328 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7639 | 6.7609 | -1 | -1.0126 | 115.9384 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7632 | 59.8529 | -6.36 | -6.3817 | 116.8384 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7636 | 6.7889 | 1 | 0.99971 | 116.2328 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7649 | 6.7609 | -1 | -1.0127 | 115.9384 | 0.9846 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7642 | 59.8529 | -6.36 | -6.3817 | 116.8384 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7646 | 6.7889 | 1 | 0.99976 | 116.2328 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7659 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9524 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7652 | 59.8529 | -6.36 | -6.3817 | 116.8384 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7656 | 6.7889 | 1 | 0.99981 | 116.2328 | 0.99007 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7669 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9524 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7662 | 59.8529 | -6.36 | -6.3816 | 116.8384 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7666 | 6.7902 | 1 | 0.99978 | 116.2442 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7679 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9524 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7672 | 59.8529 | -6.36 | -6.3816 | 116.8384 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7676 | 6.7902 | 1 | 0.99976 | 116.2442 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7689 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9524 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7682 | 59.8493 | -6.36 | -6.3814 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7686 | 6.7902 | 1 | 0.99973 | 116.2442 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7699 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9524 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7692 | 59.8493 | -6.36 | -6.3811 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7696 | 6.7902 | 1 | 0.99971 | 116.2442 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7709 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9524 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7702 | 59.8493 | -6.36 | -6.3809 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7706 | 6.7902 | 1 | 0.99968 | 116.2442 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7719 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9524 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7712 | 59.8493 | -6.36 | -6.3806 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7716 | 6.7902 | 1 | 0.99966 | 116.2442 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7729 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9524 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7722 | 59.8493 | -6.36 | -6.3804 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7726 | 6.7902 | 1 | 0.99963 | 116.2442 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7739 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9524 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7732 | 59.8493 | -6.36 | -6.3801 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7736 | 6.7902 | 1 | 0.9996 | 116.2442 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7749 | 6.7542 | -1 | -1.0127 | 115.9471 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7742 | 59.8493 | -6.36 | -6.3799 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7746 | 6.7854 | 1 | 0.99947 | 116.2405 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7759 | 6.7542 | -1 | -1.0128 | 115.9471 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7752 | 59.8493 | -6.36 | -6.3796 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7756 | 6.7854 | 1 | 0.99934 | 116.2405 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7769 | 6.7542 | -1 | -1.0128 | 115.9471 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7762 | 59.8334 | -6.36 | -6.3795 | 116.868 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7766 | 6.7854 | 1 | 0.99921 | 116.2405 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7779 | 6.7542 | -1 | -1.0129 | 115.9471 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7772 | 59.8334 | -6.36 | -6.3794 | 116.868 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7776 | 6.7854 | 1 | 0.99908 | 116.2405 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7789 | 6.7542 | -1 | -1.0129 | 115.9471 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7782 | 59.8334 | -6.36 | -6.3793 | 116.868 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7786 | 6.7854 | 1 | 0.99895 | 116.2405 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7799 | 6.7542 | -1 | -1.0129 | 115.9471 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7792 | 59.8334 | -6.36 | -6.3792 | 116.868 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7796 | 6.7854 | 1 | 0.99882 | 116.2405 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7809 | 6.7542 | -1 | -1.013 | 115.9471 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7802 | 59.8334 | -6.36 | -6.3791 | 116.868 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7806 | 6.7854 | 1 | 0.99869 | 116.2405 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7819 | 6.7542 | -1 | -1.013 | 115.9471 | 0.98472 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7812 | 59.8334 | -6.36 | -6.3791 | 116.868 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7816 | 6.7854 | 1 | 0.99855 | 116.2405 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7829 | 6.759 | -1 | -1.0131 | 115.9386 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7822 | 59.8334 | -6.36 | -6.379 | 116.868 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7826 | 6.7854 | 1 | 0.99842 | 116.2405 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7839 | 6.759 | -1 | -1.0132 | 115.9386 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7832 | 59.8334 | -6.36 | -6.3789 | 116.868 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7836 | 6.7865 | 1 | 0.99834 | 116.2412 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7849 | 6.759 | -1 | -1.0134 | 115.9386 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7842 | 59.8334 | -6.36 | -6.3788 | 116.868 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7846 | 6.7865 | 1 | 0.99826 | 116.2412 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7859 | 6.759 | -1 | -1.0135 | 115.9386 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7852 | 59.8246 | -6.36 | -6.3791 | 116.8727 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7856 | 6.7865 | 1 | 0.99817 | 116.2412 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7869 | 6.759 | -1 | -1.0136 | 115.9386 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7862 | 59.8246 | -6.36 | -6.3794 | 116.8727 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7866 | 6.7865 | 1 | 0.99809 | 116.2412 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7879 | 6.759 | -1 | -1.0137 | 115.9386 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7872 | 59.8246 | -6.36 | -6.3798 | 116.8727 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7876 | 6.7865 | 1 | 0.99801 | 116.2412 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7889 | 6.759 | -1 | -1.0139 | 115.9386 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7882 | 59.8246 | -6.36 | -6.3801 | 116.8727 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7886 | 6.7865 | 1 | 0.99793 | 116.2412 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7899 | 6.759 | -1 | -1.014 | 115.9386 | 0.98464 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7892 | 59.8246 | -6.36 | -6.3804 | 116.8727 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7896 | 6.7865 | 1 | 0.99784 | 116.2412 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7909 | 6.767 | -1 | -1.0141 | 115.9367 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7902 | 59.8246 | -6.36 | -6.3808 | 116.8727 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7906 | 6.7865 | 1 | 0.99776 | 116.2412 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7919 | 6.767 | -1 | -1.0143 | 115.9367 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7912 | 59.8246 | -6.36 | -6.3811 | 116.8727 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7916 | 6.7813 | 1 | 0.99774 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7929 | 6.767 | -1 | -1.0145 | 115.9367 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7922 | 59.8246 | -6.36 | -6.3814 | 116.8727 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7926 | 6.7813 | 1 | 0.99771 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7939 | 6.767 | -1 | -1.0146 | 115.9367 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7932 | 59.8286 | -6.36 | -6.3816 | 116.8671 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7936 | 6.7813 | 1 | 0.99769 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7949 | 6.767 | -1 | -1.0148 | 115.9367 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7942 | 59.8286 | -6.36 | -6.3817 | 116.8671 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7946 | 6.7813 | 1 | 0.99766 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7959 | 6.767 | -1 | -1.0149 | 115.9367 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7952 | 59.8286 | -6.36 | -6.3818 | 116.8671 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7956 | 6.7813 | 1 | 0.99764 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7969 | 6.767 | -1 | -1.0151 | 115.9367 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7962 | 59.8286 | -6.36 | -6.3819 | 116.8671 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7966 | 6.7813 | 1 | 0.99761 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7979 | 6.767 | -1 | -1.0152 | 115.9367 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7972 | 59.8286 | -6.36 | -6.382 | 116.8671 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7976 | 6.7813 | 1 | 0.99759 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7989 | 6.767 | -1 | -1.0154 | 115.9367 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7982 | 59.8286 | -6.36 | -6.3821 | 116.8671 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7986 | 6.7813 | 1 | 0.99756 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.7999 | 6.7685 | -1 | -1.0154 | 115.9485 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.7992 | 59.8286 | -6.36 | -6.3822 | 116.8671 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.7996 | 6.7824 | 1 | 0.99753 | 116.2257 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8009 | 6.7685 | -1 | -1.0155 | 115.9485 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8002 | 59.8286 | -6.36 | -6.3824 | 116.8671 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8006 | 6.7824 | 1 | 0.99749 | 116.2257 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8019 | 6.7685 | -1 | -1.0155 | 115.9485 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8012 | 59.8286 | -6.36 | -6.3827 | 116.8671 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8016 | 6.7824 | 1 | 0.99745 | 116.2257 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8029 | 6.7685 | -1 | -1.0155 | 115.9485 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8022 | 59.8439 | -6.36 | -6.3834 | 116.8667 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8026 | 6.7824 | 1 | 0.99741 | 116.2257 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8039 | 6.7685 | -1 | -1.0156 | 115.9485 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8032 | 59.8439 | -6.36 | -6.3841 | 116.8667 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8036 | 6.7824 | 1 | 0.99738 | 116.2257 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8049 | 6.7685 | -1 | -1.0156 | 115.9485 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8042 | 59.8439 | -6.36 | -6.3849 | 116.8667 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8046 | 6.7824 | 1 | 0.99734 | 116.2257 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8059 | 6.7685 | -1 | -1.0156 | 115.9485 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8052 | 59.8439 | -6.36 | -6.3856 | 116.8667 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8056 | 6.7824 | 1 | 0.9973 | 116.2257 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8069 | 6.7685 | -1 | -1.0157 | 115.9485 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8062 | 59.8439 | -6.36 | -6.3863 | 116.8667 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8066 | 6.7824 | 1 | 0.99727 | 116.2257 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8079 | 6.77 | -1 | -1.0157 | 115.9476 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8072 | 59.8439 | -6.36 | -6.387 | 116.8667 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8076 | 6.7824 | 1 | 0.99723 | 116.2257 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8089 | 6.77 | -1 | -1.0157 | 115.9476 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8082 | 59.8439 | -6.36 | -6.3877 | 116.8667 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8086 | 6.7907 | 1 | 0.99718 | 116.2325 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8099 | 6.77 | -1 | -1.0157 | 115.9476 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8092 | 59.8439 | -6.36 | -6.3885 | 116.8667 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8096 | 6.7907 | 1 | 0.99712 | 116.2325 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8109 | 6.77 | -1 | -1.0157 | 115.9476 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8102 | 59.8542 | -6.36 | -6.3892 | 116.8695 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8106 | 6.7907 | 1 | 0.99707 | 116.2325 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8119 | 6.77 | -1 | -1.0157 | 115.9476 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8112 | 59.8542 | -6.36 | -6.3899 | 116.8695 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8116 | 6.7907 | 1 | 0.99702 | 116.2325 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8129 | 6.77 | -1 | -1.0157 | 115.9476 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8122 | 59.8542 | -6.36 | -6.3906 | 116.8695 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8126 | 6.7907 | 1 | 0.99697 | 116.2325 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8139 | 6.77 | -1 | -1.0157 | 115.9476 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8132 | 59.8542 | -6.36 | -6.3913 | 116.8695 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8136 | 6.7907 | 1 | 0.99691 | 116.2325 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8149 | 6.77 | -1 | -1.0157 | 115.9476 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8142 | 59.8542 | -6.36 | -6.3921 | 116.8695 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8146 | 6.7907 | 1 | 0.99686 | 116.2325 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8159 | 6.7663 | -1 | -1.0157 | 115.9271 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8152 | 59.8542 | -6.36 | -6.3928 | 116.8695 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8156 | 6.7907 | 1 | 0.99681 | 116.2325 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8169 | 6.7663 | -1 | -1.0157 | 115.9271 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8162 | 59.8542 | -6.36 | -6.3935 | 116.8695 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8166 | 6.7908 | 1 | 0.99674 | 116.2411 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8179 | 6.7663 | -1 | -1.0156 | 115.9271 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8172 | 59.8542 | -6.36 | -6.3942 | 116.8695 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8176 | 6.7908 | 1 | 0.99668 | 116.2411 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8189 | 6.7663 | -1 | -1.0156 | 115.9271 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8182 | 59.8505 | -6.36 | -6.3938 | 116.8603 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8186 | 6.7908 | 1 | 0.99661 | 116.2411 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8199 | 6.7663 | -1 | -1.0156 | 115.9271 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8192 | 59.8505 | -6.36 | -6.3934 | 116.8603 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8196 | 6.7908 | 1 | 0.99655 | 116.2411 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8209 | 6.7663 | -1 | -1.0155 | 115.9271 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8202 | 59.8505 | -6.36 | -6.393 | 116.8603 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8206 | 6.7908 | 1 | 0.99649 | 116.2411 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8219 | 6.7663 | -1 | -1.0155 | 115.9271 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8212 | 59.8505 | -6.36 | -6.3926 | 116.8603 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8216 | 6.7908 | 1 | 0.99642 | 116.2411 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8229 | 6.7663 | -1 | -1.0154 | 115.9271 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8222 | 59.8505 | -6.36 | -6.3922 | 116.8603 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8226 | 6.7908 | 1 | 0.99636 | 116.2411 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8239 | 6.7663 | -1 | -1.0154 | 115.9271 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8232 | 59.8505 | -6.36 | -6.3918 | 116.8603 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8236 | 6.7908 | 1 | 0.99629 | 116.2411 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8249 | 6.7619 | -1 | -1.0153 | 115.9226 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8242 | 59.8505 | -6.36 | -6.3914 | 116.8603 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8246 | 6.7938 | 1 | 0.99622 | 116.2497 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8259 | 6.7619 | -1 | -1.0152 | 115.9226 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8252 | 59.8505 | -6.36 | -6.391 | 116.8603 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8256 | 6.7938 | 1 | 0.99616 | 116.2497 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8269 | 6.7619 | -1 | -1.0151 | 115.9226 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8262 | 59.8505 | -6.36 | -6.3906 | 116.8603 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8266 | 6.7938 | 1 | 0.99609 | 116.2497 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8279 | 6.7619 | -1 | -1.0149 | 115.9226 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8272 | 59.8194 | -6.36 | -6.3904 | 116.8649 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8276 | 6.7938 | 1 | 0.99602 | 116.2497 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8289 | 6.7619 | -1 | -1.0148 | 115.9226 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8282 | 59.8194 | -6.36 | -6.3902 | 116.8649 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8286 | 6.7938 | 1 | 0.99595 | 116.2497 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8299 | 6.7619 | -1 | -1.0147 | 115.9226 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8292 | 59.8194 | -6.36 | -6.39 | 116.8649 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8296 | 6.7938 | 1 | 0.99589 | 116.2497 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8309 | 6.7619 | -1 | -1.0146 | 115.9226 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8302 | 59.8194 | -6.36 | -6.3898 | 116.8649 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8306 | 6.7938 | 1 | 0.99582 | 116.2497 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8319 | 6.7619 | -1 | -1.0145 | 115.9226 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8312 | 59.8194 | -6.36 | -6.3896 | 116.8649 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8316 | 6.7938 | 1 | 0.99575 | 116.2497 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8329 | 6.754 | -1 | -1.0143 | 115.9244 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8322 | 59.8194 | -6.36 | -6.3894 | 116.8649 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8326 | 6.7938 | 1 | 0.99568 | 116.2497 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8339 | 6.754 | -1 | -1.0142 | 115.9244 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8332 | 59.8194 | -6.36 | -6.3893 | 116.8649 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8336 | 6.7999 | 1 | 0.99564 | 116.252 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8349 | 6.754 | -1 | -1.0141 | 115.9244 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8342 | 59.8194 | -6.36 | -6.3891 | 116.8649 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8346 | 6.7999 | 1 | 0.99559 | 116.252 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8359 | 6.754 | -1 | -1.0139 | 115.9244 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8352 | 59.8005 | -6.36 | -6.3891 | 116.8658 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8356 | 6.7999 | 1 | 0.99554 | 116.252 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8369 | 6.754 | -1 | -1.0138 | 115.9244 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8362 | 59.8005 | -6.36 | -6.3891 | 116.8658 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8366 | 6.7999 | 1 | 0.9955 | 116.252 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8379 | 6.754 | -1 | -1.0136 | 115.9244 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8372 | 59.8005 | -6.36 | -6.3891 | 116.8658 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8376 | 6.7999 | 1 | 0.99545 | 116.252 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8389 | 6.754 | -1 | -1.0135 | 115.9244 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8382 | 59.8005 | -6.36 | -6.3891 | 116.8658 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8386 | 6.7999 | 1 | 0.9954 | 116.252 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8399 | 6.754 | -1 | -1.0134 | 115.9244 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8392 | 59.8005 | -6.36 | -6.3891 | 116.8658 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8396 | 6.7999 | 1 | 0.99536 | 116.252 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8409 | 6.7447 | -1 | -1.0133 | 115.9126 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8402 | 59.8005 | -6.36 | -6.3891 | 116.8658 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8406 | 6.7999 | 1 | 0.99531 | 116.252 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8419 | 6.7447 | -1 | -1.0132 | 115.9126 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8412 | 59.8005 | -6.36 | -6.3891 | 116.8658 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8416 | 6.7884 | 1 | 0.9953 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8429 | 6.7447 | -1 | -1.0131 | 115.9126 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8422 | 59.8005 | -6.36 | -6.3891 | 116.8658 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8426 | 6.7884 | 1 | 0.99529 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8439 | 6.7447 | -1 | -1.013 | 115.9126 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8432 | 59.8136 | -6.36 | -6.3892 | 116.8553 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8436 | 6.7884 | 1 | 0.99528 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8449 | 6.7447 | -1 | -1.013 | 115.9126 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8442 | 59.8136 | -6.36 | -6.3894 | 116.8553 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8446 | 6.7884 | 1 | 0.99527 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8459 | 6.7447 | -1 | -1.0129 | 115.9126 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8452 | 59.8136 | -6.36 | -6.3896 | 116.8553 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8456 | 6.7884 | 1 | 0.99526 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8469 | 6.7447 | -1 | -1.0128 | 115.9126 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8462 | 59.8136 | -6.36 | -6.3898 | 116.8553 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8466 | 6.7884 | 1 | 0.99525 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8479 | 6.7447 | -1 | -1.0127 | 115.9126 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8472 | 59.8136 | -6.36 | -6.3899 | 116.8553 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8476 | 6.7884 | 1 | 0.99525 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8489 | 6.7447 | -1 | -1.0126 | 115.9126 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8482 | 59.8136 | -6.36 | -6.3901 | 116.8553 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8486 | 6.7884 | 1 | 0.99524 | 116.2367 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8499 | 6.7557 | -1 | -1.0126 | 115.9111 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8492 | 59.8136 | -6.36 | -6.3903 | 116.8553 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8496 | 6.7852 | 1 | 0.99515 | 116.2421 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8509 | 6.7557 | -1 | -1.0126 | 115.9111 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8502 | 59.8136 | -6.36 | -6.3905 | 116.8553 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8506 | 6.7852 | 1 | 0.99507 | 116.2421 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8519 | 6.7557 | -1 | -1.0126 | 115.9111 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8512 | 59.8136 | -6.36 | -6.391 | 116.8553 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8516 | 6.7852 | 1 | 0.99499 | 116.2421 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8529 | 6.7557 | -1 | -1.0126 | 115.9111 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8522 | 59.8116 | -6.36 | -6.3916 | 116.8665 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8526 | 6.7852 | 1 | 0.9949 | 116.2421 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8539 | 6.7557 | -1 | -1.0126 | 115.9111 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8532 | 59.8116 | -6.36 | -6.3923 | 116.8665 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8536 | 6.7852 | 1 | 0.99482 | 116.2421 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8549 | 6.7557 | -1 | -1.0126 | 115.9111 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8542 | 59.8116 | -6.36 | -6.3929 | 116.8665 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8546 | 6.7852 | 1 | 0.99474 | 116.2421 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8559 | 6.7557 | -1 | -1.0126 | 115.9111 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8552 | 59.8116 | -6.36 | -6.3936 | 116.8665 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8556 | 6.7852 | 1 | 0.99465 | 116.2421 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8569 | 6.7557 | -1 | -1.0126 | 115.9111 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8562 | 59.8116 | -6.36 | -6.3942 | 116.8665 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8566 | 6.7852 | 1 | 0.99457 | 116.2421 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8579 | 6.7646 | -1 | -1.0126 | 115.9237 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8572 | 59.8116 | -6.36 | -6.3949 | 116.8665 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8576 | 6.7852 | 1 | 0.99449 | 116.2421 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8589 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9237 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8582 | 59.8116 | -6.36 | -6.3955 | 116.8665 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8586 | 6.7938 | 1 | 0.9944 | 116.244 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8599 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9237 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8592 | 59.8116 | -6.36 | -6.3962 | 116.8665 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8596 | 6.7938 | 1 | 0.99431 | 116.244 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8609 | 6.7646 | -1 | -1.0127 | 115.9237 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8602 | 59.8018 | -6.36 | -6.3963 | 116.8682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8606 | 6.7938 | 1 | 0.99423 | 116.244 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8619 | 6.7646 | -1 | -1.0128 | 115.9237 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8612 | 59.8018 | -6.36 | -6.3964 | 116.8682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8616 | 6.7938 | 1 | 0.99414 | 116.244 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8629 | 6.7646 | -1 | -1.0128 | 115.9237 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8622 | 59.8018 | -6.36 | -6.3966 | 116.8682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8626 | 6.7938 | 1 | 0.99405 | 116.244 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8639 | 6.7646 | -1 | -1.0128 | 115.9237 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8632 | 59.8018 | -6.36 | -6.3967 | 116.8682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8636 | 6.7938 | 1 | 0.99397 | 116.244 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8649 | 6.7646 | -1 | -1.0129 | 115.9237 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8642 | 59.8018 | -6.36 | -6.3968 | 116.8682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8646 | 6.7938 | 1 | 0.99388 | 116.244 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8659 | 6.7666 | -1 | -1.0129 | 115.9108 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8652 | 59.8018 | -6.36 | -6.397 | 116.8682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8656 | 6.7938 | 1 | 0.99379 | 116.244 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8669 | 6.7666 | -1 | -1.013 | 115.9108 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8662 | 59.8018 | -6.36 | -6.3971 | 116.8682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8666 | 6.7954 | 1 | 0.99382 | 116.2326 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8679 | 6.7666 | -1 | -1.013 | 115.9108 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8672 | 59.8018 | -6.36 | -6.3973 | 116.8682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8676 | 6.7954 | 1 | 0.99384 | 116.2326 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8689 | 6.7666 | -1 | -1.013 | 115.9108 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8682 | 59.8069 | -6.36 | -6.3976 | 116.8546 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8686 | 6.7954 | 1 | 0.99386 | 116.2326 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8699 | 6.7666 | -1 | -1.0131 | 115.9108 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8692 | 59.8069 | -6.36 | -6.398 | 116.8546 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8696 | 6.7954 | 1 | 0.99388 | 116.2326 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8709 | 6.7666 | -1 | -1.0131 | 115.9108 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8702 | 59.8069 | -6.36 | -6.3983 | 116.8546 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8706 | 6.7954 | 1 | 0.99391 | 116.2326 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8719 | 6.7666 | -1 | -1.0131 | 115.9108 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8712 | 59.8069 | -6.36 | -6.3987 | 116.8546 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8716 | 6.7954 | 1 | 0.99393 | 116.2326 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8729 | 6.7666 | -1 | -1.0132 | 115.9108 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8722 | 59.8069 | -6.36 | -6.399 | 116.8546 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8726 | 6.7954 | 1 | 0.99395 | 116.2326 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8739 | 6.7666 | -1 | -1.0132 | 115.9108 | 0.98478 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8732 | 59.8069 | -6.36 | -6.3994 | 116.8546 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8736 | 6.7954 | 1 | 0.99398 | 116.2326 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8749 | 6.7636 | -1 | -1.0132 | 115.8955 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8742 | 59.8069 | -6.36 | -6.3997 | 116.8546 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8746 | 6.7924 | 1 | 0.99402 | 116.2308 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8759 | 6.7636 | -1 | -1.0132 | 115.8955 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8752 | 59.8069 | -6.36 | -6.4001 | 116.8546 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8756 | 6.7924 | 1 | 0.99406 | 116.2308 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8769 | 6.7636 | -1 | -1.0132 | 115.8955 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8762 | 59.8069 | -6.36 | -6.4004 | 116.8546 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8766 | 6.7924 | 1 | 0.9941 | 116.2308 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8779 | 6.7636 | -1 | -1.0132 | 115.8955 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8772 | 59.8111 | -6.36 | -6.4006 | 116.855 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8776 | 6.7924 | 1 | 0.99414 | 116.2308 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8789 | 6.7636 | -1 | -1.0132 | 115.8955 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8782 | 59.8111 | -6.36 | -6.4008 | 116.855 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8786 | 6.7924 | 1 | 0.99419 | 116.2308 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8799 | 6.7636 | -1 | -1.0132 | 115.8955 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8792 | 59.8111 | -6.36 | -6.401 | 116.855 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8796 | 6.7924 | 1 | 0.99423 | 116.2308 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8809 | 6.7636 | -1 | -1.0132 | 115.8955 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8802 | 59.8111 | -6.36 | -6.4012 | 116.855 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8806 | 6.7924 | 1 | 0.99427 | 116.2308 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8819 | 6.7636 | -1 | -1.0132 | 115.8955 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8812 | 59.8111 | -6.36 | -6.4014 | 116.855 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8816 | 6.7924 | 1 | 0.99431 | 116.2308 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8829 | 6.7646 | -1 | -1.0133 | 115.9004 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8822 | 59.8111 | -6.36 | -6.4016 | 116.855 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8826 | 6.7924 | 1 | 0.99436 | 116.2308 | 0.99027 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8839 | 6.7646 | -1 | -1.0134 | 115.9004 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8832 | 59.8111 | -6.36 | -6.4018 | 116.855 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8836 | 6.7841 | 1 | 0.99435 | 116.2234 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8849 | 6.7646 | -1 | -1.0134 | 115.9004 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8842 | 59.8111 | -6.36 | -6.402 | 116.855 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8846 | 6.7841 | 1 | 0.99435 | 116.2234 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8859 | 6.7646 | -1 | -1.0135 | 115.9004 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8852 | 59.8077 | -6.36 | -6.4015 | 116.8544 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8856 | 6.7841 | 1 | 0.99435 | 116.2234 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8869 | 6.7646 | -1 | -1.0136 | 115.9004 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8862 | 59.8077 | -6.36 | -6.401 | 116.8544 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8866 | 6.7841 | 1 | 0.99435 | 116.2234 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8879 | 6.7646 | -1 | -1.0136 | 115.9004 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8872 | 59.8077 | -6.36 | -6.4005 | 116.8544 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8876 | 6.7841 | 1 | 0.99434 | 116.2234 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8889 | 6.7646 | -1 | -1.0137 | 115.9004 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8882 | 59.8077 | -6.36 | -6.4 | 116.8544 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8886 | 6.7841 | 1 | 0.99434 | 116.2234 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8899 | 6.7646 | -1 | -1.0138 | 115.9004 | 0.98463 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8892 | 59.8077 | -6.36 | -6.3995 | 116.8544 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8896 | 6.7841 | 1 | 0.99434 | 116.2234 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8909 | 6.7606 | -1 | -1.0139 | 115.8894 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8902 | 59.8077 | -6.36 | -6.399 | 116.8544 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8906 | 6.7841 | 1 | 0.99434 | 116.2234 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8919 | 6.7606 | -1 | -1.0139 | 115.8894 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8912 | 59.8077 | -6.36 | -6.3985 | 116.8544 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8916 | 6.7801 | 1 | 0.99433 | 116.2169 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8929 | 6.7606 | -1 | -1.014 | 115.8894 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8922 | 59.8077 | -6.36 | -6.398 | 116.8544 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8926 | 6.7801 | 1 | 0.99432 | 116.2169 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8939 | 6.7606 | -1 | -1.014 | 115.8894 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8932 | 59.798 | -6.36 | -6.3978 | 116.8582 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8936 | 6.7801 | 1 | 0.9943 | 116.2169 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8949 | 6.7606 | -1 | -1.0141 | 115.8894 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8942 | 59.798 | -6.36 | -6.3976 | 116.8582 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8946 | 6.7801 | 1 | 0.99429 | 116.2169 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8959 | 6.7606 | -1 | -1.0142 | 115.8894 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8952 | 59.798 | -6.36 | -6.3973 | 116.8582 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8956 | 6.7801 | 1 | 0.99428 | 116.2169 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8969 | 6.7606 | -1 | -1.0142 | 115.8894 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8962 | 59.798 | -6.36 | -6.3971 | 116.8582 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8966 | 6.7801 | 1 | 0.99427 | 116.2169 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8979 | 6.7606 | -1 | -1.0143 | 115.8894 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8972 | 59.798 | -6.36 | -6.3969 | 116.8582 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8976 | 6.7801 | 1 | 0.99426 | 116.2169 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8989 | 6.7606 | -1 | -1.0143 | 115.8894 | 0.98466 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8982 | 59.798 | -6.36 | -6.3966 | 116.8582 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8986 | 6.7801 | 1 | 0.99425 | 116.2169 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.8999 | 6.7506 | -1 | -1.0143 | 115.8877 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.8992 | 59.798 | -6.36 | -6.3964 | 116.8582 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.8996 | 6.7882 | 1 | 0.99424 | 116.2211 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9009 | 6.7506 | -1 | -1.0144 | 115.8877 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9002 | 59.798 | -6.36 | -6.3962 | 116.8582 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9006 | 6.7882 | 1 | 0.99423 | 116.2211 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9019 | 6.7506 | -1 | -1.0144 | 115.8877 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9012 | 59.798 | -6.36 | -6.3959 | 116.8582 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9016 | 6.7882 | 1 | 0.99422 | 116.2211 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9029 | 6.7506 | -1 | -1.0144 | 115.8877 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9022 | 59.785 | -6.36 | -6.3957 | 116.8638 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9026 | 6.7882 | 1 | 0.99421 | 116.2211 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9039 | 6.7506 | -1 | -1.0144 | 115.8877 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9032 | 59.785 | -6.36 | -6.3956 | 116.8638 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9036 | 6.7882 | 1 | 0.99421 | 116.2211 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9049 | 6.7506 | -1 | -1.0144 | 115.8877 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9042 | 59.785 | -6.36 | -6.3954 | 116.8638 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9046 | 6.7882 | 1 | 0.9942 | 116.2211 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9059 | 6.7506 | -1 | -1.0144 | 115.8877 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9052 | 59.785 | -6.36 | -6.3952 | 116.8638 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9056 | 6.7882 | 1 | 0.99419 | 116.2211 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9069 | 6.7506 | -1 | -1.0144 | 115.8877 | 0.98451 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9062 | 59.785 | -6.36 | -6.3951 | 116.8638 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9066 | 6.7882 | 1 | 0.99418 | 116.2211 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9079 | 6.7631 | -1 | -1.0144 | 115.8914 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9072 | 59.785 | -6.36 | -6.3949 | 116.8638 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9076 | 6.7882 | 1 | 0.99417 | 116.2211 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9089 | 6.7631 | -1 | -1.0143 | 115.8914 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9082 | 59.785 | -6.36 | -6.3947 | 116.8638 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9086 | 6.7952 | 1 | 0.99409 | 116.2299 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9099 | 6.7631 | -1 | -1.0142 | 115.8914 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9092 | 59.785 | -6.36 | -6.3946 | 116.8638 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9096 | 6.7952 | 1 | 0.99401 | 116.2299 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9109 | 6.7631 | -1 | -1.0141 | 115.8914 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9102 | 59.8039 | -6.36 | -6.3943 | 116.8571 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9106 | 6.7952 | 1 | 0.99392 | 116.2299 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9119 | 6.7631 | -1 | -1.0141 | 115.8914 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9112 | 59.8039 | -6.36 | -6.3939 | 116.8571 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9116 | 6.7952 | 1 | 0.99384 | 116.2299 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9129 | 6.7631 | -1 | -1.014 | 115.8914 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9122 | 59.8039 | -6.36 | -6.3936 | 116.8571 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9126 | 6.7952 | 1 | 0.99376 | 116.2299 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9139 | 6.7631 | -1 | -1.0139 | 115.8914 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9132 | 59.8039 | -6.36 | -6.3933 | 116.8571 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9136 | 6.7952 | 1 | 0.99367 | 116.2299 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9149 | 6.7631 | -1 | -1.0138 | 115.8914 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9142 | 59.8039 | -6.36 | -6.393 | 116.8571 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9146 | 6.7952 | 1 | 0.99359 | 116.2299 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9159 | 6.766 | -1 | -1.0137 | 115.8909 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9152 | 59.8039 | -6.36 | -6.3927 | 116.8571 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9156 | 6.7952 | 1 | 0.99351 | 116.2299 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9169 | 6.766 | -1 | -1.0135 | 115.8909 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9162 | 59.8039 | -6.36 | -6.3923 | 116.8571 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9166 | 6.7938 | 1 | 0.99346 | 116.2302 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9179 | 6.766 | -1 | -1.0134 | 115.8909 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9172 | 59.8039 | -6.36 | -6.392 | 116.8571 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9176 | 6.7938 | 1 | 0.99341 | 116.2302 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9189 | 6.766 | -1 | -1.0132 | 115.8909 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9182 | 59.8195 | -6.36 | -6.3922 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9186 | 6.7938 | 1 | 0.99336 | 116.2302 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9199 | 6.766 | -1 | -1.0131 | 115.8909 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9192 | 59.8195 | -6.36 | -6.3924 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9196 | 6.7938 | 1 | 0.99331 | 116.2302 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9209 | 6.766 | -1 | -1.0129 | 115.8909 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9202 | 59.8195 | -6.36 | -6.3926 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9206 | 6.7938 | 1 | 0.99326 | 116.2302 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9219 | 6.766 | -1 | -1.0128 | 115.8909 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9212 | 59.8195 | -6.36 | -6.3928 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9216 | 6.7938 | 1 | 0.99321 | 116.2302 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9229 | 6.766 | -1 | -1.0126 | 115.8909 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9222 | 59.8195 | -6.36 | -6.3929 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9226 | 6.7938 | 1 | 0.99316 | 116.2302 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9239 | 6.766 | -1 | -1.0125 | 115.8909 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9232 | 59.8195 | -6.36 | -6.3931 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9236 | 6.7938 | 1 | 0.99311 | 116.2302 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9249 | 6.7577 | -1 | -1.0123 | 115.898 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9242 | 59.8195 | -6.36 | -6.3933 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9246 | 6.7874 | 1 | 0.99314 | 116.2244 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9259 | 6.7577 | -1 | -1.0122 | 115.898 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9252 | 59.8195 | -6.36 | -6.3935 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9256 | 6.7874 | 1 | 0.99317 | 116.2244 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9269 | 6.7577 | -1 | -1.0121 | 115.898 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9262 | 59.8195 | -6.36 | -6.3937 | 116.8678 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9266 | 6.7874 | 1 | 0.9932 | 116.2244 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9279 | 6.7577 | -1 | -1.0119 | 115.898 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9272 | 59.7972 | -6.36 | -6.3939 | 116.8867 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9276 | 6.7874 | 1 | 0.99322 | 116.2244 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9289 | 6.7577 | -1 | -1.0118 | 115.898 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9282 | 59.7972 | -6.36 | -6.3941 | 116.8867 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9286 | 6.7874 | 1 | 0.99325 | 116.2244 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9299 | 6.7577 | -1 | -1.0116 | 115.898 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9292 | 59.7972 | -6.36 | -6.3943 | 116.8867 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9296 | 6.7874 | 1 | 0.99328 | 116.2244 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9309 | 6.7577 | -1 | -1.0115 | 115.898 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9302 | 59.7972 | -6.36 | -6.3945 | 116.8867 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9306 | 6.7874 | 1 | 0.99331 | 116.2244 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9319 | 6.7577 | -1 | -1.0114 | 115.898 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9312 | 59.7972 | -6.36 | -6.3947 | 116.8867 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9316 | 6.7874 | 1 | 0.99333 | 116.2244 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9329 | 6.7479 | -1 | -1.0112 | 115.8866 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9322 | 59.7972 | -6.36 | -6.3949 | 116.8867 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9326 | 6.7874 | 1 | 0.99336 | 116.2244 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9339 | 6.7479 | -1 | -1.0111 | 115.8866 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9332 | 59.7972 | -6.36 | -6.3951 | 116.8867 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9336 | 6.7909 | 1 | 0.99339 | 116.2192 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9349 | 6.7479 | -1 | -1.011 | 115.8866 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9342 | 59.7972 | -6.36 | -6.3953 | 116.8867 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9346 | 6.7909 | 1 | 0.99342 | 116.2192 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9359 | 6.7479 | -1 | -1.0108 | 115.8866 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9352 | 59.7943 | -6.36 | -6.3954 | 116.8767 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9356 | 6.7909 | 1 | 0.99345 | 116.2192 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9369 | 6.7479 | -1 | -1.0107 | 115.8866 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9362 | 59.7943 | -6.36 | -6.3954 | 116.8767 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9366 | 6.7909 | 1 | 0.99347 | 116.2192 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9379 | 6.7479 | -1 | -1.0105 | 115.8866 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9372 | 59.7943 | -6.36 | -6.3954 | 116.8767 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9376 | 6.7909 | 1 | 0.9935 | 116.2192 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9389 | 6.7479 | -1 | -1.0104 | 115.8866 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9382 | 59.7943 | -6.36 | -6.3955 | 116.8767 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9386 | 6.7909 | 1 | 0.99353 | 116.2192 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9399 | 6.7479 | -1 | -1.0103 | 115.8866 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9392 | 59.7943 | -6.36 | -6.3955 | 116.8767 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9396 | 6.7909 | 1 | 0.99356 | 116.2192 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9409 | 6.7503 | -1 | -1.0101 | 115.8918 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9402 | 59.7943 | -6.36 | -6.3955 | 116.8767 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9406 | 6.7909 | 1 | 0.99359 | 116.2192 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9419 | 6.7503 | -1 | -1.0099 | 115.8918 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9412 | 59.7943 | -6.36 | -6.3956 | 116.8767 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9416 | 6.7952 | 1 | 0.99363 | 116.2207 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9429 | 6.7503 | -1 | -1.0098 | 115.8918 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9422 | 59.7943 | -6.36 | -6.3956 | 116.8767 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9426 | 6.7952 | 1 | 0.99368 | 116.2207 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9439 | 6.7503 | -1 | -1.0096 | 115.8918 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9432 | 59.7883 | -6.36 | -6.3957 | 116.8774 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9436 | 6.7952 | 1 | 0.99373 | 116.2207 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9449 | 6.7503 | -1 | -1.0095 | 115.8918 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9442 | 59.7883 | -6.36 | -6.3958 | 116.8774 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9446 | 6.7952 | 1 | 0.99378 | 116.2207 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9459 | 6.7503 | -1 | -1.0093 | 115.8918 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9452 | 59.7883 | -6.36 | -6.3959 | 116.8774 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9456 | 6.7952 | 1 | 0.99383 | 116.2207 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9469 | 6.7503 | -1 | -1.0092 | 115.8918 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9462 | 59.7883 | -6.36 | -6.396 | 116.8774 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9466 | 6.7952 | 1 | 0.99387 | 116.2207 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9479 | 6.7503 | -1 | -1.009 | 115.8918 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9472 | 59.7883 | -6.36 | -6.3961 | 116.8774 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9476 | 6.7952 | 1 | 0.99392 | 116.2207 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9489 | 6.7503 | -1 | -1.0088 | 115.8918 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9482 | 59.7883 | -6.36 | -6.3962 | 116.8774 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9486 | 6.7952 | 1 | 0.99397 | 116.2207 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9499 | 6.759 | -1 | -1.0088 | 115.9052 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9492 | 59.7883 | -6.36 | -6.3962 | 116.8774 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9496 | 6.7807 | 1 | 0.99398 | 116.2209 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9509 | 6.759 | -1 | -1.0087 | 115.9052 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9502 | 59.7883 | -6.36 | -6.3963 | 116.8774 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9506 | 6.7807 | 1 | 0.99399 | 116.2209 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9519 | 6.759 | -1 | -1.0086 | 115.9052 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9512 | 59.7883 | -6.36 | -6.3964 | 116.8774 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9516 | 6.7807 | 1 | 0.99399 | 116.2209 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9529 | 6.759 | -1 | -1.0085 | 115.9052 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9522 | 59.7988 | -6.36 | -6.3961 | 116.8728 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9526 | 6.7807 | 1 | 0.994 | 116.2209 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9539 | 6.759 | -1 | -1.0084 | 115.9052 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9532 | 59.7988 | -6.36 | -6.3957 | 116.8728 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9536 | 6.7807 | 1 | 0.99401 | 116.2209 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9549 | 6.759 | -1 | -1.0084 | 115.9052 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9542 | 59.7988 | -6.36 | -6.3953 | 116.8728 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9546 | 6.7807 | 1 | 0.99402 | 116.2209 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9559 | 6.759 | -1 | -1.0083 | 115.9052 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9552 | 59.7988 | -6.36 | -6.395 | 116.8728 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9556 | 6.7807 | 1 | 0.99403 | 116.2209 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9569 | 6.759 | -1 | -1.0082 | 115.9052 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9562 | 59.7988 | -6.36 | -6.3946 | 116.8728 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9566 | 6.7807 | 1 | 0.99403 | 116.2209 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9579 | 6.7549 | -1 | -1.0081 | 115.9126 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9572 | 59.7988 | -6.36 | -6.3943 | 116.8728 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9576 | 6.7807 | 1 | 0.99404 | 116.2209 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9589 | 6.7549 | -1 | -1.008 | 115.9126 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9582 | 59.7988 | -6.36 | -6.3939 | 116.8728 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9586 | 6.7764 | 1 | 0.99401 | 116.2306 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9599 | 6.7549 | -1 | -1.008 | 115.9126 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9592 | 59.7988 | -6.36 | -6.3935 | 116.8728 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9596 | 6.7764 | 1 | 0.99397 | 116.2306 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9609 | 6.7549 | -1 | -1.0079 | 115.9126 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9602 | 59.8231 | -6.36 | -6.3929 | 116.8597 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9606 | 6.7764 | 1 | 0.99393 | 116.2306 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9619 | 6.7549 | -1 | -1.0078 | 115.9126 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9612 | 59.8231 | -6.36 | -6.3922 | 116.8597 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9616 | 6.7764 | 1 | 0.9939 | 116.2306 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9629 | 6.7549 | -1 | -1.0077 | 115.9126 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9622 | 59.8231 | -6.36 | -6.3916 | 116.8597 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9626 | 6.7764 | 1 | 0.99386 | 116.2306 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9639 | 6.7549 | -1 | -1.0077 | 115.9126 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9632 | 59.8231 | -6.36 | -6.391 | 116.8597 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9636 | 6.7764 | 1 | 0.99383 | 116.2306 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9649 | 6.7549 | -1 | -1.0076 | 115.9126 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9642 | 59.8231 | -6.36 | -6.3903 | 116.8597 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9646 | 6.7764 | 1 | 0.99379 | 116.2306 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9659 | 6.7567 | -1 | -1.0075 | 115.8978 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9652 | 59.8231 | -6.36 | -6.3897 | 116.8597 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9656 | 6.7764 | 1 | 0.99376 | 116.2306 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9669 | 6.7567 | -1 | -1.0073 | 115.8978 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9662 | 59.8231 | -6.36 | -6.389 | 116.8597 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9666 | 6.7826 | 1 | 0.99373 | 116.2403 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9679 | 6.7567 | -1 | -1.0072 | 115.8978 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9672 | 59.8231 | -6.36 | -6.3884 | 116.8597 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9676 | 6.7826 | 1 | 0.99369 | 116.2403 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9689 | 6.7567 | -1 | -1.0071 | 115.8978 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9682 | 59.7887 | -6.36 | -6.3881 | 116.8633 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9686 | 6.7826 | 1 | 0.99366 | 116.2403 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9699 | 6.7567 | -1 | -1.007 | 115.8978 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9692 | 59.7887 | -6.36 | -6.3878 | 116.8633 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9696 | 6.7826 | 1 | 0.99363 | 116.2403 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9709 | 6.7567 | -1 | -1.0069 | 115.8978 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9702 | 59.7887 | -6.36 | -6.3876 | 116.8633 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9706 | 6.7826 | 1 | 0.9936 | 116.2403 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9719 | 6.7567 | -1 | -1.0068 | 115.8978 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9712 | 59.7887 | -6.36 | -6.3873 | 116.8633 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9716 | 6.7826 | 1 | 0.99357 | 116.2403 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9729 | 6.7567 | -1 | -1.0066 | 115.8978 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9722 | 59.7887 | -6.36 | -6.387 | 116.8633 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9726 | 6.7826 | 1 | 0.99354 | 116.2403 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9739 | 6.7567 | -1 | -1.0065 | 115.8978 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9732 | 59.7887 | -6.36 | -6.3868 | 116.8633 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9736 | 6.7826 | 1 | 0.99351 | 116.2403 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9749 | 6.755 | -1 | -1.0065 | 115.883 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9742 | 59.7887 | -6.36 | -6.3865 | 116.8633 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9746 | 6.774 | 1 | 0.99349 | 116.2299 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9759 | 6.755 | -1 | -1.0065 | 115.883 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9752 | 59.7887 | -6.36 | -6.3862 | 116.8633 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9756 | 6.774 | 1 | 0.99348 | 116.2299 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9769 | 6.755 | -1 | -1.0065 | 115.883 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9762 | 59.7887 | -6.36 | -6.386 | 116.8633 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9766 | 6.774 | 1 | 0.99346 | 116.2299 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9779 | 6.755 | -1 | -1.0065 | 115.883 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9772 | 59.7569 | -6.36 | -6.3857 | 116.8697 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9776 | 6.774 | 1 | 0.99344 | 116.2299 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9789 | 6.755 | -1 | -1.0066 | 115.883 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9782 | 59.7569 | -6.36 | -6.3853 | 116.8697 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9786 | 6.774 | 1 | 0.99342 | 116.2299 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9799 | 6.755 | -1 | -1.0066 | 115.883 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9792 | 59.7569 | -6.36 | -6.385 | 116.8697 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9796 | 6.774 | 1 | 0.9934 | 116.2299 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9809 | 6.755 | -1 | -1.0066 | 115.883 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9802 | 59.7569 | -6.36 | -6.3847 | 116.8697 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9806 | 6.774 | 1 | 0.99338 | 116.2299 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9819 | 6.755 | -1 | -1.0066 | 115.883 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9812 | 59.7569 | -6.36 | -6.3844 | 116.8697 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9816 | 6.774 | 1 | 0.99336 | 116.2299 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9829 | 6.7584 | -1 | -1.0066 | 115.8881 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9822 | 59.7569 | -6.36 | -6.3841 | 116.8697 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9826 | 6.774 | 1 | 0.99335 | 116.2299 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9839 | 6.7584 | -1 | -1.0067 | 115.8881 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9832 | 59.7569 | -6.36 | -6.3838 | 116.8697 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9836 | 6.7752 | 1 | 0.99338 | 116.2225 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9849 | 6.7584 | -1 | -1.0067 | 115.8881 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9842 | 59.7569 | -6.36 | -6.3835 | 116.8697 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9846 | 6.7752 | 1 | 0.99341 | 116.2225 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9859 | 6.7584 | -1 | -1.0067 | 115.8881 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9852 | 59.7911 | -6.36 | -6.3839 | 116.8693 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9856 | 6.7752 | 1 | 0.99344 | 116.2225 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9869 | 6.7584 | -1 | -1.0068 | 115.8881 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9862 | 59.7911 | -6.36 | -6.3842 | 116.8693 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9866 | 6.7752 | 1 | 0.99348 | 116.2225 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9879 | 6.7584 | -1 | -1.0068 | 115.8881 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9872 | 59.7911 | -6.36 | -6.3845 | 116.8693 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9876 | 6.7752 | 1 | 0.99351 | 116.2225 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9889 | 6.7584 | -1 | -1.0068 | 115.8881 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9882 | 59.7911 | -6.36 | -6.3849 | 116.8693 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9886 | 6.7752 | 1 | 0.99354 | 116.2225 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9899 | 6.7584 | -1 | -1.0069 | 115.8881 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9892 | 59.7911 | -6.36 | -6.3852 | 116.8693 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9896 | 6.7752 | 1 | 0.99357 | 116.2225 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9909 | 6.7672 | -1 | -1.0069 | 115.8864 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9902 | 59.7911 | -6.36 | -6.3856 | 116.8693 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9906 | 6.7752 | 1 | 0.99361 | 116.2225 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9919 | 6.7672 | -1 | -1.0069 | 115.8864 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9912 | 59.7911 | -6.36 | -6.3859 | 116.8693 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9916 | 6.7874 | 1 | 0.9937 | 116.2288 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9929 | 6.7672 | -1 | -1.007 | 115.8864 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9922 | 59.7911 | -6.36 | -6.3863 | 116.8693 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9926 | 6.7874 | 1 | 0.9938 | 116.2288 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9939 | 6.7672 | -1 | -1.007 | 115.8864 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9932 | 59.8107 | -6.36 | -6.3865 | 116.8752 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9936 | 6.7874 | 1 | 0.9939 | 116.2288 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9949 | 6.7672 | -1 | -1.007 | 115.8864 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9942 | 59.8107 | -6.36 | -6.3868 | 116.8752 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9946 | 6.7874 | 1 | 0.994 | 116.2288 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9959 | 6.7672 | -1 | -1.0071 | 115.8864 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9952 | 59.8107 | -6.36 | -6.387 | 116.8752 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9956 | 6.7874 | 1 | 0.99409 | 116.2288 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9969 | 6.7672 | -1 | -1.0071 | 115.8864 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9962 | 59.8107 | -6.36 | -6.3873 | 116.8752 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9966 | 6.7874 | 1 | 0.99419 | 116.2288 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9979 | 6.7672 | -1 | -1.0071 | 115.8864 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9972 | 59.8107 | -6.36 | -6.3875 | 116.8752 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9976 | 6.7874 | 1 | 0.99429 | 116.2288 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9989 | 6.7672 | -1 | -1.0072 | 115.8864 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9982 | 59.8107 | -6.36 | -6.3877 | 116.8752 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9986 | 6.7874 | 1 | 0.99439 | 116.2288 | 0.99014 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
16.9999 | 6.7656 | -1 | -1.0072 | 115.892 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 16.9992 | 59.8107 | -6.36 | -6.388 | 116.8752 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 16.9996 | 6.7851 | 1 | 0.99448 | 116.2416 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0009 | 6.7656 | -1 | -1.0072 | 115.892 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0002 | 59.8107 | -6.36 | -6.3882 | 116.8752 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0006 | 6.7851 | 1 | 0.99458 | 116.2416 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0019 | 6.7656 | -1 | -1.0072 | 115.892 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0012 | 59.8107 | -6.36 | -6.3885 | 116.8752 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0016 | 6.7851 | 1 | 0.99467 | 116.2416 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0029 | 6.7656 | -1 | -1.0072 | 115.892 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0022 | 59.8311 | -6.36 | -6.3885 | 116.8822 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0026 | 6.7851 | 1 | 0.99477 | 116.2416 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0039 | 6.7656 | -1 | -1.0072 | 115.892 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0032 | 59.8311 | -6.36 | -6.3885 | 116.8822 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0036 | 6.7851 | 1 | 0.99486 | 116.2416 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0049 | 6.7656 | -1 | -1.0072 | 115.892 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0042 | 59.8311 | -6.36 | -6.3885 | 116.8822 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0046 | 6.7851 | 1 | 0.99496 | 116.2416 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0059 | 6.7656 | -1 | -1.0072 | 115.892 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0052 | 59.8311 | -6.36 | -6.3886 | 116.8822 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0056 | 6.7851 | 1 | 0.99505 | 116.2416 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0069 | 6.7656 | -1 | -1.0073 | 115.892 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0062 | 59.8311 | -6.36 | -6.3886 | 116.8822 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0066 | 6.7851 | 1 | 0.99515 | 116.2416 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0079 | 6.7524 | -1 | -1.0072 | 115.8877 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0072 | 59.8311 | -6.36 | -6.3886 | 116.8822 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0076 | 6.7851 | 1 | 0.99524 | 116.2416 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0089 | 6.7524 | -1 | -1.0071 | 115.8877 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0082 | 59.8311 | -6.36 | -6.3886 | 116.8822 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0086 | 6.7805 | 1 | 0.99533 | 116.2418 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0099 | 6.7524 | -1 | -1.0071 | 115.8877 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0092 | 59.8311 | -6.36 | -6.3886 | 116.8822 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0096 | 6.7805 | 1 | 0.99541 | 116.2418 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0109 | 6.7524 | -1 | -1.007 | 115.8877 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0102 | 59.8627 | -6.36 | -6.3888 | 116.8765 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0106 | 6.7805 | 1 | 0.9955 | 116.2418 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0119 | 6.7524 | -1 | -1.0069 | 115.8877 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0112 | 59.8627 | -6.36 | -6.389 | 116.8765 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0116 | 6.7805 | 1 | 0.99558 | 116.2418 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0129 | 6.7524 | -1 | -1.0069 | 115.8877 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0122 | 59.8627 | -6.36 | -6.3892 | 116.8765 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0126 | 6.7805 | 1 | 0.99567 | 116.2418 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0139 | 6.7524 | -1 | -1.0068 | 115.8877 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0132 | 59.8627 | -6.36 | -6.3893 | 116.8765 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0136 | 6.7805 | 1 | 0.99575 | 116.2418 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0149 | 6.7524 | -1 | -1.0068 | 115.8877 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0142 | 59.8627 | -6.36 | -6.3895 | 116.8765 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0146 | 6.7805 | 1 | 0.99584 | 116.2418 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0159 | 6.7533 | -1 | -1.0066 | 115.8964 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0152 | 59.8627 | -6.36 | -6.3897 | 116.8765 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0156 | 6.7805 | 1 | 0.99592 | 116.2418 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0169 | 6.7533 | -1 | -1.0065 | 115.8964 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0162 | 59.8627 | -6.36 | -6.3899 | 116.8765 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0166 | 6.7856 | 1 | 0.99589 | 116.2426 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0179 | 6.7533 | -1 | -1.0064 | 115.8964 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0172 | 59.8627 | -6.36 | -6.39 | 116.8765 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0176 | 6.7856 | 1 | 0.99586 | 116.2426 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0189 | 6.7533 | -1 | -1.0063 | 115.8964 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0182 | 59.8438 | -6.36 | -6.3893 | 116.8788 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0186 | 6.7856 | 1 | 0.99584 | 116.2426 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0199 | 6.7533 | -1 | -1.0062 | 115.8964 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0192 | 59.8438 | -6.36 | -6.3885 | 116.8788 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0196 | 6.7856 | 1 | 0.99581 | 116.2426 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0209 | 6.7533 | -1 | -1.0061 | 115.8964 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0202 | 59.8438 | -6.36 | -6.3878 | 116.8788 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0206 | 6.7856 | 1 | 0.99578 | 116.2426 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0219 | 6.7533 | -1 | -1.006 | 115.8964 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0212 | 59.8438 | -6.36 | -6.387 | 116.8788 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0216 | 6.7856 | 1 | 0.99575 | 116.2426 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0229 | 6.7533 | -1 | -1.0059 | 115.8964 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0222 | 59.8438 | -6.36 | -6.3862 | 116.8788 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0226 | 6.7856 | 1 | 0.99572 | 116.2426 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0239 | 6.7533 | -1 | -1.0057 | 115.8964 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0232 | 59.8438 | -6.36 | -6.3855 | 116.8788 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0236 | 6.7856 | 1 | 0.9957 | 116.2426 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0249 | 6.7538 | -1 | -1.0056 | 115.9178 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0242 | 59.8438 | -6.36 | -6.3847 | 116.8788 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0246 | 6.7924 | 1 | 0.99562 | 116.2405 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0259 | 6.7538 | -1 | -1.0054 | 115.9178 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0252 | 59.8438 | -6.36 | -6.384 | 116.8788 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0256 | 6.7924 | 1 | 0.99554 | 116.2405 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0269 | 6.7538 | -1 | -1.0052 | 115.9178 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0262 | 59.8438 | -6.36 | -6.3832 | 116.8788 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0266 | 6.7924 | 1 | 0.99547 | 116.2405 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0279 | 6.7538 | -1 | -1.005 | 115.9178 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0272 | 59.8217 | -6.36 | -6.3828 | 116.8688 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0276 | 6.7924 | 1 | 0.99539 | 116.2405 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0289 | 6.7538 | -1 | -1.0048 | 115.9178 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0282 | 59.8217 | -6.36 | -6.3823 | 116.8688 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0286 | 6.7924 | 1 | 0.99531 | 116.2405 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0299 | 6.7538 | -1 | -1.0046 | 115.9178 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0292 | 59.8217 | -6.36 | -6.3819 | 116.8688 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0296 | 6.7924 | 1 | 0.99524 | 116.2405 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0309 | 6.7538 | -1 | -1.0044 | 115.9178 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0302 | 59.8217 | -6.36 | -6.3814 | 116.8688 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0306 | 6.7924 | 1 | 0.99516 | 116.2405 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0319 | 6.7538 | -1 | -1.0043 | 115.9178 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0312 | 59.8217 | -6.36 | -6.381 | 116.8688 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0316 | 6.7924 | 1 | 0.99509 | 116.2405 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0329 | 6.7553 | -1 | -1.0041 | 115.9258 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0322 | 59.8217 | -6.36 | -6.3805 | 116.8688 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0326 | 6.7837 | 1 | 0.99503 | 116.2424 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0339 | 6.7553 | -1 | -1.0039 | 115.9258 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0332 | 59.8217 | -6.36 | -6.3801 | 116.8688 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0336 | 6.7837 | 1 | 0.99501 | 116.2424 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0349 | 6.7553 | -1 | -1.0038 | 115.9258 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0342 | 59.8217 | -6.36 | -6.3796 | 116.8688 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0346 | 6.7837 | 1 | 0.99499 | 116.2424 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0359 | 6.7553 | -1 | -1.0036 | 115.9258 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0352 | 59.8152 | -6.36 | -6.3794 | 116.8547 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0356 | 6.7837 | 1 | 0.99497 | 116.2424 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0369 | 6.7553 | -1 | -1.0034 | 115.9258 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0362 | 59.8152 | -6.36 | -6.3792 | 116.8547 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0366 | 6.7837 | 1 | 0.99495 | 116.2424 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0379 | 6.7553 | -1 | -1.0032 | 115.9258 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0372 | 59.8152 | -6.36 | -6.379 | 116.8547 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0376 | 6.7837 | 1 | 0.99493 | 116.2424 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0389 | 6.7553 | -1 | -1.0031 | 115.9258 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0382 | 59.8152 | -6.36 | -6.3788 | 116.8547 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0386 | 6.7837 | 1 | 0.99491 | 116.2424 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0399 | 6.7553 | -1 | -1.0029 | 115.9258 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0392 | 59.8152 | -6.36 | -6.3786 | 116.8547 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0396 | 6.7837 | 1 | 0.99489 | 116.2424 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0409 | 6.7628 | -1 | -1.0027 | 115.9181 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0402 | 59.8152 | -6.36 | -6.3784 | 116.8547 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0406 | 6.7837 | 1 | 0.99487 | 116.2424 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0419 | 6.7628 | -1 | -1.0026 | 115.9181 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0412 | 59.8152 | -6.36 | -6.3782 | 116.8547 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0416 | 6.7732 | 1 | 0.99486 | 116.2448 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0429 | 6.7628 | -1 | -1.0024 | 115.9181 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0422 | 59.8152 | -6.36 | -6.378 | 116.8547 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0426 | 6.7732 | 1 | 0.99485 | 116.2448 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0439 | 6.7628 | -1 | -1.0022 | 115.9181 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0432 | 59.7976 | -6.36 | -6.3777 | 116.8608 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0436 | 6.7732 | 1 | 0.99483 | 116.2448 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0449 | 6.7628 | -1 | -1.0021 | 115.9181 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0442 | 59.7976 | -6.36 | -6.3775 | 116.8608 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0446 | 6.7732 | 1 | 0.99482 | 116.2448 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0459 | 6.7628 | -1 | -1.0019 | 115.9181 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0452 | 59.7976 | -6.36 | -6.3772 | 116.8608 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0456 | 6.7732 | 1 | 0.99481 | 116.2448 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0469 | 6.7628 | -1 | -1.0017 | 115.9181 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0462 | 59.7976 | -6.36 | -6.377 | 116.8608 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0466 | 6.7732 | 1 | 0.99479 | 116.2448 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0479 | 6.7628 | -1 | -1.0016 | 115.9181 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0472 | 59.7976 | -6.36 | -6.3767 | 116.8608 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0476 | 6.7732 | 1 | 0.99478 | 116.2448 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0489 | 6.7628 | -1 | -1.0014 | 115.9181 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0482 | 59.7976 | -6.36 | -6.3765 | 116.8608 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0486 | 6.7732 | 1 | 0.99477 | 116.2448 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0499 | 6.7609 | -1 | -1.0012 | 115.8956 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0492 | 59.7976 | -6.36 | -6.3762 | 116.8608 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0496 | 6.7788 | 1 | 0.99473 | 116.2482 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0509 | 6.7609 | -1 | -1.0009 | 115.8956 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0502 | 59.7976 | -6.36 | -6.376 | 116.8608 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0506 | 6.7788 | 1 | 0.99469 | 116.2482 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0519 | 6.7609 | -1 | -1.0007 | 115.8956 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0512 | 59.7976 | -6.36 | -6.3757 | 116.8608 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0516 | 6.7788 | 1 | 0.99465 | 116.2482 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0529 | 6.7609 | -1 | -1.0005 | 115.8956 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0522 | 59.7806 | -6.36 | -6.3759 | 116.8484 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0526 | 6.7788 | 1 | 0.99461 | 116.2482 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0539 | 6.7609 | -1 | -1.0002 | 115.8956 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0532 | 59.7806 | -6.36 | -6.376 | 116.8484 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0536 | 6.7788 | 1 | 0.99457 | 116.2482 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0549 | 6.7609 | -1 | -1 | 115.8956 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0542 | 59.7806 | -6.36 | -6.3762 | 116.8484 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0546 | 6.7788 | 1 | 0.99453 | 116.2482 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0559 | 6.7609 | -1 | -0.99977 | 115.8956 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0552 | 59.7806 | -6.36 | -6.3764 | 116.8484 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0556 | 6.7788 | 1 | 0.99449 | 116.2482 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0569 | 6.7609 | -1 | -0.99953 | 115.8956 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0562 | 59.7806 | -6.36 | -6.3766 | 116.8484 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0566 | 6.7788 | 1 | 0.99445 | 116.2482 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0579 | 6.7644 | -1 | -0.99942 | 115.9178 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0572 | 59.7806 | -6.36 | -6.3767 | 116.8484 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0576 | 6.7862 | 1 | 0.99442 | 116.2512 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0589 | 6.7644 | -1 | -0.99931 | 115.9178 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0582 | 59.7806 | -6.36 | -6.3769 | 116.8484 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0586 | 6.7862 | 1 | 0.99441 | 116.2512 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0599 | 6.7644 | -1 | -0.9992 | 115.9178 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0592 | 59.7806 | -6.36 | -6.3771 | 116.8484 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0596 | 6.7862 | 1 | 0.99441 | 116.2512 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0609 | 6.7644 | -1 | -0.99909 | 115.9178 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0602 | 59.7867 | -6.36 | -6.3772 | 116.849 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0606 | 6.7862 | 1 | 0.99441 | 116.2512 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0619 | 6.7644 | -1 | -0.99897 | 115.9178 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0612 | 59.7867 | -6.36 | -6.3774 | 116.849 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0616 | 6.7862 | 1 | 0.9944 | 116.2512 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0629 | 6.7644 | -1 | -0.99886 | 115.9178 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0622 | 59.7867 | -6.36 | -6.3776 | 116.849 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0626 | 6.7862 | 1 | 0.9944 | 116.2512 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0639 | 6.7644 | -1 | -0.99875 | 115.9178 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0632 | 59.7867 | -6.36 | -6.3778 | 116.849 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0636 | 6.7862 | 1 | 0.9944 | 116.2512 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0649 | 6.7644 | -1 | -0.99864 | 115.9178 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0642 | 59.7867 | -6.36 | -6.3779 | 116.849 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0646 | 6.7862 | 1 | 0.99439 | 116.2512 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0659 | 6.7618 | -1 | -0.99872 | 115.9226 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0652 | 59.7867 | -6.36 | -6.3781 | 116.849 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0656 | 6.7862 | 1 | 0.99439 | 116.2512 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0669 | 6.7618 | -1 | -0.9988 | 115.9226 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0662 | 59.7867 | -6.36 | -6.3783 | 116.849 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0666 | 6.7866 | 1 | 0.9944 | 116.2628 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0679 | 6.7618 | -1 | -0.99888 | 115.9226 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0672 | 59.7867 | -6.36 | -6.3785 | 116.849 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0676 | 6.7866 | 1 | 0.99441 | 116.2628 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0689 | 6.7618 | -1 | -0.99895 | 115.9226 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0682 | 59.8054 | -6.36 | -6.3784 | 116.8646 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0686 | 6.7866 | 1 | 0.99442 | 116.2628 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0699 | 6.7618 | -1 | -0.99903 | 115.9226 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0692 | 59.8054 | -6.36 | -6.3783 | 116.8646 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0696 | 6.7866 | 1 | 0.99443 | 116.2628 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0709 | 6.7618 | -1 | -0.99911 | 115.9226 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0702 | 59.8054 | -6.36 | -6.3782 | 116.8646 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0706 | 6.7866 | 1 | 0.99444 | 116.2628 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0719 | 6.7618 | -1 | -0.99919 | 115.9226 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0712 | 59.8054 | -6.36 | -6.3781 | 116.8646 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0716 | 6.7866 | 1 | 0.99445 | 116.2628 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0729 | 6.7618 | -1 | -0.99927 | 115.9226 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0722 | 59.8054 | -6.36 | -6.378 | 116.8646 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0726 | 6.7866 | 1 | 0.99446 | 116.2628 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0739 | 6.7618 | -1 | -0.99935 | 115.9226 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0732 | 59.8054 | -6.36 | -6.3779 | 116.8646 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0736 | 6.7866 | 1 | 0.99447 | 116.2628 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0749 | 6.761 | -1 | -0.99934 | 115.9196 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0742 | 59.8054 | -6.36 | -6.3778 | 116.8646 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0746 | 6.7893 | 1 | 0.99451 | 116.2601 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0759 | 6.761 | -1 | -0.99932 | 115.9196 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0752 | 59.8054 | -6.36 | -6.3777 | 116.8646 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0756 | 6.7893 | 1 | 0.99455 | 116.2601 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0769 | 6.761 | -1 | -0.99931 | 115.9196 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0762 | 59.8054 | -6.36 | -6.3776 | 116.8646 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0766 | 6.7893 | 1 | 0.99459 | 116.2601 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0779 | 6.761 | -1 | -0.9993 | 115.9196 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0772 | 59.8217 | -6.36 | -6.3773 | 116.8708 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0776 | 6.7893 | 1 | 0.99462 | 116.2601 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0789 | 6.761 | -1 | -0.99928 | 115.9196 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0782 | 59.8217 | -6.36 | -6.3771 | 116.8708 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0786 | 6.7893 | 1 | 0.99466 | 116.2601 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0799 | 6.761 | -1 | -0.99927 | 115.9196 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0792 | 59.8217 | -6.36 | -6.3768 | 116.8708 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0796 | 6.7893 | 1 | 0.9947 | 116.2601 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0809 | 6.761 | -1 | -0.99925 | 115.9196 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0802 | 59.8217 | -6.36 | -6.3766 | 116.8708 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0806 | 6.7893 | 1 | 0.99474 | 116.2601 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0819 | 6.761 | -1 | -0.99924 | 115.9196 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0812 | 59.8217 | -6.36 | -6.3763 | 116.8708 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0816 | 6.7893 | 1 | 0.99478 | 116.2601 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0829 | 6.7641 | -1 | -0.99925 | 115.9253 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0822 | 59.8217 | -6.36 | -6.3761 | 116.8708 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0826 | 6.786 | 1 | 0.99482 | 116.2366 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0839 | 6.7641 | -1 | -0.99925 | 115.9253 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0832 | 59.8217 | -6.36 | -6.3758 | 116.8708 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0836 | 6.786 | 1 | 0.99487 | 116.2366 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0849 | 6.7641 | -1 | -0.99926 | 115.9253 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0842 | 59.8217 | -6.36 | -6.3756 | 116.8708 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0846 | 6.786 | 1 | 0.99491 | 116.2366 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0859 | 6.7641 | -1 | -0.99926 | 115.9253 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0852 | 59.8277 | -6.36 | -6.3751 | 116.8722 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0856 | 6.786 | 1 | 0.99495 | 116.2366 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0869 | 6.7641 | -1 | -0.99927 | 115.9253 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0862 | 59.8277 | -6.36 | -6.3745 | 116.8722 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0866 | 6.786 | 1 | 0.995 | 116.2366 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0879 | 6.7641 | -1 | -0.99927 | 115.9253 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0872 | 59.8277 | -6.36 | -6.374 | 116.8722 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0876 | 6.786 | 1 | 0.99504 | 116.2366 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0889 | 6.7641 | -1 | -0.99928 | 115.9253 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0882 | 59.8277 | -6.36 | -6.3735 | 116.8722 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0886 | 6.786 | 1 | 0.99509 | 116.2366 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0899 | 6.7641 | -1 | -0.99928 | 115.9253 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0892 | 59.8277 | -6.36 | -6.373 | 116.8722 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0896 | 6.786 | 1 | 0.99513 | 116.2366 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0909 | 6.7666 | -1 | -0.99943 | 115.9149 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0902 | 59.8277 | -6.36 | -6.3725 | 116.8722 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0906 | 6.786 | 1 | 0.99518 | 116.2366 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0919 | 6.7666 | -1 | -0.99958 | 115.9149 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0912 | 59.8277 | -6.36 | -6.3719 | 116.8722 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0916 | 6.7783 | 1 | 0.99513 | 116.2349 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0929 | 6.7666 | -1 | -0.99973 | 115.9149 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0922 | 59.8277 | -6.36 | -6.3714 | 116.8722 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0926 | 6.7783 | 1 | 0.99508 | 116.2349 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0939 | 6.7666 | -1 | -0.99988 | 115.9149 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0932 | 59.8283 | -6.36 | -6.371 | 116.8591 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0936 | 6.7783 | 1 | 0.99503 | 116.2349 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0949 | 6.7666 | -1 | -1 | 115.9149 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0942 | 59.8283 | -6.36 | -6.3706 | 116.8591 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0946 | 6.7783 | 1 | 0.99498 | 116.2349 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0959 | 6.7666 | -1 | -1.0002 | 115.9149 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0952 | 59.8283 | -6.36 | -6.3702 | 116.8591 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0956 | 6.7783 | 1 | 0.99493 | 116.2349 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0969 | 6.7666 | -1 | -1.0003 | 115.9149 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0962 | 59.8283 | -6.36 | -6.3698 | 116.8591 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0966 | 6.7783 | 1 | 0.99488 | 116.2349 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0979 | 6.7666 | -1 | -1.0005 | 115.9149 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0972 | 59.8283 | -6.36 | -6.3694 | 116.8591 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0976 | 6.7783 | 1 | 0.99483 | 116.2349 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0989 | 6.7666 | -1 | -1.0006 | 115.9149 | 0.98474 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0982 | 59.8283 | -6.36 | -6.3689 | 116.8591 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0986 | 6.7783 | 1 | 0.99478 | 116.2349 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.0999 | 6.7667 | -1 | -1.0007 | 115.9149 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.0992 | 59.8283 | -6.36 | -6.3685 | 116.8591 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.0996 | 6.7812 | 1 | 0.99479 | 116.2265 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1009 | 6.7667 | -1 | -1.0007 | 115.9149 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1002 | 59.8283 | -6.36 | -6.3681 | 116.8591 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1006 | 6.7812 | 1 | 0.9948 | 116.2265 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1019 | 6.7667 | -1 | -1.0008 | 115.9149 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1012 | 59.8283 | -6.36 | -6.3677 | 116.8591 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1016 | 6.7812 | 1 | 0.99481 | 116.2265 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1029 | 6.7667 | -1 | -1.0009 | 115.9149 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1022 | 59.7798 | -6.36 | -6.3675 | 116.8439 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1026 | 6.7812 | 1 | 0.99482 | 116.2265 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1039 | 6.7667 | -1 | -1.0009 | 115.9149 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1032 | 59.7798 | -6.36 | -6.3673 | 116.8439 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1036 | 6.7812 | 1 | 0.99482 | 116.2265 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1049 | 6.7667 | -1 | -1.001 | 115.9149 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1042 | 59.7798 | -6.36 | -6.3671 | 116.8439 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1046 | 6.7812 | 1 | 0.99483 | 116.2265 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1059 | 6.7667 | -1 | -1.0011 | 115.9149 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1052 | 59.7798 | -6.36 | -6.3669 | 116.8439 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1056 | 6.7812 | 1 | 0.99484 | 116.2265 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1069 | 6.7667 | -1 | -1.0011 | 115.9149 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1062 | 59.7798 | -6.36 | -6.3667 | 116.8439 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1066 | 6.7812 | 1 | 0.99485 | 116.2265 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1079 | 6.7524 | -1 | -1.0012 | 115.9091 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1072 | 59.7798 | -6.36 | -6.3665 | 116.8439 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1076 | 6.7815 | 1 | 0.99489 | 116.2252 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1089 | 6.7524 | -1 | -1.0012 | 115.9091 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1082 | 59.7798 | -6.36 | -6.3663 | 116.8439 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1086 | 6.7815 | 1 | 0.99495 | 116.2252 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1099 | 6.7524 | -1 | -1.0013 | 115.9091 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1092 | 59.7798 | -6.36 | -6.3661 | 116.8439 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1096 | 6.7815 | 1 | 0.995 | 116.2252 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1109 | 6.7524 | -1 | -1.0013 | 115.9091 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1102 | 59.7529 | -6.36 | -6.3664 | 116.8496 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1106 | 6.7815 | 1 | 0.99506 | 116.2252 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1119 | 6.7524 | -1 | -1.0013 | 115.9091 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1112 | 59.7529 | -6.36 | -6.3667 | 116.8496 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1116 | 6.7815 | 1 | 0.99511 | 116.2252 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1129 | 6.7524 | -1 | -1.0014 | 115.9091 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1122 | 59.7529 | -6.36 | -6.367 | 116.8496 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1126 | 6.7815 | 1 | 0.99517 | 116.2252 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1139 | 6.7524 | -1 | -1.0014 | 115.9091 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1132 | 59.7529 | -6.36 | -6.3672 | 116.8496 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1136 | 6.7815 | 1 | 0.99523 | 116.2252 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1149 | 6.7524 | -1 | -1.0015 | 115.9091 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1142 | 59.7529 | -6.36 | -6.3675 | 116.8496 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1146 | 6.7815 | 1 | 0.99528 | 116.2252 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1159 | 6.7506 | -1 | -1.0016 | 115.9109 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1152 | 59.7529 | -6.36 | -6.3678 | 116.8496 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1156 | 6.7815 | 1 | 0.99534 | 116.2252 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1169 | 6.7506 | -1 | -1.0016 | 115.9109 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1162 | 59.7529 | -6.36 | -6.3681 | 116.8496 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1166 | 6.7793 | 1 | 0.99538 | 116.2348 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1179 | 6.7506 | -1 | -1.0017 | 115.9109 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1172 | 59.7529 | -6.36 | -6.3683 | 116.8496 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1176 | 6.7793 | 1 | 0.99542 | 116.2348 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1189 | 6.7506 | -1 | -1.0018 | 115.9109 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1182 | 59.7763 | -6.36 | -6.3691 | 116.834 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1186 | 6.7793 | 1 | 0.99546 | 116.2348 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1199 | 6.7506 | -1 | -1.0019 | 115.9109 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1192 | 59.7763 | -6.36 | -6.3699 | 116.834 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1196 | 6.7793 | 1 | 0.9955 | 116.2348 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1209 | 6.7506 | -1 | -1.002 | 115.9109 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1202 | 59.7763 | -6.36 | -6.3706 | 116.834 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1206 | 6.7793 | 1 | 0.99554 | 116.2348 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1219 | 6.7506 | -1 | -1.002 | 115.9109 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1212 | 59.7763 | -6.36 | -6.3714 | 116.834 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1216 | 6.7793 | 1 | 0.99558 | 116.2348 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1229 | 6.7506 | -1 | -1.0021 | 115.9109 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1222 | 59.7763 | -6.36 | -6.3721 | 116.834 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1226 | 6.7793 | 1 | 0.99562 | 116.2348 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1239 | 6.7506 | -1 | -1.0022 | 115.9109 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1232 | 59.7763 | -6.36 | -6.3729 | 116.834 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1236 | 6.7793 | 1 | 0.99566 | 116.2348 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1249 | 6.7567 | -1 | -1.0022 | 115.9073 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1242 | 59.7763 | -6.36 | -6.3736 | 116.834 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1246 | 6.7804 | 1 | 0.9957 | 116.2454 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1259 | 6.7567 | -1 | -1.0021 | 115.9073 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1252 | 59.7763 | -6.36 | -6.3744 | 116.834 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1256 | 6.7804 | 1 | 0.99574 | 116.2454 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1269 | 6.7567 | -1 | -1.0021 | 115.9073 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1262 | 59.7763 | -6.36 | -6.3752 | 116.834 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1266 | 6.7804 | 1 | 0.99578 | 116.2454 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1279 | 6.7567 | -1 | -1.0021 | 115.9073 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1272 | 59.8049 | -6.36 | -6.3755 | 116.8301 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1276 | 6.7804 | 1 | 0.99582 | 116.2454 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1289 | 6.7567 | -1 | -1.0021 | 115.9073 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1282 | 59.8049 | -6.36 | -6.3758 | 116.8301 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1286 | 6.7804 | 1 | 0.99586 | 116.2454 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1299 | 6.7567 | -1 | -1.002 | 115.9073 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1292 | 59.8049 | -6.36 | -6.3761 | 116.8301 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1296 | 6.7804 | 1 | 0.9959 | 116.2454 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1309 | 6.7567 | -1 | -1.002 | 115.9073 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1302 | 59.8049 | -6.36 | -6.3765 | 116.8301 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1306 | 6.7804 | 1 | 0.99594 | 116.2454 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1319 | 6.7567 | -1 | -1.002 | 115.9073 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1312 | 59.8049 | -6.36 | -6.3768 | 116.8301 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1316 | 6.7804 | 1 | 0.99598 | 116.2454 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1329 | 6.7483 | -1 | -1.002 | 115.9108 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1322 | 59.8049 | -6.36 | -6.3771 | 116.8301 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1326 | 6.783 | 1 | 0.996 | 116.2513 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1339 | 6.7483 | -1 | -1.0019 | 115.9108 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1332 | 59.8049 | -6.36 | -6.3775 | 116.8301 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1336 | 6.783 | 1 | 0.99599 | 116.2513 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1349 | 6.7483 | -1 | -1.0019 | 115.9108 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1342 | 59.8049 | -6.36 | -6.3778 | 116.8301 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1346 | 6.783 | 1 | 0.99597 | 116.2513 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1359 | 6.7483 | -1 | -1.0019 | 115.9108 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1352 | 59.8091 | -6.36 | -6.3773 | 116.8575 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1356 | 6.783 | 1 | 0.99596 | 116.2513 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1369 | 6.7483 | -1 | -1.0018 | 115.9108 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1362 | 59.8091 | -6.36 | -6.3768 | 116.8575 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1366 | 6.783 | 1 | 0.99594 | 116.2513 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1379 | 6.7483 | -1 | -1.0018 | 115.9108 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1372 | 59.8091 | -6.36 | -6.3764 | 116.8575 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1376 | 6.783 | 1 | 0.99593 | 116.2513 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1389 | 6.7483 | -1 | -1.0017 | 115.9108 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1382 | 59.8091 | -6.36 | -6.3759 | 116.8575 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1386 | 6.783 | 1 | 0.99591 | 116.2513 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1399 | 6.7483 | -1 | -1.0017 | 115.9108 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1392 | 59.8091 | -6.36 | -6.3754 | 116.8575 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1396 | 6.783 | 1 | 0.9959 | 116.2513 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1409 | 6.7485 | -1 | -1.0017 | 115.9145 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1402 | 59.8091 | -6.36 | -6.3749 | 116.8575 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1406 | 6.783 | 1 | 0.99588 | 116.2513 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1419 | 6.7485 | -1 | -1.0017 | 115.9145 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1412 | 59.8091 | -6.36 | -6.3745 | 116.8575 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1416 | 6.7849 | 1 | 0.99582 | 116.2457 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1429 | 6.7485 | -1 | -1.0018 | 115.9145 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1422 | 59.8091 | -6.36 | -6.374 | 116.8575 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1426 | 6.7849 | 1 | 0.99575 | 116.2457 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1439 | 6.7485 | -1 | -1.0018 | 115.9145 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1432 | 59.809 | -6.36 | -6.3735 | 116.8735 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1436 | 6.7849 | 1 | 0.99569 | 116.2457 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1449 | 6.7485 | -1 | -1.0018 | 115.9145 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1442 | 59.809 | -6.36 | -6.3731 | 116.8735 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1446 | 6.7849 | 1 | 0.99562 | 116.2457 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1459 | 6.7485 | -1 | -1.0018 | 115.9145 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1452 | 59.809 | -6.36 | -6.3726 | 116.8735 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1456 | 6.7849 | 1 | 0.99556 | 116.2457 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1469 | 6.7485 | -1 | -1.0019 | 115.9145 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1462 | 59.809 | -6.36 | -6.3722 | 116.8735 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1466 | 6.7849 | 1 | 0.99549 | 116.2457 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1479 | 6.7485 | -1 | -1.0019 | 115.9145 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1472 | 59.809 | -6.36 | -6.3717 | 116.8735 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1476 | 6.7849 | 1 | 0.99543 | 116.2457 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1489 | 6.7485 | -1 | -1.0019 | 115.9145 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1482 | 59.809 | -6.36 | -6.3713 | 116.8735 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1486 | 6.7849 | 1 | 0.99536 | 116.2457 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1499 | 6.7541 | -1 | -1.0019 | 115.9136 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1492 | 59.809 | -6.36 | -6.3708 | 116.8735 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1496 | 6.7848 | 1 | 0.99535 | 116.2494 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1509 | 6.7541 | -1 | -1.0018 | 115.9136 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1502 | 59.809 | -6.36 | -6.3703 | 116.8735 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1506 | 6.7848 | 1 | 0.99534 | 116.2494 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1519 | 6.7541 | -1 | -1.0018 | 115.9136 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1512 | 59.809 | -6.36 | -6.3699 | 116.8735 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1516 | 6.7848 | 1 | 0.99533 | 116.2494 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1529 | 6.7541 | -1 | -1.0018 | 115.9136 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1522 | 59.8105 | -6.36 | -6.3696 | 116.8748 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1526 | 6.7848 | 1 | 0.99532 | 116.2494 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1539 | 6.7541 | -1 | -1.0017 | 115.9136 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1532 | 59.8105 | -6.36 | -6.3694 | 116.8748 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1536 | 6.7848 | 1 | 0.99531 | 116.2494 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1549 | 6.7541 | -1 | -1.0017 | 115.9136 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1542 | 59.8105 | -6.36 | -6.3691 | 116.8748 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1546 | 6.7848 | 1 | 0.9953 | 116.2494 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1559 | 6.7541 | -1 | -1.0017 | 115.9136 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1552 | 59.8105 | -6.36 | -6.3689 | 116.8748 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1556 | 6.7848 | 1 | 0.99529 | 116.2494 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1569 | 6.7541 | -1 | -1.0016 | 115.9136 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1562 | 59.8105 | -6.36 | -6.3686 | 116.8748 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1566 | 6.7848 | 1 | 0.99528 | 116.2494 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1579 | 6.7671 | -1 | -1.0016 | 115.9325 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1572 | 59.8105 | -6.36 | -6.3684 | 116.8748 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1576 | 6.787 | 1 | 0.99524 | 116.2493 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1589 | 6.7671 | -1 | -1.0015 | 115.9325 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1582 | 59.8105 | -6.36 | -6.3681 | 116.8748 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1586 | 6.787 | 1 | 0.99525 | 116.2493 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1599 | 6.7671 | -1 | -1.0015 | 115.9325 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1592 | 59.8105 | -6.36 | -6.3679 | 116.8748 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1596 | 6.787 | 1 | 0.99525 | 116.2493 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1609 | 6.7671 | -1 | -1.0014 | 115.9325 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1602 | 59.8038 | -6.36 | -6.3675 | 116.8708 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1606 | 6.787 | 1 | 0.99525 | 116.2493 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1619 | 6.7671 | -1 | -1.0014 | 115.9325 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1612 | 59.8038 | -6.36 | -6.3672 | 116.8708 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1616 | 6.787 | 1 | 0.99525 | 116.2493 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1629 | 6.7671 | -1 | -1.0013 | 115.9325 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1622 | 59.8038 | -6.36 | -6.3668 | 116.8708 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1626 | 6.787 | 1 | 0.99526 | 116.2493 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1639 | 6.7671 | -1 | -1.0013 | 115.9325 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1632 | 59.8038 | -6.36 | -6.3665 | 116.8708 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1636 | 6.787 | 1 | 0.99526 | 116.2493 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1649 | 6.7671 | -1 | -1.0012 | 115.9325 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1642 | 59.8038 | -6.36 | -6.3661 | 116.8708 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1646 | 6.787 | 1 | 0.99526 | 116.2493 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1659 | 6.7794 | -1 | -1.0013 | 115.913 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1652 | 59.8038 | -6.36 | -6.3658 | 116.8708 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1656 | 6.787 | 1 | 0.99526 | 116.2493 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1669 | 6.7794 | -1 | -1.0013 | 115.913 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1662 | 59.8038 | -6.36 | -6.3654 | 116.8708 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1666 | 6.7853 | 1 | 0.99529 | 116.2325 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1679 | 6.7794 | -1 | -1.0014 | 115.913 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1672 | 59.8038 | -6.36 | -6.3651 | 116.8708 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1676 | 6.7853 | 1 | 0.99531 | 116.2325 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1689 | 6.7794 | -1 | -1.0014 | 115.913 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1682 | 59.7939 | -6.36 | -6.3653 | 116.8584 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1686 | 6.7853 | 1 | 0.99534 | 116.2325 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1699 | 6.7794 | -1 | -1.0015 | 115.913 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1692 | 59.7939 | -6.36 | -6.3656 | 116.8584 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1696 | 6.7853 | 1 | 0.99536 | 116.2325 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1709 | 6.7794 | -1 | -1.0015 | 115.913 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1702 | 59.7939 | -6.36 | -6.3658 | 116.8584 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1706 | 6.7853 | 1 | 0.99539 | 116.2325 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1719 | 6.7794 | -1 | -1.0016 | 115.913 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1712 | 59.7939 | -6.36 | -6.3661 | 116.8584 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1716 | 6.7853 | 1 | 0.99541 | 116.2325 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1729 | 6.7794 | -1 | -1.0016 | 115.913 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1722 | 59.7939 | -6.36 | -6.3663 | 116.8584 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1726 | 6.7853 | 1 | 0.99544 | 116.2325 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1739 | 6.7794 | -1 | -1.0017 | 115.913 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1732 | 59.7939 | -6.36 | -6.3665 | 116.8584 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1736 | 6.7853 | 1 | 0.99546 | 116.2325 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1749 | 6.7711 | -1 | -1.0017 | 115.9065 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1742 | 59.7939 | -6.36 | -6.3668 | 116.8584 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1746 | 6.7795 | 1 | 0.99551 | 116.2414 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1759 | 6.7711 | -1 | -1.0018 | 115.9065 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1752 | 59.7939 | -6.36 | -6.367 | 116.8584 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1756 | 6.7795 | 1 | 0.99555 | 116.2414 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1769 | 6.7711 | -1 | -1.0018 | 115.9065 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1762 | 59.7939 | -6.36 | -6.3673 | 116.8584 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1766 | 6.7795 | 1 | 0.99559 | 116.2414 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1779 | 6.7711 | -1 | -1.0018 | 115.9065 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1772 | 59.7892 | -6.36 | -6.3675 | 116.8371 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1776 | 6.7795 | 1 | 0.99564 | 116.2414 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1789 | 6.7711 | -1 | -1.0019 | 115.9065 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1782 | 59.7892 | -6.36 | -6.3676 | 116.8371 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1786 | 6.7795 | 1 | 0.99568 | 116.2414 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1799 | 6.7711 | -1 | -1.0019 | 115.9065 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1792 | 59.7892 | -6.36 | -6.3678 | 116.8371 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1796 | 6.7795 | 1 | 0.99572 | 116.2414 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1809 | 6.7711 | -1 | -1.002 | 115.9065 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1802 | 59.7892 | -6.36 | -6.368 | 116.8371 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1806 | 6.7795 | 1 | 0.99577 | 116.2414 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1819 | 6.7711 | -1 | -1.002 | 115.9065 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1812 | 59.7892 | -6.36 | -6.3682 | 116.8371 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1816 | 6.7795 | 1 | 0.99581 | 116.2414 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1829 | 6.7686 | -1 | -1.0019 | 115.9112 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1822 | 59.7892 | -6.36 | -6.3684 | 116.8371 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1826 | 6.7676 | 1 | 0.99579 | 116.2467 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1839 | 6.7686 | -1 | -1.0019 | 115.9112 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1832 | 59.7892 | -6.36 | -6.3686 | 116.8371 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1836 | 6.7676 | 1 | 0.99578 | 116.2467 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1849 | 6.7686 | -1 | -1.0018 | 115.9112 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1842 | 59.7892 | -6.36 | -6.3688 | 116.8371 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1846 | 6.7676 | 1 | 0.99576 | 116.2467 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1859 | 6.7686 | -1 | -1.0017 | 115.9112 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1852 | 59.8143 | -6.36 | -6.3693 | 116.8437 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1856 | 6.7676 | 1 | 0.99574 | 116.2467 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1869 | 6.7686 | -1 | -1.0016 | 115.9112 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1862 | 59.8143 | -6.36 | -6.3697 | 116.8437 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1866 | 6.7676 | 1 | 0.99573 | 116.2467 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1879 | 6.7686 | -1 | -1.0016 | 115.9112 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1872 | 59.8143 | -6.36 | -6.3702 | 116.8437 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1876 | 6.7676 | 1 | 0.99571 | 116.2467 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1889 | 6.7686 | -1 | -1.0015 | 115.9112 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1882 | 59.8143 | -6.36 | -6.3706 | 116.8437 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1886 | 6.7676 | 1 | 0.99569 | 116.2467 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1899 | 6.7686 | -1 | -1.0014 | 115.9112 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1892 | 59.8143 | -6.36 | -6.3711 | 116.8437 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1896 | 6.7676 | 1 | 0.99567 | 116.2467 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1909 | 6.7632 | -1 | -1.0015 | 115.9147 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1902 | 59.8143 | -6.36 | -6.3715 | 116.8437 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1906 | 6.7676 | 1 | 0.99566 | 116.2467 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1919 | 6.7632 | -1 | -1.0015 | 115.9147 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1912 | 59.8143 | -6.36 | -6.372 | 116.8437 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1916 | 6.7746 | 1 | 0.99561 | 116.237 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1929 | 6.7632 | -1 | -1.0015 | 115.9147 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1922 | 59.8143 | -6.36 | -6.3724 | 116.8437 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1926 | 6.7746 | 1 | 0.99555 | 116.237 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1939 | 6.7632 | -1 | -1.0015 | 115.9147 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1932 | 59.8216 | -6.36 | -6.373 | 116.855 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1936 | 6.7746 | 1 | 0.9955 | 116.237 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1949 | 6.7632 | -1 | -1.0016 | 115.9147 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1942 | 59.8216 | -6.36 | -6.3736 | 116.855 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1946 | 6.7746 | 1 | 0.99545 | 116.237 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1959 | 6.7632 | -1 | -1.0016 | 115.9147 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1952 | 59.8216 | -6.36 | -6.3742 | 116.855 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1956 | 6.7746 | 1 | 0.9954 | 116.237 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1969 | 6.7632 | -1 | -1.0016 | 115.9147 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1962 | 59.8216 | -6.36 | -6.3748 | 116.855 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1966 | 6.7746 | 1 | 0.99534 | 116.237 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1979 | 6.7632 | -1 | -1.0016 | 115.9147 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1972 | 59.8216 | -6.36 | -6.3754 | 116.855 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1976 | 6.7746 | 1 | 0.99529 | 116.237 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1989 | 6.7632 | -1 | -1.0017 | 115.9147 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1982 | 59.8216 | -6.36 | -6.376 | 116.855 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1986 | 6.7746 | 1 | 0.99524 | 116.237 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.1999 | 6.7578 | -1 | -1.0018 | 115.9309 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.1992 | 59.8216 | -6.36 | -6.3766 | 116.855 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.1996 | 6.7824 | 1 | 0.99513 | 116.2452 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2009 | 6.7578 | -1 | -1.002 | 115.9309 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2002 | 59.8216 | -6.36 | -6.3772 | 116.855 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2006 | 6.7824 | 1 | 0.99502 | 116.2452 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2019 | 6.7578 | -1 | -1.0021 | 115.9309 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2012 | 59.8216 | -6.36 | -6.3777 | 116.855 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2016 | 6.7824 | 1 | 0.99491 | 116.2452 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2029 | 6.7578 | -1 | -1.0023 | 115.9309 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2022 | 59.8051 | -6.36 | -6.3775 | 116.8519 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2026 | 6.7824 | 1 | 0.9948 | 116.2452 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2039 | 6.7578 | -1 | -1.0024 | 115.9309 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2032 | 59.8051 | -6.36 | -6.3773 | 116.8519 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2036 | 6.7824 | 1 | 0.9947 | 116.2452 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2049 | 6.7578 | -1 | -1.0026 | 115.9309 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2042 | 59.8051 | -6.36 | -6.3771 | 116.8519 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2046 | 6.7824 | 1 | 0.99459 | 116.2452 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2059 | 6.7578 | -1 | -1.0027 | 115.9309 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2052 | 59.8051 | -6.36 | -6.3769 | 116.8519 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2056 | 6.7824 | 1 | 0.99448 | 116.2452 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2069 | 6.7578 | -1 | -1.0029 | 115.9309 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2062 | 59.8051 | -6.36 | -6.3768 | 116.8519 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2066 | 6.7824 | 1 | 0.99437 | 116.2452 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2079 | 6.7574 | -1 | -1.003 | 115.9215 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2072 | 59.8051 | -6.36 | -6.3766 | 116.8519 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2076 | 6.7808 | 1 | 0.99428 | 116.2489 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2089 | 6.7574 | -1 | -1.003 | 115.9215 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2082 | 59.8051 | -6.36 | -6.3764 | 116.8519 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2086 | 6.7808 | 1 | 0.99419 | 116.2489 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2099 | 6.7574 | -1 | -1.0031 | 115.9215 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2092 | 59.8051 | -6.36 | -6.3762 | 116.8519 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2096 | 6.7808 | 1 | 0.9941 | 116.2489 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2109 | 6.7574 | -1 | -1.0031 | 115.9215 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2102 | 59.8063 | -6.36 | -6.3756 | 116.8603 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2106 | 6.7808 | 1 | 0.99401 | 116.2489 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2119 | 6.7574 | -1 | -1.0032 | 115.9215 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2112 | 59.8063 | -6.36 | -6.3751 | 116.8603 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2116 | 6.7808 | 1 | 0.99392 | 116.2489 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2129 | 6.7574 | -1 | -1.0032 | 115.9215 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2122 | 59.8063 | -6.36 | -6.3746 | 116.8603 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2126 | 6.7808 | 1 | 0.99383 | 116.2489 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2139 | 6.7574 | -1 | -1.0033 | 115.9215 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2132 | 59.8063 | -6.36 | -6.3741 | 116.8603 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2136 | 6.7808 | 1 | 0.99374 | 116.2489 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2149 | 6.7574 | -1 | -1.0033 | 115.9215 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2142 | 59.8063 | -6.36 | -6.3736 | 116.8603 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2146 | 6.7808 | 1 | 0.99365 | 116.2489 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2159 | 6.756 | -1 | -1.0034 | 115.9046 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2152 | 59.8063 | -6.36 | -6.373 | 116.8603 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2156 | 6.7808 | 1 | 0.99356 | 116.2489 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2169 | 6.756 | -1 | -1.0034 | 115.9046 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2162 | 59.8063 | -6.36 | -6.3725 | 116.8603 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2166 | 6.7732 | 1 | 0.99353 | 116.2405 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2179 | 6.756 | -1 | -1.0034 | 115.9046 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2172 | 59.8063 | -6.36 | -6.372 | 116.8603 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2176 | 6.7732 | 1 | 0.99349 | 116.2405 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2189 | 6.756 | -1 | -1.0034 | 115.9046 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2182 | 59.8067 | -6.36 | -6.3719 | 116.8758 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2186 | 6.7732 | 1 | 0.99346 | 116.2405 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2199 | 6.756 | -1 | -1.0034 | 115.9046 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2192 | 59.8067 | -6.36 | -6.3718 | 116.8758 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2196 | 6.7732 | 1 | 0.99343 | 116.2405 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2209 | 6.756 | -1 | -1.0035 | 115.9046 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2202 | 59.8067 | -6.36 | -6.3718 | 116.8758 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2206 | 6.7732 | 1 | 0.99339 | 116.2405 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2219 | 6.756 | -1 | -1.0035 | 115.9046 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2212 | 59.8067 | -6.36 | -6.3717 | 116.8758 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2216 | 6.7732 | 1 | 0.99336 | 116.2405 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2229 | 6.756 | -1 | -1.0035 | 115.9046 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2222 | 59.8067 | -6.36 | -6.3716 | 116.8758 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2226 | 6.7732 | 1 | 0.99333 | 116.2405 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2239 | 6.756 | -1 | -1.0035 | 115.9046 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2232 | 59.8067 | -6.36 | -6.3715 | 116.8758 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2236 | 6.7732 | 1 | 0.9933 | 116.2405 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2249 | 6.7563 | -1 | -1.0036 | 115.9157 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2242 | 59.8067 | -6.36 | -6.3714 | 116.8758 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2246 | 6.78 | 1 | 0.99325 | 116.2474 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2259 | 6.7563 | -1 | -1.0037 | 115.9157 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2252 | 59.8067 | -6.36 | -6.3714 | 116.8758 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2256 | 6.78 | 1 | 0.99321 | 116.2474 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2269 | 6.7563 | -1 | -1.0038 | 115.9157 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2262 | 59.8067 | -6.36 | -6.3713 | 116.8758 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2266 | 6.78 | 1 | 0.99316 | 116.2474 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2279 | 6.7563 | -1 | -1.0039 | 115.9157 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2272 | 59.7948 | -6.36 | -6.3715 | 116.8531 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2276 | 6.78 | 1 | 0.99312 | 116.2474 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2289 | 6.7563 | -1 | -1.004 | 115.9157 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2282 | 59.7948 | -6.36 | -6.3717 | 116.8531 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2286 | 6.78 | 1 | 0.99308 | 116.2474 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2299 | 6.7563 | -1 | -1.004 | 115.9157 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2292 | 59.7948 | -6.36 | -6.3718 | 116.8531 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2296 | 6.78 | 1 | 0.99303 | 116.2474 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2309 | 6.7563 | -1 | -1.0041 | 115.9157 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2302 | 59.7948 | -6.36 | -6.372 | 116.8531 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2306 | 6.78 | 1 | 0.99299 | 116.2474 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2319 | 6.7563 | -1 | -1.0042 | 115.9157 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2312 | 59.7948 | -6.36 | -6.3722 | 116.8531 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2316 | 6.78 | 1 | 0.99294 | 116.2474 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2329 | 6.7638 | -1 | -1.0042 | 115.9371 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2322 | 59.7948 | -6.36 | -6.3724 | 116.8531 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2326 | 6.7905 | 1 | 0.993 | 116.2497 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2339 | 6.7638 | -1 | -1.0043 | 115.9371 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2332 | 59.7948 | -6.36 | -6.3726 | 116.8531 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2336 | 6.7905 | 1 | 0.99305 | 116.2497 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2349 | 6.7638 | -1 | -1.0043 | 115.9371 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2342 | 59.7948 | -6.36 | -6.3728 | 116.8531 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2346 | 6.7905 | 1 | 0.9931 | 116.2497 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2359 | 6.7638 | -1 | -1.0043 | 115.9371 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2352 | 59.793 | -6.36 | -6.3732 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2356 | 6.7905 | 1 | 0.99315 | 116.2497 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2369 | 6.7638 | -1 | -1.0043 | 115.9371 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2362 | 59.793 | -6.36 | -6.3736 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2366 | 6.7905 | 1 | 0.9932 | 116.2497 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2379 | 6.7638 | -1 | -1.0043 | 115.9371 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2372 | 59.793 | -6.36 | -6.3741 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2376 | 6.7905 | 1 | 0.99325 | 116.2497 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2389 | 6.7638 | -1 | -1.0044 | 115.9371 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2382 | 59.793 | -6.36 | -6.3745 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2386 | 6.7905 | 1 | 0.99331 | 116.2497 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2399 | 6.7638 | -1 | -1.0044 | 115.9371 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2392 | 59.793 | -6.36 | -6.3749 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2396 | 6.7905 | 1 | 0.99336 | 116.2497 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2409 | 6.7731 | -1 | -1.0043 | 115.9241 | 0.98491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2402 | 59.793 | -6.36 | -6.3753 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2406 | 6.7905 | 1 | 0.99341 | 116.2497 | 0.99011 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2419 | 6.7731 | -1 | -1.0043 | 115.9241 | 0.98491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2412 | 59.793 | -6.36 | -6.3757 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2416 | 6.781 | 1 | 0.9935 | 116.2419 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2429 | 6.7731 | -1 | -1.0043 | 115.9241 | 0.98491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2422 | 59.793 | -6.36 | -6.3762 | 116.8459 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2426 | 6.781 | 1 | 0.9936 | 116.2419 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2439 | 6.7731 | -1 | -1.0042 | 115.9241 | 0.98491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2432 | 59.7957 | -6.36 | -6.3764 | 116.875 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2436 | 6.781 | 1 | 0.99369 | 116.2419 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2449 | 6.7731 | -1 | -1.0042 | 115.9241 | 0.98491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2442 | 59.7957 | -6.36 | -6.3766 | 116.875 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2446 | 6.781 | 1 | 0.99378 | 116.2419 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2459 | 6.7731 | -1 | -1.0041 | 115.9241 | 0.98491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2452 | 59.7957 | -6.36 | -6.3769 | 116.875 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2456 | 6.781 | 1 | 0.99387 | 116.2419 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2469 | 6.7731 | -1 | -1.0041 | 115.9241 | 0.98491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2462 | 59.7957 | -6.36 | -6.3771 | 116.875 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2466 | 6.781 | 1 | 0.99397 | 116.2419 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2479 | 6.7731 | -1 | -1.0041 | 115.9241 | 0.98491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2472 | 59.7957 | -6.36 | -6.3773 | 116.875 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2476 | 6.781 | 1 | 0.99406 | 116.2419 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2489 | 6.7731 | -1 | -1.004 | 115.9241 | 0.98491 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2482 | 59.7957 | -6.36 | -6.3776 | 116.875 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2486 | 6.781 | 1 | 0.99415 | 116.2419 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2499 | 6.7654 | -1 | -1.004 | 115.9246 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2492 | 59.7957 | -6.36 | -6.3778 | 116.875 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2496 | 6.7809 | 1 | 0.9942 | 116.2474 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2509 | 6.7654 | -1 | -1.004 | 115.9246 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2502 | 59.7957 | -6.36 | -6.378 | 116.875 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2506 | 6.7809 | 1 | 0.99424 | 116.2474 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2519 | 6.7654 | -1 | -1.004 | 115.9246 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2512 | 59.7957 | -6.36 | -6.3783 | 116.875 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2516 | 6.7809 | 1 | 0.99428 | 116.2474 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2529 | 6.7654 | -1 | -1.004 | 115.9246 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2522 | 59.8009 | -6.36 | -6.3785 | 116.8561 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2526 | 6.7809 | 1 | 0.99433 | 116.2474 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2539 | 6.7654 | -1 | -1.0039 | 115.9246 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2532 | 59.8009 | -6.36 | -6.3788 | 116.8561 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2536 | 6.7809 | 1 | 0.99437 | 116.2474 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2549 | 6.7654 | -1 | -1.0039 | 115.9246 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2542 | 59.8009 | -6.36 | -6.3791 | 116.8561 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2546 | 6.7809 | 1 | 0.99441 | 116.2474 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2559 | 6.7654 | -1 | -1.0039 | 115.9246 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2552 | 59.8009 | -6.36 | -6.3794 | 116.8561 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2556 | 6.7809 | 1 | 0.99446 | 116.2474 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2569 | 6.7654 | -1 | -1.0039 | 115.9246 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2562 | 59.8009 | -6.36 | -6.3797 | 116.8561 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2566 | 6.7809 | 1 | 0.9945 | 116.2474 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2579 | 6.7548 | -1 | -1.0039 | 115.9429 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2572 | 59.8009 | -6.36 | -6.38 | 116.8561 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2576 | 6.7821 | 1 | 0.99452 | 116.2366 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2589 | 6.7548 | -1 | -1.0039 | 115.9429 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2582 | 59.8009 | -6.36 | -6.3802 | 116.8561 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2586 | 6.7821 | 1 | 0.99455 | 116.2366 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2599 | 6.7548 | -1 | -1.0039 | 115.9429 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2592 | 59.8009 | -6.36 | -6.3805 | 116.8561 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2596 | 6.7821 | 1 | 0.99458 | 116.2366 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2609 | 6.7548 | -1 | -1.0038 | 115.9429 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2602 | 59.8154 | -6.36 | -6.3808 | 116.8375 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2606 | 6.7821 | 1 | 0.9946 | 116.2366 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2619 | 6.7548 | -1 | -1.0038 | 115.9429 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2612 | 59.8154 | -6.36 | -6.3811 | 116.8375 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2616 | 6.7821 | 1 | 0.99463 | 116.2366 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2629 | 6.7548 | -1 | -1.0038 | 115.9429 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2622 | 59.8154 | -6.36 | -6.3814 | 116.8375 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2626 | 6.7821 | 1 | 0.99465 | 116.2366 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2639 | 6.7548 | -1 | -1.0038 | 115.9429 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2632 | 59.8154 | -6.36 | -6.3816 | 116.8375 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2636 | 6.7821 | 1 | 0.99468 | 116.2366 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2649 | 6.7548 | -1 | -1.0038 | 115.9429 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2642 | 59.8154 | -6.36 | -6.3819 | 116.8375 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2646 | 6.7821 | 1 | 0.9947 | 116.2366 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2659 | 6.7582 | -1 | -1.0037 | 115.9403 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2652 | 59.8154 | -6.36 | -6.3822 | 116.8375 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2656 | 6.7821 | 1 | 0.99473 | 116.2366 | 0.99015 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2669 | 6.7582 | -1 | -1.0037 | 115.9403 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2662 | 59.8154 | -6.36 | -6.3825 | 116.8375 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2666 | 6.775 | 1 | 0.99473 | 116.2353 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2679 | 6.7582 | -1 | -1.0036 | 115.9403 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2672 | 59.8154 | -6.36 | -6.3827 | 116.8375 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2676 | 6.775 | 1 | 0.99472 | 116.2353 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2689 | 6.7582 | -1 | -1.0036 | 115.9403 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2682 | 59.8413 | -6.36 | -6.3823 | 116.8549 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2686 | 6.775 | 1 | 0.99472 | 116.2353 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2699 | 6.7582 | -1 | -1.0035 | 115.9403 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2692 | 59.8413 | -6.36 | -6.3819 | 116.8549 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2696 | 6.775 | 1 | 0.99472 | 116.2353 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2709 | 6.7582 | -1 | -1.0035 | 115.9403 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2702 | 59.8413 | -6.36 | -6.3815 | 116.8549 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2706 | 6.775 | 1 | 0.99472 | 116.2353 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2719 | 6.7582 | -1 | -1.0034 | 115.9403 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2712 | 59.8413 | -6.36 | -6.3811 | 116.8549 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2716 | 6.775 | 1 | 0.99471 | 116.2353 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2729 | 6.7582 | -1 | -1.0034 | 115.9403 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2722 | 59.8413 | -6.36 | -6.3807 | 116.8549 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2726 | 6.775 | 1 | 0.99471 | 116.2353 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2739 | 6.7582 | -1 | -1.0033 | 115.9403 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2732 | 59.8413 | -6.36 | -6.3803 | 116.8549 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2736 | 6.775 | 1 | 0.99471 | 116.2353 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2749 | 6.761 | -1 | -1.0032 | 115.939 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2742 | 59.8413 | -6.36 | -6.3798 | 116.8549 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2746 | 6.7753 | 1 | 0.99465 | 116.2523 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2759 | 6.761 | -1 | -1.0032 | 115.939 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2752 | 59.8413 | -6.36 | -6.3794 | 116.8549 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2756 | 6.7753 | 1 | 0.99459 | 116.2523 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2769 | 6.761 | -1 | -1.0031 | 115.939 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2762 | 59.8413 | -6.36 | -6.379 | 116.8549 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2766 | 6.7753 | 1 | 0.99453 | 116.2523 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2779 | 6.761 | -1 | -1.0031 | 115.939 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2772 | 59.8179 | -6.36 | -6.3788 | 116.8512 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2776 | 6.7753 | 1 | 0.99447 | 116.2523 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2789 | 6.761 | -1 | -1.003 | 115.939 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2782 | 59.8179 | -6.36 | -6.3785 | 116.8512 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2786 | 6.7753 | 1 | 0.99442 | 116.2523 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2799 | 6.761 | -1 | -1.003 | 115.939 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2792 | 59.8179 | -6.36 | -6.3782 | 116.8512 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2796 | 6.7753 | 1 | 0.99436 | 116.2523 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2809 | 6.761 | -1 | -1.0029 | 115.939 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2802 | 59.8179 | -6.36 | -6.3779 | 116.8512 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2806 | 6.7753 | 1 | 0.9943 | 116.2523 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2819 | 6.761 | -1 | -1.0029 | 115.939 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2812 | 59.8179 | -6.36 | -6.3777 | 116.8512 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2816 | 6.7753 | 1 | 0.99424 | 116.2523 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2829 | 6.7546 | -1 | -1.0029 | 115.9403 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2822 | 59.8179 | -6.36 | -6.3774 | 116.8512 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2826 | 6.7837 | 1 | 0.99416 | 116.2519 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2839 | 6.7546 | -1 | -1.0029 | 115.9403 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2832 | 59.8179 | -6.36 | -6.3771 | 116.8512 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2836 | 6.7837 | 1 | 0.99409 | 116.2519 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2849 | 6.7546 | -1 | -1.0029 | 115.9403 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2842 | 59.8179 | -6.36 | -6.3769 | 116.8512 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2846 | 6.7837 | 1 | 0.99401 | 116.2519 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2859 | 6.7546 | -1 | -1.003 | 115.9403 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2852 | 59.816 | -6.36 | -6.3769 | 116.8651 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2856 | 6.7837 | 1 | 0.99393 | 116.2519 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2869 | 6.7546 | -1 | -1.003 | 115.9403 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2862 | 59.816 | -6.36 | -6.377 | 116.8651 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2866 | 6.7837 | 1 | 0.99386 | 116.2519 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2879 | 6.7546 | -1 | -1.003 | 115.9403 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2872 | 59.816 | -6.36 | -6.3771 | 116.8651 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2876 | 6.7837 | 1 | 0.99378 | 116.2519 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2889 | 6.7546 | -1 | -1.003 | 115.9403 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2882 | 59.816 | -6.36 | -6.3771 | 116.8651 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2886 | 6.7837 | 1 | 0.99371 | 116.2519 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2899 | 6.7546 | -1 | -1.0031 | 115.9403 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2892 | 59.816 | -6.36 | -6.3772 | 116.8651 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2896 | 6.7837 | 1 | 0.99363 | 116.2519 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2909 | 6.7592 | -1 | -1.0031 | 115.9325 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2902 | 59.816 | -6.36 | -6.3773 | 116.8651 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2906 | 6.7837 | 1 | 0.99355 | 116.2519 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2919 | 6.7592 | -1 | -1.0031 | 115.9325 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2912 | 59.816 | -6.36 | -6.3774 | 116.8651 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2916 | 6.785 | 1 | 0.99358 | 116.2597 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2929 | 6.7592 | -1 | -1.0031 | 115.9325 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2922 | 59.816 | -6.36 | -6.3774 | 116.8651 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2926 | 6.785 | 1 | 0.9936 | 116.2597 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2939 | 6.7592 | -1 | -1.0031 | 115.9325 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2932 | 59.8123 | -6.36 | -6.3774 | 116.8711 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2936 | 6.785 | 1 | 0.99363 | 116.2597 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2949 | 6.7592 | -1 | -1.0031 | 115.9325 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2942 | 59.8123 | -6.36 | -6.3774 | 116.8711 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2946 | 6.785 | 1 | 0.99365 | 116.2597 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2959 | 6.7592 | -1 | -1.0032 | 115.9325 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2952 | 59.8123 | -6.36 | -6.3775 | 116.8711 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2956 | 6.785 | 1 | 0.99368 | 116.2597 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2969 | 6.7592 | -1 | -1.0032 | 115.9325 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2962 | 59.8123 | -6.36 | -6.3775 | 116.8711 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2966 | 6.785 | 1 | 0.9937 | 116.2597 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2979 | 6.7592 | -1 | -1.0032 | 115.9325 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2972 | 59.8123 | -6.36 | -6.3775 | 116.8711 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2976 | 6.785 | 1 | 0.99373 | 116.2597 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2989 | 6.7592 | -1 | -1.0032 | 115.9325 | 0.98487 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2982 | 59.8123 | -6.36 | -6.3775 | 116.8711 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2986 | 6.785 | 1 | 0.99375 | 116.2597 | 0.99026 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.2999 | 6.7539 | -1 | -1.0033 | 115.9306 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.2992 | 59.8123 | -6.36 | -6.3775 | 116.8711 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.2996 | 6.7784 | 1 | 0.99377 | 116.2634 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3009 | 6.7539 | -1 | -1.0033 | 115.9306 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3002 | 59.8123 | -6.36 | -6.3775 | 116.8711 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3006 | 6.7784 | 1 | 0.99379 | 116.2634 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3019 | 6.7539 | -1 | -1.0033 | 115.9306 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3012 | 59.8123 | -6.36 | -6.3775 | 116.8711 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3016 | 6.7784 | 1 | 0.9938 | 116.2634 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3029 | 6.7539 | -1 | -1.0034 | 115.9306 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3022 | 59.8013 | -6.36 | -6.3775 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3026 | 6.7784 | 1 | 0.99382 | 116.2634 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3039 | 6.7539 | -1 | -1.0034 | 115.9306 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3032 | 59.8013 | -6.36 | -6.3774 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3036 | 6.7784 | 1 | 0.99384 | 116.2634 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3049 | 6.7539 | -1 | -1.0035 | 115.9306 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3042 | 59.8013 | -6.36 | -6.3773 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3046 | 6.7784 | 1 | 0.99385 | 116.2634 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3059 | 6.7539 | -1 | -1.0035 | 115.9306 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3052 | 59.8013 | -6.36 | -6.3773 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3056 | 6.7784 | 1 | 0.99387 | 116.2634 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3069 | 6.7539 | -1 | -1.0036 | 115.9306 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3062 | 59.8013 | -6.36 | -6.3772 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3066 | 6.7784 | 1 | 0.99389 | 116.2634 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3079 | 6.7654 | -1 | -1.0037 | 115.9271 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3072 | 59.8013 | -6.36 | -6.3771 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3076 | 6.7793 | 1 | 0.99389 | 116.2577 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3089 | 6.7654 | -1 | -1.0038 | 115.9271 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3082 | 59.8013 | -6.36 | -6.3771 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3086 | 6.7793 | 1 | 0.99389 | 116.2577 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3099 | 6.7654 | -1 | -1.0039 | 115.9271 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3092 | 59.8013 | -6.36 | -6.377 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3096 | 6.7793 | 1 | 0.9939 | 116.2577 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3109 | 6.7654 | -1 | -1.004 | 115.9271 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3102 | 59.8145 | -6.36 | -6.3773 | 116.8625 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3106 | 6.7793 | 1 | 0.9939 | 116.2577 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3119 | 6.7654 | -1 | -1.0041 | 115.9271 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3112 | 59.8145 | -6.36 | -6.3776 | 116.8625 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3116 | 6.7793 | 1 | 0.9939 | 116.2577 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3129 | 6.7654 | -1 | -1.0042 | 115.9271 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3122 | 59.8145 | -6.36 | -6.3779 | 116.8625 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3126 | 6.7793 | 1 | 0.9939 | 116.2577 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3139 | 6.7654 | -1 | -1.0043 | 115.9271 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3132 | 59.8145 | -6.36 | -6.3781 | 116.8625 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3136 | 6.7793 | 1 | 0.99391 | 116.2577 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3149 | 6.7654 | -1 | -1.0044 | 115.9271 | 0.98481 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3142 | 59.8145 | -6.36 | -6.3784 | 116.8625 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3146 | 6.7793 | 1 | 0.99391 | 116.2577 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3159 | 6.7729 | -1 | -1.0045 | 115.9442 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3152 | 59.8145 | -6.36 | -6.3787 | 116.8625 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3156 | 6.7793 | 1 | 0.99391 | 116.2577 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3169 | 6.7729 | -1 | -1.0045 | 115.9442 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3162 | 59.8145 | -6.36 | -6.379 | 116.8625 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3166 | 6.7865 | 1 | 0.99401 | 116.2549 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3179 | 6.7729 | -1 | -1.0045 | 115.9442 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3172 | 59.8145 | -6.36 | -6.3793 | 116.8625 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3176 | 6.7865 | 1 | 0.9941 | 116.2549 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3189 | 6.7729 | -1 | -1.0046 | 115.9442 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3182 | 59.8179 | -6.36 | -6.3796 | 116.8399 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3186 | 6.7865 | 1 | 0.99419 | 116.2549 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3199 | 6.7729 | -1 | -1.0046 | 115.9442 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3192 | 59.8179 | -6.36 | -6.3798 | 116.8399 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3196 | 6.7865 | 1 | 0.99429 | 116.2549 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3209 | 6.7729 | -1 | -1.0046 | 115.9442 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3202 | 59.8179 | -6.36 | -6.3801 | 116.8399 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3206 | 6.7865 | 1 | 0.99438 | 116.2549 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3219 | 6.7729 | -1 | -1.0047 | 115.9442 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3212 | 59.8179 | -6.36 | -6.3804 | 116.8399 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3216 | 6.7865 | 1 | 0.99447 | 116.2549 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3229 | 6.7729 | -1 | -1.0047 | 115.9442 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3222 | 59.8179 | -6.36 | -6.3807 | 116.8399 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3226 | 6.7865 | 1 | 0.99456 | 116.2549 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3239 | 6.7729 | -1 | -1.0048 | 115.9442 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3232 | 59.8179 | -6.36 | -6.381 | 116.8399 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3236 | 6.7865 | 1 | 0.99466 | 116.2549 | 0.99006 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3249 | 6.7596 | -1 | -1.0049 | 115.9498 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3242 | 59.8179 | -6.36 | -6.3813 | 116.8399 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3246 | 6.7858 | 1 | 0.9947 | 116.2505 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3259 | 6.7596 | -1 | -1.005 | 115.9498 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3252 | 59.8179 | -6.36 | -6.3816 | 116.8399 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3256 | 6.7858 | 1 | 0.99473 | 116.2505 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3269 | 6.7596 | -1 | -1.0051 | 115.9498 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3262 | 59.8179 | -6.36 | -6.3818 | 116.8399 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3266 | 6.7858 | 1 | 0.99477 | 116.2505 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3279 | 6.7596 | -1 | -1.0052 | 115.9498 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3272 | 59.8383 | -6.36 | -6.3818 | 116.8395 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3276 | 6.7858 | 1 | 0.99481 | 116.2505 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3289 | 6.7596 | -1 | -1.0053 | 115.9498 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3282 | 59.8383 | -6.36 | -6.3818 | 116.8395 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3286 | 6.7858 | 1 | 0.99484 | 116.2505 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3299 | 6.7596 | -1 | -1.0054 | 115.9498 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3292 | 59.8383 | -6.36 | -6.3818 | 116.8395 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3296 | 6.7858 | 1 | 0.99488 | 116.2505 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3309 | 6.7596 | -1 | -1.0055 | 115.9498 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3302 | 59.8383 | -6.36 | -6.3818 | 116.8395 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3306 | 6.7858 | 1 | 0.99492 | 116.2505 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3319 | 6.7596 | -1 | -1.0056 | 115.9498 | 0.98486 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3312 | 59.8383 | -6.36 | -6.3818 | 116.8395 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3316 | 6.7858 | 1 | 0.99496 | 116.2505 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3329 | 6.7611 | -1 | -1.0057 | 115.9538 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3322 | 59.8383 | -6.36 | -6.3818 | 116.8395 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3326 | 6.7821 | 1 | 0.99497 | 116.237 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3339 | 6.7611 | -1 | -1.0059 | 115.9538 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3332 | 59.8383 | -6.36 | -6.3818 | 116.8395 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3336 | 6.7821 | 1 | 0.99498 | 116.237 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3349 | 6.7611 | -1 | -1.006 | 115.9538 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3342 | 59.8383 | -6.36 | -6.3818 | 116.8395 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3346 | 6.7821 | 1 | 0.995 | 116.237 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3359 | 6.7611 | -1 | -1.0061 | 115.9538 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3352 | 59.8276 | -6.36 | -6.3816 | 116.8537 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3356 | 6.7821 | 1 | 0.99501 | 116.237 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3369 | 6.7611 | -1 | -1.0063 | 115.9538 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3362 | 59.8276 | -6.36 | -6.3814 | 116.8537 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3366 | 6.7821 | 1 | 0.99503 | 116.237 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3379 | 6.7611 | -1 | -1.0064 | 115.9538 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3372 | 59.8276 | -6.36 | -6.3813 | 116.8537 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3376 | 6.7821 | 1 | 0.99504 | 116.237 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3389 | 6.7611 | -1 | -1.0065 | 115.9538 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3382 | 59.8276 | -6.36 | -6.3811 | 116.8537 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3386 | 6.7821 | 1 | 0.99505 | 116.237 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3399 | 6.7611 | -1 | -1.0066 | 115.9538 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3392 | 59.8276 | -6.36 | -6.3809 | 116.8537 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3396 | 6.7821 | 1 | 0.99507 | 116.237 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3409 | 6.7582 | -1 | -1.0067 | 115.9345 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3402 | 59.8276 | -6.36 | -6.3808 | 116.8537 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3406 | 6.7821 | 1 | 0.99508 | 116.237 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3419 | 6.7582 | -1 | -1.0067 | 115.9345 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3412 | 59.8276 | -6.36 | -6.3806 | 116.8537 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3416 | 6.7825 | 1 | 0.99515 | 116.2415 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3429 | 6.7582 | -1 | -1.0067 | 115.9345 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3422 | 59.8276 | -6.36 | -6.3804 | 116.8537 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3426 | 6.7825 | 1 | 0.99523 | 116.2415 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3439 | 6.7582 | -1 | -1.0067 | 115.9345 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3432 | 59.7818 | -6.36 | -6.3801 | 116.8599 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3436 | 6.7825 | 1 | 0.9953 | 116.2415 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3449 | 6.7582 | -1 | -1.0067 | 115.9345 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3442 | 59.7818 | -6.36 | -6.3798 | 116.8599 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3446 | 6.7825 | 1 | 0.99537 | 116.2415 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3459 | 6.7582 | -1 | -1.0067 | 115.9345 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3452 | 59.7818 | -6.36 | -6.3795 | 116.8599 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3456 | 6.7825 | 1 | 0.99545 | 116.2415 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3469 | 6.7582 | -1 | -1.0067 | 115.9345 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3462 | 59.7818 | -6.36 | -6.3792 | 116.8599 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3466 | 6.7825 | 1 | 0.99552 | 116.2415 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3479 | 6.7582 | -1 | -1.0067 | 115.9345 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3472 | 59.7818 | -6.36 | -6.3788 | 116.8599 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3476 | 6.7825 | 1 | 0.99559 | 116.2415 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3489 | 6.7582 | -1 | -1.0067 | 115.9345 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3482 | 59.7818 | -6.36 | -6.3785 | 116.8599 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3486 | 6.7825 | 1 | 0.99567 | 116.2415 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3499 | 6.7558 | -1 | -1.0066 | 115.925 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3492 | 59.7818 | -6.36 | -6.3782 | 116.8599 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3496 | 6.7832 | 1 | 0.99574 | 116.246 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3509 | 6.7558 | -1 | -1.0065 | 115.925 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3502 | 59.7818 | -6.36 | -6.3779 | 116.8599 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3506 | 6.7832 | 1 | 0.99581 | 116.246 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3519 | 6.7558 | -1 | -1.0065 | 115.925 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3512 | 59.7818 | -6.36 | -6.3776 | 116.8599 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3516 | 6.7832 | 1 | 0.99588 | 116.246 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3529 | 6.7558 | -1 | -1.0064 | 115.925 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3522 | 59.7783 | -6.36 | -6.3776 | 116.8532 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3526 | 6.7832 | 1 | 0.99595 | 116.246 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3539 | 6.7558 | -1 | -1.0063 | 115.925 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3532 | 59.7783 | -6.36 | -6.3775 | 116.8532 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3536 | 6.7832 | 1 | 0.99603 | 116.246 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3549 | 6.7558 | -1 | -1.0062 | 115.925 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3542 | 59.7783 | -6.36 | -6.3775 | 116.8532 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3546 | 6.7832 | 1 | 0.9961 | 116.246 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3559 | 6.7558 | -1 | -1.0061 | 115.925 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3552 | 59.7783 | -6.36 | -6.3775 | 116.8532 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3556 | 6.7832 | 1 | 0.99617 | 116.246 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3569 | 6.7558 | -1 | -1.006 | 115.925 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3562 | 59.7783 | -6.36 | -6.3774 | 116.8532 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3566 | 6.7832 | 1 | 0.99624 | 116.246 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3579 | 6.7618 | -1 | -1.0059 | 115.9403 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3572 | 59.7783 | -6.36 | -6.3774 | 116.8532 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3576 | 6.7854 | 1 | 0.99627 | 116.2457 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3589 | 6.7618 | -1 | -1.0058 | 115.9403 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3582 | 59.7783 | -6.36 | -6.3774 | 116.8532 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3586 | 6.7854 | 1 | 0.99629 | 116.2457 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3599 | 6.7618 | -1 | -1.0057 | 115.9403 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3592 | 59.7783 | -6.36 | -6.3774 | 116.8532 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3596 | 6.7854 | 1 | 0.99632 | 116.2457 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3609 | 6.7618 | -1 | -1.0056 | 115.9403 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3602 | 59.8188 | -6.36 | -6.3778 | 116.8677 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3606 | 6.7854 | 1 | 0.99635 | 116.2457 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3619 | 6.7618 | -1 | -1.0055 | 115.9403 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3612 | 59.8188 | -6.36 | -6.3782 | 116.8677 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3616 | 6.7854 | 1 | 0.99637 | 116.2457 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3629 | 6.7618 | -1 | -1.0054 | 115.9403 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3622 | 59.8188 | -6.36 | -6.3786 | 116.8677 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3626 | 6.7854 | 1 | 0.9964 | 116.2457 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3639 | 6.7618 | -1 | -1.0053 | 115.9403 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3632 | 59.8188 | -6.36 | -6.379 | 116.8677 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3636 | 6.7854 | 1 | 0.99643 | 116.2457 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3649 | 6.7618 | -1 | -1.0052 | 115.9403 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3642 | 59.8188 | -6.36 | -6.3794 | 116.8677 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3646 | 6.7854 | 1 | 0.99645 | 116.2457 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3659 | 6.7597 | -1 | -1.0051 | 115.9287 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3652 | 59.8188 | -6.36 | -6.3798 | 116.8677 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3656 | 6.7854 | 1 | 0.99648 | 116.2457 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3669 | 6.7597 | -1 | -1.005 | 115.9287 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3662 | 59.8188 | -6.36 | -6.3802 | 116.8677 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3666 | 6.7883 | 1 | 0.99646 | 116.255 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3679 | 6.7597 | -1 | -1.0049 | 115.9287 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3672 | 59.8188 | -6.36 | -6.3806 | 116.8677 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3676 | 6.7883 | 1 | 0.99644 | 116.255 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3689 | 6.7597 | -1 | -1.0049 | 115.9287 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3682 | 59.7957 | -6.36 | -6.3807 | 116.88 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3686 | 6.7883 | 1 | 0.99642 | 116.255 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3699 | 6.7597 | -1 | -1.0048 | 115.9287 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3692 | 59.7957 | -6.36 | -6.3808 | 116.88 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3696 | 6.7883 | 1 | 0.9964 | 116.255 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3709 | 6.7597 | -1 | -1.0047 | 115.9287 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3702 | 59.7957 | -6.36 | -6.381 | 116.88 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3706 | 6.7883 | 1 | 0.99638 | 116.255 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3719 | 6.7597 | -1 | -1.0046 | 115.9287 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3712 | 59.7957 | -6.36 | -6.3811 | 116.88 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3716 | 6.7883 | 1 | 0.99636 | 116.255 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3729 | 6.7597 | -1 | -1.0045 | 115.9287 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3722 | 59.7957 | -6.36 | -6.3812 | 116.88 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3726 | 6.7883 | 1 | 0.99634 | 116.255 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3739 | 6.7597 | -1 | -1.0044 | 115.9287 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3732 | 59.7957 | -6.36 | -6.3814 | 116.88 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3736 | 6.7883 | 1 | 0.99632 | 116.255 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3749 | 6.7591 | -1 | -1.0044 | 115.9273 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3742 | 59.7957 | -6.36 | -6.3815 | 116.88 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3746 | 6.7891 | 1 | 0.99631 | 116.2488 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3759 | 6.7591 | -1 | -1.0043 | 115.9273 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3752 | 59.7957 | -6.36 | -6.3817 | 116.88 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3756 | 6.7891 | 1 | 0.99631 | 116.2488 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3769 | 6.7591 | -1 | -1.0043 | 115.9273 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3762 | 59.7957 | -6.36 | -6.3818 | 116.88 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3766 | 6.7891 | 1 | 0.9963 | 116.2488 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3779 | 6.7591 | -1 | -1.0042 | 115.9273 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3772 | 59.7943 | -6.36 | -6.3819 | 116.8635 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3776 | 6.7891 | 1 | 0.99629 | 116.2488 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3789 | 6.7591 | -1 | -1.0042 | 115.9273 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3782 | 59.7943 | -6.36 | -6.382 | 116.8635 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3786 | 6.7891 | 1 | 0.99628 | 116.2488 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3799 | 6.7591 | -1 | -1.0041 | 115.9273 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3792 | 59.7943 | -6.36 | -6.3822 | 116.8635 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3796 | 6.7891 | 1 | 0.99627 | 116.2488 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3809 | 6.7591 | -1 | -1.0041 | 115.9273 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3802 | 59.7943 | -6.36 | -6.3823 | 116.8635 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3806 | 6.7891 | 1 | 0.99626 | 116.2488 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3819 | 6.7591 | -1 | -1.0041 | 115.9273 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3812 | 59.7943 | -6.36 | -6.3824 | 116.8635 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3816 | 6.7891 | 1 | 0.99625 | 116.2488 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3829 | 6.7663 | -1 | -1.004 | 115.9312 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3822 | 59.7943 | -6.36 | -6.3825 | 116.8635 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3826 | 6.7876 | 1 | 0.99617 | 116.2467 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3839 | 6.7663 | -1 | -1.004 | 115.9312 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3832 | 59.7943 | -6.36 | -6.3826 | 116.8635 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3836 | 6.7876 | 1 | 0.9961 | 116.2467 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3849 | 6.7663 | -1 | -1.004 | 115.9312 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3842 | 59.7943 | -6.36 | -6.3828 | 116.8635 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3846 | 6.7876 | 1 | 0.99602 | 116.2467 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3859 | 6.7663 | -1 | -1.004 | 115.9312 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3852 | 59.8538 | -6.36 | -6.3831 | 116.8499 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3856 | 6.7876 | 1 | 0.99595 | 116.2467 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3869 | 6.7663 | -1 | -1.0039 | 115.9312 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3862 | 59.8538 | -6.36 | -6.3834 | 116.8499 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3866 | 6.7876 | 1 | 0.99588 | 116.2467 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3879 | 6.7663 | -1 | -1.0039 | 115.9312 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3872 | 59.8538 | -6.36 | -6.3837 | 116.8499 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3876 | 6.7876 | 1 | 0.9958 | 116.2467 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3889 | 6.7663 | -1 | -1.0039 | 115.9312 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3882 | 59.8538 | -6.36 | -6.384 | 116.8499 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3886 | 6.7876 | 1 | 0.99573 | 116.2467 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3899 | 6.7663 | -1 | -1.0039 | 115.9312 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3892 | 59.8538 | -6.36 | -6.3843 | 116.8499 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3896 | 6.7876 | 1 | 0.99565 | 116.2467 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3909 | 6.7576 | -1 | -1.0038 | 115.932 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3902 | 59.8538 | -6.36 | -6.3846 | 116.8499 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3906 | 6.7876 | 1 | 0.99558 | 116.2467 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3919 | 6.7576 | -1 | -1.0037 | 115.932 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3912 | 59.8538 | -6.36 | -6.385 | 116.8499 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3916 | 6.7824 | 1 | 0.99548 | 116.2377 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3929 | 6.7576 | -1 | -1.0037 | 115.932 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3922 | 59.8538 | -6.36 | -6.3853 | 116.8499 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3926 | 6.7824 | 1 | 0.99539 | 116.2377 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3939 | 6.7576 | -1 | -1.0036 | 115.932 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3932 | 59.8922 | -6.36 | -6.3858 | 116.8544 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3936 | 6.7824 | 1 | 0.99529 | 116.2377 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3949 | 6.7576 | -1 | -1.0035 | 115.932 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3942 | 59.8922 | -6.36 | -6.3864 | 116.8544 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3946 | 6.7824 | 1 | 0.99519 | 116.2377 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3959 | 6.7576 | -1 | -1.0035 | 115.932 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3952 | 59.8922 | -6.36 | -6.3869 | 116.8544 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3956 | 6.7824 | 1 | 0.9951 | 116.2377 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3969 | 6.7576 | -1 | -1.0034 | 115.932 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3962 | 59.8922 | -6.36 | -6.3874 | 116.8544 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3966 | 6.7824 | 1 | 0.995 | 116.2377 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3979 | 6.7576 | -1 | -1.0033 | 115.932 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3972 | 59.8922 | -6.36 | -6.388 | 116.8544 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3976 | 6.7824 | 1 | 0.9949 | 116.2377 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3989 | 6.7576 | -1 | -1.0033 | 115.932 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3982 | 59.8922 | -6.36 | -6.3885 | 116.8544 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3986 | 6.7824 | 1 | 0.99481 | 116.2377 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.3999 | 6.7571 | -1 | -1.0032 | 115.9349 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.3992 | 59.8922 | -6.36 | -6.3891 | 116.8544 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.3996 | 6.7865 | 1 | 0.99475 | 116.2322 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4009 | 6.7571 | -1 | -1.0032 | 115.9349 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4002 | 59.8922 | -6.36 | -6.3896 | 116.8544 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4006 | 6.7865 | 1 | 0.99468 | 116.2322 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4019 | 6.7571 | -1 | -1.0032 | 115.9349 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4012 | 59.8922 | -6.36 | -6.3901 | 116.8544 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4016 | 6.7865 | 1 | 0.99462 | 116.2322 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4029 | 6.7571 | -1 | -1.0031 | 115.9349 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4022 | 59.8754 | -6.36 | -6.3903 | 116.8434 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4026 | 6.7865 | 1 | 0.99456 | 116.2322 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4039 | 6.7571 | -1 | -1.0031 | 115.9349 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4032 | 59.8754 | -6.36 | -6.3905 | 116.8434 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4036 | 6.7865 | 1 | 0.9945 | 116.2322 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4049 | 6.7571 | -1 | -1.0031 | 115.9349 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4042 | 59.8754 | -6.36 | -6.3907 | 116.8434 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4046 | 6.7865 | 1 | 0.99444 | 116.2322 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4059 | 6.7571 | -1 | -1.003 | 115.9349 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4052 | 59.8754 | -6.36 | -6.3908 | 116.8434 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4056 | 6.7865 | 1 | 0.99438 | 116.2322 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4069 | 6.7571 | -1 | -1.003 | 115.9349 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4062 | 59.8754 | -6.36 | -6.391 | 116.8434 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4066 | 6.7865 | 1 | 0.99431 | 116.2322 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4079 | 6.7622 | -1 | -1.003 | 115.9418 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4072 | 59.8754 | -6.36 | -6.3912 | 116.8434 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4076 | 6.7875 | 1 | 0.99424 | 116.2372 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4089 | 6.7622 | -1 | -1.003 | 115.9418 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4082 | 59.8754 | -6.36 | -6.3914 | 116.8434 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4086 | 6.7875 | 1 | 0.99417 | 116.2372 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4099 | 6.7622 | -1 | -1.003 | 115.9418 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4092 | 59.8754 | -6.36 | -6.3915 | 116.8434 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4096 | 6.7875 | 1 | 0.99409 | 116.2372 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4109 | 6.7622 | -1 | -1.003 | 115.9418 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4102 | 59.8464 | -6.36 | -6.391 | 116.8534 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4106 | 6.7875 | 1 | 0.99402 | 116.2372 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4119 | 6.7622 | -1 | -1.003 | 115.9418 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4112 | 59.8464 | -6.36 | -6.3904 | 116.8534 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4116 | 6.7875 | 1 | 0.99394 | 116.2372 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4129 | 6.7622 | -1 | -1.0029 | 115.9418 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4122 | 59.8464 | -6.36 | -6.3898 | 116.8534 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4126 | 6.7875 | 1 | 0.99387 | 116.2372 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4139 | 6.7622 | -1 | -1.0029 | 115.9418 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4132 | 59.8464 | -6.36 | -6.3892 | 116.8534 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4136 | 6.7875 | 1 | 0.9938 | 116.2372 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4149 | 6.7622 | -1 | -1.0029 | 115.9418 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4142 | 59.8464 | -6.36 | -6.3886 | 116.8534 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4146 | 6.7875 | 1 | 0.99372 | 116.2372 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4159 | 6.7709 | -1 | -1.003 | 115.9391 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4152 | 59.8464 | -6.36 | -6.388 | 116.8534 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4156 | 6.7875 | 1 | 0.99365 | 116.2372 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4169 | 6.7709 | -1 | -1.0031 | 115.9391 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4162 | 59.8464 | -6.36 | -6.3874 | 116.8534 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4166 | 6.7916 | 1 | 0.9936 | 116.2303 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4179 | 6.7709 | -1 | -1.0032 | 115.9391 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4172 | 59.8464 | -6.36 | -6.3869 | 116.8534 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4176 | 6.7916 | 1 | 0.99354 | 116.2303 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4189 | 6.7709 | -1 | -1.0033 | 115.9391 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4182 | 59.834 | -6.36 | -6.3867 | 116.8905 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4186 | 6.7916 | 1 | 0.99349 | 116.2303 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4199 | 6.7709 | -1 | -1.0034 | 115.9391 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4192 | 59.834 | -6.36 | -6.3865 | 116.8905 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4196 | 6.7916 | 1 | 0.99344 | 116.2303 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4209 | 6.7709 | -1 | -1.0035 | 115.9391 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4202 | 59.834 | -6.36 | -6.3864 | 116.8905 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4206 | 6.7916 | 1 | 0.99338 | 116.2303 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4219 | 6.7709 | -1 | -1.0037 | 115.9391 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4212 | 59.834 | -6.36 | -6.3862 | 116.8905 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4216 | 6.7916 | 1 | 0.99333 | 116.2303 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4229 | 6.7709 | -1 | -1.0038 | 115.9391 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4222 | 59.834 | -6.36 | -6.386 | 116.8905 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4226 | 6.7916 | 1 | 0.99328 | 116.2303 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4239 | 6.7709 | -1 | -1.0039 | 115.9391 | 0.98495 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4232 | 59.834 | -6.36 | -6.3859 | 116.8905 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4236 | 6.7916 | 1 | 0.99322 | 116.2303 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4249 | 6.7748 | -1 | -1.004 | 115.9232 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4242 | 59.834 | -6.36 | -6.3857 | 116.8905 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4246 | 6.7919 | 1 | 0.99325 | 116.2282 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4259 | 6.7748 | -1 | -1.0042 | 115.9232 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4252 | 59.834 | -6.36 | -6.3855 | 116.8905 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4256 | 6.7919 | 1 | 0.99328 | 116.2282 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4269 | 6.7748 | -1 | -1.0043 | 115.9232 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4262 | 59.834 | -6.36 | -6.3854 | 116.8905 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4266 | 6.7919 | 1 | 0.99331 | 116.2282 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4279 | 6.7748 | -1 | -1.0045 | 115.9232 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4272 | 59.837 | -6.36 | -6.3856 | 116.884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4276 | 6.7919 | 1 | 0.99334 | 116.2282 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4289 | 6.7748 | -1 | -1.0046 | 115.9232 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4282 | 59.837 | -6.36 | -6.3859 | 116.884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4286 | 6.7919 | 1 | 0.99337 | 116.2282 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4299 | 6.7748 | -1 | -1.0048 | 115.9232 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4292 | 59.837 | -6.36 | -6.3861 | 116.884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4296 | 6.7919 | 1 | 0.9934 | 116.2282 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4309 | 6.7748 | -1 | -1.005 | 115.9232 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4302 | 59.837 | -6.36 | -6.3864 | 116.884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4306 | 6.7919 | 1 | 0.99343 | 116.2282 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4319 | 6.7748 | -1 | -1.0051 | 115.9232 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4312 | 59.837 | -6.36 | -6.3866 | 116.884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4316 | 6.7919 | 1 | 0.99346 | 116.2282 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4329 | 6.7579 | -1 | -1.0051 | 115.9299 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4322 | 59.837 | -6.36 | -6.3869 | 116.884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4326 | 6.785 | 1 | 0.99348 | 116.2333 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4339 | 6.7579 | -1 | -1.005 | 115.9299 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4332 | 59.837 | -6.36 | -6.3871 | 116.884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4336 | 6.785 | 1 | 0.99351 | 116.2333 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4349 | 6.7579 | -1 | -1.005 | 115.9299 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4342 | 59.837 | -6.36 | -6.3873 | 116.884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4346 | 6.785 | 1 | 0.99354 | 116.2333 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4359 | 6.7579 | -1 | -1.005 | 115.9299 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4352 | 59.8232 | -6.36 | -6.3875 | 116.8702 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4356 | 6.785 | 1 | 0.99356 | 116.2333 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4369 | 6.7579 | -1 | -1.0049 | 115.9299 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4362 | 59.8232 | -6.36 | -6.3877 | 116.8702 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4366 | 6.785 | 1 | 0.99359 | 116.2333 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4379 | 6.7579 | -1 | -1.0049 | 115.9299 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4372 | 59.8232 | -6.36 | -6.3879 | 116.8702 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4376 | 6.785 | 1 | 0.99362 | 116.2333 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4389 | 6.7579 | -1 | -1.0048 | 115.9299 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4382 | 59.8232 | -6.36 | -6.3881 | 116.8702 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4386 | 6.785 | 1 | 0.99365 | 116.2333 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4399 | 6.7579 | -1 | -1.0048 | 115.9299 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4392 | 59.8232 | -6.36 | -6.3883 | 116.8702 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4396 | 6.785 | 1 | 0.99367 | 116.2333 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4409 | 6.7561 | -1 | -1.0046 | 115.9535 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4402 | 59.8232 | -6.36 | -6.3885 | 116.8702 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4406 | 6.785 | 1 | 0.9937 | 116.2333 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4419 | 6.7561 | -1 | -1.0045 | 115.9535 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4412 | 59.8232 | -6.36 | -6.3886 | 116.8702 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4416 | 6.7777 | 1 | 0.9936 | 116.2297 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4429 | 6.7561 | -1 | -1.0043 | 115.9535 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4422 | 59.8232 | -6.36 | -6.3888 | 116.8702 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4426 | 6.7777 | 1 | 0.99349 | 116.2297 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4439 | 6.7561 | -1 | -1.0042 | 115.9535 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4432 | 59.8292 | -6.36 | -6.3891 | 116.8683 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4436 | 6.7777 | 1 | 0.99339 | 116.2297 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4449 | 6.7561 | -1 | -1.004 | 115.9535 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4442 | 59.8292 | -6.36 | -6.3895 | 116.8683 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4446 | 6.7777 | 1 | 0.99329 | 116.2297 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4459 | 6.7561 | -1 | -1.0038 | 115.9535 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4452 | 59.8292 | -6.36 | -6.3898 | 116.8683 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4456 | 6.7777 | 1 | 0.99318 | 116.2297 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4469 | 6.7561 | -1 | -1.0037 | 115.9535 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4462 | 59.8292 | -6.36 | -6.3901 | 116.8683 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4466 | 6.7777 | 1 | 0.99308 | 116.2297 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4479 | 6.7561 | -1 | -1.0035 | 115.9535 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4472 | 59.8292 | -6.36 | -6.3904 | 116.8683 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4476 | 6.7777 | 1 | 0.99298 | 116.2297 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4489 | 6.7561 | -1 | -1.0034 | 115.9535 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4482 | 59.8292 | -6.36 | -6.3907 | 116.8683 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4486 | 6.7777 | 1 | 0.99287 | 116.2297 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4499 | 6.7672 | -1 | -1.0033 | 115.9446 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4492 | 59.8292 | -6.36 | -6.391 | 116.8683 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4496 | 6.7747 | 1 | 0.99276 | 116.242 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4509 | 6.7672 | -1 | -1.0032 | 115.9446 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4502 | 59.8292 | -6.36 | -6.3914 | 116.8683 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4506 | 6.7747 | 1 | 0.99266 | 116.242 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4519 | 6.7672 | -1 | -1.0031 | 115.9446 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4512 | 59.8292 | -6.36 | -6.3917 | 116.8683 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4516 | 6.7747 | 1 | 0.99255 | 116.242 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4529 | 6.7672 | -1 | -1.003 | 115.9446 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4522 | 59.8458 | -6.36 | -6.3922 | 116.853 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4526 | 6.7747 | 1 | 0.99244 | 116.242 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4539 | 6.7672 | -1 | -1.0029 | 115.9446 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4532 | 59.8458 | -6.36 | -6.3928 | 116.853 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4536 | 6.7747 | 1 | 0.99233 | 116.242 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4549 | 6.7672 | -1 | -1.0028 | 115.9446 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4542 | 59.8458 | -6.36 | -6.3933 | 116.853 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4546 | 6.7747 | 1 | 0.99222 | 116.242 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4559 | 6.7672 | -1 | -1.0027 | 115.9446 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4552 | 59.8458 | -6.36 | -6.3938 | 116.853 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4556 | 6.7747 | 1 | 0.99211 | 116.242 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4569 | 6.7672 | -1 | -1.0026 | 115.9446 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4562 | 59.8458 | -6.36 | -6.3944 | 116.853 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4566 | 6.7747 | 1 | 0.992 | 116.242 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4579 | 6.7598 | -1 | -1.0024 | 115.942 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4572 | 59.8458 | -6.36 | -6.3949 | 116.853 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4576 | 6.7796 | 1 | 0.99195 | 116.2375 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4589 | 6.7598 | -1 | -1.0023 | 115.942 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4582 | 59.8458 | -6.36 | -6.3955 | 116.853 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4586 | 6.7796 | 1 | 0.99189 | 116.2375 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4599 | 6.7598 | -1 | -1.0021 | 115.942 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4592 | 59.8458 | -6.36 | -6.396 | 116.853 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4596 | 6.7796 | 1 | 0.99184 | 116.2375 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4609 | 6.7598 | -1 | -1.0019 | 115.942 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4602 | 59.8315 | -6.36 | -6.3962 | 116.8478 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4606 | 6.7796 | 1 | 0.99179 | 116.2375 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4619 | 6.7598 | -1 | -1.0017 | 115.942 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4612 | 59.8315 | -6.36 | -6.3965 | 116.8478 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4616 | 6.7796 | 1 | 0.99173 | 116.2375 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4629 | 6.7598 | -1 | -1.0016 | 115.942 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4622 | 59.8315 | -6.36 | -6.3967 | 116.8478 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4626 | 6.7796 | 1 | 0.99168 | 116.2375 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4639 | 6.7598 | -1 | -1.0014 | 115.942 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4632 | 59.8315 | -6.36 | -6.3969 | 116.8478 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4636 | 6.7796 | 1 | 0.99162 | 116.2375 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4649 | 6.7598 | -1 | -1.0012 | 115.942 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4642 | 59.8315 | -6.36 | -6.3971 | 116.8478 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4646 | 6.7796 | 1 | 0.99157 | 116.2375 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4659 | 6.7523 | -1 | -1.001 | 115.9498 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4652 | 59.8315 | -6.36 | -6.3974 | 116.8478 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4656 | 6.7796 | 1 | 0.99151 | 116.2375 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4669 | 6.7523 | -1 | -1.0009 | 115.9498 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4662 | 59.8315 | -6.36 | -6.3976 | 116.8478 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4666 | 6.7783 | 1 | 0.99143 | 116.2194 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4679 | 6.7523 | -1 | -1.0007 | 115.9498 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4672 | 59.8315 | -6.36 | -6.3978 | 116.8478 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4676 | 6.7783 | 1 | 0.99134 | 116.2194 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4689 | 6.7523 | -1 | -1.0005 | 115.9498 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4682 | 59.8195 | -6.36 | -6.3975 | 116.8594 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4686 | 6.7783 | 1 | 0.99125 | 116.2194 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4699 | 6.7523 | -1 | -1.0004 | 115.9498 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4692 | 59.8195 | -6.36 | -6.3971 | 116.8594 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4696 | 6.7783 | 1 | 0.99116 | 116.2194 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4709 | 6.7523 | -1 | -1.0002 | 115.9498 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4702 | 59.8195 | -6.36 | -6.3968 | 116.8594 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4706 | 6.7783 | 1 | 0.99108 | 116.2194 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4719 | 6.7523 | -1 | -1 | 115.9498 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4712 | 59.8195 | -6.36 | -6.3964 | 116.8594 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4716 | 6.7783 | 1 | 0.99099 | 116.2194 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4729 | 6.7523 | -1 | -0.99987 | 115.9498 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4722 | 59.8195 | -6.36 | -6.3961 | 116.8594 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4726 | 6.7783 | 1 | 0.9909 | 116.2194 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4739 | 6.7523 | -1 | -0.99971 | 115.9498 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4732 | 59.8195 | -6.36 | -6.3957 | 116.8594 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4736 | 6.7783 | 1 | 0.99081 | 116.2194 | 0.9903 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4749 | 6.7617 | -1 | -0.99961 | 115.9693 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4742 | 59.8195 | -6.36 | -6.3954 | 116.8594 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4746 | 6.7828 | 1 | 0.99078 | 116.2249 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4759 | 6.7617 | -1 | -0.99951 | 115.9693 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4752 | 59.8195 | -6.36 | -6.395 | 116.8594 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4756 | 6.7828 | 1 | 0.99074 | 116.2249 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4769 | 6.7617 | -1 | -0.99941 | 115.9693 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4762 | 59.8195 | -6.36 | -6.3946 | 116.8594 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4766 | 6.7828 | 1 | 0.99071 | 116.2249 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4779 | 6.7617 | -1 | -0.99931 | 115.9693 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4772 | 59.7916 | -6.36 | -6.3946 | 116.8564 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4776 | 6.7828 | 1 | 0.99068 | 116.2249 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4789 | 6.7617 | -1 | -0.99922 | 115.9693 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4782 | 59.7916 | -6.36 | -6.3945 | 116.8564 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4786 | 6.7828 | 1 | 0.99064 | 116.2249 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4799 | 6.7617 | -1 | -0.99912 | 115.9693 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4792 | 59.7916 | -6.36 | -6.3945 | 116.8564 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4796 | 6.7828 | 1 | 0.99061 | 116.2249 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4809 | 6.7617 | -1 | -0.99902 | 115.9693 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4802 | 59.7916 | -6.36 | -6.3944 | 116.8564 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4806 | 6.7828 | 1 | 0.99057 | 116.2249 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4819 | 6.7617 | -1 | -0.99892 | 115.9693 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4812 | 59.7916 | -6.36 | -6.3943 | 116.8564 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4816 | 6.7828 | 1 | 0.99054 | 116.2249 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4829 | 6.7688 | -1 | -0.99893 | 115.9679 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4822 | 59.7916 | -6.36 | -6.3943 | 116.8564 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4826 | 6.7813 | 1 | 0.99064 | 116.2293 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4839 | 6.7688 | -1 | -0.99894 | 115.9679 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4832 | 59.7916 | -6.36 | -6.3942 | 116.8564 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4836 | 6.7813 | 1 | 0.99074 | 116.2293 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4849 | 6.7688 | -1 | -0.99895 | 115.9679 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4842 | 59.7916 | -6.36 | -6.3941 | 116.8564 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4846 | 6.7813 | 1 | 0.99084 | 116.2293 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4859 | 6.7688 | -1 | -0.99896 | 115.9679 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4852 | 59.7703 | -6.36 | -6.3942 | 116.8446 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4856 | 6.7813 | 1 | 0.99094 | 116.2293 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4869 | 6.7688 | -1 | -0.99897 | 115.9679 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4862 | 59.7703 | -6.36 | -6.3943 | 116.8446 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4866 | 6.7813 | 1 | 0.99104 | 116.2293 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4879 | 6.7688 | -1 | -0.99898 | 115.9679 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4872 | 59.7703 | -6.36 | -6.3943 | 116.8446 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4876 | 6.7813 | 1 | 0.99114 | 116.2293 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4889 | 6.7688 | -1 | -0.99899 | 115.9679 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4882 | 59.7703 | -6.36 | -6.3944 | 116.8446 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4886 | 6.7813 | 1 | 0.99124 | 116.2293 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4899 | 6.7688 | -1 | -0.999 | 115.9679 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4892 | 59.7703 | -6.36 | -6.3944 | 116.8446 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4896 | 6.7813 | 1 | 0.99134 | 116.2293 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4909 | 6.7709 | -1 | -0.99909 | 115.9564 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4902 | 59.7703 | -6.36 | -6.3945 | 116.8446 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4906 | 6.7813 | 1 | 0.99144 | 116.2293 | 0.9901 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4919 | 6.7709 | -1 | -0.99919 | 115.9564 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4912 | 59.7703 | -6.36 | -6.3945 | 116.8446 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4916 | 6.7778 | 1 | 0.9915 | 116.2318 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4929 | 6.7709 | -1 | -0.99928 | 115.9564 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4922 | 59.7703 | -6.36 | -6.3946 | 116.8446 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4926 | 6.7778 | 1 | 0.99156 | 116.2318 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4939 | 6.7709 | -1 | -0.99937 | 115.9564 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4932 | 59.7816 | -6.36 | -6.395 | 116.8607 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4936 | 6.7778 | 1 | 0.99162 | 116.2318 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4949 | 6.7709 | -1 | -0.99947 | 115.9564 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4942 | 59.7816 | -6.36 | -6.3954 | 116.8607 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4946 | 6.7778 | 1 | 0.99167 | 116.2318 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4959 | 6.7709 | -1 | -0.99956 | 115.9564 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4952 | 59.7816 | -6.36 | -6.3958 | 116.8607 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4956 | 6.7778 | 1 | 0.99173 | 116.2318 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4969 | 6.7709 | -1 | -0.99966 | 115.9564 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4962 | 59.7816 | -6.36 | -6.3963 | 116.8607 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4966 | 6.7778 | 1 | 0.99179 | 116.2318 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4979 | 6.7709 | -1 | -0.99975 | 115.9564 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4972 | 59.7816 | -6.36 | -6.3967 | 116.8607 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4976 | 6.7778 | 1 | 0.99185 | 116.2318 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4989 | 6.7709 | -1 | -0.99984 | 115.9564 | 0.98484 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4982 | 59.7816 | -6.36 | -6.3971 | 116.8607 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4986 | 6.7778 | 1 | 0.99191 | 116.2318 | 0.99016 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.4999 | 6.7718 | -1 | -0.9999 | 115.96 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.4992 | 59.7816 | -6.36 | -6.3975 | 116.8607 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.4996 | 6.7819 | 1 | 0.99193 | 116.2328 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5009 | 6.7718 | -1 | -0.99996 | 115.96 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5002 | 59.7816 | -6.36 | -6.3979 | 116.8607 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5006 | 6.7819 | 1 | 0.99196 | 116.2328 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5019 | 6.7718 | -1 | -1 | 115.96 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5012 | 59.7816 | -6.36 | -6.3983 | 116.8607 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5016 | 6.7819 | 1 | 0.99199 | 116.2328 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5029 | 6.7718 | -1 | -1.0001 | 115.96 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5022 | 59.8247 | -6.36 | -6.399 | 116.8751 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5026 | 6.7819 | 1 | 0.99201 | 116.2328 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5039 | 6.7718 | -1 | -1.0001 | 115.96 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5032 | 59.8247 | -6.36 | -6.3997 | 116.8751 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5036 | 6.7819 | 1 | 0.99204 | 116.2328 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5049 | 6.7718 | -1 | -1.0002 | 115.96 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5042 | 59.8247 | -6.36 | -6.4003 | 116.8751 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5046 | 6.7819 | 1 | 0.99207 | 116.2328 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5059 | 6.7718 | -1 | -1.0003 | 115.96 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5052 | 59.8247 | -6.36 | -6.401 | 116.8751 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5056 | 6.7819 | 1 | 0.99209 | 116.2328 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5069 | 6.7718 | -1 | -1.0003 | 115.96 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5062 | 59.8247 | -6.36 | -6.4016 | 116.8751 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5066 | 6.7819 | 1 | 0.99212 | 116.2328 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5079 | 6.7718 | -1 | -1.0004 | 115.9391 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5072 | 59.8247 | -6.36 | -6.4023 | 116.8751 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5076 | 6.7819 | 1 | 0.99215 | 116.2268 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5089 | 6.7718 | -1 | -1.0005 | 115.9391 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5082 | 59.8247 | -6.36 | -6.403 | 116.8751 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5086 | 6.7819 | 1 | 0.99217 | 116.2268 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5099 | 6.7718 | -1 | -1.0006 | 115.9391 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5092 | 59.8247 | -6.36 | -6.4036 | 116.8751 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5096 | 6.7819 | 1 | 0.9922 | 116.2268 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5109 | 6.7718 | -1 | -1.0007 | 115.9391 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5102 | 59.835 | -6.36 | -6.4038 | 116.8604 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5106 | 6.7819 | 1 | 0.99223 | 116.2268 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5119 | 6.7718 | -1 | -1.0008 | 115.9391 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5112 | 59.835 | -6.36 | -6.4039 | 116.8604 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5116 | 6.7819 | 1 | 0.99225 | 116.2268 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5129 | 6.7718 | -1 | -1.0009 | 115.9391 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5122 | 59.835 | -6.36 | -6.404 | 116.8604 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5126 | 6.7819 | 1 | 0.99228 | 116.2268 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5139 | 6.7718 | -1 | -1.001 | 115.9391 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5132 | 59.835 | -6.36 | -6.4041 | 116.8604 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5136 | 6.7819 | 1 | 0.99231 | 116.2268 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5149 | 6.7718 | -1 | -1.0011 | 115.9391 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5142 | 59.835 | -6.36 | -6.4042 | 116.8604 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5146 | 6.7819 | 1 | 0.99233 | 116.2268 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5159 | 6.7667 | -1 | -1.0011 | 115.952 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5152 | 59.835 | -6.36 | -6.4044 | 116.8604 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5156 | 6.7819 | 1 | 0.99236 | 116.2268 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5169 | 6.7667 | -1 | -1.0011 | 115.952 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5162 | 59.835 | -6.36 | -6.4045 | 116.8604 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5166 | 6.7859 | 1 | 0.99231 | 116.2303 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5179 | 6.7667 | -1 | -1.0011 | 115.952 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5172 | 59.835 | -6.36 | -6.4046 | 116.8604 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5176 | 6.7859 | 1 | 0.99226 | 116.2303 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5189 | 6.7667 | -1 | -1.0011 | 115.952 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5182 | 59.8391 | -6.36 | -6.405 | 116.8583 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5186 | 6.7859 | 1 | 0.99221 | 116.2303 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5199 | 6.7667 | -1 | -1.0011 | 115.952 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5192 | 59.8391 | -6.36 | -6.4053 | 116.8583 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5196 | 6.7859 | 1 | 0.99216 | 116.2303 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5209 | 6.7667 | -1 | -1.0011 | 115.952 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5202 | 59.8391 | -6.36 | -6.4057 | 116.8583 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5206 | 6.7859 | 1 | 0.9921 | 116.2303 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5219 | 6.7667 | -1 | -1.0012 | 115.952 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5212 | 59.8391 | -6.36 | -6.4061 | 116.8583 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5216 | 6.7859 | 1 | 0.99205 | 116.2303 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5229 | 6.7667 | -1 | -1.0012 | 115.952 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5222 | 59.8391 | -6.36 | -6.4064 | 116.8583 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5226 | 6.7859 | 1 | 0.992 | 116.2303 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5239 | 6.7667 | -1 | -1.0012 | 115.952 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5232 | 59.8391 | -6.36 | -6.4068 | 116.8583 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5236 | 6.7859 | 1 | 0.99195 | 116.2303 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5249 | 6.7501 | -1 | -1.0011 | 115.9591 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5242 | 59.8391 | -6.36 | -6.4072 | 116.8583 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5246 | 6.7854 | 1 | 0.99189 | 116.2337 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5259 | 6.7501 | -1 | -1.001 | 115.9591 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5252 | 59.8391 | -6.36 | -6.4076 | 116.8583 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5256 | 6.7854 | 1 | 0.99184 | 116.2337 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5269 | 6.7501 | -1 | -1.0009 | 115.9591 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5262 | 59.8391 | -6.36 | -6.4079 | 116.8583 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5266 | 6.7854 | 1 | 0.99178 | 116.2337 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5279 | 6.7501 | -1 | -1.0008 | 115.9591 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5272 | 59.8316 | -6.36 | -6.408 | 116.8644 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5276 | 6.7854 | 1 | 0.99173 | 116.2337 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5289 | 6.7501 | -1 | -1.0008 | 115.9591 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5282 | 59.8316 | -6.36 | -6.4081 | 116.8644 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5286 | 6.7854 | 1 | 0.99167 | 116.2337 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5299 | 6.7501 | -1 | -1.0007 | 115.9591 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5292 | 59.8316 | -6.36 | -6.4081 | 116.8644 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5296 | 6.7854 | 1 | 0.99162 | 116.2337 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5309 | 6.7501 | -1 | -1.0006 | 115.9591 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5302 | 59.8316 | -6.36 | -6.4082 | 116.8644 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5306 | 6.7854 | 1 | 0.99156 | 116.2337 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5319 | 6.7501 | -1 | -1.0005 | 115.9591 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5312 | 59.8316 | -6.36 | -6.4083 | 116.8644 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5316 | 6.7854 | 1 | 0.99151 | 116.2337 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5329 | 6.7531 | -1 | -1.0004 | 115.9413 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5322 | 59.8316 | -6.36 | -6.4083 | 116.8644 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5326 | 6.7849 | 1 | 0.99143 | 116.2301 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5339 | 6.7531 | -1 | -1.0003 | 115.9413 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5332 | 59.8316 | -6.36 | -6.4084 | 116.8644 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5336 | 6.7849 | 1 | 0.99135 | 116.2301 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5349 | 6.7531 | -1 | -1.0001 | 115.9413 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5342 | 59.8316 | -6.36 | -6.4085 | 116.8644 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5346 | 6.7849 | 1 | 0.99127 | 116.2301 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5359 | 6.7531 | -1 | -1 | 115.9413 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5352 | 59.7999 | -6.36 | -6.4077 | 116.8574 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5356 | 6.7849 | 1 | 0.99119 | 116.2301 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5369 | 6.7531 | -1 | -0.99988 | 115.9413 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5362 | 59.7999 | -6.36 | -6.4069 | 116.8574 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5366 | 6.7849 | 1 | 0.99112 | 116.2301 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5379 | 6.7531 | -1 | -0.99975 | 115.9413 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5372 | 59.7999 | -6.36 | -6.4061 | 116.8574 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5376 | 6.7849 | 1 | 0.99104 | 116.2301 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5389 | 6.7531 | -1 | -0.99963 | 115.9413 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5382 | 59.7999 | -6.36 | -6.4054 | 116.8574 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5386 | 6.7849 | 1 | 0.99096 | 116.2301 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5399 | 6.7531 | -1 | -0.9995 | 115.9413 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5392 | 59.7999 | -6.36 | -6.4046 | 116.8574 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5396 | 6.7849 | 1 | 0.99088 | 116.2301 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5409 | 6.7662 | -1 | -0.99946 | 115.9529 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5402 | 59.7999 | -6.36 | -6.4038 | 116.8574 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5406 | 6.7849 | 1 | 0.9908 | 116.2301 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5419 | 6.7662 | -1 | -0.99941 | 115.9529 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5412 | 59.7999 | -6.36 | -6.403 | 116.8574 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5416 | 6.7852 | 1 | 0.99076 | 116.2323 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5429 | 6.7662 | -1 | -0.99937 | 115.9529 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5422 | 59.7999 | -6.36 | -6.4023 | 116.8574 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5426 | 6.7852 | 1 | 0.99071 | 116.2323 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5439 | 6.7662 | -1 | -0.99932 | 115.9529 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5432 | 59.788 | -6.36 | -6.4016 | 116.8563 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5436 | 6.7852 | 1 | 0.99067 | 116.2323 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5449 | 6.7662 | -1 | -0.99927 | 115.9529 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5442 | 59.788 | -6.36 | -6.4009 | 116.8563 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5446 | 6.7852 | 1 | 0.99063 | 116.2323 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5459 | 6.7662 | -1 | -0.99923 | 115.9529 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5452 | 59.788 | -6.36 | -6.4002 | 116.8563 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5456 | 6.7852 | 1 | 0.99058 | 116.2323 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5469 | 6.7662 | -1 | -0.99918 | 115.9529 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5462 | 59.788 | -6.36 | -6.3995 | 116.8563 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5466 | 6.7852 | 1 | 0.99054 | 116.2323 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5479 | 6.7662 | -1 | -0.99914 | 115.9529 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5472 | 59.788 | -6.36 | -6.3988 | 116.8563 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5476 | 6.7852 | 1 | 0.9905 | 116.2323 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5489 | 6.7662 | -1 | -0.99909 | 115.9529 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5482 | 59.788 | -6.36 | -6.3981 | 116.8563 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5486 | 6.7852 | 1 | 0.99045 | 116.2323 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5499 | 6.762 | -1 | -0.99917 | 115.9698 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5492 | 59.788 | -6.36 | -6.3974 | 116.8563 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5496 | 6.7846 | 1 | 0.99043 | 116.2306 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5509 | 6.762 | -1 | -0.99925 | 115.9698 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5502 | 59.788 | -6.36 | -6.3967 | 116.8563 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5506 | 6.7846 | 1 | 0.99042 | 116.2306 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5519 | 6.762 | -1 | -0.99933 | 115.9698 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5512 | 59.788 | -6.36 | -6.396 | 116.8563 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5516 | 6.7846 | 1 | 0.9904 | 116.2306 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5529 | 6.762 | -1 | -0.99941 | 115.9698 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5522 | 59.7837 | -6.36 | -6.3955 | 116.8693 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5526 | 6.7846 | 1 | 0.99038 | 116.2306 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5539 | 6.762 | -1 | -0.99949 | 115.9698 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5532 | 59.7837 | -6.36 | -6.3951 | 116.8693 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5536 | 6.7846 | 1 | 0.99036 | 116.2306 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5549 | 6.762 | -1 | -0.99957 | 115.9698 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5542 | 59.7837 | -6.36 | -6.3946 | 116.8693 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5546 | 6.7846 | 1 | 0.99035 | 116.2306 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5559 | 6.762 | -1 | -0.99965 | 115.9698 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5552 | 59.7837 | -6.36 | -6.3942 | 116.8693 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5556 | 6.7846 | 1 | 0.99033 | 116.2306 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5569 | 6.762 | -1 | -0.99973 | 115.9698 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5562 | 59.7837 | -6.36 | -6.3937 | 116.8693 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5566 | 6.7846 | 1 | 0.99031 | 116.2306 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5579 | 6.7616 | -1 | -0.99974 | 115.9748 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5572 | 59.7837 | -6.36 | -6.3932 | 116.8693 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5576 | 6.7896 | 1 | 0.99025 | 116.2361 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5589 | 6.7616 | -1 | -0.99975 | 115.9748 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5582 | 59.7837 | -6.36 | -6.3928 | 116.8693 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5586 | 6.7896 | 1 | 0.99019 | 116.2361 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5599 | 6.7616 | -1 | -0.99976 | 115.9748 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5592 | 59.7837 | -6.36 | -6.3923 | 116.8693 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5596 | 6.7896 | 1 | 0.99012 | 116.2361 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5609 | 6.7616 | -1 | -0.99977 | 115.9748 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5602 | 59.7931 | -6.36 | -6.3928 | 116.8645 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5606 | 6.7896 | 1 | 0.99006 | 116.2361 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5619 | 6.7616 | -1 | -0.99977 | 115.9748 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5612 | 59.7931 | -6.36 | -6.3932 | 116.8645 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5616 | 6.7896 | 1 | 0.98999 | 116.2361 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5629 | 6.7616 | -1 | -0.99978 | 115.9748 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5622 | 59.7931 | -6.36 | -6.3937 | 116.8645 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5626 | 6.7896 | 1 | 0.98993 | 116.2361 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5639 | 6.7616 | -1 | -0.99979 | 115.9748 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5632 | 59.7931 | -6.36 | -6.3942 | 116.8645 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5636 | 6.7896 | 1 | 0.98987 | 116.2361 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5649 | 6.7616 | -1 | -0.9998 | 115.9748 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5642 | 59.7931 | -6.36 | -6.3946 | 116.8645 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5646 | 6.7896 | 1 | 0.9898 | 116.2361 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5659 | 6.7605 | -1 | -0.99975 | 115.9545 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5652 | 59.7931 | -6.36 | -6.3951 | 116.8645 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5656 | 6.7896 | 1 | 0.98974 | 116.2361 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5669 | 6.7605 | -1 | -0.9997 | 115.9545 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5662 | 59.7931 | -6.36 | -6.3955 | 116.8645 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5666 | 6.7872 | 1 | 0.98972 | 116.2371 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5679 | 6.7605 | -1 | -0.99966 | 115.9545 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5672 | 59.7931 | -6.36 | -6.396 | 116.8645 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5676 | 6.7872 | 1 | 0.9897 | 116.2371 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5689 | 6.7605 | -1 | -0.99961 | 115.9545 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5682 | 59.815 | -6.36 | -6.3967 | 116.8582 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5686 | 6.7872 | 1 | 0.98968 | 116.2371 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5699 | 6.7605 | -1 | -0.99956 | 115.9545 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5692 | 59.815 | -6.36 | -6.3974 | 116.8582 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5696 | 6.7872 | 1 | 0.98966 | 116.2371 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5709 | 6.7605 | -1 | -0.99952 | 115.9545 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5702 | 59.815 | -6.36 | -6.3981 | 116.8582 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5706 | 6.7872 | 1 | 0.98964 | 116.2371 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5719 | 6.7605 | -1 | -0.99947 | 115.9545 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5712 | 59.815 | -6.36 | -6.3987 | 116.8582 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5716 | 6.7872 | 1 | 0.98962 | 116.2371 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5729 | 6.7605 | -1 | -0.99942 | 115.9545 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5722 | 59.815 | -6.36 | -6.3994 | 116.8582 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5726 | 6.7872 | 1 | 0.9896 | 116.2371 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5739 | 6.7605 | -1 | -0.99938 | 115.9545 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5732 | 59.815 | -6.36 | -6.4001 | 116.8582 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5736 | 6.7872 | 1 | 0.98958 | 116.2371 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5749 | 6.7555 | -1 | -0.99931 | 115.9466 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5742 | 59.815 | -6.36 | -6.4008 | 116.8582 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5746 | 6.7841 | 1 | 0.9896 | 116.2372 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5759 | 6.7555 | -1 | -0.99923 | 115.9466 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5752 | 59.815 | -6.36 | -6.4015 | 116.8582 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5756 | 6.7841 | 1 | 0.98962 | 116.2372 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5769 | 6.7555 | -1 | -0.99916 | 115.9466 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5762 | 59.815 | -6.36 | -6.4021 | 116.8582 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5766 | 6.7841 | 1 | 0.98963 | 116.2372 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5779 | 6.7555 | -1 | -0.99909 | 115.9466 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5772 | 59.8249 | -6.36 | -6.402 | 116.8703 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5776 | 6.7841 | 1 | 0.98965 | 116.2372 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5789 | 6.7555 | -1 | -0.99902 | 115.9466 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5782 | 59.8249 | -6.36 | -6.4019 | 116.8703 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5786 | 6.7841 | 1 | 0.98967 | 116.2372 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5799 | 6.7555 | -1 | -0.99895 | 115.9466 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5792 | 59.8249 | -6.36 | -6.4019 | 116.8703 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5796 | 6.7841 | 1 | 0.98968 | 116.2372 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5809 | 6.7555 | -1 | -0.99888 | 115.9466 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5802 | 59.8249 | -6.36 | -6.4018 | 116.8703 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5806 | 6.7841 | 1 | 0.9897 | 116.2372 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5819 | 6.7555 | -1 | -0.99881 | 115.9466 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5812 | 59.8249 | -6.36 | -6.4017 | 116.8703 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5816 | 6.7841 | 1 | 0.98972 | 116.2372 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5829 | 6.7617 | -1 | -0.99885 | 115.9701 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5822 | 59.8249 | -6.36 | -6.4016 | 116.8703 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5826 | 6.7833 | 1 | 0.98979 | 116.241 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5839 | 6.7617 | -1 | -0.9989 | 115.9701 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5832 | 59.8249 | -6.36 | -6.4015 | 116.8703 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5836 | 6.7833 | 1 | 0.98985 | 116.241 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5849 | 6.7617 | -1 | -0.99895 | 115.9701 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5842 | 59.8249 | -6.36 | -6.4014 | 116.8703 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5846 | 6.7833 | 1 | 0.98992 | 116.241 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5859 | 6.7617 | -1 | -0.999 | 115.9701 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5852 | 59.8283 | -6.36 | -6.4014 | 116.8572 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5856 | 6.7833 | 1 | 0.98999 | 116.241 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5869 | 6.7617 | -1 | -0.99905 | 115.9701 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5862 | 59.8283 | -6.36 | -6.4015 | 116.8572 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5866 | 6.7833 | 1 | 0.99006 | 116.241 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5879 | 6.7617 | -1 | -0.9991 | 115.9701 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5872 | 59.8283 | -6.36 | -6.4015 | 116.8572 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5876 | 6.7833 | 1 | 0.99013 | 116.241 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5889 | 6.7617 | -1 | -0.99915 | 115.9701 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5882 | 59.8283 | -6.36 | -6.4016 | 116.8572 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5886 | 6.7833 | 1 | 0.99019 | 116.241 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5899 | 6.7617 | -1 | -0.9992 | 115.9701 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5892 | 59.8283 | -6.36 | -6.4016 | 116.8572 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5896 | 6.7833 | 1 | 0.99026 | 116.241 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5909 | 6.7683 | -1 | -0.99931 | 115.9673 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5902 | 59.8283 | -6.36 | -6.4017 | 116.8572 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5906 | 6.7833 | 1 | 0.99033 | 116.241 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5919 | 6.7683 | -1 | -0.99942 | 115.9673 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5912 | 59.8283 | -6.36 | -6.4017 | 116.8572 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5916 | 6.781 | 1 | 0.99036 | 116.2385 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5929 | 6.7683 | -1 | -0.99953 | 115.9673 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5922 | 59.8283 | -6.36 | -6.4018 | 116.8572 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5926 | 6.781 | 1 | 0.9904 | 116.2385 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5939 | 6.7683 | -1 | -0.99963 | 115.9673 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5932 | 59.8257 | -6.36 | -6.4016 | 116.8548 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5936 | 6.781 | 1 | 0.99043 | 116.2385 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5949 | 6.7683 | -1 | -0.99974 | 115.9673 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5942 | 59.8257 | -6.36 | -6.4014 | 116.8548 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5946 | 6.781 | 1 | 0.99046 | 116.2385 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5959 | 6.7683 | -1 | -0.99985 | 115.9673 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5952 | 59.8257 | -6.36 | -6.4012 | 116.8548 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5956 | 6.781 | 1 | 0.9905 | 116.2385 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5969 | 6.7683 | -1 | -0.99996 | 115.9673 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5962 | 59.8257 | -6.36 | -6.401 | 116.8548 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5966 | 6.781 | 1 | 0.99053 | 116.2385 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5979 | 6.7683 | -1 | -1.0001 | 115.9673 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5972 | 59.8257 | -6.36 | -6.4008 | 116.8548 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5976 | 6.781 | 1 | 0.99057 | 116.2385 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5989 | 6.7683 | -1 | -1.0002 | 115.9673 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5982 | 59.8257 | -6.36 | -6.4006 | 116.8548 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5986 | 6.781 | 1 | 0.9906 | 116.2385 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.5999 | 6.7698 | -1 | -1.0001 | 115.9495 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.5992 | 59.8257 | -6.36 | -6.4004 | 116.8548 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.5996 | 6.7792 | 1 | 0.99058 | 116.2373 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6009 | 6.7698 | -1 | -1.0001 | 115.9495 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6002 | 59.8257 | -6.36 | -6.4003 | 116.8548 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6006 | 6.7792 | 1 | 0.99056 | 116.2373 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6019 | 6.7698 | -1 | -1 | 115.9495 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6012 | 59.8257 | -6.36 | -6.4001 | 116.8548 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6016 | 6.7792 | 1 | 0.99054 | 116.2373 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6029 | 6.7698 | -1 | -0.99997 | 115.9495 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6022 | 59.8163 | -6.36 | -6.3992 | 116.8586 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6026 | 6.7792 | 1 | 0.99051 | 116.2373 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6039 | 6.7698 | -1 | -0.99991 | 115.9495 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6032 | 59.8163 | -6.36 | -6.3983 | 116.8586 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6036 | 6.7792 | 1 | 0.99049 | 116.2373 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6049 | 6.7698 | -1 | -0.99986 | 115.9495 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6042 | 59.8163 | -6.36 | -6.3974 | 116.8586 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6046 | 6.7792 | 1 | 0.99047 | 116.2373 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6059 | 6.7698 | -1 | -0.99981 | 115.9495 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6052 | 59.8163 | -6.36 | -6.3964 | 116.8586 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6056 | 6.7792 | 1 | 0.99045 | 116.2373 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6069 | 6.7698 | -1 | -0.99975 | 115.9495 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6062 | 59.8163 | -6.36 | -6.3955 | 116.8586 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6066 | 6.7792 | 1 | 0.99043 | 116.2373 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6079 | 6.7602 | -1 | -0.99973 | 115.9386 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6072 | 59.8163 | -6.36 | -6.3946 | 116.8586 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6076 | 6.7835 | 1 | 0.99046 | 116.2308 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6089 | 6.7602 | -1 | -0.9997 | 115.9386 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6082 | 59.8163 | -6.36 | -6.3937 | 116.8586 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6086 | 6.7835 | 1 | 0.99049 | 116.2308 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6099 | 6.7602 | -1 | -0.99967 | 115.9386 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6092 | 59.8163 | -6.36 | -6.3928 | 116.8586 | 0.9943 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6096 | 6.7835 | 1 | 0.99053 | 116.2308 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6109 | 6.7602 | -1 | -0.99965 | 115.9386 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6102 | 59.7956 | -6.36 | -6.3923 | 116.8595 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6106 | 6.7835 | 1 | 0.99056 | 116.2308 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6119 | 6.7602 | -1 | -0.99962 | 115.9386 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6112 | 59.7956 | -6.36 | -6.3917 | 116.8595 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6116 | 6.7835 | 1 | 0.99059 | 116.2308 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6129 | 6.7602 | -1 | -0.99959 | 115.9386 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6122 | 59.7956 | -6.36 | -6.3912 | 116.8595 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6126 | 6.7835 | 1 | 0.99063 | 116.2308 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6139 | 6.7602 | -1 | -0.99957 | 115.9386 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6132 | 59.7956 | -6.36 | -6.3906 | 116.8595 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6136 | 6.7835 | 1 | 0.99066 | 116.2308 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6149 | 6.7602 | -1 | -0.99954 | 115.9386 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6142 | 59.7956 | -6.36 | -6.3901 | 116.8595 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6146 | 6.7835 | 1 | 0.99069 | 116.2308 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6159 | 6.761 | -1 | -0.99955 | 115.9457 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6152 | 59.7956 | -6.36 | -6.3895 | 116.8595 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6156 | 6.7905 | 1 | 0.99075 | 116.2168 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6169 | 6.761 | -1 | -0.99955 | 115.9457 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6162 | 59.7956 | -6.36 | -6.389 | 116.8595 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6166 | 6.7905 | 1 | 0.99076 | 116.2168 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6179 | 6.761 | -1 | -0.99956 | 115.9457 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6172 | 59.7956 | -6.36 | -6.3885 | 116.8595 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6176 | 6.7905 | 1 | 0.99078 | 116.2168 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6189 | 6.761 | -1 | -0.99956 | 115.9457 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6182 | 59.7849 | -6.36 | -6.3885 | 116.8478 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6186 | 6.7905 | 1 | 0.9908 | 116.2168 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6199 | 6.761 | -1 | -0.99957 | 115.9457 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6192 | 59.7849 | -6.36 | -6.3886 | 116.8478 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6196 | 6.7905 | 1 | 0.99082 | 116.2168 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6209 | 6.761 | -1 | -0.99958 | 115.9457 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6202 | 59.7849 | -6.36 | -6.3887 | 116.8478 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6206 | 6.7905 | 1 | 0.99083 | 116.2168 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6219 | 6.761 | -1 | -0.99958 | 115.9457 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6212 | 59.7849 | -6.36 | -6.3888 | 116.8478 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6216 | 6.7905 | 1 | 0.99085 | 116.2168 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6229 | 6.761 | -1 | -0.99959 | 115.9457 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6222 | 59.7849 | -6.36 | -6.3889 | 116.8478 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6226 | 6.7905 | 1 | 0.99087 | 116.2168 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6239 | 6.761 | -1 | -0.99959 | 115.9457 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6232 | 59.7849 | -6.36 | -6.3889 | 116.8478 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6236 | 6.7905 | 1 | 0.99088 | 116.2168 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6249 | 6.7563 | -1 | -0.99957 | 115.9365 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6242 | 59.7849 | -6.36 | -6.389 | 116.8478 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6246 | 6.7856 | 1 | 0.99087 | 116.2297 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6259 | 6.7563 | -1 | -0.99955 | 115.9365 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6252 | 59.7849 | -6.36 | -6.3891 | 116.8478 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6256 | 6.7856 | 1 | 0.99085 | 116.2297 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6269 | 6.7563 | -1 | -0.99953 | 115.9365 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6262 | 59.7849 | -6.36 | -6.3892 | 116.8478 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6266 | 6.7856 | 1 | 0.99084 | 116.2297 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6279 | 6.7563 | -1 | -0.99951 | 115.9365 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6272 | 59.8022 | -6.36 | -6.3891 | 116.8238 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6276 | 6.7856 | 1 | 0.99082 | 116.2297 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6289 | 6.7563 | -1 | -0.99949 | 115.9365 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6282 | 59.8022 | -6.36 | -6.3891 | 116.8238 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6286 | 6.7856 | 1 | 0.99081 | 116.2297 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6299 | 6.7563 | -1 | -0.99947 | 115.9365 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6292 | 59.8022 | -6.36 | -6.3891 | 116.8238 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6296 | 6.7856 | 1 | 0.99079 | 116.2297 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6309 | 6.7563 | -1 | -0.99945 | 115.9365 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6302 | 59.8022 | -6.36 | -6.389 | 116.8238 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6306 | 6.7856 | 1 | 0.99078 | 116.2297 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6319 | 6.7563 | -1 | -0.99943 | 115.9365 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6312 | 59.8022 | -6.36 | -6.389 | 116.8238 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6316 | 6.7856 | 1 | 0.99076 | 116.2297 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6329 | 6.7469 | -1 | -0.9993 | 115.933 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6322 | 59.8022 | -6.36 | -6.389 | 116.8238 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6326 | 6.7801 | 1 | 0.99069 | 116.2464 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6339 | 6.7469 | -1 | -0.99917 | 115.933 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6332 | 59.8022 | -6.36 | -6.3889 | 116.8238 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6336 | 6.7801 | 1 | 0.99061 | 116.2464 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6349 | 6.7469 | -1 | -0.99904 | 115.933 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6342 | 59.8022 | -6.36 | -6.3889 | 116.8238 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6346 | 6.7801 | 1 | 0.99053 | 116.2464 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6359 | 6.7469 | -1 | -0.99891 | 115.933 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6352 | 59.8132 | -6.36 | -6.3894 | 116.8288 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6356 | 6.7801 | 1 | 0.99045 | 116.2464 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6369 | 6.7469 | -1 | -0.99878 | 115.933 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6362 | 59.8132 | -6.36 | -6.3899 | 116.8288 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6366 | 6.7801 | 1 | 0.99037 | 116.2464 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6379 | 6.7469 | -1 | -0.99865 | 115.933 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6372 | 59.8132 | -6.36 | -6.3905 | 116.8288 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6376 | 6.7801 | 1 | 0.99029 | 116.2464 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6389 | 6.7469 | -1 | -0.99852 | 115.933 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6382 | 59.8132 | -6.36 | -6.391 | 116.8288 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6386 | 6.7801 | 1 | 0.99022 | 116.2464 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6399 | 6.7469 | -1 | -0.99839 | 115.933 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6392 | 59.8132 | -6.36 | -6.3915 | 116.8288 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6396 | 6.7801 | 1 | 0.99014 | 116.2464 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6409 | 6.7572 | -1 | -0.99821 | 115.9404 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6402 | 59.8132 | -6.36 | -6.3921 | 116.8288 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6406 | 6.7835 | 1 | 0.99005 | 116.2571 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6419 | 6.7572 | -1 | -0.99803 | 115.9404 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6412 | 59.8132 | -6.36 | -6.3926 | 116.8288 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6416 | 6.7835 | 1 | 0.98999 | 116.2571 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6429 | 6.7572 | -1 | -0.99785 | 115.9404 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6422 | 59.8132 | -6.36 | -6.3931 | 116.8288 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6426 | 6.7835 | 1 | 0.98992 | 116.2571 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6439 | 6.7572 | -1 | -0.99766 | 115.9404 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6432 | 59.8344 | -6.36 | -6.393 | 116.8342 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6436 | 6.7835 | 1 | 0.98986 | 116.2571 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6449 | 6.7572 | -1 | -0.99748 | 115.9404 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6442 | 59.8344 | -6.36 | -6.3928 | 116.8342 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6446 | 6.7835 | 1 | 0.9898 | 116.2571 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6459 | 6.7572 | -1 | -0.9973 | 115.9404 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6452 | 59.8344 | -6.36 | -6.3927 | 116.8342 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6456 | 6.7835 | 1 | 0.98973 | 116.2571 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6469 | 6.7572 | -1 | -0.99712 | 115.9404 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6462 | 59.8344 | -6.36 | -6.3925 | 116.8342 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6466 | 6.7835 | 1 | 0.98967 | 116.2571 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6479 | 6.7572 | -1 | -0.99693 | 115.9404 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6472 | 59.8344 | -6.36 | -6.3924 | 116.8342 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6476 | 6.7835 | 1 | 0.98961 | 116.2571 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6489 | 6.7572 | -1 | -0.99675 | 115.9404 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6482 | 59.8344 | -6.36 | -6.3922 | 116.8342 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6486 | 6.7835 | 1 | 0.98954 | 116.2571 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6499 | 6.7644 | -1 | -0.99669 | 115.926 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6492 | 59.8344 | -6.36 | -6.3921 | 116.8342 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6496 | 6.7867 | 1 | 0.98954 | 116.2717 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6509 | 6.7644 | -1 | -0.99663 | 115.926 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6502 | 59.8344 | -6.36 | -6.3919 | 116.8342 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6506 | 6.7867 | 1 | 0.98955 | 116.2717 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6519 | 6.7644 | -1 | -0.99657 | 115.926 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6512 | 59.8344 | -6.36 | -6.3918 | 116.8342 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6516 | 6.7867 | 1 | 0.98955 | 116.2717 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6529 | 6.7644 | -1 | -0.99651 | 115.926 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6522 | 59.835 | -6.36 | -6.3911 | 116.8361 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6526 | 6.7867 | 1 | 0.98955 | 116.2717 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6539 | 6.7644 | -1 | -0.99644 | 115.926 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6532 | 59.835 | -6.36 | -6.3903 | 116.8361 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6536 | 6.7867 | 1 | 0.98955 | 116.2717 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6549 | 6.7644 | -1 | -0.99638 | 115.926 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6542 | 59.835 | -6.36 | -6.3896 | 116.8361 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6546 | 6.7867 | 1 | 0.98955 | 116.2717 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6559 | 6.7644 | -1 | -0.99632 | 115.926 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6552 | 59.835 | -6.36 | -6.3889 | 116.8361 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6556 | 6.7867 | 1 | 0.98956 | 116.2717 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6569 | 6.7644 | -1 | -0.99626 | 115.926 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6562 | 59.835 | -6.36 | -6.3882 | 116.8361 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6566 | 6.7867 | 1 | 0.98956 | 116.2717 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6579 | 6.7591 | -1 | -0.99623 | 115.9206 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6572 | 59.835 | -6.36 | -6.3875 | 116.8361 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6576 | 6.7917 | 1 | 0.98957 | 116.2506 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6589 | 6.7591 | -1 | -0.9962 | 115.9206 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6582 | 59.835 | -6.36 | -6.3868 | 116.8361 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6586 | 6.7917 | 1 | 0.98959 | 116.2506 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6599 | 6.7591 | -1 | -0.99617 | 115.9206 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6592 | 59.835 | -6.36 | -6.386 | 116.8361 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6596 | 6.7917 | 1 | 0.98961 | 116.2506 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6609 | 6.7591 | -1 | -0.99614 | 115.9206 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6602 | 59.8221 | -6.36 | -6.3858 | 116.8431 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6606 | 6.7917 | 1 | 0.98962 | 116.2506 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6619 | 6.7591 | -1 | -0.99611 | 115.9206 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6612 | 59.8221 | -6.36 | -6.3855 | 116.8431 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6616 | 6.7917 | 1 | 0.98964 | 116.2506 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6629 | 6.7591 | -1 | -0.99608 | 115.9206 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6622 | 59.8221 | -6.36 | -6.3853 | 116.8431 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6626 | 6.7917 | 1 | 0.98965 | 116.2506 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6639 | 6.7591 | -1 | -0.99605 | 115.9206 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6632 | 59.8221 | -6.36 | -6.385 | 116.8431 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6636 | 6.7917 | 1 | 0.98967 | 116.2506 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6649 | 6.7591 | -1 | -0.99603 | 115.9206 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6642 | 59.8221 | -6.36 | -6.3848 | 116.8431 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6646 | 6.7917 | 1 | 0.98968 | 116.2506 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6659 | 6.7463 | -1 | -0.99607 | 115.9027 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6652 | 59.8221 | -6.36 | -6.3845 | 116.8431 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6656 | 6.7977 | 1 | 0.98967 | 116.2414 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6669 | 6.7463 | -1 | -0.99611 | 115.9027 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6662 | 59.8221 | -6.36 | -6.3842 | 116.8431 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6666 | 6.7977 | 1 | 0.98973 | 116.2414 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6679 | 6.7463 | -1 | -0.99615 | 115.9027 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6672 | 59.8221 | -6.36 | -6.384 | 116.8431 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6676 | 6.7977 | 1 | 0.98979 | 116.2414 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6689 | 6.7463 | -1 | -0.99619 | 115.9027 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6682 | 59.823 | -6.36 | -6.3833 | 116.8356 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6686 | 6.7977 | 1 | 0.98986 | 116.2414 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6699 | 6.7463 | -1 | -0.99623 | 115.9027 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6692 | 59.823 | -6.36 | -6.3826 | 116.8356 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6696 | 6.7977 | 1 | 0.98992 | 116.2414 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6709 | 6.7463 | -1 | -0.99627 | 115.9027 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6702 | 59.823 | -6.36 | -6.3819 | 116.8356 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6706 | 6.7977 | 1 | 0.98998 | 116.2414 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6719 | 6.7463 | -1 | -0.99631 | 115.9027 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6712 | 59.823 | -6.36 | -6.3812 | 116.8356 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6716 | 6.7977 | 1 | 0.99004 | 116.2414 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6729 | 6.7463 | -1 | -0.99635 | 115.9027 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6722 | 59.823 | -6.36 | -6.3806 | 116.8356 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6726 | 6.7977 | 1 | 0.99011 | 116.2414 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6739 | 6.7463 | -1 | -0.99639 | 115.9027 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6732 | 59.823 | -6.36 | -6.3799 | 116.8356 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6736 | 6.7977 | 1 | 0.99017 | 116.2414 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6749 | 6.7599 | -1 | -0.99645 | 115.91 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6742 | 59.823 | -6.36 | -6.3792 | 116.8356 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6746 | 6.7903 | 1 | 0.99026 | 116.2451 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6759 | 6.7599 | -1 | -0.9965 | 115.91 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6752 | 59.823 | -6.36 | -6.3785 | 116.8356 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6756 | 6.7903 | 1 | 0.99034 | 116.2451 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6769 | 6.7599 | -1 | -0.99656 | 115.91 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6762 | 59.823 | -6.36 | -6.3778 | 116.8356 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6766 | 6.7903 | 1 | 0.99043 | 116.2451 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6779 | 6.7599 | -1 | -0.99662 | 115.91 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6772 | 59.8141 | -6.36 | -6.3775 | 116.8294 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6776 | 6.7903 | 1 | 0.99052 | 116.2451 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6789 | 6.7599 | -1 | -0.99668 | 115.91 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6782 | 59.8141 | -6.36 | -6.3772 | 116.8294 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6786 | 6.7903 | 1 | 0.99061 | 116.2451 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6799 | 6.7599 | -1 | -0.99673 | 115.91 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6792 | 59.8141 | -6.36 | -6.3768 | 116.8294 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6796 | 6.7903 | 1 | 0.99069 | 116.2451 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6809 | 6.7599 | -1 | -0.99679 | 115.91 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6802 | 59.8141 | -6.36 | -6.3765 | 116.8294 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6806 | 6.7903 | 1 | 0.99078 | 116.2451 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6819 | 6.7599 | -1 | -0.99685 | 115.91 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6812 | 59.8141 | -6.36 | -6.3762 | 116.8294 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6816 | 6.7903 | 1 | 0.99087 | 116.2451 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6829 | 6.7705 | -1 | -0.99695 | 115.9242 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6822 | 59.8141 | -6.36 | -6.3758 | 116.8294 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6826 | 6.7796 | 1 | 0.99099 | 116.2323 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6839 | 6.7705 | -1 | -0.99705 | 115.9242 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6832 | 59.8141 | -6.36 | -6.3755 | 116.8294 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6836 | 6.7796 | 1 | 0.99111 | 116.2323 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6849 | 6.7705 | -1 | -0.99715 | 115.9242 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6842 | 59.8141 | -6.36 | -6.3751 | 116.8294 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6846 | 6.7796 | 1 | 0.99124 | 116.2323 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6859 | 6.7705 | -1 | -0.99726 | 115.9242 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6852 | 59.8066 | -6.36 | -6.3757 | 116.8328 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6856 | 6.7796 | 1 | 0.99136 | 116.2323 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6869 | 6.7705 | -1 | -0.99736 | 115.9242 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6862 | 59.8066 | -6.36 | -6.3762 | 116.8328 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6866 | 6.7796 | 1 | 0.99148 | 116.2323 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6879 | 6.7705 | -1 | -0.99746 | 115.9242 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6872 | 59.8066 | -6.36 | -6.3768 | 116.8328 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6876 | 6.7796 | 1 | 0.99161 | 116.2323 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6889 | 6.7705 | -1 | -0.99756 | 115.9242 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6882 | 59.8066 | -6.36 | -6.3773 | 116.8328 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6886 | 6.7796 | 1 | 0.99173 | 116.2323 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6899 | 6.7705 | -1 | -0.99766 | 115.9242 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6892 | 59.8066 | -6.36 | -6.3779 | 116.8328 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6896 | 6.7796 | 1 | 0.99185 | 116.2323 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6909 | 6.7655 | -1 | -0.99768 | 115.9121 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6902 | 59.8066 | -6.36 | -6.3785 | 116.8328 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6906 | 6.7809 | 1 | 0.99196 | 116.2338 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6919 | 6.7655 | -1 | -0.99769 | 115.9121 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6912 | 59.8066 | -6.36 | -6.379 | 116.8328 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6916 | 6.7809 | 1 | 0.99208 | 116.2338 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6929 | 6.7655 | -1 | -0.9977 | 115.9121 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6922 | 59.8066 | -6.36 | -6.3796 | 116.8328 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6926 | 6.7809 | 1 | 0.9922 | 116.2338 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6939 | 6.7655 | -1 | -0.99772 | 115.9121 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6932 | 59.8052 | -6.36 | -6.3802 | 116.8295 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6936 | 6.7809 | 1 | 0.99231 | 116.2338 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6949 | 6.7655 | -1 | -0.99773 | 115.9121 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6942 | 59.8052 | -6.36 | -6.3809 | 116.8295 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6946 | 6.7809 | 1 | 0.99243 | 116.2338 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6959 | 6.7655 | -1 | -0.99774 | 115.9121 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6952 | 59.8052 | -6.36 | -6.3816 | 116.8295 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6956 | 6.7809 | 1 | 0.99255 | 116.2338 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6969 | 6.7655 | -1 | -0.99776 | 115.9121 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6962 | 59.8052 | -6.36 | -6.3823 | 116.8295 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6966 | 6.7809 | 1 | 0.99267 | 116.2338 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6979 | 6.7655 | -1 | -0.99777 | 115.9121 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6972 | 59.8052 | -6.36 | -6.383 | 116.8295 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6976 | 6.7809 | 1 | 0.99278 | 116.2338 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6989 | 6.7655 | -1 | -0.99778 | 115.9121 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6982 | 59.8052 | -6.36 | -6.3836 | 116.8295 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6986 | 6.7809 | 1 | 0.9929 | 116.2338 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.6999 | 6.7676 | -1 | -0.9976 | 115.9278 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.6992 | 59.8052 | -6.36 | -6.3843 | 116.8295 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.6996 | 6.7848 | 1 | 0.99299 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7009 | 6.7676 | -1 | -0.99741 | 115.9278 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7002 | 59.8052 | -6.36 | -6.385 | 116.8295 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7006 | 6.7848 | 1 | 0.99308 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7019 | 6.7676 | -1 | -0.99722 | 115.9278 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7012 | 59.8052 | -6.36 | -6.3857 | 116.8295 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7016 | 6.7848 | 1 | 0.99318 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7029 | 6.7676 | -1 | -0.99703 | 115.9278 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7022 | 59.8131 | -6.36 | -6.3866 | 116.8211 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7026 | 6.7848 | 1 | 0.99327 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7039 | 6.7676 | -1 | -0.99684 | 115.9278 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7032 | 59.8131 | -6.36 | -6.3875 | 116.8211 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7036 | 6.7848 | 1 | 0.99336 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7049 | 6.7676 | -1 | -0.99665 | 115.9278 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7042 | 59.8131 | -6.36 | -6.3884 | 116.8211 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7046 | 6.7848 | 1 | 0.99345 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7059 | 6.7676 | -1 | -0.99646 | 115.9278 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7052 | 59.8131 | -6.36 | -6.3893 | 116.8211 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7056 | 6.7848 | 1 | 0.99355 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7069 | 6.7676 | -1 | -0.99627 | 115.9278 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7062 | 59.8131 | -6.36 | -6.3902 | 116.8211 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7066 | 6.7848 | 1 | 0.99364 | 116.2437 | 0.99017 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7079 | 6.7576 | -1 | -0.99619 | 115.9322 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7072 | 59.8131 | -6.36 | -6.3911 | 116.8211 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7076 | 6.7871 | 1 | 0.99376 | 116.2426 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7089 | 6.7576 | -1 | -0.99612 | 115.9322 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7082 | 59.8131 | -6.36 | -6.392 | 116.8211 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7086 | 6.7871 | 1 | 0.99389 | 116.2426 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7099 | 6.7576 | -1 | -0.99604 | 115.9322 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7092 | 59.8131 | -6.36 | -6.3928 | 116.8211 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7096 | 6.7871 | 1 | 0.99402 | 116.2426 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7109 | 6.7576 | -1 | -0.99596 | 115.9322 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7102 | 59.8439 | -6.36 | -6.3932 | 116.8295 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7106 | 6.7871 | 1 | 0.99414 | 116.2426 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7119 | 6.7576 | -1 | -0.99588 | 115.9322 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7112 | 59.8439 | -6.36 | -6.3937 | 116.8295 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7116 | 6.7871 | 1 | 0.99427 | 116.2426 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7129 | 6.7576 | -1 | -0.9958 | 115.9322 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7122 | 59.8439 | -6.36 | -6.3941 | 116.8295 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7126 | 6.7871 | 1 | 0.99439 | 116.2426 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7139 | 6.7576 | -1 | -0.99573 | 115.9322 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7132 | 59.8439 | -6.36 | -6.3945 | 116.8295 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7136 | 6.7871 | 1 | 0.99452 | 116.2426 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7149 | 6.7576 | -1 | -0.99565 | 115.9322 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7142 | 59.8439 | -6.36 | -6.3949 | 116.8295 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7146 | 6.7871 | 1 | 0.99464 | 116.2426 | 0.9902 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7159 | 6.762 | -1 | -0.9956 | 115.9271 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7152 | 59.8439 | -6.36 | -6.3953 | 116.8295 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7156 | 6.7851 | 1 | 0.99473 | 116.2555 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7169 | 6.762 | -1 | -0.99555 | 115.9271 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7162 | 59.8439 | -6.36 | -6.3957 | 116.8295 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7166 | 6.7851 | 1 | 0.9948 | 116.2555 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7179 | 6.762 | -1 | -0.99549 | 115.9271 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7172 | 59.8439 | -6.36 | -6.3961 | 116.8295 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7176 | 6.7851 | 1 | 0.99488 | 116.2555 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7189 | 6.762 | -1 | -0.99544 | 115.9271 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7182 | 59.8439 | -6.36 | -6.3962 | 116.8295 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7186 | 6.7851 | 1 | 0.99496 | 116.2555 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7199 | 6.762 | -1 | -0.99539 | 115.9271 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7192 | 59.859 | -6.36 | -6.3956 | 116.8469 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7196 | 6.7851 | 1 | 0.99504 | 116.2555 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7209 | 6.762 | -1 | -0.99534 | 115.9271 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7202 | 59.859 | -6.36 | -6.3951 | 116.8469 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7206 | 6.7851 | 1 | 0.99512 | 116.2555 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7219 | 6.762 | -1 | -0.99529 | 115.9271 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7212 | 59.859 | -6.36 | -6.3945 | 116.8469 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7216 | 6.7851 | 1 | 0.9952 | 116.2555 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7229 | 6.762 | -1 | -0.99524 | 115.9271 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7222 | 59.859 | -6.36 | -6.394 | 116.8469 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7226 | 6.7851 | 1 | 0.99528 | 116.2555 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7239 | 6.762 | -1 | -0.99518 | 115.9271 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7232 | 59.859 | -6.36 | -6.3934 | 116.8469 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7236 | 6.7851 | 1 | 0.99536 | 116.2555 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7249 | 6.7683 | -1 | -0.99512 | 115.926 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7242 | 59.859 | -6.36 | -6.3929 | 116.8469 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7246 | 6.7837 | 1 | 0.99535 | 116.2549 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7259 | 6.7683 | -1 | -0.99506 | 115.926 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7252 | 59.859 | -6.36 | -6.3923 | 116.8469 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7256 | 6.7837 | 1 | 0.99535 | 116.2549 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7269 | 6.7683 | -1 | -0.995 | 115.926 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7262 | 59.859 | -6.36 | -6.3918 | 116.8469 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7266 | 6.7837 | 1 | 0.99535 | 116.2549 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7279 | 6.7683 | -1 | -0.99494 | 115.926 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7272 | 59.8463 | -6.36 | -6.3915 | 116.8582 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7276 | 6.7837 | 1 | 0.99534 | 116.2549 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7289 | 6.7683 | -1 | -0.99487 | 115.926 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7282 | 59.8463 | -6.36 | -6.3913 | 116.8582 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7286 | 6.7837 | 1 | 0.99534 | 116.2549 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7299 | 6.7683 | -1 | -0.99481 | 115.926 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7292 | 59.8463 | -6.36 | -6.3911 | 116.8582 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7296 | 6.7837 | 1 | 0.99534 | 116.2549 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7309 | 6.7683 | -1 | -0.99475 | 115.926 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7302 | 59.8463 | -6.36 | -6.3909 | 116.8582 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7306 | 6.7837 | 1 | 0.99533 | 116.2549 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7319 | 6.7683 | -1 | -0.99469 | 115.926 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7312 | 59.8463 | -6.36 | -6.3907 | 116.8582 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7316 | 6.7837 | 1 | 0.99533 | 116.2549 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7329 | 6.7645 | -1 | -0.99467 | 115.914 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7322 | 59.8463 | -6.36 | -6.3904 | 116.8582 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7326 | 6.7846 | 1 | 0.99527 | 116.2474 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7339 | 6.7645 | -1 | -0.99464 | 115.914 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7332 | 59.8463 | -6.36 | -6.3902 | 116.8582 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7336 | 6.7846 | 1 | 0.99521 | 116.2474 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7349 | 6.7645 | -1 | -0.99462 | 115.914 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7342 | 59.8463 | -6.36 | -6.39 | 116.8582 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7346 | 6.7846 | 1 | 0.99515 | 116.2474 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7359 | 6.7645 | -1 | -0.9946 | 115.914 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7352 | 59.8286 | -6.36 | -6.3897 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7356 | 6.7846 | 1 | 0.99508 | 116.2474 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7369 | 6.7645 | -1 | -0.99458 | 115.914 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7362 | 59.8286 | -6.36 | -6.3895 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7366 | 6.7846 | 1 | 0.99502 | 116.2474 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7379 | 6.7645 | -1 | -0.99456 | 115.914 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7372 | 59.8286 | -6.36 | -6.3892 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7376 | 6.7846 | 1 | 0.99496 | 116.2474 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7389 | 6.7645 | -1 | -0.99453 | 115.914 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7382 | 59.8286 | -6.36 | -6.389 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7386 | 6.7846 | 1 | 0.9949 | 116.2474 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7399 | 6.7645 | -1 | -0.99451 | 115.914 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7392 | 59.8286 | -6.36 | -6.3887 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7396 | 6.7846 | 1 | 0.99484 | 116.2474 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7409 | 6.7658 | -1 | -0.99451 | 115.926 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7402 | 59.8286 | -6.36 | -6.3885 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7406 | 6.7852 | 1 | 0.99478 | 116.2483 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7419 | 6.7658 | -1 | -0.99451 | 115.926 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7412 | 59.8286 | -6.36 | -6.3882 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7416 | 6.7852 | 1 | 0.99476 | 116.2483 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7429 | 6.7658 | -1 | -0.99451 | 115.926 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7422 | 59.8286 | -6.36 | -6.388 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7426 | 6.7852 | 1 | 0.99475 | 116.2483 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7439 | 6.7658 | -1 | -0.99451 | 115.926 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7432 | 59.8286 | -6.36 | -6.3879 | 116.8542 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7436 | 6.7852 | 1 | 0.99473 | 116.2483 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7449 | 6.7658 | -1 | -0.9945 | 115.926 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7442 | 59.8177 | -6.36 | -6.3878 | 116.8395 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7446 | 6.7852 | 1 | 0.99472 | 116.2483 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7459 | 6.7658 | -1 | -0.9945 | 115.926 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7452 | 59.8177 | -6.36 | -6.3878 | 116.8395 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7456 | 6.7852 | 1 | 0.9947 | 116.2483 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7469 | 6.7658 | -1 | -0.9945 | 115.926 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7462 | 59.8177 | -6.36 | -6.3877 | 116.8395 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7466 | 6.7852 | 1 | 0.99469 | 116.2483 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7479 | 6.7658 | -1 | -0.9945 | 115.926 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7472 | 59.8177 | -6.36 | -6.3877 | 116.8395 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7476 | 6.7852 | 1 | 0.99467 | 116.2483 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7489 | 6.7658 | -1 | -0.9945 | 115.926 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7482 | 59.8177 | -6.36 | -6.3876 | 116.8395 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7486 | 6.7852 | 1 | 0.99466 | 116.2483 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7499 | 6.7699 | -1 | -0.99464 | 115.9248 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7492 | 59.8177 | -6.36 | -6.3876 | 116.8395 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7496 | 6.7827 | 1 | 0.99472 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7509 | 6.7699 | -1 | -0.99478 | 115.9248 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7502 | 59.8177 | -6.36 | -6.3875 | 116.8395 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7506 | 6.7827 | 1 | 0.99479 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7519 | 6.7699 | -1 | -0.99492 | 115.9248 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7512 | 59.8177 | -6.36 | -6.3875 | 116.8395 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7516 | 6.7827 | 1 | 0.99485 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7529 | 6.7699 | -1 | -0.99506 | 115.9248 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7522 | 59.83 | -6.36 | -6.3881 | 116.844 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7526 | 6.7827 | 1 | 0.99492 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7539 | 6.7699 | -1 | -0.9952 | 115.9248 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7532 | 59.83 | -6.36 | -6.3886 | 116.844 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7536 | 6.7827 | 1 | 0.99499 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7549 | 6.7699 | -1 | -0.99535 | 115.9248 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7542 | 59.83 | -6.36 | -6.3892 | 116.844 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7546 | 6.7827 | 1 | 0.99505 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7559 | 6.7699 | -1 | -0.99549 | 115.9248 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7552 | 59.83 | -6.36 | -6.3898 | 116.844 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7556 | 6.7827 | 1 | 0.99512 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7569 | 6.7699 | -1 | -0.99563 | 115.9248 | 0.98496 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7562 | 59.83 | -6.36 | -6.3903 | 116.844 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7566 | 6.7827 | 1 | 0.99518 | 116.2395 | 0.99034 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7579 | 6.7789 | -1 | -0.9958 | 115.9211 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7572 | 59.83 | -6.36 | -6.3909 | 116.844 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7576 | 6.7832 | 1 | 0.99521 | 116.2367 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7589 | 6.7789 | -1 | -0.99596 | 115.9211 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7582 | 59.83 | -6.36 | -6.3915 | 116.844 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7586 | 6.7832 | 1 | 0.99524 | 116.2367 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7599 | 6.7789 | -1 | -0.99613 | 115.9211 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7592 | 59.83 | -6.36 | -6.392 | 116.844 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7596 | 6.7832 | 1 | 0.99526 | 116.2367 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7609 | 6.7789 | -1 | -0.9963 | 115.9211 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7602 | 59.8334 | -6.36 | -6.3926 | 116.8385 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7606 | 6.7832 | 1 | 0.99529 | 116.2367 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7619 | 6.7789 | -1 | -0.99647 | 115.9211 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7612 | 59.8334 | -6.36 | -6.3931 | 116.8385 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7616 | 6.7832 | 1 | 0.99532 | 116.2367 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7629 | 6.7789 | -1 | -0.99664 | 115.9211 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7622 | 59.8334 | -6.36 | -6.3937 | 116.8385 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7626 | 6.7832 | 1 | 0.99535 | 116.2367 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7639 | 6.7789 | -1 | -0.9968 | 115.9211 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7632 | 59.8334 | -6.36 | -6.3942 | 116.8385 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7636 | 6.7832 | 1 | 0.99537 | 116.2367 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7649 | 6.7789 | -1 | -0.99697 | 115.9211 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7642 | 59.8334 | -6.36 | -6.3947 | 116.8385 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7646 | 6.7832 | 1 | 0.9954 | 116.2367 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7659 | 6.7736 | -1 | -0.99708 | 115.9389 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7652 | 59.8334 | -6.36 | -6.3953 | 116.8385 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7656 | 6.7836 | 1 | 0.9954 | 116.2417 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7669 | 6.7736 | -1 | -0.99718 | 115.9389 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7662 | 59.8334 | -6.36 | -6.3958 | 116.8385 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7666 | 6.7836 | 1 | 0.99541 | 116.2417 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7679 | 6.7736 | -1 | -0.99729 | 115.9389 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7672 | 59.8334 | -6.36 | -6.3963 | 116.8385 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7676 | 6.7836 | 1 | 0.99541 | 116.2417 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7689 | 6.7736 | -1 | -0.9974 | 115.9389 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7682 | 59.8334 | -6.36 | -6.3967 | 116.8385 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7686 | 6.7836 | 1 | 0.99542 | 116.2417 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7699 | 6.7736 | -1 | -0.9975 | 115.9389 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7692 | 59.8515 | -6.36 | -6.3971 | 116.8441 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7696 | 6.7836 | 1 | 0.99542 | 116.2417 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7709 | 6.7736 | -1 | -0.99761 | 115.9389 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7702 | 59.8515 | -6.36 | -6.3975 | 116.8441 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7706 | 6.7836 | 1 | 0.99543 | 116.2417 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7719 | 6.7736 | -1 | -0.99772 | 115.9389 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7712 | 59.8515 | -6.36 | -6.3979 | 116.8441 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7716 | 6.7836 | 1 | 0.99543 | 116.2417 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7729 | 6.7736 | -1 | -0.99782 | 115.9389 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7722 | 59.8515 | -6.36 | -6.3984 | 116.8441 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7726 | 6.7836 | 1 | 0.99544 | 116.2417 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7739 | 6.7736 | -1 | -0.99793 | 115.9389 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7732 | 59.8515 | -6.36 | -6.3988 | 116.8441 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7736 | 6.7836 | 1 | 0.99544 | 116.2417 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7749 | 6.7582 | -1 | -0.99798 | 115.9402 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7742 | 59.8515 | -6.36 | -6.3992 | 116.8441 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7746 | 6.7831 | 1 | 0.99542 | 116.2466 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7759 | 6.7582 | -1 | -0.99804 | 115.9402 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7752 | 59.8515 | -6.36 | -6.3996 | 116.8441 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7756 | 6.7831 | 1 | 0.99541 | 116.2466 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7769 | 6.7582 | -1 | -0.99809 | 115.9402 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7762 | 59.8515 | -6.36 | -6.4 | 116.8441 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7766 | 6.7831 | 1 | 0.99539 | 116.2466 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7779 | 6.7582 | -1 | -0.99815 | 115.9402 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7772 | 59.862 | -6.36 | -6.4 | 116.8628 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7776 | 6.7831 | 1 | 0.99537 | 116.2466 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7789 | 6.7582 | -1 | -0.9982 | 115.9402 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7782 | 59.862 | -6.36 | -6.4 | 116.8628 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7786 | 6.7831 | 1 | 0.99535 | 116.2466 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7799 | 6.7582 | -1 | -0.99825 | 115.9402 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7792 | 59.862 | -6.36 | -6.4 | 116.8628 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7796 | 6.7831 | 1 | 0.99533 | 116.2466 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7809 | 6.7582 | -1 | -0.99831 | 115.9402 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7802 | 59.862 | -6.36 | -6.4 | 116.8628 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7806 | 6.7831 | 1 | 0.99532 | 116.2466 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7819 | 6.7582 | -1 | -0.99836 | 115.9402 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7812 | 59.862 | -6.36 | -6.4 | 116.8628 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7816 | 6.7831 | 1 | 0.9953 | 116.2466 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7829 | 6.7589 | -1 | -0.99836 | 115.9365 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7822 | 59.862 | -6.36 | -6.4 | 116.8628 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7826 | 6.7785 | 1 | 0.99526 | 116.2532 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7839 | 6.7589 | -1 | -0.99835 | 115.9365 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7832 | 59.862 | -6.36 | -6.4 | 116.8628 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7836 | 6.7785 | 1 | 0.99522 | 116.2532 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7849 | 6.7589 | -1 | -0.99835 | 115.9365 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7842 | 59.862 | -6.36 | -6.4 | 116.8628 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7846 | 6.7785 | 1 | 0.99518 | 116.2532 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7859 | 6.7589 | -1 | -0.99834 | 115.9365 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7852 | 59.8231 | -6.36 | -6.3992 | 116.8601 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7856 | 6.7785 | 1 | 0.99514 | 116.2532 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7869 | 6.7589 | -1 | -0.99833 | 115.9365 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7862 | 59.8231 | -6.36 | -6.3984 | 116.8601 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7866 | 6.7785 | 1 | 0.9951 | 116.2532 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7879 | 6.7589 | -1 | -0.99833 | 115.9365 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7872 | 59.8231 | -6.36 | -6.3977 | 116.8601 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7876 | 6.7785 | 1 | 0.99506 | 116.2532 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7889 | 6.7589 | -1 | -0.99832 | 115.9365 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7882 | 59.8231 | -6.36 | -6.3969 | 116.8601 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7886 | 6.7785 | 1 | 0.99502 | 116.2532 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7899 | 6.7589 | -1 | -0.99832 | 115.9365 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7892 | 59.8231 | -6.36 | -6.3961 | 116.8601 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7896 | 6.7785 | 1 | 0.99498 | 116.2532 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7909 | 6.7589 | -1 | -0.99831 | 115.9365 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7902 | 59.8231 | -6.36 | -6.3953 | 116.8601 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7906 | 6.7791 | 1 | 0.99496 | 116.2639 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7919 | 6.7694 | -1 | -0.99834 | 115.9275 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7912 | 59.8231 | -6.36 | -6.3945 | 116.8601 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7916 | 6.7791 | 1 | 0.99494 | 116.2639 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7929 | 6.7694 | -1 | -0.99836 | 115.9275 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7922 | 59.8231 | -6.36 | -6.3937 | 116.8601 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7926 | 6.7791 | 1 | 0.99492 | 116.2639 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7939 | 6.7694 | -1 | -0.99838 | 115.9275 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7932 | 59.8231 | -6.36 | -6.3933 | 116.8601 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7936 | 6.7791 | 1 | 0.9949 | 116.2639 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7949 | 6.7694 | -1 | -0.99841 | 115.9275 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7942 | 59.8088 | -6.36 | -6.393 | 116.85 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7946 | 6.7791 | 1 | 0.99488 | 116.2639 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7959 | 6.7694 | -1 | -0.99843 | 115.9275 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7952 | 59.8088 | -6.36 | -6.3928 | 116.85 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7956 | 6.7791 | 1 | 0.99486 | 116.2639 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7969 | 6.7694 | -1 | -0.99846 | 115.9275 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7962 | 59.8088 | -6.36 | -6.3926 | 116.85 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7966 | 6.7791 | 1 | 0.99484 | 116.2639 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7979 | 6.7694 | -1 | -0.99848 | 115.9275 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7972 | 59.8088 | -6.36 | -6.3924 | 116.85 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7976 | 6.7791 | 1 | 0.99482 | 116.2639 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7989 | 6.7694 | -1 | -0.9985 | 115.9275 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7982 | 59.8088 | -6.36 | -6.3922 | 116.85 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7986 | 6.7791 | 1 | 0.9948 | 116.2639 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.7999 | 6.7594 | -1 | -0.99851 | 115.9221 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.7992 | 59.8088 | -6.36 | -6.392 | 116.85 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.7996 | 6.7918 | 1 | 0.9948 | 116.2573 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8009 | 6.7594 | -1 | -0.99852 | 115.9221 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8002 | 59.8088 | -6.36 | -6.3918 | 116.85 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8006 | 6.7918 | 1 | 0.99479 | 116.2573 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8019 | 6.7594 | -1 | -0.99853 | 115.9221 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8012 | 59.8088 | -6.36 | -6.3916 | 116.85 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8016 | 6.7918 | 1 | 0.99479 | 116.2573 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8029 | 6.7594 | -1 | -0.99854 | 115.9221 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8022 | 59.8339 | -6.36 | -6.3919 | 116.8421 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8026 | 6.7918 | 1 | 0.99478 | 116.2573 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8039 | 6.7594 | -1 | -0.99855 | 115.9221 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8032 | 59.8339 | -6.36 | -6.3923 | 116.8421 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8036 | 6.7918 | 1 | 0.99478 | 116.2573 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8049 | 6.7594 | -1 | -0.99856 | 115.9221 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8042 | 59.8339 | -6.36 | -6.3926 | 116.8421 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8046 | 6.7918 | 1 | 0.99477 | 116.2573 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8059 | 6.7594 | -1 | -0.99857 | 115.9221 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8052 | 59.8339 | -6.36 | -6.393 | 116.8421 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8056 | 6.7918 | 1 | 0.99477 | 116.2573 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8069 | 6.7594 | -1 | -0.99858 | 115.9221 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8062 | 59.8339 | -6.36 | -6.3933 | 116.8421 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8066 | 6.7918 | 1 | 0.99477 | 116.2573 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8079 | 6.7529 | -1 | -0.99855 | 115.9262 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8072 | 59.8339 | -6.36 | -6.3937 | 116.8421 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8076 | 6.7932 | 1 | 0.99476 | 116.2433 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8089 | 6.7529 | -1 | -0.99853 | 115.9262 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8082 | 59.8339 | -6.36 | -6.394 | 116.8421 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8086 | 6.7932 | 1 | 0.99475 | 116.2433 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8099 | 6.7529 | -1 | -0.9985 | 115.9262 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8092 | 59.8339 | -6.36 | -6.3944 | 116.8421 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8096 | 6.7932 | 1 | 0.99475 | 116.2433 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8109 | 6.7529 | -1 | -0.99848 | 115.9262 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8102 | 59.839 | -6.36 | -6.3946 | 116.8318 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8106 | 6.7932 | 1 | 0.99474 | 116.2433 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8119 | 6.7529 | -1 | -0.99845 | 115.9262 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8112 | 59.839 | -6.36 | -6.3948 | 116.8318 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8116 | 6.7932 | 1 | 0.99473 | 116.2433 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8129 | 6.7529 | -1 | -0.99842 | 115.9262 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8122 | 59.839 | -6.36 | -6.395 | 116.8318 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8126 | 6.7932 | 1 | 0.99473 | 116.2433 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8139 | 6.7529 | -1 | -0.9984 | 115.9262 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8132 | 59.839 | -6.36 | -6.3952 | 116.8318 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8136 | 6.7932 | 1 | 0.99472 | 116.2433 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8149 | 6.7529 | -1 | -0.99837 | 115.9262 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8142 | 59.839 | -6.36 | -6.3954 | 116.8318 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8146 | 6.7932 | 1 | 0.99471 | 116.2433 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8159 | 6.7648 | -1 | -0.99836 | 115.9198 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8152 | 59.839 | -6.36 | -6.3957 | 116.8318 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8156 | 6.7873 | 1 | 0.99472 | 116.24 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8169 | 6.7648 | -1 | -0.99835 | 115.9198 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8162 | 59.839 | -6.36 | -6.3959 | 116.8318 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8166 | 6.7873 | 1 | 0.99473 | 116.24 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8179 | 6.7648 | -1 | -0.99834 | 115.9198 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8172 | 59.839 | -6.36 | -6.3961 | 116.8318 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8176 | 6.7873 | 1 | 0.99473 | 116.24 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8189 | 6.7648 | -1 | -0.99833 | 115.9198 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8182 | 59.839 | -6.36 | -6.3964 | 116.8318 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8186 | 6.7873 | 1 | 0.99474 | 116.24 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8199 | 6.7648 | -1 | -0.99832 | 115.9198 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8192 | 59.8262 | -6.36 | -6.3968 | 116.8281 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8196 | 6.7873 | 1 | 0.99475 | 116.24 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8209 | 6.7648 | -1 | -0.99831 | 115.9198 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8202 | 59.8262 | -6.36 | -6.3972 | 116.8281 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8206 | 6.7873 | 1 | 0.99476 | 116.24 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8219 | 6.7648 | -1 | -0.9983 | 115.9198 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8212 | 59.8262 | -6.36 | -6.3975 | 116.8281 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8216 | 6.7873 | 1 | 0.99477 | 116.24 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8229 | 6.7648 | -1 | -0.99829 | 115.9198 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8222 | 59.8262 | -6.36 | -6.3979 | 116.8281 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8226 | 6.7873 | 1 | 0.99477 | 116.24 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8239 | 6.7648 | -1 | -0.99828 | 115.9198 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8232 | 59.8262 | -6.36 | -6.3983 | 116.8281 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8236 | 6.7873 | 1 | 0.99478 | 116.24 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8249 | 6.7733 | -1 | -0.99836 | 115.909 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8242 | 59.8262 | -6.36 | -6.3986 | 116.8281 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8246 | 6.7882 | 1 | 0.99477 | 116.2379 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8259 | 6.7733 | -1 | -0.99844 | 115.909 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8252 | 59.8262 | -6.36 | -6.399 | 116.8281 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8256 | 6.7882 | 1 | 0.99475 | 116.2379 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8269 | 6.7733 | -1 | -0.99851 | 115.909 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8262 | 59.8262 | -6.36 | -6.3994 | 116.8281 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8266 | 6.7882 | 1 | 0.99474 | 116.2379 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8279 | 6.7733 | -1 | -0.99859 | 115.909 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8272 | 59.8159 | -6.36 | -6.3995 | 116.8486 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8276 | 6.7882 | 1 | 0.99473 | 116.2379 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8289 | 6.7733 | -1 | -0.99866 | 115.909 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8282 | 59.8159 | -6.36 | -6.3997 | 116.8486 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8286 | 6.7882 | 1 | 0.99471 | 116.2379 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8299 | 6.7733 | -1 | -0.99874 | 115.909 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8292 | 59.8159 | -6.36 | -6.3998 | 116.8486 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8296 | 6.7882 | 1 | 0.9947 | 116.2379 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8309 | 6.7733 | -1 | -0.99881 | 115.909 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8302 | 59.8159 | -6.36 | -6.4 | 116.8486 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8306 | 6.7882 | 1 | 0.99469 | 116.2379 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8319 | 6.7733 | -1 | -0.99889 | 115.909 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8312 | 59.8159 | -6.36 | -6.4001 | 116.8486 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8316 | 6.7882 | 1 | 0.99468 | 116.2379 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8329 | 6.7708 | -1 | -0.99897 | 115.9113 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8322 | 59.8159 | -6.36 | -6.4003 | 116.8486 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8326 | 6.7902 | 1 | 0.9946 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8339 | 6.7708 | -1 | -0.99906 | 115.9113 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8332 | 59.8159 | -6.36 | -6.4004 | 116.8486 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8336 | 6.7902 | 1 | 0.99453 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8349 | 6.7708 | -1 | -0.99914 | 115.9113 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8342 | 59.8159 | -6.36 | -6.4006 | 116.8486 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8346 | 6.7902 | 1 | 0.99445 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8359 | 6.7708 | -1 | -0.99923 | 115.9113 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8352 | 59.8116 | -6.36 | -6.4008 | 116.8563 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8356 | 6.7902 | 1 | 0.99438 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8369 | 6.7708 | -1 | -0.99931 | 115.9113 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8362 | 59.8116 | -6.36 | -6.4011 | 116.8563 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8366 | 6.7902 | 1 | 0.99431 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8379 | 6.7708 | -1 | -0.9994 | 115.9113 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8372 | 59.8116 | -6.36 | -6.4013 | 116.8563 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8376 | 6.7902 | 1 | 0.99423 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8389 | 6.7708 | -1 | -0.99948 | 115.9113 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8382 | 59.8116 | -6.36 | -6.4016 | 116.8563 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8386 | 6.7902 | 1 | 0.99416 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8399 | 6.7708 | -1 | -0.99957 | 115.9113 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8392 | 59.8116 | -6.36 | -6.4018 | 116.8563 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8396 | 6.7902 | 1 | 0.99408 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8409 | 6.7708 | -1 | -0.99965 | 115.9113 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8402 | 59.8116 | -6.36 | -6.4021 | 116.8563 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8406 | 6.7876 | 1 | 0.99402 | 116.2359 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8419 | 6.7645 | -1 | -0.99968 | 115.9164 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8412 | 59.8116 | -6.36 | -6.4024 | 116.8563 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8416 | 6.7876 | 1 | 0.99395 | 116.2359 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8429 | 6.7645 | -1 | -0.9997 | 115.9164 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8422 | 59.8116 | -6.36 | -6.4026 | 116.8563 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8426 | 6.7876 | 1 | 0.99388 | 116.2359 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8439 | 6.7645 | -1 | -0.99973 | 115.9164 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8432 | 59.8116 | -6.36 | -6.4026 | 116.8563 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8436 | 6.7876 | 1 | 0.99382 | 116.2359 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8449 | 6.7645 | -1 | -0.99976 | 115.9164 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8442 | 59.8275 | -6.36 | -6.4023 | 116.8636 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8446 | 6.7876 | 1 | 0.99375 | 116.2359 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8459 | 6.7645 | -1 | -0.99979 | 115.9164 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8452 | 59.8275 | -6.36 | -6.402 | 116.8636 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8456 | 6.7876 | 1 | 0.99368 | 116.2359 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8469 | 6.7645 | -1 | -0.99982 | 115.9164 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8462 | 59.8275 | -6.36 | -6.4017 | 116.8636 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8466 | 6.7876 | 1 | 0.99361 | 116.2359 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8479 | 6.7645 | -1 | -0.99984 | 115.9164 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8472 | 59.8275 | -6.36 | -6.4014 | 116.8636 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8476 | 6.7876 | 1 | 0.99355 | 116.2359 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8489 | 6.7645 | -1 | -0.99987 | 115.9164 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8482 | 59.8275 | -6.36 | -6.4011 | 116.8636 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8486 | 6.7876 | 1 | 0.99348 | 116.2359 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8499 | 6.7675 | -1 | -0.99997 | 115.9276 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8492 | 59.8275 | -6.36 | -6.4009 | 116.8636 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8496 | 6.7807 | 1 | 0.99343 | 116.2319 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8509 | 6.7675 | -1 | -1.0001 | 115.9276 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8502 | 59.8275 | -6.36 | -6.4006 | 116.8636 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8506 | 6.7807 | 1 | 0.99338 | 116.2319 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8519 | 6.7675 | -1 | -1.0002 | 115.9276 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8512 | 59.8275 | -6.36 | -6.4003 | 116.8636 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8516 | 6.7807 | 1 | 0.99333 | 116.2319 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8529 | 6.7675 | -1 | -1.0003 | 115.9276 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8522 | 59.8265 | -6.36 | -6.3995 | 116.881 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8526 | 6.7807 | 1 | 0.99328 | 116.2319 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8539 | 6.7675 | -1 | -1.0004 | 115.9276 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8532 | 59.8265 | -6.36 | -6.3987 | 116.881 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8536 | 6.7807 | 1 | 0.99323 | 116.2319 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8549 | 6.7675 | -1 | -1.0005 | 115.9276 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8542 | 59.8265 | -6.36 | -6.3979 | 116.881 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8546 | 6.7807 | 1 | 0.99318 | 116.2319 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8559 | 6.7675 | -1 | -1.0006 | 115.9276 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8552 | 59.8265 | -6.36 | -6.3971 | 116.881 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8556 | 6.7807 | 1 | 0.99314 | 116.2319 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8569 | 6.7675 | -1 | -1.0007 | 115.9276 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8562 | 59.8265 | -6.36 | -6.3962 | 116.881 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8566 | 6.7807 | 1 | 0.99309 | 116.2319 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8579 | 6.7691 | -1 | -1.0007 | 115.9182 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8572 | 59.8265 | -6.36 | -6.3954 | 116.881 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8576 | 6.7808 | 1 | 0.99307 | 116.2383 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8589 | 6.7691 | -1 | -1.0007 | 115.9182 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8582 | 59.8265 | -6.36 | -6.3946 | 116.881 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8586 | 6.7808 | 1 | 0.99305 | 116.2383 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8599 | 6.7691 | -1 | -1.0008 | 115.9182 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8592 | 59.8265 | -6.36 | -6.3938 | 116.881 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8596 | 6.7808 | 1 | 0.99303 | 116.2383 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8609 | 6.7691 | -1 | -1.0008 | 115.9182 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8602 | 59.8132 | -6.36 | -6.3931 | 116.8825 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8606 | 6.7808 | 1 | 0.99301 | 116.2383 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8619 | 6.7691 | -1 | -1.0008 | 115.9182 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8612 | 59.8132 | -6.36 | -6.3924 | 116.8825 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8616 | 6.7808 | 1 | 0.993 | 116.2383 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8629 | 6.7691 | -1 | -1.0009 | 115.9182 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8622 | 59.8132 | -6.36 | -6.3916 | 116.8825 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8626 | 6.7808 | 1 | 0.99298 | 116.2383 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8639 | 6.7691 | -1 | -1.0009 | 115.9182 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8632 | 59.8132 | -6.36 | -6.3909 | 116.8825 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8636 | 6.7808 | 1 | 0.99296 | 116.2383 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8649 | 6.7691 | -1 | -1.0009 | 115.9182 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8642 | 59.8132 | -6.36 | -6.3902 | 116.8825 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8646 | 6.7808 | 1 | 0.99294 | 116.2383 | 0.99024 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8659 | 6.7691 | -1 | -1.001 | 115.9182 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8652 | 59.8132 | -6.36 | -6.3894 | 116.8825 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8656 | 6.7836 | 1 | 0.99297 | 116.2384 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8669 | 6.7708 | -1 | -1.0009 | 115.9075 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8662 | 59.8132 | -6.36 | -6.3887 | 116.8825 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8666 | 6.7836 | 1 | 0.99299 | 116.2384 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8679 | 6.7708 | -1 | -1.0008 | 115.9075 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8672 | 59.8132 | -6.36 | -6.388 | 116.8825 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8676 | 6.7836 | 1 | 0.99302 | 116.2384 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8689 | 6.7708 | -1 | -1.0008 | 115.9075 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8682 | 59.8132 | -6.36 | -6.3872 | 116.8825 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8686 | 6.7836 | 1 | 0.99305 | 116.2384 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8699 | 6.7708 | -1 | -1.0007 | 115.9075 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8692 | 59.8062 | -6.36 | -6.3871 | 116.8786 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8696 | 6.7836 | 1 | 0.99307 | 116.2384 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8709 | 6.7708 | -1 | -1.0007 | 115.9075 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8702 | 59.8062 | -6.36 | -6.387 | 116.8786 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8706 | 6.7836 | 1 | 0.9931 | 116.2384 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8719 | 6.7708 | -1 | -1.0006 | 115.9075 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8712 | 59.8062 | -6.36 | -6.3869 | 116.8786 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8716 | 6.7836 | 1 | 0.99312 | 116.2384 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8729 | 6.7708 | -1 | -1.0006 | 115.9075 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8722 | 59.8062 | -6.36 | -6.3868 | 116.8786 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8726 | 6.7836 | 1 | 0.99315 | 116.2384 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8739 | 6.7708 | -1 | -1.0005 | 115.9075 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8732 | 59.8062 | -6.36 | -6.3867 | 116.8786 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8736 | 6.7836 | 1 | 0.99318 | 116.2384 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8749 | 6.7592 | -1 | -1.0005 | 115.9066 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8742 | 59.8062 | -6.36 | -6.3866 | 116.8786 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8746 | 6.7797 | 1 | 0.99316 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8759 | 6.7592 | -1 | -1.0005 | 115.9066 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8752 | 59.8062 | -6.36 | -6.3865 | 116.8786 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8756 | 6.7797 | 1 | 0.99315 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8769 | 6.7592 | -1 | -1.0005 | 115.9066 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8762 | 59.8062 | -6.36 | -6.3864 | 116.8786 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8766 | 6.7797 | 1 | 0.99313 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8779 | 6.7592 | -1 | -1.0005 | 115.9066 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8772 | 59.8227 | -6.36 | -6.3869 | 116.8667 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8776 | 6.7797 | 1 | 0.99312 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8789 | 6.7592 | -1 | -1.0005 | 115.9066 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8782 | 59.8227 | -6.36 | -6.3873 | 116.8667 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8786 | 6.7797 | 1 | 0.9931 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8799 | 6.7592 | -1 | -1.0005 | 115.9066 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8792 | 59.8227 | -6.36 | -6.3878 | 116.8667 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8796 | 6.7797 | 1 | 0.99309 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8809 | 6.7592 | -1 | -1.0005 | 115.9066 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8802 | 59.8227 | -6.36 | -6.3883 | 116.8667 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8806 | 6.7797 | 1 | 0.99308 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8819 | 6.7592 | -1 | -1.0005 | 115.9066 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8812 | 59.8227 | -6.36 | -6.3888 | 116.8667 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8816 | 6.7797 | 1 | 0.99306 | 116.2367 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8829 | 6.7608 | -1 | -1.0005 | 115.9131 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8822 | 59.8227 | -6.36 | -6.3893 | 116.8667 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8826 | 6.7908 | 1 | 0.99306 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8839 | 6.7608 | -1 | -1.0004 | 115.9131 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8832 | 59.8227 | -6.36 | -6.3898 | 116.8667 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8836 | 6.7908 | 1 | 0.99305 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8849 | 6.7608 | -1 | -1.0004 | 115.9131 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8842 | 59.8227 | -6.36 | -6.3902 | 116.8667 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8846 | 6.7908 | 1 | 0.99305 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8859 | 6.7608 | -1 | -1.0003 | 115.9131 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8852 | 59.8297 | -6.36 | -6.3907 | 116.8478 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8856 | 6.7908 | 1 | 0.99304 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8869 | 6.7608 | -1 | -1.0003 | 115.9131 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8862 | 59.8297 | -6.36 | -6.3912 | 116.8478 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8866 | 6.7908 | 1 | 0.99303 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8879 | 6.7608 | -1 | -1.0002 | 115.9131 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8872 | 59.8297 | -6.36 | -6.3917 | 116.8478 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8876 | 6.7908 | 1 | 0.99303 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8889 | 6.7608 | -1 | -1.0002 | 115.9131 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8882 | 59.8297 | -6.36 | -6.3922 | 116.8478 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8886 | 6.7908 | 1 | 0.99302 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8899 | 6.7608 | -1 | -1.0001 | 115.9131 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8892 | 59.8297 | -6.36 | -6.3926 | 116.8478 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8896 | 6.7908 | 1 | 0.99302 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8909 | 6.7608 | -1 | -1.0001 | 115.9131 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8902 | 59.8297 | -6.36 | -6.3931 | 116.8478 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8906 | 6.7921 | 1 | 0.99299 | 116.2337 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8919 | 6.7684 | -1 | -1 | 115.9155 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8912 | 59.8297 | -6.36 | -6.3936 | 116.8478 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8916 | 6.7921 | 1 | 0.99296 | 116.2337 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8929 | 6.7684 | -1 | -0.99992 | 115.9155 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8922 | 59.8297 | -6.36 | -6.3941 | 116.8478 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8926 | 6.7921 | 1 | 0.99294 | 116.2337 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8939 | 6.7684 | -1 | -0.99985 | 115.9155 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8932 | 59.8297 | -6.36 | -6.3946 | 116.8478 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8936 | 6.7921 | 1 | 0.99291 | 116.2337 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8949 | 6.7684 | -1 | -0.99977 | 115.9155 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8942 | 59.7789 | -6.36 | -6.3944 | 116.844 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8946 | 6.7921 | 1 | 0.99288 | 116.2337 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8959 | 6.7684 | -1 | -0.9997 | 115.9155 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8952 | 59.7789 | -6.36 | -6.3943 | 116.844 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8956 | 6.7921 | 1 | 0.99285 | 116.2337 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8969 | 6.7684 | -1 | -0.99962 | 115.9155 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8962 | 59.7789 | -6.36 | -6.3942 | 116.844 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8966 | 6.7921 | 1 | 0.99283 | 116.2337 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8979 | 6.7684 | -1 | -0.99955 | 115.9155 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8972 | 59.7789 | -6.36 | -6.394 | 116.844 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8976 | 6.7921 | 1 | 0.9928 | 116.2337 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8989 | 6.7684 | -1 | -0.99947 | 115.9155 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8982 | 59.7789 | -6.36 | -6.3939 | 116.844 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8986 | 6.7921 | 1 | 0.99277 | 116.2337 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.8999 | 6.7515 | -1 | -0.99938 | 115.9178 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.8992 | 59.7789 | -6.36 | -6.3938 | 116.844 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.8996 | 6.7791 | 1 | 0.99264 | 116.2248 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9009 | 6.7515 | -1 | -0.99929 | 115.9178 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9002 | 59.7789 | -6.36 | -6.3936 | 116.844 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9006 | 6.7791 | 1 | 0.9925 | 116.2248 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9019 | 6.7515 | -1 | -0.99919 | 115.9178 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9012 | 59.7789 | -6.36 | -6.3935 | 116.844 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9016 | 6.7791 | 1 | 0.99236 | 116.2248 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9029 | 6.7515 | -1 | -0.9991 | 115.9178 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9022 | 59.762 | -6.36 | -6.3934 | 116.855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9026 | 6.7791 | 1 | 0.99223 | 116.2248 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9039 | 6.7515 | -1 | -0.999 | 115.9178 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9032 | 59.762 | -6.36 | -6.3933 | 116.855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9036 | 6.7791 | 1 | 0.99209 | 116.2248 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9049 | 6.7515 | -1 | -0.99891 | 115.9178 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9042 | 59.762 | -6.36 | -6.3931 | 116.855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9046 | 6.7791 | 1 | 0.99196 | 116.2248 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9059 | 6.7515 | -1 | -0.99882 | 115.9178 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9052 | 59.762 | -6.36 | -6.393 | 116.855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9056 | 6.7791 | 1 | 0.99182 | 116.2248 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9069 | 6.7515 | -1 | -0.99872 | 115.9178 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9062 | 59.762 | -6.36 | -6.3929 | 116.855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9066 | 6.7791 | 1 | 0.99168 | 116.2248 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9079 | 6.7601 | -1 | -0.99859 | 115.9198 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9072 | 59.762 | -6.36 | -6.3928 | 116.855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9076 | 6.7844 | 1 | 0.99157 | 116.2256 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9089 | 6.7601 | -1 | -0.99846 | 115.9198 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9082 | 59.762 | -6.36 | -6.3927 | 116.855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9086 | 6.7844 | 1 | 0.99146 | 116.2256 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9099 | 6.7601 | -1 | -0.99833 | 115.9198 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9092 | 59.762 | -6.36 | -6.3926 | 116.855 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9096 | 6.7844 | 1 | 0.99135 | 116.2256 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9109 | 6.7601 | -1 | -0.99819 | 115.9198 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9102 | 59.777 | -6.36 | -6.3925 | 116.8534 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9106 | 6.7844 | 1 | 0.99124 | 116.2256 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9119 | 6.7601 | -1 | -0.99806 | 115.9198 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9112 | 59.777 | -6.36 | -6.3923 | 116.8534 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9116 | 6.7844 | 1 | 0.99113 | 116.2256 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9129 | 6.7601 | -1 | -0.99793 | 115.9198 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9122 | 59.777 | -6.36 | -6.3922 | 116.8534 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9126 | 6.7844 | 1 | 0.99102 | 116.2256 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9139 | 6.7601 | -1 | -0.9978 | 115.9198 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9132 | 59.777 | -6.36 | -6.3921 | 116.8534 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9136 | 6.7844 | 1 | 0.9909 | 116.2256 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9149 | 6.7601 | -1 | -0.99766 | 115.9198 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9142 | 59.777 | -6.36 | -6.392 | 116.8534 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9146 | 6.7844 | 1 | 0.99079 | 116.2256 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9159 | 6.7601 | -1 | -0.99757 | 115.9198 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9152 | 59.777 | -6.36 | -6.3919 | 116.8534 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9156 | 6.7905 | 1 | 0.99069 | 116.2315 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9169 | 6.7703 | -1 | -0.9975 | 115.9111 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9162 | 59.777 | -6.36 | -6.3918 | 116.8534 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9166 | 6.7905 | 1 | 0.99058 | 116.2315 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9179 | 6.7703 | -1 | -0.99744 | 115.9111 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9172 | 59.777 | -6.36 | -6.3916 | 116.8534 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9176 | 6.7905 | 1 | 0.99048 | 116.2315 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9189 | 6.7703 | -1 | -0.99737 | 115.9111 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9182 | 59.777 | -6.36 | -6.3915 | 116.8534 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9186 | 6.7905 | 1 | 0.99037 | 116.2315 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9199 | 6.7703 | -1 | -0.99731 | 115.9111 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9192 | 59.7741 | -6.36 | -6.391 | 116.8539 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9196 | 6.7905 | 1 | 0.99026 | 116.2315 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9209 | 6.7703 | -1 | -0.99724 | 115.9111 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9202 | 59.7741 | -6.36 | -6.3904 | 116.8539 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9206 | 6.7905 | 1 | 0.99016 | 116.2315 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9219 | 6.7703 | -1 | -0.99718 | 115.9111 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9212 | 59.7741 | -6.36 | -6.3898 | 116.8539 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9216 | 6.7905 | 1 | 0.99005 | 116.2315 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9229 | 6.7703 | -1 | -0.99711 | 115.9111 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9222 | 59.7741 | -6.36 | -6.3893 | 116.8539 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9226 | 6.7905 | 1 | 0.98995 | 116.2315 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9239 | 6.7703 | -1 | -0.99705 | 115.9111 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9232 | 59.7741 | -6.36 | -6.3887 | 116.8539 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9236 | 6.7905 | 1 | 0.98984 | 116.2315 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9249 | 6.7666 | -1 | -0.99708 | 115.9215 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9242 | 59.7741 | -6.36 | -6.3882 | 116.8539 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9246 | 6.7873 | 1 | 0.98976 | 116.2363 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9259 | 6.7666 | -1 | -0.99711 | 115.9215 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9252 | 59.7741 | -6.36 | -6.3876 | 116.8539 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9256 | 6.7873 | 1 | 0.98967 | 116.2363 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9269 | 6.7666 | -1 | -0.99714 | 115.9215 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9262 | 59.7741 | -6.36 | -6.3871 | 116.8539 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9266 | 6.7873 | 1 | 0.98959 | 116.2363 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9279 | 6.7666 | -1 | -0.99717 | 115.9215 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9272 | 59.7718 | -6.36 | -6.3868 | 116.8713 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9276 | 6.7873 | 1 | 0.9895 | 116.2363 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9289 | 6.7666 | -1 | -0.9972 | 115.9215 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9282 | 59.7718 | -6.36 | -6.3865 | 116.8713 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9286 | 6.7873 | 1 | 0.98942 | 116.2363 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9299 | 6.7666 | -1 | -0.99723 | 115.9215 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9292 | 59.7718 | -6.36 | -6.3863 | 116.8713 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9296 | 6.7873 | 1 | 0.98933 | 116.2363 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9309 | 6.7666 | -1 | -0.99726 | 115.9215 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9302 | 59.7718 | -6.36 | -6.386 | 116.8713 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9306 | 6.7873 | 1 | 0.98924 | 116.2363 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9319 | 6.7666 | -1 | -0.99729 | 115.9215 | 0.98502 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9312 | 59.7718 | -6.36 | -6.3857 | 116.8713 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9316 | 6.7873 | 1 | 0.98916 | 116.2363 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9329 | 6.7684 | -1 | -0.99744 | 115.9063 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9322 | 59.7718 | -6.36 | -6.3855 | 116.8713 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9326 | 6.7763 | 1 | 0.98918 | 116.2487 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9339 | 6.7684 | -1 | -0.99759 | 115.9063 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9332 | 59.7718 | -6.36 | -6.3852 | 116.8713 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9336 | 6.7763 | 1 | 0.9892 | 116.2487 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9349 | 6.7684 | -1 | -0.99774 | 115.9063 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9342 | 59.7718 | -6.36 | -6.385 | 116.8713 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9346 | 6.7763 | 1 | 0.98921 | 116.2487 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9359 | 6.7684 | -1 | -0.9979 | 115.9063 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9352 | 59.7432 | -6.36 | -6.3851 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9356 | 6.7763 | 1 | 0.98923 | 116.2487 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9369 | 6.7684 | -1 | -0.99805 | 115.9063 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9362 | 59.7432 | -6.36 | -6.3853 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9366 | 6.7763 | 1 | 0.98925 | 116.2487 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9379 | 6.7684 | -1 | -0.9982 | 115.9063 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9372 | 59.7432 | -6.36 | -6.3854 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9376 | 6.7763 | 1 | 0.98927 | 116.2487 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9389 | 6.7684 | -1 | -0.99835 | 115.9063 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9382 | 59.7432 | -6.36 | -6.3856 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9386 | 6.7763 | 1 | 0.98929 | 116.2487 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9399 | 6.7684 | -1 | -0.9985 | 115.9063 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9392 | 59.7432 | -6.36 | -6.3857 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9396 | 6.7763 | 1 | 0.98931 | 116.2487 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9409 | 6.7684 | -1 | -0.99865 | 115.9063 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9402 | 59.7432 | -6.36 | -6.3859 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9406 | 6.7751 | 1 | 0.98935 | 116.2425 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9419 | 6.7692 | -1 | -0.9987 | 115.9001 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9412 | 59.7432 | -6.36 | -6.386 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9416 | 6.7751 | 1 | 0.9894 | 116.2425 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9429 | 6.7692 | -1 | -0.99875 | 115.9001 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9422 | 59.7432 | -6.36 | -6.3862 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9426 | 6.7751 | 1 | 0.98945 | 116.2425 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9439 | 6.7692 | -1 | -0.9988 | 115.9001 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9432 | 59.7432 | -6.36 | -6.3863 | 116.8739 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9436 | 6.7751 | 1 | 0.9895 | 116.2425 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9449 | 6.7692 | -1 | -0.99884 | 115.9001 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9442 | 59.7346 | -6.36 | -6.3863 | 116.8549 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9446 | 6.7751 | 1 | 0.98955 | 116.2425 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9459 | 6.7692 | -1 | -0.99889 | 115.9001 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9452 | 59.7346 | -6.36 | -6.3862 | 116.8549 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9456 | 6.7751 | 1 | 0.9896 | 116.2425 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9469 | 6.7692 | -1 | -0.99894 | 115.9001 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9462 | 59.7346 | -6.36 | -6.3862 | 116.8549 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9466 | 6.7751 | 1 | 0.98965 | 116.2425 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9479 | 6.7692 | -1 | -0.99899 | 115.9001 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9472 | 59.7346 | -6.36 | -6.3862 | 116.8549 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9476 | 6.7751 | 1 | 0.9897 | 116.2425 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9489 | 6.7692 | -1 | -0.99903 | 115.9001 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9482 | 59.7346 | -6.36 | -6.3861 | 116.8549 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9486 | 6.7751 | 1 | 0.98975 | 116.2425 | 0.99025 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9499 | 6.7686 | -1 | -0.99892 | 115.9255 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9492 | 59.7346 | -6.36 | -6.3861 | 116.8549 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9496 | 6.7781 | 1 | 0.98981 | 116.2373 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9509 | 6.7686 | -1 | -0.99882 | 115.9255 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9502 | 59.7346 | -6.36 | -6.3861 | 116.8549 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9506 | 6.7781 | 1 | 0.98987 | 116.2373 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9519 | 6.7686 | -1 | -0.99871 | 115.9255 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9512 | 59.7346 | -6.36 | -6.386 | 116.8549 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9516 | 6.7781 | 1 | 0.98993 | 116.2373 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9529 | 6.7686 | -1 | -0.9986 | 115.9255 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9522 | 59.7557 | -6.36 | -6.3856 | 116.8591 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9526 | 6.7781 | 1 | 0.99 | 116.2373 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9539 | 6.7686 | -1 | -0.99849 | 115.9255 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9532 | 59.7557 | -6.36 | -6.3851 | 116.8591 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9536 | 6.7781 | 1 | 0.99006 | 116.2373 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9549 | 6.7686 | -1 | -0.99838 | 115.9255 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9542 | 59.7557 | -6.36 | -6.3846 | 116.8591 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9546 | 6.7781 | 1 | 0.99012 | 116.2373 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9559 | 6.7686 | -1 | -0.99827 | 115.9255 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9552 | 59.7557 | -6.36 | -6.3842 | 116.8591 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9556 | 6.7781 | 1 | 0.99019 | 116.2373 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9569 | 6.7686 | -1 | -0.99816 | 115.9255 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9562 | 59.7557 | -6.36 | -6.3837 | 116.8591 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9566 | 6.7781 | 1 | 0.99025 | 116.2373 | 0.99019 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9579 | 6.7605 | -1 | -0.99813 | 115.9227 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9572 | 59.7557 | -6.36 | -6.3833 | 116.8591 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9576 | 6.7791 | 1 | 0.99026 | 116.235 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9589 | 6.7605 | -1 | -0.9981 | 115.9227 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9582 | 59.7557 | -6.36 | -6.3828 | 116.8591 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9586 | 6.7791 | 1 | 0.99028 | 116.235 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9599 | 6.7605 | -1 | -0.99807 | 115.9227 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9592 | 59.7557 | -6.36 | -6.3823 | 116.8591 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9596 | 6.7791 | 1 | 0.99029 | 116.235 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9609 | 6.7605 | -1 | -0.99804 | 115.9227 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9602 | 59.7753 | -6.36 | -6.3821 | 116.8568 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9606 | 6.7791 | 1 | 0.99031 | 116.235 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9619 | 6.7605 | -1 | -0.99801 | 115.9227 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9612 | 59.7753 | -6.36 | -6.3819 | 116.8568 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9616 | 6.7791 | 1 | 0.99032 | 116.235 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9629 | 6.7605 | -1 | -0.99798 | 115.9227 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9622 | 59.7753 | -6.36 | -6.3818 | 116.8568 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9626 | 6.7791 | 1 | 0.99034 | 116.235 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9639 | 6.7605 | -1 | -0.99795 | 115.9227 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9632 | 59.7753 | -6.36 | -6.3816 | 116.8568 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9636 | 6.7791 | 1 | 0.99035 | 116.235 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9649 | 6.7605 | -1 | -0.99792 | 115.9227 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9642 | 59.7753 | -6.36 | -6.3814 | 116.8568 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9646 | 6.7791 | 1 | 0.99037 | 116.235 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9659 | 6.7605 | -1 | -0.99785 | 115.9227 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9652 | 59.7753 | -6.36 | -6.3812 | 116.8568 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9656 | 6.7788 | 1 | 0.9904 | 116.2238 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9669 | 6.7597 | -1 | -0.99783 | 115.9236 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9662 | 59.7753 | -6.36 | -6.381 | 116.8568 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9666 | 6.7788 | 1 | 0.99044 | 116.2238 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9679 | 6.7597 | -1 | -0.99782 | 115.9236 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9672 | 59.7753 | -6.36 | -6.3808 | 116.8568 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9676 | 6.7788 | 1 | 0.99047 | 116.2238 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9689 | 6.7597 | -1 | -0.9978 | 115.9236 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9682 | 59.7753 | -6.36 | -6.3806 | 116.8568 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9686 | 6.7788 | 1 | 0.9905 | 116.2238 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9699 | 6.7597 | -1 | -0.99778 | 115.9236 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9692 | 59.7926 | -6.36 | -6.3805 | 116.8465 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9696 | 6.7788 | 1 | 0.99054 | 116.2238 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9709 | 6.7597 | -1 | -0.99776 | 115.9236 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9702 | 59.7926 | -6.36 | -6.3804 | 116.8465 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9706 | 6.7788 | 1 | 0.99057 | 116.2238 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9719 | 6.7597 | -1 | -0.99774 | 115.9236 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9712 | 59.7926 | -6.36 | -6.3803 | 116.8465 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9716 | 6.7788 | 1 | 0.9906 | 116.2238 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9729 | 6.7597 | -1 | -0.99772 | 115.9236 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9722 | 59.7926 | -6.36 | -6.3802 | 116.8465 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9726 | 6.7788 | 1 | 0.99064 | 116.2238 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9739 | 6.7597 | -1 | -0.9977 | 115.9236 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9732 | 59.7926 | -6.36 | -6.3801 | 116.8465 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9736 | 6.7788 | 1 | 0.99067 | 116.2238 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9749 | 6.758 | -1 | -0.99759 | 115.9408 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9742 | 59.7926 | -6.36 | -6.38 | 116.8465 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9746 | 6.7798 | 1 | 0.99061 | 116.2249 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9759 | 6.758 | -1 | -0.99748 | 115.9408 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9752 | 59.7926 | -6.36 | -6.3799 | 116.8465 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9756 | 6.7798 | 1 | 0.99056 | 116.2249 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9769 | 6.758 | -1 | -0.99736 | 115.9408 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9762 | 59.7926 | -6.36 | -6.3798 | 116.8465 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9766 | 6.7798 | 1 | 0.9905 | 116.2249 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9779 | 6.758 | -1 | -0.99725 | 115.9408 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9772 | 59.7813 | -6.36 | -6.3796 | 116.8529 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9776 | 6.7798 | 1 | 0.99044 | 116.2249 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9789 | 6.758 | -1 | -0.99714 | 115.9408 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9782 | 59.7813 | -6.36 | -6.3794 | 116.8529 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9786 | 6.7798 | 1 | 0.99039 | 116.2249 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9799 | 6.758 | -1 | -0.99703 | 115.9408 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9792 | 59.7813 | -6.36 | -6.3792 | 116.8529 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9796 | 6.7798 | 1 | 0.99033 | 116.2249 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9809 | 6.758 | -1 | -0.99692 | 115.9408 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9802 | 59.7813 | -6.36 | -6.379 | 116.8529 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9806 | 6.7798 | 1 | 0.99028 | 116.2249 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9819 | 6.758 | -1 | -0.9968 | 115.9408 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9812 | 59.7813 | -6.36 | -6.3789 | 116.8529 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9816 | 6.7798 | 1 | 0.99022 | 116.2249 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9829 | 6.7489 | -1 | -0.9967 | 115.914 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9822 | 59.7813 | -6.36 | -6.3787 | 116.8529 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9826 | 6.7853 | 1 | 0.99006 | 116.2294 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9839 | 6.7489 | -1 | -0.99659 | 115.914 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9832 | 59.7813 | -6.36 | -6.3785 | 116.8529 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9836 | 6.7853 | 1 | 0.9899 | 116.2294 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9849 | 6.7489 | -1 | -0.99649 | 115.914 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9842 | 59.7813 | -6.36 | -6.3783 | 116.8529 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9846 | 6.7853 | 1 | 0.98974 | 116.2294 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9859 | 6.7489 | -1 | -0.99638 | 115.914 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9852 | 59.7891 | -6.36 | -6.378 | 116.8604 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9856 | 6.7853 | 1 | 0.98958 | 116.2294 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9869 | 6.7489 | -1 | -0.99627 | 115.914 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9862 | 59.7891 | -6.36 | -6.3777 | 116.8604 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9866 | 6.7853 | 1 | 0.98942 | 116.2294 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9879 | 6.7489 | -1 | -0.99617 | 115.914 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9872 | 59.7891 | -6.36 | -6.3775 | 116.8604 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9876 | 6.7853 | 1 | 0.98926 | 116.2294 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9889 | 6.7489 | -1 | -0.99606 | 115.914 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9882 | 59.7891 | -6.36 | -6.3772 | 116.8604 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9886 | 6.7853 | 1 | 0.9891 | 116.2294 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9899 | 6.7489 | -1 | -0.99596 | 115.914 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9892 | 59.7891 | -6.36 | -6.3769 | 116.8604 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9896 | 6.7853 | 1 | 0.98894 | 116.2294 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9909 | 6.7489 | -1 | -0.99585 | 115.914 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9902 | 59.7891 | -6.36 | -6.3767 | 116.8604 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9906 | 6.789 | 1 | 0.98885 | 116.227 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9919 | 6.7517 | -1 | -0.9958 | 115.9126 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9912 | 59.7891 | -6.36 | -6.3764 | 116.8604 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9916 | 6.789 | 1 | 0.98875 | 116.227 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9929 | 6.7517 | -1 | -0.99575 | 115.9126 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9922 | 59.7891 | -6.36 | -6.3761 | 116.8604 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9926 | 6.789 | 1 | 0.98866 | 116.227 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9939 | 6.7517 | -1 | -0.99569 | 115.9126 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9932 | 59.7891 | -6.36 | -6.3758 | 116.8604 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9936 | 6.789 | 1 | 0.98857 | 116.227 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9949 | 6.7517 | -1 | -0.99564 | 115.9126 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9942 | 59.7987 | -6.36 | -6.3758 | 116.871 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9946 | 6.789 | 1 | 0.98847 | 116.227 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9959 | 6.7517 | -1 | -0.99559 | 115.9126 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9952 | 59.7987 | -6.36 | -6.3758 | 116.871 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9956 | 6.789 | 1 | 0.98838 | 116.227 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9969 | 6.7517 | -1 | -0.99553 | 115.9126 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9962 | 59.7987 | -6.36 | -6.3757 | 116.871 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9966 | 6.789 | 1 | 0.98829 | 116.227 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9979 | 6.7517 | -1 | -0.99548 | 115.9126 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9972 | 59.7987 | -6.36 | -6.3757 | 116.871 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9976 | 6.789 | 1 | 0.98819 | 116.227 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9989 | 6.7517 | -1 | -0.99543 | 115.9126 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9982 | 59.7987 | -6.36 | -6.3756 | 116.871 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9986 | 6.789 | 1 | 0.9881 | 116.227 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
17.9999 | 6.7591 | -1 | -0.99537 | 115.9196 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 17.9992 | 59.7987 | -6.36 | -6.3756 | 116.871 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 17.9996 | 6.7885 | 1 | 0.98799 | 116.2226 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0009 | 6.7591 | -1 | -0.99531 | 115.9196 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0002 | 59.7987 | -6.36 | -6.3755 | 116.871 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0006 | 6.7885 | 1 | 0.98789 | 116.2226 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0019 | 6.7591 | -1 | -0.99525 | 115.9196 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0012 | 59.7987 | -6.36 | -6.3755 | 116.871 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0016 | 6.7885 | 1 | 0.98778 | 116.2226 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0029 | 6.7591 | -1 | -0.99519 | 115.9196 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0022 | 59.7909 | -6.36 | -6.3757 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0026 | 6.7885 | 1 | 0.98767 | 116.2226 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0039 | 6.7591 | -1 | -0.99514 | 115.9196 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0032 | 59.7909 | -6.36 | -6.3759 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0036 | 6.7885 | 1 | 0.98757 | 116.2226 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0049 | 6.7591 | -1 | -0.99508 | 115.9196 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0042 | 59.7909 | -6.36 | -6.3761 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0046 | 6.7885 | 1 | 0.98746 | 116.2226 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0059 | 6.7591 | -1 | -0.99502 | 115.9196 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0052 | 59.7909 | -6.36 | -6.3764 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0056 | 6.7885 | 1 | 0.98735 | 116.2226 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0069 | 6.7591 | -1 | -0.99496 | 115.9196 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0062 | 59.7909 | -6.36 | -6.3766 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0066 | 6.7885 | 1 | 0.98725 | 116.2226 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0079 | 6.7657 | -1 | -0.99491 | 115.9116 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0072 | 59.7909 | -6.36 | -6.3768 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0076 | 6.7792 | 1 | 0.98715 | 116.2297 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0089 | 6.7657 | -1 | -0.99487 | 115.9116 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0082 | 59.7909 | -6.36 | -6.377 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0086 | 6.7792 | 1 | 0.98705 | 116.2297 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0099 | 6.7657 | -1 | -0.99482 | 115.9116 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0092 | 59.7909 | -6.36 | -6.3772 | 116.8712 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0096 | 6.7792 | 1 | 0.98695 | 116.2297 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0109 | 6.7657 | -1 | -0.99478 | 115.9116 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0102 | 59.7991 | -6.36 | -6.3777 | 116.8642 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0106 | 6.7792 | 1 | 0.98685 | 116.2297 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0119 | 6.7657 | -1 | -0.99473 | 115.9116 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0112 | 59.7991 | -6.36 | -6.3781 | 116.8642 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0116 | 6.7792 | 1 | 0.98675 | 116.2297 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0129 | 6.7657 | -1 | -0.99469 | 115.9116 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0122 | 59.7991 | -6.36 | -6.3786 | 116.8642 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0126 | 6.7792 | 1 | 0.98666 | 116.2297 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0139 | 6.7657 | -1 | -0.99464 | 115.9116 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0132 | 59.7991 | -6.36 | -6.379 | 116.8642 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0136 | 6.7792 | 1 | 0.98656 | 116.2297 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0149 | 6.7657 | -1 | -0.9946 | 115.9116 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0142 | 59.7991 | -6.36 | -6.3795 | 116.8642 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0146 | 6.7792 | 1 | 0.98646 | 116.2297 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0159 | 6.7657 | -1 | -0.99455 | 115.9116 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0152 | 59.7991 | -6.36 | -6.3799 | 116.8642 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0156 | 6.7822 | 1 | 0.98644 | 116.2283 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0169 | 6.7583 | -1 | -0.9946 | 115.9047 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0162 | 59.7991 | -6.36 | -6.3803 | 116.8642 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0166 | 6.7822 | 1 | 0.98643 | 116.2283 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0179 | 6.7583 | -1 | -0.99464 | 115.9047 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0172 | 59.7991 | -6.36 | -6.3808 | 116.8642 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0176 | 6.7822 | 1 | 0.98641 | 116.2283 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0189 | 6.7583 | -1 | -0.99469 | 115.9047 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0182 | 59.7991 | -6.36 | -6.3812 | 116.8642 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0186 | 6.7822 | 1 | 0.9864 | 116.2283 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0199 | 6.7583 | -1 | -0.99473 | 115.9047 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0192 | 59.8271 | -6.36 | -6.3816 | 116.8616 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0196 | 6.7822 | 1 | 0.98639 | 116.2283 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0209 | 6.7583 | -1 | -0.99478 | 115.9047 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0202 | 59.8271 | -6.36 | -6.382 | 116.8616 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0206 | 6.7822 | 1 | 0.98637 | 116.2283 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0219 | 6.7583 | -1 | -0.99482 | 115.9047 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0212 | 59.8271 | -6.36 | -6.3823 | 116.8616 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0216 | 6.7822 | 1 | 0.98636 | 116.2283 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0229 | 6.7583 | -1 | -0.99487 | 115.9047 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0222 | 59.8271 | -6.36 | -6.3827 | 116.8616 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0226 | 6.7822 | 1 | 0.98634 | 116.2283 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0239 | 6.7583 | -1 | -0.99492 | 115.9047 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0232 | 59.8271 | -6.36 | -6.3831 | 116.8616 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0236 | 6.7822 | 1 | 0.98633 | 116.2283 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0249 | 6.7589 | -1 | -0.99498 | 115.9064 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0242 | 59.8271 | -6.36 | -6.3834 | 116.8616 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0246 | 6.7853 | 1 | 0.9864 | 116.2285 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0259 | 6.7589 | -1 | -0.99504 | 115.9064 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0252 | 59.8271 | -6.36 | -6.3838 | 116.8616 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0256 | 6.7853 | 1 | 0.98647 | 116.2285 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0269 | 6.7589 | -1 | -0.9951 | 115.9064 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0262 | 59.8271 | -6.36 | -6.3842 | 116.8616 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0266 | 6.7853 | 1 | 0.98654 | 116.2285 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0279 | 6.7589 | -1 | -0.99517 | 115.9064 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0272 | 59.8506 | -6.36 | -6.3838 | 116.8601 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0276 | 6.7853 | 1 | 0.98661 | 116.2285 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0289 | 6.7589 | -1 | -0.99523 | 115.9064 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0282 | 59.8506 | -6.36 | -6.3834 | 116.8601 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0286 | 6.7853 | 1 | 0.98668 | 116.2285 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0299 | 6.7589 | -1 | -0.99529 | 115.9064 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0292 | 59.8506 | -6.36 | -6.383 | 116.8601 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0296 | 6.7853 | 1 | 0.98676 | 116.2285 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0309 | 6.7589 | -1 | -0.99536 | 115.9064 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0302 | 59.8506 | -6.36 | -6.3826 | 116.8601 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0306 | 6.7853 | 1 | 0.98683 | 116.2285 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0319 | 6.7589 | -1 | -0.99542 | 115.9064 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0312 | 59.8506 | -6.36 | -6.3822 | 116.8601 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0316 | 6.7853 | 1 | 0.9869 | 116.2285 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0329 | 6.7785 | -1 | -0.99544 | 115.9205 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0322 | 59.8506 | -6.36 | -6.3818 | 116.8601 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0326 | 6.7905 | 1 | 0.98704 | 116.2342 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0339 | 6.7785 | -1 | -0.99545 | 115.9205 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0332 | 59.8506 | -6.36 | -6.3814 | 116.8601 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0336 | 6.7905 | 1 | 0.98718 | 116.2342 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0349 | 6.7785 | -1 | -0.99546 | 115.9205 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0342 | 59.8506 | -6.36 | -6.3809 | 116.8601 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0346 | 6.7905 | 1 | 0.98732 | 116.2342 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0359 | 6.7785 | -1 | -0.99548 | 115.9205 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0352 | 59.8455 | -6.36 | -6.3805 | 116.8463 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0356 | 6.7905 | 1 | 0.98746 | 116.2342 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0369 | 6.7785 | -1 | -0.99549 | 115.9205 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0362 | 59.8455 | -6.36 | -6.38 | 116.8463 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0366 | 6.7905 | 1 | 0.98759 | 116.2342 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0379 | 6.7785 | -1 | -0.99551 | 115.9205 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0372 | 59.8455 | -6.36 | -6.3795 | 116.8463 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0376 | 6.7905 | 1 | 0.98773 | 116.2342 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0389 | 6.7785 | -1 | -0.99552 | 115.9205 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0382 | 59.8455 | -6.36 | -6.379 | 116.8463 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0386 | 6.7905 | 1 | 0.98787 | 116.2342 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0399 | 6.7785 | -1 | -0.99554 | 115.9205 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0392 | 59.8455 | -6.36 | -6.3785 | 116.8463 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0396 | 6.7905 | 1 | 0.98801 | 116.2342 | 0.99013 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0409 | 6.7785 | -1 | -0.99555 | 115.9205 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0402 | 59.8455 | -6.36 | -6.378 | 116.8463 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0406 | 6.7964 | 1 | 0.98812 | 116.2308 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0419 | 6.7743 | -1 | -0.99552 | 115.9252 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0412 | 59.8455 | -6.36 | -6.3775 | 116.8463 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0416 | 6.7964 | 1 | 0.98823 | 116.2308 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0429 | 6.7743 | -1 | -0.99549 | 115.9252 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0422 | 59.8455 | -6.36 | -6.377 | 116.8463 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0426 | 6.7964 | 1 | 0.98835 | 116.2308 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0439 | 6.7743 | -1 | -0.99546 | 115.9252 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0432 | 59.8455 | -6.36 | -6.3765 | 116.8463 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0436 | 6.7964 | 1 | 0.98846 | 116.2308 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0449 | 6.7743 | -1 | -0.99544 | 115.9252 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0442 | 59.8235 | -6.36 | -6.3766 | 116.8464 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0446 | 6.7964 | 1 | 0.98857 | 116.2308 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0459 | 6.7743 | -1 | -0.99541 | 115.9252 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0452 | 59.8235 | -6.36 | -6.3766 | 116.8464 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0456 | 6.7964 | 1 | 0.98868 | 116.2308 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0469 | 6.7743 | -1 | -0.99538 | 115.9252 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0462 | 59.8235 | -6.36 | -6.3766 | 116.8464 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0466 | 6.7964 | 1 | 0.98879 | 116.2308 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0479 | 6.7743 | -1 | -0.99535 | 115.9252 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0472 | 59.8235 | -6.36 | -6.3766 | 116.8464 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0476 | 6.7964 | 1 | 0.9889 | 116.2308 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0489 | 6.7743 | -1 | -0.99532 | 115.9252 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0482 | 59.8235 | -6.36 | -6.3766 | 116.8464 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0486 | 6.7964 | 1 | 0.98902 | 116.2308 | 0.99029 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0499 | 6.7566 | -1 | -0.99526 | 115.9297 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0492 | 59.8235 | -6.36 | -6.3766 | 116.8464 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0496 | 6.7871 | 1 | 0.98917 | 116.215 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0509 | 6.7566 | -1 | -0.99521 | 115.9297 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0502 | 59.8235 | -6.36 | -6.3767 | 116.8464 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0506 | 6.7871 | 1 | 0.98932 | 116.215 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0519 | 6.7566 | -1 | -0.99515 | 115.9297 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0512 | 59.8235 | -6.36 | -6.3767 | 116.8464 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0516 | 6.7871 | 1 | 0.98947 | 116.215 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0529 | 6.7566 | -1 | -0.9951 | 115.9297 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0522 | 59.814 | -6.36 | -6.3766 | 116.8656 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0526 | 6.7871 | 1 | 0.98962 | 116.215 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0539 | 6.7566 | -1 | -0.99504 | 115.9297 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0532 | 59.814 | -6.36 | -6.3765 | 116.8656 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0536 | 6.7871 | 1 | 0.98977 | 116.215 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0549 | 6.7566 | -1 | -0.99498 | 115.9297 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0542 | 59.814 | -6.36 | -6.3764 | 116.8656 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0546 | 6.7871 | 1 | 0.98992 | 116.215 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0559 | 6.7566 | -1 | -0.99493 | 115.9297 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0552 | 59.814 | -6.36 | -6.3763 | 116.8656 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0556 | 6.7871 | 1 | 0.99007 | 116.215 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0569 | 6.7566 | -1 | -0.99487 | 115.9297 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0562 | 59.814 | -6.36 | -6.3762 | 116.8656 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0566 | 6.7871 | 1 | 0.99022 | 116.215 | 0.99031 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0579 | 6.764 | -1 | -0.99485 | 115.9362 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0572 | 59.814 | -6.36 | -6.3761 | 116.8656 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0576 | 6.7791 | 1 | 0.99033 | 116.2029 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0589 | 6.764 | -1 | -0.99484 | 115.9362 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0582 | 59.814 | -6.36 | -6.376 | 116.8656 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0586 | 6.7791 | 1 | 0.99044 | 116.2029 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0599 | 6.764 | -1 | -0.99482 | 115.9362 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0592 | 59.814 | -6.36 | -6.3759 | 116.8656 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0596 | 6.7791 | 1 | 0.99055 | 116.2029 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0609 | 6.764 | -1 | -0.9948 | 115.9362 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0602 | 59.8093 | -6.36 | -6.376 | 116.8663 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0606 | 6.7791 | 1 | 0.99066 | 116.2029 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0619 | 6.764 | -1 | -0.99478 | 115.9362 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0612 | 59.8093 | -6.36 | -6.3761 | 116.8663 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0616 | 6.7791 | 1 | 0.99077 | 116.2029 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0629 | 6.764 | -1 | -0.99476 | 115.9362 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0622 | 59.8093 | -6.36 | -6.3762 | 116.8663 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0626 | 6.7791 | 1 | 0.99088 | 116.2029 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0639 | 6.764 | -1 | -0.99474 | 115.9362 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0632 | 59.8093 | -6.36 | -6.3764 | 116.8663 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0636 | 6.7791 | 1 | 0.99098 | 116.2029 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0649 | 6.764 | -1 | -0.99472 | 115.9362 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0642 | 59.8093 | -6.36 | -6.3765 | 116.8663 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0646 | 6.7791 | 1 | 0.99109 | 116.2029 | 0.99023 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0659 | 6.764 | -1 | -0.9947 | 115.9362 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0652 | 59.8093 | -6.36 | -6.3766 | 116.8663 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0656 | 6.7792 | 1 | 0.99106 | 116.1994 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0669 | 6.7714 | -1 | -0.99471 | 115.932 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0662 | 59.8093 | -6.36 | -6.3767 | 116.8663 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0666 | 6.7792 | 1 | 0.99103 | 116.1994 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0679 | 6.7714 | -1 | -0.99472 | 115.932 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0672 | 59.8093 | -6.36 | -6.3768 | 116.8663 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0676 | 6.7792 | 1 | 0.99099 | 116.1994 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0689 | 6.7714 | -1 | -0.99473 | 115.932 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0682 | 59.8093 | -6.36 | -6.3769 | 116.8663 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0686 | 6.7792 | 1 | 0.99096 | 116.1994 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0699 | 6.7714 | -1 | -0.99474 | 115.932 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0692 | 59.8215 | -6.36 | -6.3775 | 116.8731 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0696 | 6.7792 | 1 | 0.99093 | 116.1994 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0709 | 6.7714 | -1 | -0.99475 | 115.932 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0702 | 59.8215 | -6.36 | -6.3781 | 116.8731 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0706 | 6.7792 | 1 | 0.9909 | 116.1994 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0719 | 6.7714 | -1 | -0.99476 | 115.932 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0712 | 59.8215 | -6.36 | -6.3787 | 116.8731 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0716 | 6.7792 | 1 | 0.99086 | 116.1994 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0729 | 6.7714 | -1 | -0.99476 | 115.932 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0722 | 59.8215 | -6.36 | -6.3793 | 116.8731 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0726 | 6.7792 | 1 | 0.99083 | 116.1994 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0739 | 6.7714 | -1 | -0.99477 | 115.932 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0732 | 59.8215 | -6.36 | -6.3799 | 116.8731 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0736 | 6.7792 | 1 | 0.9908 | 116.1994 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0749 | 6.7713 | -1 | -0.9947 | 115.9254 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0742 | 59.8215 | -6.36 | -6.3805 | 116.8731 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0746 | 6.7803 | 1 | 0.99077 | 116.197 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0759 | 6.7713 | -1 | -0.99462 | 115.9254 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0752 | 59.8215 | -6.36 | -6.3811 | 116.8731 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0756 | 6.7803 | 1 | 0.99074 | 116.197 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0769 | 6.7713 | -1 | -0.99454 | 115.9254 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0762 | 59.8215 | -6.36 | -6.3817 | 116.8731 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0766 | 6.7803 | 1 | 0.99071 | 116.197 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0779 | 6.7713 | -1 | -0.99447 | 115.9254 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0772 | 59.8401 | -6.36 | -6.382 | 116.881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0776 | 6.7803 | 1 | 0.99068 | 116.197 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0789 | 6.7713 | -1 | -0.99439 | 115.9254 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0782 | 59.8401 | -6.36 | -6.3823 | 116.881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0786 | 6.7803 | 1 | 0.99066 | 116.197 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0799 | 6.7713 | -1 | -0.99431 | 115.9254 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0792 | 59.8401 | -6.36 | -6.3827 | 116.881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0796 | 6.7803 | 1 | 0.99063 | 116.197 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0809 | 6.7713 | -1 | -0.99424 | 115.9254 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0802 | 59.8401 | -6.36 | -6.383 | 116.881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0806 | 6.7803 | 1 | 0.9906 | 116.197 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0819 | 6.7713 | -1 | -0.99416 | 115.9254 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0812 | 59.8401 | -6.36 | -6.3833 | 116.881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0816 | 6.7803 | 1 | 0.99057 | 116.197 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0829 | 6.7683 | -1 | -0.99408 | 115.933 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0822 | 59.8401 | -6.36 | -6.3836 | 116.881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0826 | 6.7831 | 1 | 0.9905 | 116.2063 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0839 | 6.7683 | -1 | -0.99399 | 115.933 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0832 | 59.8401 | -6.36 | -6.384 | 116.881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0836 | 6.7831 | 1 | 0.99044 | 116.2063 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0849 | 6.7683 | -1 | -0.9939 | 115.933 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0842 | 59.8401 | -6.36 | -6.3843 | 116.881 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0846 | 6.7831 | 1 | 0.99037 | 116.2063 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0859 | 6.7683 | -1 | -0.99382 | 115.933 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0852 | 59.8388 | -6.36 | -6.3846 | 116.8655 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0856 | 6.7831 | 1 | 0.9903 | 116.2063 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0869 | 6.7683 | -1 | -0.99373 | 115.933 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0862 | 59.8388 | -6.36 | -6.385 | 116.8655 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0866 | 6.7831 | 1 | 0.99023 | 116.2063 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0879 | 6.7683 | -1 | -0.99365 | 115.933 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0872 | 59.8388 | -6.36 | -6.3854 | 116.8655 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0876 | 6.7831 | 1 | 0.99016 | 116.2063 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0889 | 6.7683 | -1 | -0.99356 | 115.933 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0882 | 59.8388 | -6.36 | -6.3857 | 116.8655 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0886 | 6.7831 | 1 | 0.9901 | 116.2063 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0899 | 6.7683 | -1 | -0.99348 | 115.933 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0892 | 59.8388 | -6.36 | -6.3861 | 116.8655 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0896 | 6.7831 | 1 | 0.99003 | 116.2063 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0909 | 6.7683 | -1 | -0.99339 | 115.933 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0902 | 59.8388 | -6.36 | -6.3864 | 116.8655 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0906 | 6.7876 | 1 | 0.99 | 116.2021 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0919 | 6.7613 | -1 | -0.99343 | 115.9283 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0912 | 59.8388 | -6.36 | -6.3868 | 116.8655 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0916 | 6.7876 | 1 | 0.98997 | 116.2021 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0929 | 6.7613 | -1 | -0.99346 | 115.9283 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0922 | 59.8388 | -6.36 | -6.3872 | 116.8655 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0926 | 6.7876 | 1 | 0.98994 | 116.2021 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0939 | 6.7613 | -1 | -0.9935 | 115.9283 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0932 | 59.8388 | -6.36 | -6.3875 | 116.8655 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0936 | 6.7876 | 1 | 0.98991 | 116.2021 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0949 | 6.7613 | -1 | -0.99353 | 115.9283 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0942 | 59.8259 | -6.36 | -6.388 | 116.8701 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0946 | 6.7876 | 1 | 0.98988 | 116.2021 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0959 | 6.7613 | -1 | -0.99357 | 115.9283 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0952 | 59.8259 | -6.36 | -6.3885 | 116.8701 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0956 | 6.7876 | 1 | 0.98985 | 116.2021 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0969 | 6.7613 | -1 | -0.99361 | 115.9283 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0962 | 59.8259 | -6.36 | -6.3889 | 116.8701 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0966 | 6.7876 | 1 | 0.98981 | 116.2021 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0979 | 6.7613 | -1 | -0.99364 | 115.9283 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0972 | 59.8259 | -6.36 | -6.3894 | 116.8701 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0976 | 6.7876 | 1 | 0.98978 | 116.2021 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0989 | 6.7613 | -1 | -0.99368 | 115.9283 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0982 | 59.8259 | -6.36 | -6.3899 | 116.8701 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0986 | 6.7876 | 1 | 0.98975 | 116.2021 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.0999 | 6.7646 | -1 | -0.99381 | 115.925 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.0992 | 59.8259 | -6.36 | -6.3903 | 116.8701 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.0996 | 6.7838 | 1 | 0.98973 | 116.1971 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1009 | 6.7646 | -1 | -0.99394 | 115.925 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1002 | 59.8259 | -6.36 | -6.3908 | 116.8701 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1006 | 6.7838 | 1 | 0.9897 | 116.1971 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1019 | 6.7646 | -1 | -0.99407 | 115.925 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1012 | 59.8259 | -6.36 | -6.3913 | 116.8701 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1016 | 6.7838 | 1 | 0.98968 | 116.1971 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1029 | 6.7646 | -1 | -0.9942 | 115.925 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1022 | 59.7964 | -6.36 | -6.3917 | 116.8862 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1026 | 6.7838 | 1 | 0.98965 | 116.1971 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1039 | 6.7646 | -1 | -0.99433 | 115.925 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1032 | 59.7964 | -6.36 | -6.3922 | 116.8862 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1036 | 6.7838 | 1 | 0.98962 | 116.1971 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1049 | 6.7646 | -1 | -0.99446 | 115.925 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1042 | 59.7964 | -6.36 | -6.3927 | 116.8862 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1046 | 6.7838 | 1 | 0.9896 | 116.1971 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1059 | 6.7646 | -1 | -0.99459 | 115.925 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1052 | 59.7964 | -6.36 | -6.3932 | 116.8862 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1056 | 6.7838 | 1 | 0.98957 | 116.1971 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1069 | 6.7646 | -1 | -0.99472 | 115.925 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1062 | 59.7964 | -6.36 | -6.3937 | 116.8862 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1066 | 6.7838 | 1 | 0.98954 | 116.1971 | 0.99028 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1079 | 6.7674 | -1 | -0.99481 | 115.9255 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1072 | 59.7964 | -6.36 | -6.3941 | 116.8862 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1076 | 6.7785 | 1 | 0.98948 | 116.2102 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1089 | 6.7674 | -1 | -0.99489 | 115.9255 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1082 | 59.7964 | -6.36 | -6.3946 | 116.8862 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1086 | 6.7785 | 1 | 0.98942 | 116.2102 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1099 | 6.7674 | -1 | -0.99498 | 115.9255 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1092 | 59.7964 | -6.36 | -6.3951 | 116.8862 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1096 | 6.7785 | 1 | 0.98936 | 116.2102 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1109 | 6.7674 | -1 | -0.99506 | 115.9255 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1102 | 59.7983 | -6.36 | -6.3951 | 116.8883 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1106 | 6.7785 | 1 | 0.9893 | 116.2102 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1119 | 6.7674 | -1 | -0.99515 | 115.9255 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1112 | 59.7983 | -6.36 | -6.3952 | 116.8883 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1116 | 6.7785 | 1 | 0.98924 | 116.2102 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1129 | 6.7674 | -1 | -0.99523 | 115.9255 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1122 | 59.7983 | -6.36 | -6.3953 | 116.8883 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1126 | 6.7785 | 1 | 0.98918 | 116.2102 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1139 | 6.7674 | -1 | -0.99532 | 115.9255 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1132 | 59.7983 | -6.36 | -6.3953 | 116.8883 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1136 | 6.7785 | 1 | 0.98912 | 116.2102 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1149 | 6.7674 | -1 | -0.9954 | 115.9255 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1142 | 59.7983 | -6.36 | -6.3954 | 116.8883 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1146 | 6.7785 | 1 | 0.98906 | 116.2102 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1159 | 6.7674 | -1 | -0.99549 | 115.9255 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1152 | 59.7983 | -6.36 | -6.3955 | 116.8883 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1156 | 6.7815 | 1 | 0.98905 | 116.2159 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1169 | 6.7683 | -1 | -0.99546 | 115.9184 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1162 | 59.7983 | -6.36 | -6.3955 | 116.8883 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1166 | 6.7815 | 1 | 0.98904 | 116.2159 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1179 | 6.7683 | -1 | -0.99543 | 115.9184 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1172 | 59.7983 | -6.36 | -6.3956 | 116.8883 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1176 | 6.7815 | 1 | 0.98903 | 116.2159 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1189 | 6.7683 | -1 | -0.9954 | 115.9184 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1182 | 59.7983 | -6.36 | -6.3956 | 116.8883 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1186 | 6.7815 | 1 | 0.98903 | 116.2159 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1199 | 6.7683 | -1 | -0.99537 | 115.9184 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1192 | 59.8103 | -6.36 | -6.3952 | 116.8873 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1196 | 6.7815 | 1 | 0.98902 | 116.2159 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1209 | 6.7683 | -1 | -0.99534 | 115.9184 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1202 | 59.8103 | -6.36 | -6.3948 | 116.8873 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1206 | 6.7815 | 1 | 0.98901 | 116.2159 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1219 | 6.7683 | -1 | -0.99531 | 115.9184 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1212 | 59.8103 | -6.36 | -6.3943 | 116.8873 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1216 | 6.7815 | 1 | 0.989 | 116.2159 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1229 | 6.7683 | -1 | -0.99528 | 115.9184 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1222 | 59.8103 | -6.36 | -6.3939 | 116.8873 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1226 | 6.7815 | 1 | 0.98899 | 116.2159 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1239 | 6.7683 | -1 | -0.99525 | 115.9184 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1232 | 59.8103 | -6.36 | -6.3935 | 116.8873 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1236 | 6.7815 | 1 | 0.98898 | 116.2159 | 0.99038 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1249 | 6.7688 | -1 | -0.99525 | 115.9438 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1242 | 59.8103 | -6.36 | -6.393 | 116.8873 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1246 | 6.785 | 1 | 0.98905 | 116.2194 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1259 | 6.7688 | -1 | -0.99526 | 115.9438 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1252 | 59.8103 | -6.36 | -6.3926 | 116.8873 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1256 | 6.785 | 1 | 0.98913 | 116.2194 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1269 | 6.7688 | -1 | -0.99527 | 115.9438 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1262 | 59.8103 | -6.36 | -6.3922 | 116.8873 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1266 | 6.785 | 1 | 0.9892 | 116.2194 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1279 | 6.7688 | -1 | -0.99528 | 115.9438 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1272 | 59.8019 | -6.36 | -6.3924 | 116.8921 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1276 | 6.785 | 1 | 0.98927 | 116.2194 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1289 | 6.7688 | -1 | -0.99528 | 115.9438 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1282 | 59.8019 | -6.36 | -6.3926 | 116.8921 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1286 | 6.785 | 1 | 0.98934 | 116.2194 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1299 | 6.7688 | -1 | -0.99529 | 115.9438 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1292 | 59.8019 | -6.36 | -6.3928 | 116.8921 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1296 | 6.785 | 1 | 0.98942 | 116.2194 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1309 | 6.7688 | -1 | -0.9953 | 115.9438 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1302 | 59.8019 | -6.36 | -6.3931 | 116.8921 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1306 | 6.785 | 1 | 0.98949 | 116.2194 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1319 | 6.7688 | -1 | -0.99531 | 115.9438 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1312 | 59.8019 | -6.36 | -6.3933 | 116.8921 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1316 | 6.785 | 1 | 0.98956 | 116.2194 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1329 | 6.773 | -1 | -0.99534 | 115.9453 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1322 | 59.8019 | -6.36 | -6.3935 | 116.8921 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1326 | 6.7881 | 1 | 0.98973 | 116.2115 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1339 | 6.773 | -1 | -0.99537 | 115.9453 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1332 | 59.8019 | -6.36 | -6.3938 | 116.8921 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1336 | 6.7881 | 1 | 0.9899 | 116.2115 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1349 | 6.773 | -1 | -0.9954 | 115.9453 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1342 | 59.8019 | -6.36 | -6.394 | 116.8921 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1346 | 6.7881 | 1 | 0.99007 | 116.2115 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1359 | 6.773 | -1 | -0.99543 | 115.9453 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1352 | 59.7804 | -6.36 | -6.3943 | 116.876 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1356 | 6.7881 | 1 | 0.99024 | 116.2115 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1369 | 6.773 | -1 | -0.99545 | 115.9453 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1362 | 59.7804 | -6.36 | -6.3946 | 116.876 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1366 | 6.7881 | 1 | 0.99041 | 116.2115 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1379 | 6.773 | -1 | -0.99548 | 115.9453 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1372 | 59.7804 | -6.36 | -6.3949 | 116.876 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1376 | 6.7881 | 1 | 0.99057 | 116.2115 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1389 | 6.773 | -1 | -0.99551 | 115.9453 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1382 | 59.7804 | -6.36 | -6.3952 | 116.876 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1386 | 6.7881 | 1 | 0.99074 | 116.2115 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1399 | 6.773 | -1 | -0.99554 | 115.9453 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1392 | 59.7804 | -6.36 | -6.3955 | 116.876 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1396 | 6.7881 | 1 | 0.99091 | 116.2115 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1409 | 6.773 | -1 | -0.99557 | 115.9453 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1402 | 59.7804 | -6.36 | -6.3958 | 116.876 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1406 | 6.7949 | 1 | 0.99106 | 116.2054 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1419 | 6.767 | -1 | -0.99567 | 115.9373 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1412 | 59.7804 | -6.36 | -6.396 | 116.876 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1416 | 6.7949 | 1 | 0.9912 | 116.2054 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1429 | 6.767 | -1 | -0.99577 | 115.9373 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1422 | 59.7804 | -6.36 | -6.3963 | 116.876 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1426 | 6.7949 | 1 | 0.99135 | 116.2054 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1439 | 6.767 | -1 | -0.99588 | 115.9373 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1432 | 59.7804 | -6.36 | -6.3966 | 116.876 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1436 | 6.7949 | 1 | 0.99149 | 116.2054 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1449 | 6.767 | -1 | -0.99598 | 115.9373 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1442 | 59.7925 | -6.36 | -6.3968 | 116.8698 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1446 | 6.7949 | 1 | 0.99164 | 116.2054 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1459 | 6.767 | -1 | -0.99608 | 115.9373 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1452 | 59.7925 | -6.36 | -6.3969 | 116.8698 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1456 | 6.7949 | 1 | 0.99178 | 116.2054 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1469 | 6.767 | -1 | -0.99618 | 115.9373 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1462 | 59.7925 | -6.36 | -6.3971 | 116.8698 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1466 | 6.7949 | 1 | 0.99193 | 116.2054 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1479 | 6.767 | -1 | -0.99628 | 115.9373 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1472 | 59.7925 | -6.36 | -6.3972 | 116.8698 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1476 | 6.7949 | 1 | 0.99208 | 116.2054 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1489 | 6.767 | -1 | -0.99638 | 115.9373 | 0.98497 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1482 | 59.7925 | -6.36 | -6.3974 | 116.8698 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1486 | 6.7949 | 1 | 0.99222 | 116.2054 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1499 | 6.7565 | -1 | -0.99651 | 115.9494 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1492 | 59.7925 | -6.36 | -6.3975 | 116.8698 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1496 | 6.7891 | 1 | 0.99225 | 116.215 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1509 | 6.7565 | -1 | -0.99663 | 115.9494 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1502 | 59.7925 | -6.36 | -6.3977 | 116.8698 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1506 | 6.7891 | 1 | 0.99228 | 116.215 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1519 | 6.7565 | -1 | -0.99676 | 115.9494 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1512 | 59.7925 | -6.36 | -6.3978 | 116.8698 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1516 | 6.7891 | 1 | 0.99231 | 116.215 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1529 | 6.7565 | -1 | -0.99688 | 115.9494 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1522 | 59.7958 | -6.36 | -6.3977 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1526 | 6.7891 | 1 | 0.99234 | 116.215 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1539 | 6.7565 | -1 | -0.99701 | 115.9494 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1532 | 59.7958 | -6.36 | -6.3975 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1536 | 6.7891 | 1 | 0.99237 | 116.215 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1549 | 6.7565 | -1 | -0.99713 | 115.9494 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1542 | 59.7958 | -6.36 | -6.3973 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1546 | 6.7891 | 1 | 0.9924 | 116.215 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1559 | 6.7565 | -1 | -0.99726 | 115.9494 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1552 | 59.7958 | -6.36 | -6.3971 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1556 | 6.7891 | 1 | 0.99243 | 116.215 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1569 | 6.7565 | -1 | -0.99739 | 115.9494 | 0.98485 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1562 | 59.7958 | -6.36 | -6.3969 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1566 | 6.7891 | 1 | 0.99246 | 116.215 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1579 | 6.7639 | -1 | -0.99741 | 115.9521 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1572 | 59.7958 | -6.36 | -6.3968 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1576 | 6.784 | 1 | 0.99244 | 116.2163 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1589 | 6.7639 | -1 | -0.99744 | 115.9521 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1582 | 59.7958 | -6.36 | -6.3966 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1586 | 6.784 | 1 | 0.99242 | 116.2163 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1599 | 6.7639 | -1 | -0.99747 | 115.9521 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1592 | 59.7958 | -6.36 | -6.3964 | 116.8837 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1596 | 6.784 | 1 | 0.9924 | 116.2163 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1609 | 6.7639 | -1 | -0.99749 | 115.9521 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1602 | 59.7653 | -6.36 | -6.3959 | 116.8771 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1606 | 6.784 | 1 | 0.99238 | 116.2163 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1619 | 6.7639 | -1 | -0.99752 | 115.9521 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1612 | 59.7653 | -6.36 | -6.3954 | 116.8771 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1616 | 6.784 | 1 | 0.99236 | 116.2163 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1629 | 6.7639 | -1 | -0.99755 | 115.9521 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1622 | 59.7653 | -6.36 | -6.395 | 116.8771 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1626 | 6.784 | 1 | 0.99234 | 116.2163 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1639 | 6.7639 | -1 | -0.99757 | 115.9521 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1632 | 59.7653 | -6.36 | -6.3945 | 116.8771 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1636 | 6.784 | 1 | 0.99232 | 116.2163 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1649 | 6.7639 | -1 | -0.9976 | 115.9521 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1642 | 59.7653 | -6.36 | -6.394 | 116.8771 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1646 | 6.784 | 1 | 0.99229 | 116.2163 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1659 | 6.7639 | -1 | -0.99762 | 115.9521 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1652 | 59.7653 | -6.36 | -6.3935 | 116.8771 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1656 | 6.7895 | 1 | 0.99221 | 116.2166 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1669 | 6.7651 | -1 | -0.9977 | 115.952 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1662 | 59.7653 | -6.36 | -6.393 | 116.8771 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1666 | 6.7895 | 1 | 0.99213 | 116.2166 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1679 | 6.7651 | -1 | -0.99778 | 115.952 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1672 | 59.7653 | -6.36 | -6.3926 | 116.8771 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1676 | 6.7895 | 1 | 0.99204 | 116.2166 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1689 | 6.7651 | -1 | -0.99785 | 115.952 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1682 | 59.7653 | -6.36 | -6.3921 | 116.8771 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1686 | 6.7895 | 1 | 0.99196 | 116.2166 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1699 | 6.7651 | -1 | -0.99793 | 115.952 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1692 | 59.7786 | -6.36 | -6.3919 | 116.8622 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1696 | 6.7895 | 1 | 0.99188 | 116.2166 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1709 | 6.7651 | -1 | -0.99801 | 115.952 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1702 | 59.7786 | -6.36 | -6.3917 | 116.8622 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1706 | 6.7895 | 1 | 0.99179 | 116.2166 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1719 | 6.7651 | -1 | -0.99808 | 115.952 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1712 | 59.7786 | -6.36 | -6.3915 | 116.8622 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1716 | 6.7895 | 1 | 0.99171 | 116.2166 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1729 | 6.7651 | -1 | -0.99816 | 115.952 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1722 | 59.7786 | -6.36 | -6.3913 | 116.8622 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1726 | 6.7895 | 1 | 0.99162 | 116.2166 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1739 | 6.7651 | -1 | -0.99824 | 115.952 | 0.98506 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1732 | 59.7786 | -6.36 | -6.3911 | 116.8622 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1736 | 6.7895 | 1 | 0.99154 | 116.2166 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1749 | 6.7678 | -1 | -0.99826 | 115.9485 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1742 | 59.7786 | -6.36 | -6.3908 | 116.8622 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1746 | 6.7856 | 1 | 0.99143 | 116.2089 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1759 | 6.7678 | -1 | -0.99829 | 115.9485 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1752 | 59.7786 | -6.36 | -6.3906 | 116.8622 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1756 | 6.7856 | 1 | 0.99132 | 116.2089 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1769 | 6.7678 | -1 | -0.99831 | 115.9485 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1762 | 59.7786 | -6.36 | -6.3904 | 116.8622 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1766 | 6.7856 | 1 | 0.99121 | 116.2089 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1779 | 6.7678 | -1 | -0.99833 | 115.9485 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1772 | 59.8088 | -6.36 | -6.3904 | 116.8814 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1776 | 6.7856 | 1 | 0.9911 | 116.2089 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1789 | 6.7678 | -1 | -0.99836 | 115.9485 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1782 | 59.8088 | -6.36 | -6.3905 | 116.8814 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1786 | 6.7856 | 1 | 0.99099 | 116.2089 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1799 | 6.7678 | -1 | -0.99838 | 115.9485 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1792 | 59.8088 | -6.36 | -6.3905 | 116.8814 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1796 | 6.7856 | 1 | 0.99088 | 116.2089 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1809 | 6.7678 | -1 | -0.99841 | 115.9485 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1802 | 59.8088 | -6.36 | -6.3905 | 116.8814 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1806 | 6.7856 | 1 | 0.99077 | 116.2089 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1819 | 6.7678 | -1 | -0.99843 | 115.9485 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1812 | 59.8088 | -6.36 | -6.3905 | 116.8814 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1816 | 6.7856 | 1 | 0.99066 | 116.2089 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1829 | 6.7781 | -1 | -0.99841 | 115.9583 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1822 | 59.8088 | -6.36 | -6.3905 | 116.8814 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1826 | 6.7839 | 1 | 0.99054 | 116.2073 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1839 | 6.7781 | -1 | -0.99839 | 115.9583 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1832 | 59.8088 | -6.36 | -6.3905 | 116.8814 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1836 | 6.7839 | 1 | 0.99042 | 116.2073 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1849 | 6.7781 | -1 | -0.99838 | 115.9583 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1842 | 59.8088 | -6.36 | -6.3905 | 116.8814 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1846 | 6.7839 | 1 | 0.9903 | 116.2073 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1859 | 6.7781 | -1 | -0.99836 | 115.9583 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1852 | 59.7973 | -6.36 | -6.3905 | 116.8975 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1856 | 6.7839 | 1 | 0.99017 | 116.2073 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1869 | 6.7781 | -1 | -0.99834 | 115.9583 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1862 | 59.7973 | -6.36 | -6.3904 | 116.8975 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1866 | 6.7839 | 1 | 0.99005 | 116.2073 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1879 | 6.7781 | -1 | -0.99832 | 115.9583 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1872 | 59.7973 | -6.36 | -6.3904 | 116.8975 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1876 | 6.7839 | 1 | 0.98993 | 116.2073 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1889 | 6.7781 | -1 | -0.99831 | 115.9583 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1882 | 59.7973 | -6.36 | -6.3903 | 116.8975 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1886 | 6.7839 | 1 | 0.98981 | 116.2073 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1899 | 6.7781 | -1 | -0.99829 | 115.9583 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1892 | 59.7973 | -6.36 | -6.3903 | 116.8975 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1896 | 6.7839 | 1 | 0.98968 | 116.2073 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1909 | 6.7781 | -1 | -0.99827 | 115.9583 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1902 | 59.7973 | -6.36 | -6.3902 | 116.8975 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1906 | 6.7851 | 1 | 0.98961 | 116.2039 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1919 | 6.7682 | -1 | -0.99827 | 115.9478 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1912 | 59.7973 | -6.36 | -6.3902 | 116.8975 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1916 | 6.7851 | 1 | 0.98953 | 116.2039 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1929 | 6.7682 | -1 | -0.99826 | 115.9478 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1922 | 59.7973 | -6.36 | -6.3901 | 116.8975 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1926 | 6.7851 | 1 | 0.98945 | 116.2039 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1939 | 6.7682 | -1 | -0.99826 | 115.9478 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1932 | 59.7973 | -6.36 | -6.3901 | 116.8975 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1936 | 6.7851 | 1 | 0.98937 | 116.2039 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1949 | 6.7682 | -1 | -0.99825 | 115.9478 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1942 | 59.8019 | -6.36 | -6.3902 | 116.8863 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1946 | 6.7851 | 1 | 0.98929 | 116.2039 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1959 | 6.7682 | -1 | -0.99825 | 115.9478 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1952 | 59.8019 | -6.36 | -6.3904 | 116.8863 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1956 | 6.7851 | 1 | 0.98922 | 116.2039 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1969 | 6.7682 | -1 | -0.99825 | 115.9478 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1962 | 59.8019 | -6.36 | -6.3906 | 116.8863 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1966 | 6.7851 | 1 | 0.98914 | 116.2039 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1979 | 6.7682 | -1 | -0.99824 | 115.9478 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1972 | 59.8019 | -6.36 | -6.3908 | 116.8863 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1976 | 6.7851 | 1 | 0.98906 | 116.2039 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1989 | 6.7682 | -1 | -0.99824 | 115.9478 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1982 | 59.8019 | -6.36 | -6.391 | 116.8863 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1986 | 6.7802 | 1 | 0.98898 | 116.1957 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.1999 | 6.7636 | -1 | -0.99826 | 115.9451 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.1992 | 59.8019 | -6.36 | -6.3911 | 116.8863 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.1996 | 6.7802 | 1 | 0.9889 | 116.1957 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2009 | 6.7636 | -1 | -0.99827 | 115.9451 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2002 | 59.8019 | -6.36 | -6.3913 | 116.8863 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2006 | 6.7802 | 1 | 0.98883 | 116.1957 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2019 | 6.7636 | -1 | -0.99829 | 115.9451 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2012 | 59.8019 | -6.36 | -6.3915 | 116.8863 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2016 | 6.7802 | 1 | 0.98876 | 116.1957 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2029 | 6.7636 | -1 | -0.99831 | 115.9451 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2022 | 59.8378 | -6.36 | -6.3919 | 116.8964 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2026 | 6.7802 | 1 | 0.98869 | 116.1957 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2039 | 6.7636 | -1 | -0.99832 | 115.9451 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2032 | 59.8378 | -6.36 | -6.3923 | 116.8964 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2036 | 6.7802 | 1 | 0.98862 | 116.1957 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2049 | 6.7636 | -1 | -0.99834 | 115.9451 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2042 | 59.8378 | -6.36 | -6.3928 | 116.8964 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2046 | 6.7802 | 1 | 0.98855 | 116.1957 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2059 | 6.7636 | -1 | -0.99836 | 115.9451 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2052 | 59.8378 | -6.36 | -6.3932 | 116.8964 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2056 | 6.7802 | 1 | 0.98848 | 116.1957 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2069 | 6.7636 | -1 | -0.99837 | 115.9451 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2062 | 59.8378 | -6.36 | -6.3936 | 116.8964 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2066 | 6.7802 | 1 | 0.98841 | 116.1957 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2079 | 6.7617 | -1 | -0.99845 | 115.9513 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2072 | 59.8378 | -6.36 | -6.394 | 116.8964 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2076 | 6.7851 | 1 | 0.9883 | 116.2097 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2089 | 6.7617 | -1 | -0.99853 | 115.9513 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2082 | 59.8378 | -6.36 | -6.3944 | 116.8964 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2086 | 6.7851 | 1 | 0.98819 | 116.2097 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2099 | 6.7617 | -1 | -0.99862 | 115.9513 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2092 | 59.8378 | -6.36 | -6.3949 | 116.8964 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2096 | 6.7851 | 1 | 0.98809 | 116.2097 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2109 | 6.7617 | -1 | -0.9987 | 115.9513 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2102 | 59.8295 | -6.36 | -6.3947 | 116.8946 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2106 | 6.7851 | 1 | 0.98798 | 116.2097 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2119 | 6.7617 | -1 | -0.99878 | 115.9513 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2112 | 59.8295 | -6.36 | -6.3946 | 116.8946 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2116 | 6.7851 | 1 | 0.98787 | 116.2097 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2129 | 6.7617 | -1 | -0.99886 | 115.9513 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2122 | 59.8295 | -6.36 | -6.3945 | 116.8946 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2126 | 6.7851 | 1 | 0.98777 | 116.2097 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2139 | 6.7617 | -1 | -0.99894 | 115.9513 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2132 | 59.8295 | -6.36 | -6.3943 | 116.8946 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2136 | 6.7851 | 1 | 0.98766 | 116.2097 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2149 | 6.7617 | -1 | -0.99902 | 115.9513 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2142 | 59.8295 | -6.36 | -6.3942 | 116.8946 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2146 | 6.7851 | 1 | 0.98755 | 116.2097 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2159 | 6.7617 | -1 | -0.9991 | 115.9513 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2152 | 59.8295 | -6.36 | -6.3941 | 116.8946 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2156 | 6.7875 | 1 | 0.98763 | 116.2116 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2169 | 6.7509 | -1 | -0.99911 | 115.9583 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2162 | 59.8295 | -6.36 | -6.3939 | 116.8946 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2166 | 6.7875 | 1 | 0.9877 | 116.2116 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2179 | 6.7509 | -1 | -0.99912 | 115.9583 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2172 | 59.8295 | -6.36 | -6.3938 | 116.8946 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2176 | 6.7875 | 1 | 0.98777 | 116.2116 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2189 | 6.7509 | -1 | -0.99913 | 115.9583 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2182 | 59.8295 | -6.36 | -6.3936 | 116.8946 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2186 | 6.7875 | 1 | 0.98784 | 116.2116 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2199 | 6.7509 | -1 | -0.99914 | 115.9583 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2192 | 59.8245 | -6.36 | -6.3932 | 116.8772 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2196 | 6.7875 | 1 | 0.98791 | 116.2116 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2209 | 6.7509 | -1 | -0.99915 | 115.9583 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2202 | 59.8245 | -6.36 | -6.3927 | 116.8772 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2206 | 6.7875 | 1 | 0.98798 | 116.2116 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2219 | 6.7509 | -1 | -0.99916 | 115.9583 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2212 | 59.8245 | -6.36 | -6.3923 | 116.8772 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2216 | 6.7875 | 1 | 0.98805 | 116.2116 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2229 | 6.7509 | -1 | -0.99917 | 115.9583 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2222 | 59.8245 | -6.36 | -6.3918 | 116.8772 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2226 | 6.7875 | 1 | 0.98812 | 116.2116 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2239 | 6.7509 | -1 | -0.99918 | 115.9583 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2232 | 59.8245 | -6.36 | -6.3914 | 116.8772 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2236 | 6.7759 | 1 | 0.9882 | 116.2082 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2249 | 6.7581 | -1 | -0.99924 | 115.9614 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2242 | 59.8245 | -6.36 | -6.3909 | 116.8772 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2246 | 6.7759 | 1 | 0.98831 | 116.2082 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2259 | 6.7581 | -1 | -0.9993 | 115.9614 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2252 | 59.8245 | -6.36 | -6.3905 | 116.8772 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2256 | 6.7759 | 1 | 0.98842 | 116.2082 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2269 | 6.7581 | -1 | -0.99935 | 115.9614 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2262 | 59.8245 | -6.36 | -6.39 | 116.8772 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2266 | 6.7759 | 1 | 0.98852 | 116.2082 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2279 | 6.7581 | -1 | -0.99941 | 115.9614 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2272 | 59.8131 | -6.36 | -6.3899 | 116.8879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2276 | 6.7759 | 1 | 0.98863 | 116.2082 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2289 | 6.7581 | -1 | -0.99947 | 115.9614 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2282 | 59.8131 | -6.36 | -6.3897 | 116.8879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2286 | 6.7759 | 1 | 0.98874 | 116.2082 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2299 | 6.7581 | -1 | -0.99953 | 115.9614 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2292 | 59.8131 | -6.36 | -6.3895 | 116.8879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2296 | 6.7759 | 1 | 0.98885 | 116.2082 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2309 | 6.7581 | -1 | -0.99959 | 115.9614 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2302 | 59.8131 | -6.36 | -6.3893 | 116.8879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2306 | 6.7759 | 1 | 0.98896 | 116.2082 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2319 | 6.7581 | -1 | -0.99964 | 115.9614 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2312 | 59.8131 | -6.36 | -6.3891 | 116.8879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2316 | 6.7759 | 1 | 0.98907 | 116.2082 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2329 | 6.7619 | -1 | -0.99971 | 115.9513 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2322 | 59.8131 | -6.36 | -6.3889 | 116.8879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2326 | 6.7809 | 1 | 0.98911 | 116.2113 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2339 | 6.7619 | -1 | -0.99978 | 115.9513 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2332 | 59.8131 | -6.36 | -6.3887 | 116.8879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2336 | 6.7809 | 1 | 0.98916 | 116.2113 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2349 | 6.7619 | -1 | -0.99985 | 115.9513 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2342 | 59.8131 | -6.36 | -6.3885 | 116.8879 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2346 | 6.7809 | 1 | 0.9892 | 116.2113 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2359 | 6.7619 | -1 | -0.99992 | 115.9513 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2352 | 59.8 | -6.36 | -6.388 | 116.8969 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2356 | 6.7809 | 1 | 0.98925 | 116.2113 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2369 | 6.7619 | -1 | -0.99998 | 115.9513 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2362 | 59.8 | -6.36 | -6.3875 | 116.8969 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2366 | 6.7809 | 1 | 0.98929 | 116.2113 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2379 | 6.7619 | -1 | -1.0001 | 115.9513 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2372 | 59.8 | -6.36 | -6.387 | 116.8969 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2376 | 6.7809 | 1 | 0.98934 | 116.2113 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2389 | 6.7619 | -1 | -1.0001 | 115.9513 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2382 | 59.8 | -6.36 | -6.3865 | 116.8969 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2386 | 6.7809 | 1 | 0.98938 | 116.2113 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2399 | 6.7619 | -1 | -1.0002 | 115.9513 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2392 | 59.8 | -6.36 | -6.386 | 116.8969 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2396 | 6.7809 | 1 | 0.98942 | 116.2113 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2409 | 6.7619 | -1 | -1.0003 | 115.9513 | 0.98501 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2402 | 59.8 | -6.36 | -6.3855 | 116.8969 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2406 | 6.7868 | 1 | 0.98942 | 116.2029 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2419 | 6.7536 | -1 | -1.0002 | 115.9465 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2412 | 59.8 | -6.36 | -6.385 | 116.8969 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2416 | 6.7868 | 1 | 0.98942 | 116.2029 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2429 | 6.7536 | -1 | -1.0001 | 115.9465 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2422 | 59.8 | -6.36 | -6.3845 | 116.8969 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2426 | 6.7868 | 1 | 0.98941 | 116.2029 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2439 | 6.7536 | -1 | -1.0001 | 115.9465 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2432 | 59.8 | -6.36 | -6.384 | 116.8969 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2436 | 6.7868 | 1 | 0.98941 | 116.2029 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2449 | 6.7536 | -1 | -1 | 115.9465 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2442 | 59.8007 | -6.36 | -6.3837 | 116.8767 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2446 | 6.7868 | 1 | 0.98941 | 116.2029 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2459 | 6.7536 | -1 | -0.99996 | 115.9465 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2452 | 59.8007 | -6.36 | -6.3833 | 116.8767 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2456 | 6.7868 | 1 | 0.9894 | 116.2029 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2469 | 6.7536 | -1 | -0.9999 | 115.9465 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2462 | 59.8007 | -6.36 | -6.3829 | 116.8767 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2466 | 6.7868 | 1 | 0.9894 | 116.2029 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2479 | 6.7536 | -1 | -0.99984 | 115.9465 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2472 | 59.8007 | -6.36 | -6.3825 | 116.8767 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2476 | 6.7868 | 1 | 0.9894 | 116.2029 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2489 | 6.7536 | -1 | -0.99978 | 115.9465 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2482 | 59.8007 | -6.36 | -6.3821 | 116.8767 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2486 | 6.7814 | 1 | 0.98937 | 116.1948 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2499 | 6.7479 | -1 | -0.99973 | 115.929 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2492 | 59.8007 | -6.36 | -6.3817 | 116.8767 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2496 | 6.7814 | 1 | 0.98931 | 116.1948 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2509 | 6.7479 | -1 | -0.99967 | 115.929 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2502 | 59.8007 | -6.36 | -6.3813 | 116.8767 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2506 | 6.7814 | 1 | 0.98926 | 116.1948 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2519 | 6.7479 | -1 | -0.99962 | 115.929 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2512 | 59.8007 | -6.36 | -6.3809 | 116.8767 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2516 | 6.7814 | 1 | 0.9892 | 116.1948 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2529 | 6.7479 | -1 | -0.99957 | 115.929 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2522 | 59.8022 | -6.36 | -6.3808 | 116.8888 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2526 | 6.7814 | 1 | 0.98914 | 116.1948 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2539 | 6.7479 | -1 | -0.99951 | 115.929 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2532 | 59.8022 | -6.36 | -6.3807 | 116.8888 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2536 | 6.7814 | 1 | 0.98909 | 116.1948 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2549 | 6.7479 | -1 | -0.99946 | 115.929 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2542 | 59.8022 | -6.36 | -6.3806 | 116.8888 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2546 | 6.7814 | 1 | 0.98903 | 116.1948 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2559 | 6.7479 | -1 | -0.99941 | 115.929 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2552 | 59.8022 | -6.36 | -6.3805 | 116.8888 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2556 | 6.7814 | 1 | 0.98897 | 116.1948 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2569 | 6.7479 | -1 | -0.99935 | 115.929 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2562 | 59.8022 | -6.36 | -6.3804 | 116.8888 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2566 | 6.7814 | 1 | 0.98891 | 116.1948 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2579 | 6.7547 | -1 | -0.99934 | 115.9456 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2572 | 59.8022 | -6.36 | -6.3803 | 116.8888 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2576 | 6.7916 | 1 | 0.98895 | 116.1968 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2589 | 6.7547 | -1 | -0.99934 | 115.9456 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2582 | 59.8022 | -6.36 | -6.3802 | 116.8888 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2586 | 6.7916 | 1 | 0.98898 | 116.1968 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2599 | 6.7547 | -1 | -0.99933 | 115.9456 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2592 | 59.8022 | -6.36 | -6.3801 | 116.8888 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2596 | 6.7916 | 1 | 0.98901 | 116.1968 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2609 | 6.7547 | -1 | -0.99932 | 115.9456 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2602 | 59.8217 | -6.36 | -6.3801 | 116.9005 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2606 | 6.7916 | 1 | 0.98904 | 116.1968 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2619 | 6.7547 | -1 | -0.99931 | 115.9456 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2612 | 59.8217 | -6.36 | -6.3802 | 116.9005 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2616 | 6.7916 | 1 | 0.98907 | 116.1968 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2629 | 6.7547 | -1 | -0.9993 | 115.9456 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2622 | 59.8217 | -6.36 | -6.3803 | 116.9005 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2626 | 6.7916 | 1 | 0.9891 | 116.1968 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2639 | 6.7547 | -1 | -0.99929 | 115.9456 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2632 | 59.8217 | -6.36 | -6.3804 | 116.9005 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2636 | 6.7916 | 1 | 0.98914 | 116.1968 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2649 | 6.7547 | -1 | -0.99929 | 115.9456 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2642 | 59.8217 | -6.36 | -6.3804 | 116.9005 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2646 | 6.7916 | 1 | 0.98917 | 116.1968 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2659 | 6.7547 | -1 | -0.99928 | 115.9456 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2652 | 59.8217 | -6.36 | -6.3805 | 116.9005 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2656 | 6.7924 | 1 | 0.98913 | 116.1811 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2669 | 6.7681 | -1 | -0.99929 | 115.9536 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2662 | 59.8217 | -6.36 | -6.3806 | 116.9005 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2666 | 6.7924 | 1 | 0.9891 | 116.1811 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2679 | 6.7681 | -1 | -0.99931 | 115.9536 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2672 | 59.8217 | -6.36 | -6.3807 | 116.9005 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2676 | 6.7924 | 1 | 0.98906 | 116.1811 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2689 | 6.7681 | -1 | -0.99933 | 115.9536 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2682 | 59.8217 | -6.36 | -6.3807 | 116.9005 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2686 | 6.7924 | 1 | 0.98903 | 116.1811 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2699 | 6.7681 | -1 | -0.99934 | 115.9536 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2692 | 59.8249 | -6.36 | -6.3814 | 116.8863 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2696 | 6.7924 | 1 | 0.98899 | 116.1811 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2709 | 6.7681 | -1 | -0.99936 | 115.9536 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2702 | 59.8249 | -6.36 | -6.382 | 116.8863 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2706 | 6.7924 | 1 | 0.98896 | 116.1811 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2719 | 6.7681 | -1 | -0.99937 | 115.9536 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2712 | 59.8249 | -6.36 | -6.3827 | 116.8863 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2716 | 6.7924 | 1 | 0.98893 | 116.1811 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2729 | 6.7681 | -1 | -0.99939 | 115.9536 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2722 | 59.8249 | -6.36 | -6.3833 | 116.8863 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2726 | 6.7924 | 1 | 0.98889 | 116.1811 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2739 | 6.7681 | -1 | -0.99941 | 115.9536 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2732 | 59.8249 | -6.36 | -6.3839 | 116.8863 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2736 | 6.7848 | 1 | 0.9888 | 116.188 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2749 | 6.759 | -1 | -0.99941 | 115.9365 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2742 | 59.8249 | -6.36 | -6.3846 | 116.8863 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2746 | 6.7848 | 1 | 0.9887 | 116.188 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2759 | 6.759 | -1 | -0.99942 | 115.9365 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2752 | 59.8249 | -6.36 | -6.3852 | 116.8863 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2756 | 6.7848 | 1 | 0.98859 | 116.188 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2769 | 6.759 | -1 | -0.99943 | 115.9365 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2762 | 59.8249 | -6.36 | -6.3859 | 116.8863 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2766 | 6.7848 | 1 | 0.98848 | 116.188 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2779 | 6.759 | -1 | -0.99944 | 115.9365 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2772 | 59.8386 | -6.36 | -6.3858 | 116.8989 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2776 | 6.7848 | 1 | 0.98838 | 116.188 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2789 | 6.759 | -1 | -0.99944 | 115.9365 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2782 | 59.8386 | -6.36 | -6.3857 | 116.8989 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2786 | 6.7848 | 1 | 0.98827 | 116.188 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2799 | 6.759 | -1 | -0.99945 | 115.9365 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2792 | 59.8386 | -6.36 | -6.3856 | 116.8989 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2796 | 6.7848 | 1 | 0.98816 | 116.188 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2809 | 6.759 | -1 | -0.99946 | 115.9365 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2802 | 59.8386 | -6.36 | -6.3856 | 116.8989 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2806 | 6.7848 | 1 | 0.98806 | 116.188 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2819 | 6.759 | -1 | -0.99947 | 115.9365 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2812 | 59.8386 | -6.36 | -6.3855 | 116.8989 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2816 | 6.7848 | 1 | 0.98795 | 116.188 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2829 | 6.7451 | -1 | -0.99936 | 115.9418 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2822 | 59.8386 | -6.36 | -6.3854 | 116.8989 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2826 | 6.7788 | 1 | 0.9879 | 116.2018 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2839 | 6.7451 | -1 | -0.99926 | 115.9418 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2832 | 59.8386 | -6.36 | -6.3853 | 116.8989 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2836 | 6.7788 | 1 | 0.98784 | 116.2018 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2849 | 6.7451 | -1 | -0.99916 | 115.9418 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2842 | 59.8386 | -6.36 | -6.3852 | 116.8989 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2846 | 6.7788 | 1 | 0.98779 | 116.2018 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2859 | 6.7451 | -1 | -0.99906 | 115.9418 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2852 | 59.8472 | -6.36 | -6.3846 | 116.8962 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2856 | 6.7788 | 1 | 0.98773 | 116.2018 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2869 | 6.7451 | -1 | -0.99896 | 115.9418 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2862 | 59.8472 | -6.36 | -6.384 | 116.8962 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2866 | 6.7788 | 1 | 0.98768 | 116.2018 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2879 | 6.7451 | -1 | -0.99886 | 115.9418 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2872 | 59.8472 | -6.36 | -6.3833 | 116.8962 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2876 | 6.7788 | 1 | 0.98763 | 116.2018 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2889 | 6.7451 | -1 | -0.99876 | 115.9418 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2882 | 59.8472 | -6.36 | -6.3827 | 116.8962 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2886 | 6.7788 | 1 | 0.98757 | 116.2018 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2899 | 6.7451 | -1 | -0.99866 | 115.9418 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2892 | 59.8472 | -6.36 | -6.382 | 116.8962 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2896 | 6.7788 | 1 | 0.98752 | 116.2018 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2909 | 6.7451 | -1 | -0.99856 | 115.9418 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2902 | 59.8472 | -6.36 | -6.3814 | 116.8962 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2906 | 6.7759 | 1 | 0.98746 | 116.2025 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2919 | 6.7446 | -1 | -0.99838 | 115.9425 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2912 | 59.8472 | -6.36 | -6.3808 | 116.8962 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2916 | 6.7759 | 1 | 0.98741 | 116.2025 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2929 | 6.7446 | -1 | -0.9982 | 115.9425 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2922 | 59.8472 | -6.36 | -6.3801 | 116.8962 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2926 | 6.7759 | 1 | 0.98736 | 116.2025 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2939 | 6.7446 | -1 | -0.99803 | 115.9425 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2932 | 59.8472 | -6.36 | -6.3795 | 116.8962 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2936 | 6.7759 | 1 | 0.98731 | 116.2025 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2949 | 6.7446 | -1 | -0.99785 | 115.9425 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2942 | 59.8119 | -6.36 | -6.3789 | 116.8769 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2946 | 6.7759 | 1 | 0.98725 | 116.2025 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2959 | 6.7446 | -1 | -0.99767 | 115.9425 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2952 | 59.8119 | -6.36 | -6.3784 | 116.8769 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2956 | 6.7759 | 1 | 0.9872 | 116.2025 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2969 | 6.7446 | -1 | -0.99749 | 115.9425 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2962 | 59.8119 | -6.36 | -6.3778 | 116.8769 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2966 | 6.7759 | 1 | 0.98715 | 116.2025 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2979 | 6.7446 | -1 | -0.99731 | 115.9425 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2972 | 59.8119 | -6.36 | -6.3772 | 116.8769 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2976 | 6.7759 | 1 | 0.98709 | 116.2025 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2989 | 6.7446 | -1 | -0.99714 | 115.9425 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2982 | 59.8119 | -6.36 | -6.3767 | 116.8769 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2986 | 6.7789 | 1 | 0.98704 | 116.2037 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.2999 | 6.7476 | -1 | -0.99703 | 115.9354 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.2992 | 59.8119 | -6.36 | -6.3761 | 116.8769 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.2996 | 6.7789 | 1 | 0.98707 | 116.2037 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3009 | 6.7476 | -1 | -0.99693 | 115.9354 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3002 | 59.8119 | -6.36 | -6.3756 | 116.8769 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3006 | 6.7789 | 1 | 0.9871 | 116.2037 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3019 | 6.7476 | -1 | -0.99683 | 115.9354 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3012 | 59.8119 | -6.36 | -6.375 | 116.8769 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3016 | 6.7789 | 1 | 0.98714 | 116.2037 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3029 | 6.7476 | -1 | -0.99673 | 115.9354 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3022 | 59.7765 | -6.36 | -6.3748 | 116.8727 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3026 | 6.7789 | 1 | 0.98717 | 116.2037 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3039 | 6.7476 | -1 | -0.99663 | 115.9354 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3032 | 59.7765 | -6.36 | -6.3745 | 116.8727 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3036 | 6.7789 | 1 | 0.9872 | 116.2037 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3049 | 6.7476 | -1 | -0.99652 | 115.9354 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3042 | 59.7765 | -6.36 | -6.3743 | 116.8727 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3046 | 6.7789 | 1 | 0.98723 | 116.2037 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3059 | 6.7476 | -1 | -0.99642 | 115.9354 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3052 | 59.7765 | -6.36 | -6.374 | 116.8727 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3056 | 6.7789 | 1 | 0.98727 | 116.2037 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3069 | 6.7476 | -1 | -0.99632 | 115.9354 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3062 | 59.7765 | -6.36 | -6.3738 | 116.8727 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3066 | 6.7789 | 1 | 0.9873 | 116.2037 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3079 | 6.7527 | -1 | -0.9964 | 115.9424 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3072 | 59.7765 | -6.36 | -6.3735 | 116.8727 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3076 | 6.7799 | 1 | 0.98734 | 116.196 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3089 | 6.7527 | -1 | -0.99648 | 115.9424 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3082 | 59.7765 | -6.36 | -6.3733 | 116.8727 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3086 | 6.7799 | 1 | 0.98738 | 116.196 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3099 | 6.7527 | -1 | -0.99656 | 115.9424 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3092 | 59.7765 | -6.36 | -6.373 | 116.8727 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3096 | 6.7799 | 1 | 0.98743 | 116.196 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3109 | 6.7527 | -1 | -0.99665 | 115.9424 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3102 | 59.7934 | -6.36 | -6.3737 | 116.8722 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3106 | 6.7799 | 1 | 0.98747 | 116.196 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3119 | 6.7527 | -1 | -0.99673 | 115.9424 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3112 | 59.7934 | -6.36 | -6.3743 | 116.8722 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3116 | 6.7799 | 1 | 0.98751 | 116.196 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3129 | 6.7527 | -1 | -0.99681 | 115.9424 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3122 | 59.7934 | -6.36 | -6.3749 | 116.8722 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3126 | 6.7799 | 1 | 0.98755 | 116.196 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3139 | 6.7527 | -1 | -0.99689 | 115.9424 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3132 | 59.7934 | -6.36 | -6.3756 | 116.8722 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3136 | 6.7799 | 1 | 0.98759 | 116.196 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3149 | 6.7527 | -1 | -0.99697 | 115.9424 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3142 | 59.7934 | -6.36 | -6.3762 | 116.8722 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3146 | 6.7799 | 1 | 0.98764 | 116.196 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3159 | 6.7527 | -1 | -0.99705 | 115.9424 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3152 | 59.7934 | -6.36 | -6.3769 | 116.8722 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3156 | 6.7852 | 1 | 0.98765 | 116.1989 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3169 | 6.7576 | -1 | -0.99714 | 115.9502 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3162 | 59.7934 | -6.36 | -6.3775 | 116.8722 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3166 | 6.7852 | 1 | 0.98765 | 116.1989 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3179 | 6.7576 | -1 | -0.99722 | 115.9502 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3172 | 59.7934 | -6.36 | -6.3781 | 116.8722 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3176 | 6.7852 | 1 | 0.98766 | 116.1989 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3189 | 6.7576 | -1 | -0.9973 | 115.9502 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3182 | 59.7934 | -6.36 | -6.3788 | 116.8722 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3186 | 6.7852 | 1 | 0.98767 | 116.1989 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3199 | 6.7576 | -1 | -0.99739 | 115.9502 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3192 | 59.8407 | -6.36 | -6.3794 | 116.866 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3196 | 6.7852 | 1 | 0.98768 | 116.1989 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3209 | 6.7576 | -1 | -0.99747 | 115.9502 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3202 | 59.8407 | -6.36 | -6.38 | 116.866 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3206 | 6.7852 | 1 | 0.98769 | 116.1989 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3219 | 6.7576 | -1 | -0.99755 | 115.9502 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3212 | 59.8407 | -6.36 | -6.3805 | 116.866 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3216 | 6.7852 | 1 | 0.9877 | 116.1989 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3229 | 6.7576 | -1 | -0.99764 | 115.9502 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3222 | 59.8407 | -6.36 | -6.3811 | 116.866 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3226 | 6.7852 | 1 | 0.98771 | 116.1989 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3239 | 6.7576 | -1 | -0.99772 | 115.9502 | 0.98471 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3232 | 59.8407 | -6.36 | -6.3817 | 116.866 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3236 | 6.788 | 1 | 0.98773 | 116.1966 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3249 | 6.7685 | -1 | -0.99772 | 115.9532 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3242 | 59.8407 | -6.36 | -6.3823 | 116.866 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3246 | 6.788 | 1 | 0.98775 | 116.1966 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3259 | 6.7685 | -1 | -0.99773 | 115.9532 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3252 | 59.8407 | -6.36 | -6.3829 | 116.866 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3256 | 6.788 | 1 | 0.98777 | 116.1966 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3269 | 6.7685 | -1 | -0.99773 | 115.9532 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3262 | 59.8407 | -6.36 | -6.3834 | 116.866 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3266 | 6.788 | 1 | 0.9878 | 116.1966 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3279 | 6.7685 | -1 | -0.99773 | 115.9532 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3272 | 59.8774 | -6.36 | -6.3838 | 116.888 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3276 | 6.788 | 1 | 0.98782 | 116.1966 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3289 | 6.7685 | -1 | -0.99774 | 115.9532 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3282 | 59.8774 | -6.36 | -6.3842 | 116.888 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3286 | 6.788 | 1 | 0.98784 | 116.1966 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3299 | 6.7685 | -1 | -0.99774 | 115.9532 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3292 | 59.8774 | -6.36 | -6.3846 | 116.888 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3296 | 6.788 | 1 | 0.98786 | 116.1966 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3309 | 6.7685 | -1 | -0.99775 | 115.9532 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3302 | 59.8774 | -6.36 | -6.3849 | 116.888 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3306 | 6.788 | 1 | 0.98788 | 116.1966 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3319 | 6.7685 | -1 | -0.99775 | 115.9532 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3312 | 59.8774 | -6.36 | -6.3853 | 116.888 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3316 | 6.788 | 1 | 0.98791 | 116.1966 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3329 | 6.7757 | -1 | -0.99767 | 115.9409 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3322 | 59.8774 | -6.36 | -6.3857 | 116.888 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3326 | 6.783 | 1 | 0.98786 | 116.2 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3339 | 6.7757 | -1 | -0.99759 | 115.9409 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3332 | 59.8774 | -6.36 | -6.3861 | 116.888 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3336 | 6.783 | 1 | 0.98782 | 116.2 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3349 | 6.7757 | -1 | -0.99751 | 115.9409 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3342 | 59.8774 | -6.36 | -6.3864 | 116.888 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3346 | 6.783 | 1 | 0.98778 | 116.2 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3359 | 6.7757 | -1 | -0.99742 | 115.9409 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3352 | 59.8667 | -6.36 | -6.3867 | 116.9125 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3356 | 6.783 | 1 | 0.98774 | 116.2 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3369 | 6.7757 | -1 | -0.99734 | 115.9409 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3362 | 59.8667 | -6.36 | -6.3869 | 116.9125 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3366 | 6.783 | 1 | 0.9877 | 116.2 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3379 | 6.7757 | -1 | -0.99726 | 115.9409 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3372 | 59.8667 | -6.36 | -6.3872 | 116.9125 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3376 | 6.783 | 1 | 0.98765 | 116.2 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3389 | 6.7757 | -1 | -0.99718 | 115.9409 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3382 | 59.8667 | -6.36 | -6.3874 | 116.9125 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3386 | 6.783 | 1 | 0.98761 | 116.2 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3399 | 6.7757 | -1 | -0.9971 | 115.9409 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3392 | 59.8667 | -6.36 | -6.3876 | 116.9125 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3396 | 6.783 | 1 | 0.98757 | 116.2 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3409 | 6.7757 | -1 | -0.99702 | 115.9409 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3402 | 59.8667 | -6.36 | -6.3879 | 116.9125 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3406 | 6.7798 | 1 | 0.98755 | 116.1987 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3419 | 6.762 | -1 | -0.99697 | 115.9309 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3412 | 59.8667 | -6.36 | -6.3881 | 116.9125 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3416 | 6.7798 | 1 | 0.98753 | 116.1987 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3429 | 6.762 | -1 | -0.99692 | 115.9309 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3422 | 59.8667 | -6.36 | -6.3883 | 116.9125 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3426 | 6.7798 | 1 | 0.98751 | 116.1987 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3439 | 6.762 | -1 | -0.99688 | 115.9309 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3432 | 59.8667 | -6.36 | -6.3886 | 116.9125 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3436 | 6.7798 | 1 | 0.98749 | 116.1987 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3449 | 6.762 | -1 | -0.99683 | 115.9309 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3442 | 59.8513 | -6.36 | -6.3884 | 116.8925 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3446 | 6.7798 | 1 | 0.98747 | 116.1987 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3459 | 6.762 | -1 | -0.99678 | 115.9309 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3452 | 59.8513 | -6.36 | -6.3882 | 116.8925 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3456 | 6.7798 | 1 | 0.98745 | 116.1987 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3469 | 6.762 | -1 | -0.99674 | 115.9309 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3462 | 59.8513 | -6.36 | -6.388 | 116.8925 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3466 | 6.7798 | 1 | 0.98743 | 116.1987 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3479 | 6.762 | -1 | -0.99669 | 115.9309 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3472 | 59.8513 | -6.36 | -6.3878 | 116.8925 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3476 | 6.7798 | 1 | 0.98741 | 116.1987 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3489 | 6.762 | -1 | -0.99664 | 115.9309 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3482 | 59.8513 | -6.36 | -6.3876 | 116.8925 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3486 | 6.7791 | 1 | 0.98743 | 116.1964 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3499 | 6.7638 | -1 | -0.99659 | 115.9424 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3492 | 59.8513 | -6.36 | -6.3874 | 116.8925 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3496 | 6.7791 | 1 | 0.98746 | 116.1964 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3509 | 6.7638 | -1 | -0.99653 | 115.9424 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3502 | 59.8513 | -6.36 | -6.3872 | 116.8925 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3506 | 6.7791 | 1 | 0.98748 | 116.1964 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3519 | 6.7638 | -1 | -0.99647 | 115.9424 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3512 | 59.8513 | -6.36 | -6.387 | 116.8925 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3516 | 6.7791 | 1 | 0.9875 | 116.1964 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3529 | 6.7638 | -1 | -0.99642 | 115.9424 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3522 | 59.8413 | -6.36 | -6.3866 | 116.8936 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3526 | 6.7791 | 1 | 0.98752 | 116.1964 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3539 | 6.7638 | -1 | -0.99636 | 115.9424 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3532 | 59.8413 | -6.36 | -6.3861 | 116.8936 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3536 | 6.7791 | 1 | 0.98755 | 116.1964 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3549 | 6.7638 | -1 | -0.99631 | 115.9424 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3542 | 59.8413 | -6.36 | -6.3857 | 116.8936 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3546 | 6.7791 | 1 | 0.98757 | 116.1964 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3559 | 6.7638 | -1 | -0.99625 | 115.9424 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3552 | 59.8413 | -6.36 | -6.3853 | 116.8936 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3556 | 6.7791 | 1 | 0.98759 | 116.1964 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3569 | 6.7638 | -1 | -0.99619 | 115.9424 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3562 | 59.8413 | -6.36 | -6.3848 | 116.8936 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3566 | 6.7791 | 1 | 0.98762 | 116.1964 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3579 | 6.7675 | -1 | -0.9961 | 115.9535 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3572 | 59.8413 | -6.36 | -6.3844 | 116.8936 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3576 | 6.7761 | 1 | 0.98763 | 116.1988 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3589 | 6.7675 | -1 | -0.996 | 115.9535 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3582 | 59.8413 | -6.36 | -6.384 | 116.8936 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3586 | 6.7761 | 1 | 0.98765 | 116.1988 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3599 | 6.7675 | -1 | -0.99591 | 115.9535 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3592 | 59.8413 | -6.36 | -6.3835 | 116.8936 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3596 | 6.7761 | 1 | 0.98766 | 116.1988 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3609 | 6.7675 | -1 | -0.99581 | 115.9535 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3602 | 59.79 | -6.36 | -6.3834 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3606 | 6.7761 | 1 | 0.98768 | 116.1988 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3619 | 6.7675 | -1 | -0.99571 | 115.9535 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3612 | 59.79 | -6.36 | -6.3833 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3616 | 6.7761 | 1 | 0.98769 | 116.1988 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3629 | 6.7675 | -1 | -0.99562 | 115.9535 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3622 | 59.79 | -6.36 | -6.3832 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3626 | 6.7761 | 1 | 0.98771 | 116.1988 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3639 | 6.7675 | -1 | -0.99552 | 115.9535 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3632 | 59.79 | -6.36 | -6.383 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3636 | 6.7761 | 1 | 0.98773 | 116.1988 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3649 | 6.7675 | -1 | -0.99542 | 115.9535 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3642 | 59.79 | -6.36 | -6.3829 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3646 | 6.7761 | 1 | 0.98774 | 116.1988 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3659 | 6.7675 | -1 | -0.99533 | 115.9535 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3652 | 59.79 | -6.36 | -6.3828 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3656 | 6.7849 | 1 | 0.98774 | 116.186 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3669 | 6.7598 | -1 | -0.99533 | 115.946 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3662 | 59.79 | -6.36 | -6.3827 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3666 | 6.7849 | 1 | 0.98773 | 116.186 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3679 | 6.7598 | -1 | -0.99534 | 115.946 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3672 | 59.79 | -6.36 | -6.3826 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3676 | 6.7849 | 1 | 0.98772 | 116.186 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3689 | 6.7598 | -1 | -0.99535 | 115.946 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3682 | 59.79 | -6.36 | -6.3824 | 116.8826 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3686 | 6.7849 | 1 | 0.98772 | 116.186 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3699 | 6.7598 | -1 | -0.99535 | 115.946 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3692 | 59.7889 | -6.36 | -6.3824 | 116.8639 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3696 | 6.7849 | 1 | 0.98771 | 116.186 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3709 | 6.7598 | -1 | -0.99536 | 115.946 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3702 | 59.7889 | -6.36 | -6.3824 | 116.8639 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3706 | 6.7849 | 1 | 0.9877 | 116.186 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3719 | 6.7598 | -1 | -0.99536 | 115.946 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3712 | 59.7889 | -6.36 | -6.3824 | 116.8639 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3716 | 6.7849 | 1 | 0.9877 | 116.186 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3729 | 6.7598 | -1 | -0.99537 | 115.946 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3722 | 59.7889 | -6.36 | -6.3823 | 116.8639 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3726 | 6.7849 | 1 | 0.98769 | 116.186 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3739 | 6.7598 | -1 | -0.99538 | 115.946 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3732 | 59.7889 | -6.36 | -6.3823 | 116.8639 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3736 | 6.7885 | 1 | 0.98764 | 116.1949 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3749 | 6.7655 | -1 | -0.99535 | 115.9292 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3742 | 59.7889 | -6.36 | -6.3823 | 116.8639 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3746 | 6.7885 | 1 | 0.98759 | 116.1949 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3759 | 6.7655 | -1 | -0.99531 | 115.9292 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3752 | 59.7889 | -6.36 | -6.3823 | 116.8639 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3756 | 6.7885 | 1 | 0.98754 | 116.1949 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3769 | 6.7655 | -1 | -0.99528 | 115.9292 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3762 | 59.7889 | -6.36 | -6.3823 | 116.8639 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3766 | 6.7885 | 1 | 0.98749 | 116.1949 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3779 | 6.7655 | -1 | -0.99525 | 115.9292 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3772 | 59.8407 | -6.36 | -6.3827 | 116.8755 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3776 | 6.7885 | 1 | 0.98745 | 116.1949 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3789 | 6.7655 | -1 | -0.99522 | 115.9292 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3782 | 59.8407 | -6.36 | -6.3831 | 116.8755 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3786 | 6.7885 | 1 | 0.9874 | 116.1949 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3799 | 6.7655 | -1 | -0.99519 | 115.9292 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3792 | 59.8407 | -6.36 | -6.3835 | 116.8755 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3796 | 6.7885 | 1 | 0.98735 | 116.1949 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3809 | 6.7655 | -1 | -0.99515 | 115.9292 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3802 | 59.8407 | -6.36 | -6.3839 | 116.8755 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3806 | 6.7885 | 1 | 0.9873 | 116.1949 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3819 | 6.7655 | -1 | -0.99512 | 115.9292 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3812 | 59.8407 | -6.36 | -6.3843 | 116.8755 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3816 | 6.7885 | 1 | 0.98725 | 116.1949 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3829 | 6.768 | -1 | -0.99508 | 115.9336 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3822 | 59.8407 | -6.36 | -6.3847 | 116.8755 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3826 | 6.7785 | 1 | 0.98721 | 116.1977 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3839 | 6.768 | -1 | -0.99503 | 115.9336 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3832 | 59.8407 | -6.36 | -6.3852 | 116.8755 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3836 | 6.7785 | 1 | 0.98716 | 116.1977 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3849 | 6.768 | -1 | -0.99499 | 115.9336 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3842 | 59.8407 | -6.36 | -6.3856 | 116.8755 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3846 | 6.7785 | 1 | 0.98712 | 116.1977 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3859 | 6.768 | -1 | -0.99494 | 115.9336 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3852 | 59.8352 | -6.36 | -6.3864 | 116.8832 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3856 | 6.7785 | 1 | 0.98707 | 116.1977 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3869 | 6.768 | -1 | -0.9949 | 115.9336 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3862 | 59.8352 | -6.36 | -6.3871 | 116.8832 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3866 | 6.7785 | 1 | 0.98703 | 116.1977 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3879 | 6.768 | -1 | -0.99485 | 115.9336 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3872 | 59.8352 | -6.36 | -6.3879 | 116.8832 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3876 | 6.7785 | 1 | 0.98698 | 116.1977 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3889 | 6.768 | -1 | -0.99481 | 115.9336 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3882 | 59.8352 | -6.36 | -6.3887 | 116.8832 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3886 | 6.7785 | 1 | 0.98694 | 116.1977 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3899 | 6.768 | -1 | -0.99476 | 115.9336 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3892 | 59.8352 | -6.36 | -6.3894 | 116.8832 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3896 | 6.7785 | 1 | 0.98689 | 116.1977 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3909 | 6.768 | -1 | -0.99472 | 115.9336 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3902 | 59.8352 | -6.36 | -6.3902 | 116.8832 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3906 | 6.776 | 1 | 0.98685 | 116.1877 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3919 | 6.7713 | -1 | -0.99479 | 115.9373 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3912 | 59.8352 | -6.36 | -6.391 | 116.8832 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3916 | 6.776 | 1 | 0.98682 | 116.1877 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3929 | 6.7713 | -1 | -0.99485 | 115.9373 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3922 | 59.8352 | -6.36 | -6.3918 | 116.8832 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3926 | 6.776 | 1 | 0.98678 | 116.1877 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3939 | 6.7713 | -1 | -0.99492 | 115.9373 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3932 | 59.8352 | -6.36 | -6.3925 | 116.8832 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3936 | 6.776 | 1 | 0.98674 | 116.1877 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3949 | 6.7713 | -1 | -0.99499 | 115.9373 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3942 | 59.8253 | -6.36 | -6.3925 | 116.9079 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3946 | 6.776 | 1 | 0.98671 | 116.1877 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3959 | 6.7713 | -1 | -0.99506 | 115.9373 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3952 | 59.8253 | -6.36 | -6.3924 | 116.9079 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3956 | 6.776 | 1 | 0.98667 | 116.1877 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3969 | 6.7713 | -1 | -0.99512 | 115.9373 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3962 | 59.8253 | -6.36 | -6.3923 | 116.9079 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3966 | 6.776 | 1 | 0.98663 | 116.1877 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3979 | 6.7713 | -1 | -0.99519 | 115.9373 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3972 | 59.8253 | -6.36 | -6.3922 | 116.9079 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3976 | 6.776 | 1 | 0.9866 | 116.1877 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3989 | 6.7713 | -1 | -0.99526 | 115.9373 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3982 | 59.8253 | -6.36 | -6.3922 | 116.9079 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3986 | 6.7821 | 1 | 0.98662 | 116.205 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.3999 | 6.7779 | -1 | -0.99533 | 115.9336 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.3992 | 59.8253 | -6.36 | -6.3921 | 116.9079 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.3996 | 6.7821 | 1 | 0.98664 | 116.205 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4009 | 6.7779 | -1 | -0.99541 | 115.9336 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4002 | 59.8253 | -6.36 | -6.392 | 116.9079 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4006 | 6.7821 | 1 | 0.98666 | 116.205 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4019 | 6.7779 | -1 | -0.99548 | 115.9336 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4012 | 59.8253 | -6.36 | -6.3919 | 116.9079 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4016 | 6.7821 | 1 | 0.98668 | 116.205 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4029 | 6.7779 | -1 | -0.99555 | 115.9336 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4022 | 59.8168 | -6.36 | -6.3919 | 116.9033 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4026 | 6.7821 | 1 | 0.9867 | 116.205 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4039 | 6.7779 | -1 | -0.99562 | 115.9336 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4032 | 59.8168 | -6.36 | -6.3918 | 116.9033 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4036 | 6.7821 | 1 | 0.98672 | 116.205 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4049 | 6.7779 | -1 | -0.99569 | 115.9336 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4042 | 59.8168 | -6.36 | -6.3918 | 116.9033 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4046 | 6.7821 | 1 | 0.98674 | 116.205 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4059 | 6.7779 | -1 | -0.99577 | 115.9336 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4052 | 59.8168 | -6.36 | -6.3917 | 116.9033 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4056 | 6.7821 | 1 | 0.98677 | 116.205 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4069 | 6.7779 | -1 | -0.99584 | 115.9336 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4062 | 59.8168 | -6.36 | -6.3916 | 116.9033 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4066 | 6.7821 | 1 | 0.98679 | 116.205 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4079 | 6.7826 | -1 | -0.9958 | 115.9394 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4072 | 59.8168 | -6.36 | -6.3916 | 116.9033 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4076 | 6.7849 | 1 | 0.98678 | 116.2063 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4089 | 6.7826 | -1 | -0.99576 | 115.9394 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4082 | 59.8168 | -6.36 | -6.3915 | 116.9033 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4086 | 6.7849 | 1 | 0.98677 | 116.2063 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4099 | 6.7826 | -1 | -0.99572 | 115.9394 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4092 | 59.8168 | -6.36 | -6.3914 | 116.9033 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4096 | 6.7849 | 1 | 0.98676 | 116.2063 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4109 | 6.7826 | -1 | -0.99568 | 115.9394 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4102 | 59.8161 | -6.36 | -6.3915 | 116.8939 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4106 | 6.7849 | 1 | 0.98676 | 116.2063 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4119 | 6.7826 | -1 | -0.99565 | 115.9394 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4112 | 59.8161 | -6.36 | -6.3915 | 116.8939 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4116 | 6.7849 | 1 | 0.98675 | 116.2063 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4129 | 6.7826 | -1 | -0.99561 | 115.9394 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4122 | 59.8161 | -6.36 | -6.3915 | 116.8939 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4126 | 6.7849 | 1 | 0.98674 | 116.2063 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4139 | 6.7826 | -1 | -0.99557 | 115.9394 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4132 | 59.8161 | -6.36 | -6.3915 | 116.8939 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4136 | 6.7849 | 1 | 0.98674 | 116.2063 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4149 | 6.7826 | -1 | -0.99553 | 115.9394 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4142 | 59.8161 | -6.36 | -6.3916 | 116.8939 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4146 | 6.7849 | 1 | 0.98673 | 116.2063 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4159 | 6.7826 | -1 | -0.99549 | 115.9394 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4152 | 59.8161 | -6.36 | -6.3916 | 116.8939 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4156 | 6.782 | 1 | 0.98668 | 116.1962 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4169 | 6.7726 | -1 | -0.99543 | 115.9502 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4162 | 59.8161 | -6.36 | -6.3916 | 116.8939 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4166 | 6.782 | 1 | 0.98663 | 116.1962 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4179 | 6.7726 | -1 | -0.99537 | 115.9502 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4172 | 59.8161 | -6.36 | -6.3916 | 116.8939 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4176 | 6.782 | 1 | 0.98659 | 116.1962 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4189 | 6.7726 | -1 | -0.9953 | 115.9502 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4182 | 59.8161 | -6.36 | -6.3917 | 116.8939 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4186 | 6.782 | 1 | 0.98654 | 116.1962 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4199 | 6.7726 | -1 | -0.99524 | 115.9502 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4192 | 59.818 | -6.36 | -6.3914 | 116.8971 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4196 | 6.782 | 1 | 0.98649 | 116.1962 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4209 | 6.7726 | -1 | -0.99518 | 115.9502 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4202 | 59.818 | -6.36 | -6.3912 | 116.8971 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4206 | 6.782 | 1 | 0.98645 | 116.1962 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4219 | 6.7726 | -1 | -0.99512 | 115.9502 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4212 | 59.818 | -6.36 | -6.391 | 116.8971 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4216 | 6.782 | 1 | 0.9864 | 116.1962 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4229 | 6.7726 | -1 | -0.99505 | 115.9502 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4222 | 59.818 | -6.36 | -6.3908 | 116.8971 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4226 | 6.782 | 1 | 0.98635 | 116.1962 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4239 | 6.7726 | -1 | -0.99499 | 115.9502 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4232 | 59.818 | -6.36 | -6.3905 | 116.8971 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4236 | 6.7832 | 1 | 0.98634 | 116.1927 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4249 | 6.7711 | -1 | -0.99493 | 115.9476 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4242 | 59.818 | -6.36 | -6.3903 | 116.8971 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4246 | 6.7832 | 1 | 0.98632 | 116.1927 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4259 | 6.7711 | -1 | -0.99487 | 115.9476 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4252 | 59.818 | -6.36 | -6.3901 | 116.8971 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4256 | 6.7832 | 1 | 0.9863 | 116.1927 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4269 | 6.7711 | -1 | -0.99481 | 115.9476 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4262 | 59.818 | -6.36 | -6.3899 | 116.8971 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4266 | 6.7832 | 1 | 0.98628 | 116.1927 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4279 | 6.7711 | -1 | -0.99474 | 115.9476 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4272 | 59.8011 | -6.36 | -6.39 | 116.8997 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4276 | 6.7832 | 1 | 0.98626 | 116.1927 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4289 | 6.7711 | -1 | -0.99468 | 115.9476 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4282 | 59.8011 | -6.36 | -6.3901 | 116.8997 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4286 | 6.7832 | 1 | 0.98625 | 116.1927 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4299 | 6.7711 | -1 | -0.99462 | 115.9476 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4292 | 59.8011 | -6.36 | -6.3902 | 116.8997 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4296 | 6.7832 | 1 | 0.98623 | 116.1927 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4309 | 6.7711 | -1 | -0.99456 | 115.9476 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4302 | 59.8011 | -6.36 | -6.3903 | 116.8997 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4306 | 6.7832 | 1 | 0.98621 | 116.1927 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4319 | 6.7711 | -1 | -0.99449 | 115.9476 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4312 | 59.8011 | -6.36 | -6.3905 | 116.8997 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4316 | 6.7832 | 1 | 0.98619 | 116.1927 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4329 | 6.7789 | -1 | -0.99448 | 115.9369 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4322 | 59.8011 | -6.36 | -6.3906 | 116.8997 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4326 | 6.7798 | 1 | 0.9861 | 116.1978 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4339 | 6.7789 | -1 | -0.99447 | 115.9369 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4332 | 59.8011 | -6.36 | -6.3907 | 116.8997 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4336 | 6.7798 | 1 | 0.98601 | 116.1978 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4349 | 6.7789 | -1 | -0.99446 | 115.9369 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4342 | 59.8011 | -6.36 | -6.3908 | 116.8997 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4346 | 6.7798 | 1 | 0.98592 | 116.1978 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4359 | 6.7789 | -1 | -0.99445 | 115.9369 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4352 | 59.8103 | -6.36 | -6.3912 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4356 | 6.7798 | 1 | 0.98583 | 116.1978 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4369 | 6.7789 | -1 | -0.99444 | 115.9369 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4362 | 59.8103 | -6.36 | -6.3915 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4366 | 6.7798 | 1 | 0.98574 | 116.1978 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4379 | 6.7789 | -1 | -0.99443 | 115.9369 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4372 | 59.8103 | -6.36 | -6.3919 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4376 | 6.7798 | 1 | 0.98566 | 116.1978 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4389 | 6.7789 | -1 | -0.99442 | 115.9369 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4382 | 59.8103 | -6.36 | -6.3922 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4386 | 6.7798 | 1 | 0.98557 | 116.1978 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4399 | 6.7789 | -1 | -0.99441 | 115.9369 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4392 | 59.8103 | -6.36 | -6.3926 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4396 | 6.7798 | 1 | 0.98548 | 116.1978 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4409 | 6.7789 | -1 | -0.9944 | 115.9369 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4402 | 59.8103 | -6.36 | -6.3929 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4406 | 6.7756 | 1 | 0.98536 | 116.1887 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4419 | 6.7631 | -1 | -0.99442 | 115.9306 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4412 | 59.8103 | -6.36 | -6.3933 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4416 | 6.7756 | 1 | 0.98524 | 116.1887 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4429 | 6.7631 | -1 | -0.99445 | 115.9306 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4422 | 59.8103 | -6.36 | -6.3936 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4426 | 6.7756 | 1 | 0.98513 | 116.1887 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4439 | 6.7631 | -1 | -0.99447 | 115.9306 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4432 | 59.8103 | -6.36 | -6.394 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4436 | 6.7756 | 1 | 0.98501 | 116.1887 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4449 | 6.7631 | -1 | -0.9945 | 115.9306 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4442 | 59.8304 | -6.36 | -6.3942 | 116.8788 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4446 | 6.7756 | 1 | 0.98489 | 116.1887 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4459 | 6.7631 | -1 | -0.99452 | 115.9306 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4452 | 59.8304 | -6.36 | -6.3945 | 116.8788 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4456 | 6.7756 | 1 | 0.98478 | 116.1887 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4469 | 6.7631 | -1 | -0.99455 | 115.9306 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4462 | 59.8304 | -6.36 | -6.3947 | 116.8788 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4466 | 6.7756 | 1 | 0.98466 | 116.1887 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4479 | 6.7631 | -1 | -0.99457 | 115.9306 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4472 | 59.8304 | -6.36 | -6.395 | 116.8788 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4476 | 6.7756 | 1 | 0.98454 | 116.1887 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4489 | 6.7631 | -1 | -0.9946 | 115.9306 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4482 | 59.8304 | -6.36 | -6.3952 | 116.8788 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4486 | 6.7745 | 1 | 0.98451 | 116.1808 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4499 | 6.7585 | -1 | -0.99462 | 115.9464 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4492 | 59.8304 | -6.36 | -6.3955 | 116.8788 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4496 | 6.7745 | 1 | 0.98448 | 116.1808 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4509 | 6.7585 | -1 | -0.99465 | 115.9464 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4502 | 59.8304 | -6.36 | -6.3957 | 116.8788 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4506 | 6.7745 | 1 | 0.98445 | 116.1808 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4519 | 6.7585 | -1 | -0.99467 | 115.9464 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4512 | 59.8304 | -6.36 | -6.396 | 116.8788 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4516 | 6.7745 | 1 | 0.98441 | 116.1808 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4529 | 6.7585 | -1 | -0.99469 | 115.9464 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4522 | 59.8417 | -6.36 | -6.3965 | 116.8811 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4526 | 6.7745 | 1 | 0.98438 | 116.1808 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4539 | 6.7585 | -1 | -0.99472 | 115.9464 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4532 | 59.8417 | -6.36 | -6.397 | 116.8811 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4536 | 6.7745 | 1 | 0.98435 | 116.1808 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4549 | 6.7585 | -1 | -0.99474 | 115.9464 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4542 | 59.8417 | -6.36 | -6.3974 | 116.8811 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4546 | 6.7745 | 1 | 0.98432 | 116.1808 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4559 | 6.7585 | -1 | -0.99477 | 115.9464 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4552 | 59.8417 | -6.36 | -6.3979 | 116.8811 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4556 | 6.7745 | 1 | 0.98429 | 116.1808 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4569 | 6.7585 | -1 | -0.99479 | 115.9464 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4562 | 59.8417 | -6.36 | -6.3984 | 116.8811 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4566 | 6.7745 | 1 | 0.98425 | 116.1808 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4579 | 6.7652 | -1 | -0.99469 | 115.9504 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4572 | 59.8417 | -6.36 | -6.3989 | 116.8811 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4576 | 6.7755 | 1 | 0.98422 | 116.1916 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4589 | 6.7652 | -1 | -0.99458 | 115.9504 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4582 | 59.8417 | -6.36 | -6.3994 | 116.8811 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4586 | 6.7755 | 1 | 0.98419 | 116.1916 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4599 | 6.7652 | -1 | -0.99447 | 115.9504 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4592 | 59.8417 | -6.36 | -6.3999 | 116.8811 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4596 | 6.7755 | 1 | 0.98415 | 116.1916 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4609 | 6.7652 | -1 | -0.99437 | 115.9504 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4602 | 59.8225 | -6.36 | -6.3993 | 116.9013 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4606 | 6.7755 | 1 | 0.98412 | 116.1916 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4619 | 6.7652 | -1 | -0.99426 | 115.9504 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4612 | 59.8225 | -6.36 | -6.3987 | 116.9013 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4616 | 6.7755 | 1 | 0.98408 | 116.1916 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4629 | 6.7652 | -1 | -0.99416 | 115.9504 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4622 | 59.8225 | -6.36 | -6.3981 | 116.9013 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4626 | 6.7755 | 1 | 0.98405 | 116.1916 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4639 | 6.7652 | -1 | -0.99405 | 115.9504 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4632 | 59.8225 | -6.36 | -6.3975 | 116.9013 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4636 | 6.7755 | 1 | 0.98401 | 116.1916 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4649 | 6.7652 | -1 | -0.99395 | 115.9504 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4642 | 59.8225 | -6.36 | -6.3969 | 116.9013 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4646 | 6.7755 | 1 | 0.98398 | 116.1916 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4659 | 6.7652 | -1 | -0.99384 | 115.9504 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4652 | 59.8225 | -6.36 | -6.3963 | 116.9013 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4656 | 6.7812 | 1 | 0.98393 | 116.189 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4669 | 6.7599 | -1 | -0.99366 | 115.933 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4662 | 59.8225 | -6.36 | -6.3957 | 116.9013 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4666 | 6.7812 | 1 | 0.98389 | 116.189 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4679 | 6.7599 | -1 | -0.99348 | 115.933 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4672 | 59.8225 | -6.36 | -6.3951 | 116.9013 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4676 | 6.7812 | 1 | 0.98384 | 116.189 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4689 | 6.7599 | -1 | -0.9933 | 115.933 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4682 | 59.8225 | -6.36 | -6.3945 | 116.9013 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4686 | 6.7812 | 1 | 0.9838 | 116.189 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4699 | 6.7599 | -1 | -0.99312 | 115.933 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4692 | 59.7777 | -6.36 | -6.3937 | 116.9096 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4696 | 6.7812 | 1 | 0.98375 | 116.189 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4709 | 6.7599 | -1 | -0.99294 | 115.933 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4702 | 59.7777 | -6.36 | -6.3928 | 116.9096 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4706 | 6.7812 | 1 | 0.98371 | 116.189 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4719 | 6.7599 | -1 | -0.99276 | 115.933 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4712 | 59.7777 | -6.36 | -6.392 | 116.9096 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4716 | 6.7812 | 1 | 0.98366 | 116.189 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4729 | 6.7599 | -1 | -0.99258 | 115.933 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4722 | 59.7777 | -6.36 | -6.3911 | 116.9096 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4726 | 6.7812 | 1 | 0.98361 | 116.189 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4739 | 6.7599 | -1 | -0.9924 | 115.933 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4732 | 59.7777 | -6.36 | -6.3903 | 116.9096 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4736 | 6.7792 | 1 | 0.9836 | 116.1927 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4749 | 6.7566 | -1 | -0.99231 | 115.9383 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4742 | 59.7777 | -6.36 | -6.3894 | 116.9096 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4746 | 6.7792 | 1 | 0.9836 | 116.1927 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4759 | 6.7566 | -1 | -0.99221 | 115.9383 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4752 | 59.7777 | -6.36 | -6.3886 | 116.9096 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4756 | 6.7792 | 1 | 0.98359 | 116.1927 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4769 | 6.7566 | -1 | -0.99212 | 115.9383 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4762 | 59.7777 | -6.36 | -6.3877 | 116.9096 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4766 | 6.7792 | 1 | 0.98358 | 116.1927 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4779 | 6.7566 | -1 | -0.99202 | 115.9383 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4772 | 59.7744 | -6.36 | -6.3872 | 116.9029 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4776 | 6.7792 | 1 | 0.98357 | 116.1927 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4789 | 6.7566 | -1 | -0.99192 | 115.9383 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4782 | 59.7744 | -6.36 | -6.3868 | 116.9029 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4786 | 6.7792 | 1 | 0.98356 | 116.1927 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4799 | 6.7566 | -1 | -0.99183 | 115.9383 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4792 | 59.7744 | -6.36 | -6.3863 | 116.9029 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4796 | 6.7792 | 1 | 0.98355 | 116.1927 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4809 | 6.7566 | -1 | -0.99173 | 115.9383 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4802 | 59.7744 | -6.36 | -6.3859 | 116.9029 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4806 | 6.7792 | 1 | 0.98354 | 116.1927 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4819 | 6.7566 | -1 | -0.99163 | 115.9383 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4812 | 59.7744 | -6.36 | -6.3854 | 116.9029 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4816 | 6.7792 | 1 | 0.98354 | 116.1927 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4829 | 6.7575 | -1 | -0.9917 | 115.9563 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4822 | 59.7744 | -6.36 | -6.385 | 116.9029 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4826 | 6.7819 | 1 | 0.98361 | 116.1978 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4839 | 6.7575 | -1 | -0.99176 | 115.9563 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4832 | 59.7744 | -6.36 | -6.3845 | 116.9029 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4836 | 6.7819 | 1 | 0.98369 | 116.1978 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4849 | 6.7575 | -1 | -0.99182 | 115.9563 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4842 | 59.7744 | -6.36 | -6.3841 | 116.9029 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4846 | 6.7819 | 1 | 0.98377 | 116.1978 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4859 | 6.7575 | -1 | -0.99189 | 115.9563 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4852 | 59.8013 | -6.36 | -6.3841 | 116.9118 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4856 | 6.7819 | 1 | 0.98385 | 116.1978 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4869 | 6.7575 | -1 | -0.99195 | 115.9563 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4862 | 59.8013 | -6.36 | -6.3841 | 116.9118 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4866 | 6.7819 | 1 | 0.98393 | 116.1978 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4879 | 6.7575 | -1 | -0.99202 | 115.9563 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4872 | 59.8013 | -6.36 | -6.3841 | 116.9118 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4876 | 6.7819 | 1 | 0.984 | 116.1978 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4889 | 6.7575 | -1 | -0.99208 | 115.9563 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4882 | 59.8013 | -6.36 | -6.3841 | 116.9118 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4886 | 6.7819 | 1 | 0.98408 | 116.1978 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4899 | 6.7575 | -1 | -0.99214 | 115.9563 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4892 | 59.8013 | -6.36 | -6.3841 | 116.9118 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4896 | 6.7819 | 1 | 0.98416 | 116.1978 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4909 | 6.7575 | -1 | -0.99221 | 115.9563 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4902 | 59.8013 | -6.36 | -6.3841 | 116.9118 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4906 | 6.7894 | 1 | 0.98424 | 116.1944 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4919 | 6.765 | -1 | -0.99225 | 115.9407 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4912 | 59.8013 | -6.36 | -6.3841 | 116.9118 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4916 | 6.7894 | 1 | 0.98431 | 116.1944 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4929 | 6.765 | -1 | -0.99229 | 115.9407 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4922 | 59.8013 | -6.36 | -6.3841 | 116.9118 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4926 | 6.7894 | 1 | 0.98439 | 116.1944 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4939 | 6.765 | -1 | -0.99234 | 115.9407 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4932 | 59.8013 | -6.36 | -6.3841 | 116.9118 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4936 | 6.7894 | 1 | 0.98447 | 116.1944 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4949 | 6.765 | -1 | -0.99238 | 115.9407 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4942 | 59.7912 | -6.36 | -6.3845 | 116.9104 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4946 | 6.7894 | 1 | 0.98455 | 116.1944 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4959 | 6.765 | -1 | -0.99242 | 115.9407 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4952 | 59.7912 | -6.36 | -6.385 | 116.9104 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4956 | 6.7894 | 1 | 0.98462 | 116.1944 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4969 | 6.765 | -1 | -0.99247 | 115.9407 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4962 | 59.7912 | -6.36 | -6.3855 | 116.9104 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4966 | 6.7894 | 1 | 0.9847 | 116.1944 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4979 | 6.765 | -1 | -0.99251 | 115.9407 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4972 | 59.7912 | -6.36 | -6.3859 | 116.9104 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4976 | 6.7894 | 1 | 0.98478 | 116.1944 | 0.99033 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4989 | 6.765 | -1 | -0.99255 | 115.9407 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4982 | 59.7912 | -6.36 | -6.3864 | 116.9104 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4986 | 6.7918 | 1 | 0.98478 | 116.1949 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.4999 | 6.7679 | -1 | -0.99256 | 115.9282 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.4992 | 59.7912 | -6.36 | -6.3868 | 116.9104 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.4996 | 6.7918 | 1 | 0.98478 | 116.1949 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5009 | 6.7679 | -1 | -0.99256 | 115.9282 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5002 | 59.7912 | -6.36 | -6.3873 | 116.9104 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5006 | 6.7918 | 1 | 0.98478 | 116.1949 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5019 | 6.7679 | -1 | -0.99257 | 115.9282 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5012 | 59.7912 | -6.36 | -6.3877 | 116.9104 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5016 | 6.7918 | 1 | 0.98478 | 116.1949 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5029 | 6.7679 | -1 | -0.99258 | 115.9282 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5022 | 59.7709 | -6.36 | -6.388 | 116.8948 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5026 | 6.7918 | 1 | 0.98478 | 116.1949 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5039 | 6.7679 | -1 | -0.99258 | 115.9282 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5032 | 59.7709 | -6.36 | -6.3883 | 116.8948 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5036 | 6.7918 | 1 | 0.98478 | 116.1949 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5049 | 6.7679 | -1 | -0.99259 | 115.9282 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5042 | 59.7709 | -6.36 | -6.3886 | 116.8948 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5046 | 6.7918 | 1 | 0.98478 | 116.1949 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5059 | 6.7679 | -1 | -0.99259 | 115.9282 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5052 | 59.7709 | -6.36 | -6.3889 | 116.8948 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5056 | 6.7918 | 1 | 0.98478 | 116.1949 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5069 | 6.7679 | -1 | -0.9926 | 115.9282 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5062 | 59.7709 | -6.36 | -6.3892 | 116.8948 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5066 | 6.7918 | 1 | 0.98478 | 116.1949 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5079 | 6.7613 | -1 | -0.99265 | 115.9354 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5072 | 59.7709 | -6.36 | -6.3895 | 116.8948 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5076 | 6.7854 | 1 | 0.9848 | 116.1916 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5089 | 6.7613 | -1 | -0.9927 | 115.9354 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5082 | 59.7709 | -6.36 | -6.3898 | 116.8948 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5086 | 6.7854 | 1 | 0.98481 | 116.1916 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5099 | 6.7613 | -1 | -0.99276 | 115.9354 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5092 | 59.7709 | -6.36 | -6.3901 | 116.8948 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5096 | 6.7854 | 1 | 0.98483 | 116.1916 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5109 | 6.7613 | -1 | -0.99281 | 115.9354 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5102 | 59.8038 | -6.36 | -6.3902 | 116.8838 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5106 | 6.7854 | 1 | 0.98485 | 116.1916 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5119 | 6.7613 | -1 | -0.99287 | 115.9354 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5112 | 59.8038 | -6.36 | -6.3903 | 116.8838 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5116 | 6.7854 | 1 | 0.98486 | 116.1916 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5129 | 6.7613 | -1 | -0.99292 | 115.9354 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5122 | 59.8038 | -6.36 | -6.3903 | 116.8838 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5126 | 6.7854 | 1 | 0.98488 | 116.1916 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5139 | 6.7613 | -1 | -0.99298 | 115.9354 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5132 | 59.8038 | -6.36 | -6.3904 | 116.8838 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5136 | 6.7854 | 1 | 0.9849 | 116.1916 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5149 | 6.7613 | -1 | -0.99303 | 115.9354 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5142 | 59.8038 | -6.36 | -6.3905 | 116.8838 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5146 | 6.7854 | 1 | 0.98491 | 116.1916 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5159 | 6.7613 | -1 | -0.99308 | 115.9354 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5152 | 59.8038 | -6.36 | -6.3905 | 116.8838 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5156 | 6.7846 | 1 | 0.98488 | 116.1889 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5169 | 6.7555 | -1 | -0.99307 | 115.9328 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5162 | 59.8038 | -6.36 | -6.3906 | 116.8838 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5166 | 6.7846 | 1 | 0.98485 | 116.1889 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5179 | 6.7555 | -1 | -0.99306 | 115.9328 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5172 | 59.8038 | -6.36 | -6.3907 | 116.8838 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5176 | 6.7846 | 1 | 0.98482 | 116.1889 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5189 | 6.7555 | -1 | -0.99304 | 115.9328 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5182 | 59.8038 | -6.36 | -6.3907 | 116.8838 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5186 | 6.7846 | 1 | 0.98479 | 116.1889 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5199 | 6.7555 | -1 | -0.99303 | 115.9328 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5192 | 59.8163 | -6.36 | -6.3909 | 116.8748 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5196 | 6.7846 | 1 | 0.98476 | 116.1889 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5209 | 6.7555 | -1 | -0.99302 | 115.9328 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5202 | 59.8163 | -6.36 | -6.391 | 116.8748 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5206 | 6.7846 | 1 | 0.98472 | 116.1889 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5219 | 6.7555 | -1 | -0.993 | 115.9328 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5212 | 59.8163 | -6.36 | -6.3911 | 116.8748 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5216 | 6.7846 | 1 | 0.98469 | 116.1889 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5229 | 6.7555 | -1 | -0.99299 | 115.9328 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5222 | 59.8163 | -6.36 | -6.3913 | 116.8748 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5226 | 6.7846 | 1 | 0.98466 | 116.1889 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5239 | 6.7555 | -1 | -0.99298 | 115.9328 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5232 | 59.8163 | -6.36 | -6.3914 | 116.8748 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5236 | 6.7907 | 1 | 0.98471 | 116.1936 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5249 | 6.7594 | -1 | -0.99291 | 115.9347 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5242 | 59.8163 | -6.36 | -6.3915 | 116.8748 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5246 | 6.7907 | 1 | 0.98475 | 116.1936 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5259 | 6.7594 | -1 | -0.99284 | 115.9347 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5252 | 59.8163 | -6.36 | -6.3917 | 116.8748 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5256 | 6.7907 | 1 | 0.9848 | 116.1936 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5269 | 6.7594 | -1 | -0.99278 | 115.9347 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5262 | 59.8163 | -6.36 | -6.3918 | 116.8748 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5266 | 6.7907 | 1 | 0.98484 | 116.1936 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5279 | 6.7594 | -1 | -0.99271 | 115.9347 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5272 | 59.7884 | -6.36 | -6.3914 | 116.8825 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5276 | 6.7907 | 1 | 0.98489 | 116.1936 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5289 | 6.7594 | -1 | -0.99264 | 115.9347 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5282 | 59.7884 | -6.36 | -6.391 | 116.8825 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5286 | 6.7907 | 1 | 0.98493 | 116.1936 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5299 | 6.7594 | -1 | -0.99258 | 115.9347 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5292 | 59.7884 | -6.36 | -6.3906 | 116.8825 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5296 | 6.7907 | 1 | 0.98498 | 116.1936 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5309 | 6.7594 | -1 | -0.99251 | 115.9347 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5302 | 59.7884 | -6.36 | -6.3902 | 116.8825 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5306 | 6.7907 | 1 | 0.98502 | 116.1936 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5319 | 6.7594 | -1 | -0.99244 | 115.9347 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5312 | 59.7884 | -6.36 | -6.3898 | 116.8825 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5316 | 6.7907 | 1 | 0.98507 | 116.1936 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5329 | 6.7613 | -1 | -0.99235 | 115.9371 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5322 | 59.7884 | -6.36 | -6.3894 | 116.8825 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5326 | 6.7864 | 1 | 0.98514 | 116.205 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5339 | 6.7613 | -1 | -0.99226 | 115.9371 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5332 | 59.7884 | -6.36 | -6.389 | 116.8825 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5336 | 6.7864 | 1 | 0.98521 | 116.205 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5349 | 6.7613 | -1 | -0.99217 | 115.9371 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5342 | 59.7884 | -6.36 | -6.3886 | 116.8825 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5346 | 6.7864 | 1 | 0.98529 | 116.205 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5359 | 6.7613 | -1 | -0.99208 | 115.9371 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5352 | 59.7833 | -6.36 | -6.3877 | 116.9079 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5356 | 6.7864 | 1 | 0.98536 | 116.205 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5369 | 6.7613 | -1 | -0.992 | 115.9371 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5362 | 59.7833 | -6.36 | -6.3868 | 116.9079 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5366 | 6.7864 | 1 | 0.98544 | 116.205 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5379 | 6.7613 | -1 | -0.99191 | 115.9371 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5372 | 59.7833 | -6.36 | -6.3859 | 116.9079 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5376 | 6.7864 | 1 | 0.98551 | 116.205 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5389 | 6.7613 | -1 | -0.99182 | 115.9371 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5382 | 59.7833 | -6.36 | -6.385 | 116.9079 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5386 | 6.7864 | 1 | 0.98559 | 116.205 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5399 | 6.7613 | -1 | -0.99173 | 115.9371 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5392 | 59.7833 | -6.36 | -6.3841 | 116.9079 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5396 | 6.7864 | 1 | 0.98566 | 116.205 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5409 | 6.7613 | -1 | -0.99164 | 115.9371 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5402 | 59.7833 | -6.36 | -6.3832 | 116.9079 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5406 | 6.7823 | 1 | 0.98564 | 116.2066 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5419 | 6.7524 | -1 | -0.9915 | 115.9372 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5412 | 59.7833 | -6.36 | -6.3822 | 116.9079 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5416 | 6.7823 | 1 | 0.98561 | 116.2066 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5429 | 6.7524 | -1 | -0.99136 | 115.9372 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5422 | 59.7833 | -6.36 | -6.3813 | 116.9079 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5426 | 6.7823 | 1 | 0.98559 | 116.2066 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5439 | 6.7524 | -1 | -0.99122 | 115.9372 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5432 | 59.7833 | -6.36 | -6.3804 | 116.9079 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5436 | 6.7823 | 1 | 0.98556 | 116.2066 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5449 | 6.7524 | -1 | -0.99108 | 115.9372 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5442 | 59.7868 | -6.36 | -6.3804 | 116.918 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5446 | 6.7823 | 1 | 0.98554 | 116.2066 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5459 | 6.7524 | -1 | -0.99095 | 115.9372 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5452 | 59.7868 | -6.36 | -6.3804 | 116.918 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5456 | 6.7823 | 1 | 0.98551 | 116.2066 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5469 | 6.7524 | -1 | -0.99081 | 115.9372 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5462 | 59.7868 | -6.36 | -6.3805 | 116.918 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5466 | 6.7823 | 1 | 0.98549 | 116.2066 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5479 | 6.7524 | -1 | -0.99067 | 115.9372 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5472 | 59.7868 | -6.36 | -6.3805 | 116.918 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5476 | 6.7823 | 1 | 0.98546 | 116.2066 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5489 | 6.7524 | -1 | -0.99053 | 115.9372 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5482 | 59.7868 | -6.36 | -6.3805 | 116.918 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5486 | 6.7851 | 1 | 0.9854 | 116.2101 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5499 | 6.7546 | -1 | -0.99041 | 115.941 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5492 | 59.7868 | -6.36 | -6.3805 | 116.918 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5496 | 6.7851 | 1 | 0.98533 | 116.2101 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5509 | 6.7546 | -1 | -0.99029 | 115.941 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5502 | 59.7868 | -6.36 | -6.3805 | 116.918 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5506 | 6.7851 | 1 | 0.98527 | 116.2101 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5519 | 6.7546 | -1 | -0.99017 | 115.941 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5512 | 59.7868 | -6.36 | -6.3805 | 116.918 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5516 | 6.7851 | 1 | 0.9852 | 116.2101 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5529 | 6.7546 | -1 | -0.99004 | 115.941 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5522 | 59.8221 | -6.36 | -6.3807 | 116.9132 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5526 | 6.7851 | 1 | 0.98514 | 116.2101 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5539 | 6.7546 | -1 | -0.98992 | 115.941 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5532 | 59.8221 | -6.36 | -6.3808 | 116.9132 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5536 | 6.7851 | 1 | 0.98507 | 116.2101 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5549 | 6.7546 | -1 | -0.9898 | 115.941 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5542 | 59.8221 | -6.36 | -6.381 | 116.9132 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5546 | 6.7851 | 1 | 0.98501 | 116.2101 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5559 | 6.7546 | -1 | -0.98968 | 115.941 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5552 | 59.8221 | -6.36 | -6.3811 | 116.9132 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5556 | 6.7851 | 1 | 0.98494 | 116.2101 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5569 | 6.7546 | -1 | -0.98955 | 115.941 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5562 | 59.8221 | -6.36 | -6.3813 | 116.9132 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5566 | 6.7851 | 1 | 0.98487 | 116.2101 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5579 | 6.7577 | -1 | -0.98951 | 115.9282 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5572 | 59.8221 | -6.36 | -6.3814 | 116.9132 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5576 | 6.7919 | 1 | 0.9848 | 116.2184 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5589 | 6.7577 | -1 | -0.98947 | 115.9282 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5582 | 59.8221 | -6.36 | -6.3816 | 116.9132 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5586 | 6.7919 | 1 | 0.98474 | 116.2184 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5599 | 6.7577 | -1 | -0.98943 | 115.9282 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5592 | 59.8221 | -6.36 | -6.3817 | 116.9132 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5596 | 6.7919 | 1 | 0.98467 | 116.2184 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5609 | 6.7577 | -1 | -0.98939 | 115.9282 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5602 | 59.8468 | -6.36 | -6.3817 | 116.908 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5606 | 6.7919 | 1 | 0.9846 | 116.2184 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5619 | 6.7577 | -1 | -0.98935 | 115.9282 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5612 | 59.8468 | -6.36 | -6.3817 | 116.908 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5616 | 6.7919 | 1 | 0.98453 | 116.2184 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5629 | 6.7577 | -1 | -0.9893 | 115.9282 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5622 | 59.8468 | -6.36 | -6.3818 | 116.908 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5626 | 6.7919 | 1 | 0.98446 | 116.2184 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5639 | 6.7577 | -1 | -0.98926 | 115.9282 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5632 | 59.8468 | -6.36 | -6.3818 | 116.908 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5636 | 6.7919 | 1 | 0.98439 | 116.2184 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5649 | 6.7577 | -1 | -0.98922 | 115.9282 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5642 | 59.8468 | -6.36 | -6.3818 | 116.908 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5646 | 6.7919 | 1 | 0.98432 | 116.2184 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5659 | 6.7577 | -1 | -0.98918 | 115.9282 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5652 | 59.8468 | -6.36 | -6.3818 | 116.908 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5656 | 6.7831 | 1 | 0.98434 | 116.2104 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5669 | 6.7608 | -1 | -0.98916 | 115.928 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5662 | 59.8468 | -6.36 | -6.3818 | 116.908 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5666 | 6.7831 | 1 | 0.98437 | 116.2104 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5679 | 6.7608 | -1 | -0.98914 | 115.928 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5672 | 59.8468 | -6.36 | -6.3818 | 116.908 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5676 | 6.7831 | 1 | 0.9844 | 116.2104 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5689 | 6.7608 | -1 | -0.98912 | 115.928 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5682 | 59.8468 | -6.36 | -6.3818 | 116.908 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5686 | 6.7831 | 1 | 0.98443 | 116.2104 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5699 | 6.7608 | -1 | -0.9891 | 115.928 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5692 | 59.8119 | -6.36 | -6.382 | 116.8925 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5696 | 6.7831 | 1 | 0.98446 | 116.2104 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5709 | 6.7608 | -1 | -0.98909 | 115.928 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5702 | 59.8119 | -6.36 | -6.3821 | 116.8925 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5706 | 6.7831 | 1 | 0.98449 | 116.2104 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5719 | 6.7608 | -1 | -0.98907 | 115.928 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5712 | 59.8119 | -6.36 | -6.3822 | 116.8925 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5716 | 6.7831 | 1 | 0.98452 | 116.2104 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5729 | 6.7608 | -1 | -0.98905 | 115.928 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5722 | 59.8119 | -6.36 | -6.3823 | 116.8925 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5726 | 6.7831 | 1 | 0.98455 | 116.2104 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5739 | 6.7608 | -1 | -0.98903 | 115.928 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5732 | 59.8119 | -6.36 | -6.3825 | 116.8925 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5736 | 6.7748 | 1 | 0.98462 | 116.2014 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5749 | 6.7594 | -1 | -0.98904 | 115.9178 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5742 | 59.8119 | -6.36 | -6.3826 | 116.8925 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5746 | 6.7748 | 1 | 0.9847 | 116.2014 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5759 | 6.7594 | -1 | -0.98905 | 115.9178 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5752 | 59.8119 | -6.36 | -6.3827 | 116.8925 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5756 | 6.7748 | 1 | 0.98478 | 116.2014 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5769 | 6.7594 | -1 | -0.98906 | 115.9178 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5762 | 59.8119 | -6.36 | -6.3828 | 116.8925 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5766 | 6.7748 | 1 | 0.98486 | 116.2014 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5779 | 6.7594 | -1 | -0.98907 | 115.9178 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5772 | 59.8109 | -6.36 | -6.3828 | 116.8847 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5776 | 6.7748 | 1 | 0.98494 | 116.2014 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5789 | 6.7594 | -1 | -0.98908 | 115.9178 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5782 | 59.8109 | -6.36 | -6.3827 | 116.8847 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5786 | 6.7748 | 1 | 0.98502 | 116.2014 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5799 | 6.7594 | -1 | -0.9891 | 115.9178 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5792 | 59.8109 | -6.36 | -6.3827 | 116.8847 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5796 | 6.7748 | 1 | 0.9851 | 116.2014 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5809 | 6.7594 | -1 | -0.98911 | 115.9178 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5802 | 59.8109 | -6.36 | -6.3826 | 116.8847 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5806 | 6.7748 | 1 | 0.98518 | 116.2014 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5819 | 6.7594 | -1 | -0.98912 | 115.9178 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5812 | 59.8109 | -6.36 | -6.3825 | 116.8847 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5816 | 6.7748 | 1 | 0.98525 | 116.2014 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5829 | 6.746 | -1 | -0.98918 | 115.9177 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5822 | 59.8109 | -6.36 | -6.3825 | 116.8847 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5826 | 6.7796 | 1 | 0.98539 | 116.1957 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5839 | 6.746 | -1 | -0.98924 | 115.9177 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5832 | 59.8109 | -6.36 | -6.3824 | 116.8847 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5836 | 6.7796 | 1 | 0.98552 | 116.1957 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5849 | 6.746 | -1 | -0.98931 | 115.9177 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5842 | 59.8109 | -6.36 | -6.3824 | 116.8847 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5846 | 6.7796 | 1 | 0.98566 | 116.1957 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5859 | 6.746 | -1 | -0.98937 | 115.9177 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5852 | 59.8109 | -6.36 | -6.3823 | 116.8847 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5856 | 6.7796 | 1 | 0.98579 | 116.1957 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5869 | 6.746 | -1 | -0.98943 | 115.9177 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5862 | 59.8429 | -6.36 | -6.3824 | 116.8993 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5866 | 6.7796 | 1 | 0.98593 | 116.1957 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5879 | 6.746 | -1 | -0.98949 | 115.9177 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5872 | 59.8429 | -6.36 | -6.3825 | 116.8993 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5876 | 6.7796 | 1 | 0.98606 | 116.1957 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5889 | 6.746 | -1 | -0.98955 | 115.9177 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5882 | 59.8429 | -6.36 | -6.3826 | 116.8993 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5886 | 6.7796 | 1 | 0.9862 | 116.1957 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5899 | 6.746 | -1 | -0.98962 | 115.9177 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5892 | 59.8429 | -6.36 | -6.3827 | 116.8993 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5896 | 6.7796 | 1 | 0.98633 | 116.1957 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5909 | 6.746 | -1 | -0.98968 | 115.9177 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5902 | 59.8429 | -6.36 | -6.3828 | 116.8993 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5906 | 6.7883 | 1 | 0.98648 | 116.1995 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5919 | 6.7589 | -1 | -0.98972 | 115.945 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5912 | 59.8429 | -6.36 | -6.3828 | 116.8993 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5916 | 6.7883 | 1 | 0.98663 | 116.1995 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5929 | 6.7589 | -1 | -0.98976 | 115.945 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5922 | 59.8429 | -6.36 | -6.3829 | 116.8993 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5926 | 6.7883 | 1 | 0.98678 | 116.1995 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5939 | 6.7589 | -1 | -0.9898 | 115.945 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5932 | 59.8429 | -6.36 | -6.383 | 116.8993 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5936 | 6.7883 | 1 | 0.98693 | 116.1995 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5949 | 6.7589 | -1 | -0.98983 | 115.945 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5942 | 59.814 | -6.36 | -6.3831 | 116.9056 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5946 | 6.7883 | 1 | 0.98708 | 116.1995 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5959 | 6.7589 | -1 | -0.98987 | 115.945 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5952 | 59.814 | -6.36 | -6.3833 | 116.9056 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5956 | 6.7883 | 1 | 0.98723 | 116.1995 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5969 | 6.7589 | -1 | -0.98991 | 115.945 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5962 | 59.814 | -6.36 | -6.3834 | 116.9056 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5966 | 6.7883 | 1 | 0.98738 | 116.1995 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5979 | 6.7589 | -1 | -0.98995 | 115.945 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5972 | 59.814 | -6.36 | -6.3835 | 116.9056 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5976 | 6.7883 | 1 | 0.98753 | 116.1995 | 0.99035 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5989 | 6.7589 | -1 | -0.98999 | 115.945 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5982 | 59.814 | -6.36 | -6.3836 | 116.9056 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5986 | 6.793 | 1 | 0.98756 | 116.2087 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.5999 | 6.7727 | -1 | -0.98995 | 115.9367 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.5992 | 59.814 | -6.36 | -6.3837 | 116.9056 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.5996 | 6.793 | 1 | 0.98758 | 116.2087 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6009 | 6.7727 | -1 | -0.98991 | 115.9367 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6002 | 59.814 | -6.36 | -6.3839 | 116.9056 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6006 | 6.793 | 1 | 0.9876 | 116.2087 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6019 | 6.7727 | -1 | -0.98987 | 115.9367 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6012 | 59.814 | -6.36 | -6.384 | 116.9056 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6016 | 6.793 | 1 | 0.98762 | 116.2087 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6029 | 6.7727 | -1 | -0.98982 | 115.9367 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6022 | 59.7912 | -6.36 | -6.3837 | 116.9192 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6026 | 6.793 | 1 | 0.98764 | 116.2087 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6039 | 6.7727 | -1 | -0.98978 | 115.9367 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6032 | 59.7912 | -6.36 | -6.3833 | 116.9192 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6036 | 6.793 | 1 | 0.98767 | 116.2087 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6049 | 6.7727 | -1 | -0.98974 | 115.9367 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6042 | 59.7912 | -6.36 | -6.383 | 116.9192 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6046 | 6.793 | 1 | 0.98769 | 116.2087 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6059 | 6.7727 | -1 | -0.9897 | 115.9367 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6052 | 59.7912 | -6.36 | -6.3827 | 116.9192 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6056 | 6.793 | 1 | 0.98771 | 116.2087 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6069 | 6.7727 | -1 | -0.98966 | 115.9367 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6062 | 59.7912 | -6.36 | -6.3824 | 116.9192 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6066 | 6.793 | 1 | 0.98773 | 116.2087 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6079 | 6.763 | -1 | -0.98966 | 115.9194 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6072 | 59.7912 | -6.36 | -6.3821 | 116.9192 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6076 | 6.7873 | 1 | 0.98773 | 116.2091 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6089 | 6.763 | -1 | -0.98966 | 115.9194 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6082 | 59.7912 | -6.36 | -6.3818 | 116.9192 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6086 | 6.7873 | 1 | 0.98772 | 116.2091 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6099 | 6.763 | -1 | -0.98966 | 115.9194 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6092 | 59.7912 | -6.36 | -6.3815 | 116.9192 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6096 | 6.7873 | 1 | 0.98772 | 116.2091 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6109 | 6.763 | -1 | -0.98966 | 115.9194 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6102 | 59.7912 | -6.36 | -6.3814 | 116.9192 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6106 | 6.7873 | 1 | 0.98772 | 116.2091 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6119 | 6.763 | -1 | -0.98966 | 115.9194 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6112 | 59.8015 | -6.36 | -6.3814 | 116.9499 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6116 | 6.7873 | 1 | 0.98771 | 116.2091 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6129 | 6.763 | -1 | -0.98966 | 115.9194 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6122 | 59.8015 | -6.36 | -6.3813 | 116.9499 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6126 | 6.7873 | 1 | 0.98771 | 116.2091 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6139 | 6.763 | -1 | -0.98966 | 115.9194 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6132 | 59.8015 | -6.36 | -6.3813 | 116.9499 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6136 | 6.7873 | 1 | 0.98771 | 116.2091 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6149 | 6.763 | -1 | -0.98966 | 115.9194 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6142 | 59.8015 | -6.36 | -6.3812 | 116.9499 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6146 | 6.7873 | 1 | 0.9877 | 116.2091 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6159 | 6.763 | -1 | -0.98966 | 115.9194 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6152 | 59.8015 | -6.36 | -6.3811 | 116.9499 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6156 | 6.7836 | 1 | 0.98776 | 116.2081 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6169 | 6.7611 | -1 | -0.98979 | 115.9435 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6162 | 59.8015 | -6.36 | -6.3811 | 116.9499 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6166 | 6.7836 | 1 | 0.98782 | 116.2081 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6179 | 6.7611 | -1 | -0.98993 | 115.9435 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6172 | 59.8015 | -6.36 | -6.381 | 116.9499 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6176 | 6.7836 | 1 | 0.98788 | 116.2081 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6189 | 6.7611 | -1 | -0.99007 | 115.9435 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6182 | 59.8015 | -6.36 | -6.381 | 116.9499 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6186 | 6.7836 | 1 | 0.98794 | 116.2081 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6199 | 6.7611 | -1 | -0.9902 | 115.9435 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6192 | 59.8083 | -6.36 | -6.3811 | 116.9304 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6196 | 6.7836 | 1 | 0.988 | 116.2081 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6209 | 6.7611 | -1 | -0.99034 | 115.9435 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6202 | 59.8083 | -6.36 | -6.3812 | 116.9304 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6206 | 6.7836 | 1 | 0.98806 | 116.2081 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6219 | 6.7611 | -1 | -0.99048 | 115.9435 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6212 | 59.8083 | -6.36 | -6.3813 | 116.9304 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6216 | 6.7836 | 1 | 0.98812 | 116.2081 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6229 | 6.7611 | -1 | -0.99061 | 115.9435 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6222 | 59.8083 | -6.36 | -6.3815 | 116.9304 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6226 | 6.7836 | 1 | 0.98818 | 116.2081 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6239 | 6.7611 | -1 | -0.99075 | 115.9435 | 0.98489 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6232 | 59.8083 | -6.36 | -6.3816 | 116.9304 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6236 | 6.786 | 1 | 0.98823 | 116.2081 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6249 | 6.7627 | -1 | -0.99091 | 115.9315 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6242 | 59.8083 | -6.36 | -6.3817 | 116.9304 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6246 | 6.786 | 1 | 0.98828 | 116.2081 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6259 | 6.7627 | -1 | -0.99107 | 115.9315 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6252 | 59.8083 | -6.36 | -6.3818 | 116.9304 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6256 | 6.786 | 1 | 0.98834 | 116.2081 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6269 | 6.7627 | -1 | -0.99123 | 115.9315 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6262 | 59.8083 | -6.36 | -6.3819 | 116.9304 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6266 | 6.786 | 1 | 0.98839 | 116.2081 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6279 | 6.7627 | -1 | -0.9914 | 115.9315 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6272 | 59.8144 | -6.36 | -6.3818 | 116.9014 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6276 | 6.786 | 1 | 0.98845 | 116.2081 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6289 | 6.7627 | -1 | -0.99156 | 115.9315 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6282 | 59.8144 | -6.36 | -6.3817 | 116.9014 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6286 | 6.786 | 1 | 0.9885 | 116.2081 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6299 | 6.7627 | -1 | -0.99172 | 115.9315 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6292 | 59.8144 | -6.36 | -6.3815 | 116.9014 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6296 | 6.786 | 1 | 0.98855 | 116.2081 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6309 | 6.7627 | -1 | -0.99188 | 115.9315 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6302 | 59.8144 | -6.36 | -6.3814 | 116.9014 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6306 | 6.786 | 1 | 0.98861 | 116.2081 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6319 | 6.7627 | -1 | -0.99204 | 115.9315 | 0.98473 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6312 | 59.8144 | -6.36 | -6.3813 | 116.9014 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6316 | 6.786 | 1 | 0.98866 | 116.2081 | 0.99036 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6329 | 6.76 | -1 | -0.99218 | 115.9179 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6322 | 59.8144 | -6.36 | -6.3812 | 116.9014 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6326 | 6.7843 | 1 | 0.98856 | 116.2096 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6339 | 6.76 | -1 | -0.99232 | 115.9179 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6332 | 59.8144 | -6.36 | -6.381 | 116.9014 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6336 | 6.7843 | 1 | 0.98845 | 116.2096 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6349 | 6.76 | -1 | -0.99247 | 115.9179 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6342 | 59.8144 | -6.36 | -6.3809 | 116.9014 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6346 | 6.7843 | 1 | 0.98835 | 116.2096 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6359 | 6.76 | -1 | -0.99261 | 115.9179 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6352 | 59.8144 | -6.36 | -6.3805 | 116.9014 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6356 | 6.7843 | 1 | 0.98824 | 116.2096 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6369 | 6.76 | -1 | -0.99275 | 115.9179 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6362 | 59.8238 | -6.36 | -6.3806 | 116.9037 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6366 | 6.7843 | 1 | 0.98814 | 116.2096 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6379 | 6.76 | -1 | -0.99289 | 115.9179 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6372 | 59.8238 | -6.36 | -6.3808 | 116.9037 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6376 | 6.7843 | 1 | 0.98804 | 116.2096 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6389 | 6.76 | -1 | -0.99303 | 115.9179 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6382 | 59.8238 | -6.36 | -6.3809 | 116.9037 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6386 | 6.7843 | 1 | 0.98793 | 116.2096 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6399 | 6.76 | -1 | -0.99317 | 115.9179 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6392 | 59.8238 | -6.36 | -6.3811 | 116.9037 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6396 | 6.7843 | 1 | 0.98783 | 116.2096 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6409 | 6.76 | -1 | -0.99331 | 115.9179 | 0.98483 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6402 | 59.8238 | -6.36 | -6.3812 | 116.9037 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6406 | 6.7868 | 1 | 0.98768 | 116.2174 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6419 | 6.7698 | -1 | -0.99347 | 115.9501 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6412 | 59.8238 | -6.36 | -6.3813 | 116.9037 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6416 | 6.7868 | 1 | 0.98753 | 116.2174 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6429 | 6.7698 | -1 | -0.99363 | 115.9501 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6422 | 59.8238 | -6.36 | -6.3815 | 116.9037 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6426 | 6.7868 | 1 | 0.98738 | 116.2174 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6439 | 6.7698 | -1 | -0.99379 | 115.9501 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6432 | 59.8238 | -6.36 | -6.3816 | 116.9037 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6436 | 6.7868 | 1 | 0.98722 | 116.2174 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6449 | 6.7698 | -1 | -0.99394 | 115.9501 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6442 | 59.816 | -6.36 | -6.3813 | 116.9193 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6446 | 6.7868 | 1 | 0.98707 | 116.2174 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6459 | 6.7698 | -1 | -0.9941 | 115.9501 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6452 | 59.816 | -6.36 | -6.381 | 116.9193 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6456 | 6.7868 | 1 | 0.98692 | 116.2174 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6469 | 6.7698 | -1 | -0.99426 | 115.9501 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6462 | 59.816 | -6.36 | -6.3807 | 116.9193 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6466 | 6.7868 | 1 | 0.98677 | 116.2174 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6479 | 6.7698 | -1 | -0.99442 | 115.9501 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6472 | 59.816 | -6.36 | -6.3804 | 116.9193 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6476 | 6.7868 | 1 | 0.98662 | 116.2174 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6489 | 6.7698 | -1 | -0.99457 | 115.9501 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6482 | 59.816 | -6.36 | -6.3801 | 116.9193 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6486 | 6.7845 | 1 | 0.98653 | 116.2121 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6499 | 6.7774 | -1 | -0.99465 | 115.9504 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6492 | 59.816 | -6.36 | -6.3798 | 116.9193 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6496 | 6.7845 | 1 | 0.98645 | 116.2121 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6509 | 6.7774 | -1 | -0.99472 | 115.9504 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6502 | 59.816 | -6.36 | -6.3795 | 116.9193 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6506 | 6.7845 | 1 | 0.98636 | 116.2121 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6519 | 6.7774 | -1 | -0.9948 | 115.9504 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6512 | 59.816 | -6.36 | -6.3792 | 116.9193 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6516 | 6.7845 | 1 | 0.98627 | 116.2121 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6529 | 6.7774 | -1 | -0.99487 | 115.9504 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6522 | 59.8317 | -6.36 | -6.3789 | 116.9063 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6526 | 6.7845 | 1 | 0.98618 | 116.2121 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6539 | 6.7774 | -1 | -0.99495 | 115.9504 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6532 | 59.8317 | -6.36 | -6.3785 | 116.9063 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6536 | 6.7845 | 1 | 0.9861 | 116.2121 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6549 | 6.7774 | -1 | -0.99502 | 115.9504 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6542 | 59.8317 | -6.36 | -6.3782 | 116.9063 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6546 | 6.7845 | 1 | 0.98601 | 116.2121 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6559 | 6.7774 | -1 | -0.99509 | 115.9504 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6552 | 59.8317 | -6.36 | -6.3778 | 116.9063 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6556 | 6.7845 | 1 | 0.98592 | 116.2121 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6569 | 6.7774 | -1 | -0.99517 | 115.9504 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6562 | 59.8317 | -6.36 | -6.3775 | 116.9063 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6566 | 6.7845 | 1 | 0.98584 | 116.2121 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6579 | 6.7651 | -1 | -0.99513 | 115.9413 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6572 | 59.8317 | -6.36 | -6.3771 | 116.9063 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6576 | 6.7827 | 1 | 0.98572 | 116.209 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6589 | 6.7651 | -1 | -0.9951 | 115.9413 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6582 | 59.8317 | -6.36 | -6.3768 | 116.9063 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6586 | 6.7827 | 1 | 0.9856 | 116.209 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6599 | 6.7651 | -1 | -0.99506 | 115.9413 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6592 | 59.8317 | -6.36 | -6.3765 | 116.9063 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6596 | 6.7827 | 1 | 0.98548 | 116.209 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6609 | 6.7651 | -1 | -0.99502 | 115.9413 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6602 | 59.8317 | -6.36 | -6.3762 | 116.9063 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6606 | 6.7827 | 1 | 0.98536 | 116.209 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6619 | 6.7651 | -1 | -0.99499 | 115.9413 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6612 | 59.8656 | -6.36 | -6.3765 | 116.8965 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6616 | 6.7827 | 1 | 0.98524 | 116.209 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6629 | 6.7651 | -1 | -0.99495 | 115.9413 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6622 | 59.8656 | -6.36 | -6.3768 | 116.8965 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6626 | 6.7827 | 1 | 0.98512 | 116.209 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6639 | 6.7651 | -1 | -0.99491 | 115.9413 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6632 | 59.8656 | -6.36 | -6.377 | 116.8965 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6636 | 6.7827 | 1 | 0.98501 | 116.209 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6649 | 6.7651 | -1 | -0.99488 | 115.9413 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6642 | 59.8656 | -6.36 | -6.3773 | 116.8965 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6646 | 6.7827 | 1 | 0.98489 | 116.209 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6659 | 6.7651 | -1 | -0.99484 | 115.9413 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6652 | 59.8656 | -6.36 | -6.3775 | 116.8965 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6656 | 6.7847 | 1 | 0.98488 | 116.2073 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6669 | 6.7625 | -1 | -0.99476 | 115.9279 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6662 | 59.8656 | -6.36 | -6.3778 | 116.8965 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6666 | 6.7847 | 1 | 0.98487 | 116.2073 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6679 | 6.7625 | -1 | -0.99468 | 115.9279 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6672 | 59.8656 | -6.36 | -6.378 | 116.8965 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6676 | 6.7847 | 1 | 0.98486 | 116.2073 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6689 | 6.7625 | -1 | -0.99461 | 115.9279 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6682 | 59.8656 | -6.36 | -6.3783 | 116.8965 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6686 | 6.7847 | 1 | 0.98485 | 116.2073 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6699 | 6.7625 | -1 | -0.99453 | 115.9279 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6692 | 59.867 | -6.36 | -6.3782 | 116.9285 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6696 | 6.7847 | 1 | 0.98483 | 116.2073 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6709 | 6.7625 | -1 | -0.99445 | 115.9279 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6702 | 59.867 | -6.36 | -6.3781 | 116.9285 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6706 | 6.7847 | 1 | 0.98482 | 116.2073 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6719 | 6.7625 | -1 | -0.99437 | 115.9279 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6712 | 59.867 | -6.36 | -6.3781 | 116.9285 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6716 | 6.7847 | 1 | 0.98481 | 116.2073 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6729 | 6.7625 | -1 | -0.99429 | 115.9279 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6722 | 59.867 | -6.36 | -6.378 | 116.9285 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6726 | 6.7847 | 1 | 0.9848 | 116.2073 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6739 | 6.7625 | -1 | -0.99422 | 115.9279 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6732 | 59.867 | -6.36 | -6.3779 | 116.9285 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6736 | 6.7826 | 1 | 0.9848 | 116.2013 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6749 | 6.7654 | -1 | -0.99419 | 115.9246 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6742 | 59.867 | -6.36 | -6.3778 | 116.9285 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6746 | 6.7826 | 1 | 0.98481 | 116.2013 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6759 | 6.7654 | -1 | -0.99416 | 115.9246 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6752 | 59.867 | -6.36 | -6.3778 | 116.9285 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6756 | 6.7826 | 1 | 0.98481 | 116.2013 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6769 | 6.7654 | -1 | -0.99413 | 115.9246 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6762 | 59.867 | -6.36 | -6.3777 | 116.9285 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6766 | 6.7826 | 1 | 0.98481 | 116.2013 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6779 | 6.7654 | -1 | -0.9941 | 115.9246 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6772 | 59.8257 | -6.36 | -6.3777 | 116.9364 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6776 | 6.7826 | 1 | 0.98481 | 116.2013 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6789 | 6.7654 | -1 | -0.99408 | 115.9246 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6782 | 59.8257 | -6.36 | -6.3776 | 116.9364 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6786 | 6.7826 | 1 | 0.98481 | 116.2013 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6799 | 6.7654 | -1 | -0.99405 | 115.9246 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6792 | 59.8257 | -6.36 | -6.3776 | 116.9364 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6796 | 6.7826 | 1 | 0.98481 | 116.2013 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6809 | 6.7654 | -1 | -0.99402 | 115.9246 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6802 | 59.8257 | -6.36 | -6.3776 | 116.9364 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6806 | 6.7826 | 1 | 0.98481 | 116.2013 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6819 | 6.7654 | -1 | -0.99399 | 115.9246 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6812 | 59.8257 | -6.36 | -6.3776 | 116.9364 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6816 | 6.7826 | 1 | 0.98481 | 116.2013 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6829 | 6.7646 | -1 | -0.99403 | 115.9289 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6822 | 59.8257 | -6.36 | -6.3775 | 116.9364 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6826 | 6.7855 | 1 | 0.98481 | 116.2115 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6839 | 6.7646 | -1 | -0.99407 | 115.9289 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6832 | 59.8257 | -6.36 | -6.3775 | 116.9364 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6836 | 6.7855 | 1 | 0.98481 | 116.2115 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6849 | 6.7646 | -1 | -0.9941 | 115.9289 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6842 | 59.8257 | -6.36 | -6.3775 | 116.9364 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6846 | 6.7855 | 1 | 0.98481 | 116.2115 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6859 | 6.7646 | -1 | -0.99414 | 115.9289 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6852 | 59.8257 | -6.36 | -6.3778 | 116.9364 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6856 | 6.7855 | 1 | 0.98481 | 116.2115 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6869 | 6.7646 | -1 | -0.99417 | 115.9289 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6862 | 59.8109 | -6.36 | -6.3783 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6866 | 6.7855 | 1 | 0.98481 | 116.2115 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6879 | 6.7646 | -1 | -0.99421 | 115.9289 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6872 | 59.8109 | -6.36 | -6.3788 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6876 | 6.7855 | 1 | 0.98482 | 116.2115 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6889 | 6.7646 | -1 | -0.99425 | 115.9289 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6882 | 59.8109 | -6.36 | -6.3793 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6886 | 6.7855 | 1 | 0.98482 | 116.2115 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6899 | 6.7646 | -1 | -0.99428 | 115.9289 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6892 | 59.8109 | -6.36 | -6.3799 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6896 | 6.7855 | 1 | 0.98482 | 116.2115 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6909 | 6.7646 | -1 | -0.99432 | 115.9289 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6902 | 59.8109 | -6.36 | -6.3804 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6906 | 6.7793 | 1 | 0.98487 | 116.2198 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6919 | 6.7567 | -1 | -0.99444 | 115.9345 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6912 | 59.8109 | -6.36 | -6.3809 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6916 | 6.7793 | 1 | 0.98492 | 116.2198 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6929 | 6.7567 | -1 | -0.99457 | 115.9345 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6922 | 59.8109 | -6.36 | -6.3814 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6926 | 6.7793 | 1 | 0.98497 | 116.2198 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6939 | 6.7567 | -1 | -0.99469 | 115.9345 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6932 | 59.8109 | -6.36 | -6.382 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6936 | 6.7793 | 1 | 0.98502 | 116.2198 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6949 | 6.7567 | -1 | -0.99481 | 115.9345 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6942 | 59.8403 | -6.36 | -6.3824 | 116.9239 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6946 | 6.7793 | 1 | 0.98508 | 116.2198 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6959 | 6.7567 | -1 | -0.99494 | 115.9345 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6952 | 59.8403 | -6.36 | -6.3828 | 116.9239 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6956 | 6.7793 | 1 | 0.98513 | 116.2198 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6969 | 6.7567 | -1 | -0.99506 | 115.9345 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6962 | 59.8403 | -6.36 | -6.3833 | 116.9239 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6966 | 6.7793 | 1 | 0.98518 | 116.2198 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6979 | 6.7567 | -1 | -0.99518 | 115.9345 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6972 | 59.8403 | -6.36 | -6.3837 | 116.9239 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6976 | 6.7793 | 1 | 0.98523 | 116.2198 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6989 | 6.7567 | -1 | -0.99531 | 115.9345 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6982 | 59.8403 | -6.36 | -6.3841 | 116.9239 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6986 | 6.7854 | 1 | 0.98526 | 116.2194 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.6999 | 6.7604 | -1 | -0.99544 | 115.9347 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.6992 | 59.8403 | -6.36 | -6.3846 | 116.9239 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.6996 | 6.7854 | 1 | 0.98529 | 116.2194 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7009 | 6.7604 | -1 | -0.99557 | 115.9347 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7002 | 59.8403 | -6.36 | -6.385 | 116.9239 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7006 | 6.7854 | 1 | 0.98532 | 116.2194 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7019 | 6.7604 | -1 | -0.99571 | 115.9347 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7012 | 59.8403 | -6.36 | -6.3854 | 116.9239 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7016 | 6.7854 | 1 | 0.98535 | 116.2194 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7029 | 6.7604 | -1 | -0.99584 | 115.9347 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7022 | 59.852 | -6.36 | -6.3858 | 116.9137 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7026 | 6.7854 | 1 | 0.98538 | 116.2194 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7039 | 6.7604 | -1 | -0.99597 | 115.9347 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7032 | 59.852 | -6.36 | -6.3862 | 116.9137 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7036 | 6.7854 | 1 | 0.98541 | 116.2194 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7049 | 6.7604 | -1 | -0.9961 | 115.9347 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7042 | 59.852 | -6.36 | -6.3867 | 116.9137 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7046 | 6.7854 | 1 | 0.98543 | 116.2194 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7059 | 6.7604 | -1 | -0.99624 | 115.9347 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7052 | 59.852 | -6.36 | -6.3871 | 116.9137 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7056 | 6.7854 | 1 | 0.98546 | 116.2194 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7069 | 6.7604 | -1 | -0.99637 | 115.9347 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7062 | 59.852 | -6.36 | -6.3875 | 116.9137 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7066 | 6.7854 | 1 | 0.98549 | 116.2194 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7079 | 6.7647 | -1 | -0.99642 | 115.936 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7072 | 59.852 | -6.36 | -6.3879 | 116.9137 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7076 | 6.7921 | 1 | 0.98555 | 116.2205 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7089 | 6.7647 | -1 | -0.99647 | 115.936 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7082 | 59.852 | -6.36 | -6.3883 | 116.9137 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7086 | 6.7921 | 1 | 0.98561 | 116.2205 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7099 | 6.7647 | -1 | -0.99652 | 115.936 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7092 | 59.852 | -6.36 | -6.3887 | 116.9137 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7096 | 6.7921 | 1 | 0.98567 | 116.2205 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7109 | 6.7647 | -1 | -0.99657 | 115.936 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7102 | 59.852 | -6.36 | -6.3892 | 116.9137 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7106 | 6.7921 | 1 | 0.98573 | 116.2205 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7119 | 6.7647 | -1 | -0.99662 | 115.936 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7112 | 59.825 | -6.36 | -6.3892 | 116.9189 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7116 | 6.7921 | 1 | 0.98579 | 116.2205 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7129 | 6.7647 | -1 | -0.99667 | 115.936 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7122 | 59.825 | -6.36 | -6.3892 | 116.9189 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7126 | 6.7921 | 1 | 0.98585 | 116.2205 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7139 | 6.7647 | -1 | -0.99672 | 115.936 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7132 | 59.825 | -6.36 | -6.3891 | 116.9189 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7136 | 6.7921 | 1 | 0.98591 | 116.2205 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7149 | 6.7647 | -1 | -0.99678 | 115.936 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7142 | 59.825 | -6.36 | -6.3891 | 116.9189 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7146 | 6.7921 | 1 | 0.98597 | 116.2205 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7159 | 6.7647 | -1 | -0.99683 | 115.936 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7152 | 59.825 | -6.36 | -6.3891 | 116.9189 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7156 | 6.7858 | 1 | 0.98597 | 116.2186 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7169 | 6.7622 | -1 | -0.99692 | 115.9349 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7162 | 59.825 | -6.36 | -6.3891 | 116.9189 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7166 | 6.7858 | 1 | 0.98597 | 116.2186 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7179 | 6.7622 | -1 | -0.99701 | 115.9349 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7172 | 59.825 | -6.36 | -6.3891 | 116.9189 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7176 | 6.7858 | 1 | 0.98597 | 116.2186 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7189 | 6.7622 | -1 | -0.9971 | 115.9349 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7182 | 59.825 | -6.36 | -6.3891 | 116.9189 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7186 | 6.7858 | 1 | 0.98597 | 116.2186 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7199 | 6.7622 | -1 | -0.99719 | 115.9349 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7192 | 59.806 | -6.36 | -6.3886 | 116.9107 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7196 | 6.7858 | 1 | 0.98597 | 116.2186 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7209 | 6.7622 | -1 | -0.99729 | 115.9349 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7202 | 59.806 | -6.36 | -6.3881 | 116.9107 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7206 | 6.7858 | 1 | 0.98597 | 116.2186 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7219 | 6.7622 | -1 | -0.99738 | 115.9349 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7212 | 59.806 | -6.36 | -6.3876 | 116.9107 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7216 | 6.7858 | 1 | 0.98596 | 116.2186 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7229 | 6.7622 | -1 | -0.99747 | 115.9349 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7222 | 59.806 | -6.36 | -6.3871 | 116.9107 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7226 | 6.7858 | 1 | 0.98596 | 116.2186 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7239 | 6.7622 | -1 | -0.99756 | 115.9349 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7232 | 59.806 | -6.36 | -6.3866 | 116.9107 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7236 | 6.79 | 1 | 0.98592 | 116.2062 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7249 | 6.7681 | -1 | -0.9976 | 115.9306 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7242 | 59.806 | -6.36 | -6.3861 | 116.9107 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7246 | 6.79 | 1 | 0.98589 | 116.2062 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7259 | 6.7681 | -1 | -0.99764 | 115.9306 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7252 | 59.806 | -6.36 | -6.3856 | 116.9107 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7256 | 6.79 | 1 | 0.98585 | 116.2062 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7269 | 6.7681 | -1 | -0.99768 | 115.9306 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7262 | 59.806 | -6.36 | -6.3851 | 116.9107 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7266 | 6.79 | 1 | 0.98581 | 116.2062 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7279 | 6.7681 | -1 | -0.99772 | 115.9306 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7272 | 59.8253 | -6.36 | -6.3849 | 116.9109 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7276 | 6.79 | 1 | 0.98577 | 116.2062 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7289 | 6.7681 | -1 | -0.99776 | 115.9306 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7282 | 59.8253 | -6.36 | -6.3846 | 116.9109 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7286 | 6.79 | 1 | 0.98574 | 116.2062 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7299 | 6.7681 | -1 | -0.9978 | 115.9306 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7292 | 59.8253 | -6.36 | -6.3843 | 116.9109 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7296 | 6.79 | 1 | 0.9857 | 116.2062 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7309 | 6.7681 | -1 | -0.99784 | 115.9306 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7302 | 59.8253 | -6.36 | -6.3841 | 116.9109 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7306 | 6.79 | 1 | 0.98566 | 116.2062 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7319 | 6.7681 | -1 | -0.99788 | 115.9306 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7312 | 59.8253 | -6.36 | -6.3838 | 116.9109 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7316 | 6.79 | 1 | 0.98563 | 116.2062 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7329 | 6.7783 | -1 | -0.99783 | 115.9406 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7322 | 59.8253 | -6.36 | -6.3835 | 116.9109 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7326 | 6.7884 | 1 | 0.98558 | 116.2086 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7339 | 6.7783 | -1 | -0.99779 | 115.9406 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7332 | 59.8253 | -6.36 | -6.3833 | 116.9109 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7336 | 6.7884 | 1 | 0.98553 | 116.2086 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7349 | 6.7783 | -1 | -0.99774 | 115.9406 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7342 | 59.8253 | -6.36 | -6.383 | 116.9109 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7346 | 6.7884 | 1 | 0.98548 | 116.2086 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7359 | 6.7783 | -1 | -0.9977 | 115.9406 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7352 | 59.8253 | -6.36 | -6.3828 | 116.9109 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7356 | 6.7884 | 1 | 0.98543 | 116.2086 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7369 | 6.7783 | -1 | -0.99766 | 115.9406 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7362 | 59.8119 | -6.36 | -6.3825 | 116.9241 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7366 | 6.7884 | 1 | 0.98538 | 116.2086 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7379 | 6.7783 | -1 | -0.99761 | 115.9406 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7372 | 59.8119 | -6.36 | -6.3822 | 116.9241 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7376 | 6.7884 | 1 | 0.98533 | 116.2086 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7389 | 6.7783 | -1 | -0.99757 | 115.9406 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7382 | 59.8119 | -6.36 | -6.3819 | 116.9241 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7386 | 6.7884 | 1 | 0.98528 | 116.2086 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7399 | 6.7783 | -1 | -0.99752 | 115.9406 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7392 | 59.8119 | -6.36 | -6.3817 | 116.9241 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7396 | 6.7884 | 1 | 0.98523 | 116.2086 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7409 | 6.7783 | -1 | -0.99748 | 115.9406 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7402 | 59.8119 | -6.36 | -6.3814 | 116.9241 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7406 | 6.7813 | 1 | 0.98517 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7419 | 6.7755 | -1 | -0.99747 | 115.9457 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7412 | 59.8119 | -6.36 | -6.3811 | 116.9241 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7416 | 6.7813 | 1 | 0.9851 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7429 | 6.7755 | -1 | -0.99747 | 115.9457 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7422 | 59.8119 | -6.36 | -6.3808 | 116.9241 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7426 | 6.7813 | 1 | 0.98504 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7439 | 6.7755 | -1 | -0.99746 | 115.9457 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7432 | 59.8119 | -6.36 | -6.3806 | 116.9241 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7436 | 6.7813 | 1 | 0.98497 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7449 | 6.7755 | -1 | -0.99746 | 115.9457 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7442 | 59.8043 | -6.36 | -6.3806 | 116.9292 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7446 | 6.7813 | 1 | 0.98491 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7459 | 6.7755 | -1 | -0.99745 | 115.9457 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7452 | 59.8043 | -6.36 | -6.3806 | 116.9292 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7456 | 6.7813 | 1 | 0.98484 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7469 | 6.7755 | -1 | -0.99745 | 115.9457 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7462 | 59.8043 | -6.36 | -6.3806 | 116.9292 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7466 | 6.7813 | 1 | 0.98478 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7479 | 6.7755 | -1 | -0.99744 | 115.9457 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7472 | 59.8043 | -6.36 | -6.3806 | 116.9292 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7476 | 6.7813 | 1 | 0.98471 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7489 | 6.7755 | -1 | -0.99744 | 115.9457 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7482 | 59.8043 | -6.36 | -6.3806 | 116.9292 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7486 | 6.7909 | 1 | 0.98468 | 116.2133 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7499 | 6.7688 | -1 | -0.99739 | 115.9279 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7492 | 59.8043 | -6.36 | -6.3806 | 116.9292 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7496 | 6.7909 | 1 | 0.98466 | 116.2133 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7509 | 6.7688 | -1 | -0.99734 | 115.9279 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7502 | 59.8043 | -6.36 | -6.3807 | 116.9292 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7506 | 6.7909 | 1 | 0.98463 | 116.2133 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7519 | 6.7688 | -1 | -0.9973 | 115.9279 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7512 | 59.8043 | -6.36 | -6.3807 | 116.9292 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7516 | 6.7909 | 1 | 0.9846 | 116.2133 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7529 | 6.7688 | -1 | -0.99725 | 115.9279 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7522 | 59.8003 | -6.36 | -6.3808 | 116.9316 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7526 | 6.7909 | 1 | 0.98458 | 116.2133 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7539 | 6.7688 | -1 | -0.9972 | 115.9279 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7532 | 59.8003 | -6.36 | -6.381 | 116.9316 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7536 | 6.7909 | 1 | 0.98455 | 116.2133 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7549 | 6.7688 | -1 | -0.99715 | 115.9279 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7542 | 59.8003 | -6.36 | -6.3811 | 116.9316 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7546 | 6.7909 | 1 | 0.98452 | 116.2133 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7559 | 6.7688 | -1 | -0.99711 | 115.9279 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7552 | 59.8003 | -6.36 | -6.3812 | 116.9316 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7556 | 6.7909 | 1 | 0.98449 | 116.2133 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7569 | 6.7688 | -1 | -0.99706 | 115.9279 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7562 | 59.8003 | -6.36 | -6.3814 | 116.9316 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7566 | 6.7909 | 1 | 0.98447 | 116.2133 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7579 | 6.7809 | -1 | -0.99707 | 115.9104 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7572 | 59.8003 | -6.36 | -6.3815 | 116.9316 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7576 | 6.7932 | 1 | 0.98442 | 116.2171 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7589 | 6.7809 | -1 | -0.99707 | 115.9104 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7582 | 59.8003 | -6.36 | -6.3817 | 116.9316 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7586 | 6.7932 | 1 | 0.98438 | 116.2171 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7599 | 6.7809 | -1 | -0.99708 | 115.9104 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7592 | 59.8003 | -6.36 | -6.3818 | 116.9316 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7596 | 6.7932 | 1 | 0.98434 | 116.2171 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7609 | 6.7809 | -1 | -0.99708 | 115.9104 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7602 | 59.8003 | -6.36 | -6.382 | 116.9316 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7606 | 6.7932 | 1 | 0.98429 | 116.2171 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7619 | 6.7809 | -1 | -0.99709 | 115.9104 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7612 | 59.7989 | -6.36 | -6.3825 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7616 | 6.7932 | 1 | 0.98425 | 116.2171 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7629 | 6.7809 | -1 | -0.99709 | 115.9104 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7622 | 59.7989 | -6.36 | -6.383 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7626 | 6.7932 | 1 | 0.9842 | 116.2171 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7639 | 6.7809 | -1 | -0.99709 | 115.9104 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7632 | 59.7989 | -6.36 | -6.3835 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7636 | 6.7932 | 1 | 0.98416 | 116.2171 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7649 | 6.7809 | -1 | -0.9971 | 115.9104 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7642 | 59.7989 | -6.36 | -6.384 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7646 | 6.7932 | 1 | 0.98411 | 116.2171 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7659 | 6.7809 | -1 | -0.9971 | 115.9104 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7652 | 59.7989 | -6.36 | -6.3845 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7656 | 6.7875 | 1 | 0.98403 | 116.2193 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7669 | 6.7753 | -1 | -0.99707 | 115.923 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7662 | 59.7989 | -6.36 | -6.385 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7666 | 6.7875 | 1 | 0.98395 | 116.2193 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7679 | 6.7753 | -1 | -0.99704 | 115.923 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7672 | 59.7989 | -6.36 | -6.3855 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7676 | 6.7875 | 1 | 0.98387 | 116.2193 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7689 | 6.7753 | -1 | -0.997 | 115.923 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7682 | 59.7989 | -6.36 | -6.3861 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7686 | 6.7875 | 1 | 0.98379 | 116.2193 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7699 | 6.7753 | -1 | -0.99697 | 115.923 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7692 | 59.817 | -6.36 | -6.3866 | 116.8982 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7696 | 6.7875 | 1 | 0.98371 | 116.2193 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7709 | 6.7753 | -1 | -0.99694 | 115.923 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7702 | 59.817 | -6.36 | -6.3871 | 116.8982 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7706 | 6.7875 | 1 | 0.98363 | 116.2193 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7719 | 6.7753 | -1 | -0.99691 | 115.923 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7712 | 59.817 | -6.36 | -6.3876 | 116.8982 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7716 | 6.7875 | 1 | 0.98355 | 116.2193 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7729 | 6.7753 | -1 | -0.99687 | 115.923 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7722 | 59.817 | -6.36 | -6.3881 | 116.8982 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7726 | 6.7875 | 1 | 0.98347 | 116.2193 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7739 | 6.7753 | -1 | -0.99684 | 115.923 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7732 | 59.817 | -6.36 | -6.3886 | 116.8982 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7736 | 6.7827 | 1 | 0.98339 | 116.2193 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7749 | 6.7685 | -1 | -0.9967 | 115.9272 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7742 | 59.817 | -6.36 | -6.3891 | 116.8982 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7746 | 6.7827 | 1 | 0.98331 | 116.2193 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7759 | 6.7685 | -1 | -0.99656 | 115.9272 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7752 | 59.817 | -6.36 | -6.3896 | 116.8982 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7756 | 6.7827 | 1 | 0.98324 | 116.2193 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7769 | 6.7685 | -1 | -0.99642 | 115.9272 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7762 | 59.817 | -6.36 | -6.3901 | 116.8982 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7766 | 6.7827 | 1 | 0.98316 | 116.2193 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7779 | 6.7685 | -1 | -0.99628 | 115.9272 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7772 | 59.8227 | -6.36 | -6.3901 | 116.9339 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7776 | 6.7827 | 1 | 0.98308 | 116.2193 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7789 | 6.7685 | -1 | -0.99614 | 115.9272 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7782 | 59.8227 | -6.36 | -6.3901 | 116.9339 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7786 | 6.7827 | 1 | 0.983 | 116.2193 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7799 | 6.7685 | -1 | -0.996 | 115.9272 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7792 | 59.8227 | -6.36 | -6.39 | 116.9339 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7796 | 6.7827 | 1 | 0.98292 | 116.2193 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7809 | 6.7685 | -1 | -0.99586 | 115.9272 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7802 | 59.8227 | -6.36 | -6.39 | 116.9339 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7806 | 6.7827 | 1 | 0.98285 | 116.2193 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7819 | 6.7685 | -1 | -0.99572 | 115.9272 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7812 | 59.8227 | -6.36 | -6.39 | 116.9339 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7816 | 6.7827 | 1 | 0.98277 | 116.2193 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7829 | 6.7781 | -1 | -0.99561 | 115.9237 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7822 | 59.8227 | -6.36 | -6.3899 | 116.9339 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7826 | 6.7774 | 1 | 0.9828 | 116.2156 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7839 | 6.7781 | -1 | -0.99549 | 115.9237 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7832 | 59.8227 | -6.36 | -6.3899 | 116.9339 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7836 | 6.7774 | 1 | 0.98282 | 116.2156 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7849 | 6.7781 | -1 | -0.99538 | 115.9237 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7842 | 59.8227 | -6.36 | -6.3899 | 116.9339 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7846 | 6.7774 | 1 | 0.98285 | 116.2156 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7859 | 6.7781 | -1 | -0.99527 | 115.9237 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7852 | 59.8227 | -6.36 | -6.3898 | 116.9339 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7856 | 6.7774 | 1 | 0.98288 | 116.2156 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7869 | 6.7781 | -1 | -0.99515 | 115.9237 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7862 | 59.8009 | -6.36 | -6.3892 | 116.9315 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7866 | 6.7774 | 1 | 0.98291 | 116.2156 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7879 | 6.7781 | -1 | -0.99504 | 115.9237 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7872 | 59.8009 | -6.36 | -6.3886 | 116.9315 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7876 | 6.7774 | 1 | 0.98293 | 116.2156 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7889 | 6.7781 | -1 | -0.99492 | 115.9237 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7882 | 59.8009 | -6.36 | -6.388 | 116.9315 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7886 | 6.7774 | 1 | 0.98296 | 116.2156 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7899 | 6.7781 | -1 | -0.99481 | 115.9237 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7892 | 59.8009 | -6.36 | -6.3874 | 116.9315 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7896 | 6.7774 | 1 | 0.98299 | 116.2156 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7909 | 6.7781 | -1 | -0.99469 | 115.9237 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7902 | 59.8009 | -6.36 | -6.3868 | 116.9315 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7906 | 6.7818 | 1 | 0.98306 | 116.2194 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7919 | 6.7784 | -1 | -0.99463 | 115.9325 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7912 | 59.8009 | -6.36 | -6.3861 | 116.9315 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7916 | 6.7818 | 1 | 0.98314 | 116.2194 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7929 | 6.7784 | -1 | -0.99456 | 115.9325 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7922 | 59.8009 | -6.36 | -6.3855 | 116.9315 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7926 | 6.7818 | 1 | 0.98321 | 116.2194 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7939 | 6.7784 | -1 | -0.9945 | 115.9325 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7932 | 59.8009 | -6.36 | -6.3849 | 116.9315 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7936 | 6.7818 | 1 | 0.98329 | 116.2194 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7949 | 6.7784 | -1 | -0.99443 | 115.9325 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7942 | 59.7899 | -6.36 | -6.3851 | 116.8927 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7946 | 6.7818 | 1 | 0.98336 | 116.2194 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7959 | 6.7784 | -1 | -0.99436 | 115.9325 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7952 | 59.7899 | -6.36 | -6.3853 | 116.8927 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7956 | 6.7818 | 1 | 0.98344 | 116.2194 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7969 | 6.7784 | -1 | -0.9943 | 115.9325 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7962 | 59.7899 | -6.36 | -6.3855 | 116.8927 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7966 | 6.7818 | 1 | 0.98351 | 116.2194 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7979 | 6.7784 | -1 | -0.99423 | 115.9325 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7972 | 59.7899 | -6.36 | -6.3857 | 116.8927 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7976 | 6.7818 | 1 | 0.98359 | 116.2194 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7989 | 6.7784 | -1 | -0.99417 | 115.9325 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7982 | 59.7899 | -6.36 | -6.3859 | 116.8927 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7986 | 6.7923 | 1 | 0.98368 | 116.2243 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.7999 | 6.7771 | -1 | -0.99419 | 115.9309 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.7992 | 59.7899 | -6.36 | -6.3861 | 116.8927 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.7996 | 6.7923 | 1 | 0.98378 | 116.2243 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8009 | 6.7771 | -1 | -0.99422 | 115.9309 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8002 | 59.7899 | -6.36 | -6.3863 | 116.8927 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8006 | 6.7923 | 1 | 0.98388 | 116.2243 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8019 | 6.7771 | -1 | -0.99425 | 115.9309 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8012 | 59.7899 | -6.36 | -6.3865 | 116.8927 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8016 | 6.7923 | 1 | 0.98398 | 116.2243 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8029 | 6.7771 | -1 | -0.99428 | 115.9309 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8022 | 59.7881 | -6.36 | -6.3868 | 116.9051 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8026 | 6.7923 | 1 | 0.98408 | 116.2243 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8039 | 6.7771 | -1 | -0.9943 | 115.9309 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8032 | 59.7881 | -6.36 | -6.387 | 116.9051 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8036 | 6.7923 | 1 | 0.98418 | 116.2243 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8049 | 6.7771 | -1 | -0.99433 | 115.9309 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8042 | 59.7881 | -6.36 | -6.3873 | 116.9051 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8046 | 6.7923 | 1 | 0.98428 | 116.2243 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8059 | 6.7771 | -1 | -0.99436 | 115.9309 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8052 | 59.7881 | -6.36 | -6.3875 | 116.9051 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8056 | 6.7923 | 1 | 0.98438 | 116.2243 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8069 | 6.7771 | -1 | -0.99438 | 115.9309 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8062 | 59.7881 | -6.36 | -6.3878 | 116.9051 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8066 | 6.7923 | 1 | 0.98448 | 116.2243 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8079 | 6.7811 | -1 | -0.99436 | 115.9318 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8072 | 59.7881 | -6.36 | -6.388 | 116.9051 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8076 | 6.791 | 1 | 0.9846 | 116.2165 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8089 | 6.7811 | -1 | -0.99434 | 115.9318 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8082 | 59.7881 | -6.36 | -6.3883 | 116.9051 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8086 | 6.791 | 1 | 0.98473 | 116.2165 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8099 | 6.7811 | -1 | -0.99432 | 115.9318 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8092 | 59.7881 | -6.36 | -6.3885 | 116.9051 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8096 | 6.791 | 1 | 0.98485 | 116.2165 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8109 | 6.7811 | -1 | -0.9943 | 115.9318 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8102 | 59.7881 | -6.36 | -6.3888 | 116.9051 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8106 | 6.791 | 1 | 0.98498 | 116.2165 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8119 | 6.7811 | -1 | -0.99428 | 115.9318 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8112 | 59.7869 | -6.36 | -6.3883 | 116.9367 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8116 | 6.791 | 1 | 0.9851 | 116.2165 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8129 | 6.7811 | -1 | -0.99426 | 115.9318 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8122 | 59.7869 | -6.36 | -6.3878 | 116.9367 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8126 | 6.791 | 1 | 0.98523 | 116.2165 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8139 | 6.7811 | -1 | -0.99423 | 115.9318 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8132 | 59.7869 | -6.36 | -6.3873 | 116.9367 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8136 | 6.791 | 1 | 0.98535 | 116.2165 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8149 | 6.7811 | -1 | -0.99421 | 115.9318 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8142 | 59.7869 | -6.36 | -6.3868 | 116.9367 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8146 | 6.791 | 1 | 0.98548 | 116.2165 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8159 | 6.7811 | -1 | -0.99419 | 115.9318 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8152 | 59.7869 | -6.36 | -6.3863 | 116.9367 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8156 | 6.7851 | 1 | 0.98553 | 116.2129 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8169 | 6.7875 | -1 | -0.99414 | 115.9436 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8162 | 59.7869 | -6.36 | -6.3858 | 116.9367 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8166 | 6.7851 | 1 | 0.98558 | 116.2129 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8179 | 6.7875 | -1 | -0.99409 | 115.9436 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8172 | 59.7869 | -6.36 | -6.3854 | 116.9367 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8176 | 6.7851 | 1 | 0.98563 | 116.2129 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8189 | 6.7875 | -1 | -0.99405 | 115.9436 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8182 | 59.7869 | -6.36 | -6.3849 | 116.9367 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8186 | 6.7851 | 1 | 0.98568 | 116.2129 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8199 | 6.7875 | -1 | -0.994 | 115.9436 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8192 | 59.7876 | -6.36 | -6.3848 | 116.9462 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8196 | 6.7851 | 1 | 0.98573 | 116.2129 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8209 | 6.7875 | -1 | -0.99395 | 115.9436 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8202 | 59.7876 | -6.36 | -6.3847 | 116.9462 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8206 | 6.7851 | 1 | 0.98578 | 116.2129 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8219 | 6.7875 | -1 | -0.9939 | 115.9436 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8212 | 59.7876 | -6.36 | -6.3846 | 116.9462 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8216 | 6.7851 | 1 | 0.98584 | 116.2129 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8229 | 6.7875 | -1 | -0.99385 | 115.9436 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8222 | 59.7876 | -6.36 | -6.3846 | 116.9462 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8226 | 6.7851 | 1 | 0.98589 | 116.2129 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8239 | 6.7875 | -1 | -0.9938 | 115.9436 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8232 | 59.7876 | -6.36 | -6.3845 | 116.9462 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8236 | 6.7843 | 1 | 0.9859 | 116.2159 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8249 | 6.7782 | -1 | -0.99388 | 115.9281 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8242 | 59.7876 | -6.36 | -6.3844 | 116.9462 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8246 | 6.7843 | 1 | 0.98591 | 116.2159 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8259 | 6.7782 | -1 | -0.99395 | 115.9281 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8252 | 59.7876 | -6.36 | -6.3843 | 116.9462 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8256 | 6.7843 | 1 | 0.98592 | 116.2159 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8269 | 6.7782 | -1 | -0.99402 | 115.9281 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8262 | 59.7876 | -6.36 | -6.3843 | 116.9462 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8266 | 6.7843 | 1 | 0.98593 | 116.2159 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8279 | 6.7782 | -1 | -0.99409 | 115.9281 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8272 | 59.805 | -6.36 | -6.3844 | 116.9283 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8276 | 6.7843 | 1 | 0.98594 | 116.2159 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8289 | 6.7782 | -1 | -0.99417 | 115.9281 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8282 | 59.805 | -6.36 | -6.3846 | 116.9283 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8286 | 6.7843 | 1 | 0.98595 | 116.2159 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8299 | 6.7782 | -1 | -0.99424 | 115.9281 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8292 | 59.805 | -6.36 | -6.3847 | 116.9283 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8296 | 6.7843 | 1 | 0.98596 | 116.2159 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8309 | 6.7782 | -1 | -0.99431 | 115.9281 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8302 | 59.805 | -6.36 | -6.3849 | 116.9283 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8306 | 6.7843 | 1 | 0.98598 | 116.2159 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8319 | 6.7782 | -1 | -0.99438 | 115.9281 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8312 | 59.805 | -6.36 | -6.385 | 116.9283 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8316 | 6.7843 | 1 | 0.98599 | 116.2159 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8329 | 6.7794 | -1 | -0.99441 | 115.9113 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8322 | 59.805 | -6.36 | -6.3852 | 116.9283 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8326 | 6.7859 | 1 | 0.98591 | 116.2295 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8339 | 6.7794 | -1 | -0.99443 | 115.9113 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8332 | 59.805 | -6.36 | -6.3853 | 116.9283 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8336 | 6.7859 | 1 | 0.98583 | 116.2295 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8349 | 6.7794 | -1 | -0.99445 | 115.9113 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8342 | 59.805 | -6.36 | -6.3855 | 116.9283 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8346 | 6.7859 | 1 | 0.98576 | 116.2295 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8359 | 6.7794 | -1 | -0.99448 | 115.9113 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8352 | 59.805 | -6.36 | -6.3856 | 116.9283 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8356 | 6.7859 | 1 | 0.98568 | 116.2295 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8369 | 6.7794 | -1 | -0.9945 | 115.9113 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8362 | 59.8124 | -6.36 | -6.3854 | 116.9205 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8366 | 6.7859 | 1 | 0.98561 | 116.2295 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8379 | 6.7794 | -1 | -0.99452 | 115.9113 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8372 | 59.8124 | -6.36 | -6.3852 | 116.9205 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8376 | 6.7859 | 1 | 0.98553 | 116.2295 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8389 | 6.7794 | -1 | -0.99455 | 115.9113 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8382 | 59.8124 | -6.36 | -6.3849 | 116.9205 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8386 | 6.7859 | 1 | 0.98546 | 116.2295 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8399 | 6.7794 | -1 | -0.99457 | 115.9113 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8392 | 59.8124 | -6.36 | -6.3847 | 116.9205 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8396 | 6.7859 | 1 | 0.98538 | 116.2295 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8409 | 6.7794 | -1 | -0.99459 | 115.9113 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8402 | 59.8124 | -6.36 | -6.3845 | 116.9205 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8406 | 6.7879 | 1 | 0.98527 | 116.2379 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8419 | 6.7853 | -1 | -0.99455 | 115.9139 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8412 | 59.8124 | -6.36 | -6.3843 | 116.9205 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8416 | 6.7879 | 1 | 0.98515 | 116.2379 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8429 | 6.7853 | -1 | -0.99451 | 115.9139 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8422 | 59.8124 | -6.36 | -6.384 | 116.9205 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8426 | 6.7879 | 1 | 0.98504 | 116.2379 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8439 | 6.7853 | -1 | -0.99447 | 115.9139 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8432 | 59.8124 | -6.36 | -6.3838 | 116.9205 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8436 | 6.7879 | 1 | 0.98493 | 116.2379 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8449 | 6.7853 | -1 | -0.99443 | 115.9139 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8442 | 59.7821 | -6.36 | -6.3832 | 116.92 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8446 | 6.7879 | 1 | 0.98482 | 116.2379 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8459 | 6.7853 | -1 | -0.99439 | 115.9139 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8452 | 59.7821 | -6.36 | -6.3826 | 116.92 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8456 | 6.7879 | 1 | 0.9847 | 116.2379 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8469 | 6.7853 | -1 | -0.99435 | 115.9139 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8462 | 59.7821 | -6.36 | -6.382 | 116.92 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8466 | 6.7879 | 1 | 0.98459 | 116.2379 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8479 | 6.7853 | -1 | -0.99431 | 115.9139 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8472 | 59.7821 | -6.36 | -6.3814 | 116.92 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8476 | 6.7879 | 1 | 0.98448 | 116.2379 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8489 | 6.7853 | -1 | -0.99427 | 115.9139 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8482 | 59.7821 | -6.36 | -6.3808 | 116.92 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8486 | 6.7886 | 1 | 0.98444 | 116.2304 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8499 | 6.7736 | -1 | -0.99426 | 115.9122 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8492 | 59.7821 | -6.36 | -6.3802 | 116.92 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8496 | 6.7886 | 1 | 0.9844 | 116.2304 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8509 | 6.7736 | -1 | -0.99425 | 115.9122 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8502 | 59.7821 | -6.36 | -6.3797 | 116.92 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8506 | 6.7886 | 1 | 0.98437 | 116.2304 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8519 | 6.7736 | -1 | -0.99424 | 115.9122 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8512 | 59.7821 | -6.36 | -6.3791 | 116.92 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8516 | 6.7886 | 1 | 0.98433 | 116.2304 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8529 | 6.7736 | -1 | -0.99422 | 115.9122 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8522 | 59.792 | -6.36 | -6.3783 | 116.9141 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8526 | 6.7886 | 1 | 0.98429 | 116.2304 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8539 | 6.7736 | -1 | -0.99421 | 115.9122 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8532 | 59.792 | -6.36 | -6.3775 | 116.9141 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8536 | 6.7886 | 1 | 0.98425 | 116.2304 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8549 | 6.7736 | -1 | -0.9942 | 115.9122 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8542 | 59.792 | -6.36 | -6.3767 | 116.9141 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8546 | 6.7886 | 1 | 0.98421 | 116.2304 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8559 | 6.7736 | -1 | -0.99419 | 115.9122 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8552 | 59.792 | -6.36 | -6.3759 | 116.9141 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8556 | 6.7886 | 1 | 0.98418 | 116.2304 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8569 | 6.7736 | -1 | -0.99418 | 115.9122 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8562 | 59.792 | -6.36 | -6.3752 | 116.9141 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8566 | 6.7886 | 1 | 0.98414 | 116.2304 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8579 | 6.7785 | -1 | -0.99422 | 115.921 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8572 | 59.792 | -6.36 | -6.3744 | 116.9141 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8576 | 6.7849 | 1 | 0.98411 | 116.2314 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8589 | 6.7785 | -1 | -0.99425 | 115.921 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8582 | 59.792 | -6.36 | -6.3736 | 116.9141 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8586 | 6.7849 | 1 | 0.98409 | 116.2314 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8599 | 6.7785 | -1 | -0.99429 | 115.921 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8592 | 59.792 | -6.36 | -6.3728 | 116.9141 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8596 | 6.7849 | 1 | 0.98407 | 116.2314 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8609 | 6.7785 | -1 | -0.99433 | 115.921 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8602 | 59.792 | -6.36 | -6.372 | 116.9141 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8606 | 6.7849 | 1 | 0.98404 | 116.2314 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8619 | 6.7785 | -1 | -0.99436 | 115.921 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8612 | 59.8177 | -6.36 | -6.3721 | 116.906 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8616 | 6.7849 | 1 | 0.98402 | 116.2314 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8629 | 6.7785 | -1 | -0.9944 | 115.921 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8622 | 59.8177 | -6.36 | -6.3722 | 116.906 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8626 | 6.7849 | 1 | 0.98399 | 116.2314 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8639 | 6.7785 | -1 | -0.99444 | 115.921 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8632 | 59.8177 | -6.36 | -6.3723 | 116.906 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8636 | 6.7849 | 1 | 0.98397 | 116.2314 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8649 | 6.7785 | -1 | -0.99447 | 115.921 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8642 | 59.8177 | -6.36 | -6.3724 | 116.906 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8646 | 6.7849 | 1 | 0.98394 | 116.2314 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8659 | 6.7785 | -1 | -0.99451 | 115.921 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8652 | 59.8177 | -6.36 | -6.3725 | 116.906 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8656 | 6.7783 | 1 | 0.98386 | 116.2222 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8669 | 6.7889 | -1 | -0.99452 | 115.9288 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8662 | 59.8177 | -6.36 | -6.3726 | 116.906 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8666 | 6.7783 | 1 | 0.98377 | 116.2222 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8679 | 6.7889 | -1 | -0.99454 | 115.9288 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8672 | 59.8177 | -6.36 | -6.3727 | 116.906 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8676 | 6.7783 | 1 | 0.98369 | 116.2222 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8689 | 6.7889 | -1 | -0.99455 | 115.9288 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8682 | 59.8177 | -6.36 | -6.3728 | 116.906 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8686 | 6.7783 | 1 | 0.9836 | 116.2222 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8699 | 6.7889 | -1 | -0.99456 | 115.9288 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8692 | 59.813 | -6.36 | -6.3734 | 116.9052 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8696 | 6.7783 | 1 | 0.98352 | 116.2222 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8709 | 6.7889 | -1 | -0.99457 | 115.9288 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8702 | 59.813 | -6.36 | -6.374 | 116.9052 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8706 | 6.7783 | 1 | 0.98343 | 116.2222 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8719 | 6.7889 | -1 | -0.99459 | 115.9288 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8712 | 59.813 | -6.36 | -6.3747 | 116.9052 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8716 | 6.7783 | 1 | 0.98334 | 116.2222 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8729 | 6.7889 | -1 | -0.9946 | 115.9288 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8722 | 59.813 | -6.36 | -6.3753 | 116.9052 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8726 | 6.7783 | 1 | 0.98326 | 116.2222 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8739 | 6.7889 | -1 | -0.99461 | 115.9288 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8732 | 59.813 | -6.36 | -6.376 | 116.9052 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8736 | 6.7779 | 1 | 0.98321 | 116.2147 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8749 | 6.79 | -1 | -0.99463 | 115.923 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8742 | 59.813 | -6.36 | -6.3766 | 116.9052 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8746 | 6.7779 | 1 | 0.98315 | 116.2147 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8759 | 6.79 | -1 | -0.99464 | 115.923 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8752 | 59.813 | -6.36 | -6.3773 | 116.9052 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8756 | 6.7779 | 1 | 0.9831 | 116.2147 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8769 | 6.79 | -1 | -0.99465 | 115.923 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8762 | 59.813 | -6.36 | -6.3779 | 116.9052 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8766 | 6.7779 | 1 | 0.98304 | 116.2147 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8779 | 6.79 | -1 | -0.99467 | 115.923 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8772 | 59.8035 | -6.36 | -6.3778 | 116.9161 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8776 | 6.7779 | 1 | 0.98299 | 116.2147 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8789 | 6.79 | -1 | -0.99468 | 115.923 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8782 | 59.8035 | -6.36 | -6.3777 | 116.9161 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8786 | 6.7779 | 1 | 0.98293 | 116.2147 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8799 | 6.79 | -1 | -0.9947 | 115.923 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8792 | 59.8035 | -6.36 | -6.3777 | 116.9161 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8796 | 6.7779 | 1 | 0.98288 | 116.2147 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8809 | 6.79 | -1 | -0.99471 | 115.923 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8802 | 59.8035 | -6.36 | -6.3776 | 116.9161 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8806 | 6.7779 | 1 | 0.98283 | 116.2147 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8819 | 6.79 | -1 | -0.99472 | 115.923 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8812 | 59.8035 | -6.36 | -6.3775 | 116.9161 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8816 | 6.7828 | 1 | 0.98285 | 116.2163 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8829 | 6.7779 | -1 | -0.99476 | 115.9155 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8822 | 59.8035 | -6.36 | -6.3774 | 116.9161 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8826 | 6.7828 | 1 | 0.98286 | 116.2163 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8839 | 6.7779 | -1 | -0.9948 | 115.9155 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8832 | 59.8035 | -6.36 | -6.3773 | 116.9161 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8836 | 6.7828 | 1 | 0.98287 | 116.2163 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8849 | 6.7779 | -1 | -0.99484 | 115.9155 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8842 | 59.8035 | -6.36 | -6.3773 | 116.9161 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8846 | 6.7828 | 1 | 0.98288 | 116.2163 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8859 | 6.7779 | -1 | -0.99488 | 115.9155 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8852 | 59.8035 | -6.36 | -6.3772 | 116.9161 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8856 | 6.7828 | 1 | 0.98289 | 116.2163 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8869 | 6.7779 | -1 | -0.99492 | 115.9155 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8862 | 59.8193 | -6.36 | -6.3771 | 116.926 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8866 | 6.7828 | 1 | 0.9829 | 116.2163 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8879 | 6.7779 | -1 | -0.99496 | 115.9155 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8872 | 59.8193 | -6.36 | -6.3771 | 116.926 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8876 | 6.7828 | 1 | 0.98291 | 116.2163 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8889 | 6.7779 | -1 | -0.995 | 115.9155 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8882 | 59.8193 | -6.36 | -6.377 | 116.926 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8886 | 6.7828 | 1 | 0.98292 | 116.2163 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8899 | 6.7779 | -1 | -0.99504 | 115.9155 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8892 | 59.8193 | -6.36 | -6.377 | 116.926 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8896 | 6.7828 | 1 | 0.98293 | 116.2163 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8909 | 6.7779 | -1 | -0.99508 | 115.9155 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8902 | 59.8193 | -6.36 | -6.3769 | 116.926 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8906 | 6.7847 | 1 | 0.98289 | 116.2092 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8919 | 6.7734 | -1 | -0.99509 | 115.9076 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8912 | 59.8193 | -6.36 | -6.3769 | 116.926 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8916 | 6.7847 | 1 | 0.98285 | 116.2092 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8929 | 6.7734 | -1 | -0.99509 | 115.9076 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8922 | 59.8193 | -6.36 | -6.3769 | 116.926 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8926 | 6.7847 | 1 | 0.98281 | 116.2092 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8939 | 6.7734 | -1 | -0.9951 | 115.9076 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8932 | 59.8193 | -6.36 | -6.3768 | 116.926 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8936 | 6.7847 | 1 | 0.98277 | 116.2092 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8949 | 6.7734 | -1 | -0.99511 | 115.9076 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8942 | 59.8313 | -6.36 | -6.3769 | 116.9152 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8946 | 6.7847 | 1 | 0.98273 | 116.2092 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8959 | 6.7734 | -1 | -0.99512 | 115.9076 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8952 | 59.8313 | -6.36 | -6.377 | 116.9152 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8956 | 6.7847 | 1 | 0.98268 | 116.2092 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8969 | 6.7734 | -1 | -0.99512 | 115.9076 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8962 | 59.8313 | -6.36 | -6.3771 | 116.9152 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8966 | 6.7847 | 1 | 0.98264 | 116.2092 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8979 | 6.7734 | -1 | -0.99513 | 115.9076 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8972 | 59.8313 | -6.36 | -6.3772 | 116.9152 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8976 | 6.7847 | 1 | 0.9826 | 116.2092 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8989 | 6.7734 | -1 | -0.99514 | 115.9076 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8982 | 59.8313 | -6.36 | -6.3773 | 116.9152 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8986 | 6.7926 | 1 | 0.98261 | 116.2163 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.8999 | 6.7689 | -1 | -0.99516 | 115.8982 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.8992 | 59.8313 | -6.36 | -6.3774 | 116.9152 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.8996 | 6.7926 | 1 | 0.98261 | 116.2163 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9009 | 6.7689 | -1 | -0.99518 | 115.8982 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9002 | 59.8313 | -6.36 | -6.3775 | 116.9152 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9006 | 6.7926 | 1 | 0.98261 | 116.2163 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9019 | 6.7689 | -1 | -0.9952 | 115.8982 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9012 | 59.8313 | -6.36 | -6.3776 | 116.9152 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9016 | 6.7926 | 1 | 0.98261 | 116.2163 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9029 | 6.7689 | -1 | -0.99522 | 115.8982 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9022 | 59.8169 | -6.36 | -6.3778 | 116.9095 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9026 | 6.7926 | 1 | 0.98262 | 116.2163 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9039 | 6.7689 | -1 | -0.99524 | 115.8982 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9032 | 59.8169 | -6.36 | -6.3779 | 116.9095 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9036 | 6.7926 | 1 | 0.98262 | 116.2163 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9049 | 6.7689 | -1 | -0.99526 | 115.8982 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9042 | 59.8169 | -6.36 | -6.378 | 116.9095 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9046 | 6.7926 | 1 | 0.98262 | 116.2163 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9059 | 6.7689 | -1 | -0.99528 | 115.8982 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9052 | 59.8169 | -6.36 | -6.3782 | 116.9095 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9056 | 6.7926 | 1 | 0.98263 | 116.2163 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9069 | 6.7689 | -1 | -0.9953 | 115.8982 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9062 | 59.8169 | -6.36 | -6.3783 | 116.9095 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9066 | 6.7968 | 1 | 0.98266 | 116.2165 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9079 | 6.7621 | -1 | -0.99534 | 115.9121 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9072 | 59.8169 | -6.36 | -6.3785 | 116.9095 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9076 | 6.7968 | 1 | 0.98274 | 116.2165 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9089 | 6.7621 | -1 | -0.99537 | 115.9121 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9082 | 59.8169 | -6.36 | -6.3786 | 116.9095 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9086 | 6.7968 | 1 | 0.98283 | 116.2165 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9099 | 6.7621 | -1 | -0.9954 | 115.9121 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9092 | 59.8169 | -6.36 | -6.3787 | 116.9095 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9096 | 6.7968 | 1 | 0.98292 | 116.2165 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9109 | 6.7621 | -1 | -0.99544 | 115.9121 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9102 | 59.8169 | -6.36 | -6.3789 | 116.9095 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9106 | 6.7968 | 1 | 0.983 | 116.2165 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9119 | 6.7621 | -1 | -0.99547 | 115.9121 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9112 | 59.801 | -6.36 | -6.3786 | 116.9191 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9116 | 6.7968 | 1 | 0.98309 | 116.2165 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9129 | 6.7621 | -1 | -0.9955 | 115.9121 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9122 | 59.801 | -6.36 | -6.3782 | 116.9191 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9126 | 6.7968 | 1 | 0.98318 | 116.2165 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9139 | 6.7621 | -1 | -0.99554 | 115.9121 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9132 | 59.801 | -6.36 | -6.3779 | 116.9191 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9136 | 6.7968 | 1 | 0.98326 | 116.2165 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9149 | 6.7621 | -1 | -0.99557 | 115.9121 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9142 | 59.801 | -6.36 | -6.3776 | 116.9191 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9146 | 6.7968 | 1 | 0.98335 | 116.2165 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9159 | 6.7621 | -1 | -0.9956 | 115.9121 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9152 | 59.801 | -6.36 | -6.3773 | 116.9191 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9156 | 6.7812 | 1 | 0.98339 | 116.218 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9169 | 6.7689 | -1 | -0.99557 | 115.9171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9162 | 59.801 | -6.36 | -6.3769 | 116.9191 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9166 | 6.7812 | 1 | 0.98343 | 116.218 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9179 | 6.7689 | -1 | -0.99554 | 115.9171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9172 | 59.801 | -6.36 | -6.3766 | 116.9191 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9176 | 6.7812 | 1 | 0.98346 | 116.218 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9189 | 6.7689 | -1 | -0.99552 | 115.9171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9182 | 59.801 | -6.36 | -6.3763 | 116.9191 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9186 | 6.7812 | 1 | 0.9835 | 116.218 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9199 | 6.7689 | -1 | -0.99549 | 115.9171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9192 | 59.8266 | -6.36 | -6.3759 | 116.9215 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9196 | 6.7812 | 1 | 0.98354 | 116.218 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9209 | 6.7689 | -1 | -0.99546 | 115.9171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9202 | 59.8266 | -6.36 | -6.3754 | 116.9215 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9206 | 6.7812 | 1 | 0.98358 | 116.218 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9219 | 6.7689 | -1 | -0.99543 | 115.9171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9212 | 59.8266 | -6.36 | -6.375 | 116.9215 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9216 | 6.7812 | 1 | 0.98362 | 116.218 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9229 | 6.7689 | -1 | -0.9954 | 115.9171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9222 | 59.8266 | -6.36 | -6.3746 | 116.9215 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9226 | 6.7812 | 1 | 0.98366 | 116.218 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9239 | 6.7689 | -1 | -0.99537 | 115.9171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9232 | 59.8266 | -6.36 | -6.3742 | 116.9215 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9236 | 6.7836 | 1 | 0.98364 | 116.2096 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9249 | 6.7672 | -1 | -0.9954 | 115.9129 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9242 | 59.8266 | -6.36 | -6.3738 | 116.9215 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9246 | 6.7836 | 1 | 0.98362 | 116.2096 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9259 | 6.7672 | -1 | -0.99543 | 115.9129 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9252 | 59.8266 | -6.36 | -6.3733 | 116.9215 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9256 | 6.7836 | 1 | 0.98359 | 116.2096 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9269 | 6.7672 | -1 | -0.99546 | 115.9129 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9262 | 59.8266 | -6.36 | -6.3729 | 116.9215 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9266 | 6.7836 | 1 | 0.98357 | 116.2096 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9279 | 6.7672 | -1 | -0.99549 | 115.9129 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9272 | 59.8525 | -6.36 | -6.3733 | 116.9161 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9276 | 6.7836 | 1 | 0.98355 | 116.2096 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9289 | 6.7672 | -1 | -0.99552 | 115.9129 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9282 | 59.8525 | -6.36 | -6.3737 | 116.9161 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9286 | 6.7836 | 1 | 0.98353 | 116.2096 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9299 | 6.7672 | -1 | -0.99555 | 115.9129 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9292 | 59.8525 | -6.36 | -6.3741 | 116.9161 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9296 | 6.7836 | 1 | 0.98351 | 116.2096 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9309 | 6.7672 | -1 | -0.99558 | 115.9129 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9302 | 59.8525 | -6.36 | -6.3744 | 116.9161 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9306 | 6.7836 | 1 | 0.98349 | 116.2096 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9319 | 6.7672 | -1 | -0.99561 | 115.9129 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9312 | 59.8525 | -6.36 | -6.3748 | 116.9161 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9316 | 6.784 | 1 | 0.98344 | 116.2037 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9329 | 6.7683 | -1 | -0.99566 | 115.9189 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9322 | 59.8525 | -6.36 | -6.3752 | 116.9161 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9326 | 6.784 | 1 | 0.9834 | 116.2037 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9339 | 6.7683 | -1 | -0.99572 | 115.9189 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9332 | 59.8525 | -6.36 | -6.3756 | 116.9161 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9336 | 6.784 | 1 | 0.98336 | 116.2037 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9349 | 6.7683 | -1 | -0.99577 | 115.9189 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9342 | 59.8525 | -6.36 | -6.376 | 116.9161 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9346 | 6.784 | 1 | 0.98332 | 116.2037 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9359 | 6.7683 | -1 | -0.99582 | 115.9189 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9352 | 59.8525 | -6.36 | -6.3763 | 116.9161 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9356 | 6.784 | 1 | 0.98328 | 116.2037 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9369 | 6.7683 | -1 | -0.99587 | 115.9189 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9362 | 59.8197 | -6.36 | -6.3768 | 116.9224 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9366 | 6.784 | 1 | 0.98324 | 116.2037 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9379 | 6.7683 | -1 | -0.99592 | 115.9189 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9372 | 59.8197 | -6.36 | -6.3772 | 116.9224 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9376 | 6.784 | 1 | 0.9832 | 116.2037 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9389 | 6.7683 | -1 | -0.99598 | 115.9189 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9382 | 59.8197 | -6.36 | -6.3777 | 116.9224 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9386 | 6.784 | 1 | 0.98315 | 116.2037 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9399 | 6.7683 | -1 | -0.99603 | 115.9189 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9392 | 59.8197 | -6.36 | -6.3781 | 116.9224 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9396 | 6.784 | 1 | 0.98311 | 116.2037 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9409 | 6.7683 | -1 | -0.99608 | 115.9189 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9402 | 59.8197 | -6.36 | -6.3786 | 116.9224 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9406 | 6.7807 | 1 | 0.98306 | 116.2025 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9419 | 6.7716 | -1 | -0.99607 | 115.9108 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9412 | 59.8197 | -6.36 | -6.379 | 116.9224 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9416 | 6.7807 | 1 | 0.98301 | 116.2025 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9429 | 6.7716 | -1 | -0.99606 | 115.9108 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9422 | 59.8197 | -6.36 | -6.3794 | 116.9224 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9426 | 6.7807 | 1 | 0.98296 | 116.2025 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9439 | 6.7716 | -1 | -0.99606 | 115.9108 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9432 | 59.8197 | -6.36 | -6.3799 | 116.9224 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9436 | 6.7807 | 1 | 0.98291 | 116.2025 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9449 | 6.7716 | -1 | -0.99605 | 115.9108 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9442 | 59.7885 | -6.36 | -6.3796 | 116.9423 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9446 | 6.7807 | 1 | 0.98286 | 116.2025 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9459 | 6.7716 | -1 | -0.99604 | 115.9108 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9452 | 59.7885 | -6.36 | -6.3794 | 116.9423 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9456 | 6.7807 | 1 | 0.98281 | 116.2025 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9469 | 6.7716 | -1 | -0.99603 | 115.9108 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9462 | 59.7885 | -6.36 | -6.3791 | 116.9423 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9466 | 6.7807 | 1 | 0.98276 | 116.2025 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9479 | 6.7716 | -1 | -0.99602 | 115.9108 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9472 | 59.7885 | -6.36 | -6.3789 | 116.9423 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9476 | 6.7807 | 1 | 0.98271 | 116.2025 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9489 | 6.7716 | -1 | -0.99602 | 115.9108 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9482 | 59.7885 | -6.36 | -6.3786 | 116.9423 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9486 | 6.784 | 1 | 0.98262 | 116.1956 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9499 | 6.7842 | -1 | -0.99604 | 115.9298 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9492 | 59.7885 | -6.36 | -6.3784 | 116.9423 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9496 | 6.784 | 1 | 0.98253 | 116.1956 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9509 | 6.7842 | -1 | -0.99606 | 115.9298 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9502 | 59.7885 | -6.36 | -6.3781 | 116.9423 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9506 | 6.784 | 1 | 0.98244 | 116.1956 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9519 | 6.7842 | -1 | -0.99608 | 115.9298 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9512 | 59.7885 | -6.36 | -6.3779 | 116.9423 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9516 | 6.784 | 1 | 0.98235 | 116.1956 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9529 | 6.7842 | -1 | -0.9961 | 115.9298 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9522 | 59.8006 | -6.36 | -6.3779 | 116.931 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9526 | 6.784 | 1 | 0.98226 | 116.1956 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9539 | 6.7842 | -1 | -0.99612 | 115.9298 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9532 | 59.8006 | -6.36 | -6.3779 | 116.931 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9536 | 6.784 | 1 | 0.98217 | 116.1956 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9549 | 6.7842 | -1 | -0.99614 | 115.9298 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9542 | 59.8006 | -6.36 | -6.3779 | 116.931 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9546 | 6.784 | 1 | 0.98207 | 116.1956 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9559 | 6.7842 | -1 | -0.99616 | 115.9298 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9552 | 59.8006 | -6.36 | -6.3779 | 116.931 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9556 | 6.784 | 1 | 0.98198 | 116.1956 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9569 | 6.7842 | -1 | -0.99617 | 115.9298 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9562 | 59.8006 | -6.36 | -6.3779 | 116.931 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9566 | 6.7833 | 1 | 0.98191 | 116.2027 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9579 | 6.7861 | -1 | -0.99623 | 115.9351 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9572 | 59.8006 | -6.36 | -6.3779 | 116.931 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9576 | 6.7833 | 1 | 0.98185 | 116.2027 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9589 | 6.7861 | -1 | -0.99628 | 115.9351 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9582 | 59.8006 | -6.36 | -6.3779 | 116.931 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9586 | 6.7833 | 1 | 0.98178 | 116.2027 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9599 | 6.7861 | -1 | -0.99634 | 115.9351 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9592 | 59.8006 | -6.36 | -6.3779 | 116.931 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9596 | 6.7833 | 1 | 0.98172 | 116.2027 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9609 | 6.7861 | -1 | -0.99639 | 115.9351 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9602 | 59.8006 | -6.36 | -6.3779 | 116.931 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9606 | 6.7833 | 1 | 0.98166 | 116.2027 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9619 | 6.7861 | -1 | -0.99644 | 115.9351 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9612 | 59.8236 | -6.36 | -6.3784 | 116.916 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9616 | 6.7833 | 1 | 0.9816 | 116.2027 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9629 | 6.7861 | -1 | -0.9965 | 115.9351 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9622 | 59.8236 | -6.36 | -6.3789 | 116.916 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9626 | 6.7833 | 1 | 0.98154 | 116.2027 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9639 | 6.7861 | -1 | -0.99655 | 115.9351 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9632 | 59.8236 | -6.36 | -6.3794 | 116.916 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9636 | 6.7833 | 1 | 0.98147 | 116.2027 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9649 | 6.7861 | -1 | -0.9966 | 115.9351 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9642 | 59.8236 | -6.36 | -6.3799 | 116.916 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9646 | 6.7833 | 1 | 0.98141 | 116.2027 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9659 | 6.7861 | -1 | -0.99666 | 115.9351 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9652 | 59.8236 | -6.36 | -6.3804 | 116.916 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9656 | 6.782 | 1 | 0.98132 | 116.2085 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9669 | 6.77 | -1 | -0.99679 | 115.9132 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9662 | 59.8236 | -6.36 | -6.381 | 116.916 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9666 | 6.782 | 1 | 0.98124 | 116.2085 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9679 | 6.77 | -1 | -0.99693 | 115.9132 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9672 | 59.8236 | -6.36 | -6.3815 | 116.916 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9676 | 6.782 | 1 | 0.98115 | 116.2085 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9689 | 6.77 | -1 | -0.99707 | 115.9132 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9682 | 59.8236 | -6.36 | -6.382 | 116.916 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9686 | 6.782 | 1 | 0.98106 | 116.2085 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9699 | 6.77 | -1 | -0.9972 | 115.9132 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9692 | 59.8357 | -6.36 | -6.3821 | 116.9441 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9696 | 6.782 | 1 | 0.98098 | 116.2085 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9709 | 6.77 | -1 | -0.99734 | 115.9132 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9702 | 59.8357 | -6.36 | -6.3823 | 116.9441 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9706 | 6.782 | 1 | 0.98089 | 116.2085 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9719 | 6.77 | -1 | -0.99748 | 115.9132 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9712 | 59.8357 | -6.36 | -6.3825 | 116.9441 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9716 | 6.782 | 1 | 0.9808 | 116.2085 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9729 | 6.77 | -1 | -0.99762 | 115.9132 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9722 | 59.8357 | -6.36 | -6.3826 | 116.9441 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9726 | 6.782 | 1 | 0.98072 | 116.2085 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9739 | 6.77 | -1 | -0.99775 | 115.9132 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9732 | 59.8357 | -6.36 | -6.3828 | 116.9441 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9736 | 6.7873 | 1 | 0.98059 | 116.2126 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9749 | 6.7734 | -1 | -0.99781 | 115.9164 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9742 | 59.8357 | -6.36 | -6.383 | 116.9441 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9746 | 6.7873 | 1 | 0.98045 | 116.2126 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9759 | 6.7734 | -1 | -0.99786 | 115.9164 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9752 | 59.8357 | -6.36 | -6.3831 | 116.9441 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9756 | 6.7873 | 1 | 0.98032 | 116.2126 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9769 | 6.7734 | -1 | -0.99791 | 115.9164 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9762 | 59.8357 | -6.36 | -6.3833 | 116.9441 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9766 | 6.7873 | 1 | 0.98019 | 116.2126 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9779 | 6.7734 | -1 | -0.99796 | 115.9164 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9772 | 59.8384 | -6.36 | -6.3832 | 116.9451 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9776 | 6.7873 | 1 | 0.98006 | 116.2126 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9789 | 6.7734 | -1 | -0.99802 | 115.9164 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9782 | 59.8384 | -6.36 | -6.383 | 116.9451 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9786 | 6.7873 | 1 | 0.97993 | 116.2126 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9799 | 6.7734 | -1 | -0.99807 | 115.9164 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9792 | 59.8384 | -6.36 | -6.3829 | 116.9451 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9796 | 6.7873 | 1 | 0.9798 | 116.2126 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9809 | 6.7734 | -1 | -0.99812 | 115.9164 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9802 | 59.8384 | -6.36 | -6.3828 | 116.9451 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9806 | 6.7873 | 1 | 0.97967 | 116.2126 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9819 | 6.7734 | -1 | -0.99818 | 115.9164 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9812 | 59.8384 | -6.36 | -6.3826 | 116.9451 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9816 | 6.7898 | 1 | 0.97957 | 116.2207 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9829 | 6.7791 | -1 | -0.99819 | 115.9085 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9822 | 59.8384 | -6.36 | -6.3825 | 116.9451 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9826 | 6.7898 | 1 | 0.97955 | 116.2207 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9839 | 6.7791 | -1 | -0.99821 | 115.9085 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9832 | 59.8384 | -6.36 | -6.3824 | 116.9451 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9836 | 6.7898 | 1 | 0.97952 | 116.2207 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9849 | 6.7791 | -1 | -0.99822 | 115.9085 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9842 | 59.8384 | -6.36 | -6.3822 | 116.9451 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9846 | 6.7898 | 1 | 0.97949 | 116.2207 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9859 | 6.7791 | -1 | -0.99824 | 115.9085 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9852 | 59.8384 | -6.36 | -6.3821 | 116.9451 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9856 | 6.7898 | 1 | 0.97947 | 116.2207 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9869 | 6.7791 | -1 | -0.99826 | 115.9085 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9862 | 59.8324 | -6.36 | -6.3821 | 116.9259 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9866 | 6.7898 | 1 | 0.97944 | 116.2207 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9879 | 6.7791 | -1 | -0.99827 | 115.9085 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9872 | 59.8324 | -6.36 | -6.382 | 116.9259 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9876 | 6.7898 | 1 | 0.97941 | 116.2207 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9889 | 6.7791 | -1 | -0.99829 | 115.9085 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9882 | 59.8324 | -6.36 | -6.382 | 116.9259 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9886 | 6.7898 | 1 | 0.97939 | 116.2207 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9899 | 6.7791 | -1 | -0.9983 | 115.9085 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9892 | 59.8324 | -6.36 | -6.3819 | 116.9259 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9896 | 6.7898 | 1 | 0.97936 | 116.2207 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9909 | 6.7791 | -1 | -0.99832 | 115.9085 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9902 | 59.8324 | -6.36 | -6.3819 | 116.9259 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9906 | 6.7842 | 1 | 0.97938 | 116.2307 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9919 | 6.7743 | -1 | -0.99831 | 115.9053 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9912 | 59.8324 | -6.36 | -6.3819 | 116.9259 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9916 | 6.7842 | 1 | 0.97941 | 116.2307 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9929 | 6.7743 | -1 | -0.9983 | 115.9053 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9922 | 59.8324 | -6.36 | -6.3818 | 116.9259 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9926 | 6.7842 | 1 | 0.97943 | 116.2307 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9939 | 6.7743 | -1 | -0.99828 | 115.9053 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9932 | 59.8324 | -6.36 | -6.3818 | 116.9259 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9936 | 6.7842 | 1 | 0.97946 | 116.2307 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9949 | 6.7743 | -1 | -0.99827 | 115.9053 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9942 | 59.8219 | -6.36 | -6.3822 | 116.9177 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9946 | 6.7842 | 1 | 0.97948 | 116.2307 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9959 | 6.7743 | -1 | -0.99826 | 115.9053 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9952 | 59.8219 | -6.36 | -6.3826 | 116.9177 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9956 | 6.7842 | 1 | 0.97951 | 116.2307 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9969 | 6.7743 | -1 | -0.99824 | 115.9053 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9962 | 59.8219 | -6.36 | -6.3829 | 116.9177 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9966 | 6.7842 | 1 | 0.97953 | 116.2307 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9979 | 6.7743 | -1 | -0.99823 | 115.9053 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9972 | 59.8219 | -6.36 | -6.3833 | 116.9177 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9976 | 6.7842 | 1 | 0.97956 | 116.2307 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9989 | 6.7743 | -1 | -0.99822 | 115.9053 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9982 | 59.8219 | -6.36 | -6.3837 | 116.9177 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9986 | 6.7846 | 1 | 0.9796 | 116.2173 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
18.9999 | 6.7576 | -1 | -0.99818 | 115.9114 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 18.9992 | 59.8219 | -6.36 | -6.3841 | 116.9177 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 18.9996 | 6.7846 | 1 | 0.97963 | 116.2173 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0009 | 6.7576 | -1 | -0.99814 | 115.9114 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0002 | 59.8219 | -6.36 | -6.3845 | 116.9177 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0006 | 6.7846 | 1 | 0.97967 | 116.2173 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0019 | 6.7576 | -1 | -0.9981 | 115.9114 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0012 | 59.8219 | -6.36 | -6.3849 | 116.9177 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0016 | 6.7846 | 1 | 0.97971 | 116.2173 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0029 | 6.7576 | -1 | -0.99805 | 115.9114 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0022 | 59.8217 | -6.36 | -6.3852 | 116.9322 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0026 | 6.7846 | 1 | 0.97975 | 116.2173 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0039 | 6.7576 | -1 | -0.99801 | 115.9114 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0032 | 59.8217 | -6.36 | -6.3855 | 116.9322 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0036 | 6.7846 | 1 | 0.97979 | 116.2173 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0049 | 6.7576 | -1 | -0.99797 | 115.9114 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0042 | 59.8217 | -6.36 | -6.3858 | 116.9322 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0046 | 6.7846 | 1 | 0.97982 | 116.2173 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0059 | 6.7576 | -1 | -0.99793 | 115.9114 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0052 | 59.8217 | -6.36 | -6.386 | 116.9322 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0056 | 6.7846 | 1 | 0.97986 | 116.2173 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0069 | 6.7576 | -1 | -0.99789 | 115.9114 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0062 | 59.8217 | -6.36 | -6.3863 | 116.9322 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0066 | 6.7861 | 1 | 0.97996 | 116.1994 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0079 | 6.7579 | -1 | -0.99786 | 115.9212 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0072 | 59.8217 | -6.36 | -6.3866 | 116.9322 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0076 | 6.7861 | 1 | 0.98005 | 116.1994 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0089 | 6.7579 | -1 | -0.99783 | 115.9212 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0082 | 59.8217 | -6.36 | -6.3869 | 116.9322 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0086 | 6.7861 | 1 | 0.98014 | 116.1994 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0099 | 6.7579 | -1 | -0.99779 | 115.9212 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0092 | 59.8217 | -6.36 | -6.3872 | 116.9322 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0096 | 6.7861 | 1 | 0.98022 | 116.1994 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0109 | 6.7579 | -1 | -0.99776 | 115.9212 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0102 | 59.8217 | -6.36 | -6.3875 | 116.9322 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0106 | 6.7861 | 1 | 0.98031 | 116.1994 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0119 | 6.7579 | -1 | -0.99773 | 115.9212 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0112 | 59.8108 | -6.36 | -6.387 | 116.9527 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0116 | 6.7861 | 1 | 0.9804 | 116.1994 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0129 | 6.7579 | -1 | -0.9977 | 115.9212 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0122 | 59.8108 | -6.36 | -6.3864 | 116.9527 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0126 | 6.7861 | 1 | 0.98049 | 116.1994 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0139 | 6.7579 | -1 | -0.99767 | 115.9212 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0132 | 59.8108 | -6.36 | -6.3859 | 116.9527 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0136 | 6.7861 | 1 | 0.98057 | 116.1994 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0149 | 6.7579 | -1 | -0.99764 | 115.9212 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0142 | 59.8108 | -6.36 | -6.3853 | 116.9527 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0146 | 6.7861 | 1 | 0.98066 | 116.1994 | 0.99032 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0159 | 6.7579 | -1 | -0.9976 | 115.9212 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0152 | 59.8108 | -6.36 | -6.3848 | 116.9527 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0156 | 6.7899 | 1 | 0.98081 | 116.1993 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0169 | 6.7684 | -1 | -0.9975 | 115.9339 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0162 | 59.8108 | -6.36 | -6.3843 | 116.9527 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0166 | 6.7899 | 1 | 0.98096 | 116.1993 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0179 | 6.7684 | -1 | -0.9974 | 115.9339 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0172 | 59.8108 | -6.36 | -6.3837 | 116.9527 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0176 | 6.7899 | 1 | 0.98112 | 116.1993 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0189 | 6.7684 | -1 | -0.9973 | 115.9339 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0182 | 59.8108 | -6.36 | -6.3832 | 116.9527 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0186 | 6.7899 | 1 | 0.98127 | 116.1993 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0199 | 6.7684 | -1 | -0.9972 | 115.9339 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0192 | 59.8141 | -6.36 | -6.3828 | 116.956 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0196 | 6.7899 | 1 | 0.98142 | 116.1993 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0209 | 6.7684 | -1 | -0.99709 | 115.9339 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0202 | 59.8141 | -6.36 | -6.3824 | 116.956 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0206 | 6.7899 | 1 | 0.98157 | 116.1993 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0219 | 6.7684 | -1 | -0.99699 | 115.9339 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0212 | 59.8141 | -6.36 | -6.3821 | 116.956 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0216 | 6.7899 | 1 | 0.98172 | 116.1993 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0229 | 6.7684 | -1 | -0.99689 | 115.9339 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0222 | 59.8141 | -6.36 | -6.3817 | 116.956 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0226 | 6.7899 | 1 | 0.98188 | 116.1993 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0239 | 6.7684 | -1 | -0.99679 | 115.9339 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0232 | 59.8141 | -6.36 | -6.3813 | 116.956 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0236 | 6.7942 | 1 | 0.982 | 116.2023 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0249 | 6.7663 | -1 | -0.99672 | 115.9346 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0242 | 59.8141 | -6.36 | -6.381 | 116.956 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0246 | 6.7942 | 1 | 0.98212 | 116.2023 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0259 | 6.7663 | -1 | -0.99665 | 115.9346 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0252 | 59.8141 | -6.36 | -6.3806 | 116.956 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0256 | 6.7942 | 1 | 0.98224 | 116.2023 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0269 | 6.7663 | -1 | -0.99659 | 115.9346 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0262 | 59.8141 | -6.36 | -6.3802 | 116.956 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0266 | 6.7942 | 1 | 0.98237 | 116.2023 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0279 | 6.7663 | -1 | -0.99652 | 115.9346 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0272 | 59.8362 | -6.36 | -6.3806 | 116.9443 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0276 | 6.7942 | 1 | 0.98249 | 116.2023 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0289 | 6.7663 | -1 | -0.99645 | 115.9346 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0282 | 59.8362 | -6.36 | -6.3811 | 116.9443 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0286 | 6.7942 | 1 | 0.98261 | 116.2023 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0299 | 6.7663 | -1 | -0.99639 | 115.9346 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0292 | 59.8362 | -6.36 | -6.3815 | 116.9443 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0296 | 6.7942 | 1 | 0.98273 | 116.2023 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0309 | 6.7663 | -1 | -0.99632 | 115.9346 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0302 | 59.8362 | -6.36 | -6.3819 | 116.9443 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0306 | 6.7942 | 1 | 0.98286 | 116.2023 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0319 | 6.7663 | -1 | -0.99625 | 115.9346 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0312 | 59.8362 | -6.36 | -6.3823 | 116.9443 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0316 | 6.7971 | 1 | 0.98286 | 116.212 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0329 | 6.7644 | -1 | -0.99627 | 115.9263 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0322 | 59.8362 | -6.36 | -6.3827 | 116.9443 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0326 | 6.7971 | 1 | 0.98287 | 116.212 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0339 | 6.7644 | -1 | -0.99629 | 115.9263 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0332 | 59.8362 | -6.36 | -6.3831 | 116.9443 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0336 | 6.7971 | 1 | 0.98287 | 116.212 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0349 | 6.7644 | -1 | -0.99631 | 115.9263 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0342 | 59.8362 | -6.36 | -6.3835 | 116.9443 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0346 | 6.7971 | 1 | 0.98288 | 116.212 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0359 | 6.7644 | -1 | -0.99632 | 115.9263 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0352 | 59.8362 | -6.36 | -6.384 | 116.9443 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0356 | 6.7971 | 1 | 0.98288 | 116.212 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0369 | 6.7644 | -1 | -0.99634 | 115.9263 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0362 | 59.8171 | -6.36 | -6.3839 | 116.9564 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0366 | 6.7971 | 1 | 0.98288 | 116.212 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0379 | 6.7644 | -1 | -0.99636 | 115.9263 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0372 | 59.8171 | -6.36 | -6.3839 | 116.9564 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0376 | 6.7971 | 1 | 0.98289 | 116.212 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0389 | 6.7644 | -1 | -0.99638 | 115.9263 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0382 | 59.8171 | -6.36 | -6.3839 | 116.9564 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0386 | 6.7971 | 1 | 0.98289 | 116.212 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0399 | 6.7644 | -1 | -0.99639 | 115.9263 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0392 | 59.8171 | -6.36 | -6.3838 | 116.9564 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0396 | 6.7971 | 1 | 0.9829 | 116.212 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0409 | 6.7644 | -1 | -0.99641 | 115.9263 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0402 | 59.8171 | -6.36 | -6.3838 | 116.9564 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0406 | 6.7973 | 1 | 0.98292 | 116.2139 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0419 | 6.7621 | -1 | -0.99647 | 115.9162 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0412 | 59.8171 | -6.36 | -6.3838 | 116.9564 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0416 | 6.7973 | 1 | 0.98293 | 116.2139 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0429 | 6.7621 | -1 | -0.99653 | 115.9162 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0422 | 59.8171 | -6.36 | -6.3837 | 116.9564 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0426 | 6.7973 | 1 | 0.98295 | 116.2139 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0439 | 6.7621 | -1 | -0.99659 | 115.9162 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0432 | 59.8171 | -6.36 | -6.3837 | 116.9564 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0436 | 6.7973 | 1 | 0.98297 | 116.2139 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0449 | 6.7621 | -1 | -0.99664 | 115.9162 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0442 | 59.8158 | -6.36 | -6.3832 | 116.9509 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0446 | 6.7973 | 1 | 0.98298 | 116.2139 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0459 | 6.7621 | -1 | -0.9967 | 115.9162 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0452 | 59.8158 | -6.36 | -6.3827 | 116.9509 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0456 | 6.7973 | 1 | 0.983 | 116.2139 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0469 | 6.7621 | -1 | -0.99676 | 115.9162 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0462 | 59.8158 | -6.36 | -6.3822 | 116.9509 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0466 | 6.7973 | 1 | 0.98302 | 116.2139 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0479 | 6.7621 | -1 | -0.99682 | 115.9162 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0472 | 59.8158 | -6.36 | -6.3818 | 116.9509 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0476 | 6.7973 | 1 | 0.98303 | 116.2139 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0489 | 6.7621 | -1 | -0.99688 | 115.9162 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0482 | 59.8158 | -6.36 | -6.3813 | 116.9509 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0486 | 6.7931 | 1 | 0.98306 | 116.214 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0499 | 6.7672 | -1 | -0.9969 | 115.9072 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0492 | 59.8158 | -6.36 | -6.3808 | 116.9509 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0496 | 6.7931 | 1 | 0.98309 | 116.214 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0509 | 6.7672 | -1 | -0.99693 | 115.9072 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0502 | 59.8158 | -6.36 | -6.3803 | 116.9509 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0506 | 6.7931 | 1 | 0.98311 | 116.214 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0519 | 6.7672 | -1 | -0.99695 | 115.9072 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0512 | 59.8158 | -6.36 | -6.3798 | 116.9509 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0516 | 6.7931 | 1 | 0.98314 | 116.214 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0529 | 6.7672 | -1 | -0.99698 | 115.9072 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0522 | 59.8477 | -6.36 | -6.3797 | 116.9365 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0526 | 6.7931 | 1 | 0.98316 | 116.214 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0539 | 6.7672 | -1 | -0.997 | 115.9072 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0532 | 59.8477 | -6.36 | -6.3797 | 116.9365 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0536 | 6.7931 | 1 | 0.98319 | 116.214 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0549 | 6.7672 | -1 | -0.99703 | 115.9072 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0542 | 59.8477 | -6.36 | -6.3796 | 116.9365 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0546 | 6.7931 | 1 | 0.98321 | 116.214 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0559 | 6.7672 | -1 | -0.99706 | 115.9072 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0552 | 59.8477 | -6.36 | -6.3795 | 116.9365 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0556 | 6.7931 | 1 | 0.98324 | 116.214 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0569 | 6.7672 | -1 | -0.99708 | 115.9072 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0562 | 59.8477 | -6.36 | -6.3794 | 116.9365 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0566 | 6.7903 | 1 | 0.98324 | 116.2172 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0579 | 6.7672 | -1 | -0.99705 | 115.9072 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0572 | 59.8477 | -6.36 | -6.3793 | 116.9365 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0576 | 6.7903 | 1 | 0.98325 | 116.2172 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0589 | 6.7663 | -1 | -0.99705 | 115.9187 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0582 | 59.8477 | -6.36 | -6.3792 | 116.9365 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0586 | 6.7903 | 1 | 0.98325 | 116.2172 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0599 | 6.7663 | -1 | -0.99705 | 115.9187 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0592 | 59.8477 | -6.36 | -6.3792 | 116.9365 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0596 | 6.7903 | 1 | 0.98325 | 116.2172 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0609 | 6.7663 | -1 | -0.99705 | 115.9187 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0602 | 59.8477 | -6.36 | -6.3791 | 116.9365 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0606 | 6.7903 | 1 | 0.98326 | 116.2172 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0619 | 6.7663 | -1 | -0.99705 | 115.9187 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0612 | 59.8414 | -6.36 | -6.3788 | 116.9598 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0616 | 6.7903 | 1 | 0.98326 | 116.2172 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0629 | 6.7663 | -1 | -0.99705 | 115.9187 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0622 | 59.8414 | -6.36 | -6.3786 | 116.9598 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0626 | 6.7903 | 1 | 0.98326 | 116.2172 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0639 | 6.7663 | -1 | -0.99704 | 115.9187 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0632 | 59.8414 | -6.36 | -6.3784 | 116.9598 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0636 | 6.7903 | 1 | 0.98326 | 116.2172 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0649 | 6.7663 | -1 | -0.99704 | 115.9187 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0642 | 59.8414 | -6.36 | -6.3781 | 116.9598 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0646 | 6.7903 | 1 | 0.98327 | 116.2172 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0659 | 6.7663 | -1 | -0.99704 | 115.9187 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0652 | 59.8414 | -6.36 | -6.3779 | 116.9598 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0656 | 6.7853 | 1 | 0.98331 | 116.2216 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0669 | 6.781 | -1 | -0.99704 | 115.9296 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0662 | 59.8414 | -6.36 | -6.3776 | 116.9598 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0666 | 6.7853 | 1 | 0.98335 | 116.2216 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0679 | 6.781 | -1 | -0.99705 | 115.9296 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0672 | 59.8414 | -6.36 | -6.3774 | 116.9598 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0676 | 6.7853 | 1 | 0.98339 | 116.2216 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0689 | 6.781 | -1 | -0.99705 | 115.9296 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0682 | 59.8414 | -6.36 | -6.3772 | 116.9598 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0686 | 6.7853 | 1 | 0.98343 | 116.2216 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0699 | 6.781 | -1 | -0.99705 | 115.9296 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0692 | 59.7837 | -6.36 | -6.3769 | 116.9476 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0696 | 6.7853 | 1 | 0.98347 | 116.2216 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0709 | 6.781 | -1 | -0.99706 | 115.9296 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0702 | 59.7837 | -6.36 | -6.3766 | 116.9476 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0706 | 6.7853 | 1 | 0.98351 | 116.2216 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0719 | 6.781 | -1 | -0.99706 | 115.9296 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0712 | 59.7837 | -6.36 | -6.3763 | 116.9476 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0716 | 6.7853 | 1 | 0.98355 | 116.2216 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0729 | 6.781 | -1 | -0.99706 | 115.9296 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0722 | 59.7837 | -6.36 | -6.3761 | 116.9476 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0726 | 6.7853 | 1 | 0.98359 | 116.2216 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0739 | 6.781 | -1 | -0.99707 | 115.9296 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0732 | 59.7837 | -6.36 | -6.3758 | 116.9476 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0736 | 6.7815 | 1 | 0.98363 | 116.2178 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0749 | 6.7833 | -1 | -0.99702 | 115.9322 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0742 | 59.7837 | -6.36 | -6.3755 | 116.9476 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0746 | 6.7815 | 1 | 0.98367 | 116.2178 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0759 | 6.7833 | -1 | -0.99698 | 115.9322 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0752 | 59.7837 | -6.36 | -6.3752 | 116.9476 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0756 | 6.7815 | 1 | 0.98371 | 116.2178 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0769 | 6.7833 | -1 | -0.99693 | 115.9322 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0762 | 59.7837 | -6.36 | -6.375 | 116.9476 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0766 | 6.7815 | 1 | 0.98375 | 116.2178 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0779 | 6.7833 | -1 | -0.99689 | 115.9322 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0772 | 59.7689 | -6.36 | -6.3749 | 116.9242 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0776 | 6.7815 | 1 | 0.98379 | 116.2178 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0789 | 6.7833 | -1 | -0.99684 | 115.9322 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0782 | 59.7689 | -6.36 | -6.3749 | 116.9242 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0786 | 6.7815 | 1 | 0.98383 | 116.2178 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0799 | 6.7833 | -1 | -0.9968 | 115.9322 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0792 | 59.7689 | -6.36 | -6.3748 | 116.9242 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0796 | 6.7815 | 1 | 0.98387 | 116.2178 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0809 | 6.7833 | -1 | -0.99676 | 115.9322 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0802 | 59.7689 | -6.36 | -6.3748 | 116.9242 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0806 | 6.7815 | 1 | 0.98391 | 116.2178 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0819 | 6.7833 | -1 | -0.99671 | 115.9322 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0812 | 59.7689 | -6.36 | -6.3747 | 116.9242 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0816 | 6.7815 | 1 | 0.98396 | 116.2088 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0829 | 6.7833 | -1 | -0.99665 | 115.9322 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0822 | 59.7689 | -6.36 | -6.3747 | 116.9242 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0826 | 6.7815 | 1 | 0.984 | 116.2088 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0839 | 6.7712 | -1 | -0.99658 | 115.9364 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0832 | 59.7689 | -6.36 | -6.3747 | 116.9242 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0836 | 6.7815 | 1 | 0.98405 | 116.2088 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0849 | 6.7712 | -1 | -0.99651 | 115.9364 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0842 | 59.7689 | -6.36 | -6.3746 | 116.9242 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0846 | 6.7815 | 1 | 0.9841 | 116.2088 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0859 | 6.7712 | -1 | -0.99645 | 115.9364 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0852 | 59.7689 | -6.36 | -6.3746 | 116.9242 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0856 | 6.7815 | 1 | 0.98414 | 116.2088 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0869 | 6.7712 | -1 | -0.99638 | 115.9364 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0862 | 59.8116 | -6.36 | -6.3747 | 116.9327 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0866 | 6.7815 | 1 | 0.98419 | 116.2088 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0879 | 6.7712 | -1 | -0.99631 | 115.9364 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0872 | 59.8116 | -6.36 | -6.3748 | 116.9327 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0876 | 6.7815 | 1 | 0.98424 | 116.2088 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0889 | 6.7712 | -1 | -0.99624 | 115.9364 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0882 | 59.8116 | -6.36 | -6.375 | 116.9327 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0886 | 6.7815 | 1 | 0.98428 | 116.2088 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0899 | 6.7712 | -1 | -0.99618 | 115.9364 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0892 | 59.8116 | -6.36 | -6.3751 | 116.9327 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0896 | 6.7815 | 1 | 0.98433 | 116.2088 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0909 | 6.7712 | -1 | -0.99611 | 115.9364 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0902 | 59.8116 | -6.36 | -6.3752 | 116.9327 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0906 | 6.7819 | 1 | 0.98433 | 116.204 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0919 | 6.7827 | -1 | -0.99602 | 115.955 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0912 | 59.8116 | -6.36 | -6.3753 | 116.9327 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0916 | 6.7819 | 1 | 0.98434 | 116.204 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0929 | 6.7827 | -1 | -0.99594 | 115.955 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0922 | 59.8116 | -6.36 | -6.3755 | 116.9327 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0926 | 6.7819 | 1 | 0.98434 | 116.204 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0939 | 6.7827 | -1 | -0.99585 | 115.955 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0932 | 59.8116 | -6.36 | -6.3756 | 116.9327 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0936 | 6.7819 | 1 | 0.98435 | 116.204 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0949 | 6.7827 | -1 | -0.99577 | 115.955 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0942 | 59.818 | -6.36 | -6.3756 | 116.9505 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0946 | 6.7819 | 1 | 0.98435 | 116.204 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0959 | 6.7827 | -1 | -0.99568 | 115.955 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0952 | 59.818 | -6.36 | -6.3756 | 116.9505 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0956 | 6.7819 | 1 | 0.98436 | 116.204 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0969 | 6.7827 | -1 | -0.9956 | 115.955 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0962 | 59.818 | -6.36 | -6.3756 | 116.9505 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0966 | 6.7819 | 1 | 0.98436 | 116.204 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0979 | 6.7827 | -1 | -0.99551 | 115.955 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0972 | 59.818 | -6.36 | -6.3756 | 116.9505 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0976 | 6.7819 | 1 | 0.98437 | 116.204 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0989 | 6.7827 | -1 | -0.99543 | 115.955 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0982 | 59.818 | -6.36 | -6.3756 | 116.9505 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0986 | 6.783 | 1 | 0.98435 | 116.201 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.0999 | 6.7814 | -1 | -0.99536 | 115.9505 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.0992 | 59.818 | -6.36 | -6.3756 | 116.9505 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.0996 | 6.783 | 1 | 0.98433 | 116.201 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1009 | 6.7814 | -1 | -0.9953 | 115.9505 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1002 | 59.818 | -6.36 | -6.3756 | 116.9505 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1006 | 6.783 | 1 | 0.98431 | 116.201 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1019 | 6.7814 | -1 | -0.99524 | 115.9505 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1012 | 59.818 | -6.36 | -6.3756 | 116.9505 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1016 | 6.783 | 1 | 0.9843 | 116.201 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1029 | 6.7814 | -1 | -0.99518 | 115.9505 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1022 | 59.7914 | -6.36 | -6.3753 | 116.9573 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1026 | 6.783 | 1 | 0.98428 | 116.201 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1039 | 6.7814 | -1 | -0.99512 | 115.9505 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1032 | 59.7914 | -6.36 | -6.375 | 116.9573 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1036 | 6.783 | 1 | 0.98426 | 116.201 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1049 | 6.7814 | -1 | -0.99506 | 115.9505 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1042 | 59.7914 | -6.36 | -6.3747 | 116.9573 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1046 | 6.783 | 1 | 0.98424 | 116.201 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1059 | 6.7814 | -1 | -0.995 | 115.9505 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1052 | 59.7914 | -6.36 | -6.3744 | 116.9573 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1056 | 6.783 | 1 | 0.98423 | 116.201 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1069 | 6.7814 | -1 | -0.99493 | 115.9505 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1062 | 59.7914 | -6.36 | -6.3741 | 116.9573 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1066 | 6.7849 | 1 | 0.98421 | 116.2084 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1079 | 6.7814 | -1 | -0.99493 | 115.9505 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1072 | 59.7914 | -6.36 | -6.3738 | 116.9573 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1076 | 6.7849 | 1 | 0.98418 | 116.2084 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1089 | 6.7822 | -1 | -0.99496 | 115.9255 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1082 | 59.7914 | -6.36 | -6.3734 | 116.9573 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1086 | 6.7849 | 1 | 0.98416 | 116.2084 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1099 | 6.7822 | -1 | -0.99499 | 115.9255 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1092 | 59.7914 | -6.36 | -6.3731 | 116.9573 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1096 | 6.7849 | 1 | 0.98414 | 116.2084 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1109 | 6.7822 | -1 | -0.99502 | 115.9255 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1102 | 59.7914 | -6.36 | -6.3728 | 116.9573 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1106 | 6.7849 | 1 | 0.98412 | 116.2084 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1119 | 6.7822 | -1 | -0.99505 | 115.9255 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1112 | 59.8236 | -6.36 | -6.3728 | 116.9404 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1116 | 6.7849 | 1 | 0.9841 | 116.2084 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1129 | 6.7822 | -1 | -0.99508 | 115.9255 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1122 | 59.8236 | -6.36 | -6.3727 | 116.9404 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1126 | 6.7849 | 1 | 0.98408 | 116.2084 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1139 | 6.7822 | -1 | -0.99511 | 115.9255 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1132 | 59.8236 | -6.36 | -6.3726 | 116.9404 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1136 | 6.7849 | 1 | 0.98406 | 116.2084 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1149 | 6.7822 | -1 | -0.99514 | 115.9255 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1142 | 59.8236 | -6.36 | -6.3725 | 116.9404 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1146 | 6.7849 | 1 | 0.98403 | 116.2084 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1159 | 6.7822 | -1 | -0.99517 | 115.9255 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1152 | 59.8236 | -6.36 | -6.3724 | 116.9404 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1156 | 6.7875 | 1 | 0.98405 | 116.2174 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1169 | 6.784 | -1 | -0.99514 | 115.936 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1162 | 59.8236 | -6.36 | -6.3724 | 116.9404 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1166 | 6.7875 | 1 | 0.98406 | 116.2174 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1179 | 6.784 | -1 | -0.9951 | 115.936 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1172 | 59.8236 | -6.36 | -6.3723 | 116.9404 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1176 | 6.7875 | 1 | 0.98408 | 116.2174 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1189 | 6.784 | -1 | -0.99507 | 115.936 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1182 | 59.8236 | -6.36 | -6.3722 | 116.9404 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1186 | 6.7875 | 1 | 0.98409 | 116.2174 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1199 | 6.784 | -1 | -0.99504 | 115.936 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1192 | 59.856 | -6.36 | -6.3725 | 116.9375 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1196 | 6.7875 | 1 | 0.98411 | 116.2174 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1209 | 6.784 | -1 | -0.995 | 115.936 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1202 | 59.856 | -6.36 | -6.3727 | 116.9375 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1206 | 6.7875 | 1 | 0.98412 | 116.2174 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1219 | 6.784 | -1 | -0.99497 | 115.936 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1212 | 59.856 | -6.36 | -6.3729 | 116.9375 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1216 | 6.7875 | 1 | 0.98414 | 116.2174 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1229 | 6.784 | -1 | -0.99494 | 115.936 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1222 | 59.856 | -6.36 | -6.3732 | 116.9375 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1226 | 6.7875 | 1 | 0.98415 | 116.2174 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1239 | 6.784 | -1 | -0.99491 | 115.936 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1232 | 59.856 | -6.36 | -6.3734 | 116.9375 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1236 | 6.7889 | 1 | 0.98419 | 116.2125 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1249 | 6.7828 | -1 | -0.99486 | 115.9248 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1242 | 59.856 | -6.36 | -6.3736 | 116.9375 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1246 | 6.7889 | 1 | 0.98423 | 116.2125 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1259 | 6.7828 | -1 | -0.99481 | 115.9248 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1252 | 59.856 | -6.36 | -6.3739 | 116.9375 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1256 | 6.7889 | 1 | 0.98427 | 116.2125 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1269 | 6.7828 | -1 | -0.99476 | 115.9248 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1262 | 59.856 | -6.36 | -6.3741 | 116.9375 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1266 | 6.7889 | 1 | 0.98431 | 116.2125 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1279 | 6.7828 | -1 | -0.99471 | 115.9248 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1272 | 59.8327 | -6.36 | -6.3739 | 116.9494 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1276 | 6.7889 | 1 | 0.98435 | 116.2125 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1289 | 6.7828 | -1 | -0.99466 | 115.9248 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1282 | 59.8327 | -6.36 | -6.3737 | 116.9494 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1286 | 6.7889 | 1 | 0.98439 | 116.2125 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1299 | 6.7828 | -1 | -0.99461 | 115.9248 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1292 | 59.8327 | -6.36 | -6.3735 | 116.9494 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1296 | 6.7889 | 1 | 0.98443 | 116.2125 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1309 | 6.7828 | -1 | -0.99456 | 115.9248 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1302 | 59.8327 | -6.36 | -6.3733 | 116.9494 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1306 | 6.7889 | 1 | 0.98447 | 116.2125 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1319 | 6.7828 | -1 | -0.99451 | 115.9248 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1312 | 59.8327 | -6.36 | -6.3731 | 116.9494 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1316 | 6.791 | 1 | 0.98452 | 116.2241 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1329 | 6.7828 | -1 | -0.9945 | 115.9248 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1322 | 59.8327 | -6.36 | -6.3729 | 116.9494 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1326 | 6.791 | 1 | 0.98456 | 116.2241 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1339 | 6.7848 | -1 | -0.99451 | 115.9196 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1332 | 59.8327 | -6.36 | -6.3727 | 116.9494 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1336 | 6.791 | 1 | 0.98461 | 116.2241 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1349 | 6.7848 | -1 | -0.99452 | 115.9196 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1342 | 59.8327 | -6.36 | -6.3725 | 116.9494 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1346 | 6.791 | 1 | 0.98465 | 116.2241 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1359 | 6.7848 | -1 | -0.99453 | 115.9196 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1352 | 59.8327 | -6.36 | -6.3722 | 116.9494 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1356 | 6.791 | 1 | 0.9847 | 116.2241 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1369 | 6.7848 | -1 | -0.99453 | 115.9196 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1362 | 59.8007 | -6.36 | -6.3722 | 116.9364 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1366 | 6.791 | 1 | 0.98474 | 116.2241 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1379 | 6.7848 | -1 | -0.99454 | 115.9196 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1372 | 59.8007 | -6.36 | -6.3721 | 116.9364 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1376 | 6.791 | 1 | 0.98479 | 116.2241 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1389 | 6.7848 | -1 | -0.99455 | 115.9196 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1382 | 59.8007 | -6.36 | -6.3721 | 116.9364 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1386 | 6.791 | 1 | 0.98483 | 116.2241 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1399 | 6.7848 | -1 | -0.99456 | 115.9196 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1392 | 59.8007 | -6.36 | -6.372 | 116.9364 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1396 | 6.791 | 1 | 0.98488 | 116.2241 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1409 | 6.7848 | -1 | -0.99457 | 115.9196 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1402 | 59.8007 | -6.36 | -6.372 | 116.9364 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1406 | 6.7934 | 1 | 0.98498 | 116.2273 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1419 | 6.7748 | -1 | -0.99462 | 115.9234 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1412 | 59.8007 | -6.36 | -6.3719 | 116.9364 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1416 | 6.7934 | 1 | 0.98509 | 116.2273 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1429 | 6.7748 | -1 | -0.99467 | 115.9234 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1422 | 59.8007 | -6.36 | -6.3718 | 116.9364 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1426 | 6.7934 | 1 | 0.98519 | 116.2273 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1439 | 6.7748 | -1 | -0.99472 | 115.9234 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1432 | 59.8007 | -6.36 | -6.3718 | 116.9364 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1436 | 6.7934 | 1 | 0.9853 | 116.2273 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1449 | 6.7748 | -1 | -0.99477 | 115.9234 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1442 | 59.7928 | -6.36 | -6.3717 | 116.9196 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1446 | 6.7934 | 1 | 0.9854 | 116.2273 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1459 | 6.7748 | -1 | -0.99482 | 115.9234 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1452 | 59.7928 | -6.36 | -6.3717 | 116.9196 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1456 | 6.7934 | 1 | 0.98551 | 116.2273 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1469 | 6.7748 | -1 | -0.99488 | 115.9234 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1462 | 59.7928 | -6.36 | -6.3716 | 116.9196 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1466 | 6.7934 | 1 | 0.98561 | 116.2273 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1479 | 6.7748 | -1 | -0.99493 | 115.9234 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1472 | 59.7928 | -6.36 | -6.3715 | 116.9196 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1476 | 6.7934 | 1 | 0.98572 | 116.2273 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1489 | 6.7748 | -1 | -0.99498 | 115.9234 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1482 | 59.7928 | -6.36 | -6.3715 | 116.9196 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1486 | 6.7947 | 1 | 0.98575 | 116.2101 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1499 | 6.778 | -1 | -0.99495 | 115.9441 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1492 | 59.7928 | -6.36 | -6.3714 | 116.9196 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1496 | 6.7947 | 1 | 0.98578 | 116.2101 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1509 | 6.778 | -1 | -0.99492 | 115.9441 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1502 | 59.7928 | -6.36 | -6.3713 | 116.9196 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1506 | 6.7947 | 1 | 0.9858 | 116.2101 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1519 | 6.778 | -1 | -0.9949 | 115.9441 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1512 | 59.7928 | -6.36 | -6.3713 | 116.9196 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1516 | 6.7947 | 1 | 0.98583 | 116.2101 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1529 | 6.778 | -1 | -0.99487 | 115.9441 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1522 | 59.8022 | -6.36 | -6.3715 | 116.9207 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1526 | 6.7947 | 1 | 0.98586 | 116.2101 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1539 | 6.778 | -1 | -0.99484 | 115.9441 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1532 | 59.8022 | -6.36 | -6.3716 | 116.9207 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1536 | 6.7947 | 1 | 0.98589 | 116.2101 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1549 | 6.778 | -1 | -0.99481 | 115.9441 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1542 | 59.8022 | -6.36 | -6.3718 | 116.9207 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1546 | 6.7947 | 1 | 0.98591 | 116.2101 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1559 | 6.778 | -1 | -0.99479 | 115.9441 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1552 | 59.8022 | -6.36 | -6.372 | 116.9207 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1556 | 6.7947 | 1 | 0.98594 | 116.2101 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1569 | 6.778 | -1 | -0.99476 | 115.9441 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1562 | 59.8022 | -6.36 | -6.3722 | 116.9207 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1566 | 6.7919 | 1 | 0.98591 | 116.2082 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1579 | 6.778 | -1 | -0.99475 | 115.9441 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1572 | 59.8022 | -6.36 | -6.3724 | 116.9207 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1576 | 6.7919 | 1 | 0.98588 | 116.2082 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1589 | 6.7782 | -1 | -0.99468 | 115.9454 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1582 | 59.8022 | -6.36 | -6.3726 | 116.9207 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1586 | 6.7919 | 1 | 0.98585 | 116.2082 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1599 | 6.7782 | -1 | -0.99461 | 115.9454 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1592 | 59.8022 | -6.36 | -6.3728 | 116.9207 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1596 | 6.7919 | 1 | 0.98583 | 116.2082 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1609 | 6.7782 | -1 | -0.99454 | 115.9454 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1602 | 59.8022 | -6.36 | -6.373 | 116.9207 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1606 | 6.7919 | 1 | 0.9858 | 116.2082 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1619 | 6.7782 | -1 | -0.99448 | 115.9454 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1612 | 59.7942 | -6.36 | -6.3734 | 116.9393 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1616 | 6.7919 | 1 | 0.98577 | 116.2082 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1629 | 6.7782 | -1 | -0.99441 | 115.9454 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1622 | 59.7942 | -6.36 | -6.3738 | 116.9393 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1626 | 6.7919 | 1 | 0.98574 | 116.2082 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1639 | 6.7782 | -1 | -0.99434 | 115.9454 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1632 | 59.7942 | -6.36 | -6.3743 | 116.9393 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1636 | 6.7919 | 1 | 0.98571 | 116.2082 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1649 | 6.7782 | -1 | -0.99427 | 115.9454 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1642 | 59.7942 | -6.36 | -6.3747 | 116.9393 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1646 | 6.7919 | 1 | 0.98568 | 116.2082 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1659 | 6.7782 | -1 | -0.9942 | 115.9454 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1652 | 59.7942 | -6.36 | -6.3751 | 116.9393 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1656 | 6.7926 | 1 | 0.98565 | 116.2123 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1669 | 6.7667 | -1 | -0.99428 | 115.9396 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1662 | 59.7942 | -6.36 | -6.3755 | 116.9393 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1666 | 6.7926 | 1 | 0.98561 | 116.2123 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1679 | 6.7667 | -1 | -0.99437 | 115.9396 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1672 | 59.7942 | -6.36 | -6.3759 | 116.9393 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1676 | 6.7926 | 1 | 0.98558 | 116.2123 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1689 | 6.7667 | -1 | -0.99445 | 115.9396 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1682 | 59.7942 | -6.36 | -6.3764 | 116.9393 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1686 | 6.7926 | 1 | 0.98555 | 116.2123 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1699 | 6.7667 | -1 | -0.99454 | 115.9396 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1692 | 59.785 | -6.36 | -6.3763 | 116.941 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1696 | 6.7926 | 1 | 0.98551 | 116.2123 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1709 | 6.7667 | -1 | -0.99462 | 115.9396 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1702 | 59.785 | -6.36 | -6.3763 | 116.941 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1706 | 6.7926 | 1 | 0.98548 | 116.2123 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1719 | 6.7667 | -1 | -0.99471 | 115.9396 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1712 | 59.785 | -6.36 | -6.3763 | 116.941 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1716 | 6.7926 | 1 | 0.98545 | 116.2123 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1729 | 6.7667 | -1 | -0.99479 | 115.9396 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1722 | 59.785 | -6.36 | -6.3763 | 116.941 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1726 | 6.7926 | 1 | 0.98541 | 116.2123 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1739 | 6.7667 | -1 | -0.99487 | 115.9396 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1732 | 59.785 | -6.36 | -6.3763 | 116.941 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1736 | 6.7913 | 1 | 0.98535 | 116.2068 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1749 | 6.7738 | -1 | -0.99494 | 115.957 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1742 | 59.785 | -6.36 | -6.3762 | 116.941 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1746 | 6.7913 | 1 | 0.98528 | 116.2068 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1759 | 6.7738 | -1 | -0.99501 | 115.957 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1752 | 59.785 | -6.36 | -6.3762 | 116.941 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1756 | 6.7913 | 1 | 0.98522 | 116.2068 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1769 | 6.7738 | -1 | -0.99508 | 115.957 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1762 | 59.785 | -6.36 | -6.3762 | 116.941 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1766 | 6.7913 | 1 | 0.98515 | 116.2068 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1779 | 6.7738 | -1 | -0.99514 | 115.957 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1772 | 59.8192 | -6.36 | -6.3762 | 116.936 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1776 | 6.7913 | 1 | 0.98509 | 116.2068 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1789 | 6.7738 | -1 | -0.99521 | 115.957 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1782 | 59.8192 | -6.36 | -6.3762 | 116.936 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1786 | 6.7913 | 1 | 0.98502 | 116.2068 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1799 | 6.7738 | -1 | -0.99528 | 115.957 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1792 | 59.8192 | -6.36 | -6.3762 | 116.936 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1796 | 6.7913 | 1 | 0.98496 | 116.2068 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1809 | 6.7738 | -1 | -0.99535 | 115.957 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1802 | 59.8192 | -6.36 | -6.3762 | 116.936 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1806 | 6.7913 | 1 | 0.98489 | 116.2068 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1819 | 6.7738 | -1 | -0.99541 | 115.957 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1812 | 59.8192 | -6.36 | -6.3762 | 116.936 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1816 | 6.7843 | 1 | 0.98484 | 116.2068 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1829 | 6.7738 | -1 | -0.99542 | 115.957 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1822 | 59.8192 | -6.36 | -6.3762 | 116.936 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1826 | 6.7843 | 1 | 0.98478 | 116.2068 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1839 | 6.7731 | -1 | -0.99538 | 115.9641 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1832 | 59.8192 | -6.36 | -6.3762 | 116.936 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1836 | 6.7843 | 1 | 0.98472 | 116.2068 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1849 | 6.7731 | -1 | -0.99533 | 115.9641 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1842 | 59.8192 | -6.36 | -6.3762 | 116.936 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1846 | 6.7843 | 1 | 0.98467 | 116.2068 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1859 | 6.7731 | -1 | -0.99529 | 115.9641 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1852 | 59.8192 | -6.36 | -6.3762 | 116.936 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1856 | 6.7843 | 1 | 0.98461 | 116.2068 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1869 | 6.7731 | -1 | -0.99524 | 115.9641 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1862 | 59.8296 | -6.36 | -6.3766 | 116.9367 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1866 | 6.7843 | 1 | 0.98456 | 116.2068 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1879 | 6.7731 | -1 | -0.9952 | 115.9641 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1872 | 59.8296 | -6.36 | -6.3769 | 116.9367 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1876 | 6.7843 | 1 | 0.9845 | 116.2068 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1889 | 6.7731 | -1 | -0.99516 | 115.9641 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1882 | 59.8296 | -6.36 | -6.3773 | 116.9367 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1886 | 6.7843 | 1 | 0.98445 | 116.2068 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1899 | 6.7731 | -1 | -0.99511 | 115.9641 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1892 | 59.8296 | -6.36 | -6.3776 | 116.9367 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1896 | 6.7843 | 1 | 0.98439 | 116.2068 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1909 | 6.7731 | -1 | -0.99507 | 115.9641 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1902 | 59.8296 | -6.36 | -6.378 | 116.9367 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1906 | 6.7841 | 1 | 0.98438 | 116.2164 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1919 | 6.7806 | -1 | -0.99496 | 115.9462 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1912 | 59.8296 | -6.36 | -6.3783 | 116.9367 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1916 | 6.7841 | 1 | 0.98437 | 116.2164 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1929 | 6.7806 | -1 | -0.99485 | 115.9462 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1922 | 59.8296 | -6.36 | -6.3786 | 116.9367 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1926 | 6.7841 | 1 | 0.98436 | 116.2164 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1939 | 6.7806 | -1 | -0.99475 | 115.9462 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1932 | 59.8296 | -6.36 | -6.379 | 116.9367 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1936 | 6.7841 | 1 | 0.98435 | 116.2164 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1949 | 6.7806 | -1 | -0.99464 | 115.9462 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1942 | 59.8056 | -6.36 | -6.379 | 116.9313 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1946 | 6.7841 | 1 | 0.98434 | 116.2164 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1959 | 6.7806 | -1 | -0.99453 | 115.9462 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1952 | 59.8056 | -6.36 | -6.379 | 116.9313 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1956 | 6.7841 | 1 | 0.98433 | 116.2164 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1969 | 6.7806 | -1 | -0.99443 | 115.9462 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1962 | 59.8056 | -6.36 | -6.379 | 116.9313 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1966 | 6.7841 | 1 | 0.98432 | 116.2164 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1979 | 6.7806 | -1 | -0.99432 | 115.9462 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1972 | 59.8056 | -6.36 | -6.379 | 116.9313 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1976 | 6.7841 | 1 | 0.98431 | 116.2164 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1989 | 6.7806 | -1 | -0.99422 | 115.9462 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1982 | 59.8056 | -6.36 | -6.379 | 116.9313 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1986 | 6.7792 | 1 | 0.98426 | 116.2117 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.1999 | 6.7815 | -1 | -0.99414 | 115.9215 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.1992 | 59.8056 | -6.36 | -6.3789 | 116.9313 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.1996 | 6.7792 | 1 | 0.98422 | 116.2117 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2009 | 6.7815 | -1 | -0.99407 | 115.9215 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2002 | 59.8056 | -6.36 | -6.3789 | 116.9313 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2006 | 6.7792 | 1 | 0.98418 | 116.2117 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2019 | 6.7815 | -1 | -0.99399 | 115.9215 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2012 | 59.8056 | -6.36 | -6.3789 | 116.9313 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2016 | 6.7792 | 1 | 0.98414 | 116.2117 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2029 | 6.7815 | -1 | -0.99392 | 115.9215 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2022 | 59.79 | -6.36 | -6.3788 | 116.9245 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2026 | 6.7792 | 1 | 0.9841 | 116.2117 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2039 | 6.7815 | -1 | -0.99384 | 115.9215 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2032 | 59.79 | -6.36 | -6.3786 | 116.9245 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2036 | 6.7792 | 1 | 0.98405 | 116.2117 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2049 | 6.7815 | -1 | -0.99377 | 115.9215 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2042 | 59.79 | -6.36 | -6.3784 | 116.9245 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2046 | 6.7792 | 1 | 0.98401 | 116.2117 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2059 | 6.7815 | -1 | -0.99369 | 115.9215 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2052 | 59.79 | -6.36 | -6.3783 | 116.9245 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2056 | 6.7792 | 1 | 0.98397 | 116.2117 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2069 | 6.7815 | -1 | -0.99362 | 115.9215 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2062 | 59.79 | -6.36 | -6.3781 | 116.9245 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2066 | 6.7731 | 1 | 0.98388 | 116.2185 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2079 | 6.7815 | -1 | -0.99354 | 115.9215 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2072 | 59.79 | -6.36 | -6.3779 | 116.9245 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2076 | 6.7731 | 1 | 0.9838 | 116.2185 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2089 | 6.7771 | -1 | -0.99346 | 115.9385 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2082 | 59.79 | -6.36 | -6.3778 | 116.9245 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2086 | 6.7731 | 1 | 0.98371 | 116.2185 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2099 | 6.7771 | -1 | -0.99338 | 115.9385 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2092 | 59.79 | -6.36 | -6.3776 | 116.9245 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2096 | 6.7731 | 1 | 0.98362 | 116.2185 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2109 | 6.7771 | -1 | -0.9933 | 115.9385 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2102 | 59.79 | -6.36 | -6.3774 | 116.9245 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2106 | 6.7731 | 1 | 0.98354 | 116.2185 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2119 | 6.7771 | -1 | -0.99322 | 115.9385 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2112 | 59.799 | -6.36 | -6.3779 | 116.916 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2116 | 6.7731 | 1 | 0.98345 | 116.2185 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2129 | 6.7771 | -1 | -0.99314 | 115.9385 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2122 | 59.799 | -6.36 | -6.3783 | 116.916 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2126 | 6.7731 | 1 | 0.98337 | 116.2185 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2139 | 6.7771 | -1 | -0.99306 | 115.9385 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2132 | 59.799 | -6.36 | -6.3787 | 116.916 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2136 | 6.7731 | 1 | 0.98328 | 116.2185 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2149 | 6.7771 | -1 | -0.99298 | 115.9385 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2142 | 59.799 | -6.36 | -6.3792 | 116.916 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2146 | 6.7731 | 1 | 0.98319 | 116.2185 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2159 | 6.7771 | -1 | -0.9929 | 115.9385 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2152 | 59.799 | -6.36 | -6.3796 | 116.916 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2156 | 6.7774 | 1 | 0.98307 | 116.2183 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2169 | 6.7779 | -1 | -0.99281 | 115.9256 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2162 | 59.799 | -6.36 | -6.3801 | 116.916 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2166 | 6.7774 | 1 | 0.98295 | 116.2183 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2179 | 6.7779 | -1 | -0.99273 | 115.9256 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2172 | 59.799 | -6.36 | -6.3805 | 116.916 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2176 | 6.7774 | 1 | 0.98283 | 116.2183 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2189 | 6.7779 | -1 | -0.99264 | 115.9256 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2182 | 59.799 | -6.36 | -6.3809 | 116.916 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2186 | 6.7774 | 1 | 0.98271 | 116.2183 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2199 | 6.7779 | -1 | -0.99255 | 115.9256 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2192 | 59.8179 | -6.36 | -6.3815 | 116.92 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2196 | 6.7774 | 1 | 0.98259 | 116.2183 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2209 | 6.7779 | -1 | -0.99247 | 115.9256 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2202 | 59.8179 | -6.36 | -6.382 | 116.92 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2206 | 6.7774 | 1 | 0.98247 | 116.2183 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2219 | 6.7779 | -1 | -0.99238 | 115.9256 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2212 | 59.8179 | -6.36 | -6.3825 | 116.92 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2216 | 6.7774 | 1 | 0.98235 | 116.2183 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2229 | 6.7779 | -1 | -0.9923 | 115.9256 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2222 | 59.8179 | -6.36 | -6.383 | 116.92 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2226 | 6.7774 | 1 | 0.98223 | 116.2183 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2239 | 6.7779 | -1 | -0.99221 | 115.9256 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2232 | 59.8179 | -6.36 | -6.3836 | 116.92 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2236 | 6.7809 | 1 | 0.98211 | 116.212 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2249 | 6.7734 | -1 | -0.99223 | 115.912 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2242 | 59.8179 | -6.36 | -6.3841 | 116.92 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2246 | 6.7809 | 1 | 0.98198 | 116.212 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2259 | 6.7734 | -1 | -0.99225 | 115.912 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2252 | 59.8179 | -6.36 | -6.3846 | 116.92 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2256 | 6.7809 | 1 | 0.98185 | 116.212 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2269 | 6.7734 | -1 | -0.99228 | 115.912 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2262 | 59.8179 | -6.36 | -6.3851 | 116.92 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2266 | 6.7809 | 1 | 0.98172 | 116.212 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2279 | 6.7734 | -1 | -0.9923 | 115.912 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2272 | 59.798 | -6.36 | -6.3852 | 116.9177 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2276 | 6.7809 | 1 | 0.98159 | 116.212 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2289 | 6.7734 | -1 | -0.99232 | 115.912 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2282 | 59.798 | -6.36 | -6.3852 | 116.9177 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2286 | 6.7809 | 1 | 0.98146 | 116.212 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2299 | 6.7734 | -1 | -0.99234 | 115.912 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2292 | 59.798 | -6.36 | -6.3852 | 116.9177 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2296 | 6.7809 | 1 | 0.98133 | 116.212 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2309 | 6.7734 | -1 | -0.99237 | 115.912 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2302 | 59.798 | -6.36 | -6.3852 | 116.9177 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2306 | 6.7809 | 1 | 0.9812 | 116.212 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2319 | 6.7734 | -1 | -0.99239 | 115.912 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2312 | 59.798 | -6.36 | -6.3853 | 116.9177 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2316 | 6.7807 | 1 | 0.98115 | 116.2043 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2329 | 6.7734 | -1 | -0.99241 | 115.912 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2322 | 59.798 | -6.36 | -6.3853 | 116.9177 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2326 | 6.7807 | 1 | 0.98111 | 116.2043 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2339 | 6.7773 | -1 | -0.99248 | 115.9189 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2332 | 59.798 | -6.36 | -6.3853 | 116.9177 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2336 | 6.7807 | 1 | 0.98106 | 116.2043 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2349 | 6.7773 | -1 | -0.99255 | 115.9189 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2342 | 59.798 | -6.36 | -6.3854 | 116.9177 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2346 | 6.7807 | 1 | 0.98101 | 116.2043 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2359 | 6.7773 | -1 | -0.99262 | 115.9189 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2352 | 59.798 | -6.36 | -6.3854 | 116.9177 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2356 | 6.7807 | 1 | 0.98096 | 116.2043 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2369 | 6.7773 | -1 | -0.99269 | 115.9189 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2362 | 59.7988 | -6.36 | -6.3851 | 116.9123 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2366 | 6.7807 | 1 | 0.98091 | 116.2043 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2379 | 6.7773 | -1 | -0.99276 | 115.9189 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2372 | 59.7988 | -6.36 | -6.3847 | 116.9123 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2376 | 6.7807 | 1 | 0.98086 | 116.2043 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2389 | 6.7773 | -1 | -0.99283 | 115.9189 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2382 | 59.7988 | -6.36 | -6.3844 | 116.9123 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2386 | 6.7807 | 1 | 0.98081 | 116.2043 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2399 | 6.7773 | -1 | -0.9929 | 115.9189 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2392 | 59.7988 | -6.36 | -6.3841 | 116.9123 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2396 | 6.7807 | 1 | 0.98076 | 116.2043 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2409 | 6.7773 | -1 | -0.99297 | 115.9189 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2402 | 59.7988 | -6.36 | -6.3837 | 116.9123 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2406 | 6.7896 | 1 | 0.9808 | 116.2009 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2419 | 6.7771 | -1 | -0.99299 | 115.9145 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2412 | 59.7988 | -6.36 | -6.3834 | 116.9123 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2416 | 6.7896 | 1 | 0.98084 | 116.2009 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2429 | 6.7771 | -1 | -0.993 | 115.9145 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2422 | 59.7988 | -6.36 | -6.3831 | 116.9123 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2426 | 6.7896 | 1 | 0.98088 | 116.2009 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2439 | 6.7771 | -1 | -0.99302 | 115.9145 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2432 | 59.7988 | -6.36 | -6.3827 | 116.9123 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2436 | 6.7896 | 1 | 0.98092 | 116.2009 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2449 | 6.7771 | -1 | -0.99303 | 115.9145 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2442 | 59.8107 | -6.36 | -6.3831 | 116.9115 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2446 | 6.7896 | 1 | 0.98096 | 116.2009 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2459 | 6.7771 | -1 | -0.99305 | 115.9145 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2452 | 59.8107 | -6.36 | -6.3834 | 116.9115 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2456 | 6.7896 | 1 | 0.98099 | 116.2009 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2469 | 6.7771 | -1 | -0.99306 | 115.9145 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2462 | 59.8107 | -6.36 | -6.3837 | 116.9115 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2466 | 6.7896 | 1 | 0.98103 | 116.2009 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2479 | 6.7771 | -1 | -0.99308 | 115.9145 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2472 | 59.8107 | -6.36 | -6.384 | 116.9115 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2476 | 6.7896 | 1 | 0.98107 | 116.2009 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2489 | 6.7771 | -1 | -0.99309 | 115.9145 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2482 | 59.8107 | -6.36 | -6.3843 | 116.9115 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2486 | 6.7894 | 1 | 0.98116 | 116.2028 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2499 | 6.7753 | -1 | -0.99304 | 115.9163 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2492 | 59.8107 | -6.36 | -6.3846 | 116.9115 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2496 | 6.7894 | 1 | 0.98125 | 116.2028 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2509 | 6.7753 | -1 | -0.99298 | 115.9163 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2502 | 59.8107 | -6.36 | -6.3849 | 116.9115 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2506 | 6.7894 | 1 | 0.98134 | 116.2028 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2519 | 6.7753 | -1 | -0.99292 | 115.9163 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2512 | 59.8107 | -6.36 | -6.3852 | 116.9115 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2516 | 6.7894 | 1 | 0.98143 | 116.2028 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2529 | 6.7753 | -1 | -0.99286 | 115.9163 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2522 | 59.8079 | -6.36 | -6.3856 | 116.9353 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2526 | 6.7894 | 1 | 0.98152 | 116.2028 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2539 | 6.7753 | -1 | -0.9928 | 115.9163 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2532 | 59.8079 | -6.36 | -6.3861 | 116.9353 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2536 | 6.7894 | 1 | 0.98161 | 116.2028 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2549 | 6.7753 | -1 | -0.99274 | 115.9163 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2542 | 59.8079 | -6.36 | -6.3865 | 116.9353 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2546 | 6.7894 | 1 | 0.9817 | 116.2028 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2559 | 6.7753 | -1 | -0.99268 | 115.9163 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2552 | 59.8079 | -6.36 | -6.3869 | 116.9353 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2556 | 6.7894 | 1 | 0.98179 | 116.2028 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2569 | 6.7753 | -1 | -0.99263 | 115.9163 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2562 | 59.8079 | -6.36 | -6.3873 | 116.9353 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2566 | 6.7948 | 1 | 0.98188 | 116.2126 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2579 | 6.7753 | -1 | -0.99257 | 115.9163 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2572 | 59.8079 | -6.36 | -6.3877 | 116.9353 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2576 | 6.7948 | 1 | 0.98196 | 116.2126 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2589 | 6.7774 | -1 | -0.99252 | 115.9098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2582 | 59.8079 | -6.36 | -6.3882 | 116.9353 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2586 | 6.7948 | 1 | 0.98204 | 116.2126 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2599 | 6.7774 | -1 | -0.99247 | 115.9098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2592 | 59.8079 | -6.36 | -6.3886 | 116.9353 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2596 | 6.7948 | 1 | 0.98213 | 116.2126 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2609 | 6.7774 | -1 | -0.99241 | 115.9098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2602 | 59.8079 | -6.36 | -6.389 | 116.9353 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2606 | 6.7948 | 1 | 0.98221 | 116.2126 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2619 | 6.7774 | -1 | -0.99236 | 115.9098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2612 | 59.7976 | -6.36 | -6.3883 | 116.9528 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2616 | 6.7948 | 1 | 0.9823 | 116.2126 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2629 | 6.7774 | -1 | -0.99231 | 115.9098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2622 | 59.7976 | -6.36 | -6.3876 | 116.9528 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2626 | 6.7948 | 1 | 0.98238 | 116.2126 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2639 | 6.7774 | -1 | -0.99226 | 115.9098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2632 | 59.7976 | -6.36 | -6.3868 | 116.9528 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2636 | 6.7948 | 1 | 0.98246 | 116.2126 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2649 | 6.7774 | -1 | -0.99221 | 115.9098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2642 | 59.7976 | -6.36 | -6.3861 | 116.9528 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2646 | 6.7948 | 1 | 0.98255 | 116.2126 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2659 | 6.7774 | -1 | -0.99216 | 115.9098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2652 | 59.7976 | -6.36 | -6.3854 | 116.9528 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2656 | 6.8084 | 1 | 0.98262 | 116.2261 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2669 | 6.7804 | -1 | -0.9922 | 115.898 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2662 | 59.7976 | -6.36 | -6.3847 | 116.9528 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2666 | 6.8084 | 1 | 0.9827 | 116.2261 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2679 | 6.7804 | -1 | -0.99224 | 115.898 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2672 | 59.7976 | -6.36 | -6.384 | 116.9528 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2676 | 6.8084 | 1 | 0.98278 | 116.2261 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2689 | 6.7804 | -1 | -0.99229 | 115.898 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2682 | 59.7976 | -6.36 | -6.3833 | 116.9528 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2686 | 6.8084 | 1 | 0.98285 | 116.2261 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2699 | 6.7804 | -1 | -0.99233 | 115.898 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2692 | 59.767 | -6.36 | -6.383 | 116.9266 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2696 | 6.8084 | 1 | 0.98293 | 116.2261 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2709 | 6.7804 | -1 | -0.99237 | 115.898 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2702 | 59.767 | -6.36 | -6.3828 | 116.9266 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2706 | 6.8084 | 1 | 0.983 | 116.2261 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2719 | 6.7804 | -1 | -0.99241 | 115.898 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2712 | 59.767 | -6.36 | -6.3825 | 116.9266 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2716 | 6.8084 | 1 | 0.98308 | 116.2261 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2729 | 6.7804 | -1 | -0.99246 | 115.898 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2722 | 59.767 | -6.36 | -6.3822 | 116.9266 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2726 | 6.8084 | 1 | 0.98316 | 116.2261 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2739 | 6.7804 | -1 | -0.9925 | 115.898 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2732 | 59.767 | -6.36 | -6.382 | 116.9266 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2736 | 6.7991 | 1 | 0.98324 | 116.2236 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2749 | 6.7689 | -1 | -0.99253 | 115.8879 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2742 | 59.767 | -6.36 | -6.3817 | 116.9266 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2746 | 6.7991 | 1 | 0.98333 | 116.2236 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2759 | 6.7689 | -1 | -0.99255 | 115.8879 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2752 | 59.767 | -6.36 | -6.3815 | 116.9266 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2756 | 6.7991 | 1 | 0.98342 | 116.2236 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2769 | 6.7689 | -1 | -0.99258 | 115.8879 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2762 | 59.767 | -6.36 | -6.3812 | 116.9266 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2766 | 6.7991 | 1 | 0.9835 | 116.2236 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2779 | 6.7689 | -1 | -0.99261 | 115.8879 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2772 | 59.7871 | -6.36 | -6.382 | 116.9147 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2776 | 6.7991 | 1 | 0.98359 | 116.2236 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2789 | 6.7689 | -1 | -0.99264 | 115.8879 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2782 | 59.7871 | -6.36 | -6.3827 | 116.9147 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2786 | 6.7991 | 1 | 0.98368 | 116.2236 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2799 | 6.7689 | -1 | -0.99266 | 115.8879 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2792 | 59.7871 | -6.36 | -6.3834 | 116.9147 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2796 | 6.7991 | 1 | 0.98377 | 116.2236 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2809 | 6.7689 | -1 | -0.99269 | 115.8879 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2802 | 59.7871 | -6.36 | -6.3842 | 116.9147 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2806 | 6.7991 | 1 | 0.98385 | 116.2236 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2819 | 6.7689 | -1 | -0.99272 | 115.8879 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2812 | 59.7871 | -6.36 | -6.3849 | 116.9147 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2816 | 6.7811 | 1 | 0.9839 | 116.2146 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2829 | 6.7689 | -1 | -0.99274 | 115.8879 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2822 | 59.7871 | -6.36 | -6.3856 | 116.9147 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2826 | 6.7811 | 1 | 0.98395 | 116.2146 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2839 | 6.7635 | -1 | -0.99272 | 115.8953 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2832 | 59.7871 | -6.36 | -6.3864 | 116.9147 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2836 | 6.7811 | 1 | 0.984 | 116.2146 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2849 | 6.7635 | -1 | -0.99269 | 115.8953 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2842 | 59.7871 | -6.36 | -6.3871 | 116.9147 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2846 | 6.7811 | 1 | 0.98404 | 116.2146 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2859 | 6.7635 | -1 | -0.99266 | 115.8953 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2852 | 59.7871 | -6.36 | -6.3879 | 116.9147 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2856 | 6.7811 | 1 | 0.98409 | 116.2146 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2869 | 6.7635 | -1 | -0.99263 | 115.8953 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2862 | 59.8413 | -6.36 | -6.3881 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2866 | 6.7811 | 1 | 0.98414 | 116.2146 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2879 | 6.7635 | -1 | -0.9926 | 115.8953 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2872 | 59.8413 | -6.36 | -6.3884 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2876 | 6.7811 | 1 | 0.98419 | 116.2146 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2889 | 6.7635 | -1 | -0.99257 | 115.8953 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2882 | 59.8413 | -6.36 | -6.3887 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2886 | 6.7811 | 1 | 0.98424 | 116.2146 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2899 | 6.7635 | -1 | -0.99255 | 115.8953 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2892 | 59.8413 | -6.36 | -6.389 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2896 | 6.7811 | 1 | 0.98428 | 116.2146 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2909 | 6.7635 | -1 | -0.99252 | 115.8953 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2902 | 59.8413 | -6.36 | -6.3892 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2906 | 6.7745 | 1 | 0.98426 | 116.2139 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2919 | 6.7675 | -1 | -0.99242 | 115.9128 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2912 | 59.8413 | -6.36 | -6.3895 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2916 | 6.7745 | 1 | 0.98424 | 116.2139 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2929 | 6.7675 | -1 | -0.99233 | 115.9128 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2922 | 59.8413 | -6.36 | -6.3898 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2926 | 6.7745 | 1 | 0.98421 | 116.2139 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2939 | 6.7675 | -1 | -0.99224 | 115.9128 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2932 | 59.8413 | -6.36 | -6.39 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2936 | 6.7745 | 1 | 0.98419 | 116.2139 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2949 | 6.7675 | -1 | -0.99214 | 115.9128 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2942 | 59.8339 | -6.36 | -6.3899 | 116.9207 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2946 | 6.7745 | 1 | 0.98417 | 116.2139 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2959 | 6.7675 | -1 | -0.99205 | 115.9128 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2952 | 59.8339 | -6.36 | -6.3897 | 116.9207 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2956 | 6.7745 | 1 | 0.98414 | 116.2139 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2969 | 6.7675 | -1 | -0.99195 | 115.9128 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2962 | 59.8339 | -6.36 | -6.3896 | 116.9207 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2966 | 6.7745 | 1 | 0.98412 | 116.2139 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2979 | 6.7675 | -1 | -0.99186 | 115.9128 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2972 | 59.8339 | -6.36 | -6.3894 | 116.9207 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2976 | 6.7745 | 1 | 0.9841 | 116.2139 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2989 | 6.7675 | -1 | -0.99177 | 115.9128 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2982 | 59.8339 | -6.36 | -6.3892 | 116.9207 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2986 | 6.79 | 1 | 0.98403 | 116.2184 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.2999 | 6.7709 | -1 | -0.9917 | 115.9183 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.2992 | 59.8339 | -6.36 | -6.3891 | 116.9207 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.2996 | 6.79 | 1 | 0.98396 | 116.2184 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3009 | 6.7709 | -1 | -0.99163 | 115.9183 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3002 | 59.8339 | -6.36 | -6.3889 | 116.9207 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3006 | 6.79 | 1 | 0.98389 | 116.2184 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3019 | 6.7709 | -1 | -0.99156 | 115.9183 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3012 | 59.8339 | -6.36 | -6.3888 | 116.9207 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3016 | 6.79 | 1 | 0.98383 | 116.2184 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3029 | 6.7709 | -1 | -0.9915 | 115.9183 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3022 | 59.8208 | -6.36 | -6.3883 | 116.9277 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3026 | 6.79 | 1 | 0.98376 | 116.2184 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3039 | 6.7709 | -1 | -0.99143 | 115.9183 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3032 | 59.8208 | -6.36 | -6.3879 | 116.9277 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3036 | 6.79 | 1 | 0.98369 | 116.2184 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3049 | 6.7709 | -1 | -0.99136 | 115.9183 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3042 | 59.8208 | -6.36 | -6.3875 | 116.9277 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3046 | 6.79 | 1 | 0.98362 | 116.2184 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3059 | 6.7709 | -1 | -0.99129 | 115.9183 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3052 | 59.8208 | -6.36 | -6.3871 | 116.9277 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3056 | 6.79 | 1 | 0.98355 | 116.2184 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3069 | 6.7709 | -1 | -0.99123 | 115.9183 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3062 | 59.8208 | -6.36 | -6.3867 | 116.9277 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3066 | 6.7969 | 1 | 0.98345 | 116.2152 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3079 | 6.7709 | -1 | -0.99116 | 115.9183 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3072 | 59.8208 | -6.36 | -6.3863 | 116.9277 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3076 | 6.7969 | 1 | 0.98335 | 116.2152 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3089 | 6.7788 | -1 | -0.9912 | 115.9185 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3082 | 59.8208 | -6.36 | -6.3859 | 116.9277 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3086 | 6.7969 | 1 | 0.98324 | 116.2152 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3099 | 6.7788 | -1 | -0.99125 | 115.9185 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3092 | 59.8208 | -6.36 | -6.3855 | 116.9277 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3096 | 6.7969 | 1 | 0.98314 | 116.2152 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3109 | 6.7788 | -1 | -0.99129 | 115.9185 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3102 | 59.8208 | -6.36 | -6.3851 | 116.9277 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3106 | 6.7969 | 1 | 0.98304 | 116.2152 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3119 | 6.7788 | -1 | -0.99134 | 115.9185 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3112 | 59.8067 | -6.36 | -6.3849 | 116.9308 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3116 | 6.7969 | 1 | 0.98293 | 116.2152 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3129 | 6.7788 | -1 | -0.99138 | 115.9185 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3122 | 59.8067 | -6.36 | -6.3848 | 116.9308 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3126 | 6.7969 | 1 | 0.98283 | 116.2152 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3139 | 6.7788 | -1 | -0.99143 | 115.9185 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3132 | 59.8067 | -6.36 | -6.3847 | 116.9308 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3136 | 6.7969 | 1 | 0.98272 | 116.2152 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3149 | 6.7788 | -1 | -0.99147 | 115.9185 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3142 | 59.8067 | -6.36 | -6.3845 | 116.9308 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3146 | 6.7969 | 1 | 0.98262 | 116.2152 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3159 | 6.7788 | -1 | -0.99151 | 115.9185 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3152 | 59.8067 | -6.36 | -6.3844 | 116.9308 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3156 | 6.7881 | 1 | 0.98254 | 116.2193 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3169 | 6.7784 | -1 | -0.99157 | 115.9003 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3162 | 59.8067 | -6.36 | -6.3843 | 116.9308 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3166 | 6.7881 | 1 | 0.98245 | 116.2193 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3179 | 6.7784 | -1 | -0.99163 | 115.9003 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3172 | 59.8067 | -6.36 | -6.3841 | 116.9308 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3176 | 6.7881 | 1 | 0.98236 | 116.2193 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3189 | 6.7784 | -1 | -0.99169 | 115.9003 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3182 | 59.8067 | -6.36 | -6.384 | 116.9308 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3186 | 6.7881 | 1 | 0.98228 | 116.2193 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3199 | 6.7784 | -1 | -0.99175 | 115.9003 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3192 | 59.7944 | -6.36 | -6.3841 | 116.933 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3196 | 6.7881 | 1 | 0.98219 | 116.2193 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3209 | 6.7784 | -1 | -0.99181 | 115.9003 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3202 | 59.7944 | -6.36 | -6.3843 | 116.933 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3206 | 6.7881 | 1 | 0.98211 | 116.2193 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3219 | 6.7784 | -1 | -0.99187 | 115.9003 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3212 | 59.7944 | -6.36 | -6.3844 | 116.933 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3216 | 6.7881 | 1 | 0.98202 | 116.2193 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3229 | 6.7784 | -1 | -0.99193 | 115.9003 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3222 | 59.7944 | -6.36 | -6.3846 | 116.933 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3226 | 6.7881 | 1 | 0.98193 | 116.2193 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3239 | 6.7784 | -1 | -0.99199 | 115.9003 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3232 | 59.7944 | -6.36 | -6.3848 | 116.933 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3236 | 6.7872 | 1 | 0.98186 | 116.2231 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3249 | 6.7729 | -1 | -0.99207 | 115.907 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3242 | 59.7944 | -6.36 | -6.3849 | 116.933 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3246 | 6.7872 | 1 | 0.98179 | 116.2231 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3259 | 6.7729 | -1 | -0.99214 | 115.907 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3252 | 59.7944 | -6.36 | -6.3851 | 116.933 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3256 | 6.7872 | 1 | 0.98171 | 116.2231 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3269 | 6.7729 | -1 | -0.99222 | 115.907 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3262 | 59.7944 | -6.36 | -6.3852 | 116.933 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3266 | 6.7872 | 1 | 0.98164 | 116.2231 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3279 | 6.7729 | -1 | -0.99229 | 115.907 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3272 | 59.8267 | -6.36 | -6.3855 | 116.9267 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3276 | 6.7872 | 1 | 0.98156 | 116.2231 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3289 | 6.7729 | -1 | -0.99237 | 115.907 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3282 | 59.8267 | -6.36 | -6.3858 | 116.9267 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3286 | 6.7872 | 1 | 0.98149 | 116.2231 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3299 | 6.7729 | -1 | -0.99244 | 115.907 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3292 | 59.8267 | -6.36 | -6.3861 | 116.9267 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3296 | 6.7872 | 1 | 0.98141 | 116.2231 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3309 | 6.7729 | -1 | -0.99252 | 115.907 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3302 | 59.8267 | -6.36 | -6.3864 | 116.9267 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3306 | 6.7872 | 1 | 0.98134 | 116.2231 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3319 | 6.7729 | -1 | -0.99259 | 115.907 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3312 | 59.8267 | -6.36 | -6.3867 | 116.9267 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3316 | 6.7811 | 1 | 0.98128 | 116.216 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3329 | 6.7729 | -1 | -0.99267 | 115.907 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3322 | 59.8267 | -6.36 | -6.387 | 116.9267 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3326 | 6.7811 | 1 | 0.98122 | 116.216 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3339 | 6.7692 | -1 | -0.99276 | 115.9161 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3332 | 59.8267 | -6.36 | -6.3874 | 116.9267 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3336 | 6.7811 | 1 | 0.98117 | 116.216 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3349 | 6.7692 | -1 | -0.99285 | 115.9161 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3342 | 59.8267 | -6.36 | -6.3877 | 116.9267 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3346 | 6.7811 | 1 | 0.98111 | 116.216 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3359 | 6.7692 | -1 | -0.99294 | 115.9161 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3352 | 59.8267 | -6.36 | -6.388 | 116.9267 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3356 | 6.7811 | 1 | 0.98105 | 116.216 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3369 | 6.7692 | -1 | -0.99303 | 115.9161 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3362 | 59.8504 | -6.36 | -6.3884 | 116.9102 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3366 | 6.7811 | 1 | 0.98099 | 116.216 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3379 | 6.7692 | -1 | -0.99312 | 115.9161 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3372 | 59.8504 | -6.36 | -6.3888 | 116.9102 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3376 | 6.7811 | 1 | 0.98093 | 116.216 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3389 | 6.7692 | -1 | -0.99321 | 115.9161 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3382 | 59.8504 | -6.36 | -6.3891 | 116.9102 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3386 | 6.7811 | 1 | 0.98087 | 116.216 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3399 | 6.7692 | -1 | -0.9933 | 115.9161 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3392 | 59.8504 | -6.36 | -6.3895 | 116.9102 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3396 | 6.7811 | 1 | 0.98082 | 116.216 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3409 | 6.7692 | -1 | -0.99339 | 115.9161 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3402 | 59.8504 | -6.36 | -6.3899 | 116.9102 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3406 | 6.7831 | 1 | 0.98081 | 116.2153 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3419 | 6.771 | -1 | -0.99348 | 115.8921 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3412 | 59.8504 | -6.36 | -6.3903 | 116.9102 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3416 | 6.7831 | 1 | 0.98081 | 116.2153 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3429 | 6.771 | -1 | -0.99357 | 115.8921 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3422 | 59.8504 | -6.36 | -6.3907 | 116.9102 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3426 | 6.7831 | 1 | 0.9808 | 116.2153 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3439 | 6.771 | -1 | -0.99367 | 115.8921 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3432 | 59.8504 | -6.36 | -6.3911 | 116.9102 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3436 | 6.7831 | 1 | 0.9808 | 116.2153 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3449 | 6.771 | -1 | -0.99376 | 115.8921 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3442 | 59.8626 | -6.36 | -6.3916 | 116.9297 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3446 | 6.7831 | 1 | 0.98079 | 116.2153 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3459 | 6.771 | -1 | -0.99385 | 115.8921 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3452 | 59.8626 | -6.36 | -6.392 | 116.9297 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3456 | 6.7831 | 1 | 0.98079 | 116.2153 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3469 | 6.771 | -1 | -0.99395 | 115.8921 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3462 | 59.8626 | -6.36 | -6.3924 | 116.9297 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3466 | 6.7831 | 1 | 0.98078 | 116.2153 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3479 | 6.771 | -1 | -0.99404 | 115.8921 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3472 | 59.8626 | -6.36 | -6.3928 | 116.9297 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3476 | 6.7831 | 1 | 0.98078 | 116.2153 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3489 | 6.771 | -1 | -0.99413 | 115.8921 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3482 | 59.8626 | -6.36 | -6.3932 | 116.9297 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3486 | 6.7961 | 1 | 0.98083 | 116.2255 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3499 | 6.7698 | -1 | -0.99418 | 115.9021 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3492 | 59.8626 | -6.36 | -6.3937 | 116.9297 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3496 | 6.7961 | 1 | 0.98088 | 116.2255 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3509 | 6.7698 | -1 | -0.99422 | 115.9021 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3502 | 59.8626 | -6.36 | -6.3941 | 116.9297 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3506 | 6.7961 | 1 | 0.98093 | 116.2255 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3519 | 6.7698 | -1 | -0.99427 | 115.9021 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3512 | 59.8626 | -6.36 | -6.3945 | 116.9297 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3516 | 6.7961 | 1 | 0.98098 | 116.2255 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3529 | 6.7698 | -1 | -0.99432 | 115.9021 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3522 | 59.8501 | -6.36 | -6.3948 | 116.9299 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3526 | 6.7961 | 1 | 0.98103 | 116.2255 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3539 | 6.7698 | -1 | -0.99436 | 115.9021 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3532 | 59.8501 | -6.36 | -6.3952 | 116.9299 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3536 | 6.7961 | 1 | 0.98108 | 116.2255 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3549 | 6.7698 | -1 | -0.99441 | 115.9021 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3542 | 59.8501 | -6.36 | -6.3955 | 116.9299 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3546 | 6.7961 | 1 | 0.98113 | 116.2255 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3559 | 6.7698 | -1 | -0.99446 | 115.9021 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3552 | 59.8501 | -6.36 | -6.3958 | 116.9299 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3556 | 6.7961 | 1 | 0.98119 | 116.2255 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3569 | 6.7698 | -1 | -0.9945 | 115.9021 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3562 | 59.8501 | -6.36 | -6.3961 | 116.9299 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3566 | 6.7878 | 1 | 0.98127 | 116.2296 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3579 | 6.7698 | -1 | -0.99455 | 115.9021 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3572 | 59.8501 | -6.36 | -6.3965 | 116.9299 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3576 | 6.7878 | 1 | 0.98136 | 116.2296 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3589 | 6.7649 | -1 | -0.99458 | 115.9023 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3582 | 59.8501 | -6.36 | -6.3968 | 116.9299 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3586 | 6.7878 | 1 | 0.98145 | 116.2296 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3599 | 6.7649 | -1 | -0.99461 | 115.9023 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3592 | 59.8501 | -6.36 | -6.3971 | 116.9299 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3596 | 6.7878 | 1 | 0.98154 | 116.2296 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3609 | 6.7649 | -1 | -0.99465 | 115.9023 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3602 | 59.8501 | -6.36 | -6.3974 | 116.9299 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3606 | 6.7878 | 1 | 0.98163 | 116.2296 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3619 | 6.7649 | -1 | -0.99468 | 115.9023 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3612 | 59.8182 | -6.36 | -6.3976 | 116.9107 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3616 | 6.7878 | 1 | 0.98172 | 116.2296 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3629 | 6.7649 | -1 | -0.99471 | 115.9023 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3622 | 59.8182 | -6.36 | -6.3977 | 116.9107 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3626 | 6.7878 | 1 | 0.9818 | 116.2296 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3639 | 6.7649 | -1 | -0.99474 | 115.9023 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3632 | 59.8182 | -6.36 | -6.3978 | 116.9107 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3636 | 6.7878 | 1 | 0.98189 | 116.2296 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3649 | 6.7649 | -1 | -0.99477 | 115.9023 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3642 | 59.8182 | -6.36 | -6.3979 | 116.9107 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3646 | 6.7878 | 1 | 0.98198 | 116.2296 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3659 | 6.7649 | -1 | -0.9948 | 115.9023 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3652 | 59.8182 | -6.36 | -6.398 | 116.9107 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3656 | 6.7888 | 1 | 0.98207 | 116.2221 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3669 | 6.769 | -1 | -0.99488 | 115.9043 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3662 | 59.8182 | -6.36 | -6.3981 | 116.9107 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3666 | 6.7888 | 1 | 0.98216 | 116.2221 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3679 | 6.769 | -1 | -0.99495 | 115.9043 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3672 | 59.8182 | -6.36 | -6.3983 | 116.9107 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3676 | 6.7888 | 1 | 0.98225 | 116.2221 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3689 | 6.769 | -1 | -0.99503 | 115.9043 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3682 | 59.8182 | -6.36 | -6.3984 | 116.9107 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3686 | 6.7888 | 1 | 0.98235 | 116.2221 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3699 | 6.769 | -1 | -0.9951 | 115.9043 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3692 | 59.8412 | -6.36 | -6.3982 | 116.9153 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3696 | 6.7888 | 1 | 0.98244 | 116.2221 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3709 | 6.769 | -1 | -0.99518 | 115.9043 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3702 | 59.8412 | -6.36 | -6.398 | 116.9153 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3706 | 6.7888 | 1 | 0.98253 | 116.2221 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3719 | 6.769 | -1 | -0.99525 | 115.9043 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3712 | 59.8412 | -6.36 | -6.3978 | 116.9153 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3716 | 6.7888 | 1 | 0.98262 | 116.2221 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3729 | 6.769 | -1 | -0.99533 | 115.9043 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3722 | 59.8412 | -6.36 | -6.3977 | 116.9153 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3726 | 6.7888 | 1 | 0.98271 | 116.2221 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3739 | 6.769 | -1 | -0.9954 | 115.9043 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3732 | 59.8412 | -6.36 | -6.3975 | 116.9153 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3736 | 6.7911 | 1 | 0.98287 | 116.2256 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3749 | 6.7753 | -1 | -0.99543 | 115.92 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3742 | 59.8412 | -6.36 | -6.3973 | 116.9153 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3746 | 6.7911 | 1 | 0.98302 | 116.2256 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3759 | 6.7753 | -1 | -0.99546 | 115.92 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3752 | 59.8412 | -6.36 | -6.3971 | 116.9153 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3756 | 6.7911 | 1 | 0.98318 | 116.2256 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3769 | 6.7753 | -1 | -0.99548 | 115.92 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3762 | 59.8412 | -6.36 | -6.397 | 116.9153 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3766 | 6.7911 | 1 | 0.98333 | 116.2256 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3779 | 6.7753 | -1 | -0.99551 | 115.92 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3772 | 59.8447 | -6.36 | -6.3969 | 116.9133 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3776 | 6.7911 | 1 | 0.98349 | 116.2256 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3789 | 6.7753 | -1 | -0.99553 | 115.92 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3782 | 59.8447 | -6.36 | -6.3969 | 116.9133 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3786 | 6.7911 | 1 | 0.98364 | 116.2256 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3799 | 6.7753 | -1 | -0.99556 | 115.92 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3792 | 59.8447 | -6.36 | -6.3968 | 116.9133 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3796 | 6.7911 | 1 | 0.9838 | 116.2256 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3809 | 6.7753 | -1 | -0.99559 | 115.92 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3802 | 59.8447 | -6.36 | -6.3968 | 116.9133 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3806 | 6.7911 | 1 | 0.98396 | 116.2256 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3819 | 6.7753 | -1 | -0.99561 | 115.92 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3812 | 59.8447 | -6.36 | -6.3968 | 116.9133 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3816 | 6.7741 | 1 | 0.98405 | 116.2182 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3829 | 6.7753 | -1 | -0.99564 | 115.92 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3822 | 59.8447 | -6.36 | -6.3967 | 116.9133 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3826 | 6.7741 | 1 | 0.98415 | 116.2182 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3839 | 6.768 | -1 | -0.99562 | 115.9144 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3832 | 59.8447 | -6.36 | -6.3967 | 116.9133 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3836 | 6.7741 | 1 | 0.98425 | 116.2182 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3849 | 6.768 | -1 | -0.99559 | 115.9144 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3842 | 59.8447 | -6.36 | -6.3966 | 116.9133 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3846 | 6.7741 | 1 | 0.98435 | 116.2182 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3859 | 6.768 | -1 | -0.99557 | 115.9144 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3852 | 59.8447 | -6.36 | -6.3966 | 116.9133 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3856 | 6.7741 | 1 | 0.98444 | 116.2182 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3869 | 6.768 | -1 | -0.99554 | 115.9144 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3862 | 59.8225 | -6.36 | -6.3967 | 116.9129 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3866 | 6.7741 | 1 | 0.98454 | 116.2182 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3879 | 6.768 | -1 | -0.99552 | 115.9144 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3872 | 59.8225 | -6.36 | -6.3968 | 116.9129 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3876 | 6.7741 | 1 | 0.98464 | 116.2182 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3889 | 6.768 | -1 | -0.9955 | 115.9144 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3882 | 59.8225 | -6.36 | -6.3969 | 116.9129 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3886 | 6.7741 | 1 | 0.98474 | 116.2182 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3899 | 6.768 | -1 | -0.99547 | 115.9144 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3892 | 59.8225 | -6.36 | -6.397 | 116.9129 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3896 | 6.7741 | 1 | 0.98483 | 116.2182 | 0.99041 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3909 | 6.768 | -1 | -0.99545 | 115.9144 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3902 | 59.8225 | -6.36 | -6.3971 | 116.9129 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3906 | 6.7793 | 1 | 0.98482 | 116.2077 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3919 | 6.7625 | -1 | -0.99539 | 115.9157 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3912 | 59.8225 | -6.36 | -6.3971 | 116.9129 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3916 | 6.7793 | 1 | 0.98481 | 116.2077 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3929 | 6.7625 | -1 | -0.99534 | 115.9157 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3922 | 59.8225 | -6.36 | -6.3972 | 116.9129 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3926 | 6.7793 | 1 | 0.9848 | 116.2077 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3939 | 6.7625 | -1 | -0.99529 | 115.9157 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3932 | 59.8225 | -6.36 | -6.3973 | 116.9129 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3936 | 6.7793 | 1 | 0.98478 | 116.2077 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3949 | 6.7625 | -1 | -0.99523 | 115.9157 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3942 | 59.832 | -6.36 | -6.3972 | 116.919 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3946 | 6.7793 | 1 | 0.98477 | 116.2077 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3959 | 6.7625 | -1 | -0.99518 | 115.9157 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3952 | 59.832 | -6.36 | -6.3971 | 116.919 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3956 | 6.7793 | 1 | 0.98476 | 116.2077 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3969 | 6.7625 | -1 | -0.99512 | 115.9157 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3962 | 59.832 | -6.36 | -6.397 | 116.919 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3966 | 6.7793 | 1 | 0.98474 | 116.2077 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3979 | 6.7625 | -1 | -0.99507 | 115.9157 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3972 | 59.832 | -6.36 | -6.3969 | 116.919 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3976 | 6.7793 | 1 | 0.98473 | 116.2077 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3989 | 6.7625 | -1 | -0.99502 | 115.9157 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3982 | 59.832 | -6.36 | -6.3968 | 116.919 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3986 | 6.785 | 1 | 0.98467 | 116.2223 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.3999 | 6.7662 | -1 | -0.99497 | 115.9141 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.3992 | 59.832 | -6.36 | -6.3966 | 116.919 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.3996 | 6.785 | 1 | 0.98462 | 116.2223 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4009 | 6.7662 | -1 | -0.99492 | 115.9141 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4002 | 59.832 | -6.36 | -6.3965 | 116.919 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4006 | 6.785 | 1 | 0.98456 | 116.2223 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4019 | 6.7662 | -1 | -0.99487 | 115.9141 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4012 | 59.832 | -6.36 | -6.3964 | 116.919 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4016 | 6.785 | 1 | 0.98451 | 116.2223 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4029 | 6.7662 | -1 | -0.99481 | 115.9141 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4022 | 59.8073 | -6.36 | -6.3969 | 116.9037 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4026 | 6.785 | 1 | 0.98445 | 116.2223 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4039 | 6.7662 | -1 | -0.99476 | 115.9141 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4032 | 59.8073 | -6.36 | -6.3974 | 116.9037 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4036 | 6.785 | 1 | 0.98439 | 116.2223 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4049 | 6.7662 | -1 | -0.99471 | 115.9141 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4042 | 59.8073 | -6.36 | -6.3979 | 116.9037 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4046 | 6.785 | 1 | 0.98434 | 116.2223 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4059 | 6.7662 | -1 | -0.99466 | 115.9141 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4052 | 59.8073 | -6.36 | -6.3985 | 116.9037 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4056 | 6.785 | 1 | 0.98428 | 116.2223 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4069 | 6.7662 | -1 | -0.99461 | 115.9141 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4062 | 59.8073 | -6.36 | -6.399 | 116.9037 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4066 | 6.7804 | 1 | 0.98421 | 116.2235 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4079 | 6.7662 | -1 | -0.99456 | 115.9141 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4072 | 59.8073 | -6.36 | -6.3995 | 116.9037 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4076 | 6.7804 | 1 | 0.98415 | 116.2235 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4089 | 6.7708 | -1 | -0.99457 | 115.9149 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4082 | 59.8073 | -6.36 | -6.4 | 116.9037 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4086 | 6.7804 | 1 | 0.98408 | 116.2235 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4099 | 6.7708 | -1 | -0.99458 | 115.9149 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4092 | 59.8073 | -6.36 | -6.4005 | 116.9037 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4096 | 6.7804 | 1 | 0.98401 | 116.2235 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4109 | 6.7708 | -1 | -0.99458 | 115.9149 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4102 | 59.8073 | -6.36 | -6.401 | 116.9037 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4106 | 6.7804 | 1 | 0.98394 | 116.2235 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4119 | 6.7708 | -1 | -0.99459 | 115.9149 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4112 | 59.8134 | -6.36 | -6.4018 | 116.9046 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4116 | 6.7804 | 1 | 0.98388 | 116.2235 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4129 | 6.7708 | -1 | -0.99459 | 115.9149 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4122 | 59.8134 | -6.36 | -6.4026 | 116.9046 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4126 | 6.7804 | 1 | 0.98381 | 116.2235 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4139 | 6.7708 | -1 | -0.9946 | 115.9149 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4132 | 59.8134 | -6.36 | -6.4033 | 116.9046 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4136 | 6.7804 | 1 | 0.98374 | 116.2235 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4149 | 6.7708 | -1 | -0.99461 | 115.9149 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4142 | 59.8134 | -6.36 | -6.4041 | 116.9046 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4146 | 6.7804 | 1 | 0.98367 | 116.2235 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4159 | 6.7708 | -1 | -0.99461 | 115.9149 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4152 | 59.8134 | -6.36 | -6.4049 | 116.9046 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4156 | 6.7835 | 1 | 0.98358 | 116.2265 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4169 | 6.778 | -1 | -0.99462 | 115.9288 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4162 | 59.8134 | -6.36 | -6.4057 | 116.9046 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4166 | 6.7835 | 1 | 0.98349 | 116.2265 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4179 | 6.778 | -1 | -0.99462 | 115.9288 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4172 | 59.8134 | -6.36 | -6.4064 | 116.9046 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4176 | 6.7835 | 1 | 0.9834 | 116.2265 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4189 | 6.778 | -1 | -0.99462 | 115.9288 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4182 | 59.8134 | -6.36 | -6.4072 | 116.9046 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4186 | 6.7835 | 1 | 0.98331 | 116.2265 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4199 | 6.778 | -1 | -0.99462 | 115.9288 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4192 | 59.8493 | -6.36 | -6.4073 | 116.9135 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4196 | 6.7835 | 1 | 0.98322 | 116.2265 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4209 | 6.778 | -1 | -0.99463 | 115.9288 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4202 | 59.8493 | -6.36 | -6.4074 | 116.9135 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4206 | 6.7835 | 1 | 0.98313 | 116.2265 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4219 | 6.778 | -1 | -0.99463 | 115.9288 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4212 | 59.8493 | -6.36 | -6.4075 | 116.9135 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4216 | 6.7835 | 1 | 0.98304 | 116.2265 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4229 | 6.778 | -1 | -0.99463 | 115.9288 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4222 | 59.8493 | -6.36 | -6.4076 | 116.9135 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4226 | 6.7835 | 1 | 0.98295 | 116.2265 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4239 | 6.778 | -1 | -0.99463 | 115.9288 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4232 | 59.8493 | -6.36 | -6.4077 | 116.9135 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4236 | 6.7837 | 1 | 0.98281 | 116.2323 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4249 | 6.7818 | -1 | -0.99465 | 115.9172 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4242 | 59.8493 | -6.36 | -6.4077 | 116.9135 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4246 | 6.7837 | 1 | 0.98268 | 116.2323 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4259 | 6.7818 | -1 | -0.99466 | 115.9172 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4252 | 59.8493 | -6.36 | -6.4078 | 116.9135 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4256 | 6.7837 | 1 | 0.98255 | 116.2323 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4269 | 6.7818 | -1 | -0.99468 | 115.9172 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4262 | 59.8493 | -6.36 | -6.4079 | 116.9135 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4266 | 6.7837 | 1 | 0.98242 | 116.2323 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4279 | 6.7818 | -1 | -0.99469 | 115.9172 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4272 | 59.8213 | -6.36 | -6.4079 | 116.9131 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4276 | 6.7837 | 1 | 0.98228 | 116.2323 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4289 | 6.7818 | -1 | -0.99471 | 115.9172 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4282 | 59.8213 | -6.36 | -6.4078 | 116.9131 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4286 | 6.7837 | 1 | 0.98215 | 116.2323 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4299 | 6.7818 | -1 | -0.99472 | 115.9172 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4292 | 59.8213 | -6.36 | -6.4078 | 116.9131 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4296 | 6.7837 | 1 | 0.98202 | 116.2323 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4309 | 6.7818 | -1 | -0.99474 | 115.9172 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4302 | 59.8213 | -6.36 | -6.4077 | 116.9131 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4306 | 6.7837 | 1 | 0.98189 | 116.2323 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4319 | 6.7818 | -1 | -0.99475 | 115.9172 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4312 | 59.8213 | -6.36 | -6.4077 | 116.9131 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4316 | 6.7814 | 1 | 0.98181 | 116.2363 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4329 | 6.7818 | -1 | -0.99477 | 115.9172 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4322 | 59.8213 | -6.36 | -6.4077 | 116.9131 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4326 | 6.7814 | 1 | 0.98173 | 116.2363 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4339 | 6.7831 | -1 | -0.9948 | 115.9136 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4332 | 59.8213 | -6.36 | -6.4076 | 116.9131 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4336 | 6.7814 | 1 | 0.98165 | 116.2363 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4349 | 6.7831 | -1 | -0.99483 | 115.9136 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4342 | 59.8213 | -6.36 | -6.4076 | 116.9131 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4346 | 6.7814 | 1 | 0.98157 | 116.2363 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4359 | 6.7831 | -1 | -0.99486 | 115.9136 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4352 | 59.8213 | -6.36 | -6.4075 | 116.9131 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4356 | 6.7814 | 1 | 0.98149 | 116.2363 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4369 | 6.7831 | -1 | -0.99489 | 115.9136 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4362 | 59.8304 | -6.36 | -6.4074 | 116.9094 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4366 | 6.7814 | 1 | 0.98141 | 116.2363 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4379 | 6.7831 | -1 | -0.99492 | 115.9136 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4372 | 59.8304 | -6.36 | -6.4073 | 116.9094 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4376 | 6.7814 | 1 | 0.98133 | 116.2363 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4389 | 6.7831 | -1 | -0.99496 | 115.9136 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4382 | 59.8304 | -6.36 | -6.4073 | 116.9094 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4386 | 6.7814 | 1 | 0.98125 | 116.2363 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4399 | 6.7831 | -1 | -0.99499 | 115.9136 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4392 | 59.8304 | -6.36 | -6.4072 | 116.9094 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4396 | 6.7814 | 1 | 0.98117 | 116.2363 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4409 | 6.7831 | -1 | -0.99502 | 115.9136 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4402 | 59.8304 | -6.36 | -6.4071 | 116.9094 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4406 | 6.7759 | 1 | 0.98107 | 116.2404 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4419 | 6.7712 | -1 | -0.99501 | 115.9119 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4412 | 59.8304 | -6.36 | -6.407 | 116.9094 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4416 | 6.7759 | 1 | 0.98098 | 116.2404 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4429 | 6.7712 | -1 | -0.99501 | 115.9119 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4422 | 59.8304 | -6.36 | -6.4069 | 116.9094 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4426 | 6.7759 | 1 | 0.98088 | 116.2404 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4439 | 6.7712 | -1 | -0.99501 | 115.9119 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4432 | 59.8304 | -6.36 | -6.4068 | 116.9094 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4436 | 6.7759 | 1 | 0.98079 | 116.2404 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4449 | 6.7712 | -1 | -0.995 | 115.9119 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4442 | 59.8344 | -6.36 | -6.4069 | 116.9124 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4446 | 6.7759 | 1 | 0.98069 | 116.2404 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4459 | 6.7712 | -1 | -0.995 | 115.9119 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4452 | 59.8344 | -6.36 | -6.407 | 116.9124 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4456 | 6.7759 | 1 | 0.9806 | 116.2404 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4469 | 6.7712 | -1 | -0.99499 | 115.9119 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4462 | 59.8344 | -6.36 | -6.4071 | 116.9124 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4466 | 6.7759 | 1 | 0.98051 | 116.2404 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4479 | 6.7712 | -1 | -0.99499 | 115.9119 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4472 | 59.8344 | -6.36 | -6.4072 | 116.9124 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4476 | 6.7759 | 1 | 0.98041 | 116.2404 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4489 | 6.7712 | -1 | -0.99498 | 115.9119 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4482 | 59.8344 | -6.36 | -6.4073 | 116.9124 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4486 | 6.7776 | 1 | 0.98035 | 116.2283 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4499 | 6.76 | -1 | -0.99508 | 115.918 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4492 | 59.8344 | -6.36 | -6.4075 | 116.9124 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4496 | 6.7776 | 1 | 0.9803 | 116.2283 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4509 | 6.76 | -1 | -0.99517 | 115.918 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4502 | 59.8344 | -6.36 | -6.4076 | 116.9124 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4506 | 6.7776 | 1 | 0.98024 | 116.2283 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4519 | 6.76 | -1 | -0.99527 | 115.918 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4512 | 59.8344 | -6.36 | -6.4077 | 116.9124 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4516 | 6.7776 | 1 | 0.98018 | 116.2283 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4529 | 6.76 | -1 | -0.99536 | 115.918 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4522 | 59.8048 | -6.36 | -6.4078 | 116.9217 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4526 | 6.7776 | 1 | 0.98012 | 116.2283 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4539 | 6.76 | -1 | -0.99546 | 115.918 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4532 | 59.8048 | -6.36 | -6.4079 | 116.9217 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4536 | 6.7776 | 1 | 0.98006 | 116.2283 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4549 | 6.76 | -1 | -0.99555 | 115.918 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4542 | 59.8048 | -6.36 | -6.408 | 116.9217 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4546 | 6.7776 | 1 | 0.98001 | 116.2283 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4559 | 6.76 | -1 | -0.99565 | 115.918 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4552 | 59.8048 | -6.36 | -6.4081 | 116.9217 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4556 | 6.7776 | 1 | 0.97995 | 116.2283 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4569 | 6.76 | -1 | -0.99574 | 115.918 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4562 | 59.8048 | -6.36 | -6.4082 | 116.9217 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4566 | 6.7857 | 1 | 0.98001 | 116.217 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4579 | 6.76 | -1 | -0.99584 | 115.918 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4572 | 59.8048 | -6.36 | -6.4083 | 116.9217 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4576 | 6.7857 | 1 | 0.98007 | 116.217 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4589 | 6.7778 | -1 | -0.99583 | 115.9558 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4582 | 59.8048 | -6.36 | -6.4084 | 116.9217 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4586 | 6.7857 | 1 | 0.98013 | 116.217 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4599 | 6.7778 | -1 | -0.99582 | 115.9558 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4592 | 59.8048 | -6.36 | -6.4085 | 116.9217 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4596 | 6.7857 | 1 | 0.98019 | 116.217 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4609 | 6.7778 | -1 | -0.99581 | 115.9558 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4602 | 59.8048 | -6.36 | -6.4086 | 116.9217 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4606 | 6.7857 | 1 | 0.98026 | 116.217 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4619 | 6.7778 | -1 | -0.99581 | 115.9558 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4612 | 59.8168 | -6.36 | -6.4089 | 116.9092 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4616 | 6.7857 | 1 | 0.98032 | 116.217 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4629 | 6.7778 | -1 | -0.9958 | 115.9558 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4622 | 59.8168 | -6.36 | -6.4091 | 116.9092 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4626 | 6.7857 | 1 | 0.98038 | 116.217 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4639 | 6.7778 | -1 | -0.99579 | 115.9558 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4632 | 59.8168 | -6.36 | -6.4093 | 116.9092 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4636 | 6.7857 | 1 | 0.98044 | 116.217 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4649 | 6.7778 | -1 | -0.99579 | 115.9558 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4642 | 59.8168 | -6.36 | -6.4095 | 116.9092 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4646 | 6.7857 | 1 | 0.9805 | 116.217 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4659 | 6.7778 | -1 | -0.99578 | 115.9558 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4652 | 59.8168 | -6.36 | -6.4097 | 116.9092 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4656 | 6.7938 | 1 | 0.98061 | 116.225 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4669 | 6.7759 | -1 | -0.99564 | 115.9366 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4662 | 59.8168 | -6.36 | -6.4099 | 116.9092 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4666 | 6.7938 | 1 | 0.98071 | 116.225 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4679 | 6.7759 | -1 | -0.9955 | 115.9366 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4672 | 59.8168 | -6.36 | -6.4101 | 116.9092 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4676 | 6.7938 | 1 | 0.98082 | 116.225 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4689 | 6.7759 | -1 | -0.99537 | 115.9366 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4682 | 59.8168 | -6.36 | -6.4103 | 116.9092 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4686 | 6.7938 | 1 | 0.98093 | 116.225 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4699 | 6.7759 | -1 | -0.99523 | 115.9366 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4692 | 59.8141 | -6.36 | -6.4105 | 116.9017 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4696 | 6.7938 | 1 | 0.98104 | 116.225 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4709 | 6.7759 | -1 | -0.99509 | 115.9366 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4702 | 59.8141 | -6.36 | -6.4106 | 116.9017 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4706 | 6.7938 | 1 | 0.98114 | 116.225 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4719 | 6.7759 | -1 | -0.99495 | 115.9366 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4712 | 59.8141 | -6.36 | -6.4108 | 116.9017 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4716 | 6.7938 | 1 | 0.98125 | 116.225 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4729 | 6.7759 | -1 | -0.99481 | 115.9366 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4722 | 59.8141 | -6.36 | -6.4109 | 116.9017 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4726 | 6.7938 | 1 | 0.98136 | 116.225 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4739 | 6.7759 | -1 | -0.99467 | 115.9366 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4732 | 59.8141 | -6.36 | -6.4111 | 116.9017 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4736 | 6.7959 | 1 | 0.98144 | 116.2239 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4749 | 6.7672 | -1 | -0.99462 | 115.9206 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4742 | 59.8141 | -6.36 | -6.4112 | 116.9017 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4746 | 6.7959 | 1 | 0.98152 | 116.2239 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4759 | 6.7672 | -1 | -0.99456 | 115.9206 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4752 | 59.8141 | -6.36 | -6.4114 | 116.9017 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4756 | 6.7959 | 1 | 0.9816 | 116.2239 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4769 | 6.7672 | -1 | -0.99451 | 115.9206 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4762 | 59.8141 | -6.36 | -6.4115 | 116.9017 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4766 | 6.7959 | 1 | 0.98167 | 116.2239 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4779 | 6.7672 | -1 | -0.99445 | 115.9206 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4772 | 59.8036 | -6.36 | -6.4112 | 116.9016 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4776 | 6.7959 | 1 | 0.98175 | 116.2239 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4789 | 6.7672 | -1 | -0.9944 | 115.9206 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4782 | 59.8036 | -6.36 | -6.4108 | 116.9016 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4786 | 6.7959 | 1 | 0.98183 | 116.2239 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4799 | 6.7672 | -1 | -0.99434 | 115.9206 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4792 | 59.8036 | -6.36 | -6.4104 | 116.9016 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4796 | 6.7959 | 1 | 0.98191 | 116.2239 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4809 | 6.7672 | -1 | -0.99428 | 115.9206 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4802 | 59.8036 | -6.36 | -6.41 | 116.9016 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4806 | 6.7959 | 1 | 0.98199 | 116.2239 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4819 | 6.7672 | -1 | -0.99423 | 115.9206 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4812 | 59.8036 | -6.36 | -6.4097 | 116.9016 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4816 | 6.7947 | 1 | 0.98204 | 116.2256 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4829 | 6.7672 | -1 | -0.99417 | 115.9206 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4822 | 59.8036 | -6.36 | -6.4093 | 116.9016 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4826 | 6.7947 | 1 | 0.98208 | 116.2256 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4839 | 6.7826 | -1 | -0.99408 | 115.9433 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4832 | 59.8036 | -6.36 | -6.4089 | 116.9016 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4836 | 6.7947 | 1 | 0.98213 | 116.2256 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4849 | 6.7826 | -1 | -0.99399 | 115.9433 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4842 | 59.8036 | -6.36 | -6.4085 | 116.9016 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4846 | 6.7947 | 1 | 0.98218 | 116.2256 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4859 | 6.7826 | -1 | -0.9939 | 115.9433 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4852 | 59.8036 | -6.36 | -6.4081 | 116.9016 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4856 | 6.7947 | 1 | 0.98222 | 116.2256 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4869 | 6.7826 | -1 | -0.99381 | 115.9433 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4862 | 59.8047 | -6.36 | -6.4078 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4866 | 6.7947 | 1 | 0.98227 | 116.2256 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4879 | 6.7826 | -1 | -0.99373 | 115.9433 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4872 | 59.8047 | -6.36 | -6.4074 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4876 | 6.7947 | 1 | 0.98232 | 116.2256 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4889 | 6.7826 | -1 | -0.99364 | 115.9433 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4882 | 59.8047 | -6.36 | -6.407 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4886 | 6.7947 | 1 | 0.98236 | 116.2256 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4899 | 6.7826 | -1 | -0.99355 | 115.9433 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4892 | 59.8047 | -6.36 | -6.4066 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4896 | 6.7947 | 1 | 0.98241 | 116.2256 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4909 | 6.7826 | -1 | -0.99346 | 115.9433 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4902 | 59.8047 | -6.36 | -6.4063 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4906 | 6.7845 | 1 | 0.98241 | 116.2325 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4919 | 6.7791 | -1 | -0.99339 | 115.9422 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4912 | 59.8047 | -6.36 | -6.4059 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4916 | 6.7845 | 1 | 0.98241 | 116.2325 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4929 | 6.7791 | -1 | -0.99332 | 115.9422 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4922 | 59.8047 | -6.36 | -6.4055 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4926 | 6.7845 | 1 | 0.98242 | 116.2325 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4939 | 6.7791 | -1 | -0.99325 | 115.9422 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4932 | 59.8047 | -6.36 | -6.4052 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4936 | 6.7845 | 1 | 0.98242 | 116.2325 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4949 | 6.7791 | -1 | -0.99318 | 115.9422 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4942 | 59.8245 | -6.36 | -6.4054 | 116.9041 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4946 | 6.7845 | 1 | 0.98242 | 116.2325 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4959 | 6.7791 | -1 | -0.99311 | 115.9422 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4952 | 59.8245 | -6.36 | -6.4057 | 116.9041 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4956 | 6.7845 | 1 | 0.98243 | 116.2325 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4969 | 6.7791 | -1 | -0.99304 | 115.9422 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4962 | 59.8245 | -6.36 | -6.4059 | 116.9041 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4966 | 6.7845 | 1 | 0.98243 | 116.2325 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4979 | 6.7791 | -1 | -0.99297 | 115.9422 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4972 | 59.8245 | -6.36 | -6.4062 | 116.9041 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4976 | 6.7845 | 1 | 0.98243 | 116.2325 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4989 | 6.7791 | -1 | -0.9929 | 115.9422 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4982 | 59.8245 | -6.36 | -6.4064 | 116.9041 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4986 | 6.7842 | 1 | 0.98237 | 116.2313 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.4999 | 6.775 | -1 | -0.99292 | 115.9401 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.4992 | 59.8245 | -6.36 | -6.4067 | 116.9041 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.4996 | 6.7842 | 1 | 0.9823 | 116.2313 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5009 | 6.775 | -1 | -0.99294 | 115.9401 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5002 | 59.8245 | -6.36 | -6.4069 | 116.9041 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5006 | 6.7842 | 1 | 0.98224 | 116.2313 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5019 | 6.775 | -1 | -0.99296 | 115.9401 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5012 | 59.8245 | -6.36 | -6.4071 | 116.9041 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5016 | 6.7842 | 1 | 0.98217 | 116.2313 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5029 | 6.775 | -1 | -0.99298 | 115.9401 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5022 | 59.8129 | -6.36 | -6.4071 | 116.8948 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5026 | 6.7842 | 1 | 0.98211 | 116.2313 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5039 | 6.775 | -1 | -0.993 | 115.9401 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5032 | 59.8129 | -6.36 | -6.407 | 116.8948 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5036 | 6.7842 | 1 | 0.98205 | 116.2313 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5049 | 6.775 | -1 | -0.99302 | 115.9401 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5042 | 59.8129 | -6.36 | -6.4069 | 116.8948 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5046 | 6.7842 | 1 | 0.98198 | 116.2313 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5059 | 6.775 | -1 | -0.99304 | 115.9401 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5052 | 59.8129 | -6.36 | -6.4068 | 116.8948 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5056 | 6.7842 | 1 | 0.98192 | 116.2313 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5069 | 6.775 | -1 | -0.99306 | 115.9401 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5062 | 59.8129 | -6.36 | -6.4067 | 116.8948 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5066 | 6.7881 | 1 | 0.98185 | 116.2321 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5079 | 6.775 | -1 | -0.99308 | 115.9401 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5072 | 59.8129 | -6.36 | -6.4066 | 116.8948 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5076 | 6.7881 | 1 | 0.98178 | 116.2321 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5089 | 6.783 | -1 | -0.99305 | 115.9469 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5082 | 59.8129 | -6.36 | -6.4065 | 116.8948 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5086 | 6.7881 | 1 | 0.9817 | 116.2321 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5099 | 6.783 | -1 | -0.99302 | 115.9469 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5092 | 59.8129 | -6.36 | -6.4064 | 116.8948 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5096 | 6.7881 | 1 | 0.98163 | 116.2321 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5109 | 6.783 | -1 | -0.99299 | 115.9469 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5102 | 59.8129 | -6.36 | -6.4063 | 116.8948 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5106 | 6.7881 | 1 | 0.98156 | 116.2321 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5119 | 6.783 | -1 | -0.99296 | 115.9469 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5112 | 59.8078 | -6.36 | -6.4059 | 116.8957 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5116 | 6.7881 | 1 | 0.98149 | 116.2321 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5129 | 6.783 | -1 | -0.99293 | 115.9469 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5122 | 59.8078 | -6.36 | -6.4056 | 116.8957 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5126 | 6.7881 | 1 | 0.98142 | 116.2321 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5139 | 6.783 | -1 | -0.9929 | 115.9469 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5132 | 59.8078 | -6.36 | -6.4052 | 116.8957 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5136 | 6.7881 | 1 | 0.98135 | 116.2321 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5149 | 6.783 | -1 | -0.99287 | 115.9469 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5142 | 59.8078 | -6.36 | -6.4048 | 116.8957 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5146 | 6.7881 | 1 | 0.98128 | 116.2321 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5159 | 6.783 | -1 | -0.99284 | 115.9469 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5152 | 59.8078 | -6.36 | -6.4045 | 116.8957 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5156 | 6.7834 | 1 | 0.98128 | 116.2299 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5169 | 6.789 | -1 | -0.99273 | 115.9413 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5162 | 59.8078 | -6.36 | -6.4041 | 116.8957 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5166 | 6.7834 | 1 | 0.98127 | 116.2299 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5179 | 6.789 | -1 | -0.99261 | 115.9413 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5172 | 59.8078 | -6.36 | -6.4038 | 116.8957 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5176 | 6.7834 | 1 | 0.98127 | 116.2299 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5189 | 6.789 | -1 | -0.99249 | 115.9413 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5182 | 59.8078 | -6.36 | -6.4034 | 116.8957 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5186 | 6.7834 | 1 | 0.98127 | 116.2299 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5199 | 6.789 | -1 | -0.99237 | 115.9413 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5192 | 59.8151 | -6.36 | -6.4033 | 116.8967 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5196 | 6.7834 | 1 | 0.98126 | 116.2299 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5209 | 6.789 | -1 | -0.99225 | 115.9413 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5202 | 59.8151 | -6.36 | -6.4032 | 116.8967 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5206 | 6.7834 | 1 | 0.98126 | 116.2299 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5219 | 6.789 | -1 | -0.99214 | 115.9413 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5212 | 59.8151 | -6.36 | -6.4031 | 116.8967 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5216 | 6.7834 | 1 | 0.98125 | 116.2299 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5229 | 6.789 | -1 | -0.99202 | 115.9413 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5222 | 59.8151 | -6.36 | -6.4031 | 116.8967 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5226 | 6.7834 | 1 | 0.98125 | 116.2299 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5239 | 6.789 | -1 | -0.9919 | 115.9413 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5232 | 59.8151 | -6.36 | -6.403 | 116.8967 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5236 | 6.7895 | 1 | 0.98118 | 116.2277 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5249 | 6.7762 | -1 | -0.99181 | 115.938 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5242 | 59.8151 | -6.36 | -6.4029 | 116.8967 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5246 | 6.7895 | 1 | 0.98112 | 116.2277 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5259 | 6.7762 | -1 | -0.99173 | 115.938 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5252 | 59.8151 | -6.36 | -6.4028 | 116.8967 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5256 | 6.7895 | 1 | 0.98105 | 116.2277 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5269 | 6.7762 | -1 | -0.99165 | 115.938 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5262 | 59.8151 | -6.36 | -6.4027 | 116.8967 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5266 | 6.7895 | 1 | 0.98099 | 116.2277 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5279 | 6.7762 | -1 | -0.99156 | 115.938 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5272 | 59.8015 | -6.36 | -6.4028 | 116.8917 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5276 | 6.7895 | 1 | 0.98092 | 116.2277 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5289 | 6.7762 | -1 | -0.99148 | 115.938 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5282 | 59.8015 | -6.36 | -6.4028 | 116.8917 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5286 | 6.7895 | 1 | 0.98086 | 116.2277 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5299 | 6.7762 | -1 | -0.99139 | 115.938 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5292 | 59.8015 | -6.36 | -6.4029 | 116.8917 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5296 | 6.7895 | 1 | 0.98079 | 116.2277 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5309 | 6.7762 | -1 | -0.99131 | 115.938 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5302 | 59.8015 | -6.36 | -6.403 | 116.8917 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5306 | 6.7895 | 1 | 0.98072 | 116.2277 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5319 | 6.7762 | -1 | -0.99122 | 115.938 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5312 | 59.8015 | -6.36 | -6.403 | 116.8917 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5316 | 6.7841 | 1 | 0.98064 | 116.2208 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5329 | 6.7762 | -1 | -0.99114 | 115.938 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5322 | 59.8015 | -6.36 | -6.4031 | 116.8917 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5326 | 6.7841 | 1 | 0.98056 | 116.2208 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5339 | 6.7775 | -1 | -0.9911 | 115.9407 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5332 | 59.8015 | -6.36 | -6.4031 | 116.8917 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5336 | 6.7841 | 1 | 0.98048 | 116.2208 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5349 | 6.7775 | -1 | -0.99106 | 115.9407 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5342 | 59.8015 | -6.36 | -6.4032 | 116.8917 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5346 | 6.7841 | 1 | 0.9804 | 116.2208 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5359 | 6.7775 | -1 | -0.99103 | 115.9407 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5352 | 59.8015 | -6.36 | -6.4033 | 116.8917 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5356 | 6.7841 | 1 | 0.98032 | 116.2208 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5369 | 6.7775 | -1 | -0.99099 | 115.9407 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5362 | 59.8003 | -6.36 | -6.4036 | 116.9004 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5366 | 6.7841 | 1 | 0.98024 | 116.2208 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5379 | 6.7775 | -1 | -0.99095 | 115.9407 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5372 | 59.8003 | -6.36 | -6.4039 | 116.9004 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5376 | 6.7841 | 1 | 0.98016 | 116.2208 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5389 | 6.7775 | -1 | -0.99092 | 115.9407 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5382 | 59.8003 | -6.36 | -6.4042 | 116.9004 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5386 | 6.7841 | 1 | 0.98008 | 116.2208 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5399 | 6.7775 | -1 | -0.99088 | 115.9407 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5392 | 59.8003 | -6.36 | -6.4044 | 116.9004 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5396 | 6.7841 | 1 | 0.97999 | 116.2208 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5409 | 6.7775 | -1 | -0.99084 | 115.9407 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5402 | 59.8003 | -6.36 | -6.4047 | 116.9004 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5406 | 6.7833 | 1 | 0.97998 | 116.213 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5419 | 6.7869 | -1 | -0.99095 | 115.9368 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5412 | 59.8003 | -6.36 | -6.405 | 116.9004 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5416 | 6.7833 | 1 | 0.97998 | 116.213 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5429 | 6.7869 | -1 | -0.99105 | 115.9368 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5422 | 59.8003 | -6.36 | -6.4053 | 116.9004 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5426 | 6.7833 | 1 | 0.97997 | 116.213 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5439 | 6.7869 | -1 | -0.99115 | 115.9368 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5432 | 59.8003 | -6.36 | -6.4056 | 116.9004 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5436 | 6.7833 | 1 | 0.97996 | 116.213 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5449 | 6.7869 | -1 | -0.99126 | 115.9368 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5442 | 59.8294 | -6.36 | -6.4057 | 116.8949 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5446 | 6.7833 | 1 | 0.97995 | 116.213 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5459 | 6.7869 | -1 | -0.99136 | 115.9368 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5452 | 59.8294 | -6.36 | -6.4058 | 116.8949 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5456 | 6.7833 | 1 | 0.97994 | 116.213 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5469 | 6.7869 | -1 | -0.99147 | 115.9368 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5462 | 59.8294 | -6.36 | -6.4058 | 116.8949 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5466 | 6.7833 | 1 | 0.97993 | 116.213 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5479 | 6.7869 | -1 | -0.99157 | 115.9368 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5472 | 59.8294 | -6.36 | -6.4059 | 116.8949 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5476 | 6.7833 | 1 | 0.97992 | 116.213 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5489 | 6.7869 | -1 | -0.99168 | 115.9368 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5482 | 59.8294 | -6.36 | -6.406 | 116.8949 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5486 | 6.7837 | 1 | 0.97989 | 116.2205 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5499 | 6.7861 | -1 | -0.99179 | 115.9466 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5492 | 59.8294 | -6.36 | -6.406 | 116.8949 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5496 | 6.7837 | 1 | 0.97986 | 116.2205 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5509 | 6.7861 | -1 | -0.99191 | 115.9466 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5502 | 59.8294 | -6.36 | -6.4061 | 116.8949 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5506 | 6.7837 | 1 | 0.97983 | 116.2205 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5519 | 6.7861 | -1 | -0.99202 | 115.9466 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5512 | 59.8294 | -6.36 | -6.4062 | 116.8949 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5516 | 6.7837 | 1 | 0.9798 | 116.2205 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5529 | 6.7861 | -1 | -0.99213 | 115.9466 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5522 | 59.8294 | -6.36 | -6.4056 | 116.8949 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5526 | 6.7837 | 1 | 0.97977 | 116.2205 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5539 | 6.7861 | -1 | -0.99225 | 115.9466 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5532 | 59.848 | -6.36 | -6.4053 | 116.8755 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5536 | 6.7837 | 1 | 0.97974 | 116.2205 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5549 | 6.7861 | -1 | -0.99236 | 115.9466 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5542 | 59.848 | -6.36 | -6.405 | 116.8755 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5546 | 6.7837 | 1 | 0.97971 | 116.2205 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5559 | 6.7861 | -1 | -0.99247 | 115.9466 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5552 | 59.848 | -6.36 | -6.4047 | 116.8755 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5556 | 6.7837 | 1 | 0.97968 | 116.2205 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5569 | 6.7861 | -1 | -0.99259 | 115.9466 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5562 | 59.848 | -6.36 | -6.4044 | 116.8755 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5566 | 6.7834 | 1 | 0.97964 | 116.2267 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5579 | 6.7861 | -1 | -0.9927 | 115.9466 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5572 | 59.848 | -6.36 | -6.4041 | 116.8755 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5576 | 6.7834 | 1 | 0.97961 | 116.2267 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5589 | 6.7872 | -1 | -0.99274 | 115.953 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5582 | 59.848 | -6.36 | -6.4038 | 116.8755 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5586 | 6.7834 | 1 | 0.97957 | 116.2267 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5599 | 6.7872 | -1 | -0.99278 | 115.953 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5592 | 59.848 | -6.36 | -6.4034 | 116.8755 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5596 | 6.7834 | 1 | 0.97953 | 116.2267 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5609 | 6.7872 | -1 | -0.99282 | 115.953 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5602 | 59.848 | -6.36 | -6.4031 | 116.8755 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5606 | 6.7834 | 1 | 0.97949 | 116.2267 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5619 | 6.7872 | -1 | -0.99286 | 115.953 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5612 | 59.8231 | -6.36 | -6.4029 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5616 | 6.7834 | 1 | 0.97945 | 116.2267 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5629 | 6.7872 | -1 | -0.99289 | 115.953 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5622 | 59.8231 | -6.36 | -6.4027 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5626 | 6.7834 | 1 | 0.97941 | 116.2267 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5639 | 6.7872 | -1 | -0.99293 | 115.953 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5632 | 59.8231 | -6.36 | -6.4025 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5636 | 6.7834 | 1 | 0.97937 | 116.2267 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5649 | 6.7872 | -1 | -0.99297 | 115.953 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5642 | 59.8231 | -6.36 | -6.4023 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5646 | 6.7834 | 1 | 0.97933 | 116.2267 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5659 | 6.7872 | -1 | -0.99301 | 115.953 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5652 | 59.8231 | -6.36 | -6.4021 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5656 | 6.7875 | 1 | 0.97928 | 116.2319 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5669 | 6.7877 | -1 | -0.99297 | 115.9788 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5662 | 59.8231 | -6.36 | -6.4019 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5666 | 6.7875 | 1 | 0.97923 | 116.2319 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5679 | 6.7877 | -1 | -0.99292 | 115.9788 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5672 | 59.8231 | -6.36 | -6.4017 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5676 | 6.7875 | 1 | 0.97918 | 116.2319 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5689 | 6.7877 | -1 | -0.99288 | 115.9788 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5682 | 59.8231 | -6.36 | -6.4015 | 116.8864 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5686 | 6.7875 | 1 | 0.97913 | 116.2319 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5699 | 6.7877 | -1 | -0.99283 | 115.9788 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5692 | 59.7989 | -6.36 | -6.4013 | 116.9021 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5696 | 6.7875 | 1 | 0.97907 | 116.2319 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5709 | 6.7877 | -1 | -0.99279 | 115.9788 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5702 | 59.7989 | -6.36 | -6.401 | 116.9021 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5706 | 6.7875 | 1 | 0.97902 | 116.2319 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5719 | 6.7877 | -1 | -0.99274 | 115.9788 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5712 | 59.7989 | -6.36 | -6.4008 | 116.9021 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5716 | 6.7875 | 1 | 0.97897 | 116.2319 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5729 | 6.7877 | -1 | -0.9927 | 115.9788 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5722 | 59.7989 | -6.36 | -6.4005 | 116.9021 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5726 | 6.7875 | 1 | 0.97892 | 116.2319 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5739 | 6.7877 | -1 | -0.99265 | 115.9788 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5732 | 59.7989 | -6.36 | -6.4003 | 116.9021 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5736 | 6.7877 | 1 | 0.9789 | 116.249 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5749 | 6.7785 | -1 | -0.99247 | 115.9774 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5742 | 59.7989 | -6.36 | -6.4 | 116.9021 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5746 | 6.7877 | 1 | 0.97888 | 116.249 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5759 | 6.7785 | -1 | -0.99228 | 115.9774 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5752 | 59.7989 | -6.36 | -6.3998 | 116.9021 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5756 | 6.7877 | 1 | 0.97887 | 116.249 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5769 | 6.7785 | -1 | -0.99209 | 115.9774 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5762 | 59.7989 | -6.36 | -6.3995 | 116.9021 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5766 | 6.7877 | 1 | 0.97885 | 116.249 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5779 | 6.7785 | -1 | -0.99191 | 115.9774 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5772 | 59.7971 | -6.36 | -6.3991 | 116.8878 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5776 | 6.7877 | 1 | 0.97883 | 116.249 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5789 | 6.7785 | -1 | -0.99172 | 115.9774 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5782 | 59.7971 | -6.36 | -6.3987 | 116.8878 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5786 | 6.7877 | 1 | 0.97881 | 116.249 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5799 | 6.7785 | -1 | -0.99153 | 115.9774 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5792 | 59.7971 | -6.36 | -6.3983 | 116.8878 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5796 | 6.7877 | 1 | 0.9788 | 116.249 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5809 | 6.7785 | -1 | -0.99135 | 115.9774 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5802 | 59.7971 | -6.36 | -6.3979 | 116.8878 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5806 | 6.7877 | 1 | 0.97878 | 116.249 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5819 | 6.7785 | -1 | -0.99116 | 115.9774 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5812 | 59.7971 | -6.36 | -6.3975 | 116.8878 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5816 | 6.7928 | 1 | 0.9788 | 116.2373 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5829 | 6.7785 | -1 | -0.99097 | 115.9774 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5822 | 59.7971 | -6.36 | -6.397 | 116.8878 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5826 | 6.7928 | 1 | 0.97883 | 116.2373 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5839 | 6.7658 | -1 | -0.99082 | 115.9471 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5832 | 59.7971 | -6.36 | -6.3966 | 116.8878 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5836 | 6.7928 | 1 | 0.97885 | 116.2373 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5849 | 6.7658 | -1 | -0.99066 | 115.9471 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5842 | 59.7971 | -6.36 | -6.3962 | 116.8878 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5846 | 6.7928 | 1 | 0.97887 | 116.2373 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5859 | 6.7658 | -1 | -0.9905 | 115.9471 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5852 | 59.7971 | -6.36 | -6.3958 | 116.8878 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5856 | 6.7928 | 1 | 0.9789 | 116.2373 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5869 | 6.7658 | -1 | -0.99034 | 115.9471 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5862 | 59.7896 | -6.36 | -6.3956 | 116.8908 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5866 | 6.7928 | 1 | 0.97892 | 116.2373 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5879 | 6.7658 | -1 | -0.99018 | 115.9471 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5872 | 59.7896 | -6.36 | -6.3954 | 116.8908 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5876 | 6.7928 | 1 | 0.97894 | 116.2373 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5889 | 6.7658 | -1 | -0.99002 | 115.9471 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5882 | 59.7896 | -6.36 | -6.3952 | 116.8908 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5886 | 6.7928 | 1 | 0.97897 | 116.2373 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5899 | 6.7658 | -1 | -0.98986 | 115.9471 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5892 | 59.7896 | -6.36 | -6.395 | 116.8908 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5896 | 6.7928 | 1 | 0.97899 | 116.2373 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5909 | 6.7658 | -1 | -0.9897 | 115.9471 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5902 | 59.7896 | -6.36 | -6.3948 | 116.8908 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5906 | 6.7921 | 1 | 0.97904 | 116.2327 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5919 | 6.7614 | -1 | -0.98971 | 115.9543 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5912 | 59.7896 | -6.36 | -6.3947 | 116.8908 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5916 | 6.7921 | 1 | 0.97909 | 116.2327 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5929 | 6.7614 | -1 | -0.98973 | 115.9543 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5922 | 59.7896 | -6.36 | -6.3945 | 116.8908 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5926 | 6.7921 | 1 | 0.97914 | 116.2327 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5939 | 6.7614 | -1 | -0.98974 | 115.9543 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5932 | 59.7896 | -6.36 | -6.3943 | 116.8908 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5936 | 6.7921 | 1 | 0.97919 | 116.2327 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5949 | 6.7614 | -1 | -0.98976 | 115.9543 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5942 | 59.7867 | -6.36 | -6.3941 | 116.9034 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5946 | 6.7921 | 1 | 0.97924 | 116.2327 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5959 | 6.7614 | -1 | -0.98977 | 115.9543 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5952 | 59.7867 | -6.36 | -6.3939 | 116.9034 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5956 | 6.7921 | 1 | 0.9793 | 116.2327 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5969 | 6.7614 | -1 | -0.98979 | 115.9543 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5962 | 59.7867 | -6.36 | -6.3938 | 116.9034 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5966 | 6.7921 | 1 | 0.97935 | 116.2327 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5979 | 6.7614 | -1 | -0.9898 | 115.9543 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5972 | 59.7867 | -6.36 | -6.3936 | 116.9034 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5976 | 6.7921 | 1 | 0.9794 | 116.2327 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5989 | 6.7614 | -1 | -0.98982 | 115.9543 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5982 | 59.7867 | -6.36 | -6.3934 | 116.9034 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5986 | 6.7913 | 1 | 0.97946 | 116.2325 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.5999 | 6.7645 | -1 | -0.98982 | 115.9621 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.5992 | 59.7867 | -6.36 | -6.3932 | 116.9034 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.5996 | 6.7913 | 1 | 0.97952 | 116.2325 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6009 | 6.7645 | -1 | -0.98982 | 115.9621 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6002 | 59.7867 | -6.36 | -6.3931 | 116.9034 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6006 | 6.7913 | 1 | 0.97958 | 116.2325 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6019 | 6.7645 | -1 | -0.98982 | 115.9621 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6012 | 59.7867 | -6.36 | -6.3929 | 116.9034 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6016 | 6.7913 | 1 | 0.97965 | 116.2325 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6029 | 6.7645 | -1 | -0.98983 | 115.9621 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6022 | 59.7867 | -6.36 | -6.3928 | 116.9034 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6026 | 6.7913 | 1 | 0.97971 | 116.2325 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6039 | 6.7645 | -1 | -0.98983 | 115.9621 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6032 | 59.7812 | -6.36 | -6.3929 | 116.9136 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6036 | 6.7913 | 1 | 0.97977 | 116.2325 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6049 | 6.7645 | -1 | -0.98983 | 115.9621 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6042 | 59.7812 | -6.36 | -6.393 | 116.9136 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6046 | 6.7913 | 1 | 0.97983 | 116.2325 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6059 | 6.7645 | -1 | -0.98983 | 115.9621 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6052 | 59.7812 | -6.36 | -6.3932 | 116.9136 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6056 | 6.7913 | 1 | 0.9799 | 116.2325 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6069 | 6.7645 | -1 | -0.98984 | 115.9621 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6062 | 59.7812 | -6.36 | -6.3933 | 116.9136 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6066 | 6.7942 | 1 | 0.9799 | 116.2163 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6079 | 6.7645 | -1 | -0.98984 | 115.9621 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6072 | 59.7812 | -6.36 | -6.3934 | 116.9136 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6076 | 6.7942 | 1 | 0.9799 | 116.2163 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6089 | 6.7747 | -1 | -0.98993 | 115.9493 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6082 | 59.7812 | -6.36 | -6.3936 | 116.9136 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6086 | 6.7942 | 1 | 0.97989 | 116.2163 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6099 | 6.7747 | -1 | -0.99002 | 115.9493 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6092 | 59.7812 | -6.36 | -6.3937 | 116.9136 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6096 | 6.7942 | 1 | 0.97989 | 116.2163 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6109 | 6.7747 | -1 | -0.99012 | 115.9493 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6102 | 59.7812 | -6.36 | -6.3938 | 116.9136 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6106 | 6.7942 | 1 | 0.97989 | 116.2163 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6119 | 6.7747 | -1 | -0.99021 | 115.9493 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6112 | 59.7934 | -6.36 | -6.3942 | 116.8977 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6116 | 6.7942 | 1 | 0.97989 | 116.2163 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6129 | 6.7747 | -1 | -0.9903 | 115.9493 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6122 | 59.7934 | -6.36 | -6.3946 | 116.8977 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6126 | 6.7942 | 1 | 0.97989 | 116.2163 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6139 | 6.7747 | -1 | -0.99039 | 115.9493 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6132 | 59.7934 | -6.36 | -6.395 | 116.8977 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6136 | 6.7942 | 1 | 0.97989 | 116.2163 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6149 | 6.7747 | -1 | -0.99049 | 115.9493 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6142 | 59.7934 | -6.36 | -6.3954 | 116.8977 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6146 | 6.7927 | 1 | 0.97989 | 116.2179 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6159 | 6.7747 | -1 | -0.99058 | 115.9493 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6152 | 59.7934 | -6.36 | -6.3958 | 116.8977 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6156 | 6.7927 | 1 | 0.97984 | 116.2179 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6169 | 6.7699 | -1 | -0.99069 | 115.9723 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6162 | 59.7934 | -6.36 | -6.3962 | 116.8977 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6166 | 6.7927 | 1 | 0.97978 | 116.2179 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6179 | 6.7699 | -1 | -0.9908 | 115.9723 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6172 | 59.7934 | -6.36 | -6.3966 | 116.8977 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6176 | 6.7927 | 1 | 0.97973 | 116.2179 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6189 | 6.7699 | -1 | -0.99091 | 115.9723 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6182 | 59.7934 | -6.36 | -6.397 | 116.8977 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6186 | 6.7927 | 1 | 0.97968 | 116.2179 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6199 | 6.7699 | -1 | -0.99102 | 115.9723 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6192 | 59.816 | -6.36 | -6.3975 | 116.8911 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6196 | 6.7927 | 1 | 0.97963 | 116.2179 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6209 | 6.7699 | -1 | -0.99112 | 115.9723 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6202 | 59.816 | -6.36 | -6.3979 | 116.8911 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6206 | 6.7927 | 1 | 0.97957 | 116.2179 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6219 | 6.7699 | -1 | -0.99123 | 115.9723 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6212 | 59.816 | -6.36 | -6.3984 | 116.8911 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6216 | 6.7927 | 1 | 0.97952 | 116.2179 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6229 | 6.7699 | -1 | -0.99134 | 115.9723 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6222 | 59.816 | -6.36 | -6.3989 | 116.8911 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6226 | 6.7927 | 1 | 0.97947 | 116.2179 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6239 | 6.7699 | -1 | -0.99145 | 115.9723 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6232 | 59.816 | -6.36 | -6.3993 | 116.8911 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6236 | 6.7935 | 1 | 0.9795 | 116.223 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6249 | 6.7796 | -1 | -0.99139 | 115.9843 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6242 | 59.816 | -6.36 | -6.3998 | 116.8911 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6246 | 6.7935 | 1 | 0.97953 | 116.223 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6259 | 6.7796 | -1 | -0.99134 | 115.9843 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6252 | 59.816 | -6.36 | -6.4002 | 116.8911 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6256 | 6.7935 | 1 | 0.97956 | 116.223 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6269 | 6.7796 | -1 | -0.99128 | 115.9843 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6262 | 59.816 | -6.36 | -6.4007 | 116.8911 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6266 | 6.7935 | 1 | 0.97959 | 116.223 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6279 | 6.7796 | -1 | -0.99122 | 115.9843 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6272 | 59.816 | -6.36 | -6.4013 | 116.8911 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6276 | 6.7935 | 1 | 0.97962 | 116.223 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6289 | 6.7796 | -1 | -0.99117 | 115.9843 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6282 | 59.8215 | -6.36 | -6.4014 | 116.9089 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6286 | 6.7935 | 1 | 0.97965 | 116.223 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6299 | 6.7796 | -1 | -0.99111 | 115.9843 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6292 | 59.8215 | -6.36 | -6.4016 | 116.9089 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6296 | 6.7935 | 1 | 0.97968 | 116.223 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6309 | 6.7796 | -1 | -0.99105 | 115.9843 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6302 | 59.8215 | -6.36 | -6.4018 | 116.9089 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6306 | 6.7935 | 1 | 0.9797 | 116.223 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6319 | 6.7796 | -1 | -0.991 | 115.9843 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6312 | 59.8215 | -6.36 | -6.4019 | 116.9089 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6316 | 6.7919 | 1 | 0.97976 | 116.2208 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6329 | 6.7796 | -1 | -0.99094 | 115.9843 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6322 | 59.8215 | -6.36 | -6.4021 | 116.9089 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6326 | 6.7919 | 1 | 0.97982 | 116.2208 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6339 | 6.782 | -1 | -0.99092 | 115.9525 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6332 | 59.8215 | -6.36 | -6.4022 | 116.9089 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6336 | 6.7919 | 1 | 0.97988 | 116.2208 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6349 | 6.782 | -1 | -0.99091 | 115.9525 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6342 | 59.8215 | -6.36 | -6.4024 | 116.9089 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6346 | 6.7919 | 1 | 0.97994 | 116.2208 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6359 | 6.782 | -1 | -0.99089 | 115.9525 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6352 | 59.8215 | -6.36 | -6.4026 | 116.9089 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6356 | 6.7919 | 1 | 0.98 | 116.2208 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6369 | 6.782 | -1 | -0.99088 | 115.9525 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6362 | 59.8264 | -6.36 | -6.4026 | 116.9105 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6366 | 6.7919 | 1 | 0.98006 | 116.2208 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6379 | 6.782 | -1 | -0.99086 | 115.9525 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6372 | 59.8264 | -6.36 | -6.4026 | 116.9105 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6376 | 6.7919 | 1 | 0.98012 | 116.2208 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6389 | 6.782 | -1 | -0.99084 | 115.9525 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6382 | 59.8264 | -6.36 | -6.4026 | 116.9105 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6386 | 6.7919 | 1 | 0.98018 | 116.2208 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6399 | 6.782 | -1 | -0.99083 | 115.9525 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6392 | 59.8264 | -6.36 | -6.4026 | 116.9105 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6396 | 6.7905 | 1 | 0.98021 | 116.2275 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6409 | 6.782 | -1 | -0.99081 | 115.9525 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6402 | 59.8264 | -6.36 | -6.4026 | 116.9105 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6406 | 6.7905 | 1 | 0.98022 | 116.2275 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6419 | 6.7644 | -1 | -0.99081 | 115.9402 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6412 | 59.8264 | -6.36 | -6.4026 | 116.9105 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6416 | 6.7905 | 1 | 0.98023 | 116.2275 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6429 | 6.7644 | -1 | -0.99081 | 115.9402 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6422 | 59.8264 | -6.36 | -6.4026 | 116.9105 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6426 | 6.7905 | 1 | 0.98024 | 116.2275 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6439 | 6.7644 | -1 | -0.99081 | 115.9402 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6432 | 59.8264 | -6.36 | -6.4026 | 116.9105 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6436 | 6.7905 | 1 | 0.98025 | 116.2275 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6449 | 6.7644 | -1 | -0.9908 | 115.9402 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6442 | 59.8457 | -6.36 | -6.4024 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6446 | 6.7905 | 1 | 0.98026 | 116.2275 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6459 | 6.7644 | -1 | -0.9908 | 115.9402 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6452 | 59.8457 | -6.36 | -6.4022 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6456 | 6.7905 | 1 | 0.98027 | 116.2275 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6469 | 6.7644 | -1 | -0.9908 | 115.9402 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6462 | 59.8457 | -6.36 | -6.402 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6466 | 6.7905 | 1 | 0.98028 | 116.2275 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6479 | 6.7644 | -1 | -0.9908 | 115.9402 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6472 | 59.8457 | -6.36 | -6.4019 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6476 | 6.7905 | 1 | 0.98029 | 116.2275 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6489 | 6.7644 | -1 | -0.9908 | 115.9402 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6482 | 59.8457 | -6.36 | -6.4017 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6486 | 6.7871 | 1 | 0.98026 | 116.2434 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6499 | 6.7698 | -1 | -0.99078 | 115.9596 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6492 | 59.8457 | -6.36 | -6.4015 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6496 | 6.7871 | 1 | 0.98023 | 116.2434 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6509 | 6.7698 | -1 | -0.99076 | 115.9596 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6502 | 59.8457 | -6.36 | -6.4014 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6506 | 6.7871 | 1 | 0.9802 | 116.2434 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6519 | 6.7698 | -1 | -0.99075 | 115.9596 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6512 | 59.8457 | -6.36 | -6.4012 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6516 | 6.7871 | 1 | 0.98017 | 116.2434 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6529 | 6.7698 | -1 | -0.99073 | 115.9596 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6522 | 59.8457 | -6.36 | -6.4013 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6526 | 6.7871 | 1 | 0.98014 | 116.2434 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6539 | 6.7698 | -1 | -0.99071 | 115.9596 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6532 | 59.8694 | -6.36 | -6.4011 | 116.9055 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6536 | 6.7871 | 1 | 0.98012 | 116.2434 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6549 | 6.7698 | -1 | -0.99069 | 115.9596 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6542 | 59.8694 | -6.36 | -6.4009 | 116.9055 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6546 | 6.7871 | 1 | 0.98009 | 116.2434 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6559 | 6.7698 | -1 | -0.99068 | 115.9596 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6552 | 59.8694 | -6.36 | -6.4008 | 116.9055 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6556 | 6.7871 | 1 | 0.98006 | 116.2434 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6569 | 6.7698 | -1 | -0.99066 | 115.9596 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6562 | 59.8694 | -6.36 | -6.4006 | 116.9055 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6566 | 6.7806 | 1 | 0.98006 | 116.2361 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6579 | 6.7698 | -1 | -0.99064 | 115.9596 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6572 | 59.8694 | -6.36 | -6.4004 | 116.9055 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6576 | 6.7806 | 1 | 0.98006 | 116.2361 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6589 | 6.7796 | -1 | -0.99065 | 115.9619 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6582 | 59.8694 | -6.36 | -6.4003 | 116.9055 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6586 | 6.7806 | 1 | 0.98005 | 116.2361 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6599 | 6.7796 | -1 | -0.99066 | 115.9619 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6592 | 59.8694 | -6.36 | -6.4001 | 116.9055 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6596 | 6.7806 | 1 | 0.98005 | 116.2361 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6609 | 6.7796 | -1 | -0.99066 | 115.9619 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6602 | 59.8694 | -6.36 | -6.3999 | 116.9055 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6606 | 6.7806 | 1 | 0.98005 | 116.2361 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6619 | 6.7796 | -1 | -0.99067 | 115.9619 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6612 | 59.837 | -6.36 | -6.3999 | 116.9282 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6616 | 6.7806 | 1 | 0.98005 | 116.2361 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6629 | 6.7796 | -1 | -0.99068 | 115.9619 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6622 | 59.837 | -6.36 | -6.3999 | 116.9282 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6626 | 6.7806 | 1 | 0.98005 | 116.2361 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6639 | 6.7796 | -1 | -0.99068 | 115.9619 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6632 | 59.837 | -6.36 | -6.3999 | 116.9282 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6636 | 6.7806 | 1 | 0.98005 | 116.2361 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6649 | 6.7796 | -1 | -0.99069 | 115.9619 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6642 | 59.837 | -6.36 | -6.3999 | 116.9282 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6646 | 6.7786 | 1 | 0.98007 | 116.2247 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6659 | 6.7796 | -1 | -0.9907 | 115.9619 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6652 | 59.837 | -6.36 | -6.3999 | 116.9282 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6656 | 6.7786 | 1 | 0.98006 | 116.2247 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6669 | 6.7776 | -1 | -0.99073 | 115.9492 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6662 | 59.837 | -6.36 | -6.3999 | 116.9282 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6666 | 6.7786 | 1 | 0.98006 | 116.2247 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6679 | 6.7776 | -1 | -0.99076 | 115.9492 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6672 | 59.837 | -6.36 | -6.3998 | 116.9282 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6676 | 6.7786 | 1 | 0.98005 | 116.2247 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6689 | 6.7776 | -1 | -0.99079 | 115.9492 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6682 | 59.837 | -6.36 | -6.3998 | 116.9282 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6686 | 6.7786 | 1 | 0.98005 | 116.2247 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6699 | 6.7776 | -1 | -0.99083 | 115.9492 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6692 | 59.8072 | -6.36 | -6.4001 | 116.9169 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6696 | 6.7786 | 1 | 0.98004 | 116.2247 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6709 | 6.7776 | -1 | -0.99086 | 115.9492 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6702 | 59.8072 | -6.36 | -6.4004 | 116.9169 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6706 | 6.7786 | 1 | 0.98004 | 116.2247 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6719 | 6.7776 | -1 | -0.99089 | 115.9492 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6712 | 59.8072 | -6.36 | -6.4007 | 116.9169 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6716 | 6.7786 | 1 | 0.98003 | 116.2247 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6729 | 6.7776 | -1 | -0.99092 | 115.9492 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6722 | 59.8072 | -6.36 | -6.401 | 116.9169 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6726 | 6.7786 | 1 | 0.98002 | 116.2247 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6739 | 6.7776 | -1 | -0.99096 | 115.9492 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6732 | 59.8072 | -6.36 | -6.4012 | 116.9169 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6736 | 6.7889 | 1 | 0.98004 | 116.2326 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6749 | 6.7773 | -1 | -0.991 | 115.954 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6742 | 59.8072 | -6.36 | -6.4015 | 116.9169 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6746 | 6.7889 | 1 | 0.98006 | 116.2326 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6759 | 6.7773 | -1 | -0.99105 | 115.954 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6752 | 59.8072 | -6.36 | -6.4018 | 116.9169 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6756 | 6.7889 | 1 | 0.98008 | 116.2326 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6769 | 6.7773 | -1 | -0.99109 | 115.954 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6762 | 59.8072 | -6.36 | -6.4021 | 116.9169 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6766 | 6.7889 | 1 | 0.9801 | 116.2326 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6779 | 6.7773 | -1 | -0.99114 | 115.954 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6772 | 59.8072 | -6.36 | -6.4022 | 116.9169 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6776 | 6.7889 | 1 | 0.98012 | 116.2326 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6789 | 6.7773 | -1 | -0.99118 | 115.954 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6782 | 59.8158 | -6.36 | -6.4025 | 116.9103 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6786 | 6.7889 | 1 | 0.98014 | 116.2326 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6799 | 6.7773 | -1 | -0.99123 | 115.954 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6792 | 59.8158 | -6.36 | -6.4029 | 116.9103 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6796 | 6.7889 | 1 | 0.98016 | 116.2326 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6809 | 6.7773 | -1 | -0.99128 | 115.954 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6802 | 59.8158 | -6.36 | -6.4032 | 116.9103 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6806 | 6.7889 | 1 | 0.98018 | 116.2326 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6819 | 6.7773 | -1 | -0.99132 | 115.954 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6812 | 59.8158 | -6.36 | -6.4035 | 116.9103 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6816 | 6.7928 | 1 | 0.98019 | 116.2143 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6829 | 6.7773 | -1 | -0.99137 | 115.954 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6822 | 59.8158 | -6.36 | -6.4038 | 116.9103 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6826 | 6.7928 | 1 | 0.98021 | 116.2143 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6839 | 6.7769 | -1 | -0.99145 | 115.9633 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6832 | 59.8158 | -6.36 | -6.4041 | 116.9103 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6836 | 6.7928 | 1 | 0.98022 | 116.2143 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6849 | 6.7769 | -1 | -0.99154 | 115.9633 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6842 | 59.8158 | -6.36 | -6.4044 | 116.9103 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6846 | 6.7928 | 1 | 0.98023 | 116.2143 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6859 | 6.7769 | -1 | -0.99163 | 115.9633 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6852 | 59.8158 | -6.36 | -6.4048 | 116.9103 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6856 | 6.7928 | 1 | 0.98025 | 116.2143 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6869 | 6.7769 | -1 | -0.99172 | 115.9633 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6862 | 59.806 | -6.36 | -6.4049 | 116.921 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6866 | 6.7928 | 1 | 0.98026 | 116.2143 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6879 | 6.7769 | -1 | -0.99181 | 115.9633 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6872 | 59.806 | -6.36 | -6.4051 | 116.921 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6876 | 6.7928 | 1 | 0.98028 | 116.2143 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6889 | 6.7769 | -1 | -0.99189 | 115.9633 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6882 | 59.806 | -6.36 | -6.4053 | 116.921 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6886 | 6.7928 | 1 | 0.98029 | 116.2143 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6899 | 6.7769 | -1 | -0.99198 | 115.9633 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6892 | 59.806 | -6.36 | -6.4054 | 116.921 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6896 | 6.7813 | 1 | 0.98028 | 116.2145 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6909 | 6.7769 | -1 | -0.99207 | 115.9633 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6902 | 59.806 | -6.36 | -6.4056 | 116.921 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6906 | 6.7813 | 1 | 0.98025 | 116.2145 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6919 | 6.7817 | -1 | -0.99209 | 115.9527 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6912 | 59.806 | -6.36 | -6.4058 | 116.921 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6916 | 6.7813 | 1 | 0.98022 | 116.2145 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6929 | 6.7817 | -1 | -0.99211 | 115.9527 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6922 | 59.806 | -6.36 | -6.4059 | 116.921 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6926 | 6.7813 | 1 | 0.98019 | 116.2145 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6939 | 6.7817 | -1 | -0.99212 | 115.9527 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6932 | 59.806 | -6.36 | -6.4061 | 116.921 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6936 | 6.7813 | 1 | 0.98015 | 116.2145 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6949 | 6.7817 | -1 | -0.99214 | 115.9527 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6942 | 59.8301 | -6.36 | -6.4065 | 116.9105 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6946 | 6.7813 | 1 | 0.98012 | 116.2145 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6959 | 6.7817 | -1 | -0.99216 | 115.9527 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6952 | 59.8301 | -6.36 | -6.4069 | 116.9105 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6956 | 6.7813 | 1 | 0.98009 | 116.2145 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6969 | 6.7817 | -1 | -0.99218 | 115.9527 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6962 | 59.8301 | -6.36 | -6.4073 | 116.9105 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6966 | 6.7813 | 1 | 0.98006 | 116.2145 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6979 | 6.7817 | -1 | -0.9922 | 115.9527 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6972 | 59.8301 | -6.36 | -6.4078 | 116.9105 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6976 | 6.7813 | 1 | 0.98003 | 116.2145 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6989 | 6.7817 | -1 | -0.99222 | 115.9527 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6982 | 59.8301 | -6.36 | -6.4082 | 116.9105 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6986 | 6.7849 | 1 | 0.98004 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.6999 | 6.7808 | -1 | -0.99222 | 115.9474 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.6992 | 59.8301 | -6.36 | -6.4086 | 116.9105 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.6996 | 6.7849 | 1 | 0.98005 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7009 | 6.7808 | -1 | -0.99222 | 115.9474 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7002 | 59.8301 | -6.36 | -6.409 | 116.9105 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7006 | 6.7849 | 1 | 0.98006 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7019 | 6.7808 | -1 | -0.99222 | 115.9474 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7012 | 59.8301 | -6.36 | -6.4094 | 116.9105 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7016 | 6.7849 | 1 | 0.98007 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7029 | 6.7808 | -1 | -0.99222 | 115.9474 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7022 | 59.8301 | -6.36 | -6.4098 | 116.9105 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7026 | 6.7849 | 1 | 0.98008 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7039 | 6.7808 | -1 | -0.99222 | 115.9474 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7032 | 59.8717 | -6.36 | -6.4098 | 116.9091 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7036 | 6.7849 | 1 | 0.98009 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7049 | 6.7808 | -1 | -0.99222 | 115.9474 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7042 | 59.8717 | -6.36 | -6.4097 | 116.9091 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7046 | 6.7849 | 1 | 0.9801 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7059 | 6.7808 | -1 | -0.99222 | 115.9474 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7052 | 59.8717 | -6.36 | -6.4097 | 116.9091 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7056 | 6.7849 | 1 | 0.98011 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7069 | 6.7808 | -1 | -0.99222 | 115.9474 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7062 | 59.8717 | -6.36 | -6.4097 | 116.9091 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7066 | 6.7915 | 1 | 0.98019 | 116.2296 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7079 | 6.7808 | -1 | -0.99222 | 115.9474 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7072 | 59.8717 | -6.36 | -6.4097 | 116.9091 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7076 | 6.7915 | 1 | 0.98026 | 116.2296 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7089 | 6.7723 | -1 | -0.99226 | 115.966 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7082 | 59.8717 | -6.36 | -6.4096 | 116.9091 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7086 | 6.7915 | 1 | 0.98034 | 116.2296 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7099 | 6.7723 | -1 | -0.9923 | 115.966 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7092 | 59.8717 | -6.36 | -6.4096 | 116.9091 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7096 | 6.7915 | 1 | 0.98041 | 116.2296 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7109 | 6.7723 | -1 | -0.99234 | 115.966 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7102 | 59.8717 | -6.36 | -6.4096 | 116.9091 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7106 | 6.7915 | 1 | 0.98049 | 116.2296 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7119 | 6.7723 | -1 | -0.99239 | 115.966 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7112 | 59.8617 | -6.36 | -6.4094 | 116.9127 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7116 | 6.7915 | 1 | 0.98056 | 116.2296 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7129 | 6.7723 | -1 | -0.99243 | 115.966 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7122 | 59.8617 | -6.36 | -6.4093 | 116.9127 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7126 | 6.7915 | 1 | 0.98064 | 116.2296 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7139 | 6.7723 | -1 | -0.99247 | 115.966 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7132 | 59.8617 | -6.36 | -6.4092 | 116.9127 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7136 | 6.7915 | 1 | 0.98071 | 116.2296 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7149 | 6.7723 | -1 | -0.99251 | 115.966 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7142 | 59.8617 | -6.36 | -6.4091 | 116.9127 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7146 | 6.787 | 1 | 0.98085 | 116.234 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7159 | 6.7723 | -1 | -0.99255 | 115.966 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7152 | 59.8617 | -6.36 | -6.409 | 116.9127 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7156 | 6.787 | 1 | 0.98102 | 116.234 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7169 | 6.7777 | -1 | -0.99259 | 115.9618 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7162 | 59.8617 | -6.36 | -6.4088 | 116.9127 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7166 | 6.787 | 1 | 0.98118 | 116.234 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7179 | 6.7777 | -1 | -0.99263 | 115.9618 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7172 | 59.8617 | -6.36 | -6.4087 | 116.9127 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7176 | 6.787 | 1 | 0.98135 | 116.234 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7189 | 6.7777 | -1 | -0.99267 | 115.9618 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7182 | 59.8617 | -6.36 | -6.4086 | 116.9127 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7186 | 6.787 | 1 | 0.98152 | 116.234 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7199 | 6.7777 | -1 | -0.99271 | 115.9618 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7192 | 59.8299 | -6.36 | -6.4087 | 116.9206 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7196 | 6.787 | 1 | 0.98169 | 116.234 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7209 | 6.7777 | -1 | -0.99275 | 115.9618 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7202 | 59.8299 | -6.36 | -6.4089 | 116.9206 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7206 | 6.787 | 1 | 0.98185 | 116.234 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7219 | 6.7777 | -1 | -0.99279 | 115.9618 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7212 | 59.8299 | -6.36 | -6.409 | 116.9206 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7216 | 6.787 | 1 | 0.98202 | 116.234 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7229 | 6.7777 | -1 | -0.99284 | 115.9618 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7222 | 59.8299 | -6.36 | -6.4092 | 116.9206 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7226 | 6.787 | 1 | 0.98219 | 116.234 | 0.99037 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7239 | 6.7777 | -1 | -0.99288 | 115.9618 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7232 | 59.8299 | -6.36 | -6.4093 | 116.9206 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7236 | 6.7799 | 1 | 0.98232 | 116.232 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7249 | 6.7723 | -1 | -0.99303 | 115.9601 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7242 | 59.8299 | -6.36 | -6.4094 | 116.9206 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7246 | 6.7799 | 1 | 0.98246 | 116.232 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7259 | 6.7723 | -1 | -0.99318 | 115.9601 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7252 | 59.8299 | -6.36 | -6.4096 | 116.9206 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7256 | 6.7799 | 1 | 0.98259 | 116.232 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7269 | 6.7723 | -1 | -0.99333 | 115.9601 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7262 | 59.8299 | -6.36 | -6.4097 | 116.9206 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7266 | 6.7799 | 1 | 0.98273 | 116.232 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7279 | 6.7723 | -1 | -0.99348 | 115.9601 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7272 | 59.8299 | -6.36 | -6.4098 | 116.9206 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7276 | 6.7799 | 1 | 0.98287 | 116.232 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7289 | 6.7723 | -1 | -0.99363 | 115.9601 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7282 | 59.8097 | -6.36 | -6.4098 | 116.9167 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7286 | 6.7799 | 1 | 0.983 | 116.232 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7299 | 6.7723 | -1 | -0.99378 | 115.9601 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7292 | 59.8097 | -6.36 | -6.4099 | 116.9167 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7296 | 6.7799 | 1 | 0.98314 | 116.232 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7309 | 6.7723 | -1 | -0.99392 | 115.9601 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7302 | 59.8097 | -6.36 | -6.4099 | 116.9167 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7306 | 6.7799 | 1 | 0.98327 | 116.232 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7319 | 6.7723 | -1 | -0.99407 | 115.9601 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7312 | 59.8097 | -6.36 | -6.41 | 116.9167 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7316 | 6.7816 | 1 | 0.98332 | 116.225 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7329 | 6.7723 | -1 | -0.99422 | 115.9601 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7322 | 59.8097 | -6.36 | -6.41 | 116.9167 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7326 | 6.7816 | 1 | 0.98337 | 116.225 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7339 | 6.7658 | -1 | -0.99437 | 115.9596 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7332 | 59.8097 | -6.36 | -6.4101 | 116.9167 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7336 | 6.7816 | 1 | 0.98342 | 116.225 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7349 | 6.7658 | -1 | -0.99452 | 115.9596 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7342 | 59.8097 | -6.36 | -6.4102 | 116.9167 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7346 | 6.7816 | 1 | 0.98346 | 116.225 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7359 | 6.7658 | -1 | -0.99467 | 115.9596 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7352 | 59.8097 | -6.36 | -6.4102 | 116.9167 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7356 | 6.7816 | 1 | 0.98351 | 116.225 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7369 | 6.7658 | -1 | -0.99482 | 115.9596 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7362 | 59.8149 | -6.36 | -6.4106 | 116.9087 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7366 | 6.7816 | 1 | 0.98356 | 116.225 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7379 | 6.7658 | -1 | -0.99497 | 115.9596 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7372 | 59.8149 | -6.36 | -6.4111 | 116.9087 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7376 | 6.7816 | 1 | 0.98361 | 116.225 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7389 | 6.7658 | -1 | -0.99511 | 115.9596 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7382 | 59.8149 | -6.36 | -6.4115 | 116.9087 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7386 | 6.7816 | 1 | 0.98365 | 116.225 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7399 | 6.7658 | -1 | -0.99526 | 115.9596 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7392 | 59.8149 | -6.36 | -6.4119 | 116.9087 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7396 | 6.785 | 1 | 0.98371 | 116.2152 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7409 | 6.7658 | -1 | -0.99541 | 115.9596 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7402 | 59.8149 | -6.36 | -6.4124 | 116.9087 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7406 | 6.785 | 1 | 0.98376 | 116.2152 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7419 | 6.7645 | -1 | -0.99543 | 115.9618 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7412 | 59.8149 | -6.36 | -6.4128 | 116.9087 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7416 | 6.785 | 1 | 0.9838 | 116.2152 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7429 | 6.7645 | -1 | -0.99545 | 115.9618 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7422 | 59.8149 | -6.36 | -6.4132 | 116.9087 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7426 | 6.785 | 1 | 0.98385 | 116.2152 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7439 | 6.7645 | -1 | -0.99547 | 115.9618 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7432 | 59.8149 | -6.36 | -6.4136 | 116.9087 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7436 | 6.785 | 1 | 0.98389 | 116.2152 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7449 | 6.7645 | -1 | -0.99549 | 115.9618 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7442 | 59.8124 | -6.36 | -6.4142 | 116.9159 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7446 | 6.785 | 1 | 0.98393 | 116.2152 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7459 | 6.7645 | -1 | -0.9955 | 115.9618 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7452 | 59.8124 | -6.36 | -6.4147 | 116.9159 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7456 | 6.785 | 1 | 0.98398 | 116.2152 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7469 | 6.7645 | -1 | -0.99552 | 115.9618 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7462 | 59.8124 | -6.36 | -6.4152 | 116.9159 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7466 | 6.785 | 1 | 0.98402 | 116.2152 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7479 | 6.7645 | -1 | -0.99554 | 115.9618 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7472 | 59.8124 | -6.36 | -6.4157 | 116.9159 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7476 | 6.785 | 1 | 0.98407 | 116.2152 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7489 | 6.7645 | -1 | -0.99556 | 115.9618 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7482 | 59.8124 | -6.36 | -6.4162 | 116.9159 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7486 | 6.7935 | 1 | 0.9841 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7499 | 6.763 | -1 | -0.9956 | 115.9745 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7492 | 59.8124 | -6.36 | -6.4167 | 116.9159 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7496 | 6.7935 | 1 | 0.98414 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7509 | 6.763 | -1 | -0.99563 | 115.9745 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7502 | 59.8124 | -6.36 | -6.4172 | 116.9159 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7506 | 6.7935 | 1 | 0.98417 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7519 | 6.763 | -1 | -0.99566 | 115.9745 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7512 | 59.8124 | -6.36 | -6.4177 | 116.9159 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7516 | 6.7935 | 1 | 0.98421 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7529 | 6.763 | -1 | -0.9957 | 115.9745 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7522 | 59.8124 | -6.36 | -6.4182 | 116.9159 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7526 | 6.7935 | 1 | 0.98424 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7539 | 6.763 | -1 | -0.99573 | 115.9745 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7532 | 59.792 | -6.36 | -6.4184 | 116.9252 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7536 | 6.7935 | 1 | 0.98428 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7549 | 6.763 | -1 | -0.99577 | 115.9745 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7542 | 59.792 | -6.36 | -6.4186 | 116.9252 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7546 | 6.7935 | 1 | 0.98431 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7559 | 6.763 | -1 | -0.9958 | 115.9745 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7552 | 59.792 | -6.36 | -6.4189 | 116.9252 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7556 | 6.7935 | 1 | 0.98435 | 116.2188 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7569 | 6.763 | -1 | -0.99584 | 115.9745 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7562 | 59.792 | -6.36 | -6.4191 | 116.9252 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7566 | 6.7992 | 1 | 0.98439 | 116.2178 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7579 | 6.763 | -1 | -0.99587 | 115.9745 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7572 | 59.792 | -6.36 | -6.4193 | 116.9252 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7576 | 6.7992 | 1 | 0.98442 | 116.2178 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7589 | 6.7649 | -1 | -0.99581 | 115.9594 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7582 | 59.792 | -6.36 | -6.4195 | 116.9252 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7586 | 6.7992 | 1 | 0.98446 | 116.2178 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7599 | 6.7649 | -1 | -0.99576 | 115.9594 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7592 | 59.792 | -6.36 | -6.4197 | 116.9252 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7596 | 6.7992 | 1 | 0.98449 | 116.2178 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7609 | 6.7649 | -1 | -0.9957 | 115.9594 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7602 | 59.792 | -6.36 | -6.4199 | 116.9252 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7606 | 6.7992 | 1 | 0.98453 | 116.2178 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7619 | 6.7649 | -1 | -0.99564 | 115.9594 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7612 | 59.8309 | -6.36 | -6.42 | 116.9029 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7616 | 6.7992 | 1 | 0.98456 | 116.2178 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7629 | 6.7649 | -1 | -0.99558 | 115.9594 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7622 | 59.8309 | -6.36 | -6.4202 | 116.9029 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7626 | 6.7992 | 1 | 0.9846 | 116.2178 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7639 | 6.7649 | -1 | -0.99552 | 115.9594 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7632 | 59.8309 | -6.36 | -6.4203 | 116.9029 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7636 | 6.7992 | 1 | 0.98463 | 116.2178 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7649 | 6.7649 | -1 | -0.99546 | 115.9594 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7642 | 59.8309 | -6.36 | -6.4204 | 116.9029 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7646 | 6.7917 | 1 | 0.98463 | 116.2215 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7659 | 6.7649 | -1 | -0.9954 | 115.9594 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7652 | 59.8309 | -6.36 | -6.4205 | 116.9029 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7656 | 6.7917 | 1 | 0.98463 | 116.2215 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7669 | 6.7654 | -1 | -0.9953 | 115.9358 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7662 | 59.8309 | -6.36 | -6.4206 | 116.9029 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7666 | 6.7917 | 1 | 0.98462 | 116.2215 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7679 | 6.7654 | -1 | -0.9952 | 115.9358 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7672 | 59.8309 | -6.36 | -6.4207 | 116.9029 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7676 | 6.7917 | 1 | 0.98462 | 116.2215 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7689 | 6.7654 | -1 | -0.99511 | 115.9358 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7682 | 59.8309 | -6.36 | -6.4208 | 116.9029 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7686 | 6.7917 | 1 | 0.98462 | 116.2215 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7699 | 6.7654 | -1 | -0.99501 | 115.9358 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7692 | 59.88 | -6.36 | -6.4205 | 116.9045 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7696 | 6.7917 | 1 | 0.98461 | 116.2215 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7709 | 6.7654 | -1 | -0.99491 | 115.9358 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7702 | 59.88 | -6.36 | -6.4201 | 116.9045 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7706 | 6.7917 | 1 | 0.98461 | 116.2215 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7719 | 6.7654 | -1 | -0.99481 | 115.9358 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7712 | 59.88 | -6.36 | -6.4198 | 116.9045 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7716 | 6.7917 | 1 | 0.98461 | 116.2215 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7729 | 6.7654 | -1 | -0.99472 | 115.9358 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7722 | 59.88 | -6.36 | -6.4194 | 116.9045 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7726 | 6.7917 | 1 | 0.9846 | 116.2215 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7739 | 6.7654 | -1 | -0.99462 | 115.9358 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7732 | 59.88 | -6.36 | -6.4191 | 116.9045 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7736 | 6.7831 | 1 | 0.98457 | 116.2342 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7749 | 6.769 | -1 | -0.99464 | 115.9356 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7742 | 59.88 | -6.36 | -6.4188 | 116.9045 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7746 | 6.7831 | 1 | 0.98454 | 116.2342 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7759 | 6.769 | -1 | -0.99465 | 115.9356 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7752 | 59.88 | -6.36 | -6.4184 | 116.9045 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7756 | 6.7831 | 1 | 0.98451 | 116.2342 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7769 | 6.769 | -1 | -0.99466 | 115.9356 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7762 | 59.88 | -6.36 | -6.4181 | 116.9045 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7766 | 6.7831 | 1 | 0.98448 | 116.2342 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7779 | 6.769 | -1 | -0.99468 | 115.9356 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7772 | 59.88 | -6.36 | -6.4178 | 116.9045 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7776 | 6.7831 | 1 | 0.98445 | 116.2342 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7789 | 6.769 | -1 | -0.99469 | 115.9356 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7782 | 59.8706 | -6.36 | -6.4174 | 116.9352 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7786 | 6.7831 | 1 | 0.98441 | 116.2342 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7799 | 6.769 | -1 | -0.99471 | 115.9356 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7792 | 59.8706 | -6.36 | -6.4171 | 116.9352 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7796 | 6.7831 | 1 | 0.98438 | 116.2342 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7809 | 6.769 | -1 | -0.99472 | 115.9356 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7802 | 59.8706 | -6.36 | -6.4167 | 116.9352 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7806 | 6.7831 | 1 | 0.98435 | 116.2342 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7819 | 6.769 | -1 | -0.99474 | 115.9356 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7812 | 59.8706 | -6.36 | -6.4164 | 116.9352 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7816 | 6.789 | 1 | 0.98435 | 116.2353 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7829 | 6.769 | -1 | -0.99475 | 115.9356 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7822 | 59.8706 | -6.36 | -6.416 | 116.9352 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7826 | 6.789 | 1 | 0.98434 | 116.2353 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7839 | 6.7812 | -1 | -0.99469 | 115.9291 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7832 | 59.8706 | -6.36 | -6.4157 | 116.9352 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7836 | 6.789 | 1 | 0.98434 | 116.2353 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7849 | 6.7812 | -1 | -0.99463 | 115.9291 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7842 | 59.8706 | -6.36 | -6.4154 | 116.9352 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7846 | 6.789 | 1 | 0.98433 | 116.2353 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7859 | 6.7812 | -1 | -0.99457 | 115.9291 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7852 | 59.8706 | -6.36 | -6.415 | 116.9352 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7856 | 6.789 | 1 | 0.98433 | 116.2353 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7869 | 6.7812 | -1 | -0.99451 | 115.9291 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7862 | 59.8507 | -6.36 | -6.415 | 116.9307 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7866 | 6.789 | 1 | 0.98432 | 116.2353 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7879 | 6.7812 | -1 | -0.99444 | 115.9291 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7872 | 59.8507 | -6.36 | -6.4149 | 116.9307 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7876 | 6.789 | 1 | 0.98432 | 116.2353 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7889 | 6.7812 | -1 | -0.99438 | 115.9291 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7882 | 59.8507 | -6.36 | -6.4148 | 116.9307 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7886 | 6.789 | 1 | 0.98431 | 116.2353 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7899 | 6.7812 | -1 | -0.99432 | 115.9291 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7892 | 59.8507 | -6.36 | -6.4148 | 116.9307 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7896 | 6.7939 | 1 | 0.98425 | 116.2272 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7909 | 6.7812 | -1 | -0.99426 | 115.9291 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7902 | 59.8507 | -6.36 | -6.4147 | 116.9307 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7906 | 6.7939 | 1 | 0.9842 | 116.2272 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7919 | 6.7731 | -1 | -0.99417 | 115.9363 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7912 | 59.8507 | -6.36 | -6.4147 | 116.9307 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7916 | 6.7939 | 1 | 0.98414 | 116.2272 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7929 | 6.7731 | -1 | -0.99408 | 115.9363 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7922 | 59.8507 | -6.36 | -6.4146 | 116.9307 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7926 | 6.7939 | 1 | 0.98409 | 116.2272 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7939 | 6.7731 | -1 | -0.994 | 115.9363 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7932 | 59.8507 | -6.36 | -6.4145 | 116.9307 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7936 | 6.7939 | 1 | 0.98403 | 116.2272 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7949 | 6.7731 | -1 | -0.99391 | 115.9363 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7942 | 59.8366 | -6.36 | -6.4147 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7946 | 6.7939 | 1 | 0.98397 | 116.2272 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7959 | 6.7731 | -1 | -0.99382 | 115.9363 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7952 | 59.8366 | -6.36 | -6.4149 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7956 | 6.7939 | 1 | 0.98392 | 116.2272 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7969 | 6.7731 | -1 | -0.99373 | 115.9363 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7962 | 59.8366 | -6.36 | -6.4151 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7966 | 6.7939 | 1 | 0.98386 | 116.2272 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7979 | 6.7731 | -1 | -0.99365 | 115.9363 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7972 | 59.8366 | -6.36 | -6.4152 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7976 | 6.7939 | 1 | 0.98381 | 116.2272 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7989 | 6.7731 | -1 | -0.99356 | 115.9363 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7982 | 59.8366 | -6.36 | -6.4154 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7986 | 6.7864 | 1 | 0.98381 | 116.2182 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.7999 | 6.7734 | -1 | -0.99351 | 115.9417 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.7992 | 59.8366 | -6.36 | -6.4156 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.7996 | 6.7864 | 1 | 0.98381 | 116.2182 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8009 | 6.7734 | -1 | -0.99346 | 115.9417 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8002 | 59.8366 | -6.36 | -6.4157 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8006 | 6.7864 | 1 | 0.98381 | 116.2182 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8019 | 6.7734 | -1 | -0.99341 | 115.9417 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8012 | 59.8366 | -6.36 | -6.4159 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8016 | 6.7864 | 1 | 0.9838 | 116.2182 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8029 | 6.7734 | -1 | -0.99336 | 115.9417 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8022 | 59.8366 | -6.36 | -6.4161 | 116.9214 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8026 | 6.7864 | 1 | 0.9838 | 116.2182 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8039 | 6.7734 | -1 | -0.99331 | 115.9417 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8032 | 59.8309 | -6.36 | -6.4167 | 116.9212 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8036 | 6.7864 | 1 | 0.9838 | 116.2182 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8049 | 6.7734 | -1 | -0.99327 | 115.9417 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8042 | 59.8309 | -6.36 | -6.4172 | 116.9212 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8046 | 6.7864 | 1 | 0.9838 | 116.2182 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8059 | 6.7734 | -1 | -0.99322 | 115.9417 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8052 | 59.8309 | -6.36 | -6.4178 | 116.9212 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8056 | 6.7864 | 1 | 0.9838 | 116.2182 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8069 | 6.7734 | -1 | -0.99317 | 115.9417 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8062 | 59.8309 | -6.36 | -6.4184 | 116.9212 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8066 | 6.7871 | 1 | 0.98382 | 116.2195 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8079 | 6.7734 | -1 | -0.99312 | 115.9417 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8072 | 59.8309 | -6.36 | -6.419 | 116.9212 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8076 | 6.7871 | 1 | 0.98385 | 116.2195 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8089 | 6.7816 | -1 | -0.99308 | 115.9299 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8082 | 59.8309 | -6.36 | -6.4195 | 116.9212 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8086 | 6.7871 | 1 | 0.98387 | 116.2195 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8099 | 6.7816 | -1 | -0.99305 | 115.9299 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8092 | 59.8309 | -6.36 | -6.4201 | 116.9212 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8096 | 6.7871 | 1 | 0.98389 | 116.2195 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8109 | 6.7816 | -1 | -0.99301 | 115.9299 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8102 | 59.8309 | -6.36 | -6.4207 | 116.9212 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8106 | 6.7871 | 1 | 0.98391 | 116.2195 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8119 | 6.7816 | -1 | -0.99298 | 115.9299 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8112 | 59.8063 | -6.36 | -6.421 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8116 | 6.7871 | 1 | 0.98394 | 116.2195 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8129 | 6.7816 | -1 | -0.99294 | 115.9299 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8122 | 59.8063 | -6.36 | -6.4213 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8126 | 6.7871 | 1 | 0.98396 | 116.2195 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8139 | 6.7816 | -1 | -0.99291 | 115.9299 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8132 | 59.8063 | -6.36 | -6.4215 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8136 | 6.7871 | 1 | 0.98398 | 116.2195 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8149 | 6.7816 | -1 | -0.99287 | 115.9299 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8142 | 59.8063 | -6.36 | -6.4218 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8146 | 6.7904 | 1 | 0.98397 | 116.2142 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8159 | 6.7816 | -1 | -0.99284 | 115.9299 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8152 | 59.8063 | -6.36 | -6.4221 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8156 | 6.7904 | 1 | 0.98396 | 116.2142 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8169 | 6.7637 | -1 | -0.99289 | 115.9282 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8162 | 59.8063 | -6.36 | -6.4224 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8166 | 6.7904 | 1 | 0.98395 | 116.2142 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8179 | 6.7637 | -1 | -0.99293 | 115.9282 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8172 | 59.8063 | -6.36 | -6.4227 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8176 | 6.7904 | 1 | 0.98395 | 116.2142 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8189 | 6.7637 | -1 | -0.99298 | 115.9282 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8182 | 59.8063 | -6.36 | -6.423 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8186 | 6.7904 | 1 | 0.98394 | 116.2142 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8199 | 6.7637 | -1 | -0.99302 | 115.9282 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8192 | 59.8126 | -6.36 | -6.423 | 116.9184 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8196 | 6.7904 | 1 | 0.98393 | 116.2142 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8209 | 6.7637 | -1 | -0.99307 | 115.9282 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8202 | 59.8126 | -6.36 | -6.423 | 116.9184 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8206 | 6.7904 | 1 | 0.98392 | 116.2142 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8219 | 6.7637 | -1 | -0.99312 | 115.9282 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8212 | 59.8126 | -6.36 | -6.4231 | 116.9184 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8216 | 6.7904 | 1 | 0.98391 | 116.2142 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8229 | 6.7637 | -1 | -0.99316 | 115.9282 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8222 | 59.8126 | -6.36 | -6.4231 | 116.9184 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8226 | 6.7904 | 1 | 0.9839 | 116.2142 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8239 | 6.7637 | -1 | -0.99321 | 115.9282 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8232 | 59.8126 | -6.36 | -6.4231 | 116.9184 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8236 | 6.7885 | 1 | 0.9839 | 116.2017 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8249 | 6.7686 | -1 | -0.99317 | 115.9299 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8242 | 59.8126 | -6.36 | -6.4231 | 116.9184 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8246 | 6.7885 | 1 | 0.98389 | 116.2017 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8259 | 6.7686 | -1 | -0.99313 | 115.9299 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8252 | 59.8126 | -6.36 | -6.4232 | 116.9184 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8256 | 6.7885 | 1 | 0.98389 | 116.2017 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8269 | 6.7686 | -1 | -0.99309 | 115.9299 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8262 | 59.8126 | -6.36 | -6.4232 | 116.9184 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8266 | 6.7885 | 1 | 0.98388 | 116.2017 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8279 | 6.7686 | -1 | -0.99305 | 115.9299 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8272 | 59.8126 | -6.36 | -6.4232 | 116.9184 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8276 | 6.7885 | 1 | 0.98388 | 116.2017 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8289 | 6.7686 | -1 | -0.993 | 115.9299 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8282 | 59.854 | -6.36 | -6.4233 | 116.9183 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8286 | 6.7885 | 1 | 0.98388 | 116.2017 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8299 | 6.7686 | -1 | -0.99296 | 115.9299 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8292 | 59.854 | -6.36 | -6.4233 | 116.9183 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8296 | 6.7885 | 1 | 0.98387 | 116.2017 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8309 | 6.7686 | -1 | -0.99292 | 115.9299 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8302 | 59.854 | -6.36 | -6.4234 | 116.9183 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8306 | 6.7885 | 1 | 0.98387 | 116.2017 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8319 | 6.7686 | -1 | -0.99288 | 115.9299 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8312 | 59.854 | -6.36 | -6.4234 | 116.9183 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8316 | 6.7908 | 1 | 0.98394 | 116.2119 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8329 | 6.7686 | -1 | -0.99284 | 115.9299 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8322 | 59.854 | -6.36 | -6.4235 | 116.9183 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8326 | 6.7908 | 1 | 0.984 | 116.2119 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8339 | 6.7773 | -1 | -0.99258 | 115.9177 | 0.98602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8332 | 59.854 | -6.36 | -6.4235 | 116.9183 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8336 | 6.7908 | 1 | 0.98407 | 116.2119 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8349 | 6.7773 | -1 | -0.99231 | 115.9177 | 0.98602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8342 | 59.854 | -6.36 | -6.4236 | 116.9183 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8346 | 6.7908 | 1 | 0.98413 | 116.2119 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8359 | 6.7773 | -1 | -0.99205 | 115.9177 | 0.98602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8352 | 59.854 | -6.36 | -6.4236 | 116.9183 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8356 | 6.7908 | 1 | 0.9842 | 116.2119 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8369 | 6.7773 | -1 | -0.99178 | 115.9177 | 0.98602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8362 | 59.8502 | -6.36 | -6.4236 | 116.9114 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8366 | 6.7908 | 1 | 0.98426 | 116.2119 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8379 | 6.7773 | -1 | -0.99152 | 115.9177 | 0.98602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8372 | 59.8502 | -6.36 | -6.4236 | 116.9114 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8376 | 6.7908 | 1 | 0.98433 | 116.2119 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8389 | 6.7773 | -1 | -0.99126 | 115.9177 | 0.98602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8382 | 59.8502 | -6.36 | -6.4236 | 116.9114 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8386 | 6.7908 | 1 | 0.98439 | 116.2119 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8399 | 6.7773 | -1 | -0.99099 | 115.9177 | 0.98602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8392 | 59.8502 | -6.36 | -6.4236 | 116.9114 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8396 | 6.7861 | 1 | 0.98456 | 116.2255 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8409 | 6.7773 | -1 | -0.99073 | 115.9177 | 0.98602 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8402 | 59.8502 | -6.36 | -6.4236 | 116.9114 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8406 | 6.7861 | 1 | 0.98473 | 116.2255 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8419 | 6.7744 | -1 | -0.99052 | 115.9282 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8412 | 59.8502 | -6.36 | -6.4236 | 116.9114 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8416 | 6.7861 | 1 | 0.9849 | 116.2255 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8429 | 6.7744 | -1 | -0.99032 | 115.9282 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8422 | 59.8502 | -6.36 | -6.4236 | 116.9114 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8426 | 6.7861 | 1 | 0.98507 | 116.2255 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8439 | 6.7744 | -1 | -0.99011 | 115.9282 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8432 | 59.8502 | -6.36 | -6.4236 | 116.9114 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8436 | 6.7861 | 1 | 0.98524 | 116.2255 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8449 | 6.7744 | -1 | -0.98991 | 115.9282 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8442 | 59.806 | -6.36 | -6.423 | 116.919 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8446 | 6.7861 | 1 | 0.98541 | 116.2255 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8459 | 6.7744 | -1 | -0.9897 | 115.9282 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8452 | 59.806 | -6.36 | -6.4225 | 116.919 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8456 | 6.7861 | 1 | 0.98558 | 116.2255 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8469 | 6.7744 | -1 | -0.9895 | 115.9282 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8462 | 59.806 | -6.36 | -6.4219 | 116.919 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8466 | 6.7861 | 1 | 0.98575 | 116.2255 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8479 | 6.7744 | -1 | -0.98929 | 115.9282 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8472 | 59.806 | -6.36 | -6.4214 | 116.919 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8476 | 6.7861 | 1 | 0.98592 | 116.2255 | 0.99022 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8489 | 6.7744 | -1 | -0.98909 | 115.9282 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8482 | 59.806 | -6.36 | -6.4208 | 116.919 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8486 | 6.7853 | 1 | 0.98601 | 116.2283 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8499 | 6.7755 | -1 | -0.98902 | 115.932 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8492 | 59.806 | -6.36 | -6.4203 | 116.919 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8496 | 6.7853 | 1 | 0.98611 | 116.2283 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8509 | 6.7755 | -1 | -0.98894 | 115.932 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8502 | 59.806 | -6.36 | -6.4197 | 116.919 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8506 | 6.7853 | 1 | 0.98621 | 116.2283 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8519 | 6.7755 | -1 | -0.98887 | 115.932 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8512 | 59.806 | -6.36 | -6.4192 | 116.919 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8516 | 6.7853 | 1 | 0.98631 | 116.2283 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8529 | 6.7755 | -1 | -0.9888 | 115.932 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8522 | 59.806 | -6.36 | -6.4186 | 116.919 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8526 | 6.7853 | 1 | 0.98641 | 116.2283 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8539 | 6.7755 | -1 | -0.98873 | 115.932 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8532 | 59.8131 | -6.36 | -6.4185 | 116.9218 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8536 | 6.7853 | 1 | 0.98651 | 116.2283 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8549 | 6.7755 | -1 | -0.98866 | 115.932 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8542 | 59.8131 | -6.36 | -6.4184 | 116.9218 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8546 | 6.7853 | 1 | 0.98661 | 116.2283 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8559 | 6.7755 | -1 | -0.98858 | 115.932 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8552 | 59.8131 | -6.36 | -6.4184 | 116.9218 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8556 | 6.7853 | 1 | 0.98671 | 116.2283 | 0.9904 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8569 | 6.7755 | -1 | -0.98851 | 115.932 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8562 | 59.8131 | -6.36 | -6.4183 | 116.9218 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8566 | 6.7865 | 1 | 0.9867 | 116.24 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8579 | 6.7755 | -1 | -0.98844 | 115.932 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8572 | 59.8131 | -6.36 | -6.4182 | 116.9218 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8576 | 6.7865 | 1 | 0.98668 | 116.24 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8589 | 6.77 | -1 | -0.98826 | 115.9134 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8582 | 59.8131 | -6.36 | -6.4181 | 116.9218 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8586 | 6.7865 | 1 | 0.98667 | 116.24 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8599 | 6.77 | -1 | -0.98809 | 115.9134 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8592 | 59.8131 | -6.36 | -6.418 | 116.9218 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8596 | 6.7865 | 1 | 0.98666 | 116.24 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8609 | 6.77 | -1 | -0.98791 | 115.9134 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8602 | 59.8131 | -6.36 | -6.4179 | 116.9218 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8606 | 6.7865 | 1 | 0.98665 | 116.24 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8619 | 6.77 | -1 | -0.98774 | 115.9134 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8612 | 59.824 | -6.36 | -6.4181 | 116.9306 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8616 | 6.7865 | 1 | 0.98664 | 116.24 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8629 | 6.77 | -1 | -0.98756 | 115.9134 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8622 | 59.824 | -6.36 | -6.4183 | 116.9306 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8626 | 6.7865 | 1 | 0.98663 | 116.24 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8639 | 6.77 | -1 | -0.98739 | 115.9134 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8632 | 59.824 | -6.36 | -6.4186 | 116.9306 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8636 | 6.7865 | 1 | 0.98662 | 116.24 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8649 | 6.77 | -1 | -0.98721 | 115.9134 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8642 | 59.824 | -6.36 | -6.4188 | 116.9306 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8646 | 6.7801 | 1 | 0.98655 | 116.2374 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8659 | 6.77 | -1 | -0.98704 | 115.9134 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8652 | 59.824 | -6.36 | -6.419 | 116.9306 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8656 | 6.7801 | 1 | 0.98648 | 116.2374 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8669 | 6.7688 | -1 | -0.98684 | 115.9306 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8662 | 59.824 | -6.36 | -6.4193 | 116.9306 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8666 | 6.7801 | 1 | 0.98641 | 116.2374 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8679 | 6.7688 | -1 | -0.98665 | 115.9306 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8672 | 59.824 | -6.36 | -6.4195 | 116.9306 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8676 | 6.7801 | 1 | 0.98633 | 116.2374 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8689 | 6.7688 | -1 | -0.98646 | 115.9306 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8682 | 59.824 | -6.36 | -6.4197 | 116.9306 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8686 | 6.7801 | 1 | 0.98626 | 116.2374 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8699 | 6.7688 | -1 | -0.98626 | 115.9306 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8692 | 59.8315 | -6.36 | -6.4202 | 116.9312 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8696 | 6.7801 | 1 | 0.98619 | 116.2374 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8709 | 6.7688 | -1 | -0.98607 | 115.9306 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8702 | 59.8315 | -6.36 | -6.4206 | 116.9312 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8706 | 6.7801 | 1 | 0.98612 | 116.2374 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8719 | 6.7688 | -1 | -0.98587 | 115.9306 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8712 | 59.8315 | -6.36 | -6.4211 | 116.9312 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8716 | 6.7801 | 1 | 0.98605 | 116.2374 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8729 | 6.7688 | -1 | -0.98568 | 115.9306 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8722 | 59.8315 | -6.36 | -6.4215 | 116.9312 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8726 | 6.7801 | 1 | 0.98598 | 116.2374 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8739 | 6.7688 | -1 | -0.98549 | 115.9306 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8732 | 59.8315 | -6.36 | -6.422 | 116.9312 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8736 | 6.7807 | 1 | 0.98596 | 116.2266 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8749 | 6.7741 | -1 | -0.98537 | 115.9403 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8742 | 59.8315 | -6.36 | -6.4224 | 116.9312 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8746 | 6.7807 | 1 | 0.98594 | 116.2266 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8759 | 6.7741 | -1 | -0.98526 | 115.9403 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8752 | 59.8315 | -6.36 | -6.4229 | 116.9312 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8756 | 6.7807 | 1 | 0.98591 | 116.2266 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8769 | 6.7741 | -1 | -0.98515 | 115.9403 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8762 | 59.8315 | -6.36 | -6.4233 | 116.9312 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8766 | 6.7807 | 1 | 0.98589 | 116.2266 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8779 | 6.7741 | -1 | -0.98503 | 115.9403 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8772 | 59.8315 | -6.36 | -6.4238 | 116.9312 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8776 | 6.7807 | 1 | 0.98587 | 116.2266 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8789 | 6.7741 | -1 | -0.98492 | 115.9403 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8782 | 59.8456 | -6.36 | -6.4242 | 116.9136 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8786 | 6.7807 | 1 | 0.98585 | 116.2266 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8799 | 6.7741 | -1 | -0.98481 | 115.9403 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8792 | 59.8456 | -6.36 | -6.4247 | 116.9136 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8796 | 6.7807 | 1 | 0.98583 | 116.2266 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8809 | 6.7741 | -1 | -0.98469 | 115.9403 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8802 | 59.8456 | -6.36 | -6.4251 | 116.9136 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8806 | 6.7807 | 1 | 0.98581 | 116.2266 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8819 | 6.7741 | -1 | -0.98458 | 115.9403 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8812 | 59.8456 | -6.36 | -6.4255 | 116.9136 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8816 | 6.7819 | 1 | 0.98577 | 116.2246 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8829 | 6.7741 | -1 | -0.98447 | 115.9403 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8822 | 59.8456 | -6.36 | -6.4259 | 116.9136 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8826 | 6.7819 | 1 | 0.98573 | 116.2246 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8839 | 6.7731 | -1 | -0.98452 | 115.9258 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8832 | 59.8456 | -6.36 | -6.4264 | 116.9136 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8836 | 6.7819 | 1 | 0.98569 | 116.2246 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8849 | 6.7731 | -1 | -0.98458 | 115.9258 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8842 | 59.8456 | -6.36 | -6.4268 | 116.9136 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8846 | 6.7819 | 1 | 0.98566 | 116.2246 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8859 | 6.7731 | -1 | -0.98463 | 115.9258 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8852 | 59.8456 | -6.36 | -6.4272 | 116.9136 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8856 | 6.7819 | 1 | 0.98562 | 116.2246 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8869 | 6.7731 | -1 | -0.98469 | 115.9258 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8862 | 59.8571 | -6.36 | -6.4275 | 116.9064 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8866 | 6.7819 | 1 | 0.98558 | 116.2246 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8879 | 6.7731 | -1 | -0.98474 | 115.9258 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8872 | 59.8571 | -6.36 | -6.4278 | 116.9064 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8876 | 6.7819 | 1 | 0.98554 | 116.2246 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8889 | 6.7731 | -1 | -0.98479 | 115.9258 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8882 | 59.8571 | -6.36 | -6.4282 | 116.9064 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8886 | 6.7819 | 1 | 0.98551 | 116.2246 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8899 | 6.7731 | -1 | -0.98485 | 115.9258 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8892 | 59.8571 | -6.36 | -6.4285 | 116.9064 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8896 | 6.7864 | 1 | 0.98542 | 116.2277 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8909 | 6.7731 | -1 | -0.9849 | 115.9258 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8902 | 59.8571 | -6.36 | -6.4288 | 116.9064 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8906 | 6.7864 | 1 | 0.98533 | 116.2277 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8919 | 6.771 | -1 | -0.98499 | 115.9086 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8912 | 59.8571 | -6.36 | -6.4291 | 116.9064 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8916 | 6.7864 | 1 | 0.98524 | 116.2277 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8929 | 6.771 | -1 | -0.98508 | 115.9086 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8922 | 59.8571 | -6.36 | -6.4294 | 116.9064 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8926 | 6.7864 | 1 | 0.98515 | 116.2277 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8939 | 6.771 | -1 | -0.98516 | 115.9086 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8932 | 59.8571 | -6.36 | -6.4297 | 116.9064 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8936 | 6.7864 | 1 | 0.98506 | 116.2277 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8949 | 6.771 | -1 | -0.98525 | 115.9086 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8942 | 59.854 | -6.36 | -6.4301 | 116.8956 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8946 | 6.7864 | 1 | 0.98497 | 116.2277 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8959 | 6.771 | -1 | -0.98533 | 115.9086 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8952 | 59.854 | -6.36 | -6.4304 | 116.8956 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8956 | 6.7864 | 1 | 0.98488 | 116.2277 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8969 | 6.771 | -1 | -0.98542 | 115.9086 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8962 | 59.854 | -6.36 | -6.4308 | 116.8956 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8966 | 6.7864 | 1 | 0.98479 | 116.2277 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8979 | 6.771 | -1 | -0.98551 | 115.9086 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8972 | 59.854 | -6.36 | -6.4312 | 116.8956 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8976 | 6.7864 | 1 | 0.9847 | 116.2277 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8989 | 6.771 | -1 | -0.98559 | 115.9086 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8982 | 59.854 | -6.36 | -6.4315 | 116.8956 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8986 | 6.7876 | 1 | 0.98466 | 116.2329 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.8999 | 6.7768 | -1 | -0.98546 | 115.8925 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.8992 | 59.854 | -6.36 | -6.4319 | 116.8956 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.8996 | 6.7876 | 1 | 0.98463 | 116.2329 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9009 | 6.7768 | -1 | -0.98533 | 115.8925 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9002 | 59.854 | -6.36 | -6.4322 | 116.8956 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9006 | 6.7876 | 1 | 0.9846 | 116.2329 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9019 | 6.7768 | -1 | -0.9852 | 115.8925 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9012 | 59.854 | -6.36 | -6.4326 | 116.8956 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9016 | 6.7876 | 1 | 0.98457 | 116.2329 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9029 | 6.7768 | -1 | -0.98507 | 115.8925 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9022 | 59.854 | -6.36 | -6.433 | 116.8956 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9026 | 6.7876 | 1 | 0.98453 | 116.2329 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9039 | 6.7768 | -1 | -0.98494 | 115.8925 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9032 | 59.8286 | -6.36 | -6.433 | 116.8944 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9036 | 6.7876 | 1 | 0.9845 | 116.2329 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9049 | 6.7768 | -1 | -0.98481 | 115.8925 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9042 | 59.8286 | -6.36 | -6.4331 | 116.8944 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9046 | 6.7876 | 1 | 0.98447 | 116.2329 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9059 | 6.7768 | -1 | -0.98468 | 115.8925 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9052 | 59.8286 | -6.36 | -6.4332 | 116.8944 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9056 | 6.7876 | 1 | 0.98444 | 116.2329 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9069 | 6.7768 | -1 | -0.98455 | 115.8925 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9062 | 59.8286 | -6.36 | -6.4333 | 116.8944 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9066 | 6.7859 | 1 | 0.98435 | 116.2327 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9079 | 6.7768 | -1 | -0.98441 | 115.8925 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9072 | 59.8286 | -6.36 | -6.4334 | 116.8944 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9076 | 6.7859 | 1 | 0.98427 | 116.2327 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9089 | 6.7711 | -1 | -0.98436 | 115.9053 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9082 | 59.8286 | -6.36 | -6.4335 | 116.8944 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9086 | 6.7859 | 1 | 0.98418 | 116.2327 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9099 | 6.7711 | -1 | -0.98431 | 115.9053 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9092 | 59.8286 | -6.36 | -6.4336 | 116.8944 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9096 | 6.7859 | 1 | 0.98409 | 116.2327 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9109 | 6.7711 | -1 | -0.98425 | 115.9053 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9102 | 59.8286 | -6.36 | -6.4337 | 116.8944 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9106 | 6.7859 | 1 | 0.98401 | 116.2327 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9119 | 6.7711 | -1 | -0.9842 | 115.9053 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9112 | 59.818 | -6.36 | -6.4333 | 116.8991 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9116 | 6.7859 | 1 | 0.98392 | 116.2327 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9129 | 6.7711 | -1 | -0.98414 | 115.9053 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9122 | 59.818 | -6.36 | -6.4329 | 116.8991 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9126 | 6.7859 | 1 | 0.98383 | 116.2327 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9139 | 6.7711 | -1 | -0.98409 | 115.9053 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9132 | 59.818 | -6.36 | -6.4324 | 116.8991 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9136 | 6.7859 | 1 | 0.98375 | 116.2327 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9149 | 6.7711 | -1 | -0.98403 | 115.9053 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9142 | 59.818 | -6.36 | -6.432 | 116.8991 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9146 | 6.7863 | 1 | 0.98373 | 116.2349 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9159 | 6.7711 | -1 | -0.98398 | 115.9053 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9152 | 59.818 | -6.36 | -6.4315 | 116.8991 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9156 | 6.7863 | 1 | 0.98372 | 116.2349 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9169 | 6.7733 | -1 | -0.98398 | 115.9081 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9162 | 59.818 | -6.36 | -6.4311 | 116.8991 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9166 | 6.7863 | 1 | 0.9837 | 116.2349 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9179 | 6.7733 | -1 | -0.98399 | 115.9081 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9172 | 59.818 | -6.36 | -6.4307 | 116.8991 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9176 | 6.7863 | 1 | 0.98369 | 116.2349 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9189 | 6.7733 | -1 | -0.98399 | 115.9081 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9182 | 59.818 | -6.36 | -6.4302 | 116.8991 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9186 | 6.7863 | 1 | 0.98367 | 116.2349 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9199 | 6.7733 | -1 | -0.984 | 115.9081 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9192 | 59.8144 | -6.36 | -6.4301 | 116.9209 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9196 | 6.7863 | 1 | 0.98366 | 116.2349 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9209 | 6.7733 | -1 | -0.984 | 115.9081 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9202 | 59.8144 | -6.36 | -6.4299 | 116.9209 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9206 | 6.7863 | 1 | 0.98364 | 116.2349 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9219 | 6.7733 | -1 | -0.98401 | 115.9081 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9212 | 59.8144 | -6.36 | -6.4297 | 116.9209 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9216 | 6.7863 | 1 | 0.98363 | 116.2349 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9229 | 6.7733 | -1 | -0.98402 | 115.9081 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9222 | 59.8144 | -6.36 | -6.4295 | 116.9209 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9226 | 6.7863 | 1 | 0.98361 | 116.2349 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9239 | 6.7733 | -1 | -0.98402 | 115.9081 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9232 | 59.8144 | -6.36 | -6.4294 | 116.9209 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9236 | 6.7846 | 1 | 0.98363 | 116.2427 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9249 | 6.774 | -1 | -0.98401 | 115.897 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9242 | 59.8144 | -6.36 | -6.4292 | 116.9209 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9246 | 6.7846 | 1 | 0.98365 | 116.2427 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9259 | 6.774 | -1 | -0.984 | 115.897 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9252 | 59.8144 | -6.36 | -6.429 | 116.9209 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9256 | 6.7846 | 1 | 0.98367 | 116.2427 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9269 | 6.774 | -1 | -0.98398 | 115.897 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9262 | 59.8144 | -6.36 | -6.4289 | 116.9209 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9266 | 6.7846 | 1 | 0.98369 | 116.2427 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9279 | 6.774 | -1 | -0.98397 | 115.897 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9272 | 59.8144 | -6.36 | -6.4287 | 116.9209 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9276 | 6.7846 | 1 | 0.98371 | 116.2427 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9289 | 6.774 | -1 | -0.98396 | 115.897 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9282 | 59.8124 | -6.36 | -6.4288 | 116.9327 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9286 | 6.7846 | 1 | 0.98373 | 116.2427 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9299 | 6.774 | -1 | -0.98394 | 115.897 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9292 | 59.8124 | -6.36 | -6.429 | 116.9327 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9296 | 6.7846 | 1 | 0.98375 | 116.2427 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9309 | 6.774 | -1 | -0.98393 | 115.897 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9302 | 59.8124 | -6.36 | -6.4292 | 116.9327 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9306 | 6.7846 | 1 | 0.98377 | 116.2427 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9319 | 6.774 | -1 | -0.98392 | 115.897 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9312 | 59.8124 | -6.36 | -6.4293 | 116.9327 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9316 | 6.7816 | 1 | 0.98371 | 116.2447 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9329 | 6.774 | -1 | -0.98391 | 115.897 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9322 | 59.8124 | -6.36 | -6.4295 | 116.9327 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9326 | 6.7816 | 1 | 0.98365 | 116.2447 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9339 | 6.7678 | -1 | -0.98404 | 115.9185 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9332 | 59.8124 | -6.36 | -6.4296 | 116.9327 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9336 | 6.7816 | 1 | 0.98358 | 116.2447 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9349 | 6.7678 | -1 | -0.98416 | 115.9185 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9342 | 59.8124 | -6.36 | -6.4298 | 116.9327 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9346 | 6.7816 | 1 | 0.98352 | 116.2447 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9359 | 6.7678 | -1 | -0.98429 | 115.9185 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9352 | 59.8124 | -6.36 | -6.4299 | 116.9327 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9356 | 6.7816 | 1 | 0.98345 | 116.2447 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9369 | 6.7678 | -1 | -0.98442 | 115.9185 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9362 | 59.8281 | -6.36 | -6.4301 | 116.9155 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9366 | 6.7816 | 1 | 0.98339 | 116.2447 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9379 | 6.7678 | -1 | -0.98455 | 115.9185 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9372 | 59.8281 | -6.36 | -6.4303 | 116.9155 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9376 | 6.7816 | 1 | 0.98332 | 116.2447 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9389 | 6.7678 | -1 | -0.98468 | 115.9185 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9382 | 59.8281 | -6.36 | -6.4305 | 116.9155 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9386 | 6.7816 | 1 | 0.98326 | 116.2447 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9399 | 6.7678 | -1 | -0.98481 | 115.9185 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9392 | 59.8281 | -6.36 | -6.4307 | 116.9155 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9396 | 6.7828 | 1 | 0.98327 | 116.2361 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9409 | 6.7678 | -1 | -0.98494 | 115.9185 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9402 | 59.8281 | -6.36 | -6.4308 | 116.9155 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9406 | 6.7828 | 1 | 0.98327 | 116.2361 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9419 | 6.7771 | -1 | -0.98499 | 115.9329 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9412 | 59.8281 | -6.36 | -6.431 | 116.9155 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9416 | 6.7828 | 1 | 0.98328 | 116.2361 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9429 | 6.7771 | -1 | -0.98505 | 115.9329 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9422 | 59.8281 | -6.36 | -6.4312 | 116.9155 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9426 | 6.7828 | 1 | 0.98328 | 116.2361 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9439 | 6.7771 | -1 | -0.98511 | 115.9329 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9432 | 59.8281 | -6.36 | -6.4314 | 116.9155 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9436 | 6.7828 | 1 | 0.98329 | 116.2361 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9449 | 6.7771 | -1 | -0.98517 | 115.9329 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9442 | 59.8229 | -6.36 | -6.4312 | 116.9041 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9446 | 6.7828 | 1 | 0.9833 | 116.2361 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9459 | 6.7771 | -1 | -0.98523 | 115.9329 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9452 | 59.8229 | -6.36 | -6.4311 | 116.9041 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9456 | 6.7828 | 1 | 0.9833 | 116.2361 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9469 | 6.7771 | -1 | -0.98528 | 115.9329 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9462 | 59.8229 | -6.36 | -6.4309 | 116.9041 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9466 | 6.7828 | 1 | 0.98331 | 116.2361 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9479 | 6.7771 | -1 | -0.98534 | 115.9329 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9472 | 59.8229 | -6.36 | -6.4307 | 116.9041 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9476 | 6.7828 | 1 | 0.98332 | 116.2361 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9489 | 6.7771 | -1 | -0.9854 | 115.9329 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9482 | 59.8229 | -6.36 | -6.4306 | 116.9041 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9486 | 6.7845 | 1 | 0.98331 | 116.2373 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9499 | 6.7745 | -1 | -0.98545 | 115.9229 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9492 | 59.8229 | -6.36 | -6.4304 | 116.9041 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9496 | 6.7845 | 1 | 0.98331 | 116.2373 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9509 | 6.7745 | -1 | -0.9855 | 115.9229 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9502 | 59.8229 | -6.36 | -6.4303 | 116.9041 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9506 | 6.7845 | 1 | 0.98331 | 116.2373 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9519 | 6.7745 | -1 | -0.98555 | 115.9229 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9512 | 59.8229 | -6.36 | -6.4301 | 116.9041 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9516 | 6.7845 | 1 | 0.98331 | 116.2373 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9529 | 6.7745 | -1 | -0.9856 | 115.9229 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9522 | 59.8229 | -6.36 | -6.4299 | 116.9041 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9526 | 6.7845 | 1 | 0.98331 | 116.2373 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9539 | 6.7745 | -1 | -0.98565 | 115.9229 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9532 | 59.8064 | -6.36 | -6.4298 | 116.9037 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9536 | 6.7845 | 1 | 0.98331 | 116.2373 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9549 | 6.7745 | -1 | -0.9857 | 115.9229 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9542 | 59.8064 | -6.36 | -6.4296 | 116.9037 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9546 | 6.7845 | 1 | 0.9833 | 116.2373 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9559 | 6.7745 | -1 | -0.98575 | 115.9229 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9552 | 59.8064 | -6.36 | -6.4294 | 116.9037 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9556 | 6.7845 | 1 | 0.9833 | 116.2373 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9569 | 6.7745 | -1 | -0.9858 | 115.9229 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9562 | 59.8064 | -6.36 | -6.4293 | 116.9037 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9566 | 6.7873 | 1 | 0.98326 | 116.2381 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9579 | 6.7745 | -1 | -0.98585 | 115.9229 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9572 | 59.8064 | -6.36 | -6.4291 | 116.9037 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9576 | 6.7873 | 1 | 0.98322 | 116.2381 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9589 | 6.774 | -1 | -0.98591 | 115.9251 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9582 | 59.8064 | -6.36 | -6.429 | 116.9037 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9586 | 6.7873 | 1 | 0.98318 | 116.2381 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9599 | 6.774 | -1 | -0.98597 | 115.9251 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9592 | 59.8064 | -6.36 | -6.4288 | 116.9037 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9596 | 6.7873 | 1 | 0.98314 | 116.2381 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9609 | 6.774 | -1 | -0.98603 | 115.9251 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9602 | 59.8064 | -6.36 | -6.4286 | 116.9037 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9606 | 6.7873 | 1 | 0.9831 | 116.2381 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9619 | 6.774 | -1 | -0.98609 | 115.9251 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9612 | 59.8088 | -6.36 | -6.429 | 116.9005 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9616 | 6.7873 | 1 | 0.98306 | 116.2381 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9629 | 6.774 | -1 | -0.98615 | 115.9251 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9622 | 59.8088 | -6.36 | -6.4294 | 116.9005 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9626 | 6.7873 | 1 | 0.98302 | 116.2381 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9639 | 6.774 | -1 | -0.98621 | 115.9251 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9632 | 59.8088 | -6.36 | -6.4297 | 116.9005 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9636 | 6.7873 | 1 | 0.98298 | 116.2381 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9649 | 6.774 | -1 | -0.98627 | 115.9251 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9642 | 59.8088 | -6.36 | -6.4301 | 116.9005 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9646 | 6.788 | 1 | 0.98301 | 116.229 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9659 | 6.774 | -1 | -0.98633 | 115.9251 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9652 | 59.8088 | -6.36 | -6.4305 | 116.9005 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9656 | 6.788 | 1 | 0.98304 | 116.229 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9669 | 6.77 | -1 | -0.98628 | 115.9263 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9662 | 59.8088 | -6.36 | -6.4308 | 116.9005 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9666 | 6.788 | 1 | 0.98307 | 116.229 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9679 | 6.77 | -1 | -0.98623 | 115.9263 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9672 | 59.8088 | -6.36 | -6.4312 | 116.9005 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9676 | 6.788 | 1 | 0.9831 | 116.229 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9689 | 6.77 | -1 | -0.98618 | 115.9263 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9682 | 59.8088 | -6.36 | -6.4316 | 116.9005 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9686 | 6.788 | 1 | 0.98313 | 116.229 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9699 | 6.77 | -1 | -0.98613 | 115.9263 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9692 | 59.8211 | -6.36 | -6.4316 | 116.9085 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9696 | 6.788 | 1 | 0.98316 | 116.229 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9709 | 6.77 | -1 | -0.98608 | 115.9263 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9702 | 59.8211 | -6.36 | -6.4317 | 116.9085 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9706 | 6.788 | 1 | 0.98319 | 116.229 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9719 | 6.77 | -1 | -0.98603 | 115.9263 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9712 | 59.8211 | -6.36 | -6.4318 | 116.9085 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9716 | 6.788 | 1 | 0.98322 | 116.229 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9729 | 6.77 | -1 | -0.98599 | 115.9263 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9722 | 59.8211 | -6.36 | -6.4318 | 116.9085 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9726 | 6.788 | 1 | 0.98325 | 116.229 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9739 | 6.77 | -1 | -0.98594 | 115.9263 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9732 | 59.8211 | -6.36 | -6.4319 | 116.9085 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9736 | 6.7902 | 1 | 0.98326 | 116.228 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9749 | 6.7657 | -1 | -0.98595 | 115.9296 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9742 | 59.8211 | -6.36 | -6.432 | 116.9085 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9746 | 6.7902 | 1 | 0.98328 | 116.228 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9759 | 6.7657 | -1 | -0.98596 | 115.9296 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9752 | 59.8211 | -6.36 | -6.432 | 116.9085 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9756 | 6.7902 | 1 | 0.98329 | 116.228 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9769 | 6.7657 | -1 | -0.98596 | 115.9296 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9762 | 59.8211 | -6.36 | -6.4321 | 116.9085 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9766 | 6.7902 | 1 | 0.98331 | 116.228 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9779 | 6.7657 | -1 | -0.98597 | 115.9296 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9772 | 59.8211 | -6.36 | -6.4321 | 116.9085 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9776 | 6.7902 | 1 | 0.98332 | 116.228 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9789 | 6.7657 | -1 | -0.98598 | 115.9296 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9782 | 59.8499 | -6.36 | -6.432 | 116.9183 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9786 | 6.7902 | 1 | 0.98333 | 116.228 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9799 | 6.7657 | -1 | -0.98599 | 115.9296 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9792 | 59.8499 | -6.36 | -6.4319 | 116.9183 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9796 | 6.7902 | 1 | 0.98335 | 116.228 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9809 | 6.7657 | -1 | -0.986 | 115.9296 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9802 | 59.8499 | -6.36 | -6.4317 | 116.9183 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9806 | 6.7902 | 1 | 0.98336 | 116.228 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9819 | 6.7657 | -1 | -0.98601 | 115.9296 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9812 | 59.8499 | -6.36 | -6.4316 | 116.9183 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9816 | 6.7896 | 1 | 0.9833 | 116.2359 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9829 | 6.7657 | -1 | -0.98602 | 115.9296 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9822 | 59.8499 | -6.36 | -6.4314 | 116.9183 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9826 | 6.7896 | 1 | 0.98325 | 116.2359 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9839 | 6.7698 | -1 | -0.98616 | 115.9313 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9832 | 59.8499 | -6.36 | -6.4313 | 116.9183 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9836 | 6.7896 | 1 | 0.98319 | 116.2359 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9849 | 6.7698 | -1 | -0.9863 | 115.9313 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9842 | 59.8499 | -6.36 | -6.4312 | 116.9183 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9846 | 6.7896 | 1 | 0.98314 | 116.2359 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9859 | 6.7698 | -1 | -0.98644 | 115.9313 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9852 | 59.8499 | -6.36 | -6.431 | 116.9183 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9856 | 6.7896 | 1 | 0.98308 | 116.2359 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9869 | 6.7698 | -1 | -0.98659 | 115.9313 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9862 | 59.833 | -6.36 | -6.4308 | 116.9277 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9866 | 6.7896 | 1 | 0.98302 | 116.2359 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9879 | 6.7698 | -1 | -0.98673 | 115.9313 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9872 | 59.833 | -6.36 | -6.4305 | 116.9277 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9876 | 6.7896 | 1 | 0.98297 | 116.2359 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9889 | 6.7698 | -1 | -0.98687 | 115.9313 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9882 | 59.833 | -6.36 | -6.4302 | 116.9277 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9886 | 6.7896 | 1 | 0.98291 | 116.2359 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9899 | 6.7698 | -1 | -0.98701 | 115.9313 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9892 | 59.833 | -6.36 | -6.43 | 116.9277 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9896 | 6.7844 | 1 | 0.98278 | 116.2464 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9909 | 6.7698 | -1 | -0.98715 | 115.9313 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9902 | 59.833 | -6.36 | -6.4297 | 116.9277 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9906 | 6.7844 | 1 | 0.98264 | 116.2464 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9919 | 6.7622 | -1 | -0.98728 | 115.9206 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9912 | 59.833 | -6.36 | -6.4295 | 116.9277 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9916 | 6.7844 | 1 | 0.98251 | 116.2464 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9929 | 6.7622 | -1 | -0.98741 | 115.9206 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9922 | 59.833 | -6.36 | -6.4292 | 116.9277 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9926 | 6.7844 | 1 | 0.98238 | 116.2464 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9939 | 6.7622 | -1 | -0.98754 | 115.9206 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9932 | 59.833 | -6.36 | -6.4289 | 116.9277 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9936 | 6.7844 | 1 | 0.98224 | 116.2464 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9949 | 6.7622 | -1 | -0.98767 | 115.9206 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9942 | 59.8184 | -6.36 | -6.4288 | 116.9367 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9946 | 6.7844 | 1 | 0.98211 | 116.2464 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9959 | 6.7622 | -1 | -0.9878 | 115.9206 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9952 | 59.8184 | -6.36 | -6.4287 | 116.9367 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9956 | 6.7844 | 1 | 0.98198 | 116.2464 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9969 | 6.7622 | -1 | -0.98793 | 115.9206 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9962 | 59.8184 | -6.36 | -6.4286 | 116.9367 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9966 | 6.7844 | 1 | 0.98184 | 116.2464 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9979 | 6.7622 | -1 | -0.98806 | 115.9206 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9972 | 59.8184 | -6.36 | -6.4285 | 116.9367 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9976 | 6.7844 | 1 | 0.98171 | 116.2464 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9989 | 6.7622 | -1 | -0.98819 | 115.9206 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9982 | 59.8184 | -6.36 | -6.4284 | 116.9367 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9986 | 6.7861 | 1 | 0.98164 | 116.2505 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
19.9999 | 6.7578 | -1 | -0.98829 | 115.9347 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 19.9992 | 59.8184 | -6.36 | -6.4283 | 116.9367 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 19.9996 | 6.7861 | 1 | 0.98158 | 116.2505 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0009 | 6.7578 | -1 | -0.98838 | 115.9347 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0002 | 59.8184 | -6.36 | -6.4281 | 116.9367 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0006 | 6.7861 | 1 | 0.98152 | 116.2505 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0019 | 6.7578 | -1 | -0.98848 | 115.9347 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0012 | 59.8184 | -6.36 | -6.428 | 116.9367 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0016 | 6.7861 | 1 | 0.98145 | 116.2505 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0029 | 6.7578 | -1 | -0.98857 | 115.9347 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0022 | 59.8184 | -6.36 | -6.4279 | 116.9367 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0026 | 6.7861 | 1 | 0.98139 | 116.2505 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0039 | 6.7578 | -1 | -0.98867 | 115.9347 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0032 | 59.8272 | -6.36 | -6.4278 | 116.9399 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0036 | 6.7861 | 1 | 0.98133 | 116.2505 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0049 | 6.7578 | -1 | -0.98876 | 115.9347 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0042 | 59.8272 | -6.36 | -6.4277 | 116.9399 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0046 | 6.7861 | 1 | 0.98126 | 116.2505 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0059 | 6.7578 | -1 | -0.98886 | 115.9347 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0052 | 59.8272 | -6.36 | -6.4275 | 116.9399 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0056 | 6.7861 | 1 | 0.9812 | 116.2505 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0069 | 6.7578 | -1 | -0.98895 | 115.9347 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0062 | 59.8272 | -6.36 | -6.4274 | 116.9399 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0066 | 6.7869 | 1 | 0.98124 | 116.2557 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0079 | 6.7578 | -1 | -0.98905 | 115.9347 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0072 | 59.8272 | -6.36 | -6.4273 | 116.9399 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0076 | 6.7869 | 1 | 0.98128 | 116.2557 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0089 | 6.7691 | -1 | -0.98921 | 115.9283 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0082 | 59.8272 | -6.36 | -6.4271 | 116.9399 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0086 | 6.7869 | 1 | 0.98132 | 116.2557 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0099 | 6.7691 | -1 | -0.98937 | 115.9283 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0092 | 59.8272 | -6.36 | -6.427 | 116.9399 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0096 | 6.7869 | 1 | 0.98136 | 116.2557 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0109 | 6.7691 | -1 | -0.98954 | 115.9283 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0102 | 59.8272 | -6.36 | -6.4269 | 116.9399 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0106 | 6.7869 | 1 | 0.9814 | 116.2557 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0119 | 6.7691 | -1 | -0.9897 | 115.9283 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0112 | 59.8375 | -6.36 | -6.4269 | 116.9404 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0116 | 6.7869 | 1 | 0.98143 | 116.2557 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0129 | 6.7691 | -1 | -0.98987 | 115.9283 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0122 | 59.8375 | -6.36 | -6.4268 | 116.9404 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0126 | 6.7869 | 1 | 0.98147 | 116.2557 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0139 | 6.7691 | -1 | -0.99003 | 115.9283 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0132 | 59.8375 | -6.36 | -6.4268 | 116.9404 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0136 | 6.7869 | 1 | 0.98151 | 116.2557 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0149 | 6.7691 | -1 | -0.99019 | 115.9283 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0142 | 59.8375 | -6.36 | -6.4268 | 116.9404 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0146 | 6.7865 | 1 | 0.98151 | 116.2548 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0159 | 6.7691 | -1 | -0.99036 | 115.9283 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0152 | 59.8375 | -6.36 | -6.4268 | 116.9404 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0156 | 6.7865 | 1 | 0.9815 | 116.2548 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0169 | 6.7754 | -1 | -0.99057 | 115.9163 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0162 | 59.8375 | -6.36 | -6.4268 | 116.9404 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0166 | 6.7865 | 1 | 0.98149 | 116.2548 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0179 | 6.7754 | -1 | -0.99078 | 115.9163 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0172 | 59.8375 | -6.36 | -6.4267 | 116.9404 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0176 | 6.7865 | 1 | 0.98148 | 116.2548 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0189 | 6.7754 | -1 | -0.99099 | 115.9163 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0182 | 59.8375 | -6.36 | -6.4267 | 116.9404 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0186 | 6.7865 | 1 | 0.98147 | 116.2548 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0199 | 6.7754 | -1 | -0.9912 | 115.9163 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0192 | 59.8454 | -6.36 | -6.4265 | 116.9217 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0196 | 6.7865 | 1 | 0.98146 | 116.2548 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0209 | 6.7754 | -1 | -0.99141 | 115.9163 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0202 | 59.8454 | -6.36 | -6.4262 | 116.9217 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0206 | 6.7865 | 1 | 0.98145 | 116.2548 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0219 | 6.7754 | -1 | -0.99162 | 115.9163 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0212 | 59.8454 | -6.36 | -6.4259 | 116.9217 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0216 | 6.7865 | 1 | 0.98145 | 116.2548 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0229 | 6.7754 | -1 | -0.99183 | 115.9163 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0222 | 59.8454 | -6.36 | -6.4257 | 116.9217 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0226 | 6.7865 | 1 | 0.98144 | 116.2548 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0239 | 6.7754 | -1 | -0.99204 | 115.9163 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0232 | 59.8454 | -6.36 | -6.4254 | 116.9217 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0236 | 6.7875 | 1 | 0.98141 | 116.2427 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0249 | 6.7802 | -1 | -0.99217 | 115.9131 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0242 | 59.8454 | -6.36 | -6.4251 | 116.9217 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0246 | 6.7875 | 1 | 0.98139 | 116.2427 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0259 | 6.7802 | -1 | -0.99231 | 115.9131 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0252 | 59.8454 | -6.36 | -6.4249 | 116.9217 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0256 | 6.7875 | 1 | 0.98136 | 116.2427 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0269 | 6.7802 | -1 | -0.99245 | 115.9131 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0262 | 59.8454 | -6.36 | -6.4246 | 116.9217 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0266 | 6.7875 | 1 | 0.98133 | 116.2427 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0279 | 6.7802 | -1 | -0.99258 | 115.9131 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0272 | 59.8454 | -6.36 | -6.4243 | 116.9217 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0276 | 6.7875 | 1 | 0.98131 | 116.2427 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0289 | 6.7802 | -1 | -0.99272 | 115.9131 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0282 | 59.8325 | -6.36 | -6.4242 | 116.9201 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0286 | 6.7875 | 1 | 0.98128 | 116.2427 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0299 | 6.7802 | -1 | -0.99285 | 115.9131 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0292 | 59.8325 | -6.36 | -6.4241 | 116.9201 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0296 | 6.7875 | 1 | 0.98126 | 116.2427 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0309 | 6.7802 | -1 | -0.99299 | 115.9131 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0302 | 59.8325 | -6.36 | -6.4239 | 116.9201 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0306 | 6.7875 | 1 | 0.98123 | 116.2427 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0319 | 6.7802 | -1 | -0.99312 | 115.9131 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0312 | 59.8325 | -6.36 | -6.4238 | 116.9201 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0316 | 6.7849 | 1 | 0.98121 | 116.2329 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0329 | 6.7802 | -1 | -0.99326 | 115.9131 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0322 | 59.8325 | -6.36 | -6.4237 | 116.9201 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0326 | 6.7849 | 1 | 0.98119 | 116.2329 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0339 | 6.7857 | -1 | -0.99316 | 115.916 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0332 | 59.8325 | -6.36 | -6.4235 | 116.9201 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0336 | 6.7849 | 1 | 0.98117 | 116.2329 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0349 | 6.7857 | -1 | -0.99307 | 115.916 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0342 | 59.8325 | -6.36 | -6.4234 | 116.9201 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0346 | 6.7849 | 1 | 0.98115 | 116.2329 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0359 | 6.7857 | -1 | -0.99297 | 115.916 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0352 | 59.8325 | -6.36 | -6.4233 | 116.9201 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0356 | 6.7849 | 1 | 0.98113 | 116.2329 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0369 | 6.7857 | -1 | -0.99288 | 115.916 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0362 | 59.8303 | -6.36 | -6.4229 | 116.9194 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0366 | 6.7849 | 1 | 0.98111 | 116.2329 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0379 | 6.7857 | -1 | -0.99278 | 115.916 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0372 | 59.8303 | -6.36 | -6.4226 | 116.9194 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0376 | 6.7849 | 1 | 0.98109 | 116.2329 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0389 | 6.7857 | -1 | -0.99269 | 115.916 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0382 | 59.8303 | -6.36 | -6.4222 | 116.9194 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0386 | 6.7849 | 1 | 0.98106 | 116.2329 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0399 | 6.7857 | -1 | -0.99259 | 115.916 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0392 | 59.8303 | -6.36 | -6.4219 | 116.9194 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0396 | 6.7832 | 1 | 0.98105 | 116.2348 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0409 | 6.7857 | -1 | -0.9925 | 115.916 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0402 | 59.8303 | -6.36 | -6.4215 | 116.9194 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0406 | 6.7832 | 1 | 0.98104 | 116.2348 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0419 | 6.7772 | -1 | -0.99245 | 115.9285 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0412 | 59.8303 | -6.36 | -6.4211 | 116.9194 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0416 | 6.7832 | 1 | 0.98103 | 116.2348 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0429 | 6.7772 | -1 | -0.9924 | 115.9285 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0422 | 59.8303 | -6.36 | -6.4208 | 116.9194 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0426 | 6.7832 | 1 | 0.98102 | 116.2348 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0439 | 6.7772 | -1 | -0.99235 | 115.9285 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0432 | 59.8303 | -6.36 | -6.4204 | 116.9194 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0436 | 6.7832 | 1 | 0.98101 | 116.2348 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0449 | 6.7772 | -1 | -0.9923 | 115.9285 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0442 | 59.824 | -6.36 | -6.4198 | 116.8966 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0446 | 6.7832 | 1 | 0.981 | 116.2348 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0459 | 6.7772 | -1 | -0.99225 | 115.9285 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0452 | 59.824 | -6.36 | -6.4192 | 116.8966 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0456 | 6.7832 | 1 | 0.98099 | 116.2348 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0469 | 6.7772 | -1 | -0.9922 | 115.9285 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0462 | 59.824 | -6.36 | -6.4187 | 116.8966 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0466 | 6.7832 | 1 | 0.98097 | 116.2348 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0479 | 6.7772 | -1 | -0.99215 | 115.9285 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0472 | 59.824 | -6.36 | -6.4181 | 116.8966 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0476 | 6.7832 | 1 | 0.98096 | 116.2348 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0489 | 6.7772 | -1 | -0.9921 | 115.9285 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0482 | 59.824 | -6.36 | -6.4175 | 116.8966 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0486 | 6.7845 | 1 | 0.98098 | 116.2408 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0499 | 6.7685 | -1 | -0.99216 | 115.9178 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0492 | 59.824 | -6.36 | -6.4169 | 116.8966 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0496 | 6.7845 | 1 | 0.98101 | 116.2408 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0509 | 6.7685 | -1 | -0.99221 | 115.9178 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0502 | 59.824 | -6.36 | -6.4163 | 116.8966 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0506 | 6.7845 | 1 | 0.98103 | 116.2408 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0519 | 6.7685 | -1 | -0.99227 | 115.9178 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0512 | 59.824 | -6.36 | -6.4157 | 116.8966 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0516 | 6.7845 | 1 | 0.98105 | 116.2408 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0529 | 6.7685 | -1 | -0.99232 | 115.9178 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0522 | 59.824 | -6.36 | -6.4151 | 116.8966 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0526 | 6.7845 | 1 | 0.98107 | 116.2408 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0539 | 6.7685 | -1 | -0.99238 | 115.9178 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0532 | 59.8045 | -6.36 | -6.4147 | 116.9185 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0536 | 6.7845 | 1 | 0.98109 | 116.2408 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0549 | 6.7685 | -1 | -0.99243 | 115.9178 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0542 | 59.8045 | -6.36 | -6.4144 | 116.9185 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0546 | 6.7845 | 1 | 0.98111 | 116.2408 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0559 | 6.7685 | -1 | -0.99249 | 115.9178 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0552 | 59.8045 | -6.36 | -6.414 | 116.9185 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0556 | 6.7845 | 1 | 0.98113 | 116.2408 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0569 | 6.7685 | -1 | -0.99254 | 115.9178 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0562 | 59.8045 | -6.36 | -6.4136 | 116.9185 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0566 | 6.7819 | 1 | 0.98121 | 116.2401 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0579 | 6.7685 | -1 | -0.9926 | 115.9178 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0572 | 59.8045 | -6.36 | -6.4133 | 116.9185 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0576 | 6.7819 | 1 | 0.98129 | 116.2401 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0589 | 6.7708 | -1 | -0.99254 | 115.9114 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0582 | 59.8045 | -6.36 | -6.4129 | 116.9185 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0586 | 6.7819 | 1 | 0.98136 | 116.2401 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0599 | 6.7708 | -1 | -0.99248 | 115.9114 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0592 | 59.8045 | -6.36 | -6.4125 | 116.9185 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0596 | 6.7819 | 1 | 0.98144 | 116.2401 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0609 | 6.7708 | -1 | -0.99241 | 115.9114 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0602 | 59.8045 | -6.36 | -6.4121 | 116.9185 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0606 | 6.7819 | 1 | 0.98151 | 116.2401 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0619 | 6.7708 | -1 | -0.99235 | 115.9114 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0612 | 59.7995 | -6.36 | -6.412 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0616 | 6.7819 | 1 | 0.98159 | 116.2401 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0629 | 6.7708 | -1 | -0.99229 | 115.9114 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0622 | 59.7995 | -6.36 | -6.4119 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0626 | 6.7819 | 1 | 0.98166 | 116.2401 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0639 | 6.7708 | -1 | -0.99223 | 115.9114 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0632 | 59.7995 | -6.36 | -6.4118 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0636 | 6.7819 | 1 | 0.98174 | 116.2401 | 0.99045 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0649 | 6.7708 | -1 | -0.99217 | 115.9114 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0642 | 59.7995 | -6.36 | -6.4117 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0646 | 6.7865 | 1 | 0.98175 | 116.2384 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0659 | 6.7708 | -1 | -0.99211 | 115.9114 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0652 | 59.7995 | -6.36 | -6.4116 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0656 | 6.7865 | 1 | 0.98175 | 116.2384 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0669 | 6.7678 | -1 | -0.99209 | 115.9088 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0662 | 59.7995 | -6.36 | -6.4115 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0666 | 6.7865 | 1 | 0.98176 | 116.2384 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0679 | 6.7678 | -1 | -0.99208 | 115.9088 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0672 | 59.7995 | -6.36 | -6.4113 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0676 | 6.7865 | 1 | 0.98176 | 116.2384 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0689 | 6.7678 | -1 | -0.99207 | 115.9088 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0682 | 59.7995 | -6.36 | -6.4112 | 116.9357 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0686 | 6.7865 | 1 | 0.98177 | 116.2384 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0699 | 6.7678 | -1 | -0.99206 | 115.9088 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0692 | 59.8063 | -6.36 | -6.4112 | 116.9314 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0696 | 6.7865 | 1 | 0.98177 | 116.2384 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0709 | 6.7678 | -1 | -0.99205 | 115.9088 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0702 | 59.8063 | -6.36 | -6.4113 | 116.9314 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0706 | 6.7865 | 1 | 0.98178 | 116.2384 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0719 | 6.7678 | -1 | -0.99204 | 115.9088 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0712 | 59.8063 | -6.36 | -6.4113 | 116.9314 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0716 | 6.7865 | 1 | 0.98178 | 116.2384 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0729 | 6.7678 | -1 | -0.99203 | 115.9088 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0722 | 59.8063 | -6.36 | -6.4113 | 116.9314 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0726 | 6.7865 | 1 | 0.98179 | 116.2384 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0739 | 6.7678 | -1 | -0.99202 | 115.9088 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0732 | 59.8063 | -6.36 | -6.4113 | 116.9314 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0736 | 6.7929 | 1 | 0.98173 | 116.2472 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0749 | 6.7678 | -1 | -0.99198 | 115.9088 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0742 | 59.8063 | -6.36 | -6.4113 | 116.9314 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0746 | 6.7929 | 1 | 0.98168 | 116.2472 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0759 | 6.767 | -1 | -0.99195 | 115.9128 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0752 | 59.8063 | -6.36 | -6.4113 | 116.9314 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0756 | 6.7929 | 1 | 0.98163 | 116.2472 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0769 | 6.767 | -1 | -0.99192 | 115.9128 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0762 | 59.8063 | -6.36 | -6.4113 | 116.9314 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0766 | 6.7929 | 1 | 0.98158 | 116.2472 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0779 | 6.767 | -1 | -0.99188 | 115.9128 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0772 | 59.8063 | -6.36 | -6.4113 | 116.9314 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0776 | 6.7929 | 1 | 0.98152 | 116.2472 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0789 | 6.767 | -1 | -0.99185 | 115.9128 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0782 | 59.8281 | -6.36 | -6.4115 | 116.9409 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0786 | 6.7929 | 1 | 0.98147 | 116.2472 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0799 | 6.767 | -1 | -0.99181 | 115.9128 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0792 | 59.8281 | -6.36 | -6.4117 | 116.9409 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0796 | 6.7929 | 1 | 0.98142 | 116.2472 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0809 | 6.767 | -1 | -0.99178 | 115.9128 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0802 | 59.8281 | -6.36 | -6.4118 | 116.9409 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0806 | 6.7929 | 1 | 0.98137 | 116.2472 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0819 | 6.767 | -1 | -0.99174 | 115.9128 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0812 | 59.8281 | -6.36 | -6.412 | 116.9409 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0816 | 6.7927 | 1 | 0.98142 | 116.245 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0829 | 6.767 | -1 | -0.99171 | 115.9128 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0822 | 59.8281 | -6.36 | -6.4121 | 116.9409 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0826 | 6.7927 | 1 | 0.98147 | 116.245 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0839 | 6.7675 | -1 | -0.99168 | 115.9179 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0832 | 59.8281 | -6.36 | -6.4123 | 116.9409 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0836 | 6.7927 | 1 | 0.98152 | 116.245 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0849 | 6.7675 | -1 | -0.99165 | 115.9179 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0842 | 59.8281 | -6.36 | -6.4124 | 116.9409 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0846 | 6.7927 | 1 | 0.98157 | 116.245 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0859 | 6.7675 | -1 | -0.99161 | 115.9179 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0852 | 59.8281 | -6.36 | -6.4126 | 116.9409 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0856 | 6.7927 | 1 | 0.98162 | 116.245 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0869 | 6.7675 | -1 | -0.99158 | 115.9179 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0862 | 59.8232 | -6.36 | -6.4126 | 116.9332 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0866 | 6.7927 | 1 | 0.98168 | 116.245 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0879 | 6.7675 | -1 | -0.99155 | 115.9179 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0872 | 59.8232 | -6.36 | -6.4125 | 116.9332 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0876 | 6.7927 | 1 | 0.98173 | 116.245 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0889 | 6.7675 | -1 | -0.99152 | 115.9179 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0882 | 59.8232 | -6.36 | -6.4125 | 116.9332 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0886 | 6.7927 | 1 | 0.98178 | 116.245 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0899 | 6.7675 | -1 | -0.99149 | 115.9179 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0892 | 59.8232 | -6.36 | -6.4125 | 116.9332 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0896 | 6.7925 | 1 | 0.98182 | 116.2367 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0909 | 6.7675 | -1 | -0.99145 | 115.9179 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0902 | 59.8232 | -6.36 | -6.4125 | 116.9332 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0906 | 6.7925 | 1 | 0.98186 | 116.2367 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0919 | 6.7709 | -1 | -0.99155 | 115.9094 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0912 | 59.8232 | -6.36 | -6.4124 | 116.9332 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0916 | 6.7925 | 1 | 0.9819 | 116.2367 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0929 | 6.7709 | -1 | -0.99164 | 115.9094 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0922 | 59.8232 | -6.36 | -6.4124 | 116.9332 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0926 | 6.7925 | 1 | 0.98194 | 116.2367 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0939 | 6.7709 | -1 | -0.99174 | 115.9094 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0932 | 59.8232 | -6.36 | -6.4124 | 116.9332 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0936 | 6.7925 | 1 | 0.98198 | 116.2367 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0949 | 6.7709 | -1 | -0.99183 | 115.9094 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0942 | 59.7783 | -6.36 | -6.4126 | 116.9298 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0946 | 6.7925 | 1 | 0.98202 | 116.2367 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0959 | 6.7709 | -1 | -0.99193 | 115.9094 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0952 | 59.7783 | -6.36 | -6.4128 | 116.9298 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0956 | 6.7925 | 1 | 0.98206 | 116.2367 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0969 | 6.7709 | -1 | -0.99202 | 115.9094 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0962 | 59.7783 | -6.36 | -6.4129 | 116.9298 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0966 | 6.7925 | 1 | 0.9821 | 116.2367 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0979 | 6.7709 | -1 | -0.99212 | 115.9094 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0972 | 59.7783 | -6.36 | -6.4131 | 116.9298 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0976 | 6.7925 | 1 | 0.98214 | 116.2367 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0989 | 6.7709 | -1 | -0.99221 | 115.9094 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0982 | 59.7783 | -6.36 | -6.4133 | 116.9298 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0986 | 6.7904 | 1 | 0.98216 | 116.2384 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.0999 | 6.7709 | -1 | -0.99226 | 115.9094 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.0992 | 59.7783 | -6.36 | -6.4135 | 116.9298 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.0996 | 6.7904 | 1 | 0.98218 | 116.2384 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1009 | 6.7802 | -1 | -0.99226 | 115.9161 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1002 | 59.7783 | -6.36 | -6.4137 | 116.9298 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1006 | 6.7904 | 1 | 0.98221 | 116.2384 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1019 | 6.7802 | -1 | -0.99226 | 115.9161 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1012 | 59.7783 | -6.36 | -6.4139 | 116.9298 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1016 | 6.7904 | 1 | 0.98223 | 116.2384 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1029 | 6.7802 | -1 | -0.99226 | 115.9161 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1022 | 59.7783 | -6.36 | -6.4141 | 116.9298 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1026 | 6.7904 | 1 | 0.98225 | 116.2384 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1039 | 6.7802 | -1 | -0.99226 | 115.9161 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1032 | 59.8111 | -6.36 | -6.4141 | 116.9209 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1036 | 6.7904 | 1 | 0.98228 | 116.2384 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1049 | 6.7802 | -1 | -0.99226 | 115.9161 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1042 | 59.8111 | -6.36 | -6.4142 | 116.9209 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1046 | 6.7904 | 1 | 0.9823 | 116.2384 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1059 | 6.7802 | -1 | -0.99226 | 115.9161 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1052 | 59.8111 | -6.36 | -6.4142 | 116.9209 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1056 | 6.7904 | 1 | 0.98232 | 116.2384 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1069 | 6.7802 | -1 | -0.99226 | 115.9161 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1062 | 59.8111 | -6.36 | -6.4142 | 116.9209 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1066 | 6.795 | 1 | 0.98239 | 116.2396 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1079 | 6.7802 | -1 | -0.99226 | 115.9161 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1072 | 59.8111 | -6.36 | -6.4143 | 116.9209 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1076 | 6.795 | 1 | 0.98247 | 116.2396 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1089 | 6.7781 | -1 | -0.99222 | 115.9163 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1082 | 59.8111 | -6.36 | -6.4143 | 116.9209 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1086 | 6.795 | 1 | 0.98254 | 116.2396 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1099 | 6.7781 | -1 | -0.99219 | 115.9163 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1092 | 59.8111 | -6.36 | -6.4144 | 116.9209 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1096 | 6.795 | 1 | 0.98261 | 116.2396 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1109 | 6.7781 | -1 | -0.99215 | 115.9163 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1102 | 59.8111 | -6.36 | -6.4144 | 116.9209 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1106 | 6.795 | 1 | 0.98268 | 116.2396 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1119 | 6.7781 | -1 | -0.99212 | 115.9163 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1112 | 59.8301 | -6.36 | -6.414 | 116.9168 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1116 | 6.795 | 1 | 0.98275 | 116.2396 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1129 | 6.7781 | -1 | -0.99208 | 115.9163 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1122 | 59.8301 | -6.36 | -6.4135 | 116.9168 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1126 | 6.795 | 1 | 0.98282 | 116.2396 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1139 | 6.7781 | -1 | -0.99204 | 115.9163 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1132 | 59.8301 | -6.36 | -6.4131 | 116.9168 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1136 | 6.795 | 1 | 0.9829 | 116.2396 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1149 | 6.7781 | -1 | -0.99201 | 115.9163 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1142 | 59.8301 | -6.36 | -6.4126 | 116.9168 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1146 | 6.797 | 1 | 0.98289 | 116.2406 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1159 | 6.7781 | -1 | -0.99197 | 115.9163 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1152 | 59.8301 | -6.36 | -6.4122 | 116.9168 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1156 | 6.797 | 1 | 0.98289 | 116.2406 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1169 | 6.7679 | -1 | -0.99192 | 115.9215 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1162 | 59.8301 | -6.36 | -6.4117 | 116.9168 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1166 | 6.797 | 1 | 0.98289 | 116.2406 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1179 | 6.7679 | -1 | -0.99187 | 115.9215 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1172 | 59.8301 | -6.36 | -6.4113 | 116.9168 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1176 | 6.797 | 1 | 0.98289 | 116.2406 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1189 | 6.7679 | -1 | -0.99181 | 115.9215 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1182 | 59.8301 | -6.36 | -6.4108 | 116.9168 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1186 | 6.797 | 1 | 0.98289 | 116.2406 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1199 | 6.7679 | -1 | -0.99176 | 115.9215 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1192 | 59.7954 | -6.36 | -6.4106 | 116.9305 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1196 | 6.797 | 1 | 0.98289 | 116.2406 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1209 | 6.7679 | -1 | -0.99171 | 115.9215 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1202 | 59.7954 | -6.36 | -6.4104 | 116.9305 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1206 | 6.797 | 1 | 0.98289 | 116.2406 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1219 | 6.7679 | -1 | -0.99165 | 115.9215 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1212 | 59.7954 | -6.36 | -6.4102 | 116.9305 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1216 | 6.797 | 1 | 0.98289 | 116.2406 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1229 | 6.7679 | -1 | -0.9916 | 115.9215 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1222 | 59.7954 | -6.36 | -6.41 | 116.9305 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1226 | 6.797 | 1 | 0.98289 | 116.2406 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1239 | 6.7679 | -1 | -0.99155 | 115.9215 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1232 | 59.7954 | -6.36 | -6.4098 | 116.9305 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1236 | 6.7888 | 1 | 0.98284 | 116.2386 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1249 | 6.7679 | -1 | -0.99147 | 115.9215 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1242 | 59.7954 | -6.36 | -6.4095 | 116.9305 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1246 | 6.7888 | 1 | 0.98279 | 116.2386 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1259 | 6.7621 | -1 | -0.99133 | 115.9296 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1252 | 59.7954 | -6.36 | -6.4093 | 116.9305 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1256 | 6.7888 | 1 | 0.98275 | 116.2386 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1269 | 6.7621 | -1 | -0.99119 | 115.9296 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1262 | 59.7954 | -6.36 | -6.4091 | 116.9305 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1266 | 6.7888 | 1 | 0.9827 | 116.2386 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1279 | 6.7621 | -1 | -0.99105 | 115.9296 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1272 | 59.7954 | -6.36 | -6.4089 | 116.9305 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1276 | 6.7888 | 1 | 0.98265 | 116.2386 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1289 | 6.7621 | -1 | -0.9909 | 115.9296 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1282 | 59.8209 | -6.36 | -6.4089 | 116.9229 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1286 | 6.7888 | 1 | 0.98261 | 116.2386 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1299 | 6.7621 | -1 | -0.99076 | 115.9296 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1292 | 59.8209 | -6.36 | -6.4089 | 116.9229 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1296 | 6.7888 | 1 | 0.98256 | 116.2386 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1309 | 6.7621 | -1 | -0.99062 | 115.9296 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1302 | 59.8209 | -6.36 | -6.4089 | 116.9229 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1306 | 6.7888 | 1 | 0.98251 | 116.2386 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1319 | 6.7621 | -1 | -0.99048 | 115.9296 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1312 | 59.8209 | -6.36 | -6.4089 | 116.9229 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1316 | 6.7848 | 1 | 0.98251 | 116.2407 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1329 | 6.7621 | -1 | -0.99034 | 115.9296 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1322 | 59.8209 | -6.36 | -6.4089 | 116.9229 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1326 | 6.7848 | 1 | 0.98251 | 116.2407 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1339 | 6.7777 | -1 | -0.99031 | 115.9156 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1332 | 59.8209 | -6.36 | -6.4089 | 116.9229 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1336 | 6.7848 | 1 | 0.9825 | 116.2407 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1349 | 6.7777 | -1 | -0.99028 | 115.9156 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1342 | 59.8209 | -6.36 | -6.4088 | 116.9229 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1346 | 6.7848 | 1 | 0.9825 | 116.2407 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1359 | 6.7777 | -1 | -0.99025 | 115.9156 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1352 | 59.8209 | -6.36 | -6.4088 | 116.9229 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1356 | 6.7848 | 1 | 0.9825 | 116.2407 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1369 | 6.7777 | -1 | -0.99022 | 115.9156 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1362 | 59.789 | -6.36 | -6.4089 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1366 | 6.7848 | 1 | 0.9825 | 116.2407 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1379 | 6.7777 | -1 | -0.99019 | 115.9156 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1372 | 59.789 | -6.36 | -6.4089 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1376 | 6.7848 | 1 | 0.98249 | 116.2407 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1389 | 6.7777 | -1 | -0.99016 | 115.9156 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1382 | 59.789 | -6.36 | -6.4089 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1386 | 6.7848 | 1 | 0.98249 | 116.2407 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1399 | 6.7777 | -1 | -0.99013 | 115.9156 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1392 | 59.789 | -6.36 | -6.4089 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1396 | 6.7806 | 1 | 0.98252 | 116.2454 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1409 | 6.7777 | -1 | -0.99011 | 115.9156 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1402 | 59.789 | -6.36 | -6.4089 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1406 | 6.7806 | 1 | 0.98255 | 116.2454 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1419 | 6.791 | -1 | -0.99012 | 115.9162 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1412 | 59.789 | -6.36 | -6.409 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1416 | 6.7806 | 1 | 0.98257 | 116.2454 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1429 | 6.791 | -1 | -0.99014 | 115.9162 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1422 | 59.789 | -6.36 | -6.409 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1426 | 6.7806 | 1 | 0.9826 | 116.2454 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1439 | 6.791 | -1 | -0.99016 | 115.9162 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1432 | 59.789 | -6.36 | -6.409 | 116.9171 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1436 | 6.7806 | 1 | 0.98263 | 116.2454 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1449 | 6.791 | -1 | -0.99018 | 115.9162 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1442 | 59.7969 | -6.36 | -6.4094 | 116.9337 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1446 | 6.7806 | 1 | 0.98266 | 116.2454 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1459 | 6.791 | -1 | -0.9902 | 115.9162 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1452 | 59.7969 | -6.36 | -6.4098 | 116.9337 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1456 | 6.7806 | 1 | 0.98268 | 116.2454 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1469 | 6.791 | -1 | -0.99022 | 115.9162 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1462 | 59.7969 | -6.36 | -6.4102 | 116.9337 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1466 | 6.7806 | 1 | 0.98271 | 116.2454 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1479 | 6.791 | -1 | -0.99024 | 115.9162 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1472 | 59.7969 | -6.36 | -6.4106 | 116.9337 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1476 | 6.7806 | 1 | 0.98274 | 116.2454 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1489 | 6.791 | -1 | -0.99025 | 115.9162 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1482 | 59.7969 | -6.36 | -6.411 | 116.9337 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1486 | 6.7788 | 1 | 0.98275 | 116.2475 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1499 | 6.791 | -1 | -0.99023 | 115.9162 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1492 | 59.7969 | -6.36 | -6.4114 | 116.9337 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1496 | 6.7788 | 1 | 0.98275 | 116.2475 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1509 | 6.7748 | -1 | -0.99022 | 115.9298 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1502 | 59.7969 | -6.36 | -6.4118 | 116.9337 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1506 | 6.7788 | 1 | 0.98276 | 116.2475 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1519 | 6.7748 | -1 | -0.99022 | 115.9298 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1512 | 59.7969 | -6.36 | -6.4122 | 116.9337 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1516 | 6.7788 | 1 | 0.98277 | 116.2475 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1529 | 6.7748 | -1 | -0.99021 | 115.9298 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1522 | 59.7969 | -6.36 | -6.4126 | 116.9337 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1526 | 6.7788 | 1 | 0.98278 | 116.2475 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1539 | 6.7748 | -1 | -0.99021 | 115.9298 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1532 | 59.8247 | -6.36 | -6.413 | 116.9298 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1536 | 6.7788 | 1 | 0.98278 | 116.2475 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1549 | 6.7748 | -1 | -0.99021 | 115.9298 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1542 | 59.8247 | -6.36 | -6.4134 | 116.9298 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1546 | 6.7788 | 1 | 0.98279 | 116.2475 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1559 | 6.7748 | -1 | -0.9902 | 115.9298 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1552 | 59.8247 | -6.36 | -6.4138 | 116.9298 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1556 | 6.7788 | 1 | 0.9828 | 116.2475 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1569 | 6.7748 | -1 | -0.9902 | 115.9298 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1562 | 59.8247 | -6.36 | -6.4142 | 116.9298 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1566 | 6.7854 | 1 | 0.98282 | 116.2437 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1579 | 6.7748 | -1 | -0.99019 | 115.9298 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1572 | 59.8247 | -6.36 | -6.4146 | 116.9298 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1576 | 6.7854 | 1 | 0.98283 | 116.2437 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1589 | 6.7748 | -1 | -0.99018 | 115.9497 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1582 | 59.8247 | -6.36 | -6.415 | 116.9298 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1586 | 6.7854 | 1 | 0.98285 | 116.2437 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1599 | 6.7748 | -1 | -0.99017 | 115.9497 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1592 | 59.8247 | -6.36 | -6.4154 | 116.9298 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1596 | 6.7854 | 1 | 0.98287 | 116.2437 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1609 | 6.7748 | -1 | -0.99015 | 115.9497 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1602 | 59.8247 | -6.36 | -6.4158 | 116.9298 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1606 | 6.7854 | 1 | 0.98288 | 116.2437 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1619 | 6.7748 | -1 | -0.99014 | 115.9497 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1612 | 59.8238 | -6.36 | -6.4159 | 116.9215 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1616 | 6.7854 | 1 | 0.9829 | 116.2437 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1629 | 6.7748 | -1 | -0.99013 | 115.9497 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1622 | 59.8238 | -6.36 | -6.416 | 116.9215 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1626 | 6.7854 | 1 | 0.98292 | 116.2437 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1639 | 6.7748 | -1 | -0.99011 | 115.9497 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1632 | 59.8238 | -6.36 | -6.4161 | 116.9215 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1636 | 6.7854 | 1 | 0.98293 | 116.2437 | 0.99042 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1649 | 6.7748 | -1 | -0.9901 | 115.9497 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1642 | 59.8238 | -6.36 | -6.4162 | 116.9215 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1646 | 6.7904 | 1 | 0.98299 | 116.2331 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1659 | 6.7748 | -1 | -0.99009 | 115.9497 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1652 | 59.8238 | -6.36 | -6.4163 | 116.9215 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1656 | 6.7904 | 1 | 0.98305 | 116.2331 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1669 | 6.7898 | -1 | -0.98995 | 115.9464 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1662 | 59.8238 | -6.36 | -6.4164 | 116.9215 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1666 | 6.7904 | 1 | 0.98311 | 116.2331 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1679 | 6.7898 | -1 | -0.98981 | 115.9464 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1672 | 59.8238 | -6.36 | -6.4165 | 116.9215 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1676 | 6.7904 | 1 | 0.98317 | 116.2331 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1689 | 6.7898 | -1 | -0.98968 | 115.9464 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1682 | 59.8238 | -6.36 | -6.4166 | 116.9215 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1686 | 6.7904 | 1 | 0.98324 | 116.2331 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1699 | 6.7898 | -1 | -0.98954 | 115.9464 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1692 | 59.8617 | -6.36 | -6.4165 | 116.914 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1696 | 6.7904 | 1 | 0.9833 | 116.2331 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1709 | 6.7898 | -1 | -0.9894 | 115.9464 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1702 | 59.8617 | -6.36 | -6.4164 | 116.914 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1706 | 6.7904 | 1 | 0.98336 | 116.2331 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1719 | 6.7898 | -1 | -0.98926 | 115.9464 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1712 | 59.8617 | -6.36 | -6.4163 | 116.914 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1716 | 6.7904 | 1 | 0.98342 | 116.2331 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1729 | 6.7898 | -1 | -0.98913 | 115.9464 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1722 | 59.8617 | -6.36 | -6.4162 | 116.914 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1726 | 6.7904 | 1 | 0.98348 | 116.2331 | 0.99044 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1739 | 6.7898 | -1 | -0.98899 | 115.9464 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1732 | 59.8617 | -6.36 | -6.416 | 116.914 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1736 | 6.7966 | 1 | 0.98353 | 116.24 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1749 | 6.7898 | -1 | -0.98886 | 115.9464 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1742 | 59.8617 | -6.36 | -6.4159 | 116.914 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1746 | 6.7966 | 1 | 0.98359 | 116.24 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1759 | 6.7852 | -1 | -0.98873 | 115.9259 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1752 | 59.8617 | -6.36 | -6.4158 | 116.914 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1756 | 6.7966 | 1 | 0.98365 | 116.24 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1769 | 6.7852 | -1 | -0.9886 | 115.9259 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1762 | 59.8617 | -6.36 | -6.4157 | 116.914 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1766 | 6.7966 | 1 | 0.9837 | 116.24 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1779 | 6.7852 | -1 | -0.98848 | 115.9259 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1772 | 59.8617 | -6.36 | -6.4156 | 116.914 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1776 | 6.7966 | 1 | 0.98376 | 116.24 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1789 | 6.7852 | -1 | -0.98835 | 115.9259 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1782 | 59.818 | -6.36 | -6.4154 | 116.9224 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1786 | 6.7966 | 1 | 0.98381 | 116.24 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1799 | 6.7852 | -1 | -0.98822 | 115.9259 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1792 | 59.818 | -6.36 | -6.4152 | 116.9224 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1796 | 6.7966 | 1 | 0.98387 | 116.24 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1809 | 6.7852 | -1 | -0.9881 | 115.9259 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1802 | 59.818 | -6.36 | -6.415 | 116.9224 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1806 | 6.7966 | 1 | 0.98393 | 116.24 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1819 | 6.7852 | -1 | -0.98797 | 115.9259 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1812 | 59.818 | -6.36 | -6.4148 | 116.9224 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1816 | 6.7994 | 1 | 0.984 | 116.2424 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1829 | 6.7852 | -1 | -0.98784 | 115.9259 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1822 | 59.818 | -6.36 | -6.4146 | 116.9224 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1826 | 6.7994 | 1 | 0.98407 | 116.2424 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1839 | 6.783 | -1 | -0.98777 | 115.9399 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1832 | 59.818 | -6.36 | -6.4145 | 116.9224 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1836 | 6.7994 | 1 | 0.98414 | 116.2424 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1849 | 6.783 | -1 | -0.9877 | 115.9399 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1842 | 59.818 | -6.36 | -6.4143 | 116.9224 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1846 | 6.7994 | 1 | 0.98421 | 116.2424 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1859 | 6.783 | -1 | -0.98763 | 115.9399 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1852 | 59.818 | -6.36 | -6.4141 | 116.9224 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1856 | 6.7994 | 1 | 0.98429 | 116.2424 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1869 | 6.783 | -1 | -0.98755 | 115.9399 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1862 | 59.7506 | -6.36 | -6.4138 | 116.9277 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1866 | 6.7994 | 1 | 0.98436 | 116.2424 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1879 | 6.783 | -1 | -0.98748 | 115.9399 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1872 | 59.7506 | -6.36 | -6.4135 | 116.9277 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1876 | 6.7994 | 1 | 0.98443 | 116.2424 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1889 | 6.783 | -1 | -0.98741 | 115.9399 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1882 | 59.7506 | -6.36 | -6.4132 | 116.9277 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1886 | 6.7994 | 1 | 0.9845 | 116.2424 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1899 | 6.783 | -1 | -0.98733 | 115.9399 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1892 | 59.7506 | -6.36 | -6.4129 | 116.9277 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1896 | 6.7943 | 1 | 0.9846 | 116.2372 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1909 | 6.783 | -1 | -0.98726 | 115.9399 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1902 | 59.7506 | -6.36 | -6.4126 | 116.9277 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1906 | 6.7943 | 1 | 0.98469 | 116.2372 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1919 | 6.7774 | -1 | -0.98716 | 115.9574 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1912 | 59.7506 | -6.36 | -6.4123 | 116.9277 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1916 | 6.7943 | 1 | 0.98478 | 116.2372 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1929 | 6.7774 | -1 | -0.98707 | 115.9574 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1922 | 59.7506 | -6.36 | -6.412 | 116.9277 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1926 | 6.7943 | 1 | 0.98488 | 116.2372 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1939 | 6.7774 | -1 | -0.98697 | 115.9574 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1932 | 59.7506 | -6.36 | -6.4117 | 116.9277 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1936 | 6.7943 | 1 | 0.98497 | 116.2372 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1949 | 6.7774 | -1 | -0.98688 | 115.9574 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1942 | 59.773 | -6.36 | -6.4118 | 116.9142 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1946 | 6.7943 | 1 | 0.98506 | 116.2372 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1959 | 6.7774 | -1 | -0.98678 | 115.9574 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1952 | 59.773 | -6.36 | -6.4119 | 116.9142 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1956 | 6.7943 | 1 | 0.98516 | 116.2372 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1969 | 6.7774 | -1 | -0.98669 | 115.9574 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1962 | 59.773 | -6.36 | -6.412 | 116.9142 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1966 | 6.7943 | 1 | 0.98525 | 116.2372 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1979 | 6.7774 | -1 | -0.98659 | 115.9574 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1972 | 59.773 | -6.36 | -6.4121 | 116.9142 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1976 | 6.7943 | 1 | 0.98534 | 116.2372 | 0.99048 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1989 | 6.7774 | -1 | -0.98649 | 115.9574 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1982 | 59.773 | -6.36 | -6.4121 | 116.9142 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1986 | 6.788 | 1 | 0.98535 | 116.2477 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.1999 | 6.7774 | -1 | -0.98642 | 115.9574 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.1992 | 59.773 | -6.36 | -6.4122 | 116.9142 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.1996 | 6.788 | 1 | 0.98536 | 116.2477 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2009 | 6.7632 | -1 | -0.98645 | 115.951 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2002 | 59.773 | -6.36 | -6.4123 | 116.9142 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2006 | 6.788 | 1 | 0.98537 | 116.2477 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2019 | 6.7632 | -1 | -0.98647 | 115.951 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2012 | 59.773 | -6.36 | -6.4124 | 116.9142 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2016 | 6.788 | 1 | 0.98538 | 116.2477 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2029 | 6.7632 | -1 | -0.9865 | 115.951 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2022 | 59.773 | -6.36 | -6.4125 | 116.9142 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2026 | 6.788 | 1 | 0.98539 | 116.2477 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2039 | 6.7632 | -1 | -0.98652 | 115.951 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2032 | 59.7799 | -6.36 | -6.4126 | 116.9244 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2036 | 6.788 | 1 | 0.9854 | 116.2477 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2049 | 6.7632 | -1 | -0.98655 | 115.951 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2042 | 59.7799 | -6.36 | -6.4127 | 116.9244 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2046 | 6.788 | 1 | 0.98541 | 116.2477 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2059 | 6.7632 | -1 | -0.98657 | 115.951 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2052 | 59.7799 | -6.36 | -6.4128 | 116.9244 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2056 | 6.788 | 1 | 0.98542 | 116.2477 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2069 | 6.7632 | -1 | -0.98659 | 115.951 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2062 | 59.7799 | -6.36 | -6.413 | 116.9244 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2066 | 6.7883 | 1 | 0.98535 | 116.2529 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2079 | 6.7632 | -1 | -0.98662 | 115.951 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2072 | 59.7799 | -6.36 | -6.4131 | 116.9244 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2076 | 6.7883 | 1 | 0.98529 | 116.2529 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2089 | 6.7625 | -1 | -0.98675 | 115.9525 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2082 | 59.7799 | -6.36 | -6.4132 | 116.9244 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2086 | 6.7883 | 1 | 0.98522 | 116.2529 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2099 | 6.7625 | -1 | -0.98687 | 115.9525 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2092 | 59.7799 | -6.36 | -6.4133 | 116.9244 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2096 | 6.7883 | 1 | 0.98515 | 116.2529 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2109 | 6.7625 | -1 | -0.987 | 115.9525 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2102 | 59.7799 | -6.36 | -6.4134 | 116.9244 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2106 | 6.7883 | 1 | 0.98509 | 116.2529 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2119 | 6.7625 | -1 | -0.98713 | 115.9525 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2112 | 59.8086 | -6.36 | -6.4135 | 116.9345 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2116 | 6.7883 | 1 | 0.98502 | 116.2529 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2129 | 6.7625 | -1 | -0.98726 | 115.9525 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2122 | 59.8086 | -6.36 | -6.4135 | 116.9345 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2126 | 6.7883 | 1 | 0.98495 | 116.2529 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2139 | 6.7625 | -1 | -0.98739 | 115.9525 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2132 | 59.8086 | -6.36 | -6.4135 | 116.9345 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2136 | 6.7883 | 1 | 0.98489 | 116.2529 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2149 | 6.7625 | -1 | -0.98752 | 115.9525 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2142 | 59.8086 | -6.36 | -6.4135 | 116.9345 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2146 | 6.7862 | 1 | 0.98486 | 116.2623 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2159 | 6.7625 | -1 | -0.98765 | 115.9525 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2152 | 59.8086 | -6.36 | -6.4136 | 116.9345 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2156 | 6.7862 | 1 | 0.98483 | 116.2623 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2169 | 6.7729 | -1 | -0.98777 | 115.9566 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2162 | 59.8086 | -6.36 | -6.4136 | 116.9345 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2166 | 6.7862 | 1 | 0.9848 | 116.2623 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2179 | 6.7729 | -1 | -0.98789 | 115.9566 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2172 | 59.8086 | -6.36 | -6.4136 | 116.9345 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2176 | 6.7862 | 1 | 0.98478 | 116.2623 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2189 | 6.7729 | -1 | -0.98801 | 115.9566 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2182 | 59.8086 | -6.36 | -6.4136 | 116.9345 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2186 | 6.7862 | 1 | 0.98475 | 116.2623 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2199 | 6.7729 | -1 | -0.98813 | 115.9566 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2192 | 59.8475 | -6.36 | -6.4138 | 116.9318 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2196 | 6.7862 | 1 | 0.98472 | 116.2623 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2209 | 6.7729 | -1 | -0.98825 | 115.9566 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2202 | 59.8475 | -6.36 | -6.4139 | 116.9318 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2206 | 6.7862 | 1 | 0.98469 | 116.2623 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2219 | 6.7729 | -1 | -0.98837 | 115.9566 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2212 | 59.8475 | -6.36 | -6.414 | 116.9318 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2216 | 6.7862 | 1 | 0.98466 | 116.2623 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2229 | 6.7729 | -1 | -0.98849 | 115.9566 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2222 | 59.8475 | -6.36 | -6.4142 | 116.9318 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2226 | 6.7862 | 1 | 0.98464 | 116.2623 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2239 | 6.7729 | -1 | -0.98861 | 115.9566 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2232 | 59.8475 | -6.36 | -6.4143 | 116.9318 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2236 | 6.7835 | 1 | 0.98462 | 116.2731 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2249 | 6.7729 | -1 | -0.98873 | 115.9566 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2242 | 59.8475 | -6.36 | -6.4144 | 116.9318 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2246 | 6.7835 | 1 | 0.9846 | 116.2731 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2259 | 6.7844 | -1 | -0.98886 | 115.9663 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2252 | 59.8475 | -6.36 | -6.4145 | 116.9318 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2256 | 6.7835 | 1 | 0.98459 | 116.2731 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2269 | 6.7844 | -1 | -0.98899 | 115.9663 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2262 | 59.8475 | -6.36 | -6.4147 | 116.9318 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2266 | 6.7835 | 1 | 0.98457 | 116.2731 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2279 | 6.7844 | -1 | -0.98913 | 115.9663 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2272 | 59.8475 | -6.36 | -6.4148 | 116.9318 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2276 | 6.7835 | 1 | 0.98455 | 116.2731 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2289 | 6.7844 | -1 | -0.98926 | 115.9663 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2282 | 59.849 | -6.36 | -6.4149 | 116.9243 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2286 | 6.7835 | 1 | 0.98454 | 116.2731 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2299 | 6.7844 | -1 | -0.9894 | 115.9663 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2292 | 59.849 | -6.36 | -6.415 | 116.9243 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2296 | 6.7835 | 1 | 0.98452 | 116.2731 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2309 | 6.7844 | -1 | -0.98953 | 115.9663 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2302 | 59.849 | -6.36 | -6.4151 | 116.9243 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2306 | 6.7835 | 1 | 0.9845 | 116.2731 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2319 | 6.7844 | -1 | -0.98966 | 115.9663 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2312 | 59.849 | -6.36 | -6.4152 | 116.9243 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2316 | 6.7879 | 1 | 0.98445 | 116.2735 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2329 | 6.7844 | -1 | -0.9898 | 115.9663 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2322 | 59.849 | -6.36 | -6.4153 | 116.9243 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2326 | 6.7879 | 1 | 0.9844 | 116.2735 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2339 | 6.7868 | -1 | -0.9898 | 115.9579 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2332 | 59.849 | -6.36 | -6.4154 | 116.9243 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2336 | 6.7879 | 1 | 0.98435 | 116.2735 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2349 | 6.7868 | -1 | -0.9898 | 115.9579 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2342 | 59.849 | -6.36 | -6.4155 | 116.9243 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2346 | 6.7879 | 1 | 0.9843 | 116.2735 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2359 | 6.7868 | -1 | -0.98981 | 115.9579 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2352 | 59.849 | -6.36 | -6.4156 | 116.9243 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2356 | 6.7879 | 1 | 0.98425 | 116.2735 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2369 | 6.7868 | -1 | -0.98981 | 115.9579 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2362 | 59.8746 | -6.36 | -6.4157 | 116.9238 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2366 | 6.7879 | 1 | 0.9842 | 116.2735 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2379 | 6.7868 | -1 | -0.98982 | 115.9579 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2372 | 59.8746 | -6.36 | -6.4159 | 116.9238 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2376 | 6.7879 | 1 | 0.98416 | 116.2735 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2389 | 6.7868 | -1 | -0.98982 | 115.9579 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2382 | 59.8746 | -6.36 | -6.416 | 116.9238 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2386 | 6.7879 | 1 | 0.98411 | 116.2735 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2399 | 6.7868 | -1 | -0.98983 | 115.9579 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2392 | 59.8746 | -6.36 | -6.4162 | 116.9238 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2396 | 6.7896 | 1 | 0.98403 | 116.2678 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2409 | 6.7868 | -1 | -0.98983 | 115.9579 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2402 | 59.8746 | -6.36 | -6.4163 | 116.9238 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2406 | 6.7896 | 1 | 0.98395 | 116.2678 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2419 | 6.7778 | -1 | -0.98977 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2412 | 59.8746 | -6.36 | -6.4165 | 116.9238 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2416 | 6.7896 | 1 | 0.98388 | 116.2678 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2429 | 6.7778 | -1 | -0.9897 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2422 | 59.8746 | -6.36 | -6.4166 | 116.9238 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2426 | 6.7896 | 1 | 0.9838 | 116.2678 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2439 | 6.7778 | -1 | -0.98964 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2432 | 59.8746 | -6.36 | -6.4168 | 116.9238 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2436 | 6.7896 | 1 | 0.98373 | 116.2678 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2449 | 6.7778 | -1 | -0.98958 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2442 | 59.8455 | -6.36 | -6.4165 | 116.9212 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2446 | 6.7896 | 1 | 0.98365 | 116.2678 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2459 | 6.7778 | -1 | -0.98951 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2452 | 59.8455 | -6.36 | -6.4162 | 116.9212 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2456 | 6.7896 | 1 | 0.98357 | 116.2678 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2469 | 6.7778 | -1 | -0.98945 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2462 | 59.8455 | -6.36 | -6.416 | 116.9212 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2466 | 6.7896 | 1 | 0.9835 | 116.2678 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2479 | 6.7778 | -1 | -0.98939 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2472 | 59.8455 | -6.36 | -6.4157 | 116.9212 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2476 | 6.7896 | 1 | 0.98342 | 116.2678 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2489 | 6.7778 | -1 | -0.98932 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2482 | 59.8455 | -6.36 | -6.4154 | 116.9212 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2486 | 6.7889 | 1 | 0.98339 | 116.258 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2499 | 6.7778 | -1 | -0.98926 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2492 | 59.8455 | -6.36 | -6.4152 | 116.9212 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2496 | 6.7889 | 1 | 0.98335 | 116.258 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2509 | 6.7875 | -1 | -0.98926 | 115.9574 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2502 | 59.8455 | -6.36 | -6.4149 | 116.9212 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2506 | 6.7889 | 1 | 0.98332 | 116.258 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2519 | 6.7875 | -1 | -0.98927 | 115.9574 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2512 | 59.8455 | -6.36 | -6.4146 | 116.9212 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2516 | 6.7889 | 1 | 0.98328 | 116.258 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2529 | 6.7875 | -1 | -0.98928 | 115.9574 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2522 | 59.8455 | -6.36 | -6.4143 | 116.9212 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2526 | 6.7889 | 1 | 0.98325 | 116.258 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2539 | 6.7875 | -1 | -0.98928 | 115.9574 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2532 | 59.8049 | -6.36 | -6.4137 | 116.9005 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2536 | 6.7889 | 1 | 0.98321 | 116.258 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2549 | 6.7875 | -1 | -0.98929 | 115.9574 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2542 | 59.8049 | -6.36 | -6.4131 | 116.9005 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2546 | 6.7889 | 1 | 0.98318 | 116.258 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2559 | 6.7875 | -1 | -0.98929 | 115.9574 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2552 | 59.8049 | -6.36 | -6.4125 | 116.9005 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2556 | 6.7889 | 1 | 0.98315 | 116.258 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2569 | 6.7875 | -1 | -0.9893 | 115.9574 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2562 | 59.8049 | -6.36 | -6.4119 | 116.9005 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2566 | 6.791 | 1 | 0.98311 | 116.2506 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2579 | 6.7875 | -1 | -0.98931 | 115.9574 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2572 | 59.8049 | -6.36 | -6.4113 | 116.9005 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2576 | 6.791 | 1 | 0.98307 | 116.2506 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2589 | 6.7783 | -1 | -0.98934 | 115.938 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2582 | 59.8049 | -6.36 | -6.4107 | 116.9005 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2586 | 6.791 | 1 | 0.98304 | 116.2506 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2599 | 6.7783 | -1 | -0.98937 | 115.938 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2592 | 59.8049 | -6.36 | -6.4101 | 116.9005 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2596 | 6.791 | 1 | 0.983 | 116.2506 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2609 | 6.7783 | -1 | -0.9894 | 115.938 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2602 | 59.8049 | -6.36 | -6.4095 | 116.9005 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2606 | 6.791 | 1 | 0.98297 | 116.2506 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2619 | 6.7783 | -1 | -0.98943 | 115.938 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2612 | 59.7883 | -6.36 | -6.4092 | 116.9094 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2616 | 6.791 | 1 | 0.98293 | 116.2506 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2629 | 6.7783 | -1 | -0.98946 | 115.938 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2622 | 59.7883 | -6.36 | -6.4088 | 116.9094 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2626 | 6.791 | 1 | 0.9829 | 116.2506 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2639 | 6.7783 | -1 | -0.98949 | 115.938 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2632 | 59.7883 | -6.36 | -6.4085 | 116.9094 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2636 | 6.791 | 1 | 0.98286 | 116.2506 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2649 | 6.7783 | -1 | -0.98953 | 115.938 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2642 | 59.7883 | -6.36 | -6.4082 | 116.9094 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2646 | 6.7851 | 1 | 0.98284 | 116.2551 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2659 | 6.7783 | -1 | -0.98956 | 115.938 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2652 | 59.7883 | -6.36 | -6.4078 | 116.9094 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2656 | 6.7851 | 1 | 0.98281 | 116.2551 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2669 | 6.7639 | -1 | -0.98972 | 115.9509 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2662 | 59.7883 | -6.36 | -6.4075 | 116.9094 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2666 | 6.7851 | 1 | 0.98278 | 116.2551 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2679 | 6.7639 | -1 | -0.98989 | 115.9509 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2672 | 59.7883 | -6.36 | -6.4071 | 116.9094 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2676 | 6.7851 | 1 | 0.98275 | 116.2551 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2689 | 6.7639 | -1 | -0.99006 | 115.9509 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2682 | 59.7883 | -6.36 | -6.4068 | 116.9094 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2686 | 6.7851 | 1 | 0.98272 | 116.2551 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2699 | 6.7639 | -1 | -0.99023 | 115.9509 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2692 | 59.7628 | -6.36 | -6.4066 | 116.9267 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2696 | 6.7851 | 1 | 0.98269 | 116.2551 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2709 | 6.7639 | -1 | -0.9904 | 115.9509 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2702 | 59.7628 | -6.36 | -6.4063 | 116.9267 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2706 | 6.7851 | 1 | 0.98266 | 116.2551 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2719 | 6.7639 | -1 | -0.99057 | 115.9509 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2712 | 59.7628 | -6.36 | -6.4061 | 116.9267 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2716 | 6.7851 | 1 | 0.98263 | 116.2551 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2729 | 6.7639 | -1 | -0.99073 | 115.9509 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2722 | 59.7628 | -6.36 | -6.4058 | 116.9267 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2726 | 6.7851 | 1 | 0.9826 | 116.2551 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2739 | 6.7639 | -1 | -0.9909 | 115.9509 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2732 | 59.7628 | -6.36 | -6.4056 | 116.9267 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2736 | 6.7838 | 1 | 0.98267 | 116.2684 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2749 | 6.7639 | -1 | -0.99107 | 115.9509 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2742 | 59.7628 | -6.36 | -6.4054 | 116.9267 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2746 | 6.7838 | 1 | 0.98274 | 116.2684 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2759 | 6.7786 | -1 | -0.99135 | 115.9525 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2752 | 59.7628 | -6.36 | -6.4051 | 116.9267 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2756 | 6.7838 | 1 | 0.98281 | 116.2684 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2769 | 6.7786 | -1 | -0.99163 | 115.9525 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2762 | 59.7628 | -6.36 | -6.4049 | 116.9267 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2766 | 6.7838 | 1 | 0.98288 | 116.2684 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2779 | 6.7786 | -1 | -0.99192 | 115.9525 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2772 | 59.7628 | -6.36 | -6.4046 | 116.9267 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2776 | 6.7838 | 1 | 0.98294 | 116.2684 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2789 | 6.7786 | -1 | -0.9922 | 115.9525 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2782 | 59.8006 | -6.36 | -6.4045 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2786 | 6.7838 | 1 | 0.98301 | 116.2684 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2799 | 6.7786 | -1 | -0.99248 | 115.9525 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2792 | 59.8006 | -6.36 | -6.4044 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2796 | 6.7838 | 1 | 0.98308 | 116.2684 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2809 | 6.7786 | -1 | -0.99277 | 115.9525 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2802 | 59.8006 | -6.36 | -6.4042 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2806 | 6.7838 | 1 | 0.98315 | 116.2684 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2819 | 6.7786 | -1 | -0.99305 | 115.9525 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2812 | 59.8006 | -6.36 | -6.4041 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2816 | 6.791 | 1 | 0.98318 | 116.2773 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2829 | 6.7786 | -1 | -0.99333 | 115.9525 | 0.98493 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2822 | 59.8006 | -6.36 | -6.404 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2826 | 6.791 | 1 | 0.9832 | 116.2773 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2839 | 6.7776 | -1 | -0.99342 | 115.9429 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2832 | 59.8006 | -6.36 | -6.4039 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2836 | 6.791 | 1 | 0.98323 | 116.2773 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2849 | 6.7776 | -1 | -0.9935 | 115.9429 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2842 | 59.8006 | -6.36 | -6.4037 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2846 | 6.791 | 1 | 0.98325 | 116.2773 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2859 | 6.7776 | -1 | -0.99359 | 115.9429 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2852 | 59.8006 | -6.36 | -6.4036 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2856 | 6.791 | 1 | 0.98328 | 116.2773 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2869 | 6.7776 | -1 | -0.99368 | 115.9429 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2862 | 59.8231 | -6.36 | -6.4036 | 116.9083 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2866 | 6.791 | 1 | 0.98331 | 116.2773 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2879 | 6.7776 | -1 | -0.99376 | 115.9429 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2872 | 59.8231 | -6.36 | -6.4035 | 116.9083 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2876 | 6.791 | 1 | 0.98333 | 116.2773 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2889 | 6.7776 | -1 | -0.99385 | 115.9429 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2882 | 59.8231 | -6.36 | -6.4035 | 116.9083 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2886 | 6.791 | 1 | 0.98336 | 116.2773 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2899 | 6.7776 | -1 | -0.99393 | 115.9429 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2892 | 59.8231 | -6.36 | -6.4034 | 116.9083 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2896 | 6.7866 | 1 | 0.98334 | 116.2841 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2909 | 6.7776 | -1 | -0.99402 | 115.9429 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2902 | 59.8231 | -6.36 | -6.4034 | 116.9083 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2906 | 6.7866 | 1 | 0.98332 | 116.2841 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2919 | 6.7635 | -1 | -0.99405 | 115.9518 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2912 | 59.8231 | -6.36 | -6.4034 | 116.9083 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2916 | 6.7866 | 1 | 0.9833 | 116.2841 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2929 | 6.7635 | -1 | -0.99408 | 115.9518 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2922 | 59.8231 | -6.36 | -6.4033 | 116.9083 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2926 | 6.7866 | 1 | 0.98328 | 116.2841 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2939 | 6.7635 | -1 | -0.99411 | 115.9518 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2932 | 59.8231 | -6.36 | -6.4033 | 116.9083 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2936 | 6.7866 | 1 | 0.98326 | 116.2841 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2949 | 6.7635 | -1 | -0.99414 | 115.9518 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2942 | 59.7949 | -6.36 | -6.4028 | 116.9255 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2946 | 6.7866 | 1 | 0.98324 | 116.2841 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2959 | 6.7635 | -1 | -0.99417 | 115.9518 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2952 | 59.7949 | -6.36 | -6.4024 | 116.9255 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2956 | 6.7866 | 1 | 0.98322 | 116.2841 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2969 | 6.7635 | -1 | -0.9942 | 115.9518 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2962 | 59.7949 | -6.36 | -6.402 | 116.9255 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2966 | 6.7866 | 1 | 0.9832 | 116.2841 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2979 | 6.7635 | -1 | -0.99423 | 115.9518 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2972 | 59.7949 | -6.36 | -6.4015 | 116.9255 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2976 | 6.7866 | 1 | 0.98319 | 116.2841 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2989 | 6.7635 | -1 | -0.99426 | 115.9518 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2982 | 59.7949 | -6.36 | -6.4011 | 116.9255 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2986 | 6.7894 | 1 | 0.98319 | 116.2894 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.2999 | 6.7635 | -1 | -0.99428 | 115.9518 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.2992 | 59.7949 | -6.36 | -6.4006 | 116.9255 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.2996 | 6.7894 | 1 | 0.98319 | 116.2894 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3009 | 6.7734 | -1 | -0.99429 | 115.9457 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3002 | 59.7949 | -6.36 | -6.4002 | 116.9255 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3006 | 6.7894 | 1 | 0.98319 | 116.2894 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3019 | 6.7734 | -1 | -0.9943 | 115.9457 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3012 | 59.7949 | -6.36 | -6.3997 | 116.9255 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3016 | 6.7894 | 1 | 0.98319 | 116.2894 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3029 | 6.7734 | -1 | -0.99431 | 115.9457 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3022 | 59.7949 | -6.36 | -6.3993 | 116.9255 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3026 | 6.7894 | 1 | 0.98319 | 116.2894 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3039 | 6.7734 | -1 | -0.99432 | 115.9457 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3032 | 59.7994 | -6.36 | -6.3987 | 116.9134 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3036 | 6.7894 | 1 | 0.98319 | 116.2894 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3049 | 6.7734 | -1 | -0.99432 | 115.9457 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3042 | 59.7994 | -6.36 | -6.3981 | 116.9134 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3046 | 6.7894 | 1 | 0.98319 | 116.2894 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3059 | 6.7734 | -1 | -0.99433 | 115.9457 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3052 | 59.7994 | -6.36 | -6.3975 | 116.9134 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3056 | 6.7894 | 1 | 0.98319 | 116.2894 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3069 | 6.7734 | -1 | -0.99434 | 115.9457 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3062 | 59.7994 | -6.36 | -6.3969 | 116.9134 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3066 | 6.7914 | 1 | 0.98314 | 116.2752 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3079 | 6.7734 | -1 | -0.99435 | 115.9457 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3072 | 59.7994 | -6.36 | -6.3963 | 116.9134 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3076 | 6.7914 | 1 | 0.98309 | 116.2752 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3089 | 6.7843 | -1 | -0.99435 | 115.9437 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3082 | 59.7994 | -6.36 | -6.3957 | 116.9134 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3086 | 6.7914 | 1 | 0.98303 | 116.2752 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3099 | 6.7843 | -1 | -0.99435 | 115.9437 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3092 | 59.7994 | -6.36 | -6.3951 | 116.9134 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3096 | 6.7914 | 1 | 0.98298 | 116.2752 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3109 | 6.7843 | -1 | -0.99435 | 115.9437 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3102 | 59.7994 | -6.36 | -6.3945 | 116.9134 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3106 | 6.7914 | 1 | 0.98293 | 116.2752 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3119 | 6.7843 | -1 | -0.99435 | 115.9437 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3112 | 59.7848 | -6.36 | -6.3941 | 116.9111 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3116 | 6.7914 | 1 | 0.98287 | 116.2752 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3129 | 6.7843 | -1 | -0.99435 | 115.9437 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3122 | 59.7848 | -6.36 | -6.3937 | 116.9111 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3126 | 6.7914 | 1 | 0.98282 | 116.2752 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3139 | 6.7843 | -1 | -0.99436 | 115.9437 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3132 | 59.7848 | -6.36 | -6.3933 | 116.9111 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3136 | 6.7914 | 1 | 0.98277 | 116.2752 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3149 | 6.7843 | -1 | -0.99436 | 115.9437 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3142 | 59.7848 | -6.36 | -6.3928 | 116.9111 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3146 | 6.7828 | 1 | 0.98276 | 116.2701 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3159 | 6.7843 | -1 | -0.99436 | 115.9437 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3152 | 59.7848 | -6.36 | -6.3924 | 116.9111 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3156 | 6.7828 | 1 | 0.98276 | 116.2701 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3169 | 6.7762 | -1 | -0.99448 | 115.9515 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3162 | 59.7848 | -6.36 | -6.392 | 116.9111 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3166 | 6.7828 | 1 | 0.98275 | 116.2701 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3179 | 6.7762 | -1 | -0.9946 | 115.9515 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3172 | 59.7848 | -6.36 | -6.3916 | 116.9111 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3176 | 6.7828 | 1 | 0.98275 | 116.2701 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3189 | 6.7762 | -1 | -0.99472 | 115.9515 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3182 | 59.7848 | -6.36 | -6.3912 | 116.9111 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3186 | 6.7828 | 1 | 0.98274 | 116.2701 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3199 | 6.7762 | -1 | -0.99484 | 115.9515 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3192 | 59.772 | -6.36 | -6.3912 | 116.9121 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3196 | 6.7828 | 1 | 0.98274 | 116.2701 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3209 | 6.7762 | -1 | -0.99495 | 115.9515 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3202 | 59.772 | -6.36 | -6.3912 | 116.9121 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3206 | 6.7828 | 1 | 0.98274 | 116.2701 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3219 | 6.7762 | -1 | -0.99507 | 115.9515 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3212 | 59.772 | -6.36 | -6.3913 | 116.9121 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3216 | 6.7828 | 1 | 0.98273 | 116.2701 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3229 | 6.7762 | -1 | -0.99519 | 115.9515 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3222 | 59.772 | -6.36 | -6.3913 | 116.9121 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3226 | 6.7828 | 1 | 0.98273 | 116.2701 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3239 | 6.7762 | -1 | -0.99531 | 115.9515 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3232 | 59.772 | -6.36 | -6.3913 | 116.9121 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3236 | 6.7875 | 1 | 0.98272 | 116.2699 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3249 | 6.7762 | -1 | -0.99543 | 115.9515 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3242 | 59.772 | -6.36 | -6.3913 | 116.9121 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3246 | 6.7875 | 1 | 0.98272 | 116.2699 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3259 | 6.7734 | -1 | -0.99551 | 115.9531 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3252 | 59.772 | -6.36 | -6.3913 | 116.9121 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3256 | 6.7875 | 1 | 0.98271 | 116.2699 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3269 | 6.7734 | -1 | -0.99559 | 115.9531 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3262 | 59.772 | -6.36 | -6.3914 | 116.9121 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3266 | 6.7875 | 1 | 0.98271 | 116.2699 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3279 | 6.7734 | -1 | -0.99567 | 115.9531 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3272 | 59.772 | -6.36 | -6.3914 | 116.9121 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3276 | 6.7875 | 1 | 0.98271 | 116.2699 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3289 | 6.7734 | -1 | -0.99575 | 115.9531 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3282 | 59.7582 | -6.36 | -6.3911 | 116.9193 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3286 | 6.7875 | 1 | 0.9827 | 116.2699 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3299 | 6.7734 | -1 | -0.99584 | 115.9531 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3292 | 59.7582 | -6.36 | -6.3907 | 116.9193 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3296 | 6.7875 | 1 | 0.9827 | 116.2699 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3309 | 6.7734 | -1 | -0.99592 | 115.9531 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3302 | 59.7582 | -6.36 | -6.3904 | 116.9193 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3306 | 6.7875 | 1 | 0.98269 | 116.2699 | 0.99047 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3319 | 6.7734 | -1 | -0.996 | 115.9531 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3312 | 59.7582 | -6.36 | -6.39 | 116.9193 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3316 | 6.7956 | 1 | 0.98259 | 116.2596 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3329 | 6.7734 | -1 | -0.99608 | 115.9531 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3322 | 59.7582 | -6.36 | -6.3897 | 116.9193 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3326 | 6.7956 | 1 | 0.98248 | 116.2596 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3339 | 6.7754 | -1 | -0.99621 | 115.9462 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3332 | 59.7582 | -6.36 | -6.3894 | 116.9193 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3336 | 6.7956 | 1 | 0.98237 | 116.2596 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3349 | 6.7754 | -1 | -0.99633 | 115.9462 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3342 | 59.7582 | -6.36 | -6.389 | 116.9193 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3346 | 6.7956 | 1 | 0.98227 | 116.2596 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3359 | 6.7754 | -1 | -0.99646 | 115.9462 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3352 | 59.7582 | -6.36 | -6.3887 | 116.9193 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3356 | 6.7956 | 1 | 0.98216 | 116.2596 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3369 | 6.7754 | -1 | -0.99659 | 115.9462 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3362 | 59.7387 | -6.36 | -6.3885 | 116.9321 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3366 | 6.7956 | 1 | 0.98206 | 116.2596 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3379 | 6.7754 | -1 | -0.99672 | 115.9462 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3372 | 59.7387 | -6.36 | -6.3882 | 116.9321 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3376 | 6.7956 | 1 | 0.98195 | 116.2596 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3389 | 6.7754 | -1 | -0.99685 | 115.9462 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3382 | 59.7387 | -6.36 | -6.388 | 116.9321 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3386 | 6.7956 | 1 | 0.98184 | 116.2596 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3399 | 6.7754 | -1 | -0.99698 | 115.9462 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3392 | 59.7387 | -6.36 | -6.3878 | 116.9321 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3396 | 6.7912 | 1 | 0.98173 | 116.2759 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3409 | 6.7754 | -1 | -0.9971 | 115.9462 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3402 | 59.7387 | -6.36 | -6.3876 | 116.9321 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3406 | 6.7912 | 1 | 0.98161 | 116.2759 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3419 | 6.7764 | -1 | -0.99718 | 115.9236 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3412 | 59.7387 | -6.36 | -6.3873 | 116.9321 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3416 | 6.7912 | 1 | 0.98149 | 116.2759 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3429 | 6.7764 | -1 | -0.99725 | 115.9236 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3422 | 59.7387 | -6.36 | -6.3871 | 116.9321 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3426 | 6.7912 | 1 | 0.98137 | 116.2759 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3439 | 6.7764 | -1 | -0.99732 | 115.9236 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3432 | 59.7387 | -6.36 | -6.3869 | 116.9321 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3436 | 6.7912 | 1 | 0.98125 | 116.2759 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3449 | 6.7764 | -1 | -0.99739 | 115.9236 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3442 | 59.7642 | -6.36 | -6.3867 | 116.9293 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3446 | 6.7912 | 1 | 0.98113 | 116.2759 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3459 | 6.7764 | -1 | -0.99746 | 115.9236 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3452 | 59.7642 | -6.36 | -6.3865 | 116.9293 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3456 | 6.7912 | 1 | 0.98101 | 116.2759 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3469 | 6.7764 | -1 | -0.99754 | 115.9236 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3462 | 59.7642 | -6.36 | -6.3863 | 116.9293 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3466 | 6.7912 | 1 | 0.9809 | 116.2759 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3479 | 6.7764 | -1 | -0.99761 | 115.9236 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3472 | 59.7642 | -6.36 | -6.3861 | 116.9293 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3476 | 6.7912 | 1 | 0.98078 | 116.2759 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3489 | 6.7764 | -1 | -0.99768 | 115.9236 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3482 | 59.7642 | -6.36 | -6.3859 | 116.9293 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3486 | 6.7877 | 1 | 0.98073 | 116.2924 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3499 | 6.7764 | -1 | -0.99775 | 115.9236 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3492 | 59.7642 | -6.36 | -6.3857 | 116.9293 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3496 | 6.7877 | 1 | 0.98068 | 116.2924 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3509 | 6.783 | -1 | -0.99766 | 115.9281 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3502 | 59.7642 | -6.36 | -6.3855 | 116.9293 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3506 | 6.7877 | 1 | 0.98063 | 116.2924 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3519 | 6.783 | -1 | -0.99758 | 115.9281 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3512 | 59.7642 | -6.36 | -6.3853 | 116.9293 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3516 | 6.7877 | 1 | 0.98058 | 116.2924 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3529 | 6.783 | -1 | -0.99749 | 115.9281 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3522 | 59.7642 | -6.36 | -6.3852 | 116.9293 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3526 | 6.7877 | 1 | 0.98053 | 116.2924 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3539 | 6.783 | -1 | -0.9974 | 115.9281 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3532 | 59.774 | -6.36 | -6.3851 | 116.924 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3536 | 6.7877 | 1 | 0.98048 | 116.2924 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3549 | 6.783 | -1 | -0.99731 | 115.9281 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3542 | 59.774 | -6.36 | -6.385 | 116.924 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3546 | 6.7877 | 1 | 0.98043 | 116.2924 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3559 | 6.783 | -1 | -0.99722 | 115.9281 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3552 | 59.774 | -6.36 | -6.385 | 116.924 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3556 | 6.7877 | 1 | 0.98038 | 116.2924 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3569 | 6.783 | -1 | -0.99714 | 115.9281 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3562 | 59.774 | -6.36 | -6.3849 | 116.924 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3566 | 6.7852 | 1 | 0.9804 | 116.2849 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3579 | 6.783 | -1 | -0.99705 | 115.9281 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3572 | 59.774 | -6.36 | -6.3848 | 116.924 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3576 | 6.7852 | 1 | 0.98041 | 116.2849 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3589 | 6.7778 | -1 | -0.99698 | 115.938 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3582 | 59.774 | -6.36 | -6.3848 | 116.924 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3586 | 6.7852 | 1 | 0.98042 | 116.2849 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3599 | 6.7778 | -1 | -0.99691 | 115.938 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3592 | 59.774 | -6.36 | -6.3847 | 116.924 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3596 | 6.7852 | 1 | 0.98043 | 116.2849 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3609 | 6.7778 | -1 | -0.99684 | 115.938 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3602 | 59.774 | -6.36 | -6.3846 | 116.924 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3606 | 6.7852 | 1 | 0.98044 | 116.2849 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3619 | 6.7778 | -1 | -0.99677 | 115.938 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3612 | 59.7969 | -6.36 | -6.3848 | 116.9113 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3616 | 6.7852 | 1 | 0.98046 | 116.2849 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3629 | 6.7778 | -1 | -0.9967 | 115.938 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3622 | 59.7969 | -6.36 | -6.385 | 116.9113 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3626 | 6.7852 | 1 | 0.98047 | 116.2849 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3639 | 6.7778 | -1 | -0.99663 | 115.938 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3632 | 59.7969 | -6.36 | -6.3851 | 116.9113 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3636 | 6.7852 | 1 | 0.98048 | 116.2849 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3649 | 6.7778 | -1 | -0.99656 | 115.938 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3642 | 59.7969 | -6.36 | -6.3853 | 116.9113 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3646 | 6.7869 | 1 | 0.9805 | 116.2835 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3659 | 6.7778 | -1 | -0.99649 | 115.938 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3652 | 59.7969 | -6.36 | -6.3854 | 116.9113 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3656 | 6.7869 | 1 | 0.98052 | 116.2835 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3669 | 6.772 | -1 | -0.99643 | 115.9422 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3662 | 59.7969 | -6.36 | -6.3856 | 116.9113 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3666 | 6.7869 | 1 | 0.98054 | 116.2835 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3679 | 6.772 | -1 | -0.99637 | 115.9422 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3672 | 59.7969 | -6.36 | -6.3857 | 116.9113 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3676 | 6.7869 | 1 | 0.98056 | 116.2835 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3689 | 6.772 | -1 | -0.99631 | 115.9422 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3682 | 59.7969 | -6.36 | -6.3859 | 116.9113 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3686 | 6.7869 | 1 | 0.98058 | 116.2835 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3699 | 6.772 | -1 | -0.99626 | 115.9422 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3692 | 59.8527 | -6.36 | -6.3861 | 116.9211 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3696 | 6.7869 | 1 | 0.9806 | 116.2835 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3709 | 6.772 | -1 | -0.9962 | 115.9422 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3702 | 59.8527 | -6.36 | -6.3863 | 116.9211 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3706 | 6.7869 | 1 | 0.98061 | 116.2835 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3719 | 6.772 | -1 | -0.99614 | 115.9422 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3712 | 59.8527 | -6.36 | -6.3865 | 116.9211 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3716 | 6.7869 | 1 | 0.98063 | 116.2835 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3729 | 6.772 | -1 | -0.99609 | 115.9422 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3722 | 59.8527 | -6.36 | -6.3867 | 116.9211 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3726 | 6.7869 | 1 | 0.98065 | 116.2835 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3739 | 6.772 | -1 | -0.99603 | 115.9422 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3732 | 59.8527 | -6.36 | -6.3869 | 116.9211 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3736 | 6.7821 | 1 | 0.98068 | 116.2888 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3749 | 6.772 | -1 | -0.99597 | 115.9422 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3742 | 59.8527 | -6.36 | -6.3871 | 116.9211 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3746 | 6.7821 | 1 | 0.98071 | 116.2888 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3759 | 6.7738 | -1 | -0.99589 | 115.945 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3752 | 59.8527 | -6.36 | -6.3873 | 116.9211 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3756 | 6.7821 | 1 | 0.98074 | 116.2888 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3769 | 6.7738 | -1 | -0.9958 | 115.945 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3762 | 59.8527 | -6.36 | -6.3874 | 116.9211 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3766 | 6.7821 | 1 | 0.98077 | 116.2888 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3779 | 6.7738 | -1 | -0.99571 | 115.945 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3772 | 59.8527 | -6.36 | -6.3876 | 116.9211 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3776 | 6.7821 | 1 | 0.9808 | 116.2888 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3789 | 6.7738 | -1 | -0.99563 | 115.945 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3782 | 59.8465 | -6.36 | -6.3876 | 116.9324 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3786 | 6.7821 | 1 | 0.98083 | 116.2888 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3799 | 6.7738 | -1 | -0.99554 | 115.945 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3792 | 59.8465 | -6.36 | -6.3875 | 116.9324 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3796 | 6.7821 | 1 | 0.98086 | 116.2888 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3809 | 6.7738 | -1 | -0.99546 | 115.945 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3802 | 59.8465 | -6.36 | -6.3874 | 116.9324 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3806 | 6.7821 | 1 | 0.98089 | 116.2888 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3819 | 6.7738 | -1 | -0.99537 | 115.945 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3812 | 59.8465 | -6.36 | -6.3873 | 116.9324 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3816 | 6.7755 | 1 | 0.98086 | 116.2795 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3829 | 6.7738 | -1 | -0.99528 | 115.945 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3822 | 59.8465 | -6.36 | -6.3873 | 116.9324 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3826 | 6.7755 | 1 | 0.98082 | 116.2795 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3839 | 6.7655 | -1 | -0.99537 | 115.9402 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3832 | 59.8465 | -6.36 | -6.3872 | 116.9324 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3836 | 6.7755 | 1 | 0.98079 | 116.2795 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3849 | 6.7655 | -1 | -0.99545 | 115.9402 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3842 | 59.8465 | -6.36 | -6.3871 | 116.9324 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3846 | 6.7755 | 1 | 0.98075 | 116.2795 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3859 | 6.7655 | -1 | -0.99553 | 115.9402 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3852 | 59.8465 | -6.36 | -6.387 | 116.9324 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3856 | 6.7755 | 1 | 0.98072 | 116.2795 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3869 | 6.7655 | -1 | -0.99561 | 115.9402 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3862 | 59.8171 | -6.36 | -6.3866 | 116.9278 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3866 | 6.7755 | 1 | 0.98068 | 116.2795 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3879 | 6.7655 | -1 | -0.9957 | 115.9402 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3872 | 59.8171 | -6.36 | -6.3862 | 116.9278 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3876 | 6.7755 | 1 | 0.98065 | 116.2795 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3889 | 6.7655 | -1 | -0.99578 | 115.9402 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3882 | 59.8171 | -6.36 | -6.3858 | 116.9278 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3886 | 6.7755 | 1 | 0.98061 | 116.2795 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3899 | 6.7655 | -1 | -0.99586 | 115.9402 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3892 | 59.8171 | -6.36 | -6.3854 | 116.9278 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3896 | 6.7824 | 1 | 0.98061 | 116.2648 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3909 | 6.7655 | -1 | -0.99595 | 115.9402 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3902 | 59.8171 | -6.36 | -6.385 | 116.9278 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3906 | 6.7824 | 1 | 0.98061 | 116.2648 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3919 | 6.7785 | -1 | -0.99601 | 115.9473 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3912 | 59.8171 | -6.36 | -6.3845 | 116.9278 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3916 | 6.7824 | 1 | 0.98061 | 116.2648 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3929 | 6.7785 | -1 | -0.99608 | 115.9473 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3922 | 59.8171 | -6.36 | -6.3841 | 116.9278 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3926 | 6.7824 | 1 | 0.98061 | 116.2648 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3939 | 6.7785 | -1 | -0.99615 | 115.9473 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3932 | 59.8171 | -6.36 | -6.3837 | 116.9278 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3936 | 6.7824 | 1 | 0.98062 | 116.2648 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3949 | 6.7785 | -1 | -0.99622 | 115.9473 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3942 | 59.8346 | -6.36 | -6.3837 | 116.9306 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3946 | 6.7824 | 1 | 0.98062 | 116.2648 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3959 | 6.7785 | -1 | -0.99629 | 115.9473 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3952 | 59.8346 | -6.36 | -6.3837 | 116.9306 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3956 | 6.7824 | 1 | 0.98062 | 116.2648 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3969 | 6.7785 | -1 | -0.99636 | 115.9473 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3962 | 59.8346 | -6.36 | -6.3837 | 116.9306 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3966 | 6.7824 | 1 | 0.98062 | 116.2648 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3979 | 6.7785 | -1 | -0.99643 | 115.9473 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3972 | 59.8346 | -6.36 | -6.3837 | 116.9306 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3976 | 6.7908 | 1 | 0.9807 | 116.2571 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3989 | 6.7785 | -1 | -0.9965 | 115.9473 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3982 | 59.8346 | -6.36 | -6.3837 | 116.9306 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3986 | 6.7908 | 1 | 0.98074 | 116.2571 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.3999 | 6.7785 | -1 | -0.99657 | 115.9473 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.3992 | 59.8346 | -6.36 | -6.3837 | 116.9306 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.3996 | 6.7908 | 1 | 0.98079 | 116.2571 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4009 | 6.7853 | -1 | -0.99656 | 115.9436 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4002 | 59.8346 | -6.36 | -6.3837 | 116.9306 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4006 | 6.7908 | 1 | 0.98083 | 116.2571 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4019 | 6.7853 | -1 | -0.99655 | 115.9436 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4012 | 59.8346 | -6.36 | -6.3837 | 116.9306 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4016 | 6.7908 | 1 | 0.98088 | 116.2571 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4029 | 6.7853 | -1 | -0.99654 | 115.9436 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4022 | 59.8346 | -6.36 | -6.3837 | 116.9306 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4026 | 6.7908 | 1 | 0.98092 | 116.2571 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4039 | 6.7853 | -1 | -0.99653 | 115.9436 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4032 | 59.8194 | -6.36 | -6.3839 | 116.91 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4036 | 6.7908 | 1 | 0.98096 | 116.2571 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4049 | 6.7853 | -1 | -0.99652 | 115.9436 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4042 | 59.8194 | -6.36 | -6.3842 | 116.91 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4046 | 6.7908 | 1 | 0.98101 | 116.2571 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4059 | 6.7853 | -1 | -0.99651 | 115.9436 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4052 | 59.8194 | -6.36 | -6.3844 | 116.91 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4056 | 6.7908 | 1 | 0.98105 | 116.2571 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4069 | 6.7853 | -1 | -0.9965 | 115.9436 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4062 | 59.8194 | -6.36 | -6.3847 | 116.91 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4066 | 6.7883 | 1 | 0.98108 | 116.256 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4079 | 6.7853 | -1 | -0.9965 | 115.9436 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4072 | 59.8194 | -6.36 | -6.3849 | 116.91 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4076 | 6.7883 | 1 | 0.9811 | 116.256 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4089 | 6.7615 | -1 | -0.99654 | 115.9366 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4082 | 59.8194 | -6.36 | -6.3852 | 116.91 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4086 | 6.7883 | 1 | 0.98113 | 116.256 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4099 | 6.7615 | -1 | -0.99658 | 115.9366 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4092 | 59.8194 | -6.36 | -6.3854 | 116.91 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4096 | 6.7883 | 1 | 0.98115 | 116.256 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4109 | 6.7615 | -1 | -0.99662 | 115.9366 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4102 | 59.8194 | -6.36 | -6.3857 | 116.91 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4106 | 6.7883 | 1 | 0.98118 | 116.256 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4119 | 6.7615 | -1 | -0.99666 | 115.9366 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4112 | 59.7897 | -6.36 | -6.3858 | 116.9172 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4116 | 6.7883 | 1 | 0.98121 | 116.256 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4129 | 6.7615 | -1 | -0.9967 | 115.9366 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4122 | 59.7897 | -6.36 | -6.386 | 116.9172 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4126 | 6.7883 | 1 | 0.98123 | 116.256 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4139 | 6.7615 | -1 | -0.99674 | 115.9366 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4132 | 59.7897 | -6.36 | -6.3862 | 116.9172 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4136 | 6.7883 | 1 | 0.98126 | 116.256 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4149 | 6.7615 | -1 | -0.99678 | 115.9366 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4142 | 59.7897 | -6.36 | -6.3864 | 116.9172 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4146 | 6.7818 | 1 | 0.98127 | 116.2635 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4159 | 6.7615 | -1 | -0.99682 | 115.9366 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4152 | 59.7897 | -6.36 | -6.3866 | 116.9172 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4156 | 6.7818 | 1 | 0.98128 | 116.2635 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4169 | 6.7668 | -1 | -0.99671 | 115.9506 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4162 | 59.7897 | -6.36 | -6.3868 | 116.9172 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4166 | 6.7818 | 1 | 0.9813 | 116.2635 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4179 | 6.7668 | -1 | -0.99661 | 115.9506 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4172 | 59.7897 | -6.36 | -6.387 | 116.9172 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4176 | 6.7818 | 1 | 0.98131 | 116.2635 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4189 | 6.7668 | -1 | -0.9965 | 115.9506 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4182 | 59.7897 | -6.36 | -6.3872 | 116.9172 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4186 | 6.7818 | 1 | 0.98132 | 116.2635 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4199 | 6.7668 | -1 | -0.99639 | 115.9506 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4192 | 59.7823 | -6.36 | -6.3872 | 116.9417 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4196 | 6.7818 | 1 | 0.98134 | 116.2635 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4209 | 6.7668 | -1 | -0.99629 | 115.9506 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4202 | 59.7823 | -6.36 | -6.3873 | 116.9417 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4206 | 6.7818 | 1 | 0.98135 | 116.2635 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4219 | 6.7668 | -1 | -0.99618 | 115.9506 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4212 | 59.7823 | -6.36 | -6.3873 | 116.9417 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4216 | 6.7818 | 1 | 0.98136 | 116.2635 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4229 | 6.7668 | -1 | -0.99608 | 115.9506 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4222 | 59.7823 | -6.36 | -6.3874 | 116.9417 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4226 | 6.7867 | 1 | 0.98142 | 116.272 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4239 | 6.7668 | -1 | -0.99597 | 115.9506 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4232 | 59.7823 | -6.36 | -6.3874 | 116.9417 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4236 | 6.7867 | 1 | 0.98144 | 116.272 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4249 | 6.7668 | -1 | -0.99586 | 115.9506 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4242 | 59.7823 | -6.36 | -6.3875 | 116.9417 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4246 | 6.7867 | 1 | 0.98145 | 116.272 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4259 | 6.7796 | -1 | -0.99564 | 115.9488 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4252 | 59.7823 | -6.36 | -6.3875 | 116.9417 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4256 | 6.7867 | 1 | 0.98147 | 116.272 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4269 | 6.7796 | -1 | -0.99541 | 115.9488 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4262 | 59.7823 | -6.36 | -6.3875 | 116.9417 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4266 | 6.7867 | 1 | 0.98148 | 116.272 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4279 | 6.7796 | -1 | -0.99518 | 115.9488 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4272 | 59.7823 | -6.36 | -6.3876 | 116.9417 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4276 | 6.7867 | 1 | 0.9815 | 116.272 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4289 | 6.7796 | -1 | -0.99495 | 115.9488 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4282 | 59.8059 | -6.36 | -6.3875 | 116.9315 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4286 | 6.7867 | 1 | 0.98151 | 116.272 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4299 | 6.7796 | -1 | -0.99473 | 115.9488 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4292 | 59.8059 | -6.36 | -6.3873 | 116.9315 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4296 | 6.7867 | 1 | 0.98153 | 116.272 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4309 | 6.7796 | -1 | -0.9945 | 115.9488 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4302 | 59.8059 | -6.36 | -6.3872 | 116.9315 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4306 | 6.7867 | 1 | 0.98154 | 116.272 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4319 | 6.7796 | -1 | -0.99427 | 115.9488 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4312 | 59.8059 | -6.36 | -6.387 | 116.9315 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4316 | 6.7955 | 1 | 0.98161 | 116.2674 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4329 | 6.7796 | -1 | -0.99405 | 115.9488 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4322 | 59.8059 | -6.36 | -6.3869 | 116.9315 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4326 | 6.7955 | 1 | 0.98167 | 116.2674 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4339 | 6.767 | -1 | -0.99391 | 115.9523 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4332 | 59.8059 | -6.36 | -6.3868 | 116.9315 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4336 | 6.7955 | 1 | 0.98174 | 116.2674 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4349 | 6.767 | -1 | -0.99378 | 115.9523 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4342 | 59.8059 | -6.36 | -6.3866 | 116.9315 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4346 | 6.7955 | 1 | 0.9818 | 116.2674 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4359 | 6.767 | -1 | -0.99365 | 115.9523 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4352 | 59.8059 | -6.36 | -6.3865 | 116.9315 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4356 | 6.7955 | 1 | 0.98187 | 116.2674 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4369 | 6.767 | -1 | -0.99351 | 115.9523 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4362 | 59.8126 | -6.36 | -6.3867 | 116.9275 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4366 | 6.7955 | 1 | 0.98193 | 116.2674 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4379 | 6.767 | -1 | -0.99338 | 115.9523 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4372 | 59.8126 | -6.36 | -6.3869 | 116.9275 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4376 | 6.7955 | 1 | 0.982 | 116.2674 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4389 | 6.767 | -1 | -0.99325 | 115.9523 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4382 | 59.8126 | -6.36 | -6.3871 | 116.9275 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4386 | 6.7955 | 1 | 0.98206 | 116.2674 | 0.99039 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4399 | 6.767 | -1 | -0.99311 | 115.9523 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4392 | 59.8126 | -6.36 | -6.3873 | 116.9275 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4396 | 6.7984 | 1 | 0.98211 | 116.2605 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4409 | 6.767 | -1 | -0.99298 | 115.9523 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4402 | 59.8126 | -6.36 | -6.3875 | 116.9275 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4406 | 6.7984 | 1 | 0.98215 | 116.2605 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4419 | 6.7685 | -1 | -0.99289 | 115.9568 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4412 | 59.8126 | -6.36 | -6.3877 | 116.9275 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4416 | 6.7984 | 1 | 0.9822 | 116.2605 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4429 | 6.7685 | -1 | -0.9928 | 115.9568 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4422 | 59.8126 | -6.36 | -6.388 | 116.9275 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4426 | 6.7984 | 1 | 0.98225 | 116.2605 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4439 | 6.7685 | -1 | -0.99271 | 115.9568 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4432 | 59.8126 | -6.36 | -6.3882 | 116.9275 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4436 | 6.7984 | 1 | 0.98229 | 116.2605 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4449 | 6.7685 | -1 | -0.99262 | 115.9568 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4442 | 59.8123 | -6.36 | -6.3887 | 116.9256 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4446 | 6.7984 | 1 | 0.98234 | 116.2605 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4459 | 6.7685 | -1 | -0.99253 | 115.9568 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4452 | 59.8123 | -6.36 | -6.3892 | 116.9256 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4456 | 6.7984 | 1 | 0.98238 | 116.2605 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4469 | 6.7685 | -1 | -0.99244 | 115.9568 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4462 | 59.8123 | -6.36 | -6.3897 | 116.9256 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4466 | 6.7984 | 1 | 0.98243 | 116.2605 | 0.9905 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4479 | 6.7685 | -1 | -0.99235 | 115.9568 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4472 | 59.8123 | -6.36 | -6.3902 | 116.9256 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4476 | 6.7916 | 1 | 0.98245 | 116.2638 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4489 | 6.7685 | -1 | -0.99226 | 115.9568 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4482 | 59.8123 | -6.36 | -6.3907 | 116.9256 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4486 | 6.7916 | 1 | 0.98245 | 116.2638 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4499 | 6.7685 | -1 | -0.99216 | 115.9568 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4492 | 59.8123 | -6.36 | -6.3912 | 116.9256 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4496 | 6.7916 | 1 | 0.98246 | 116.2638 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4509 | 6.7728 | -1 | -0.99211 | 115.944 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4502 | 59.8123 | -6.36 | -6.3917 | 116.9256 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4506 | 6.7916 | 1 | 0.98247 | 116.2638 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4519 | 6.7728 | -1 | -0.99206 | 115.944 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4512 | 59.8123 | -6.36 | -6.3922 | 116.9256 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4516 | 6.7916 | 1 | 0.98247 | 116.2638 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4529 | 6.7728 | -1 | -0.99201 | 115.944 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4522 | 59.8123 | -6.36 | -6.3927 | 116.9256 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4526 | 6.7916 | 1 | 0.98248 | 116.2638 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4539 | 6.7728 | -1 | -0.99195 | 115.944 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4532 | 59.8548 | -6.36 | -6.3929 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4536 | 6.7916 | 1 | 0.98248 | 116.2638 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4549 | 6.7728 | -1 | -0.9919 | 115.944 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4542 | 59.8548 | -6.36 | -6.3932 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4546 | 6.7916 | 1 | 0.98249 | 116.2638 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4559 | 6.7728 | -1 | -0.99185 | 115.944 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4552 | 59.8548 | -6.36 | -6.3935 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4556 | 6.7916 | 1 | 0.9825 | 116.2638 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4569 | 6.7728 | -1 | -0.99179 | 115.944 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4562 | 59.8548 | -6.36 | -6.3937 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4566 | 6.79 | 1 | 0.98249 | 116.2565 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4579 | 6.7728 | -1 | -0.99174 | 115.944 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4572 | 59.8548 | -6.36 | -6.394 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4576 | 6.79 | 1 | 0.98247 | 116.2565 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4589 | 6.7767 | -1 | -0.99161 | 115.9535 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4582 | 59.8548 | -6.36 | -6.3943 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4586 | 6.79 | 1 | 0.98246 | 116.2565 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4599 | 6.7767 | -1 | -0.99149 | 115.9535 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4592 | 59.8548 | -6.36 | -6.3945 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4596 | 6.79 | 1 | 0.98245 | 116.2565 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4609 | 6.7767 | -1 | -0.99136 | 115.9535 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4602 | 59.8548 | -6.36 | -6.3948 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4606 | 6.79 | 1 | 0.98244 | 116.2565 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4619 | 6.7767 | -1 | -0.99123 | 115.9535 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4612 | 59.8485 | -6.36 | -6.3952 | 116.9259 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4616 | 6.79 | 1 | 0.98243 | 116.2565 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4629 | 6.7767 | -1 | -0.99111 | 115.9535 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4622 | 59.8485 | -6.36 | -6.3956 | 116.9259 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4626 | 6.79 | 1 | 0.98242 | 116.2565 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4639 | 6.7767 | -1 | -0.99098 | 115.9535 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4632 | 59.8485 | -6.36 | -6.396 | 116.9259 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4636 | 6.79 | 1 | 0.98241 | 116.2565 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4649 | 6.7767 | -1 | -0.99085 | 115.9535 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4642 | 59.8485 | -6.36 | -6.3963 | 116.9259 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4646 | 6.7811 | 1 | 0.98228 | 116.2539 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4659 | 6.7767 | -1 | -0.99073 | 115.9535 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4652 | 59.8485 | -6.36 | -6.3967 | 116.9259 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4656 | 6.7811 | 1 | 0.98216 | 116.2539 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4669 | 6.7813 | -1 | -0.99054 | 115.9374 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4662 | 59.8485 | -6.36 | -6.3971 | 116.9259 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4666 | 6.7811 | 1 | 0.98203 | 116.2539 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4679 | 6.7813 | -1 | -0.99035 | 115.9374 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4672 | 59.8485 | -6.36 | -6.3975 | 116.9259 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4676 | 6.7811 | 1 | 0.9819 | 116.2539 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4689 | 6.7813 | -1 | -0.99016 | 115.9374 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4682 | 59.8485 | -6.36 | -6.3979 | 116.9259 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4686 | 6.7811 | 1 | 0.98178 | 116.2539 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4699 | 6.7813 | -1 | -0.98997 | 115.9374 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4692 | 59.8326 | -6.36 | -6.398 | 116.9203 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4696 | 6.7811 | 1 | 0.98165 | 116.2539 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4709 | 6.7813 | -1 | -0.98978 | 115.9374 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4702 | 59.8326 | -6.36 | -6.398 | 116.9203 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4706 | 6.7811 | 1 | 0.98153 | 116.2539 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4719 | 6.7813 | -1 | -0.98959 | 115.9374 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4712 | 59.8326 | -6.36 | -6.398 | 116.9203 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4716 | 6.7811 | 1 | 0.9814 | 116.2539 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4729 | 6.7813 | -1 | -0.9894 | 115.9374 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4722 | 59.8326 | -6.36 | -6.3981 | 116.9203 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4726 | 6.7851 | 1 | 0.98126 | 116.2513 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4739 | 6.7813 | -1 | -0.98922 | 115.9374 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4732 | 59.8326 | -6.36 | -6.3981 | 116.9203 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4736 | 6.7851 | 1 | 0.98112 | 116.2513 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4749 | 6.7813 | -1 | -0.98903 | 115.9374 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4742 | 59.8326 | -6.36 | -6.3982 | 116.9203 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4746 | 6.7851 | 1 | 0.98099 | 116.2513 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4759 | 6.7759 | -1 | -0.9889 | 115.9315 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4752 | 59.8326 | -6.36 | -6.3982 | 116.9203 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4756 | 6.7851 | 1 | 0.98085 | 116.2513 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4769 | 6.7759 | -1 | -0.98877 | 115.9315 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4762 | 59.8326 | -6.36 | -6.3982 | 116.9203 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4766 | 6.7851 | 1 | 0.98072 | 116.2513 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4779 | 6.7759 | -1 | -0.98864 | 115.9315 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4772 | 59.8326 | -6.36 | -6.3983 | 116.9203 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4776 | 6.7851 | 1 | 0.98058 | 116.2513 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4789 | 6.7759 | -1 | -0.98852 | 115.9315 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4782 | 59.8148 | -6.36 | -6.3981 | 116.9462 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4786 | 6.7851 | 1 | 0.98045 | 116.2513 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4799 | 6.7759 | -1 | -0.98839 | 115.9315 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4792 | 59.8148 | -6.36 | -6.398 | 116.9462 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4796 | 6.7851 | 1 | 0.98031 | 116.2513 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4809 | 6.7759 | -1 | -0.98826 | 115.9315 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4802 | 59.8148 | -6.36 | -6.3979 | 116.9462 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4806 | 6.7851 | 1 | 0.98018 | 116.2513 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4819 | 6.7759 | -1 | -0.98813 | 115.9315 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4812 | 59.8148 | -6.36 | -6.3977 | 116.9462 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4816 | 6.8081 | 1 | 0.98017 | 116.2438 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4829 | 6.7759 | -1 | -0.988 | 115.9315 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4822 | 59.8148 | -6.36 | -6.3976 | 116.9462 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4826 | 6.8081 | 1 | 0.98016 | 116.2438 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4839 | 6.7731 | -1 | -0.98788 | 115.9548 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4832 | 59.8148 | -6.36 | -6.3975 | 116.9462 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4836 | 6.8081 | 1 | 0.98015 | 116.2438 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4849 | 6.7731 | -1 | -0.98775 | 115.9548 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4842 | 59.8148 | -6.36 | -6.3973 | 116.9462 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4846 | 6.8081 | 1 | 0.98013 | 116.2438 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4859 | 6.7731 | -1 | -0.98762 | 115.9548 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4852 | 59.8148 | -6.36 | -6.3972 | 116.9462 | 0.99428 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4856 | 6.8081 | 1 | 0.98012 | 116.2438 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4869 | 6.7731 | -1 | -0.98749 | 115.9548 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4862 | 59.794 | -6.36 | -6.3976 | 116.9338 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4866 | 6.8081 | 1 | 0.98011 | 116.2438 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4879 | 6.7731 | -1 | -0.98737 | 115.9548 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4872 | 59.794 | -6.36 | -6.3979 | 116.9338 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4876 | 6.8081 | 1 | 0.9801 | 116.2438 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4889 | 6.7731 | -1 | -0.98724 | 115.9548 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4882 | 59.794 | -6.36 | -6.3983 | 116.9338 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4886 | 6.8081 | 1 | 0.98009 | 116.2438 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4899 | 6.7731 | -1 | -0.98711 | 115.9548 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4892 | 59.794 | -6.36 | -6.3987 | 116.9338 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4896 | 6.8104 | 1 | 0.98011 | 116.2488 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4909 | 6.7731 | -1 | -0.98698 | 115.9548 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4902 | 59.794 | -6.36 | -6.3991 | 116.9338 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4906 | 6.8104 | 1 | 0.98014 | 116.2488 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4919 | 6.7768 | -1 | -0.98695 | 115.9509 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4912 | 59.794 | -6.36 | -6.3995 | 116.9338 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4916 | 6.8104 | 1 | 0.98016 | 116.2488 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4929 | 6.7768 | -1 | -0.98692 | 115.9509 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4922 | 59.794 | -6.36 | -6.3998 | 116.9338 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4926 | 6.8104 | 1 | 0.98018 | 116.2488 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4939 | 6.7768 | -1 | -0.98689 | 115.9509 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4932 | 59.794 | -6.36 | -6.4002 | 116.9338 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4936 | 6.8104 | 1 | 0.98021 | 116.2488 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4949 | 6.7768 | -1 | -0.98685 | 115.9509 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4942 | 59.8064 | -6.36 | -6.4004 | 116.9306 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4946 | 6.8104 | 1 | 0.98023 | 116.2488 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4959 | 6.7768 | -1 | -0.98682 | 115.9509 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4952 | 59.8064 | -6.36 | -6.4006 | 116.9306 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4956 | 6.8104 | 1 | 0.98025 | 116.2488 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4969 | 6.7768 | -1 | -0.98679 | 115.9509 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4962 | 59.8064 | -6.36 | -6.4007 | 116.9306 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4966 | 6.8104 | 1 | 0.98027 | 116.2488 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4979 | 6.7768 | -1 | -0.98676 | 115.9509 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4972 | 59.8064 | -6.36 | -6.4009 | 116.9306 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4976 | 6.8155 | 1 | 0.9803 | 116.2503 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4989 | 6.7768 | -1 | -0.98673 | 115.9509 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4982 | 59.8064 | -6.36 | -6.4011 | 116.9306 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4986 | 6.8155 | 1 | 0.98027 | 116.2503 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.4999 | 6.7768 | -1 | -0.98669 | 115.9509 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.4992 | 59.8064 | -6.36 | -6.4013 | 116.9306 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.4996 | 6.8155 | 1 | 0.98024 | 116.2503 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5009 | 6.7706 | -1 | -0.98672 | 115.949 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5002 | 59.8064 | -6.36 | -6.4015 | 116.9306 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5006 | 6.8155 | 1 | 0.98022 | 116.2503 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5019 | 6.7706 | -1 | -0.98674 | 115.949 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5012 | 59.8064 | -6.36 | -6.4016 | 116.9306 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5016 | 6.8155 | 1 | 0.98019 | 116.2503 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5029 | 6.7706 | -1 | -0.98677 | 115.949 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5022 | 59.8064 | -6.36 | -6.4018 | 116.9306 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5026 | 6.8155 | 1 | 0.98016 | 116.2503 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5039 | 6.7706 | -1 | -0.98679 | 115.949 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5032 | 59.7797 | -6.36 | -6.4017 | 116.933 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5036 | 6.8155 | 1 | 0.98014 | 116.2503 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5049 | 6.7706 | -1 | -0.98682 | 115.949 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5042 | 59.7797 | -6.36 | -6.4017 | 116.933 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5046 | 6.8155 | 1 | 0.98011 | 116.2503 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5059 | 6.7706 | -1 | -0.98684 | 115.949 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5052 | 59.7797 | -6.36 | -6.4016 | 116.933 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5056 | 6.8155 | 1 | 0.98008 | 116.2503 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5069 | 6.7706 | -1 | -0.98687 | 115.949 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5062 | 59.7797 | -6.36 | -6.4015 | 116.933 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5066 | 6.819 | 1 | 0.98005 | 116.2505 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5079 | 6.7706 | -1 | -0.98689 | 115.949 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5072 | 59.7797 | -6.36 | -6.4014 | 116.933 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5076 | 6.819 | 1 | 0.98002 | 116.2505 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5089 | 6.7716 | -1 | -0.9869 | 115.9592 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5082 | 59.7797 | -6.36 | -6.4013 | 116.933 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5086 | 6.819 | 1 | 0.97999 | 116.2505 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5099 | 6.7716 | -1 | -0.98691 | 115.9592 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5092 | 59.7797 | -6.36 | -6.4012 | 116.933 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5096 | 6.819 | 1 | 0.97996 | 116.2505 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5109 | 6.7716 | -1 | -0.98692 | 115.9592 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5102 | 59.7797 | -6.36 | -6.4011 | 116.933 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5106 | 6.819 | 1 | 0.97992 | 116.2505 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5119 | 6.7716 | -1 | -0.98693 | 115.9592 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5112 | 59.7928 | -6.36 | -6.4012 | 116.9116 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5116 | 6.819 | 1 | 0.97989 | 116.2505 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5129 | 6.7716 | -1 | -0.98694 | 115.9592 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5122 | 59.7928 | -6.36 | -6.4012 | 116.9116 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5126 | 6.819 | 1 | 0.97986 | 116.2505 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5139 | 6.7716 | -1 | -0.98696 | 115.9592 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5132 | 59.7928 | -6.36 | -6.4013 | 116.9116 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5136 | 6.819 | 1 | 0.97983 | 116.2505 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5149 | 6.7716 | -1 | -0.98697 | 115.9592 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5142 | 59.7928 | -6.36 | -6.4013 | 116.9116 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5146 | 6.8145 | 1 | 0.97979 | 116.2532 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5159 | 6.7716 | -1 | -0.98698 | 115.9592 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5152 | 59.7928 | -6.36 | -6.4013 | 116.9116 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5156 | 6.8145 | 1 | 0.97975 | 116.2532 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5169 | 6.7758 | -1 | -0.987 | 115.9725 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5162 | 59.7928 | -6.36 | -6.4014 | 116.9116 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5166 | 6.8145 | 1 | 0.97972 | 116.2532 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5179 | 6.7758 | -1 | -0.98701 | 115.9725 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5172 | 59.7928 | -6.36 | -6.4014 | 116.9116 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5176 | 6.8145 | 1 | 0.97968 | 116.2532 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5189 | 6.7758 | -1 | -0.98703 | 115.9725 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5182 | 59.7928 | -6.36 | -6.4015 | 116.9116 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5186 | 6.8145 | 1 | 0.97964 | 116.2532 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5199 | 6.7758 | -1 | -0.98705 | 115.9725 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5192 | 59.8368 | -6.36 | -6.4015 | 116.9253 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5196 | 6.8145 | 1 | 0.97961 | 116.2532 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5209 | 6.7758 | -1 | -0.98707 | 115.9725 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5202 | 59.8368 | -6.36 | -6.4015 | 116.9253 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5206 | 6.8145 | 1 | 0.97957 | 116.2532 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5219 | 6.7758 | -1 | -0.98709 | 115.9725 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5212 | 59.8368 | -6.36 | -6.4015 | 116.9253 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5216 | 6.8145 | 1 | 0.97953 | 116.2532 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5229 | 6.7758 | -1 | -0.98711 | 115.9725 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5222 | 59.8368 | -6.36 | -6.4015 | 116.9253 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5226 | 6.8178 | 1 | 0.97949 | 116.2544 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5239 | 6.7758 | -1 | -0.98712 | 115.9725 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5232 | 59.8368 | -6.36 | -6.4015 | 116.9253 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5236 | 6.8178 | 1 | 0.97944 | 116.2544 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5249 | 6.7758 | -1 | -0.98714 | 115.9725 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5242 | 59.8368 | -6.36 | -6.4015 | 116.9253 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5246 | 6.8178 | 1 | 0.9794 | 116.2544 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5259 | 6.7645 | -1 | -0.98717 | 115.9713 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5252 | 59.8368 | -6.36 | -6.4014 | 116.9253 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5256 | 6.8178 | 1 | 0.97936 | 116.2544 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5269 | 6.7645 | -1 | -0.98719 | 115.9713 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5262 | 59.8368 | -6.36 | -6.4014 | 116.9253 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5266 | 6.8178 | 1 | 0.97932 | 116.2544 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5279 | 6.7645 | -1 | -0.98721 | 115.9713 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5272 | 59.8368 | -6.36 | -6.4014 | 116.9253 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5276 | 6.8178 | 1 | 0.97928 | 116.2544 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5289 | 6.7645 | -1 | -0.98724 | 115.9713 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5282 | 59.84 | -6.36 | -6.4015 | 116.918 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5286 | 6.8178 | 1 | 0.97923 | 116.2544 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5299 | 6.7645 | -1 | -0.98726 | 115.9713 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5292 | 59.84 | -6.36 | -6.4017 | 116.918 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5296 | 6.8178 | 1 | 0.97919 | 116.2544 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5309 | 6.7645 | -1 | -0.98728 | 115.9713 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5302 | 59.84 | -6.36 | -6.4018 | 116.918 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5306 | 6.8178 | 1 | 0.97915 | 116.2544 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5319 | 6.7645 | -1 | -0.98731 | 115.9713 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5312 | 59.84 | -6.36 | -6.4019 | 116.918 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5316 | 6.8157 | 1 | 0.97914 | 116.243 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5329 | 6.7645 | -1 | -0.98733 | 115.9713 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5322 | 59.84 | -6.36 | -6.402 | 116.918 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5326 | 6.8157 | 1 | 0.97914 | 116.243 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5339 | 6.7639 | -1 | -0.98724 | 115.9649 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5332 | 59.84 | -6.36 | -6.4021 | 116.918 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5336 | 6.8157 | 1 | 0.97914 | 116.243 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5349 | 6.7639 | -1 | -0.98716 | 115.9649 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5342 | 59.84 | -6.36 | -6.4022 | 116.918 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5346 | 6.8157 | 1 | 0.97913 | 116.243 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5359 | 6.7639 | -1 | -0.98707 | 115.9649 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5352 | 59.84 | -6.36 | -6.4023 | 116.918 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5356 | 6.8157 | 1 | 0.97913 | 116.243 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5369 | 6.7639 | -1 | -0.98699 | 115.9649 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5362 | 59.8319 | -6.36 | -6.4025 | 116.9163 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5366 | 6.8157 | 1 | 0.97912 | 116.243 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5379 | 6.7639 | -1 | -0.9869 | 115.9649 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5372 | 59.8319 | -6.36 | -6.4028 | 116.9163 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5376 | 6.8157 | 1 | 0.97912 | 116.243 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5389 | 6.7639 | -1 | -0.98681 | 115.9649 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5382 | 59.8319 | -6.36 | -6.403 | 116.9163 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5386 | 6.8157 | 1 | 0.97911 | 116.243 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5399 | 6.7639 | -1 | -0.98673 | 115.9649 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5392 | 59.8319 | -6.36 | -6.4032 | 116.9163 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5396 | 6.8158 | 1 | 0.97914 | 116.2349 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5409 | 6.7639 | -1 | -0.98664 | 115.9649 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5402 | 59.8319 | -6.36 | -6.4035 | 116.9163 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5406 | 6.8158 | 1 | 0.97916 | 116.2349 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5419 | 6.7765 | -1 | -0.98653 | 115.9785 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5412 | 59.8319 | -6.36 | -6.4037 | 116.9163 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5416 | 6.8158 | 1 | 0.97919 | 116.2349 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5429 | 6.7765 | -1 | -0.98643 | 115.9785 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5422 | 59.8319 | -6.36 | -6.404 | 116.9163 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5426 | 6.8158 | 1 | 0.97921 | 116.2349 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5439 | 6.7765 | -1 | -0.98632 | 115.9785 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5432 | 59.8319 | -6.36 | -6.4042 | 116.9163 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5436 | 6.8158 | 1 | 0.97924 | 116.2349 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5449 | 6.7765 | -1 | -0.98621 | 115.9785 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5442 | 59.8303 | -6.36 | -6.4043 | 116.9333 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5446 | 6.8158 | 1 | 0.97926 | 116.2349 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5459 | 6.7765 | -1 | -0.98611 | 115.9785 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5452 | 59.8303 | -6.36 | -6.4044 | 116.9333 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5456 | 6.8158 | 1 | 0.97929 | 116.2349 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5469 | 6.7765 | -1 | -0.986 | 115.9785 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5462 | 59.8303 | -6.36 | -6.4045 | 116.9333 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5466 | 6.8158 | 1 | 0.97931 | 116.2349 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5479 | 6.7765 | -1 | -0.98589 | 115.9785 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5472 | 59.8303 | -6.36 | -6.4046 | 116.9333 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5476 | 6.8163 | 1 | 0.97931 | 116.2328 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5489 | 6.7765 | -1 | -0.98578 | 115.9785 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5482 | 59.8303 | -6.36 | -6.4047 | 116.9333 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5486 | 6.8163 | 1 | 0.97931 | 116.2328 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5499 | 6.7765 | -1 | -0.98568 | 115.9785 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5492 | 59.8303 | -6.36 | -6.4049 | 116.9333 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5496 | 6.8163 | 1 | 0.97931 | 116.2328 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5509 | 6.7748 | -1 | -0.98564 | 115.9841 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5502 | 59.8303 | -6.36 | -6.405 | 116.9333 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5506 | 6.8163 | 1 | 0.97931 | 116.2328 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5519 | 6.7748 | -1 | -0.9856 | 115.9841 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5512 | 59.8303 | -6.36 | -6.4051 | 116.9333 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5516 | 6.8163 | 1 | 0.9793 | 116.2328 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5529 | 6.7748 | -1 | -0.98557 | 115.9841 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5522 | 59.8303 | -6.36 | -6.4052 | 116.9333 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5526 | 6.8163 | 1 | 0.9793 | 116.2328 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5539 | 6.7748 | -1 | -0.98553 | 115.9841 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5532 | 59.8225 | -6.36 | -6.4055 | 116.9197 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5536 | 6.8163 | 1 | 0.9793 | 116.2328 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5549 | 6.7748 | -1 | -0.98549 | 115.9841 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5542 | 59.8225 | -6.36 | -6.4057 | 116.9197 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5546 | 6.8163 | 1 | 0.9793 | 116.2328 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5559 | 6.7748 | -1 | -0.98546 | 115.9841 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5552 | 59.8225 | -6.36 | -6.406 | 116.9197 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5556 | 6.8163 | 1 | 0.9793 | 116.2328 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5569 | 6.7748 | -1 | -0.98542 | 115.9841 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5562 | 59.8225 | -6.36 | -6.4063 | 116.9197 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5566 | 6.8144 | 1 | 0.97923 | 116.2328 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5579 | 6.7748 | -1 | -0.98538 | 115.9841 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5572 | 59.8225 | -6.36 | -6.4066 | 116.9197 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5576 | 6.8144 | 1 | 0.97916 | 116.2328 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5589 | 6.7758 | -1 | -0.98532 | 115.9736 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5582 | 59.8225 | -6.36 | -6.4069 | 116.9197 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5586 | 6.8144 | 1 | 0.9791 | 116.2328 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5599 | 6.7758 | -1 | -0.98526 | 115.9736 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5592 | 59.8225 | -6.36 | -6.4071 | 116.9197 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5596 | 6.8144 | 1 | 0.97903 | 116.2328 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5609 | 6.7758 | -1 | -0.98519 | 115.9736 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5602 | 59.8225 | -6.36 | -6.4074 | 116.9197 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5606 | 6.8144 | 1 | 0.97896 | 116.2328 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5619 | 6.7758 | -1 | -0.98513 | 115.9736 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5612 | 59.8063 | -6.36 | -6.4076 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5616 | 6.8144 | 1 | 0.9789 | 116.2328 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5629 | 6.7758 | -1 | -0.98507 | 115.9736 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5622 | 59.8063 | -6.36 | -6.4077 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5626 | 6.8144 | 1 | 0.97883 | 116.2328 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5639 | 6.7758 | -1 | -0.985 | 115.9736 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5632 | 59.8063 | -6.36 | -6.4079 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5636 | 6.8144 | 1 | 0.97877 | 116.2328 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5649 | 6.7758 | -1 | -0.98494 | 115.9736 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5642 | 59.8063 | -6.36 | -6.4081 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5646 | 6.8147 | 1 | 0.97867 | 116.2448 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5659 | 6.7758 | -1 | -0.98487 | 115.9736 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5652 | 59.8063 | -6.36 | -6.4082 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5656 | 6.8147 | 1 | 0.97857 | 116.2448 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5669 | 6.775 | -1 | -0.9849 | 115.9722 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5662 | 59.8063 | -6.36 | -6.4084 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5666 | 6.8147 | 1 | 0.97847 | 116.2448 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5679 | 6.775 | -1 | -0.98493 | 115.9722 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5672 | 59.8063 | -6.36 | -6.4086 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5676 | 6.8147 | 1 | 0.97838 | 116.2448 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5689 | 6.775 | -1 | -0.98495 | 115.9722 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5682 | 59.8063 | -6.36 | -6.4087 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5686 | 6.8147 | 1 | 0.97828 | 116.2448 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5699 | 6.775 | -1 | -0.98498 | 115.9722 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5692 | 59.841 | -6.36 | -6.4092 | 116.9374 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5696 | 6.8147 | 1 | 0.97818 | 116.2448 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5709 | 6.775 | -1 | -0.98501 | 115.9722 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5702 | 59.841 | -6.36 | -6.4096 | 116.9374 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5706 | 6.8147 | 1 | 0.97808 | 116.2448 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5719 | 6.775 | -1 | -0.98503 | 115.9722 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5712 | 59.841 | -6.36 | -6.4101 | 116.9374 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5716 | 6.8147 | 1 | 0.97799 | 116.2448 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5729 | 6.775 | -1 | -0.98506 | 115.9722 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5722 | 59.841 | -6.36 | -6.4105 | 116.9374 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5726 | 6.8149 | 1 | 0.97785 | 116.2523 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5739 | 6.775 | -1 | -0.98509 | 115.9722 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5732 | 59.841 | -6.36 | -6.411 | 116.9374 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5736 | 6.8149 | 1 | 0.97772 | 116.2523 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5749 | 6.775 | -1 | -0.98511 | 115.9722 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5742 | 59.841 | -6.36 | -6.4114 | 116.9374 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5746 | 6.8149 | 1 | 0.97758 | 116.2523 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5759 | 6.7682 | -1 | -0.98528 | 115.9785 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5752 | 59.841 | -6.36 | -6.4119 | 116.9374 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5756 | 6.8149 | 1 | 0.97745 | 116.2523 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5769 | 6.7682 | -1 | -0.98545 | 115.9785 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5762 | 59.841 | -6.36 | -6.4123 | 116.9374 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5766 | 6.8149 | 1 | 0.97732 | 116.2523 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5779 | 6.7682 | -1 | -0.98562 | 115.9785 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5772 | 59.841 | -6.36 | -6.4128 | 116.9374 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5776 | 6.8149 | 1 | 0.97718 | 116.2523 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5789 | 6.7682 | -1 | -0.9858 | 115.9785 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5782 | 59.8472 | -6.36 | -6.413 | 116.923 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5786 | 6.8149 | 1 | 0.97705 | 116.2523 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5799 | 6.7682 | -1 | -0.98597 | 115.9785 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5792 | 59.8472 | -6.36 | -6.4132 | 116.923 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5796 | 6.8149 | 1 | 0.97691 | 116.2523 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5809 | 6.7682 | -1 | -0.98614 | 115.9785 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5802 | 59.8472 | -6.36 | -6.4134 | 116.923 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5806 | 6.8149 | 1 | 0.97678 | 116.2523 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5819 | 6.7682 | -1 | -0.98631 | 115.9785 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5812 | 59.8472 | -6.36 | -6.4136 | 116.923 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5816 | 6.8091 | 1 | 0.97662 | 116.2565 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5829 | 6.7682 | -1 | -0.98648 | 115.9785 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5822 | 59.8472 | -6.36 | -6.4138 | 116.923 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5826 | 6.8091 | 1 | 0.97646 | 116.2565 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5839 | 6.7763 | -1 | -0.98666 | 115.9736 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5832 | 59.8472 | -6.36 | -6.414 | 116.923 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5836 | 6.8091 | 1 | 0.97629 | 116.2565 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5849 | 6.7763 | -1 | -0.98684 | 115.9736 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5842 | 59.8472 | -6.36 | -6.4142 | 116.923 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5846 | 6.8091 | 1 | 0.97613 | 116.2565 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5859 | 6.7763 | -1 | -0.98703 | 115.9736 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5852 | 59.8472 | -6.36 | -6.4144 | 116.923 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5856 | 6.8091 | 1 | 0.97597 | 116.2565 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5869 | 6.7763 | -1 | -0.98721 | 115.9736 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5862 | 59.8184 | -6.36 | -6.4141 | 116.9324 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5866 | 6.8091 | 1 | 0.97581 | 116.2565 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5879 | 6.7763 | -1 | -0.9874 | 115.9736 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5872 | 59.8184 | -6.36 | -6.4138 | 116.9324 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5876 | 6.8091 | 1 | 0.97565 | 116.2565 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5889 | 6.7763 | -1 | -0.98758 | 115.9736 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5882 | 59.8184 | -6.36 | -6.4136 | 116.9324 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5886 | 6.8091 | 1 | 0.97549 | 116.2565 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5899 | 6.7763 | -1 | -0.98776 | 115.9736 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5892 | 59.8184 | -6.36 | -6.4133 | 116.9324 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5896 | 6.8107 | 1 | 0.97536 | 116.2557 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5909 | 6.7763 | -1 | -0.98795 | 115.9736 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5902 | 59.8184 | -6.36 | -6.413 | 116.9324 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5906 | 6.8107 | 1 | 0.97523 | 116.2557 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5919 | 6.7692 | -1 | -0.98804 | 115.9613 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5912 | 59.8184 | -6.36 | -6.4128 | 116.9324 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5916 | 6.8107 | 1 | 0.97509 | 116.2557 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5929 | 6.7692 | -1 | -0.98813 | 115.9613 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5922 | 59.8184 | -6.36 | -6.4125 | 116.9324 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5926 | 6.8107 | 1 | 0.97496 | 116.2557 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5939 | 6.7692 | -1 | -0.98822 | 115.9613 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5932 | 59.8184 | -6.36 | -6.4123 | 116.9324 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5936 | 6.8107 | 1 | 0.97483 | 116.2557 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5949 | 6.7692 | -1 | -0.98831 | 115.9613 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5942 | 59.8344 | -6.36 | -6.4121 | 116.9199 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5946 | 6.8107 | 1 | 0.9747 | 116.2557 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5959 | 6.7692 | -1 | -0.98841 | 115.9613 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5952 | 59.8344 | -6.36 | -6.4119 | 116.9199 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5956 | 6.8107 | 1 | 0.97457 | 116.2557 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5969 | 6.7692 | -1 | -0.9885 | 115.9613 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5962 | 59.8344 | -6.36 | -6.4117 | 116.9199 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5966 | 6.8107 | 1 | 0.97443 | 116.2557 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5979 | 6.7692 | -1 | -0.98859 | 115.9613 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5972 | 59.8344 | -6.36 | -6.4115 | 116.9199 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5976 | 6.8164 | 1 | 0.97438 | 116.251 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5989 | 6.7692 | -1 | -0.98868 | 115.9613 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5982 | 59.8344 | -6.36 | -6.4114 | 116.9199 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5986 | 6.8164 | 1 | 0.97432 | 116.251 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.5999 | 6.7692 | -1 | -0.98877 | 115.9613 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.5992 | 59.8344 | -6.36 | -6.4112 | 116.9199 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.5996 | 6.8164 | 1 | 0.97427 | 116.251 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6009 | 6.7715 | -1 | -0.98883 | 115.9649 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6002 | 59.8344 | -6.36 | -6.411 | 116.9199 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6006 | 6.8164 | 1 | 0.97421 | 116.251 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6019 | 6.7715 | -1 | -0.98889 | 115.9649 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6012 | 59.8344 | -6.36 | -6.4108 | 116.9199 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6016 | 6.8164 | 1 | 0.97415 | 116.251 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6029 | 6.7715 | -1 | -0.98895 | 115.9649 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6022 | 59.8344 | -6.36 | -6.4107 | 116.9199 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6026 | 6.8164 | 1 | 0.9741 | 116.251 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6039 | 6.7715 | -1 | -0.98901 | 115.9649 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6032 | 59.8553 | -6.36 | -6.4107 | 116.9147 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6036 | 6.8164 | 1 | 0.97404 | 116.251 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6049 | 6.7715 | -1 | -0.98907 | 115.9649 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6042 | 59.8553 | -6.36 | -6.4107 | 116.9147 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6046 | 6.8164 | 1 | 0.97398 | 116.251 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6059 | 6.7715 | -1 | -0.98913 | 115.9649 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6052 | 59.8553 | -6.36 | -6.4107 | 116.9147 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6056 | 6.8164 | 1 | 0.97393 | 116.251 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6069 | 6.7715 | -1 | -0.98919 | 115.9649 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6062 | 59.8553 | -6.36 | -6.4107 | 116.9147 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6066 | 6.8115 | 1 | 0.97387 | 116.2466 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6079 | 6.7715 | -1 | -0.98925 | 115.9649 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6072 | 59.8553 | -6.36 | -6.4108 | 116.9147 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6076 | 6.8115 | 1 | 0.97381 | 116.2466 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6089 | 6.7824 | -1 | -0.98934 | 115.9685 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6082 | 59.8553 | -6.36 | -6.4108 | 116.9147 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6086 | 6.8115 | 1 | 0.97374 | 116.2466 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6099 | 6.7824 | -1 | -0.98943 | 115.9685 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6092 | 59.8553 | -6.36 | -6.4108 | 116.9147 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6096 | 6.8115 | 1 | 0.97368 | 116.2466 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6109 | 6.7824 | -1 | -0.98952 | 115.9685 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6102 | 59.8553 | -6.36 | -6.4108 | 116.9147 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6106 | 6.8115 | 1 | 0.97362 | 116.2466 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6119 | 6.7824 | -1 | -0.98961 | 115.9685 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6112 | 59.871 | -6.36 | -6.4107 | 116.9238 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6116 | 6.8115 | 1 | 0.97356 | 116.2466 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6129 | 6.7824 | -1 | -0.9897 | 115.9685 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6122 | 59.871 | -6.36 | -6.4105 | 116.9238 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6126 | 6.8115 | 1 | 0.9735 | 116.2466 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6139 | 6.7824 | -1 | -0.98978 | 115.9685 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6132 | 59.871 | -6.36 | -6.4103 | 116.9238 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6136 | 6.8115 | 1 | 0.97344 | 116.2466 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6149 | 6.7824 | -1 | -0.98987 | 115.9685 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6142 | 59.871 | -6.36 | -6.4102 | 116.9238 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6146 | 6.813 | 1 | 0.97341 | 116.2437 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6159 | 6.7824 | -1 | -0.98996 | 115.9685 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6152 | 59.871 | -6.36 | -6.41 | 116.9238 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6156 | 6.813 | 1 | 0.97339 | 116.2437 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6169 | 6.7819 | -1 | -0.99013 | 115.9764 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6162 | 59.871 | -6.36 | -6.4098 | 116.9238 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6166 | 6.813 | 1 | 0.97336 | 116.2437 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6179 | 6.7819 | -1 | -0.99029 | 115.9764 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6172 | 59.871 | -6.36 | -6.4096 | 116.9238 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6176 | 6.813 | 1 | 0.97333 | 116.2437 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6189 | 6.7819 | -1 | -0.99046 | 115.9764 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6182 | 59.871 | -6.36 | -6.4095 | 116.9238 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6186 | 6.813 | 1 | 0.97331 | 116.2437 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6199 | 6.7819 | -1 | -0.99062 | 115.9764 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6192 | 59.8559 | -6.36 | -6.4095 | 116.933 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6196 | 6.813 | 1 | 0.97328 | 116.2437 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6209 | 6.7819 | -1 | -0.99079 | 115.9764 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6202 | 59.8559 | -6.36 | -6.4095 | 116.933 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6206 | 6.813 | 1 | 0.97325 | 116.2437 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6219 | 6.7819 | -1 | -0.99095 | 115.9764 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6212 | 59.8559 | -6.36 | -6.4096 | 116.933 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6216 | 6.813 | 1 | 0.97323 | 116.2437 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6229 | 6.7819 | -1 | -0.99111 | 115.9764 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6222 | 59.8559 | -6.36 | -6.4096 | 116.933 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6226 | 6.8165 | 1 | 0.97324 | 116.2479 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6239 | 6.7819 | -1 | -0.99128 | 115.9764 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6232 | 59.8559 | -6.36 | -6.4097 | 116.933 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6236 | 6.8165 | 1 | 0.97326 | 116.2479 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6249 | 6.7819 | -1 | -0.99144 | 115.9764 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6242 | 59.8559 | -6.36 | -6.4097 | 116.933 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6246 | 6.8165 | 1 | 0.97327 | 116.2479 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6259 | 6.7788 | -1 | -0.99168 | 115.971 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6252 | 59.8559 | -6.36 | -6.4097 | 116.933 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6256 | 6.8165 | 1 | 0.97328 | 116.2479 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6269 | 6.7788 | -1 | -0.99191 | 115.971 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6262 | 59.8559 | -6.36 | -6.4098 | 116.933 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6266 | 6.8165 | 1 | 0.9733 | 116.2479 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6279 | 6.7788 | -1 | -0.99215 | 115.971 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6272 | 59.8559 | -6.36 | -6.4098 | 116.933 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6276 | 6.8165 | 1 | 0.97331 | 116.2479 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6289 | 6.7788 | -1 | -0.99238 | 115.971 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6282 | 59.8279 | -6.36 | -6.4103 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6286 | 6.8165 | 1 | 0.97333 | 116.2479 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6299 | 6.7788 | -1 | -0.99262 | 115.971 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6292 | 59.8279 | -6.36 | -6.4108 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6296 | 6.8165 | 1 | 0.97334 | 116.2479 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6309 | 6.7788 | -1 | -0.99285 | 115.971 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6302 | 59.8279 | -6.36 | -6.4114 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6306 | 6.8165 | 1 | 0.97336 | 116.2479 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6319 | 6.7788 | -1 | -0.99309 | 115.971 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6312 | 59.8279 | -6.36 | -6.4119 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6316 | 6.8176 | 1 | 0.97337 | 116.2464 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6329 | 6.7788 | -1 | -0.99332 | 115.971 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6322 | 59.8279 | -6.36 | -6.4124 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6326 | 6.8176 | 1 | 0.97339 | 116.2464 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6339 | 6.7712 | -1 | -0.99344 | 115.9488 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6332 | 59.8279 | -6.36 | -6.4129 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6336 | 6.8176 | 1 | 0.97341 | 116.2464 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6349 | 6.7712 | -1 | -0.99356 | 115.9488 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6342 | 59.8279 | -6.36 | -6.4134 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6346 | 6.8176 | 1 | 0.97343 | 116.2464 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6359 | 6.7712 | -1 | -0.99368 | 115.9488 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6352 | 59.8279 | -6.36 | -6.414 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6356 | 6.8176 | 1 | 0.97344 | 116.2464 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6369 | 6.7712 | -1 | -0.99379 | 115.9488 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6362 | 59.8336 | -6.36 | -6.4141 | 116.9246 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6366 | 6.8176 | 1 | 0.97346 | 116.2464 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6379 | 6.7712 | -1 | -0.99391 | 115.9488 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6372 | 59.8336 | -6.36 | -6.4143 | 116.9246 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6376 | 6.8176 | 1 | 0.97348 | 116.2464 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6389 | 6.7712 | -1 | -0.99403 | 115.9488 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6382 | 59.8336 | -6.36 | -6.4145 | 116.9246 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6386 | 6.8176 | 1 | 0.97349 | 116.2464 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6399 | 6.7712 | -1 | -0.99415 | 115.9488 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6392 | 59.8336 | -6.36 | -6.4146 | 116.9246 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6396 | 6.8138 | 1 | 0.9735 | 116.2517 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6409 | 6.7712 | -1 | -0.99427 | 115.9488 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6402 | 59.8336 | -6.36 | -6.4148 | 116.9246 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6406 | 6.8138 | 1 | 0.97351 | 116.2517 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6419 | 6.7685 | -1 | -0.99427 | 115.9519 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6412 | 59.8336 | -6.36 | -6.415 | 116.9246 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6416 | 6.8138 | 1 | 0.97353 | 116.2517 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6429 | 6.7685 | -1 | -0.99427 | 115.9519 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6422 | 59.8336 | -6.36 | -6.4151 | 116.9246 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6426 | 6.8138 | 1 | 0.97354 | 116.2517 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6439 | 6.7685 | -1 | -0.99427 | 115.9519 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6432 | 59.8336 | -6.36 | -6.4153 | 116.9246 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6436 | 6.8138 | 1 | 0.97355 | 116.2517 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6449 | 6.7685 | -1 | -0.99427 | 115.9519 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6442 | 59.8264 | -6.36 | -6.4151 | 116.9422 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6446 | 6.8138 | 1 | 0.97356 | 116.2517 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6459 | 6.7685 | -1 | -0.99427 | 115.9519 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6452 | 59.8264 | -6.36 | -6.4148 | 116.9422 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6456 | 6.8138 | 1 | 0.97357 | 116.2517 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6469 | 6.7685 | -1 | -0.99427 | 115.9519 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6462 | 59.8264 | -6.36 | -6.4145 | 116.9422 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6466 | 6.8138 | 1 | 0.97358 | 116.2517 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6479 | 6.7685 | -1 | -0.99427 | 115.9519 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6472 | 59.8264 | -6.36 | -6.4143 | 116.9422 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6476 | 6.8185 | 1 | 0.97356 | 116.2524 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6489 | 6.7685 | -1 | -0.99427 | 115.9519 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6482 | 59.8264 | -6.36 | -6.414 | 116.9422 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6486 | 6.8185 | 1 | 0.97354 | 116.2524 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6499 | 6.7685 | -1 | -0.99427 | 115.9519 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6492 | 59.8264 | -6.36 | -6.4138 | 116.9422 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6496 | 6.8185 | 1 | 0.97352 | 116.2524 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6509 | 6.7563 | -1 | -0.99428 | 115.9548 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6502 | 59.8264 | -6.36 | -6.4135 | 116.9422 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6506 | 6.8185 | 1 | 0.9735 | 116.2524 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6519 | 6.7563 | -1 | -0.99428 | 115.9548 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6512 | 59.8264 | -6.36 | -6.4133 | 116.9422 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6516 | 6.8185 | 1 | 0.97348 | 116.2524 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6529 | 6.7563 | -1 | -0.99429 | 115.9548 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6522 | 59.8264 | -6.36 | -6.413 | 116.9422 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6526 | 6.8185 | 1 | 0.97346 | 116.2524 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6539 | 6.7563 | -1 | -0.9943 | 115.9548 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6532 | 59.8509 | -6.36 | -6.413 | 116.9368 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6536 | 6.8185 | 1 | 0.97344 | 116.2524 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6549 | 6.7563 | -1 | -0.9943 | 115.9548 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6542 | 59.8509 | -6.36 | -6.4131 | 116.9368 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6546 | 6.8185 | 1 | 0.97342 | 116.2524 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6559 | 6.7563 | -1 | -0.99431 | 115.9548 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6552 | 59.8509 | -6.36 | -6.4131 | 116.9368 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6556 | 6.8185 | 1 | 0.9734 | 116.2524 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6569 | 6.7563 | -1 | -0.99432 | 115.9548 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6562 | 59.8509 | -6.36 | -6.4132 | 116.9368 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6566 | 6.8183 | 1 | 0.97336 | 116.248 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6579 | 6.7563 | -1 | -0.99433 | 115.9548 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6572 | 59.8509 | -6.36 | -6.4132 | 116.9368 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6576 | 6.8183 | 1 | 0.97332 | 116.248 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6589 | 6.7675 | -1 | -0.99432 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6582 | 59.8509 | -6.36 | -6.4132 | 116.9368 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6586 | 6.8183 | 1 | 0.97328 | 116.248 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6599 | 6.7675 | -1 | -0.9943 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6592 | 59.8509 | -6.36 | -6.4133 | 116.9368 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6596 | 6.8183 | 1 | 0.97324 | 116.248 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6609 | 6.7675 | -1 | -0.99429 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6602 | 59.8509 | -6.36 | -6.4133 | 116.9368 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6606 | 6.8183 | 1 | 0.9732 | 116.248 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6619 | 6.7675 | -1 | -0.99428 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6612 | 59.8459 | -6.36 | -6.4131 | 116.921 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6616 | 6.8183 | 1 | 0.97316 | 116.248 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6629 | 6.7675 | -1 | -0.99427 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6622 | 59.8459 | -6.36 | -6.4129 | 116.921 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6626 | 6.8183 | 1 | 0.97313 | 116.248 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6639 | 6.7675 | -1 | -0.99426 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6632 | 59.8459 | -6.36 | -6.4127 | 116.921 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6636 | 6.8183 | 1 | 0.97309 | 116.248 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6649 | 6.7675 | -1 | -0.99425 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6642 | 59.8459 | -6.36 | -6.4124 | 116.921 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6646 | 6.8123 | 1 | 0.97304 | 116.2478 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6659 | 6.7675 | -1 | -0.99424 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6652 | 59.8459 | -6.36 | -6.4122 | 116.921 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6656 | 6.8123 | 1 | 0.973 | 116.2478 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6669 | 6.7835 | -1 | -0.99425 | 115.9486 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6662 | 59.8459 | -6.36 | -6.412 | 116.921 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6666 | 6.8123 | 1 | 0.97295 | 116.2478 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6679 | 6.7835 | -1 | -0.99426 | 115.9486 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6672 | 59.8459 | -6.36 | -6.4118 | 116.921 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6676 | 6.8123 | 1 | 0.9729 | 116.2478 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6689 | 6.7835 | -1 | -0.99428 | 115.9486 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6682 | 59.8459 | -6.36 | -6.4115 | 116.921 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6686 | 6.8123 | 1 | 0.97286 | 116.2478 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6699 | 6.7835 | -1 | -0.99429 | 115.9486 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6692 | 59.8313 | -6.36 | -6.4111 | 116.9348 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6696 | 6.8123 | 1 | 0.97281 | 116.2478 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6709 | 6.7835 | -1 | -0.99431 | 115.9486 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6702 | 59.8313 | -6.36 | -6.4106 | 116.9348 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6706 | 6.8123 | 1 | 0.97276 | 116.2478 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6719 | 6.7835 | -1 | -0.99432 | 115.9486 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6712 | 59.8313 | -6.36 | -6.4101 | 116.9348 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6716 | 6.8123 | 1 | 0.97272 | 116.2478 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6729 | 6.7835 | -1 | -0.99433 | 115.9486 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6722 | 59.8313 | -6.36 | -6.4096 | 116.9348 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6726 | 6.8089 | 1 | 0.97267 | 116.2397 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6739 | 6.7835 | -1 | -0.99435 | 115.9486 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6732 | 59.8313 | -6.36 | -6.4092 | 116.9348 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6736 | 6.8089 | 1 | 0.97262 | 116.2397 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6749 | 6.7835 | -1 | -0.99436 | 115.9486 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6742 | 59.8313 | -6.36 | -6.4087 | 116.9348 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6746 | 6.8089 | 1 | 0.97258 | 116.2397 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6759 | 6.7768 | -1 | -0.99447 | 115.9586 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6752 | 59.8313 | -6.36 | -6.4082 | 116.9348 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6756 | 6.8089 | 1 | 0.97253 | 116.2397 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6769 | 6.7768 | -1 | -0.99457 | 115.9586 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6762 | 59.8313 | -6.36 | -6.4077 | 116.9348 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6766 | 6.8089 | 1 | 0.97248 | 116.2397 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6779 | 6.7768 | -1 | -0.99468 | 115.9586 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6772 | 59.8313 | -6.36 | -6.4073 | 116.9348 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6776 | 6.8089 | 1 | 0.97244 | 116.2397 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6789 | 6.7768 | -1 | -0.99478 | 115.9586 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6782 | 59.8569 | -6.36 | -6.4071 | 116.9264 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6786 | 6.8089 | 1 | 0.97239 | 116.2397 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6799 | 6.7768 | -1 | -0.99489 | 115.9586 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6792 | 59.8569 | -6.36 | -6.4069 | 116.9264 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6796 | 6.8089 | 1 | 0.97234 | 116.2397 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6809 | 6.7768 | -1 | -0.99499 | 115.9586 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6802 | 59.8569 | -6.36 | -6.4067 | 116.9264 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6806 | 6.8089 | 1 | 0.9723 | 116.2397 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6819 | 6.7768 | -1 | -0.9951 | 115.9586 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6812 | 59.8569 | -6.36 | -6.4065 | 116.9264 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6816 | 6.81 | 1 | 0.97229 | 116.2369 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6829 | 6.7768 | -1 | -0.9952 | 115.9586 | 0.98499 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6822 | 59.8569 | -6.36 | -6.4064 | 116.9264 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6826 | 6.81 | 1 | 0.97229 | 116.2369 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6839 | 6.7884 | -1 | -0.99529 | 115.9667 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6832 | 59.8569 | -6.36 | -6.4062 | 116.9264 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6836 | 6.81 | 1 | 0.97229 | 116.2369 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6849 | 6.7884 | -1 | -0.99537 | 115.9667 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6842 | 59.8569 | -6.36 | -6.406 | 116.9264 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6846 | 6.81 | 1 | 0.97228 | 116.2369 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6859 | 6.7884 | -1 | -0.99546 | 115.9667 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6852 | 59.8569 | -6.36 | -6.4058 | 116.9264 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6856 | 6.81 | 1 | 0.97228 | 116.2369 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6869 | 6.7884 | -1 | -0.99555 | 115.9667 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6862 | 59.8391 | -6.36 | -6.4057 | 116.9264 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6866 | 6.81 | 1 | 0.97228 | 116.2369 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6879 | 6.7884 | -1 | -0.99564 | 115.9667 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6872 | 59.8391 | -6.36 | -6.4057 | 116.9264 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6876 | 6.81 | 1 | 0.97227 | 116.2369 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6889 | 6.7884 | -1 | -0.99572 | 115.9667 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6882 | 59.8391 | -6.36 | -6.4056 | 116.9264 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6886 | 6.81 | 1 | 0.97227 | 116.2369 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6899 | 6.7884 | -1 | -0.99581 | 115.9667 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6892 | 59.8391 | -6.36 | -6.4055 | 116.9264 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6896 | 6.8184 | 1 | 0.97224 | 116.2411 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6909 | 6.7884 | -1 | -0.9959 | 115.9667 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6902 | 59.8391 | -6.36 | -6.4054 | 116.9264 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6906 | 6.8184 | 1 | 0.97222 | 116.2411 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6919 | 6.7811 | -1 | -0.99593 | 115.9502 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6912 | 59.8391 | -6.36 | -6.4053 | 116.9264 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6916 | 6.8184 | 1 | 0.97219 | 116.2411 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6929 | 6.7811 | -1 | -0.99596 | 115.9502 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6922 | 59.8391 | -6.36 | -6.4053 | 116.9264 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6926 | 6.8184 | 1 | 0.97217 | 116.2411 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6939 | 6.7811 | -1 | -0.99599 | 115.9502 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6932 | 59.8391 | -6.36 | -6.4052 | 116.9264 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6936 | 6.8184 | 1 | 0.97214 | 116.2411 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6949 | 6.7811 | -1 | -0.99601 | 115.9502 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6942 | 59.8391 | -6.36 | -6.4052 | 116.9459 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6946 | 6.8184 | 1 | 0.97212 | 116.2411 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6959 | 6.7811 | -1 | -0.99604 | 115.9502 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6952 | 59.8391 | -6.36 | -6.4052 | 116.9459 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6956 | 6.8184 | 1 | 0.97209 | 116.2411 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6969 | 6.7811 | -1 | -0.99607 | 115.9502 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6962 | 59.8391 | -6.36 | -6.4051 | 116.9459 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6966 | 6.8184 | 1 | 0.97207 | 116.2411 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6979 | 6.7811 | -1 | -0.9961 | 115.9502 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6972 | 59.8391 | -6.36 | -6.4051 | 116.9459 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6976 | 6.8182 | 1 | 0.97205 | 116.2437 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6989 | 6.7811 | -1 | -0.99613 | 115.9502 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6982 | 59.8391 | -6.36 | -6.4051 | 116.9459 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6986 | 6.8182 | 1 | 0.97203 | 116.2437 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.6999 | 6.7811 | -1 | -0.99616 | 115.9502 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.6992 | 59.8391 | -6.36 | -6.4051 | 116.9459 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.6996 | 6.8182 | 1 | 0.97201 | 116.2437 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7009 | 6.7753 | -1 | -0.99613 | 115.9419 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7002 | 59.8391 | -6.36 | -6.4051 | 116.9459 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7006 | 6.8182 | 1 | 0.97199 | 116.2437 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7019 | 6.7753 | -1 | -0.9961 | 115.9419 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7012 | 59.8391 | -6.36 | -6.4051 | 116.9459 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7016 | 6.8182 | 1 | 0.97197 | 116.2437 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7029 | 6.7753 | -1 | -0.99607 | 115.9419 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7022 | 59.8391 | -6.36 | -6.4051 | 116.9459 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7026 | 6.8182 | 1 | 0.97196 | 116.2437 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7039 | 6.7753 | -1 | -0.99605 | 115.9419 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7032 | 59.8328 | -6.36 | -6.405 | 116.9413 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7036 | 6.8182 | 1 | 0.97194 | 116.2437 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7049 | 6.7753 | -1 | -0.99602 | 115.9419 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7042 | 59.8328 | -6.36 | -6.4049 | 116.9413 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7046 | 6.8182 | 1 | 0.97192 | 116.2437 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7059 | 6.7753 | -1 | -0.99599 | 115.9419 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7052 | 59.8328 | -6.36 | -6.4048 | 116.9413 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7056 | 6.8182 | 1 | 0.9719 | 116.2437 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7069 | 6.7753 | -1 | -0.99596 | 115.9419 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7062 | 59.8328 | -6.36 | -6.4048 | 116.9413 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7066 | 6.8174 | 1 | 0.97196 | 116.2495 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7079 | 6.7753 | -1 | -0.99593 | 115.9419 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7072 | 59.8328 | -6.36 | -6.4047 | 116.9413 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7076 | 6.8174 | 1 | 0.97201 | 116.2495 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7089 | 6.7781 | -1 | -0.99584 | 115.9532 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7082 | 59.8328 | -6.36 | -6.4046 | 116.9413 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7086 | 6.8174 | 1 | 0.97207 | 116.2495 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7099 | 6.7781 | -1 | -0.99574 | 115.9532 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7092 | 59.8328 | -6.36 | -6.4045 | 116.9413 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7096 | 6.8174 | 1 | 0.97212 | 116.2495 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7109 | 6.7781 | -1 | -0.99565 | 115.9532 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7102 | 59.8328 | -6.36 | -6.4044 | 116.9413 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7106 | 6.8174 | 1 | 0.97218 | 116.2495 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7119 | 6.7781 | -1 | -0.99555 | 115.9532 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7112 | 59.821 | -6.36 | -6.4046 | 116.9352 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7116 | 6.8174 | 1 | 0.97224 | 116.2495 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7129 | 6.7781 | -1 | -0.99546 | 115.9532 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7122 | 59.821 | -6.36 | -6.4047 | 116.9352 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7126 | 6.8174 | 1 | 0.97229 | 116.2495 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7139 | 6.7781 | -1 | -0.99536 | 115.9532 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7132 | 59.821 | -6.36 | -6.4049 | 116.9352 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7136 | 6.8174 | 1 | 0.97235 | 116.2495 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7149 | 6.7781 | -1 | -0.99527 | 115.9532 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7142 | 59.821 | -6.36 | -6.405 | 116.9352 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7146 | 6.8179 | 1 | 0.97242 | 116.2548 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7159 | 6.7781 | -1 | -0.99517 | 115.9532 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7152 | 59.821 | -6.36 | -6.4051 | 116.9352 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7156 | 6.8179 | 1 | 0.97248 | 116.2548 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7169 | 6.7786 | -1 | -0.99511 | 115.9529 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7162 | 59.821 | -6.36 | -6.4053 | 116.9352 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7166 | 6.8179 | 1 | 0.97255 | 116.2548 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7179 | 6.7786 | -1 | -0.99505 | 115.9529 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7172 | 59.821 | -6.36 | -6.4054 | 116.9352 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7176 | 6.8179 | 1 | 0.97262 | 116.2548 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7189 | 6.7786 | -1 | -0.99498 | 115.9529 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7182 | 59.821 | -6.36 | -6.4055 | 116.9352 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7186 | 6.8179 | 1 | 0.97269 | 116.2548 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7199 | 6.7786 | -1 | -0.99492 | 115.9529 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7192 | 59.8423 | -6.36 | -6.4055 | 116.9532 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7196 | 6.8179 | 1 | 0.97276 | 116.2548 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7209 | 6.7786 | -1 | -0.99486 | 115.9529 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7202 | 59.8423 | -6.36 | -6.4055 | 116.9532 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7206 | 6.8179 | 1 | 0.97283 | 116.2548 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7219 | 6.7786 | -1 | -0.9948 | 115.9529 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7212 | 59.8423 | -6.36 | -6.4055 | 116.9532 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7216 | 6.8179 | 1 | 0.9729 | 116.2548 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7229 | 6.7786 | -1 | -0.99474 | 115.9529 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7222 | 59.8423 | -6.36 | -6.4055 | 116.9532 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7226 | 6.8174 | 1 | 0.97289 | 116.2511 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7239 | 6.7786 | -1 | -0.99467 | 115.9529 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7232 | 59.8423 | -6.36 | -6.4055 | 116.9532 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7236 | 6.8174 | 1 | 0.97289 | 116.2511 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7249 | 6.7786 | -1 | -0.99461 | 115.9529 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7242 | 59.8423 | -6.36 | -6.4055 | 116.9532 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7246 | 6.8174 | 1 | 0.97289 | 116.2511 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7259 | 6.7743 | -1 | -0.99458 | 115.9625 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7252 | 59.8423 | -6.36 | -6.4055 | 116.9532 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7256 | 6.8174 | 1 | 0.97289 | 116.2511 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7269 | 6.7743 | -1 | -0.99455 | 115.9625 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7262 | 59.8423 | -6.36 | -6.4055 | 116.9532 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7266 | 6.8174 | 1 | 0.97288 | 116.2511 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7279 | 6.7743 | -1 | -0.99451 | 115.9625 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7272 | 59.8423 | -6.36 | -6.4055 | 116.9532 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7276 | 6.8174 | 1 | 0.97288 | 116.2511 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7289 | 6.7743 | -1 | -0.99448 | 115.9625 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7282 | 59.8072 | -6.36 | -6.405 | 116.9573 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7286 | 6.8174 | 1 | 0.97288 | 116.2511 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7299 | 6.7743 | -1 | -0.99445 | 115.9625 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7292 | 59.8072 | -6.36 | -6.4046 | 116.9573 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7296 | 6.8174 | 1 | 0.97288 | 116.2511 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7309 | 6.7743 | -1 | -0.99442 | 115.9625 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7302 | 59.8072 | -6.36 | -6.4041 | 116.9573 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7306 | 6.8174 | 1 | 0.97288 | 116.2511 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7319 | 6.7743 | -1 | -0.99438 | 115.9625 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7312 | 59.8072 | -6.36 | -6.4037 | 116.9573 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7316 | 6.8254 | 1 | 0.9729 | 116.2531 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7329 | 6.7743 | -1 | -0.99435 | 115.9625 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7322 | 59.8072 | -6.36 | -6.4032 | 116.9573 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7326 | 6.8254 | 1 | 0.97293 | 116.2531 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7339 | 6.7743 | -1 | -0.99427 | 115.978 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7332 | 59.8072 | -6.36 | -6.4027 | 116.9573 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7336 | 6.8254 | 1 | 0.97295 | 116.2531 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7349 | 6.7743 | -1 | -0.99418 | 115.978 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7342 | 59.8072 | -6.36 | -6.4023 | 116.9573 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7346 | 6.8254 | 1 | 0.97298 | 116.2531 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7359 | 6.7743 | -1 | -0.9941 | 115.978 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7352 | 59.8072 | -6.36 | -6.4018 | 116.9573 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7356 | 6.8254 | 1 | 0.973 | 116.2531 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7369 | 6.7743 | -1 | -0.99401 | 115.978 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7362 | 59.7811 | -6.36 | -6.4018 | 116.9273 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7366 | 6.8254 | 1 | 0.97303 | 116.2531 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7379 | 6.7743 | -1 | -0.99393 | 115.978 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7372 | 59.7811 | -6.36 | -6.4018 | 116.9273 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7376 | 6.8254 | 1 | 0.97305 | 116.2531 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7389 | 6.7743 | -1 | -0.99385 | 115.978 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7382 | 59.7811 | -6.36 | -6.4018 | 116.9273 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7386 | 6.8254 | 1 | 0.97308 | 116.2531 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7399 | 6.7743 | -1 | -0.99376 | 115.978 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7392 | 59.7811 | -6.36 | -6.4018 | 116.9273 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7396 | 6.8256 | 1 | 0.97318 | 116.2462 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7409 | 6.7743 | -1 | -0.99368 | 115.978 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7402 | 59.7811 | -6.36 | -6.4018 | 116.9273 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7406 | 6.8256 | 1 | 0.97328 | 116.2462 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7419 | 6.7742 | -1 | -0.99357 | 115.9831 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7412 | 59.7811 | -6.36 | -6.4018 | 116.9273 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7416 | 6.8256 | 1 | 0.97338 | 116.2462 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7429 | 6.7742 | -1 | -0.99345 | 115.9831 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7422 | 59.7811 | -6.36 | -6.4018 | 116.9273 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7426 | 6.8256 | 1 | 0.97348 | 116.2462 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7439 | 6.7742 | -1 | -0.99334 | 115.9831 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7432 | 59.7811 | -6.36 | -6.4019 | 116.9273 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7436 | 6.8256 | 1 | 0.97358 | 116.2462 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7449 | 6.7742 | -1 | -0.99323 | 115.9831 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7442 | 59.8014 | -6.36 | -6.402 | 116.9349 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7446 | 6.8256 | 1 | 0.97368 | 116.2462 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7459 | 6.7742 | -1 | -0.99312 | 115.9831 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7452 | 59.8014 | -6.36 | -6.4021 | 116.9349 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7456 | 6.8256 | 1 | 0.97378 | 116.2462 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7469 | 6.7742 | -1 | -0.993 | 115.9831 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7462 | 59.8014 | -6.36 | -6.4023 | 116.9349 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7466 | 6.8256 | 1 | 0.97388 | 116.2462 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7479 | 6.7742 | -1 | -0.99289 | 115.9831 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7472 | 59.8014 | -6.36 | -6.4024 | 116.9349 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7476 | 6.8153 | 1 | 0.97392 | 116.236 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7489 | 6.7742 | -1 | -0.99278 | 115.9831 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7482 | 59.8014 | -6.36 | -6.4025 | 116.9349 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7486 | 6.8153 | 1 | 0.97397 | 116.236 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7499 | 6.7742 | -1 | -0.99266 | 115.9831 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7492 | 59.8014 | -6.36 | -6.4027 | 116.9349 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7496 | 6.8153 | 1 | 0.97401 | 116.236 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7509 | 6.7641 | -1 | -0.99249 | 115.9775 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7502 | 59.8014 | -6.36 | -6.4028 | 116.9349 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7506 | 6.8153 | 1 | 0.97405 | 116.236 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7519 | 6.7641 | -1 | -0.99231 | 115.9775 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7512 | 59.8014 | -6.36 | -6.4029 | 116.9349 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7516 | 6.8153 | 1 | 0.9741 | 116.236 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7529 | 6.7641 | -1 | -0.99214 | 115.9775 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7522 | 59.8014 | -6.36 | -6.4031 | 116.9349 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7526 | 6.8153 | 1 | 0.97414 | 116.236 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7539 | 6.7641 | -1 | -0.99196 | 115.9775 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7532 | 59.8147 | -6.36 | -6.4027 | 116.95 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7536 | 6.8153 | 1 | 0.97418 | 116.236 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7549 | 6.7641 | -1 | -0.99178 | 115.9775 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7542 | 59.8147 | -6.36 | -6.4023 | 116.95 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7546 | 6.8153 | 1 | 0.97422 | 116.236 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7559 | 6.7641 | -1 | -0.99161 | 115.9775 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7552 | 59.8147 | -6.36 | -6.4019 | 116.95 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7556 | 6.8153 | 1 | 0.97427 | 116.236 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7569 | 6.7641 | -1 | -0.99143 | 115.9775 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7562 | 59.8147 | -6.36 | -6.4015 | 116.95 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7566 | 6.8203 | 1 | 0.97433 | 116.2344 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7579 | 6.7641 | -1 | -0.99126 | 115.9775 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7572 | 59.8147 | -6.36 | -6.4011 | 116.95 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7576 | 6.8203 | 1 | 0.97439 | 116.2344 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7589 | 6.7584 | -1 | -0.99114 | 115.9529 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7582 | 59.8147 | -6.36 | -6.4006 | 116.95 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7586 | 6.8203 | 1 | 0.97445 | 116.2344 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7599 | 6.7584 | -1 | -0.99102 | 115.9529 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7592 | 59.8147 | -6.36 | -6.4002 | 116.95 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7596 | 6.8203 | 1 | 0.97452 | 116.2344 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7609 | 6.7584 | -1 | -0.9909 | 115.9529 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7602 | 59.8147 | -6.36 | -6.3998 | 116.95 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7606 | 6.8203 | 1 | 0.97458 | 116.2344 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7619 | 6.7584 | -1 | -0.99078 | 115.9529 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7612 | 59.8333 | -6.36 | -6.4 | 116.9268 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7616 | 6.8203 | 1 | 0.97464 | 116.2344 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7629 | 6.7584 | -1 | -0.99066 | 115.9529 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7622 | 59.8333 | -6.36 | -6.4002 | 116.9268 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7626 | 6.8203 | 1 | 0.97471 | 116.2344 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7639 | 6.7584 | -1 | -0.99055 | 115.9529 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7632 | 59.8333 | -6.36 | -6.4004 | 116.9268 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7636 | 6.8203 | 1 | 0.97477 | 116.2344 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7649 | 6.7584 | -1 | -0.99043 | 115.9529 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7642 | 59.8333 | -6.36 | -6.4006 | 116.9268 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7646 | 6.8223 | 1 | 0.97482 | 116.2315 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7659 | 6.7584 | -1 | -0.99031 | 115.9529 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7652 | 59.8333 | -6.36 | -6.4008 | 116.9268 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7656 | 6.8223 | 1 | 0.97487 | 116.2315 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7669 | 6.7706 | -1 | -0.9903 | 115.9822 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7662 | 59.8333 | -6.36 | -6.401 | 116.9268 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7666 | 6.8223 | 1 | 0.97491 | 116.2315 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7679 | 6.7706 | -1 | -0.99028 | 115.9822 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7672 | 59.8333 | -6.36 | -6.4012 | 116.9268 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7676 | 6.8223 | 1 | 0.97496 | 116.2315 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7689 | 6.7706 | -1 | -0.99027 | 115.9822 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7682 | 59.8333 | -6.36 | -6.4014 | 116.9268 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7686 | 6.8223 | 1 | 0.97501 | 116.2315 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7699 | 6.7706 | -1 | -0.99026 | 115.9822 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7692 | 59.8333 | -6.36 | -6.4016 | 116.9268 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7696 | 6.8223 | 1 | 0.97506 | 116.2315 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7709 | 6.7706 | -1 | -0.99024 | 115.9822 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7702 | 59.8274 | -6.36 | -6.4016 | 116.9339 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7706 | 6.8223 | 1 | 0.97511 | 116.2315 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7719 | 6.7706 | -1 | -0.99023 | 115.9822 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7712 | 59.8274 | -6.36 | -6.4016 | 116.9339 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7716 | 6.8223 | 1 | 0.97516 | 116.2315 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7729 | 6.7706 | -1 | -0.99022 | 115.9822 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7722 | 59.8274 | -6.36 | -6.4016 | 116.9339 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7726 | 6.8217 | 1 | 0.97518 | 116.2288 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7739 | 6.7706 | -1 | -0.9902 | 115.9822 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7732 | 59.8274 | -6.36 | -6.4016 | 116.9339 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7736 | 6.8217 | 1 | 0.9752 | 116.2288 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7749 | 6.7706 | -1 | -0.99019 | 115.9822 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7742 | 59.8274 | -6.36 | -6.4015 | 116.9339 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7746 | 6.8217 | 1 | 0.97522 | 116.2288 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7759 | 6.7836 | -1 | -0.99016 | 115.9936 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7752 | 59.8274 | -6.36 | -6.4015 | 116.9339 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7756 | 6.8217 | 1 | 0.97525 | 116.2288 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7769 | 6.7836 | -1 | -0.99013 | 115.9936 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7762 | 59.8274 | -6.36 | -6.4015 | 116.9339 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7766 | 6.8217 | 1 | 0.97527 | 116.2288 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7779 | 6.7836 | -1 | -0.99009 | 115.9936 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7772 | 59.8274 | -6.36 | -6.4015 | 116.9339 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7776 | 6.8217 | 1 | 0.97529 | 116.2288 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7789 | 6.7836 | -1 | -0.99006 | 115.9936 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7782 | 59.8253 | -6.36 | -6.4015 | 116.9444 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7786 | 6.8217 | 1 | 0.97531 | 116.2288 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7799 | 6.7836 | -1 | -0.99003 | 115.9936 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7792 | 59.8253 | -6.36 | -6.4015 | 116.9444 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7796 | 6.8217 | 1 | 0.97533 | 116.2288 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7809 | 6.7836 | -1 | -0.99 | 115.9936 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7802 | 59.8253 | -6.36 | -6.4015 | 116.9444 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7806 | 6.8217 | 1 | 0.97535 | 116.2288 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7819 | 6.7836 | -1 | -0.98997 | 115.9936 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7812 | 59.8253 | -6.36 | -6.4015 | 116.9444 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7816 | 6.8237 | 1 | 0.97532 | 116.2309 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7829 | 6.7836 | -1 | -0.98993 | 115.9936 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7822 | 59.8253 | -6.36 | -6.4015 | 116.9444 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7826 | 6.8237 | 1 | 0.97528 | 116.2309 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7839 | 6.7773 | -1 | -0.98997 | 115.9666 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7832 | 59.8253 | -6.36 | -6.4015 | 116.9444 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7836 | 6.8237 | 1 | 0.97524 | 116.2309 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7849 | 6.7773 | -1 | -0.99 | 115.9666 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7842 | 59.8253 | -6.36 | -6.4015 | 116.9444 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7846 | 6.8237 | 1 | 0.97521 | 116.2309 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7859 | 6.7773 | -1 | -0.99004 | 115.9666 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7852 | 59.8253 | -6.36 | -6.4015 | 116.9444 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7856 | 6.8237 | 1 | 0.97517 | 116.2309 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7869 | 6.7773 | -1 | -0.99007 | 115.9666 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7862 | 59.8045 | -6.36 | -6.4016 | 116.9467 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7866 | 6.8237 | 1 | 0.97514 | 116.2309 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7879 | 6.7773 | -1 | -0.99011 | 115.9666 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7872 | 59.8045 | -6.36 | -6.4016 | 116.9467 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7876 | 6.8237 | 1 | 0.9751 | 116.2309 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7889 | 6.7773 | -1 | -0.99014 | 115.9666 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7882 | 59.8045 | -6.36 | -6.4017 | 116.9467 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7886 | 6.8237 | 1 | 0.97506 | 116.2309 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7899 | 6.7773 | -1 | -0.99018 | 115.9666 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7892 | 59.8045 | -6.36 | -6.4018 | 116.9467 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7896 | 6.8212 | 1 | 0.97499 | 116.2378 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7909 | 6.7773 | -1 | -0.99021 | 115.9666 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7902 | 59.8045 | -6.36 | -6.4018 | 116.9467 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7906 | 6.8212 | 1 | 0.97492 | 116.2378 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7919 | 6.7689 | -1 | -0.99029 | 115.9888 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7912 | 59.8045 | -6.36 | -6.4019 | 116.9467 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7916 | 6.8212 | 1 | 0.97484 | 116.2378 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7929 | 6.7689 | -1 | -0.99037 | 115.9888 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7922 | 59.8045 | -6.36 | -6.402 | 116.9467 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7926 | 6.8212 | 1 | 0.97477 | 116.2378 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7939 | 6.7689 | -1 | -0.99045 | 115.9888 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7932 | 59.8045 | -6.36 | -6.4021 | 116.9467 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7936 | 6.8212 | 1 | 0.9747 | 116.2378 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7949 | 6.7689 | -1 | -0.99052 | 115.9888 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7942 | 59.8045 | -6.36 | -6.4024 | 116.9467 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7946 | 6.8212 | 1 | 0.97462 | 116.2378 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7959 | 6.7689 | -1 | -0.9906 | 115.9888 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7952 | 59.8089 | -6.36 | -6.4026 | 116.9511 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7956 | 6.8212 | 1 | 0.97455 | 116.2378 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7969 | 6.7689 | -1 | -0.99068 | 115.9888 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7962 | 59.8089 | -6.36 | -6.4029 | 116.9511 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7966 | 6.8212 | 1 | 0.97447 | 116.2378 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7979 | 6.7689 | -1 | -0.99075 | 115.9888 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7972 | 59.8089 | -6.36 | -6.4032 | 116.9511 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7976 | 6.813 | 1 | 0.97446 | 116.2453 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7989 | 6.7689 | -1 | -0.99083 | 115.9888 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7982 | 59.8089 | -6.36 | -6.4034 | 116.9511 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7986 | 6.813 | 1 | 0.97445 | 116.2453 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.7999 | 6.7689 | -1 | -0.99091 | 115.9888 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.7992 | 59.8089 | -6.36 | -6.4037 | 116.9511 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.7996 | 6.813 | 1 | 0.97443 | 116.2453 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8009 | 6.7686 | -1 | -0.99087 | 116.0012 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8002 | 59.8089 | -6.36 | -6.404 | 116.9511 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8006 | 6.813 | 1 | 0.97442 | 116.2453 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8019 | 6.7686 | -1 | -0.99083 | 116.0012 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8012 | 59.8089 | -6.36 | -6.4042 | 116.9511 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8016 | 6.813 | 1 | 0.97441 | 116.2453 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8029 | 6.7686 | -1 | -0.99079 | 116.0012 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8022 | 59.8089 | -6.36 | -6.4045 | 116.9511 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8026 | 6.813 | 1 | 0.97439 | 116.2453 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8039 | 6.7686 | -1 | -0.99076 | 116.0012 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8032 | 59.8126 | -6.36 | -6.4047 | 116.9453 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8036 | 6.813 | 1 | 0.97438 | 116.2453 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8049 | 6.7686 | -1 | -0.99072 | 116.0012 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8042 | 59.8126 | -6.36 | -6.405 | 116.9453 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8046 | 6.813 | 1 | 0.97437 | 116.2453 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8059 | 6.7686 | -1 | -0.99068 | 116.0012 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8052 | 59.8126 | -6.36 | -6.4052 | 116.9453 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8056 | 6.813 | 1 | 0.97435 | 116.2453 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8069 | 6.7686 | -1 | -0.99064 | 116.0012 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8062 | 59.8126 | -6.36 | -6.4054 | 116.9453 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8066 | 6.8094 | 1 | 0.97433 | 116.2364 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8079 | 6.7686 | -1 | -0.9906 | 116.0012 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8072 | 59.8126 | -6.36 | -6.4056 | 116.9453 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8076 | 6.8094 | 1 | 0.9743 | 116.2364 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8089 | 6.7735 | -1 | -0.99057 | 116.0026 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8082 | 59.8126 | -6.36 | -6.4059 | 116.9453 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8086 | 6.8094 | 1 | 0.97427 | 116.2364 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8099 | 6.7735 | -1 | -0.99054 | 116.0026 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8092 | 59.8126 | -6.36 | -6.4061 | 116.9453 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8096 | 6.8094 | 1 | 0.97424 | 116.2364 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8109 | 6.7735 | -1 | -0.9905 | 116.0026 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8102 | 59.8126 | -6.36 | -6.4063 | 116.9453 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8106 | 6.8094 | 1 | 0.97421 | 116.2364 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8119 | 6.7735 | -1 | -0.99047 | 116.0026 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8112 | 59.7833 | -6.36 | -6.4062 | 116.9726 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8116 | 6.8094 | 1 | 0.97418 | 116.2364 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8129 | 6.7735 | -1 | -0.99044 | 116.0026 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8122 | 59.7833 | -6.36 | -6.406 | 116.9726 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8126 | 6.8094 | 1 | 0.97416 | 116.2364 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8139 | 6.7735 | -1 | -0.9904 | 116.0026 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8132 | 59.7833 | -6.36 | -6.4058 | 116.9726 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8136 | 6.8094 | 1 | 0.97413 | 116.2364 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8149 | 6.7735 | -1 | -0.99037 | 116.0026 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8142 | 59.7833 | -6.36 | -6.4056 | 116.9726 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8146 | 6.8133 | 1 | 0.97412 | 116.2234 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8159 | 6.7735 | -1 | -0.99034 | 116.0026 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8152 | 59.7833 | -6.36 | -6.4054 | 116.9726 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8156 | 6.8133 | 1 | 0.97412 | 116.2234 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8169 | 6.7693 | -1 | -0.99026 | 116.0105 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8162 | 59.7833 | -6.36 | -6.4052 | 116.9726 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8166 | 6.8133 | 1 | 0.97411 | 116.2234 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8179 | 6.7693 | -1 | -0.99019 | 116.0105 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8172 | 59.7833 | -6.36 | -6.405 | 116.9726 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8176 | 6.8133 | 1 | 0.97411 | 116.2234 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8189 | 6.7693 | -1 | -0.99012 | 116.0105 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8182 | 59.7833 | -6.36 | -6.4048 | 116.9726 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8186 | 6.8133 | 1 | 0.9741 | 116.2234 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8199 | 6.7693 | -1 | -0.99005 | 116.0105 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8192 | 59.7833 | -6.36 | -6.4047 | 116.9726 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8196 | 6.8133 | 1 | 0.9741 | 116.2234 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8209 | 6.7693 | -1 | -0.98998 | 116.0105 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8202 | 59.8011 | -6.36 | -6.4048 | 116.9473 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8206 | 6.8133 | 1 | 0.97409 | 116.2234 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8219 | 6.7693 | -1 | -0.98991 | 116.0105 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8212 | 59.8011 | -6.36 | -6.4049 | 116.9473 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8216 | 6.8133 | 1 | 0.97409 | 116.2234 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8229 | 6.7693 | -1 | -0.98983 | 116.0105 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8222 | 59.8011 | -6.36 | -6.4051 | 116.9473 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8226 | 6.8177 | 1 | 0.97413 | 116.2282 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8239 | 6.7693 | -1 | -0.98976 | 116.0105 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8232 | 59.8011 | -6.36 | -6.4052 | 116.9473 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8236 | 6.8177 | 1 | 0.97418 | 116.2282 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8249 | 6.7693 | -1 | -0.98969 | 116.0105 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8242 | 59.8011 | -6.36 | -6.4053 | 116.9473 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8246 | 6.8177 | 1 | 0.97422 | 116.2282 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8259 | 6.7781 | -1 | -0.98951 | 116.0071 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8252 | 59.8011 | -6.36 | -6.4055 | 116.9473 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8256 | 6.8177 | 1 | 0.97427 | 116.2282 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8269 | 6.7781 | -1 | -0.98934 | 116.0071 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8262 | 59.8011 | -6.36 | -6.4056 | 116.9473 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8266 | 6.8177 | 1 | 0.97431 | 116.2282 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8279 | 6.7781 | -1 | -0.98916 | 116.0071 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8272 | 59.8011 | -6.36 | -6.4057 | 116.9473 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8276 | 6.8177 | 1 | 0.97436 | 116.2282 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8289 | 6.7781 | -1 | -0.98898 | 116.0071 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8282 | 59.814 | -6.36 | -6.4058 | 116.9408 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8286 | 6.8177 | 1 | 0.9744 | 116.2282 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8299 | 6.7781 | -1 | -0.98881 | 116.0071 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8292 | 59.814 | -6.36 | -6.4058 | 116.9408 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8296 | 6.8177 | 1 | 0.97445 | 116.2282 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8309 | 6.7781 | -1 | -0.98863 | 116.0071 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8302 | 59.814 | -6.36 | -6.4059 | 116.9408 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8306 | 6.8177 | 1 | 0.97449 | 116.2282 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8319 | 6.7781 | -1 | -0.98845 | 116.0071 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8312 | 59.814 | -6.36 | -6.4059 | 116.9408 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8316 | 6.819 | 1 | 0.97452 | 116.2314 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8329 | 6.7781 | -1 | -0.98828 | 116.0071 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8322 | 59.814 | -6.36 | -6.406 | 116.9408 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8326 | 6.819 | 1 | 0.97455 | 116.2314 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8339 | 6.7785 | -1 | -0.98818 | 115.9853 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8332 | 59.814 | -6.36 | -6.406 | 116.9408 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8336 | 6.819 | 1 | 0.97458 | 116.2314 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8349 | 6.7785 | -1 | -0.98809 | 115.9853 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8342 | 59.814 | -6.36 | -6.406 | 116.9408 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8346 | 6.819 | 1 | 0.97461 | 116.2314 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8359 | 6.7785 | -1 | -0.98799 | 115.9853 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8352 | 59.814 | -6.36 | -6.4061 | 116.9408 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8356 | 6.819 | 1 | 0.97464 | 116.2314 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8369 | 6.7785 | -1 | -0.9879 | 115.9853 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8362 | 59.7883 | -6.36 | -6.4057 | 116.9792 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8366 | 6.819 | 1 | 0.97467 | 116.2314 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8379 | 6.7785 | -1 | -0.98781 | 115.9853 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8372 | 59.7883 | -6.36 | -6.4053 | 116.9792 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8376 | 6.819 | 1 | 0.9747 | 116.2314 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8389 | 6.7785 | -1 | -0.98771 | 115.9853 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8382 | 59.7883 | -6.36 | -6.4049 | 116.9792 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8386 | 6.819 | 1 | 0.97473 | 116.2314 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8399 | 6.7785 | -1 | -0.98762 | 115.9853 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8392 | 59.7883 | -6.36 | -6.4045 | 116.9792 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8396 | 6.8236 | 1 | 0.9748 | 116.2307 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8409 | 6.7785 | -1 | -0.98752 | 115.9853 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8402 | 59.7883 | -6.36 | -6.4042 | 116.9792 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8406 | 6.8236 | 1 | 0.97488 | 116.2307 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8419 | 6.7785 | -1 | -0.98753 | 115.9853 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8412 | 59.7883 | -6.36 | -6.4038 | 116.9792 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8416 | 6.8236 | 1 | 0.97495 | 116.2307 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8429 | 6.7664 | -1 | -0.98759 | 115.9734 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8422 | 59.7883 | -6.36 | -6.4034 | 116.9792 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8426 | 6.8236 | 1 | 0.97503 | 116.2307 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8439 | 6.7664 | -1 | -0.98766 | 115.9734 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8432 | 59.7883 | -6.36 | -6.403 | 116.9792 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8436 | 6.8236 | 1 | 0.97511 | 116.2307 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8449 | 6.7664 | -1 | -0.98772 | 115.9734 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8442 | 59.7883 | -6.36 | -6.4026 | 116.9792 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8446 | 6.8236 | 1 | 0.97518 | 116.2307 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8459 | 6.7664 | -1 | -0.98778 | 115.9734 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8452 | 59.7968 | -6.36 | -6.4026 | 116.9406 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8456 | 6.8236 | 1 | 0.97526 | 116.2307 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8469 | 6.7664 | -1 | -0.98785 | 115.9734 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8462 | 59.7968 | -6.36 | -6.4025 | 116.9406 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8466 | 6.8236 | 1 | 0.97533 | 116.2307 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8479 | 6.7664 | -1 | -0.98791 | 115.9734 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8472 | 59.7968 | -6.36 | -6.4024 | 116.9406 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8476 | 6.8223 | 1 | 0.97537 | 116.2301 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8489 | 6.7664 | -1 | -0.98798 | 115.9734 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8482 | 59.7968 | -6.36 | -6.4023 | 116.9406 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8486 | 6.8223 | 1 | 0.97541 | 116.2301 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8499 | 6.7664 | -1 | -0.98804 | 115.9734 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8492 | 59.7968 | -6.36 | -6.4023 | 116.9406 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8496 | 6.8223 | 1 | 0.97545 | 116.2301 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8509 | 6.7788 | -1 | -0.98805 | 115.9904 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8502 | 59.7968 | -6.36 | -6.4022 | 116.9406 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8506 | 6.8223 | 1 | 0.97549 | 116.2301 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8519 | 6.7788 | -1 | -0.98806 | 115.9904 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8512 | 59.7968 | -6.36 | -6.4021 | 116.9406 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8516 | 6.8223 | 1 | 0.97553 | 116.2301 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8529 | 6.7788 | -1 | -0.98807 | 115.9904 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8522 | 59.7968 | -6.36 | -6.402 | 116.9406 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8526 | 6.8223 | 1 | 0.97557 | 116.2301 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8539 | 6.7788 | -1 | -0.98808 | 115.9904 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8532 | 59.8135 | -6.36 | -6.4021 | 116.92 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8536 | 6.8223 | 1 | 0.97561 | 116.2301 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8549 | 6.7788 | -1 | -0.98809 | 115.9904 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8542 | 59.8135 | -6.36 | -6.4021 | 116.92 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8546 | 6.8223 | 1 | 0.97565 | 116.2301 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8559 | 6.7788 | -1 | -0.9881 | 115.9904 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8552 | 59.8135 | -6.36 | -6.4021 | 116.92 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8556 | 6.8223 | 1 | 0.97569 | 116.2301 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8569 | 6.7788 | -1 | -0.98811 | 115.9904 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8562 | 59.8135 | -6.36 | -6.4021 | 116.92 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8566 | 6.8103 | 1 | 0.97567 | 116.2316 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8579 | 6.7788 | -1 | -0.98812 | 115.9904 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8572 | 59.8135 | -6.36 | -6.4022 | 116.92 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8576 | 6.8103 | 1 | 0.97565 | 116.2316 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8589 | 6.7803 | -1 | -0.98813 | 116.007 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8582 | 59.8135 | -6.36 | -6.4022 | 116.92 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8586 | 6.8103 | 1 | 0.97563 | 116.2316 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8599 | 6.7803 | -1 | -0.98814 | 116.007 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8592 | 59.8135 | -6.36 | -6.4022 | 116.92 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8596 | 6.8103 | 1 | 0.9756 | 116.2316 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8609 | 6.7803 | -1 | -0.98815 | 116.007 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8602 | 59.8135 | -6.36 | -6.4022 | 116.92 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8606 | 6.8103 | 1 | 0.97558 | 116.2316 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8619 | 6.7803 | -1 | -0.98816 | 116.007 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8612 | 59.8049 | -6.36 | -6.402 | 116.9408 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8616 | 6.8103 | 1 | 0.97556 | 116.2316 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8629 | 6.7803 | -1 | -0.98818 | 116.007 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8622 | 59.8049 | -6.36 | -6.4017 | 116.9408 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8626 | 6.8103 | 1 | 0.97553 | 116.2316 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8639 | 6.7803 | -1 | -0.98819 | 116.007 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8632 | 59.8049 | -6.36 | -6.4014 | 116.9408 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8636 | 6.8103 | 1 | 0.97551 | 116.2316 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8649 | 6.7803 | -1 | -0.9882 | 116.007 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8642 | 59.8049 | -6.36 | -6.4012 | 116.9408 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8646 | 6.8103 | 1 | 0.97553 | 116.2446 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8659 | 6.7803 | -1 | -0.98821 | 116.007 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8652 | 59.8049 | -6.36 | -6.4009 | 116.9408 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8656 | 6.8103 | 1 | 0.97554 | 116.2446 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8669 | 6.7803 | -1 | -0.98815 | 116.007 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8662 | 59.8049 | -6.36 | -6.4006 | 116.9408 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8666 | 6.8103 | 1 | 0.97556 | 116.2446 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8679 | 6.7705 | -1 | -0.9882 | 116.0074 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8672 | 59.8049 | -6.36 | -6.4004 | 116.9408 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8676 | 6.8103 | 1 | 0.97557 | 116.2446 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8689 | 6.7705 | -1 | -0.98825 | 116.0074 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8682 | 59.8049 | -6.36 | -6.4001 | 116.9408 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8686 | 6.8103 | 1 | 0.97559 | 116.2446 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8699 | 6.7705 | -1 | -0.9883 | 116.0074 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8692 | 59.8049 | -6.36 | -6.3998 | 116.9408 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8696 | 6.8103 | 1 | 0.9756 | 116.2446 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8709 | 6.7705 | -1 | -0.98835 | 116.0074 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8702 | 59.7852 | -6.36 | -6.3997 | 116.9343 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8706 | 6.8103 | 1 | 0.97562 | 116.2446 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8719 | 6.7705 | -1 | -0.9884 | 116.0074 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8712 | 59.7852 | -6.36 | -6.3996 | 116.9343 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8716 | 6.8103 | 1 | 0.97563 | 116.2446 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8729 | 6.7705 | -1 | -0.98845 | 116.0074 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8722 | 59.7852 | -6.36 | -6.3995 | 116.9343 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8726 | 6.8166 | 1 | 0.97568 | 116.2373 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8739 | 6.7705 | -1 | -0.9885 | 116.0074 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8732 | 59.7852 | -6.36 | -6.3994 | 116.9343 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8736 | 6.8166 | 1 | 0.97573 | 116.2373 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8749 | 6.7705 | -1 | -0.98854 | 116.0074 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8742 | 59.7852 | -6.36 | -6.3993 | 116.9343 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8746 | 6.8166 | 1 | 0.97579 | 116.2373 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8759 | 6.7771 | -1 | -0.98846 | 116.0109 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8752 | 59.7852 | -6.36 | -6.3991 | 116.9343 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8756 | 6.8166 | 1 | 0.97584 | 116.2373 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8769 | 6.7771 | -1 | -0.98838 | 116.0109 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8762 | 59.7852 | -6.36 | -6.399 | 116.9343 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8766 | 6.8166 | 1 | 0.97589 | 116.2373 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8779 | 6.7771 | -1 | -0.98829 | 116.0109 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8772 | 59.7852 | -6.36 | -6.3989 | 116.9343 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8776 | 6.8166 | 1 | 0.97594 | 116.2373 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8789 | 6.7771 | -1 | -0.98821 | 116.0109 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8782 | 59.7876 | -6.36 | -6.3994 | 116.9196 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8786 | 6.8166 | 1 | 0.97599 | 116.2373 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8799 | 6.7771 | -1 | -0.98813 | 116.0109 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8792 | 59.7876 | -6.36 | -6.3998 | 116.9196 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8796 | 6.8166 | 1 | 0.97604 | 116.2373 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8809 | 6.7771 | -1 | -0.98804 | 116.0109 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8802 | 59.7876 | -6.36 | -6.4003 | 116.9196 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8806 | 6.8166 | 1 | 0.97609 | 116.2373 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8819 | 6.7771 | -1 | -0.98796 | 116.0109 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8812 | 59.7876 | -6.36 | -6.4008 | 116.9196 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8816 | 6.8203 | 1 | 0.97609 | 116.2272 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8829 | 6.7771 | -1 | -0.98787 | 116.0109 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8822 | 59.7876 | -6.36 | -6.4012 | 116.9196 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8826 | 6.8203 | 1 | 0.97608 | 116.2272 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8839 | 6.7782 | -1 | -0.98784 | 116.0284 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8832 | 59.7876 | -6.36 | -6.4017 | 116.9196 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8836 | 6.8203 | 1 | 0.97608 | 116.2272 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8849 | 6.7782 | -1 | -0.9878 | 116.0284 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8842 | 59.7876 | -6.36 | -6.4021 | 116.9196 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8846 | 6.8203 | 1 | 0.97608 | 116.2272 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8859 | 6.7782 | -1 | -0.98776 | 116.0284 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8852 | 59.7876 | -6.36 | -6.4026 | 116.9196 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8856 | 6.8203 | 1 | 0.97607 | 116.2272 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8869 | 6.7782 | -1 | -0.98772 | 116.0284 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8862 | 59.8115 | -6.36 | -6.4028 | 116.9344 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8866 | 6.8203 | 1 | 0.97607 | 116.2272 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8879 | 6.7782 | -1 | -0.98769 | 116.0284 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8872 | 59.8115 | -6.36 | -6.403 | 116.9344 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8876 | 6.8203 | 1 | 0.97606 | 116.2272 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8889 | 6.7782 | -1 | -0.98765 | 116.0284 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8882 | 59.8115 | -6.36 | -6.4032 | 116.9344 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8886 | 6.8203 | 1 | 0.97606 | 116.2272 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8899 | 6.7782 | -1 | -0.98761 | 116.0284 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8892 | 59.8115 | -6.36 | -6.4034 | 116.9344 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8896 | 6.8215 | 1 | 0.97596 | 116.2339 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8909 | 6.7782 | -1 | -0.98757 | 116.0284 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8902 | 59.8115 | -6.36 | -6.4036 | 116.9344 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8906 | 6.8215 | 1 | 0.97587 | 116.2339 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8919 | 6.7782 | -1 | -0.98763 | 116.0284 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8912 | 59.8115 | -6.36 | -6.4038 | 116.9344 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8916 | 6.8215 | 1 | 0.97577 | 116.2339 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8929 | 6.7784 | -1 | -0.98776 | 116.0257 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8922 | 59.8115 | -6.36 | -6.404 | 116.9344 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8926 | 6.8215 | 1 | 0.97568 | 116.2339 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8939 | 6.7784 | -1 | -0.98788 | 116.0257 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8932 | 59.8115 | -6.36 | -6.4042 | 116.9344 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8936 | 6.8215 | 1 | 0.97558 | 116.2339 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8949 | 6.7784 | -1 | -0.98801 | 116.0257 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8942 | 59.8115 | -6.36 | -6.4041 | 116.9344 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8946 | 6.8215 | 1 | 0.97548 | 116.2339 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8959 | 6.7784 | -1 | -0.98813 | 116.0257 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8952 | 59.7973 | -6.36 | -6.4041 | 116.9366 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8956 | 6.8215 | 1 | 0.97539 | 116.2339 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8969 | 6.7784 | -1 | -0.98826 | 116.0257 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8962 | 59.7973 | -6.36 | -6.4041 | 116.9366 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8966 | 6.8215 | 1 | 0.97529 | 116.2339 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8979 | 6.7784 | -1 | -0.98839 | 116.0257 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8972 | 59.7973 | -6.36 | -6.404 | 116.9366 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8976 | 6.8208 | 1 | 0.97518 | 116.2236 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8989 | 6.7784 | -1 | -0.98851 | 116.0257 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8982 | 59.7973 | -6.36 | -6.404 | 116.9366 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8986 | 6.8208 | 1 | 0.97506 | 116.2236 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.8999 | 6.7784 | -1 | -0.98864 | 116.0257 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.8992 | 59.7973 | -6.36 | -6.404 | 116.9366 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.8996 | 6.8208 | 1 | 0.97495 | 116.2236 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9009 | 6.7757 | -1 | -0.98881 | 116.0132 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9002 | 59.7973 | -6.36 | -6.4039 | 116.9366 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9006 | 6.8208 | 1 | 0.97483 | 116.2236 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9019 | 6.7757 | -1 | -0.98897 | 116.0132 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9012 | 59.7973 | -6.36 | -6.4039 | 116.9366 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9016 | 6.8208 | 1 | 0.97472 | 116.2236 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9029 | 6.7757 | -1 | -0.98914 | 116.0132 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9022 | 59.7973 | -6.36 | -6.4038 | 116.9366 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9026 | 6.8208 | 1 | 0.9746 | 116.2236 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9039 | 6.7757 | -1 | -0.98931 | 116.0132 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9032 | 59.8382 | -6.36 | -6.4045 | 116.9213 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9036 | 6.8208 | 1 | 0.97449 | 116.2236 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9049 | 6.7757 | -1 | -0.98948 | 116.0132 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9042 | 59.8382 | -6.36 | -6.4051 | 116.9213 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9046 | 6.8208 | 1 | 0.97437 | 116.2236 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9059 | 6.7757 | -1 | -0.98965 | 116.0132 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9052 | 59.8382 | -6.36 | -6.4057 | 116.9213 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9056 | 6.8208 | 1 | 0.97426 | 116.2236 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9069 | 6.7757 | -1 | -0.98982 | 116.0132 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9062 | 59.8382 | -6.36 | -6.4064 | 116.9213 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9066 | 6.8198 | 1 | 0.97418 | 116.2248 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9079 | 6.7757 | -1 | -0.98999 | 116.0132 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9072 | 59.8382 | -6.36 | -6.407 | 116.9213 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9076 | 6.8198 | 1 | 0.9741 | 116.2248 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9089 | 6.775 | -1 | -0.99003 | 116.0008 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9082 | 59.8382 | -6.36 | -6.4076 | 116.9213 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9086 | 6.8198 | 1 | 0.97402 | 116.2248 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9099 | 6.775 | -1 | -0.99007 | 116.0008 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9092 | 59.8382 | -6.36 | -6.4083 | 116.9213 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9096 | 6.8198 | 1 | 0.97394 | 116.2248 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9109 | 6.775 | -1 | -0.99012 | 116.0008 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9102 | 59.8382 | -6.36 | -6.4089 | 116.9213 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9106 | 6.8198 | 1 | 0.97386 | 116.2248 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9119 | 6.775 | -1 | -0.99016 | 116.0008 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9112 | 59.8419 | -6.36 | -6.4088 | 116.9254 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9116 | 6.8198 | 1 | 0.97378 | 116.2248 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9129 | 6.775 | -1 | -0.99021 | 116.0008 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9122 | 59.8419 | -6.36 | -6.4087 | 116.9254 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9126 | 6.8198 | 1 | 0.9737 | 116.2248 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9139 | 6.775 | -1 | -0.99025 | 116.0008 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9132 | 59.8419 | -6.36 | -6.4085 | 116.9254 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9136 | 6.8198 | 1 | 0.97362 | 116.2248 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9149 | 6.775 | -1 | -0.9903 | 116.0008 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9142 | 59.8419 | -6.36 | -6.4084 | 116.9254 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9146 | 6.8222 | 1 | 0.97359 | 116.2352 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9159 | 6.775 | -1 | -0.99034 | 116.0008 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9152 | 59.8419 | -6.36 | -6.4083 | 116.9254 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9156 | 6.8222 | 1 | 0.97355 | 116.2352 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9169 | 6.775 | -1 | -0.99027 | 116.0008 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9162 | 59.8419 | -6.36 | -6.4082 | 116.9254 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9166 | 6.8222 | 1 | 0.97352 | 116.2352 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9179 | 6.7624 | -1 | -0.99017 | 115.997 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9172 | 59.8419 | -6.36 | -6.4081 | 116.9254 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9176 | 6.8222 | 1 | 0.97349 | 116.2352 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9189 | 6.7624 | -1 | -0.99007 | 115.997 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9182 | 59.8419 | -6.36 | -6.4079 | 116.9254 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9186 | 6.8222 | 1 | 0.97346 | 116.2352 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9199 | 6.7624 | -1 | -0.98998 | 115.997 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9192 | 59.8419 | -6.36 | -6.4078 | 116.9254 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9196 | 6.8222 | 1 | 0.97342 | 116.2352 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9209 | 6.7624 | -1 | -0.98988 | 115.997 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9202 | 59.7841 | -6.36 | -6.4074 | 116.9363 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9206 | 6.8222 | 1 | 0.97339 | 116.2352 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9219 | 6.7624 | -1 | -0.98978 | 115.997 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9212 | 59.7841 | -6.36 | -6.4069 | 116.9363 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9216 | 6.8222 | 1 | 0.97336 | 116.2352 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9229 | 6.7624 | -1 | -0.98969 | 115.997 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9222 | 59.7841 | -6.36 | -6.4065 | 116.9363 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9226 | 6.8218 | 1 | 0.97332 | 116.2343 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9239 | 6.7624 | -1 | -0.98959 | 115.997 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9232 | 59.7841 | -6.36 | -6.406 | 116.9363 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9236 | 6.8218 | 1 | 0.97328 | 116.2343 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9249 | 6.7624 | -1 | -0.9895 | 115.997 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9242 | 59.7841 | -6.36 | -6.4055 | 116.9363 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9246 | 6.8218 | 1 | 0.97324 | 116.2343 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9259 | 6.77 | -1 | -0.98932 | 116.0114 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9252 | 59.7841 | -6.36 | -6.4051 | 116.9363 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9256 | 6.8218 | 1 | 0.97321 | 116.2343 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9269 | 6.77 | -1 | -0.98914 | 116.0114 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9262 | 59.7841 | -6.36 | -6.4046 | 116.9363 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9266 | 6.8218 | 1 | 0.97317 | 116.2343 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9279 | 6.77 | -1 | -0.98896 | 116.0114 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9272 | 59.7841 | -6.36 | -6.4042 | 116.9363 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9276 | 6.8218 | 1 | 0.97313 | 116.2343 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9289 | 6.77 | -1 | -0.98878 | 116.0114 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9282 | 59.8021 | -6.36 | -6.4043 | 116.9346 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9286 | 6.8218 | 1 | 0.97309 | 116.2343 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9299 | 6.77 | -1 | -0.9886 | 116.0114 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9292 | 59.8021 | -6.36 | -6.4044 | 116.9346 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9296 | 6.8218 | 1 | 0.97305 | 116.2343 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9309 | 6.77 | -1 | -0.98843 | 116.0114 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9302 | 59.8021 | -6.36 | -6.4045 | 116.9346 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9306 | 6.8218 | 1 | 0.97301 | 116.2343 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9319 | 6.77 | -1 | -0.98825 | 116.0114 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9312 | 59.8021 | -6.36 | -6.4047 | 116.9346 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9316 | 6.8283 | 1 | 0.973 | 116.2439 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9329 | 6.77 | -1 | -0.98807 | 116.0114 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9322 | 59.8021 | -6.36 | -6.4048 | 116.9346 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9326 | 6.8283 | 1 | 0.97299 | 116.2439 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9339 | 6.7853 | -1 | -0.98796 | 116.0182 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9332 | 59.8021 | -6.36 | -6.4049 | 116.9346 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9336 | 6.8283 | 1 | 0.97297 | 116.2439 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9349 | 6.7853 | -1 | -0.98785 | 116.0182 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9342 | 59.8021 | -6.36 | -6.405 | 116.9346 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9346 | 6.8283 | 1 | 0.97296 | 116.2439 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9359 | 6.7853 | -1 | -0.98774 | 116.0182 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9352 | 59.8021 | -6.36 | -6.4051 | 116.9346 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9356 | 6.8283 | 1 | 0.97295 | 116.2439 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9369 | 6.7853 | -1 | -0.98763 | 116.0182 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9362 | 59.8042 | -6.36 | -6.4053 | 116.9259 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9366 | 6.8283 | 1 | 0.97293 | 116.2439 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9379 | 6.7853 | -1 | -0.98752 | 116.0182 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9372 | 59.8042 | -6.36 | -6.4055 | 116.9259 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9376 | 6.8283 | 1 | 0.97292 | 116.2439 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9389 | 6.7853 | -1 | -0.98741 | 116.0182 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9382 | 59.8042 | -6.36 | -6.4057 | 116.9259 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9386 | 6.8283 | 1 | 0.97291 | 116.2439 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9399 | 6.7853 | -1 | -0.9873 | 116.0182 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9392 | 59.8042 | -6.36 | -6.4059 | 116.9259 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9396 | 6.8295 | 1 | 0.97287 | 116.2555 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9409 | 6.7853 | -1 | -0.98719 | 116.0182 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9402 | 59.8042 | -6.36 | -6.406 | 116.9259 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9406 | 6.8295 | 1 | 0.97284 | 116.2555 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9419 | 6.7853 | -1 | -0.9871 | 116.0182 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9412 | 59.8042 | -6.36 | -6.4062 | 116.9259 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9416 | 6.8295 | 1 | 0.97281 | 116.2555 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9429 | 6.7727 | -1 | -0.98706 | 116.0107 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9422 | 59.8042 | -6.36 | -6.4064 | 116.9259 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9426 | 6.8295 | 1 | 0.97277 | 116.2555 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9439 | 6.7727 | -1 | -0.98701 | 116.0107 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9432 | 59.8042 | -6.36 | -6.4066 | 116.9259 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9436 | 6.8295 | 1 | 0.97274 | 116.2555 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9449 | 6.7727 | -1 | -0.98696 | 116.0107 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9442 | 59.8042 | -6.36 | -6.4068 | 116.9259 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9446 | 6.8295 | 1 | 0.9727 | 116.2555 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9459 | 6.7727 | -1 | -0.98691 | 116.0107 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9452 | 59.8223 | -6.36 | -6.4069 | 116.9227 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9456 | 6.8295 | 1 | 0.97267 | 116.2555 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9469 | 6.7727 | -1 | -0.98686 | 116.0107 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9462 | 59.8223 | -6.36 | -6.4071 | 116.9227 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9466 | 6.8295 | 1 | 0.97263 | 116.2555 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9479 | 6.7727 | -1 | -0.98681 | 116.0107 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9472 | 59.8223 | -6.36 | -6.4072 | 116.9227 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9476 | 6.8164 | 1 | 0.97257 | 116.2693 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9489 | 6.7727 | -1 | -0.98676 | 116.0107 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9482 | 59.8223 | -6.36 | -6.4074 | 116.9227 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9486 | 6.8164 | 1 | 0.97251 | 116.2693 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9499 | 6.7727 | -1 | -0.98671 | 116.0107 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9492 | 59.8223 | -6.36 | -6.4075 | 116.9227 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9496 | 6.8164 | 1 | 0.97245 | 116.2693 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9509 | 6.7687 | -1 | -0.9868 | 116.0059 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9502 | 59.8223 | -6.36 | -6.4077 | 116.9227 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9506 | 6.8164 | 1 | 0.97239 | 116.2693 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9519 | 6.7687 | -1 | -0.98689 | 116.0059 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9512 | 59.8223 | -6.36 | -6.4078 | 116.9227 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9516 | 6.8164 | 1 | 0.97233 | 116.2693 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9529 | 6.7687 | -1 | -0.98698 | 116.0059 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9522 | 59.8223 | -6.36 | -6.4079 | 116.9227 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9526 | 6.8164 | 1 | 0.97226 | 116.2693 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9539 | 6.7687 | -1 | -0.98708 | 116.0059 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9532 | 59.8273 | -6.36 | -6.4079 | 116.9202 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9536 | 6.8164 | 1 | 0.9722 | 116.2693 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9549 | 6.7687 | -1 | -0.98717 | 116.0059 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9542 | 59.8273 | -6.36 | -6.4079 | 116.9202 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9546 | 6.8164 | 1 | 0.97214 | 116.2693 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9559 | 6.7687 | -1 | -0.98726 | 116.0059 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9552 | 59.8273 | -6.36 | -6.4078 | 116.9202 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9556 | 6.8164 | 1 | 0.97208 | 116.2693 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9569 | 6.7687 | -1 | -0.98736 | 116.0059 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9562 | 59.8273 | -6.36 | -6.4078 | 116.9202 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9566 | 6.8174 | 1 | 0.9721 | 116.2615 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9579 | 6.7687 | -1 | -0.98745 | 116.0059 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9572 | 59.8273 | -6.36 | -6.4078 | 116.9202 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9576 | 6.8174 | 1 | 0.97212 | 116.2615 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9589 | 6.7705 | -1 | -0.98758 | 115.9967 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9582 | 59.8273 | -6.36 | -6.4077 | 116.9202 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9586 | 6.8174 | 1 | 0.97214 | 116.2615 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9599 | 6.7705 | -1 | -0.9877 | 115.9967 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9592 | 59.8273 | -6.36 | -6.4077 | 116.9202 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9596 | 6.8174 | 1 | 0.97216 | 116.2615 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9609 | 6.7705 | -1 | -0.98783 | 115.9967 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9602 | 59.8273 | -6.36 | -6.4077 | 116.9202 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9606 | 6.8174 | 1 | 0.97218 | 116.2615 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9619 | 6.7705 | -1 | -0.98796 | 115.9967 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9612 | 59.8034 | -6.36 | -6.4083 | 116.9183 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9616 | 6.8174 | 1 | 0.97221 | 116.2615 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9629 | 6.7705 | -1 | -0.98808 | 115.9967 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9622 | 59.8034 | -6.36 | -6.4089 | 116.9183 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9626 | 6.8174 | 1 | 0.97223 | 116.2615 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9639 | 6.7705 | -1 | -0.98821 | 115.9967 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9632 | 59.8034 | -6.36 | -6.4095 | 116.9183 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9636 | 6.8174 | 1 | 0.97225 | 116.2615 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9649 | 6.7705 | -1 | -0.98834 | 115.9967 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9642 | 59.8034 | -6.36 | -6.4102 | 116.9183 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9646 | 6.8179 | 1 | 0.97228 | 116.2379 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9659 | 6.7705 | -1 | -0.98847 | 115.9967 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9652 | 59.8034 | -6.36 | -6.4108 | 116.9183 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9656 | 6.8179 | 1 | 0.97231 | 116.2379 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9669 | 6.7705 | -1 | -0.98857 | 115.9967 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9662 | 59.8034 | -6.36 | -6.4114 | 116.9183 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9666 | 6.8179 | 1 | 0.97235 | 116.2379 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9679 | 6.7704 | -1 | -0.98855 | 116.0068 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9672 | 59.8034 | -6.36 | -6.412 | 116.9183 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9676 | 6.8179 | 1 | 0.97238 | 116.2379 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9689 | 6.7704 | -1 | -0.98854 | 116.0068 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9682 | 59.8034 | -6.36 | -6.4126 | 116.9183 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9686 | 6.8179 | 1 | 0.97241 | 116.2379 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9699 | 6.7704 | -1 | -0.98853 | 116.0068 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9692 | 59.8034 | -6.36 | -6.4133 | 116.9183 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9696 | 6.8179 | 1 | 0.97244 | 116.2379 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9709 | 6.7704 | -1 | -0.98852 | 116.0068 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9702 | 59.8286 | -6.36 | -6.4138 | 116.9217 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9706 | 6.8179 | 1 | 0.97248 | 116.2379 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9719 | 6.7704 | -1 | -0.98851 | 116.0068 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9712 | 59.8286 | -6.36 | -6.4143 | 116.9217 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9716 | 6.8179 | 1 | 0.97251 | 116.2379 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9729 | 6.7704 | -1 | -0.98849 | 116.0068 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9722 | 59.8286 | -6.36 | -6.4148 | 116.9217 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9726 | 6.8123 | 1 | 0.9725 | 116.2359 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9739 | 6.7704 | -1 | -0.98848 | 116.0068 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9732 | 59.8286 | -6.36 | -6.4154 | 116.9217 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9736 | 6.8123 | 1 | 0.97249 | 116.2359 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9749 | 6.7704 | -1 | -0.98847 | 116.0068 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9742 | 59.8286 | -6.36 | -6.4159 | 116.9217 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9746 | 6.8123 | 1 | 0.97247 | 116.2359 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9759 | 6.7721 | -1 | -0.98842 | 116.0183 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9752 | 59.8286 | -6.36 | -6.4164 | 116.9217 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9756 | 6.8123 | 1 | 0.97246 | 116.2359 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9769 | 6.7721 | -1 | -0.98837 | 116.0183 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9762 | 59.8286 | -6.36 | -6.4169 | 116.9217 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9766 | 6.8123 | 1 | 0.97245 | 116.2359 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9779 | 6.7721 | -1 | -0.98832 | 116.0183 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9772 | 59.8286 | -6.36 | -6.4175 | 116.9217 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9776 | 6.8123 | 1 | 0.97244 | 116.2359 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9789 | 6.7721 | -1 | -0.98827 | 116.0183 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9782 | 59.8341 | -6.36 | -6.4175 | 116.9188 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9786 | 6.8123 | 1 | 0.97243 | 116.2359 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9799 | 6.7721 | -1 | -0.98822 | 116.0183 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9792 | 59.8341 | -6.36 | -6.4176 | 116.9188 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9796 | 6.8123 | 1 | 0.97242 | 116.2359 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9809 | 6.7721 | -1 | -0.98817 | 116.0183 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9802 | 59.8341 | -6.36 | -6.4176 | 116.9188 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9806 | 6.8123 | 1 | 0.97241 | 116.2359 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9819 | 6.7721 | -1 | -0.98812 | 116.0183 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9812 | 59.8341 | -6.36 | -6.4177 | 116.9188 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9816 | 6.8189 | 1 | 0.97241 | 116.2309 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9829 | 6.7721 | -1 | -0.98807 | 116.0183 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9822 | 59.8341 | -6.36 | -6.4177 | 116.9188 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9826 | 6.8189 | 1 | 0.97241 | 116.2309 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9839 | 6.7685 | -1 | -0.98802 | 115.9986 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9832 | 59.8341 | -6.36 | -6.4178 | 116.9188 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9836 | 6.8189 | 1 | 0.97242 | 116.2309 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9849 | 6.7685 | -1 | -0.98797 | 115.9986 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9842 | 59.8341 | -6.36 | -6.4178 | 116.9188 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9846 | 6.8189 | 1 | 0.97242 | 116.2309 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9859 | 6.7685 | -1 | -0.98793 | 115.9986 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9852 | 59.8341 | -6.36 | -6.4179 | 116.9188 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9856 | 6.8189 | 1 | 0.97243 | 116.2309 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9869 | 6.7685 | -1 | -0.98788 | 115.9986 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9862 | 59.8141 | -6.36 | -6.4182 | 116.9191 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9866 | 6.8189 | 1 | 0.97243 | 116.2309 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9879 | 6.7685 | -1 | -0.98783 | 115.9986 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9872 | 59.8141 | -6.36 | -6.4185 | 116.9191 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9876 | 6.8189 | 1 | 0.97244 | 116.2309 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9889 | 6.7685 | -1 | -0.98778 | 115.9986 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9882 | 59.8141 | -6.36 | -6.4188 | 116.9191 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9886 | 6.8189 | 1 | 0.97244 | 116.2309 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9899 | 6.7685 | -1 | -0.98774 | 115.9986 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9892 | 59.8141 | -6.36 | -6.4191 | 116.9191 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9896 | 6.8212 | 1 | 0.97243 | 116.236 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9909 | 6.7685 | -1 | -0.98769 | 115.9986 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9902 | 59.8141 | -6.36 | -6.4194 | 116.9191 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9906 | 6.8212 | 1 | 0.97243 | 116.236 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9919 | 6.7685 | -1 | -0.98764 | 115.9986 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9912 | 59.8141 | -6.36 | -6.4197 | 116.9191 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9916 | 6.8212 | 1 | 0.97242 | 116.236 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9929 | 6.7686 | -1 | -0.98754 | 115.9653 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9922 | 59.8141 | -6.36 | -6.42 | 116.9191 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9926 | 6.8212 | 1 | 0.97242 | 116.236 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9939 | 6.7686 | -1 | -0.98744 | 115.9653 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9932 | 59.8141 | -6.36 | -6.4203 | 116.9191 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9936 | 6.8212 | 1 | 0.97241 | 116.236 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9949 | 6.7686 | -1 | -0.98734 | 115.9653 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9942 | 59.8141 | -6.36 | -6.4206 | 116.9191 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9946 | 6.8212 | 1 | 0.97241 | 116.236 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9959 | 6.7686 | -1 | -0.98724 | 115.9653 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9952 | 59.7942 | -6.36 | -6.4207 | 116.9372 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9956 | 6.8212 | 1 | 0.9724 | 116.236 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9969 | 6.7686 | -1 | -0.98713 | 115.9653 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9962 | 59.7942 | -6.36 | -6.4208 | 116.9372 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9966 | 6.8212 | 1 | 0.9724 | 116.236 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9979 | 6.7686 | -1 | -0.98703 | 115.9653 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9972 | 59.7942 | -6.36 | -6.4209 | 116.9372 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9976 | 6.8189 | 1 | 0.97237 | 116.2513 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9989 | 6.7686 | -1 | -0.98693 | 115.9653 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9982 | 59.7942 | -6.36 | -6.421 | 116.9372 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9986 | 6.8189 | 1 | 0.97235 | 116.2513 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
20.9999 | 6.7686 | -1 | -0.98683 | 115.9653 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 20.9992 | 59.7942 | -6.36 | -6.4211 | 116.9372 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 20.9996 | 6.8189 | 1 | 0.97232 | 116.2513 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0009 | 6.7701 | -1 | -0.98684 | 115.9745 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0002 | 59.7942 | -6.36 | -6.4212 | 116.9372 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0006 | 6.8189 | 1 | 0.97229 | 116.2513 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0019 | 6.7701 | -1 | -0.98684 | 115.9745 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0012 | 59.7942 | -6.36 | -6.4213 | 116.9372 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0016 | 6.8189 | 1 | 0.97227 | 116.2513 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0029 | 6.7701 | -1 | -0.98685 | 115.9745 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0022 | 59.7942 | -6.36 | -6.4214 | 116.9372 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0026 | 6.8189 | 1 | 0.97224 | 116.2513 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0039 | 6.7701 | -1 | -0.98686 | 115.9745 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0032 | 59.7796 | -6.36 | -6.4211 | 116.9441 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0036 | 6.8189 | 1 | 0.97221 | 116.2513 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0049 | 6.7701 | -1 | -0.98686 | 115.9745 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0042 | 59.7796 | -6.36 | -6.4209 | 116.9441 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0046 | 6.8189 | 1 | 0.97219 | 116.2513 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0059 | 6.7701 | -1 | -0.98687 | 115.9745 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0052 | 59.7796 | -6.36 | -6.4206 | 116.9441 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0056 | 6.8189 | 1 | 0.97216 | 116.2513 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0069 | 6.7701 | -1 | -0.98688 | 115.9745 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0062 | 59.7796 | -6.36 | -6.4203 | 116.9441 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0066 | 6.8181 | 1 | 0.97214 | 116.2502 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0079 | 6.7701 | -1 | -0.98688 | 115.9745 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0072 | 59.7796 | -6.36 | -6.4201 | 116.9441 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0076 | 6.8181 | 1 | 0.97212 | 116.2502 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0089 | 6.7717 | -1 | -0.98698 | 115.9927 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0082 | 59.7796 | -6.36 | -6.4198 | 116.9441 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0086 | 6.8181 | 1 | 0.9721 | 116.2502 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0099 | 6.7717 | -1 | -0.98708 | 115.9927 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0092 | 59.7796 | -6.36 | -6.4195 | 116.9441 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0096 | 6.8181 | 1 | 0.97208 | 116.2502 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0109 | 6.7717 | -1 | -0.98719 | 115.9927 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0102 | 59.7796 | -6.36 | -6.4193 | 116.9441 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0106 | 6.8181 | 1 | 0.97206 | 116.2502 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0119 | 6.7717 | -1 | -0.98729 | 115.9927 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0112 | 59.8094 | -6.36 | -6.4194 | 116.9335 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0116 | 6.8181 | 1 | 0.97204 | 116.2502 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0129 | 6.7717 | -1 | -0.98739 | 115.9927 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0122 | 59.8094 | -6.36 | -6.4196 | 116.9335 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0126 | 6.8181 | 1 | 0.97202 | 116.2502 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0139 | 6.7717 | -1 | -0.98749 | 115.9927 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0132 | 59.8094 | -6.36 | -6.4197 | 116.9335 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0136 | 6.8181 | 1 | 0.972 | 116.2502 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0149 | 6.7717 | -1 | -0.98759 | 115.9927 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0142 | 59.8094 | -6.36 | -6.4199 | 116.9335 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0146 | 6.8098 | 1 | 0.97195 | 116.2441 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0159 | 6.7717 | -1 | -0.98769 | 115.9927 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0152 | 59.8094 | -6.36 | -6.42 | 116.9335 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0156 | 6.8098 | 1 | 0.97189 | 116.2441 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0169 | 6.7717 | -1 | -0.98779 | 115.9927 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0162 | 59.8094 | -6.36 | -6.4202 | 116.9335 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0166 | 6.8098 | 1 | 0.97184 | 116.2441 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0179 | 6.779 | -1 | -0.9878 | 115.9928 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0172 | 59.8094 | -6.36 | -6.4203 | 116.9335 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0176 | 6.8098 | 1 | 0.97179 | 116.2441 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0189 | 6.779 | -1 | -0.98781 | 115.9928 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0182 | 59.8094 | -6.36 | -6.4205 | 116.9335 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0186 | 6.8098 | 1 | 0.97174 | 116.2441 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0199 | 6.779 | -1 | -0.98783 | 115.9928 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0192 | 59.8094 | -6.36 | -6.4207 | 116.9335 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0196 | 6.8098 | 1 | 0.97169 | 116.2441 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0209 | 6.779 | -1 | -0.98784 | 115.9928 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0202 | 59.824 | -6.36 | -6.4208 | 116.9247 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0206 | 6.8098 | 1 | 0.97164 | 116.2441 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0219 | 6.779 | -1 | -0.98785 | 115.9928 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0212 | 59.824 | -6.36 | -6.4209 | 116.9247 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0216 | 6.8098 | 1 | 0.97159 | 116.2441 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0229 | 6.779 | -1 | -0.98786 | 115.9928 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0222 | 59.824 | -6.36 | -6.421 | 116.9247 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0226 | 6.8121 | 1 | 0.97154 | 116.243 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0239 | 6.779 | -1 | -0.98787 | 115.9928 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0232 | 59.824 | -6.36 | -6.4211 | 116.9247 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0236 | 6.8121 | 1 | 0.9715 | 116.243 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0249 | 6.779 | -1 | -0.98788 | 115.9928 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0242 | 59.824 | -6.36 | -6.4212 | 116.9247 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0246 | 6.8121 | 1 | 0.97146 | 116.243 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0259 | 6.7704 | -1 | -0.98786 | 115.9906 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0252 | 59.824 | -6.36 | -6.4213 | 116.9247 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0256 | 6.8121 | 1 | 0.97141 | 116.243 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0269 | 6.7704 | -1 | -0.98784 | 115.9906 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0262 | 59.824 | -6.36 | -6.4214 | 116.9247 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0266 | 6.8121 | 1 | 0.97137 | 116.243 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0279 | 6.7704 | -1 | -0.98781 | 115.9906 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0272 | 59.824 | -6.36 | -6.4215 | 116.9247 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0276 | 6.8121 | 1 | 0.97132 | 116.243 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0289 | 6.7704 | -1 | -0.98779 | 115.9906 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0282 | 59.8503 | -6.36 | -6.4215 | 116.9239 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0286 | 6.8121 | 1 | 0.97128 | 116.243 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0299 | 6.7704 | -1 | -0.98776 | 115.9906 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0292 | 59.8503 | -6.36 | -6.4215 | 116.9239 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0296 | 6.8121 | 1 | 0.97124 | 116.243 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0309 | 6.7704 | -1 | -0.98774 | 115.9906 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0302 | 59.8503 | -6.36 | -6.4215 | 116.9239 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0306 | 6.8121 | 1 | 0.97119 | 116.243 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0319 | 6.7704 | -1 | -0.98771 | 115.9906 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0312 | 59.8503 | -6.36 | -6.4215 | 116.9239 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0316 | 6.823 | 1 | 0.97117 | 116.2426 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0329 | 6.7704 | -1 | -0.98769 | 115.9906 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0322 | 59.8503 | -6.36 | -6.4216 | 116.9239 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0326 | 6.823 | 1 | 0.97115 | 116.2426 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0339 | 6.7635 | -1 | -0.98763 | 115.9813 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0332 | 59.8503 | -6.36 | -6.4216 | 116.9239 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0336 | 6.823 | 1 | 0.97112 | 116.2426 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0349 | 6.7635 | -1 | -0.98757 | 115.9813 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0342 | 59.8503 | -6.36 | -6.4216 | 116.9239 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0346 | 6.823 | 1 | 0.9711 | 116.2426 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0359 | 6.7635 | -1 | -0.98751 | 115.9813 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0352 | 59.8503 | -6.36 | -6.4216 | 116.9239 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0356 | 6.823 | 1 | 0.97108 | 116.2426 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0369 | 6.7635 | -1 | -0.98745 | 115.9813 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0362 | 59.8518 | -6.36 | -6.4215 | 116.9267 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0366 | 6.823 | 1 | 0.97106 | 116.2426 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0379 | 6.7635 | -1 | -0.98739 | 115.9813 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0372 | 59.8518 | -6.36 | -6.4215 | 116.9267 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0376 | 6.823 | 1 | 0.97103 | 116.2426 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0389 | 6.7635 | -1 | -0.98733 | 115.9813 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0382 | 59.8518 | -6.36 | -6.4214 | 116.9267 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0386 | 6.823 | 1 | 0.97101 | 116.2426 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0399 | 6.7635 | -1 | -0.98727 | 115.9813 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0392 | 59.8518 | -6.36 | -6.4214 | 116.9267 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0396 | 6.8185 | 1 | 0.97097 | 116.2391 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0409 | 6.7635 | -1 | -0.98721 | 115.9813 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0402 | 59.8518 | -6.36 | -6.4213 | 116.9267 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0406 | 6.8185 | 1 | 0.97093 | 116.2391 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0419 | 6.7635 | -1 | -0.98715 | 115.9813 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0412 | 59.8518 | -6.36 | -6.4213 | 116.9267 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0416 | 6.8185 | 1 | 0.97089 | 116.2391 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0429 | 6.7683 | -1 | -0.98696 | 116.0152 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0422 | 59.8518 | -6.36 | -6.4212 | 116.9267 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0426 | 6.8185 | 1 | 0.97085 | 116.2391 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0439 | 6.7683 | -1 | -0.98676 | 116.0152 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0432 | 59.8518 | -6.36 | -6.4212 | 116.9267 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0436 | 6.8185 | 1 | 0.97081 | 116.2391 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0449 | 6.7683 | -1 | -0.98657 | 116.0152 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0442 | 59.8518 | -6.36 | -6.4211 | 116.9267 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0446 | 6.8185 | 1 | 0.97077 | 116.2391 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0459 | 6.7683 | -1 | -0.98637 | 116.0152 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0452 | 59.832 | -6.36 | -6.421 | 116.9167 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0456 | 6.8185 | 1 | 0.97073 | 116.2391 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0469 | 6.7683 | -1 | -0.98618 | 116.0152 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0462 | 59.832 | -6.36 | -6.4208 | 116.9167 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0466 | 6.8185 | 1 | 0.97069 | 116.2391 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0479 | 6.7683 | -1 | -0.98598 | 116.0152 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0472 | 59.832 | -6.36 | -6.4206 | 116.9167 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0476 | 6.8138 | 1 | 0.97068 | 116.2383 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0489 | 6.7683 | -1 | -0.98579 | 116.0152 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0482 | 59.832 | -6.36 | -6.4205 | 116.9167 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0486 | 6.8138 | 1 | 0.97067 | 116.2383 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0499 | 6.7683 | -1 | -0.98559 | 116.0152 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0492 | 59.832 | -6.36 | -6.4203 | 116.9167 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0496 | 6.8138 | 1 | 0.97066 | 116.2383 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0509 | 6.7633 | -1 | -0.98547 | 116.0033 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0502 | 59.832 | -6.36 | -6.4202 | 116.9167 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0506 | 6.8138 | 1 | 0.97065 | 116.2383 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0519 | 6.7633 | -1 | -0.98534 | 116.0033 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0512 | 59.832 | -6.36 | -6.42 | 116.9167 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0516 | 6.8138 | 1 | 0.97064 | 116.2383 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0529 | 6.7633 | -1 | -0.98521 | 116.0033 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0522 | 59.832 | -6.36 | -6.4199 | 116.9167 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0526 | 6.8138 | 1 | 0.97063 | 116.2383 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0539 | 6.7633 | -1 | -0.98509 | 116.0033 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0532 | 59.8534 | -6.36 | -6.4196 | 116.9163 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0536 | 6.8138 | 1 | 0.97062 | 116.2383 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0549 | 6.7633 | -1 | -0.98496 | 116.0033 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0542 | 59.8534 | -6.36 | -6.4194 | 116.9163 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0546 | 6.8138 | 1 | 0.97062 | 116.2383 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0559 | 6.7633 | -1 | -0.98483 | 116.0033 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0552 | 59.8534 | -6.36 | -6.4191 | 116.9163 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0556 | 6.8138 | 1 | 0.97061 | 116.2383 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0569 | 6.7633 | -1 | -0.9847 | 116.0033 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0562 | 59.8534 | -6.36 | -6.4189 | 116.9163 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0566 | 6.8199 | 1 | 0.97061 | 116.2476 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0579 | 6.7633 | -1 | -0.98458 | 116.0033 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0572 | 59.8534 | -6.36 | -6.4186 | 116.9163 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0576 | 6.8199 | 1 | 0.97061 | 116.2476 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0589 | 6.7579 | -1 | -0.98464 | 115.9745 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0582 | 59.8534 | -6.36 | -6.4184 | 116.9163 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0586 | 6.8199 | 1 | 0.97061 | 116.2476 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0599 | 6.7579 | -1 | -0.98469 | 115.9745 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0592 | 59.8534 | -6.36 | -6.4181 | 116.9163 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0596 | 6.8199 | 1 | 0.97061 | 116.2476 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0609 | 6.7579 | -1 | -0.98475 | 115.9745 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0602 | 59.8534 | -6.36 | -6.4179 | 116.9163 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0606 | 6.8199 | 1 | 0.97061 | 116.2476 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0619 | 6.7579 | -1 | -0.98481 | 115.9745 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0612 | 59.838 | -6.36 | -6.4174 | 116.9449 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0616 | 6.8199 | 1 | 0.97061 | 116.2476 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0629 | 6.7579 | -1 | -0.98487 | 115.9745 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0622 | 59.838 | -6.36 | -6.417 | 116.9449 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0626 | 6.8199 | 1 | 0.97061 | 116.2476 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0639 | 6.7579 | -1 | -0.98493 | 115.9745 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0632 | 59.838 | -6.36 | -6.4166 | 116.9449 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0636 | 6.8199 | 1 | 0.97061 | 116.2476 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0649 | 6.7579 | -1 | -0.98499 | 115.9745 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0642 | 59.838 | -6.36 | -6.4161 | 116.9449 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0646 | 6.821 | 1 | 0.97059 | 116.2579 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0659 | 6.7579 | -1 | -0.98505 | 115.9745 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0652 | 59.838 | -6.36 | -6.4157 | 116.9449 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0656 | 6.821 | 1 | 0.97057 | 116.2579 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0669 | 6.7579 | -1 | -0.98511 | 115.9745 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0662 | 59.838 | -6.36 | -6.4152 | 116.9449 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0666 | 6.821 | 1 | 0.97055 | 116.2579 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0679 | 6.7581 | -1 | -0.98508 | 115.9664 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0672 | 59.838 | -6.36 | -6.4148 | 116.9449 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0676 | 6.821 | 1 | 0.97053 | 116.2579 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0689 | 6.7581 | -1 | -0.98504 | 115.9664 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0682 | 59.838 | -6.36 | -6.4144 | 116.9449 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0686 | 6.821 | 1 | 0.97051 | 116.2579 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0699 | 6.7581 | -1 | -0.98501 | 115.9664 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0692 | 59.838 | -6.36 | -6.4139 | 116.9449 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0696 | 6.821 | 1 | 0.97049 | 116.2579 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0709 | 6.7581 | -1 | -0.98498 | 115.9664 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0702 | 59.8267 | -6.36 | -6.4143 | 116.935 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0706 | 6.821 | 1 | 0.97048 | 116.2579 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0719 | 6.7581 | -1 | -0.98495 | 115.9664 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0712 | 59.8267 | -6.36 | -6.4146 | 116.935 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0716 | 6.821 | 1 | 0.97046 | 116.2579 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0729 | 6.7581 | -1 | -0.98492 | 115.9664 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0722 | 59.8267 | -6.36 | -6.415 | 116.935 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0726 | 6.8272 | 1 | 0.97046 | 116.2587 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0739 | 6.7581 | -1 | -0.98489 | 115.9664 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0732 | 59.8267 | -6.36 | -6.4154 | 116.935 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0736 | 6.8272 | 1 | 0.97046 | 116.2587 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0749 | 6.7581 | -1 | -0.98485 | 115.9664 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0742 | 59.8267 | -6.36 | -6.4157 | 116.935 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0746 | 6.8272 | 1 | 0.97046 | 116.2587 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0759 | 6.7659 | -1 | -0.98476 | 115.9547 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0752 | 59.8267 | -6.36 | -6.4161 | 116.935 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0756 | 6.8272 | 1 | 0.97046 | 116.2587 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0769 | 6.7659 | -1 | -0.98466 | 115.9547 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0762 | 59.8267 | -6.36 | -6.4164 | 116.935 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0766 | 6.8272 | 1 | 0.97046 | 116.2587 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0779 | 6.7659 | -1 | -0.98457 | 115.9547 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0772 | 59.8267 | -6.36 | -6.4168 | 116.935 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0776 | 6.8272 | 1 | 0.97046 | 116.2587 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0789 | 6.7659 | -1 | -0.98447 | 115.9547 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0782 | 59.8375 | -6.36 | -6.4167 | 116.939 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0786 | 6.8272 | 1 | 0.97046 | 116.2587 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0799 | 6.7659 | -1 | -0.98438 | 115.9547 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0792 | 59.8375 | -6.36 | -6.4167 | 116.939 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0796 | 6.8272 | 1 | 0.97047 | 116.2587 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0809 | 6.7659 | -1 | -0.98428 | 115.9547 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0802 | 59.8375 | -6.36 | -6.4166 | 116.939 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0806 | 6.8272 | 1 | 0.97047 | 116.2587 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0819 | 6.7659 | -1 | -0.98419 | 115.9547 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0812 | 59.8375 | -6.36 | -6.4166 | 116.939 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0816 | 6.8298 | 1 | 0.97051 | 116.254 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0829 | 6.7659 | -1 | -0.98409 | 115.9547 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0822 | 59.8375 | -6.36 | -6.4165 | 116.939 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0826 | 6.8298 | 1 | 0.97056 | 116.254 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0839 | 6.7751 | -1 | -0.98394 | 115.9806 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0832 | 59.8375 | -6.36 | -6.4164 | 116.939 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0836 | 6.8298 | 1 | 0.97061 | 116.254 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0849 | 6.7751 | -1 | -0.98379 | 115.9806 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0842 | 59.8375 | -6.36 | -6.4164 | 116.939 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0846 | 6.8298 | 1 | 0.97065 | 116.254 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0859 | 6.7751 | -1 | -0.98364 | 115.9806 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0852 | 59.8375 | -6.36 | -6.4163 | 116.939 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0856 | 6.8298 | 1 | 0.9707 | 116.254 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0869 | 6.7751 | -1 | -0.98349 | 115.9806 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0862 | 59.8267 | -6.36 | -6.4158 | 116.9484 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0866 | 6.8298 | 1 | 0.97074 | 116.254 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0879 | 6.7751 | -1 | -0.98334 | 115.9806 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0872 | 59.8267 | -6.36 | -6.4152 | 116.9484 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0876 | 6.8298 | 1 | 0.97079 | 116.254 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0889 | 6.7751 | -1 | -0.98319 | 115.9806 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0882 | 59.8267 | -6.36 | -6.4147 | 116.9484 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0886 | 6.8298 | 1 | 0.97084 | 116.254 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0899 | 6.7751 | -1 | -0.98304 | 115.9806 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0892 | 59.8267 | -6.36 | -6.4141 | 116.9484 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0896 | 6.8152 | 1 | 0.97091 | 116.2575 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0909 | 6.7751 | -1 | -0.9829 | 115.9806 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0902 | 59.8267 | -6.36 | -6.4136 | 116.9484 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0906 | 6.8152 | 1 | 0.97098 | 116.2575 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0919 | 6.7751 | -1 | -0.98275 | 115.9806 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0912 | 59.8267 | -6.36 | -6.413 | 116.9484 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0916 | 6.8152 | 1 | 0.97105 | 116.2575 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0929 | 6.777 | -1 | -0.98256 | 115.9861 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0922 | 59.8267 | -6.36 | -6.4125 | 116.9484 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0926 | 6.8152 | 1 | 0.97111 | 116.2575 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0939 | 6.777 | -1 | -0.98238 | 115.9861 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0932 | 59.8267 | -6.36 | -6.4119 | 116.9484 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0936 | 6.8152 | 1 | 0.97118 | 116.2575 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0949 | 6.777 | -1 | -0.9822 | 115.9861 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0942 | 59.8267 | -6.36 | -6.4113 | 116.9484 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0946 | 6.8152 | 1 | 0.97125 | 116.2575 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0959 | 6.777 | -1 | -0.98202 | 115.9861 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0952 | 59.8276 | -6.36 | -6.4113 | 116.9316 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0956 | 6.8152 | 1 | 0.97132 | 116.2575 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0969 | 6.777 | -1 | -0.98184 | 115.9861 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0962 | 59.8276 | -6.36 | -6.4112 | 116.9316 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0966 | 6.8152 | 1 | 0.97139 | 116.2575 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0979 | 6.777 | -1 | -0.98166 | 115.9861 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0972 | 59.8276 | -6.36 | -6.4111 | 116.9316 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0976 | 6.8165 | 1 | 0.97144 | 116.2445 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0989 | 6.777 | -1 | -0.98148 | 115.9861 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0982 | 59.8276 | -6.36 | -6.411 | 116.9316 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0986 | 6.8165 | 1 | 0.97149 | 116.2445 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.0999 | 6.777 | -1 | -0.9813 | 115.9861 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.0992 | 59.8276 | -6.36 | -6.4109 | 116.9316 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.0996 | 6.8165 | 1 | 0.97154 | 116.2445 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1009 | 6.7701 | -1 | -0.98117 | 115.9857 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1002 | 59.8276 | -6.36 | -6.4109 | 116.9316 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1006 | 6.8165 | 1 | 0.97158 | 116.2445 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1019 | 6.7701 | -1 | -0.98105 | 115.9857 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1012 | 59.8276 | -6.36 | -6.4108 | 116.9316 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1016 | 6.8165 | 1 | 0.97163 | 116.2445 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1029 | 6.7701 | -1 | -0.98093 | 115.9857 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1022 | 59.8276 | -6.36 | -6.4107 | 116.9316 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1026 | 6.8165 | 1 | 0.97168 | 116.2445 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1039 | 6.7701 | -1 | -0.98081 | 115.9857 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1032 | 59.8255 | -6.36 | -6.4108 | 116.9266 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1036 | 6.8165 | 1 | 0.97173 | 116.2445 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1049 | 6.7701 | -1 | -0.98069 | 115.9857 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1042 | 59.8255 | -6.36 | -6.4109 | 116.9266 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1046 | 6.8165 | 1 | 0.97178 | 116.2445 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1059 | 6.7701 | -1 | -0.98056 | 115.9857 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1052 | 59.8255 | -6.36 | -6.411 | 116.9266 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1056 | 6.8165 | 1 | 0.97182 | 116.2445 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1069 | 6.7701 | -1 | -0.98044 | 115.9857 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1062 | 59.8255 | -6.36 | -6.4112 | 116.9266 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1066 | 6.8204 | 1 | 0.97181 | 116.2298 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1079 | 6.7701 | -1 | -0.98032 | 115.9857 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1072 | 59.8255 | -6.36 | -6.4113 | 116.9266 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1076 | 6.8204 | 1 | 0.97179 | 116.2298 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1089 | 6.7736 | -1 | -0.98029 | 116.0089 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1082 | 59.8255 | -6.36 | -6.4114 | 116.9266 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1086 | 6.8204 | 1 | 0.97178 | 116.2298 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1099 | 6.7736 | -1 | -0.98025 | 116.0089 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1092 | 59.8255 | -6.36 | -6.4115 | 116.9266 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1096 | 6.8204 | 1 | 0.97176 | 116.2298 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1109 | 6.7736 | -1 | -0.98022 | 116.0089 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1102 | 59.8255 | -6.36 | -6.4116 | 116.9266 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1106 | 6.8204 | 1 | 0.97174 | 116.2298 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1119 | 6.7736 | -1 | -0.98019 | 116.0089 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1112 | 59.8246 | -6.36 | -6.4115 | 116.8986 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1116 | 6.8204 | 1 | 0.97173 | 116.2298 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1129 | 6.7736 | -1 | -0.98015 | 116.0089 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1122 | 59.8246 | -6.36 | -6.4113 | 116.8986 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1126 | 6.8204 | 1 | 0.97171 | 116.2298 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1139 | 6.7736 | -1 | -0.98012 | 116.0089 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1132 | 59.8246 | -6.36 | -6.4112 | 116.8986 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1136 | 6.8204 | 1 | 0.9717 | 116.2298 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1149 | 6.7736 | -1 | -0.98009 | 116.0089 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1142 | 59.8246 | -6.36 | -6.4111 | 116.8986 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1146 | 6.8196 | 1 | 0.97166 | 116.2353 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1159 | 6.7736 | -1 | -0.98005 | 116.0089 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1152 | 59.8246 | -6.36 | -6.4109 | 116.8986 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1156 | 6.8196 | 1 | 0.97163 | 116.2353 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1169 | 6.7736 | -1 | -0.98002 | 116.0089 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1162 | 59.8246 | -6.36 | -6.4108 | 116.8986 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1166 | 6.8196 | 1 | 0.9716 | 116.2353 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1179 | 6.7755 | -1 | -0.98007 | 116.0049 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1172 | 59.8246 | -6.36 | -6.4106 | 116.8986 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1176 | 6.8196 | 1 | 0.97157 | 116.2353 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1189 | 6.7755 | -1 | -0.98012 | 116.0049 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1182 | 59.8246 | -6.36 | -6.4105 | 116.8986 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1186 | 6.8196 | 1 | 0.97153 | 116.2353 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1199 | 6.7755 | -1 | -0.98018 | 116.0049 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1192 | 59.8246 | -6.36 | -6.4104 | 116.8986 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1196 | 6.8196 | 1 | 0.9715 | 116.2353 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1209 | 6.7755 | -1 | -0.98023 | 116.0049 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1202 | 59.8354 | -6.36 | -6.4101 | 116.9026 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1206 | 6.8196 | 1 | 0.97147 | 116.2353 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1219 | 6.7755 | -1 | -0.98028 | 116.0049 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1212 | 59.8354 | -6.36 | -6.4099 | 116.9026 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1216 | 6.8196 | 1 | 0.97144 | 116.2353 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1229 | 6.7755 | -1 | -0.98033 | 116.0049 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1222 | 59.8354 | -6.36 | -6.4097 | 116.9026 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1226 | 6.8242 | 1 | 0.97144 | 116.2295 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1239 | 6.7755 | -1 | -0.98039 | 116.0049 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1232 | 59.8354 | -6.36 | -6.4095 | 116.9026 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1236 | 6.8242 | 1 | 0.97144 | 116.2295 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1249 | 6.7755 | -1 | -0.98044 | 116.0049 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1242 | 59.8354 | -6.36 | -6.4092 | 116.9026 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1246 | 6.8242 | 1 | 0.97144 | 116.2295 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1259 | 6.7658 | -1 | -0.98051 | 115.9959 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1252 | 59.8354 | -6.36 | -6.409 | 116.9026 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1256 | 6.8242 | 1 | 0.97144 | 116.2295 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1269 | 6.7658 | -1 | -0.98059 | 115.9959 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1262 | 59.8354 | -6.36 | -6.4088 | 116.9026 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1266 | 6.8242 | 1 | 0.97144 | 116.2295 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1279 | 6.7658 | -1 | -0.98066 | 115.9959 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1272 | 59.8354 | -6.36 | -6.4086 | 116.9026 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1276 | 6.8242 | 1 | 0.97144 | 116.2295 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1289 | 6.7658 | -1 | -0.98074 | 115.9959 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1282 | 59.856 | -6.36 | -6.4086 | 116.9054 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1286 | 6.8242 | 1 | 0.97144 | 116.2295 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1299 | 6.7658 | -1 | -0.98082 | 115.9959 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1292 | 59.856 | -6.36 | -6.4086 | 116.9054 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1296 | 6.8242 | 1 | 0.97144 | 116.2295 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1309 | 6.7658 | -1 | -0.98089 | 115.9959 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1302 | 59.856 | -6.36 | -6.4086 | 116.9054 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1306 | 6.8242 | 1 | 0.97144 | 116.2295 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1319 | 6.7658 | -1 | -0.98097 | 115.9959 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1312 | 59.856 | -6.36 | -6.4086 | 116.9054 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1316 | 6.8193 | 1 | 0.97142 | 116.2261 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1329 | 6.7658 | -1 | -0.98104 | 115.9959 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1322 | 59.856 | -6.36 | -6.4087 | 116.9054 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1326 | 6.8193 | 1 | 0.97141 | 116.2261 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1339 | 6.7726 | -1 | -0.98105 | 115.9997 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1332 | 59.856 | -6.36 | -6.4087 | 116.9054 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1336 | 6.8193 | 1 | 0.97139 | 116.2261 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1349 | 6.7726 | -1 | -0.98106 | 115.9997 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1342 | 59.856 | -6.36 | -6.4087 | 116.9054 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1346 | 6.8193 | 1 | 0.97137 | 116.2261 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1359 | 6.7726 | -1 | -0.98107 | 115.9997 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1352 | 59.856 | -6.36 | -6.4087 | 116.9054 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1356 | 6.8193 | 1 | 0.97136 | 116.2261 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1369 | 6.7726 | -1 | -0.98108 | 115.9997 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1362 | 59.8626 | -6.36 | -6.4088 | 116.9139 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1366 | 6.8193 | 1 | 0.97134 | 116.2261 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1379 | 6.7726 | -1 | -0.98109 | 115.9997 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1372 | 59.8626 | -6.36 | -6.4089 | 116.9139 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1376 | 6.8193 | 1 | 0.97132 | 116.2261 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1389 | 6.7726 | -1 | -0.9811 | 115.9997 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1382 | 59.8626 | -6.36 | -6.409 | 116.9139 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1386 | 6.8193 | 1 | 0.9713 | 116.2261 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1399 | 6.7726 | -1 | -0.98112 | 115.9997 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1392 | 59.8626 | -6.36 | -6.4091 | 116.9139 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1396 | 6.8172 | 1 | 0.97124 | 116.2402 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1409 | 6.7726 | -1 | -0.98113 | 115.9997 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1402 | 59.8626 | -6.36 | -6.4092 | 116.9139 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1406 | 6.8172 | 1 | 0.97118 | 116.2402 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1419 | 6.7726 | -1 | -0.98114 | 115.9997 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1412 | 59.8626 | -6.36 | -6.4092 | 116.9139 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1416 | 6.8172 | 1 | 0.97111 | 116.2402 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1429 | 6.7706 | -1 | -0.98101 | 116.0026 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1422 | 59.8626 | -6.36 | -6.4093 | 116.9139 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1426 | 6.8172 | 1 | 0.97105 | 116.2402 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1439 | 6.7706 | -1 | -0.98089 | 116.0026 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1432 | 59.8626 | -6.36 | -6.4094 | 116.9139 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1436 | 6.8172 | 1 | 0.97098 | 116.2402 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1449 | 6.7706 | -1 | -0.98076 | 116.0026 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1442 | 59.8626 | -6.36 | -6.4095 | 116.9139 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1446 | 6.8172 | 1 | 0.97092 | 116.2402 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1459 | 6.7706 | -1 | -0.98064 | 116.0026 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1452 | 59.8349 | -6.36 | -6.4092 | 116.9369 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1456 | 6.8172 | 1 | 0.97085 | 116.2402 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1469 | 6.7706 | -1 | -0.98051 | 116.0026 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1462 | 59.8349 | -6.36 | -6.4088 | 116.9369 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1466 | 6.8172 | 1 | 0.97079 | 116.2402 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1479 | 6.7706 | -1 | -0.98039 | 116.0026 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1472 | 59.8349 | -6.36 | -6.4085 | 116.9369 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1476 | 6.8189 | 1 | 0.9707 | 116.244 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1489 | 6.7706 | -1 | -0.98026 | 116.0026 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1482 | 59.8349 | -6.36 | -6.4081 | 116.9369 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1486 | 6.8189 | 1 | 0.97061 | 116.244 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1499 | 6.7706 | -1 | -0.98013 | 116.0026 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1492 | 59.8349 | -6.36 | -6.4078 | 116.9369 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1496 | 6.8189 | 1 | 0.97052 | 116.244 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1509 | 6.7634 | -1 | -0.98008 | 116.007 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1502 | 59.8349 | -6.36 | -6.4074 | 116.9369 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1506 | 6.8189 | 1 | 0.97043 | 116.244 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1519 | 6.7634 | -1 | -0.98002 | 116.007 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1512 | 59.8349 | -6.36 | -6.4071 | 116.9369 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1516 | 6.8189 | 1 | 0.97033 | 116.244 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1529 | 6.7634 | -1 | -0.97996 | 116.007 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1522 | 59.8349 | -6.36 | -6.4067 | 116.9369 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1526 | 6.8189 | 1 | 0.97024 | 116.244 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1539 | 6.7634 | -1 | -0.9799 | 116.007 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1532 | 59.8384 | -6.36 | -6.4064 | 116.9339 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1536 | 6.8189 | 1 | 0.97015 | 116.244 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1549 | 6.7634 | -1 | -0.97985 | 116.007 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1542 | 59.8384 | -6.36 | -6.4062 | 116.9339 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1546 | 6.8189 | 1 | 0.97006 | 116.244 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1559 | 6.7634 | -1 | -0.97979 | 116.007 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1552 | 59.8384 | -6.36 | -6.4059 | 116.9339 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1556 | 6.8204 | 1 | 0.96998 | 116.2467 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1569 | 6.7634 | -1 | -0.97973 | 116.007 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1562 | 59.8384 | -6.36 | -6.4056 | 116.9339 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1566 | 6.8204 | 1 | 0.96992 | 116.2467 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1579 | 6.7634 | -1 | -0.97967 | 116.007 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1572 | 59.8384 | -6.36 | -6.4054 | 116.9339 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1576 | 6.8204 | 1 | 0.96985 | 116.2467 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1589 | 6.7757 | -1 | -0.97971 | 116.0041 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1582 | 59.8384 | -6.36 | -6.4051 | 116.9339 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1586 | 6.8204 | 1 | 0.96979 | 116.2467 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1599 | 6.7757 | -1 | -0.97974 | 116.0041 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1592 | 59.8384 | -6.36 | -6.4048 | 116.9339 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1596 | 6.8204 | 1 | 0.96973 | 116.2467 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1609 | 6.7757 | -1 | -0.97978 | 116.0041 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1602 | 59.8384 | -6.36 | -6.4046 | 116.9339 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1606 | 6.8204 | 1 | 0.96966 | 116.2467 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1619 | 6.7757 | -1 | -0.97981 | 116.0041 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1612 | 59.8022 | -6.36 | -6.4043 | 116.9496 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1616 | 6.8204 | 1 | 0.9696 | 116.2467 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1629 | 6.7757 | -1 | -0.97985 | 116.0041 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1622 | 59.8022 | -6.36 | -6.4039 | 116.9496 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1626 | 6.8204 | 1 | 0.96953 | 116.2467 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1639 | 6.7757 | -1 | -0.97988 | 116.0041 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1632 | 59.8022 | -6.36 | -6.4036 | 116.9496 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1636 | 6.8204 | 1 | 0.96947 | 116.2467 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1649 | 6.7757 | -1 | -0.97992 | 116.0041 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1642 | 59.8022 | -6.36 | -6.4033 | 116.9496 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1646 | 6.8171 | 1 | 0.96943 | 116.2528 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1659 | 6.7757 | -1 | -0.97996 | 116.0041 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1652 | 59.8022 | -6.36 | -6.403 | 116.9496 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1656 | 6.8171 | 1 | 0.9694 | 116.2528 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1669 | 6.7757 | -1 | -0.97999 | 116.0041 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1662 | 59.8022 | -6.36 | -6.4027 | 116.9496 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1666 | 6.8171 | 1 | 0.96936 | 116.2528 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1679 | 6.7824 | -1 | -0.97999 | 116.0092 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1672 | 59.8022 | -6.36 | -6.4024 | 116.9496 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1676 | 6.8171 | 1 | 0.96933 | 116.2528 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1689 | 6.7824 | -1 | -0.97999 | 116.0092 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1682 | 59.8022 | -6.36 | -6.4021 | 116.9496 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1686 | 6.8171 | 1 | 0.96929 | 116.2528 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1699 | 6.7824 | -1 | -0.97999 | 116.0092 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1692 | 59.8022 | -6.36 | -6.4018 | 116.9496 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1696 | 6.8171 | 1 | 0.96926 | 116.2528 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1709 | 6.7824 | -1 | -0.97998 | 116.0092 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1702 | 59.7687 | -6.36 | -6.4014 | 116.9326 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1706 | 6.8171 | 1 | 0.96922 | 116.2528 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1719 | 6.7824 | -1 | -0.97998 | 116.0092 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1712 | 59.7687 | -6.36 | -6.4011 | 116.9326 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1716 | 6.8171 | 1 | 0.96919 | 116.2528 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1729 | 6.7824 | -1 | -0.97998 | 116.0092 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1722 | 59.7687 | -6.36 | -6.4008 | 116.9326 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1726 | 6.8141 | 1 | 0.96916 | 116.2448 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1739 | 6.7824 | -1 | -0.97998 | 116.0092 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1732 | 59.7687 | -6.36 | -6.4005 | 116.9326 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1736 | 6.8141 | 1 | 0.96914 | 116.2448 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1749 | 6.7824 | -1 | -0.97998 | 116.0092 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1742 | 59.7687 | -6.36 | -6.4001 | 116.9326 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1746 | 6.8141 | 1 | 0.96911 | 116.2448 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1759 | 6.7736 | -1 | -0.97999 | 116.0015 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1752 | 59.7687 | -6.36 | -6.3998 | 116.9326 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1756 | 6.8141 | 1 | 0.96908 | 116.2448 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1769 | 6.7736 | -1 | -0.98 | 116.0015 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1762 | 59.7687 | -6.36 | -6.3995 | 116.9326 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1766 | 6.8141 | 1 | 0.96906 | 116.2448 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1779 | 6.7736 | -1 | -0.98001 | 116.0015 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1772 | 59.7687 | -6.36 | -6.3992 | 116.9326 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1776 | 6.8141 | 1 | 0.96903 | 116.2448 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1789 | 6.7736 | -1 | -0.98002 | 116.0015 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1782 | 59.8043 | -6.36 | -6.3992 | 116.9079 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1786 | 6.8141 | 1 | 0.969 | 116.2448 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1799 | 6.7736 | -1 | -0.98004 | 116.0015 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1792 | 59.8043 | -6.36 | -6.3992 | 116.9079 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1796 | 6.8141 | 1 | 0.96897 | 116.2448 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1809 | 6.7736 | -1 | -0.98005 | 116.0015 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1802 | 59.8043 | -6.36 | -6.3992 | 116.9079 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1806 | 6.8161 | 1 | 0.96898 | 116.2414 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1819 | 6.7736 | -1 | -0.98006 | 116.0015 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1812 | 59.8043 | -6.36 | -6.3992 | 116.9079 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1816 | 6.8161 | 1 | 0.96898 | 116.2414 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1829 | 6.7736 | -1 | -0.98007 | 116.0015 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1822 | 59.8043 | -6.36 | -6.3992 | 116.9079 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1826 | 6.8161 | 1 | 0.96898 | 116.2414 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1839 | 6.768 | -1 | -0.98003 | 115.9846 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1832 | 59.8043 | -6.36 | -6.3992 | 116.9079 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1836 | 6.8161 | 1 | 0.96898 | 116.2414 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1849 | 6.768 | -1 | -0.98 | 115.9846 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1842 | 59.8043 | -6.36 | -6.3992 | 116.9079 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1846 | 6.8161 | 1 | 0.96898 | 116.2414 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1859 | 6.768 | -1 | -0.97996 | 115.9846 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1852 | 59.8043 | -6.36 | -6.3992 | 116.9079 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1856 | 6.8161 | 1 | 0.96898 | 116.2414 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1869 | 6.768 | -1 | -0.97992 | 115.9846 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1862 | 59.8056 | -6.36 | -6.399 | 116.9194 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1866 | 6.8161 | 1 | 0.96898 | 116.2414 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1879 | 6.768 | -1 | -0.97989 | 115.9846 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1872 | 59.8056 | -6.36 | -6.3987 | 116.9194 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1876 | 6.8161 | 1 | 0.96898 | 116.2414 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1889 | 6.768 | -1 | -0.97985 | 115.9846 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1882 | 59.8056 | -6.36 | -6.3985 | 116.9194 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1886 | 6.8161 | 1 | 0.96898 | 116.2414 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1899 | 6.768 | -1 | -0.97981 | 115.9846 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1892 | 59.8056 | -6.36 | -6.3982 | 116.9194 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1896 | 6.8205 | 1 | 0.96905 | 116.2353 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1909 | 6.768 | -1 | -0.97977 | 115.9846 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1902 | 59.8056 | -6.36 | -6.398 | 116.9194 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1906 | 6.8205 | 1 | 0.96911 | 116.2353 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1919 | 6.768 | -1 | -0.97974 | 115.9846 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1912 | 59.8056 | -6.36 | -6.3977 | 116.9194 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1916 | 6.8205 | 1 | 0.96918 | 116.2353 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1929 | 6.7628 | -1 | -0.97975 | 115.9895 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1922 | 59.8056 | -6.36 | -6.3975 | 116.9194 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1926 | 6.8205 | 1 | 0.96925 | 116.2353 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1939 | 6.7628 | -1 | -0.97976 | 115.9895 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1932 | 59.8056 | -6.36 | -6.3972 | 116.9194 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1936 | 6.8205 | 1 | 0.96931 | 116.2353 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1949 | 6.7628 | -1 | -0.97977 | 115.9895 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1942 | 59.8056 | -6.36 | -6.397 | 116.9194 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1946 | 6.8205 | 1 | 0.96938 | 116.2353 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1959 | 6.7628 | -1 | -0.97978 | 115.9895 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1952 | 59.8242 | -6.36 | -6.3971 | 116.9136 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1956 | 6.8205 | 1 | 0.96944 | 116.2353 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1969 | 6.7628 | -1 | -0.97979 | 115.9895 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1962 | 59.8242 | -6.36 | -6.3973 | 116.9136 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1966 | 6.8205 | 1 | 0.96951 | 116.2353 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1979 | 6.7628 | -1 | -0.9798 | 115.9895 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1972 | 59.8242 | -6.36 | -6.3974 | 116.9136 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1976 | 6.8188 | 1 | 0.96958 | 116.2232 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1989 | 6.7628 | -1 | -0.97982 | 115.9895 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1982 | 59.8242 | -6.36 | -6.3975 | 116.9136 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1986 | 6.8188 | 1 | 0.96965 | 116.2232 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.1999 | 6.7628 | -1 | -0.97983 | 115.9895 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.1992 | 59.8242 | -6.36 | -6.3977 | 116.9136 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.1996 | 6.8188 | 1 | 0.96971 | 116.2232 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2009 | 6.762 | -1 | -0.97986 | 115.9912 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2002 | 59.8242 | -6.36 | -6.3978 | 116.9136 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2006 | 6.8188 | 1 | 0.96978 | 116.2232 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2019 | 6.762 | -1 | -0.9799 | 115.9912 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2012 | 59.8242 | -6.36 | -6.398 | 116.9136 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2016 | 6.8188 | 1 | 0.96985 | 116.2232 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2029 | 6.762 | -1 | -0.97993 | 115.9912 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2022 | 59.8242 | -6.36 | -6.3981 | 116.9136 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2026 | 6.8188 | 1 | 0.96991 | 116.2232 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2039 | 6.762 | -1 | -0.97997 | 115.9912 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2032 | 59.8625 | -6.36 | -6.3984 | 116.9139 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2036 | 6.8188 | 1 | 0.96998 | 116.2232 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2049 | 6.762 | -1 | -0.98001 | 115.9912 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2042 | 59.8625 | -6.36 | -6.3987 | 116.9139 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2046 | 6.8188 | 1 | 0.97005 | 116.2232 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2059 | 6.762 | -1 | -0.98004 | 115.9912 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2052 | 59.8625 | -6.36 | -6.399 | 116.9139 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2056 | 6.8218 | 1 | 0.97014 | 116.2196 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2069 | 6.762 | -1 | -0.98008 | 115.9912 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2062 | 59.8625 | -6.36 | -6.3993 | 116.9139 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2066 | 6.8218 | 1 | 0.97019 | 116.2196 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2079 | 6.762 | -1 | -0.98011 | 115.9912 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2072 | 59.8625 | -6.36 | -6.3996 | 116.9139 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2076 | 6.8218 | 1 | 0.97024 | 116.2196 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2089 | 6.7646 | -1 | -0.9802 | 115.982 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2082 | 59.8625 | -6.36 | -6.3999 | 116.9139 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2086 | 6.8218 | 1 | 0.97029 | 116.2196 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2099 | 6.7646 | -1 | -0.9803 | 115.982 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2092 | 59.8625 | -6.36 | -6.4003 | 116.9139 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2096 | 6.8218 | 1 | 0.97035 | 116.2196 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2109 | 6.7646 | -1 | -0.98039 | 115.982 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2102 | 59.8625 | -6.36 | -6.4006 | 116.9139 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2106 | 6.8218 | 1 | 0.9704 | 116.2196 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2119 | 6.7646 | -1 | -0.98048 | 115.982 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2112 | 59.8566 | -6.36 | -6.4008 | 116.9241 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2116 | 6.8218 | 1 | 0.97045 | 116.2196 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2129 | 6.7646 | -1 | -0.98057 | 115.982 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2122 | 59.8566 | -6.36 | -6.4011 | 116.9241 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2126 | 6.8218 | 1 | 0.9705 | 116.2196 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2139 | 6.7646 | -1 | -0.98066 | 115.982 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2132 | 59.8566 | -6.36 | -6.4013 | 116.9241 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2136 | 6.8218 | 1 | 0.97055 | 116.2196 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2149 | 6.7646 | -1 | -0.98075 | 115.982 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2142 | 59.8566 | -6.36 | -6.4016 | 116.9241 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2146 | 6.8249 | 1 | 0.97064 | 116.2374 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2159 | 6.7646 | -1 | -0.98084 | 115.982 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2152 | 59.8566 | -6.36 | -6.4018 | 116.9241 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2156 | 6.8249 | 1 | 0.97072 | 116.2374 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2169 | 6.7646 | -1 | -0.98093 | 115.982 | 0.98507 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2162 | 59.8566 | -6.36 | -6.4021 | 116.9241 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2166 | 6.8249 | 1 | 0.97081 | 116.2374 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2179 | 6.7718 | -1 | -0.98113 | 115.9688 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2172 | 59.8566 | -6.36 | -6.4023 | 116.9241 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2176 | 6.8249 | 1 | 0.97089 | 116.2374 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2189 | 6.7718 | -1 | -0.98132 | 115.9688 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2182 | 59.8566 | -6.36 | -6.4025 | 116.9241 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2186 | 6.8249 | 1 | 0.97098 | 116.2374 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2199 | 6.7718 | -1 | -0.98151 | 115.9688 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2192 | 59.8566 | -6.36 | -6.4028 | 116.9241 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2196 | 6.8249 | 1 | 0.97106 | 116.2374 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2209 | 6.7718 | -1 | -0.98171 | 115.9688 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2202 | 59.8337 | -6.36 | -6.4026 | 116.9305 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2206 | 6.8249 | 1 | 0.97115 | 116.2374 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2219 | 6.7718 | -1 | -0.9819 | 115.9688 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2212 | 59.8337 | -6.36 | -6.4025 | 116.9305 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2216 | 6.8249 | 1 | 0.97123 | 116.2374 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2229 | 6.7718 | -1 | -0.9821 | 115.9688 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2222 | 59.8337 | -6.36 | -6.4024 | 116.9305 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2226 | 6.8205 | 1 | 0.97134 | 116.2413 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2239 | 6.7718 | -1 | -0.98229 | 115.9688 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2232 | 59.8337 | -6.36 | -6.4022 | 116.9305 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2236 | 6.8205 | 1 | 0.97145 | 116.2413 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2249 | 6.7718 | -1 | -0.98248 | 115.9688 | 0.98514 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2242 | 59.8337 | -6.36 | -6.4021 | 116.9305 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2246 | 6.8205 | 1 | 0.97156 | 116.2413 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2259 | 6.7821 | -1 | -0.98272 | 115.9817 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2252 | 59.8337 | -6.36 | -6.4019 | 116.9305 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2256 | 6.8205 | 1 | 0.97167 | 116.2413 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2269 | 6.7821 | -1 | -0.98295 | 115.9817 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2262 | 59.8337 | -6.36 | -6.4018 | 116.9305 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2266 | 6.8205 | 1 | 0.97178 | 116.2413 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2279 | 6.7821 | -1 | -0.98318 | 115.9817 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2272 | 59.8337 | -6.36 | -6.4016 | 116.9305 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2276 | 6.8205 | 1 | 0.97189 | 116.2413 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2289 | 6.7821 | -1 | -0.98342 | 115.9817 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2282 | 59.8098 | -6.36 | -6.4013 | 116.9292 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2286 | 6.8205 | 1 | 0.972 | 116.2413 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2299 | 6.7821 | -1 | -0.98365 | 115.9817 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2292 | 59.8098 | -6.36 | -6.401 | 116.9292 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2296 | 6.8205 | 1 | 0.97211 | 116.2413 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2309 | 6.7821 | -1 | -0.98388 | 115.9817 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2302 | 59.8098 | -6.36 | -6.4008 | 116.9292 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2306 | 6.8233 | 1 | 0.97223 | 116.2331 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2319 | 6.7821 | -1 | -0.98412 | 115.9817 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2312 | 59.8098 | -6.36 | -6.4005 | 116.9292 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2316 | 6.8233 | 1 | 0.9723 | 116.2331 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2329 | 6.7821 | -1 | -0.98435 | 115.9817 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2322 | 59.8098 | -6.36 | -6.4002 | 116.9292 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2326 | 6.8233 | 1 | 0.97237 | 116.2331 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2339 | 6.7836 | -1 | -0.98445 | 116.001 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2332 | 59.8098 | -6.36 | -6.3999 | 116.9292 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2336 | 6.8233 | 1 | 0.97245 | 116.2331 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2349 | 6.7836 | -1 | -0.98455 | 116.001 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2342 | 59.8098 | -6.36 | -6.3996 | 116.9292 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2346 | 6.8233 | 1 | 0.97252 | 116.2331 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2359 | 6.7836 | -1 | -0.98465 | 116.001 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2352 | 59.8098 | -6.36 | -6.3993 | 116.9292 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2356 | 6.8233 | 1 | 0.97259 | 116.2331 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2369 | 6.7836 | -1 | -0.98475 | 116.001 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2362 | 59.8129 | -6.36 | -6.3996 | 116.9071 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2366 | 6.8233 | 1 | 0.97266 | 116.2331 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2379 | 6.7836 | -1 | -0.98485 | 116.001 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2372 | 59.8129 | -6.36 | -6.3999 | 116.9071 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2376 | 6.8233 | 1 | 0.97274 | 116.2331 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2389 | 6.7836 | -1 | -0.98496 | 116.001 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2382 | 59.8129 | -6.36 | -6.4002 | 116.9071 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2386 | 6.8233 | 1 | 0.97281 | 116.2331 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2399 | 6.7836 | -1 | -0.98506 | 116.001 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2392 | 59.8129 | -6.36 | -6.4005 | 116.9071 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2396 | 6.8249 | 1 | 0.97286 | 116.2394 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2409 | 6.7836 | -1 | -0.98516 | 116.001 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2402 | 59.8129 | -6.36 | -6.4008 | 116.9071 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2406 | 6.8249 | 1 | 0.97291 | 116.2394 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2419 | 6.7836 | -1 | -0.98526 | 116.001 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2412 | 59.8129 | -6.36 | -6.4011 | 116.9071 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2416 | 6.8249 | 1 | 0.97296 | 116.2394 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2429 | 6.7819 | -1 | -0.98519 | 116.0006 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2422 | 59.8129 | -6.36 | -6.4014 | 116.9071 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2426 | 6.8249 | 1 | 0.97301 | 116.2394 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2439 | 6.7819 | -1 | -0.98512 | 116.0006 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2432 | 59.8129 | -6.36 | -6.4017 | 116.9071 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2436 | 6.8249 | 1 | 0.97306 | 116.2394 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2449 | 6.7819 | -1 | -0.98505 | 116.0006 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2442 | 59.8129 | -6.36 | -6.402 | 116.9071 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2446 | 6.8249 | 1 | 0.97311 | 116.2394 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2459 | 6.7819 | -1 | -0.98498 | 116.0006 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2452 | 59.7914 | -6.36 | -6.4017 | 116.9075 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2456 | 6.8249 | 1 | 0.97316 | 116.2394 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2469 | 6.7819 | -1 | -0.98491 | 116.0006 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2462 | 59.7914 | -6.36 | -6.4013 | 116.9075 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2466 | 6.8249 | 1 | 0.97321 | 116.2394 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2479 | 6.7819 | -1 | -0.98484 | 116.0006 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2472 | 59.7914 | -6.36 | -6.401 | 116.9075 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2476 | 6.8197 | 1 | 0.97325 | 116.2378 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2489 | 6.7819 | -1 | -0.98477 | 116.0006 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2482 | 59.7914 | -6.36 | -6.4006 | 116.9075 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2486 | 6.8197 | 1 | 0.97328 | 116.2378 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2499 | 6.7819 | -1 | -0.9847 | 116.0006 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2492 | 59.7914 | -6.36 | -6.4003 | 116.9075 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2496 | 6.8197 | 1 | 0.97331 | 116.2378 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2509 | 6.7714 | -1 | -0.98472 | 116.0005 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2502 | 59.7914 | -6.36 | -6.3999 | 116.9075 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2506 | 6.8197 | 1 | 0.97334 | 116.2378 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2519 | 6.7714 | -1 | -0.98475 | 116.0005 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2512 | 59.7914 | -6.36 | -6.3996 | 116.9075 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2516 | 6.8197 | 1 | 0.97338 | 116.2378 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2529 | 6.7714 | -1 | -0.98477 | 116.0005 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2522 | 59.7914 | -6.36 | -6.3992 | 116.9075 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2526 | 6.8197 | 1 | 0.97341 | 116.2378 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2539 | 6.7714 | -1 | -0.98479 | 116.0005 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2532 | 59.7529 | -6.36 | -6.399 | 116.8981 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2536 | 6.8197 | 1 | 0.97344 | 116.2378 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2549 | 6.7714 | -1 | -0.98482 | 116.0005 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2542 | 59.7529 | -6.36 | -6.3987 | 116.8981 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2546 | 6.8197 | 1 | 0.97347 | 116.2378 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2559 | 6.7714 | -1 | -0.98484 | 116.0005 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2552 | 59.7529 | -6.36 | -6.3985 | 116.8981 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2556 | 6.8161 | 1 | 0.97348 | 116.2336 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2569 | 6.7714 | -1 | -0.98487 | 116.0005 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2562 | 59.7529 | -6.36 | -6.3982 | 116.8981 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2566 | 6.8161 | 1 | 0.97349 | 116.2336 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2579 | 6.7714 | -1 | -0.98489 | 116.0005 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2572 | 59.7529 | -6.36 | -6.398 | 116.8981 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2576 | 6.8161 | 1 | 0.9735 | 116.2336 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2589 | 6.7712 | -1 | -0.98487 | 116.0022 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2582 | 59.7529 | -6.36 | -6.3977 | 116.8981 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2586 | 6.8161 | 1 | 0.97351 | 116.2336 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2599 | 6.7712 | -1 | -0.98485 | 116.0022 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2592 | 59.7529 | -6.36 | -6.3974 | 116.8981 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2596 | 6.8161 | 1 | 0.97352 | 116.2336 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2609 | 6.7712 | -1 | -0.98483 | 116.0022 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2602 | 59.7529 | -6.36 | -6.3972 | 116.8981 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2606 | 6.8161 | 1 | 0.97353 | 116.2336 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2619 | 6.7712 | -1 | -0.98481 | 116.0022 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2612 | 59.7753 | -6.36 | -6.3973 | 116.8835 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2616 | 6.8161 | 1 | 0.97354 | 116.2336 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2629 | 6.7712 | -1 | -0.98478 | 116.0022 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2622 | 59.7753 | -6.36 | -6.3974 | 116.8835 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2626 | 6.8161 | 1 | 0.97355 | 116.2336 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2639 | 6.7712 | -1 | -0.98476 | 116.0022 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2632 | 59.7753 | -6.36 | -6.3975 | 116.8835 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2636 | 6.8161 | 1 | 0.97356 | 116.2336 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2649 | 6.7712 | -1 | -0.98474 | 116.0022 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2642 | 59.7753 | -6.36 | -6.3976 | 116.8835 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2646 | 6.8213 | 1 | 0.97357 | 116.2395 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2659 | 6.7712 | -1 | -0.98472 | 116.0022 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2652 | 59.7753 | -6.36 | -6.3977 | 116.8835 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2656 | 6.8213 | 1 | 0.97358 | 116.2395 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2669 | 6.7712 | -1 | -0.9847 | 116.0022 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2662 | 59.7753 | -6.36 | -6.3978 | 116.8835 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2666 | 6.8213 | 1 | 0.97359 | 116.2395 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2679 | 6.782 | -1 | -0.98468 | 115.9932 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2672 | 59.7753 | -6.36 | -6.3979 | 116.8835 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2676 | 6.8213 | 1 | 0.9736 | 116.2395 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2689 | 6.782 | -1 | -0.98466 | 115.9932 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2682 | 59.7753 | -6.36 | -6.398 | 116.8835 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2686 | 6.8213 | 1 | 0.97361 | 116.2395 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2699 | 6.782 | -1 | -0.98465 | 115.9932 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2692 | 59.7753 | -6.36 | -6.3981 | 116.8835 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2696 | 6.8213 | 1 | 0.97362 | 116.2395 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2709 | 6.782 | -1 | -0.98463 | 115.9932 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2702 | 59.7891 | -6.36 | -6.3978 | 116.9022 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2706 | 6.8213 | 1 | 0.97363 | 116.2395 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2719 | 6.782 | -1 | -0.98461 | 115.9932 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2712 | 59.7891 | -6.36 | -6.3974 | 116.9022 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2716 | 6.8213 | 1 | 0.97364 | 116.2395 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2729 | 6.782 | -1 | -0.9846 | 115.9932 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2722 | 59.7891 | -6.36 | -6.3971 | 116.9022 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2726 | 6.8228 | 1 | 0.97356 | 116.2351 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2739 | 6.782 | -1 | -0.98458 | 115.9932 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2732 | 59.7891 | -6.36 | -6.3968 | 116.9022 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2736 | 6.8228 | 1 | 0.97348 | 116.2351 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2749 | 6.782 | -1 | -0.98456 | 115.9932 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2742 | 59.7891 | -6.36 | -6.3965 | 116.9022 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2746 | 6.8228 | 1 | 0.9734 | 116.2351 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2759 | 6.7812 | -1 | -0.98458 | 115.9778 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2752 | 59.7891 | -6.36 | -6.3962 | 116.9022 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2756 | 6.8228 | 1 | 0.97332 | 116.2351 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2769 | 6.7812 | -1 | -0.9846 | 115.9778 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2762 | 59.7891 | -6.36 | -6.3959 | 116.9022 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2766 | 6.8228 | 1 | 0.97325 | 116.2351 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2779 | 6.7812 | -1 | -0.98462 | 115.9778 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2772 | 59.7891 | -6.36 | -6.3955 | 116.9022 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2776 | 6.8228 | 1 | 0.97317 | 116.2351 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2789 | 6.7812 | -1 | -0.98464 | 115.9778 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2782 | 59.811 | -6.36 | -6.3957 | 116.8934 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2786 | 6.8228 | 1 | 0.97309 | 116.2351 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2799 | 6.7812 | -1 | -0.98466 | 115.9778 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2792 | 59.811 | -6.36 | -6.3958 | 116.8934 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2796 | 6.8228 | 1 | 0.97301 | 116.2351 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2809 | 6.7812 | -1 | -0.98468 | 115.9778 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2802 | 59.811 | -6.36 | -6.3959 | 116.8934 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2806 | 6.8123 | 1 | 0.97295 | 116.2283 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2819 | 6.7812 | -1 | -0.9847 | 115.9778 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2812 | 59.811 | -6.36 | -6.396 | 116.8934 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2816 | 6.8123 | 1 | 0.9729 | 116.2283 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2829 | 6.7812 | -1 | -0.98472 | 115.9778 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2822 | 59.811 | -6.36 | -6.3961 | 116.8934 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2826 | 6.8123 | 1 | 0.97284 | 116.2283 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2839 | 6.7701 | -1 | -0.98462 | 115.9746 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2832 | 59.811 | -6.36 | -6.3962 | 116.8934 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2836 | 6.8123 | 1 | 0.97279 | 116.2283 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2849 | 6.7701 | -1 | -0.98451 | 115.9746 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2842 | 59.811 | -6.36 | -6.3964 | 116.8934 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2846 | 6.8123 | 1 | 0.97273 | 116.2283 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2859 | 6.7701 | -1 | -0.9844 | 115.9746 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2852 | 59.811 | -6.36 | -6.3965 | 116.8934 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2856 | 6.8123 | 1 | 0.97268 | 116.2283 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2869 | 6.7701 | -1 | -0.9843 | 115.9746 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2862 | 59.8398 | -6.36 | -6.3969 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2866 | 6.8123 | 1 | 0.97262 | 116.2283 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2879 | 6.7701 | -1 | -0.98419 | 115.9746 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2872 | 59.8398 | -6.36 | -6.3973 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2876 | 6.8123 | 1 | 0.97257 | 116.2283 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2889 | 6.7701 | -1 | -0.98409 | 115.9746 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2882 | 59.8398 | -6.36 | -6.3977 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2886 | 6.8123 | 1 | 0.97251 | 116.2283 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2899 | 6.7701 | -1 | -0.98398 | 115.9746 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2892 | 59.8398 | -6.36 | -6.3981 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2896 | 6.8121 | 1 | 0.97252 | 116.2368 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2909 | 6.7701 | -1 | -0.98388 | 115.9746 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2902 | 59.8398 | -6.36 | -6.3985 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2906 | 6.8121 | 1 | 0.97253 | 116.2368 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2919 | 6.7701 | -1 | -0.98377 | 115.9746 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2912 | 59.8398 | -6.36 | -6.399 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2916 | 6.8121 | 1 | 0.97253 | 116.2368 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2929 | 6.7572 | -1 | -0.98378 | 115.9756 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2922 | 59.8398 | -6.36 | -6.3994 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2926 | 6.8121 | 1 | 0.97254 | 116.2368 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2939 | 6.7572 | -1 | -0.98378 | 115.9756 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2932 | 59.8398 | -6.36 | -6.3998 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2936 | 6.8121 | 1 | 0.97254 | 116.2368 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2949 | 6.7572 | -1 | -0.98378 | 115.9756 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2942 | 59.8398 | -6.36 | -6.4002 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2946 | 6.8121 | 1 | 0.97255 | 116.2368 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2959 | 6.7572 | -1 | -0.98378 | 115.9756 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2952 | 59.822 | -6.36 | -6.4006 | 116.901 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2956 | 6.8121 | 1 | 0.97255 | 116.2368 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2969 | 6.7572 | -1 | -0.98379 | 115.9756 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2962 | 59.822 | -6.36 | -6.4009 | 116.901 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2966 | 6.8121 | 1 | 0.97256 | 116.2368 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2979 | 6.7572 | -1 | -0.98379 | 115.9756 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2972 | 59.822 | -6.36 | -6.4013 | 116.901 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2976 | 6.8161 | 1 | 0.97258 | 116.2414 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2989 | 6.7572 | -1 | -0.98379 | 115.9756 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2982 | 59.822 | -6.36 | -6.4017 | 116.901 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2986 | 6.8161 | 1 | 0.9726 | 116.2414 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.2999 | 6.7572 | -1 | -0.9838 | 115.9756 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.2992 | 59.822 | -6.36 | -6.402 | 116.901 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.2996 | 6.8161 | 1 | 0.97262 | 116.2414 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3009 | 6.7607 | -1 | -0.98381 | 115.9566 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3002 | 59.822 | -6.36 | -6.4024 | 116.901 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3006 | 6.8161 | 1 | 0.97264 | 116.2414 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3019 | 6.7607 | -1 | -0.98382 | 115.9566 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3012 | 59.822 | -6.36 | -6.4028 | 116.901 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3016 | 6.8161 | 1 | 0.97266 | 116.2414 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3029 | 6.7607 | -1 | -0.98384 | 115.9566 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3022 | 59.822 | -6.36 | -6.4032 | 116.901 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3026 | 6.8161 | 1 | 0.97268 | 116.2414 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3039 | 6.7607 | -1 | -0.98385 | 115.9566 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3032 | 59.8257 | -6.36 | -6.4036 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3036 | 6.8161 | 1 | 0.9727 | 116.2414 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3049 | 6.7607 | -1 | -0.98386 | 115.9566 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3042 | 59.8257 | -6.36 | -6.404 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3046 | 6.8161 | 1 | 0.97272 | 116.2414 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3059 | 6.7607 | -1 | -0.98388 | 115.9566 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3052 | 59.8257 | -6.36 | -6.4044 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3056 | 6.8176 | 1 | 0.97274 | 116.239 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3069 | 6.7607 | -1 | -0.98389 | 115.9566 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3062 | 59.8257 | -6.36 | -6.4049 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3066 | 6.8176 | 1 | 0.97277 | 116.239 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3079 | 6.7607 | -1 | -0.9839 | 115.9566 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3072 | 59.8257 | -6.36 | -6.4053 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3076 | 6.8176 | 1 | 0.97279 | 116.239 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3089 | 6.7726 | -1 | -0.9838 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3082 | 59.8257 | -6.36 | -6.4057 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3086 | 6.8176 | 1 | 0.97282 | 116.239 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3099 | 6.7726 | -1 | -0.98369 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3092 | 59.8257 | -6.36 | -6.4061 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3096 | 6.8176 | 1 | 0.97284 | 116.239 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3109 | 6.7726 | -1 | -0.98358 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3102 | 59.8257 | -6.36 | -6.4066 | 116.8986 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3106 | 6.8176 | 1 | 0.97287 | 116.239 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3119 | 6.7726 | -1 | -0.98348 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3112 | 59.8395 | -6.36 | -6.4068 | 116.8984 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3116 | 6.8176 | 1 | 0.97289 | 116.239 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3129 | 6.7726 | -1 | -0.98337 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3122 | 59.8395 | -6.36 | -6.407 | 116.8984 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3126 | 6.8176 | 1 | 0.97291 | 116.239 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3139 | 6.7726 | -1 | -0.98327 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3132 | 59.8395 | -6.36 | -6.4072 | 116.8984 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3136 | 6.8176 | 1 | 0.97294 | 116.239 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3149 | 6.7726 | -1 | -0.98316 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3142 | 59.8395 | -6.36 | -6.4074 | 116.8984 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3146 | 6.8233 | 1 | 0.97298 | 116.2431 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3159 | 6.7726 | -1 | -0.98306 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3152 | 59.8395 | -6.36 | -6.4076 | 116.8984 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3156 | 6.8233 | 1 | 0.97302 | 116.2431 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3169 | 6.7726 | -1 | -0.98295 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3162 | 59.8395 | -6.36 | -6.4078 | 116.8984 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3166 | 6.8233 | 1 | 0.97306 | 116.2431 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3179 | 6.7698 | -1 | -0.98285 | 115.9719 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3172 | 59.8395 | -6.36 | -6.408 | 116.8984 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3176 | 6.8233 | 1 | 0.9731 | 116.2431 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3189 | 6.7698 | -1 | -0.98275 | 115.9719 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3182 | 59.8395 | -6.36 | -6.4082 | 116.8984 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3186 | 6.8233 | 1 | 0.97313 | 116.2431 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3199 | 6.7698 | -1 | -0.98264 | 115.9719 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3192 | 59.8395 | -6.36 | -6.4084 | 116.8984 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3196 | 6.8233 | 1 | 0.97317 | 116.2431 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3209 | 6.7698 | -1 | -0.98254 | 115.9719 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3202 | 59.8421 | -6.36 | -6.4087 | 116.8867 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3206 | 6.8233 | 1 | 0.97321 | 116.2431 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3219 | 6.7698 | -1 | -0.98244 | 115.9719 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3212 | 59.8421 | -6.36 | -6.4089 | 116.8867 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3216 | 6.8233 | 1 | 0.97325 | 116.2431 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3229 | 6.7698 | -1 | -0.98234 | 115.9719 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3222 | 59.8421 | -6.36 | -6.4092 | 116.8867 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3226 | 6.8247 | 1 | 0.97334 | 116.2352 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3239 | 6.7698 | -1 | -0.98223 | 115.9719 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3232 | 59.8421 | -6.36 | -6.4095 | 116.8867 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3236 | 6.8247 | 1 | 0.97343 | 116.2352 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3249 | 6.7698 | -1 | -0.98213 | 115.9719 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3242 | 59.8421 | -6.36 | -6.4098 | 116.8867 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3246 | 6.8247 | 1 | 0.97352 | 116.2352 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3259 | 6.7624 | -1 | -0.98215 | 115.9704 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3252 | 59.8421 | -6.36 | -6.41 | 116.8867 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3256 | 6.8247 | 1 | 0.97361 | 116.2352 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3269 | 6.7624 | -1 | -0.98216 | 115.9704 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3262 | 59.8421 | -6.36 | -6.4103 | 116.8867 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3266 | 6.8247 | 1 | 0.9737 | 116.2352 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3279 | 6.7624 | -1 | -0.98217 | 115.9704 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3272 | 59.8421 | -6.36 | -6.4106 | 116.8867 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3276 | 6.8247 | 1 | 0.97379 | 116.2352 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3289 | 6.7624 | -1 | -0.98219 | 115.9704 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3282 | 59.8158 | -6.36 | -6.4102 | 116.8938 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3286 | 6.8247 | 1 | 0.97388 | 116.2352 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3299 | 6.7624 | -1 | -0.9822 | 115.9704 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3292 | 59.8158 | -6.36 | -6.4098 | 116.8938 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3296 | 6.8247 | 1 | 0.97397 | 116.2352 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3309 | 6.7624 | -1 | -0.98222 | 115.9704 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3302 | 59.8158 | -6.36 | -6.4094 | 116.8938 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3306 | 6.8269 | 1 | 0.97401 | 116.2205 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3319 | 6.7624 | -1 | -0.98223 | 115.9704 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3312 | 59.8158 | -6.36 | -6.409 | 116.8938 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3316 | 6.8269 | 1 | 0.97405 | 116.2205 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3329 | 6.7624 | -1 | -0.98224 | 115.9704 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3322 | 59.8158 | -6.36 | -6.4086 | 116.8938 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3326 | 6.8269 | 1 | 0.9741 | 116.2205 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3339 | 6.7625 | -1 | -0.98227 | 115.9729 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3332 | 59.8158 | -6.36 | -6.4082 | 116.8938 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3336 | 6.8269 | 1 | 0.97414 | 116.2205 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3349 | 6.7625 | -1 | -0.9823 | 115.9729 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3342 | 59.8158 | -6.36 | -6.4078 | 116.8938 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3346 | 6.8269 | 1 | 0.97419 | 116.2205 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3359 | 6.7625 | -1 | -0.98232 | 115.9729 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3352 | 59.8158 | -6.36 | -6.4074 | 116.8938 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3356 | 6.8269 | 1 | 0.97423 | 116.2205 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3369 | 6.7625 | -1 | -0.98235 | 115.9729 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3362 | 59.7853 | -6.36 | -6.4074 | 116.8951 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3366 | 6.8269 | 1 | 0.97427 | 116.2205 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3379 | 6.7625 | -1 | -0.98238 | 115.9729 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3372 | 59.7853 | -6.36 | -6.4074 | 116.8951 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3376 | 6.8269 | 1 | 0.97432 | 116.2205 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3389 | 6.7625 | -1 | -0.9824 | 115.9729 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3382 | 59.7853 | -6.36 | -6.4073 | 116.8951 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3386 | 6.8269 | 1 | 0.97436 | 116.2205 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3399 | 6.7625 | -1 | -0.98243 | 115.9729 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3392 | 59.7853 | -6.36 | -6.4073 | 116.8951 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3396 | 6.8201 | 1 | 0.97439 | 116.2295 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3409 | 6.7625 | -1 | -0.98246 | 115.9729 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3402 | 59.7853 | -6.36 | -6.4072 | 116.8951 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3406 | 6.8201 | 1 | 0.97441 | 116.2295 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3419 | 6.7625 | -1 | -0.98248 | 115.9729 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3412 | 59.7853 | -6.36 | -6.4072 | 116.8951 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3416 | 6.8201 | 1 | 0.97444 | 116.2295 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3429 | 6.7565 | -1 | -0.98243 | 115.9632 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3422 | 59.7853 | -6.36 | -6.4072 | 116.8951 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3426 | 6.8201 | 1 | 0.97446 | 116.2295 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3439 | 6.7565 | -1 | -0.98237 | 115.9632 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3432 | 59.7853 | -6.36 | -6.4071 | 116.8951 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3436 | 6.8201 | 1 | 0.97449 | 116.2295 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3449 | 6.7565 | -1 | -0.98232 | 115.9632 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3442 | 59.7853 | -6.36 | -6.4071 | 116.8951 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3446 | 6.8201 | 1 | 0.97451 | 116.2295 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3459 | 6.7565 | -1 | -0.98226 | 115.9632 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3452 | 59.7996 | -6.36 | -6.4073 | 116.8917 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3456 | 6.8201 | 1 | 0.97454 | 116.2295 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3469 | 6.7565 | -1 | -0.98221 | 115.9632 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3462 | 59.7996 | -6.36 | -6.4075 | 116.8917 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3466 | 6.8201 | 1 | 0.97457 | 116.2295 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3479 | 6.7565 | -1 | -0.98215 | 115.9632 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3472 | 59.7996 | -6.36 | -6.4077 | 116.8917 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3476 | 6.8143 | 1 | 0.97462 | 116.2336 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3489 | 6.7565 | -1 | -0.98209 | 115.9632 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3482 | 59.7996 | -6.36 | -6.4079 | 116.8917 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3486 | 6.8143 | 1 | 0.97467 | 116.2336 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3499 | 6.7565 | -1 | -0.98204 | 115.9632 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3492 | 59.7996 | -6.36 | -6.4081 | 116.8917 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3496 | 6.8143 | 1 | 0.97472 | 116.2336 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3509 | 6.7623 | -1 | -0.98194 | 115.9557 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3502 | 59.7996 | -6.36 | -6.4083 | 116.8917 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3506 | 6.8143 | 1 | 0.97477 | 116.2336 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3519 | 6.7623 | -1 | -0.98184 | 115.9557 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3512 | 59.7996 | -6.36 | -6.4085 | 116.8917 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3516 | 6.8143 | 1 | 0.97482 | 116.2336 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3529 | 6.7623 | -1 | -0.98173 | 115.9557 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3522 | 59.7996 | -6.36 | -6.4087 | 116.8917 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3526 | 6.8143 | 1 | 0.97487 | 116.2336 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3539 | 6.7623 | -1 | -0.98163 | 115.9557 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3532 | 59.7904 | -6.36 | -6.4084 | 116.9081 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3536 | 6.8143 | 1 | 0.97492 | 116.2336 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3549 | 6.7623 | -1 | -0.98153 | 115.9557 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3542 | 59.7904 | -6.36 | -6.4082 | 116.9081 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3546 | 6.8143 | 1 | 0.97497 | 116.2336 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3559 | 6.7623 | -1 | -0.98143 | 115.9557 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3552 | 59.7904 | -6.36 | -6.408 | 116.9081 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3556 | 6.8184 | 1 | 0.97499 | 116.2267 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3569 | 6.7623 | -1 | -0.98133 | 115.9557 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3562 | 59.7904 | -6.36 | -6.4078 | 116.9081 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3566 | 6.8184 | 1 | 0.97501 | 116.2267 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3579 | 6.7623 | -1 | -0.98123 | 115.9557 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3572 | 59.7904 | -6.36 | -6.4075 | 116.9081 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3576 | 6.8184 | 1 | 0.97503 | 116.2267 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3589 | 6.7672 | -1 | -0.98104 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3582 | 59.7904 | -6.36 | -6.4073 | 116.9081 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3586 | 6.8184 | 1 | 0.97506 | 116.2267 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3599 | 6.7672 | -1 | -0.98085 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3592 | 59.7904 | -6.36 | -6.4071 | 116.9081 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3596 | 6.8184 | 1 | 0.97508 | 116.2267 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3609 | 6.7672 | -1 | -0.98066 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3602 | 59.7904 | -6.36 | -6.4068 | 116.9081 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3606 | 6.8184 | 1 | 0.9751 | 116.2267 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3619 | 6.7672 | -1 | -0.98047 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3612 | 59.8228 | -6.36 | -6.4071 | 116.8993 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3616 | 6.8184 | 1 | 0.97512 | 116.2267 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3629 | 6.7672 | -1 | -0.98028 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3622 | 59.8228 | -6.36 | -6.4074 | 116.8993 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3626 | 6.8184 | 1 | 0.97515 | 116.2267 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3639 | 6.7672 | -1 | -0.98009 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3632 | 59.8228 | -6.36 | -6.4077 | 116.8993 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3636 | 6.8184 | 1 | 0.97517 | 116.2267 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3649 | 6.7672 | -1 | -0.9799 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3642 | 59.8228 | -6.36 | -6.408 | 116.8993 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3646 | 6.8229 | 1 | 0.9752 | 116.2398 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3659 | 6.7672 | -1 | -0.97971 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3652 | 59.8228 | -6.36 | -6.4083 | 116.8993 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3656 | 6.8229 | 1 | 0.97523 | 116.2398 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3669 | 6.7672 | -1 | -0.97952 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3662 | 59.8228 | -6.36 | -6.4085 | 116.8993 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3666 | 6.8229 | 1 | 0.97526 | 116.2398 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3679 | 6.7651 | -1 | -0.97942 | 115.9563 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3672 | 59.8228 | -6.36 | -6.4088 | 116.8993 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3676 | 6.8229 | 1 | 0.97529 | 116.2398 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3689 | 6.7651 | -1 | -0.97931 | 115.9563 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3682 | 59.8228 | -6.36 | -6.4091 | 116.8993 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3686 | 6.8229 | 1 | 0.97532 | 116.2398 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3699 | 6.7651 | -1 | -0.97921 | 115.9563 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3692 | 59.8228 | -6.36 | -6.4094 | 116.8993 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3696 | 6.8229 | 1 | 0.97535 | 116.2398 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3709 | 6.7651 | -1 | -0.97911 | 115.9563 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3702 | 59.8513 | -6.36 | -6.4097 | 116.8946 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3706 | 6.8229 | 1 | 0.97538 | 116.2398 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3719 | 6.7651 | -1 | -0.979 | 115.9563 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3712 | 59.8513 | -6.36 | -6.4099 | 116.8946 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3716 | 6.8229 | 1 | 0.97541 | 116.2398 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3729 | 6.7651 | -1 | -0.9789 | 115.9563 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3722 | 59.8513 | -6.36 | -6.4102 | 116.8946 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3726 | 6.8265 | 1 | 0.97539 | 116.2443 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3739 | 6.7651 | -1 | -0.9788 | 115.9563 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3732 | 59.8513 | -6.36 | -6.4105 | 116.8946 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3736 | 6.8265 | 1 | 0.97538 | 116.2443 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3749 | 6.7651 | -1 | -0.97869 | 115.9563 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3742 | 59.8513 | -6.36 | -6.4107 | 116.8946 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3746 | 6.8265 | 1 | 0.97536 | 116.2443 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3759 | 6.7682 | -1 | -0.9786 | 115.9693 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3752 | 59.8513 | -6.36 | -6.411 | 116.8946 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3756 | 6.8265 | 1 | 0.97534 | 116.2443 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3769 | 6.7682 | -1 | -0.97851 | 115.9693 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3762 | 59.8513 | -6.36 | -6.4113 | 116.8946 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3766 | 6.8265 | 1 | 0.97533 | 116.2443 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3779 | 6.7682 | -1 | -0.97842 | 115.9693 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3772 | 59.8513 | -6.36 | -6.4116 | 116.8946 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3776 | 6.8265 | 1 | 0.97531 | 116.2443 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3789 | 6.7682 | -1 | -0.97833 | 115.9693 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3782 | 59.8254 | -6.36 | -6.4118 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3786 | 6.8265 | 1 | 0.9753 | 116.2443 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3799 | 6.7682 | -1 | -0.97823 | 115.9693 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3792 | 59.8254 | -6.36 | -6.4121 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3796 | 6.8265 | 1 | 0.97528 | 116.2443 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3809 | 6.7682 | -1 | -0.97814 | 115.9693 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3802 | 59.8254 | -6.36 | -6.4123 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3806 | 6.8198 | 1 | 0.97526 | 116.2364 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3819 | 6.7682 | -1 | -0.97805 | 115.9693 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3812 | 59.8254 | -6.36 | -6.4126 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3816 | 6.8198 | 1 | 0.97523 | 116.2364 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3829 | 6.7682 | -1 | -0.97796 | 115.9693 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3822 | 59.8254 | -6.36 | -6.4128 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3826 | 6.8198 | 1 | 0.9752 | 116.2364 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3839 | 6.778 | -1 | -0.97797 | 115.9746 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3832 | 59.8254 | -6.36 | -6.4131 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3836 | 6.8198 | 1 | 0.97517 | 116.2364 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3849 | 6.778 | -1 | -0.97799 | 115.9746 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3842 | 59.8254 | -6.36 | -6.4133 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3846 | 6.8198 | 1 | 0.97514 | 116.2364 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3859 | 6.778 | -1 | -0.97801 | 115.9746 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3852 | 59.8254 | -6.36 | -6.4136 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3856 | 6.8198 | 1 | 0.97511 | 116.2364 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3869 | 6.778 | -1 | -0.97803 | 115.9746 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3862 | 59.8122 | -6.36 | -6.4137 | 116.8767 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3866 | 6.8198 | 1 | 0.97508 | 116.2364 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3879 | 6.778 | -1 | -0.97804 | 115.9746 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3872 | 59.8122 | -6.36 | -6.4139 | 116.8767 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3876 | 6.8198 | 1 | 0.97505 | 116.2364 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3889 | 6.778 | -1 | -0.97806 | 115.9746 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3882 | 59.8122 | -6.36 | -6.414 | 116.8767 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3886 | 6.8198 | 1 | 0.97502 | 116.2364 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3899 | 6.778 | -1 | -0.97808 | 115.9746 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3892 | 59.8122 | -6.36 | -6.4141 | 116.8767 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3896 | 6.8194 | 1 | 0.97507 | 116.2309 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3909 | 6.778 | -1 | -0.9781 | 115.9746 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3902 | 59.8122 | -6.36 | -6.4143 | 116.8767 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3906 | 6.8194 | 1 | 0.97511 | 116.2309 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3919 | 6.778 | -1 | -0.97811 | 115.9746 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3912 | 59.8122 | -6.36 | -6.4144 | 116.8767 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3916 | 6.8194 | 1 | 0.97516 | 116.2309 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3929 | 6.7774 | -1 | -0.97831 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3922 | 59.8122 | -6.36 | -6.4145 | 116.8767 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3926 | 6.8194 | 1 | 0.97521 | 116.2309 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3939 | 6.7774 | -1 | -0.9785 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3932 | 59.8122 | -6.36 | -6.4146 | 116.8767 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3936 | 6.8194 | 1 | 0.97525 | 116.2309 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3949 | 6.7774 | -1 | -0.9787 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3942 | 59.8122 | -6.36 | -6.4148 | 116.8767 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3946 | 6.8194 | 1 | 0.9753 | 116.2309 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3959 | 6.7774 | -1 | -0.97889 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3952 | 59.818 | -6.36 | -6.4151 | 116.9068 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3956 | 6.8194 | 1 | 0.97534 | 116.2309 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3969 | 6.7774 | -1 | -0.97909 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3962 | 59.818 | -6.36 | -6.4153 | 116.9068 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3966 | 6.8194 | 1 | 0.97539 | 116.2309 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3979 | 6.7774 | -1 | -0.97928 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3972 | 59.818 | -6.36 | -6.4156 | 116.9068 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3976 | 6.8239 | 1 | 0.97547 | 116.2194 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3989 | 6.7774 | -1 | -0.97948 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3982 | 59.818 | -6.36 | -6.4159 | 116.9068 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3986 | 6.8239 | 1 | 0.97554 | 116.2194 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.3999 | 6.7774 | -1 | -0.97967 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.3992 | 59.818 | -6.36 | -6.4162 | 116.9068 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.3996 | 6.8239 | 1 | 0.97562 | 116.2194 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4009 | 6.7648 | -1 | -0.97961 | 115.975 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4002 | 59.818 | -6.36 | -6.4165 | 116.9068 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4006 | 6.8239 | 1 | 0.97569 | 116.2194 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4019 | 6.7648 | -1 | -0.97956 | 115.975 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4012 | 59.818 | -6.36 | -6.4168 | 116.9068 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4016 | 6.8239 | 1 | 0.97577 | 116.2194 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4029 | 6.7648 | -1 | -0.97951 | 115.975 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4022 | 59.818 | -6.36 | -6.4171 | 116.9068 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4026 | 6.8239 | 1 | 0.97584 | 116.2194 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4039 | 6.7648 | -1 | -0.97945 | 115.975 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4032 | 59.8265 | -6.36 | -6.4174 | 116.8831 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4036 | 6.8239 | 1 | 0.97592 | 116.2194 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4049 | 6.7648 | -1 | -0.9794 | 115.975 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4042 | 59.8265 | -6.36 | -6.4177 | 116.8831 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4046 | 6.8239 | 1 | 0.97599 | 116.2194 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4059 | 6.7648 | -1 | -0.97934 | 115.975 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4052 | 59.8265 | -6.36 | -6.418 | 116.8831 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4056 | 6.8157 | 1 | 0.97604 | 116.2104 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4069 | 6.7648 | -1 | -0.97929 | 115.975 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4062 | 59.8265 | -6.36 | -6.4184 | 116.8831 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4066 | 6.8157 | 1 | 0.9761 | 116.2104 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4079 | 6.7648 | -1 | -0.97923 | 115.975 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4072 | 59.8265 | -6.36 | -6.4187 | 116.8831 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4076 | 6.8157 | 1 | 0.97615 | 116.2104 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4089 | 6.7603 | -1 | -0.97905 | 115.9742 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4082 | 59.8265 | -6.36 | -6.419 | 116.8831 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4086 | 6.8157 | 1 | 0.9762 | 116.2104 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4099 | 6.7603 | -1 | -0.97888 | 115.9742 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4092 | 59.8265 | -6.36 | -6.4193 | 116.8831 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4096 | 6.8157 | 1 | 0.97625 | 116.2104 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4109 | 6.7603 | -1 | -0.9787 | 115.9742 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4102 | 59.8265 | -6.36 | -6.4197 | 116.8831 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4106 | 6.8157 | 1 | 0.97631 | 116.2104 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4119 | 6.7603 | -1 | -0.97852 | 115.9742 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4112 | 59.8204 | -6.36 | -6.4193 | 116.8852 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4116 | 6.8157 | 1 | 0.97636 | 116.2104 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4129 | 6.7603 | -1 | -0.97834 | 115.9742 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4122 | 59.8204 | -6.36 | -6.419 | 116.8852 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4126 | 6.8157 | 1 | 0.97641 | 116.2104 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4139 | 6.7603 | -1 | -0.97816 | 115.9742 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4132 | 59.8204 | -6.36 | -6.4187 | 116.8852 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4136 | 6.8157 | 1 | 0.97646 | 116.2104 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4149 | 6.7603 | -1 | -0.97798 | 115.9742 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4142 | 59.8204 | -6.36 | -6.4183 | 116.8852 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4146 | 6.8156 | 1 | 0.97646 | 116.2083 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4159 | 6.7603 | -1 | -0.97781 | 115.9742 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4152 | 59.8204 | -6.36 | -6.418 | 116.8852 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4156 | 6.8156 | 1 | 0.97645 | 116.2083 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4169 | 6.7603 | -1 | -0.97763 | 115.9742 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4162 | 59.8204 | -6.36 | -6.4177 | 116.8852 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4166 | 6.8156 | 1 | 0.97645 | 116.2083 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4179 | 6.7638 | -1 | -0.97756 | 115.981 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4172 | 59.8204 | -6.36 | -6.4174 | 116.8852 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4176 | 6.8156 | 1 | 0.97644 | 116.2083 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4189 | 6.7638 | -1 | -0.9775 | 115.981 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4182 | 59.8204 | -6.36 | -6.417 | 116.8852 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4186 | 6.8156 | 1 | 0.97643 | 116.2083 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4199 | 6.7638 | -1 | -0.97744 | 115.981 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4192 | 59.8204 | -6.36 | -6.4167 | 116.8852 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4196 | 6.8156 | 1 | 0.97643 | 116.2083 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4209 | 6.7638 | -1 | -0.97737 | 115.981 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4202 | 59.8499 | -6.36 | -6.4167 | 116.9127 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4206 | 6.8156 | 1 | 0.97642 | 116.2083 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4219 | 6.7638 | -1 | -0.97731 | 115.981 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4212 | 59.8499 | -6.36 | -6.4166 | 116.9127 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4216 | 6.8156 | 1 | 0.97642 | 116.2083 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4229 | 6.7638 | -1 | -0.97725 | 115.981 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4222 | 59.8499 | -6.36 | -6.4166 | 116.9127 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4226 | 6.817 | 1 | 0.97645 | 116.2094 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4239 | 6.7638 | -1 | -0.97718 | 115.981 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4232 | 59.8499 | -6.36 | -6.4166 | 116.9127 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4236 | 6.817 | 1 | 0.97648 | 116.2094 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4249 | 6.7638 | -1 | -0.97712 | 115.981 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4242 | 59.8499 | -6.36 | -6.4166 | 116.9127 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4246 | 6.817 | 1 | 0.97652 | 116.2094 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4259 | 6.7764 | -1 | -0.97719 | 115.9655 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4252 | 59.8499 | -6.36 | -6.4165 | 116.9127 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4256 | 6.817 | 1 | 0.97655 | 116.2094 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4269 | 6.7764 | -1 | -0.97726 | 115.9655 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4262 | 59.8499 | -6.36 | -6.4165 | 116.9127 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4266 | 6.817 | 1 | 0.97659 | 116.2094 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4279 | 6.7764 | -1 | -0.97733 | 115.9655 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4272 | 59.8499 | -6.36 | -6.4165 | 116.9127 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4276 | 6.817 | 1 | 0.97662 | 116.2094 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4289 | 6.7764 | -1 | -0.97739 | 115.9655 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4282 | 59.8425 | -6.36 | -6.4165 | 116.902 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4286 | 6.817 | 1 | 0.97666 | 116.2094 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4299 | 6.7764 | -1 | -0.97746 | 115.9655 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4292 | 59.8425 | -6.36 | -6.4166 | 116.902 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4296 | 6.817 | 1 | 0.97669 | 116.2094 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4309 | 6.7764 | -1 | -0.97753 | 115.9655 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4302 | 59.8425 | -6.36 | -6.4166 | 116.902 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4306 | 6.8166 | 1 | 0.9767 | 116.2061 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4319 | 6.7764 | -1 | -0.9776 | 115.9655 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4312 | 59.8425 | -6.36 | -6.4167 | 116.902 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4316 | 6.8166 | 1 | 0.97671 | 116.2061 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4329 | 6.7764 | -1 | -0.97767 | 115.9655 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4322 | 59.8425 | -6.36 | -6.4167 | 116.902 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4326 | 6.8166 | 1 | 0.97672 | 116.2061 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4339 | 6.7806 | -1 | -0.97785 | 115.9501 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4332 | 59.8425 | -6.36 | -6.4168 | 116.902 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4336 | 6.8166 | 1 | 0.97673 | 116.2061 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4349 | 6.7806 | -1 | -0.97802 | 115.9501 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4342 | 59.8425 | -6.36 | -6.4168 | 116.902 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4346 | 6.8166 | 1 | 0.97674 | 116.2061 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4359 | 6.7806 | -1 | -0.9782 | 115.9501 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4352 | 59.8425 | -6.36 | -6.4169 | 116.902 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4356 | 6.8166 | 1 | 0.97675 | 116.2061 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4369 | 6.7806 | -1 | -0.97838 | 115.9501 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4362 | 59.8278 | -6.36 | -6.4166 | 116.8971 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4366 | 6.8166 | 1 | 0.97675 | 116.2061 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4379 | 6.7806 | -1 | -0.97856 | 115.9501 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4372 | 59.8278 | -6.36 | -6.4163 | 116.8971 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4376 | 6.8166 | 1 | 0.97676 | 116.2061 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4389 | 6.7806 | -1 | -0.97874 | 115.9501 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4382 | 59.8278 | -6.36 | -6.4161 | 116.8971 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4386 | 6.8166 | 1 | 0.97677 | 116.2061 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4399 | 6.7806 | -1 | -0.97891 | 115.9501 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4392 | 59.8278 | -6.36 | -6.4158 | 116.8971 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4396 | 6.8279 | 1 | 0.97669 | 116.2238 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4409 | 6.7806 | -1 | -0.97909 | 115.9501 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4402 | 59.8278 | -6.36 | -6.4155 | 116.8971 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4406 | 6.8279 | 1 | 0.97662 | 116.2238 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4419 | 6.7806 | -1 | -0.97927 | 115.9501 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4412 | 59.8278 | -6.36 | -6.4153 | 116.8971 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4416 | 6.8279 | 1 | 0.97654 | 116.2238 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4429 | 6.7697 | -1 | -0.97935 | 115.9783 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4422 | 59.8278 | -6.36 | -6.415 | 116.8971 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4426 | 6.8279 | 1 | 0.97646 | 116.2238 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4439 | 6.7697 | -1 | -0.97944 | 115.9783 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4432 | 59.8278 | -6.36 | -6.4147 | 116.8971 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4436 | 6.8279 | 1 | 0.97638 | 116.2238 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4449 | 6.7697 | -1 | -0.97953 | 115.9783 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4442 | 59.8278 | -6.36 | -6.4145 | 116.8971 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4446 | 6.8279 | 1 | 0.97631 | 116.2238 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4459 | 6.7697 | -1 | -0.97961 | 115.9783 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4452 | 59.8546 | -6.36 | -6.4145 | 116.902 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4456 | 6.8279 | 1 | 0.97623 | 116.2238 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4469 | 6.7697 | -1 | -0.9797 | 115.9783 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4462 | 59.8546 | -6.36 | -6.4145 | 116.902 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4466 | 6.8279 | 1 | 0.97615 | 116.2238 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4479 | 6.7697 | -1 | -0.97978 | 115.9783 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4472 | 59.8546 | -6.36 | -6.4146 | 116.902 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4476 | 6.8333 | 1 | 0.9761 | 116.2289 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4489 | 6.7697 | -1 | -0.97987 | 115.9783 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4482 | 59.8546 | -6.36 | -6.4146 | 116.902 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4486 | 6.8333 | 1 | 0.97604 | 116.2289 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4499 | 6.7697 | -1 | -0.97996 | 115.9783 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4492 | 59.8546 | -6.36 | -6.4147 | 116.902 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4496 | 6.8333 | 1 | 0.97599 | 116.2289 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4509 | 6.7653 | -1 | -0.97991 | 115.987 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4502 | 59.8546 | -6.36 | -6.4147 | 116.902 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4506 | 6.8333 | 1 | 0.97593 | 116.2289 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4519 | 6.7653 | -1 | -0.97987 | 115.987 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4512 | 59.8546 | -6.36 | -6.4148 | 116.902 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4516 | 6.8333 | 1 | 0.97588 | 116.2289 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4529 | 6.7653 | -1 | -0.97983 | 115.987 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4522 | 59.8546 | -6.36 | -6.4148 | 116.902 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4526 | 6.8333 | 1 | 0.97582 | 116.2289 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4539 | 6.7653 | -1 | -0.97979 | 115.987 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4532 | 59.8483 | -6.36 | -6.4151 | 116.9052 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4536 | 6.8333 | 1 | 0.97577 | 116.2289 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4549 | 6.7653 | -1 | -0.97974 | 115.987 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4542 | 59.8483 | -6.36 | -6.4153 | 116.9052 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4546 | 6.8333 | 1 | 0.97571 | 116.2289 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4559 | 6.7653 | -1 | -0.9797 | 115.987 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4552 | 59.8483 | -6.36 | -6.4156 | 116.9052 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4556 | 6.8294 | 1 | 0.97567 | 116.2198 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4569 | 6.7653 | -1 | -0.97966 | 115.987 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4562 | 59.8483 | -6.36 | -6.4158 | 116.9052 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4566 | 6.8294 | 1 | 0.97563 | 116.2198 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4579 | 6.7653 | -1 | -0.97962 | 115.987 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4572 | 59.8483 | -6.36 | -6.4161 | 116.9052 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4576 | 6.8294 | 1 | 0.97558 | 116.2198 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4589 | 6.7714 | -1 | -0.97956 | 115.9906 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4582 | 59.8483 | -6.36 | -6.4164 | 116.9052 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4586 | 6.8294 | 1 | 0.97554 | 116.2198 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4599 | 6.7714 | -1 | -0.9795 | 115.9906 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4592 | 59.8483 | -6.36 | -6.4166 | 116.9052 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4596 | 6.8294 | 1 | 0.9755 | 116.2198 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4609 | 6.7714 | -1 | -0.97944 | 115.9906 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4602 | 59.8483 | -6.36 | -6.4169 | 116.9052 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4606 | 6.8294 | 1 | 0.97545 | 116.2198 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4619 | 6.7714 | -1 | -0.97937 | 115.9906 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4612 | 59.8482 | -6.36 | -6.4172 | 116.8912 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4616 | 6.8294 | 1 | 0.97541 | 116.2198 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4629 | 6.7714 | -1 | -0.97931 | 115.9906 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4622 | 59.8482 | -6.36 | -6.4175 | 116.8912 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4626 | 6.8294 | 1 | 0.97536 | 116.2198 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4639 | 6.7714 | -1 | -0.97925 | 115.9906 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4632 | 59.8482 | -6.36 | -6.4178 | 116.8912 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4636 | 6.8294 | 1 | 0.97532 | 116.2198 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4649 | 6.7714 | -1 | -0.97919 | 115.9906 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4642 | 59.8482 | -6.36 | -6.4181 | 116.8912 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4646 | 6.8242 | 1 | 0.97531 | 116.2153 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4659 | 6.7714 | -1 | -0.97913 | 115.9906 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4652 | 59.8482 | -6.36 | -6.4185 | 116.8912 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4656 | 6.8242 | 1 | 0.9753 | 116.2153 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4669 | 6.7714 | -1 | -0.97907 | 115.9906 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4662 | 59.8482 | -6.36 | -6.4188 | 116.8912 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4666 | 6.8242 | 1 | 0.9753 | 116.2153 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4679 | 6.7769 | -1 | -0.97918 | 115.996 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4672 | 59.8482 | -6.36 | -6.4191 | 116.8912 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4676 | 6.8242 | 1 | 0.97529 | 116.2153 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4689 | 6.7769 | -1 | -0.97928 | 115.996 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4682 | 59.8482 | -6.36 | -6.4194 | 116.8912 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4686 | 6.8242 | 1 | 0.97528 | 116.2153 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4699 | 6.7769 | -1 | -0.97939 | 115.996 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4692 | 59.8482 | -6.36 | -6.4197 | 116.8912 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4696 | 6.8242 | 1 | 0.97527 | 116.2153 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4709 | 6.7769 | -1 | -0.9795 | 115.996 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4702 | 59.8529 | -6.36 | -6.4198 | 116.8854 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4706 | 6.8242 | 1 | 0.97527 | 116.2153 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4719 | 6.7769 | -1 | -0.9796 | 115.996 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4712 | 59.8529 | -6.36 | -6.4198 | 116.8854 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4716 | 6.8242 | 1 | 0.97526 | 116.2153 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4729 | 6.7769 | -1 | -0.97971 | 115.996 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4722 | 59.8529 | -6.36 | -6.4199 | 116.8854 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4726 | 6.8273 | 1 | 0.97526 | 116.2086 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4739 | 6.7769 | -1 | -0.97982 | 115.996 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4732 | 59.8529 | -6.36 | -6.4199 | 116.8854 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4736 | 6.8273 | 1 | 0.97526 | 116.2086 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4749 | 6.7769 | -1 | -0.97992 | 115.996 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4742 | 59.8529 | -6.36 | -6.42 | 116.8854 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4746 | 6.8273 | 1 | 0.97527 | 116.2086 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4759 | 6.7797 | -1 | -0.98002 | 115.9985 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4752 | 59.8529 | -6.36 | -6.42 | 116.8854 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4756 | 6.8273 | 1 | 0.97527 | 116.2086 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4769 | 6.7797 | -1 | -0.98011 | 115.9985 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4762 | 59.8529 | -6.36 | -6.4201 | 116.8854 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4766 | 6.8273 | 1 | 0.97527 | 116.2086 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4779 | 6.7797 | -1 | -0.9802 | 115.9985 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4772 | 59.8529 | -6.36 | -6.4201 | 116.8854 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4776 | 6.8273 | 1 | 0.97528 | 116.2086 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4789 | 6.7797 | -1 | -0.9803 | 115.9985 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4782 | 59.833 | -6.36 | -6.4207 | 116.8927 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4786 | 6.8273 | 1 | 0.97528 | 116.2086 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4799 | 6.7797 | -1 | -0.98039 | 115.9985 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4792 | 59.833 | -6.36 | -6.4212 | 116.8927 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4796 | 6.8273 | 1 | 0.97528 | 116.2086 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4809 | 6.7797 | -1 | -0.98048 | 115.9985 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4802 | 59.833 | -6.36 | -6.4218 | 116.8927 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4806 | 6.829 | 1 | 0.97527 | 116.2023 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4819 | 6.7797 | -1 | -0.98058 | 115.9985 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4812 | 59.833 | -6.36 | -6.4224 | 116.8927 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4816 | 6.829 | 1 | 0.97526 | 116.2023 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4829 | 6.7797 | -1 | -0.98067 | 115.9985 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4822 | 59.833 | -6.36 | -6.4229 | 116.8927 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4826 | 6.829 | 1 | 0.97525 | 116.2023 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4839 | 6.7899 | -1 | -0.98072 | 115.9918 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4832 | 59.833 | -6.36 | -6.4235 | 116.8927 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4836 | 6.829 | 1 | 0.97524 | 116.2023 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4849 | 6.7899 | -1 | -0.98077 | 115.9918 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4842 | 59.833 | -6.36 | -6.4241 | 116.8927 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4846 | 6.829 | 1 | 0.97523 | 116.2023 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4859 | 6.7899 | -1 | -0.98083 | 115.9918 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4852 | 59.833 | -6.36 | -6.4246 | 116.8927 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4856 | 6.829 | 1 | 0.97523 | 116.2023 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4869 | 6.7899 | -1 | -0.98088 | 115.9918 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4862 | 59.8236 | -6.36 | -6.4252 | 116.8977 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4866 | 6.829 | 1 | 0.97522 | 116.2023 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4879 | 6.7899 | -1 | -0.98093 | 115.9918 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4872 | 59.8236 | -6.36 | -6.4258 | 116.8977 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4876 | 6.829 | 1 | 0.97521 | 116.2023 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4889 | 6.7899 | -1 | -0.98098 | 115.9918 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4882 | 59.8236 | -6.36 | -6.4264 | 116.8977 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4886 | 6.829 | 1 | 0.9752 | 116.2023 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4899 | 6.7899 | -1 | -0.98104 | 115.9918 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4892 | 59.8236 | -6.36 | -6.4269 | 116.8977 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4896 | 6.8293 | 1 | 0.9752 | 116.2049 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4909 | 6.7899 | -1 | -0.98109 | 115.9918 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4902 | 59.8236 | -6.36 | -6.4275 | 116.8977 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4906 | 6.8293 | 1 | 0.9752 | 116.2049 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4919 | 6.7899 | -1 | -0.98114 | 115.9918 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4912 | 59.8236 | -6.36 | -6.4281 | 116.8977 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4916 | 6.8293 | 1 | 0.97521 | 116.2049 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4929 | 6.7837 | -1 | -0.98127 | 115.9843 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4922 | 59.8236 | -6.36 | -6.4287 | 116.8977 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4926 | 6.8293 | 1 | 0.97521 | 116.2049 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4939 | 6.7837 | -1 | -0.9814 | 115.9843 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4932 | 59.8236 | -6.36 | -6.4292 | 116.8977 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4936 | 6.8293 | 1 | 0.97521 | 116.2049 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4949 | 6.7837 | -1 | -0.98152 | 115.9843 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4942 | 59.8236 | -6.36 | -6.4298 | 116.8977 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4946 | 6.8293 | 1 | 0.97522 | 116.2049 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4959 | 6.7837 | -1 | -0.98165 | 115.9843 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4952 | 59.8097 | -6.36 | -6.4294 | 116.9104 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4956 | 6.8293 | 1 | 0.97522 | 116.2049 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4969 | 6.7837 | -1 | -0.98177 | 115.9843 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4962 | 59.8097 | -6.36 | -6.429 | 116.9104 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4966 | 6.8293 | 1 | 0.97522 | 116.2049 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4979 | 6.7837 | -1 | -0.9819 | 115.9843 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4972 | 59.8097 | -6.36 | -6.4286 | 116.9104 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4976 | 6.828 | 1 | 0.97526 | 116.2165 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4989 | 6.7837 | -1 | -0.98203 | 115.9843 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4982 | 59.8097 | -6.36 | -6.4283 | 116.9104 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4986 | 6.828 | 1 | 0.97529 | 116.2165 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.4999 | 6.7837 | -1 | -0.98215 | 115.9843 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.4992 | 59.8097 | -6.36 | -6.4279 | 116.9104 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.4996 | 6.828 | 1 | 0.97533 | 116.2165 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5009 | 6.7683 | -1 | -0.98221 | 115.9726 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5002 | 59.8097 | -6.36 | -6.4275 | 116.9104 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5006 | 6.828 | 1 | 0.97537 | 116.2165 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5019 | 6.7683 | -1 | -0.98226 | 115.9726 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5012 | 59.8097 | -6.36 | -6.4271 | 116.9104 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5016 | 6.828 | 1 | 0.9754 | 116.2165 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5029 | 6.7683 | -1 | -0.98231 | 115.9726 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5022 | 59.8097 | -6.36 | -6.4267 | 116.9104 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5026 | 6.828 | 1 | 0.97544 | 116.2165 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5039 | 6.7683 | -1 | -0.98237 | 115.9726 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5032 | 59.8301 | -6.36 | -6.4268 | 116.9067 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5036 | 6.828 | 1 | 0.97547 | 116.2165 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5049 | 6.7683 | -1 | -0.98242 | 115.9726 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5042 | 59.8301 | -6.36 | -6.4268 | 116.9067 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5046 | 6.828 | 1 | 0.97551 | 116.2165 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5059 | 6.7683 | -1 | -0.98247 | 115.9726 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5052 | 59.8301 | -6.36 | -6.4269 | 116.9067 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5056 | 6.821 | 1 | 0.97552 | 116.2208 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5069 | 6.7683 | -1 | -0.98253 | 115.9726 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5062 | 59.8301 | -6.36 | -6.427 | 116.9067 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5066 | 6.821 | 1 | 0.97552 | 116.2208 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5079 | 6.7683 | -1 | -0.98258 | 115.9726 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5072 | 59.8301 | -6.36 | -6.427 | 116.9067 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5076 | 6.821 | 1 | 0.97553 | 116.2208 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5089 | 6.7655 | -1 | -0.98256 | 115.979 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5082 | 59.8301 | -6.36 | -6.4271 | 116.9067 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5086 | 6.821 | 1 | 0.97554 | 116.2208 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5099 | 6.7655 | -1 | -0.98255 | 115.979 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5092 | 59.8301 | -6.36 | -6.4272 | 116.9067 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5096 | 6.821 | 1 | 0.97555 | 116.2208 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5109 | 6.7655 | -1 | -0.98253 | 115.979 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5102 | 59.8301 | -6.36 | -6.4272 | 116.9067 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5106 | 6.821 | 1 | 0.97556 | 116.2208 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5119 | 6.7655 | -1 | -0.98251 | 115.979 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5112 | 59.8166 | -6.36 | -6.4271 | 116.9088 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5116 | 6.821 | 1 | 0.97557 | 116.2208 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5129 | 6.7655 | -1 | -0.98249 | 115.979 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5122 | 59.8166 | -6.36 | -6.4269 | 116.9088 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5126 | 6.821 | 1 | 0.97558 | 116.2208 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5139 | 6.7655 | -1 | -0.98248 | 115.979 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5132 | 59.8166 | -6.36 | -6.4268 | 116.9088 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5136 | 6.821 | 1 | 0.97559 | 116.2208 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5149 | 6.7655 | -1 | -0.98246 | 115.979 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5142 | 59.8166 | -6.36 | -6.4266 | 116.9088 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5146 | 6.8243 | 1 | 0.97559 | 116.229 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5159 | 6.7655 | -1 | -0.98244 | 115.979 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5152 | 59.8166 | -6.36 | -6.4265 | 116.9088 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5156 | 6.8243 | 1 | 0.97559 | 116.229 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5169 | 6.7655 | -1 | -0.98242 | 115.979 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5162 | 59.8166 | -6.36 | -6.4263 | 116.9088 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5166 | 6.8243 | 1 | 0.97559 | 116.229 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5179 | 6.7705 | -1 | -0.98246 | 115.9888 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5172 | 59.8166 | -6.36 | -6.4262 | 116.9088 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5176 | 6.8243 | 1 | 0.97559 | 116.229 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5189 | 6.7705 | -1 | -0.98251 | 115.9888 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5182 | 59.8166 | -6.36 | -6.426 | 116.9088 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5186 | 6.8243 | 1 | 0.97559 | 116.229 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5199 | 6.7705 | -1 | -0.98255 | 115.9888 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5192 | 59.8166 | -6.36 | -6.4259 | 116.9088 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5196 | 6.8243 | 1 | 0.97559 | 116.229 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5209 | 6.7705 | -1 | -0.98259 | 115.9888 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5202 | 59.7767 | -6.36 | -6.4256 | 116.9135 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5206 | 6.8243 | 1 | 0.97559 | 116.229 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5219 | 6.7705 | -1 | -0.98263 | 115.9888 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5212 | 59.7767 | -6.36 | -6.4253 | 116.9135 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5216 | 6.8243 | 1 | 0.97559 | 116.229 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5229 | 6.7705 | -1 | -0.98267 | 115.9888 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5222 | 59.7767 | -6.36 | -6.425 | 116.9135 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5226 | 6.8245 | 1 | 0.97563 | 116.2241 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5239 | 6.7705 | -1 | -0.98271 | 115.9888 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5232 | 59.7767 | -6.36 | -6.4247 | 116.9135 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5236 | 6.8245 | 1 | 0.97566 | 116.2241 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5249 | 6.7705 | -1 | -0.98275 | 115.9888 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5242 | 59.7767 | -6.36 | -6.4244 | 116.9135 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5246 | 6.8245 | 1 | 0.9757 | 116.2241 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5259 | 6.7734 | -1 | -0.98286 | 115.9969 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5252 | 59.7767 | -6.36 | -6.4241 | 116.9135 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5256 | 6.8245 | 1 | 0.97573 | 116.2241 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5269 | 6.7734 | -1 | -0.98297 | 115.9969 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5262 | 59.7767 | -6.36 | -6.4237 | 116.9135 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5266 | 6.8245 | 1 | 0.97577 | 116.2241 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5279 | 6.7734 | -1 | -0.98308 | 115.9969 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5272 | 59.7767 | -6.36 | -6.4234 | 116.9135 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5276 | 6.8245 | 1 | 0.9758 | 116.2241 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5289 | 6.7734 | -1 | -0.98319 | 115.9969 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5282 | 59.8206 | -6.36 | -6.4236 | 116.897 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5286 | 6.8245 | 1 | 0.97584 | 116.2241 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5299 | 6.7734 | -1 | -0.9833 | 115.9969 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5292 | 59.8206 | -6.36 | -6.4237 | 116.897 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5296 | 6.8245 | 1 | 0.97587 | 116.2241 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5309 | 6.7734 | -1 | -0.98341 | 115.9969 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5302 | 59.8206 | -6.36 | -6.4238 | 116.897 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5306 | 6.8208 | 1 | 0.97589 | 116.2072 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5319 | 6.7734 | -1 | -0.98353 | 115.9969 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5312 | 59.8206 | -6.36 | -6.4239 | 116.897 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5316 | 6.8208 | 1 | 0.97591 | 116.2072 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5329 | 6.7734 | -1 | -0.98364 | 115.9969 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5322 | 59.8206 | -6.36 | -6.424 | 116.897 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5326 | 6.8208 | 1 | 0.97593 | 116.2072 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5339 | 6.7734 | -1 | -0.98376 | 115.9969 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5332 | 59.8206 | -6.36 | -6.4242 | 116.897 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5336 | 6.8208 | 1 | 0.97594 | 116.2072 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5349 | 6.7843 | -1 | -0.98386 | 116.0107 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5342 | 59.8206 | -6.36 | -6.4243 | 116.897 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5346 | 6.8208 | 1 | 0.97596 | 116.2072 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5359 | 6.7843 | -1 | -0.98396 | 116.0107 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5352 | 59.8206 | -6.36 | -6.4244 | 116.897 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5356 | 6.8208 | 1 | 0.97598 | 116.2072 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5369 | 6.7843 | -1 | -0.98406 | 116.0107 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5362 | 59.852 | -6.36 | -6.4243 | 116.8992 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5366 | 6.8208 | 1 | 0.976 | 116.2072 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5379 | 6.7843 | -1 | -0.98416 | 116.0107 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5372 | 59.852 | -6.36 | -6.4242 | 116.8992 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5376 | 6.8208 | 1 | 0.97601 | 116.2072 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5389 | 6.7843 | -1 | -0.98426 | 116.0107 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5382 | 59.852 | -6.36 | -6.4241 | 116.8992 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5386 | 6.8208 | 1 | 0.97603 | 116.2072 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5399 | 6.7843 | -1 | -0.98436 | 116.0107 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5392 | 59.852 | -6.36 | -6.424 | 116.8992 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5396 | 6.8155 | 1 | 0.97604 | 116.1944 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5409 | 6.7843 | -1 | -0.98446 | 116.0107 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5402 | 59.852 | -6.36 | -6.4239 | 116.8992 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5406 | 6.8155 | 1 | 0.97605 | 116.1944 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5419 | 6.7843 | -1 | -0.98456 | 116.0107 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5412 | 59.852 | -6.36 | -6.4238 | 116.8992 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5416 | 6.8155 | 1 | 0.97607 | 116.1944 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5429 | 6.7934 | -1 | -0.98462 | 116.0081 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5422 | 59.852 | -6.36 | -6.4237 | 116.8992 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5426 | 6.8155 | 1 | 0.97608 | 116.1944 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5439 | 6.7934 | -1 | -0.98468 | 116.0081 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5432 | 59.852 | -6.36 | -6.4236 | 116.8992 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5436 | 6.8155 | 1 | 0.97609 | 116.1944 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5449 | 6.7934 | -1 | -0.98474 | 116.0081 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5442 | 59.852 | -6.36 | -6.4235 | 116.8992 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5446 | 6.8155 | 1 | 0.9761 | 116.1944 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5459 | 6.7934 | -1 | -0.9848 | 116.0081 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5452 | 59.8368 | -6.36 | -6.4236 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5456 | 6.8155 | 1 | 0.97611 | 116.1944 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5469 | 6.7934 | -1 | -0.98486 | 116.0081 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5462 | 59.8368 | -6.36 | -6.4236 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5466 | 6.8155 | 1 | 0.97612 | 116.1944 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5479 | 6.7934 | -1 | -0.98492 | 116.0081 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5472 | 59.8368 | -6.36 | -6.4236 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5476 | 6.815 | 1 | 0.97611 | 116.1966 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5489 | 6.7934 | -1 | -0.98497 | 116.0081 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5482 | 59.8368 | -6.36 | -6.4237 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5486 | 6.815 | 1 | 0.97609 | 116.1966 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5499 | 6.7934 | -1 | -0.98503 | 116.0081 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5492 | 59.8368 | -6.36 | -6.4237 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5496 | 6.815 | 1 | 0.97608 | 116.1966 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5509 | 6.7875 | -1 | -0.98504 | 116.0003 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5502 | 59.8368 | -6.36 | -6.4238 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5506 | 6.815 | 1 | 0.97606 | 116.1966 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5519 | 6.7875 | -1 | -0.98505 | 116.0003 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5512 | 59.8368 | -6.36 | -6.4238 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5516 | 6.815 | 1 | 0.97605 | 116.1966 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5529 | 6.7875 | -1 | -0.98505 | 116.0003 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5522 | 59.8368 | -6.36 | -6.4239 | 116.8987 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5526 | 6.815 | 1 | 0.97603 | 116.1966 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5539 | 6.7875 | -1 | -0.98506 | 116.0003 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5532 | 59.8299 | -6.36 | -6.4238 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5536 | 6.815 | 1 | 0.97602 | 116.1966 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5549 | 6.7875 | -1 | -0.98507 | 116.0003 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5542 | 59.8299 | -6.36 | -6.4237 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5546 | 6.815 | 1 | 0.976 | 116.1966 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5559 | 6.7875 | -1 | -0.98507 | 116.0003 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5552 | 59.8299 | -6.36 | -6.4236 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5556 | 6.8159 | 1 | 0.97596 | 116.1981 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5569 | 6.7875 | -1 | -0.98508 | 116.0003 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5562 | 59.8299 | -6.36 | -6.4235 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5566 | 6.8159 | 1 | 0.97592 | 116.1981 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5579 | 6.7875 | -1 | -0.98509 | 116.0003 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5572 | 59.8299 | -6.36 | -6.4234 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5576 | 6.8159 | 1 | 0.97587 | 116.1981 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5589 | 6.7875 | -1 | -0.98514 | 116.0003 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5582 | 59.8299 | -6.36 | -6.4233 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5586 | 6.8159 | 1 | 0.97583 | 116.1981 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5599 | 6.7776 | -1 | -0.98517 | 115.9842 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5592 | 59.8299 | -6.36 | -6.4233 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5596 | 6.8159 | 1 | 0.97579 | 116.1981 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5609 | 6.7776 | -1 | -0.98519 | 115.9842 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5602 | 59.8299 | -6.36 | -6.4232 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5606 | 6.8159 | 1 | 0.97575 | 116.1981 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5619 | 6.7776 | -1 | -0.98522 | 115.9842 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5612 | 59.8316 | -6.36 | -6.4234 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5616 | 6.8159 | 1 | 0.9757 | 116.1981 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5629 | 6.7776 | -1 | -0.98525 | 115.9842 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5622 | 59.8316 | -6.36 | -6.4236 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5626 | 6.8159 | 1 | 0.97566 | 116.1981 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5639 | 6.7776 | -1 | -0.98527 | 115.9842 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5632 | 59.8316 | -6.36 | -6.4238 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5636 | 6.8159 | 1 | 0.97562 | 116.1981 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5649 | 6.7776 | -1 | -0.9853 | 115.9842 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5642 | 59.8316 | -6.36 | -6.424 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5646 | 6.8173 | 1 | 0.97561 | 116.2005 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5659 | 6.7776 | -1 | -0.98533 | 115.9842 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5652 | 59.8316 | -6.36 | -6.4242 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5656 | 6.8173 | 1 | 0.97561 | 116.2005 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5669 | 6.7776 | -1 | -0.98535 | 115.9842 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5662 | 59.8316 | -6.36 | -6.4244 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5666 | 6.8173 | 1 | 0.97561 | 116.2005 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5679 | 6.7661 | -1 | -0.98534 | 115.9685 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5672 | 59.8316 | -6.36 | -6.4245 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5676 | 6.8173 | 1 | 0.97561 | 116.2005 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5689 | 6.7661 | -1 | -0.98532 | 115.9685 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5682 | 59.8316 | -6.36 | -6.4247 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5686 | 6.8173 | 1 | 0.97561 | 116.2005 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5699 | 6.7661 | -1 | -0.9853 | 115.9685 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5692 | 59.8316 | -6.36 | -6.4249 | 116.9003 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5696 | 6.8173 | 1 | 0.9756 | 116.2005 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5709 | 6.7661 | -1 | -0.98529 | 115.9685 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5702 | 59.8218 | -6.36 | -6.4253 | 116.8983 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5706 | 6.8173 | 1 | 0.9756 | 116.2005 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5719 | 6.7661 | -1 | -0.98527 | 115.9685 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5712 | 59.8218 | -6.36 | -6.4256 | 116.8983 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5716 | 6.8173 | 1 | 0.9756 | 116.2005 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5729 | 6.7661 | -1 | -0.98526 | 115.9685 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5722 | 59.8218 | -6.36 | -6.4259 | 116.8983 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5726 | 6.8246 | 1 | 0.97566 | 116.2086 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5739 | 6.7661 | -1 | -0.98524 | 115.9685 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5732 | 59.8218 | -6.36 | -6.4263 | 116.8983 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5736 | 6.8246 | 1 | 0.97571 | 116.2086 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5749 | 6.7661 | -1 | -0.98522 | 115.9685 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5742 | 59.8218 | -6.36 | -6.4266 | 116.8983 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5746 | 6.8246 | 1 | 0.97577 | 116.2086 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5759 | 6.7684 | -1 | -0.9851 | 115.9713 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5752 | 59.8218 | -6.36 | -6.4269 | 116.8983 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5756 | 6.8246 | 1 | 0.97582 | 116.2086 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5769 | 6.7684 | -1 | -0.98497 | 115.9713 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5762 | 59.8218 | -6.36 | -6.4273 | 116.8983 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5766 | 6.8246 | 1 | 0.97588 | 116.2086 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5779 | 6.7684 | -1 | -0.98484 | 115.9713 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5772 | 59.8218 | -6.36 | -6.4276 | 116.8983 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5776 | 6.8246 | 1 | 0.97594 | 116.2086 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5789 | 6.7684 | -1 | -0.98471 | 115.9713 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5782 | 59.8013 | -6.36 | -6.4274 | 116.8959 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5786 | 6.8246 | 1 | 0.97599 | 116.2086 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5799 | 6.7684 | -1 | -0.98458 | 115.9713 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5792 | 59.8013 | -6.36 | -6.4271 | 116.8959 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5796 | 6.8246 | 1 | 0.97605 | 116.2086 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5809 | 6.7684 | -1 | -0.98446 | 115.9713 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5802 | 59.8013 | -6.36 | -6.4269 | 116.8959 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5806 | 6.8187 | 1 | 0.97611 | 116.2178 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5819 | 6.7684 | -1 | -0.98433 | 115.9713 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5812 | 59.8013 | -6.36 | -6.4267 | 116.8959 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5816 | 6.8187 | 1 | 0.97618 | 116.2178 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5829 | 6.7684 | -1 | -0.9842 | 115.9713 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5822 | 59.8013 | -6.36 | -6.4264 | 116.8959 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5826 | 6.8187 | 1 | 0.97624 | 116.2178 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5839 | 6.7684 | -1 | -0.98412 | 115.9713 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5832 | 59.8013 | -6.36 | -6.4262 | 116.8959 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5836 | 6.8187 | 1 | 0.9763 | 116.2178 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5849 | 6.7782 | -1 | -0.98408 | 115.9698 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5842 | 59.8013 | -6.36 | -6.426 | 116.8959 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5846 | 6.8187 | 1 | 0.97637 | 116.2178 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5859 | 6.7782 | -1 | -0.98404 | 115.9698 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5852 | 59.8013 | -6.36 | -6.4258 | 116.8959 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5856 | 6.8187 | 1 | 0.97643 | 116.2178 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5869 | 6.7782 | -1 | -0.98399 | 115.9698 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5862 | 59.8259 | -6.36 | -6.4259 | 116.8854 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5866 | 6.8187 | 1 | 0.97649 | 116.2178 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5879 | 6.7782 | -1 | -0.98395 | 115.9698 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5872 | 59.8259 | -6.36 | -6.426 | 116.8854 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5876 | 6.8187 | 1 | 0.97656 | 116.2178 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5889 | 6.7782 | -1 | -0.98391 | 115.9698 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5882 | 59.8259 | -6.36 | -6.4261 | 116.8854 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5886 | 6.8187 | 1 | 0.97662 | 116.2178 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5899 | 6.7782 | -1 | -0.98387 | 115.9698 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5892 | 59.8259 | -6.36 | -6.4262 | 116.8854 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5896 | 6.8165 | 1 | 0.9767 | 116.2254 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5909 | 6.7782 | -1 | -0.98383 | 115.9698 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5902 | 59.8259 | -6.36 | -6.4263 | 116.8854 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5906 | 6.8165 | 1 | 0.97678 | 116.2254 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5919 | 6.7782 | -1 | -0.98378 | 115.9698 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5912 | 59.8259 | -6.36 | -6.4265 | 116.8854 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5916 | 6.8165 | 1 | 0.97686 | 116.2254 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5929 | 6.7801 | -1 | -0.98385 | 115.9732 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5922 | 59.8259 | -6.36 | -6.4266 | 116.8854 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5926 | 6.8165 | 1 | 0.97694 | 116.2254 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5939 | 6.7801 | -1 | -0.98392 | 115.9732 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5932 | 59.8259 | -6.36 | -6.4267 | 116.8854 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5936 | 6.8165 | 1 | 0.97703 | 116.2254 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5949 | 6.7801 | -1 | -0.98399 | 115.9732 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5942 | 59.8259 | -6.36 | -6.4268 | 116.8854 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5946 | 6.8165 | 1 | 0.97711 | 116.2254 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5959 | 6.7801 | -1 | -0.98406 | 115.9732 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5952 | 59.8191 | -6.36 | -6.4267 | 116.8994 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5956 | 6.8165 | 1 | 0.97719 | 116.2254 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5969 | 6.7801 | -1 | -0.98413 | 115.9732 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5962 | 59.8191 | -6.36 | -6.4266 | 116.8994 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5966 | 6.8165 | 1 | 0.97727 | 116.2254 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5979 | 6.7801 | -1 | -0.9842 | 115.9732 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5972 | 59.8191 | -6.36 | -6.4265 | 116.8994 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5976 | 6.8275 | 1 | 0.97727 | 116.2247 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5989 | 6.7801 | -1 | -0.98426 | 115.9732 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5982 | 59.8191 | -6.36 | -6.4264 | 116.8994 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5986 | 6.8275 | 1 | 0.97728 | 116.2247 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.5999 | 6.7801 | -1 | -0.98433 | 115.9732 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.5992 | 59.8191 | -6.36 | -6.4263 | 116.8994 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.5996 | 6.8275 | 1 | 0.97728 | 116.2247 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6009 | 6.7721 | -1 | -0.98435 | 115.9803 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6002 | 59.8191 | -6.36 | -6.4262 | 116.8994 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6006 | 6.8275 | 1 | 0.97729 | 116.2247 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6019 | 6.7721 | -1 | -0.98436 | 115.9803 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6012 | 59.8191 | -6.36 | -6.4261 | 116.8994 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6016 | 6.8275 | 1 | 0.97729 | 116.2247 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6029 | 6.7721 | -1 | -0.98438 | 115.9803 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6022 | 59.8191 | -6.36 | -6.426 | 116.8994 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6026 | 6.8275 | 1 | 0.9773 | 116.2247 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6039 | 6.7721 | -1 | -0.98439 | 115.9803 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6032 | 59.7988 | -6.36 | -6.4253 | 116.9154 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6036 | 6.8275 | 1 | 0.9773 | 116.2247 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6049 | 6.7721 | -1 | -0.9844 | 115.9803 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6042 | 59.7988 | -6.36 | -6.4245 | 116.9154 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6046 | 6.8275 | 1 | 0.97731 | 116.2247 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6059 | 6.7721 | -1 | -0.98442 | 115.9803 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6052 | 59.7988 | -6.36 | -6.4238 | 116.9154 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6056 | 6.8247 | 1 | 0.97724 | 116.2224 | 0.99128 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6069 | 6.7721 | -1 | -0.98443 | 115.9803 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6062 | 59.7988 | -6.36 | -6.4231 | 116.9154 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6066 | 6.8247 | 1 | 0.97716 | 116.2224 | 0.99128 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6079 | 6.7721 | -1 | -0.98444 | 115.9803 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6072 | 59.7988 | -6.36 | -6.4223 | 116.9154 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6076 | 6.8247 | 1 | 0.97709 | 116.2224 | 0.99128 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6089 | 6.7721 | -1 | -0.98445 | 115.9803 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6082 | 59.7988 | -6.36 | -6.4216 | 116.9154 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6086 | 6.8247 | 1 | 0.97701 | 116.2224 | 0.99128 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6099 | 6.7758 | -1 | -0.98446 | 115.9748 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6092 | 59.7988 | -6.36 | -6.4208 | 116.9154 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6096 | 6.8247 | 1 | 0.97694 | 116.2224 | 0.99128 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6109 | 6.7758 | -1 | -0.98446 | 115.9748 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6102 | 59.7988 | -6.36 | -6.4201 | 116.9154 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6106 | 6.8247 | 1 | 0.97687 | 116.2224 | 0.99128 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6119 | 6.7758 | -1 | -0.98446 | 115.9748 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6112 | 59.8021 | -6.36 | -6.42 | 116.895 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6116 | 6.8247 | 1 | 0.97679 | 116.2224 | 0.99128 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6129 | 6.7758 | -1 | -0.98446 | 115.9748 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6122 | 59.8021 | -6.36 | -6.4198 | 116.895 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6126 | 6.8247 | 1 | 0.97672 | 116.2224 | 0.99128 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6139 | 6.7758 | -1 | -0.98446 | 115.9748 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6132 | 59.8021 | -6.36 | -6.4197 | 116.895 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6136 | 6.8247 | 1 | 0.97664 | 116.2224 | 0.99128 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6149 | 6.7758 | -1 | -0.98446 | 115.9748 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6142 | 59.8021 | -6.36 | -6.4196 | 116.895 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6146 | 6.82 | 1 | 0.97656 | 116.2122 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6159 | 6.7758 | -1 | -0.98446 | 115.9748 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6152 | 59.8021 | -6.36 | -6.4195 | 116.895 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6156 | 6.82 | 1 | 0.97647 | 116.2122 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6169 | 6.7758 | -1 | -0.98447 | 115.9748 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6162 | 59.8021 | -6.36 | -6.4194 | 116.895 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6166 | 6.82 | 1 | 0.97638 | 116.2122 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6179 | 6.7643 | -1 | -0.9844 | 115.9766 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6172 | 59.8021 | -6.36 | -6.4192 | 116.895 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6176 | 6.82 | 1 | 0.97629 | 116.2122 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6189 | 6.7643 | -1 | -0.98433 | 115.9766 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6182 | 59.8021 | -6.36 | -6.4191 | 116.895 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6186 | 6.82 | 1 | 0.9762 | 116.2122 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6199 | 6.7643 | -1 | -0.98426 | 115.9766 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6192 | 59.8021 | -6.36 | -6.419 | 116.895 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6196 | 6.82 | 1 | 0.97611 | 116.2122 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6209 | 6.7643 | -1 | -0.98419 | 115.9766 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6202 | 59.795 | -6.36 | -6.4192 | 116.8863 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6206 | 6.82 | 1 | 0.97603 | 116.2122 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6219 | 6.7643 | -1 | -0.98413 | 115.9766 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6212 | 59.795 | -6.36 | -6.4193 | 116.8863 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6216 | 6.82 | 1 | 0.97594 | 116.2122 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6229 | 6.7643 | -1 | -0.98406 | 115.9766 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6222 | 59.795 | -6.36 | -6.4195 | 116.8863 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6226 | 6.8274 | 1 | 0.97587 | 116.2004 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6239 | 6.7643 | -1 | -0.98399 | 115.9766 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6232 | 59.795 | -6.36 | -6.4196 | 116.8863 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6236 | 6.8274 | 1 | 0.9758 | 116.2004 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6249 | 6.7643 | -1 | -0.98392 | 115.9766 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6242 | 59.795 | -6.36 | -6.4198 | 116.8863 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6246 | 6.8274 | 1 | 0.97573 | 116.2004 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6259 | 6.7574 | -1 | -0.98384 | 115.9741 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6252 | 59.795 | -6.36 | -6.4199 | 116.8863 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6256 | 6.8274 | 1 | 0.97566 | 116.2004 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6269 | 6.7574 | -1 | -0.98376 | 115.9741 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6262 | 59.795 | -6.36 | -6.4201 | 116.8863 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6266 | 6.8274 | 1 | 0.97559 | 116.2004 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6279 | 6.7574 | -1 | -0.98368 | 115.9741 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6272 | 59.795 | -6.36 | -6.4202 | 116.8863 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6276 | 6.8274 | 1 | 0.97552 | 116.2004 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6289 | 6.7574 | -1 | -0.9836 | 115.9741 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6282 | 59.8196 | -6.36 | -6.4203 | 116.8999 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6286 | 6.8274 | 1 | 0.97545 | 116.2004 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6299 | 6.7574 | -1 | -0.98352 | 115.9741 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6292 | 59.8196 | -6.36 | -6.4203 | 116.8999 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6296 | 6.8274 | 1 | 0.97539 | 116.2004 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6309 | 6.7574 | -1 | -0.98343 | 115.9741 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6302 | 59.8196 | -6.36 | -6.4204 | 116.8999 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6306 | 6.8231 | 1 | 0.97533 | 116.2052 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6319 | 6.7574 | -1 | -0.98335 | 115.9741 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6312 | 59.8196 | -6.36 | -6.4204 | 116.8999 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6316 | 6.8231 | 1 | 0.97528 | 116.2052 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6329 | 6.7574 | -1 | -0.98327 | 115.9741 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6322 | 59.8196 | -6.36 | -6.4204 | 116.8999 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6326 | 6.8231 | 1 | 0.97522 | 116.2052 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6339 | 6.7574 | -1 | -0.98329 | 115.9741 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6332 | 59.8196 | -6.36 | -6.4205 | 116.8999 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6336 | 6.8231 | 1 | 0.97516 | 116.2052 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6349 | 6.7657 | -1 | -0.98333 | 115.9585 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6342 | 59.8196 | -6.36 | -6.4205 | 116.8999 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6346 | 6.8231 | 1 | 0.97511 | 116.2052 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6359 | 6.7657 | -1 | -0.98337 | 115.9585 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6352 | 59.8196 | -6.36 | -6.4206 | 116.8999 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6356 | 6.8231 | 1 | 0.97505 | 116.2052 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6369 | 6.7657 | -1 | -0.98341 | 115.9585 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6362 | 59.8323 | -6.36 | -6.4205 | 116.9072 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6366 | 6.8231 | 1 | 0.975 | 116.2052 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6379 | 6.7657 | -1 | -0.98345 | 115.9585 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6372 | 59.8323 | -6.36 | -6.4204 | 116.9072 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6376 | 6.8231 | 1 | 0.97494 | 116.2052 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6389 | 6.7657 | -1 | -0.98349 | 115.9585 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6382 | 59.8323 | -6.36 | -6.4203 | 116.9072 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6386 | 6.8231 | 1 | 0.97489 | 116.2052 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6399 | 6.7657 | -1 | -0.98353 | 115.9585 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6392 | 59.8323 | -6.36 | -6.4202 | 116.9072 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6396 | 6.8135 | 1 | 0.97481 | 116.2159 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6409 | 6.7657 | -1 | -0.98357 | 115.9585 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6402 | 59.8323 | -6.36 | -6.4201 | 116.9072 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6406 | 6.8135 | 1 | 0.97473 | 116.2159 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6419 | 6.7657 | -1 | -0.9836 | 115.9585 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6412 | 59.8323 | -6.36 | -6.42 | 116.9072 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6416 | 6.8135 | 1 | 0.97465 | 116.2159 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6429 | 6.7724 | -1 | -0.98358 | 115.9553 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6422 | 59.8323 | -6.36 | -6.4199 | 116.9072 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6426 | 6.8135 | 1 | 0.97458 | 116.2159 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6439 | 6.7724 | -1 | -0.98355 | 115.9553 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6432 | 59.8323 | -6.36 | -6.4198 | 116.9072 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6436 | 6.8135 | 1 | 0.9745 | 116.2159 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6449 | 6.7724 | -1 | -0.98353 | 115.9553 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6442 | 59.8323 | -6.36 | -6.4197 | 116.9072 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6446 | 6.8135 | 1 | 0.97442 | 116.2159 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6459 | 6.7724 | -1 | -0.9835 | 115.9553 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6452 | 59.8305 | -6.36 | -6.42 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6456 | 6.8135 | 1 | 0.97434 | 116.2159 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6469 | 6.7724 | -1 | -0.98347 | 115.9553 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6462 | 59.8305 | -6.36 | -6.4204 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6466 | 6.8135 | 1 | 0.97426 | 116.2159 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6479 | 6.7724 | -1 | -0.98345 | 115.9553 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6472 | 59.8305 | -6.36 | -6.4207 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6476 | 6.818 | 1 | 0.97416 | 116.2216 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6489 | 6.7724 | -1 | -0.98342 | 115.9553 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6482 | 59.8305 | -6.36 | -6.421 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6486 | 6.818 | 1 | 0.97406 | 116.2216 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6499 | 6.7724 | -1 | -0.9834 | 115.9553 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6492 | 59.8305 | -6.36 | -6.4213 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6496 | 6.818 | 1 | 0.97396 | 116.2216 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6509 | 6.7777 | -1 | -0.98333 | 115.9554 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6502 | 59.8305 | -6.36 | -6.4216 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6506 | 6.818 | 1 | 0.97386 | 116.2216 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6519 | 6.7777 | -1 | -0.98327 | 115.9554 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6512 | 59.8305 | -6.36 | -6.422 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6516 | 6.818 | 1 | 0.97376 | 116.2216 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6529 | 6.7777 | -1 | -0.9832 | 115.9554 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6522 | 59.8305 | -6.36 | -6.4223 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6526 | 6.818 | 1 | 0.97365 | 116.2216 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6539 | 6.7777 | -1 | -0.98314 | 115.9554 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6532 | 59.8406 | -6.36 | -6.4222 | 116.8957 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6536 | 6.818 | 1 | 0.97355 | 116.2216 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6549 | 6.7777 | -1 | -0.98307 | 115.9554 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6542 | 59.8406 | -6.36 | -6.4221 | 116.8957 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6546 | 6.818 | 1 | 0.97345 | 116.2216 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6559 | 6.7777 | -1 | -0.98301 | 115.9554 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6552 | 59.8406 | -6.36 | -6.4221 | 116.8957 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6556 | 6.8252 | 1 | 0.97339 | 116.2368 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6569 | 6.7777 | -1 | -0.98294 | 115.9554 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6562 | 59.8406 | -6.36 | -6.422 | 116.8957 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6566 | 6.8252 | 1 | 0.97333 | 116.2368 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6579 | 6.7777 | -1 | -0.98288 | 115.9554 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6572 | 59.8406 | -6.36 | -6.4219 | 116.8957 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6576 | 6.8252 | 1 | 0.97326 | 116.2368 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6589 | 6.7777 | -1 | -0.98282 | 115.9554 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6582 | 59.8406 | -6.36 | -6.4219 | 116.8957 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6586 | 6.8252 | 1 | 0.9732 | 116.2368 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6599 | 6.7785 | -1 | -0.98282 | 115.9574 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6592 | 59.8406 | -6.36 | -6.4218 | 116.8957 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6596 | 6.8252 | 1 | 0.97314 | 116.2368 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6609 | 6.7785 | -1 | -0.98282 | 115.9574 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6602 | 59.8406 | -6.36 | -6.4217 | 116.8957 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6606 | 6.8252 | 1 | 0.97308 | 116.2368 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6619 | 6.7785 | -1 | -0.98282 | 115.9574 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6612 | 59.7789 | -6.36 | -6.4213 | 116.9167 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6616 | 6.8252 | 1 | 0.97301 | 116.2368 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6629 | 6.7785 | -1 | -0.98282 | 115.9574 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6622 | 59.7789 | -6.36 | -6.4208 | 116.9167 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6626 | 6.8252 | 1 | 0.97295 | 116.2368 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6639 | 6.7785 | -1 | -0.98282 | 115.9574 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6632 | 59.7789 | -6.36 | -6.4204 | 116.9167 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6636 | 6.8252 | 1 | 0.97289 | 116.2368 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6649 | 6.7785 | -1 | -0.98282 | 115.9574 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6642 | 59.7789 | -6.36 | -6.4199 | 116.9167 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6646 | 6.818 | 1 | 0.97285 | 116.2363 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6659 | 6.7785 | -1 | -0.98282 | 115.9574 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6652 | 59.7789 | -6.36 | -6.4195 | 116.9167 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6656 | 6.818 | 1 | 0.97282 | 116.2363 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6669 | 6.7785 | -1 | -0.98282 | 115.9574 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6662 | 59.7789 | -6.36 | -6.419 | 116.9167 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6666 | 6.818 | 1 | 0.97278 | 116.2363 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6679 | 6.7658 | -1 | -0.98273 | 115.9672 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6672 | 59.7789 | -6.36 | -6.4186 | 116.9167 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6676 | 6.818 | 1 | 0.97275 | 116.2363 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6689 | 6.7658 | -1 | -0.98265 | 115.9672 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6682 | 59.7789 | -6.36 | -6.4181 | 116.9167 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6686 | 6.818 | 1 | 0.97271 | 116.2363 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6699 | 6.7658 | -1 | -0.98256 | 115.9672 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6692 | 59.7789 | -6.36 | -6.4177 | 116.9167 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6696 | 6.818 | 1 | 0.97268 | 116.2363 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6709 | 6.7658 | -1 | -0.98247 | 115.9672 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6702 | 59.7395 | -6.36 | -6.4174 | 116.9128 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6706 | 6.818 | 1 | 0.97264 | 116.2363 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6719 | 6.7658 | -1 | -0.98238 | 115.9672 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6712 | 59.7395 | -6.36 | -6.4172 | 116.9128 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6716 | 6.818 | 1 | 0.97261 | 116.2363 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6729 | 6.7658 | -1 | -0.98229 | 115.9672 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6722 | 59.7395 | -6.36 | -6.417 | 116.9128 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6726 | 6.8144 | 1 | 0.97258 | 116.2339 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6739 | 6.7658 | -1 | -0.98221 | 115.9672 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6732 | 59.7395 | -6.36 | -6.4167 | 116.9128 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6736 | 6.8144 | 1 | 0.97255 | 116.2339 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6749 | 6.7658 | -1 | -0.98212 | 115.9672 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6742 | 59.7395 | -6.36 | -6.4165 | 116.9128 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6746 | 6.8144 | 1 | 0.97252 | 116.2339 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6759 | 6.7589 | -1 | -0.98208 | 115.9639 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6752 | 59.7395 | -6.36 | -6.4163 | 116.9128 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6756 | 6.8144 | 1 | 0.97249 | 116.2339 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6769 | 6.7589 | -1 | -0.98204 | 115.9639 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6762 | 59.7395 | -6.36 | -6.416 | 116.9128 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6766 | 6.8144 | 1 | 0.97246 | 116.2339 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6779 | 6.7589 | -1 | -0.982 | 115.9639 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6772 | 59.7395 | -6.36 | -6.4158 | 116.9128 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6776 | 6.8144 | 1 | 0.97243 | 116.2339 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6789 | 6.7589 | -1 | -0.98196 | 115.9639 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6782 | 59.7643 | -6.36 | -6.4156 | 116.9005 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6786 | 6.8144 | 1 | 0.97241 | 116.2339 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6799 | 6.7589 | -1 | -0.98191 | 115.9639 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6792 | 59.7643 | -6.36 | -6.4155 | 116.9005 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6796 | 6.8144 | 1 | 0.97238 | 116.2339 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6809 | 6.7589 | -1 | -0.98187 | 115.9639 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6802 | 59.7643 | -6.36 | -6.4153 | 116.9005 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6806 | 6.8165 | 1 | 0.97237 | 116.2384 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6819 | 6.7589 | -1 | -0.98183 | 115.9639 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6812 | 59.7643 | -6.36 | -6.4151 | 116.9005 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6816 | 6.8165 | 1 | 0.97236 | 116.2384 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6829 | 6.7589 | -1 | -0.98179 | 115.9639 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6822 | 59.7643 | -6.36 | -6.4149 | 116.9005 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6826 | 6.8165 | 1 | 0.97235 | 116.2384 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6839 | 6.7589 | -1 | -0.98175 | 115.9639 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6832 | 59.7643 | -6.36 | -6.4147 | 116.9005 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6836 | 6.8165 | 1 | 0.97235 | 116.2384 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6849 | 6.7638 | -1 | -0.98174 | 115.9591 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6842 | 59.7643 | -6.36 | -6.4146 | 116.9005 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6846 | 6.8165 | 1 | 0.97234 | 116.2384 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6859 | 6.7638 | -1 | -0.98173 | 115.9591 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6852 | 59.7643 | -6.36 | -6.4144 | 116.9005 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6856 | 6.8165 | 1 | 0.97233 | 116.2384 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6869 | 6.7638 | -1 | -0.98172 | 115.9591 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6862 | 59.7457 | -6.36 | -6.4142 | 116.9017 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6866 | 6.8165 | 1 | 0.97232 | 116.2384 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6879 | 6.7638 | -1 | -0.98171 | 115.9591 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6872 | 59.7457 | -6.36 | -6.4139 | 116.9017 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6876 | 6.8165 | 1 | 0.97232 | 116.2384 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6889 | 6.7638 | -1 | -0.9817 | 115.9591 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6882 | 59.7457 | -6.36 | -6.4137 | 116.9017 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6886 | 6.8165 | 1 | 0.97231 | 116.2384 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6899 | 6.7638 | -1 | -0.98168 | 115.9591 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6892 | 59.7457 | -6.36 | -6.4135 | 116.9017 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6896 | 6.8164 | 1 | 0.97225 | 116.2248 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6909 | 6.7638 | -1 | -0.98167 | 115.9591 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6902 | 59.7457 | -6.36 | -6.4133 | 116.9017 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6906 | 6.8164 | 1 | 0.9722 | 116.2248 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6919 | 6.7638 | -1 | -0.98166 | 115.9591 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6912 | 59.7457 | -6.36 | -6.4131 | 116.9017 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6916 | 6.8164 | 1 | 0.97214 | 116.2248 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6929 | 6.7608 | -1 | -0.98164 | 115.9536 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6922 | 59.7457 | -6.36 | -6.4128 | 116.9017 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6926 | 6.8164 | 1 | 0.97209 | 116.2248 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6939 | 6.7608 | -1 | -0.98163 | 115.9536 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6932 | 59.7457 | -6.36 | -6.4126 | 116.9017 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6936 | 6.8164 | 1 | 0.97203 | 116.2248 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6949 | 6.7608 | -1 | -0.98161 | 115.9536 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6942 | 59.7457 | -6.36 | -6.4124 | 116.9017 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6946 | 6.8164 | 1 | 0.97197 | 116.2248 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6959 | 6.7608 | -1 | -0.98159 | 115.9536 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6952 | 59.761 | -6.36 | -6.4125 | 116.8857 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6956 | 6.8164 | 1 | 0.97192 | 116.2248 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6969 | 6.7608 | -1 | -0.98158 | 115.9536 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6962 | 59.761 | -6.36 | -6.4127 | 116.8857 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6966 | 6.8164 | 1 | 0.97186 | 116.2248 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6979 | 6.7608 | -1 | -0.98156 | 115.9536 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6972 | 59.761 | -6.36 | -6.4128 | 116.8857 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6976 | 6.8175 | 1 | 0.97184 | 116.2139 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6989 | 6.7608 | -1 | -0.98154 | 115.9536 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6982 | 59.761 | -6.36 | -6.4129 | 116.8857 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6986 | 6.8175 | 1 | 0.97182 | 116.2139 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.6999 | 6.7608 | -1 | -0.98152 | 115.9536 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.6992 | 59.761 | -6.36 | -6.4131 | 116.8857 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.6996 | 6.8175 | 1 | 0.9718 | 116.2139 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7009 | 6.7751 | -1 | -0.98155 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7002 | 59.761 | -6.36 | -6.4132 | 116.8857 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7006 | 6.8175 | 1 | 0.97177 | 116.2139 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7019 | 6.7751 | -1 | -0.98158 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7012 | 59.761 | -6.36 | -6.4133 | 116.8857 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7016 | 6.8175 | 1 | 0.97175 | 116.2139 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7029 | 6.7751 | -1 | -0.9816 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7022 | 59.761 | -6.36 | -6.4135 | 116.8857 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7026 | 6.8175 | 1 | 0.97173 | 116.2139 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7039 | 6.7751 | -1 | -0.98163 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7032 | 59.8122 | -6.36 | -6.4137 | 116.8859 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7036 | 6.8175 | 1 | 0.97171 | 116.2139 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7049 | 6.7751 | -1 | -0.98165 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7042 | 59.8122 | -6.36 | -6.4139 | 116.8859 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7046 | 6.8175 | 1 | 0.97169 | 116.2139 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7059 | 6.7751 | -1 | -0.98168 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7052 | 59.8122 | -6.36 | -6.4141 | 116.8859 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7056 | 6.8173 | 1 | 0.97176 | 116.2164 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7069 | 6.7751 | -1 | -0.9817 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7062 | 59.8122 | -6.36 | -6.4143 | 116.8859 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7066 | 6.8173 | 1 | 0.97184 | 116.2164 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7079 | 6.7751 | -1 | -0.98173 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7072 | 59.8122 | -6.36 | -6.4144 | 116.8859 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7076 | 6.8173 | 1 | 0.97191 | 116.2164 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7089 | 6.7751 | -1 | -0.98176 | 115.9508 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7082 | 59.8122 | -6.36 | -6.4146 | 116.8859 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7086 | 6.8173 | 1 | 0.97198 | 116.2164 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7099 | 6.7753 | -1 | -0.98167 | 115.9503 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7092 | 59.8122 | -6.36 | -6.4148 | 116.8859 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7096 | 6.8173 | 1 | 0.97206 | 116.2164 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7109 | 6.7753 | -1 | -0.98158 | 115.9503 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7102 | 59.8122 | -6.36 | -6.415 | 116.8859 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7106 | 6.8173 | 1 | 0.97213 | 116.2164 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7119 | 6.7753 | -1 | -0.9815 | 115.9503 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7112 | 59.8355 | -6.36 | -6.4151 | 116.8942 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7116 | 6.8173 | 1 | 0.97221 | 116.2164 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7129 | 6.7753 | -1 | -0.98141 | 115.9503 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7122 | 59.8355 | -6.36 | -6.4152 | 116.8942 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7126 | 6.8173 | 1 | 0.97228 | 116.2164 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7139 | 6.7753 | -1 | -0.98132 | 115.9503 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7132 | 59.8355 | -6.36 | -6.4153 | 116.8942 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7136 | 6.8173 | 1 | 0.97236 | 116.2164 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7149 | 6.7753 | -1 | -0.98123 | 115.9503 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7142 | 59.8355 | -6.36 | -6.4154 | 116.8942 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7146 | 6.8143 | 1 | 0.97243 | 116.2234 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7159 | 6.7753 | -1 | -0.98115 | 115.9503 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7152 | 59.8355 | -6.36 | -6.4155 | 116.8942 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7156 | 6.8143 | 1 | 0.97251 | 116.2234 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7169 | 6.7753 | -1 | -0.98106 | 115.9503 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7162 | 59.8355 | -6.36 | -6.4156 | 116.8942 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7166 | 6.8143 | 1 | 0.97259 | 116.2234 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7179 | 6.7665 | -1 | -0.98102 | 115.9578 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7172 | 59.8355 | -6.36 | -6.4157 | 116.8942 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7176 | 6.8143 | 1 | 0.97266 | 116.2234 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7189 | 6.7665 | -1 | -0.98098 | 115.9578 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7182 | 59.8355 | -6.36 | -6.4158 | 116.8942 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7186 | 6.8143 | 1 | 0.97274 | 116.2234 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7199 | 6.7665 | -1 | -0.98095 | 115.9578 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7192 | 59.8355 | -6.36 | -6.4159 | 116.8942 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7196 | 6.8143 | 1 | 0.97282 | 116.2234 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7209 | 6.7665 | -1 | -0.98091 | 115.9578 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7202 | 59.8333 | -6.36 | -6.4161 | 116.8908 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7206 | 6.8143 | 1 | 0.97289 | 116.2234 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7219 | 6.7665 | -1 | -0.98087 | 115.9578 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7212 | 59.8333 | -6.36 | -6.4163 | 116.8908 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7216 | 6.8143 | 1 | 0.97297 | 116.2234 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7229 | 6.7665 | -1 | -0.98083 | 115.9578 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7222 | 59.8333 | -6.36 | -6.4165 | 116.8908 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7226 | 6.8125 | 1 | 0.97298 | 116.2275 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7239 | 6.7665 | -1 | -0.98079 | 115.9578 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7232 | 59.8333 | -6.36 | -6.4167 | 116.8908 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7236 | 6.8125 | 1 | 0.973 | 116.2275 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7249 | 6.7665 | -1 | -0.98076 | 115.9578 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7242 | 59.8333 | -6.36 | -6.4169 | 116.8908 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7246 | 6.8125 | 1 | 0.97301 | 116.2275 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7259 | 6.7668 | -1 | -0.98083 | 115.9629 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7252 | 59.8333 | -6.36 | -6.4171 | 116.8908 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7256 | 6.8125 | 1 | 0.97303 | 116.2275 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7269 | 6.7668 | -1 | -0.98091 | 115.9629 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7262 | 59.8333 | -6.36 | -6.4173 | 116.8908 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7266 | 6.8125 | 1 | 0.97304 | 116.2275 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7279 | 6.7668 | -1 | -0.98098 | 115.9629 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7272 | 59.8333 | -6.36 | -6.4175 | 116.8908 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7276 | 6.8125 | 1 | 0.97306 | 116.2275 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7289 | 6.7668 | -1 | -0.98106 | 115.9629 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7282 | 59.8455 | -6.36 | -6.4177 | 116.8868 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7286 | 6.8125 | 1 | 0.97307 | 116.2275 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7299 | 6.7668 | -1 | -0.98113 | 115.9629 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7292 | 59.8455 | -6.36 | -6.4179 | 116.8868 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7296 | 6.8125 | 1 | 0.97308 | 116.2275 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7309 | 6.7668 | -1 | -0.98121 | 115.9629 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7302 | 59.8455 | -6.36 | -6.4182 | 116.8868 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7306 | 6.8194 | 1 | 0.97311 | 116.2358 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7319 | 6.7668 | -1 | -0.98128 | 115.9629 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7312 | 59.8455 | -6.36 | -6.4184 | 116.8868 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7316 | 6.8194 | 1 | 0.97313 | 116.2358 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7329 | 6.7668 | -1 | -0.98136 | 115.9629 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7322 | 59.8455 | -6.36 | -6.4186 | 116.8868 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7326 | 6.8194 | 1 | 0.97315 | 116.2358 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7339 | 6.7668 | -1 | -0.98143 | 115.9629 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7332 | 59.8455 | -6.36 | -6.4188 | 116.8868 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7336 | 6.8194 | 1 | 0.97317 | 116.2358 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7349 | 6.763 | -1 | -0.98146 | 115.9626 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7342 | 59.8455 | -6.36 | -6.419 | 116.8868 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7346 | 6.8194 | 1 | 0.9732 | 116.2358 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7359 | 6.763 | -1 | -0.98149 | 115.9626 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7352 | 59.8455 | -6.36 | -6.4192 | 116.8868 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7356 | 6.8194 | 1 | 0.97322 | 116.2358 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7369 | 6.763 | -1 | -0.98152 | 115.9626 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7362 | 59.8375 | -6.36 | -6.4189 | 116.8884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7366 | 6.8194 | 1 | 0.97324 | 116.2358 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7379 | 6.763 | -1 | -0.98155 | 115.9626 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7372 | 59.8375 | -6.36 | -6.4186 | 116.8884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7376 | 6.8194 | 1 | 0.97327 | 116.2358 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7389 | 6.763 | -1 | -0.98158 | 115.9626 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7382 | 59.8375 | -6.36 | -6.4183 | 116.8884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7386 | 6.8194 | 1 | 0.97329 | 116.2358 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7399 | 6.763 | -1 | -0.98161 | 115.9626 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7392 | 59.8375 | -6.36 | -6.418 | 116.8884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7396 | 6.8214 | 1 | 0.97333 | 116.2327 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7409 | 6.763 | -1 | -0.98164 | 115.9626 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7402 | 59.8375 | -6.36 | -6.4176 | 116.8884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7406 | 6.8214 | 1 | 0.97336 | 116.2327 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7419 | 6.763 | -1 | -0.98167 | 115.9626 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7412 | 59.8375 | -6.36 | -6.4173 | 116.8884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7416 | 6.8214 | 1 | 0.9734 | 116.2327 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7429 | 6.7704 | -1 | -0.9817 | 115.9671 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7422 | 59.8375 | -6.36 | -6.417 | 116.8884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7426 | 6.8214 | 1 | 0.97344 | 116.2327 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7439 | 6.7704 | -1 | -0.98172 | 115.9671 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7432 | 59.8375 | -6.36 | -6.4167 | 116.8884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7436 | 6.8214 | 1 | 0.97348 | 116.2327 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7449 | 6.7704 | -1 | -0.98175 | 115.9671 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7442 | 59.8375 | -6.36 | -6.4163 | 116.8884 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7446 | 6.8214 | 1 | 0.97351 | 116.2327 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7459 | 6.7704 | -1 | -0.98177 | 115.9671 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7452 | 59.7939 | -6.36 | -6.4161 | 116.8939 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7456 | 6.8214 | 1 | 0.97355 | 116.2327 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7469 | 6.7704 | -1 | -0.9818 | 115.9671 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7462 | 59.7939 | -6.36 | -6.4158 | 116.8939 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7466 | 6.8214 | 1 | 0.97359 | 116.2327 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7479 | 6.7704 | -1 | -0.98182 | 115.9671 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7472 | 59.7939 | -6.36 | -6.4155 | 116.8939 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7476 | 6.8217 | 1 | 0.97372 | 116.2299 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7489 | 6.7704 | -1 | -0.98184 | 115.9671 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7482 | 59.7939 | -6.36 | -6.4152 | 116.8939 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7486 | 6.8217 | 1 | 0.97385 | 116.2299 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7499 | 6.7704 | -1 | -0.98187 | 115.9671 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7492 | 59.7939 | -6.36 | -6.4149 | 116.8939 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7496 | 6.8217 | 1 | 0.97398 | 116.2299 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7509 | 6.7831 | -1 | -0.98195 | 115.9633 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7502 | 59.7939 | -6.36 | -6.4146 | 116.8939 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7506 | 6.8217 | 1 | 0.97411 | 116.2299 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7519 | 6.7831 | -1 | -0.98202 | 115.9633 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7512 | 59.7939 | -6.36 | -6.4143 | 116.8939 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7516 | 6.8217 | 1 | 0.97425 | 116.2299 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7529 | 6.7831 | -1 | -0.9821 | 115.9633 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7522 | 59.7939 | -6.36 | -6.414 | 116.8939 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7526 | 6.8217 | 1 | 0.97438 | 116.2299 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7539 | 6.7831 | -1 | -0.98218 | 115.9633 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7532 | 59.8004 | -6.36 | -6.4141 | 116.8824 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7536 | 6.8217 | 1 | 0.97451 | 116.2299 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7549 | 6.7831 | -1 | -0.98226 | 115.9633 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7542 | 59.8004 | -6.36 | -6.4143 | 116.8824 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7546 | 6.8217 | 1 | 0.97464 | 116.2299 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7559 | 6.7831 | -1 | -0.98233 | 115.9633 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7552 | 59.8004 | -6.36 | -6.4144 | 116.8824 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7556 | 6.8235 | 1 | 0.97478 | 116.2245 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7569 | 6.7831 | -1 | -0.98241 | 115.9633 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7562 | 59.8004 | -6.36 | -6.4145 | 116.8824 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7566 | 6.8235 | 1 | 0.97491 | 116.2245 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7579 | 6.7831 | -1 | -0.98249 | 115.9633 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7572 | 59.8004 | -6.36 | -6.4146 | 116.8824 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7576 | 6.8235 | 1 | 0.97505 | 116.2245 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7589 | 6.7831 | -1 | -0.98257 | 115.9633 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7582 | 59.8004 | -6.36 | -6.4148 | 116.8824 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7586 | 6.8235 | 1 | 0.97519 | 116.2245 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7599 | 6.7745 | -1 | -0.98266 | 115.9554 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7592 | 59.8004 | -6.36 | -6.4149 | 116.8824 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7596 | 6.8235 | 1 | 0.97533 | 116.2245 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7609 | 6.7745 | -1 | -0.98275 | 115.9554 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7602 | 59.8004 | -6.36 | -6.415 | 116.8824 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7606 | 6.8235 | 1 | 0.97546 | 116.2245 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7619 | 6.7745 | -1 | -0.98284 | 115.9554 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7612 | 59.7846 | -6.36 | -6.4148 | 116.8793 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7616 | 6.8235 | 1 | 0.9756 | 116.2245 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7629 | 6.7745 | -1 | -0.98293 | 115.9554 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7622 | 59.7846 | -6.36 | -6.4145 | 116.8793 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7626 | 6.8235 | 1 | 0.97574 | 116.2245 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7639 | 6.7745 | -1 | -0.98302 | 115.9554 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7632 | 59.7846 | -6.36 | -6.4143 | 116.8793 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7636 | 6.8235 | 1 | 0.97588 | 116.2245 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7649 | 6.7745 | -1 | -0.98311 | 115.9554 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7642 | 59.7846 | -6.36 | -6.4141 | 116.8793 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7646 | 6.8201 | 1 | 0.97594 | 116.2159 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7659 | 6.7745 | -1 | -0.98321 | 115.9554 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7652 | 59.7846 | -6.36 | -6.4138 | 116.8793 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7656 | 6.8201 | 1 | 0.97601 | 116.2159 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7669 | 6.7745 | -1 | -0.9833 | 115.9554 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7662 | 59.7846 | -6.36 | -6.4136 | 116.8793 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7666 | 6.8201 | 1 | 0.97608 | 116.2159 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7679 | 6.7611 | -1 | -0.9833 | 115.9695 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7672 | 59.7846 | -6.36 | -6.4133 | 116.8793 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7676 | 6.8201 | 1 | 0.97614 | 116.2159 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7689 | 6.7611 | -1 | -0.9833 | 115.9695 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7682 | 59.7846 | -6.36 | -6.4131 | 116.8793 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7686 | 6.8201 | 1 | 0.97621 | 116.2159 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7699 | 6.7611 | -1 | -0.98329 | 115.9695 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7692 | 59.7846 | -6.36 | -6.4128 | 116.8793 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7696 | 6.8201 | 1 | 0.97628 | 116.2159 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7709 | 6.7611 | -1 | -0.98329 | 115.9695 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7702 | 59.768 | -6.36 | -6.4126 | 116.8822 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7706 | 6.8201 | 1 | 0.97634 | 116.2159 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7719 | 6.7611 | -1 | -0.98329 | 115.9695 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7712 | 59.768 | -6.36 | -6.4124 | 116.8822 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7716 | 6.8201 | 1 | 0.97641 | 116.2159 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7729 | 6.7611 | -1 | -0.98329 | 115.9695 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7722 | 59.768 | -6.36 | -6.4123 | 116.8822 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7726 | 6.8145 | 1 | 0.97644 | 116.2237 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7739 | 6.7611 | -1 | -0.98329 | 115.9695 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7732 | 59.768 | -6.36 | -6.4121 | 116.8822 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7736 | 6.8145 | 1 | 0.97647 | 116.2237 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7749 | 6.7611 | -1 | -0.98329 | 115.9695 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7742 | 59.768 | -6.36 | -6.4119 | 116.8822 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7746 | 6.8145 | 1 | 0.97649 | 116.2237 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7759 | 6.7586 | -1 | -0.98331 | 115.9857 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7752 | 59.768 | -6.36 | -6.4117 | 116.8822 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7756 | 6.8145 | 1 | 0.97652 | 116.2237 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7769 | 6.7586 | -1 | -0.98333 | 115.9857 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7762 | 59.768 | -6.36 | -6.4115 | 116.8822 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7766 | 6.8145 | 1 | 0.97655 | 116.2237 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7779 | 6.7586 | -1 | -0.98335 | 115.9857 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7772 | 59.768 | -6.36 | -6.4113 | 116.8822 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7776 | 6.8145 | 1 | 0.97658 | 116.2237 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7789 | 6.7586 | -1 | -0.98337 | 115.9857 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7782 | 59.8054 | -6.36 | -6.4113 | 116.8826 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7786 | 6.8145 | 1 | 0.97661 | 116.2237 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7799 | 6.7586 | -1 | -0.98338 | 115.9857 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7792 | 59.8054 | -6.36 | -6.4113 | 116.8826 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7796 | 6.8145 | 1 | 0.97663 | 116.2237 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7809 | 6.7586 | -1 | -0.9834 | 115.9857 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7802 | 59.8054 | -6.36 | -6.4114 | 116.8826 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7806 | 6.8158 | 1 | 0.97663 | 116.2259 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7819 | 6.7586 | -1 | -0.98342 | 115.9857 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7812 | 59.8054 | -6.36 | -6.4114 | 116.8826 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7816 | 6.8158 | 1 | 0.97662 | 116.2259 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7829 | 6.7586 | -1 | -0.98344 | 115.9857 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7822 | 59.8054 | -6.36 | -6.4114 | 116.8826 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7826 | 6.8158 | 1 | 0.97662 | 116.2259 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7839 | 6.7586 | -1 | -0.98346 | 115.9857 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7832 | 59.8054 | -6.36 | -6.4115 | 116.8826 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7836 | 6.8158 | 1 | 0.97662 | 116.2259 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7849 | 6.7599 | -1 | -0.98354 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7842 | 59.8054 | -6.36 | -6.4115 | 116.8826 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7846 | 6.8158 | 1 | 0.97661 | 116.2259 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7859 | 6.7599 | -1 | -0.98361 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7852 | 59.8054 | -6.36 | -6.4115 | 116.8826 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7856 | 6.8158 | 1 | 0.97661 | 116.2259 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7869 | 6.7599 | -1 | -0.98369 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7862 | 59.8239 | -6.36 | -6.4116 | 116.8784 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7866 | 6.8158 | 1 | 0.9766 | 116.2259 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7879 | 6.7599 | -1 | -0.98376 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7872 | 59.8239 | -6.36 | -6.4118 | 116.8784 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7876 | 6.8158 | 1 | 0.9766 | 116.2259 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7889 | 6.7599 | -1 | -0.98384 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7882 | 59.8239 | -6.36 | -6.4119 | 116.8784 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7886 | 6.8158 | 1 | 0.97659 | 116.2259 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7899 | 6.7599 | -1 | -0.98391 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7892 | 59.8239 | -6.36 | -6.412 | 116.8784 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7896 | 6.8192 | 1 | 0.97664 | 116.2251 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7909 | 6.7599 | -1 | -0.98399 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7902 | 59.8239 | -6.36 | -6.4122 | 116.8784 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7906 | 6.8192 | 1 | 0.97668 | 116.2251 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7919 | 6.7599 | -1 | -0.98407 | 115.9803 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7912 | 59.8239 | -6.36 | -6.4123 | 116.8784 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7916 | 6.8192 | 1 | 0.97673 | 116.2251 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7929 | 6.7674 | -1 | -0.98413 | 115.9821 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7922 | 59.8239 | -6.36 | -6.4124 | 116.8784 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7926 | 6.8192 | 1 | 0.97677 | 116.2251 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7939 | 6.7674 | -1 | -0.9842 | 115.9821 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7932 | 59.8239 | -6.36 | -6.4125 | 116.8784 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7936 | 6.8192 | 1 | 0.97682 | 116.2251 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7949 | 6.7674 | -1 | -0.98426 | 115.9821 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7942 | 59.8239 | -6.36 | -6.4127 | 116.8784 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7946 | 6.8192 | 1 | 0.97686 | 116.2251 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7959 | 6.7674 | -1 | -0.98432 | 115.9821 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7952 | 59.8689 | -6.36 | -6.4129 | 116.8769 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7956 | 6.8192 | 1 | 0.97691 | 116.2251 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7969 | 6.7674 | -1 | -0.98439 | 115.9821 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7962 | 59.8689 | -6.36 | -6.4131 | 116.8769 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7966 | 6.8192 | 1 | 0.97695 | 116.2251 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7979 | 6.7674 | -1 | -0.98445 | 115.9821 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7972 | 59.8689 | -6.36 | -6.4133 | 116.8769 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7976 | 6.8202 | 1 | 0.97701 | 116.2385 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7989 | 6.7674 | -1 | -0.98452 | 115.9821 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7982 | 59.8689 | -6.36 | -6.4135 | 116.8769 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7986 | 6.8202 | 1 | 0.97706 | 116.2385 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.7999 | 6.7674 | -1 | -0.98458 | 115.9821 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.7992 | 59.8689 | -6.36 | -6.4137 | 116.8769 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.7996 | 6.8202 | 1 | 0.97712 | 116.2385 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8009 | 6.7695 | -1 | -0.98461 | 115.9827 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8002 | 59.8689 | -6.36 | -6.4139 | 116.8769 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8006 | 6.8202 | 1 | 0.97717 | 116.2385 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8019 | 6.7695 | -1 | -0.98464 | 115.9827 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8012 | 59.8689 | -6.36 | -6.4141 | 116.8769 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8016 | 6.8202 | 1 | 0.97723 | 116.2385 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8029 | 6.7695 | -1 | -0.98467 | 115.9827 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8022 | 59.8689 | -6.36 | -6.4143 | 116.8769 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8026 | 6.8202 | 1 | 0.97728 | 116.2385 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8039 | 6.7695 | -1 | -0.98469 | 115.9827 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8032 | 59.8613 | -6.36 | -6.4146 | 116.8756 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8036 | 6.8202 | 1 | 0.97734 | 116.2385 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8049 | 6.7695 | -1 | -0.98472 | 115.9827 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8042 | 59.8613 | -6.36 | -6.4148 | 116.8756 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8046 | 6.8202 | 1 | 0.97739 | 116.2385 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8059 | 6.7695 | -1 | -0.98475 | 115.9827 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8052 | 59.8613 | -6.36 | -6.415 | 116.8756 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8056 | 6.8189 | 1 | 0.97742 | 116.2472 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8069 | 6.7695 | -1 | -0.98478 | 115.9827 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8062 | 59.8613 | -6.36 | -6.4153 | 116.8756 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8066 | 6.8189 | 1 | 0.97744 | 116.2472 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8079 | 6.7695 | -1 | -0.98481 | 115.9827 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8072 | 59.8613 | -6.36 | -6.4155 | 116.8756 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8076 | 6.8189 | 1 | 0.97746 | 116.2472 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8089 | 6.7695 | -1 | -0.98483 | 115.9827 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8082 | 59.8613 | -6.36 | -6.4157 | 116.8756 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8086 | 6.8189 | 1 | 0.97748 | 116.2472 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8099 | 6.7704 | -1 | -0.9848 | 115.9807 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8092 | 59.8613 | -6.36 | -6.416 | 116.8756 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8096 | 6.8189 | 1 | 0.9775 | 116.2472 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8109 | 6.7704 | -1 | -0.98476 | 115.9807 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8102 | 59.8613 | -6.36 | -6.4162 | 116.8756 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8106 | 6.8189 | 1 | 0.97753 | 116.2472 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8119 | 6.7704 | -1 | -0.98472 | 115.9807 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8112 | 59.831 | -6.36 | -6.4168 | 116.8731 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8116 | 6.8189 | 1 | 0.97755 | 116.2472 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8129 | 6.7704 | -1 | -0.98468 | 115.9807 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8122 | 59.831 | -6.36 | -6.4173 | 116.8731 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8126 | 6.8189 | 1 | 0.97757 | 116.2472 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8139 | 6.7704 | -1 | -0.98464 | 115.9807 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8132 | 59.831 | -6.36 | -6.4178 | 116.8731 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8136 | 6.8189 | 1 | 0.97759 | 116.2472 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8149 | 6.7704 | -1 | -0.9846 | 115.9807 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8142 | 59.831 | -6.36 | -6.4184 | 116.8731 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8146 | 6.8159 | 1 | 0.97757 | 116.2464 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8159 | 6.7704 | -1 | -0.98456 | 115.9807 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8152 | 59.831 | -6.36 | -6.4189 | 116.8731 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8156 | 6.8159 | 1 | 0.97756 | 116.2464 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8169 | 6.7704 | -1 | -0.98453 | 115.9807 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8162 | 59.831 | -6.36 | -6.4195 | 116.8731 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8166 | 6.8159 | 1 | 0.97754 | 116.2464 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8179 | 6.7595 | -1 | -0.98447 | 115.9898 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8172 | 59.831 | -6.36 | -6.42 | 116.8731 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8176 | 6.8159 | 1 | 0.97752 | 116.2464 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8189 | 6.7595 | -1 | -0.98442 | 115.9898 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8182 | 59.831 | -6.36 | -6.4206 | 116.8731 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8186 | 6.8159 | 1 | 0.97751 | 116.2464 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8199 | 6.7595 | -1 | -0.98437 | 115.9898 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8192 | 59.831 | -6.36 | -6.4211 | 116.8731 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8196 | 6.8159 | 1 | 0.97749 | 116.2464 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8209 | 6.7595 | -1 | -0.98432 | 115.9898 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8202 | 59.812 | -6.36 | -6.4216 | 116.8768 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8206 | 6.8159 | 1 | 0.97747 | 116.2464 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8219 | 6.7595 | -1 | -0.98426 | 115.9898 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8212 | 59.812 | -6.36 | -6.4221 | 116.8768 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8216 | 6.8159 | 1 | 0.97746 | 116.2464 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8229 | 6.7595 | -1 | -0.98421 | 115.9898 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8222 | 59.812 | -6.36 | -6.4225 | 116.8768 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8226 | 6.8182 | 1 | 0.97737 | 116.2432 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8239 | 6.7595 | -1 | -0.98416 | 115.9898 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8232 | 59.812 | -6.36 | -6.423 | 116.8768 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8236 | 6.8182 | 1 | 0.97728 | 116.2432 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8249 | 6.7595 | -1 | -0.98411 | 115.9898 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8242 | 59.812 | -6.36 | -6.4235 | 116.8768 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8246 | 6.8182 | 1 | 0.97719 | 116.2432 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8259 | 6.7517 | -1 | -0.98403 | 115.9911 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8252 | 59.812 | -6.36 | -6.4239 | 116.8768 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8256 | 6.8182 | 1 | 0.9771 | 116.2432 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8269 | 6.7517 | -1 | -0.98395 | 115.9911 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8262 | 59.812 | -6.36 | -6.4244 | 116.8768 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8266 | 6.8182 | 1 | 0.97701 | 116.2432 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8279 | 6.7517 | -1 | -0.98388 | 115.9911 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8272 | 59.812 | -6.36 | -6.4249 | 116.8768 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8276 | 6.8182 | 1 | 0.97692 | 116.2432 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8289 | 6.7517 | -1 | -0.9838 | 115.9911 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8282 | 59.7971 | -6.36 | -6.4249 | 116.8891 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8286 | 6.8182 | 1 | 0.97683 | 116.2432 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8299 | 6.7517 | -1 | -0.98373 | 115.9911 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8292 | 59.7971 | -6.36 | -6.4249 | 116.8891 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8296 | 6.8182 | 1 | 0.97674 | 116.2432 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8309 | 6.7517 | -1 | -0.98365 | 115.9911 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8302 | 59.7971 | -6.36 | -6.4249 | 116.8891 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8306 | 6.8174 | 1 | 0.97663 | 116.2414 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8319 | 6.7517 | -1 | -0.98358 | 115.9911 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8312 | 59.7971 | -6.36 | -6.4249 | 116.8891 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8316 | 6.8174 | 1 | 0.97652 | 116.2414 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8329 | 6.7517 | -1 | -0.9835 | 115.9911 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8322 | 59.7971 | -6.36 | -6.4249 | 116.8891 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8326 | 6.8174 | 1 | 0.97641 | 116.2414 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8339 | 6.7517 | -1 | -0.98342 | 115.9911 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8332 | 59.7971 | -6.36 | -6.4249 | 116.8891 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8336 | 6.8174 | 1 | 0.9763 | 116.2414 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8349 | 6.7626 | -1 | -0.98344 | 115.9812 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8342 | 59.7971 | -6.36 | -6.4249 | 116.8891 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8346 | 6.8174 | 1 | 0.97619 | 116.2414 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8359 | 6.7626 | -1 | -0.98346 | 115.9812 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8352 | 59.7971 | -6.36 | -6.4249 | 116.8891 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8356 | 6.8174 | 1 | 0.97608 | 116.2414 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8369 | 6.7626 | -1 | -0.98348 | 115.9812 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8362 | 59.8068 | -6.36 | -6.4252 | 116.8893 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8366 | 6.8174 | 1 | 0.97597 | 116.2414 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8379 | 6.7626 | -1 | -0.9835 | 115.9812 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8372 | 59.8068 | -6.36 | -6.4254 | 116.8893 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8376 | 6.8174 | 1 | 0.97586 | 116.2414 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8389 | 6.7626 | -1 | -0.98352 | 115.9812 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8382 | 59.8068 | -6.36 | -6.4256 | 116.8893 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8386 | 6.8174 | 1 | 0.97576 | 116.2414 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8399 | 6.7626 | -1 | -0.98354 | 115.9812 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8392 | 59.8068 | -6.36 | -6.4259 | 116.8893 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8396 | 6.8154 | 1 | 0.9757 | 116.2306 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8409 | 6.7626 | -1 | -0.98356 | 115.9812 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8402 | 59.8068 | -6.36 | -6.4261 | 116.8893 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8406 | 6.8154 | 1 | 0.97565 | 116.2306 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8419 | 6.7626 | -1 | -0.98358 | 115.9812 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8412 | 59.8068 | -6.36 | -6.4263 | 116.8893 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8416 | 6.8154 | 1 | 0.97559 | 116.2306 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8429 | 6.7705 | -1 | -0.98367 | 115.9645 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8422 | 59.8068 | -6.36 | -6.4266 | 116.8893 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8426 | 6.8154 | 1 | 0.97554 | 116.2306 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8439 | 6.7705 | -1 | -0.98376 | 115.9645 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8432 | 59.8068 | -6.36 | -6.4268 | 116.8893 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8436 | 6.8154 | 1 | 0.97548 | 116.2306 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8449 | 6.7705 | -1 | -0.98386 | 115.9645 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8442 | 59.8068 | -6.36 | -6.427 | 116.8893 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8446 | 6.8154 | 1 | 0.97543 | 116.2306 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8459 | 6.7705 | -1 | -0.98395 | 115.9645 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8452 | 59.7911 | -6.36 | -6.427 | 116.8844 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8456 | 6.8154 | 1 | 0.97538 | 116.2306 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8469 | 6.7705 | -1 | -0.98404 | 115.9645 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8462 | 59.7911 | -6.36 | -6.427 | 116.8844 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8466 | 6.8154 | 1 | 0.97532 | 116.2306 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8479 | 6.7705 | -1 | -0.98414 | 115.9645 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8472 | 59.7911 | -6.36 | -6.427 | 116.8844 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8476 | 6.818 | 1 | 0.97528 | 116.2246 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8489 | 6.7705 | -1 | -0.98423 | 115.9645 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8482 | 59.7911 | -6.36 | -6.427 | 116.8844 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8486 | 6.818 | 1 | 0.97524 | 116.2246 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8499 | 6.7705 | -1 | -0.98432 | 115.9645 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8492 | 59.7911 | -6.36 | -6.427 | 116.8844 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8496 | 6.818 | 1 | 0.9752 | 116.2246 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8509 | 6.773 | -1 | -0.98435 | 115.9708 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8502 | 59.7911 | -6.36 | -6.427 | 116.8844 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8506 | 6.818 | 1 | 0.97516 | 116.2246 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8519 | 6.773 | -1 | -0.98437 | 115.9708 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8512 | 59.7911 | -6.36 | -6.427 | 116.8844 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8516 | 6.818 | 1 | 0.97511 | 116.2246 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8529 | 6.773 | -1 | -0.9844 | 115.9708 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8522 | 59.7911 | -6.36 | -6.427 | 116.8844 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8526 | 6.818 | 1 | 0.97507 | 116.2246 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8539 | 6.773 | -1 | -0.98443 | 115.9708 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8532 | 59.7882 | -6.36 | -6.4265 | 116.8872 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8536 | 6.818 | 1 | 0.97503 | 116.2246 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8549 | 6.773 | -1 | -0.98445 | 115.9708 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8542 | 59.7882 | -6.36 | -6.426 | 116.8872 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8546 | 6.818 | 1 | 0.97499 | 116.2246 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8559 | 6.773 | -1 | -0.98448 | 115.9708 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8552 | 59.7882 | -6.36 | -6.4255 | 116.8872 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8556 | 6.814 | 1 | 0.97492 | 116.2313 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8569 | 6.773 | -1 | -0.98451 | 115.9708 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8562 | 59.7882 | -6.36 | -6.4251 | 116.8872 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8566 | 6.814 | 1 | 0.97485 | 116.2313 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8579 | 6.773 | -1 | -0.98453 | 115.9708 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8572 | 59.7882 | -6.36 | -6.4246 | 116.8872 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8576 | 6.814 | 1 | 0.97478 | 116.2313 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8589 | 6.773 | -1 | -0.98456 | 115.9708 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8582 | 59.7882 | -6.36 | -6.4241 | 116.8872 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8586 | 6.814 | 1 | 0.97471 | 116.2313 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8599 | 6.7725 | -1 | -0.98462 | 115.9773 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8592 | 59.7882 | -6.36 | -6.4236 | 116.8872 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8596 | 6.814 | 1 | 0.97464 | 116.2313 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8609 | 6.7725 | -1 | -0.98468 | 115.9773 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8602 | 59.7882 | -6.36 | -6.4231 | 116.8872 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8606 | 6.814 | 1 | 0.97457 | 116.2313 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8619 | 6.7725 | -1 | -0.98474 | 115.9773 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8612 | 59.8378 | -6.36 | -6.423 | 116.885 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8616 | 6.814 | 1 | 0.9745 | 116.2313 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8629 | 6.7725 | -1 | -0.98479 | 115.9773 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8622 | 59.8378 | -6.36 | -6.4228 | 116.885 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8626 | 6.814 | 1 | 0.97443 | 116.2313 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8639 | 6.7725 | -1 | -0.98485 | 115.9773 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8632 | 59.8378 | -6.36 | -6.4227 | 116.885 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8636 | 6.814 | 1 | 0.97436 | 116.2313 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8649 | 6.7725 | -1 | -0.98491 | 115.9773 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8642 | 59.8378 | -6.36 | -6.4226 | 116.885 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8646 | 6.8113 | 1 | 0.97427 | 116.236 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8659 | 6.7725 | -1 | -0.98497 | 115.9773 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8652 | 59.8378 | -6.36 | -6.4225 | 116.885 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8656 | 6.8113 | 1 | 0.97419 | 116.236 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8669 | 6.7725 | -1 | -0.98503 | 115.9773 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8662 | 59.8378 | -6.36 | -6.4224 | 116.885 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8666 | 6.8113 | 1 | 0.97411 | 116.236 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8679 | 6.7673 | -1 | -0.98501 | 115.9674 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8672 | 59.8378 | -6.36 | -6.4223 | 116.885 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8676 | 6.8113 | 1 | 0.97403 | 116.236 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8689 | 6.7673 | -1 | -0.98498 | 115.9674 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8682 | 59.8378 | -6.36 | -6.4221 | 116.885 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8686 | 6.8113 | 1 | 0.97394 | 116.236 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8699 | 6.7673 | -1 | -0.98496 | 115.9674 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8692 | 59.8378 | -6.36 | -6.422 | 116.885 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8696 | 6.8113 | 1 | 0.97386 | 116.236 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8709 | 6.7673 | -1 | -0.98494 | 115.9674 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8702 | 59.8508 | -6.36 | -6.4221 | 116.8816 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8706 | 6.8113 | 1 | 0.97378 | 116.236 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8719 | 6.7673 | -1 | -0.98492 | 115.9674 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8712 | 59.8508 | -6.36 | -6.4221 | 116.8816 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8716 | 6.8113 | 1 | 0.9737 | 116.236 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8729 | 6.7673 | -1 | -0.98489 | 115.9674 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8722 | 59.8508 | -6.36 | -6.4222 | 116.8816 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8726 | 6.8238 | 1 | 0.97366 | 116.2555 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8739 | 6.7673 | -1 | -0.98487 | 115.9674 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8732 | 59.8508 | -6.36 | -6.4223 | 116.8816 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8736 | 6.8238 | 1 | 0.97362 | 116.2555 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8749 | 6.7673 | -1 | -0.98485 | 115.9674 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8742 | 59.8508 | -6.36 | -6.4223 | 116.8816 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8746 | 6.8238 | 1 | 0.97359 | 116.2555 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8759 | 6.7615 | -1 | -0.98478 | 115.9664 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8752 | 59.8508 | -6.36 | -6.4224 | 116.8816 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8756 | 6.8238 | 1 | 0.97355 | 116.2555 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8769 | 6.7615 | -1 | -0.98471 | 115.9664 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8762 | 59.8508 | -6.36 | -6.4224 | 116.8816 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8766 | 6.8238 | 1 | 0.97352 | 116.2555 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8779 | 6.7615 | -1 | -0.98464 | 115.9664 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8772 | 59.8508 | -6.36 | -6.4225 | 116.8816 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8776 | 6.8238 | 1 | 0.97348 | 116.2555 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8789 | 6.7615 | -1 | -0.98457 | 115.9664 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8782 | 59.863 | -6.36 | -6.4225 | 116.8817 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8786 | 6.8238 | 1 | 0.97344 | 116.2555 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8799 | 6.7615 | -1 | -0.9845 | 115.9664 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8792 | 59.863 | -6.36 | -6.4226 | 116.8817 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8796 | 6.8238 | 1 | 0.97341 | 116.2555 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8809 | 6.7615 | -1 | -0.98442 | 115.9664 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8802 | 59.863 | -6.36 | -6.4226 | 116.8817 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8806 | 6.819 | 1 | 0.97336 | 116.2661 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8819 | 6.7615 | -1 | -0.98435 | 115.9664 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8812 | 59.863 | -6.36 | -6.4227 | 116.8817 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8816 | 6.819 | 1 | 0.97332 | 116.2661 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8829 | 6.7615 | -1 | -0.98428 | 115.9664 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8822 | 59.863 | -6.36 | -6.4227 | 116.8817 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8826 | 6.819 | 1 | 0.97327 | 116.2661 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8839 | 6.7615 | -1 | -0.98421 | 115.9664 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8832 | 59.863 | -6.36 | -6.4228 | 116.8817 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8836 | 6.819 | 1 | 0.97323 | 116.2661 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8849 | 6.7615 | -1 | -0.98425 | 115.964 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8842 | 59.863 | -6.36 | -6.4229 | 116.8817 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8846 | 6.819 | 1 | 0.97318 | 116.2661 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8859 | 6.7615 | -1 | -0.98428 | 115.964 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8852 | 59.863 | -6.36 | -6.4229 | 116.8817 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8856 | 6.819 | 1 | 0.97313 | 116.2661 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8869 | 6.7615 | -1 | -0.98432 | 115.964 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8862 | 59.8719 | -6.36 | -6.4231 | 116.8893 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8866 | 6.819 | 1 | 0.97309 | 116.2661 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8879 | 6.7615 | -1 | -0.98435 | 115.964 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8872 | 59.8719 | -6.36 | -6.4233 | 116.8893 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8876 | 6.819 | 1 | 0.97304 | 116.2661 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8889 | 6.7615 | -1 | -0.98438 | 115.964 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8882 | 59.8719 | -6.36 | -6.4235 | 116.8893 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8886 | 6.819 | 1 | 0.973 | 116.2661 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8899 | 6.7615 | -1 | -0.98442 | 115.964 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8892 | 59.8719 | -6.36 | -6.4237 | 116.8893 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8896 | 6.8189 | 1 | 0.97296 | 116.2569 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8909 | 6.7615 | -1 | -0.98445 | 115.964 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8902 | 59.8719 | -6.36 | -6.4239 | 116.8893 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8906 | 6.8189 | 1 | 0.97292 | 116.2569 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8919 | 6.7615 | -1 | -0.98449 | 115.964 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8912 | 59.8719 | -6.36 | -6.424 | 116.8893 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8916 | 6.8189 | 1 | 0.97289 | 116.2569 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8929 | 6.7644 | -1 | -0.98451 | 115.9667 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8922 | 59.8719 | -6.36 | -6.4242 | 116.8893 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8926 | 6.8189 | 1 | 0.97285 | 116.2569 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8939 | 6.7644 | -1 | -0.98453 | 115.9667 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8932 | 59.8719 | -6.36 | -6.4244 | 116.8893 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8936 | 6.8189 | 1 | 0.97282 | 116.2569 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8949 | 6.7644 | -1 | -0.98455 | 115.9667 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8942 | 59.8719 | -6.36 | -6.4246 | 116.8893 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8946 | 6.8189 | 1 | 0.97278 | 116.2569 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8959 | 6.7644 | -1 | -0.98457 | 115.9667 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8952 | 59.834 | -6.36 | -6.4248 | 116.8989 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8956 | 6.8189 | 1 | 0.97275 | 116.2569 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8969 | 6.7644 | -1 | -0.98459 | 115.9667 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8962 | 59.834 | -6.36 | -6.425 | 116.8989 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8966 | 6.8189 | 1 | 0.97271 | 116.2569 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8979 | 6.7644 | -1 | -0.98461 | 115.9667 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8972 | 59.834 | -6.36 | -6.4252 | 116.8989 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8976 | 6.8225 | 1 | 0.97261 | 116.2584 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8989 | 6.7644 | -1 | -0.98464 | 115.9667 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8982 | 59.834 | -6.36 | -6.4254 | 116.8989 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8986 | 6.8225 | 1 | 0.97252 | 116.2584 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.8999 | 6.7644 | -1 | -0.98466 | 115.9667 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.8992 | 59.834 | -6.36 | -6.4256 | 116.8989 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.8996 | 6.8225 | 1 | 0.97242 | 116.2584 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9009 | 6.7622 | -1 | -0.9846 | 115.9899 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9002 | 59.834 | -6.36 | -6.4258 | 116.8989 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9006 | 6.8225 | 1 | 0.97232 | 116.2584 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9019 | 6.7622 | -1 | -0.98455 | 115.9899 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9012 | 59.834 | -6.36 | -6.426 | 116.8989 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9016 | 6.8225 | 1 | 0.97223 | 116.2584 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9029 | 6.7622 | -1 | -0.98449 | 115.9899 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9022 | 59.834 | -6.36 | -6.4262 | 116.8989 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9026 | 6.8225 | 1 | 0.97213 | 116.2584 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9039 | 6.7622 | -1 | -0.98444 | 115.9899 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9032 | 59.8181 | -6.36 | -6.4265 | 116.8842 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9036 | 6.8225 | 1 | 0.97203 | 116.2584 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9049 | 6.7622 | -1 | -0.98438 | 115.9899 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9042 | 59.8181 | -6.36 | -6.4269 | 116.8842 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9046 | 6.8225 | 1 | 0.97194 | 116.2584 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9059 | 6.7622 | -1 | -0.98433 | 115.9899 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9052 | 59.8181 | -6.36 | -6.4272 | 116.8842 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9056 | 6.8107 | 1 | 0.97189 | 116.2517 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9069 | 6.7622 | -1 | -0.98427 | 115.9899 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9062 | 59.8181 | -6.36 | -6.4275 | 116.8842 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9066 | 6.8107 | 1 | 0.97185 | 116.2517 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9079 | 6.7622 | -1 | -0.98422 | 115.9899 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9072 | 59.8181 | -6.36 | -6.4279 | 116.8842 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9076 | 6.8107 | 1 | 0.9718 | 116.2517 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9089 | 6.7622 | -1 | -0.98416 | 115.9899 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9082 | 59.8181 | -6.36 | -6.4282 | 116.8842 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9086 | 6.8107 | 1 | 0.97176 | 116.2517 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9099 | 6.7585 | -1 | -0.98404 | 115.9952 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9092 | 59.8181 | -6.36 | -6.4285 | 116.8842 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9096 | 6.8107 | 1 | 0.97171 | 116.2517 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9109 | 6.7585 | -1 | -0.98393 | 115.9952 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9102 | 59.8181 | -6.36 | -6.4289 | 116.8842 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9106 | 6.8107 | 1 | 0.97167 | 116.2517 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9119 | 6.7585 | -1 | -0.98381 | 115.9952 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9112 | 59.7724 | -6.36 | -6.4288 | 116.885 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9116 | 6.8107 | 1 | 0.97162 | 116.2517 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9129 | 6.7585 | -1 | -0.98369 | 115.9952 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9122 | 59.7724 | -6.36 | -6.4288 | 116.885 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9126 | 6.8107 | 1 | 0.97158 | 116.2517 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9139 | 6.7585 | -1 | -0.98357 | 115.9952 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9132 | 59.7724 | -6.36 | -6.4288 | 116.885 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9136 | 6.8107 | 1 | 0.97153 | 116.2517 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9149 | 6.7585 | -1 | -0.98345 | 115.9952 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9142 | 59.7724 | -6.36 | -6.4287 | 116.885 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9146 | 6.8081 | 1 | 0.97151 | 116.2438 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9159 | 6.7585 | -1 | -0.98333 | 115.9952 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9152 | 59.7724 | -6.36 | -6.4287 | 116.885 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9156 | 6.8081 | 1 | 0.97149 | 116.2438 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9169 | 6.7585 | -1 | -0.98321 | 115.9952 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9162 | 59.7724 | -6.36 | -6.4287 | 116.885 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9166 | 6.8081 | 1 | 0.97147 | 116.2438 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9179 | 6.7706 | -1 | -0.98311 | 115.9703 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9172 | 59.7724 | -6.36 | -6.4286 | 116.885 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9176 | 6.8081 | 1 | 0.97145 | 116.2438 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9189 | 6.7706 | -1 | -0.98301 | 115.9703 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9182 | 59.7724 | -6.36 | -6.4286 | 116.885 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9186 | 6.8081 | 1 | 0.97143 | 116.2438 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9199 | 6.7706 | -1 | -0.98292 | 115.9703 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9192 | 59.7724 | -6.36 | -6.4286 | 116.885 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9196 | 6.8081 | 1 | 0.97141 | 116.2438 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9209 | 6.7706 | -1 | -0.98282 | 115.9703 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9202 | 59.7657 | -6.36 | -6.4286 | 116.8889 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9206 | 6.8081 | 1 | 0.97139 | 116.2438 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9219 | 6.7706 | -1 | -0.98272 | 115.9703 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9212 | 59.7657 | -6.36 | -6.4286 | 116.8889 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9216 | 6.8081 | 1 | 0.97137 | 116.2438 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9229 | 6.7706 | -1 | -0.98262 | 115.9703 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9222 | 59.7657 | -6.36 | -6.4286 | 116.8889 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9226 | 6.8097 | 1 | 0.97135 | 116.2446 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9239 | 6.7706 | -1 | -0.98252 | 115.9703 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9232 | 59.7657 | -6.36 | -6.4286 | 116.8889 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9236 | 6.8097 | 1 | 0.97134 | 116.2446 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9249 | 6.7706 | -1 | -0.98243 | 115.9703 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9242 | 59.7657 | -6.36 | -6.4286 | 116.8889 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9246 | 6.8097 | 1 | 0.97132 | 116.2446 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9259 | 6.7627 | -1 | -0.98229 | 115.9577 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9252 | 59.7657 | -6.36 | -6.4286 | 116.8889 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9256 | 6.8097 | 1 | 0.97131 | 116.2446 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9269 | 6.7627 | -1 | -0.98215 | 115.9577 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9262 | 59.7657 | -6.36 | -6.4286 | 116.8889 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9266 | 6.8097 | 1 | 0.9713 | 116.2446 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9279 | 6.7627 | -1 | -0.98202 | 115.9577 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9272 | 59.7657 | -6.36 | -6.4286 | 116.8889 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9276 | 6.8097 | 1 | 0.97128 | 116.2446 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9289 | 6.7627 | -1 | -0.98188 | 115.9577 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9282 | 59.7952 | -6.36 | -6.4286 | 116.9 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9286 | 6.8097 | 1 | 0.97127 | 116.2446 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9299 | 6.7627 | -1 | -0.98175 | 115.9577 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9292 | 59.7952 | -6.36 | -6.4286 | 116.9 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9296 | 6.8097 | 1 | 0.97125 | 116.2446 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9309 | 6.7627 | -1 | -0.98161 | 115.9577 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9302 | 59.7952 | -6.36 | -6.4286 | 116.9 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9306 | 6.8162 | 1 | 0.97136 | 116.2335 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9319 | 6.7627 | -1 | -0.98148 | 115.9577 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9312 | 59.7952 | -6.36 | -6.4286 | 116.9 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9316 | 6.8162 | 1 | 0.97147 | 116.2335 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9329 | 6.7627 | -1 | -0.98134 | 115.9577 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9322 | 59.7952 | -6.36 | -6.4286 | 116.9 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9326 | 6.8162 | 1 | 0.97158 | 116.2335 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9339 | 6.7627 | -1 | -0.98121 | 115.9577 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9332 | 59.7952 | -6.36 | -6.4286 | 116.9 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9336 | 6.8162 | 1 | 0.97169 | 116.2335 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9349 | 6.7477 | -1 | -0.98112 | 115.9609 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9342 | 59.7952 | -6.36 | -6.4286 | 116.9 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9346 | 6.8162 | 1 | 0.9718 | 116.2335 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9359 | 6.7477 | -1 | -0.98104 | 115.9609 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9352 | 59.7952 | -6.36 | -6.4286 | 116.9 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9356 | 6.8162 | 1 | 0.97191 | 116.2335 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9369 | 6.7477 | -1 | -0.98095 | 115.9609 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9362 | 59.7899 | -6.36 | -6.4283 | 116.9107 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9366 | 6.8162 | 1 | 0.97202 | 116.2335 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9379 | 6.7477 | -1 | -0.98087 | 115.9609 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9372 | 59.7899 | -6.36 | -6.428 | 116.9107 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9376 | 6.8162 | 1 | 0.97213 | 116.2335 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9389 | 6.7477 | -1 | -0.98078 | 115.9609 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9382 | 59.7899 | -6.36 | -6.4277 | 116.9107 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9386 | 6.8162 | 1 | 0.97224 | 116.2335 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9399 | 6.7477 | -1 | -0.9807 | 115.9609 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9392 | 59.7899 | -6.36 | -6.4274 | 116.9107 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9396 | 6.811 | 1 | 0.97229 | 116.2406 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9409 | 6.7477 | -1 | -0.98062 | 115.9609 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9402 | 59.7899 | -6.36 | -6.4271 | 116.9107 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9406 | 6.811 | 1 | 0.97234 | 116.2406 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9419 | 6.7477 | -1 | -0.98053 | 115.9609 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9412 | 59.7899 | -6.36 | -6.4268 | 116.9107 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9416 | 6.811 | 1 | 0.97239 | 116.2406 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9429 | 6.763 | -1 | -0.98053 | 115.9656 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9422 | 59.7899 | -6.36 | -6.4265 | 116.9107 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9426 | 6.811 | 1 | 0.97244 | 116.2406 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9439 | 6.763 | -1 | -0.98052 | 115.9656 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9432 | 59.7899 | -6.36 | -6.4262 | 116.9107 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9436 | 6.811 | 1 | 0.97249 | 116.2406 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9449 | 6.763 | -1 | -0.98051 | 115.9656 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9442 | 59.7899 | -6.36 | -6.4259 | 116.9107 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9446 | 6.811 | 1 | 0.97254 | 116.2406 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9459 | 6.763 | -1 | -0.98051 | 115.9656 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9452 | 59.8226 | -6.36 | -6.4256 | 116.9048 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9456 | 6.811 | 1 | 0.97259 | 116.2406 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9469 | 6.763 | -1 | -0.9805 | 115.9656 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9462 | 59.8226 | -6.36 | -6.4254 | 116.9048 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9466 | 6.811 | 1 | 0.97264 | 116.2406 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9479 | 6.763 | -1 | -0.98049 | 115.9656 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9472 | 59.8226 | -6.36 | -6.4251 | 116.9048 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9476 | 6.8031 | 1 | 0.97271 | 116.2439 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9489 | 6.763 | -1 | -0.98049 | 115.9656 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9482 | 59.8226 | -6.36 | -6.4249 | 116.9048 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9486 | 6.8031 | 1 | 0.97278 | 116.2439 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9499 | 6.763 | -1 | -0.98048 | 115.9656 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9492 | 59.8226 | -6.36 | -6.4247 | 116.9048 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9496 | 6.8031 | 1 | 0.97285 | 116.2439 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9509 | 6.7798 | -1 | -0.98051 | 115.9784 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9502 | 59.8226 | -6.36 | -6.4244 | 116.9048 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9506 | 6.8031 | 1 | 0.97291 | 116.2439 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9519 | 6.7798 | -1 | -0.98054 | 115.9784 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9512 | 59.8226 | -6.36 | -6.4242 | 116.9048 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9516 | 6.8031 | 1 | 0.97298 | 116.2439 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9529 | 6.7798 | -1 | -0.98056 | 115.9784 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9522 | 59.8226 | -6.36 | -6.4239 | 116.9048 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9526 | 6.8031 | 1 | 0.97305 | 116.2439 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9539 | 6.7798 | -1 | -0.98059 | 115.9784 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9532 | 59.8172 | -6.36 | -6.4238 | 116.9044 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9536 | 6.8031 | 1 | 0.97312 | 116.2439 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9549 | 6.7798 | -1 | -0.98062 | 115.9784 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9542 | 59.8172 | -6.36 | -6.4236 | 116.9044 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9546 | 6.8031 | 1 | 0.97319 | 116.2439 | 0.99049 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9559 | 6.7798 | -1 | -0.98064 | 115.9784 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9552 | 59.8172 | -6.36 | -6.4234 | 116.9044 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9556 | 6.7999 | 1 | 0.97329 | 116.2499 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9569 | 6.7798 | -1 | -0.98067 | 115.9784 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9562 | 59.8172 | -6.36 | -6.4233 | 116.9044 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9566 | 6.7999 | 1 | 0.97338 | 116.2499 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9579 | 6.7798 | -1 | -0.9807 | 115.9784 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9572 | 59.8172 | -6.36 | -6.4231 | 116.9044 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9576 | 6.7999 | 1 | 0.97348 | 116.2499 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9589 | 6.7798 | -1 | -0.98073 | 115.9784 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9582 | 59.8172 | -6.36 | -6.423 | 116.9044 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9586 | 6.7999 | 1 | 0.97358 | 116.2499 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9599 | 6.7772 | -1 | -0.98069 | 115.985 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9592 | 59.8172 | -6.36 | -6.4228 | 116.9044 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9596 | 6.7999 | 1 | 0.97368 | 116.2499 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9609 | 6.7772 | -1 | -0.98064 | 115.985 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9602 | 59.8172 | -6.36 | -6.4226 | 116.9044 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9606 | 6.7999 | 1 | 0.97378 | 116.2499 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9619 | 6.7772 | -1 | -0.9806 | 115.985 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9612 | 59.8198 | -6.36 | -6.4227 | 116.8878 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9616 | 6.7999 | 1 | 0.97388 | 116.2499 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9629 | 6.7772 | -1 | -0.98056 | 115.985 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9622 | 59.8198 | -6.36 | -6.4227 | 116.8878 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9626 | 6.7999 | 1 | 0.97398 | 116.2499 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9639 | 6.7772 | -1 | -0.98052 | 115.985 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9632 | 59.8198 | -6.36 | -6.4228 | 116.8878 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9636 | 6.7999 | 1 | 0.97408 | 116.2499 | 0.99046 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9649 | 6.7772 | -1 | -0.98048 | 115.985 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9642 | 59.8198 | -6.36 | -6.4229 | 116.8878 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9646 | 6.8024 | 1 | 0.97412 | 116.2599 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9659 | 6.7772 | -1 | -0.98044 | 115.985 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9652 | 59.8198 | -6.36 | -6.4229 | 116.8878 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9656 | 6.8024 | 1 | 0.97415 | 116.2599 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9669 | 6.7772 | -1 | -0.9804 | 115.985 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9662 | 59.8198 | -6.36 | -6.423 | 116.8878 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9666 | 6.8024 | 1 | 0.97419 | 116.2599 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9679 | 6.7638 | -1 | -0.98034 | 115.975 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9672 | 59.8198 | -6.36 | -6.423 | 116.8878 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9676 | 6.8024 | 1 | 0.97423 | 116.2599 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9689 | 6.7638 | -1 | -0.98029 | 115.975 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9682 | 59.8198 | -6.36 | -6.4231 | 116.8878 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9686 | 6.8024 | 1 | 0.97427 | 116.2599 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9699 | 6.7638 | -1 | -0.98023 | 115.975 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9692 | 59.8198 | -6.36 | -6.4232 | 116.8878 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9696 | 6.8024 | 1 | 0.97431 | 116.2599 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9709 | 6.7638 | -1 | -0.98017 | 115.975 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9702 | 59.8476 | -6.36 | -6.4233 | 116.8926 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9706 | 6.8024 | 1 | 0.97435 | 116.2599 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9719 | 6.7638 | -1 | -0.98011 | 115.975 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9712 | 59.8476 | -6.36 | -6.4234 | 116.8926 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9716 | 6.8024 | 1 | 0.97439 | 116.2599 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9729 | 6.7638 | -1 | -0.98006 | 115.975 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9722 | 59.8476 | -6.36 | -6.4235 | 116.8926 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9726 | 6.8045 | 1 | 0.97443 | 116.2431 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9739 | 6.7638 | -1 | -0.98 | 115.975 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9732 | 59.8476 | -6.36 | -6.4236 | 116.8926 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9736 | 6.8045 | 1 | 0.97447 | 116.2431 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9749 | 6.7638 | -1 | -0.97994 | 115.975 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9742 | 59.8476 | -6.36 | -6.4237 | 116.8926 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9746 | 6.8045 | 1 | 0.97451 | 116.2431 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9759 | 6.7547 | -1 | -0.97987 | 115.9821 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9752 | 59.8476 | -6.36 | -6.4238 | 116.8926 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9756 | 6.8045 | 1 | 0.97455 | 116.2431 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9769 | 6.7547 | -1 | -0.9798 | 115.9821 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9762 | 59.8476 | -6.36 | -6.4239 | 116.8926 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9766 | 6.8045 | 1 | 0.9746 | 116.2431 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9779 | 6.7547 | -1 | -0.97973 | 115.9821 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9772 | 59.8476 | -6.36 | -6.424 | 116.8926 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9776 | 6.8045 | 1 | 0.97464 | 116.2431 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9789 | 6.7547 | -1 | -0.97965 | 115.9821 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9782 | 59.822 | -6.36 | -6.4237 | 116.9075 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9786 | 6.8045 | 1 | 0.97468 | 116.2431 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9799 | 6.7547 | -1 | -0.97958 | 115.9821 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9792 | 59.822 | -6.36 | -6.4234 | 116.9075 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9796 | 6.8045 | 1 | 0.97472 | 116.2431 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9809 | 6.7547 | -1 | -0.97951 | 115.9821 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9802 | 59.822 | -6.36 | -6.4231 | 116.9075 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9806 | 6.7969 | 1 | 0.9748 | 116.2323 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9819 | 6.7547 | -1 | -0.97944 | 115.9821 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9812 | 59.822 | -6.36 | -6.4228 | 116.9075 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9816 | 6.7969 | 1 | 0.97488 | 116.2323 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9829 | 6.7547 | -1 | -0.97937 | 115.9821 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9822 | 59.822 | -6.36 | -6.4225 | 116.9075 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9826 | 6.7969 | 1 | 0.97496 | 116.2323 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9839 | 6.7547 | -1 | -0.97929 | 115.9821 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9832 | 59.822 | -6.36 | -6.4222 | 116.9075 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9836 | 6.7969 | 1 | 0.97503 | 116.2323 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9849 | 6.7459 | -1 | -0.9792 | 115.9769 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9842 | 59.822 | -6.36 | -6.4219 | 116.9075 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9846 | 6.7969 | 1 | 0.97511 | 116.2323 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9859 | 6.7459 | -1 | -0.97911 | 115.9769 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9852 | 59.822 | -6.36 | -6.4216 | 116.9075 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9856 | 6.7969 | 1 | 0.97519 | 116.2323 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9869 | 6.7459 | -1 | -0.97902 | 115.9769 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9862 | 59.7935 | -6.36 | -6.4213 | 116.9 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9866 | 6.7969 | 1 | 0.97527 | 116.2323 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9879 | 6.7459 | -1 | -0.97893 | 115.9769 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9872 | 59.7935 | -6.36 | -6.4211 | 116.9 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9876 | 6.7969 | 1 | 0.97535 | 116.2323 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9889 | 6.7459 | -1 | -0.97883 | 115.9769 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9882 | 59.7935 | -6.36 | -6.4208 | 116.9 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9886 | 6.7969 | 1 | 0.97543 | 116.2323 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9899 | 6.7459 | -1 | -0.97874 | 115.9769 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9892 | 59.7935 | -6.36 | -6.4205 | 116.9 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9896 | 6.7874 | 1 | 0.97551 | 116.2456 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9909 | 6.7459 | -1 | -0.97865 | 115.9769 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9902 | 59.7935 | -6.36 | -6.4202 | 116.9 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9906 | 6.7874 | 1 | 0.97558 | 116.2456 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9919 | 6.7459 | -1 | -0.97856 | 115.9769 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9912 | 59.7935 | -6.36 | -6.4199 | 116.9 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9916 | 6.7874 | 1 | 0.97566 | 116.2456 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9929 | 6.7472 | -1 | -0.97848 | 115.9678 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9922 | 59.7935 | -6.36 | -6.4197 | 116.9 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9926 | 6.7874 | 1 | 0.97574 | 116.2456 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9939 | 6.7472 | -1 | -0.9784 | 115.9678 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9932 | 59.7935 | -6.36 | -6.4194 | 116.9 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9936 | 6.7874 | 1 | 0.97582 | 116.2456 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9949 | 6.7472 | -1 | -0.97833 | 115.9678 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9942 | 59.7935 | -6.36 | -6.4191 | 116.9 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9946 | 6.7874 | 1 | 0.9759 | 116.2456 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9959 | 6.7472 | -1 | -0.97825 | 115.9678 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9952 | 59.7525 | -6.36 | -6.4188 | 116.9095 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9956 | 6.7874 | 1 | 0.97598 | 116.2456 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9969 | 6.7472 | -1 | -0.97817 | 115.9678 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9962 | 59.7525 | -6.36 | -6.4186 | 116.9095 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9966 | 6.7874 | 1 | 0.97606 | 116.2456 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9979 | 6.7472 | -1 | -0.97809 | 115.9678 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9972 | 59.7525 | -6.36 | -6.4183 | 116.9095 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9976 | 6.791 | 1 | 0.97611 | 116.2437 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9989 | 6.7472 | -1 | -0.97802 | 115.9678 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9982 | 59.7525 | -6.36 | -6.418 | 116.9095 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9986 | 6.791 | 1 | 0.97617 | 116.2437 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
21.9999 | 6.7472 | -1 | -0.97794 | 115.9678 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 21.9992 | 59.7525 | -6.36 | -6.4178 | 116.9095 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 21.9996 | 6.791 | 1 | 0.97622 | 116.2437 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0009 | 6.7635 | -1 | -0.97792 | 115.9691 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0002 | 59.7525 | -6.36 | -6.4175 | 116.9095 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0006 | 6.791 | 1 | 0.97627 | 116.2437 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0019 | 6.7635 | -1 | -0.97791 | 115.9691 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0012 | 59.7525 | -6.36 | -6.4172 | 116.9095 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0016 | 6.791 | 1 | 0.97632 | 116.2437 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0029 | 6.7635 | -1 | -0.97789 | 115.9691 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0022 | 59.7525 | -6.36 | -6.417 | 116.9095 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0026 | 6.791 | 1 | 0.97638 | 116.2437 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0039 | 6.7635 | -1 | -0.97788 | 115.9691 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0032 | 59.7622 | -6.36 | -6.4171 | 116.9162 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0036 | 6.791 | 1 | 0.97643 | 116.2437 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0049 | 6.7635 | -1 | -0.97786 | 115.9691 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0042 | 59.7622 | -6.36 | -6.4173 | 116.9162 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0046 | 6.791 | 1 | 0.97648 | 116.2437 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0059 | 6.7635 | -1 | -0.97785 | 115.9691 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0052 | 59.7622 | -6.36 | -6.4174 | 116.9162 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0056 | 6.7986 | 1 | 0.97654 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0069 | 6.7635 | -1 | -0.97783 | 115.9691 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0062 | 59.7622 | -6.36 | -6.4175 | 116.9162 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0066 | 6.7986 | 1 | 0.9766 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0079 | 6.7635 | -1 | -0.97782 | 115.9691 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0072 | 59.7622 | -6.36 | -6.4177 | 116.9162 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0076 | 6.7986 | 1 | 0.97666 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0089 | 6.7635 | -1 | -0.9778 | 115.9691 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0082 | 59.7622 | -6.36 | -6.4178 | 116.9162 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0086 | 6.7986 | 1 | 0.97671 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0099 | 6.769 | -1 | -0.97785 | 115.9573 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0092 | 59.7622 | -6.36 | -6.4179 | 116.9162 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0096 | 6.7986 | 1 | 0.97677 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0109 | 6.769 | -1 | -0.9779 | 115.9573 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0102 | 59.7622 | -6.36 | -6.4181 | 116.9162 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0106 | 6.7986 | 1 | 0.97683 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0119 | 6.769 | -1 | -0.97795 | 115.9573 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0112 | 59.7853 | -6.36 | -6.418 | 116.9069 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0116 | 6.7986 | 1 | 0.97689 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0129 | 6.769 | -1 | -0.978 | 115.9573 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0122 | 59.7853 | -6.36 | -6.4178 | 116.9069 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0126 | 6.7986 | 1 | 0.97695 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0139 | 6.769 | -1 | -0.97805 | 115.9573 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0132 | 59.7853 | -6.36 | -6.4177 | 116.9069 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0136 | 6.798 | 1 | 0.97697 | 116.2599 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0149 | 6.769 | -1 | -0.97809 | 115.9573 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0142 | 59.7853 | -6.36 | -6.4176 | 116.9069 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0146 | 6.798 | 1 | 0.97702 | 116.2599 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0159 | 6.769 | -1 | -0.97814 | 115.9573 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0152 | 59.7853 | -6.36 | -6.4175 | 116.9069 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0156 | 6.798 | 1 | 0.97707 | 116.2599 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0169 | 6.769 | -1 | -0.97819 | 115.9573 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0162 | 59.7853 | -6.36 | -6.4174 | 116.9069 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0166 | 6.798 | 1 | 0.97711 | 116.2599 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0179 | 6.7678 | -1 | -0.97823 | 115.9646 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0172 | 59.7853 | -6.36 | -6.4173 | 116.9069 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0176 | 6.798 | 1 | 0.97716 | 116.2599 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0189 | 6.7678 | -1 | -0.97828 | 115.9646 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0182 | 59.7853 | -6.36 | -6.4172 | 116.9069 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0186 | 6.798 | 1 | 0.97721 | 116.2599 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0199 | 6.7678 | -1 | -0.97832 | 115.9646 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0192 | 59.7853 | -6.36 | -6.4171 | 116.9069 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0196 | 6.798 | 1 | 0.97725 | 116.2599 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0209 | 6.7678 | -1 | -0.97836 | 115.9646 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0202 | 59.7992 | -6.36 | -6.4166 | 116.9094 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0206 | 6.798 | 1 | 0.9773 | 116.2599 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0219 | 6.7678 | -1 | -0.9784 | 115.9646 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0212 | 59.7992 | -6.36 | -6.4162 | 116.9094 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0216 | 6.798 | 1 | 0.97734 | 116.2599 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0229 | 6.7678 | -1 | -0.97844 | 115.9646 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0222 | 59.7992 | -6.36 | -6.4157 | 116.9094 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0226 | 6.799 | 1 | 0.97737 | 116.2525 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0239 | 6.7678 | -1 | -0.97849 | 115.9646 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0232 | 59.7992 | -6.36 | -6.4153 | 116.9094 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0236 | 6.799 | 1 | 0.9774 | 116.2525 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0249 | 6.7678 | -1 | -0.97853 | 115.9646 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0242 | 59.7992 | -6.36 | -6.4148 | 116.9094 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0246 | 6.799 | 1 | 0.97743 | 116.2525 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0259 | 6.7667 | -1 | -0.97863 | 115.9699 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0252 | 59.7992 | -6.36 | -6.4144 | 116.9094 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0256 | 6.799 | 1 | 0.97746 | 116.2525 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0269 | 6.7667 | -1 | -0.97873 | 115.9699 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0262 | 59.7992 | -6.36 | -6.4139 | 116.9094 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0266 | 6.799 | 1 | 0.97748 | 116.2525 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0279 | 6.7667 | -1 | -0.97882 | 115.9699 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0272 | 59.7992 | -6.36 | -6.4135 | 116.9094 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0276 | 6.799 | 1 | 0.97751 | 116.2525 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0289 | 6.7667 | -1 | -0.97892 | 115.9699 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0282 | 59.8529 | -6.36 | -6.4134 | 116.9039 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0286 | 6.799 | 1 | 0.97754 | 116.2525 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0299 | 6.7667 | -1 | -0.97902 | 115.9699 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0292 | 59.8529 | -6.36 | -6.4132 | 116.9039 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0296 | 6.799 | 1 | 0.97757 | 116.2525 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0309 | 6.7667 | -1 | -0.97912 | 115.9699 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0302 | 59.8529 | -6.36 | -6.4131 | 116.9039 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0306 | 6.7947 | 1 | 0.97761 | 116.2508 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0319 | 6.7667 | -1 | -0.97922 | 115.9699 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0312 | 59.8529 | -6.36 | -6.413 | 116.9039 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0316 | 6.7947 | 1 | 0.97765 | 116.2508 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0329 | 6.7667 | -1 | -0.97932 | 115.9699 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0322 | 59.8529 | -6.36 | -6.4129 | 116.9039 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0326 | 6.7947 | 1 | 0.97769 | 116.2508 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0339 | 6.7667 | -1 | -0.97942 | 115.9699 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0332 | 59.8529 | -6.36 | -6.4128 | 116.9039 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0336 | 6.7947 | 1 | 0.97773 | 116.2508 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0349 | 6.764 | -1 | -0.97949 | 115.975 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0342 | 59.8529 | -6.36 | -6.4127 | 116.9039 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0346 | 6.7947 | 1 | 0.97777 | 116.2508 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0359 | 6.764 | -1 | -0.97956 | 115.975 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0352 | 59.8529 | -6.36 | -6.4126 | 116.9039 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0356 | 6.7947 | 1 | 0.97782 | 116.2508 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0369 | 6.764 | -1 | -0.97963 | 115.975 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0362 | 59.8662 | -6.36 | -6.4127 | 116.904 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0366 | 6.7947 | 1 | 0.97786 | 116.2508 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0379 | 6.764 | -1 | -0.9797 | 115.975 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0372 | 59.8662 | -6.36 | -6.4127 | 116.904 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0376 | 6.7947 | 1 | 0.9779 | 116.2508 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0389 | 6.764 | -1 | -0.97977 | 115.975 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0382 | 59.8662 | -6.36 | -6.4127 | 116.904 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0386 | 6.7913 | 1 | 0.9779 | 116.2624 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0399 | 6.764 | -1 | -0.97985 | 115.975 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0392 | 59.8662 | -6.36 | -6.4127 | 116.904 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0396 | 6.7913 | 1 | 0.97789 | 116.2624 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0409 | 6.764 | -1 | -0.97992 | 115.975 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0402 | 59.8662 | -6.36 | -6.4128 | 116.904 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0406 | 6.7913 | 1 | 0.97789 | 116.2624 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0419 | 6.764 | -1 | -0.97999 | 115.975 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0412 | 59.8662 | -6.36 | -6.4128 | 116.904 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0416 | 6.7913 | 1 | 0.97788 | 116.2624 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0429 | 6.7657 | -1 | -0.97998 | 115.9866 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0422 | 59.8662 | -6.36 | -6.4128 | 116.904 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0426 | 6.7913 | 1 | 0.97788 | 116.2624 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0439 | 6.7657 | -1 | -0.97997 | 115.9866 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0432 | 59.8662 | -6.36 | -6.4129 | 116.904 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0436 | 6.7913 | 1 | 0.97787 | 116.2624 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0449 | 6.7657 | -1 | -0.97995 | 115.9866 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0442 | 59.8662 | -6.36 | -6.4129 | 116.904 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0446 | 6.7913 | 1 | 0.97787 | 116.2624 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0459 | 6.7657 | -1 | -0.97994 | 115.9866 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0452 | 59.8362 | -6.36 | -6.4128 | 116.9214 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0456 | 6.7913 | 1 | 0.97787 | 116.2624 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0469 | 6.7657 | -1 | -0.97993 | 115.9866 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0462 | 59.8362 | -6.36 | -6.4126 | 116.9214 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0466 | 6.7913 | 1 | 0.97786 | 116.2624 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0479 | 6.7657 | -1 | -0.97992 | 115.9866 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0472 | 59.8362 | -6.36 | -6.4125 | 116.9214 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0476 | 6.7954 | 1 | 0.97785 | 116.244 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0489 | 6.7657 | -1 | -0.97991 | 115.9866 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0482 | 59.8362 | -6.36 | -6.4124 | 116.9214 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0486 | 6.7954 | 1 | 0.97783 | 116.244 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0499 | 6.7657 | -1 | -0.9799 | 115.9866 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0492 | 59.8362 | -6.36 | -6.4122 | 116.9214 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0496 | 6.7954 | 1 | 0.97782 | 116.244 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0509 | 6.7828 | -1 | -0.97987 | 115.9797 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0502 | 59.8362 | -6.36 | -6.4121 | 116.9214 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0506 | 6.7954 | 1 | 0.97781 | 116.244 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0519 | 6.7828 | -1 | -0.97985 | 115.9797 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0512 | 59.8362 | -6.36 | -6.412 | 116.9214 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0516 | 6.7954 | 1 | 0.97779 | 116.244 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0529 | 6.7828 | -1 | -0.97983 | 115.9797 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0522 | 59.8362 | -6.36 | -6.4118 | 116.9214 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0526 | 6.7954 | 1 | 0.97778 | 116.244 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0539 | 6.7828 | -1 | -0.9798 | 115.9797 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0532 | 59.8175 | -6.36 | -6.4118 | 116.9356 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0536 | 6.7954 | 1 | 0.97777 | 116.244 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0549 | 6.7828 | -1 | -0.97978 | 115.9797 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0542 | 59.8175 | -6.36 | -6.4117 | 116.9356 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0546 | 6.7954 | 1 | 0.97775 | 116.244 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0559 | 6.7828 | -1 | -0.97975 | 115.9797 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0552 | 59.8175 | -6.36 | -6.4116 | 116.9356 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0556 | 6.7973 | 1 | 0.97778 | 116.2385 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0569 | 6.7828 | -1 | -0.97973 | 115.9797 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0562 | 59.8175 | -6.36 | -6.4115 | 116.9356 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0566 | 6.7973 | 1 | 0.97781 | 116.2385 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0579 | 6.7828 | -1 | -0.97971 | 115.9797 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0572 | 59.8175 | -6.36 | -6.4114 | 116.9356 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0576 | 6.7973 | 1 | 0.97784 | 116.2385 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0589 | 6.7828 | -1 | -0.97968 | 115.9797 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0582 | 59.8175 | -6.36 | -6.4113 | 116.9356 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0586 | 6.7973 | 1 | 0.97787 | 116.2385 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0599 | 6.7832 | -1 | -0.97967 | 115.9747 | 0.98615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0592 | 59.8175 | -6.36 | -6.4112 | 116.9356 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0596 | 6.7973 | 1 | 0.9779 | 116.2385 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0609 | 6.7832 | -1 | -0.97965 | 115.9747 | 0.98615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0602 | 59.8175 | -6.36 | -6.4112 | 116.9356 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0606 | 6.7973 | 1 | 0.97793 | 116.2385 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0619 | 6.7832 | -1 | -0.97964 | 115.9747 | 0.98615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0612 | 59.7905 | -6.36 | -6.4111 | 116.907 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0616 | 6.7973 | 1 | 0.97796 | 116.2385 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0629 | 6.7832 | -1 | -0.97962 | 115.9747 | 0.98615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0622 | 59.7905 | -6.36 | -6.411 | 116.907 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0626 | 6.7973 | 1 | 0.97799 | 116.2385 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0639 | 6.7832 | -1 | -0.9796 | 115.9747 | 0.98615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0632 | 59.7905 | -6.36 | -6.4109 | 116.907 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0636 | 6.8019 | 1 | 0.97807 | 116.2417 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0649 | 6.7832 | -1 | -0.97959 | 115.9747 | 0.98615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0642 | 59.7905 | -6.36 | -6.4108 | 116.907 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0646 | 6.8019 | 1 | 0.97815 | 116.2417 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0659 | 6.7832 | -1 | -0.97957 | 115.9747 | 0.98615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0652 | 59.7905 | -6.36 | -6.4107 | 116.907 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0656 | 6.8019 | 1 | 0.97823 | 116.2417 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0669 | 6.7832 | -1 | -0.97956 | 115.9747 | 0.98615 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0662 | 59.7905 | -6.36 | -6.4106 | 116.907 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0666 | 6.8019 | 1 | 0.97831 | 116.2417 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0679 | 6.7543 | -1 | -0.97961 | 115.9706 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0672 | 59.7905 | -6.36 | -6.4106 | 116.907 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0676 | 6.8019 | 1 | 0.97839 | 116.2417 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0689 | 6.7543 | -1 | -0.97966 | 115.9706 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0682 | 59.7905 | -6.36 | -6.4105 | 116.907 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0686 | 6.8019 | 1 | 0.97847 | 116.2417 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0699 | 6.7543 | -1 | -0.97971 | 115.9706 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0692 | 59.7905 | -6.36 | -6.4104 | 116.907 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0696 | 6.8019 | 1 | 0.97855 | 116.2417 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0709 | 6.7543 | -1 | -0.97975 | 115.9706 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0702 | 59.7864 | -6.36 | -6.4099 | 116.8924 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0706 | 6.8019 | 1 | 0.97863 | 116.2417 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0719 | 6.7543 | -1 | -0.9798 | 115.9706 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0712 | 59.7864 | -6.36 | -6.4093 | 116.8924 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0716 | 6.8019 | 1 | 0.97871 | 116.2417 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0729 | 6.7543 | -1 | -0.97985 | 115.9706 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0722 | 59.7864 | -6.36 | -6.4088 | 116.8924 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0726 | 6.803 | 1 | 0.97871 | 116.2424 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0739 | 6.7543 | -1 | -0.9799 | 115.9706 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0732 | 59.7864 | -6.36 | -6.4083 | 116.8924 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0736 | 6.803 | 1 | 0.9787 | 116.2424 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0749 | 6.7543 | -1 | -0.97995 | 115.9706 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0742 | 59.7864 | -6.36 | -6.4077 | 116.8924 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0746 | 6.803 | 1 | 0.9787 | 116.2424 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0759 | 6.7611 | -1 | -0.98003 | 115.9745 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0752 | 59.7864 | -6.36 | -6.4072 | 116.8924 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0756 | 6.803 | 1 | 0.9787 | 116.2424 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0769 | 6.7611 | -1 | -0.98011 | 115.9745 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0762 | 59.7864 | -6.36 | -6.4067 | 116.8924 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0766 | 6.803 | 1 | 0.9787 | 116.2424 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0779 | 6.7611 | -1 | -0.98019 | 115.9745 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0772 | 59.7864 | -6.36 | -6.4061 | 116.8924 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0776 | 6.803 | 1 | 0.9787 | 116.2424 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0789 | 6.7611 | -1 | -0.98027 | 115.9745 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0782 | 59.8037 | -6.36 | -6.4058 | 116.9142 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0786 | 6.803 | 1 | 0.97869 | 116.2424 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0799 | 6.7611 | -1 | -0.98034 | 115.9745 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0792 | 59.8037 | -6.36 | -6.4055 | 116.9142 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0796 | 6.803 | 1 | 0.97869 | 116.2424 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0809 | 6.7611 | -1 | -0.98042 | 115.9745 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0802 | 59.8037 | -6.36 | -6.4051 | 116.9142 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0806 | 6.8031 | 1 | 0.97865 | 116.2489 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0819 | 6.7611 | -1 | -0.9805 | 115.9745 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0812 | 59.8037 | -6.36 | -6.4048 | 116.9142 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0816 | 6.8031 | 1 | 0.97861 | 116.2489 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0829 | 6.7611 | -1 | -0.98058 | 115.9745 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0822 | 59.8037 | -6.36 | -6.4045 | 116.9142 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0826 | 6.8031 | 1 | 0.97857 | 116.2489 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0839 | 6.7611 | -1 | -0.98066 | 115.9745 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0832 | 59.8037 | -6.36 | -6.4041 | 116.9142 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0836 | 6.8031 | 1 | 0.97853 | 116.2489 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0849 | 6.7717 | -1 | -0.98071 | 115.977 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0842 | 59.8037 | -6.36 | -6.4038 | 116.9142 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0846 | 6.8031 | 1 | 0.97849 | 116.2489 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0859 | 6.7717 | -1 | -0.98076 | 115.977 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0852 | 59.8037 | -6.36 | -6.4035 | 116.9142 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0856 | 6.8031 | 1 | 0.97845 | 116.2489 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0869 | 6.7717 | -1 | -0.9808 | 115.977 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0862 | 59.8093 | -6.36 | -6.4035 | 116.906 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0866 | 6.8031 | 1 | 0.97841 | 116.2489 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0879 | 6.7717 | -1 | -0.98085 | 115.977 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0872 | 59.8093 | -6.36 | -6.4035 | 116.906 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0876 | 6.8031 | 1 | 0.97837 | 116.2489 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0889 | 6.7717 | -1 | -0.9809 | 115.977 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0882 | 59.8093 | -6.36 | -6.4035 | 116.906 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0886 | 6.8044 | 1 | 0.97834 | 116.2553 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0899 | 6.7717 | -1 | -0.98095 | 115.977 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0892 | 59.8093 | -6.36 | -6.4035 | 116.906 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0896 | 6.8044 | 1 | 0.97832 | 116.2553 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0909 | 6.7717 | -1 | -0.981 | 115.977 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0902 | 59.8093 | -6.36 | -6.4035 | 116.906 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0906 | 6.8044 | 1 | 0.9783 | 116.2553 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0919 | 6.7717 | -1 | -0.98104 | 115.977 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0912 | 59.8093 | -6.36 | -6.4035 | 116.906 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0916 | 6.8044 | 1 | 0.97828 | 116.2553 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0929 | 6.76 | -1 | -0.98113 | 115.9736 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0922 | 59.8093 | -6.36 | -6.4035 | 116.906 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0926 | 6.8044 | 1 | 0.97826 | 116.2553 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0939 | 6.76 | -1 | -0.98122 | 115.9736 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0932 | 59.8093 | -6.36 | -6.4035 | 116.906 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0936 | 6.8044 | 1 | 0.97824 | 116.2553 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0949 | 6.76 | -1 | -0.9813 | 115.9736 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0942 | 59.8093 | -6.36 | -6.4035 | 116.906 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0946 | 6.8044 | 1 | 0.97823 | 116.2553 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0959 | 6.76 | -1 | -0.98139 | 115.9736 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0952 | 59.8112 | -6.36 | -6.4033 | 116.8972 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0956 | 6.8044 | 1 | 0.97821 | 116.2553 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0969 | 6.76 | -1 | -0.98148 | 115.9736 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0962 | 59.8112 | -6.36 | -6.4031 | 116.8972 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0966 | 6.8044 | 1 | 0.97819 | 116.2553 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0979 | 6.76 | -1 | -0.98156 | 115.9736 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0972 | 59.8112 | -6.36 | -6.403 | 116.8972 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0976 | 6.7996 | 1 | 0.97809 | 116.2603 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0989 | 6.76 | -1 | -0.98165 | 115.9736 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0982 | 59.8112 | -6.36 | -6.4028 | 116.8972 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0986 | 6.7996 | 1 | 0.97799 | 116.2603 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.0999 | 6.76 | -1 | -0.98174 | 115.9736 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.0992 | 59.8112 | -6.36 | -6.4026 | 116.8972 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.0996 | 6.7996 | 1 | 0.97789 | 116.2603 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1009 | 6.7761 | -1 | -0.98172 | 115.9724 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1002 | 59.8112 | -6.36 | -6.4024 | 116.8972 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1006 | 6.7996 | 1 | 0.97779 | 116.2603 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1019 | 6.7761 | -1 | -0.9817 | 115.9724 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1012 | 59.8112 | -6.36 | -6.4022 | 116.8972 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1016 | 6.7996 | 1 | 0.97769 | 116.2603 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1029 | 6.7761 | -1 | -0.98169 | 115.9724 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1022 | 59.8112 | -6.36 | -6.402 | 116.8972 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1026 | 6.7996 | 1 | 0.97759 | 116.2603 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1039 | 6.7761 | -1 | -0.98167 | 115.9724 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1032 | 59.8496 | -6.36 | -6.402 | 116.924 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1036 | 6.7996 | 1 | 0.97749 | 116.2603 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1049 | 6.7761 | -1 | -0.98165 | 115.9724 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1042 | 59.8496 | -6.36 | -6.402 | 116.924 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1046 | 6.7996 | 1 | 0.97739 | 116.2603 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1059 | 6.7761 | -1 | -0.98164 | 115.9724 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1052 | 59.8496 | -6.36 | -6.402 | 116.924 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1056 | 6.8041 | 1 | 0.9773 | 116.2586 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1069 | 6.7761 | -1 | -0.98162 | 115.9724 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1062 | 59.8496 | -6.36 | -6.402 | 116.924 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1066 | 6.8041 | 1 | 0.97721 | 116.2586 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1079 | 6.7761 | -1 | -0.9816 | 115.9724 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1072 | 59.8496 | -6.36 | -6.4019 | 116.924 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1076 | 6.8041 | 1 | 0.97712 | 116.2586 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1089 | 6.7761 | -1 | -0.98158 | 115.9724 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1082 | 59.8496 | -6.36 | -6.4019 | 116.924 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1086 | 6.8041 | 1 | 0.97703 | 116.2586 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1099 | 6.7786 | -1 | -0.98163 | 115.9816 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1092 | 59.8496 | -6.36 | -6.4019 | 116.924 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1096 | 6.8041 | 1 | 0.97693 | 116.2586 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1109 | 6.7786 | -1 | -0.98168 | 115.9816 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1102 | 59.8496 | -6.36 | -6.4019 | 116.924 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1106 | 6.8041 | 1 | 0.97684 | 116.2586 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1119 | 6.7786 | -1 | -0.98173 | 115.9816 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1112 | 59.89 | -6.36 | -6.402 | 116.938 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1116 | 6.8041 | 1 | 0.97675 | 116.2586 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1129 | 6.7786 | -1 | -0.98178 | 115.9816 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1122 | 59.89 | -6.36 | -6.402 | 116.938 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1126 | 6.8041 | 1 | 0.97666 | 116.2586 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1139 | 6.7786 | -1 | -0.98183 | 115.9816 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1132 | 59.89 | -6.36 | -6.4021 | 116.938 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1136 | 6.8033 | 1 | 0.97662 | 116.2523 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1149 | 6.7786 | -1 | -0.98188 | 115.9816 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1142 | 59.89 | -6.36 | -6.4021 | 116.938 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1146 | 6.8033 | 1 | 0.97664 | 116.2523 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1159 | 6.7786 | -1 | -0.98193 | 115.9816 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1152 | 59.89 | -6.36 | -6.4022 | 116.938 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1156 | 6.8033 | 1 | 0.97665 | 116.2523 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1169 | 6.7786 | -1 | -0.98198 | 115.9816 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1162 | 59.89 | -6.36 | -6.4022 | 116.938 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1166 | 6.8033 | 1 | 0.97667 | 116.2523 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1179 | 6.7685 | -1 | -0.98213 | 115.9789 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1172 | 59.89 | -6.36 | -6.4023 | 116.938 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1176 | 6.8033 | 1 | 0.97669 | 116.2523 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1189 | 6.7685 | -1 | -0.98229 | 115.9789 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1182 | 59.89 | -6.36 | -6.4023 | 116.938 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1186 | 6.8033 | 1 | 0.97671 | 116.2523 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1199 | 6.7685 | -1 | -0.98245 | 115.9789 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1192 | 59.89 | -6.36 | -6.4023 | 116.938 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1196 | 6.8033 | 1 | 0.97672 | 116.2523 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1209 | 6.7685 | -1 | -0.9826 | 115.9789 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1202 | 59.8483 | -6.36 | -6.4023 | 116.9188 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1206 | 6.8033 | 1 | 0.97674 | 116.2523 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1219 | 6.7685 | -1 | -0.98276 | 115.9789 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1212 | 59.8483 | -6.36 | -6.4023 | 116.9188 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1216 | 6.8033 | 1 | 0.97676 | 116.2523 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1229 | 6.7685 | -1 | -0.98291 | 115.9789 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1222 | 59.8483 | -6.36 | -6.4022 | 116.9188 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1226 | 6.799 | 1 | 0.97682 | 116.2459 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1239 | 6.7685 | -1 | -0.98307 | 115.9789 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1232 | 59.8483 | -6.36 | -6.4022 | 116.9188 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1236 | 6.799 | 1 | 0.97688 | 116.2459 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1249 | 6.7685 | -1 | -0.98322 | 115.9789 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1242 | 59.8483 | -6.36 | -6.4021 | 116.9188 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1246 | 6.799 | 1 | 0.97694 | 116.2459 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1259 | 6.7676 | -1 | -0.98336 | 115.959 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1252 | 59.8483 | -6.36 | -6.4021 | 116.9188 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1256 | 6.799 | 1 | 0.977 | 116.2459 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1269 | 6.7676 | -1 | -0.9835 | 115.959 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1262 | 59.8483 | -6.36 | -6.402 | 116.9188 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1266 | 6.799 | 1 | 0.97706 | 116.2459 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1279 | 6.7676 | -1 | -0.98364 | 115.959 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1272 | 59.8483 | -6.36 | -6.402 | 116.9188 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1276 | 6.799 | 1 | 0.97712 | 116.2459 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1289 | 6.7676 | -1 | -0.98378 | 115.959 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1282 | 59.8133 | -6.36 | -6.4022 | 116.9176 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1286 | 6.799 | 1 | 0.97719 | 116.2459 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1299 | 6.7676 | -1 | -0.98393 | 115.959 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1292 | 59.8133 | -6.36 | -6.4024 | 116.9176 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1296 | 6.799 | 1 | 0.97725 | 116.2459 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1309 | 6.7676 | -1 | -0.98407 | 115.959 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1302 | 59.8133 | -6.36 | -6.4026 | 116.9176 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1306 | 6.7929 | 1 | 0.97726 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1319 | 6.7676 | -1 | -0.98421 | 115.959 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1312 | 59.8133 | -6.36 | -6.4028 | 116.9176 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1316 | 6.7929 | 1 | 0.97728 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1329 | 6.7676 | -1 | -0.98435 | 115.959 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1322 | 59.8133 | -6.36 | -6.403 | 116.9176 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1326 | 6.7929 | 1 | 0.9773 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1339 | 6.7676 | -1 | -0.98449 | 115.959 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1332 | 59.8133 | -6.36 | -6.4032 | 116.9176 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1336 | 6.7929 | 1 | 0.97731 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1349 | 6.7652 | -1 | -0.98463 | 115.9744 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1342 | 59.8133 | -6.36 | -6.4034 | 116.9176 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1346 | 6.7929 | 1 | 0.97733 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1359 | 6.7652 | -1 | -0.98477 | 115.9744 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1352 | 59.8133 | -6.36 | -6.4035 | 116.9176 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1356 | 6.7929 | 1 | 0.97734 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1369 | 6.7652 | -1 | -0.98491 | 115.9744 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1362 | 59.8133 | -6.36 | -6.4036 | 116.9176 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1366 | 6.7929 | 1 | 0.97736 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1379 | 6.7652 | -1 | -0.98505 | 115.9744 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1372 | 59.8042 | -6.36 | -6.4037 | 116.907 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1376 | 6.7929 | 1 | 0.97738 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1389 | 6.7652 | -1 | -0.98518 | 115.9744 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1382 | 59.8042 | -6.36 | -6.4038 | 116.907 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1386 | 6.7898 | 1 | 0.97741 | 116.2275 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1399 | 6.7652 | -1 | -0.98532 | 115.9744 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1392 | 59.8042 | -6.36 | -6.4039 | 116.907 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1396 | 6.7898 | 1 | 0.97743 | 116.2275 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1409 | 6.7652 | -1 | -0.98546 | 115.9744 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1402 | 59.8042 | -6.36 | -6.404 | 116.907 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1406 | 6.7898 | 1 | 0.97744 | 116.2275 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1419 | 6.7652 | -1 | -0.9856 | 115.9744 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1412 | 59.8042 | -6.36 | -6.4041 | 116.907 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1416 | 6.7898 | 1 | 0.97746 | 116.2275 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1429 | 6.7812 | -1 | -0.98561 | 116.0039 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1422 | 59.8042 | -6.36 | -6.4042 | 116.907 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1426 | 6.7898 | 1 | 0.97747 | 116.2275 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1439 | 6.7812 | -1 | -0.98562 | 116.0039 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1432 | 59.8042 | -6.36 | -6.4043 | 116.907 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1436 | 6.7898 | 1 | 0.97748 | 116.2275 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1449 | 6.7812 | -1 | -0.98564 | 116.0039 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1442 | 59.8042 | -6.36 | -6.4044 | 116.907 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1446 | 6.7898 | 1 | 0.9775 | 116.2275 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1459 | 6.7812 | -1 | -0.98565 | 116.0039 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1452 | 59.7914 | -6.36 | -6.4046 | 116.9076 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1456 | 6.7898 | 1 | 0.97751 | 116.2275 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1469 | 6.7812 | -1 | -0.98566 | 116.0039 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1462 | 59.7914 | -6.36 | -6.4049 | 116.9076 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1466 | 6.7898 | 1 | 0.97753 | 116.2275 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1479 | 6.7812 | -1 | -0.98567 | 116.0039 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1472 | 59.7914 | -6.36 | -6.4051 | 116.9076 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1476 | 6.7945 | 1 | 0.97758 | 116.2286 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1489 | 6.7812 | -1 | -0.98568 | 116.0039 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1482 | 59.7914 | -6.36 | -6.4053 | 116.9076 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1486 | 6.7945 | 1 | 0.97763 | 116.2286 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1499 | 6.7812 | -1 | -0.98569 | 116.0039 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1492 | 59.7914 | -6.36 | -6.4055 | 116.9076 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1496 | 6.7945 | 1 | 0.97768 | 116.2286 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1509 | 6.7907 | -1 | -0.98561 | 116.0007 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1502 | 59.7914 | -6.36 | -6.4057 | 116.9076 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1506 | 6.7945 | 1 | 0.97772 | 116.2286 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1519 | 6.7907 | -1 | -0.98553 | 116.0007 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1512 | 59.7914 | -6.36 | -6.4059 | 116.9076 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1516 | 6.7945 | 1 | 0.97777 | 116.2286 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1529 | 6.7907 | -1 | -0.98545 | 116.0007 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1522 | 59.7914 | -6.36 | -6.4061 | 116.9076 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1526 | 6.7945 | 1 | 0.97782 | 116.2286 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1539 | 6.7907 | -1 | -0.98537 | 116.0007 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1532 | 59.8062 | -6.36 | -6.4062 | 116.9103 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1536 | 6.7945 | 1 | 0.97787 | 116.2286 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1549 | 6.7907 | -1 | -0.98529 | 116.0007 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1542 | 59.8062 | -6.36 | -6.4064 | 116.9103 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1546 | 6.7945 | 1 | 0.97792 | 116.2286 | 0.99052 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1559 | 6.7907 | -1 | -0.98521 | 116.0007 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1552 | 59.8062 | -6.36 | -6.4065 | 116.9103 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1556 | 6.7886 | 1 | 0.97796 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1569 | 6.7907 | -1 | -0.98513 | 116.0007 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1562 | 59.8062 | -6.36 | -6.4066 | 116.9103 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1566 | 6.7886 | 1 | 0.978 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1579 | 6.7907 | -1 | -0.98505 | 116.0007 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1572 | 59.8062 | -6.36 | -6.4068 | 116.9103 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1576 | 6.7886 | 1 | 0.97804 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1589 | 6.7907 | -1 | -0.98497 | 116.0007 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1582 | 59.8062 | -6.36 | -6.4069 | 116.9103 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1586 | 6.7886 | 1 | 0.97808 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1599 | 6.7826 | -1 | -0.98492 | 116.0053 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1592 | 59.8062 | -6.36 | -6.407 | 116.9103 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1596 | 6.7886 | 1 | 0.97812 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1609 | 6.7826 | -1 | -0.98486 | 116.0053 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1602 | 59.8062 | -6.36 | -6.4071 | 116.9103 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1606 | 6.7886 | 1 | 0.97816 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1619 | 6.7826 | -1 | -0.9848 | 116.0053 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1612 | 59.8062 | -6.36 | -6.4072 | 116.9103 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1616 | 6.7886 | 1 | 0.9782 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1629 | 6.7826 | -1 | -0.98474 | 116.0053 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1622 | 59.8062 | -6.36 | -6.4073 | 116.9135 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1626 | 6.7886 | 1 | 0.97824 | 116.2427 | 0.99055 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1639 | 6.7826 | -1 | -0.98468 | 116.0053 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1632 | 59.8062 | -6.36 | -6.4074 | 116.9135 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1636 | 6.7878 | 1 | 0.9783 | 116.2426 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1649 | 6.7826 | -1 | -0.98462 | 116.0053 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1642 | 59.8062 | -6.36 | -6.4074 | 116.9135 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1646 | 6.7878 | 1 | 0.97836 | 116.2426 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1659 | 6.7826 | -1 | -0.98456 | 116.0053 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1652 | 59.8062 | -6.36 | -6.4075 | 116.9135 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1656 | 6.7878 | 1 | 0.97842 | 116.2426 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1669 | 6.7826 | -1 | -0.9845 | 116.0053 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1662 | 59.8062 | -6.36 | -6.4075 | 116.9135 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1666 | 6.7878 | 1 | 0.97849 | 116.2426 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1679 | 6.7662 | -1 | -0.98453 | 116.0155 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1672 | 59.8062 | -6.36 | -6.4076 | 116.9135 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1676 | 6.7878 | 1 | 0.97855 | 116.2426 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1689 | 6.7662 | -1 | -0.98456 | 116.0155 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1682 | 59.8062 | -6.36 | -6.4077 | 116.9135 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1686 | 6.7878 | 1 | 0.97861 | 116.2426 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1699 | 6.7662 | -1 | -0.98458 | 116.0155 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1692 | 59.8062 | -6.36 | -6.4077 | 116.9135 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1696 | 6.7878 | 1 | 0.97867 | 116.2426 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1709 | 6.7662 | -1 | -0.98461 | 116.0155 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1702 | 59.8298 | -6.36 | -6.4078 | 116.9382 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1706 | 6.7878 | 1 | 0.97874 | 116.2426 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1719 | 6.7662 | -1 | -0.98464 | 116.0155 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1712 | 59.8298 | -6.36 | -6.4079 | 116.9382 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1716 | 6.7878 | 1 | 0.9788 | 116.2426 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1729 | 6.7662 | -1 | -0.98467 | 116.0155 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1722 | 59.8298 | -6.36 | -6.408 | 116.9382 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1726 | 6.7971 | 1 | 0.97884 | 116.2499 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1739 | 6.7662 | -1 | -0.9847 | 116.0155 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1732 | 59.8298 | -6.36 | -6.4081 | 116.9382 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1736 | 6.7971 | 1 | 0.97888 | 116.2499 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1749 | 6.7662 | -1 | -0.98472 | 116.0155 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1742 | 59.8298 | -6.36 | -6.4081 | 116.9382 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1746 | 6.7971 | 1 | 0.97892 | 116.2499 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1759 | 6.7528 | -1 | -0.9847 | 116.0095 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1752 | 59.8298 | -6.36 | -6.4082 | 116.9382 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1756 | 6.7971 | 1 | 0.97896 | 116.2499 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1769 | 6.7528 | -1 | -0.98468 | 116.0095 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1762 | 59.8298 | -6.36 | -6.4083 | 116.9382 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1766 | 6.7971 | 1 | 0.97901 | 116.2499 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1779 | 6.7528 | -1 | -0.98466 | 116.0095 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1772 | 59.8298 | -6.36 | -6.4084 | 116.9382 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1776 | 6.7971 | 1 | 0.97905 | 116.2499 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1789 | 6.7528 | -1 | -0.98464 | 116.0095 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1782 | 59.8601 | -6.36 | -6.4081 | 116.9332 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1786 | 6.7971 | 1 | 0.97909 | 116.2499 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1799 | 6.7528 | -1 | -0.98462 | 116.0095 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1792 | 59.8601 | -6.36 | -6.4078 | 116.9332 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1796 | 6.7971 | 1 | 0.97913 | 116.2499 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1809 | 6.7528 | -1 | -0.9846 | 116.0095 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1802 | 59.8601 | -6.36 | -6.4075 | 116.9332 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1806 | 6.7956 | 1 | 0.97915 | 116.2503 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1819 | 6.7528 | -1 | -0.98458 | 116.0095 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1812 | 59.8601 | -6.36 | -6.4072 | 116.9332 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1816 | 6.7956 | 1 | 0.97917 | 116.2503 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1829 | 6.7528 | -1 | -0.98456 | 116.0095 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1822 | 59.8601 | -6.36 | -6.4069 | 116.9332 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1826 | 6.7956 | 1 | 0.97919 | 116.2503 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1839 | 6.7528 | -1 | -0.98454 | 116.0095 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1832 | 59.8601 | -6.36 | -6.4067 | 116.9332 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1836 | 6.7956 | 1 | 0.97921 | 116.2503 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1849 | 6.761 | -1 | -0.98446 | 116.011 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1842 | 59.8601 | -6.36 | -6.4064 | 116.9332 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1846 | 6.7956 | 1 | 0.97923 | 116.2503 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1859 | 6.761 | -1 | -0.98438 | 116.011 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1852 | 59.8601 | -6.36 | -6.4061 | 116.9332 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1856 | 6.7956 | 1 | 0.97925 | 116.2503 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1869 | 6.761 | -1 | -0.9843 | 116.011 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1862 | 59.8601 | -6.36 | -6.4058 | 116.9332 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1866 | 6.7956 | 1 | 0.97928 | 116.2503 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1879 | 6.761 | -1 | -0.98421 | 116.011 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1872 | 59.8538 | -6.36 | -6.4054 | 116.9365 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1876 | 6.7956 | 1 | 0.9793 | 116.2503 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1889 | 6.761 | -1 | -0.98413 | 116.011 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1882 | 59.8538 | -6.36 | -6.4049 | 116.9365 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1886 | 6.7939 | 1 | 0.97939 | 116.2377 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1899 | 6.761 | -1 | -0.98405 | 116.011 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1892 | 59.8538 | -6.36 | -6.4045 | 116.9365 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1896 | 6.7939 | 1 | 0.97948 | 116.2377 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1909 | 6.761 | -1 | -0.98397 | 116.011 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1902 | 59.8538 | -6.36 | -6.404 | 116.9365 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1906 | 6.7939 | 1 | 0.97957 | 116.2377 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1919 | 6.761 | -1 | -0.98389 | 116.011 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1912 | 59.8538 | -6.36 | -6.4036 | 116.9365 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1916 | 6.7939 | 1 | 0.97966 | 116.2377 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1929 | 6.7764 | -1 | -0.98381 | 116.0002 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1922 | 59.8538 | -6.36 | -6.4031 | 116.9365 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1926 | 6.7939 | 1 | 0.97975 | 116.2377 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1939 | 6.7764 | -1 | -0.98373 | 116.0002 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1932 | 59.8538 | -6.36 | -6.4027 | 116.9365 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1936 | 6.7939 | 1 | 0.97984 | 116.2377 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1949 | 6.7764 | -1 | -0.98365 | 116.0002 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1942 | 59.8538 | -6.36 | -6.4022 | 116.9365 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1946 | 6.7939 | 1 | 0.97993 | 116.2377 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1959 | 6.7764 | -1 | -0.98357 | 116.0002 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1952 | 59.851 | -6.36 | -6.4022 | 116.9543 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1956 | 6.7939 | 1 | 0.98002 | 116.2377 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1969 | 6.7764 | -1 | -0.98349 | 116.0002 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1962 | 59.851 | -6.36 | -6.4021 | 116.9543 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1966 | 6.7939 | 1 | 0.98011 | 116.2377 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1979 | 6.7764 | -1 | -0.98341 | 116.0002 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1972 | 59.851 | -6.36 | -6.4021 | 116.9543 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1976 | 6.7996 | 1 | 0.98019 | 116.2454 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1989 | 6.7764 | -1 | -0.98333 | 116.0002 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1982 | 59.851 | -6.36 | -6.4021 | 116.9543 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1986 | 6.7996 | 1 | 0.98026 | 116.2454 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.1999 | 6.7764 | -1 | -0.98325 | 116.0002 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.1992 | 59.851 | -6.36 | -6.402 | 116.9543 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.1996 | 6.7996 | 1 | 0.98034 | 116.2454 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2009 | 6.7764 | -1 | -0.98331 | 116.0002 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2002 | 59.851 | -6.36 | -6.402 | 116.9543 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2006 | 6.7996 | 1 | 0.98041 | 116.2454 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2019 | 6.7675 | -1 | -0.98325 | 115.9751 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2012 | 59.851 | -6.36 | -6.4019 | 116.9543 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2016 | 6.7996 | 1 | 0.98049 | 116.2454 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2029 | 6.7675 | -1 | -0.9832 | 115.9751 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2022 | 59.851 | -6.36 | -6.4019 | 116.9543 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2026 | 6.7996 | 1 | 0.98057 | 116.2454 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2039 | 6.7675 | -1 | -0.98314 | 115.9751 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2032 | 59.8191 | -6.36 | -6.4022 | 116.945 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2036 | 6.7996 | 1 | 0.98064 | 116.2454 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2049 | 6.7675 | -1 | -0.98309 | 115.9751 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2042 | 59.8191 | -6.36 | -6.4024 | 116.945 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2046 | 6.7996 | 1 | 0.98072 | 116.2454 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2059 | 6.7675 | -1 | -0.98303 | 115.9751 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2052 | 59.8191 | -6.36 | -6.4027 | 116.945 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2056 | 6.7976 | 1 | 0.98073 | 116.246 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2069 | 6.7675 | -1 | -0.98298 | 115.9751 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2062 | 59.8191 | -6.36 | -6.4029 | 116.945 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2066 | 6.7976 | 1 | 0.98075 | 116.246 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2079 | 6.7675 | -1 | -0.98292 | 115.9751 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2072 | 59.8191 | -6.36 | -6.4032 | 116.945 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2076 | 6.7976 | 1 | 0.98076 | 116.246 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2089 | 6.7675 | -1 | -0.98287 | 115.9751 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2082 | 59.8191 | -6.36 | -6.4034 | 116.945 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2086 | 6.7976 | 1 | 0.98077 | 116.246 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2099 | 6.7575 | -1 | -0.98289 | 115.9697 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2092 | 59.8191 | -6.36 | -6.4037 | 116.945 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2096 | 6.7976 | 1 | 0.98079 | 116.246 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2109 | 6.7575 | -1 | -0.98292 | 115.9697 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2102 | 59.8191 | -6.36 | -6.404 | 116.945 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2106 | 6.7976 | 1 | 0.9808 | 116.246 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2119 | 6.7575 | -1 | -0.98294 | 115.9697 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2112 | 59.8191 | -6.36 | -6.4043 | 116.945 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2116 | 6.7976 | 1 | 0.98082 | 116.246 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2129 | 6.7575 | -1 | -0.98296 | 115.9697 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2122 | 59.8179 | -6.36 | -6.4047 | 116.9223 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2126 | 6.7976 | 1 | 0.98083 | 116.246 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2139 | 6.7575 | -1 | -0.98299 | 115.9697 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2132 | 59.8179 | -6.36 | -6.4051 | 116.9223 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2136 | 6.7956 | 1 | 0.98079 | 116.2324 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2149 | 6.7575 | -1 | -0.98301 | 115.9697 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2142 | 59.8179 | -6.36 | -6.4055 | 116.9223 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2146 | 6.7956 | 1 | 0.98075 | 116.2324 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2159 | 6.7575 | -1 | -0.98303 | 115.9697 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2152 | 59.8179 | -6.36 | -6.4059 | 116.9223 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2156 | 6.7956 | 1 | 0.98071 | 116.2324 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2169 | 6.7575 | -1 | -0.98306 | 115.9697 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2162 | 59.8179 | -6.36 | -6.4063 | 116.9223 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2166 | 6.7956 | 1 | 0.98067 | 116.2324 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2179 | 6.7577 | -1 | -0.98303 | 115.9851 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2172 | 59.8179 | -6.36 | -6.4067 | 116.9223 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2176 | 6.7956 | 1 | 0.98063 | 116.2324 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2189 | 6.7577 | -1 | -0.983 | 115.9851 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2182 | 59.8179 | -6.36 | -6.4071 | 116.9223 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2186 | 6.7956 | 1 | 0.98059 | 116.2324 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2199 | 6.7577 | -1 | -0.98297 | 115.9851 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2192 | 59.8179 | -6.36 | -6.4075 | 116.9223 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2196 | 6.7956 | 1 | 0.98055 | 116.2324 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2209 | 6.7577 | -1 | -0.98295 | 115.9851 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2202 | 59.817 | -6.36 | -6.4078 | 116.9233 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2206 | 6.7956 | 1 | 0.98051 | 116.2324 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2219 | 6.7577 | -1 | -0.98292 | 115.9851 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2212 | 59.817 | -6.36 | -6.4082 | 116.9233 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2216 | 6.7956 | 1 | 0.98047 | 116.2324 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2229 | 6.7577 | -1 | -0.98289 | 115.9851 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2222 | 59.817 | -6.36 | -6.4085 | 116.9233 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2226 | 6.8061 | 1 | 0.98047 | 116.2353 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2239 | 6.7577 | -1 | -0.98287 | 115.9851 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2232 | 59.817 | -6.36 | -6.4089 | 116.9233 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2236 | 6.8061 | 1 | 0.98047 | 116.2353 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2249 | 6.7577 | -1 | -0.98284 | 115.9851 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2242 | 59.817 | -6.36 | -6.4092 | 116.9233 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2246 | 6.8061 | 1 | 0.98047 | 116.2353 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2259 | 6.7577 | -1 | -0.98276 | 115.9851 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2252 | 59.817 | -6.36 | -6.4095 | 116.9233 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2256 | 6.8061 | 1 | 0.98047 | 116.2353 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2269 | 6.7627 | -1 | -0.98279 | 115.9693 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2262 | 59.817 | -6.36 | -6.4099 | 116.9233 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2266 | 6.8061 | 1 | 0.98047 | 116.2353 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2279 | 6.7627 | -1 | -0.98283 | 115.9693 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2272 | 59.817 | -6.36 | -6.4102 | 116.9233 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2276 | 6.8061 | 1 | 0.98047 | 116.2353 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2289 | 6.7627 | -1 | -0.98286 | 115.9693 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2282 | 59.8061 | -6.36 | -6.4103 | 116.9268 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2286 | 6.8061 | 1 | 0.98048 | 116.2353 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2299 | 6.7627 | -1 | -0.98289 | 115.9693 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2292 | 59.8061 | -6.36 | -6.4104 | 116.9268 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2296 | 6.8061 | 1 | 0.98048 | 116.2353 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2309 | 6.7627 | -1 | -0.98293 | 115.9693 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2302 | 59.8061 | -6.36 | -6.4105 | 116.9268 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2306 | 6.8087 | 1 | 0.98046 | 116.2488 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2319 | 6.7627 | -1 | -0.98296 | 115.9693 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2312 | 59.8061 | -6.36 | -6.4105 | 116.9268 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2316 | 6.8087 | 1 | 0.98043 | 116.2488 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2329 | 6.7627 | -1 | -0.98299 | 115.9693 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2322 | 59.8061 | -6.36 | -6.4106 | 116.9268 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2326 | 6.8087 | 1 | 0.98041 | 116.2488 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2339 | 6.7627 | -1 | -0.98303 | 115.9693 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2332 | 59.8061 | -6.36 | -6.4107 | 116.9268 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2336 | 6.8087 | 1 | 0.98039 | 116.2488 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2349 | 6.7684 | -1 | -0.98308 | 115.9566 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2342 | 59.8061 | -6.36 | -6.4108 | 116.9268 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2346 | 6.8087 | 1 | 0.98037 | 116.2488 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2359 | 6.7684 | -1 | -0.98313 | 115.9566 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2352 | 59.8061 | -6.36 | -6.4109 | 116.9268 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2356 | 6.8087 | 1 | 0.98035 | 116.2488 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2369 | 6.7684 | -1 | -0.98317 | 115.9566 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2362 | 59.8061 | -6.36 | -6.4108 | 116.9268 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2366 | 6.8087 | 1 | 0.98032 | 116.2488 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2379 | 6.7684 | -1 | -0.98322 | 115.9566 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2372 | 59.8006 | -6.36 | -6.4111 | 116.9235 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2376 | 6.8087 | 1 | 0.9803 | 116.2488 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2389 | 6.7684 | -1 | -0.98327 | 115.9566 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2382 | 59.8006 | -6.36 | -6.4113 | 116.9235 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2386 | 6.8034 | 1 | 0.9803 | 116.2502 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2399 | 6.7684 | -1 | -0.98332 | 115.9566 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2392 | 59.8006 | -6.36 | -6.4115 | 116.9235 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2396 | 6.8034 | 1 | 0.9803 | 116.2502 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2409 | 6.7684 | -1 | -0.98337 | 115.9566 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2402 | 59.8006 | -6.36 | -6.4117 | 116.9235 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2406 | 6.8034 | 1 | 0.9803 | 116.2502 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2419 | 6.7684 | -1 | -0.98342 | 115.9566 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2412 | 59.8006 | -6.36 | -6.4119 | 116.9235 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2416 | 6.8034 | 1 | 0.98031 | 116.2502 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2429 | 6.7756 | -1 | -0.98339 | 115.9702 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2422 | 59.8006 | -6.36 | -6.4121 | 116.9235 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2426 | 6.8034 | 1 | 0.98031 | 116.2502 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2439 | 6.7756 | -1 | -0.98336 | 115.9702 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2432 | 59.8006 | -6.36 | -6.4123 | 116.9235 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2436 | 6.8034 | 1 | 0.98031 | 116.2502 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2449 | 6.7756 | -1 | -0.98333 | 115.9702 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2442 | 59.8006 | -6.36 | -6.4125 | 116.9235 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2446 | 6.8034 | 1 | 0.98031 | 116.2502 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2459 | 6.7756 | -1 | -0.98331 | 115.9702 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2452 | 59.8287 | -6.36 | -6.4128 | 116.935 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2456 | 6.8034 | 1 | 0.98031 | 116.2502 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2469 | 6.7756 | -1 | -0.98328 | 115.9702 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2462 | 59.8287 | -6.36 | -6.4131 | 116.935 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2466 | 6.8034 | 1 | 0.98031 | 116.2502 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2479 | 6.7756 | -1 | -0.98325 | 115.9702 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2472 | 59.8287 | -6.36 | -6.4134 | 116.935 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2476 | 6.8015 | 1 | 0.98033 | 116.2561 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2489 | 6.7756 | -1 | -0.98322 | 115.9702 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2482 | 59.8287 | -6.36 | -6.4137 | 116.935 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2486 | 6.8015 | 1 | 0.98034 | 116.2561 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2499 | 6.7756 | -1 | -0.98319 | 115.9702 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2492 | 59.8287 | -6.36 | -6.414 | 116.935 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2496 | 6.8015 | 1 | 0.98036 | 116.2561 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2509 | 6.7756 | -1 | -0.98335 | 115.9702 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2502 | 59.8287 | -6.36 | -6.4142 | 116.935 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2506 | 6.8015 | 1 | 0.98038 | 116.2561 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2519 | 6.7822 | -1 | -0.98339 | 115.9738 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2512 | 59.8287 | -6.36 | -6.4145 | 116.935 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2516 | 6.8015 | 1 | 0.98039 | 116.2561 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2529 | 6.7822 | -1 | -0.98344 | 115.9738 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2522 | 59.8287 | -6.36 | -6.4148 | 116.935 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2526 | 6.8015 | 1 | 0.98041 | 116.2561 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2539 | 6.7822 | -1 | -0.98348 | 115.9738 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2532 | 59.8732 | -6.36 | -6.4148 | 116.9523 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2536 | 6.8015 | 1 | 0.98042 | 116.2561 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2549 | 6.7822 | -1 | -0.98352 | 115.9738 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2542 | 59.8732 | -6.36 | -6.4148 | 116.9523 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2546 | 6.8015 | 1 | 0.98044 | 116.2561 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2559 | 6.7822 | -1 | -0.98356 | 115.9738 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2552 | 59.8732 | -6.36 | -6.4148 | 116.9523 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2556 | 6.803 | 1 | 0.98041 | 116.2573 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2569 | 6.7822 | -1 | -0.9836 | 115.9738 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2562 | 59.8732 | -6.36 | -6.4148 | 116.9523 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2566 | 6.803 | 1 | 0.98038 | 116.2573 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2579 | 6.7822 | -1 | -0.98364 | 115.9738 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2572 | 59.8732 | -6.36 | -6.4148 | 116.9523 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2576 | 6.803 | 1 | 0.98036 | 116.2573 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2589 | 6.7822 | -1 | -0.98368 | 115.9738 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2582 | 59.8732 | -6.36 | -6.4148 | 116.9523 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2586 | 6.803 | 1 | 0.98033 | 116.2573 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2599 | 6.7684 | -1 | -0.98374 | 115.9848 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2592 | 59.8732 | -6.36 | -6.4148 | 116.9523 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2596 | 6.803 | 1 | 0.9803 | 116.2573 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2609 | 6.7684 | -1 | -0.9838 | 115.9848 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2602 | 59.8732 | -6.36 | -6.4147 | 116.9523 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2606 | 6.803 | 1 | 0.98027 | 116.2573 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2619 | 6.7684 | -1 | -0.98387 | 115.9848 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2612 | 59.8732 | -6.36 | -6.4148 | 116.9523 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2616 | 6.803 | 1 | 0.98024 | 116.2573 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2629 | 6.7684 | -1 | -0.98393 | 115.9848 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2622 | 59.8578 | -6.36 | -6.4144 | 116.9652 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2626 | 6.803 | 1 | 0.98021 | 116.2573 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2639 | 6.7684 | -1 | -0.98399 | 115.9848 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2632 | 59.8578 | -6.36 | -6.4141 | 116.9652 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2636 | 6.8024 | 1 | 0.98009 | 116.2489 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2649 | 6.7684 | -1 | -0.98405 | 115.9848 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2642 | 59.8578 | -6.36 | -6.4138 | 116.9652 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2646 | 6.8024 | 1 | 0.97998 | 116.2489 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2659 | 6.7684 | -1 | -0.98411 | 115.9848 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2652 | 59.8578 | -6.36 | -6.4135 | 116.9652 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2656 | 6.8024 | 1 | 0.97986 | 116.2489 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2669 | 6.7684 | -1 | -0.98417 | 115.9848 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2662 | 59.8578 | -6.36 | -6.4132 | 116.9652 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2666 | 6.8024 | 1 | 0.97974 | 116.2489 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2679 | 6.7631 | -1 | -0.98422 | 115.9807 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2672 | 59.8578 | -6.36 | -6.4129 | 116.9652 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2676 | 6.8024 | 1 | 0.97962 | 116.2489 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2689 | 6.7631 | -1 | -0.98427 | 115.9807 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2682 | 59.8578 | -6.36 | -6.4125 | 116.9652 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2686 | 6.8024 | 1 | 0.9795 | 116.2489 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2699 | 6.7631 | -1 | -0.98432 | 115.9807 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2692 | 59.8578 | -6.36 | -6.4122 | 116.9652 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2696 | 6.8024 | 1 | 0.97938 | 116.2489 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2709 | 6.7631 | -1 | -0.98436 | 115.9807 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2702 | 59.8171 | -6.36 | -6.4119 | 116.9451 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2706 | 6.8024 | 1 | 0.97926 | 116.2489 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2719 | 6.7631 | -1 | -0.98441 | 115.9807 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2712 | 59.8171 | -6.36 | -6.4116 | 116.9451 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2716 | 6.8024 | 1 | 0.97914 | 116.2489 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2729 | 6.7631 | -1 | -0.98446 | 115.9807 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2722 | 59.8171 | -6.36 | -6.4113 | 116.9451 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2726 | 6.8046 | 1 | 0.97899 | 116.2429 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2739 | 6.7631 | -1 | -0.98451 | 115.9807 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2732 | 59.8171 | -6.36 | -6.411 | 116.9451 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2736 | 6.8046 | 1 | 0.97885 | 116.2429 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2749 | 6.7631 | -1 | -0.98456 | 115.9807 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2742 | 59.8171 | -6.36 | -6.4107 | 116.9451 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2746 | 6.8046 | 1 | 0.9787 | 116.2429 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2759 | 6.7631 | -1 | -0.98456 | 115.9807 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2752 | 59.8171 | -6.36 | -6.4104 | 116.9451 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2756 | 6.8046 | 1 | 0.97855 | 116.2429 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2769 | 6.7612 | -1 | -0.98462 | 115.9498 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2762 | 59.8171 | -6.36 | -6.4101 | 116.9451 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2766 | 6.8046 | 1 | 0.9784 | 116.2429 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2779 | 6.7612 | -1 | -0.98469 | 115.9498 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2772 | 59.8171 | -6.36 | -6.4098 | 116.9451 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2776 | 6.8046 | 1 | 0.97825 | 116.2429 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2789 | 6.7612 | -1 | -0.98475 | 115.9498 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2782 | 59.7888 | -6.36 | -6.4097 | 116.9143 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2786 | 6.8046 | 1 | 0.9781 | 116.2429 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2799 | 6.7612 | -1 | -0.98482 | 115.9498 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2792 | 59.7888 | -6.36 | -6.4097 | 116.9143 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2796 | 6.8046 | 1 | 0.97795 | 116.2429 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2809 | 6.7612 | -1 | -0.98489 | 115.9498 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2802 | 59.7888 | -6.36 | -6.4097 | 116.9143 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2806 | 6.8025 | 1 | 0.97791 | 116.2375 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2819 | 6.7612 | -1 | -0.98495 | 115.9498 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2812 | 59.7888 | -6.36 | -6.4096 | 116.9143 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2816 | 6.8025 | 1 | 0.97786 | 116.2375 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2829 | 6.7612 | -1 | -0.98502 | 115.9498 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2822 | 59.7888 | -6.36 | -6.4096 | 116.9143 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2826 | 6.8025 | 1 | 0.97782 | 116.2375 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2839 | 6.7612 | -1 | -0.98509 | 115.9498 | 0.98505 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2832 | 59.7888 | -6.36 | -6.4096 | 116.9143 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2836 | 6.8025 | 1 | 0.97778 | 116.2375 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2849 | 6.7571 | -1 | -0.98509 | 115.956 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2842 | 59.7888 | -6.36 | -6.4096 | 116.9143 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2846 | 6.8025 | 1 | 0.97773 | 116.2375 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2859 | 6.7571 | -1 | -0.9851 | 115.956 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2852 | 59.7888 | -6.36 | -6.4095 | 116.9143 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2856 | 6.8025 | 1 | 0.97769 | 116.2375 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2869 | 6.7571 | -1 | -0.9851 | 115.956 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2862 | 59.7888 | -6.36 | -6.4095 | 116.9143 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2866 | 6.8025 | 1 | 0.97764 | 116.2375 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2879 | 6.7571 | -1 | -0.98511 | 115.956 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2872 | 59.808 | -6.36 | -6.4096 | 116.9296 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2876 | 6.8025 | 1 | 0.9776 | 116.2375 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2889 | 6.7571 | -1 | -0.98512 | 115.956 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2882 | 59.808 | -6.36 | -6.4098 | 116.9296 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2886 | 6.798 | 1 | 0.97753 | 116.24 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2899 | 6.7571 | -1 | -0.98512 | 115.956 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2892 | 59.808 | -6.36 | -6.4099 | 116.9296 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2896 | 6.798 | 1 | 0.97746 | 116.24 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2909 | 6.7571 | -1 | -0.98513 | 115.956 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2902 | 59.808 | -6.36 | -6.41 | 116.9296 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2906 | 6.798 | 1 | 0.97738 | 116.24 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2919 | 6.7571 | -1 | -0.98513 | 115.956 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2912 | 59.808 | -6.36 | -6.4102 | 116.9296 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2916 | 6.798 | 1 | 0.97731 | 116.24 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2929 | 6.7718 | -1 | -0.98512 | 115.9526 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2922 | 59.808 | -6.36 | -6.4103 | 116.9296 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2926 | 6.798 | 1 | 0.97724 | 116.24 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2939 | 6.7718 | -1 | -0.98511 | 115.9526 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2932 | 59.808 | -6.36 | -6.4104 | 116.9296 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2936 | 6.798 | 1 | 0.97716 | 116.24 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2949 | 6.7718 | -1 | -0.9851 | 115.9526 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2942 | 59.808 | -6.36 | -6.4105 | 116.9296 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2946 | 6.798 | 1 | 0.97709 | 116.24 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2959 | 6.7718 | -1 | -0.98508 | 115.9526 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2952 | 59.8284 | -6.36 | -6.4102 | 116.9509 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2956 | 6.798 | 1 | 0.97702 | 116.24 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2969 | 6.7718 | -1 | -0.98507 | 115.9526 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2962 | 59.8284 | -6.36 | -6.4099 | 116.9509 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2966 | 6.798 | 1 | 0.97694 | 116.24 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2979 | 6.7718 | -1 | -0.98506 | 115.9526 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2972 | 59.8284 | -6.36 | -6.4096 | 116.9509 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2976 | 6.7999 | 1 | 0.9768 | 116.2429 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2989 | 6.7718 | -1 | -0.98505 | 115.9526 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2982 | 59.8284 | -6.36 | -6.4092 | 116.9509 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2986 | 6.7999 | 1 | 0.97665 | 116.2429 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.2999 | 6.7718 | -1 | -0.98504 | 115.9526 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.2992 | 59.8284 | -6.36 | -6.4089 | 116.9509 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.2996 | 6.7999 | 1 | 0.97651 | 116.2429 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3009 | 6.7718 | -1 | -0.9852 | 115.9526 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3002 | 59.8284 | -6.36 | -6.4086 | 116.9509 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3006 | 6.7999 | 1 | 0.97636 | 116.2429 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3019 | 6.7691 | -1 | -0.98522 | 115.9596 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3012 | 59.8284 | -6.36 | -6.4082 | 116.9509 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3016 | 6.7999 | 1 | 0.97622 | 116.2429 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3029 | 6.7691 | -1 | -0.98525 | 115.9596 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3022 | 59.8284 | -6.36 | -6.4079 | 116.9509 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3026 | 6.7999 | 1 | 0.97607 | 116.2429 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3039 | 6.7691 | -1 | -0.98528 | 115.9596 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3032 | 59.7946 | -6.36 | -6.4076 | 116.9455 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3036 | 6.7999 | 1 | 0.97593 | 116.2429 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3049 | 6.7691 | -1 | -0.9853 | 115.9596 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3042 | 59.7946 | -6.36 | -6.4072 | 116.9455 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3046 | 6.7999 | 1 | 0.97578 | 116.2429 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3059 | 6.7691 | -1 | -0.98533 | 115.9596 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3052 | 59.7946 | -6.36 | -6.4069 | 116.9455 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3056 | 6.7999 | 1 | 0.97561 | 116.2385 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3069 | 6.7691 | -1 | -0.98535 | 115.9596 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3062 | 59.7946 | -6.36 | -6.4065 | 116.9455 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3066 | 6.7999 | 1 | 0.97544 | 116.2385 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3079 | 6.7691 | -1 | -0.98538 | 115.9596 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3072 | 59.7946 | -6.36 | -6.4061 | 116.9455 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3076 | 6.7999 | 1 | 0.97527 | 116.2385 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3089 | 6.7691 | -1 | -0.98541 | 115.9596 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3082 | 59.7946 | -6.36 | -6.4058 | 116.9455 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3086 | 6.7999 | 1 | 0.9751 | 116.2385 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3099 | 6.7651 | -1 | -0.98548 | 115.9818 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3092 | 59.7946 | -6.36 | -6.4054 | 116.9455 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3096 | 6.7999 | 1 | 0.97493 | 116.2385 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3109 | 6.7651 | -1 | -0.98556 | 115.9818 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3102 | 59.7946 | -6.36 | -6.4051 | 116.9455 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3106 | 6.7999 | 1 | 0.97475 | 116.2385 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3119 | 6.7651 | -1 | -0.98564 | 115.9818 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3112 | 59.7946 | -6.36 | -6.4047 | 116.9455 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3116 | 6.7999 | 1 | 0.97458 | 116.2385 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3129 | 6.7651 | -1 | -0.98571 | 115.9818 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3122 | 59.7732 | -6.36 | -6.4046 | 116.9297 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3126 | 6.7999 | 1 | 0.97441 | 116.2385 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3139 | 6.7651 | -1 | -0.98579 | 115.9818 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3132 | 59.7732 | -6.36 | -6.4045 | 116.9297 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3136 | 6.7988 | 1 | 0.97427 | 116.2423 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3149 | 6.7651 | -1 | -0.98587 | 115.9818 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3142 | 59.7732 | -6.36 | -6.4044 | 116.9297 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3146 | 6.7988 | 1 | 0.97413 | 116.2423 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3159 | 6.7651 | -1 | -0.98594 | 115.9818 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3152 | 59.7732 | -6.36 | -6.4042 | 116.9297 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3156 | 6.7988 | 1 | 0.97398 | 116.2423 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3169 | 6.7651 | -1 | -0.98602 | 115.9818 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3162 | 59.7732 | -6.36 | -6.4041 | 116.9297 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3166 | 6.7988 | 1 | 0.97384 | 116.2423 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3179 | 6.7601 | -1 | -0.98606 | 115.9887 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3172 | 59.7732 | -6.36 | -6.404 | 116.9297 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3176 | 6.7988 | 1 | 0.9737 | 116.2423 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3189 | 6.7601 | -1 | -0.9861 | 115.9887 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3182 | 59.7732 | -6.36 | -6.4039 | 116.9297 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3186 | 6.7988 | 1 | 0.97355 | 116.2423 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3199 | 6.7601 | -1 | -0.98614 | 115.9887 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3192 | 59.7732 | -6.36 | -6.4037 | 116.9297 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3196 | 6.7988 | 1 | 0.97341 | 116.2423 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3209 | 6.7601 | -1 | -0.98618 | 115.9887 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3202 | 59.8059 | -6.36 | -6.4037 | 116.9312 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3206 | 6.7988 | 1 | 0.97327 | 116.2423 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3219 | 6.7601 | -1 | -0.98622 | 115.9887 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3212 | 59.8059 | -6.36 | -6.4037 | 116.9312 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3216 | 6.7988 | 1 | 0.97313 | 116.2423 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3229 | 6.7601 | -1 | -0.98626 | 115.9887 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3222 | 59.8059 | -6.36 | -6.4037 | 116.9312 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3226 | 6.794 | 1 | 0.97309 | 116.2456 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3239 | 6.7601 | -1 | -0.9863 | 115.9887 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3232 | 59.8059 | -6.36 | -6.4036 | 116.9312 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3236 | 6.794 | 1 | 0.97305 | 116.2456 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3249 | 6.7601 | -1 | -0.98634 | 115.9887 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3242 | 59.8059 | -6.36 | -6.4036 | 116.9312 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3246 | 6.794 | 1 | 0.97301 | 116.2456 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3259 | 6.7601 | -1 | -0.98629 | 115.9887 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3252 | 59.8059 | -6.36 | -6.4036 | 116.9312 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3256 | 6.794 | 1 | 0.97297 | 116.2456 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3269 | 6.7625 | -1 | -0.98627 | 115.9897 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3262 | 59.8059 | -6.36 | -6.4035 | 116.9312 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3266 | 6.794 | 1 | 0.97293 | 116.2456 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3279 | 6.7625 | -1 | -0.98626 | 115.9897 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3272 | 59.8059 | -6.36 | -6.4035 | 116.9312 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3276 | 6.794 | 1 | 0.97289 | 116.2456 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3289 | 6.7625 | -1 | -0.98624 | 115.9897 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3282 | 59.8322 | -6.36 | -6.4037 | 116.9433 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3286 | 6.794 | 1 | 0.97285 | 116.2456 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3299 | 6.7625 | -1 | -0.98623 | 115.9897 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3292 | 59.8322 | -6.36 | -6.4038 | 116.9433 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3296 | 6.794 | 1 | 0.97281 | 116.2456 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3309 | 6.7625 | -1 | -0.98621 | 115.9897 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3302 | 59.8322 | -6.36 | -6.404 | 116.9433 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3306 | 6.7978 | 1 | 0.97279 | 116.2392 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3319 | 6.7625 | -1 | -0.98619 | 115.9897 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3312 | 59.8322 | -6.36 | -6.4041 | 116.9433 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3316 | 6.7978 | 1 | 0.97276 | 116.2392 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3329 | 6.7625 | -1 | -0.98618 | 115.9897 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3322 | 59.8322 | -6.36 | -6.4042 | 116.9433 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3326 | 6.7978 | 1 | 0.97274 | 116.2392 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3339 | 6.7625 | -1 | -0.98616 | 115.9897 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3332 | 59.8322 | -6.36 | -6.4044 | 116.9433 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3336 | 6.7978 | 1 | 0.97272 | 116.2392 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3349 | 6.7742 | -1 | -0.98621 | 115.9548 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3342 | 59.8322 | -6.36 | -6.4045 | 116.9433 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3346 | 6.7978 | 1 | 0.9727 | 116.2392 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3359 | 6.7742 | -1 | -0.98625 | 115.9548 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3352 | 59.8322 | -6.36 | -6.4047 | 116.9433 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3356 | 6.7978 | 1 | 0.97267 | 116.2392 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3369 | 6.7742 | -1 | -0.9863 | 115.9548 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3362 | 59.8322 | -6.36 | -6.4048 | 116.9433 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3366 | 6.7978 | 1 | 0.97265 | 116.2392 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3379 | 6.7742 | -1 | -0.98635 | 115.9548 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3372 | 59.8213 | -6.36 | -6.4052 | 116.9272 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3376 | 6.7978 | 1 | 0.97263 | 116.2392 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3389 | 6.7742 | -1 | -0.98639 | 115.9548 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3382 | 59.8213 | -6.36 | -6.4056 | 116.9272 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3386 | 6.7976 | 1 | 0.97255 | 116.2298 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3399 | 6.7742 | -1 | -0.98644 | 115.9548 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3392 | 59.8213 | -6.36 | -6.4059 | 116.9272 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3396 | 6.7976 | 1 | 0.97247 | 116.2298 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3409 | 6.7742 | -1 | -0.98649 | 115.9548 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3402 | 59.8213 | -6.36 | -6.4063 | 116.9272 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3406 | 6.7976 | 1 | 0.97239 | 116.2298 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3419 | 6.7742 | -1 | -0.98653 | 115.9548 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3412 | 59.8213 | -6.36 | -6.4067 | 116.9272 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3416 | 6.7976 | 1 | 0.97231 | 116.2298 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3429 | 6.7752 | -1 | -0.9866 | 115.9632 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3422 | 59.8213 | -6.36 | -6.407 | 116.9272 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3426 | 6.7976 | 1 | 0.97223 | 116.2298 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3439 | 6.7752 | -1 | -0.98667 | 115.9632 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3432 | 59.8213 | -6.36 | -6.4074 | 116.9272 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3436 | 6.7976 | 1 | 0.97215 | 116.2298 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3449 | 6.7752 | -1 | -0.98674 | 115.9632 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3442 | 59.8213 | -6.36 | -6.4078 | 116.9272 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3446 | 6.7976 | 1 | 0.97207 | 116.2298 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3459 | 6.7752 | -1 | -0.98681 | 115.9632 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3452 | 59.8246 | -6.36 | -6.408 | 116.9327 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3456 | 6.7976 | 1 | 0.97199 | 116.2298 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3469 | 6.7752 | -1 | -0.98687 | 115.9632 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3462 | 59.8246 | -6.36 | -6.4083 | 116.9327 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3466 | 6.7976 | 1 | 0.97191 | 116.2298 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3479 | 6.7752 | -1 | -0.98694 | 115.9632 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3472 | 59.8246 | -6.36 | -6.4085 | 116.9327 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3476 | 6.7919 | 1 | 0.97189 | 116.2197 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3489 | 6.7752 | -1 | -0.98701 | 115.9632 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3482 | 59.8246 | -6.36 | -6.4087 | 116.9327 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3486 | 6.7919 | 1 | 0.97186 | 116.2197 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3499 | 6.7752 | -1 | -0.98708 | 115.9632 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3492 | 59.8246 | -6.36 | -6.409 | 116.9327 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3496 | 6.7919 | 1 | 0.97183 | 116.2197 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3509 | 6.7752 | -1 | -0.98715 | 115.9632 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3502 | 59.8246 | -6.36 | -6.4092 | 116.9327 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3506 | 6.7919 | 1 | 0.9718 | 116.2197 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3519 | 6.7873 | -1 | -0.9872 | 115.9745 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3512 | 59.8246 | -6.36 | -6.4094 | 116.9327 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3516 | 6.7919 | 1 | 0.97178 | 116.2197 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3529 | 6.7873 | -1 | -0.98726 | 115.9745 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3522 | 59.8246 | -6.36 | -6.4097 | 116.9327 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3526 | 6.7919 | 1 | 0.97175 | 116.2197 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3539 | 6.7873 | -1 | -0.98732 | 115.9745 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3532 | 59.8488 | -6.36 | -6.4094 | 116.9644 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3536 | 6.7919 | 1 | 0.97172 | 116.2197 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3549 | 6.7873 | -1 | -0.98737 | 115.9745 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3542 | 59.8488 | -6.36 | -6.4091 | 116.9644 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3546 | 6.7919 | 1 | 0.97169 | 116.2197 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3559 | 6.7873 | -1 | -0.98743 | 115.9745 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3552 | 59.8488 | -6.36 | -6.4088 | 116.9644 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3556 | 6.7959 | 1 | 0.97167 | 116.2155 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3569 | 6.7873 | -1 | -0.98749 | 115.9745 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3562 | 59.8488 | -6.36 | -6.4086 | 116.9644 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3566 | 6.7959 | 1 | 0.97165 | 116.2155 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3579 | 6.7873 | -1 | -0.98754 | 115.9745 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3572 | 59.8488 | -6.36 | -6.4083 | 116.9644 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3576 | 6.7959 | 1 | 0.97162 | 116.2155 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3589 | 6.7873 | -1 | -0.9876 | 115.9745 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3582 | 59.8488 | -6.36 | -6.408 | 116.9644 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3586 | 6.7959 | 1 | 0.9716 | 116.2155 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3599 | 6.7761 | -1 | -0.98767 | 115.9626 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3592 | 59.8488 | -6.36 | -6.4077 | 116.9644 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3596 | 6.7959 | 1 | 0.97157 | 116.2155 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3609 | 6.7761 | -1 | -0.98775 | 115.9626 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3602 | 59.8488 | -6.36 | -6.4074 | 116.9644 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3606 | 6.7959 | 1 | 0.97155 | 116.2155 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3619 | 6.7761 | -1 | -0.98782 | 115.9626 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3612 | 59.8488 | -6.36 | -6.4072 | 116.9644 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3616 | 6.7959 | 1 | 0.97153 | 116.2155 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3629 | 6.7761 | -1 | -0.98789 | 115.9626 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3622 | 59.8164 | -6.36 | -6.4068 | 116.968 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3626 | 6.7959 | 1 | 0.9715 | 116.2155 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3639 | 6.7761 | -1 | -0.98797 | 115.9626 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3632 | 59.8164 | -6.36 | -6.4064 | 116.968 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3636 | 6.8005 | 1 | 0.97148 | 116.2221 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3649 | 6.7761 | -1 | -0.98804 | 115.9626 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3642 | 59.8164 | -6.36 | -6.4061 | 116.968 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3646 | 6.8005 | 1 | 0.97147 | 116.2221 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3659 | 6.7761 | -1 | -0.98811 | 115.9626 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3652 | 59.8164 | -6.36 | -6.4057 | 116.968 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3656 | 6.8005 | 1 | 0.97145 | 116.2221 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3669 | 6.7761 | -1 | -0.98819 | 115.9626 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3662 | 59.8164 | -6.36 | -6.4053 | 116.968 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3666 | 6.8005 | 1 | 0.97143 | 116.2221 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3679 | 6.756 | -1 | -0.98834 | 115.9745 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3672 | 59.8164 | -6.36 | -6.4049 | 116.968 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3676 | 6.8005 | 1 | 0.97141 | 116.2221 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3689 | 6.756 | -1 | -0.9885 | 115.9745 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3682 | 59.8164 | -6.36 | -6.4046 | 116.968 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3686 | 6.8005 | 1 | 0.97139 | 116.2221 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3699 | 6.756 | -1 | -0.98865 | 115.9745 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3692 | 59.8164 | -6.36 | -6.4042 | 116.968 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3696 | 6.8005 | 1 | 0.97138 | 116.2221 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3709 | 6.756 | -1 | -0.9888 | 115.9745 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3702 | 59.8048 | -6.36 | -6.404 | 116.9596 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3706 | 6.8005 | 1 | 0.97136 | 116.2221 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3719 | 6.756 | -1 | -0.98896 | 115.9745 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3712 | 59.8048 | -6.36 | -6.4038 | 116.9596 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3716 | 6.8005 | 1 | 0.97134 | 116.2221 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3729 | 6.756 | -1 | -0.98911 | 115.9745 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3722 | 59.8048 | -6.36 | -6.4037 | 116.9596 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3726 | 6.7961 | 1 | 0.97131 | 116.2272 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3739 | 6.756 | -1 | -0.98927 | 115.9745 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3732 | 59.8048 | -6.36 | -6.4035 | 116.9596 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3736 | 6.7961 | 1 | 0.97129 | 116.2272 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3749 | 6.756 | -1 | -0.98942 | 115.9745 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3742 | 59.8048 | -6.36 | -6.4033 | 116.9596 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3746 | 6.7961 | 1 | 0.97126 | 116.2272 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3759 | 6.756 | -1 | -0.98957 | 115.9745 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3752 | 59.8048 | -6.36 | -6.4031 | 116.9596 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3756 | 6.7961 | 1 | 0.97123 | 116.2272 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3769 | 6.7525 | -1 | -0.98967 | 115.983 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3762 | 59.8048 | -6.36 | -6.4029 | 116.9596 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3766 | 6.7961 | 1 | 0.97121 | 116.2272 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3779 | 6.7525 | -1 | -0.98976 | 115.983 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3772 | 59.8048 | -6.36 | -6.4028 | 116.9596 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3776 | 6.7961 | 1 | 0.97118 | 116.2272 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3789 | 6.7525 | -1 | -0.98985 | 115.983 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3782 | 59.818 | -6.36 | -6.4026 | 116.9746 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3786 | 6.7961 | 1 | 0.97115 | 116.2272 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3799 | 6.7525 | -1 | -0.98995 | 115.983 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3792 | 59.818 | -6.36 | -6.4025 | 116.9746 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3796 | 6.7961 | 1 | 0.97113 | 116.2272 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3809 | 6.7525 | -1 | -0.99004 | 115.983 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3802 | 59.818 | -6.36 | -6.4024 | 116.9746 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3806 | 6.7937 | 1 | 0.97115 | 116.2334 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3819 | 6.7525 | -1 | -0.99014 | 115.983 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3812 | 59.818 | -6.36 | -6.4023 | 116.9746 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3816 | 6.7937 | 1 | 0.97117 | 116.2334 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3829 | 6.7525 | -1 | -0.99023 | 115.983 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3822 | 59.818 | -6.36 | -6.4021 | 116.9746 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3826 | 6.7937 | 1 | 0.9712 | 116.2334 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3839 | 6.7525 | -1 | -0.99032 | 115.983 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3832 | 59.818 | -6.36 | -6.402 | 116.9746 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3836 | 6.7937 | 1 | 0.97122 | 116.2334 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3849 | 6.7634 | -1 | -0.99017 | 115.9808 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3842 | 59.818 | -6.36 | -6.4019 | 116.9746 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3846 | 6.7937 | 1 | 0.97125 | 116.2334 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3859 | 6.7634 | -1 | -0.99002 | 115.9808 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3852 | 59.818 | -6.36 | -6.4018 | 116.9746 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3856 | 6.7937 | 1 | 0.97127 | 116.2334 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3869 | 6.7634 | -1 | -0.98986 | 115.9808 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3862 | 59.818 | -6.36 | -6.4016 | 116.9746 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3866 | 6.7937 | 1 | 0.97129 | 116.2334 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3879 | 6.7634 | -1 | -0.98971 | 115.9808 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3872 | 59.7962 | -6.36 | -6.4014 | 116.9677 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3876 | 6.7937 | 1 | 0.97132 | 116.2334 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3889 | 6.7634 | -1 | -0.98956 | 115.9808 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3882 | 59.7962 | -6.36 | -6.4012 | 116.9677 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3886 | 6.7925 | 1 | 0.97136 | 116.2424 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3899 | 6.7634 | -1 | -0.98941 | 115.9808 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3892 | 59.7962 | -6.36 | -6.4009 | 116.9677 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3896 | 6.7925 | 1 | 0.9714 | 116.2424 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3909 | 6.7634 | -1 | -0.98925 | 115.9808 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3902 | 59.7962 | -6.36 | -6.4007 | 116.9677 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3906 | 6.7925 | 1 | 0.97144 | 116.2424 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3919 | 6.7634 | -1 | -0.9891 | 115.9808 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3912 | 59.7962 | -6.36 | -6.4005 | 116.9677 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3916 | 6.7925 | 1 | 0.97148 | 116.2424 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3929 | 6.7682 | -1 | -0.98891 | 115.9777 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3922 | 59.7962 | -6.36 | -6.4002 | 116.9677 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3926 | 6.7925 | 1 | 0.97152 | 116.2424 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3939 | 6.7682 | -1 | -0.98872 | 115.9777 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3932 | 59.7962 | -6.36 | -6.4 | 116.9677 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3936 | 6.7925 | 1 | 0.97156 | 116.2424 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3949 | 6.7682 | -1 | -0.98854 | 115.9777 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3942 | 59.7962 | -6.36 | -6.3998 | 116.9677 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3946 | 6.7925 | 1 | 0.9716 | 116.2424 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3959 | 6.7682 | -1 | -0.98835 | 115.9777 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3952 | 59.7727 | -6.36 | -6.3995 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3956 | 6.7925 | 1 | 0.97164 | 116.2424 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3969 | 6.7682 | -1 | -0.98816 | 115.9777 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3962 | 59.7727 | -6.36 | -6.3991 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3966 | 6.7925 | 1 | 0.97168 | 116.2424 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3979 | 6.7682 | -1 | -0.98797 | 115.9777 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3972 | 59.7727 | -6.36 | -6.3988 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3976 | 6.7951 | 1 | 0.97166 | 116.2433 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3989 | 6.7682 | -1 | -0.98778 | 115.9777 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3982 | 59.7727 | -6.36 | -6.3985 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3986 | 6.7951 | 1 | 0.97164 | 116.2433 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.3999 | 6.7682 | -1 | -0.9876 | 115.9777 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.3992 | 59.7727 | -6.36 | -6.3982 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.3996 | 6.7951 | 1 | 0.97163 | 116.2433 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4009 | 6.7682 | -1 | -0.98741 | 115.9777 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4002 | 59.7727 | -6.36 | -6.3979 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4006 | 6.7951 | 1 | 0.97161 | 116.2433 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4019 | 6.7581 | -1 | -0.98734 | 115.9814 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4012 | 59.7727 | -6.36 | -6.3976 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4016 | 6.7951 | 1 | 0.9716 | 116.2433 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4029 | 6.7581 | -1 | -0.98727 | 115.9814 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4022 | 59.7727 | -6.36 | -6.3973 | 116.9382 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4026 | 6.7951 | 1 | 0.97158 | 116.2433 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4039 | 6.7581 | -1 | -0.98719 | 115.9814 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4032 | 59.7854 | -6.36 | -6.3969 | 116.9499 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4036 | 6.7951 | 1 | 0.97157 | 116.2433 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4049 | 6.7581 | -1 | -0.98712 | 115.9814 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4042 | 59.7854 | -6.36 | -6.3966 | 116.9499 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4046 | 6.7951 | 1 | 0.97155 | 116.2433 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4059 | 6.7581 | -1 | -0.98705 | 115.9814 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4052 | 59.7854 | -6.36 | -6.3962 | 116.9499 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4056 | 6.8007 | 1 | 0.97156 | 116.2425 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4069 | 6.7581 | -1 | -0.98698 | 115.9814 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4062 | 59.7854 | -6.36 | -6.3959 | 116.9499 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4066 | 6.8007 | 1 | 0.97156 | 116.2425 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4079 | 6.7581 | -1 | -0.98691 | 115.9814 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4072 | 59.7854 | -6.36 | -6.3956 | 116.9499 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4076 | 6.8007 | 1 | 0.97157 | 116.2425 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4089 | 6.7581 | -1 | -0.98684 | 115.9814 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4082 | 59.7854 | -6.36 | -6.3952 | 116.9499 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4086 | 6.8007 | 1 | 0.97157 | 116.2425 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4099 | 6.7567 | -1 | -0.98684 | 115.9649 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4092 | 59.7854 | -6.36 | -6.3949 | 116.9499 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4096 | 6.8007 | 1 | 0.97158 | 116.2425 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4109 | 6.7567 | -1 | -0.98684 | 115.9649 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4102 | 59.7854 | -6.36 | -6.3945 | 116.9499 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4106 | 6.8007 | 1 | 0.97158 | 116.2425 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4119 | 6.7567 | -1 | -0.98684 | 115.9649 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4112 | 59.7854 | -6.36 | -6.3942 | 116.9499 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4116 | 6.8007 | 1 | 0.97159 | 116.2425 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4129 | 6.7567 | -1 | -0.98684 | 115.9649 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4122 | 59.7987 | -6.36 | -6.3943 | 116.955 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4126 | 6.8007 | 1 | 0.97159 | 116.2425 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4139 | 6.7567 | -1 | -0.98683 | 115.9649 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4132 | 59.7987 | -6.36 | -6.3944 | 116.955 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4136 | 6.7993 | 1 | 0.97167 | 116.234 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4149 | 6.7567 | -1 | -0.98683 | 115.9649 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4142 | 59.7987 | -6.36 | -6.3945 | 116.955 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4146 | 6.7993 | 1 | 0.97174 | 116.234 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4159 | 6.7567 | -1 | -0.98683 | 115.9649 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4152 | 59.7987 | -6.36 | -6.3946 | 116.955 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4156 | 6.7993 | 1 | 0.97182 | 116.234 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4169 | 6.7567 | -1 | -0.98683 | 115.9649 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4162 | 59.7987 | -6.36 | -6.3947 | 116.955 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4166 | 6.7993 | 1 | 0.9719 | 116.234 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4179 | 6.7609 | -1 | -0.98683 | 115.9559 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4172 | 59.7987 | -6.36 | -6.3948 | 116.955 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4176 | 6.7993 | 1 | 0.97197 | 116.234 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4189 | 6.7609 | -1 | -0.98683 | 115.9559 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4182 | 59.7987 | -6.36 | -6.3949 | 116.955 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4186 | 6.7993 | 1 | 0.97205 | 116.234 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4199 | 6.7609 | -1 | -0.98683 | 115.9559 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4192 | 59.7987 | -6.36 | -6.395 | 116.955 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4196 | 6.7993 | 1 | 0.97212 | 116.234 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4209 | 6.7609 | -1 | -0.98684 | 115.9559 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4202 | 59.7906 | -6.36 | -6.3952 | 116.9569 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4206 | 6.7993 | 1 | 0.9722 | 116.234 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4219 | 6.7609 | -1 | -0.98684 | 115.9559 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4212 | 59.7906 | -6.36 | -6.3953 | 116.9569 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4216 | 6.7993 | 1 | 0.97227 | 116.234 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4229 | 6.7609 | -1 | -0.98684 | 115.9559 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4222 | 59.7906 | -6.36 | -6.3955 | 116.9569 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4226 | 6.8005 | 1 | 0.97238 | 116.232 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4239 | 6.7609 | -1 | -0.98684 | 115.9559 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4232 | 59.7906 | -6.36 | -6.3957 | 116.9569 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4236 | 6.8005 | 1 | 0.97249 | 116.232 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4249 | 6.7609 | -1 | -0.98684 | 115.9559 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4242 | 59.7906 | -6.36 | -6.3958 | 116.9569 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4246 | 6.8005 | 1 | 0.9726 | 116.232 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4259 | 6.7609 | -1 | -0.98684 | 115.9559 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4252 | 59.7906 | -6.36 | -6.396 | 116.9569 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4256 | 6.8005 | 1 | 0.97271 | 116.232 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4269 | 6.7647 | -1 | -0.98678 | 115.9657 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4262 | 59.7906 | -6.36 | -6.3961 | 116.9569 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4266 | 6.8005 | 1 | 0.97282 | 116.232 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4279 | 6.7647 | -1 | -0.98671 | 115.9657 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4272 | 59.7906 | -6.36 | -6.3963 | 116.9569 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4276 | 6.8005 | 1 | 0.97293 | 116.232 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4289 | 6.7647 | -1 | -0.98665 | 115.9657 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4282 | 59.7955 | -6.36 | -6.3963 | 116.9613 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4286 | 6.8005 | 1 | 0.97304 | 116.232 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4299 | 6.7647 | -1 | -0.98659 | 115.9657 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4292 | 59.7955 | -6.36 | -6.3962 | 116.9613 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4296 | 6.8005 | 1 | 0.97315 | 116.232 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4309 | 6.7647 | -1 | -0.98652 | 115.9657 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4302 | 59.7955 | -6.36 | -6.3962 | 116.9613 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4306 | 6.7972 | 1 | 0.97315 | 116.2377 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4319 | 6.7647 | -1 | -0.98646 | 115.9657 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4312 | 59.7955 | -6.36 | -6.3961 | 116.9613 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4316 | 6.7972 | 1 | 0.97314 | 116.2377 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4329 | 6.7647 | -1 | -0.9864 | 115.9657 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4322 | 59.7955 | -6.36 | -6.3961 | 116.9613 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4326 | 6.7972 | 1 | 0.97313 | 116.2377 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4339 | 6.7647 | -1 | -0.98633 | 115.9657 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4332 | 59.7955 | -6.36 | -6.3961 | 116.9613 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4336 | 6.7972 | 1 | 0.97312 | 116.2377 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4349 | 6.7754 | -1 | -0.98622 | 115.9389 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4342 | 59.7955 | -6.36 | -6.396 | 116.9613 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4346 | 6.7972 | 1 | 0.97311 | 116.2377 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4359 | 6.7754 | -1 | -0.98611 | 115.9389 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4352 | 59.7955 | -6.36 | -6.396 | 116.9613 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4356 | 6.7972 | 1 | 0.9731 | 116.2377 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4369 | 6.7754 | -1 | -0.986 | 115.9389 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4362 | 59.7955 | -6.36 | -6.3959 | 116.9613 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4366 | 6.7972 | 1 | 0.97309 | 116.2377 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4379 | 6.7754 | -1 | -0.98588 | 115.9389 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4372 | 59.7854 | -6.36 | -6.3958 | 116.9751 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4376 | 6.7972 | 1 | 0.97308 | 116.2377 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4389 | 6.7754 | -1 | -0.98577 | 115.9389 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4382 | 59.7854 | -6.36 | -6.3958 | 116.9751 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4386 | 6.7989 | 1 | 0.97308 | 116.2463 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4399 | 6.7754 | -1 | -0.98566 | 115.9389 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4392 | 59.7854 | -6.36 | -6.3957 | 116.9751 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4396 | 6.7989 | 1 | 0.97309 | 116.2463 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4409 | 6.7754 | -1 | -0.98555 | 115.9389 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4402 | 59.7854 | -6.36 | -6.3956 | 116.9751 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4406 | 6.7989 | 1 | 0.97309 | 116.2463 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4419 | 6.7754 | -1 | -0.98544 | 115.9389 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4412 | 59.7854 | -6.36 | -6.3955 | 116.9751 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4416 | 6.7989 | 1 | 0.97309 | 116.2463 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4429 | 6.7846 | -1 | -0.98527 | 115.9312 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4422 | 59.7854 | -6.36 | -6.3955 | 116.9751 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4426 | 6.7989 | 1 | 0.97309 | 116.2463 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4439 | 6.7846 | -1 | -0.9851 | 115.9312 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4432 | 59.7854 | -6.36 | -6.3954 | 116.9751 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4436 | 6.7989 | 1 | 0.97309 | 116.2463 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4449 | 6.7846 | -1 | -0.98494 | 115.9312 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4442 | 59.7854 | -6.36 | -6.3953 | 116.9751 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4446 | 6.7989 | 1 | 0.97309 | 116.2463 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4459 | 6.7846 | -1 | -0.98477 | 115.9312 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4452 | 59.7426 | -6.36 | -6.3951 | 116.9819 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4456 | 6.7989 | 1 | 0.97309 | 116.2463 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4469 | 6.7846 | -1 | -0.9846 | 115.9312 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4462 | 59.7426 | -6.36 | -6.3949 | 116.9819 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4466 | 6.7989 | 1 | 0.97309 | 116.2463 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4479 | 6.7846 | -1 | -0.98444 | 115.9312 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4472 | 59.7426 | -6.36 | -6.3948 | 116.9819 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4476 | 6.7993 | 1 | 0.97321 | 116.2527 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4489 | 6.7846 | -1 | -0.98427 | 115.9312 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4482 | 59.7426 | -6.36 | -6.3946 | 116.9819 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4486 | 6.7993 | 1 | 0.97333 | 116.2527 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4499 | 6.7846 | -1 | -0.9841 | 115.9312 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4492 | 59.7426 | -6.36 | -6.3944 | 116.9819 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4496 | 6.7993 | 1 | 0.97345 | 116.2527 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4509 | 6.7846 | -1 | -0.98394 | 115.9312 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4502 | 59.7426 | -6.36 | -6.3942 | 116.9819 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4506 | 6.7993 | 1 | 0.97356 | 116.2527 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4519 | 6.7793 | -1 | -0.98391 | 115.9659 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4512 | 59.7426 | -6.36 | -6.394 | 116.9819 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4516 | 6.7993 | 1 | 0.97368 | 116.2527 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4529 | 6.7793 | -1 | -0.98389 | 115.9659 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4522 | 59.7426 | -6.36 | -6.3938 | 116.9819 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4526 | 6.7993 | 1 | 0.9738 | 116.2527 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4539 | 6.7793 | -1 | -0.98386 | 115.9659 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4532 | 59.7744 | -6.36 | -6.3938 | 116.976 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4536 | 6.7993 | 1 | 0.97391 | 116.2527 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4549 | 6.7793 | -1 | -0.98384 | 115.9659 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4542 | 59.7744 | -6.36 | -6.3937 | 116.976 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4546 | 6.7993 | 1 | 0.97403 | 116.2527 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4559 | 6.7793 | -1 | -0.98381 | 115.9659 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4552 | 59.7744 | -6.36 | -6.3936 | 116.976 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4556 | 6.798 | 1 | 0.97416 | 116.2595 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4569 | 6.7793 | -1 | -0.98379 | 115.9659 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4562 | 59.7744 | -6.36 | -6.3936 | 116.976 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4566 | 6.798 | 1 | 0.97428 | 116.2595 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4579 | 6.7793 | -1 | -0.98376 | 115.9659 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4572 | 59.7744 | -6.36 | -6.3935 | 116.976 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4576 | 6.798 | 1 | 0.97441 | 116.2595 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4589 | 6.7793 | -1 | -0.98374 | 115.9659 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4582 | 59.7744 | -6.36 | -6.3935 | 116.976 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4586 | 6.798 | 1 | 0.97453 | 116.2595 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4599 | 6.7622 | -1 | -0.9838 | 115.969 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4592 | 59.7744 | -6.36 | -6.3934 | 116.976 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4596 | 6.798 | 1 | 0.97466 | 116.2595 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4609 | 6.7622 | -1 | -0.98387 | 115.969 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4602 | 59.7744 | -6.36 | -6.3934 | 116.976 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4606 | 6.798 | 1 | 0.97478 | 116.2595 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4619 | 6.7622 | -1 | -0.98393 | 115.969 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4612 | 59.7744 | -6.36 | -6.3933 | 116.976 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4616 | 6.798 | 1 | 0.97491 | 116.2595 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4629 | 6.7622 | -1 | -0.984 | 115.969 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4622 | 59.8109 | -6.36 | -6.3933 | 116.9785 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4626 | 6.798 | 1 | 0.97503 | 116.2595 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4639 | 6.7622 | -1 | -0.98406 | 115.969 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4632 | 59.8109 | -6.36 | -6.3932 | 116.9785 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4636 | 6.8021 | 1 | 0.97512 | 116.262 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4649 | 6.7622 | -1 | -0.98412 | 115.969 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4642 | 59.8109 | -6.36 | -6.3932 | 116.9785 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4646 | 6.8021 | 1 | 0.9752 | 116.262 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4659 | 6.7622 | -1 | -0.98419 | 115.969 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4652 | 59.8109 | -6.36 | -6.3932 | 116.9785 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4656 | 6.8021 | 1 | 0.97528 | 116.262 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4669 | 6.7622 | -1 | -0.98425 | 115.969 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4662 | 59.8109 | -6.36 | -6.3931 | 116.9785 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4666 | 6.8021 | 1 | 0.97536 | 116.262 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4679 | 6.7475 | -1 | -0.98427 | 115.947 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4672 | 59.8109 | -6.36 | -6.3931 | 116.9785 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4676 | 6.8021 | 1 | 0.97544 | 116.262 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4689 | 6.7475 | -1 | -0.98428 | 115.947 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4682 | 59.8109 | -6.36 | -6.3931 | 116.9785 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4686 | 6.8021 | 1 | 0.97552 | 116.262 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4699 | 6.7475 | -1 | -0.9843 | 115.947 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4692 | 59.8109 | -6.36 | -6.393 | 116.9785 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4696 | 6.8021 | 1 | 0.97561 | 116.262 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4709 | 6.7475 | -1 | -0.98431 | 115.947 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4702 | 59.813 | -6.36 | -6.3927 | 116.9753 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4706 | 6.8021 | 1 | 0.97569 | 116.262 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4719 | 6.7475 | -1 | -0.98433 | 115.947 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4712 | 59.813 | -6.36 | -6.3924 | 116.9753 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4716 | 6.8021 | 1 | 0.97577 | 116.262 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4729 | 6.7475 | -1 | -0.98434 | 115.947 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4722 | 59.813 | -6.36 | -6.392 | 116.9753 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4726 | 6.7906 | 1 | 0.97574 | 116.2408 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4739 | 6.7475 | -1 | -0.98436 | 115.947 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4732 | 59.813 | -6.36 | -6.3917 | 116.9753 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4736 | 6.7906 | 1 | 0.97572 | 116.2408 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4749 | 6.7475 | -1 | -0.98437 | 115.947 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4742 | 59.813 | -6.36 | -6.3914 | 116.9753 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4746 | 6.7906 | 1 | 0.97569 | 116.2408 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4759 | 6.7475 | -1 | -0.98439 | 115.947 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4752 | 59.813 | -6.36 | -6.391 | 116.9753 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4756 | 6.7906 | 1 | 0.97566 | 116.2408 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4769 | 6.75 | -1 | -0.98439 | 115.9558 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4762 | 59.813 | -6.36 | -6.3907 | 116.9753 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4766 | 6.7906 | 1 | 0.97563 | 116.2408 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4779 | 6.75 | -1 | -0.9844 | 115.9558 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4772 | 59.813 | -6.36 | -6.3904 | 116.9753 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4776 | 6.7906 | 1 | 0.97561 | 116.2408 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4789 | 6.75 | -1 | -0.98441 | 115.9558 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4782 | 59.8277 | -6.36 | -6.3901 | 116.9704 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4786 | 6.7906 | 1 | 0.97558 | 116.2408 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4799 | 6.75 | -1 | -0.98442 | 115.9558 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4792 | 59.8277 | -6.36 | -6.3898 | 116.9704 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4796 | 6.7906 | 1 | 0.97555 | 116.2408 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4809 | 6.75 | -1 | -0.98443 | 115.9558 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4802 | 59.8277 | -6.36 | -6.3896 | 116.9704 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4806 | 6.7815 | 1 | 0.97548 | 116.2206 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4819 | 6.75 | -1 | -0.98444 | 115.9558 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4812 | 59.8277 | -6.36 | -6.3893 | 116.9704 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4816 | 6.7815 | 1 | 0.97541 | 116.2206 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4829 | 6.75 | -1 | -0.98445 | 115.9558 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4822 | 59.8277 | -6.36 | -6.389 | 116.9704 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4826 | 6.7815 | 1 | 0.97533 | 116.2206 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4839 | 6.75 | -1 | -0.98445 | 115.9558 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4832 | 59.8277 | -6.36 | -6.3887 | 116.9704 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4836 | 6.7815 | 1 | 0.97526 | 116.2206 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4849 | 6.7673 | -1 | -0.98439 | 115.9496 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4842 | 59.8277 | -6.36 | -6.3885 | 116.9704 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4846 | 6.7815 | 1 | 0.97519 | 116.2206 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4859 | 6.7673 | -1 | -0.98433 | 115.9496 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4852 | 59.8277 | -6.36 | -6.3882 | 116.9704 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4856 | 6.7815 | 1 | 0.97512 | 116.2206 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4869 | 6.7673 | -1 | -0.98428 | 115.9496 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4862 | 59.8277 | -6.36 | -6.3879 | 116.9704 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4866 | 6.7815 | 1 | 0.97504 | 116.2206 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4879 | 6.7673 | -1 | -0.98422 | 115.9496 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4872 | 59.8125 | -6.36 | -6.3875 | 116.9683 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4876 | 6.7815 | 1 | 0.97497 | 116.2206 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4889 | 6.7673 | -1 | -0.98416 | 115.9496 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4882 | 59.8125 | -6.36 | -6.387 | 116.9683 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4886 | 6.7855 | 1 | 0.97495 | 116.2227 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4899 | 6.7673 | -1 | -0.9841 | 115.9496 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4892 | 59.8125 | -6.36 | -6.3866 | 116.9683 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4896 | 6.7855 | 1 | 0.97493 | 116.2227 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4909 | 6.7673 | -1 | -0.98404 | 115.9496 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4902 | 59.8125 | -6.36 | -6.3862 | 116.9683 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4906 | 6.7855 | 1 | 0.97491 | 116.2227 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4919 | 6.7673 | -1 | -0.98398 | 115.9496 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4912 | 59.8125 | -6.36 | -6.3857 | 116.9683 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4916 | 6.7855 | 1 | 0.97489 | 116.2227 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4929 | 6.7693 | -1 | -0.98395 | 115.9349 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4922 | 59.8125 | -6.36 | -6.3853 | 116.9683 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4926 | 6.7855 | 1 | 0.97487 | 116.2227 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4939 | 6.7693 | -1 | -0.98392 | 115.9349 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4932 | 59.8125 | -6.36 | -6.3848 | 116.9683 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4936 | 6.7855 | 1 | 0.97485 | 116.2227 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4949 | 6.7693 | -1 | -0.98389 | 115.9349 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4942 | 59.8125 | -6.36 | -6.3844 | 116.9683 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4946 | 6.7855 | 1 | 0.97483 | 116.2227 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4959 | 6.7693 | -1 | -0.98386 | 115.9349 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4952 | 59.8119 | -6.36 | -6.3842 | 116.9592 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4956 | 6.7855 | 1 | 0.97481 | 116.2227 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4969 | 6.7693 | -1 | -0.98383 | 115.9349 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4962 | 59.8119 | -6.36 | -6.3841 | 116.9592 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4966 | 6.7855 | 1 | 0.97478 | 116.2227 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4979 | 6.7693 | -1 | -0.9838 | 115.9349 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4972 | 59.8119 | -6.36 | -6.3839 | 116.9592 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4976 | 6.7925 | 1 | 0.97481 | 116.2253 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4989 | 6.7693 | -1 | -0.98377 | 115.9349 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4982 | 59.8119 | -6.36 | -6.3837 | 116.9592 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4986 | 6.7925 | 1 | 0.97484 | 116.2253 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.4999 | 6.7693 | -1 | -0.98374 | 115.9349 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.4992 | 59.8119 | -6.36 | -6.3836 | 116.9592 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.4996 | 6.7925 | 1 | 0.97486 | 116.2253 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5009 | 6.7693 | -1 | -0.98371 | 115.9349 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5002 | 59.8119 | -6.36 | -6.3834 | 116.9592 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5006 | 6.7925 | 1 | 0.97489 | 116.2253 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5019 | 6.775 | -1 | -0.98374 | 115.9345 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5012 | 59.8119 | -6.36 | -6.3833 | 116.9592 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5016 | 6.7925 | 1 | 0.97491 | 116.2253 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5029 | 6.775 | -1 | -0.98377 | 115.9345 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5022 | 59.8119 | -6.36 | -6.3831 | 116.9592 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5026 | 6.7925 | 1 | 0.97494 | 116.2253 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5039 | 6.775 | -1 | -0.9838 | 115.9345 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5032 | 59.8254 | -6.36 | -6.3831 | 116.9809 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5036 | 6.7925 | 1 | 0.97496 | 116.2253 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5049 | 6.775 | -1 | -0.98383 | 115.9345 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5042 | 59.8254 | -6.36 | -6.383 | 116.9809 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5046 | 6.7925 | 1 | 0.97499 | 116.2253 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5059 | 6.775 | -1 | -0.98386 | 115.9345 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5052 | 59.8254 | -6.36 | -6.383 | 116.9809 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5056 | 6.8049 | 1 | 0.97503 | 116.2311 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5069 | 6.775 | -1 | -0.98389 | 115.9345 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5062 | 59.8254 | -6.36 | -6.383 | 116.9809 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5066 | 6.8049 | 1 | 0.97506 | 116.2311 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5079 | 6.775 | -1 | -0.98392 | 115.9345 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5072 | 59.8254 | -6.36 | -6.383 | 116.9809 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5076 | 6.8049 | 1 | 0.9751 | 116.2311 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5089 | 6.775 | -1 | -0.98395 | 115.9345 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5082 | 59.8254 | -6.36 | -6.3829 | 116.9809 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5086 | 6.8049 | 1 | 0.97514 | 116.2311 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5099 | 6.7685 | -1 | -0.98393 | 115.9274 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5092 | 59.8254 | -6.36 | -6.3829 | 116.9809 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5096 | 6.8049 | 1 | 0.97518 | 116.2311 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5109 | 6.7685 | -1 | -0.98392 | 115.9274 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5102 | 59.8254 | -6.36 | -6.3829 | 116.9809 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5106 | 6.8049 | 1 | 0.97521 | 116.2311 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5119 | 6.7685 | -1 | -0.98391 | 115.9274 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5112 | 59.8254 | -6.36 | -6.3829 | 116.9809 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5116 | 6.8049 | 1 | 0.97525 | 116.2311 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5129 | 6.7685 | -1 | -0.98389 | 115.9274 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5122 | 59.8075 | -6.36 | -6.3828 | 116.9936 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5126 | 6.8049 | 1 | 0.97529 | 116.2311 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5139 | 6.7685 | -1 | -0.98388 | 115.9274 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5132 | 59.8075 | -6.36 | -6.3828 | 116.9936 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5136 | 6.809 | 1 | 0.97526 | 116.2478 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5149 | 6.7685 | -1 | -0.98387 | 115.9274 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5142 | 59.8075 | -6.36 | -6.3828 | 116.9936 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5146 | 6.809 | 1 | 0.97524 | 116.2478 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5159 | 6.7685 | -1 | -0.98386 | 115.9274 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5152 | 59.8075 | -6.36 | -6.3827 | 116.9936 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5156 | 6.809 | 1 | 0.97521 | 116.2478 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5169 | 6.7685 | -1 | -0.98384 | 115.9274 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5162 | 59.8075 | -6.36 | -6.3827 | 116.9936 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5166 | 6.809 | 1 | 0.97518 | 116.2478 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5179 | 6.7481 | -1 | -0.9838 | 115.9243 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5172 | 59.8075 | -6.36 | -6.3827 | 116.9936 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5176 | 6.809 | 1 | 0.97516 | 116.2478 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5189 | 6.7481 | -1 | -0.98376 | 115.9243 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5182 | 59.8075 | -6.36 | -6.3827 | 116.9936 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5186 | 6.809 | 1 | 0.97513 | 116.2478 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5199 | 6.7481 | -1 | -0.98372 | 115.9243 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5192 | 59.8075 | -6.36 | -6.3826 | 116.9936 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5196 | 6.809 | 1 | 0.97511 | 116.2478 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5209 | 6.7481 | -1 | -0.98368 | 115.9243 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5202 | 59.7874 | -6.36 | -6.3826 | 116.9728 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5206 | 6.809 | 1 | 0.97508 | 116.2478 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5219 | 6.7481 | -1 | -0.98364 | 115.9243 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5212 | 59.7874 | -6.36 | -6.3826 | 116.9728 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5216 | 6.809 | 1 | 0.97506 | 116.2478 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5229 | 6.7481 | -1 | -0.9836 | 115.9243 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5222 | 59.7874 | -6.36 | -6.3826 | 116.9728 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5226 | 6.7985 | 1 | 0.97504 | 116.2486 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5239 | 6.7481 | -1 | -0.98356 | 115.9243 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5232 | 59.7874 | -6.36 | -6.3826 | 116.9728 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5236 | 6.7985 | 1 | 0.97501 | 116.2486 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5249 | 6.7481 | -1 | -0.98352 | 115.9243 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5242 | 59.7874 | -6.36 | -6.3826 | 116.9728 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5246 | 6.7985 | 1 | 0.97499 | 116.2486 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5259 | 6.7481 | -1 | -0.98348 | 115.9243 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5252 | 59.7874 | -6.36 | -6.3825 | 116.9728 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5256 | 6.7985 | 1 | 0.97497 | 116.2486 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5269 | 6.7601 | -1 | -0.98336 | 115.9332 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5262 | 59.7874 | -6.36 | -6.3825 | 116.9728 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5266 | 6.7985 | 1 | 0.97495 | 116.2486 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5279 | 6.7601 | -1 | -0.98323 | 115.9332 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5272 | 59.7874 | -6.36 | -6.3825 | 116.9728 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5276 | 6.7985 | 1 | 0.97493 | 116.2486 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5289 | 6.7601 | -1 | -0.98311 | 115.9332 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5282 | 59.8155 | -6.36 | -6.3825 | 116.9651 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5286 | 6.7985 | 1 | 0.97491 | 116.2486 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5299 | 6.7601 | -1 | -0.98299 | 115.9332 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5292 | 59.8155 | -6.36 | -6.3826 | 116.9651 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5296 | 6.7985 | 1 | 0.97489 | 116.2486 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5309 | 6.7601 | -1 | -0.98286 | 115.9332 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5302 | 59.8155 | -6.36 | -6.3826 | 116.9651 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5306 | 6.7911 | 1 | 0.97481 | 116.2425 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5319 | 6.7601 | -1 | -0.98274 | 115.9332 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5312 | 59.8155 | -6.36 | -6.3826 | 116.9651 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5316 | 6.7911 | 1 | 0.97473 | 116.2425 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5329 | 6.7601 | -1 | -0.98262 | 115.9332 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5322 | 59.8155 | -6.36 | -6.3826 | 116.9651 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5326 | 6.7911 | 1 | 0.97465 | 116.2425 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5339 | 6.7601 | -1 | -0.98249 | 115.9332 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5332 | 59.8155 | -6.36 | -6.3827 | 116.9651 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5336 | 6.7911 | 1 | 0.97457 | 116.2425 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5349 | 6.7708 | -1 | -0.98249 | 115.9441 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5342 | 59.8155 | -6.36 | -6.3827 | 116.9651 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5346 | 6.7911 | 1 | 0.97449 | 116.2425 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5359 | 6.7708 | -1 | -0.9825 | 115.9441 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5352 | 59.8155 | -6.36 | -6.3827 | 116.9651 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5356 | 6.7911 | 1 | 0.97441 | 116.2425 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5369 | 6.7708 | -1 | -0.9825 | 115.9441 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5362 | 59.8155 | -6.36 | -6.3827 | 116.9651 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5366 | 6.7911 | 1 | 0.97433 | 116.2425 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5379 | 6.7708 | -1 | -0.9825 | 115.9441 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5372 | 59.8224 | -6.36 | -6.3824 | 116.9701 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5376 | 6.7911 | 1 | 0.97425 | 116.2425 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5389 | 6.7708 | -1 | -0.98251 | 115.9441 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5382 | 59.8224 | -6.36 | -6.3821 | 116.9701 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5386 | 6.7948 | 1 | 0.97408 | 116.239 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5399 | 6.7708 | -1 | -0.98251 | 115.9441 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5392 | 59.8224 | -6.36 | -6.3818 | 116.9701 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5396 | 6.7948 | 1 | 0.97391 | 116.239 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5409 | 6.7708 | -1 | -0.98251 | 115.9441 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5402 | 59.8224 | -6.36 | -6.3815 | 116.9701 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5406 | 6.7948 | 1 | 0.97374 | 116.239 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5419 | 6.7708 | -1 | -0.98251 | 115.9441 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5412 | 59.8224 | -6.36 | -6.3812 | 116.9701 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5416 | 6.7948 | 1 | 0.97356 | 116.239 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5429 | 6.7702 | -1 | -0.98267 | 115.958 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5422 | 59.8224 | -6.36 | -6.3809 | 116.9701 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5426 | 6.7948 | 1 | 0.97339 | 116.239 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5439 | 6.7702 | -1 | -0.98282 | 115.958 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5432 | 59.8224 | -6.36 | -6.3805 | 116.9701 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5436 | 6.7948 | 1 | 0.97322 | 116.239 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5449 | 6.7702 | -1 | -0.98298 | 115.958 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5442 | 59.8224 | -6.36 | -6.3802 | 116.9701 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5446 | 6.7948 | 1 | 0.97305 | 116.239 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5459 | 6.7702 | -1 | -0.98313 | 115.958 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5452 | 59.7861 | -6.36 | -6.3799 | 116.9831 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5456 | 6.7948 | 1 | 0.97288 | 116.239 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5469 | 6.7702 | -1 | -0.98328 | 115.958 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5462 | 59.7861 | -6.36 | -6.3795 | 116.9831 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5466 | 6.7948 | 1 | 0.9727 | 116.239 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5479 | 6.7702 | -1 | -0.98344 | 115.958 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5472 | 59.7861 | -6.36 | -6.3791 | 116.9831 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5476 | 6.7948 | 1 | 0.9726 | 116.229 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5489 | 6.7702 | -1 | -0.98359 | 115.958 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5482 | 59.7861 | -6.36 | -6.3788 | 116.9831 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5486 | 6.7948 | 1 | 0.97249 | 116.229 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5499 | 6.7702 | -1 | -0.98375 | 115.958 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5492 | 59.7861 | -6.36 | -6.3784 | 116.9831 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5496 | 6.7948 | 1 | 0.97238 | 116.229 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5509 | 6.7702 | -1 | -0.9839 | 115.958 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5502 | 59.7861 | -6.36 | -6.3781 | 116.9831 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5506 | 6.7948 | 1 | 0.97227 | 116.229 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5519 | 6.7737 | -1 | -0.984 | 115.9426 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5512 | 59.7861 | -6.36 | -6.3777 | 116.9831 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5516 | 6.7948 | 1 | 0.97216 | 116.229 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5529 | 6.7737 | -1 | -0.98409 | 115.9426 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5522 | 59.7861 | -6.36 | -6.3773 | 116.9831 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5526 | 6.7948 | 1 | 0.97206 | 116.229 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5539 | 6.7737 | -1 | -0.98419 | 115.9426 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5532 | 59.7692 | -6.36 | -6.3774 | 116.9714 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5536 | 6.7948 | 1 | 0.97195 | 116.229 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5549 | 6.7737 | -1 | -0.98429 | 115.9426 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5542 | 59.7692 | -6.36 | -6.3775 | 116.9714 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5546 | 6.7948 | 1 | 0.97184 | 116.229 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5559 | 6.7737 | -1 | -0.98439 | 115.9426 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5552 | 59.7692 | -6.36 | -6.3776 | 116.9714 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5556 | 6.7952 | 1 | 0.97175 | 116.2266 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5569 | 6.7737 | -1 | -0.98448 | 115.9426 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5562 | 59.7692 | -6.36 | -6.3777 | 116.9714 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5566 | 6.7952 | 1 | 0.97167 | 116.2266 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5579 | 6.7737 | -1 | -0.98458 | 115.9426 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5572 | 59.7692 | -6.36 | -6.3778 | 116.9714 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5576 | 6.7952 | 1 | 0.97158 | 116.2266 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5589 | 6.7737 | -1 | -0.98468 | 115.9426 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5582 | 59.7692 | -6.36 | -6.3779 | 116.9714 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5586 | 6.7952 | 1 | 0.9715 | 116.2266 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5599 | 6.7699 | -1 | -0.9847 | 115.9196 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5592 | 59.7692 | -6.36 | -6.378 | 116.9714 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5596 | 6.7952 | 1 | 0.97141 | 116.2266 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5609 | 6.7699 | -1 | -0.98472 | 115.9196 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5602 | 59.7692 | -6.36 | -6.378 | 116.9714 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5606 | 6.7952 | 1 | 0.97133 | 116.2266 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5619 | 6.7699 | -1 | -0.98474 | 115.9196 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5612 | 59.7692 | -6.36 | -6.3781 | 116.9714 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5616 | 6.7952 | 1 | 0.97124 | 116.2266 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5629 | 6.7699 | -1 | -0.98477 | 115.9196 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5622 | 59.8104 | -6.36 | -6.3781 | 116.9766 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5626 | 6.7952 | 1 | 0.97116 | 116.2266 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5639 | 6.7699 | -1 | -0.98479 | 115.9196 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5632 | 59.8104 | -6.36 | -6.3782 | 116.9766 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5636 | 6.802 | 1 | 0.97105 | 116.2256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5649 | 6.7699 | -1 | -0.98481 | 115.9196 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5642 | 59.8104 | -6.36 | -6.3782 | 116.9766 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5646 | 6.802 | 1 | 0.97094 | 116.2256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5659 | 6.7699 | -1 | -0.98483 | 115.9196 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5652 | 59.8104 | -6.36 | -6.3782 | 116.9766 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5656 | 6.802 | 1 | 0.97083 | 116.2256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5669 | 6.7699 | -1 | -0.98485 | 115.9196 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5662 | 59.8104 | -6.36 | -6.3782 | 116.9766 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5666 | 6.802 | 1 | 0.97073 | 116.2256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5679 | 6.762 | -1 | -0.98482 | 115.9216 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5672 | 59.8104 | -6.36 | -6.3782 | 116.9766 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5676 | 6.802 | 1 | 0.97062 | 116.2256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5689 | 6.762 | -1 | -0.98479 | 115.9216 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5682 | 59.8104 | -6.36 | -6.3782 | 116.9766 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5686 | 6.802 | 1 | 0.97051 | 116.2256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5699 | 6.762 | -1 | -0.98476 | 115.9216 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5692 | 59.8104 | -6.36 | -6.3782 | 116.9766 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5696 | 6.802 | 1 | 0.9704 | 116.2256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5709 | 6.762 | -1 | -0.98473 | 115.9216 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5702 | 59.8397 | -6.36 | -6.3783 | 116.9913 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5706 | 6.802 | 1 | 0.9703 | 116.2256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5719 | 6.762 | -1 | -0.9847 | 115.9216 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5712 | 59.8397 | -6.36 | -6.3784 | 116.9913 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5716 | 6.802 | 1 | 0.97019 | 116.2256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5729 | 6.762 | -1 | -0.98467 | 115.9216 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5722 | 59.8397 | -6.36 | -6.3784 | 116.9913 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5726 | 6.8041 | 1 | 0.97009 | 116.2213 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5739 | 6.762 | -1 | -0.98464 | 115.9216 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5732 | 59.8397 | -6.36 | -6.3785 | 116.9913 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5736 | 6.8041 | 1 | 0.97 | 116.2213 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5749 | 6.762 | -1 | -0.98461 | 115.9216 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5742 | 59.8397 | -6.36 | -6.3786 | 116.9913 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5746 | 6.8041 | 1 | 0.9699 | 116.2213 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5759 | 6.762 | -1 | -0.98458 | 115.9216 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5752 | 59.8397 | -6.36 | -6.3787 | 116.9913 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5756 | 6.8041 | 1 | 0.96981 | 116.2213 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5769 | 6.7624 | -1 | -0.98444 | 115.9268 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5762 | 59.8397 | -6.36 | -6.3788 | 116.9913 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5766 | 6.8041 | 1 | 0.96971 | 116.2213 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5779 | 6.7624 | -1 | -0.9843 | 115.9268 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5772 | 59.8397 | -6.36 | -6.3788 | 116.9913 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5776 | 6.8041 | 1 | 0.96962 | 116.2213 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5789 | 6.7624 | -1 | -0.98416 | 115.9268 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5782 | 59.8206 | -6.36 | -6.3787 | 116.9542 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5786 | 6.8041 | 1 | 0.96952 | 116.2213 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5799 | 6.7624 | -1 | -0.98402 | 115.9268 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5792 | 59.8206 | -6.36 | -6.3786 | 116.9542 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5796 | 6.8041 | 1 | 0.96943 | 116.2213 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5809 | 6.7624 | -1 | -0.98388 | 115.9268 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5802 | 59.8206 | -6.36 | -6.3785 | 116.9542 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5806 | 6.8 | 1 | 0.96936 | 116.2268 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5819 | 6.7624 | -1 | -0.98374 | 115.9268 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5812 | 59.8206 | -6.36 | -6.3784 | 116.9542 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5816 | 6.8 | 1 | 0.9693 | 116.2268 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5829 | 6.7624 | -1 | -0.9836 | 115.9268 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5822 | 59.8206 | -6.36 | -6.3783 | 116.9542 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5826 | 6.8 | 1 | 0.96923 | 116.2268 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5839 | 6.7624 | -1 | -0.98346 | 115.9268 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5832 | 59.8206 | -6.36 | -6.3782 | 116.9542 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5836 | 6.8 | 1 | 0.96917 | 116.2268 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5849 | 6.7631 | -1 | -0.9833 | 115.9267 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5842 | 59.8206 | -6.36 | -6.3781 | 116.9542 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5846 | 6.8 | 1 | 0.96911 | 116.2268 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5859 | 6.7631 | -1 | -0.98315 | 115.9267 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5852 | 59.8206 | -6.36 | -6.378 | 116.9542 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5856 | 6.8 | 1 | 0.96904 | 116.2268 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5869 | 6.7631 | -1 | -0.98299 | 115.9267 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5862 | 59.8206 | -6.36 | -6.3779 | 116.9542 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5866 | 6.8 | 1 | 0.96898 | 116.2268 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5879 | 6.7631 | -1 | -0.98283 | 115.9267 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5872 | 59.8424 | -6.36 | -6.3776 | 116.9635 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5876 | 6.8 | 1 | 0.96891 | 116.2268 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5889 | 6.7631 | -1 | -0.98267 | 115.9267 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5882 | 59.8424 | -6.36 | -6.3773 | 116.9635 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5886 | 6.7956 | 1 | 0.96885 | 116.2291 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5899 | 6.7631 | -1 | -0.98251 | 115.9267 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5892 | 59.8424 | -6.36 | -6.377 | 116.9635 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5896 | 6.7956 | 1 | 0.96878 | 116.2291 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5909 | 6.7631 | -1 | -0.98236 | 115.9267 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5902 | 59.8424 | -6.36 | -6.3767 | 116.9635 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5906 | 6.7956 | 1 | 0.96871 | 116.2291 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5919 | 6.7631 | -1 | -0.9822 | 115.9267 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5912 | 59.8424 | -6.36 | -6.3764 | 116.9635 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5916 | 6.7956 | 1 | 0.96864 | 116.2291 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5929 | 6.7659 | -1 | -0.98231 | 115.9235 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5922 | 59.8424 | -6.36 | -6.3761 | 116.9635 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5926 | 6.7956 | 1 | 0.96857 | 116.2291 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5939 | 6.7659 | -1 | -0.98243 | 115.9235 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5932 | 59.8424 | -6.36 | -6.3758 | 116.9635 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5936 | 6.7956 | 1 | 0.9685 | 116.2291 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5949 | 6.7659 | -1 | -0.98255 | 115.9235 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5942 | 59.8424 | -6.36 | -6.3755 | 116.9635 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5946 | 6.7956 | 1 | 0.96844 | 116.2291 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5959 | 6.7659 | -1 | -0.98266 | 115.9235 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5952 | 59.8471 | -6.36 | -6.3754 | 116.9794 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5956 | 6.7956 | 1 | 0.96837 | 116.2291 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5969 | 6.7659 | -1 | -0.98278 | 115.9235 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5962 | 59.8471 | -6.36 | -6.3754 | 116.9794 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5966 | 6.7956 | 1 | 0.9683 | 116.2291 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5979 | 6.7659 | -1 | -0.98289 | 115.9235 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5972 | 59.8471 | -6.36 | -6.3754 | 116.9794 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5976 | 6.797 | 1 | 0.96821 | 116.2238 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5989 | 6.7659 | -1 | -0.98301 | 115.9235 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5982 | 59.8471 | -6.36 | -6.3753 | 116.9794 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5986 | 6.797 | 1 | 0.96812 | 116.2238 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.5999 | 6.7659 | -1 | -0.98313 | 115.9235 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.5992 | 59.8471 | -6.36 | -6.3753 | 116.9794 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.5996 | 6.797 | 1 | 0.96803 | 116.2238 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6009 | 6.7659 | -1 | -0.98324 | 115.9235 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6002 | 59.8471 | -6.36 | -6.3752 | 116.9794 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6006 | 6.797 | 1 | 0.96795 | 116.2238 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6019 | 6.765 | -1 | -0.98341 | 115.9382 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6012 | 59.8471 | -6.36 | -6.3752 | 116.9794 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6016 | 6.797 | 1 | 0.96786 | 116.2238 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6029 | 6.765 | -1 | -0.98357 | 115.9382 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6022 | 59.8471 | -6.36 | -6.3752 | 116.9794 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6026 | 6.797 | 1 | 0.96777 | 116.2238 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6039 | 6.765 | -1 | -0.98373 | 115.9382 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6032 | 59.7937 | -6.36 | -6.3752 | 116.9423 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6036 | 6.797 | 1 | 0.96768 | 116.2238 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6049 | 6.765 | -1 | -0.9839 | 115.9382 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6042 | 59.7937 | -6.36 | -6.3752 | 116.9423 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6046 | 6.797 | 1 | 0.96759 | 116.2238 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6059 | 6.765 | -1 | -0.98406 | 115.9382 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6052 | 59.7937 | -6.36 | -6.3752 | 116.9423 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6056 | 6.7979 | 1 | 0.96759 | 116.218 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6069 | 6.765 | -1 | -0.98422 | 115.9382 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6062 | 59.7937 | -6.36 | -6.3753 | 116.9423 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6066 | 6.7979 | 1 | 0.96759 | 116.218 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6079 | 6.765 | -1 | -0.98439 | 115.9382 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6072 | 59.7937 | -6.36 | -6.3753 | 116.9423 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6076 | 6.7979 | 1 | 0.96759 | 116.218 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6089 | 6.765 | -1 | -0.98455 | 115.9382 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6082 | 59.7937 | -6.36 | -6.3753 | 116.9423 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6086 | 6.7979 | 1 | 0.96759 | 116.218 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6099 | 6.7528 | -1 | -0.98462 | 115.9461 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6092 | 59.7937 | -6.36 | -6.3754 | 116.9423 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6096 | 6.7979 | 1 | 0.96759 | 116.218 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6109 | 6.7528 | -1 | -0.98469 | 115.9461 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6102 | 59.7937 | -6.36 | -6.3754 | 116.9423 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6106 | 6.7979 | 1 | 0.96759 | 116.218 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6119 | 6.7528 | -1 | -0.98475 | 115.9461 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6112 | 59.7937 | -6.36 | -6.3754 | 116.9423 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6116 | 6.7979 | 1 | 0.96758 | 116.218 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6129 | 6.7528 | -1 | -0.98482 | 115.9461 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6122 | 59.7951 | -6.36 | -6.3751 | 116.9458 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6126 | 6.7979 | 1 | 0.96758 | 116.218 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6139 | 6.7528 | -1 | -0.98489 | 115.9461 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6132 | 59.7951 | -6.36 | -6.3748 | 116.9458 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6136 | 6.7983 | 1 | 0.96759 | 116.2138 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6149 | 6.7528 | -1 | -0.98496 | 115.9461 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6142 | 59.7951 | -6.36 | -6.3745 | 116.9458 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6146 | 6.7983 | 1 | 0.9676 | 116.2138 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6159 | 6.7528 | -1 | -0.98502 | 115.9461 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6152 | 59.7951 | -6.36 | -6.3742 | 116.9458 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6156 | 6.7983 | 1 | 0.9676 | 116.2138 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6169 | 6.7528 | -1 | -0.98509 | 115.9461 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6162 | 59.7951 | -6.36 | -6.3739 | 116.9458 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6166 | 6.7983 | 1 | 0.96761 | 116.2138 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6179 | 6.746 | -1 | -0.98521 | 115.9523 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6172 | 59.7951 | -6.36 | -6.3736 | 116.9458 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6176 | 6.7983 | 1 | 0.96761 | 116.2138 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6189 | 6.746 | -1 | -0.98533 | 115.9523 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6182 | 59.7951 | -6.36 | -6.3733 | 116.9458 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6186 | 6.7983 | 1 | 0.96762 | 116.2138 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6199 | 6.746 | -1 | -0.98545 | 115.9523 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6192 | 59.7951 | -6.36 | -6.373 | 116.9458 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6196 | 6.7983 | 1 | 0.96763 | 116.2138 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6209 | 6.746 | -1 | -0.98557 | 115.9523 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6202 | 59.7888 | -6.36 | -6.3727 | 116.9602 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6206 | 6.7983 | 1 | 0.96763 | 116.2138 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6219 | 6.746 | -1 | -0.98569 | 115.9523 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6212 | 59.7888 | -6.36 | -6.3725 | 116.9602 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6216 | 6.7983 | 1 | 0.96764 | 116.2138 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6229 | 6.746 | -1 | -0.98581 | 115.9523 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6222 | 59.7888 | -6.36 | -6.3722 | 116.9602 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6226 | 6.7947 | 1 | 0.96766 | 116.208 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6239 | 6.746 | -1 | -0.98593 | 115.9523 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6232 | 59.7888 | -6.36 | -6.372 | 116.9602 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6236 | 6.7947 | 1 | 0.96767 | 116.208 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6249 | 6.746 | -1 | -0.98606 | 115.9523 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6242 | 59.7888 | -6.36 | -6.3717 | 116.9602 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6246 | 6.7947 | 1 | 0.96769 | 116.208 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6259 | 6.746 | -1 | -0.98618 | 115.9523 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6252 | 59.7888 | -6.36 | -6.3714 | 116.9602 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6256 | 6.7947 | 1 | 0.96771 | 116.208 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6269 | 6.7661 | -1 | -0.98616 | 115.9535 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6262 | 59.7888 | -6.36 | -6.3712 | 116.9602 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6266 | 6.7947 | 1 | 0.96773 | 116.208 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6279 | 6.7661 | -1 | -0.98615 | 115.9535 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6272 | 59.7888 | -6.36 | -6.3709 | 116.9602 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6276 | 6.7947 | 1 | 0.96775 | 116.208 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6289 | 6.7661 | -1 | -0.98614 | 115.9535 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6282 | 59.775 | -6.36 | -6.371 | 116.9482 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6286 | 6.7947 | 1 | 0.96776 | 116.208 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6299 | 6.7661 | -1 | -0.98613 | 115.9535 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6292 | 59.775 | -6.36 | -6.371 | 116.9482 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6296 | 6.7947 | 1 | 0.96778 | 116.208 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6309 | 6.7661 | -1 | -0.98612 | 115.9535 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6302 | 59.775 | -6.36 | -6.3711 | 116.9482 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6306 | 6.7985 | 1 | 0.9679 | 116.2095 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6319 | 6.7661 | -1 | -0.98611 | 115.9535 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6312 | 59.775 | -6.36 | -6.3711 | 116.9482 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6316 | 6.7985 | 1 | 0.96801 | 116.2095 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6329 | 6.7661 | -1 | -0.98609 | 115.9535 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6322 | 59.775 | -6.36 | -6.3712 | 116.9482 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6326 | 6.7985 | 1 | 0.96812 | 116.2095 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6339 | 6.7661 | -1 | -0.98608 | 115.9535 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6332 | 59.775 | -6.36 | -6.3712 | 116.9482 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6336 | 6.7985 | 1 | 0.96824 | 116.2095 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6349 | 6.7809 | -1 | -0.98599 | 115.9441 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6342 | 59.775 | -6.36 | -6.3713 | 116.9482 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6346 | 6.7985 | 1 | 0.96835 | 116.2095 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6359 | 6.7809 | -1 | -0.98591 | 115.9441 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6352 | 59.775 | -6.36 | -6.3713 | 116.9482 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6356 | 6.7985 | 1 | 0.96846 | 116.2095 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6369 | 6.7809 | -1 | -0.98582 | 115.9441 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6362 | 59.775 | -6.36 | -6.3714 | 116.9482 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6366 | 6.7985 | 1 | 0.96858 | 116.2095 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6379 | 6.7809 | -1 | -0.98573 | 115.9441 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6372 | 59.8003 | -6.36 | -6.3714 | 116.952 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6376 | 6.7985 | 1 | 0.96869 | 116.2095 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6389 | 6.7809 | -1 | -0.98564 | 115.9441 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6382 | 59.8003 | -6.36 | -6.3714 | 116.952 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6386 | 6.7993 | 1 | 0.96877 | 116.209 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6399 | 6.7809 | -1 | -0.98556 | 115.9441 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6392 | 59.8003 | -6.36 | -6.3713 | 116.952 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6396 | 6.7993 | 1 | 0.96885 | 116.209 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6409 | 6.7809 | -1 | -0.98547 | 115.9441 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6402 | 59.8003 | -6.36 | -6.3713 | 116.952 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6406 | 6.7993 | 1 | 0.96893 | 116.209 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6419 | 6.7809 | -1 | -0.98538 | 115.9441 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6412 | 59.8003 | -6.36 | -6.3713 | 116.952 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6416 | 6.7993 | 1 | 0.969 | 116.209 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6429 | 6.7772 | -1 | -0.98539 | 115.9295 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6422 | 59.8003 | -6.36 | -6.3713 | 116.952 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6426 | 6.7993 | 1 | 0.96908 | 116.209 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6439 | 6.7772 | -1 | -0.98539 | 115.9295 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6432 | 59.8003 | -6.36 | -6.3713 | 116.952 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6436 | 6.7993 | 1 | 0.96916 | 116.209 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6449 | 6.7772 | -1 | -0.98539 | 115.9295 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6442 | 59.8003 | -6.36 | -6.3713 | 116.952 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6446 | 6.7993 | 1 | 0.96924 | 116.209 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6459 | 6.7772 | -1 | -0.9854 | 115.9295 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6452 | 59.817 | -6.36 | -6.3712 | 116.9719 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6456 | 6.7993 | 1 | 0.96932 | 116.209 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6469 | 6.7772 | -1 | -0.9854 | 115.9295 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6462 | 59.817 | -6.36 | -6.3712 | 116.9719 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6466 | 6.7993 | 1 | 0.9694 | 116.209 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6479 | 6.7772 | -1 | -0.98541 | 115.9295 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6472 | 59.817 | -6.36 | -6.3712 | 116.9719 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6476 | 6.7943 | 1 | 0.96944 | 116.2213 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6489 | 6.7772 | -1 | -0.98541 | 115.9295 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6482 | 59.817 | -6.36 | -6.3712 | 116.9719 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6486 | 6.7943 | 1 | 0.96947 | 116.2213 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6499 | 6.7772 | -1 | -0.98542 | 115.9295 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6492 | 59.817 | -6.36 | -6.3712 | 116.9719 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6496 | 6.7943 | 1 | 0.96951 | 116.2213 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6509 | 6.7772 | -1 | -0.98542 | 115.9295 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6502 | 59.817 | -6.36 | -6.3712 | 116.9719 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6506 | 6.7943 | 1 | 0.96955 | 116.2213 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6519 | 6.7712 | -1 | -0.98546 | 115.9148 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6512 | 59.817 | -6.36 | -6.3712 | 116.9719 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6516 | 6.7943 | 1 | 0.96958 | 116.2213 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6529 | 6.7712 | -1 | -0.98549 | 115.9148 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6522 | 59.817 | -6.36 | -6.3712 | 116.9719 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6526 | 6.7943 | 1 | 0.96962 | 116.2213 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6539 | 6.7712 | -1 | -0.98552 | 115.9148 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6532 | 59.8306 | -6.36 | -6.3713 | 116.9715 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6536 | 6.7943 | 1 | 0.96966 | 116.2213 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6549 | 6.7712 | -1 | -0.98555 | 115.9148 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6542 | 59.8306 | -6.36 | -6.3714 | 116.9715 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6546 | 6.7943 | 1 | 0.9697 | 116.2213 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6559 | 6.7712 | -1 | -0.98558 | 115.9148 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6552 | 59.8306 | -6.36 | -6.3715 | 116.9715 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6556 | 6.8044 | 1 | 0.96973 | 116.2299 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6569 | 6.7712 | -1 | -0.98562 | 115.9148 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6562 | 59.8306 | -6.36 | -6.3716 | 116.9715 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6566 | 6.8044 | 1 | 0.96977 | 116.2299 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6579 | 6.7712 | -1 | -0.98565 | 115.9148 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6572 | 59.8306 | -6.36 | -6.3718 | 116.9715 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6576 | 6.8044 | 1 | 0.9698 | 116.2299 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6589 | 6.7712 | -1 | -0.98568 | 115.9148 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6582 | 59.8306 | -6.36 | -6.3719 | 116.9715 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6586 | 6.8044 | 1 | 0.96984 | 116.2299 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6599 | 6.7616 | -1 | -0.98571 | 115.9156 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6592 | 59.8306 | -6.36 | -6.372 | 116.9715 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6596 | 6.8044 | 1 | 0.96987 | 116.2299 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6609 | 6.7616 | -1 | -0.98574 | 115.9156 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6602 | 59.8306 | -6.36 | -6.3721 | 116.9715 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6606 | 6.8044 | 1 | 0.96991 | 116.2299 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6619 | 6.7616 | -1 | -0.98577 | 115.9156 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6612 | 59.8306 | -6.36 | -6.3722 | 116.9715 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6616 | 6.8044 | 1 | 0.96994 | 116.2299 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6629 | 6.7616 | -1 | -0.98579 | 115.9156 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6622 | 59.8159 | -6.36 | -6.3722 | 116.9472 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6626 | 6.8044 | 1 | 0.96998 | 116.2299 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6639 | 6.7616 | -1 | -0.98582 | 115.9156 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6632 | 59.8159 | -6.36 | -6.3723 | 116.9472 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6636 | 6.8044 | 1 | 0.97004 | 116.2287 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6649 | 6.7616 | -1 | -0.98585 | 115.9156 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6642 | 59.8159 | -6.36 | -6.3724 | 116.9472 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6646 | 6.8044 | 1 | 0.9701 | 116.2287 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6659 | 6.7616 | -1 | -0.98588 | 115.9156 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6652 | 59.8159 | -6.36 | -6.3724 | 116.9472 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6656 | 6.8044 | 1 | 0.97016 | 116.2287 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6669 | 6.7616 | -1 | -0.98591 | 115.9156 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6662 | 59.8159 | -6.36 | -6.3725 | 116.9472 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6666 | 6.8044 | 1 | 0.97022 | 116.2287 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6679 | 6.7688 | -1 | -0.98584 | 115.9237 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6672 | 59.8159 | -6.36 | -6.3725 | 116.9472 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6676 | 6.8044 | 1 | 0.97029 | 116.2287 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6689 | 6.7688 | -1 | -0.98578 | 115.9237 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6682 | 59.8159 | -6.36 | -6.3726 | 116.9472 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6686 | 6.8044 | 1 | 0.97035 | 116.2287 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6699 | 6.7688 | -1 | -0.98572 | 115.9237 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6692 | 59.8159 | -6.36 | -6.3726 | 116.9472 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6696 | 6.8044 | 1 | 0.97041 | 116.2287 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6709 | 6.7688 | -1 | -0.98566 | 115.9237 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6702 | 59.8041 | -6.36 | -6.3729 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6706 | 6.8044 | 1 | 0.97047 | 116.2287 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6719 | 6.7688 | -1 | -0.9856 | 115.9237 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6712 | 59.8041 | -6.36 | -6.3732 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6716 | 6.8044 | 1 | 0.97053 | 116.2287 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6729 | 6.7688 | -1 | -0.98554 | 115.9237 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6722 | 59.8041 | -6.36 | -6.3735 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6726 | 6.7981 | 1 | 0.9706 | 116.2294 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6739 | 6.7688 | -1 | -0.98548 | 115.9237 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6732 | 59.8041 | -6.36 | -6.3737 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6736 | 6.7981 | 1 | 0.97066 | 116.2294 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6749 | 6.7688 | -1 | -0.98542 | 115.9237 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6742 | 59.8041 | -6.36 | -6.374 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6746 | 6.7981 | 1 | 0.97073 | 116.2294 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6759 | 6.7688 | -1 | -0.98535 | 115.9237 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6752 | 59.8041 | -6.36 | -6.3743 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6756 | 6.7981 | 1 | 0.9708 | 116.2294 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6769 | 6.7767 | -1 | -0.98533 | 115.9331 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6762 | 59.8041 | -6.36 | -6.3746 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6766 | 6.7981 | 1 | 0.97086 | 116.2294 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6779 | 6.7767 | -1 | -0.98531 | 115.9331 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6772 | 59.8041 | -6.36 | -6.3748 | 116.9324 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6776 | 6.7981 | 1 | 0.97093 | 116.2294 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6789 | 6.7767 | -1 | -0.98529 | 115.9331 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6782 | 59.8252 | -6.36 | -6.3748 | 116.9655 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6786 | 6.7981 | 1 | 0.97099 | 116.2294 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6799 | 6.7767 | -1 | -0.98527 | 115.9331 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6792 | 59.8252 | -6.36 | -6.3748 | 116.9655 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6796 | 6.7981 | 1 | 0.97106 | 116.2294 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6809 | 6.7767 | -1 | -0.98525 | 115.9331 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6802 | 59.8252 | -6.36 | -6.3748 | 116.9655 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6806 | 6.8007 | 1 | 0.97113 | 116.2352 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6819 | 6.7767 | -1 | -0.98523 | 115.9331 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6812 | 59.8252 | -6.36 | -6.3748 | 116.9655 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6816 | 6.8007 | 1 | 0.97121 | 116.2352 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6829 | 6.7767 | -1 | -0.98521 | 115.9331 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6822 | 59.8252 | -6.36 | -6.3748 | 116.9655 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6826 | 6.8007 | 1 | 0.97129 | 116.2352 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6839 | 6.7767 | -1 | -0.98519 | 115.9331 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6832 | 59.8252 | -6.36 | -6.3748 | 116.9655 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6836 | 6.8007 | 1 | 0.97137 | 116.2352 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6849 | 6.7682 | -1 | -0.98514 | 115.9424 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6842 | 59.8252 | -6.36 | -6.3748 | 116.9655 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6846 | 6.8007 | 1 | 0.97145 | 116.2352 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6859 | 6.7682 | -1 | -0.98509 | 115.9424 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6852 | 59.8252 | -6.36 | -6.3748 | 116.9655 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6856 | 6.8007 | 1 | 0.97153 | 116.2352 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6869 | 6.7682 | -1 | -0.98505 | 115.9424 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6862 | 59.8252 | -6.36 | -6.3748 | 116.9655 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6866 | 6.8007 | 1 | 0.97161 | 116.2352 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6879 | 6.7682 | -1 | -0.985 | 115.9424 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6872 | 59.79 | -6.36 | -6.375 | 116.9593 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6876 | 6.8007 | 1 | 0.97169 | 116.2352 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6889 | 6.7682 | -1 | -0.98496 | 115.9424 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6882 | 59.79 | -6.36 | -6.3752 | 116.9593 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6886 | 6.8015 | 1 | 0.97174 | 116.2354 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6899 | 6.7682 | -1 | -0.98491 | 115.9424 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6892 | 59.79 | -6.36 | -6.3754 | 116.9593 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6896 | 6.8015 | 1 | 0.9718 | 116.2354 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6909 | 6.7682 | -1 | -0.98487 | 115.9424 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6902 | 59.79 | -6.36 | -6.3756 | 116.9593 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6906 | 6.8015 | 1 | 0.97186 | 116.2354 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6919 | 6.7682 | -1 | -0.98482 | 115.9424 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6912 | 59.79 | -6.36 | -6.3757 | 116.9593 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6916 | 6.8015 | 1 | 0.97192 | 116.2354 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6929 | 6.7511 | -1 | -0.98476 | 115.9347 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6922 | 59.79 | -6.36 | -6.3759 | 116.9593 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6926 | 6.8015 | 1 | 0.97198 | 116.2354 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6939 | 6.7511 | -1 | -0.98469 | 115.9347 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6932 | 59.79 | -6.36 | -6.3761 | 116.9593 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6936 | 6.8015 | 1 | 0.97203 | 116.2354 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6949 | 6.7511 | -1 | -0.98463 | 115.9347 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6942 | 59.79 | -6.36 | -6.3763 | 116.9593 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6946 | 6.8015 | 1 | 0.97209 | 116.2354 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6959 | 6.7511 | -1 | -0.98457 | 115.9347 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6952 | 59.7763 | -6.36 | -6.3765 | 116.9389 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6956 | 6.8015 | 1 | 0.97215 | 116.2354 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6969 | 6.7511 | -1 | -0.9845 | 115.9347 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6962 | 59.7763 | -6.36 | -6.3767 | 116.9389 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6966 | 6.8015 | 1 | 0.97221 | 116.2354 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6979 | 6.7511 | -1 | -0.98444 | 115.9347 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6972 | 59.7763 | -6.36 | -6.3768 | 116.9389 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6976 | 6.7977 | 1 | 0.97222 | 116.2175 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6989 | 6.7511 | -1 | -0.98438 | 115.9347 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6982 | 59.7763 | -6.36 | -6.377 | 116.9389 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6986 | 6.7977 | 1 | 0.97222 | 116.2175 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.6999 | 6.7511 | -1 | -0.98431 | 115.9347 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.6992 | 59.7763 | -6.36 | -6.3772 | 116.9389 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.6996 | 6.7977 | 1 | 0.97223 | 116.2175 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7009 | 6.7511 | -1 | -0.98425 | 115.9347 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7002 | 59.7763 | -6.36 | -6.3774 | 116.9389 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7006 | 6.7977 | 1 | 0.97224 | 116.2175 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7019 | 6.7446 | -1 | -0.98433 | 115.9176 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7012 | 59.7763 | -6.36 | -6.3775 | 116.9389 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7016 | 6.7977 | 1 | 0.97225 | 116.2175 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7029 | 6.7446 | -1 | -0.98441 | 115.9176 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7022 | 59.7763 | -6.36 | -6.3777 | 116.9389 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7026 | 6.7977 | 1 | 0.97226 | 116.2175 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7039 | 6.7446 | -1 | -0.9845 | 115.9176 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7032 | 59.7946 | -6.36 | -6.3773 | 116.962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7036 | 6.7977 | 1 | 0.97227 | 116.2175 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7049 | 6.7446 | -1 | -0.98458 | 115.9176 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7042 | 59.7946 | -6.36 | -6.3768 | 116.962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7046 | 6.7977 | 1 | 0.97227 | 116.2175 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7059 | 6.7446 | -1 | -0.98466 | 115.9176 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7052 | 59.7946 | -6.36 | -6.3764 | 116.962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7056 | 6.792 | 1 | 0.97229 | 116.2219 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7069 | 6.7446 | -1 | -0.98474 | 115.9176 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7062 | 59.7946 | -6.36 | -6.376 | 116.962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7066 | 6.792 | 1 | 0.9723 | 116.2219 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7079 | 6.7446 | -1 | -0.98482 | 115.9176 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7072 | 59.7946 | -6.36 | -6.3756 | 116.962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7076 | 6.792 | 1 | 0.97231 | 116.2219 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7089 | 6.7446 | -1 | -0.98491 | 115.9176 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7082 | 59.7946 | -6.36 | -6.3751 | 116.962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7086 | 6.792 | 1 | 0.97232 | 116.2219 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7099 | 6.7512 | -1 | -0.98498 | 115.9108 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7092 | 59.7946 | -6.36 | -6.3747 | 116.962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7096 | 6.792 | 1 | 0.97234 | 116.2219 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7109 | 6.7512 | -1 | -0.98505 | 115.9108 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7102 | 59.7946 | -6.36 | -6.3743 | 116.962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7106 | 6.792 | 1 | 0.97235 | 116.2219 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7119 | 6.7512 | -1 | -0.98512 | 115.9108 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7112 | 59.7946 | -6.36 | -6.3738 | 116.962 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7116 | 6.792 | 1 | 0.97236 | 116.2219 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7129 | 6.7512 | -1 | -0.98519 | 115.9108 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7122 | 59.7833 | -6.36 | -6.3734 | 116.9698 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7126 | 6.792 | 1 | 0.97237 | 116.2219 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7139 | 6.7512 | -1 | -0.98526 | 115.9108 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7132 | 59.7833 | -6.36 | -6.373 | 116.9698 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7136 | 6.7902 | 1 | 0.9724 | 116.2252 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7149 | 6.7512 | -1 | -0.98533 | 115.9108 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7142 | 59.7833 | -6.36 | -6.3726 | 116.9698 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7146 | 6.7902 | 1 | 0.97243 | 116.2252 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7159 | 6.7512 | -1 | -0.9854 | 115.9108 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7152 | 59.7833 | -6.36 | -6.3722 | 116.9698 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7156 | 6.7902 | 1 | 0.97246 | 116.2252 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7169 | 6.7512 | -1 | -0.98547 | 115.9108 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7162 | 59.7833 | -6.36 | -6.3717 | 116.9698 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7166 | 6.7902 | 1 | 0.97249 | 116.2252 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7179 | 6.7737 | -1 | -0.98547 | 115.9013 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7172 | 59.7833 | -6.36 | -6.3713 | 116.9698 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7176 | 6.7902 | 1 | 0.97252 | 116.2252 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7189 | 6.7737 | -1 | -0.98547 | 115.9013 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7182 | 59.7833 | -6.36 | -6.3709 | 116.9698 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7186 | 6.7902 | 1 | 0.97255 | 116.2252 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7199 | 6.7737 | -1 | -0.98547 | 115.9013 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7192 | 59.7833 | -6.36 | -6.3705 | 116.9698 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7196 | 6.7902 | 1 | 0.97258 | 116.2252 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7209 | 6.7737 | -1 | -0.98547 | 115.9013 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7202 | 59.7547 | -6.36 | -6.3701 | 116.9468 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7206 | 6.7902 | 1 | 0.97261 | 116.2252 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7219 | 6.7737 | -1 | -0.98547 | 115.9013 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7212 | 59.7547 | -6.36 | -6.3698 | 116.9468 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7216 | 6.7902 | 1 | 0.97264 | 116.2252 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7229 | 6.7737 | -1 | -0.98547 | 115.9013 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7222 | 59.7547 | -6.36 | -6.3695 | 116.9468 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7226 | 6.7996 | 1 | 0.97264 | 116.2229 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7239 | 6.7737 | -1 | -0.98547 | 115.9013 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7232 | 59.7547 | -6.36 | -6.3692 | 116.9468 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7236 | 6.7996 | 1 | 0.97264 | 116.2229 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7249 | 6.7737 | -1 | -0.98547 | 115.9013 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7242 | 59.7547 | -6.36 | -6.3688 | 116.9468 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7246 | 6.7996 | 1 | 0.97264 | 116.2229 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7259 | 6.7737 | -1 | -0.98547 | 115.9013 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7252 | 59.7547 | -6.36 | -6.3685 | 116.9468 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7256 | 6.7996 | 1 | 0.97264 | 116.2229 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7269 | 6.7836 | -1 | -0.98553 | 115.8989 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7262 | 59.7547 | -6.36 | -6.3682 | 116.9468 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7266 | 6.7996 | 1 | 0.97264 | 116.2229 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7279 | 6.7836 | -1 | -0.98558 | 115.8989 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7272 | 59.7547 | -6.36 | -6.3679 | 116.9468 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7276 | 6.7996 | 1 | 0.97264 | 116.2229 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7289 | 6.7836 | -1 | -0.98563 | 115.8989 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7282 | 59.7576 | -6.36 | -6.3679 | 116.935 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7286 | 6.7996 | 1 | 0.97264 | 116.2229 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7299 | 6.7836 | -1 | -0.98569 | 115.8989 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7292 | 59.7576 | -6.36 | -6.368 | 116.935 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7296 | 6.7996 | 1 | 0.97264 | 116.2229 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7309 | 6.7836 | -1 | -0.98574 | 115.8989 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7302 | 59.7576 | -6.36 | -6.368 | 116.935 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7306 | 6.803 | 1 | 0.9726 | 116.2293 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7319 | 6.7836 | -1 | -0.98579 | 115.8989 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7312 | 59.7576 | -6.36 | -6.3681 | 116.935 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7316 | 6.803 | 1 | 0.97256 | 116.2293 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7329 | 6.7836 | -1 | -0.98585 | 115.8989 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7322 | 59.7576 | -6.36 | -6.3682 | 116.935 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7326 | 6.803 | 1 | 0.97251 | 116.2293 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7339 | 6.7836 | -1 | -0.9859 | 115.8989 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7332 | 59.7576 | -6.36 | -6.3682 | 116.935 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7336 | 6.803 | 1 | 0.97247 | 116.2293 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7349 | 6.7671 | -1 | -0.986 | 115.9255 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7342 | 59.7576 | -6.36 | -6.3683 | 116.935 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7346 | 6.803 | 1 | 0.97243 | 116.2293 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7359 | 6.7671 | -1 | -0.9861 | 115.9255 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7352 | 59.7576 | -6.36 | -6.3683 | 116.935 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7356 | 6.803 | 1 | 0.97239 | 116.2293 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7369 | 6.7671 | -1 | -0.98619 | 115.9255 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7362 | 59.7576 | -6.36 | -6.3684 | 116.935 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7366 | 6.803 | 1 | 0.97235 | 116.2293 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7379 | 6.7671 | -1 | -0.98629 | 115.9255 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7372 | 59.7627 | -6.36 | -6.3686 | 116.931 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7376 | 6.803 | 1 | 0.97231 | 116.2293 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7389 | 6.7671 | -1 | -0.98639 | 115.9255 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7382 | 59.7627 | -6.36 | -6.3687 | 116.931 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7386 | 6.8002 | 1 | 0.97228 | 116.2306 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7399 | 6.7671 | -1 | -0.98649 | 115.9255 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7392 | 59.7627 | -6.36 | -6.3689 | 116.931 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7396 | 6.8002 | 1 | 0.97225 | 116.2306 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7409 | 6.7671 | -1 | -0.98659 | 115.9255 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7402 | 59.7627 | -6.36 | -6.3691 | 116.931 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7406 | 6.8002 | 1 | 0.97221 | 116.2306 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7419 | 6.7671 | -1 | -0.98668 | 115.9255 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7412 | 59.7627 | -6.36 | -6.3692 | 116.931 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7416 | 6.8002 | 1 | 0.97218 | 116.2306 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7429 | 6.761 | -1 | -0.98669 | 115.9253 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7422 | 59.7627 | -6.36 | -6.3694 | 116.931 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7426 | 6.8002 | 1 | 0.97215 | 116.2306 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7439 | 6.761 | -1 | -0.9867 | 115.9253 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7432 | 59.7627 | -6.36 | -6.3695 | 116.931 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7436 | 6.8002 | 1 | 0.97212 | 116.2306 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7449 | 6.761 | -1 | -0.98671 | 115.9253 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7442 | 59.7627 | -6.36 | -6.3697 | 116.931 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7446 | 6.8002 | 1 | 0.97209 | 116.2306 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7459 | 6.761 | -1 | -0.98672 | 115.9253 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7452 | 59.7662 | -6.36 | -6.3701 | 116.9452 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7456 | 6.8002 | 1 | 0.97206 | 116.2306 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7469 | 6.761 | -1 | -0.98673 | 115.9253 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7462 | 59.7662 | -6.36 | -6.3704 | 116.9452 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7466 | 6.8002 | 1 | 0.97203 | 116.2306 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7479 | 6.761 | -1 | -0.98674 | 115.9253 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7472 | 59.7662 | -6.36 | -6.3708 | 116.9452 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7476 | 6.8007 | 1 | 0.97202 | 116.2341 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7489 | 6.761 | -1 | -0.98675 | 115.9253 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7482 | 59.7662 | -6.36 | -6.3712 | 116.9452 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7486 | 6.8007 | 1 | 0.97201 | 116.2341 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7499 | 6.761 | -1 | -0.98676 | 115.9253 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7492 | 59.7662 | -6.36 | -6.3715 | 116.9452 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7496 | 6.8007 | 1 | 0.972 | 116.2341 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7509 | 6.761 | -1 | -0.98677 | 115.9253 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7502 | 59.7662 | -6.36 | -6.3719 | 116.9452 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7506 | 6.8007 | 1 | 0.972 | 116.2341 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7519 | 6.7617 | -1 | -0.98673 | 115.9134 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7512 | 59.7662 | -6.36 | -6.3723 | 116.9452 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7516 | 6.8007 | 1 | 0.97199 | 116.2341 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7529 | 6.7617 | -1 | -0.9867 | 115.9134 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7522 | 59.7662 | -6.36 | -6.3726 | 116.9452 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7526 | 6.8007 | 1 | 0.97198 | 116.2341 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7539 | 6.7617 | -1 | -0.98666 | 115.9134 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7532 | 59.7901 | -6.36 | -6.373 | 116.9609 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7536 | 6.8007 | 1 | 0.97197 | 116.2341 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7549 | 6.7617 | -1 | -0.98662 | 115.9134 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7542 | 59.7901 | -6.36 | -6.3734 | 116.9609 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7546 | 6.8007 | 1 | 0.97196 | 116.2341 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7559 | 6.7617 | -1 | -0.98658 | 115.9134 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7552 | 59.7901 | -6.36 | -6.3738 | 116.9609 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7556 | 6.7972 | 1 | 0.9719 | 116.2231 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7569 | 6.7617 | -1 | -0.98655 | 115.9134 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7562 | 59.7901 | -6.36 | -6.3742 | 116.9609 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7566 | 6.7972 | 1 | 0.97183 | 116.2231 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7579 | 6.7617 | -1 | -0.98651 | 115.9134 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7572 | 59.7901 | -6.36 | -6.3746 | 116.9609 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7576 | 6.7972 | 1 | 0.97177 | 116.2231 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7589 | 6.7617 | -1 | -0.98647 | 115.9134 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7582 | 59.7901 | -6.36 | -6.375 | 116.9609 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7586 | 6.7972 | 1 | 0.9717 | 116.2231 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7599 | 6.7677 | -1 | -0.98635 | 115.9228 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7592 | 59.7901 | -6.36 | -6.3753 | 116.9609 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7596 | 6.7972 | 1 | 0.97164 | 116.2231 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7609 | 6.7677 | -1 | -0.98623 | 115.9228 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7602 | 59.7901 | -6.36 | -6.3757 | 116.9609 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7606 | 6.7972 | 1 | 0.97158 | 116.2231 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7619 | 6.7677 | -1 | -0.9861 | 115.9228 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7612 | 59.7901 | -6.36 | -6.3761 | 116.9609 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7616 | 6.7972 | 1 | 0.97151 | 116.2231 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7629 | 6.7677 | -1 | -0.98598 | 115.9228 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7622 | 59.8085 | -6.36 | -6.3765 | 116.956 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7626 | 6.7972 | 1 | 0.97145 | 116.2231 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7639 | 6.7677 | -1 | -0.98586 | 115.9228 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7632 | 59.8085 | -6.36 | -6.377 | 116.956 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7636 | 6.7944 | 1 | 0.97139 | 116.2066 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7649 | 6.7677 | -1 | -0.98574 | 115.9228 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7642 | 59.8085 | -6.36 | -6.3774 | 116.956 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7646 | 6.7944 | 1 | 0.97133 | 116.2066 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7659 | 6.7677 | -1 | -0.98561 | 115.9228 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7652 | 59.8085 | -6.36 | -6.3778 | 116.956 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7656 | 6.7944 | 1 | 0.97128 | 116.2066 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7669 | 6.7677 | -1 | -0.98549 | 115.9228 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7662 | 59.8085 | -6.36 | -6.3782 | 116.956 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7666 | 6.7944 | 1 | 0.97122 | 116.2066 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7679 | 6.7705 | -1 | -0.98528 | 115.9257 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7672 | 59.8085 | -6.36 | -6.3786 | 116.956 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7676 | 6.7944 | 1 | 0.97116 | 116.2066 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7689 | 6.7705 | -1 | -0.98508 | 115.9257 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7682 | 59.8085 | -6.36 | -6.3791 | 116.956 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7686 | 6.7944 | 1 | 0.97111 | 116.2066 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7699 | 6.7705 | -1 | -0.98487 | 115.9257 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7692 | 59.8085 | -6.36 | -6.3795 | 116.956 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7696 | 6.7944 | 1 | 0.97105 | 116.2066 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7709 | 6.7705 | -1 | -0.98466 | 115.9257 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7702 | 59.8143 | -6.36 | -6.38 | 116.9489 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7706 | 6.7944 | 1 | 0.97099 | 116.2066 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7719 | 6.7705 | -1 | -0.98446 | 115.9257 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7712 | 59.8143 | -6.36 | -6.3805 | 116.9489 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7716 | 6.7944 | 1 | 0.97094 | 116.2066 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7729 | 6.7705 | -1 | -0.98425 | 115.9257 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7722 | 59.8143 | -6.36 | -6.3809 | 116.9489 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7726 | 6.7946 | 1 | 0.97093 | 116.2164 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7739 | 6.7705 | -1 | -0.98404 | 115.9257 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7732 | 59.8143 | -6.36 | -6.3814 | 116.9489 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7736 | 6.7946 | 1 | 0.97092 | 116.2164 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7749 | 6.7705 | -1 | -0.98384 | 115.9257 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7742 | 59.8143 | -6.36 | -6.3819 | 116.9489 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7746 | 6.7946 | 1 | 0.9709 | 116.2164 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7759 | 6.7705 | -1 | -0.98363 | 115.9257 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7752 | 59.8143 | -6.36 | -6.3824 | 116.9489 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7756 | 6.7946 | 1 | 0.97089 | 116.2164 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7769 | 6.769 | -1 | -0.98353 | 115.9288 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7762 | 59.8143 | -6.36 | -6.3829 | 116.9489 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7766 | 6.7946 | 1 | 0.97088 | 116.2164 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7779 | 6.769 | -1 | -0.98343 | 115.9288 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7772 | 59.8143 | -6.36 | -6.3834 | 116.9489 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7776 | 6.7946 | 1 | 0.97087 | 116.2164 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7789 | 6.769 | -1 | -0.98333 | 115.9288 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7782 | 59.816 | -6.36 | -6.3834 | 116.9464 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7786 | 6.7946 | 1 | 0.97086 | 116.2164 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7799 | 6.769 | -1 | -0.98323 | 115.9288 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7792 | 59.816 | -6.36 | -6.3835 | 116.9464 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7796 | 6.7946 | 1 | 0.97085 | 116.2164 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7809 | 6.769 | -1 | -0.98313 | 115.9288 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7802 | 59.816 | -6.36 | -6.3835 | 116.9464 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7806 | 6.794 | 1 | 0.97072 | 116.2245 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7819 | 6.769 | -1 | -0.98304 | 115.9288 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7812 | 59.816 | -6.36 | -6.3836 | 116.9464 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7816 | 6.794 | 1 | 0.97059 | 116.2245 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7829 | 6.769 | -1 | -0.98294 | 115.9288 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7822 | 59.816 | -6.36 | -6.3836 | 116.9464 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7826 | 6.794 | 1 | 0.97046 | 116.2245 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7839 | 6.769 | -1 | -0.98284 | 115.9288 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7832 | 59.816 | -6.36 | -6.3837 | 116.9464 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7836 | 6.794 | 1 | 0.97034 | 116.2245 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7849 | 6.7662 | -1 | -0.98285 | 115.9264 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7842 | 59.816 | -6.36 | -6.3837 | 116.9464 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7846 | 6.794 | 1 | 0.97021 | 116.2245 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7859 | 6.7662 | -1 | -0.98285 | 115.9264 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7852 | 59.816 | -6.36 | -6.3838 | 116.9464 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7856 | 6.794 | 1 | 0.97008 | 116.2245 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7869 | 6.7662 | -1 | -0.98286 | 115.9264 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7862 | 59.816 | -6.36 | -6.3838 | 116.9464 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7866 | 6.794 | 1 | 0.96996 | 116.2245 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7879 | 6.7662 | -1 | -0.98287 | 115.9264 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7872 | 59.8278 | -6.36 | -6.3843 | 116.9492 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7876 | 6.794 | 1 | 0.96983 | 116.2245 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7889 | 6.7662 | -1 | -0.98288 | 115.9264 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7882 | 59.8278 | -6.36 | -6.3848 | 116.9492 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7886 | 6.7964 | 1 | 0.96971 | 116.2211 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7899 | 6.7662 | -1 | -0.98289 | 115.9264 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7892 | 59.8278 | -6.36 | -6.3853 | 116.9492 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7896 | 6.7964 | 1 | 0.96959 | 116.2211 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7909 | 6.7662 | -1 | -0.9829 | 115.9264 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7902 | 59.8278 | -6.36 | -6.3857 | 116.9492 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7906 | 6.7964 | 1 | 0.96948 | 116.2211 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7919 | 6.7662 | -1 | -0.98291 | 115.9264 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7912 | 59.8278 | -6.36 | -6.3862 | 116.9492 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7916 | 6.7964 | 1 | 0.96936 | 116.2211 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7929 | 6.7662 | -1 | -0.98287 | 115.9264 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7922 | 59.8278 | -6.36 | -6.3867 | 116.9492 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7926 | 6.7964 | 1 | 0.96924 | 116.2211 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7939 | 6.7606 | -1 | -0.9829 | 115.9174 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7932 | 59.8278 | -6.36 | -6.3872 | 116.9492 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7936 | 6.7964 | 1 | 0.96912 | 116.2211 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7949 | 6.7606 | -1 | -0.98292 | 115.9174 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7942 | 59.8278 | -6.36 | -6.3877 | 116.9492 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7946 | 6.7964 | 1 | 0.969 | 116.2211 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7959 | 6.7606 | -1 | -0.98294 | 115.9174 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7952 | 59.8455 | -6.36 | -6.3879 | 116.9574 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7956 | 6.7964 | 1 | 0.96889 | 116.2211 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7969 | 6.7606 | -1 | -0.98297 | 115.9174 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7962 | 59.8455 | -6.36 | -6.3881 | 116.9574 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7966 | 6.7964 | 1 | 0.96877 | 116.2211 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7979 | 6.7606 | -1 | -0.98299 | 115.9174 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7972 | 59.8455 | -6.36 | -6.3884 | 116.9574 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7976 | 6.7979 | 1 | 0.96868 | 116.2322 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7989 | 6.7606 | -1 | -0.98302 | 115.9174 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7982 | 59.8455 | -6.36 | -6.3886 | 116.9574 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7986 | 6.7979 | 1 | 0.96859 | 116.2322 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.7999 | 6.7606 | -1 | -0.98304 | 115.9174 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.7992 | 59.8455 | -6.36 | -6.3889 | 116.9574 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.7996 | 6.7979 | 1 | 0.9685 | 116.2322 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8009 | 6.7606 | -1 | -0.98307 | 115.9174 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8002 | 59.8455 | -6.36 | -6.3891 | 116.9574 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8006 | 6.7979 | 1 | 0.96841 | 116.2322 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8019 | 6.7641 | -1 | -0.9831 | 115.9211 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8012 | 59.8455 | -6.36 | -6.3893 | 116.9574 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8016 | 6.7979 | 1 | 0.96831 | 116.2322 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8029 | 6.7641 | -1 | -0.98313 | 115.9211 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8022 | 59.8455 | -6.36 | -6.3896 | 116.9574 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8026 | 6.7979 | 1 | 0.96822 | 116.2322 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8039 | 6.7641 | -1 | -0.98316 | 115.9211 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8032 | 59.8307 | -6.36 | -6.3894 | 116.9461 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8036 | 6.7979 | 1 | 0.96813 | 116.2322 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8049 | 6.7641 | -1 | -0.98319 | 115.9211 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8042 | 59.8307 | -6.36 | -6.3892 | 116.9461 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8046 | 6.7979 | 1 | 0.96804 | 116.2322 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8059 | 6.7641 | -1 | -0.98322 | 115.9211 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8052 | 59.8307 | -6.36 | -6.3891 | 116.9461 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8056 | 6.7962 | 1 | 0.96794 | 116.2339 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8069 | 6.7641 | -1 | -0.98326 | 115.9211 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8062 | 59.8307 | -6.36 | -6.3889 | 116.9461 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8066 | 6.7962 | 1 | 0.96784 | 116.2339 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8079 | 6.7641 | -1 | -0.98329 | 115.9211 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8072 | 59.8307 | -6.36 | -6.3887 | 116.9461 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8076 | 6.7962 | 1 | 0.96774 | 116.2339 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8089 | 6.7641 | -1 | -0.98332 | 115.9211 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8082 | 59.8307 | -6.36 | -6.3885 | 116.9461 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8086 | 6.7962 | 1 | 0.96764 | 116.2339 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8099 | 6.772 | -1 | -0.98331 | 115.9535 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8092 | 59.8307 | -6.36 | -6.3884 | 116.9461 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8096 | 6.7962 | 1 | 0.96754 | 116.2339 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8109 | 6.772 | -1 | -0.9833 | 115.9535 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8102 | 59.8307 | -6.36 | -6.3882 | 116.9461 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8106 | 6.7962 | 1 | 0.96744 | 116.2339 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8119 | 6.772 | -1 | -0.98329 | 115.9535 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8112 | 59.8307 | -6.36 | -6.388 | 116.9461 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8116 | 6.7962 | 1 | 0.96734 | 116.2339 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8129 | 6.772 | -1 | -0.98328 | 115.9535 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8122 | 59.7914 | -6.36 | -6.388 | 116.9384 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8126 | 6.7962 | 1 | 0.96724 | 116.2339 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8139 | 6.772 | -1 | -0.98327 | 115.9535 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8132 | 59.7914 | -6.36 | -6.388 | 116.9384 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8136 | 6.7968 | 1 | 0.96722 | 116.2345 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8149 | 6.772 | -1 | -0.98326 | 115.9535 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8142 | 59.7914 | -6.36 | -6.388 | 116.9384 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8146 | 6.7968 | 1 | 0.96721 | 116.2345 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8159 | 6.772 | -1 | -0.98325 | 115.9535 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8152 | 59.7914 | -6.36 | -6.388 | 116.9384 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8156 | 6.7968 | 1 | 0.9672 | 116.2345 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8169 | 6.772 | -1 | -0.98324 | 115.9535 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8162 | 59.7914 | -6.36 | -6.388 | 116.9384 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8166 | 6.7968 | 1 | 0.96719 | 116.2345 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8179 | 6.772 | -1 | -0.98325 | 115.9535 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8172 | 59.7914 | -6.36 | -6.388 | 116.9384 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8176 | 6.7968 | 1 | 0.96718 | 116.2345 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8189 | 6.7799 | -1 | -0.98322 | 115.9724 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8182 | 59.7914 | -6.36 | -6.388 | 116.9384 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8186 | 6.7968 | 1 | 0.96716 | 116.2345 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8199 | 6.7799 | -1 | -0.9832 | 115.9724 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8192 | 59.7914 | -6.36 | -6.388 | 116.9384 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8196 | 6.7968 | 1 | 0.96715 | 116.2345 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8209 | 6.7799 | -1 | -0.98317 | 115.9724 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8202 | 59.7884 | -6.36 | -6.3877 | 116.9592 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8206 | 6.7968 | 1 | 0.96714 | 116.2345 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8219 | 6.7799 | -1 | -0.98315 | 115.9724 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8212 | 59.7884 | -6.36 | -6.3873 | 116.9592 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8216 | 6.7968 | 1 | 0.96713 | 116.2345 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8229 | 6.7799 | -1 | -0.98312 | 115.9724 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8222 | 59.7884 | -6.36 | -6.387 | 116.9592 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8226 | 6.7984 | 1 | 0.96716 | 116.2324 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8239 | 6.7799 | -1 | -0.9831 | 115.9724 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8232 | 59.7884 | -6.36 | -6.3867 | 116.9592 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8236 | 6.7984 | 1 | 0.9672 | 116.2324 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8249 | 6.7799 | -1 | -0.98307 | 115.9724 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8242 | 59.7884 | -6.36 | -6.3864 | 116.9592 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8246 | 6.7984 | 1 | 0.96723 | 116.2324 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8259 | 6.7799 | -1 | -0.98304 | 115.9724 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8252 | 59.7884 | -6.36 | -6.3861 | 116.9592 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8256 | 6.7984 | 1 | 0.96726 | 116.2324 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8269 | 6.7664 | -1 | -0.98313 | 115.9519 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8262 | 59.7884 | -6.36 | -6.3857 | 116.9592 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8266 | 6.7984 | 1 | 0.96729 | 116.2324 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8279 | 6.7664 | -1 | -0.98322 | 115.9519 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8272 | 59.7884 | -6.36 | -6.3854 | 116.9592 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8276 | 6.7984 | 1 | 0.96733 | 116.2324 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8289 | 6.7664 | -1 | -0.98331 | 115.9519 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8282 | 59.8012 | -6.36 | -6.3853 | 116.9755 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8286 | 6.7984 | 1 | 0.96736 | 116.2324 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8299 | 6.7664 | -1 | -0.9834 | 115.9519 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8292 | 59.8012 | -6.36 | -6.3851 | 116.9755 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8296 | 6.7984 | 1 | 0.96739 | 116.2324 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8309 | 6.7664 | -1 | -0.98349 | 115.9519 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8302 | 59.8012 | -6.36 | -6.385 | 116.9755 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8306 | 6.7955 | 1 | 0.96738 | 116.2145 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8319 | 6.7664 | -1 | -0.98358 | 115.9519 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8312 | 59.8012 | -6.36 | -6.3848 | 116.9755 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8316 | 6.7955 | 1 | 0.96736 | 116.2145 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8329 | 6.7664 | -1 | -0.98367 | 115.9519 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8322 | 59.8012 | -6.36 | -6.3846 | 116.9755 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8326 | 6.7955 | 1 | 0.96734 | 116.2145 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8339 | 6.7664 | -1 | -0.98376 | 115.9519 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8332 | 59.8012 | -6.36 | -6.3845 | 116.9755 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8336 | 6.7955 | 1 | 0.96732 | 116.2145 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8349 | 6.7596 | -1 | -0.98395 | 115.9369 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8342 | 59.8012 | -6.36 | -6.3843 | 116.9755 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8346 | 6.7955 | 1 | 0.9673 | 116.2145 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8359 | 6.7596 | -1 | -0.98414 | 115.9369 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8352 | 59.8012 | -6.36 | -6.3842 | 116.9755 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8356 | 6.7955 | 1 | 0.96728 | 116.2145 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8369 | 6.7596 | -1 | -0.98433 | 115.9369 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8362 | 59.8012 | -6.36 | -6.384 | 116.9755 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8366 | 6.7955 | 1 | 0.96727 | 116.2145 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8379 | 6.7596 | -1 | -0.98452 | 115.9369 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8372 | 59.7815 | -6.36 | -6.384 | 116.9624 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8376 | 6.7955 | 1 | 0.96725 | 116.2145 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8389 | 6.7596 | -1 | -0.98471 | 115.9369 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8382 | 59.7815 | -6.36 | -6.384 | 116.9624 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8386 | 6.7968 | 1 | 0.96726 | 116.2118 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8399 | 6.7596 | -1 | -0.98489 | 115.9369 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8392 | 59.7815 | -6.36 | -6.384 | 116.9624 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8396 | 6.7968 | 1 | 0.96727 | 116.2118 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8409 | 6.7596 | -1 | -0.98508 | 115.9369 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8402 | 59.7815 | -6.36 | -6.384 | 116.9624 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8406 | 6.7968 | 1 | 0.96728 | 116.2118 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8419 | 6.7596 | -1 | -0.98527 | 115.9369 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8412 | 59.7815 | -6.36 | -6.384 | 116.9624 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8416 | 6.7968 | 1 | 0.96729 | 116.2118 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8429 | 6.7596 | -1 | -0.98543 | 115.9369 | 0.98509 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8422 | 59.7815 | -6.36 | -6.384 | 116.9624 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8426 | 6.7968 | 1 | 0.9673 | 116.2118 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8439 | 6.7719 | -1 | -0.98546 | 115.9279 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8432 | 59.7815 | -6.36 | -6.384 | 116.9624 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8436 | 6.7968 | 1 | 0.96731 | 116.2118 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8449 | 6.7719 | -1 | -0.98549 | 115.9279 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8442 | 59.7815 | -6.36 | -6.384 | 116.9624 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8446 | 6.7968 | 1 | 0.96732 | 116.2118 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8459 | 6.7719 | -1 | -0.98552 | 115.9279 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8452 | 59.7703 | -6.36 | -6.3842 | 116.9492 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8456 | 6.7968 | 1 | 0.96733 | 116.2118 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8469 | 6.7719 | -1 | -0.98555 | 115.9279 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8462 | 59.7703 | -6.36 | -6.3845 | 116.9492 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8466 | 6.7968 | 1 | 0.96734 | 116.2118 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8479 | 6.7719 | -1 | -0.98558 | 115.9279 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8472 | 59.7703 | -6.36 | -6.3847 | 116.9492 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8476 | 6.8013 | 1 | 0.96738 | 116.2206 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8489 | 6.7719 | -1 | -0.98561 | 115.9279 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8482 | 59.7703 | -6.36 | -6.385 | 116.9492 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8486 | 6.8013 | 1 | 0.96742 | 116.2206 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8499 | 6.7719 | -1 | -0.98564 | 115.9279 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8492 | 59.7703 | -6.36 | -6.3852 | 116.9492 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8496 | 6.8013 | 1 | 0.96746 | 116.2206 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8509 | 6.7719 | -1 | -0.98567 | 115.9279 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8502 | 59.7703 | -6.36 | -6.3855 | 116.9492 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8506 | 6.8013 | 1 | 0.9675 | 116.2206 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8519 | 6.7838 | -1 | -0.98557 | 115.9286 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8512 | 59.7703 | -6.36 | -6.3857 | 116.9492 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8516 | 6.8013 | 1 | 0.96754 | 116.2206 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8529 | 6.7838 | -1 | -0.98548 | 115.9286 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8522 | 59.7703 | -6.36 | -6.386 | 116.9492 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8526 | 6.8013 | 1 | 0.96758 | 116.2206 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8539 | 6.7838 | -1 | -0.98538 | 115.9286 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8532 | 59.7907 | -6.36 | -6.3862 | 116.9609 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8536 | 6.8013 | 1 | 0.96762 | 116.2206 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8549 | 6.7838 | -1 | -0.98529 | 115.9286 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8542 | 59.7907 | -6.36 | -6.3865 | 116.9609 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8546 | 6.8013 | 1 | 0.96766 | 116.2206 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8559 | 6.7838 | -1 | -0.9852 | 115.9286 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8552 | 59.7907 | -6.36 | -6.3868 | 116.9609 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8556 | 6.7953 | 1 | 0.96766 | 116.2166 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8569 | 6.7838 | -1 | -0.9851 | 115.9286 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8562 | 59.7907 | -6.36 | -6.3871 | 116.9609 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8566 | 6.7953 | 1 | 0.96766 | 116.2166 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8579 | 6.7838 | -1 | -0.98501 | 115.9286 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8572 | 59.7907 | -6.36 | -6.3874 | 116.9609 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8576 | 6.7953 | 1 | 0.96766 | 116.2166 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8589 | 6.7838 | -1 | -0.98492 | 115.9286 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8582 | 59.7907 | -6.36 | -6.3877 | 116.9609 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8586 | 6.7953 | 1 | 0.96766 | 116.2166 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8599 | 6.7807 | -1 | -0.98486 | 115.9336 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8592 | 59.7907 | -6.36 | -6.3879 | 116.9609 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8596 | 6.7953 | 1 | 0.96765 | 116.2166 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8609 | 6.7807 | -1 | -0.9848 | 115.9336 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8602 | 59.7907 | -6.36 | -6.3882 | 116.9609 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8606 | 6.7953 | 1 | 0.96765 | 116.2166 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8619 | 6.7807 | -1 | -0.98474 | 115.9336 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8612 | 59.7907 | -6.36 | -6.3885 | 116.9609 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8616 | 6.7953 | 1 | 0.96765 | 116.2166 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8629 | 6.7807 | -1 | -0.98469 | 115.9336 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8622 | 59.8026 | -6.36 | -6.3887 | 116.9656 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8626 | 6.7953 | 1 | 0.96765 | 116.2166 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8639 | 6.7807 | -1 | -0.98463 | 115.9336 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8632 | 59.8026 | -6.36 | -6.3889 | 116.9656 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8636 | 6.7956 | 1 | 0.96764 | 116.2282 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8649 | 6.7807 | -1 | -0.98457 | 115.9336 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8642 | 59.8026 | -6.36 | -6.3891 | 116.9656 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8646 | 6.7956 | 1 | 0.96763 | 116.2282 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8659 | 6.7807 | -1 | -0.98451 | 115.9336 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8652 | 59.8026 | -6.36 | -6.3893 | 116.9656 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8656 | 6.7956 | 1 | 0.96763 | 116.2282 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8669 | 6.7807 | -1 | -0.98446 | 115.9336 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8662 | 59.8026 | -6.36 | -6.3895 | 116.9656 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8666 | 6.7956 | 1 | 0.96762 | 116.2282 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8679 | 6.7807 | -1 | -0.98441 | 115.9336 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8672 | 59.8026 | -6.36 | -6.3897 | 116.9656 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8676 | 6.7956 | 1 | 0.96761 | 116.2282 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8689 | 6.7631 | -1 | -0.98442 | 115.9227 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8682 | 59.8026 | -6.36 | -6.3899 | 116.9656 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8686 | 6.7956 | 1 | 0.96761 | 116.2282 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8699 | 6.7631 | -1 | -0.98443 | 115.9227 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8692 | 59.8026 | -6.36 | -6.3901 | 116.9656 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8696 | 6.7956 | 1 | 0.9676 | 116.2282 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8709 | 6.7631 | -1 | -0.98444 | 115.9227 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8702 | 59.8034 | -6.36 | -6.3905 | 116.9509 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8706 | 6.7956 | 1 | 0.96759 | 116.2282 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8719 | 6.7631 | -1 | -0.98445 | 115.9227 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8712 | 59.8034 | -6.36 | -6.3909 | 116.9509 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8716 | 6.7956 | 1 | 0.96759 | 116.2282 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8729 | 6.7631 | -1 | -0.98446 | 115.9227 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8722 | 59.8034 | -6.36 | -6.3913 | 116.9509 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8726 | 6.797 | 1 | 0.96759 | 116.2511 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8739 | 6.7631 | -1 | -0.98447 | 115.9227 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8732 | 59.8034 | -6.36 | -6.3917 | 116.9509 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8736 | 6.797 | 1 | 0.9676 | 116.2511 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8749 | 6.7631 | -1 | -0.98448 | 115.9227 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8742 | 59.8034 | -6.36 | -6.3921 | 116.9509 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8746 | 6.797 | 1 | 0.9676 | 116.2511 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8759 | 6.7631 | -1 | -0.98449 | 115.9227 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8752 | 59.8034 | -6.36 | -6.3925 | 116.9509 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8756 | 6.797 | 1 | 0.9676 | 116.2511 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8769 | 6.754 | -1 | -0.98458 | 115.9245 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8762 | 59.8034 | -6.36 | -6.3929 | 116.9509 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8766 | 6.797 | 1 | 0.96761 | 116.2511 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8779 | 6.754 | -1 | -0.98467 | 115.9245 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8772 | 59.8034 | -6.36 | -6.3934 | 116.9509 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8776 | 6.797 | 1 | 0.96761 | 116.2511 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8789 | 6.754 | -1 | -0.98476 | 115.9245 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8782 | 59.8305 | -6.36 | -6.3938 | 116.9508 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8786 | 6.797 | 1 | 0.96762 | 116.2511 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8799 | 6.754 | -1 | -0.98485 | 115.9245 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8792 | 59.8305 | -6.36 | -6.3943 | 116.9508 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8796 | 6.797 | 1 | 0.96762 | 116.2511 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8809 | 6.754 | -1 | -0.98494 | 115.9245 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8802 | 59.8305 | -6.36 | -6.3947 | 116.9508 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8806 | 6.7924 | 1 | 0.96766 | 116.251 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8819 | 6.754 | -1 | -0.98503 | 115.9245 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8812 | 59.8305 | -6.36 | -6.3952 | 116.9508 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8816 | 6.7924 | 1 | 0.96769 | 116.251 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8829 | 6.754 | -1 | -0.98512 | 115.9245 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8822 | 59.8305 | -6.36 | -6.3956 | 116.9508 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8826 | 6.7924 | 1 | 0.96772 | 116.251 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8839 | 6.754 | -1 | -0.98521 | 115.9245 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8832 | 59.8305 | -6.36 | -6.3961 | 116.9508 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8836 | 6.7924 | 1 | 0.96776 | 116.251 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8849 | 6.7615 | -1 | -0.98527 | 115.936 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8842 | 59.8305 | -6.36 | -6.3965 | 116.9508 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8846 | 6.7924 | 1 | 0.96779 | 116.251 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8859 | 6.7615 | -1 | -0.98532 | 115.936 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8852 | 59.8305 | -6.36 | -6.397 | 116.9508 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8856 | 6.7924 | 1 | 0.96783 | 116.251 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8869 | 6.7615 | -1 | -0.98538 | 115.936 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8862 | 59.8305 | -6.36 | -6.3974 | 116.9508 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8866 | 6.7924 | 1 | 0.96786 | 116.251 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8879 | 6.7615 | -1 | -0.98544 | 115.936 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8872 | 59.8473 | -6.36 | -6.3979 | 116.9756 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8876 | 6.7924 | 1 | 0.96789 | 116.251 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8889 | 6.7615 | -1 | -0.9855 | 115.936 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8882 | 59.8473 | -6.36 | -6.3983 | 116.9756 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8886 | 6.7968 | 1 | 0.96789 | 116.2525 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8899 | 6.7615 | -1 | -0.98556 | 115.936 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8892 | 59.8473 | -6.36 | -6.3988 | 116.9756 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8896 | 6.7968 | 1 | 0.96789 | 116.2525 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8909 | 6.7615 | -1 | -0.98562 | 115.936 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8902 | 59.8473 | -6.36 | -6.3993 | 116.9756 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8906 | 6.7968 | 1 | 0.96789 | 116.2525 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8919 | 6.7615 | -1 | -0.98568 | 115.936 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8912 | 59.8473 | -6.36 | -6.3997 | 116.9756 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8916 | 6.7968 | 1 | 0.96789 | 116.2525 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8929 | 6.7615 | -1 | -0.9857 | 115.936 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8922 | 59.8473 | -6.36 | -6.4002 | 116.9756 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8926 | 6.7968 | 1 | 0.96789 | 116.2525 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8939 | 6.7704 | -1 | -0.98565 | 115.9302 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8932 | 59.8473 | -6.36 | -6.4006 | 116.9756 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8936 | 6.7968 | 1 | 0.96788 | 116.2525 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8949 | 6.7704 | -1 | -0.9856 | 115.9302 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8942 | 59.8473 | -6.36 | -6.4011 | 116.9756 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8946 | 6.7968 | 1 | 0.96788 | 116.2525 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8959 | 6.7704 | -1 | -0.98555 | 115.9302 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8952 | 59.8346 | -6.36 | -6.4011 | 116.9699 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8956 | 6.7968 | 1 | 0.96788 | 116.2525 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8969 | 6.7704 | -1 | -0.9855 | 115.9302 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8962 | 59.8346 | -6.36 | -6.4011 | 116.9699 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8966 | 6.7968 | 1 | 0.96788 | 116.2525 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8979 | 6.7704 | -1 | -0.98546 | 115.9302 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8972 | 59.8346 | -6.36 | -6.4012 | 116.9699 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8976 | 6.8078 | 1 | 0.96784 | 116.251 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8989 | 6.7704 | -1 | -0.98541 | 115.9302 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8982 | 59.8346 | -6.36 | -6.4012 | 116.9699 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8986 | 6.8078 | 1 | 0.96779 | 116.251 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.8999 | 6.7704 | -1 | -0.98536 | 115.9302 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.8992 | 59.8346 | -6.36 | -6.4012 | 116.9699 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.8996 | 6.8078 | 1 | 0.96775 | 116.251 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9009 | 6.7704 | -1 | -0.98531 | 115.9302 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9002 | 59.8346 | -6.36 | -6.4012 | 116.9699 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9006 | 6.8078 | 1 | 0.9677 | 116.251 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9019 | 6.778 | -1 | -0.98529 | 115.9119 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9012 | 59.8346 | -6.36 | -6.4013 | 116.9699 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9016 | 6.8078 | 1 | 0.96766 | 116.251 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9029 | 6.778 | -1 | -0.98527 | 115.9119 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9022 | 59.8346 | -6.36 | -6.4013 | 116.9699 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9026 | 6.8078 | 1 | 0.96762 | 116.251 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9039 | 6.778 | -1 | -0.98525 | 115.9119 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9032 | 59.8482 | -6.36 | -6.4011 | 116.95 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9036 | 6.8078 | 1 | 0.96757 | 116.251 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9049 | 6.778 | -1 | -0.98523 | 115.9119 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9042 | 59.8482 | -6.36 | -6.401 | 116.95 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9046 | 6.8078 | 1 | 0.96753 | 116.251 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9059 | 6.778 | -1 | -0.98521 | 115.9119 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9052 | 59.8482 | -6.36 | -6.4008 | 116.95 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9056 | 6.8086 | 1 | 0.96751 | 116.2325 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9069 | 6.778 | -1 | -0.9852 | 115.9119 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9062 | 59.8482 | -6.36 | -6.4006 | 116.95 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9066 | 6.8086 | 1 | 0.96749 | 116.2325 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9079 | 6.778 | -1 | -0.98518 | 115.9119 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9072 | 59.8482 | -6.36 | -6.4005 | 116.95 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9076 | 6.8086 | 1 | 0.96747 | 116.2325 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9089 | 6.778 | -1 | -0.98516 | 115.9119 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9082 | 59.8482 | -6.36 | -6.4003 | 116.95 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9086 | 6.8086 | 1 | 0.96745 | 116.2325 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9099 | 6.7732 | -1 | -0.98528 | 115.9249 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9092 | 59.8482 | -6.36 | -6.4002 | 116.95 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9096 | 6.8086 | 1 | 0.96744 | 116.2325 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9109 | 6.7732 | -1 | -0.9854 | 115.9249 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9102 | 59.8482 | -6.36 | -6.4 | 116.95 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9106 | 6.8086 | 1 | 0.96742 | 116.2325 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9119 | 6.7732 | -1 | -0.98552 | 115.9249 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9112 | 59.8482 | -6.36 | -6.3999 | 116.95 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9116 | 6.8086 | 1 | 0.9674 | 116.2325 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9129 | 6.7732 | -1 | -0.98565 | 115.9249 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9122 | 59.8653 | -6.36 | -6.3997 | 116.9507 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9126 | 6.8086 | 1 | 0.96738 | 116.2325 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9139 | 6.7732 | -1 | -0.98577 | 115.9249 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9132 | 59.8653 | -6.36 | -6.3995 | 116.9507 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9136 | 6.7993 | 1 | 0.96733 | 116.225 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9149 | 6.7732 | -1 | -0.98589 | 115.9249 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9142 | 59.8653 | -6.36 | -6.3993 | 116.9507 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9146 | 6.7993 | 1 | 0.96728 | 116.225 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9159 | 6.7732 | -1 | -0.98601 | 115.9249 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9152 | 59.8653 | -6.36 | -6.3992 | 116.9507 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9156 | 6.7993 | 1 | 0.96723 | 116.225 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9169 | 6.7732 | -1 | -0.98614 | 115.9249 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9162 | 59.8653 | -6.36 | -6.399 | 116.9507 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9166 | 6.7993 | 1 | 0.96718 | 116.225 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9179 | 6.7732 | -1 | -0.98628 | 115.9249 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9172 | 59.8653 | -6.36 | -6.3988 | 116.9507 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9176 | 6.7993 | 1 | 0.96713 | 116.225 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9189 | 6.7575 | -1 | -0.98647 | 115.9268 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9182 | 59.8653 | -6.36 | -6.3986 | 116.9507 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9186 | 6.7993 | 1 | 0.96708 | 116.225 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9199 | 6.7575 | -1 | -0.98666 | 115.9268 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9192 | 59.8653 | -6.36 | -6.3985 | 116.9507 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9196 | 6.7993 | 1 | 0.96703 | 116.225 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9209 | 6.7575 | -1 | -0.98686 | 115.9268 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9202 | 59.8334 | -6.36 | -6.3983 | 116.9423 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9206 | 6.7993 | 1 | 0.96698 | 116.225 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9219 | 6.7575 | -1 | -0.98705 | 115.9268 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9212 | 59.8334 | -6.36 | -6.3982 | 116.9423 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9216 | 6.7993 | 1 | 0.96693 | 116.225 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9229 | 6.7575 | -1 | -0.98724 | 115.9268 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9222 | 59.8334 | -6.36 | -6.3981 | 116.9423 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9226 | 6.7983 | 1 | 0.96682 | 116.2193 | 0.99116 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9239 | 6.7575 | -1 | -0.98744 | 115.9268 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9232 | 59.8334 | -6.36 | -6.398 | 116.9423 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9236 | 6.7983 | 1 | 0.96671 | 116.2193 | 0.99116 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9249 | 6.7575 | -1 | -0.98763 | 115.9268 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9242 | 59.8334 | -6.36 | -6.3979 | 116.9423 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9246 | 6.7983 | 1 | 0.96659 | 116.2193 | 0.99116 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9259 | 6.7575 | -1 | -0.98782 | 115.9268 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9252 | 59.8334 | -6.36 | -6.3978 | 116.9423 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9256 | 6.7983 | 1 | 0.96648 | 116.2193 | 0.99116 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9269 | 6.7675 | -1 | -0.98799 | 115.9263 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9262 | 59.8334 | -6.36 | -6.3976 | 116.9423 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9266 | 6.7983 | 1 | 0.96637 | 116.2193 | 0.99116 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9279 | 6.7675 | -1 | -0.98816 | 115.9263 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9272 | 59.8334 | -6.36 | -6.3975 | 116.9423 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9276 | 6.7983 | 1 | 0.96625 | 116.2193 | 0.99116 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9289 | 6.7675 | -1 | -0.98833 | 115.9263 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9282 | 59.8003 | -6.36 | -6.3974 | 116.9499 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9286 | 6.7983 | 1 | 0.96614 | 116.2193 | 0.99116 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9299 | 6.7675 | -1 | -0.9885 | 115.9263 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9292 | 59.8003 | -6.36 | -6.3973 | 116.9499 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9296 | 6.7983 | 1 | 0.96602 | 116.2193 | 0.99116 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9309 | 6.7675 | -1 | -0.98867 | 115.9263 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9302 | 59.8003 | -6.36 | -6.3972 | 116.9499 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9306 | 6.7992 | 1 | 0.96598 | 116.2215 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9319 | 6.7675 | -1 | -0.98884 | 115.9263 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9312 | 59.8003 | -6.36 | -6.3971 | 116.9499 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9316 | 6.7992 | 1 | 0.96593 | 116.2215 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9329 | 6.7675 | -1 | -0.98901 | 115.9263 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9322 | 59.8003 | -6.36 | -6.397 | 116.9499 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9326 | 6.7992 | 1 | 0.96588 | 116.2215 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9339 | 6.7675 | -1 | -0.98918 | 115.9263 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9332 | 59.8003 | -6.36 | -6.3969 | 116.9499 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9336 | 6.7992 | 1 | 0.96583 | 116.2215 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9349 | 6.7817 | -1 | -0.98922 | 115.9463 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9342 | 59.8003 | -6.36 | -6.3968 | 116.9499 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9346 | 6.7992 | 1 | 0.96579 | 116.2215 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9359 | 6.7817 | -1 | -0.98925 | 115.9463 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9352 | 59.8003 | -6.36 | -6.3967 | 116.9499 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9356 | 6.7992 | 1 | 0.96574 | 116.2215 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9369 | 6.7817 | -1 | -0.98929 | 115.9463 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9362 | 59.8003 | -6.36 | -6.3966 | 116.9499 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9366 | 6.7992 | 1 | 0.96569 | 116.2215 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9379 | 6.7817 | -1 | -0.98933 | 115.9463 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9372 | 59.8156 | -6.36 | -6.3965 | 116.9582 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9376 | 6.7992 | 1 | 0.96564 | 116.2215 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9389 | 6.7817 | -1 | -0.98936 | 115.9463 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9382 | 59.8156 | -6.36 | -6.3963 | 116.9582 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9386 | 6.8039 | 1 | 0.96561 | 116.2305 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9399 | 6.7817 | -1 | -0.9894 | 115.9463 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9392 | 59.8156 | -6.36 | -6.3961 | 116.9582 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9396 | 6.8039 | 1 | 0.96557 | 116.2305 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9409 | 6.7817 | -1 | -0.98943 | 115.9463 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9402 | 59.8156 | -6.36 | -6.3959 | 116.9582 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9406 | 6.8039 | 1 | 0.96553 | 116.2305 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9419 | 6.7817 | -1 | -0.98947 | 115.9463 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9412 | 59.8156 | -6.36 | -6.3957 | 116.9582 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9416 | 6.8039 | 1 | 0.96549 | 116.2305 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9429 | 6.7817 | -1 | -0.9895 | 115.9463 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9422 | 59.8156 | -6.36 | -6.3955 | 116.9582 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9426 | 6.8039 | 1 | 0.96545 | 116.2305 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9439 | 6.7795 | -1 | -0.98943 | 115.9309 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9432 | 59.8156 | -6.36 | -6.3953 | 116.9582 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9436 | 6.8039 | 1 | 0.96542 | 116.2305 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9449 | 6.7795 | -1 | -0.98936 | 115.9309 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9442 | 59.8156 | -6.36 | -6.3952 | 116.9582 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9446 | 6.8039 | 1 | 0.96538 | 116.2305 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9459 | 6.7795 | -1 | -0.98928 | 115.9309 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9452 | 59.8313 | -6.36 | -6.395 | 116.9544 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9456 | 6.8039 | 1 | 0.96534 | 116.2305 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9469 | 6.7795 | -1 | -0.98921 | 115.9309 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9462 | 59.8313 | -6.36 | -6.3949 | 116.9544 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9466 | 6.8039 | 1 | 0.9653 | 116.2305 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9479 | 6.7795 | -1 | -0.98914 | 115.9309 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9472 | 59.8313 | -6.36 | -6.3948 | 116.9544 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9476 | 6.8124 | 1 | 0.96525 | 116.2385 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9489 | 6.7795 | -1 | -0.98906 | 115.9309 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9482 | 59.8313 | -6.36 | -6.3947 | 116.9544 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9486 | 6.8124 | 1 | 0.9652 | 116.2385 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9499 | 6.7795 | -1 | -0.98899 | 115.9309 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9492 | 59.8313 | -6.36 | -6.3946 | 116.9544 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9496 | 6.8124 | 1 | 0.96514 | 116.2385 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9509 | 6.7795 | -1 | -0.98892 | 115.9309 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9502 | 59.8313 | -6.36 | -6.3945 | 116.9544 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9506 | 6.8124 | 1 | 0.96509 | 116.2385 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9519 | 6.7668 | -1 | -0.98888 | 115.9214 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9512 | 59.8313 | -6.36 | -6.3944 | 116.9544 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9516 | 6.8124 | 1 | 0.96503 | 116.2385 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9529 | 6.7668 | -1 | -0.98884 | 115.9214 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9522 | 59.8313 | -6.36 | -6.3943 | 116.9544 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9526 | 6.8124 | 1 | 0.96498 | 116.2385 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9539 | 6.7668 | -1 | -0.9888 | 115.9214 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9532 | 59.8363 | -6.36 | -6.3944 | 116.9546 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9536 | 6.8124 | 1 | 0.96493 | 116.2385 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9549 | 6.7668 | -1 | -0.98876 | 115.9214 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9542 | 59.8363 | -6.36 | -6.3945 | 116.9546 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9546 | 6.8124 | 1 | 0.96487 | 116.2385 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9559 | 6.7668 | -1 | -0.98872 | 115.9214 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9552 | 59.8363 | -6.36 | -6.3946 | 116.9546 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9556 | 6.8151 | 1 | 0.96488 | 116.2441 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9569 | 6.7668 | -1 | -0.98869 | 115.9214 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9562 | 59.8363 | -6.36 | -6.3946 | 116.9546 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9566 | 6.8151 | 1 | 0.96488 | 116.2441 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9579 | 6.7668 | -1 | -0.98865 | 115.9214 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9572 | 59.8363 | -6.36 | -6.3947 | 116.9546 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9576 | 6.8151 | 1 | 0.96488 | 116.2441 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9589 | 6.7668 | -1 | -0.98861 | 115.9214 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9582 | 59.8363 | -6.36 | -6.3948 | 116.9546 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9586 | 6.8151 | 1 | 0.96488 | 116.2441 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9599 | 6.7537 | -1 | -0.98874 | 115.9392 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9592 | 59.8363 | -6.36 | -6.3949 | 116.9546 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9596 | 6.8151 | 1 | 0.96489 | 116.2441 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9609 | 6.7537 | -1 | -0.98888 | 115.9392 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9602 | 59.8363 | -6.36 | -6.395 | 116.9546 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9606 | 6.8151 | 1 | 0.96489 | 116.2441 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9619 | 6.7537 | -1 | -0.98902 | 115.9392 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9612 | 59.8363 | -6.36 | -6.3951 | 116.9546 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9616 | 6.8151 | 1 | 0.96489 | 116.2441 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9629 | 6.7537 | -1 | -0.98915 | 115.9392 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9622 | 59.8165 | -6.36 | -6.395 | 116.9477 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9626 | 6.8151 | 1 | 0.96489 | 116.2441 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9639 | 6.7537 | -1 | -0.98929 | 115.9392 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9632 | 59.8165 | -6.36 | -6.3949 | 116.9477 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9636 | 6.8024 | 1 | 0.96489 | 116.2435 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9649 | 6.7537 | -1 | -0.98943 | 115.9392 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9642 | 59.8165 | -6.36 | -6.3949 | 116.9477 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9646 | 6.8024 | 1 | 0.96488 | 116.2435 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9659 | 6.7537 | -1 | -0.98956 | 115.9392 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9652 | 59.8165 | -6.36 | -6.3948 | 116.9477 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9656 | 6.8024 | 1 | 0.96488 | 116.2435 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9669 | 6.7537 | -1 | -0.9897 | 115.9392 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9662 | 59.8165 | -6.36 | -6.3947 | 116.9477 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9666 | 6.8024 | 1 | 0.96487 | 116.2435 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9679 | 6.7537 | -1 | -0.98984 | 115.9392 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9672 | 59.8165 | -6.36 | -6.3947 | 116.9477 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9676 | 6.8024 | 1 | 0.96487 | 116.2435 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9689 | 6.758 | -1 | -0.99005 | 115.9518 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9682 | 59.8165 | -6.36 | -6.3946 | 116.9477 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9686 | 6.8024 | 1 | 0.96486 | 116.2435 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9699 | 6.758 | -1 | -0.99026 | 115.9518 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9692 | 59.8165 | -6.36 | -6.3945 | 116.9477 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9696 | 6.8024 | 1 | 0.96486 | 116.2435 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9709 | 6.758 | -1 | -0.99048 | 115.9518 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9702 | 59.8002 | -6.36 | -6.3944 | 116.9527 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9706 | 6.8024 | 1 | 0.96486 | 116.2435 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9719 | 6.758 | -1 | -0.99069 | 115.9518 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9712 | 59.8002 | -6.36 | -6.3942 | 116.9527 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9716 | 6.8024 | 1 | 0.96485 | 116.2435 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9729 | 6.758 | -1 | -0.9909 | 115.9518 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9722 | 59.8002 | -6.36 | -6.3941 | 116.9527 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9726 | 6.7917 | 1 | 0.96483 | 116.2444 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9739 | 6.758 | -1 | -0.99111 | 115.9518 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9732 | 59.8002 | -6.36 | -6.3939 | 116.9527 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9736 | 6.7917 | 1 | 0.9648 | 116.2444 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9749 | 6.758 | -1 | -0.99133 | 115.9518 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9742 | 59.8002 | -6.36 | -6.3938 | 116.9527 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9746 | 6.7917 | 1 | 0.96478 | 116.2444 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9759 | 6.758 | -1 | -0.99154 | 115.9518 | 0.98498 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9752 | 59.8002 | -6.36 | -6.3936 | 116.9527 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9756 | 6.7917 | 1 | 0.96476 | 116.2444 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9769 | 6.7698 | -1 | -0.99149 | 115.9311 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9762 | 59.8002 | -6.36 | -6.3935 | 116.9527 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9766 | 6.7917 | 1 | 0.96473 | 116.2444 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9779 | 6.7698 | -1 | -0.99144 | 115.9311 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9772 | 59.8002 | -6.36 | -6.3933 | 116.9527 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9776 | 6.7917 | 1 | 0.96471 | 116.2444 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9789 | 6.7698 | -1 | -0.99139 | 115.9311 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9782 | 59.804 | -6.36 | -6.3931 | 116.9511 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9786 | 6.7917 | 1 | 0.96469 | 116.2444 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9799 | 6.7698 | -1 | -0.99134 | 115.9311 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9792 | 59.804 | -6.36 | -6.3929 | 116.9511 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9796 | 6.7917 | 1 | 0.96466 | 116.2444 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9809 | 6.7698 | -1 | -0.99129 | 115.9311 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9802 | 59.804 | -6.36 | -6.3927 | 116.9511 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9806 | 6.8002 | 1 | 0.96471 | 116.2317 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9819 | 6.7698 | -1 | -0.99124 | 115.9311 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9812 | 59.804 | -6.36 | -6.3924 | 116.9511 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9816 | 6.8002 | 1 | 0.96475 | 116.2317 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9829 | 6.7698 | -1 | -0.99119 | 115.9311 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9822 | 59.804 | -6.36 | -6.3922 | 116.9511 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9826 | 6.8002 | 1 | 0.9648 | 116.2317 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9839 | 6.7698 | -1 | -0.99114 | 115.9311 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9832 | 59.804 | -6.36 | -6.392 | 116.9511 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9836 | 6.8002 | 1 | 0.96484 | 116.2317 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9849 | 6.7731 | -1 | -0.99098 | 115.9187 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9842 | 59.804 | -6.36 | -6.3918 | 116.9511 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9846 | 6.8002 | 1 | 0.96488 | 116.2317 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9859 | 6.7731 | -1 | -0.99081 | 115.9187 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9852 | 59.804 | -6.36 | -6.3915 | 116.9511 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9856 | 6.8002 | 1 | 0.96493 | 116.2317 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9869 | 6.7731 | -1 | -0.99064 | 115.9187 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9862 | 59.804 | -6.36 | -6.3913 | 116.9511 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9866 | 6.8002 | 1 | 0.96497 | 116.2317 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9879 | 6.7731 | -1 | -0.99048 | 115.9187 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9872 | 59.8277 | -6.36 | -6.3911 | 116.9523 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9876 | 6.8002 | 1 | 0.96501 | 116.2317 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9889 | 6.7731 | -1 | -0.99031 | 115.9187 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9882 | 59.8277 | -6.36 | -6.3909 | 116.9523 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9886 | 6.8065 | 1 | 0.96507 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9899 | 6.7731 | -1 | -0.99014 | 115.9187 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9892 | 59.8277 | -6.36 | -6.3906 | 116.9523 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9896 | 6.8065 | 1 | 0.96512 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9909 | 6.7731 | -1 | -0.98997 | 115.9187 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9902 | 59.8277 | -6.36 | -6.3904 | 116.9523 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9906 | 6.8065 | 1 | 0.96517 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9919 | 6.7731 | -1 | -0.98981 | 115.9187 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9912 | 59.8277 | -6.36 | -6.3902 | 116.9523 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9916 | 6.8065 | 1 | 0.96523 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9929 | 6.7731 | -1 | -0.98964 | 115.9187 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9922 | 59.8277 | -6.36 | -6.39 | 116.9523 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9926 | 6.8065 | 1 | 0.96528 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9939 | 6.7712 | -1 | -0.98962 | 115.9202 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9932 | 59.8277 | -6.36 | -6.3898 | 116.9523 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9936 | 6.8065 | 1 | 0.96533 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9949 | 6.7712 | -1 | -0.9896 | 115.9202 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9942 | 59.8277 | -6.36 | -6.3896 | 116.9523 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9946 | 6.8065 | 1 | 0.96538 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9959 | 6.7712 | -1 | -0.98958 | 115.9202 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9952 | 59.8261 | -6.36 | -6.3893 | 116.925 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9956 | 6.8065 | 1 | 0.96544 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9969 | 6.7712 | -1 | -0.98956 | 115.9202 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9962 | 59.8261 | -6.36 | -6.3891 | 116.925 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9966 | 6.8078 | 1 | 0.96546 | 116.2269 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9979 | 6.7712 | -1 | -0.98954 | 115.9202 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9972 | 59.8261 | -6.36 | -6.3888 | 116.925 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9976 | 6.8078 | 1 | 0.9655 | 116.2269 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9989 | 6.7712 | -1 | -0.98951 | 115.9202 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9982 | 59.8261 | -6.36 | -6.3886 | 116.925 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9986 | 6.8078 | 1 | 0.96554 | 116.2269 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
22.9999 | 6.7712 | -1 | -0.98949 | 115.9202 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 22.9992 | 59.8261 | -6.36 | -6.3883 | 116.925 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 22.9996 | 6.8078 | 1 | 0.96559 | 116.2269 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0009 | 6.7712 | -1 | -0.98947 | 115.9202 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0002 | 59.8261 | -6.36 | -6.3881 | 116.925 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0006 | 6.8078 | 1 | 0.96563 | 116.2269 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0019 | 6.7639 | -1 | -0.98955 | 115.9035 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0012 | 59.8261 | -6.36 | -6.3879 | 116.925 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0016 | 6.8078 | 1 | 0.96567 | 116.2269 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0029 | 6.7639 | -1 | -0.98963 | 115.9035 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0022 | 59.8261 | -6.36 | -6.3876 | 116.925 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0026 | 6.8078 | 1 | 0.96571 | 116.2269 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0039 | 6.7639 | -1 | -0.98971 | 115.9035 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0032 | 59.8033 | -6.36 | -6.3878 | 116.9119 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0036 | 6.8078 | 1 | 0.96575 | 116.2269 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0049 | 6.7639 | -1 | -0.98979 | 115.9035 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0042 | 59.8033 | -6.36 | -6.3879 | 116.9119 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0046 | 6.8078 | 1 | 0.96579 | 116.2269 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0059 | 6.7639 | -1 | -0.98986 | 115.9035 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0052 | 59.8033 | -6.36 | -6.3881 | 116.9119 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0056 | 6.811 | 1 | 0.96587 | 116.2357 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0069 | 6.7639 | -1 | -0.98994 | 115.9035 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0062 | 59.8033 | -6.36 | -6.3882 | 116.9119 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0066 | 6.811 | 1 | 0.96595 | 116.2357 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0079 | 6.7639 | -1 | -0.99002 | 115.9035 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0072 | 59.8033 | -6.36 | -6.3884 | 116.9119 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0076 | 6.811 | 1 | 0.96603 | 116.2357 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0089 | 6.7639 | -1 | -0.9901 | 115.9035 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0082 | 59.8033 | -6.36 | -6.3885 | 116.9119 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0086 | 6.811 | 1 | 0.96612 | 116.2357 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0099 | 6.7623 | -1 | -0.99019 | 115.8938 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0092 | 59.8033 | -6.36 | -6.3887 | 116.9119 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0096 | 6.811 | 1 | 0.9662 | 116.2357 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0109 | 6.7623 | -1 | -0.99029 | 115.8938 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0102 | 59.8033 | -6.36 | -6.3888 | 116.9119 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0106 | 6.811 | 1 | 0.96628 | 116.2357 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0119 | 6.7623 | -1 | -0.99038 | 115.8938 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0112 | 59.8033 | -6.36 | -6.389 | 116.9119 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0116 | 6.811 | 1 | 0.96636 | 116.2357 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0129 | 6.7623 | -1 | -0.99048 | 115.8938 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0122 | 59.821 | -6.36 | -6.3891 | 116.9551 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0126 | 6.811 | 1 | 0.96645 | 116.2357 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0139 | 6.7623 | -1 | -0.99057 | 115.8938 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0132 | 59.821 | -6.36 | -6.3892 | 116.9551 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0136 | 6.8051 | 1 | 0.96652 | 116.2409 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0149 | 6.7623 | -1 | -0.99067 | 115.8938 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0142 | 59.821 | -6.36 | -6.3893 | 116.9551 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0146 | 6.8051 | 1 | 0.9666 | 116.2409 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0159 | 6.7623 | -1 | -0.99076 | 115.8938 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0152 | 59.821 | -6.36 | -6.3894 | 116.9551 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0156 | 6.8051 | 1 | 0.96668 | 116.2409 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0169 | 6.7623 | -1 | -0.99085 | 115.8938 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0162 | 59.821 | -6.36 | -6.3896 | 116.9551 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0166 | 6.8051 | 1 | 0.96675 | 116.2409 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0179 | 6.7623 | -1 | -0.99095 | 115.8938 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0172 | 59.821 | -6.36 | -6.3897 | 116.9551 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0176 | 6.8051 | 1 | 0.96683 | 116.2409 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0189 | 6.7558 | -1 | -0.9909 | 115.9145 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0182 | 59.821 | -6.36 | -6.3898 | 116.9551 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0186 | 6.8051 | 1 | 0.96691 | 116.2409 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0199 | 6.7558 | -1 | -0.99086 | 115.9145 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0192 | 59.821 | -6.36 | -6.3899 | 116.9551 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0196 | 6.8051 | 1 | 0.96698 | 116.2409 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0209 | 6.7558 | -1 | -0.99081 | 115.9145 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0202 | 59.8303 | -6.36 | -6.3898 | 116.9488 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0206 | 6.8051 | 1 | 0.96706 | 116.2409 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0219 | 6.7558 | -1 | -0.99076 | 115.9145 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0212 | 59.8303 | -6.36 | -6.3897 | 116.9488 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0216 | 6.7986 | 1 | 0.96716 | 116.2537 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0229 | 6.7558 | -1 | -0.99072 | 115.9145 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0222 | 59.8303 | -6.36 | -6.3897 | 116.9488 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0226 | 6.7986 | 1 | 0.96726 | 116.2537 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0239 | 6.7558 | -1 | -0.99067 | 115.9145 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0232 | 59.8303 | -6.36 | -6.3896 | 116.9488 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0236 | 6.7986 | 1 | 0.96736 | 116.2537 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0249 | 6.7558 | -1 | -0.99062 | 115.9145 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0242 | 59.8303 | -6.36 | -6.3895 | 116.9488 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0246 | 6.7986 | 1 | 0.96746 | 116.2537 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0259 | 6.7558 | -1 | -0.99058 | 115.9145 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0252 | 59.8303 | -6.36 | -6.3894 | 116.9488 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0256 | 6.7986 | 1 | 0.96757 | 116.2537 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0269 | 6.7642 | -1 | -0.99045 | 115.9502 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0262 | 59.8303 | -6.36 | -6.3893 | 116.9488 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0266 | 6.7986 | 1 | 0.96767 | 116.2537 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0279 | 6.7642 | -1 | -0.99032 | 115.9502 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0272 | 59.8303 | -6.36 | -6.3893 | 116.9488 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0276 | 6.7986 | 1 | 0.96777 | 116.2537 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0289 | 6.7642 | -1 | -0.99019 | 115.9502 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0282 | 59.8243 | -6.36 | -6.3892 | 116.927 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0286 | 6.7986 | 1 | 0.96787 | 116.2537 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0299 | 6.7642 | -1 | -0.99006 | 115.9502 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0292 | 59.8243 | -6.36 | -6.3891 | 116.927 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0296 | 6.7986 | 1 | 0.96797 | 116.2537 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0309 | 6.7642 | -1 | -0.98993 | 115.9502 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0302 | 59.8243 | -6.36 | -6.389 | 116.927 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0306 | 6.803 | 1 | 0.96808 | 116.2503 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0319 | 6.7642 | -1 | -0.9898 | 115.9502 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0312 | 59.8243 | -6.36 | -6.389 | 116.927 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0316 | 6.803 | 1 | 0.96819 | 116.2503 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0329 | 6.7642 | -1 | -0.98967 | 115.9502 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0322 | 59.8243 | -6.36 | -6.3889 | 116.927 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0326 | 6.803 | 1 | 0.9683 | 116.2503 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0339 | 6.7642 | -1 | -0.98954 | 115.9502 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0332 | 59.8243 | -6.36 | -6.3888 | 116.927 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0336 | 6.803 | 1 | 0.96841 | 116.2503 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0349 | 6.7624 | -1 | -0.98952 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0342 | 59.8243 | -6.36 | -6.3887 | 116.927 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0346 | 6.803 | 1 | 0.96852 | 116.2503 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0359 | 6.7624 | -1 | -0.98949 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0352 | 59.8243 | -6.36 | -6.3886 | 116.927 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0356 | 6.803 | 1 | 0.96864 | 116.2503 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0369 | 6.7624 | -1 | -0.98946 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0362 | 59.8243 | -6.36 | -6.3886 | 116.927 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0366 | 6.803 | 1 | 0.96875 | 116.2503 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0379 | 6.7624 | -1 | -0.98943 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0372 | 59.816 | -6.36 | -6.3883 | 116.9438 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0376 | 6.803 | 1 | 0.96886 | 116.2503 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0389 | 6.7624 | -1 | -0.98941 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0382 | 59.816 | -6.36 | -6.3881 | 116.9438 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0386 | 6.8005 | 1 | 0.96896 | 116.2429 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0399 | 6.7624 | -1 | -0.98938 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0392 | 59.816 | -6.36 | -6.3878 | 116.9438 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0396 | 6.8005 | 1 | 0.96905 | 116.2429 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0409 | 6.7624 | -1 | -0.98935 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0402 | 59.816 | -6.36 | -6.3875 | 116.9438 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0406 | 6.8005 | 1 | 0.96915 | 116.2429 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0419 | 6.7624 | -1 | -0.98933 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0412 | 59.816 | -6.36 | -6.3873 | 116.9438 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0416 | 6.8005 | 1 | 0.96924 | 116.2429 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0429 | 6.7624 | -1 | -0.9893 | 115.9537 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0422 | 59.816 | -6.36 | -6.387 | 116.9438 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0426 | 6.8005 | 1 | 0.96934 | 116.2429 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0439 | 6.7541 | -1 | -0.98943 | 115.9269 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0432 | 59.816 | -6.36 | -6.3868 | 116.9438 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0436 | 6.8005 | 1 | 0.96944 | 116.2429 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0449 | 6.7541 | -1 | -0.98956 | 115.9269 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0442 | 59.816 | -6.36 | -6.3865 | 116.9438 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0446 | 6.8005 | 1 | 0.96953 | 116.2429 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0459 | 6.7541 | -1 | -0.98969 | 115.9269 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0452 | 59.8159 | -6.36 | -6.3863 | 116.9626 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0456 | 6.8005 | 1 | 0.96963 | 116.2429 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0469 | 6.7541 | -1 | -0.98982 | 115.9269 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0462 | 59.8159 | -6.36 | -6.386 | 116.9626 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0466 | 6.8013 | 1 | 0.96973 | 116.235 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0479 | 6.7541 | -1 | -0.98995 | 115.9269 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0472 | 59.8159 | -6.36 | -6.3857 | 116.9626 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0476 | 6.8013 | 1 | 0.9698 | 116.235 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0489 | 6.7541 | -1 | -0.99008 | 115.9269 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0482 | 59.8159 | -6.36 | -6.3855 | 116.9626 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0486 | 6.8013 | 1 | 0.96987 | 116.235 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0499 | 6.7541 | -1 | -0.9902 | 115.9269 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0492 | 59.8159 | -6.36 | -6.3852 | 116.9626 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0496 | 6.8013 | 1 | 0.96994 | 116.235 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0509 | 6.7541 | -1 | -0.99033 | 115.9269 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0502 | 59.8159 | -6.36 | -6.3849 | 116.9626 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0506 | 6.8013 | 1 | 0.97001 | 116.235 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0519 | 6.7574 | -1 | -0.99034 | 115.9222 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0512 | 59.8159 | -6.36 | -6.3847 | 116.9626 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0516 | 6.8013 | 1 | 0.97009 | 116.235 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0529 | 6.7574 | -1 | -0.99034 | 115.9222 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0522 | 59.8159 | -6.36 | -6.3844 | 116.9626 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0526 | 6.8013 | 1 | 0.97016 | 116.235 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0539 | 6.7574 | -1 | -0.99035 | 115.9222 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0532 | 59.8109 | -6.36 | -6.3843 | 116.9483 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0536 | 6.8013 | 1 | 0.97023 | 116.235 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0549 | 6.7574 | -1 | -0.99035 | 115.9222 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0542 | 59.8109 | -6.36 | -6.3841 | 116.9483 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0546 | 6.8013 | 1 | 0.9703 | 116.235 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0559 | 6.7574 | -1 | -0.99036 | 115.9222 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0552 | 59.8109 | -6.36 | -6.384 | 116.9483 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0556 | 6.8013 | 1 | 0.97033 | 116.2211 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0569 | 6.7574 | -1 | -0.99036 | 115.9222 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0562 | 59.8109 | -6.36 | -6.3838 | 116.9483 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0566 | 6.8013 | 1 | 0.97037 | 116.2211 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0579 | 6.7574 | -1 | -0.99037 | 115.9222 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0572 | 59.8109 | -6.36 | -6.3837 | 116.9483 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0576 | 6.8013 | 1 | 0.9704 | 116.2211 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0589 | 6.7574 | -1 | -0.99037 | 115.9222 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0582 | 59.8109 | -6.36 | -6.3836 | 116.9483 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0586 | 6.8013 | 1 | 0.97043 | 116.2211 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0599 | 6.752 | -1 | -0.99015 | 115.9216 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0592 | 59.8109 | -6.36 | -6.3834 | 116.9483 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0596 | 6.8013 | 1 | 0.97046 | 116.2211 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0609 | 6.752 | -1 | -0.98994 | 115.9216 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0602 | 59.8109 | -6.36 | -6.3833 | 116.9483 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0606 | 6.8013 | 1 | 0.97049 | 116.2211 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0619 | 6.752 | -1 | -0.98972 | 115.9216 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0612 | 59.8109 | -6.36 | -6.3831 | 116.9483 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0616 | 6.8013 | 1 | 0.97052 | 116.2211 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0629 | 6.752 | -1 | -0.9895 | 115.9216 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0622 | 59.768 | -6.36 | -6.3831 | 116.9179 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0626 | 6.8013 | 1 | 0.97055 | 116.2211 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0639 | 6.752 | -1 | -0.98928 | 115.9216 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0632 | 59.768 | -6.36 | -6.3831 | 116.9179 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0636 | 6.8016 | 1 | 0.97057 | 116.2156 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0649 | 6.752 | -1 | -0.98906 | 115.9216 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0642 | 59.768 | -6.36 | -6.3831 | 116.9179 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0646 | 6.8016 | 1 | 0.97059 | 116.2156 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0659 | 6.752 | -1 | -0.98884 | 115.9216 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0652 | 59.768 | -6.36 | -6.3831 | 116.9179 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0656 | 6.8016 | 1 | 0.97061 | 116.2156 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0669 | 6.752 | -1 | -0.98862 | 115.9216 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0662 | 59.768 | -6.36 | -6.3831 | 116.9179 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0666 | 6.8016 | 1 | 0.97063 | 116.2156 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0679 | 6.752 | -1 | -0.9884 | 115.9216 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0672 | 59.768 | -6.36 | -6.3831 | 116.9179 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0676 | 6.8016 | 1 | 0.97065 | 116.2156 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0689 | 6.759 | -1 | -0.98814 | 115.8994 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0682 | 59.768 | -6.36 | -6.3831 | 116.9179 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0686 | 6.8016 | 1 | 0.97066 | 116.2156 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0699 | 6.759 | -1 | -0.98787 | 115.8994 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0692 | 59.768 | -6.36 | -6.3831 | 116.9179 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0696 | 6.8016 | 1 | 0.97068 | 116.2156 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0709 | 6.759 | -1 | -0.9876 | 115.8994 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0702 | 59.7892 | -6.36 | -6.3831 | 116.9352 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0706 | 6.8016 | 1 | 0.9707 | 116.2156 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0719 | 6.759 | -1 | -0.98733 | 115.8994 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0712 | 59.7892 | -6.36 | -6.3831 | 116.9352 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0716 | 6.8089 | 1 | 0.97073 | 116.2261 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0729 | 6.759 | -1 | -0.98707 | 115.8994 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0722 | 59.7892 | -6.36 | -6.3831 | 116.9352 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0726 | 6.8089 | 1 | 0.97079 | 116.2261 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0739 | 6.759 | -1 | -0.9868 | 115.8994 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0732 | 59.7892 | -6.36 | -6.3831 | 116.9352 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0736 | 6.8089 | 1 | 0.97084 | 116.2261 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0749 | 6.759 | -1 | -0.98653 | 115.8994 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0742 | 59.7892 | -6.36 | -6.3831 | 116.9352 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0746 | 6.8089 | 1 | 0.9709 | 116.2261 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0759 | 6.759 | -1 | -0.98626 | 115.8994 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0752 | 59.7892 | -6.36 | -6.3831 | 116.9352 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0756 | 6.8089 | 1 | 0.97095 | 116.2261 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0769 | 6.7516 | -1 | -0.98614 | 115.8807 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0762 | 59.7892 | -6.36 | -6.3831 | 116.9352 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0766 | 6.8089 | 1 | 0.97101 | 116.2261 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0779 | 6.7516 | -1 | -0.98603 | 115.8807 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0772 | 59.7892 | -6.36 | -6.3831 | 116.9352 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0776 | 6.8089 | 1 | 0.97107 | 116.2261 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0789 | 6.7516 | -1 | -0.98591 | 115.8807 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0782 | 59.7922 | -6.36 | -6.3828 | 116.9717 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0786 | 6.8089 | 1 | 0.97112 | 116.2261 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0799 | 6.7516 | -1 | -0.98579 | 115.8807 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0792 | 59.7922 | -6.36 | -6.3825 | 116.9717 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0796 | 6.8089 | 1 | 0.97118 | 116.2261 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0809 | 6.7516 | -1 | -0.98567 | 115.8807 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0802 | 59.7922 | -6.36 | -6.3822 | 116.9717 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0806 | 6.8162 | 1 | 0.97123 | 116.2504 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0819 | 6.7516 | -1 | -0.98555 | 115.8807 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0812 | 59.7922 | -6.36 | -6.3819 | 116.9717 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0816 | 6.8162 | 1 | 0.97128 | 116.2504 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0829 | 6.7516 | -1 | -0.98544 | 115.8807 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0822 | 59.7922 | -6.36 | -6.3816 | 116.9717 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0826 | 6.8162 | 1 | 0.97132 | 116.2504 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0839 | 6.7516 | -1 | -0.98532 | 115.8807 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0832 | 59.7922 | -6.36 | -6.3814 | 116.9717 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0836 | 6.8162 | 1 | 0.97137 | 116.2504 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0849 | 6.7437 | -1 | -0.98539 | 115.8979 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0842 | 59.7922 | -6.36 | -6.3811 | 116.9717 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0846 | 6.8162 | 1 | 0.97142 | 116.2504 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0859 | 6.7437 | -1 | -0.98547 | 115.8979 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0852 | 59.7922 | -6.36 | -6.3808 | 116.9717 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0856 | 6.8162 | 1 | 0.97147 | 116.2504 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0869 | 6.7437 | -1 | -0.98554 | 115.8979 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0862 | 59.7922 | -6.36 | -6.3805 | 116.9717 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0866 | 6.8162 | 1 | 0.97152 | 116.2504 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0879 | 6.7437 | -1 | -0.98562 | 115.8979 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0872 | 59.7122 | -6.36 | -6.38 | 116.9525 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0876 | 6.8162 | 1 | 0.97156 | 116.2504 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0889 | 6.7437 | -1 | -0.98569 | 115.8979 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0882 | 59.7122 | -6.36 | -6.3795 | 116.9525 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0886 | 6.8217 | 1 | 0.97161 | 116.2579 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0899 | 6.7437 | -1 | -0.98576 | 115.8979 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0892 | 59.7122 | -6.36 | -6.379 | 116.9525 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0896 | 6.8217 | 1 | 0.97166 | 116.2579 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0909 | 6.7437 | -1 | -0.98584 | 115.8979 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0902 | 59.7122 | -6.36 | -6.3785 | 116.9525 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0906 | 6.8217 | 1 | 0.97171 | 116.2579 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0919 | 6.7437 | -1 | -0.98591 | 115.8979 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0912 | 59.7122 | -6.36 | -6.378 | 116.9525 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0916 | 6.8217 | 1 | 0.97176 | 116.2579 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0929 | 6.7437 | -1 | -0.98599 | 115.8979 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0922 | 59.7122 | -6.36 | -6.3775 | 116.9525 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0926 | 6.8217 | 1 | 0.9718 | 116.2579 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0939 | 6.7651 | -1 | -0.98606 | 115.9258 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0932 | 59.7122 | -6.36 | -6.377 | 116.9525 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0936 | 6.8217 | 1 | 0.97185 | 116.2579 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0949 | 6.7651 | -1 | -0.98613 | 115.9258 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0942 | 59.7122 | -6.36 | -6.3764 | 116.9525 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0946 | 6.8217 | 1 | 0.9719 | 116.2579 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0959 | 6.7651 | -1 | -0.9862 | 115.9258 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0952 | 59.7251 | -6.36 | -6.3763 | 116.9344 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0956 | 6.8217 | 1 | 0.97195 | 116.2579 | 0.99106 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0969 | 6.7651 | -1 | -0.98627 | 115.9258 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0962 | 59.7251 | -6.36 | -6.3761 | 116.9344 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0966 | 6.8164 | 1 | 0.97201 | 116.2598 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0979 | 6.7651 | -1 | -0.98634 | 115.9258 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0972 | 59.7251 | -6.36 | -6.376 | 116.9344 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0976 | 6.8164 | 1 | 0.97205 | 116.2598 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0989 | 6.7651 | -1 | -0.98642 | 115.9258 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0982 | 59.7251 | -6.36 | -6.3758 | 116.9344 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0986 | 6.8164 | 1 | 0.9721 | 116.2598 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.0999 | 6.7651 | -1 | -0.98649 | 115.9258 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.0992 | 59.7251 | -6.36 | -6.3757 | 116.9344 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.0996 | 6.8164 | 1 | 0.97214 | 116.2598 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1009 | 6.7651 | -1 | -0.98656 | 115.9258 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1002 | 59.7251 | -6.36 | -6.3755 | 116.9344 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1006 | 6.8164 | 1 | 0.97219 | 116.2598 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1019 | 6.7715 | -1 | -0.98646 | 115.9363 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1012 | 59.7251 | -6.36 | -6.3754 | 116.9344 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1016 | 6.8164 | 1 | 0.97224 | 116.2598 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1029 | 6.7715 | -1 | -0.98636 | 115.9363 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1022 | 59.7251 | -6.36 | -6.3752 | 116.9344 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1026 | 6.8164 | 1 | 0.97228 | 116.2598 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1039 | 6.7715 | -1 | -0.98627 | 115.9363 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1032 | 59.7799 | -6.36 | -6.375 | 116.9641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1036 | 6.8164 | 1 | 0.97233 | 116.2598 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1049 | 6.7715 | -1 | -0.98617 | 115.9363 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1042 | 59.7799 | -6.36 | -6.3747 | 116.9641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1046 | 6.8164 | 1 | 0.97237 | 116.2598 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1059 | 6.7715 | -1 | -0.98607 | 115.9363 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1052 | 59.7799 | -6.36 | -6.3745 | 116.9641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1056 | 6.8118 | 1 | 0.97233 | 116.2621 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1069 | 6.7715 | -1 | -0.98597 | 115.9363 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1062 | 59.7799 | -6.36 | -6.3742 | 116.9641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1066 | 6.8118 | 1 | 0.97229 | 116.2621 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1079 | 6.7715 | -1 | -0.98588 | 115.9363 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1072 | 59.7799 | -6.36 | -6.3739 | 116.9641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1076 | 6.8118 | 1 | 0.97224 | 116.2621 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1089 | 6.7715 | -1 | -0.98578 | 115.9363 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1082 | 59.7799 | -6.36 | -6.3737 | 116.9641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1086 | 6.8118 | 1 | 0.9722 | 116.2621 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1099 | 6.765 | -1 | -0.98559 | 115.9385 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1092 | 59.7799 | -6.36 | -6.3734 | 116.9641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1096 | 6.8118 | 1 | 0.97215 | 116.2621 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1109 | 6.765 | -1 | -0.98539 | 115.9385 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1102 | 59.7799 | -6.36 | -6.3732 | 116.9641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1106 | 6.8118 | 1 | 0.97211 | 116.2621 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1119 | 6.765 | -1 | -0.9852 | 115.9385 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1112 | 59.7799 | -6.36 | -6.3729 | 116.9641 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1116 | 6.8118 | 1 | 0.97206 | 116.2621 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1129 | 6.765 | -1 | -0.98501 | 115.9385 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1122 | 59.7634 | -6.36 | -6.3728 | 116.9846 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1126 | 6.8118 | 1 | 0.97202 | 116.2621 | 0.99113 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1139 | 6.765 | -1 | -0.98481 | 115.9385 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1132 | 59.7634 | -6.36 | -6.3726 | 116.9846 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1136 | 6.8016 | 1 | 0.97191 | 116.2351 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1149 | 6.765 | -1 | -0.98462 | 115.9385 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1142 | 59.7634 | -6.36 | -6.3725 | 116.9846 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1146 | 6.8016 | 1 | 0.97181 | 116.2351 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1159 | 6.765 | -1 | -0.98442 | 115.9385 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1152 | 59.7634 | -6.36 | -6.3724 | 116.9846 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1156 | 6.8016 | 1 | 0.9717 | 116.2351 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1169 | 6.765 | -1 | -0.98423 | 115.9385 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1162 | 59.7634 | -6.36 | -6.3722 | 116.9846 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1166 | 6.8016 | 1 | 0.97159 | 116.2351 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1179 | 6.765 | -1 | -0.98404 | 115.9385 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1172 | 59.7634 | -6.36 | -6.3721 | 116.9846 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1176 | 6.8016 | 1 | 0.97149 | 116.2351 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1189 | 6.7644 | -1 | -0.98392 | 115.9401 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1182 | 59.7634 | -6.36 | -6.372 | 116.9846 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1186 | 6.8016 | 1 | 0.97138 | 116.2351 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1199 | 6.7644 | -1 | -0.98381 | 115.9401 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1192 | 59.7634 | -6.36 | -6.3719 | 116.9846 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1196 | 6.8016 | 1 | 0.97127 | 116.2351 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1209 | 6.7644 | -1 | -0.98369 | 115.9401 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1202 | 59.7258 | -6.36 | -6.3723 | 116.9668 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1206 | 6.8016 | 1 | 0.97117 | 116.2351 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1219 | 6.7644 | -1 | -0.98358 | 115.9401 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1212 | 59.7258 | -6.36 | -6.3727 | 116.9668 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1216 | 6.799 | 1 | 0.97108 | 116.2267 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1229 | 6.7644 | -1 | -0.98346 | 115.9401 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1222 | 59.7258 | -6.36 | -6.3731 | 116.9668 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1226 | 6.799 | 1 | 0.97097 | 116.2267 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1239 | 6.7644 | -1 | -0.98335 | 115.9401 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1232 | 59.7258 | -6.36 | -6.3734 | 116.9668 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1236 | 6.799 | 1 | 0.97086 | 116.2267 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1249 | 6.7644 | -1 | -0.98323 | 115.9401 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1242 | 59.7258 | -6.36 | -6.3738 | 116.9668 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1246 | 6.799 | 1 | 0.97075 | 116.2267 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1259 | 6.7644 | -1 | -0.98312 | 115.9401 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1252 | 59.7258 | -6.36 | -6.3742 | 116.9668 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1256 | 6.799 | 1 | 0.97064 | 116.2267 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1269 | 6.7561 | -1 | -0.98314 | 115.934 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1262 | 59.7258 | -6.36 | -6.3746 | 116.9668 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1266 | 6.799 | 1 | 0.97053 | 116.2267 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1279 | 6.7561 | -1 | -0.98315 | 115.934 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1272 | 59.7258 | -6.36 | -6.375 | 116.9668 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1276 | 6.799 | 1 | 0.97042 | 116.2267 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1289 | 6.7561 | -1 | -0.98317 | 115.934 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1282 | 59.7613 | -6.36 | -6.3755 | 116.9461 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1286 | 6.799 | 1 | 0.97031 | 116.2267 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1299 | 6.7561 | -1 | -0.98318 | 115.934 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1292 | 59.7613 | -6.36 | -6.3759 | 116.9461 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1296 | 6.799 | 1 | 0.9702 | 116.2267 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1309 | 6.7561 | -1 | -0.9832 | 115.934 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1302 | 59.7613 | -6.36 | -6.3764 | 116.9461 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1306 | 6.8015 | 1 | 0.97004 | 116.2278 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1319 | 6.7561 | -1 | -0.98322 | 115.934 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1312 | 59.7613 | -6.36 | -6.3768 | 116.9461 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1316 | 6.8015 | 1 | 0.96988 | 116.2278 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1329 | 6.7561 | -1 | -0.98323 | 115.934 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1322 | 59.7613 | -6.36 | -6.3772 | 116.9461 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1326 | 6.8015 | 1 | 0.96972 | 116.2278 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1339 | 6.7561 | -1 | -0.98325 | 115.934 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1332 | 59.7613 | -6.36 | -6.3777 | 116.9461 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1336 | 6.8015 | 1 | 0.96956 | 116.2278 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1349 | 6.7624 | -1 | -0.98338 | 115.9079 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1342 | 59.7613 | -6.36 | -6.3781 | 116.9461 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1346 | 6.8015 | 1 | 0.9694 | 116.2278 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1359 | 6.7624 | -1 | -0.98351 | 115.9079 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1352 | 59.7613 | -6.36 | -6.3786 | 116.9461 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1356 | 6.8015 | 1 | 0.96924 | 116.2278 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1369 | 6.7624 | -1 | -0.98365 | 115.9079 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1362 | 59.7613 | -6.36 | -6.379 | 116.9461 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1366 | 6.8015 | 1 | 0.96908 | 116.2278 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1379 | 6.7624 | -1 | -0.98378 | 115.9079 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1372 | 59.8038 | -6.36 | -6.3791 | 116.9553 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1376 | 6.8015 | 1 | 0.96893 | 116.2278 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1389 | 6.7624 | -1 | -0.98391 | 115.9079 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1382 | 59.8038 | -6.36 | -6.3792 | 116.9553 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1386 | 6.8061 | 1 | 0.96879 | 116.2187 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1399 | 6.7624 | -1 | -0.98404 | 115.9079 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1392 | 59.8038 | -6.36 | -6.3794 | 116.9553 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1396 | 6.8061 | 1 | 0.96866 | 116.2187 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1409 | 6.7624 | -1 | -0.98418 | 115.9079 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1402 | 59.8038 | -6.36 | -6.3795 | 116.9553 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1406 | 6.8061 | 1 | 0.96852 | 116.2187 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1419 | 6.7624 | -1 | -0.98431 | 115.9079 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1412 | 59.8038 | -6.36 | -6.3796 | 116.9553 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1416 | 6.8061 | 1 | 0.96839 | 116.2187 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1429 | 6.7624 | -1 | -0.98444 | 115.9079 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1422 | 59.8038 | -6.36 | -6.3797 | 116.9553 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1426 | 6.8061 | 1 | 0.96825 | 116.2187 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1439 | 6.7717 | -1 | -0.98448 | 115.8985 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1432 | 59.8038 | -6.36 | -6.3798 | 116.9553 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1436 | 6.8061 | 1 | 0.96812 | 116.2187 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1449 | 6.7717 | -1 | -0.98453 | 115.8985 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1442 | 59.8038 | -6.36 | -6.3799 | 116.9553 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1446 | 6.8061 | 1 | 0.96798 | 116.2187 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1459 | 6.7717 | -1 | -0.98457 | 115.8985 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1452 | 59.7948 | -6.36 | -6.3803 | 116.9445 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1456 | 6.8061 | 1 | 0.96785 | 116.2187 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1469 | 6.7717 | -1 | -0.98461 | 115.8985 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1462 | 59.7948 | -6.36 | -6.3807 | 116.9445 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1466 | 6.8039 | 1 | 0.96779 | 116.227 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1479 | 6.7717 | -1 | -0.98465 | 115.8985 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1472 | 59.7948 | -6.36 | -6.381 | 116.9445 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1476 | 6.8039 | 1 | 0.96773 | 116.227 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1489 | 6.7717 | -1 | -0.98469 | 115.8985 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1482 | 59.7948 | -6.36 | -6.3814 | 116.9445 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1486 | 6.8039 | 1 | 0.96767 | 116.227 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1499 | 6.7717 | -1 | -0.98474 | 115.8985 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1492 | 59.7948 | -6.36 | -6.3818 | 116.9445 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1496 | 6.8039 | 1 | 0.96761 | 116.227 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1509 | 6.7717 | -1 | -0.98478 | 115.8985 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1502 | 59.7948 | -6.36 | -6.3821 | 116.9445 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1506 | 6.8039 | 1 | 0.96755 | 116.227 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1519 | 6.7741 | -1 | -0.98468 | 115.9064 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1512 | 59.7948 | -6.36 | -6.3825 | 116.9445 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1516 | 6.8039 | 1 | 0.96749 | 116.227 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1529 | 6.7741 | -1 | -0.98459 | 115.9064 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1522 | 59.7948 | -6.36 | -6.3829 | 116.9445 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1526 | 6.8039 | 1 | 0.96743 | 116.227 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1539 | 6.7741 | -1 | -0.98449 | 115.9064 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1532 | 59.8048 | -6.36 | -6.3829 | 116.9217 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1536 | 6.8039 | 1 | 0.96737 | 116.227 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1549 | 6.7741 | -1 | -0.9844 | 115.9064 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1542 | 59.8048 | -6.36 | -6.383 | 116.9217 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1546 | 6.8039 | 1 | 0.96731 | 116.227 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1559 | 6.7741 | -1 | -0.9843 | 115.9064 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1552 | 59.8048 | -6.36 | -6.3831 | 116.9217 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1556 | 6.7976 | 1 | 0.96727 | 116.2436 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1569 | 6.7741 | -1 | -0.9842 | 115.9064 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1562 | 59.8048 | -6.36 | -6.3831 | 116.9217 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1566 | 6.7976 | 1 | 0.96723 | 116.2436 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1579 | 6.7741 | -1 | -0.98411 | 115.9064 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1572 | 59.8048 | -6.36 | -6.3832 | 116.9217 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1576 | 6.7976 | 1 | 0.9672 | 116.2436 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1589 | 6.7741 | -1 | -0.98401 | 115.9064 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1582 | 59.8048 | -6.36 | -6.3833 | 116.9217 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1586 | 6.7976 | 1 | 0.96716 | 116.2436 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1599 | 6.7619 | -1 | -0.98397 | 115.9202 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1592 | 59.8048 | -6.36 | -6.3833 | 116.9217 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1596 | 6.7976 | 1 | 0.96712 | 116.2436 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1609 | 6.7619 | -1 | -0.98394 | 115.9202 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1602 | 59.8048 | -6.36 | -6.3834 | 116.9217 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1606 | 6.7976 | 1 | 0.96709 | 116.2436 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1619 | 6.7619 | -1 | -0.9839 | 115.9202 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1612 | 59.8048 | -6.36 | -6.3834 | 116.9217 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1616 | 6.7976 | 1 | 0.96705 | 116.2436 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1629 | 6.7619 | -1 | -0.98386 | 115.9202 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1622 | 59.8223 | -6.36 | -6.3834 | 116.9274 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1626 | 6.7976 | 1 | 0.96701 | 116.2436 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1639 | 6.7619 | -1 | -0.98382 | 115.9202 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1632 | 59.8223 | -6.36 | -6.3834 | 116.9274 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1636 | 6.8046 | 1 | 0.96698 | 116.2542 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1649 | 6.7619 | -1 | -0.98378 | 115.9202 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1642 | 59.8223 | -6.36 | -6.3833 | 116.9274 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1646 | 6.8046 | 1 | 0.96695 | 116.2542 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1659 | 6.7619 | -1 | -0.98374 | 115.9202 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1652 | 59.8223 | -6.36 | -6.3833 | 116.9274 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1656 | 6.8046 | 1 | 0.96692 | 116.2542 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1669 | 6.7619 | -1 | -0.9837 | 115.9202 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1662 | 59.8223 | -6.36 | -6.3833 | 116.9274 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1666 | 6.8046 | 1 | 0.96689 | 116.2542 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1679 | 6.7619 | -1 | -0.98367 | 115.9202 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1672 | 59.8223 | -6.36 | -6.3832 | 116.9274 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1676 | 6.8046 | 1 | 0.96685 | 116.2542 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1689 | 6.7589 | -1 | -0.98377 | 115.9381 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1682 | 59.8223 | -6.36 | -6.3832 | 116.9274 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1686 | 6.8046 | 1 | 0.96682 | 116.2542 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1699 | 6.7589 | -1 | -0.98388 | 115.9381 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1692 | 59.8223 | -6.36 | -6.3831 | 116.9274 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1696 | 6.8046 | 1 | 0.96679 | 116.2542 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1709 | 6.7589 | -1 | -0.98398 | 115.9381 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1702 | 59.8159 | -6.36 | -6.3832 | 116.9381 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1706 | 6.8046 | 1 | 0.96676 | 116.2542 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1719 | 6.7589 | -1 | -0.98409 | 115.9381 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1712 | 59.8159 | -6.36 | -6.3832 | 116.9381 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1716 | 6.8082 | 1 | 0.96674 | 116.2604 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1729 | 6.7589 | -1 | -0.9842 | 115.9381 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1722 | 59.8159 | -6.36 | -6.3832 | 116.9381 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1726 | 6.8082 | 1 | 0.96673 | 116.2604 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1739 | 6.7589 | -1 | -0.9843 | 115.9381 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1732 | 59.8159 | -6.36 | -6.3832 | 116.9381 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1736 | 6.8082 | 1 | 0.96671 | 116.2604 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1749 | 6.7589 | -1 | -0.98441 | 115.9381 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1742 | 59.8159 | -6.36 | -6.3832 | 116.9381 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1746 | 6.8082 | 1 | 0.9667 | 116.2604 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1759 | 6.7589 | -1 | -0.98452 | 115.9381 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1752 | 59.8159 | -6.36 | -6.3832 | 116.9381 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1756 | 6.8082 | 1 | 0.96668 | 116.2604 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1769 | 6.7692 | -1 | -0.9846 | 115.9558 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1762 | 59.8159 | -6.36 | -6.3832 | 116.9381 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1766 | 6.8082 | 1 | 0.96667 | 116.2604 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1779 | 6.7692 | -1 | -0.98469 | 115.9558 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1772 | 59.8159 | -6.36 | -6.3832 | 116.9381 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1776 | 6.8082 | 1 | 0.96665 | 116.2604 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1789 | 6.7692 | -1 | -0.98478 | 115.9558 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1782 | 59.8412 | -6.36 | -6.3832 | 116.9326 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1786 | 6.8082 | 1 | 0.96663 | 116.2604 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1799 | 6.7692 | -1 | -0.98486 | 115.9558 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1792 | 59.8412 | -6.36 | -6.3831 | 116.9326 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1796 | 6.8082 | 1 | 0.96662 | 116.2604 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1809 | 6.7692 | -1 | -0.98495 | 115.9558 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1802 | 59.8412 | -6.36 | -6.3831 | 116.9326 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1806 | 6.8066 | 1 | 0.96662 | 116.2608 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1819 | 6.7692 | -1 | -0.98504 | 115.9558 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1812 | 59.8412 | -6.36 | -6.383 | 116.9326 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1816 | 6.8066 | 1 | 0.96662 | 116.2608 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1829 | 6.7692 | -1 | -0.98512 | 115.9558 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1822 | 59.8412 | -6.36 | -6.3829 | 116.9326 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1826 | 6.8066 | 1 | 0.96661 | 116.2608 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1839 | 6.7692 | -1 | -0.98521 | 115.9558 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1832 | 59.8412 | -6.36 | -6.3829 | 116.9326 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1836 | 6.8066 | 1 | 0.96661 | 116.2608 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1849 | 6.7687 | -1 | -0.9852 | 115.9461 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1842 | 59.8412 | -6.36 | -6.3828 | 116.9326 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1846 | 6.8066 | 1 | 0.96661 | 116.2608 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1859 | 6.7687 | -1 | -0.9852 | 115.9461 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1852 | 59.8412 | -6.36 | -6.3828 | 116.9326 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1856 | 6.8066 | 1 | 0.96661 | 116.2608 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1869 | 6.7687 | -1 | -0.98519 | 115.9461 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1862 | 59.8412 | -6.36 | -6.3827 | 116.9326 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1866 | 6.8066 | 1 | 0.96661 | 116.2608 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1879 | 6.7687 | -1 | -0.98518 | 115.9461 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1872 | 59.8498 | -6.36 | -6.3827 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1876 | 6.8066 | 1 | 0.96661 | 116.2608 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1889 | 6.7687 | -1 | -0.98518 | 115.9461 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1882 | 59.8498 | -6.36 | -6.3827 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1886 | 6.8014 | 1 | 0.96663 | 116.2456 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1899 | 6.7687 | -1 | -0.98517 | 115.9461 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1892 | 59.8498 | -6.36 | -6.3827 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1896 | 6.8014 | 1 | 0.96666 | 116.2456 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1909 | 6.7687 | -1 | -0.98516 | 115.9461 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1902 | 59.8498 | -6.36 | -6.3827 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1906 | 6.8014 | 1 | 0.96669 | 116.2456 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1919 | 6.7687 | -1 | -0.98516 | 115.9461 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1912 | 59.8498 | -6.36 | -6.3827 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1916 | 6.8014 | 1 | 0.96672 | 116.2456 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1929 | 6.7687 | -1 | -0.98515 | 115.9461 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1922 | 59.8498 | -6.36 | -6.3827 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1926 | 6.8014 | 1 | 0.96675 | 116.2456 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1939 | 6.7618 | -1 | -0.9851 | 115.9369 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1932 | 59.8498 | -6.36 | -6.3827 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1936 | 6.8014 | 1 | 0.96678 | 116.2456 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1949 | 6.7618 | -1 | -0.98506 | 115.9369 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1942 | 59.8498 | -6.36 | -6.3826 | 116.937 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1946 | 6.8014 | 1 | 0.96681 | 116.2456 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1959 | 6.7618 | -1 | -0.98501 | 115.9369 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1952 | 59.8175 | -6.36 | -6.3826 | 116.9419 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1956 | 6.8014 | 1 | 0.96684 | 116.2456 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1969 | 6.7618 | -1 | -0.98497 | 115.9369 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1962 | 59.8175 | -6.36 | -6.3825 | 116.9419 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1966 | 6.8014 | 1 | 0.9669 | 116.2251 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1979 | 6.7618 | -1 | -0.98492 | 115.9369 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1972 | 59.8175 | -6.36 | -6.3825 | 116.9419 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1976 | 6.8014 | 1 | 0.96696 | 116.2251 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1989 | 6.7618 | -1 | -0.98487 | 115.9369 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1982 | 59.8175 | -6.36 | -6.3824 | 116.9419 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1986 | 6.8014 | 1 | 0.96702 | 116.2251 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.1999 | 6.7618 | -1 | -0.98483 | 115.9369 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.1992 | 59.8175 | -6.36 | -6.3824 | 116.9419 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.1996 | 6.8014 | 1 | 0.96708 | 116.2251 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2009 | 6.7618 | -1 | -0.98478 | 115.9369 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2002 | 59.8175 | -6.36 | -6.3823 | 116.9419 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2006 | 6.8014 | 1 | 0.96714 | 116.2251 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2019 | 6.7583 | -1 | -0.98476 | 115.9155 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2012 | 59.8175 | -6.36 | -6.3823 | 116.9419 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2016 | 6.8014 | 1 | 0.9672 | 116.2251 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2029 | 6.7583 | -1 | -0.98473 | 115.9155 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2022 | 59.8175 | -6.36 | -6.3822 | 116.9419 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2026 | 6.8014 | 1 | 0.96726 | 116.2251 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2039 | 6.7583 | -1 | -0.98471 | 115.9155 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2032 | 59.8288 | -6.36 | -6.3824 | 116.9363 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2036 | 6.8014 | 1 | 0.96732 | 116.2251 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2049 | 6.7583 | -1 | -0.98469 | 115.9155 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2042 | 59.8288 | -6.36 | -6.3826 | 116.9363 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2046 | 6.8014 | 1 | 0.96738 | 116.2251 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2059 | 6.7583 | -1 | -0.98466 | 115.9155 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2052 | 59.8288 | -6.36 | -6.3828 | 116.9363 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2056 | 6.8038 | 1 | 0.96745 | 116.2176 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2069 | 6.7583 | -1 | -0.98464 | 115.9155 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2062 | 59.8288 | -6.36 | -6.383 | 116.9363 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2066 | 6.8038 | 1 | 0.96752 | 116.2176 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2079 | 6.7583 | -1 | -0.98461 | 115.9155 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2072 | 59.8288 | -6.36 | -6.3832 | 116.9363 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2076 | 6.8038 | 1 | 0.96758 | 116.2176 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2089 | 6.7583 | -1 | -0.98459 | 115.9155 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2082 | 59.8288 | -6.36 | -6.3833 | 116.9363 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2086 | 6.8038 | 1 | 0.96765 | 116.2176 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2099 | 6.7512 | -1 | -0.98475 | 115.8904 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2092 | 59.8288 | -6.36 | -6.3835 | 116.9363 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2096 | 6.8038 | 1 | 0.96772 | 116.2176 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2109 | 6.7512 | -1 | -0.98491 | 115.8904 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2102 | 59.8288 | -6.36 | -6.3837 | 116.9363 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2106 | 6.8038 | 1 | 0.96778 | 116.2176 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2119 | 6.7512 | -1 | -0.98507 | 115.8904 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2112 | 59.8288 | -6.36 | -6.3839 | 116.9363 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2116 | 6.8038 | 1 | 0.96785 | 116.2176 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2129 | 6.7512 | -1 | -0.98523 | 115.8904 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2122 | 59.8232 | -6.36 | -6.3837 | 116.934 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2126 | 6.8038 | 1 | 0.96792 | 116.2176 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2139 | 6.7512 | -1 | -0.98539 | 115.8904 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2132 | 59.8232 | -6.36 | -6.3836 | 116.934 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2136 | 6.7957 | 1 | 0.968 | 116.2191 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2149 | 6.7512 | -1 | -0.98554 | 115.8904 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2142 | 59.8232 | -6.36 | -6.3834 | 116.934 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2146 | 6.7957 | 1 | 0.96808 | 116.2191 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2159 | 6.7512 | -1 | -0.9857 | 115.8904 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2152 | 59.8232 | -6.36 | -6.3832 | 116.934 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2156 | 6.7957 | 1 | 0.96817 | 116.2191 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2169 | 6.7512 | -1 | -0.98586 | 115.8904 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2162 | 59.8232 | -6.36 | -6.383 | 116.934 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2166 | 6.7957 | 1 | 0.96825 | 116.2191 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2179 | 6.7512 | -1 | -0.98602 | 115.8904 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2172 | 59.8232 | -6.36 | -6.3828 | 116.934 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2176 | 6.7957 | 1 | 0.96834 | 116.2191 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2189 | 6.7485 | -1 | -0.98631 | 115.8947 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2182 | 59.8232 | -6.36 | -6.3826 | 116.934 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2186 | 6.7957 | 1 | 0.96842 | 116.2191 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2199 | 6.7485 | -1 | -0.9866 | 115.8947 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2192 | 59.8232 | -6.36 | -6.3825 | 116.934 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2196 | 6.7957 | 1 | 0.96851 | 116.2191 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2209 | 6.7485 | -1 | -0.98689 | 115.8947 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2202 | 59.7831 | -6.36 | -6.3822 | 116.9262 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2206 | 6.7957 | 1 | 0.96859 | 116.2191 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2219 | 6.7485 | -1 | -0.98717 | 115.8947 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2212 | 59.7831 | -6.36 | -6.382 | 116.9262 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2216 | 6.7994 | 1 | 0.96869 | 116.2273 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2229 | 6.7485 | -1 | -0.98746 | 115.8947 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2222 | 59.7831 | -6.36 | -6.3817 | 116.9262 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2226 | 6.7994 | 1 | 0.96879 | 116.2273 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2239 | 6.7485 | -1 | -0.98775 | 115.8947 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2232 | 59.7831 | -6.36 | -6.3815 | 116.9262 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2236 | 6.7994 | 1 | 0.96889 | 116.2273 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2249 | 6.7485 | -1 | -0.98804 | 115.8947 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2242 | 59.7831 | -6.36 | -6.3812 | 116.9262 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2246 | 6.7994 | 1 | 0.969 | 116.2273 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2259 | 6.7485 | -1 | -0.98833 | 115.8947 | 0.98492 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2252 | 59.7831 | -6.36 | -6.381 | 116.9262 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2256 | 6.7994 | 1 | 0.9691 | 116.2273 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2269 | 6.7626 | -1 | -0.98839 | 115.8935 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2262 | 59.7831 | -6.36 | -6.3807 | 116.9262 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2266 | 6.7994 | 1 | 0.9692 | 116.2273 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2279 | 6.7626 | -1 | -0.98845 | 115.8935 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2272 | 59.7831 | -6.36 | -6.3805 | 116.9262 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2276 | 6.7994 | 1 | 0.9693 | 116.2273 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2289 | 6.7626 | -1 | -0.98851 | 115.8935 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2282 | 59.7614 | -6.36 | -6.3807 | 116.9319 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2286 | 6.7994 | 1 | 0.9694 | 116.2273 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2299 | 6.7626 | -1 | -0.98857 | 115.8935 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2292 | 59.7614 | -6.36 | -6.3809 | 116.9319 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2296 | 6.7994 | 1 | 0.9695 | 116.2273 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2309 | 6.7626 | -1 | -0.98864 | 115.8935 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2302 | 59.7614 | -6.36 | -6.3811 | 116.9319 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2306 | 6.8103 | 1 | 0.96964 | 116.2423 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2319 | 6.7626 | -1 | -0.9887 | 115.8935 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2312 | 59.7614 | -6.36 | -6.3814 | 116.9319 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2316 | 6.8103 | 1 | 0.96978 | 116.2423 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2329 | 6.7626 | -1 | -0.98876 | 115.8935 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2322 | 59.7614 | -6.36 | -6.3816 | 116.9319 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2326 | 6.8103 | 1 | 0.96992 | 116.2423 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2339 | 6.7626 | -1 | -0.98882 | 115.8935 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2332 | 59.7614 | -6.36 | -6.3818 | 116.9319 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2336 | 6.8103 | 1 | 0.97006 | 116.2423 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2349 | 6.7666 | -1 | -0.98874 | 115.9239 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2342 | 59.7614 | -6.36 | -6.382 | 116.9319 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2346 | 6.8103 | 1 | 0.97021 | 116.2423 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2359 | 6.7666 | -1 | -0.98865 | 115.9239 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2352 | 59.7614 | -6.36 | -6.3823 | 116.9319 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2356 | 6.8103 | 1 | 0.97035 | 116.2423 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2369 | 6.7666 | -1 | -0.98857 | 115.9239 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2362 | 59.7614 | -6.36 | -6.3825 | 116.9319 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2366 | 6.8103 | 1 | 0.97049 | 116.2423 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2379 | 6.7666 | -1 | -0.98849 | 115.9239 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2372 | 59.7755 | -6.36 | -6.3826 | 116.933 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2376 | 6.8103 | 1 | 0.97063 | 116.2423 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2389 | 6.7666 | -1 | -0.9884 | 115.9239 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2382 | 59.7755 | -6.36 | -6.3827 | 116.933 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2386 | 6.8041 | 1 | 0.97071 | 116.262 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2399 | 6.7666 | -1 | -0.98832 | 115.9239 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2392 | 59.7755 | -6.36 | -6.3828 | 116.933 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2396 | 6.8041 | 1 | 0.97078 | 116.262 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2409 | 6.7666 | -1 | -0.98824 | 115.9239 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2402 | 59.7755 | -6.36 | -6.3829 | 116.933 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2406 | 6.8041 | 1 | 0.97086 | 116.262 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2419 | 6.7666 | -1 | -0.98815 | 115.9239 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2412 | 59.7755 | -6.36 | -6.383 | 116.933 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2416 | 6.8041 | 1 | 0.97094 | 116.262 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2429 | 6.7666 | -1 | -0.98807 | 115.9239 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2422 | 59.7755 | -6.36 | -6.3831 | 116.933 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2426 | 6.8041 | 1 | 0.97101 | 116.262 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2439 | 6.7652 | -1 | -0.98806 | 115.95 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2432 | 59.7755 | -6.36 | -6.3832 | 116.933 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2436 | 6.8041 | 1 | 0.97109 | 116.262 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2449 | 6.7652 | -1 | -0.98804 | 115.95 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2442 | 59.7755 | -6.36 | -6.3833 | 116.933 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2446 | 6.8041 | 1 | 0.97117 | 116.262 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2459 | 6.7652 | -1 | -0.98803 | 115.95 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2452 | 59.7667 | -6.36 | -6.3832 | 116.9268 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2456 | 6.8041 | 1 | 0.97124 | 116.262 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2469 | 6.7652 | -1 | -0.98802 | 115.95 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2462 | 59.7667 | -6.36 | -6.3831 | 116.9268 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2466 | 6.8006 | 1 | 0.97135 | 116.262 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2479 | 6.7652 | -1 | -0.98801 | 115.95 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2472 | 59.7667 | -6.36 | -6.3829 | 116.9268 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2476 | 6.8006 | 1 | 0.97145 | 116.262 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2489 | 6.7652 | -1 | -0.98799 | 115.95 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2482 | 59.7667 | -6.36 | -6.3828 | 116.9268 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2486 | 6.8006 | 1 | 0.97156 | 116.262 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2499 | 6.7652 | -1 | -0.98798 | 115.95 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2492 | 59.7667 | -6.36 | -6.3827 | 116.9268 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2496 | 6.8006 | 1 | 0.97166 | 116.262 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2509 | 6.7652 | -1 | -0.98797 | 115.95 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2502 | 59.7667 | -6.36 | -6.3825 | 116.9268 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2506 | 6.8006 | 1 | 0.97177 | 116.262 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2519 | 6.7552 | -1 | -0.98811 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2512 | 59.7667 | -6.36 | -6.3824 | 116.9268 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2516 | 6.8006 | 1 | 0.97187 | 116.262 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2529 | 6.7552 | -1 | -0.98825 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2522 | 59.7667 | -6.36 | -6.3822 | 116.9268 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2526 | 6.8006 | 1 | 0.97197 | 116.262 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2539 | 6.7552 | -1 | -0.98839 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2532 | 59.7658 | -6.36 | -6.3824 | 116.9363 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2536 | 6.8006 | 1 | 0.97208 | 116.262 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2549 | 6.7552 | -1 | -0.98853 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2542 | 59.7658 | -6.36 | -6.3825 | 116.9363 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2546 | 6.8006 | 1 | 0.97218 | 116.262 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2559 | 6.7552 | -1 | -0.98867 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2552 | 59.7658 | -6.36 | -6.3826 | 116.9363 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2556 | 6.8038 | 1 | 0.97236 | 116.2465 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2569 | 6.7552 | -1 | -0.98881 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2562 | 59.7658 | -6.36 | -6.3827 | 116.9363 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2566 | 6.8038 | 1 | 0.97254 | 116.2465 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2579 | 6.7552 | -1 | -0.98896 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2572 | 59.7658 | -6.36 | -6.3829 | 116.9363 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2576 | 6.8038 | 1 | 0.97272 | 116.2465 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2589 | 6.7552 | -1 | -0.9891 | 115.9524 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2582 | 59.7658 | -6.36 | -6.383 | 116.9363 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2586 | 6.8038 | 1 | 0.97289 | 116.2465 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2599 | 6.752 | -1 | -0.98915 | 115.9403 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2592 | 59.7658 | -6.36 | -6.3831 | 116.9363 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2596 | 6.8038 | 1 | 0.97307 | 116.2465 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2609 | 6.752 | -1 | -0.9892 | 115.9403 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2602 | 59.7658 | -6.36 | -6.3833 | 116.9363 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2606 | 6.8038 | 1 | 0.97325 | 116.2465 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2619 | 6.752 | -1 | -0.98925 | 115.9403 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2612 | 59.7658 | -6.36 | -6.3834 | 116.9363 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2616 | 6.8038 | 1 | 0.97343 | 116.2465 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2629 | 6.752 | -1 | -0.9893 | 115.9403 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2622 | 59.765 | -6.36 | -6.3835 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2626 | 6.8038 | 1 | 0.9736 | 116.2465 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2639 | 6.752 | -1 | -0.98935 | 115.9403 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2632 | 59.765 | -6.36 | -6.3836 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2636 | 6.8022 | 1 | 0.97374 | 116.2277 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2649 | 6.752 | -1 | -0.9894 | 115.9403 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2642 | 59.765 | -6.36 | -6.3837 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2646 | 6.8022 | 1 | 0.97387 | 116.2277 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2659 | 6.752 | -1 | -0.98945 | 115.9403 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2652 | 59.765 | -6.36 | -6.3838 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2656 | 6.8022 | 1 | 0.974 | 116.2277 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2669 | 6.752 | -1 | -0.9895 | 115.9403 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2662 | 59.765 | -6.36 | -6.3839 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2666 | 6.8022 | 1 | 0.97413 | 116.2277 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2679 | 6.752 | -1 | -0.98956 | 115.9403 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2672 | 59.765 | -6.36 | -6.384 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2676 | 6.8022 | 1 | 0.97426 | 116.2277 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2689 | 6.7655 | -1 | -0.98938 | 115.9193 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2682 | 59.765 | -6.36 | -6.3841 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2686 | 6.8022 | 1 | 0.97439 | 116.2277 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2699 | 6.7655 | -1 | -0.98921 | 115.9193 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2692 | 59.765 | -6.36 | -6.3842 | 116.9204 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2696 | 6.8022 | 1 | 0.97452 | 116.2277 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2709 | 6.7655 | -1 | -0.98904 | 115.9193 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2702 | 59.7632 | -6.36 | -6.3839 | 116.9151 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2706 | 6.8022 | 1 | 0.97466 | 116.2277 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2719 | 6.7655 | -1 | -0.98887 | 115.9193 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2712 | 59.7632 | -6.36 | -6.3837 | 116.9151 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2716 | 6.8067 | 1 | 0.97475 | 116.2112 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2729 | 6.7655 | -1 | -0.9887 | 115.9193 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2722 | 59.7632 | -6.36 | -6.3835 | 116.9151 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2726 | 6.8067 | 1 | 0.97484 | 116.2112 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2739 | 6.7655 | -1 | -0.98853 | 115.9193 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2732 | 59.7632 | -6.36 | -6.3833 | 116.9151 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2736 | 6.8067 | 1 | 0.97493 | 116.2112 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2749 | 6.7655 | -1 | -0.98836 | 115.9193 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2742 | 59.7632 | -6.36 | -6.3831 | 116.9151 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2746 | 6.8067 | 1 | 0.97503 | 116.2112 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2759 | 6.7655 | -1 | -0.98819 | 115.9193 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2752 | 59.7632 | -6.36 | -6.3829 | 116.9151 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2756 | 6.8067 | 1 | 0.97512 | 116.2112 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2769 | 6.7636 | -1 | -0.98814 | 115.9012 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2762 | 59.7632 | -6.36 | -6.3827 | 116.9151 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2766 | 6.8067 | 1 | 0.97521 | 116.2112 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2779 | 6.7636 | -1 | -0.9881 | 115.9012 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2772 | 59.7632 | -6.36 | -6.3825 | 116.9151 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2776 | 6.8067 | 1 | 0.9753 | 116.2112 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2789 | 6.7636 | -1 | -0.98805 | 115.9012 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2782 | 59.7827 | -6.36 | -6.3824 | 116.9126 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2786 | 6.8067 | 1 | 0.9754 | 116.2112 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2799 | 6.7636 | -1 | -0.98801 | 115.9012 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2792 | 59.7827 | -6.36 | -6.3823 | 116.9126 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2796 | 6.8067 | 1 | 0.97549 | 116.2112 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2809 | 6.7636 | -1 | -0.98796 | 115.9012 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2802 | 59.7827 | -6.36 | -6.3822 | 116.9126 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2806 | 6.8136 | 1 | 0.97554 | 116.2074 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2819 | 6.7636 | -1 | -0.98792 | 115.9012 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2812 | 59.7827 | -6.36 | -6.3821 | 116.9126 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2816 | 6.8136 | 1 | 0.9756 | 116.2074 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2829 | 6.7636 | -1 | -0.98787 | 115.9012 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2822 | 59.7827 | -6.36 | -6.382 | 116.9126 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2826 | 6.8136 | 1 | 0.97565 | 116.2074 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2839 | 6.7636 | -1 | -0.98783 | 115.9012 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2832 | 59.7827 | -6.36 | -6.3819 | 116.9126 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2836 | 6.8136 | 1 | 0.97571 | 116.2074 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2849 | 6.7601 | -1 | -0.9878 | 115.8956 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2842 | 59.7827 | -6.36 | -6.3818 | 116.9126 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2846 | 6.8136 | 1 | 0.97576 | 116.2074 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2859 | 6.7601 | -1 | -0.98778 | 115.8956 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2852 | 59.7827 | -6.36 | -6.3817 | 116.9126 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2856 | 6.8136 | 1 | 0.97582 | 116.2074 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2869 | 6.7601 | -1 | -0.98775 | 115.8956 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2862 | 59.7827 | -6.36 | -6.3816 | 116.9126 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2866 | 6.8136 | 1 | 0.97587 | 116.2074 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2879 | 6.7601 | -1 | -0.98773 | 115.8956 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2872 | 59.7573 | -6.36 | -6.3819 | 116.8991 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2876 | 6.8136 | 1 | 0.97592 | 116.2074 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2889 | 6.7601 | -1 | -0.9877 | 115.8956 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2882 | 59.7573 | -6.36 | -6.3822 | 116.8991 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2886 | 6.8072 | 1 | 0.97597 | 116.2129 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2899 | 6.7601 | -1 | -0.98768 | 115.8956 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2892 | 59.7573 | -6.36 | -6.3825 | 116.8991 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2896 | 6.8072 | 1 | 0.97602 | 116.2129 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2909 | 6.7601 | -1 | -0.98765 | 115.8956 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2902 | 59.7573 | -6.36 | -6.3828 | 116.8991 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2906 | 6.8072 | 1 | 0.97606 | 116.2129 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2919 | 6.7601 | -1 | -0.98763 | 115.8956 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2912 | 59.7573 | -6.36 | -6.3831 | 116.8991 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2916 | 6.8072 | 1 | 0.97611 | 116.2129 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2929 | 6.7601 | -1 | -0.9876 | 115.8956 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2922 | 59.7573 | -6.36 | -6.3834 | 116.8991 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2926 | 6.8072 | 1 | 0.97615 | 116.2129 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2939 | 6.7638 | -1 | -0.98761 | 115.9023 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2932 | 59.7573 | -6.36 | -6.3838 | 116.8991 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2936 | 6.8072 | 1 | 0.9762 | 116.2129 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2949 | 6.7638 | -1 | -0.98761 | 115.9023 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2942 | 59.7573 | -6.36 | -6.3841 | 116.8991 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2946 | 6.8072 | 1 | 0.97624 | 116.2129 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2959 | 6.7638 | -1 | -0.98761 | 115.9023 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2952 | 59.7663 | -6.36 | -6.3841 | 116.9054 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2956 | 6.8072 | 1 | 0.97629 | 116.2129 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2969 | 6.7638 | -1 | -0.98761 | 115.9023 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2962 | 59.7663 | -6.36 | -6.3842 | 116.9054 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2966 | 6.7988 | 1 | 0.97631 | 116.2256 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2979 | 6.7638 | -1 | -0.98762 | 115.9023 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2972 | 59.7663 | -6.36 | -6.3842 | 116.9054 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2976 | 6.7988 | 1 | 0.97633 | 116.2256 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2989 | 6.7638 | -1 | -0.98762 | 115.9023 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2982 | 59.7663 | -6.36 | -6.3843 | 116.9054 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2986 | 6.7988 | 1 | 0.97635 | 116.2256 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.2999 | 6.7638 | -1 | -0.98762 | 115.9023 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.2992 | 59.7663 | -6.36 | -6.3843 | 116.9054 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.2996 | 6.7988 | 1 | 0.97637 | 116.2256 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3009 | 6.7638 | -1 | -0.98762 | 115.9023 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3002 | 59.7663 | -6.36 | -6.3844 | 116.9054 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3006 | 6.7988 | 1 | 0.97638 | 116.2256 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3019 | 6.7703 | -1 | -0.98764 | 115.894 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3012 | 59.7663 | -6.36 | -6.3844 | 116.9054 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3016 | 6.7988 | 1 | 0.9764 | 116.2256 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3029 | 6.7703 | -1 | -0.98767 | 115.894 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3022 | 59.7663 | -6.36 | -6.3845 | 116.9054 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3026 | 6.7988 | 1 | 0.97642 | 116.2256 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3039 | 6.7703 | -1 | -0.98769 | 115.894 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3032 | 59.8123 | -6.36 | -6.3846 | 116.9172 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3036 | 6.7988 | 1 | 0.97644 | 116.2256 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3049 | 6.7703 | -1 | -0.98771 | 115.894 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3042 | 59.8123 | -6.36 | -6.3848 | 116.9172 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3046 | 6.7988 | 1 | 0.97646 | 116.2256 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3059 | 6.7703 | -1 | -0.98773 | 115.894 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3052 | 59.8123 | -6.36 | -6.385 | 116.9172 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3056 | 6.8018 | 1 | 0.97642 | 116.2437 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3069 | 6.7703 | -1 | -0.98775 | 115.894 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3062 | 59.8123 | -6.36 | -6.3851 | 116.9172 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3066 | 6.8018 | 1 | 0.97639 | 116.2437 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3079 | 6.7703 | -1 | -0.98777 | 115.894 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3072 | 59.8123 | -6.36 | -6.3853 | 116.9172 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3076 | 6.8018 | 1 | 0.97635 | 116.2437 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3089 | 6.7703 | -1 | -0.98779 | 115.894 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3082 | 59.8123 | -6.36 | -6.3854 | 116.9172 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3086 | 6.8018 | 1 | 0.97632 | 116.2437 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3099 | 6.7703 | -1 | -0.98771 | 115.894 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3092 | 59.8123 | -6.36 | -6.3856 | 116.9172 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3096 | 6.8018 | 1 | 0.97628 | 116.2437 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3109 | 6.779 | -1 | -0.98763 | 115.9339 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3102 | 59.8123 | -6.36 | -6.3858 | 116.9172 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3106 | 6.8018 | 1 | 0.97625 | 116.2437 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3119 | 6.779 | -1 | -0.98755 | 115.9339 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3112 | 59.8123 | -6.36 | -6.3859 | 116.9172 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3116 | 6.8018 | 1 | 0.97621 | 116.2437 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3129 | 6.779 | -1 | -0.98747 | 115.9339 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3122 | 59.8312 | -6.36 | -6.3865 | 116.9187 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3126 | 6.8018 | 1 | 0.97618 | 116.2437 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3139 | 6.779 | -1 | -0.98739 | 115.9339 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3132 | 59.8312 | -6.36 | -6.387 | 116.9187 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3136 | 6.8071 | 1 | 0.9761 | 116.255 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3149 | 6.779 | -1 | -0.98731 | 115.9339 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3142 | 59.8312 | -6.36 | -6.3875 | 116.9187 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3146 | 6.8071 | 1 | 0.97601 | 116.255 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3159 | 6.779 | -1 | -0.98722 | 115.9339 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3152 | 59.8312 | -6.36 | -6.3881 | 116.9187 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3156 | 6.8071 | 1 | 0.97593 | 116.255 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3169 | 6.779 | -1 | -0.98714 | 115.9339 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3162 | 59.8312 | -6.36 | -6.3886 | 116.9187 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3166 | 6.8071 | 1 | 0.97585 | 116.255 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3179 | 6.779 | -1 | -0.98706 | 115.9339 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3172 | 59.8312 | -6.36 | -6.3891 | 116.9187 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3176 | 6.8071 | 1 | 0.97577 | 116.255 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3189 | 6.7674 | -1 | -0.987 | 115.9639 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3182 | 59.8312 | -6.36 | -6.3897 | 116.9187 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3186 | 6.8071 | 1 | 0.97569 | 116.255 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3199 | 6.7674 | -1 | -0.98693 | 115.9639 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3192 | 59.8312 | -6.36 | -6.3902 | 116.9187 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3196 | 6.8071 | 1 | 0.9756 | 116.255 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3209 | 6.7674 | -1 | -0.98686 | 115.9639 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3202 | 59.8152 | -6.36 | -6.3907 | 116.9009 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3206 | 6.8071 | 1 | 0.97552 | 116.255 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3219 | 6.7674 | -1 | -0.98679 | 115.9639 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3212 | 59.8152 | -6.36 | -6.3912 | 116.9009 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3216 | 6.8024 | 1 | 0.9754 | 116.2432 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3229 | 6.7674 | -1 | -0.98673 | 115.9639 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3222 | 59.8152 | -6.36 | -6.3917 | 116.9009 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3226 | 6.8024 | 1 | 0.97527 | 116.2432 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3239 | 6.7674 | -1 | -0.98666 | 115.9639 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3232 | 59.8152 | -6.36 | -6.3922 | 116.9009 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3236 | 6.8024 | 1 | 0.97515 | 116.2432 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3249 | 6.7674 | -1 | -0.98659 | 115.9639 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3242 | 59.8152 | -6.36 | -6.3927 | 116.9009 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3246 | 6.8024 | 1 | 0.97503 | 116.2432 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3259 | 6.7674 | -1 | -0.98653 | 115.9639 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3252 | 59.8152 | -6.36 | -6.3932 | 116.9009 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3256 | 6.8024 | 1 | 0.9749 | 116.2432 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3269 | 6.7638 | -1 | -0.98652 | 115.9511 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3262 | 59.8152 | -6.36 | -6.3937 | 116.9009 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3266 | 6.8024 | 1 | 0.97478 | 116.2432 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3279 | 6.7638 | -1 | -0.98652 | 115.9511 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3272 | 59.8152 | -6.36 | -6.3942 | 116.9009 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3276 | 6.8024 | 1 | 0.97466 | 116.2432 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3289 | 6.7638 | -1 | -0.98651 | 115.9511 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3282 | 59.8213 | -6.36 | -6.3945 | 116.8906 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3286 | 6.8024 | 1 | 0.97453 | 116.2432 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3299 | 6.7638 | -1 | -0.98651 | 115.9511 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3292 | 59.8213 | -6.36 | -6.3948 | 116.8906 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3296 | 6.8024 | 1 | 0.97441 | 116.2432 | 0.99108 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3309 | 6.7638 | -1 | -0.98651 | 115.9511 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3302 | 59.8213 | -6.36 | -6.3951 | 116.8906 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3306 | 6.7978 | 1 | 0.97429 | 116.2292 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3319 | 6.7638 | -1 | -0.9865 | 115.9511 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3312 | 59.8213 | -6.36 | -6.3954 | 116.8906 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3316 | 6.7978 | 1 | 0.97417 | 116.2292 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3329 | 6.7638 | -1 | -0.9865 | 115.9511 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3322 | 59.8213 | -6.36 | -6.3957 | 116.8906 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3326 | 6.7978 | 1 | 0.97404 | 116.2292 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3339 | 6.7638 | -1 | -0.98649 | 115.9511 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3332 | 59.8213 | -6.36 | -6.396 | 116.8906 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3336 | 6.7978 | 1 | 0.97392 | 116.2292 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3349 | 6.7638 | -1 | -0.98652 | 115.9511 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3342 | 59.8213 | -6.36 | -6.3963 | 116.8906 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3346 | 6.7978 | 1 | 0.9738 | 116.2292 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3359 | 6.7688 | -1 | -0.98655 | 115.9395 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3352 | 59.8213 | -6.36 | -6.3966 | 116.8906 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3356 | 6.7978 | 1 | 0.97368 | 116.2292 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3369 | 6.7688 | -1 | -0.98657 | 115.9395 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3362 | 59.8213 | -6.36 | -6.3969 | 116.8906 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3366 | 6.7978 | 1 | 0.97356 | 116.2292 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3379 | 6.7688 | -1 | -0.9866 | 115.9395 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3372 | 59.8173 | -6.36 | -6.3974 | 116.8954 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3376 | 6.7978 | 1 | 0.97344 | 116.2292 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3389 | 6.7688 | -1 | -0.98662 | 115.9395 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3382 | 59.8173 | -6.36 | -6.3979 | 116.8954 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3386 | 6.8041 | 1 | 0.97336 | 116.2171 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3399 | 6.7688 | -1 | -0.98665 | 115.9395 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3392 | 59.8173 | -6.36 | -6.3984 | 116.8954 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3396 | 6.8041 | 1 | 0.97327 | 116.2171 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3409 | 6.7688 | -1 | -0.98668 | 115.9395 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3402 | 59.8173 | -6.36 | -6.3989 | 116.8954 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3406 | 6.8041 | 1 | 0.97319 | 116.2171 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3419 | 6.7688 | -1 | -0.9867 | 115.9395 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3412 | 59.8173 | -6.36 | -6.3994 | 116.8954 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3416 | 6.8041 | 1 | 0.9731 | 116.2171 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3429 | 6.7688 | -1 | -0.98673 | 115.9395 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3422 | 59.8173 | -6.36 | -6.3998 | 116.8954 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3426 | 6.8041 | 1 | 0.97302 | 116.2171 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3439 | 6.7741 | -1 | -0.98672 | 115.9174 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3432 | 59.8173 | -6.36 | -6.4003 | 116.8954 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3436 | 6.8041 | 1 | 0.97294 | 116.2171 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3449 | 6.7741 | -1 | -0.9867 | 115.9174 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3442 | 59.8173 | -6.36 | -6.4008 | 116.8954 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3446 | 6.8041 | 1 | 0.97285 | 116.2171 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3459 | 6.7741 | -1 | -0.98669 | 115.9174 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3452 | 59.8178 | -6.36 | -6.4014 | 116.8895 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3456 | 6.8041 | 1 | 0.97277 | 116.2171 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3469 | 6.7741 | -1 | -0.98668 | 115.9174 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3462 | 59.8178 | -6.36 | -6.4019 | 116.8895 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3466 | 6.8056 | 1 | 0.97265 | 116.2169 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3479 | 6.7741 | -1 | -0.98667 | 115.9174 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3472 | 59.8178 | -6.36 | -6.4025 | 116.8895 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3476 | 6.8056 | 1 | 0.97253 | 116.2169 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3489 | 6.7741 | -1 | -0.98665 | 115.9174 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3482 | 59.8178 | -6.36 | -6.403 | 116.8895 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3486 | 6.8056 | 1 | 0.97241 | 116.2169 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3499 | 6.7741 | -1 | -0.98664 | 115.9174 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3492 | 59.8178 | -6.36 | -6.4036 | 116.8895 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3496 | 6.8056 | 1 | 0.97229 | 116.2169 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3509 | 6.7741 | -1 | -0.98663 | 115.9174 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3502 | 59.8178 | -6.36 | -6.4041 | 116.8895 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3506 | 6.8056 | 1 | 0.97218 | 116.2169 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3519 | 6.7717 | -1 | -0.98666 | 115.9004 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3512 | 59.8178 | -6.36 | -6.4047 | 116.8895 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3516 | 6.8056 | 1 | 0.97206 | 116.2169 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3529 | 6.7717 | -1 | -0.98669 | 115.9004 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3522 | 59.8178 | -6.36 | -6.4052 | 116.8895 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3526 | 6.8056 | 1 | 0.97194 | 116.2169 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3539 | 6.7717 | -1 | -0.98672 | 115.9004 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3532 | 59.8591 | -6.36 | -6.4052 | 116.8915 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3536 | 6.8056 | 1 | 0.97182 | 116.2169 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3549 | 6.7717 | -1 | -0.98675 | 115.9004 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3542 | 59.8591 | -6.36 | -6.4053 | 116.8915 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3546 | 6.8056 | 1 | 0.9717 | 116.2169 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3559 | 6.7717 | -1 | -0.98678 | 115.9004 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3552 | 59.8591 | -6.36 | -6.4053 | 116.8915 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3556 | 6.8019 | 1 | 0.97162 | 116.225 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3569 | 6.7717 | -1 | -0.98682 | 115.9004 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3562 | 59.8591 | -6.36 | -6.4053 | 116.8915 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3566 | 6.8019 | 1 | 0.97154 | 116.225 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3579 | 6.7717 | -1 | -0.98685 | 115.9004 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3572 | 59.8591 | -6.36 | -6.4053 | 116.8915 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3576 | 6.8019 | 1 | 0.97145 | 116.225 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3589 | 6.7717 | -1 | -0.98688 | 115.9004 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3582 | 59.8591 | -6.36 | -6.4053 | 116.8915 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3586 | 6.8019 | 1 | 0.97137 | 116.225 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3599 | 6.7717 | -1 | -0.98687 | 115.9004 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3592 | 59.8591 | -6.36 | -6.4054 | 116.8915 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3596 | 6.8019 | 1 | 0.97128 | 116.225 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3609 | 6.7664 | -1 | -0.98685 | 115.9006 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3602 | 59.8591 | -6.36 | -6.4054 | 116.8915 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3606 | 6.8019 | 1 | 0.9712 | 116.225 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3619 | 6.7664 | -1 | -0.98683 | 115.9006 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3612 | 59.8591 | -6.36 | -6.4054 | 116.8915 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3616 | 6.8019 | 1 | 0.97112 | 116.225 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3629 | 6.7664 | -1 | -0.98681 | 115.9006 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3622 | 59.825 | -6.36 | -6.4053 | 116.913 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3626 | 6.8019 | 1 | 0.97103 | 116.225 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3639 | 6.7664 | -1 | -0.98679 | 115.9006 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3632 | 59.825 | -6.36 | -6.4052 | 116.913 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3636 | 6.8077 | 1 | 0.97108 | 116.2421 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3649 | 6.7664 | -1 | -0.98677 | 115.9006 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3642 | 59.825 | -6.36 | -6.4051 | 116.913 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3646 | 6.8077 | 1 | 0.97112 | 116.2421 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3659 | 6.7664 | -1 | -0.98675 | 115.9006 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3652 | 59.825 | -6.36 | -6.405 | 116.913 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3656 | 6.8077 | 1 | 0.97117 | 116.2421 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3669 | 6.7664 | -1 | -0.98673 | 115.9006 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3662 | 59.825 | -6.36 | -6.4049 | 116.913 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3666 | 6.8077 | 1 | 0.97122 | 116.2421 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3679 | 6.7664 | -1 | -0.98671 | 115.9006 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3672 | 59.825 | -6.36 | -6.4048 | 116.913 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3676 | 6.8077 | 1 | 0.97126 | 116.2421 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3689 | 6.7662 | -1 | -0.98662 | 115.9106 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3682 | 59.825 | -6.36 | -6.4048 | 116.913 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3686 | 6.8077 | 1 | 0.97131 | 116.2421 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3699 | 6.7662 | -1 | -0.98653 | 115.9106 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3692 | 59.825 | -6.36 | -6.4047 | 116.913 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3696 | 6.8077 | 1 | 0.97136 | 116.2421 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3709 | 6.7662 | -1 | -0.98644 | 115.9106 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3702 | 59.8045 | -6.36 | -6.4045 | 116.9102 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3706 | 6.8077 | 1 | 0.97141 | 116.2421 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3719 | 6.7662 | -1 | -0.98635 | 115.9106 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3712 | 59.8045 | -6.36 | -6.4044 | 116.9102 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3716 | 6.8097 | 1 | 0.97147 | 116.2493 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3729 | 6.7662 | -1 | -0.98627 | 115.9106 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3722 | 59.8045 | -6.36 | -6.4043 | 116.9102 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3726 | 6.8097 | 1 | 0.97154 | 116.2493 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3739 | 6.7662 | -1 | -0.98618 | 115.9106 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3732 | 59.8045 | -6.36 | -6.4041 | 116.9102 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3736 | 6.8097 | 1 | 0.9716 | 116.2493 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3749 | 6.7662 | -1 | -0.98609 | 115.9106 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3742 | 59.8045 | -6.36 | -6.404 | 116.9102 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3746 | 6.8097 | 1 | 0.97167 | 116.2493 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3759 | 6.7662 | -1 | -0.986 | 115.9106 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3752 | 59.8045 | -6.36 | -6.4039 | 116.9102 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3756 | 6.8097 | 1 | 0.97174 | 116.2493 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3769 | 6.7689 | -1 | -0.986 | 115.9273 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3762 | 59.8045 | -6.36 | -6.4037 | 116.9102 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3766 | 6.8097 | 1 | 0.9718 | 116.2493 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3779 | 6.7689 | -1 | -0.98599 | 115.9273 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3772 | 59.8045 | -6.36 | -6.4036 | 116.9102 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3776 | 6.8097 | 1 | 0.97187 | 116.2493 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3789 | 6.7689 | -1 | -0.98599 | 115.9273 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3782 | 59.7813 | -6.36 | -6.4035 | 116.902 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3786 | 6.8097 | 1 | 0.97193 | 116.2493 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3799 | 6.7689 | -1 | -0.98599 | 115.9273 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3792 | 59.7813 | -6.36 | -6.4035 | 116.902 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3796 | 6.8097 | 1 | 0.972 | 116.2493 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3809 | 6.7689 | -1 | -0.98598 | 115.9273 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3802 | 59.7813 | -6.36 | -6.4034 | 116.902 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3806 | 6.8055 | 1 | 0.97199 | 116.2535 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3819 | 6.7689 | -1 | -0.98598 | 115.9273 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3812 | 59.7813 | -6.36 | -6.4033 | 116.902 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3816 | 6.8055 | 1 | 0.97198 | 116.2535 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3829 | 6.7689 | -1 | -0.98598 | 115.9273 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3822 | 59.7813 | -6.36 | -6.4033 | 116.902 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3826 | 6.8055 | 1 | 0.97197 | 116.2535 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3839 | 6.7689 | -1 | -0.98597 | 115.9273 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3832 | 59.7813 | -6.36 | -6.4032 | 116.902 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3836 | 6.8055 | 1 | 0.97196 | 116.2535 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3849 | 6.7689 | -1 | -0.98602 | 115.9273 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3842 | 59.7813 | -6.36 | -6.4031 | 116.902 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3846 | 6.8055 | 1 | 0.97195 | 116.2535 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3859 | 6.7796 | -1 | -0.98602 | 115.9345 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3852 | 59.7813 | -6.36 | -6.4031 | 116.902 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3856 | 6.8055 | 1 | 0.97193 | 116.2535 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3869 | 6.7796 | -1 | -0.98602 | 115.9345 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3862 | 59.7813 | -6.36 | -6.403 | 116.902 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3866 | 6.8055 | 1 | 0.97192 | 116.2535 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3879 | 6.7796 | -1 | -0.98602 | 115.9345 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3872 | 59.7342 | -6.36 | -6.4032 | 116.9002 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3876 | 6.8055 | 1 | 0.97191 | 116.2535 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3889 | 6.7796 | -1 | -0.98601 | 115.9345 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3882 | 59.7342 | -6.36 | -6.4034 | 116.9002 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3886 | 6.8015 | 1 | 0.97195 | 116.2654 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3899 | 6.7796 | -1 | -0.98601 | 115.9345 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3892 | 59.7342 | -6.36 | -6.4037 | 116.9002 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3896 | 6.8015 | 1 | 0.97198 | 116.2654 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3909 | 6.7796 | -1 | -0.98601 | 115.9345 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3902 | 59.7342 | -6.36 | -6.4039 | 116.9002 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3906 | 6.8015 | 1 | 0.97201 | 116.2654 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3919 | 6.7796 | -1 | -0.98601 | 115.9345 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3912 | 59.7342 | -6.36 | -6.4041 | 116.9002 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3916 | 6.8015 | 1 | 0.97205 | 116.2654 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3929 | 6.7796 | -1 | -0.986 | 115.9345 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3922 | 59.7342 | -6.36 | -6.4043 | 116.9002 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3926 | 6.8015 | 1 | 0.97208 | 116.2654 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3939 | 6.7715 | -1 | -0.98609 | 115.9432 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3932 | 59.7342 | -6.36 | -6.4045 | 116.9002 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3936 | 6.8015 | 1 | 0.97211 | 116.2654 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3949 | 6.7715 | -1 | -0.98618 | 115.9432 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3942 | 59.7342 | -6.36 | -6.4047 | 116.9002 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3946 | 6.8015 | 1 | 0.97215 | 116.2654 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3959 | 6.7715 | -1 | -0.98627 | 115.9432 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3952 | 59.7498 | -6.36 | -6.405 | 116.8902 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3956 | 6.8015 | 1 | 0.97218 | 116.2654 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3969 | 6.7715 | -1 | -0.98636 | 115.9432 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3962 | 59.7498 | -6.36 | -6.4054 | 116.8902 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3966 | 6.803 | 1 | 0.97214 | 116.249 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3979 | 6.7715 | -1 | -0.98645 | 115.9432 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3972 | 59.7498 | -6.36 | -6.4057 | 116.8902 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3976 | 6.803 | 1 | 0.97209 | 116.249 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3989 | 6.7715 | -1 | -0.98654 | 115.9432 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3982 | 59.7498 | -6.36 | -6.406 | 116.8902 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3986 | 6.803 | 1 | 0.97205 | 116.249 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.3999 | 6.7715 | -1 | -0.98663 | 115.9432 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.3992 | 59.7498 | -6.36 | -6.4064 | 116.8902 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.3996 | 6.803 | 1 | 0.972 | 116.249 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4009 | 6.7715 | -1 | -0.98672 | 115.9432 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4002 | 59.7498 | -6.36 | -6.4067 | 116.8902 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4006 | 6.803 | 1 | 0.97196 | 116.249 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4019 | 6.7696 | -1 | -0.98677 | 115.9591 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4012 | 59.7498 | -6.36 | -6.407 | 116.8902 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4016 | 6.803 | 1 | 0.97192 | 116.249 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4029 | 6.7696 | -1 | -0.98681 | 115.9591 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4022 | 59.7498 | -6.36 | -6.4073 | 116.8902 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4026 | 6.803 | 1 | 0.97187 | 116.249 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4039 | 6.7696 | -1 | -0.98686 | 115.9591 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4032 | 59.7779 | -6.36 | -6.4076 | 116.8962 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4036 | 6.803 | 1 | 0.97183 | 116.249 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4049 | 6.7696 | -1 | -0.98691 | 115.9591 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4042 | 59.7779 | -6.36 | -6.4078 | 116.8962 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4046 | 6.803 | 1 | 0.97178 | 116.249 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4059 | 6.7696 | -1 | -0.98696 | 115.9591 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4052 | 59.7779 | -6.36 | -6.4081 | 116.8962 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4056 | 6.8053 | 1 | 0.97174 | 116.2339 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4069 | 6.7696 | -1 | -0.98701 | 115.9591 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4062 | 59.7779 | -6.36 | -6.4083 | 116.8962 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4066 | 6.8053 | 1 | 0.97169 | 116.2339 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4079 | 6.7696 | -1 | -0.98706 | 115.9591 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4072 | 59.7779 | -6.36 | -6.4086 | 116.8962 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4076 | 6.8053 | 1 | 0.97164 | 116.2339 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4089 | 6.7696 | -1 | -0.98711 | 115.9591 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4082 | 59.7779 | -6.36 | -6.4088 | 116.8962 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4086 | 6.8053 | 1 | 0.9716 | 116.2339 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4099 | 6.7696 | -1 | -0.98721 | 115.9591 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4092 | 59.7779 | -6.36 | -6.409 | 116.8962 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4096 | 6.8053 | 1 | 0.97155 | 116.2339 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4109 | 6.7711 | -1 | -0.98725 | 115.9266 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4102 | 59.7779 | -6.36 | -6.4093 | 116.8962 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4106 | 6.8053 | 1 | 0.9715 | 116.2339 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4119 | 6.7711 | -1 | -0.98729 | 115.9266 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4112 | 59.7779 | -6.36 | -6.4095 | 116.8962 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4116 | 6.8053 | 1 | 0.97145 | 116.2339 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4129 | 6.7711 | -1 | -0.98733 | 115.9266 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4122 | 59.8154 | -6.36 | -6.4098 | 116.9006 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4126 | 6.8053 | 1 | 0.97141 | 116.2339 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4139 | 6.7711 | -1 | -0.98737 | 115.9266 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4132 | 59.8154 | -6.36 | -6.4101 | 116.9006 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4136 | 6.7976 | 1 | 0.97152 | 116.2241 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4149 | 6.7711 | -1 | -0.98741 | 115.9266 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4142 | 59.8154 | -6.36 | -6.4103 | 116.9006 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4146 | 6.7976 | 1 | 0.97163 | 116.2241 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4159 | 6.7711 | -1 | -0.98745 | 115.9266 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4152 | 59.8154 | -6.36 | -6.4106 | 116.9006 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4156 | 6.7976 | 1 | 0.97174 | 116.2241 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4169 | 6.7711 | -1 | -0.98749 | 115.9266 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4162 | 59.8154 | -6.36 | -6.4109 | 116.9006 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4166 | 6.7976 | 1 | 0.97185 | 116.2241 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4179 | 6.7711 | -1 | -0.98753 | 115.9266 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4172 | 59.8154 | -6.36 | -6.4111 | 116.9006 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4176 | 6.7976 | 1 | 0.97196 | 116.2241 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4189 | 6.7574 | -1 | -0.98773 | 115.9173 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4182 | 59.8154 | -6.36 | -6.4114 | 116.9006 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4186 | 6.7976 | 1 | 0.97207 | 116.2241 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4199 | 6.7574 | -1 | -0.98792 | 115.9173 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4192 | 59.8154 | -6.36 | -6.4116 | 116.9006 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4196 | 6.7976 | 1 | 0.97218 | 116.2241 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4209 | 6.7574 | -1 | -0.98812 | 115.9173 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4202 | 59.8065 | -6.36 | -6.4119 | 116.9047 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4206 | 6.7976 | 1 | 0.97228 | 116.2241 | 0.99043 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4219 | 6.7574 | -1 | -0.98831 | 115.9173 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4212 | 59.8065 | -6.36 | -6.4121 | 116.9047 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4216 | 6.8042 | 1 | 0.97234 | 116.2204 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4229 | 6.7574 | -1 | -0.98851 | 115.9173 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4222 | 59.8065 | -6.36 | -6.4123 | 116.9047 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4226 | 6.8042 | 1 | 0.9724 | 116.2204 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4239 | 6.7574 | -1 | -0.9887 | 115.9173 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4232 | 59.8065 | -6.36 | -6.4125 | 116.9047 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4236 | 6.8042 | 1 | 0.97246 | 116.2204 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4249 | 6.7574 | -1 | -0.9889 | 115.9173 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4242 | 59.8065 | -6.36 | -6.4128 | 116.9047 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4246 | 6.8042 | 1 | 0.97252 | 116.2204 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4259 | 6.7574 | -1 | -0.98909 | 115.9173 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4252 | 59.8065 | -6.36 | -6.413 | 116.9047 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4256 | 6.8042 | 1 | 0.97258 | 116.2204 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4269 | 6.7702 | -1 | -0.98919 | 115.907 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4262 | 59.8065 | -6.36 | -6.4132 | 116.9047 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4266 | 6.8042 | 1 | 0.97263 | 116.2204 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4279 | 6.7702 | -1 | -0.98928 | 115.907 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4272 | 59.8065 | -6.36 | -6.4134 | 116.9047 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4276 | 6.8042 | 1 | 0.97269 | 116.2204 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4289 | 6.7702 | -1 | -0.98938 | 115.907 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4282 | 59.7893 | -6.36 | -6.4135 | 116.9153 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4286 | 6.8042 | 1 | 0.97275 | 116.2204 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4299 | 6.7702 | -1 | -0.98948 | 115.907 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4292 | 59.7893 | -6.36 | -6.4135 | 116.9153 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4296 | 6.8042 | 1 | 0.97281 | 116.2204 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4309 | 6.7702 | -1 | -0.98957 | 115.907 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4302 | 59.7893 | -6.36 | -6.4135 | 116.9153 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4306 | 6.8118 | 1 | 0.97291 | 116.2329 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4319 | 6.7702 | -1 | -0.98967 | 115.907 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4312 | 59.7893 | -6.36 | -6.4135 | 116.9153 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4316 | 6.8118 | 1 | 0.973 | 116.2329 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4329 | 6.7702 | -1 | -0.98977 | 115.907 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4322 | 59.7893 | -6.36 | -6.4136 | 116.9153 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4326 | 6.8118 | 1 | 0.9731 | 116.2329 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4339 | 6.7702 | -1 | -0.98986 | 115.907 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4332 | 59.7893 | -6.36 | -6.4136 | 116.9153 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4336 | 6.8118 | 1 | 0.9732 | 116.2329 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4349 | 6.7702 | -1 | -0.98988 | 115.907 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4342 | 59.7893 | -6.36 | -6.4136 | 116.9153 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4346 | 6.8118 | 1 | 0.9733 | 116.2329 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4359 | 6.779 | -1 | -0.98986 | 115.8919 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4352 | 59.7893 | -6.36 | -6.4136 | 116.9153 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4356 | 6.8118 | 1 | 0.9734 | 116.2329 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4369 | 6.779 | -1 | -0.98983 | 115.8919 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4362 | 59.7893 | -6.36 | -6.4137 | 116.9153 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4366 | 6.8118 | 1 | 0.97349 | 116.2329 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4379 | 6.779 | -1 | -0.98981 | 115.8919 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4372 | 59.8012 | -6.36 | -6.4137 | 116.9142 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4376 | 6.8118 | 1 | 0.97359 | 116.2329 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4389 | 6.779 | -1 | -0.98979 | 115.8919 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4382 | 59.8012 | -6.36 | -6.4137 | 116.9142 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4386 | 6.8045 | 1 | 0.97368 | 116.2363 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4399 | 6.779 | -1 | -0.98977 | 115.8919 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4392 | 59.8012 | -6.36 | -6.4137 | 116.9142 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4396 | 6.8045 | 1 | 0.97377 | 116.2363 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4409 | 6.779 | -1 | -0.98974 | 115.8919 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4402 | 59.8012 | -6.36 | -6.4136 | 116.9142 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4406 | 6.8045 | 1 | 0.97386 | 116.2363 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4419 | 6.779 | -1 | -0.98972 | 115.8919 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4412 | 59.8012 | -6.36 | -6.4136 | 116.9142 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4416 | 6.8045 | 1 | 0.97394 | 116.2363 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4429 | 6.779 | -1 | -0.9897 | 115.8919 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4422 | 59.8012 | -6.36 | -6.4136 | 116.9142 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4426 | 6.8045 | 1 | 0.97403 | 116.2363 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4439 | 6.7691 | -1 | -0.98967 | 115.9101 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4432 | 59.8012 | -6.36 | -6.4136 | 116.9142 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4436 | 6.8045 | 1 | 0.97412 | 116.2363 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4449 | 6.7691 | -1 | -0.98964 | 115.9101 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4442 | 59.8012 | -6.36 | -6.4136 | 116.9142 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4446 | 6.8045 | 1 | 0.97421 | 116.2363 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4459 | 6.7691 | -1 | -0.98962 | 115.9101 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4452 | 59.8119 | -6.36 | -6.414 | 116.8946 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4456 | 6.8045 | 1 | 0.9743 | 116.2363 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4469 | 6.7691 | -1 | -0.98959 | 115.9101 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4462 | 59.8119 | -6.36 | -6.4143 | 116.8946 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4466 | 6.8031 | 1 | 0.97433 | 116.2386 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4479 | 6.7691 | -1 | -0.98956 | 115.9101 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4472 | 59.8119 | -6.36 | -6.4146 | 116.8946 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4476 | 6.8031 | 1 | 0.97437 | 116.2386 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4489 | 6.7691 | -1 | -0.98954 | 115.9101 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4482 | 59.8119 | -6.36 | -6.415 | 116.8946 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4486 | 6.8031 | 1 | 0.97441 | 116.2386 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4499 | 6.7691 | -1 | -0.98951 | 115.9101 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4492 | 59.8119 | -6.36 | -6.4153 | 116.8946 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4496 | 6.8031 | 1 | 0.97445 | 116.2386 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4509 | 6.7691 | -1 | -0.98948 | 115.9101 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4502 | 59.8119 | -6.36 | -6.4156 | 116.8946 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4506 | 6.8031 | 1 | 0.97448 | 116.2386 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4519 | 6.7621 | -1 | -0.98957 | 115.9254 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4512 | 59.8119 | -6.36 | -6.416 | 116.8946 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4516 | 6.8031 | 1 | 0.97452 | 116.2386 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4529 | 6.7621 | -1 | -0.98966 | 115.9254 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4522 | 59.8119 | -6.36 | -6.4163 | 116.8946 | 0.99398 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4526 | 6.8031 | 1 | 0.97456 | 116.2386 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4539 | 6.7621 | -1 | -0.98975 | 115.9254 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4532 | 59.8394 | -6.36 | -6.4168 | 116.898 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4536 | 6.8031 | 1 | 0.9746 | 116.2386 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4549 | 6.7621 | -1 | -0.98984 | 115.9254 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4542 | 59.8394 | -6.36 | -6.4173 | 116.898 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4546 | 6.8031 | 1 | 0.97463 | 116.2386 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4559 | 6.7621 | -1 | -0.98993 | 115.9254 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4552 | 59.8394 | -6.36 | -6.4177 | 116.898 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4556 | 6.8047 | 1 | 0.97468 | 116.2632 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4569 | 6.7621 | -1 | -0.99001 | 115.9254 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4562 | 59.8394 | -6.36 | -6.4182 | 116.898 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4566 | 6.8047 | 1 | 0.97472 | 116.2632 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4579 | 6.7621 | -1 | -0.9901 | 115.9254 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4572 | 59.8394 | -6.36 | -6.4186 | 116.898 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4576 | 6.8047 | 1 | 0.97476 | 116.2632 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4589 | 6.7621 | -1 | -0.99019 | 115.9254 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4582 | 59.8394 | -6.36 | -6.4191 | 116.898 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4586 | 6.8047 | 1 | 0.9748 | 116.2632 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4599 | 6.7621 | -1 | -0.99028 | 115.9254 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4592 | 59.8394 | -6.36 | -6.4196 | 116.898 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4596 | 6.8047 | 1 | 0.97485 | 116.2632 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4609 | 6.761 | -1 | -0.99039 | 115.9396 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4602 | 59.8394 | -6.36 | -6.42 | 116.898 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4606 | 6.8047 | 1 | 0.97489 | 116.2632 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4619 | 6.761 | -1 | -0.9905 | 115.9396 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4612 | 59.8394 | -6.36 | -6.4205 | 116.898 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4616 | 6.8047 | 1 | 0.97493 | 116.2632 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4629 | 6.761 | -1 | -0.99061 | 115.9396 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4622 | 59.8709 | -6.36 | -6.4205 | 116.9046 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4626 | 6.8047 | 1 | 0.97497 | 116.2632 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4639 | 6.761 | -1 | -0.99071 | 115.9396 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4632 | 59.8709 | -6.36 | -6.4205 | 116.9046 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4636 | 6.8061 | 1 | 0.97504 | 116.2714 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4649 | 6.761 | -1 | -0.99082 | 115.9396 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4642 | 59.8709 | -6.36 | -6.4205 | 116.9046 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4646 | 6.8061 | 1 | 0.9751 | 116.2714 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4659 | 6.761 | -1 | -0.99093 | 115.9396 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4652 | 59.8709 | -6.36 | -6.4205 | 116.9046 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4656 | 6.8061 | 1 | 0.97516 | 116.2714 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4669 | 6.761 | -1 | -0.99104 | 115.9396 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4662 | 59.8709 | -6.36 | -6.4205 | 116.9046 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4666 | 6.8061 | 1 | 0.97522 | 116.2714 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4679 | 6.761 | -1 | -0.99115 | 115.9396 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4672 | 59.8709 | -6.36 | -6.4204 | 116.9046 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4676 | 6.8061 | 1 | 0.97529 | 116.2714 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4689 | 6.7762 | -1 | -0.99114 | 115.9367 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4682 | 59.8709 | -6.36 | -6.4204 | 116.9046 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4686 | 6.8061 | 1 | 0.97535 | 116.2714 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4699 | 6.7762 | -1 | -0.99114 | 115.9367 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4692 | 59.8709 | -6.36 | -6.4204 | 116.9046 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4696 | 6.8061 | 1 | 0.97541 | 116.2714 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4709 | 6.7762 | -1 | -0.99113 | 115.9367 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4702 | 59.8712 | -6.36 | -6.4204 | 116.8941 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4706 | 6.8061 | 1 | 0.97547 | 116.2714 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4719 | 6.7762 | -1 | -0.99113 | 115.9367 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4712 | 59.8712 | -6.36 | -6.4204 | 116.8941 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4716 | 6.8002 | 1 | 0.97555 | 116.2532 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4729 | 6.7762 | -1 | -0.99112 | 115.9367 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4722 | 59.8712 | -6.36 | -6.4203 | 116.8941 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4726 | 6.8002 | 1 | 0.97562 | 116.2532 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4739 | 6.7762 | -1 | -0.99112 | 115.9367 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4732 | 59.8712 | -6.36 | -6.4203 | 116.8941 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4736 | 6.8002 | 1 | 0.97569 | 116.2532 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4749 | 6.7762 | -1 | -0.99111 | 115.9367 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4742 | 59.8712 | -6.36 | -6.4202 | 116.8941 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4746 | 6.8002 | 1 | 0.97577 | 116.2532 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4759 | 6.7762 | -1 | -0.99111 | 115.9367 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4752 | 59.8712 | -6.36 | -6.4202 | 116.8941 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4756 | 6.8002 | 1 | 0.97584 | 116.2532 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4769 | 6.7804 | -1 | -0.99117 | 115.9492 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4762 | 59.8712 | -6.36 | -6.4202 | 116.8941 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4766 | 6.8002 | 1 | 0.97592 | 116.2532 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4779 | 6.7804 | -1 | -0.99124 | 115.9492 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4772 | 59.8712 | -6.36 | -6.4201 | 116.8941 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4776 | 6.8002 | 1 | 0.97599 | 116.2532 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4789 | 6.7804 | -1 | -0.99131 | 115.9492 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4782 | 59.8715 | -6.36 | -6.4202 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4786 | 6.8002 | 1 | 0.97606 | 116.2532 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4799 | 6.7804 | -1 | -0.99137 | 115.9492 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4792 | 59.8715 | -6.36 | -6.4203 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4796 | 6.8002 | 1 | 0.97614 | 116.2532 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4809 | 6.7804 | -1 | -0.99144 | 115.9492 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4802 | 59.8715 | -6.36 | -6.4204 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4806 | 6.7955 | 1 | 0.97618 | 116.2441 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4819 | 6.7804 | -1 | -0.9915 | 115.9492 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4812 | 59.8715 | -6.36 | -6.4205 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4816 | 6.7955 | 1 | 0.97623 | 116.2441 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4829 | 6.7804 | -1 | -0.99157 | 115.9492 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4822 | 59.8715 | -6.36 | -6.4206 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4826 | 6.7955 | 1 | 0.97627 | 116.2441 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4839 | 6.7804 | -1 | -0.99163 | 115.9492 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4832 | 59.8715 | -6.36 | -6.4206 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4836 | 6.7955 | 1 | 0.97632 | 116.2441 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4849 | 6.7804 | -1 | -0.9917 | 115.9492 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4842 | 59.8715 | -6.36 | -6.4207 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4846 | 6.7955 | 1 | 0.97636 | 116.2441 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4859 | 6.7719 | -1 | -0.99175 | 115.9357 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4852 | 59.8715 | -6.36 | -6.4208 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4856 | 6.7955 | 1 | 0.97641 | 116.2441 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4869 | 6.7719 | -1 | -0.9918 | 115.9357 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4862 | 59.8715 | -6.36 | -6.4209 | 116.8905 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4866 | 6.7955 | 1 | 0.97645 | 116.2441 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4879 | 6.7719 | -1 | -0.99185 | 115.9357 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4872 | 59.8916 | -6.36 | -6.4207 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4876 | 6.7955 | 1 | 0.97649 | 116.2441 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4889 | 6.7719 | -1 | -0.9919 | 115.9357 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4882 | 59.8916 | -6.36 | -6.4205 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4886 | 6.7997 | 1 | 0.9765 | 116.2414 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4899 | 6.7719 | -1 | -0.99195 | 115.9357 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4892 | 59.8916 | -6.36 | -6.4203 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4896 | 6.7997 | 1 | 0.9765 | 116.2414 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4909 | 6.7719 | -1 | -0.99201 | 115.9357 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4902 | 59.8916 | -6.36 | -6.4202 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4906 | 6.7997 | 1 | 0.97651 | 116.2414 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4919 | 6.7719 | -1 | -0.99206 | 115.9357 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4912 | 59.8916 | -6.36 | -6.42 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4916 | 6.7997 | 1 | 0.97651 | 116.2414 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4929 | 6.7719 | -1 | -0.99211 | 115.9357 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4922 | 59.8916 | -6.36 | -6.4198 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4926 | 6.7997 | 1 | 0.97651 | 116.2414 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4939 | 6.7605 | -1 | -0.99206 | 115.8892 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4932 | 59.8916 | -6.36 | -6.4196 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4936 | 6.7997 | 1 | 0.97652 | 116.2414 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4949 | 6.7605 | -1 | -0.99202 | 115.8892 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4942 | 59.8916 | -6.36 | -6.4194 | 116.897 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4946 | 6.7997 | 1 | 0.97652 | 116.2414 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4959 | 6.7605 | -1 | -0.99198 | 115.8892 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4952 | 59.8266 | -6.36 | -6.4187 | 116.9117 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4956 | 6.7997 | 1 | 0.97653 | 116.2414 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4969 | 6.7605 | -1 | -0.99193 | 115.8892 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4962 | 59.8266 | -6.36 | -6.4181 | 116.9117 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4966 | 6.8076 | 1 | 0.97653 | 116.2393 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4979 | 6.7605 | -1 | -0.99189 | 115.8892 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4972 | 59.8266 | -6.36 | -6.4174 | 116.9117 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4976 | 6.8076 | 1 | 0.97653 | 116.2393 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4989 | 6.7605 | -1 | -0.99184 | 115.8892 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4982 | 59.8266 | -6.36 | -6.4168 | 116.9117 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4986 | 6.8076 | 1 | 0.97654 | 116.2393 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.4999 | 6.7605 | -1 | -0.9918 | 115.8892 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.4992 | 59.8266 | -6.36 | -6.4161 | 116.9117 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.4996 | 6.8076 | 1 | 0.97654 | 116.2393 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5009 | 6.7605 | -1 | -0.99176 | 115.8892 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5002 | 59.8266 | -6.36 | -6.4155 | 116.9117 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5006 | 6.8076 | 1 | 0.97655 | 116.2393 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5019 | 6.77 | -1 | -0.99174 | 115.8919 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5012 | 59.8266 | -6.36 | -6.4148 | 116.9117 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5016 | 6.8076 | 1 | 0.97655 | 116.2393 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5029 | 6.77 | -1 | -0.99173 | 115.8919 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5022 | 59.8266 | -6.36 | -6.4141 | 116.9117 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5026 | 6.8076 | 1 | 0.97656 | 116.2393 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5039 | 6.77 | -1 | -0.99172 | 115.8919 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5032 | 59.7909 | -6.36 | -6.4141 | 116.8911 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5036 | 6.8076 | 1 | 0.97656 | 116.2393 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5049 | 6.77 | -1 | -0.9917 | 115.8919 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5042 | 59.7909 | -6.36 | -6.4141 | 116.8911 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5046 | 6.8076 | 1 | 0.97657 | 116.2393 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5059 | 6.77 | -1 | -0.99169 | 115.8919 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5052 | 59.7909 | -6.36 | -6.414 | 116.8911 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5056 | 6.8034 | 1 | 0.97653 | 116.243 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5069 | 6.77 | -1 | -0.99168 | 115.8919 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5062 | 59.7909 | -6.36 | -6.414 | 116.8911 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5066 | 6.8034 | 1 | 0.97649 | 116.243 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5079 | 6.77 | -1 | -0.99167 | 115.8919 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5072 | 59.7909 | -6.36 | -6.414 | 116.8911 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5076 | 6.8034 | 1 | 0.97646 | 116.243 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5089 | 6.77 | -1 | -0.99165 | 115.8919 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5082 | 59.7909 | -6.36 | -6.4139 | 116.8911 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5086 | 6.8034 | 1 | 0.97642 | 116.243 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5099 | 6.77 | -1 | -0.99164 | 115.8919 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5092 | 59.7909 | -6.36 | -6.4139 | 116.8911 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5096 | 6.8034 | 1 | 0.97639 | 116.243 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5109 | 6.7737 | -1 | -0.99169 | 115.9026 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5102 | 59.7909 | -6.36 | -6.4139 | 116.8911 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5106 | 6.8034 | 1 | 0.97635 | 116.243 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5119 | 6.7737 | -1 | -0.99175 | 115.9026 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5112 | 59.7909 | -6.36 | -6.4138 | 116.8911 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5116 | 6.8034 | 1 | 0.97631 | 116.243 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5129 | 6.7737 | -1 | -0.9918 | 115.9026 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5122 | 59.8025 | -6.36 | -6.4143 | 116.8875 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5126 | 6.8034 | 1 | 0.97628 | 116.243 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5139 | 6.7737 | -1 | -0.99186 | 115.9026 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5132 | 59.8025 | -6.36 | -6.4147 | 116.8875 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5136 | 6.8 | 1 | 0.97614 | 116.256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5149 | 6.7737 | -1 | -0.99191 | 115.9026 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5142 | 59.8025 | -6.36 | -6.4151 | 116.8875 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5146 | 6.8 | 1 | 0.97601 | 116.256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5159 | 6.7737 | -1 | -0.99196 | 115.9026 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5152 | 59.8025 | -6.36 | -6.4156 | 116.8875 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5156 | 6.8 | 1 | 0.97587 | 116.256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5169 | 6.7737 | -1 | -0.99202 | 115.9026 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5162 | 59.8025 | -6.36 | -6.416 | 116.8875 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5166 | 6.8 | 1 | 0.97574 | 116.256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5179 | 6.7737 | -1 | -0.99207 | 115.9026 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5172 | 59.8025 | -6.36 | -6.4165 | 116.8875 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5176 | 6.8 | 1 | 0.9756 | 116.256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5189 | 6.7608 | -1 | -0.99201 | 115.9212 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5182 | 59.8025 | -6.36 | -6.4169 | 116.8875 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5186 | 6.8 | 1 | 0.97547 | 116.256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5199 | 6.7608 | -1 | -0.99195 | 115.9212 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5192 | 59.8025 | -6.36 | -6.4173 | 116.8875 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5196 | 6.8 | 1 | 0.97533 | 116.256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5209 | 6.7608 | -1 | -0.99189 | 115.9212 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5202 | 59.7989 | -6.36 | -6.4174 | 116.9054 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5206 | 6.8 | 1 | 0.9752 | 116.256 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5219 | 6.7608 | -1 | -0.99182 | 115.9212 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5212 | 59.7989 | -6.36 | -6.4175 | 116.9054 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5216 | 6.8095 | 1 | 0.97498 | 116.2696 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5229 | 6.7608 | -1 | -0.99176 | 115.9212 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5222 | 59.7989 | -6.36 | -6.4176 | 116.9054 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5226 | 6.8095 | 1 | 0.97477 | 116.2696 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5239 | 6.7608 | -1 | -0.9917 | 115.9212 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5232 | 59.7989 | -6.36 | -6.4177 | 116.9054 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5236 | 6.8095 | 1 | 0.97455 | 116.2696 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5249 | 6.7608 | -1 | -0.99163 | 115.9212 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5242 | 59.7989 | -6.36 | -6.4177 | 116.9054 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5246 | 6.8095 | 1 | 0.97433 | 116.2696 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5259 | 6.7608 | -1 | -0.99157 | 115.9212 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5252 | 59.7989 | -6.36 | -6.4178 | 116.9054 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5256 | 6.8095 | 1 | 0.97411 | 116.2696 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5269 | 6.7649 | -1 | -0.99155 | 115.9376 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5262 | 59.7989 | -6.36 | -6.4179 | 116.9054 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5266 | 6.8095 | 1 | 0.9739 | 116.2696 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5279 | 6.7649 | -1 | -0.99152 | 115.9376 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5272 | 59.7989 | -6.36 | -6.418 | 116.9054 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5276 | 6.8095 | 1 | 0.97368 | 116.2696 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5289 | 6.7649 | -1 | -0.9915 | 115.9376 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5282 | 59.7866 | -6.36 | -6.4182 | 116.8956 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5286 | 6.8095 | 1 | 0.97346 | 116.2696 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5299 | 6.7649 | -1 | -0.99148 | 115.9376 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5292 | 59.7866 | -6.36 | -6.4185 | 116.8956 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5296 | 6.8095 | 1 | 0.97325 | 116.2696 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5309 | 6.7649 | -1 | -0.99145 | 115.9376 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5302 | 59.7866 | -6.36 | -6.4187 | 116.8956 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5306 | 6.8157 | 1 | 0.97303 | 116.2662 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5319 | 6.7649 | -1 | -0.99143 | 115.9376 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5312 | 59.7866 | -6.36 | -6.4189 | 116.8956 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5316 | 6.8157 | 1 | 0.97282 | 116.2662 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5329 | 6.7649 | -1 | -0.99141 | 115.9376 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5322 | 59.7866 | -6.36 | -6.4192 | 116.8956 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5326 | 6.8157 | 1 | 0.97261 | 116.2662 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5339 | 6.7649 | -1 | -0.99138 | 115.9376 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5332 | 59.7866 | -6.36 | -6.4194 | 116.8956 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5336 | 6.8157 | 1 | 0.9724 | 116.2662 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5349 | 6.7649 | -1 | -0.99136 | 115.9376 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5342 | 59.7866 | -6.36 | -6.4197 | 116.8956 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5346 | 6.8157 | 1 | 0.97219 | 116.2662 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5359 | 6.7756 | -1 | -0.99142 | 115.9318 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5352 | 59.7866 | -6.36 | -6.4199 | 116.8956 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5356 | 6.8157 | 1 | 0.97198 | 116.2662 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5369 | 6.7756 | -1 | -0.99149 | 115.9318 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5362 | 59.7866 | -6.36 | -6.4202 | 116.8956 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5366 | 6.8157 | 1 | 0.97177 | 116.2662 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5379 | 6.7756 | -1 | -0.99155 | 115.9318 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5372 | 59.7706 | -6.36 | -6.4203 | 116.8991 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5376 | 6.8157 | 1 | 0.97156 | 116.2662 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5389 | 6.7756 | -1 | -0.99162 | 115.9318 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5382 | 59.7706 | -6.36 | -6.4204 | 116.8991 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5386 | 6.8146 | 1 | 0.97142 | 116.265 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5399 | 6.7756 | -1 | -0.99168 | 115.9318 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5392 | 59.7706 | -6.36 | -6.4205 | 116.8991 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5396 | 6.8146 | 1 | 0.97129 | 116.265 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5409 | 6.7756 | -1 | -0.99175 | 115.9318 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5402 | 59.7706 | -6.36 | -6.4206 | 116.8991 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5406 | 6.8146 | 1 | 0.97115 | 116.265 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5419 | 6.7756 | -1 | -0.99181 | 115.9318 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5412 | 59.7706 | -6.36 | -6.4207 | 116.8991 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5416 | 6.8146 | 1 | 0.97102 | 116.265 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5429 | 6.7756 | -1 | -0.99188 | 115.9318 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5422 | 59.7706 | -6.36 | -6.4209 | 116.8991 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5426 | 6.8146 | 1 | 0.97088 | 116.265 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5439 | 6.7814 | -1 | -0.99177 | 115.93 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5432 | 59.7706 | -6.36 | -6.421 | 116.8991 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5436 | 6.8146 | 1 | 0.97075 | 116.265 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5449 | 6.7814 | -1 | -0.99166 | 115.93 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5442 | 59.7706 | -6.36 | -6.4211 | 116.8991 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5446 | 6.8146 | 1 | 0.97061 | 116.265 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5459 | 6.7814 | -1 | -0.99155 | 115.93 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5452 | 59.7782 | -6.36 | -6.4211 | 116.9068 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5456 | 6.8146 | 1 | 0.97048 | 116.265 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5469 | 6.7814 | -1 | -0.99144 | 115.93 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5462 | 59.7782 | -6.36 | -6.4211 | 116.9068 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5466 | 6.8078 | 1 | 0.97036 | 116.2501 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5479 | 6.7814 | -1 | -0.99132 | 115.93 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5472 | 59.7782 | -6.36 | -6.4211 | 116.9068 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5476 | 6.8078 | 1 | 0.97025 | 116.2501 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5489 | 6.7814 | -1 | -0.99121 | 115.93 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5482 | 59.7782 | -6.36 | -6.4211 | 116.9068 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5486 | 6.8078 | 1 | 0.97013 | 116.2501 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5499 | 6.7814 | -1 | -0.9911 | 115.93 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5492 | 59.7782 | -6.36 | -6.4211 | 116.9068 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5496 | 6.8078 | 1 | 0.97002 | 116.2501 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5509 | 6.7814 | -1 | -0.99099 | 115.93 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5502 | 59.7782 | -6.36 | -6.4211 | 116.9068 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5506 | 6.8078 | 1 | 0.9699 | 116.2501 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5519 | 6.7818 | -1 | -0.99094 | 115.9441 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5512 | 59.7782 | -6.36 | -6.4211 | 116.9068 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5516 | 6.8078 | 1 | 0.96979 | 116.2501 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5529 | 6.7818 | -1 | -0.99088 | 115.9441 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5522 | 59.7782 | -6.36 | -6.4211 | 116.9068 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5526 | 6.8078 | 1 | 0.96967 | 116.2501 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5539 | 6.7818 | -1 | -0.99082 | 115.9441 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5532 | 59.7631 | -6.36 | -6.4213 | 116.906 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5536 | 6.8078 | 1 | 0.96956 | 116.2501 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5549 | 6.7818 | -1 | -0.99077 | 115.9441 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5542 | 59.7631 | -6.36 | -6.4215 | 116.906 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5546 | 6.8078 | 1 | 0.96944 | 116.2501 | 0.99114 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5559 | 6.7818 | -1 | -0.99071 | 115.9441 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5552 | 59.7631 | -6.36 | -6.4218 | 116.906 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5556 | 6.8089 | 1 | 0.96927 | 116.2364 | 0.99124 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5569 | 6.7818 | -1 | -0.99065 | 115.9441 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5562 | 59.7631 | -6.36 | -6.422 | 116.906 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5566 | 6.8089 | 1 | 0.9691 | 116.2364 | 0.99124 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5579 | 6.7818 | -1 | -0.9906 | 115.9441 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5572 | 59.7631 | -6.36 | -6.4222 | 116.906 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5576 | 6.8089 | 1 | 0.96893 | 116.2364 | 0.99124 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5589 | 6.7818 | -1 | -0.99054 | 115.9441 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5582 | 59.7631 | -6.36 | -6.4225 | 116.906 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5586 | 6.8089 | 1 | 0.96876 | 116.2364 | 0.99124 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5599 | 6.7818 | -1 | -0.99048 | 115.9441 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5592 | 59.7631 | -6.36 | -6.4227 | 116.906 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5596 | 6.8089 | 1 | 0.96859 | 116.2364 | 0.99124 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5609 | 6.7719 | -1 | -0.99049 | 115.9409 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5602 | 59.7631 | -6.36 | -6.4229 | 116.906 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5606 | 6.8089 | 1 | 0.96842 | 116.2364 | 0.99124 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5619 | 6.7719 | -1 | -0.9905 | 115.9409 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5612 | 59.7631 | -6.36 | -6.4231 | 116.906 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5616 | 6.8089 | 1 | 0.96825 | 116.2364 | 0.99124 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5629 | 6.7719 | -1 | -0.99051 | 115.9409 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5622 | 59.8044 | -6.36 | -6.4234 | 116.8993 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5626 | 6.8089 | 1 | 0.96808 | 116.2364 | 0.99124 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5639 | 6.7719 | -1 | -0.99052 | 115.9409 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5632 | 59.8044 | -6.36 | -6.4236 | 116.8993 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5636 | 6.8073 | 1 | 0.96783 | 116.2356 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5649 | 6.7719 | -1 | -0.99053 | 115.9409 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5642 | 59.8044 | -6.36 | -6.4238 | 116.8993 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5646 | 6.8073 | 1 | 0.96757 | 116.2356 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5659 | 6.7719 | -1 | -0.99054 | 115.9409 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5652 | 59.8044 | -6.36 | -6.424 | 116.8993 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5656 | 6.8073 | 1 | 0.96732 | 116.2356 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5669 | 6.7719 | -1 | -0.99055 | 115.9409 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5662 | 59.8044 | -6.36 | -6.4243 | 116.8993 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5666 | 6.8073 | 1 | 0.96706 | 116.2356 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5679 | 6.7719 | -1 | -0.99056 | 115.9409 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5672 | 59.8044 | -6.36 | -6.4245 | 116.8993 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5676 | 6.8073 | 1 | 0.96681 | 116.2356 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5689 | 6.7641 | -1 | -0.99053 | 115.9153 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5682 | 59.8044 | -6.36 | -6.4247 | 116.8993 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5686 | 6.8073 | 1 | 0.96655 | 116.2356 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5699 | 6.7641 | -1 | -0.99049 | 115.9153 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5692 | 59.8044 | -6.36 | -6.4249 | 116.8993 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5696 | 6.8073 | 1 | 0.9663 | 116.2356 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5709 | 6.7641 | -1 | -0.99046 | 115.9153 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5702 | 59.8108 | -6.36 | -6.4253 | 116.8939 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5706 | 6.8073 | 1 | 0.96604 | 116.2356 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5719 | 6.7641 | -1 | -0.99042 | 115.9153 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5712 | 59.8108 | -6.36 | -6.4257 | 116.8939 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5716 | 6.805 | 1 | 0.96587 | 116.2365 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5729 | 6.7641 | -1 | -0.99038 | 115.9153 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5722 | 59.8108 | -6.36 | -6.4261 | 116.8939 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5726 | 6.805 | 1 | 0.96569 | 116.2365 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5739 | 6.7641 | -1 | -0.99035 | 115.9153 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5732 | 59.8108 | -6.36 | -6.4265 | 116.8939 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5736 | 6.805 | 1 | 0.96552 | 116.2365 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5749 | 6.7641 | -1 | -0.99031 | 115.9153 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5742 | 59.8108 | -6.36 | -6.4268 | 116.8939 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5746 | 6.805 | 1 | 0.96534 | 116.2365 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5759 | 6.7641 | -1 | -0.99028 | 115.9153 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5752 | 59.8108 | -6.36 | -6.4272 | 116.8939 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5756 | 6.805 | 1 | 0.96517 | 116.2365 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5769 | 6.7636 | -1 | -0.99019 | 115.9153 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5762 | 59.8108 | -6.36 | -6.4276 | 116.8939 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5766 | 6.805 | 1 | 0.96499 | 116.2365 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5779 | 6.7636 | -1 | -0.99011 | 115.9153 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5772 | 59.8108 | -6.36 | -6.428 | 116.8939 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5776 | 6.805 | 1 | 0.96482 | 116.2365 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5789 | 6.7636 | -1 | -0.99002 | 115.9153 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5782 | 59.8095 | -6.36 | -6.4282 | 116.8956 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5786 | 6.805 | 1 | 0.96464 | 116.2365 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5799 | 6.7636 | -1 | -0.98994 | 115.9153 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5792 | 59.8095 | -6.36 | -6.4285 | 116.8956 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5796 | 6.805 | 1 | 0.96447 | 116.2365 | 0.99119 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5809 | 6.7636 | -1 | -0.98985 | 115.9153 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5802 | 59.8095 | -6.36 | -6.4287 | 116.8956 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5806 | 6.8033 | 1 | 0.96436 | 116.2487 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5819 | 6.7636 | -1 | -0.98977 | 115.9153 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5812 | 59.8095 | -6.36 | -6.4289 | 116.8956 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5816 | 6.8033 | 1 | 0.96425 | 116.2487 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5829 | 6.7636 | -1 | -0.98968 | 115.9153 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5822 | 59.8095 | -6.36 | -6.4292 | 116.8956 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5826 | 6.8033 | 1 | 0.96414 | 116.2487 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5839 | 6.7636 | -1 | -0.9896 | 115.9153 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5832 | 59.8095 | -6.36 | -6.4294 | 116.8956 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5836 | 6.8033 | 1 | 0.96403 | 116.2487 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5849 | 6.7636 | -1 | -0.98951 | 115.9153 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5842 | 59.8095 | -6.36 | -6.4297 | 116.8956 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5846 | 6.8033 | 1 | 0.96392 | 116.2487 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5859 | 6.763 | -1 | -0.98945 | 115.9186 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5852 | 59.8095 | -6.36 | -6.4299 | 116.8956 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5856 | 6.8033 | 1 | 0.96381 | 116.2487 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5869 | 6.763 | -1 | -0.98938 | 115.9186 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5862 | 59.8095 | -6.36 | -6.4301 | 116.8956 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5866 | 6.8033 | 1 | 0.9637 | 116.2487 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5879 | 6.763 | -1 | -0.98931 | 115.9186 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5872 | 59.8527 | -6.36 | -6.4303 | 116.8924 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5876 | 6.8033 | 1 | 0.96359 | 116.2487 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5889 | 6.763 | -1 | -0.98925 | 115.9186 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5882 | 59.8527 | -6.36 | -6.4304 | 116.8924 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5886 | 6.8018 | 1 | 0.96354 | 116.2563 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5899 | 6.763 | -1 | -0.98918 | 115.9186 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5892 | 59.8527 | -6.36 | -6.4305 | 116.8924 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5896 | 6.8018 | 1 | 0.96349 | 116.2563 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5909 | 6.763 | -1 | -0.98911 | 115.9186 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5902 | 59.8527 | -6.36 | -6.4306 | 116.8924 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5906 | 6.8018 | 1 | 0.96344 | 116.2563 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5919 | 6.763 | -1 | -0.98905 | 115.9186 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5912 | 59.8527 | -6.36 | -6.4308 | 116.8924 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5916 | 6.8018 | 1 | 0.9634 | 116.2563 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5929 | 6.763 | -1 | -0.98898 | 115.9186 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5922 | 59.8527 | -6.36 | -6.4309 | 116.8924 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5926 | 6.8018 | 1 | 0.96335 | 116.2563 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5939 | 6.759 | -1 | -0.989 | 115.9342 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5932 | 59.8527 | -6.36 | -6.431 | 116.8924 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5936 | 6.8018 | 1 | 0.9633 | 116.2563 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5949 | 6.759 | -1 | -0.98903 | 115.9342 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5942 | 59.8527 | -6.36 | -6.4311 | 116.8924 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5946 | 6.8018 | 1 | 0.96325 | 116.2563 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5959 | 6.759 | -1 | -0.98905 | 115.9342 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5952 | 59.8682 | -6.36 | -6.4311 | 116.8827 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5956 | 6.8018 | 1 | 0.96321 | 116.2563 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5969 | 6.759 | -1 | -0.98908 | 115.9342 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5962 | 59.8682 | -6.36 | -6.431 | 116.8827 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5966 | 6.8103 | 1 | 0.96322 | 116.2636 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5979 | 6.759 | -1 | -0.9891 | 115.9342 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5972 | 59.8682 | -6.36 | -6.431 | 116.8827 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5976 | 6.8103 | 1 | 0.96322 | 116.2636 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5989 | 6.759 | -1 | -0.98913 | 115.9342 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5982 | 59.8682 | -6.36 | -6.431 | 116.8827 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5986 | 6.8103 | 1 | 0.96323 | 116.2636 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.5999 | 6.759 | -1 | -0.98915 | 115.9342 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.5992 | 59.8682 | -6.36 | -6.4309 | 116.8827 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.5996 | 6.8103 | 1 | 0.96324 | 116.2636 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6009 | 6.759 | -1 | -0.98918 | 115.9342 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6002 | 59.8682 | -6.36 | -6.4309 | 116.8827 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6006 | 6.8103 | 1 | 0.96325 | 116.2636 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6019 | 6.7535 | -1 | -0.98923 | 115.9466 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6012 | 59.8682 | -6.36 | -6.4308 | 116.8827 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6016 | 6.8103 | 1 | 0.96325 | 116.2636 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6029 | 6.7535 | -1 | -0.98928 | 115.9466 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6022 | 59.8682 | -6.36 | -6.4308 | 116.8827 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6026 | 6.8103 | 1 | 0.96326 | 116.2636 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6039 | 6.7535 | -1 | -0.98933 | 115.9466 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6032 | 59.8651 | -6.36 | -6.4302 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6036 | 6.8103 | 1 | 0.96327 | 116.2636 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6049 | 6.7535 | -1 | -0.98938 | 115.9466 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6042 | 59.8651 | -6.36 | -6.4296 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6046 | 6.8103 | 1 | 0.96328 | 116.2636 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6059 | 6.7535 | -1 | -0.98943 | 115.9466 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6052 | 59.8651 | -6.36 | -6.429 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6056 | 6.8102 | 1 | 0.96331 | 116.2652 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6069 | 6.7535 | -1 | -0.98948 | 115.9466 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6062 | 59.8651 | -6.36 | -6.4284 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6066 | 6.8102 | 1 | 0.96334 | 116.2652 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6079 | 6.7535 | -1 | -0.98953 | 115.9466 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6072 | 59.8651 | -6.36 | -6.4279 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6076 | 6.8102 | 1 | 0.96337 | 116.2652 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6089 | 6.7535 | -1 | -0.98958 | 115.9466 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6082 | 59.8651 | -6.36 | -6.4273 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6086 | 6.8102 | 1 | 0.96341 | 116.2652 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6099 | 6.7535 | -1 | -0.98964 | 115.9466 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6092 | 59.8651 | -6.36 | -6.4267 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6096 | 6.8102 | 1 | 0.96344 | 116.2652 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6109 | 6.7665 | -1 | -0.98971 | 115.9419 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6102 | 59.8651 | -6.36 | -6.4261 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6106 | 6.8102 | 1 | 0.96347 | 116.2652 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6119 | 6.7665 | -1 | -0.98978 | 115.9419 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6112 | 59.8651 | -6.36 | -6.4255 | 116.8788 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6116 | 6.8102 | 1 | 0.96351 | 116.2652 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6129 | 6.7665 | -1 | -0.98985 | 115.9419 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6122 | 59.8531 | -6.36 | -6.4251 | 116.8972 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6126 | 6.8102 | 1 | 0.96354 | 116.2652 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6139 | 6.7665 | -1 | -0.98993 | 115.9419 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6132 | 59.8531 | -6.36 | -6.4248 | 116.8972 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6136 | 6.8007 | 1 | 0.96359 | 116.2543 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6149 | 6.7665 | -1 | -0.99 | 115.9419 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6142 | 59.8531 | -6.36 | -6.4244 | 116.8972 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6146 | 6.8007 | 1 | 0.96365 | 116.2543 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6159 | 6.7665 | -1 | -0.99007 | 115.9419 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6152 | 59.8531 | -6.36 | -6.424 | 116.8972 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6156 | 6.8007 | 1 | 0.96371 | 116.2543 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6169 | 6.7665 | -1 | -0.99014 | 115.9419 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6162 | 59.8531 | -6.36 | -6.4236 | 116.8972 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6166 | 6.8007 | 1 | 0.96376 | 116.2543 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6179 | 6.7665 | -1 | -0.99022 | 115.9419 | 0.98503 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6172 | 59.8531 | -6.36 | -6.4233 | 116.8972 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6176 | 6.8007 | 1 | 0.96382 | 116.2543 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6189 | 6.7696 | -1 | -0.99017 | 115.9347 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6182 | 59.8531 | -6.36 | -6.4229 | 116.8972 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6186 | 6.8007 | 1 | 0.96388 | 116.2543 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6199 | 6.7696 | -1 | -0.99012 | 115.9347 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6192 | 59.8531 | -6.36 | -6.4225 | 116.8972 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6196 | 6.8007 | 1 | 0.96393 | 116.2543 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6209 | 6.7696 | -1 | -0.99007 | 115.9347 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6202 | 59.8327 | -6.36 | -6.4225 | 116.8988 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6206 | 6.8007 | 1 | 0.96399 | 116.2543 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6219 | 6.7696 | -1 | -0.99003 | 115.9347 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6212 | 59.8327 | -6.36 | -6.4225 | 116.8988 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6216 | 6.802 | 1 | 0.96404 | 116.2427 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6229 | 6.7696 | -1 | -0.98998 | 115.9347 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6222 | 59.8327 | -6.36 | -6.4225 | 116.8988 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6226 | 6.802 | 1 | 0.96409 | 116.2427 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6239 | 6.7696 | -1 | -0.98993 | 115.9347 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6232 | 59.8327 | -6.36 | -6.4225 | 116.8988 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6236 | 6.802 | 1 | 0.96414 | 116.2427 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6249 | 6.7696 | -1 | -0.98988 | 115.9347 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6242 | 59.8327 | -6.36 | -6.4225 | 116.8988 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6246 | 6.802 | 1 | 0.9642 | 116.2427 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6259 | 6.7696 | -1 | -0.98984 | 115.9347 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6252 | 59.8327 | -6.36 | -6.4225 | 116.8988 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6256 | 6.802 | 1 | 0.96425 | 116.2427 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6269 | 6.765 | -1 | -0.98974 | 115.9257 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6262 | 59.8327 | -6.36 | -6.4225 | 116.8988 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6266 | 6.802 | 1 | 0.9643 | 116.2427 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6279 | 6.765 | -1 | -0.98964 | 115.9257 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6272 | 59.8327 | -6.36 | -6.4225 | 116.8988 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6276 | 6.802 | 1 | 0.96435 | 116.2427 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6289 | 6.765 | -1 | -0.98955 | 115.9257 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6282 | 59.8105 | -6.36 | -6.4221 | 116.892 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6286 | 6.802 | 1 | 0.9644 | 116.2427 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6299 | 6.765 | -1 | -0.98945 | 115.9257 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6292 | 59.8105 | -6.36 | -6.4218 | 116.892 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6296 | 6.802 | 1 | 0.96445 | 116.2427 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6309 | 6.765 | -1 | -0.98936 | 115.9257 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6302 | 59.8105 | -6.36 | -6.4215 | 116.892 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6306 | 6.8025 | 1 | 0.96451 | 116.2286 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6319 | 6.765 | -1 | -0.98926 | 115.9257 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6312 | 59.8105 | -6.36 | -6.4212 | 116.892 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6316 | 6.8025 | 1 | 0.96457 | 116.2286 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6329 | 6.765 | -1 | -0.98916 | 115.9257 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6322 | 59.8105 | -6.36 | -6.4209 | 116.892 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6326 | 6.8025 | 1 | 0.96463 | 116.2286 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6339 | 6.765 | -1 | -0.98907 | 115.9257 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6332 | 59.8105 | -6.36 | -6.4206 | 116.892 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6336 | 6.8025 | 1 | 0.96468 | 116.2286 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6349 | 6.765 | -1 | -0.98897 | 115.9257 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6342 | 59.8105 | -6.36 | -6.4203 | 116.892 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6346 | 6.8025 | 1 | 0.96474 | 116.2286 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6359 | 6.7738 | -1 | -0.98898 | 115.9101 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6352 | 59.8105 | -6.36 | -6.4199 | 116.892 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6356 | 6.8025 | 1 | 0.9648 | 116.2286 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6369 | 6.7738 | -1 | -0.98899 | 115.9101 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6362 | 59.8105 | -6.36 | -6.4196 | 116.892 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6366 | 6.8025 | 1 | 0.96486 | 116.2286 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6379 | 6.7738 | -1 | -0.989 | 115.9101 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6372 | 59.8155 | -6.36 | -6.4191 | 116.8998 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6376 | 6.8025 | 1 | 0.96492 | 116.2286 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6389 | 6.7738 | -1 | -0.98901 | 115.9101 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6382 | 59.8155 | -6.36 | -6.4185 | 116.8998 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6386 | 6.8034 | 1 | 0.96497 | 116.2351 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6399 | 6.7738 | -1 | -0.98902 | 115.9101 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6392 | 59.8155 | -6.36 | -6.418 | 116.8998 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6396 | 6.8034 | 1 | 0.96503 | 116.2351 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6409 | 6.7738 | -1 | -0.98903 | 115.9101 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6402 | 59.8155 | -6.36 | -6.4174 | 116.8998 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6406 | 6.8034 | 1 | 0.96508 | 116.2351 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6419 | 6.7738 | -1 | -0.98904 | 115.9101 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6412 | 59.8155 | -6.36 | -6.4168 | 116.8998 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6416 | 6.8034 | 1 | 0.96514 | 116.2351 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6429 | 6.7738 | -1 | -0.98905 | 115.9101 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6422 | 59.8155 | -6.36 | -6.4163 | 116.8998 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6426 | 6.8034 | 1 | 0.96519 | 116.2351 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6439 | 6.775 | -1 | -0.98905 | 115.9045 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6432 | 59.8155 | -6.36 | -6.4157 | 116.8998 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6436 | 6.8034 | 1 | 0.96525 | 116.2351 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6449 | 6.775 | -1 | -0.98904 | 115.9045 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6442 | 59.8155 | -6.36 | -6.4152 | 116.8998 | 0.99421 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6446 | 6.8034 | 1 | 0.9653 | 116.2351 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6459 | 6.775 | -1 | -0.98904 | 115.9045 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6452 | 59.782 | -6.36 | -6.4153 | 116.8985 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6456 | 6.8034 | 1 | 0.96536 | 116.2351 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6469 | 6.775 | -1 | -0.98903 | 115.9045 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6462 | 59.782 | -6.36 | -6.4154 | 116.8985 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6466 | 6.8063 | 1 | 0.96548 | 116.2426 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6479 | 6.775 | -1 | -0.98903 | 115.9045 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6472 | 59.782 | -6.36 | -6.4155 | 116.8985 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6476 | 6.8063 | 1 | 0.9656 | 116.2426 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6489 | 6.775 | -1 | -0.98902 | 115.9045 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6482 | 59.782 | -6.36 | -6.4156 | 116.8985 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6486 | 6.8063 | 1 | 0.96572 | 116.2426 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6499 | 6.775 | -1 | -0.98902 | 115.9045 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6492 | 59.782 | -6.36 | -6.4157 | 116.8985 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6496 | 6.8063 | 1 | 0.96584 | 116.2426 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6509 | 6.775 | -1 | -0.98902 | 115.9045 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6502 | 59.782 | -6.36 | -6.4158 | 116.8985 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6506 | 6.8063 | 1 | 0.96596 | 116.2426 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6519 | 6.7703 | -1 | -0.98894 | 115.9123 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6512 | 59.782 | -6.36 | -6.4159 | 116.8985 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6516 | 6.8063 | 1 | 0.96608 | 116.2426 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6529 | 6.7703 | -1 | -0.98887 | 115.9123 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6522 | 59.782 | -6.36 | -6.416 | 116.8985 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6526 | 6.8063 | 1 | 0.9662 | 116.2426 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6539 | 6.7703 | -1 | -0.9888 | 115.9123 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6532 | 59.7634 | -6.36 | -6.4157 | 116.8996 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6536 | 6.8063 | 1 | 0.96632 | 116.2426 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6549 | 6.7703 | -1 | -0.98873 | 115.9123 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6542 | 59.7634 | -6.36 | -6.4154 | 116.8996 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6546 | 6.8063 | 1 | 0.96644 | 116.2426 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6559 | 6.7703 | -1 | -0.98866 | 115.9123 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6552 | 59.7634 | -6.36 | -6.4151 | 116.8996 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6556 | 6.8009 | 1 | 0.96658 | 116.2461 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6569 | 6.7703 | -1 | -0.98858 | 115.9123 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6562 | 59.7634 | -6.36 | -6.4148 | 116.8996 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6566 | 6.8009 | 1 | 0.96673 | 116.2461 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6579 | 6.7703 | -1 | -0.98851 | 115.9123 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6572 | 59.7634 | -6.36 | -6.4146 | 116.8996 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6576 | 6.8009 | 1 | 0.96688 | 116.2461 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6589 | 6.7703 | -1 | -0.98844 | 115.9123 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6582 | 59.7634 | -6.36 | -6.4143 | 116.8996 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6586 | 6.8009 | 1 | 0.96703 | 116.2461 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6599 | 6.7703 | -1 | -0.98837 | 115.9123 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6592 | 59.7634 | -6.36 | -6.414 | 116.8996 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6596 | 6.8009 | 1 | 0.96718 | 116.2461 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6609 | 6.7722 | -1 | -0.9883 | 115.9231 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6602 | 59.7634 | -6.36 | -6.4137 | 116.8996 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6606 | 6.8009 | 1 | 0.96732 | 116.2461 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6619 | 6.7722 | -1 | -0.98823 | 115.9231 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6612 | 59.7634 | -6.36 | -6.4134 | 116.8996 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6616 | 6.8009 | 1 | 0.96747 | 116.2461 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6629 | 6.7722 | -1 | -0.98816 | 115.9231 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6622 | 59.7833 | -6.36 | -6.4133 | 116.9054 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6626 | 6.8009 | 1 | 0.96762 | 116.2461 | 0.9906 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6639 | 6.7722 | -1 | -0.98809 | 115.9231 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6632 | 59.7833 | -6.36 | -6.4131 | 116.9054 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6636 | 6.8045 | 1 | 0.96775 | 116.2697 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6649 | 6.7722 | -1 | -0.98803 | 115.9231 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6642 | 59.7833 | -6.36 | -6.413 | 116.9054 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6646 | 6.8045 | 1 | 0.96789 | 116.2697 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6659 | 6.7722 | -1 | -0.98796 | 115.9231 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6652 | 59.7833 | -6.36 | -6.4129 | 116.9054 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6656 | 6.8045 | 1 | 0.96803 | 116.2697 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6669 | 6.7722 | -1 | -0.98789 | 115.9231 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6662 | 59.7833 | -6.36 | -6.4127 | 116.9054 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6666 | 6.8045 | 1 | 0.96816 | 116.2697 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6679 | 6.7722 | -1 | -0.98782 | 115.9231 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6672 | 59.7833 | -6.36 | -6.4126 | 116.9054 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6676 | 6.8045 | 1 | 0.9683 | 116.2697 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6689 | 6.761 | -1 | -0.98789 | 115.9363 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6682 | 59.7833 | -6.36 | -6.4124 | 116.9054 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6686 | 6.8045 | 1 | 0.96843 | 116.2697 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6699 | 6.761 | -1 | -0.98795 | 115.9363 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6692 | 59.7833 | -6.36 | -6.4123 | 116.9054 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6696 | 6.8045 | 1 | 0.96857 | 116.2697 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6709 | 6.761 | -1 | -0.98801 | 115.9363 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6702 | 59.7778 | -6.36 | -6.4126 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6706 | 6.8045 | 1 | 0.96871 | 116.2697 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6719 | 6.761 | -1 | -0.98808 | 115.9363 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6712 | 59.7778 | -6.36 | -6.413 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6716 | 6.8068 | 1 | 0.96887 | 116.2656 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6729 | 6.761 | -1 | -0.98814 | 115.9363 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6722 | 59.7778 | -6.36 | -6.4134 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6726 | 6.8068 | 1 | 0.96903 | 116.2656 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6739 | 6.761 | -1 | -0.9882 | 115.9363 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6732 | 59.7778 | -6.36 | -6.4137 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6736 | 6.8068 | 1 | 0.96919 | 116.2656 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6749 | 6.761 | -1 | -0.98827 | 115.9363 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6742 | 59.7778 | -6.36 | -6.4141 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6746 | 6.8068 | 1 | 0.96935 | 116.2656 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6759 | 6.761 | -1 | -0.98833 | 115.9363 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6752 | 59.7778 | -6.36 | -6.4144 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6756 | 6.8068 | 1 | 0.96951 | 116.2656 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6769 | 6.7486 | -1 | -0.98836 | 115.9434 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6762 | 59.7778 | -6.36 | -6.4148 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6766 | 6.8068 | 1 | 0.96967 | 116.2656 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6779 | 6.7486 | -1 | -0.98839 | 115.9434 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6772 | 59.7778 | -6.36 | -6.4151 | 116.91 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6776 | 6.8068 | 1 | 0.96983 | 116.2656 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6789 | 6.7486 | -1 | -0.98843 | 115.9434 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6782 | 59.7904 | -6.36 | -6.4153 | 116.907 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6786 | 6.8068 | 1 | 0.96999 | 116.2656 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6799 | 6.7486 | -1 | -0.98846 | 115.9434 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6792 | 59.7904 | -6.36 | -6.4155 | 116.907 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6796 | 6.8068 | 1 | 0.97016 | 116.2656 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6809 | 6.7486 | -1 | -0.98849 | 115.9434 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6802 | 59.7904 | -6.36 | -6.4157 | 116.907 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6806 | 6.7952 | 1 | 0.9703 | 116.2454 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6819 | 6.7486 | -1 | -0.98852 | 115.9434 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6812 | 59.7904 | -6.36 | -6.4158 | 116.907 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6816 | 6.7952 | 1 | 0.97044 | 116.2454 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6829 | 6.7486 | -1 | -0.98856 | 115.9434 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6822 | 59.7904 | -6.36 | -6.416 | 116.907 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6826 | 6.7952 | 1 | 0.97059 | 116.2454 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6839 | 6.7486 | -1 | -0.98859 | 115.9434 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6832 | 59.7904 | -6.36 | -6.4162 | 116.907 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6836 | 6.7952 | 1 | 0.97073 | 116.2454 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6849 | 6.7486 | -1 | -0.98862 | 115.9434 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6842 | 59.7904 | -6.36 | -6.4164 | 116.907 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6846 | 6.7952 | 1 | 0.97088 | 116.2454 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6859 | 6.7591 | -1 | -0.98858 | 115.9369 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6852 | 59.7904 | -6.36 | -6.4165 | 116.907 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6856 | 6.7952 | 1 | 0.97102 | 116.2454 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6869 | 6.7591 | -1 | -0.98853 | 115.9369 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6862 | 59.7904 | -6.36 | -6.4167 | 116.907 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6866 | 6.7952 | 1 | 0.97117 | 116.2454 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6879 | 6.7591 | -1 | -0.98849 | 115.9369 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6872 | 59.801 | -6.36 | -6.4171 | 116.8962 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6876 | 6.7952 | 1 | 0.97131 | 116.2454 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6889 | 6.7591 | -1 | -0.98844 | 115.9369 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6882 | 59.801 | -6.36 | -6.4175 | 116.8962 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6886 | 6.7974 | 1 | 0.9714 | 116.2379 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6899 | 6.7591 | -1 | -0.9884 | 115.9369 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6892 | 59.801 | -6.36 | -6.4179 | 116.8962 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6896 | 6.7974 | 1 | 0.97148 | 116.2379 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6909 | 6.7591 | -1 | -0.98836 | 115.9369 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6902 | 59.801 | -6.36 | -6.4183 | 116.8962 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6906 | 6.7974 | 1 | 0.97156 | 116.2379 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6919 | 6.7591 | -1 | -0.98831 | 115.9369 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6912 | 59.801 | -6.36 | -6.4187 | 116.8962 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6916 | 6.7974 | 1 | 0.97165 | 116.2379 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6929 | 6.7591 | -1 | -0.98827 | 115.9369 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6922 | 59.801 | -6.36 | -6.4191 | 116.8962 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6926 | 6.7974 | 1 | 0.97173 | 116.2379 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6939 | 6.7766 | -1 | -0.98816 | 115.9332 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6932 | 59.801 | -6.36 | -6.4194 | 116.8962 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6936 | 6.7974 | 1 | 0.97182 | 116.2379 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6949 | 6.7766 | -1 | -0.98806 | 115.9332 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6942 | 59.801 | -6.36 | -6.4198 | 116.8962 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6946 | 6.7974 | 1 | 0.9719 | 116.2379 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6959 | 6.7766 | -1 | -0.98796 | 115.9332 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6952 | 59.8028 | -6.36 | -6.4203 | 116.8982 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6956 | 6.7974 | 1 | 0.97198 | 116.2379 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6969 | 6.7766 | -1 | -0.98785 | 115.9332 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6962 | 59.8028 | -6.36 | -6.4207 | 116.8982 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6966 | 6.8053 | 1 | 0.97206 | 116.2188 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6979 | 6.7766 | -1 | -0.98775 | 115.9332 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6972 | 59.8028 | -6.36 | -6.4211 | 116.8982 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6976 | 6.8053 | 1 | 0.97213 | 116.2188 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6989 | 6.7766 | -1 | -0.98765 | 115.9332 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6982 | 59.8028 | -6.36 | -6.4215 | 116.8982 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6986 | 6.8053 | 1 | 0.97221 | 116.2188 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.6999 | 6.7766 | -1 | -0.98755 | 115.9332 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.6992 | 59.8028 | -6.36 | -6.4219 | 116.8982 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.6996 | 6.8053 | 1 | 0.97228 | 116.2188 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7009 | 6.7766 | -1 | -0.98744 | 115.9332 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7002 | 59.8028 | -6.36 | -6.4224 | 116.8982 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7006 | 6.8053 | 1 | 0.97236 | 116.2188 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7019 | 6.7728 | -1 | -0.98739 | 115.911 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7012 | 59.8028 | -6.36 | -6.4228 | 116.8982 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7016 | 6.8053 | 1 | 0.97243 | 116.2188 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7029 | 6.7728 | -1 | -0.98733 | 115.911 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7022 | 59.8028 | -6.36 | -6.4232 | 116.8982 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7026 | 6.8053 | 1 | 0.97251 | 116.2188 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7039 | 6.7728 | -1 | -0.98728 | 115.911 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7032 | 59.8061 | -6.36 | -6.4234 | 116.8904 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7036 | 6.8053 | 1 | 0.97258 | 116.2188 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7049 | 6.7728 | -1 | -0.98722 | 115.911 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7042 | 59.8061 | -6.36 | -6.4235 | 116.8904 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7046 | 6.8053 | 1 | 0.97266 | 116.2188 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7059 | 6.7728 | -1 | -0.98717 | 115.911 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7052 | 59.8061 | -6.36 | -6.4237 | 116.8904 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7056 | 6.8042 | 1 | 0.97273 | 116.2124 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7069 | 6.7728 | -1 | -0.98712 | 115.911 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7062 | 59.8061 | -6.36 | -6.4238 | 116.8904 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7066 | 6.8042 | 1 | 0.97281 | 116.2124 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7079 | 6.7728 | -1 | -0.98706 | 115.911 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7072 | 59.8061 | -6.36 | -6.424 | 116.8904 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7076 | 6.8042 | 1 | 0.97288 | 116.2124 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7089 | 6.7728 | -1 | -0.98701 | 115.911 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7082 | 59.8061 | -6.36 | -6.4241 | 116.8904 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7086 | 6.8042 | 1 | 0.97296 | 116.2124 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7099 | 6.7728 | -1 | -0.98695 | 115.911 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7092 | 59.8061 | -6.36 | -6.4243 | 116.8904 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7096 | 6.8042 | 1 | 0.97303 | 116.2124 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7109 | 6.7559 | -1 | -0.98707 | 115.9095 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7102 | 59.8061 | -6.36 | -6.4244 | 116.8904 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7106 | 6.8042 | 1 | 0.97311 | 116.2124 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7119 | 6.7559 | -1 | -0.9872 | 115.9095 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7112 | 59.8061 | -6.36 | -6.4246 | 116.8904 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7116 | 6.8042 | 1 | 0.97318 | 116.2124 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7129 | 6.7559 | -1 | -0.98732 | 115.9095 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7122 | 59.8322 | -6.36 | -6.4247 | 116.884 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7126 | 6.8042 | 1 | 0.97325 | 116.2124 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7139 | 6.7559 | -1 | -0.98745 | 115.9095 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7132 | 59.8322 | -6.36 | -6.4248 | 116.884 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7136 | 6.8039 | 1 | 0.97332 | 116.2181 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7149 | 6.7559 | -1 | -0.98757 | 115.9095 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7142 | 59.8322 | -6.36 | -6.4249 | 116.884 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7146 | 6.8039 | 1 | 0.97339 | 116.2181 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7159 | 6.7559 | -1 | -0.98769 | 115.9095 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7152 | 59.8322 | -6.36 | -6.425 | 116.884 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7156 | 6.8039 | 1 | 0.97345 | 116.2181 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7169 | 6.7559 | -1 | -0.98782 | 115.9095 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7162 | 59.8322 | -6.36 | -6.4251 | 116.884 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7166 | 6.8039 | 1 | 0.97352 | 116.2181 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7179 | 6.7559 | -1 | -0.98794 | 115.9095 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7172 | 59.8322 | -6.36 | -6.4252 | 116.884 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7176 | 6.8039 | 1 | 0.97358 | 116.2181 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7189 | 6.7601 | -1 | -0.98803 | 115.9091 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7182 | 59.8322 | -6.36 | -6.4253 | 116.884 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7186 | 6.8039 | 1 | 0.97365 | 116.2181 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7199 | 6.7601 | -1 | -0.98811 | 115.9091 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7192 | 59.8322 | -6.36 | -6.4254 | 116.884 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7196 | 6.8039 | 1 | 0.97371 | 116.2181 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7209 | 6.7601 | -1 | -0.9882 | 115.9091 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7202 | 59.8289 | -6.36 | -6.4254 | 116.8923 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7206 | 6.8039 | 1 | 0.97378 | 116.2181 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7219 | 6.7601 | -1 | -0.98828 | 115.9091 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7212 | 59.8289 | -6.36 | -6.4254 | 116.8923 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7216 | 6.7996 | 1 | 0.97386 | 116.2189 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7229 | 6.7601 | -1 | -0.98837 | 115.9091 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7222 | 59.8289 | -6.36 | -6.4255 | 116.8923 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7226 | 6.7996 | 1 | 0.97394 | 116.2189 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7239 | 6.7601 | -1 | -0.98845 | 115.9091 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7232 | 59.8289 | -6.36 | -6.4255 | 116.8923 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7236 | 6.7996 | 1 | 0.97403 | 116.2189 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7249 | 6.7601 | -1 | -0.98854 | 115.9091 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7242 | 59.8289 | -6.36 | -6.4256 | 116.8923 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7246 | 6.7996 | 1 | 0.97411 | 116.2189 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7259 | 6.7601 | -1 | -0.98862 | 115.9091 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7252 | 59.8289 | -6.36 | -6.4256 | 116.8923 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7256 | 6.7996 | 1 | 0.97419 | 116.2189 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7269 | 6.7757 | -1 | -0.98864 | 115.9092 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7262 | 59.8289 | -6.36 | -6.4256 | 116.8923 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7266 | 6.7996 | 1 | 0.97428 | 116.2189 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7279 | 6.7757 | -1 | -0.98866 | 115.9092 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7272 | 59.8289 | -6.36 | -6.4257 | 116.8923 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7276 | 6.7996 | 1 | 0.97436 | 116.2189 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7289 | 6.7757 | -1 | -0.98869 | 115.9092 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7282 | 59.8216 | -6.36 | -6.4259 | 116.8792 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7286 | 6.7996 | 1 | 0.97444 | 116.2189 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7299 | 6.7757 | -1 | -0.98871 | 115.9092 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7292 | 59.8216 | -6.36 | -6.4261 | 116.8792 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7296 | 6.7996 | 1 | 0.97452 | 116.2189 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7309 | 6.7757 | -1 | -0.98873 | 115.9092 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7302 | 59.8216 | -6.36 | -6.4263 | 116.8792 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7306 | 6.8007 | 1 | 0.97455 | 116.2351 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7319 | 6.7757 | -1 | -0.98875 | 115.9092 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7312 | 59.8216 | -6.36 | -6.4266 | 116.8792 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7316 | 6.8007 | 1 | 0.97457 | 116.2351 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7329 | 6.7757 | -1 | -0.98877 | 115.9092 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7322 | 59.8216 | -6.36 | -6.4268 | 116.8792 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7326 | 6.8007 | 1 | 0.9746 | 116.2351 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7339 | 6.7757 | -1 | -0.98879 | 115.9092 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7332 | 59.8216 | -6.36 | -6.427 | 116.8792 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7336 | 6.8007 | 1 | 0.97462 | 116.2351 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7349 | 6.7757 | -1 | -0.98881 | 115.9092 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7342 | 59.8216 | -6.36 | -6.4272 | 116.8792 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7346 | 6.8007 | 1 | 0.97464 | 116.2351 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7359 | 6.7702 | -1 | -0.98879 | 115.9434 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7352 | 59.8216 | -6.36 | -6.4274 | 116.8792 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7356 | 6.8007 | 1 | 0.97467 | 116.2351 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7369 | 6.7702 | -1 | -0.98878 | 115.9434 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7362 | 59.8216 | -6.36 | -6.4276 | 116.8792 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7366 | 6.8007 | 1 | 0.97469 | 116.2351 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7379 | 6.7702 | -1 | -0.98876 | 115.9434 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7372 | 59.8513 | -6.36 | -6.4275 | 116.8829 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7376 | 6.8007 | 1 | 0.97472 | 116.2351 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7389 | 6.7702 | -1 | -0.98875 | 115.9434 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7382 | 59.8513 | -6.36 | -6.4274 | 116.8829 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7386 | 6.802 | 1 | 0.97469 | 116.2517 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7399 | 6.7702 | -1 | -0.98873 | 115.9434 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7392 | 59.8513 | -6.36 | -6.4273 | 116.8829 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7396 | 6.802 | 1 | 0.97467 | 116.2517 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7409 | 6.7702 | -1 | -0.98871 | 115.9434 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7402 | 59.8513 | -6.36 | -6.4272 | 116.8829 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7406 | 6.802 | 1 | 0.97464 | 116.2517 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7419 | 6.7702 | -1 | -0.9887 | 115.9434 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7412 | 59.8513 | -6.36 | -6.4271 | 116.8829 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7416 | 6.802 | 1 | 0.97462 | 116.2517 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7429 | 6.7702 | -1 | -0.98868 | 115.9434 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7422 | 59.8513 | -6.36 | -6.4269 | 116.8829 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7426 | 6.802 | 1 | 0.9746 | 116.2517 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7439 | 6.7595 | -1 | -0.98869 | 115.9537 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7432 | 59.8513 | -6.36 | -6.4268 | 116.8829 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7436 | 6.802 | 1 | 0.97457 | 116.2517 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7449 | 6.7595 | -1 | -0.9887 | 115.9537 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7442 | 59.8513 | -6.36 | -6.4267 | 116.8829 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7446 | 6.802 | 1 | 0.97455 | 116.2517 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7459 | 6.7595 | -1 | -0.98871 | 115.9537 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7452 | 59.8238 | -6.36 | -6.4261 | 116.9057 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7456 | 6.802 | 1 | 0.97453 | 116.2517 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7469 | 6.7595 | -1 | -0.98871 | 115.9537 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7462 | 59.8238 | -6.36 | -6.4254 | 116.9057 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7466 | 6.7989 | 1 | 0.97448 | 116.2488 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7479 | 6.7595 | -1 | -0.98872 | 115.9537 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7472 | 59.8238 | -6.36 | -6.4248 | 116.9057 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7476 | 6.7989 | 1 | 0.97443 | 116.2488 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7489 | 6.7595 | -1 | -0.98873 | 115.9537 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7482 | 59.8238 | -6.36 | -6.4241 | 116.9057 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7486 | 6.7989 | 1 | 0.97438 | 116.2488 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7499 | 6.7595 | -1 | -0.98873 | 115.9537 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7492 | 59.8238 | -6.36 | -6.4235 | 116.9057 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7496 | 6.7989 | 1 | 0.97433 | 116.2488 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7509 | 6.7595 | -1 | -0.98874 | 115.9537 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7502 | 59.8238 | -6.36 | -6.4228 | 116.9057 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7506 | 6.7989 | 1 | 0.97428 | 116.2488 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7519 | 6.7601 | -1 | -0.98875 | 115.9586 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7512 | 59.8238 | -6.36 | -6.4222 | 116.9057 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7516 | 6.7989 | 1 | 0.97423 | 116.2488 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7529 | 6.7601 | -1 | -0.98877 | 115.9586 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7522 | 59.8238 | -6.36 | -6.4215 | 116.9057 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7526 | 6.7989 | 1 | 0.97418 | 116.2488 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7539 | 6.7601 | -1 | -0.98878 | 115.9586 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7532 | 59.8334 | -6.36 | -6.4217 | 116.8979 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7536 | 6.7989 | 1 | 0.97413 | 116.2488 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7549 | 6.7601 | -1 | -0.98879 | 115.9586 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7542 | 59.8334 | -6.36 | -6.4218 | 116.8979 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7546 | 6.7989 | 1 | 0.97408 | 116.2488 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7559 | 6.7601 | -1 | -0.9888 | 115.9586 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7552 | 59.8334 | -6.36 | -6.422 | 116.8979 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7556 | 6.8046 | 1 | 0.97401 | 116.2283 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7569 | 6.7601 | -1 | -0.98881 | 115.9586 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7562 | 59.8334 | -6.36 | -6.4222 | 116.8979 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7566 | 6.8046 | 1 | 0.97393 | 116.2283 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7579 | 6.7601 | -1 | -0.98882 | 115.9586 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7572 | 59.8334 | -6.36 | -6.4223 | 116.8979 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7576 | 6.8046 | 1 | 0.97385 | 116.2283 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7589 | 6.7601 | -1 | -0.98884 | 115.9586 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7582 | 59.8334 | -6.36 | -6.4225 | 116.8979 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7586 | 6.8046 | 1 | 0.97377 | 116.2283 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7599 | 6.7601 | -1 | -0.98885 | 115.9586 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7592 | 59.8334 | -6.36 | -6.4226 | 116.8979 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7596 | 6.8046 | 1 | 0.97369 | 116.2283 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7609 | 6.7728 | -1 | -0.98882 | 115.9643 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7602 | 59.8334 | -6.36 | -6.4228 | 116.8979 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7606 | 6.8046 | 1 | 0.97361 | 116.2283 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7619 | 6.7728 | -1 | -0.98878 | 115.9643 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7612 | 59.8334 | -6.36 | -6.4229 | 116.8979 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7616 | 6.8046 | 1 | 0.97353 | 116.2283 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7629 | 6.7728 | -1 | -0.98875 | 115.9643 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7622 | 59.8592 | -6.36 | -6.4231 | 116.9019 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7626 | 6.8046 | 1 | 0.97345 | 116.2283 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7639 | 6.7728 | -1 | -0.98872 | 115.9643 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7632 | 59.8592 | -6.36 | -6.4232 | 116.9019 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7636 | 6.8134 | 1 | 0.97333 | 116.2084 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7649 | 6.7728 | -1 | -0.98869 | 115.9643 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7642 | 59.8592 | -6.36 | -6.4234 | 116.9019 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7646 | 6.8134 | 1 | 0.97322 | 116.2084 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7659 | 6.7728 | -1 | -0.98866 | 115.9643 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7652 | 59.8592 | -6.36 | -6.4235 | 116.9019 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7656 | 6.8134 | 1 | 0.9731 | 116.2084 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7669 | 6.7728 | -1 | -0.98862 | 115.9643 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7662 | 59.8592 | -6.36 | -6.4237 | 116.9019 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7666 | 6.8134 | 1 | 0.97299 | 116.2084 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7679 | 6.7728 | -1 | -0.98859 | 115.9643 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7672 | 59.8592 | -6.36 | -6.4238 | 116.9019 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7676 | 6.8134 | 1 | 0.97287 | 116.2084 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7689 | 6.7811 | -1 | -0.9887 | 115.9274 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7682 | 59.8592 | -6.36 | -6.424 | 116.9019 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7686 | 6.8134 | 1 | 0.97275 | 116.2084 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7699 | 6.7811 | -1 | -0.98881 | 115.9274 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7692 | 59.8592 | -6.36 | -6.4241 | 116.9019 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7696 | 6.8134 | 1 | 0.97264 | 116.2084 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7709 | 6.7811 | -1 | -0.98892 | 115.9274 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7702 | 59.8595 | -6.36 | -6.4234 | 116.9125 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7706 | 6.8134 | 1 | 0.97252 | 116.2084 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7719 | 6.7811 | -1 | -0.98903 | 115.9274 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7712 | 59.8595 | -6.36 | -6.4226 | 116.9125 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7716 | 6.8116 | 1 | 0.97233 | 116.2005 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7729 | 6.7811 | -1 | -0.98914 | 115.9274 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7722 | 59.8595 | -6.36 | -6.4219 | 116.9125 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7726 | 6.8116 | 1 | 0.97214 | 116.2005 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7739 | 6.7811 | -1 | -0.98925 | 115.9274 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7732 | 59.8595 | -6.36 | -6.4211 | 116.9125 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7736 | 6.8116 | 1 | 0.97196 | 116.2005 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7749 | 6.7811 | -1 | -0.98936 | 115.9274 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7742 | 59.8595 | -6.36 | -6.4204 | 116.9125 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7746 | 6.8116 | 1 | 0.97177 | 116.2005 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7759 | 6.7811 | -1 | -0.98947 | 115.9274 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7752 | 59.8595 | -6.36 | -6.4196 | 116.9125 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7756 | 6.8116 | 1 | 0.97158 | 116.2005 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7769 | 6.7811 | -1 | -0.98957 | 115.9274 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7762 | 59.8595 | -6.36 | -6.4189 | 116.9125 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7766 | 6.8116 | 1 | 0.97139 | 116.2005 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7779 | 6.7693 | -1 | -0.98961 | 115.9036 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7772 | 59.8595 | -6.36 | -6.4181 | 116.9125 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7776 | 6.8116 | 1 | 0.9712 | 116.2005 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7789 | 6.7693 | -1 | -0.98965 | 115.9036 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7782 | 59.8212 | -6.36 | -6.4174 | 116.9041 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7786 | 6.8116 | 1 | 0.97101 | 116.2005 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7799 | 6.7693 | -1 | -0.98969 | 115.9036 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7792 | 59.8212 | -6.36 | -6.4167 | 116.9041 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7796 | 6.8116 | 1 | 0.97083 | 116.2005 | 0.99129 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7809 | 6.7693 | -1 | -0.98974 | 115.9036 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7802 | 59.8212 | -6.36 | -6.416 | 116.9041 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7806 | 6.8049 | 1 | 0.97069 | 116.2146 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7819 | 6.7693 | -1 | -0.98978 | 115.9036 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7812 | 59.8212 | -6.36 | -6.4152 | 116.9041 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7816 | 6.8049 | 1 | 0.97055 | 116.2146 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7829 | 6.7693 | -1 | -0.98982 | 115.9036 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7822 | 59.8212 | -6.36 | -6.4145 | 116.9041 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7826 | 6.8049 | 1 | 0.97041 | 116.2146 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7839 | 6.7693 | -1 | -0.98987 | 115.9036 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7832 | 59.8212 | -6.36 | -6.4138 | 116.9041 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7836 | 6.8049 | 1 | 0.97027 | 116.2146 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7849 | 6.7693 | -1 | -0.98991 | 115.9036 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7842 | 59.8212 | -6.36 | -6.4131 | 116.9041 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7846 | 6.8049 | 1 | 0.97013 | 116.2146 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7859 | 6.7612 | -1 | -0.98988 | 115.9165 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7852 | 59.8212 | -6.36 | -6.4124 | 116.9041 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7856 | 6.8049 | 1 | 0.96999 | 116.2146 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7869 | 6.7612 | -1 | -0.98986 | 115.9165 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7862 | 59.8212 | -6.36 | -6.4116 | 116.9041 | 0.99429 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7866 | 6.8049 | 1 | 0.96985 | 116.2146 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7879 | 6.7612 | -1 | -0.98983 | 115.9165 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7872 | 59.7999 | -6.36 | -6.4118 | 116.9079 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7876 | 6.8049 | 1 | 0.96971 | 116.2146 | 0.99117 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7889 | 6.7612 | -1 | -0.98981 | 115.9165 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7882 | 59.7999 | -6.36 | -6.4119 | 116.9079 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7886 | 6.8032 | 1 | 0.96967 | 116.2242 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7899 | 6.7612 | -1 | -0.98978 | 115.9165 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7892 | 59.7999 | -6.36 | -6.412 | 116.9079 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7896 | 6.8032 | 1 | 0.96962 | 116.2242 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7909 | 6.7612 | -1 | -0.98976 | 115.9165 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7902 | 59.7999 | -6.36 | -6.4121 | 116.9079 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7906 | 6.8032 | 1 | 0.96957 | 116.2242 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7919 | 6.7612 | -1 | -0.98973 | 115.9165 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7912 | 59.7999 | -6.36 | -6.4123 | 116.9079 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7916 | 6.8032 | 1 | 0.96952 | 116.2242 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7929 | 6.7612 | -1 | -0.9897 | 115.9165 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7922 | 59.7999 | -6.36 | -6.4124 | 116.9079 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7926 | 6.8032 | 1 | 0.96948 | 116.2242 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7939 | 6.7734 | -1 | -0.98977 | 115.9189 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7932 | 59.7999 | -6.36 | -6.4125 | 116.9079 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7936 | 6.8032 | 1 | 0.96943 | 116.2242 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7949 | 6.7734 | -1 | -0.98984 | 115.9189 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7942 | 59.7999 | -6.36 | -6.4126 | 116.9079 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7946 | 6.8032 | 1 | 0.96938 | 116.2242 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7959 | 6.7734 | -1 | -0.98991 | 115.9189 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7952 | 59.7944 | -6.36 | -6.4131 | 116.8976 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7956 | 6.8032 | 1 | 0.96933 | 116.2242 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7969 | 6.7734 | -1 | -0.98997 | 115.9189 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7962 | 59.7944 | -6.36 | -6.4136 | 116.8976 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7966 | 6.7985 | 1 | 0.96922 | 116.2262 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7979 | 6.7734 | -1 | -0.99004 | 115.9189 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7972 | 59.7944 | -6.36 | -6.4141 | 116.8976 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7976 | 6.7985 | 1 | 0.9691 | 116.2262 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7989 | 6.7734 | -1 | -0.99011 | 115.9189 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7982 | 59.7944 | -6.36 | -6.4146 | 116.8976 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7986 | 6.7985 | 1 | 0.96898 | 116.2262 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.7999 | 6.7734 | -1 | -0.99018 | 115.9189 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.7992 | 59.7944 | -6.36 | -6.4151 | 116.8976 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.7996 | 6.7985 | 1 | 0.96886 | 116.2262 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8009 | 6.7734 | -1 | -0.99024 | 115.9189 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8002 | 59.7944 | -6.36 | -6.4156 | 116.8976 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8006 | 6.7985 | 1 | 0.96875 | 116.2262 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8019 | 6.7734 | -1 | -0.99037 | 115.9189 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8012 | 59.7944 | -6.36 | -6.4161 | 116.8976 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8016 | 6.7985 | 1 | 0.96863 | 116.2262 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8029 | 6.7822 | -1 | -0.99048 | 115.9508 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8022 | 59.7944 | -6.36 | -6.4166 | 116.8976 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8026 | 6.7985 | 1 | 0.96851 | 116.2262 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8039 | 6.7822 | -1 | -0.99058 | 115.9508 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8032 | 59.7783 | -6.36 | -6.417 | 116.8953 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8036 | 6.7985 | 1 | 0.96839 | 116.2262 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8049 | 6.7822 | -1 | -0.99069 | 115.9508 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8042 | 59.7783 | -6.36 | -6.4174 | 116.8953 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8046 | 6.7985 | 1 | 0.96827 | 116.2262 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8059 | 6.7822 | -1 | -0.9908 | 115.9508 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8052 | 59.7783 | -6.36 | -6.4177 | 116.8953 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8056 | 6.796 | 1 | 0.96819 | 116.2335 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8069 | 6.7822 | -1 | -0.99091 | 115.9508 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8062 | 59.7783 | -6.36 | -6.4181 | 116.8953 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8066 | 6.796 | 1 | 0.96811 | 116.2335 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8079 | 6.7822 | -1 | -0.99101 | 115.9508 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8072 | 59.7783 | -6.36 | -6.4185 | 116.8953 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8076 | 6.796 | 1 | 0.96802 | 116.2335 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8089 | 6.7822 | -1 | -0.99112 | 115.9508 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8082 | 59.7783 | -6.36 | -6.4188 | 116.8953 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8086 | 6.796 | 1 | 0.96794 | 116.2335 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8099 | 6.7822 | -1 | -0.99123 | 115.9508 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8092 | 59.7783 | -6.36 | -6.4192 | 116.8953 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8096 | 6.796 | 1 | 0.96786 | 116.2335 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8109 | 6.7761 | -1 | -0.99128 | 115.9736 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8102 | 59.7783 | -6.36 | -6.4196 | 116.8953 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8106 | 6.796 | 1 | 0.96777 | 116.2335 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8119 | 6.7761 | -1 | -0.99134 | 115.9736 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8112 | 59.7783 | -6.36 | -6.42 | 116.8953 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8116 | 6.796 | 1 | 0.96769 | 116.2335 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8129 | 6.7761 | -1 | -0.99139 | 115.9736 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8122 | 59.8105 | -6.36 | -6.4203 | 116.9096 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8126 | 6.796 | 1 | 0.96761 | 116.2335 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8139 | 6.7761 | -1 | -0.99145 | 115.9736 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8132 | 59.8105 | -6.36 | -6.4207 | 116.9096 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8136 | 6.7973 | 1 | 0.96753 | 116.2379 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8149 | 6.7761 | -1 | -0.9915 | 115.9736 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8142 | 59.8105 | -6.36 | -6.4211 | 116.9096 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8146 | 6.7973 | 1 | 0.96746 | 116.2379 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8159 | 6.7761 | -1 | -0.99155 | 115.9736 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8152 | 59.8105 | -6.36 | -6.4214 | 116.9096 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8156 | 6.7973 | 1 | 0.96739 | 116.2379 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8169 | 6.7761 | -1 | -0.99161 | 115.9736 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8162 | 59.8105 | -6.36 | -6.4218 | 116.9096 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8166 | 6.7973 | 1 | 0.96732 | 116.2379 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8179 | 6.7761 | -1 | -0.99166 | 115.9736 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8172 | 59.8105 | -6.36 | -6.4222 | 116.9096 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8176 | 6.7973 | 1 | 0.96725 | 116.2379 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8189 | 6.7666 | -1 | -0.9916 | 115.9734 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8182 | 59.8105 | -6.36 | -6.4225 | 116.9096 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8186 | 6.7973 | 1 | 0.96717 | 116.2379 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8199 | 6.7666 | -1 | -0.99153 | 115.9734 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8192 | 59.8105 | -6.36 | -6.4229 | 116.9096 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8196 | 6.7973 | 1 | 0.9671 | 116.2379 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8209 | 6.7666 | -1 | -0.99147 | 115.9734 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8202 | 59.8114 | -6.36 | -6.4231 | 116.9111 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8206 | 6.7973 | 1 | 0.96703 | 116.2379 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8219 | 6.7666 | -1 | -0.99141 | 115.9734 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8212 | 59.8114 | -6.36 | -6.4233 | 116.9111 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8216 | 6.7946 | 1 | 0.96695 | 116.2272 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8229 | 6.7666 | -1 | -0.99134 | 115.9734 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8222 | 59.8114 | -6.36 | -6.4235 | 116.9111 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8226 | 6.7946 | 1 | 0.96687 | 116.2272 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8239 | 6.7666 | -1 | -0.99128 | 115.9734 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8232 | 59.8114 | -6.36 | -6.4237 | 116.9111 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8236 | 6.7946 | 1 | 0.96678 | 116.2272 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8249 | 6.7666 | -1 | -0.99121 | 115.9734 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8242 | 59.8114 | -6.36 | -6.4239 | 116.9111 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8246 | 6.7946 | 1 | 0.9667 | 116.2272 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8259 | 6.7666 | -1 | -0.99115 | 115.9734 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8252 | 59.8114 | -6.36 | -6.4241 | 116.9111 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8256 | 6.7946 | 1 | 0.96662 | 116.2272 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8269 | 6.7666 | -1 | -0.99109 | 115.9734 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8262 | 59.8114 | -6.36 | -6.4243 | 116.9111 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8266 | 6.7946 | 1 | 0.96654 | 116.2272 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8279 | 6.7622 | -1 | -0.99104 | 115.97 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8272 | 59.8114 | -6.36 | -6.4245 | 116.9111 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8276 | 6.7946 | 1 | 0.96646 | 116.2272 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8289 | 6.7622 | -1 | -0.99099 | 115.97 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8282 | 59.8085 | -6.36 | -6.4246 | 116.8919 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8286 | 6.7946 | 1 | 0.96638 | 116.2272 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8299 | 6.7622 | -1 | -0.99093 | 115.97 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8292 | 59.8085 | -6.36 | -6.4247 | 116.8919 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8296 | 6.7946 | 1 | 0.96629 | 116.2272 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8309 | 6.7622 | -1 | -0.99088 | 115.97 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8302 | 59.8085 | -6.36 | -6.4248 | 116.8919 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8306 | 6.8002 | 1 | 0.96627 | 116.2007 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8319 | 6.7622 | -1 | -0.99083 | 115.97 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8312 | 59.8085 | -6.36 | -6.4249 | 116.8919 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8316 | 6.8002 | 1 | 0.96625 | 116.2007 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8329 | 6.7622 | -1 | -0.99078 | 115.97 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8322 | 59.8085 | -6.36 | -6.425 | 116.8919 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8326 | 6.8002 | 1 | 0.96623 | 116.2007 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8339 | 6.7622 | -1 | -0.99073 | 115.97 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8332 | 59.8085 | -6.36 | -6.4251 | 116.8919 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8336 | 6.8002 | 1 | 0.9662 | 116.2007 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8349 | 6.7622 | -1 | -0.99067 | 115.97 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8342 | 59.8085 | -6.36 | -6.4252 | 116.8919 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8346 | 6.8002 | 1 | 0.96618 | 116.2007 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8359 | 6.7682 | -1 | -0.9906 | 115.9638 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8352 | 59.8085 | -6.36 | -6.4253 | 116.8919 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8356 | 6.8002 | 1 | 0.96616 | 116.2007 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8369 | 6.7682 | -1 | -0.99053 | 115.9638 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8362 | 59.8085 | -6.36 | -6.4254 | 116.8919 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8366 | 6.8002 | 1 | 0.96614 | 116.2007 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8379 | 6.7682 | -1 | -0.99046 | 115.9638 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8372 | 59.8357 | -6.36 | -6.4254 | 116.8952 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8376 | 6.8002 | 1 | 0.96611 | 116.2007 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8389 | 6.7682 | -1 | -0.99039 | 115.9638 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8382 | 59.8357 | -6.36 | -6.4253 | 116.8952 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8386 | 6.7977 | 1 | 0.96609 | 116.1996 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8399 | 6.7682 | -1 | -0.99032 | 115.9638 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8392 | 59.8357 | -6.36 | -6.4253 | 116.8952 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8396 | 6.7977 | 1 | 0.96607 | 116.1996 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8409 | 6.7682 | -1 | -0.99025 | 115.9638 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8402 | 59.8357 | -6.36 | -6.4253 | 116.8952 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8406 | 6.7977 | 1 | 0.96605 | 116.1996 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8419 | 6.7682 | -1 | -0.99018 | 115.9638 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8412 | 59.8357 | -6.36 | -6.4253 | 116.8952 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8416 | 6.7977 | 1 | 0.96603 | 116.1996 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8429 | 6.7682 | -1 | -0.9901 | 115.9638 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8422 | 59.8357 | -6.36 | -6.4253 | 116.8952 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8426 | 6.7977 | 1 | 0.96601 | 116.1996 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8439 | 6.7663 | -1 | -0.99019 | 115.9505 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8432 | 59.8357 | -6.36 | -6.4253 | 116.8952 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8436 | 6.7977 | 1 | 0.96599 | 116.1996 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8449 | 6.7663 | -1 | -0.99027 | 115.9505 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8442 | 59.8357 | -6.36 | -6.4252 | 116.8952 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8446 | 6.7977 | 1 | 0.96597 | 116.1996 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8459 | 6.7663 | -1 | -0.99035 | 115.9505 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8452 | 59.858 | -6.36 | -6.4247 | 116.9159 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8456 | 6.7977 | 1 | 0.96595 | 116.1996 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8469 | 6.7663 | -1 | -0.99043 | 115.9505 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8462 | 59.858 | -6.36 | -6.4243 | 116.9159 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8466 | 6.7883 | 1 | 0.96601 | 116.2004 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8479 | 6.7663 | -1 | -0.99052 | 115.9505 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8472 | 59.858 | -6.36 | -6.4238 | 116.9159 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8476 | 6.7883 | 1 | 0.96606 | 116.2004 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8489 | 6.7663 | -1 | -0.9906 | 115.9505 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8482 | 59.858 | -6.36 | -6.4233 | 116.9159 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8486 | 6.7883 | 1 | 0.96612 | 116.2004 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8499 | 6.7663 | -1 | -0.99068 | 115.9505 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8492 | 59.858 | -6.36 | -6.4228 | 116.9159 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8496 | 6.7883 | 1 | 0.96617 | 116.2004 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8509 | 6.7663 | -1 | -0.99076 | 115.9505 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8502 | 59.858 | -6.36 | -6.4223 | 116.9159 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8506 | 6.7883 | 1 | 0.96623 | 116.2004 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8519 | 6.7663 | -1 | -0.99079 | 115.9505 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8512 | 59.858 | -6.36 | -6.4218 | 116.9159 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8516 | 6.7883 | 1 | 0.96629 | 116.2004 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8529 | 6.7716 | -1 | -0.99092 | 115.9293 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8522 | 59.858 | -6.36 | -6.4214 | 116.9159 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8526 | 6.7883 | 1 | 0.96634 | 116.2004 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8539 | 6.7716 | -1 | -0.99105 | 115.9293 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8532 | 59.8253 | -6.36 | -6.4211 | 116.8965 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8536 | 6.7883 | 1 | 0.9664 | 116.2004 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8549 | 6.7716 | -1 | -0.99117 | 115.9293 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8542 | 59.8253 | -6.36 | -6.4208 | 116.8965 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8546 | 6.7883 | 1 | 0.96645 | 116.2004 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8559 | 6.7716 | -1 | -0.9913 | 115.9293 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8552 | 59.8253 | -6.36 | -6.4204 | 116.8965 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8556 | 6.7951 | 1 | 0.96651 | 116.2121 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8569 | 6.7716 | -1 | -0.99142 | 115.9293 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8562 | 59.8253 | -6.36 | -6.4201 | 116.8965 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8566 | 6.7951 | 1 | 0.96658 | 116.2121 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8579 | 6.7716 | -1 | -0.99155 | 115.9293 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8572 | 59.8253 | -6.36 | -6.4198 | 116.8965 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8576 | 6.7951 | 1 | 0.96664 | 116.2121 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8589 | 6.7716 | -1 | -0.99168 | 115.9293 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8582 | 59.8253 | -6.36 | -6.4195 | 116.8965 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8586 | 6.7951 | 1 | 0.9667 | 116.2121 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8599 | 6.7716 | -1 | -0.9918 | 115.9293 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8592 | 59.8253 | -6.36 | -6.4192 | 116.8965 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8596 | 6.7951 | 1 | 0.96676 | 116.2121 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8609 | 6.7787 | -1 | -0.99175 | 115.9251 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8602 | 59.8253 | -6.36 | -6.4189 | 116.8965 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8606 | 6.7951 | 1 | 0.96682 | 116.2121 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8619 | 6.7787 | -1 | -0.9917 | 115.9251 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8612 | 59.8253 | -6.36 | -6.4186 | 116.8965 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8616 | 6.7951 | 1 | 0.96689 | 116.2121 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8629 | 6.7787 | -1 | -0.99165 | 115.9251 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8622 | 59.7971 | -6.36 | -6.4183 | 116.9036 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8626 | 6.7951 | 1 | 0.96695 | 116.2121 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8639 | 6.7787 | -1 | -0.9916 | 115.9251 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8632 | 59.7971 | -6.36 | -6.418 | 116.9036 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8636 | 6.8007 | 1 | 0.96703 | 116.223 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8649 | 6.7787 | -1 | -0.99154 | 115.9251 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8642 | 59.7971 | -6.36 | -6.4176 | 116.9036 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8646 | 6.8007 | 1 | 0.96711 | 116.223 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8659 | 6.7787 | -1 | -0.99149 | 115.9251 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8652 | 59.7971 | -6.36 | -6.4173 | 116.9036 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8656 | 6.8007 | 1 | 0.96719 | 116.223 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8669 | 6.7787 | -1 | -0.99144 | 115.9251 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8662 | 59.7971 | -6.36 | -6.417 | 116.9036 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8666 | 6.8007 | 1 | 0.96727 | 116.223 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8679 | 6.7787 | -1 | -0.99139 | 115.9251 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8672 | 59.7971 | -6.36 | -6.4166 | 116.9036 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8676 | 6.8007 | 1 | 0.96735 | 116.223 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8689 | 6.7733 | -1 | -0.99127 | 115.9431 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8682 | 59.7971 | -6.36 | -6.4163 | 116.9036 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8686 | 6.8007 | 1 | 0.96744 | 116.223 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8699 | 6.7733 | -1 | -0.99116 | 115.9431 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8692 | 59.7971 | -6.36 | -6.4159 | 116.9036 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8696 | 6.8007 | 1 | 0.96752 | 116.223 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8709 | 6.7733 | -1 | -0.99104 | 115.9431 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8702 | 59.805 | -6.36 | -6.4159 | 116.9108 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8706 | 6.8007 | 1 | 0.9676 | 116.223 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8719 | 6.7733 | -1 | -0.99093 | 115.9431 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8712 | 59.805 | -6.36 | -6.4158 | 116.9108 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8716 | 6.7999 | 1 | 0.96767 | 116.2195 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8729 | 6.7733 | -1 | -0.99081 | 115.9431 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8722 | 59.805 | -6.36 | -6.4157 | 116.9108 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8726 | 6.7999 | 1 | 0.96774 | 116.2195 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8739 | 6.7733 | -1 | -0.9907 | 115.9431 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8732 | 59.805 | -6.36 | -6.4156 | 116.9108 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8736 | 6.7999 | 1 | 0.96781 | 116.2195 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8749 | 6.7733 | -1 | -0.99058 | 115.9431 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8742 | 59.805 | -6.36 | -6.4155 | 116.9108 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8746 | 6.7999 | 1 | 0.96788 | 116.2195 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8759 | 6.7733 | -1 | -0.99047 | 115.9431 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8752 | 59.805 | -6.36 | -6.4154 | 116.9108 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8756 | 6.7999 | 1 | 0.96795 | 116.2195 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8769 | 6.7733 | -1 | -0.99045 | 115.9431 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8762 | 59.805 | -6.36 | -6.4153 | 116.9108 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8766 | 6.7999 | 1 | 0.96802 | 116.2195 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8779 | 6.7712 | -1 | -0.9905 | 115.9591 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8772 | 59.805 | -6.36 | -6.4152 | 116.9108 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8776 | 6.7999 | 1 | 0.96809 | 116.2195 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8789 | 6.7712 | -1 | -0.99055 | 115.9591 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8782 | 59.825 | -6.36 | -6.415 | 116.8932 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8786 | 6.7999 | 1 | 0.96816 | 116.2195 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8799 | 6.7712 | -1 | -0.99059 | 115.9591 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8792 | 59.825 | -6.36 | -6.4148 | 116.8932 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8796 | 6.7999 | 1 | 0.96823 | 116.2195 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8809 | 6.7712 | -1 | -0.99064 | 115.9591 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8802 | 59.825 | -6.36 | -6.4145 | 116.8932 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8806 | 6.8009 | 1 | 0.96826 | 116.2294 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8819 | 6.7712 | -1 | -0.99069 | 115.9591 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8812 | 59.825 | -6.36 | -6.4143 | 116.8932 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8816 | 6.8009 | 1 | 0.96829 | 116.2294 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8829 | 6.7712 | -1 | -0.99074 | 115.9591 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8822 | 59.825 | -6.36 | -6.414 | 116.8932 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8826 | 6.8009 | 1 | 0.96831 | 116.2294 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8839 | 6.7712 | -1 | -0.99079 | 115.9591 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8832 | 59.825 | -6.36 | -6.4138 | 116.8932 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8836 | 6.8009 | 1 | 0.96834 | 116.2294 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8849 | 6.7712 | -1 | -0.99084 | 115.9591 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8842 | 59.825 | -6.36 | -6.4135 | 116.8932 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8846 | 6.8009 | 1 | 0.96837 | 116.2294 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8859 | 6.7746 | -1 | -0.99097 | 115.9668 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8852 | 59.825 | -6.36 | -6.4133 | 116.8932 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8856 | 6.8009 | 1 | 0.96839 | 116.2294 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8869 | 6.7746 | -1 | -0.99109 | 115.9668 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8862 | 59.825 | -6.36 | -6.413 | 116.8932 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8866 | 6.8009 | 1 | 0.96842 | 116.2294 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8879 | 6.7746 | -1 | -0.99122 | 115.9668 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8872 | 59.816 | -6.36 | -6.4125 | 116.9017 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8876 | 6.8009 | 1 | 0.96845 | 116.2294 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8889 | 6.7746 | -1 | -0.99134 | 115.9668 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8882 | 59.816 | -6.36 | -6.4119 | 116.9017 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8886 | 6.7926 | 1 | 0.96847 | 116.2225 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8899 | 6.7746 | -1 | -0.99147 | 115.9668 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8892 | 59.816 | -6.36 | -6.4114 | 116.9017 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8896 | 6.7926 | 1 | 0.9685 | 116.2225 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8909 | 6.7746 | -1 | -0.99159 | 115.9668 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8902 | 59.816 | -6.36 | -6.4108 | 116.9017 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8906 | 6.7926 | 1 | 0.96852 | 116.2225 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8919 | 6.7746 | -1 | -0.99172 | 115.9668 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8912 | 59.816 | -6.36 | -6.4103 | 116.9017 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8916 | 6.7926 | 1 | 0.96854 | 116.2225 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8929 | 6.7746 | -1 | -0.99184 | 115.9668 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8922 | 59.816 | -6.36 | -6.4097 | 116.9017 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8926 | 6.7926 | 1 | 0.96857 | 116.2225 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8939 | 6.7712 | -1 | -0.99181 | 115.9771 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8932 | 59.816 | -6.36 | -6.4092 | 116.9017 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8936 | 6.7926 | 1 | 0.96859 | 116.2225 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8949 | 6.7712 | -1 | -0.99178 | 115.9771 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8942 | 59.816 | -6.36 | -6.4087 | 116.9017 | 0.99424 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8946 | 6.7926 | 1 | 0.96861 | 116.2225 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8959 | 6.7712 | -1 | -0.99175 | 115.9771 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8952 | 59.7939 | -6.36 | -6.4083 | 116.9378 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8956 | 6.7926 | 1 | 0.96864 | 116.2225 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8969 | 6.7712 | -1 | -0.99172 | 115.9771 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8962 | 59.7939 | -6.36 | -6.408 | 116.9378 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8966 | 6.7962 | 1 | 0.96869 | 116.2172 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8979 | 6.7712 | -1 | -0.99169 | 115.9771 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8972 | 59.7939 | -6.36 | -6.4077 | 116.9378 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8976 | 6.7962 | 1 | 0.96875 | 116.2172 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8989 | 6.7712 | -1 | -0.99166 | 115.9771 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8982 | 59.7939 | -6.36 | -6.4074 | 116.9378 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8986 | 6.7962 | 1 | 0.96881 | 116.2172 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.8999 | 6.7712 | -1 | -0.99164 | 115.9771 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.8992 | 59.7939 | -6.36 | -6.407 | 116.9378 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.8996 | 6.7962 | 1 | 0.96886 | 116.2172 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9009 | 6.7712 | -1 | -0.99161 | 115.9771 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9002 | 59.7939 | -6.36 | -6.4067 | 116.9378 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9006 | 6.7962 | 1 | 0.96892 | 116.2172 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9019 | 6.7712 | -1 | -0.99149 | 115.9771 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9012 | 59.7939 | -6.36 | -6.4064 | 116.9378 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9016 | 6.7962 | 1 | 0.96898 | 116.2172 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9029 | 6.7665 | -1 | -0.99144 | 115.9826 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9022 | 59.7939 | -6.36 | -6.4061 | 116.9378 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9026 | 6.7962 | 1 | 0.96903 | 116.2172 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9039 | 6.7665 | -1 | -0.99139 | 115.9826 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9032 | 59.7907 | -6.36 | -6.4057 | 116.9303 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9036 | 6.7962 | 1 | 0.96909 | 116.2172 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9049 | 6.7665 | -1 | -0.99134 | 115.9826 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9042 | 59.7907 | -6.36 | -6.4053 | 116.9303 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9046 | 6.7962 | 1 | 0.96915 | 116.2172 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9059 | 6.7665 | -1 | -0.9913 | 115.9826 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9052 | 59.7907 | -6.36 | -6.4049 | 116.9303 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9056 | 6.8085 | 1 | 0.96921 | 116.205 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9069 | 6.7665 | -1 | -0.99125 | 115.9826 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9062 | 59.7907 | -6.36 | -6.4046 | 116.9303 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9066 | 6.8085 | 1 | 0.96928 | 116.205 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9079 | 6.7665 | -1 | -0.9912 | 115.9826 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9072 | 59.7907 | -6.36 | -6.4042 | 116.9303 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9076 | 6.8085 | 1 | 0.96934 | 116.205 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9089 | 6.7665 | -1 | -0.99116 | 115.9826 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9082 | 59.7907 | -6.36 | -6.4038 | 116.9303 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9086 | 6.8085 | 1 | 0.9694 | 116.205 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9099 | 6.7665 | -1 | -0.99111 | 115.9826 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9092 | 59.7907 | -6.36 | -6.4035 | 116.9303 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9096 | 6.8085 | 1 | 0.96947 | 116.205 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9109 | 6.7688 | -1 | -0.99106 | 115.989 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9102 | 59.7907 | -6.36 | -6.4031 | 116.9303 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9106 | 6.8085 | 1 | 0.96953 | 116.205 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9119 | 6.7688 | -1 | -0.991 | 115.989 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9112 | 59.7907 | -6.36 | -6.4027 | 116.9303 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9116 | 6.8085 | 1 | 0.9696 | 116.205 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9129 | 6.7688 | -1 | -0.99095 | 115.989 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9122 | 59.8031 | -6.36 | -6.4026 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9126 | 6.8085 | 1 | 0.96966 | 116.205 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9139 | 6.7688 | -1 | -0.99089 | 115.989 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9132 | 59.8031 | -6.36 | -6.4024 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9136 | 6.804 | 1 | 0.96971 | 116.1934 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9149 | 6.7688 | -1 | -0.99084 | 115.989 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9142 | 59.8031 | -6.36 | -6.4022 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9146 | 6.804 | 1 | 0.96976 | 116.1934 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9159 | 6.7688 | -1 | -0.99078 | 115.989 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9152 | 59.8031 | -6.36 | -6.402 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9156 | 6.804 | 1 | 0.96981 | 116.1934 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9169 | 6.7688 | -1 | -0.99073 | 115.989 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9162 | 59.8031 | -6.36 | -6.4019 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9166 | 6.804 | 1 | 0.96987 | 116.1934 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9179 | 6.7688 | -1 | -0.99067 | 115.989 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9172 | 59.8031 | -6.36 | -6.4017 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9176 | 6.804 | 1 | 0.96992 | 116.1934 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9189 | 6.7667 | -1 | -0.99064 | 115.9721 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9182 | 59.8031 | -6.36 | -6.4015 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9186 | 6.804 | 1 | 0.96997 | 116.1934 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9199 | 6.7667 | -1 | -0.9906 | 115.9721 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9192 | 59.8031 | -6.36 | -6.4013 | 116.9002 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9196 | 6.804 | 1 | 0.97002 | 116.1934 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9209 | 6.7667 | -1 | -0.99057 | 115.9721 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9202 | 59.8157 | -6.36 | -6.4014 | 116.9126 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9206 | 6.804 | 1 | 0.97007 | 116.1934 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9219 | 6.7667 | -1 | -0.99053 | 115.9721 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9212 | 59.8157 | -6.36 | -6.4016 | 116.9126 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9216 | 6.8072 | 1 | 0.97018 | 116.1966 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9229 | 6.7667 | -1 | -0.9905 | 115.9721 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9222 | 59.8157 | -6.36 | -6.4017 | 116.9126 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9226 | 6.8072 | 1 | 0.97029 | 116.1966 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9239 | 6.7667 | -1 | -0.99046 | 115.9721 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9232 | 59.8157 | -6.36 | -6.4018 | 116.9126 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9236 | 6.8072 | 1 | 0.9704 | 116.1966 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9249 | 6.7667 | -1 | -0.99043 | 115.9721 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9242 | 59.8157 | -6.36 | -6.4019 | 116.9126 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9246 | 6.8072 | 1 | 0.97051 | 116.1966 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9259 | 6.7667 | -1 | -0.99039 | 115.9721 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9252 | 59.8157 | -6.36 | -6.402 | 116.9126 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9256 | 6.8072 | 1 | 0.97062 | 116.1966 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9269 | 6.7667 | -1 | -0.99036 | 115.9721 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9262 | 59.8157 | -6.36 | -6.4021 | 116.9126 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9266 | 6.8072 | 1 | 0.97073 | 116.1966 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9279 | 6.7689 | -1 | -0.9904 | 115.9384 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9272 | 59.8157 | -6.36 | -6.4022 | 116.9126 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9276 | 6.8072 | 1 | 0.97084 | 116.1966 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9289 | 6.7689 | -1 | -0.99044 | 115.9384 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9282 | 59.8009 | -6.36 | -6.4026 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9286 | 6.8072 | 1 | 0.97095 | 116.1966 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9299 | 6.7689 | -1 | -0.99049 | 115.9384 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9292 | 59.8009 | -6.36 | -6.4031 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9296 | 6.8072 | 1 | 0.97106 | 116.1966 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9309 | 6.7689 | -1 | -0.99053 | 115.9384 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9302 | 59.8009 | -6.36 | -6.4035 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9306 | 6.8093 | 1 | 0.97112 | 116.1989 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9319 | 6.7689 | -1 | -0.99057 | 115.9384 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9312 | 59.8009 | -6.36 | -6.4039 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9316 | 6.8093 | 1 | 0.97117 | 116.1989 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9329 | 6.7689 | -1 | -0.99062 | 115.9384 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9322 | 59.8009 | -6.36 | -6.4044 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9326 | 6.8093 | 1 | 0.97123 | 116.1989 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9339 | 6.7689 | -1 | -0.99066 | 115.9384 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9332 | 59.8009 | -6.36 | -6.4048 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9336 | 6.8093 | 1 | 0.97129 | 116.1989 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9349 | 6.7689 | -1 | -0.9907 | 115.9384 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9342 | 59.8009 | -6.36 | -6.4052 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9346 | 6.8093 | 1 | 0.97135 | 116.1989 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9359 | 6.7781 | -1 | -0.99068 | 115.9492 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9352 | 59.8009 | -6.36 | -6.4057 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9356 | 6.8093 | 1 | 0.9714 | 116.1989 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9369 | 6.7781 | -1 | -0.99066 | 115.9492 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9362 | 59.8009 | -6.36 | -6.4061 | 116.9193 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9366 | 6.8093 | 1 | 0.97146 | 116.1989 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9379 | 6.7781 | -1 | -0.99064 | 115.9492 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9372 | 59.7761 | -6.36 | -6.4064 | 116.9227 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9376 | 6.8093 | 1 | 0.97152 | 116.1989 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9389 | 6.7781 | -1 | -0.99062 | 115.9492 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9382 | 59.7761 | -6.36 | -6.4066 | 116.9227 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9386 | 6.8082 | 1 | 0.97147 | 116.2054 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9399 | 6.7781 | -1 | -0.9906 | 115.9492 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9392 | 59.7761 | -6.36 | -6.4068 | 116.9227 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9396 | 6.8082 | 1 | 0.97142 | 116.2054 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9409 | 6.7781 | -1 | -0.99058 | 115.9492 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9402 | 59.7761 | -6.36 | -6.4071 | 116.9227 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9406 | 6.8082 | 1 | 0.97137 | 116.2054 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9419 | 6.7781 | -1 | -0.99056 | 115.9492 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9412 | 59.7761 | -6.36 | -6.4073 | 116.9227 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9416 | 6.8082 | 1 | 0.97132 | 116.2054 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9429 | 6.7781 | -1 | -0.99054 | 115.9492 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9422 | 59.7761 | -6.36 | -6.4075 | 116.9227 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9426 | 6.8082 | 1 | 0.97127 | 116.2054 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9439 | 6.7722 | -1 | -0.99053 | 115.9729 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9432 | 59.7761 | -6.36 | -6.4078 | 116.9227 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9436 | 6.8082 | 1 | 0.97122 | 116.2054 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9449 | 6.7722 | -1 | -0.99051 | 115.9729 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9442 | 59.7761 | -6.36 | -6.408 | 116.9227 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9446 | 6.8082 | 1 | 0.97117 | 116.2054 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9459 | 6.7722 | -1 | -0.9905 | 115.9729 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9452 | 59.8041 | -6.36 | -6.4081 | 116.9194 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9456 | 6.8082 | 1 | 0.97111 | 116.2054 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9469 | 6.7722 | -1 | -0.99048 | 115.9729 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9462 | 59.8041 | -6.36 | -6.4081 | 116.9194 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9466 | 6.809 | 1 | 0.97109 | 116.2255 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9479 | 6.7722 | -1 | -0.99047 | 115.9729 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9472 | 59.8041 | -6.36 | -6.4082 | 116.9194 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9476 | 6.809 | 1 | 0.97106 | 116.2255 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9489 | 6.7722 | -1 | -0.99046 | 115.9729 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9482 | 59.8041 | -6.36 | -6.4083 | 116.9194 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9486 | 6.809 | 1 | 0.97104 | 116.2255 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9499 | 6.7722 | -1 | -0.99044 | 115.9729 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9492 | 59.8041 | -6.36 | -6.4083 | 116.9194 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9496 | 6.809 | 1 | 0.97101 | 116.2255 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9509 | 6.7722 | -1 | -0.99043 | 115.9729 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9502 | 59.8041 | -6.36 | -6.4084 | 116.9194 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9506 | 6.809 | 1 | 0.97099 | 116.2255 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9519 | 6.7722 | -1 | -0.99041 | 115.9729 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9512 | 59.8041 | -6.36 | -6.4085 | 116.9194 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9516 | 6.809 | 1 | 0.97096 | 116.2255 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9529 | 6.7673 | -1 | -0.99042 | 115.9796 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9522 | 59.8041 | -6.36 | -6.4085 | 116.9194 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9526 | 6.809 | 1 | 0.97093 | 116.2255 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9539 | 6.7673 | -1 | -0.99043 | 115.9796 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9532 | 59.8411 | -6.36 | -6.4086 | 116.9101 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9536 | 6.809 | 1 | 0.97091 | 116.2255 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9549 | 6.7673 | -1 | -0.99043 | 115.9796 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9542 | 59.8411 | -6.36 | -6.4086 | 116.9101 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9546 | 6.809 | 1 | 0.97088 | 116.2255 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9559 | 6.7673 | -1 | -0.99044 | 115.9796 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9552 | 59.8411 | -6.36 | -6.4087 | 116.9101 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9556 | 6.8025 | 1 | 0.97083 | 116.2302 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9569 | 6.7673 | -1 | -0.99044 | 115.9796 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9562 | 59.8411 | -6.36 | -6.4087 | 116.9101 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9566 | 6.8025 | 1 | 0.97077 | 116.2302 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9579 | 6.7673 | -1 | -0.99045 | 115.9796 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9572 | 59.8411 | -6.36 | -6.4087 | 116.9101 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9576 | 6.8025 | 1 | 0.97071 | 116.2302 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9589 | 6.7673 | -1 | -0.99046 | 115.9796 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9582 | 59.8411 | -6.36 | -6.4088 | 116.9101 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9586 | 6.8025 | 1 | 0.97065 | 116.2302 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9599 | 6.7673 | -1 | -0.99046 | 115.9796 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9592 | 59.8411 | -6.36 | -6.4088 | 116.9101 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9596 | 6.8025 | 1 | 0.9706 | 116.2302 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9609 | 6.7733 | -1 | -0.99042 | 116.0062 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9602 | 59.8411 | -6.36 | -6.4089 | 116.9101 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9606 | 6.8025 | 1 | 0.97054 | 116.2302 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9619 | 6.7733 | -1 | -0.99038 | 116.0062 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9612 | 59.8411 | -6.36 | -6.4089 | 116.9101 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9616 | 6.8025 | 1 | 0.97048 | 116.2302 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9629 | 6.7733 | -1 | -0.99034 | 116.0062 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9622 | 59.8445 | -6.36 | -6.4088 | 116.9101 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9626 | 6.8025 | 1 | 0.97043 | 116.2302 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9639 | 6.7733 | -1 | -0.99029 | 116.0062 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9632 | 59.8445 | -6.36 | -6.4087 | 116.9101 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9636 | 6.8027 | 1 | 0.97035 | 116.2065 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9649 | 6.7733 | -1 | -0.99025 | 116.0062 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9642 | 59.8445 | -6.36 | -6.4087 | 116.9101 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9646 | 6.8027 | 1 | 0.97027 | 116.2065 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9659 | 6.7733 | -1 | -0.99021 | 116.0062 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9652 | 59.8445 | -6.36 | -6.4086 | 116.9101 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9656 | 6.8027 | 1 | 0.97019 | 116.2065 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9669 | 6.7733 | -1 | -0.99016 | 116.0062 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9662 | 59.8445 | -6.36 | -6.4085 | 116.9101 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9666 | 6.8027 | 1 | 0.97012 | 116.2065 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9679 | 6.7733 | -1 | -0.99012 | 116.0062 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9672 | 59.8445 | -6.36 | -6.4084 | 116.9101 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9676 | 6.8027 | 1 | 0.97004 | 116.2065 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9689 | 6.7792 | -1 | -0.99007 | 116.0087 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9682 | 59.8445 | -6.36 | -6.4084 | 116.9101 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9686 | 6.8027 | 1 | 0.96996 | 116.2065 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9699 | 6.7792 | -1 | -0.99001 | 116.0087 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9692 | 59.8445 | -6.36 | -6.4083 | 116.9101 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9696 | 6.8027 | 1 | 0.96988 | 116.2065 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9709 | 6.7792 | -1 | -0.98996 | 116.0087 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9702 | 59.8369 | -6.36 | -6.4086 | 116.9026 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9706 | 6.8027 | 1 | 0.96981 | 116.2065 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9719 | 6.7792 | -1 | -0.98991 | 116.0087 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9712 | 59.8369 | -6.36 | -6.409 | 116.9026 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9716 | 6.8081 | 1 | 0.96975 | 116.1898 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9729 | 6.7792 | -1 | -0.98985 | 116.0087 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9722 | 59.8369 | -6.36 | -6.4093 | 116.9026 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9726 | 6.8081 | 1 | 0.96969 | 116.1898 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9739 | 6.7792 | -1 | -0.9898 | 116.0087 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9732 | 59.8369 | -6.36 | -6.4097 | 116.9026 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9736 | 6.8081 | 1 | 0.96964 | 116.1898 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9749 | 6.7792 | -1 | -0.98974 | 116.0087 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9742 | 59.8369 | -6.36 | -6.41 | 116.9026 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9746 | 6.8081 | 1 | 0.96958 | 116.1898 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9759 | 6.7792 | -1 | -0.98969 | 116.0087 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9752 | 59.8369 | -6.36 | -6.4103 | 116.9026 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9756 | 6.8081 | 1 | 0.96952 | 116.1898 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9769 | 6.7792 | -1 | -0.98963 | 116.0087 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9762 | 59.8369 | -6.36 | -6.4107 | 116.9026 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9766 | 6.8081 | 1 | 0.96946 | 116.1898 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9779 | 6.7808 | -1 | -0.98958 | 115.9874 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9772 | 59.8369 | -6.36 | -6.411 | 116.9026 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9776 | 6.8081 | 1 | 0.96941 | 116.1898 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9789 | 6.7808 | -1 | -0.98953 | 115.9874 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9782 | 59.8398 | -6.36 | -6.4113 | 116.9041 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9786 | 6.8081 | 1 | 0.96935 | 116.1898 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9799 | 6.7808 | -1 | -0.98948 | 115.9874 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9792 | 59.8398 | -6.36 | -6.4116 | 116.9041 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9796 | 6.8081 | 1 | 0.96929 | 116.1898 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9809 | 6.7808 | -1 | -0.98942 | 115.9874 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9802 | 59.8398 | -6.36 | -6.4118 | 116.9041 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9806 | 6.8138 | 1 | 0.96923 | 116.1761 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9819 | 6.7808 | -1 | -0.98937 | 115.9874 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9812 | 59.8398 | -6.36 | -6.4121 | 116.9041 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9816 | 6.8138 | 1 | 0.96917 | 116.1761 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9829 | 6.7808 | -1 | -0.98932 | 115.9874 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9822 | 59.8398 | -6.36 | -6.4124 | 116.9041 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9826 | 6.8138 | 1 | 0.96911 | 116.1761 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9839 | 6.7808 | -1 | -0.98927 | 115.9874 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9832 | 59.8398 | -6.36 | -6.4126 | 116.9041 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9836 | 6.8138 | 1 | 0.96905 | 116.1761 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9849 | 6.7808 | -1 | -0.98922 | 115.9874 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9842 | 59.8398 | -6.36 | -6.4129 | 116.9041 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9846 | 6.8138 | 1 | 0.96899 | 116.1761 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9859 | 6.7752 | -1 | -0.98926 | 115.9749 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9852 | 59.8398 | -6.36 | -6.4132 | 116.9041 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9856 | 6.8138 | 1 | 0.96893 | 116.1761 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9869 | 6.7752 | -1 | -0.9893 | 115.9749 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9862 | 59.8398 | -6.36 | -6.4134 | 116.9041 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9866 | 6.8138 | 1 | 0.96887 | 116.1761 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9879 | 6.7752 | -1 | -0.98934 | 115.9749 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9872 | 59.8575 | -6.36 | -6.4134 | 116.9071 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9876 | 6.8138 | 1 | 0.96881 | 116.1761 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9889 | 6.7752 | -1 | -0.98938 | 115.9749 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9882 | 59.8575 | -6.36 | -6.4134 | 116.9071 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9886 | 6.8114 | 1 | 0.96872 | 116.1727 | 0.99118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9899 | 6.7752 | -1 | -0.98942 | 115.9749 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9892 | 59.8575 | -6.36 | -6.4134 | 116.9071 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9896 | 6.8114 | 1 | 0.96863 | 116.1727 | 0.99118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9909 | 6.7752 | -1 | -0.98946 | 115.9749 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9902 | 59.8575 | -6.36 | -6.4134 | 116.9071 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9906 | 6.8114 | 1 | 0.96854 | 116.1727 | 0.99118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9919 | 6.7752 | -1 | -0.98951 | 115.9749 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9912 | 59.8575 | -6.36 | -6.4134 | 116.9071 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9916 | 6.8114 | 1 | 0.96845 | 116.1727 | 0.99118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9929 | 6.7752 | -1 | -0.98955 | 115.9749 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9922 | 59.8575 | -6.36 | -6.4134 | 116.9071 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9926 | 6.8114 | 1 | 0.96836 | 116.1727 | 0.99118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9939 | 6.7611 | -1 | -0.98963 | 115.9524 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9932 | 59.8575 | -6.36 | -6.4134 | 116.9071 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9936 | 6.8114 | 1 | 0.96827 | 116.1727 | 0.99118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9949 | 6.7611 | -1 | -0.98972 | 115.9524 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9942 | 59.8575 | -6.36 | -6.4134 | 116.9071 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9946 | 6.8114 | 1 | 0.96818 | 116.1727 | 0.99118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9959 | 6.7611 | -1 | -0.9898 | 115.9524 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9952 | 59.8227 | -6.36 | -6.4136 | 116.9209 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9956 | 6.8114 | 1 | 0.96809 | 116.1727 | 0.99118 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9969 | 6.7611 | -1 | -0.98988 | 115.9524 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9962 | 59.8227 | -6.36 | -6.4137 | 116.9209 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9966 | 6.8062 | 1 | 0.96794 | 116.188 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9979 | 6.7611 | -1 | -0.98997 | 115.9524 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9972 | 59.8227 | -6.36 | -6.4138 | 116.9209 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9976 | 6.8062 | 1 | 0.96778 | 116.188 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9989 | 6.7611 | -1 | -0.99005 | 115.9524 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9982 | 59.8227 | -6.36 | -6.414 | 116.9209 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9986 | 6.8062 | 1 | 0.96763 | 116.188 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
23.9999 | 6.7611 | -1 | -0.99014 | 115.9524 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 23.9992 | 59.8227 | -6.36 | -6.4141 | 116.9209 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 23.9996 | 6.8062 | 1 | 0.96747 | 116.188 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0009 | 6.7611 | -1 | -0.99022 | 115.9524 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0002 | 59.8227 | -6.36 | -6.4142 | 116.9209 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0006 | 6.8062 | 1 | 0.96732 | 116.188 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0019 | 6.7611 | -1 | -0.99031 | 115.9524 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0012 | 59.8227 | -6.36 | -6.4144 | 116.9209 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0016 | 6.8062 | 1 | 0.96717 | 116.188 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0029 | 6.7553 | -1 | -0.99028 | 115.9569 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0022 | 59.8227 | -6.36 | -6.4145 | 116.9209 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0026 | 6.8062 | 1 | 0.96701 | 116.188 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0039 | 6.7553 | -1 | -0.99024 | 115.9569 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0032 | 59.7919 | -6.36 | -6.4144 | 116.9266 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0036 | 6.8062 | 1 | 0.96686 | 116.188 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0049 | 6.7553 | -1 | -0.99021 | 115.9569 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0042 | 59.7919 | -6.36 | -6.4144 | 116.9266 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0046 | 6.8062 | 1 | 0.96671 | 116.188 | 0.99121 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0059 | 6.7553 | -1 | -0.99018 | 115.9569 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0052 | 59.7919 | -6.36 | -6.4143 | 116.9266 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0056 | 6.813 | 1 | 0.96658 | 116.2028 | 0.99123 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0069 | 6.7553 | -1 | -0.99015 | 115.9569 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0062 | 59.7919 | -6.36 | -6.4143 | 116.9266 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0066 | 6.813 | 1 | 0.96645 | 116.2028 | 0.99123 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0079 | 6.7553 | -1 | -0.99011 | 115.9569 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0072 | 59.7919 | -6.36 | -6.4142 | 116.9266 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0076 | 6.813 | 1 | 0.96632 | 116.2028 | 0.99123 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0089 | 6.7553 | -1 | -0.99008 | 115.9569 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0082 | 59.7919 | -6.36 | -6.4142 | 116.9266 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0086 | 6.813 | 1 | 0.96619 | 116.2028 | 0.99123 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0099 | 6.7553 | -1 | -0.99005 | 115.9569 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0092 | 59.7919 | -6.36 | -6.4141 | 116.9266 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0096 | 6.813 | 1 | 0.96606 | 116.2028 | 0.99123 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0109 | 6.7714 | -1 | -0.98997 | 115.9719 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0102 | 59.7919 | -6.36 | -6.414 | 116.9266 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0106 | 6.813 | 1 | 0.96593 | 116.2028 | 0.99123 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0119 | 6.7714 | -1 | -0.98989 | 115.9719 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0112 | 59.7919 | -6.36 | -6.414 | 116.9266 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0116 | 6.813 | 1 | 0.9658 | 116.2028 | 0.99123 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0129 | 6.7714 | -1 | -0.98981 | 115.9719 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0122 | 59.7846 | -6.36 | -6.414 | 116.922 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0126 | 6.813 | 1 | 0.96567 | 116.2028 | 0.99123 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0139 | 6.7714 | -1 | -0.98973 | 115.9719 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0132 | 59.7846 | -6.36 | -6.414 | 116.922 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0136 | 6.8119 | 1 | 0.96549 | 116.217 | 0.99132 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0149 | 6.7714 | -1 | -0.98964 | 115.9719 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0142 | 59.7846 | -6.36 | -6.414 | 116.922 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0146 | 6.8119 | 1 | 0.96531 | 116.217 | 0.99132 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0159 | 6.7714 | -1 | -0.98956 | 115.9719 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0152 | 59.7846 | -6.36 | -6.414 | 116.922 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0156 | 6.8119 | 1 | 0.96512 | 116.217 | 0.99132 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0169 | 6.7714 | -1 | -0.98948 | 115.9719 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0162 | 59.7846 | -6.36 | -6.414 | 116.922 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0166 | 6.8119 | 1 | 0.96494 | 116.217 | 0.99132 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0179 | 6.7714 | -1 | -0.9894 | 115.9719 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0172 | 59.7846 | -6.36 | -6.414 | 116.922 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0176 | 6.8119 | 1 | 0.96476 | 116.217 | 0.99132 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0189 | 6.7694 | -1 | -0.98942 | 115.9659 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0182 | 59.7846 | -6.36 | -6.414 | 116.922 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0186 | 6.8119 | 1 | 0.96458 | 116.217 | 0.99132 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0199 | 6.7694 | -1 | -0.98944 | 115.9659 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0192 | 59.7846 | -6.36 | -6.414 | 116.922 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0196 | 6.8119 | 1 | 0.9644 | 116.217 | 0.99132 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0209 | 6.7694 | -1 | -0.98946 | 115.9659 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0202 | 59.7905 | -6.36 | -6.4137 | 116.9336 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0206 | 6.8119 | 1 | 0.96422 | 116.217 | 0.99132 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0219 | 6.7694 | -1 | -0.98948 | 115.9659 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0212 | 59.7905 | -6.36 | -6.4134 | 116.9336 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0216 | 6.8093 | 1 | 0.96408 | 116.2358 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0229 | 6.7694 | -1 | -0.98949 | 115.9659 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0222 | 59.7905 | -6.36 | -6.4131 | 116.9336 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0226 | 6.8093 | 1 | 0.96394 | 116.2358 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0239 | 6.7694 | -1 | -0.98951 | 115.9659 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0232 | 59.7905 | -6.36 | -6.4127 | 116.9336 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0236 | 6.8093 | 1 | 0.96381 | 116.2358 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0249 | 6.7694 | -1 | -0.98953 | 115.9659 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0242 | 59.7905 | -6.36 | -6.4124 | 116.9336 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0246 | 6.8093 | 1 | 0.96367 | 116.2358 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0259 | 6.7694 | -1 | -0.98955 | 115.9659 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0252 | 59.7905 | -6.36 | -6.4121 | 116.9336 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0256 | 6.8093 | 1 | 0.96353 | 116.2358 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0269 | 6.7694 | -1 | -0.98957 | 115.9659 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0262 | 59.7905 | -6.36 | -6.4117 | 116.9336 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0266 | 6.8093 | 1 | 0.96339 | 116.2358 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0279 | 6.7696 | -1 | -0.98956 | 115.9811 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0272 | 59.7905 | -6.36 | -6.4114 | 116.9336 | 0.99415 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0276 | 6.8093 | 1 | 0.96325 | 116.2358 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0289 | 6.7696 | -1 | -0.98956 | 115.9811 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0282 | 59.8082 | -6.36 | -6.4112 | 116.9348 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0286 | 6.8093 | 1 | 0.96312 | 116.2358 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0299 | 6.7696 | -1 | -0.98955 | 115.9811 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0292 | 59.8082 | -6.36 | -6.4111 | 116.9348 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0296 | 6.8093 | 1 | 0.96298 | 116.2358 | 0.99115 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0309 | 6.7696 | -1 | -0.98954 | 115.9811 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0302 | 59.8082 | -6.36 | -6.4109 | 116.9348 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0306 | 6.8154 | 1 | 0.96294 | 116.2344 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0319 | 6.7696 | -1 | -0.98954 | 115.9811 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0312 | 59.8082 | -6.36 | -6.4107 | 116.9348 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0316 | 6.8154 | 1 | 0.9629 | 116.2344 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0329 | 6.7696 | -1 | -0.98953 | 115.9811 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0322 | 59.8082 | -6.36 | -6.4106 | 116.9348 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0326 | 6.8154 | 1 | 0.96286 | 116.2344 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0339 | 6.7696 | -1 | -0.98953 | 115.9811 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0332 | 59.8082 | -6.36 | -6.4104 | 116.9348 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0336 | 6.8154 | 1 | 0.96282 | 116.2344 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0349 | 6.7696 | -1 | -0.98952 | 115.9811 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0342 | 59.8082 | -6.36 | -6.4102 | 116.9348 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0346 | 6.8154 | 1 | 0.96278 | 116.2344 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0359 | 6.772 | -1 | -0.98949 | 116.0096 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0352 | 59.8082 | -6.36 | -6.4101 | 116.9348 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0356 | 6.8154 | 1 | 0.96274 | 116.2344 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0369 | 6.772 | -1 | -0.98945 | 116.0096 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0362 | 59.8082 | -6.36 | -6.4099 | 116.9348 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0366 | 6.8154 | 1 | 0.9627 | 116.2344 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0379 | 6.772 | -1 | -0.98942 | 116.0096 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0372 | 59.8119 | -6.36 | -6.4102 | 116.9291 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0376 | 6.8154 | 1 | 0.96266 | 116.2344 | 0.99104 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0389 | 6.772 | -1 | -0.98938 | 116.0096 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0382 | 59.8119 | -6.36 | -6.4105 | 116.9291 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0386 | 6.8149 | 1 | 0.9626 | 116.2138 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0399 | 6.772 | -1 | -0.98935 | 116.0096 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0392 | 59.8119 | -6.36 | -6.4108 | 116.9291 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0396 | 6.8149 | 1 | 0.96255 | 116.2138 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0409 | 6.772 | -1 | -0.98931 | 116.0096 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0402 | 59.8119 | -6.36 | -6.4111 | 116.9291 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0406 | 6.8149 | 1 | 0.96249 | 116.2138 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0419 | 6.772 | -1 | -0.98928 | 116.0096 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0412 | 59.8119 | -6.36 | -6.4114 | 116.9291 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0416 | 6.8149 | 1 | 0.96244 | 116.2138 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0429 | 6.772 | -1 | -0.98925 | 116.0096 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0422 | 59.8119 | -6.36 | -6.4117 | 116.9291 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0426 | 6.8149 | 1 | 0.96238 | 116.2138 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0439 | 6.767 | -1 | -0.98922 | 115.9993 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0432 | 59.8119 | -6.36 | -6.412 | 116.9291 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0436 | 6.8149 | 1 | 0.96233 | 116.2138 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0449 | 6.767 | -1 | -0.9892 | 115.9993 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0442 | 59.8119 | -6.36 | -6.4123 | 116.9291 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0446 | 6.8149 | 1 | 0.96227 | 116.2138 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0459 | 6.767 | -1 | -0.98917 | 115.9993 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0452 | 59.8 | -6.36 | -6.4131 | 116.9174 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0456 | 6.8149 | 1 | 0.96222 | 116.2138 | 0.9911 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0469 | 6.767 | -1 | -0.98914 | 115.9993 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0462 | 59.8 | -6.36 | -6.4138 | 116.9174 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0466 | 6.8131 | 1 | 0.96213 | 116.1908 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0479 | 6.767 | -1 | -0.98912 | 115.9993 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0472 | 59.8 | -6.36 | -6.4146 | 116.9174 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0476 | 6.8131 | 1 | 0.96204 | 116.1908 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0489 | 6.767 | -1 | -0.98909 | 115.9993 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0482 | 59.8 | -6.36 | -6.4154 | 116.9174 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0486 | 6.8131 | 1 | 0.96196 | 116.1908 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0499 | 6.767 | -1 | -0.98907 | 115.9993 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0492 | 59.8 | -6.36 | -6.4161 | 116.9174 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0496 | 6.8131 | 1 | 0.96187 | 116.1908 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0509 | 6.767 | -1 | -0.98904 | 115.9993 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0502 | 59.8 | -6.36 | -6.4169 | 116.9174 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0506 | 6.8131 | 1 | 0.96178 | 116.1908 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0519 | 6.767 | -1 | -0.98902 | 115.9993 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0512 | 59.8 | -6.36 | -6.4176 | 116.9174 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0516 | 6.8131 | 1 | 0.9617 | 116.1908 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0529 | 6.7666 | -1 | -0.98891 | 115.9811 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0522 | 59.8 | -6.36 | -6.4184 | 116.9174 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0526 | 6.8131 | 1 | 0.96161 | 116.1908 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0539 | 6.7666 | -1 | -0.98881 | 115.9811 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0532 | 59.7748 | -6.36 | -6.419 | 116.9149 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0536 | 6.8131 | 1 | 0.96152 | 116.1908 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0549 | 6.7666 | -1 | -0.9887 | 115.9811 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0542 | 59.7748 | -6.36 | -6.4196 | 116.9149 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0546 | 6.8131 | 1 | 0.96144 | 116.1908 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0559 | 6.7666 | -1 | -0.9886 | 115.9811 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0552 | 59.7748 | -6.36 | -6.4203 | 116.9149 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0556 | 6.8151 | 1 | 0.96137 | 116.1734 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0569 | 6.7666 | -1 | -0.98849 | 115.9811 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0562 | 59.7748 | -6.36 | -6.4209 | 116.9149 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0566 | 6.8151 | 1 | 0.9613 | 116.1734 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0579 | 6.7666 | -1 | -0.98839 | 115.9811 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0572 | 59.7748 | -6.36 | -6.4215 | 116.9149 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0576 | 6.8151 | 1 | 0.96122 | 116.1734 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0589 | 6.7666 | -1 | -0.98828 | 115.9811 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0582 | 59.7748 | -6.36 | -6.4221 | 116.9149 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0586 | 6.8151 | 1 | 0.96115 | 116.1734 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0599 | 6.7666 | -1 | -0.98818 | 115.9811 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0592 | 59.7748 | -6.36 | -6.4227 | 116.9149 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0596 | 6.8151 | 1 | 0.96108 | 116.1734 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0609 | 6.7586 | -1 | -0.98812 | 115.9569 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0602 | 59.7748 | -6.36 | -6.4234 | 116.9149 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0606 | 6.8151 | 1 | 0.96101 | 116.1734 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0619 | 6.7586 | -1 | -0.98806 | 115.9569 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0612 | 59.7748 | -6.36 | -6.424 | 116.9149 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0616 | 6.8151 | 1 | 0.96094 | 116.1734 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0629 | 6.7586 | -1 | -0.98801 | 115.9569 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0622 | 59.8213 | -6.36 | -6.4243 | 116.9178 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0626 | 6.8151 | 1 | 0.96087 | 116.1734 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0639 | 6.7586 | -1 | -0.98795 | 115.9569 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0632 | 59.8213 | -6.36 | -6.4247 | 116.9178 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0636 | 6.8114 | 1 | 0.96089 | 116.1728 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0649 | 6.7586 | -1 | -0.9879 | 115.9569 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0642 | 59.8213 | -6.36 | -6.4251 | 116.9178 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0646 | 6.8114 | 1 | 0.96092 | 116.1728 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0659 | 6.7586 | -1 | -0.98784 | 115.9569 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0652 | 59.8213 | -6.36 | -6.4254 | 116.9178 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0656 | 6.8114 | 1 | 0.96094 | 116.1728 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0669 | 6.7586 | -1 | -0.98778 | 115.9569 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0662 | 59.8213 | -6.36 | -6.4258 | 116.9178 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0666 | 6.8114 | 1 | 0.96096 | 116.1728 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0679 | 6.7586 | -1 | -0.98773 | 115.9569 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0672 | 59.8213 | -6.36 | -6.4261 | 116.9178 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0676 | 6.8114 | 1 | 0.96099 | 116.1728 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0689 | 6.7719 | -1 | -0.9877 | 115.9412 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0682 | 59.8213 | -6.36 | -6.4265 | 116.9178 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0686 | 6.8114 | 1 | 0.96101 | 116.1728 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0699 | 6.7719 | -1 | -0.98768 | 115.9412 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0692 | 59.8213 | -6.36 | -6.4268 | 116.9178 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0696 | 6.8114 | 1 | 0.96103 | 116.1728 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0709 | 6.7719 | -1 | -0.98765 | 115.9412 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0702 | 59.8598 | -6.36 | -6.4277 | 116.9135 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0706 | 6.8114 | 1 | 0.96106 | 116.1728 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0719 | 6.7719 | -1 | -0.98762 | 115.9412 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0712 | 59.8598 | -6.36 | -6.4285 | 116.9135 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0716 | 6.8079 | 1 | 0.96112 | 116.1849 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0729 | 6.7719 | -1 | -0.9876 | 115.9412 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0722 | 59.8598 | -6.36 | -6.4294 | 116.9135 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0726 | 6.8079 | 1 | 0.96117 | 116.1849 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0739 | 6.7719 | -1 | -0.98757 | 115.9412 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0732 | 59.8598 | -6.36 | -6.4303 | 116.9135 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0736 | 6.8079 | 1 | 0.96123 | 116.1849 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0749 | 6.7719 | -1 | -0.98754 | 115.9412 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0742 | 59.8598 | -6.36 | -6.4311 | 116.9135 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0746 | 6.8079 | 1 | 0.96128 | 116.1849 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0759 | 6.7719 | -1 | -0.98751 | 115.9412 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0752 | 59.8598 | -6.36 | -6.432 | 116.9135 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0756 | 6.8079 | 1 | 0.96134 | 116.1849 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0769 | 6.7719 | -1 | -0.98749 | 115.9412 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0762 | 59.8598 | -6.36 | -6.4328 | 116.9135 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0766 | 6.8079 | 1 | 0.9614 | 116.1849 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0779 | 6.7745 | -1 | -0.98746 | 115.9584 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0772 | 59.8598 | -6.36 | -6.4337 | 116.9135 | 0.99397 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0776 | 6.8079 | 1 | 0.96145 | 116.1849 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0789 | 6.7745 | -1 | -0.98743 | 115.9584 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0782 | 59.8805 | -6.36 | -6.4344 | 116.9198 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0786 | 6.8079 | 1 | 0.96151 | 116.1849 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0799 | 6.7745 | -1 | -0.9874 | 115.9584 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0792 | 59.8805 | -6.36 | -6.4352 | 116.9198 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0796 | 6.8079 | 1 | 0.96157 | 116.1849 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0809 | 6.7745 | -1 | -0.98737 | 115.9584 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0802 | 59.8805 | -6.36 | -6.4359 | 116.9198 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0806 | 6.8216 | 1 | 0.96165 | 116.203 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0819 | 6.7745 | -1 | -0.98734 | 115.9584 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0812 | 59.8805 | -6.36 | -6.4367 | 116.9198 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0816 | 6.8216 | 1 | 0.96173 | 116.203 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0829 | 6.7745 | -1 | -0.98731 | 115.9584 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0822 | 59.8805 | -6.36 | -6.4374 | 116.9198 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0826 | 6.8216 | 1 | 0.96181 | 116.203 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0839 | 6.7745 | -1 | -0.98728 | 115.9584 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0832 | 59.8805 | -6.36 | -6.4382 | 116.9198 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0836 | 6.8216 | 1 | 0.9619 | 116.203 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0849 | 6.7745 | -1 | -0.98724 | 115.9584 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0842 | 59.8805 | -6.36 | -6.4389 | 116.9198 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0846 | 6.8216 | 1 | 0.96198 | 116.203 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0859 | 6.7576 | -1 | -0.98728 | 115.9608 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0852 | 59.8805 | -6.36 | -6.4397 | 116.9198 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0856 | 6.8216 | 1 | 0.96206 | 116.203 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0869 | 6.7576 | -1 | -0.98731 | 115.9608 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0862 | 59.8805 | -6.36 | -6.4404 | 116.9198 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0866 | 6.8216 | 1 | 0.96214 | 116.203 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0879 | 6.7576 | -1 | -0.98735 | 115.9608 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0872 | 59.8984 | -6.36 | -6.4408 | 116.9274 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0876 | 6.8216 | 1 | 0.96223 | 116.203 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0889 | 6.7576 | -1 | -0.98738 | 115.9608 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0882 | 59.8984 | -6.36 | -6.4411 | 116.9274 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0886 | 6.8232 | 1 | 0.96234 | 116.2122 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0899 | 6.7576 | -1 | -0.98741 | 115.9608 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0892 | 59.8984 | -6.36 | -6.4414 | 116.9274 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0896 | 6.8232 | 1 | 0.96246 | 116.2122 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0909 | 6.7576 | -1 | -0.98745 | 115.9608 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0902 | 59.8984 | -6.36 | -6.4418 | 116.9274 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0906 | 6.8232 | 1 | 0.96258 | 116.2122 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0919 | 6.7576 | -1 | -0.98748 | 115.9608 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0912 | 59.8984 | -6.36 | -6.4421 | 116.9274 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0916 | 6.8232 | 1 | 0.9627 | 116.2122 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0929 | 6.7576 | -1 | -0.98752 | 115.9608 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0922 | 59.8984 | -6.36 | -6.4424 | 116.9274 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0926 | 6.8232 | 1 | 0.96281 | 116.2122 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0939 | 6.7566 | -1 | -0.9875 | 115.9577 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0932 | 59.8984 | -6.36 | -6.4428 | 116.9274 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0936 | 6.8232 | 1 | 0.96293 | 116.2122 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0949 | 6.7566 | -1 | -0.98749 | 115.9577 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0942 | 59.8984 | -6.36 | -6.4431 | 116.9274 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0946 | 6.8232 | 1 | 0.96305 | 116.2122 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0959 | 6.7566 | -1 | -0.98748 | 115.9577 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0952 | 59.8996 | -6.36 | -6.4432 | 116.9102 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0956 | 6.8232 | 1 | 0.96317 | 116.2122 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0969 | 6.7566 | -1 | -0.98746 | 115.9577 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0962 | 59.8996 | -6.36 | -6.4433 | 116.9102 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0966 | 6.8066 | 1 | 0.96328 | 116.2221 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0979 | 6.7566 | -1 | -0.98745 | 115.9577 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0972 | 59.8996 | -6.36 | -6.4434 | 116.9102 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0976 | 6.8066 | 1 | 0.9634 | 116.2221 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0989 | 6.7566 | -1 | -0.98744 | 115.9577 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0982 | 59.8996 | -6.36 | -6.4436 | 116.9102 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0986 | 6.8066 | 1 | 0.96352 | 116.2221 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.0999 | 6.7566 | -1 | -0.98742 | 115.9577 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.0992 | 59.8996 | -6.36 | -6.4437 | 116.9102 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.0996 | 6.8066 | 1 | 0.96363 | 116.2221 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1009 | 6.7566 | -1 | -0.98741 | 115.9577 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1002 | 59.8996 | -6.36 | -6.4438 | 116.9102 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1006 | 6.8066 | 1 | 0.96375 | 116.2221 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1019 | 6.7566 | -1 | -0.9874 | 115.9577 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1012 | 59.8996 | -6.36 | -6.4439 | 116.9102 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1016 | 6.8066 | 1 | 0.96387 | 116.2221 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1029 | 6.7724 | -1 | -0.98742 | 115.9809 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1022 | 59.8996 | -6.36 | -6.444 | 116.9102 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1026 | 6.8066 | 1 | 0.96398 | 116.2221 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1039 | 6.7724 | -1 | -0.98744 | 115.9809 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1032 | 59.9118 | -6.36 | -6.4443 | 116.8947 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1036 | 6.8066 | 1 | 0.9641 | 116.2221 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1049 | 6.7724 | -1 | -0.98747 | 115.9809 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1042 | 59.9118 | -6.36 | -6.4447 | 116.8947 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1046 | 6.8066 | 1 | 0.96422 | 116.2221 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1059 | 6.7724 | -1 | -0.98749 | 115.9809 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1052 | 59.9118 | -6.36 | -6.445 | 116.8947 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1056 | 6.8036 | 1 | 0.96431 | 116.2188 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1069 | 6.7724 | -1 | -0.98751 | 115.9809 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1062 | 59.9118 | -6.36 | -6.4453 | 116.8947 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1066 | 6.8036 | 1 | 0.96441 | 116.2188 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1079 | 6.7724 | -1 | -0.98753 | 115.9809 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1072 | 59.9118 | -6.36 | -6.4456 | 116.8947 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1076 | 6.8036 | 1 | 0.9645 | 116.2188 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1089 | 6.7724 | -1 | -0.98755 | 115.9809 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1082 | 59.9118 | -6.36 | -6.4459 | 116.8947 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1086 | 6.8036 | 1 | 0.9646 | 116.2188 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1099 | 6.7724 | -1 | -0.98758 | 115.9809 | 0.98535 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1092 | 59.9118 | -6.36 | -6.4463 | 116.8947 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1096 | 6.8036 | 1 | 0.9647 | 116.2188 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1109 | 6.7795 | -1 | -0.98761 | 115.9889 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1102 | 59.9118 | -6.36 | -6.4466 | 116.8947 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1106 | 6.8036 | 1 | 0.96479 | 116.2188 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1119 | 6.7795 | -1 | -0.98765 | 115.9889 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1112 | 59.9118 | -6.36 | -6.4469 | 116.8947 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1116 | 6.8036 | 1 | 0.96489 | 116.2188 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1129 | 6.7795 | -1 | -0.98769 | 115.9889 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1122 | 59.8505 | -6.36 | -6.4466 | 116.9136 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1126 | 6.8036 | 1 | 0.96499 | 116.2188 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1139 | 6.7795 | -1 | -0.98773 | 115.9889 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1132 | 59.8505 | -6.36 | -6.4463 | 116.9136 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1136 | 6.8069 | 1 | 0.96508 | 116.1985 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1149 | 6.7795 | -1 | -0.98777 | 115.9889 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1142 | 59.8505 | -6.36 | -6.446 | 116.9136 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1146 | 6.8069 | 1 | 0.96517 | 116.1985 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1159 | 6.7795 | -1 | -0.9878 | 115.9889 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1152 | 59.8505 | -6.36 | -6.4457 | 116.9136 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1156 | 6.8069 | 1 | 0.96526 | 116.1985 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1169 | 6.7795 | -1 | -0.98784 | 115.9889 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1162 | 59.8505 | -6.36 | -6.4454 | 116.9136 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1166 | 6.8069 | 1 | 0.96535 | 116.1985 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1179 | 6.7795 | -1 | -0.98788 | 115.9889 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1172 | 59.8505 | -6.36 | -6.4452 | 116.9136 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1176 | 6.8069 | 1 | 0.96544 | 116.1985 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1189 | 6.7706 | -1 | -0.98792 | 115.9755 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1182 | 59.8505 | -6.36 | -6.4449 | 116.9136 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1186 | 6.8069 | 1 | 0.96553 | 116.1985 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1199 | 6.7706 | -1 | -0.98797 | 115.9755 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1192 | 59.8505 | -6.36 | -6.4446 | 116.9136 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1196 | 6.8069 | 1 | 0.96562 | 116.1985 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1209 | 6.7706 | -1 | -0.98801 | 115.9755 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1202 | 59.8268 | -6.36 | -6.4439 | 116.9229 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1206 | 6.8069 | 1 | 0.96571 | 116.1985 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1219 | 6.7706 | -1 | -0.98806 | 115.9755 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1212 | 59.8268 | -6.36 | -6.4432 | 116.9229 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1216 | 6.8072 | 1 | 0.96583 | 116.1928 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1229 | 6.7706 | -1 | -0.9881 | 115.9755 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1222 | 59.8268 | -6.36 | -6.4425 | 116.9229 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1226 | 6.8072 | 1 | 0.96595 | 116.1928 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1239 | 6.7706 | -1 | -0.98814 | 115.9755 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1232 | 59.8268 | -6.36 | -6.4418 | 116.9229 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1236 | 6.8072 | 1 | 0.96607 | 116.1928 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1249 | 6.7706 | -1 | -0.98819 | 115.9755 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1242 | 59.8268 | -6.36 | -6.4411 | 116.9229 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1246 | 6.8072 | 1 | 0.96619 | 116.1928 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1259 | 6.7706 | -1 | -0.98823 | 115.9755 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1252 | 59.8268 | -6.36 | -6.4404 | 116.9229 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1256 | 6.8072 | 1 | 0.96631 | 116.1928 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1269 | 6.7706 | -1 | -0.98828 | 115.9755 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1262 | 59.8268 | -6.36 | -6.4398 | 116.9229 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1266 | 6.8072 | 1 | 0.96643 | 116.1928 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1279 | 6.7665 | -1 | -0.98838 | 115.9698 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1272 | 59.8268 | -6.36 | -6.4391 | 116.9229 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1276 | 6.8072 | 1 | 0.96655 | 116.1928 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1289 | 6.7665 | -1 | -0.98848 | 115.9698 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1282 | 59.828 | -6.36 | -6.4387 | 116.9284 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1286 | 6.8072 | 1 | 0.96667 | 116.1928 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1299 | 6.7665 | -1 | -0.98858 | 115.9698 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1292 | 59.828 | -6.36 | -6.4382 | 116.9284 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1296 | 6.804 | 1 | 0.96683 | 116.1885 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1309 | 6.7665 | -1 | -0.98868 | 115.9698 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1302 | 59.828 | -6.36 | -6.4378 | 116.9284 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1306 | 6.804 | 1 | 0.96698 | 116.1885 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1319 | 6.7665 | -1 | -0.98879 | 115.9698 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1312 | 59.828 | -6.36 | -6.4374 | 116.9284 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1316 | 6.804 | 1 | 0.96713 | 116.1885 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1329 | 6.7665 | -1 | -0.98889 | 115.9698 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1322 | 59.828 | -6.36 | -6.437 | 116.9284 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1326 | 6.804 | 1 | 0.96728 | 116.1885 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1339 | 6.7665 | -1 | -0.98899 | 115.9698 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1332 | 59.828 | -6.36 | -6.4366 | 116.9284 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1336 | 6.804 | 1 | 0.96743 | 116.1885 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1349 | 6.7665 | -1 | -0.98909 | 115.9698 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1342 | 59.828 | -6.36 | -6.4362 | 116.9284 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1346 | 6.804 | 1 | 0.96758 | 116.1885 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1359 | 6.7704 | -1 | -0.98914 | 115.9356 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1352 | 59.828 | -6.36 | -6.4358 | 116.9284 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1356 | 6.804 | 1 | 0.96773 | 116.1885 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1369 | 6.7704 | -1 | -0.98919 | 115.9356 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1362 | 59.828 | -6.36 | -6.4354 | 116.9284 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1366 | 6.804 | 1 | 0.96788 | 116.1885 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1379 | 6.7704 | -1 | -0.98924 | 115.9356 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1372 | 59.7831 | -6.36 | -6.4349 | 116.9157 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1376 | 6.804 | 1 | 0.96803 | 116.1885 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1389 | 6.7704 | -1 | -0.98928 | 115.9356 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1382 | 59.7831 | -6.36 | -6.4344 | 116.9157 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1386 | 6.8128 | 1 | 0.9682 | 116.1874 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1399 | 6.7704 | -1 | -0.98933 | 115.9356 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1392 | 59.7831 | -6.36 | -6.4339 | 116.9157 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1396 | 6.8128 | 1 | 0.96837 | 116.1874 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1409 | 6.7704 | -1 | -0.98938 | 115.9356 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1402 | 59.7831 | -6.36 | -6.4335 | 116.9157 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1406 | 6.8128 | 1 | 0.96854 | 116.1874 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1419 | 6.7704 | -1 | -0.98943 | 115.9356 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1412 | 59.7831 | -6.36 | -6.433 | 116.9157 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1416 | 6.8128 | 1 | 0.9687 | 116.1874 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1429 | 6.7704 | -1 | -0.98948 | 115.9356 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1422 | 59.7831 | -6.36 | -6.4325 | 116.9157 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1426 | 6.8128 | 1 | 0.96887 | 116.1874 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1439 | 6.7705 | -1 | -0.98936 | 115.9227 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1432 | 59.7831 | -6.36 | -6.432 | 116.9157 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1436 | 6.8128 | 1 | 0.96904 | 116.1874 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1449 | 6.7705 | -1 | -0.98924 | 115.9227 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1442 | 59.7831 | -6.36 | -6.4315 | 116.9157 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1446 | 6.8128 | 1 | 0.9692 | 116.1874 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1459 | 6.7705 | -1 | -0.98913 | 115.9227 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1452 | 59.8155 | -6.36 | -6.4316 | 116.902 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1456 | 6.8128 | 1 | 0.96937 | 116.1874 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1469 | 6.7705 | -1 | -0.98901 | 115.9227 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1462 | 59.8155 | -6.36 | -6.4317 | 116.902 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1466 | 6.815 | 1 | 0.96954 | 116.2048 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1479 | 6.7705 | -1 | -0.98889 | 115.9227 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1472 | 59.8155 | -6.36 | -6.4317 | 116.902 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1476 | 6.815 | 1 | 0.96971 | 116.2048 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1489 | 6.7705 | -1 | -0.98878 | 115.9227 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1482 | 59.8155 | -6.36 | -6.4318 | 116.902 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1486 | 6.815 | 1 | 0.96988 | 116.2048 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1499 | 6.7705 | -1 | -0.98866 | 115.9227 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1492 | 59.8155 | -6.36 | -6.4319 | 116.902 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1496 | 6.815 | 1 | 0.97005 | 116.2048 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1509 | 6.7705 | -1 | -0.98854 | 115.9227 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1502 | 59.8155 | -6.36 | -6.432 | 116.902 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1506 | 6.815 | 1 | 0.97022 | 116.2048 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1519 | 6.7705 | -1 | -0.98842 | 115.9227 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1512 | 59.8155 | -6.36 | -6.432 | 116.902 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1516 | 6.815 | 1 | 0.97038 | 116.2048 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1529 | 6.7754 | -1 | -0.98831 | 115.9483 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1522 | 59.8155 | -6.36 | -6.4321 | 116.902 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1526 | 6.815 | 1 | 0.97055 | 116.2048 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1539 | 6.7754 | -1 | -0.9882 | 115.9483 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1532 | 59.8089 | -6.36 | -6.4324 | 116.9206 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1536 | 6.815 | 1 | 0.97072 | 116.2048 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1549 | 6.7754 | -1 | -0.98809 | 115.9483 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1542 | 59.8089 | -6.36 | -6.4326 | 116.9206 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1546 | 6.8171 | 1 | 0.97091 | 116.2216 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1559 | 6.7754 | -1 | -0.98798 | 115.9483 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1552 | 59.8089 | -6.36 | -6.4329 | 116.9206 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1556 | 6.8171 | 1 | 0.9711 | 116.2216 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1569 | 6.7754 | -1 | -0.98787 | 115.9483 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1562 | 59.8089 | -6.36 | -6.4332 | 116.9206 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1566 | 6.8171 | 1 | 0.97129 | 116.2216 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1579 | 6.7754 | -1 | -0.98775 | 115.9483 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1572 | 59.8089 | -6.36 | -6.4334 | 116.9206 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1576 | 6.8171 | 1 | 0.97148 | 116.2216 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1589 | 6.7754 | -1 | -0.98764 | 115.9483 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1582 | 59.8089 | -6.36 | -6.4337 | 116.9206 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1586 | 6.8171 | 1 | 0.97167 | 116.2216 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1599 | 6.7754 | -1 | -0.98753 | 115.9483 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1592 | 59.8089 | -6.36 | -6.4339 | 116.9206 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1596 | 6.8171 | 1 | 0.97186 | 116.2216 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1609 | 6.7682 | -1 | -0.98757 | 115.9705 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1602 | 59.8089 | -6.36 | -6.4342 | 116.9206 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1606 | 6.8171 | 1 | 0.97205 | 116.2216 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1619 | 6.7682 | -1 | -0.98761 | 115.9705 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1612 | 59.8089 | -6.36 | -6.4345 | 116.9206 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1616 | 6.8171 | 1 | 0.97224 | 116.2216 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1629 | 6.7682 | -1 | -0.98765 | 115.9705 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1622 | 59.7984 | -6.36 | -6.4349 | 116.9193 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1626 | 6.8171 | 1 | 0.97243 | 116.2216 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1639 | 6.7682 | -1 | -0.98768 | 115.9705 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1632 | 59.7984 | -6.36 | -6.4353 | 116.9193 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1636 | 6.8161 | 1 | 0.97267 | 116.224 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1649 | 6.7682 | -1 | -0.98772 | 115.9705 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1642 | 59.7984 | -6.36 | -6.4357 | 116.9193 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1646 | 6.8161 | 1 | 0.97292 | 116.224 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1659 | 6.7682 | -1 | -0.98776 | 115.9705 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1652 | 59.7984 | -6.36 | -6.4361 | 116.9193 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1656 | 6.8161 | 1 | 0.97316 | 116.224 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1669 | 6.7682 | -1 | -0.9878 | 115.9705 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1662 | 59.7984 | -6.36 | -6.4365 | 116.9193 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1666 | 6.8161 | 1 | 0.9734 | 116.224 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1679 | 6.7682 | -1 | -0.98784 | 115.9705 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1672 | 59.7984 | -6.36 | -6.4369 | 116.9193 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1676 | 6.8161 | 1 | 0.97364 | 116.224 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1689 | 6.7568 | -1 | -0.98792 | 115.983 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1682 | 59.7984 | -6.36 | -6.4373 | 116.9193 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1686 | 6.8161 | 1 | 0.97388 | 116.224 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1699 | 6.7568 | -1 | -0.98799 | 115.983 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1692 | 59.7984 | -6.36 | -6.4377 | 116.9193 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1696 | 6.8161 | 1 | 0.97412 | 116.224 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1709 | 6.7568 | -1 | -0.98807 | 115.983 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1702 | 59.8394 | -6.36 | -6.4382 | 116.9166 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1706 | 6.8161 | 1 | 0.97436 | 116.224 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1719 | 6.7568 | -1 | -0.98815 | 115.983 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1712 | 59.8394 | -6.36 | -6.4387 | 116.9166 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1716 | 6.8096 | 1 | 0.9745 | 116.2241 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1729 | 6.7568 | -1 | -0.98822 | 115.983 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1722 | 59.8394 | -6.36 | -6.4392 | 116.9166 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1726 | 6.8096 | 1 | 0.97465 | 116.2241 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1739 | 6.7568 | -1 | -0.9883 | 115.983 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1732 | 59.8394 | -6.36 | -6.4397 | 116.9166 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1736 | 6.8096 | 1 | 0.9748 | 116.2241 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1749 | 6.7568 | -1 | -0.98838 | 115.983 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1742 | 59.8394 | -6.36 | -6.4402 | 116.9166 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1746 | 6.8096 | 1 | 0.97494 | 116.2241 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1759 | 6.7568 | -1 | -0.98845 | 115.983 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1752 | 59.8394 | -6.36 | -6.4408 | 116.9166 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1756 | 6.8096 | 1 | 0.97509 | 116.2241 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1769 | 6.7568 | -1 | -0.98853 | 115.983 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1762 | 59.8394 | -6.36 | -6.4413 | 116.9166 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1766 | 6.8096 | 1 | 0.97523 | 116.2241 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1779 | 6.7766 | -1 | -0.98858 | 116.0035 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1772 | 59.8394 | -6.36 | -6.4418 | 116.9166 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1776 | 6.8096 | 1 | 0.97538 | 116.2241 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1789 | 6.7766 | -1 | -0.98863 | 116.0035 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1782 | 59.8803 | -6.36 | -6.4421 | 116.9404 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1786 | 6.8096 | 1 | 0.97553 | 116.2241 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1799 | 6.7766 | -1 | -0.98868 | 116.0035 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1792 | 59.8803 | -6.36 | -6.4424 | 116.9404 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1796 | 6.8168 | 1 | 0.97567 | 116.2123 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1809 | 6.7766 | -1 | -0.98873 | 116.0035 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1802 | 59.8803 | -6.36 | -6.4426 | 116.9404 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1806 | 6.8168 | 1 | 0.97577 | 116.2123 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1819 | 6.7766 | -1 | -0.98878 | 116.0035 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1812 | 59.8803 | -6.36 | -6.4429 | 116.9404 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1816 | 6.8168 | 1 | 0.97586 | 116.2123 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1829 | 6.7766 | -1 | -0.98883 | 116.0035 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1822 | 59.8803 | -6.36 | -6.4432 | 116.9404 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1826 | 6.8168 | 1 | 0.97596 | 116.2123 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1839 | 6.7766 | -1 | -0.98888 | 116.0035 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1832 | 59.8803 | -6.36 | -6.4435 | 116.9404 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1836 | 6.8168 | 1 | 0.97606 | 116.2123 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1849 | 6.7766 | -1 | -0.98893 | 116.0035 | 0.98522 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1842 | 59.8803 | -6.36 | -6.4437 | 116.9404 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1846 | 6.8168 | 1 | 0.97616 | 116.2123 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1859 | 6.7792 | -1 | -0.98889 | 116.0243 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1852 | 59.8803 | -6.36 | -6.444 | 116.9404 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1856 | 6.8168 | 1 | 0.97626 | 116.2123 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1869 | 6.7792 | -1 | -0.98886 | 116.0243 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1862 | 59.8803 | -6.36 | -6.4443 | 116.9404 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1866 | 6.8168 | 1 | 0.97635 | 116.2123 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1879 | 6.7792 | -1 | -0.98882 | 116.0243 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1872 | 59.8748 | -6.36 | -6.4447 | 116.9407 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1876 | 6.8168 | 1 | 0.97645 | 116.2123 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1889 | 6.7792 | -1 | -0.98879 | 116.0243 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1882 | 59.8748 | -6.36 | -6.445 | 116.9407 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1886 | 6.8104 | 1 | 0.9766 | 116.1961 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1899 | 6.7792 | -1 | -0.98875 | 116.0243 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1892 | 59.8748 | -6.36 | -6.4454 | 116.9407 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1896 | 6.8104 | 1 | 0.97675 | 116.1961 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1909 | 6.7792 | -1 | -0.98871 | 116.0243 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1902 | 59.8748 | -6.36 | -6.4457 | 116.9407 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1906 | 6.8104 | 1 | 0.97691 | 116.1961 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1919 | 6.7792 | -1 | -0.98868 | 116.0243 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1912 | 59.8748 | -6.36 | -6.4461 | 116.9407 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1916 | 6.8104 | 1 | 0.97706 | 116.1961 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1929 | 6.7792 | -1 | -0.98864 | 116.0243 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1922 | 59.8748 | -6.36 | -6.4464 | 116.9407 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1926 | 6.8104 | 1 | 0.97721 | 116.1961 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1939 | 6.762 | -1 | -0.98863 | 115.9897 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1932 | 59.8748 | -6.36 | -6.4468 | 116.9407 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1936 | 6.8104 | 1 | 0.97736 | 116.1961 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1949 | 6.762 | -1 | -0.98862 | 115.9897 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1942 | 59.8748 | -6.36 | -6.4471 | 116.9407 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1946 | 6.8104 | 1 | 0.97751 | 116.1961 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1959 | 6.762 | -1 | -0.98861 | 115.9897 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1952 | 59.8588 | -6.36 | -6.4472 | 116.9053 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1956 | 6.8104 | 1 | 0.97766 | 116.1961 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1969 | 6.762 | -1 | -0.9886 | 115.9897 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1962 | 59.8588 | -6.36 | -6.4473 | 116.9053 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1966 | 6.8094 | 1 | 0.97785 | 116.1809 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1979 | 6.762 | -1 | -0.98859 | 115.9897 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1972 | 59.8588 | -6.36 | -6.4473 | 116.9053 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1976 | 6.8094 | 1 | 0.97803 | 116.1809 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1989 | 6.762 | -1 | -0.98858 | 115.9897 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1982 | 59.8588 | -6.36 | -6.4474 | 116.9053 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1986 | 6.8094 | 1 | 0.97821 | 116.1809 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.1999 | 6.762 | -1 | -0.98857 | 115.9897 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.1992 | 59.8588 | -6.36 | -6.4475 | 116.9053 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.1996 | 6.8094 | 1 | 0.97839 | 116.1809 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2009 | 6.762 | -1 | -0.98856 | 115.9897 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2002 | 59.8588 | -6.36 | -6.4476 | 116.9053 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2006 | 6.8094 | 1 | 0.97858 | 116.1809 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2019 | 6.762 | -1 | -0.98855 | 115.9897 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2012 | 59.8588 | -6.36 | -6.4477 | 116.9053 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2016 | 6.8094 | 1 | 0.97876 | 116.1809 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2029 | 6.7705 | -1 | -0.9886 | 115.9484 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2022 | 59.8588 | -6.36 | -6.4478 | 116.9053 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2026 | 6.8094 | 1 | 0.97894 | 116.1809 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2039 | 6.7705 | -1 | -0.98864 | 115.9484 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2032 | 59.8818 | -6.36 | -6.4477 | 116.901 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2036 | 6.8094 | 1 | 0.97912 | 116.1809 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2049 | 6.7705 | -1 | -0.98869 | 115.9484 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2042 | 59.8818 | -6.36 | -6.4477 | 116.901 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2046 | 6.8112 | 1 | 0.97928 | 116.1849 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2059 | 6.7705 | -1 | -0.98873 | 115.9484 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2052 | 59.8818 | -6.36 | -6.4477 | 116.901 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2056 | 6.8112 | 1 | 0.97943 | 116.1849 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2069 | 6.7705 | -1 | -0.98878 | 115.9484 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2062 | 59.8818 | -6.36 | -6.4477 | 116.901 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2066 | 6.8112 | 1 | 0.97958 | 116.1849 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2079 | 6.7705 | -1 | -0.98882 | 115.9484 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2072 | 59.8818 | -6.36 | -6.4477 | 116.901 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2076 | 6.8112 | 1 | 0.97973 | 116.1849 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2089 | 6.7705 | -1 | -0.98887 | 115.9484 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2082 | 59.8818 | -6.36 | -6.4477 | 116.901 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2086 | 6.8112 | 1 | 0.97988 | 116.1849 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2099 | 6.7705 | -1 | -0.98892 | 115.9484 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2092 | 59.8818 | -6.36 | -6.4476 | 116.901 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2096 | 6.8112 | 1 | 0.98003 | 116.1849 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2109 | 6.7714 | -1 | -0.98892 | 115.9524 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2102 | 59.8818 | -6.36 | -6.4476 | 116.901 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2106 | 6.8112 | 1 | 0.98018 | 116.1849 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2119 | 6.7714 | -1 | -0.98892 | 115.9524 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2112 | 59.8818 | -6.36 | -6.4476 | 116.901 | 0.99403 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2116 | 6.8112 | 1 | 0.98032 | 116.1849 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2129 | 6.7714 | -1 | -0.98892 | 115.9524 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2122 | 59.867 | -6.36 | -6.4474 | 116.9287 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2126 | 6.8112 | 1 | 0.98047 | 116.1849 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2139 | 6.7714 | -1 | -0.98892 | 115.9524 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2132 | 59.867 | -6.36 | -6.4472 | 116.9287 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2136 | 6.807 | 1 | 0.98054 | 116.1997 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2149 | 6.7714 | -1 | -0.98892 | 115.9524 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2142 | 59.867 | -6.36 | -6.4471 | 116.9287 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2146 | 6.807 | 1 | 0.9806 | 116.1997 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2159 | 6.7714 | -1 | -0.98892 | 115.9524 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2152 | 59.867 | -6.36 | -6.4469 | 116.9287 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2156 | 6.807 | 1 | 0.98067 | 116.1997 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2169 | 6.7714 | -1 | -0.98893 | 115.9524 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2162 | 59.867 | -6.36 | -6.4467 | 116.9287 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2166 | 6.807 | 1 | 0.98073 | 116.1997 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2179 | 6.7714 | -1 | -0.98893 | 115.9524 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2172 | 59.867 | -6.36 | -6.4465 | 116.9287 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2176 | 6.807 | 1 | 0.98079 | 116.1997 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2189 | 6.7714 | -1 | -0.9889 | 115.9524 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2182 | 59.867 | -6.36 | -6.4463 | 116.9287 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2186 | 6.807 | 1 | 0.98086 | 116.1997 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2199 | 6.7655 | -1 | -0.98884 | 115.9652 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2192 | 59.867 | -6.36 | -6.4461 | 116.9287 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2196 | 6.807 | 1 | 0.98092 | 116.1997 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2209 | 6.7655 | -1 | -0.98877 | 115.9652 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2202 | 59.8835 | -6.36 | -6.446 | 116.9327 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2206 | 6.807 | 1 | 0.98099 | 116.1997 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2219 | 6.7655 | -1 | -0.98871 | 115.9652 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2212 | 59.8835 | -6.36 | -6.4458 | 116.9327 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2216 | 6.8025 | 1 | 0.98106 | 116.2027 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2229 | 6.7655 | -1 | -0.98865 | 115.9652 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2222 | 59.8835 | -6.36 | -6.4457 | 116.9327 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2226 | 6.8025 | 1 | 0.98113 | 116.2027 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2239 | 6.7655 | -1 | -0.98859 | 115.9652 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2232 | 59.8835 | -6.36 | -6.4455 | 116.9327 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2236 | 6.8025 | 1 | 0.9812 | 116.2027 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2249 | 6.7655 | -1 | -0.98853 | 115.9652 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2242 | 59.8835 | -6.36 | -6.4453 | 116.9327 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2246 | 6.8025 | 1 | 0.98127 | 116.2027 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2259 | 6.7655 | -1 | -0.98847 | 115.9652 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2252 | 59.8835 | -6.36 | -6.4452 | 116.9327 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2256 | 6.8025 | 1 | 0.98134 | 116.2027 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2269 | 6.7655 | -1 | -0.98841 | 115.9652 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2262 | 59.8835 | -6.36 | -6.445 | 116.9327 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2266 | 6.8025 | 1 | 0.98141 | 116.2027 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2279 | 6.7605 | -1 | -0.98834 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2272 | 59.8835 | -6.36 | -6.4449 | 116.9327 | 0.99402 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2276 | 6.8025 | 1 | 0.98148 | 116.2027 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2289 | 6.7605 | -1 | -0.98827 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2282 | 59.8653 | -6.36 | -6.4444 | 116.9285 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2286 | 6.8025 | 1 | 0.98155 | 116.2027 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2299 | 6.7605 | -1 | -0.9882 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2292 | 59.8653 | -6.36 | -6.444 | 116.9285 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2296 | 6.8021 | 1 | 0.9816 | 116.2199 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2309 | 6.7605 | -1 | -0.98813 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2302 | 59.8653 | -6.36 | -6.4435 | 116.9285 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2306 | 6.8021 | 1 | 0.98164 | 116.2199 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2319 | 6.7605 | -1 | -0.98806 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2312 | 59.8653 | -6.36 | -6.4431 | 116.9285 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2316 | 6.8021 | 1 | 0.98168 | 116.2199 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2329 | 6.7605 | -1 | -0.98799 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2322 | 59.8653 | -6.36 | -6.4427 | 116.9285 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2326 | 6.8021 | 1 | 0.98173 | 116.2199 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2339 | 6.7605 | -1 | -0.98792 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2332 | 59.8653 | -6.36 | -6.4422 | 116.9285 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2336 | 6.8021 | 1 | 0.98177 | 116.2199 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2349 | 6.7605 | -1 | -0.98786 | 115.96 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2342 | 59.8653 | -6.36 | -6.4418 | 116.9285 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2346 | 6.8021 | 1 | 0.98182 | 116.2199 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2359 | 6.7611 | -1 | -0.9878 | 115.9737 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2352 | 59.8653 | -6.36 | -6.4413 | 116.9285 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2356 | 6.8021 | 1 | 0.98186 | 116.2199 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2369 | 6.7611 | -1 | -0.98775 | 115.9737 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2362 | 59.8653 | -6.36 | -6.4409 | 116.9285 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2366 | 6.8021 | 1 | 0.98191 | 116.2199 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2379 | 6.7611 | -1 | -0.9877 | 115.9737 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2372 | 59.8124 | -6.36 | -6.44 | 116.9399 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2376 | 6.8021 | 1 | 0.98195 | 116.2199 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2389 | 6.7611 | -1 | -0.98765 | 115.9737 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2382 | 59.8124 | -6.36 | -6.4391 | 116.9399 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2386 | 6.805 | 1 | 0.98198 | 116.2248 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2399 | 6.7611 | -1 | -0.9876 | 115.9737 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2392 | 59.8124 | -6.36 | -6.4382 | 116.9399 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2396 | 6.805 | 1 | 0.98201 | 116.2248 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2409 | 6.7611 | -1 | -0.98754 | 115.9737 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2402 | 59.8124 | -6.36 | -6.4373 | 116.9399 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2406 | 6.805 | 1 | 0.98204 | 116.2248 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2419 | 6.7611 | -1 | -0.98749 | 115.9737 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2412 | 59.8124 | -6.36 | -6.4364 | 116.9399 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2416 | 6.805 | 1 | 0.98207 | 116.2248 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2429 | 6.7611 | -1 | -0.98744 | 115.9737 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2422 | 59.8124 | -6.36 | -6.4356 | 116.9399 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2426 | 6.805 | 1 | 0.9821 | 116.2248 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2439 | 6.7611 | -1 | -0.98744 | 115.9737 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2432 | 59.8124 | -6.36 | -6.4347 | 116.9399 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2436 | 6.805 | 1 | 0.98213 | 116.2248 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2449 | 6.7798 | -1 | -0.98738 | 115.9827 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2442 | 59.8124 | -6.36 | -6.4338 | 116.9399 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2446 | 6.805 | 1 | 0.98216 | 116.2248 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2459 | 6.7798 | -1 | -0.98733 | 115.9827 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2452 | 59.7948 | -6.36 | -6.4332 | 116.9408 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2456 | 6.805 | 1 | 0.9822 | 116.2248 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2469 | 6.7798 | -1 | -0.98727 | 115.9827 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2462 | 59.7948 | -6.36 | -6.4325 | 116.9408 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2466 | 6.8096 | 1 | 0.9822 | 116.2072 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2479 | 6.7798 | -1 | -0.98722 | 115.9827 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2472 | 59.7948 | -6.36 | -6.4319 | 116.9408 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2476 | 6.8096 | 1 | 0.9822 | 116.2072 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2489 | 6.7798 | -1 | -0.98716 | 115.9827 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2482 | 59.7948 | -6.36 | -6.4313 | 116.9408 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2486 | 6.8096 | 1 | 0.98221 | 116.2072 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2499 | 6.7798 | -1 | -0.98711 | 115.9827 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2492 | 59.7948 | -6.36 | -6.4307 | 116.9408 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2496 | 6.8096 | 1 | 0.98221 | 116.2072 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2509 | 6.7798 | -1 | -0.98705 | 115.9827 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2502 | 59.7948 | -6.36 | -6.43 | 116.9408 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2506 | 6.8096 | 1 | 0.98221 | 116.2072 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2519 | 6.7798 | -1 | -0.987 | 115.9827 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2512 | 59.7948 | -6.36 | -6.4294 | 116.9408 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2516 | 6.8096 | 1 | 0.98222 | 116.2072 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2529 | 6.7751 | -1 | -0.98692 | 115.989 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2522 | 59.7948 | -6.36 | -6.4288 | 116.9408 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2526 | 6.8096 | 1 | 0.98222 | 116.2072 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2539 | 6.7751 | -1 | -0.98684 | 115.989 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2532 | 59.7895 | -6.36 | -6.4281 | 116.9372 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2536 | 6.8096 | 1 | 0.98222 | 116.2072 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2549 | 6.7751 | -1 | -0.98677 | 115.989 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2542 | 59.7895 | -6.36 | -6.4274 | 116.9372 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2546 | 6.812 | 1 | 0.98216 | 116.193 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2559 | 6.7751 | -1 | -0.98669 | 115.989 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2552 | 59.7895 | -6.36 | -6.4267 | 116.9372 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2556 | 6.812 | 1 | 0.98212 | 116.193 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2569 | 6.7751 | -1 | -0.98661 | 115.989 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2562 | 59.7895 | -6.36 | -6.426 | 116.9372 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2566 | 6.812 | 1 | 0.98207 | 116.193 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2579 | 6.7751 | -1 | -0.98653 | 115.989 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2572 | 59.7895 | -6.36 | -6.4253 | 116.9372 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2576 | 6.812 | 1 | 0.98202 | 116.193 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2589 | 6.7751 | -1 | -0.98645 | 115.989 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2582 | 59.7895 | -6.36 | -6.4246 | 116.9372 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2586 | 6.812 | 1 | 0.98197 | 116.193 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2599 | 6.7751 | -1 | -0.98637 | 115.989 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2592 | 59.7895 | -6.36 | -6.4239 | 116.9372 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2596 | 6.812 | 1 | 0.98193 | 116.193 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2609 | 6.7744 | -1 | -0.98643 | 115.9819 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2602 | 59.7895 | -6.36 | -6.4232 | 116.9372 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2606 | 6.812 | 1 | 0.98188 | 116.193 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2619 | 6.7744 | -1 | -0.98649 | 115.9819 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2612 | 59.7895 | -6.36 | -6.4225 | 116.9372 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2616 | 6.812 | 1 | 0.98183 | 116.193 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2629 | 6.7744 | -1 | -0.98655 | 115.9819 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2622 | 59.8247 | -6.36 | -6.4226 | 116.9381 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2626 | 6.812 | 1 | 0.98178 | 116.193 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2639 | 6.7744 | -1 | -0.9866 | 115.9819 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2632 | 59.8247 | -6.36 | -6.4227 | 116.9381 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2636 | 6.8092 | 1 | 0.98173 | 116.1826 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2649 | 6.7744 | -1 | -0.98666 | 115.9819 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2642 | 59.8247 | -6.36 | -6.4228 | 116.9381 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2646 | 6.8092 | 1 | 0.98167 | 116.1826 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2659 | 6.7744 | -1 | -0.98672 | 115.9819 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2652 | 59.8247 | -6.36 | -6.4229 | 116.9381 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2656 | 6.8092 | 1 | 0.98161 | 116.1826 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2669 | 6.7744 | -1 | -0.98678 | 115.9819 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2662 | 59.8247 | -6.36 | -6.423 | 116.9381 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2666 | 6.8092 | 1 | 0.98155 | 116.1826 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2679 | 6.7744 | -1 | -0.98683 | 115.9819 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2672 | 59.8247 | -6.36 | -6.4231 | 116.9381 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2676 | 6.8092 | 1 | 0.98149 | 116.1826 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2689 | 6.7744 | -1 | -0.98693 | 115.9819 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2682 | 59.8247 | -6.36 | -6.4232 | 116.9381 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2686 | 6.8092 | 1 | 0.98143 | 116.1826 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2699 | 6.7711 | -1 | -0.98707 | 115.977 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2692 | 59.8247 | -6.36 | -6.4233 | 116.9381 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2696 | 6.8092 | 1 | 0.98137 | 116.1826 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2709 | 6.7711 | -1 | -0.9872 | 115.977 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2702 | 59.8219 | -6.36 | -6.4237 | 116.9264 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2706 | 6.8092 | 1 | 0.98131 | 116.1826 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2719 | 6.7711 | -1 | -0.98733 | 115.977 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2712 | 59.8219 | -6.36 | -6.4241 | 116.9264 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2716 | 6.8133 | 1 | 0.98122 | 116.1812 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2729 | 6.7711 | -1 | -0.98747 | 115.977 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2722 | 59.8219 | -6.36 | -6.4244 | 116.9264 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2726 | 6.8133 | 1 | 0.98113 | 116.1812 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2739 | 6.7711 | -1 | -0.9876 | 115.977 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2732 | 59.8219 | -6.36 | -6.4248 | 116.9264 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2736 | 6.8133 | 1 | 0.98104 | 116.1812 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2749 | 6.7711 | -1 | -0.98773 | 115.977 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2742 | 59.8219 | -6.36 | -6.4252 | 116.9264 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2746 | 6.8133 | 1 | 0.98095 | 116.1812 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2759 | 6.7711 | -1 | -0.98787 | 115.977 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2752 | 59.8219 | -6.36 | -6.4255 | 116.9264 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2756 | 6.8133 | 1 | 0.98086 | 116.1812 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2769 | 6.7711 | -1 | -0.988 | 115.977 | 0.98512 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2762 | 59.8219 | -6.36 | -6.4259 | 116.9264 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2766 | 6.8133 | 1 | 0.98078 | 116.1812 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2779 | 6.7636 | -1 | -0.98797 | 115.968 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2772 | 59.8219 | -6.36 | -6.4263 | 116.9264 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2776 | 6.8133 | 1 | 0.98069 | 116.1812 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2789 | 6.7636 | -1 | -0.98794 | 115.968 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2782 | 59.8245 | -6.36 | -6.4266 | 116.9512 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2786 | 6.8133 | 1 | 0.9806 | 116.1812 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2799 | 6.7636 | -1 | -0.98791 | 115.968 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2792 | 59.8245 | -6.36 | -6.4269 | 116.9512 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2796 | 6.818 | 1 | 0.98049 | 116.1814 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2809 | 6.7636 | -1 | -0.98788 | 115.968 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2802 | 59.8245 | -6.36 | -6.4272 | 116.9512 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2806 | 6.818 | 1 | 0.98039 | 116.1814 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2819 | 6.7636 | -1 | -0.98785 | 115.968 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2812 | 59.8245 | -6.36 | -6.4275 | 116.9512 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2816 | 6.818 | 1 | 0.98028 | 116.1814 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2829 | 6.7636 | -1 | -0.98782 | 115.968 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2822 | 59.8245 | -6.36 | -6.4278 | 116.9512 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2826 | 6.818 | 1 | 0.98017 | 116.1814 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2839 | 6.7636 | -1 | -0.98779 | 115.968 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2832 | 59.8245 | -6.36 | -6.4281 | 116.9512 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2836 | 6.818 | 1 | 0.98007 | 116.1814 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2849 | 6.7636 | -1 | -0.98776 | 115.968 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2842 | 59.8245 | -6.36 | -6.4284 | 116.9512 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2846 | 6.818 | 1 | 0.97996 | 116.1814 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2859 | 6.766 | -1 | -0.98773 | 115.9421 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2852 | 59.8245 | -6.36 | -6.4287 | 116.9512 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2856 | 6.818 | 1 | 0.97986 | 116.1814 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2869 | 6.766 | -1 | -0.98769 | 115.9421 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2862 | 59.8245 | -6.36 | -6.4291 | 116.9512 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2866 | 6.818 | 1 | 0.97975 | 116.1814 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2879 | 6.766 | -1 | -0.98766 | 115.9421 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2872 | 59.8342 | -6.36 | -6.4298 | 116.9645 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2876 | 6.818 | 1 | 0.97965 | 116.1814 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2889 | 6.766 | -1 | -0.98762 | 115.9421 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2882 | 59.8342 | -6.36 | -6.4306 | 116.9645 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2886 | 6.8186 | 1 | 0.97953 | 116.1915 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2899 | 6.766 | -1 | -0.98759 | 115.9421 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2892 | 59.8342 | -6.36 | -6.4314 | 116.9645 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2896 | 6.8186 | 1 | 0.97941 | 116.1915 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2909 | 6.766 | -1 | -0.98756 | 115.9421 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2902 | 59.8342 | -6.36 | -6.4322 | 116.9645 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2906 | 6.8186 | 1 | 0.9793 | 116.1915 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2919 | 6.766 | -1 | -0.98752 | 115.9421 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2912 | 59.8342 | -6.36 | -6.4329 | 116.9645 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2916 | 6.8186 | 1 | 0.97918 | 116.1915 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2929 | 6.766 | -1 | -0.98749 | 115.9421 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2922 | 59.8342 | -6.36 | -6.4337 | 116.9645 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2926 | 6.8186 | 1 | 0.97906 | 116.1915 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2939 | 6.766 | -1 | -0.98755 | 115.9421 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2932 | 59.8342 | -6.36 | -6.4345 | 116.9645 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2936 | 6.8186 | 1 | 0.97895 | 116.1915 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2949 | 6.7678 | -1 | -0.98762 | 115.9484 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2942 | 59.8342 | -6.36 | -6.4353 | 116.9645 | 0.99399 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2946 | 6.8186 | 1 | 0.97883 | 116.1915 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2959 | 6.7678 | -1 | -0.9877 | 115.9484 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2952 | 59.8646 | -6.36 | -6.4357 | 116.9587 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2956 | 6.8186 | 1 | 0.97871 | 116.1915 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2969 | 6.7678 | -1 | -0.98777 | 115.9484 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2962 | 59.8646 | -6.36 | -6.4361 | 116.9587 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2966 | 6.8191 | 1 | 0.97859 | 116.2154 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2979 | 6.7678 | -1 | -0.98784 | 115.9484 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2972 | 59.8646 | -6.36 | -6.4366 | 116.9587 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2976 | 6.8191 | 1 | 0.97847 | 116.2154 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2989 | 6.7678 | -1 | -0.98792 | 115.9484 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2982 | 59.8646 | -6.36 | -6.437 | 116.9587 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2986 | 6.8191 | 1 | 0.97834 | 116.2154 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.2999 | 6.7678 | -1 | -0.98799 | 115.9484 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.2992 | 59.8646 | -6.36 | -6.4374 | 116.9587 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.2996 | 6.8191 | 1 | 0.97822 | 116.2154 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3009 | 6.7678 | -1 | -0.98806 | 115.9484 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3002 | 59.8646 | -6.36 | -6.4378 | 116.9587 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3006 | 6.8191 | 1 | 0.9781 | 116.2154 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3019 | 6.7678 | -1 | -0.98814 | 115.9484 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3012 | 59.8646 | -6.36 | -6.4383 | 116.9587 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3016 | 6.8191 | 1 | 0.97798 | 116.2154 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3029 | 6.7688 | -1 | -0.98819 | 115.958 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3022 | 59.8646 | -6.36 | -6.4387 | 116.9587 | 0.994 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3026 | 6.8191 | 1 | 0.97785 | 116.2154 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3039 | 6.7688 | -1 | -0.98824 | 115.958 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3032 | 59.9247 | -6.36 | -6.4389 | 116.9728 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3036 | 6.8191 | 1 | 0.97773 | 116.2154 | 0.99111 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3049 | 6.7688 | -1 | -0.98829 | 115.958 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3042 | 59.9247 | -6.36 | -6.4391 | 116.9728 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3046 | 6.809 | 1 | 0.97761 | 116.2324 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3059 | 6.7688 | -1 | -0.98834 | 115.958 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3052 | 59.9247 | -6.36 | -6.4392 | 116.9728 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3056 | 6.809 | 1 | 0.97748 | 116.2324 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3069 | 6.7688 | -1 | -0.98839 | 115.958 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3062 | 59.9247 | -6.36 | -6.4394 | 116.9728 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3066 | 6.809 | 1 | 0.97736 | 116.2324 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3079 | 6.7688 | -1 | -0.98844 | 115.958 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3072 | 59.9247 | -6.36 | -6.4396 | 116.9728 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3076 | 6.809 | 1 | 0.97724 | 116.2324 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3089 | 6.7688 | -1 | -0.98849 | 115.958 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3082 | 59.9247 | -6.36 | -6.4398 | 116.9728 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3086 | 6.809 | 1 | 0.97711 | 116.2324 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3099 | 6.7688 | -1 | -0.98854 | 115.958 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3092 | 59.9247 | -6.36 | -6.44 | 116.9728 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3096 | 6.809 | 1 | 0.97699 | 116.2324 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3109 | 6.7657 | -1 | -0.98847 | 115.9634 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3102 | 59.9247 | -6.36 | -6.4402 | 116.9728 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3106 | 6.809 | 1 | 0.97686 | 116.2324 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3119 | 6.7657 | -1 | -0.9884 | 115.9634 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3112 | 59.9247 | -6.36 | -6.4403 | 116.9728 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3116 | 6.809 | 1 | 0.97674 | 116.2324 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3129 | 6.7657 | -1 | -0.98833 | 115.9634 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3122 | 59.9222 | -6.36 | -6.4403 | 116.965 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3126 | 6.809 | 1 | 0.97662 | 116.2324 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3139 | 6.7657 | -1 | -0.98826 | 115.9634 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3132 | 59.9222 | -6.36 | -6.4402 | 116.965 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3136 | 6.8041 | 1 | 0.97647 | 116.2365 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3149 | 6.7657 | -1 | -0.98819 | 115.9634 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3142 | 59.9222 | -6.36 | -6.4401 | 116.965 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3146 | 6.8041 | 1 | 0.97632 | 116.2365 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3159 | 6.7657 | -1 | -0.98812 | 115.9634 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3152 | 59.9222 | -6.36 | -6.4401 | 116.965 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3156 | 6.8041 | 1 | 0.97618 | 116.2365 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3169 | 6.7657 | -1 | -0.98805 | 115.9634 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3162 | 59.9222 | -6.36 | -6.44 | 116.965 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3166 | 6.8041 | 1 | 0.97603 | 116.2365 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3179 | 6.7657 | -1 | -0.98798 | 115.9634 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3172 | 59.9222 | -6.36 | -6.44 | 116.965 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3176 | 6.8041 | 1 | 0.97588 | 116.2365 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3189 | 6.7657 | -1 | -0.98786 | 115.9634 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3182 | 59.9222 | -6.36 | -6.4399 | 116.965 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3186 | 6.8041 | 1 | 0.97574 | 116.2365 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3199 | 6.7715 | -1 | -0.98775 | 116.0011 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3192 | 59.9222 | -6.36 | -6.4398 | 116.965 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3196 | 6.8041 | 1 | 0.97559 | 116.2365 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3209 | 6.7715 | -1 | -0.98765 | 116.0011 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3202 | 59.9204 | -6.36 | -6.4396 | 116.9679 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3206 | 6.8041 | 1 | 0.97544 | 116.2365 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3219 | 6.7715 | -1 | -0.98754 | 116.0011 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3212 | 59.9204 | -6.36 | -6.4395 | 116.9679 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3216 | 6.8171 | 1 | 0.97533 | 116.2203 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3229 | 6.7715 | -1 | -0.98744 | 116.0011 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3222 | 59.9204 | -6.36 | -6.4393 | 116.9679 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3226 | 6.8171 | 1 | 0.97521 | 116.2203 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3239 | 6.7715 | -1 | -0.98733 | 116.0011 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3232 | 59.9204 | -6.36 | -6.4391 | 116.9679 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3236 | 6.8171 | 1 | 0.97509 | 116.2203 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3249 | 6.7715 | -1 | -0.98723 | 116.0011 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3242 | 59.9204 | -6.36 | -6.4389 | 116.9679 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3246 | 6.8171 | 1 | 0.97498 | 116.2203 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3259 | 6.7715 | -1 | -0.98712 | 116.0011 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3252 | 59.9204 | -6.36 | -6.4387 | 116.9679 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3256 | 6.8171 | 1 | 0.97486 | 116.2203 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3269 | 6.7715 | -1 | -0.98701 | 116.0011 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3262 | 59.9204 | -6.36 | -6.4385 | 116.9679 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3266 | 6.8171 | 1 | 0.97474 | 116.2203 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3279 | 6.7709 | -1 | -0.98696 | 116.0159 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3272 | 59.9204 | -6.36 | -6.4383 | 116.9679 | 0.99409 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3276 | 6.8171 | 1 | 0.97463 | 116.2203 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3289 | 6.7709 | -1 | -0.9869 | 116.0159 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3282 | 59.9086 | -6.36 | -6.4383 | 116.9721 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3286 | 6.8171 | 1 | 0.97451 | 116.2203 | 0.99109 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3299 | 6.7709 | -1 | -0.98684 | 116.0159 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3292 | 59.9086 | -6.36 | -6.4382 | 116.9721 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3296 | 6.818 | 1 | 0.97439 | 116.1944 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3309 | 6.7709 | -1 | -0.98678 | 116.0159 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3302 | 59.9086 | -6.36 | -6.4382 | 116.9721 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3306 | 6.818 | 1 | 0.97426 | 116.1944 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3319 | 6.7709 | -1 | -0.98672 | 116.0159 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3312 | 59.9086 | -6.36 | -6.4381 | 116.9721 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3316 | 6.818 | 1 | 0.97414 | 116.1944 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3329 | 6.7709 | -1 | -0.98666 | 116.0159 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3322 | 59.9086 | -6.36 | -6.438 | 116.9721 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3326 | 6.818 | 1 | 0.97402 | 116.1944 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3339 | 6.7709 | -1 | -0.98661 | 116.0159 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3332 | 59.9086 | -6.36 | -6.438 | 116.9721 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3336 | 6.818 | 1 | 0.97389 | 116.1944 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3349 | 6.7709 | -1 | -0.98655 | 116.0159 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3342 | 59.9086 | -6.36 | -6.4379 | 116.9721 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3346 | 6.818 | 1 | 0.97377 | 116.1944 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3359 | 6.7615 | -1 | -0.98664 | 115.9757 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3352 | 59.9086 | -6.36 | -6.4379 | 116.9721 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3356 | 6.818 | 1 | 0.97365 | 116.1944 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3369 | 6.7615 | -1 | -0.98673 | 115.9757 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3362 | 59.9086 | -6.36 | -6.4378 | 116.9721 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3366 | 6.818 | 1 | 0.97352 | 116.1944 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3379 | 6.7615 | -1 | -0.98683 | 115.9757 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3372 | 59.8939 | -6.36 | -6.4377 | 116.9549 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3376 | 6.818 | 1 | 0.9734 | 116.1944 | 0.99112 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3389 | 6.7615 | -1 | -0.98692 | 115.9757 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3382 | 59.8939 | -6.36 | -6.4376 | 116.9549 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3386 | 6.8124 | 1 | 0.97327 | 116.195 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3399 | 6.7615 | -1 | -0.98702 | 115.9757 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3392 | 59.8939 | -6.36 | -6.4375 | 116.9549 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3396 | 6.8124 | 1 | 0.97315 | 116.195 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3409 | 6.7615 | -1 | -0.98711 | 115.9757 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3402 | 59.8939 | -6.36 | -6.4374 | 116.9549 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3406 | 6.8124 | 1 | 0.97302 | 116.195 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3419 | 6.7615 | -1 | -0.9872 | 115.9757 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3412 | 59.8939 | -6.36 | -6.4373 | 116.9549 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3416 | 6.8124 | 1 | 0.97289 | 116.195 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3429 | 6.7615 | -1 | -0.9873 | 115.9757 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3422 | 59.8939 | -6.36 | -6.4372 | 116.9549 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3426 | 6.8124 | 1 | 0.97277 | 116.195 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3439 | 6.7615 | -1 | -0.98744 | 115.9757 | 0.98515 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3432 | 59.8939 | -6.36 | -6.4371 | 116.9549 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3436 | 6.8124 | 1 | 0.97264 | 116.195 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3449 | 6.7657 | -1 | -0.98756 | 115.9744 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3442 | 59.8939 | -6.36 | -6.437 | 116.9549 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3446 | 6.8124 | 1 | 0.97252 | 116.195 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3459 | 6.7657 | -1 | -0.98769 | 115.9744 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3452 | 59.8488 | -6.36 | -6.4363 | 116.9688 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3456 | 6.8124 | 1 | 0.97239 | 116.195 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3469 | 6.7657 | -1 | -0.98781 | 115.9744 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3462 | 59.8488 | -6.36 | -6.4356 | 116.9688 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3466 | 6.8119 | 1 | 0.97225 | 116.2019 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3479 | 6.7657 | -1 | -0.98794 | 115.9744 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3472 | 59.8488 | -6.36 | -6.435 | 116.9688 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3476 | 6.8119 | 1 | 0.97211 | 116.2019 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3489 | 6.7657 | -1 | -0.98806 | 115.9744 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3482 | 59.8488 | -6.36 | -6.4343 | 116.9688 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3486 | 6.8119 | 1 | 0.97197 | 116.2019 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3499 | 6.7657 | -1 | -0.98818 | 115.9744 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3492 | 59.8488 | -6.36 | -6.4336 | 116.9688 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3496 | 6.8119 | 1 | 0.97183 | 116.2019 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3509 | 6.7657 | -1 | -0.98831 | 115.9744 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3502 | 59.8488 | -6.36 | -6.4329 | 116.9688 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3506 | 6.8119 | 1 | 0.97168 | 116.2019 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3519 | 6.7657 | -1 | -0.98843 | 115.9744 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3512 | 59.8488 | -6.36 | -6.4322 | 116.9688 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3516 | 6.8119 | 1 | 0.97154 | 116.2019 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3529 | 6.7814 | -1 | -0.98842 | 115.9812 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3522 | 59.8488 | -6.36 | -6.4315 | 116.9688 | 0.99422 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3526 | 6.8119 | 1 | 0.9714 | 116.2019 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3539 | 6.7814 | -1 | -0.9884 | 115.9812 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3532 | 59.7992 | -6.36 | -6.4306 | 116.9889 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3536 | 6.8119 | 1 | 0.97126 | 116.2019 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3549 | 6.7814 | -1 | -0.98839 | 115.9812 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3542 | 59.7992 | -6.36 | -6.4296 | 116.9889 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3546 | 6.8102 | 1 | 0.97114 | 116.1991 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3559 | 6.7814 | -1 | -0.98838 | 115.9812 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3552 | 59.7992 | -6.36 | -6.4287 | 116.9889 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3556 | 6.8102 | 1 | 0.97101 | 116.1991 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3569 | 6.7814 | -1 | -0.98836 | 115.9812 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3562 | 59.7992 | -6.36 | -6.4277 | 116.9889 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3566 | 6.8102 | 1 | 0.97089 | 116.1991 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3579 | 6.7814 | -1 | -0.98835 | 115.9812 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3572 | 59.7992 | -6.36 | -6.4268 | 116.9889 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3576 | 6.8102 | 1 | 0.97076 | 116.1991 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3589 | 6.7814 | -1 | -0.98833 | 115.9812 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3582 | 59.7992 | -6.36 | -6.4258 | 116.9889 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3586 | 6.8102 | 1 | 0.97064 | 116.1991 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3599 | 6.7814 | -1 | -0.98832 | 115.9812 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3592 | 59.7992 | -6.36 | -6.4249 | 116.9889 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3596 | 6.8102 | 1 | 0.97051 | 116.1991 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3609 | 6.7814 | -1 | -0.98835 | 115.9604 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3602 | 59.7992 | -6.36 | -6.4239 | 116.9889 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3606 | 6.8102 | 1 | 0.97038 | 116.1991 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3619 | 6.7814 | -1 | -0.98837 | 115.9604 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3612 | 59.7992 | -6.36 | -6.423 | 116.9889 | 0.99427 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3616 | 6.8102 | 1 | 0.97026 | 116.1991 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3629 | 6.7814 | -1 | -0.9884 | 115.9604 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3622 | 59.7757 | -6.36 | -6.4224 | 116.9836 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3626 | 6.8102 | 1 | 0.97013 | 116.1991 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3639 | 6.7814 | -1 | -0.98842 | 115.9604 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3632 | 59.7757 | -6.36 | -6.4217 | 116.9836 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3636 | 6.8057 | 1 | 0.97004 | 116.2098 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3649 | 6.7814 | -1 | -0.98845 | 115.9604 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3642 | 59.7757 | -6.36 | -6.4211 | 116.9836 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3646 | 6.8057 | 1 | 0.96994 | 116.2098 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3659 | 6.7814 | -1 | -0.98847 | 115.9604 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3652 | 59.7757 | -6.36 | -6.4204 | 116.9836 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3656 | 6.8057 | 1 | 0.96984 | 116.2098 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3669 | 6.7814 | -1 | -0.9885 | 115.9604 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3662 | 59.7757 | -6.36 | -6.4198 | 116.9836 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3666 | 6.8057 | 1 | 0.96974 | 116.2098 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3679 | 6.7814 | -1 | -0.98853 | 115.9604 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3672 | 59.7757 | -6.36 | -6.4192 | 116.9836 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3676 | 6.8057 | 1 | 0.96964 | 116.2098 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3689 | 6.7814 | -1 | -0.98855 | 115.9604 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3682 | 59.7757 | -6.36 | -6.4185 | 116.9836 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3686 | 6.8057 | 1 | 0.96955 | 116.2098 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3699 | 6.7654 | -1 | -0.98867 | 115.9506 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3692 | 59.7757 | -6.36 | -6.4179 | 116.9836 | 0.99426 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3696 | 6.8057 | 1 | 0.96945 | 116.2098 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3709 | 6.7654 | -1 | -0.98879 | 115.9506 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3702 | 59.7872 | -6.36 | -6.4169 | 116.9775 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3706 | 6.8057 | 1 | 0.96935 | 116.2098 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3719 | 6.7654 | -1 | -0.98891 | 115.9506 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3712 | 59.7872 | -6.36 | -6.416 | 116.9775 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3716 | 6.8055 | 1 | 0.96922 | 116.2269 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3729 | 6.7654 | -1 | -0.98902 | 115.9506 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3722 | 59.7872 | -6.36 | -6.415 | 116.9775 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3726 | 6.8055 | 1 | 0.96909 | 116.2269 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3739 | 6.7654 | -1 | -0.98914 | 115.9506 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3732 | 59.7872 | -6.36 | -6.4141 | 116.9775 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3736 | 6.8055 | 1 | 0.96896 | 116.2269 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3749 | 6.7654 | -1 | -0.98926 | 115.9506 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3742 | 59.7872 | -6.36 | -6.4132 | 116.9775 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3746 | 6.8055 | 1 | 0.96883 | 116.2269 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3759 | 6.7654 | -1 | -0.98938 | 115.9506 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3752 | 59.7872 | -6.36 | -6.4122 | 116.9775 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3756 | 6.8055 | 1 | 0.9687 | 116.2269 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3769 | 6.7654 | -1 | -0.9895 | 115.9506 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3762 | 59.7872 | -6.36 | -6.4113 | 116.9775 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3766 | 6.8055 | 1 | 0.96857 | 116.2269 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3779 | 6.7671 | -1 | -0.98954 | 115.9587 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3772 | 59.7872 | -6.36 | -6.4103 | 116.9775 | 0.99425 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3776 | 6.8055 | 1 | 0.96845 | 116.2269 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3789 | 6.7671 | -1 | -0.98958 | 115.9587 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3782 | 59.8002 | -6.36 | -6.4098 | 116.9687 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3786 | 6.8055 | 1 | 0.96832 | 116.2269 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3799 | 6.7671 | -1 | -0.98963 | 115.9587 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3792 | 59.8002 | -6.36 | -6.4093 | 116.9687 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3796 | 6.8126 | 1 | 0.96822 | 116.2372 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3809 | 6.7671 | -1 | -0.98967 | 115.9587 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3802 | 59.8002 | -6.36 | -6.4088 | 116.9687 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3806 | 6.8126 | 1 | 0.96812 | 116.2372 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3819 | 6.7671 | -1 | -0.98971 | 115.9587 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3812 | 59.8002 | -6.36 | -6.4083 | 116.9687 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3816 | 6.8126 | 1 | 0.96802 | 116.2372 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3829 | 6.7671 | -1 | -0.98976 | 115.9587 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3822 | 59.8002 | -6.36 | -6.4078 | 116.9687 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3826 | 6.8126 | 1 | 0.96792 | 116.2372 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3839 | 6.7671 | -1 | -0.9898 | 115.9587 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3832 | 59.8002 | -6.36 | -6.4073 | 116.9687 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3836 | 6.8126 | 1 | 0.96783 | 116.2372 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3849 | 6.7671 | -1 | -0.98984 | 115.9587 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3842 | 59.8002 | -6.36 | -6.4068 | 116.9687 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3846 | 6.8126 | 1 | 0.96773 | 116.2372 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3859 | 6.7833 | -1 | -0.98981 | 115.9863 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3852 | 59.8002 | -6.36 | -6.4063 | 116.9687 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3856 | 6.8126 | 1 | 0.96763 | 116.2372 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3869 | 6.7833 | -1 | -0.98977 | 115.9863 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3862 | 59.8002 | -6.36 | -6.4058 | 116.9687 | 0.99423 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3866 | 6.8126 | 1 | 0.96753 | 116.2372 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3879 | 6.7833 | -1 | -0.98974 | 115.9863 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3872 | 59.8026 | -6.36 | -6.406 | 116.9759 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3876 | 6.8126 | 1 | 0.96743 | 116.2372 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3889 | 6.7833 | -1 | -0.9897 | 115.9863 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3882 | 59.8026 | -6.36 | -6.4063 | 116.9759 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3886 | 6.8147 | 1 | 0.96734 | 116.2368 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3899 | 6.7833 | -1 | -0.98967 | 115.9863 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3892 | 59.8026 | -6.36 | -6.4066 | 116.9759 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3896 | 6.8147 | 1 | 0.96725 | 116.2368 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3909 | 6.7833 | -1 | -0.98963 | 115.9863 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3902 | 59.8026 | -6.36 | -6.4069 | 116.9759 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3906 | 6.8147 | 1 | 0.96716 | 116.2368 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3919 | 6.7833 | -1 | -0.9896 | 115.9863 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3912 | 59.8026 | -6.36 | -6.4071 | 116.9759 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3916 | 6.8147 | 1 | 0.96707 | 116.2368 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3929 | 6.7833 | -1 | -0.98956 | 115.9863 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3922 | 59.8026 | -6.36 | -6.4074 | 116.9759 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3926 | 6.8147 | 1 | 0.96698 | 116.2368 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3939 | 6.7833 | -1 | -0.98952 | 115.9863 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3932 | 59.8026 | -6.36 | -6.4077 | 116.9759 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3936 | 6.8147 | 1 | 0.96689 | 116.2368 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3949 | 6.7726 | -1 | -0.98955 | 115.9929 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3942 | 59.8026 | -6.36 | -6.4079 | 116.9759 | 0.99418 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3946 | 6.8147 | 1 | 0.9668 | 116.2368 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3959 | 6.7726 | -1 | -0.98958 | 115.9929 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3952 | 59.8122 | -6.36 | -6.4083 | 116.967 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3956 | 6.8147 | 1 | 0.96671 | 116.2368 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3969 | 6.7726 | -1 | -0.9896 | 115.9929 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3962 | 59.8122 | -6.36 | -6.4087 | 116.967 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3966 | 6.8093 | 1 | 0.96665 | 116.2162 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3979 | 6.7726 | -1 | -0.98963 | 115.9929 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3972 | 59.8122 | -6.36 | -6.4091 | 116.967 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3976 | 6.8093 | 1 | 0.96658 | 116.2162 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3989 | 6.7726 | -1 | -0.98965 | 115.9929 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3982 | 59.8122 | -6.36 | -6.4095 | 116.967 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3986 | 6.8093 | 1 | 0.96652 | 116.2162 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.3999 | 6.7726 | -1 | -0.98968 | 115.9929 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.3992 | 59.8122 | -6.36 | -6.4099 | 116.967 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.3996 | 6.8093 | 1 | 0.96646 | 116.2162 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4009 | 6.7726 | -1 | -0.9897 | 115.9929 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4002 | 59.8122 | -6.36 | -6.4103 | 116.967 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4006 | 6.8093 | 1 | 0.96639 | 116.2162 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4019 | 6.7726 | -1 | -0.98973 | 115.9929 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4012 | 59.8122 | -6.36 | -6.4106 | 116.967 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4016 | 6.8093 | 1 | 0.96633 | 116.2162 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4029 | 6.7608 | -1 | -0.98979 | 115.9817 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4022 | 59.8122 | -6.36 | -6.411 | 116.967 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4026 | 6.8093 | 1 | 0.96626 | 116.2162 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4039 | 6.7608 | -1 | -0.98985 | 115.9817 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4032 | 59.8019 | -6.36 | -6.4115 | 116.9644 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4036 | 6.8093 | 1 | 0.9662 | 116.2162 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4049 | 6.7608 | -1 | -0.98991 | 115.9817 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4042 | 59.8019 | -6.36 | -6.412 | 116.9644 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4046 | 6.8098 | 1 | 0.9662 | 116.1961 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4059 | 6.7608 | -1 | -0.98997 | 115.9817 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4052 | 59.8019 | -6.36 | -6.4125 | 116.9644 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4056 | 6.8098 | 1 | 0.9662 | 116.1961 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4069 | 6.7608 | -1 | -0.99002 | 115.9817 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4062 | 59.8019 | -6.36 | -6.4129 | 116.9644 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4066 | 6.8098 | 1 | 0.96621 | 116.1961 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4079 | 6.7608 | -1 | -0.99008 | 115.9817 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4072 | 59.8019 | -6.36 | -6.4134 | 116.9644 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4076 | 6.8098 | 1 | 0.96621 | 116.1961 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4089 | 6.7608 | -1 | -0.99014 | 115.9817 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4082 | 59.8019 | -6.36 | -6.4139 | 116.9644 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4086 | 6.8098 | 1 | 0.96621 | 116.1961 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4099 | 6.7608 | -1 | -0.9902 | 115.9817 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4092 | 59.8019 | -6.36 | -6.4144 | 116.9644 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4096 | 6.8098 | 1 | 0.96621 | 116.1961 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4109 | 6.7699 | -1 | -0.99011 | 115.9739 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4102 | 59.8019 | -6.36 | -6.4148 | 116.9644 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4106 | 6.8098 | 1 | 0.96622 | 116.1961 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4119 | 6.7699 | -1 | -0.99002 | 115.9739 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4112 | 59.8019 | -6.36 | -6.4153 | 116.9644 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4116 | 6.8098 | 1 | 0.96622 | 116.1961 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4129 | 6.7699 | -1 | -0.98993 | 115.9739 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4122 | 59.8128 | -6.36 | -6.4156 | 116.979 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4126 | 6.8098 | 1 | 0.96622 | 116.1961 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4139 | 6.7699 | -1 | -0.98984 | 115.9739 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4132 | 59.8128 | -6.36 | -6.4159 | 116.979 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4136 | 6.8101 | 1 | 0.96625 | 116.1908 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4149 | 6.7699 | -1 | -0.98976 | 115.9739 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4142 | 59.8128 | -6.36 | -6.4162 | 116.979 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4146 | 6.8101 | 1 | 0.96629 | 116.1908 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4159 | 6.7699 | -1 | -0.98967 | 115.9739 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4152 | 59.8128 | -6.36 | -6.4165 | 116.979 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4156 | 6.8101 | 1 | 0.96632 | 116.1908 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4169 | 6.7699 | -1 | -0.98958 | 115.9739 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4162 | 59.8128 | -6.36 | -6.4168 | 116.979 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4166 | 6.8101 | 1 | 0.96636 | 116.1908 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4179 | 6.7699 | -1 | -0.98949 | 115.9739 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4172 | 59.8128 | -6.36 | -6.4171 | 116.979 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4176 | 6.8101 | 1 | 0.96639 | 116.1908 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4189 | 6.7699 | -1 | -0.9894 | 115.9739 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4182 | 59.8128 | -6.36 | -6.4174 | 116.979 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4186 | 6.8101 | 1 | 0.96643 | 116.1908 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4199 | 6.7766 | -1 | -0.98922 | 115.9621 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4192 | 59.8128 | -6.36 | -6.4177 | 116.979 | 0.99405 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4196 | 6.8101 | 1 | 0.96646 | 116.1908 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4209 | 6.7766 | -1 | -0.98905 | 115.9621 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4202 | 59.8505 | -6.36 | -6.418 | 116.9762 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4206 | 6.8101 | 1 | 0.9665 | 116.1908 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4219 | 6.7766 | -1 | -0.98887 | 115.9621 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4212 | 59.8505 | -6.36 | -6.4183 | 116.9762 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4216 | 6.8039 | 1 | 0.96651 | 116.1849 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4229 | 6.7766 | -1 | -0.98869 | 115.9621 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4222 | 59.8505 | -6.36 | -6.4187 | 116.9762 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4226 | 6.8039 | 1 | 0.96651 | 116.1849 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4239 | 6.7766 | -1 | -0.98852 | 115.9621 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4232 | 59.8505 | -6.36 | -6.419 | 116.9762 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4236 | 6.8039 | 1 | 0.96652 | 116.1849 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4249 | 6.7766 | -1 | -0.98834 | 115.9621 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4242 | 59.8505 | -6.36 | -6.4193 | 116.9762 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4246 | 6.8039 | 1 | 0.96653 | 116.1849 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4259 | 6.7766 | -1 | -0.98817 | 115.9621 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4252 | 59.8505 | -6.36 | -6.4196 | 116.9762 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4256 | 6.8039 | 1 | 0.96653 | 116.1849 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4269 | 6.7766 | -1 | -0.98799 | 115.9621 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4262 | 59.8505 | -6.36 | -6.42 | 116.9762 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4266 | 6.8039 | 1 | 0.96654 | 116.1849 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4279 | 6.777 | -1 | -0.98793 | 115.9512 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4272 | 59.8505 | -6.36 | -6.4203 | 116.9762 | 0.99401 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4276 | 6.8039 | 1 | 0.96654 | 116.1849 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4289 | 6.777 | -1 | -0.98786 | 115.9512 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4282 | 59.8872 | -6.36 | -6.4203 | 116.9787 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4286 | 6.8039 | 1 | 0.96655 | 116.1849 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4299 | 6.777 | -1 | -0.9878 | 115.9512 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4292 | 59.8872 | -6.36 | -6.4203 | 116.9787 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4296 | 6.8067 | 1 | 0.96657 | 116.2046 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4309 | 6.777 | -1 | -0.98773 | 115.9512 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4302 | 59.8872 | -6.36 | -6.4203 | 116.9787 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4306 | 6.8067 | 1 | 0.96658 | 116.2046 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4319 | 6.777 | -1 | -0.98767 | 115.9512 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4312 | 59.8872 | -6.36 | -6.4202 | 116.9787 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4316 | 6.8067 | 1 | 0.9666 | 116.2046 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4329 | 6.777 | -1 | -0.98761 | 115.9512 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4322 | 59.8872 | -6.36 | -6.4202 | 116.9787 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4326 | 6.8067 | 1 | 0.96661 | 116.2046 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4339 | 6.777 | -1 | -0.98754 | 115.9512 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4332 | 59.8872 | -6.36 | -6.4202 | 116.9787 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4336 | 6.8067 | 1 | 0.96663 | 116.2046 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4349 | 6.777 | -1 | -0.98748 | 115.9512 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4342 | 59.8872 | -6.36 | -6.4202 | 116.9787 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4346 | 6.8067 | 1 | 0.96664 | 116.2046 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4359 | 6.776 | -1 | -0.98746 | 115.9445 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4352 | 59.8872 | -6.36 | -6.4202 | 116.9787 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4356 | 6.8067 | 1 | 0.96665 | 116.2046 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4369 | 6.776 | -1 | -0.98743 | 115.9445 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4362 | 59.8872 | -6.36 | -6.4202 | 116.9787 | 0.99406 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4366 | 6.8067 | 1 | 0.96667 | 116.2046 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4379 | 6.776 | -1 | -0.98741 | 115.9445 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4372 | 59.8745 | -6.36 | -6.4198 | 116.9657 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4376 | 6.8067 | 1 | 0.96668 | 116.2046 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4389 | 6.776 | -1 | -0.98739 | 115.9445 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4382 | 59.8745 | -6.36 | -6.4194 | 116.9657 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4386 | 6.8117 | 1 | 0.96676 | 116.222 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4399 | 6.776 | -1 | -0.98737 | 115.9445 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4392 | 59.8745 | -6.36 | -6.419 | 116.9657 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4396 | 6.8117 | 1 | 0.96684 | 116.222 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4409 | 6.776 | -1 | -0.98734 | 115.9445 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4402 | 59.8745 | -6.36 | -6.4186 | 116.9657 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4406 | 6.8117 | 1 | 0.96692 | 116.222 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4419 | 6.776 | -1 | -0.98732 | 115.9445 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4412 | 59.8745 | -6.36 | -6.4181 | 116.9657 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4416 | 6.8117 | 1 | 0.967 | 116.222 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4429 | 6.776 | -1 | -0.9873 | 115.9445 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4422 | 59.8745 | -6.36 | -6.4177 | 116.9657 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4426 | 6.8117 | 1 | 0.96707 | 116.222 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4439 | 6.776 | -1 | -0.98728 | 115.9445 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4432 | 59.8745 | -6.36 | -6.4173 | 116.9657 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4436 | 6.8117 | 1 | 0.96715 | 116.222 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4449 | 6.7668 | -1 | -0.98728 | 115.9403 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4442 | 59.8745 | -6.36 | -6.4169 | 116.9657 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4446 | 6.8117 | 1 | 0.96723 | 116.222 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4459 | 6.7668 | -1 | -0.98728 | 115.9403 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4452 | 59.8238 | -6.36 | -6.4165 | 116.9376 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4456 | 6.8117 | 1 | 0.96731 | 116.222 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4469 | 6.7668 | -1 | -0.98728 | 115.9403 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4462 | 59.8238 | -6.36 | -6.4161 | 116.9376 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4466 | 6.8096 | 1 | 0.96745 | 116.2408 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4479 | 6.7668 | -1 | -0.98729 | 115.9403 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4472 | 59.8238 | -6.36 | -6.4157 | 116.9376 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4476 | 6.8096 | 1 | 0.96759 | 116.2408 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4489 | 6.7668 | -1 | -0.98729 | 115.9403 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4482 | 59.8238 | -6.36 | -6.4153 | 116.9376 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4486 | 6.8096 | 1 | 0.96773 | 116.2408 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4499 | 6.7668 | -1 | -0.98729 | 115.9403 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4492 | 59.8238 | -6.36 | -6.4149 | 116.9376 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4496 | 6.8096 | 1 | 0.96788 | 116.2408 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4509 | 6.7668 | -1 | -0.98729 | 115.9403 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4502 | 59.8238 | -6.36 | -6.4145 | 116.9376 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4506 | 6.8096 | 1 | 0.96802 | 116.2408 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4519 | 6.7668 | -1 | -0.9873 | 115.9403 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4512 | 59.8238 | -6.36 | -6.4141 | 116.9376 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4516 | 6.8096 | 1 | 0.96816 | 116.2408 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4529 | 6.7635 | -1 | -0.98728 | 115.9503 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4522 | 59.8238 | -6.36 | -6.4136 | 116.9376 | 0.9941 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4526 | 6.8096 | 1 | 0.96831 | 116.2408 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4539 | 6.7635 | -1 | -0.98727 | 115.9503 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4532 | 59.8503 | -6.36 | -6.4133 | 116.9373 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4536 | 6.8096 | 1 | 0.96845 | 116.2408 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4549 | 6.7635 | -1 | -0.98725 | 115.9503 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4542 | 59.8503 | -6.36 | -6.4129 | 116.9373 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4546 | 6.8101 | 1 | 0.96856 | 116.248 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4559 | 6.7635 | -1 | -0.98724 | 115.9503 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4552 | 59.8503 | -6.36 | -6.4126 | 116.9373 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4556 | 6.8101 | 1 | 0.96868 | 116.248 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4569 | 6.7635 | -1 | -0.98722 | 115.9503 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4562 | 59.8503 | -6.36 | -6.4122 | 116.9373 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4566 | 6.8101 | 1 | 0.96879 | 116.248 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4579 | 6.7635 | -1 | -0.98721 | 115.9503 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4572 | 59.8503 | -6.36 | -6.4119 | 116.9373 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4576 | 6.8101 | 1 | 0.9689 | 116.248 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4589 | 6.7635 | -1 | -0.98719 | 115.9503 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4582 | 59.8503 | -6.36 | -6.4115 | 116.9373 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4586 | 6.8101 | 1 | 0.96901 | 116.248 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4599 | 6.7635 | -1 | -0.98718 | 115.9503 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4592 | 59.8503 | -6.36 | -6.4112 | 116.9373 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4596 | 6.8101 | 1 | 0.96913 | 116.248 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4609 | 6.7697 | -1 | -0.98717 | 115.9801 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4602 | 59.8503 | -6.36 | -6.4108 | 116.9373 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4606 | 6.8101 | 1 | 0.96924 | 116.248 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4619 | 6.7697 | -1 | -0.98717 | 115.9801 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4612 | 59.8503 | -6.36 | -6.4105 | 116.9373 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4616 | 6.8101 | 1 | 0.96935 | 116.248 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4629 | 6.7697 | -1 | -0.98716 | 115.9801 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4622 | 59.8603 | -6.36 | -6.4099 | 116.9682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4626 | 6.8101 | 1 | 0.96947 | 116.248 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4639 | 6.7697 | -1 | -0.98716 | 115.9801 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4632 | 59.8603 | -6.36 | -6.4094 | 116.9682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4636 | 6.8165 | 1 | 0.96957 | 116.2208 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4649 | 6.7697 | -1 | -0.98715 | 115.9801 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4642 | 59.8603 | -6.36 | -6.4089 | 116.9682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4646 | 6.8165 | 1 | 0.96967 | 116.2208 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4659 | 6.7697 | -1 | -0.98715 | 115.9801 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4652 | 59.8603 | -6.36 | -6.4084 | 116.9682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4656 | 6.8165 | 1 | 0.96977 | 116.2208 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4669 | 6.7697 | -1 | -0.98714 | 115.9801 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4662 | 59.8603 | -6.36 | -6.4079 | 116.9682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4666 | 6.8165 | 1 | 0.96987 | 116.2208 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4679 | 6.7697 | -1 | -0.98714 | 115.9801 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4672 | 59.8603 | -6.36 | -6.4074 | 116.9682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4676 | 6.8165 | 1 | 0.96997 | 116.2208 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4689 | 6.7697 | -1 | -0.98713 | 115.9801 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4682 | 59.8603 | -6.36 | -6.4069 | 116.9682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4686 | 6.8165 | 1 | 0.97007 | 116.2208 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4699 | 6.7735 | -1 | -0.98721 | 115.997 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4692 | 59.8603 | -6.36 | -6.4064 | 116.9682 | 0.9942 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4696 | 6.8165 | 1 | 0.97017 | 116.2208 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4709 | 6.7735 | -1 | -0.98729 | 115.997 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4702 | 59.8146 | -6.36 | -6.406 | 116.9689 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4706 | 6.8165 | 1 | 0.97027 | 116.2208 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4719 | 6.7735 | -1 | -0.98736 | 115.997 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4712 | 59.8146 | -6.36 | -6.4056 | 116.9689 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4716 | 6.81 | 1 | 0.97038 | 116.2115 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4729 | 6.7735 | -1 | -0.98744 | 115.997 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4722 | 59.8146 | -6.36 | -6.4052 | 116.9689 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4726 | 6.81 | 1 | 0.97049 | 116.2115 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4739 | 6.7735 | -1 | -0.98752 | 115.997 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4732 | 59.8146 | -6.36 | -6.4048 | 116.9689 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4736 | 6.81 | 1 | 0.9706 | 116.2115 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4749 | 6.7735 | -1 | -0.9876 | 115.997 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4742 | 59.8146 | -6.36 | -6.4044 | 116.9689 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4746 | 6.81 | 1 | 0.97071 | 116.2115 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4759 | 6.7735 | -1 | -0.98767 | 115.997 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4752 | 59.8146 | -6.36 | -6.404 | 116.9689 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4756 | 6.81 | 1 | 0.97082 | 116.2115 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4769 | 6.7735 | -1 | -0.98775 | 115.997 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4762 | 59.8146 | -6.36 | -6.4036 | 116.9689 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4766 | 6.81 | 1 | 0.97093 | 116.2115 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4779 | 6.7803 | -1 | -0.98773 | 115.9904 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4772 | 59.8146 | -6.36 | -6.4032 | 116.9689 | 0.99417 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4776 | 6.81 | 1 | 0.97104 | 116.2115 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4789 | 6.7803 | -1 | -0.98772 | 115.9904 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4782 | 59.807 | -6.36 | -6.4028 | 116.9552 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4786 | 6.81 | 1 | 0.97115 | 116.2115 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4799 | 6.7803 | -1 | -0.9877 | 115.9904 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4792 | 59.807 | -6.36 | -6.4025 | 116.9552 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4796 | 6.8023 | 1 | 0.97128 | 116.1973 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4809 | 6.7803 | -1 | -0.98768 | 115.9904 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4802 | 59.807 | -6.36 | -6.4022 | 116.9552 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4806 | 6.8023 | 1 | 0.97141 | 116.1973 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4819 | 6.7803 | -1 | -0.98767 | 115.9904 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4812 | 59.807 | -6.36 | -6.4019 | 116.9552 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4816 | 6.8023 | 1 | 0.97154 | 116.1973 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4829 | 6.7803 | -1 | -0.98765 | 115.9904 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4822 | 59.807 | -6.36 | -6.4016 | 116.9552 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4826 | 6.8023 | 1 | 0.97167 | 116.1973 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4839 | 6.7803 | -1 | -0.98764 | 115.9904 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4832 | 59.807 | -6.36 | -6.4012 | 116.9552 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4836 | 6.8023 | 1 | 0.9718 | 116.1973 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4849 | 6.7803 | -1 | -0.98762 | 115.9904 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4842 | 59.807 | -6.36 | -6.4009 | 116.9552 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4846 | 6.8023 | 1 | 0.97193 | 116.1973 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4859 | 6.7749 | -1 | -0.98748 | 115.9722 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4852 | 59.807 | -6.36 | -6.4006 | 116.9552 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4856 | 6.8023 | 1 | 0.97206 | 116.1973 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4869 | 6.7749 | -1 | -0.98735 | 115.9722 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4862 | 59.807 | -6.36 | -6.4003 | 116.9552 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4866 | 6.8023 | 1 | 0.97219 | 116.1973 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4879 | 6.7749 | -1 | -0.98721 | 115.9722 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4872 | 59.8297 | -6.36 | -6.3999 | 116.9566 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4876 | 6.8023 | 1 | 0.97232 | 116.1973 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4889 | 6.7749 | -1 | -0.98708 | 115.9722 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4882 | 59.8297 | -6.36 | -6.3995 | 116.9566 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4886 | 6.809 | 1 | 0.97242 | 116.1934 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4899 | 6.7749 | -1 | -0.98694 | 115.9722 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4892 | 59.8297 | -6.36 | -6.3991 | 116.9566 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4896 | 6.809 | 1 | 0.97251 | 116.1934 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4909 | 6.7749 | -1 | -0.9868 | 115.9722 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4902 | 59.8297 | -6.36 | -6.3988 | 116.9566 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4906 | 6.809 | 1 | 0.97261 | 116.1934 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4919 | 6.7749 | -1 | -0.98667 | 115.9722 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4912 | 59.8297 | -6.36 | -6.3984 | 116.9566 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4916 | 6.809 | 1 | 0.9727 | 116.1934 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4929 | 6.7749 | -1 | -0.98653 | 115.9722 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4922 | 59.8297 | -6.36 | -6.398 | 116.9566 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4926 | 6.809 | 1 | 0.9728 | 116.1934 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4939 | 6.7749 | -1 | -0.9864 | 115.9722 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4932 | 59.8297 | -6.36 | -6.3976 | 116.9566 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4936 | 6.809 | 1 | 0.97289 | 116.1934 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4949 | 6.765 | -1 | -0.98632 | 115.9657 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4942 | 59.8297 | -6.36 | -6.3972 | 116.9566 | 0.99419 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4946 | 6.809 | 1 | 0.97299 | 116.1934 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4959 | 6.765 | -1 | -0.98624 | 115.9657 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4952 | 59.8424 | -6.36 | -6.3975 | 116.9585 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4956 | 6.809 | 1 | 0.97308 | 116.1934 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4969 | 6.765 | -1 | -0.98617 | 115.9657 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4962 | 59.8424 | -6.36 | -6.3978 | 116.9585 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4966 | 6.8072 | 1 | 0.97312 | 116.1992 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4979 | 6.765 | -1 | -0.98609 | 115.9657 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4972 | 59.8424 | -6.36 | -6.3981 | 116.9585 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4976 | 6.8072 | 1 | 0.97316 | 116.1992 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4989 | 6.765 | -1 | -0.98602 | 115.9657 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4982 | 59.8424 | -6.36 | -6.3984 | 116.9585 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4986 | 6.8072 | 1 | 0.9732 | 116.1992 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.4999 | 6.765 | -1 | -0.98594 | 115.9657 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.4992 | 59.8424 | -6.36 | -6.3987 | 116.9585 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.4996 | 6.8072 | 1 | 0.97324 | 116.1992 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5009 | 6.765 | -1 | -0.98587 | 115.9657 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5002 | 59.8424 | -6.36 | -6.399 | 116.9585 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5006 | 6.8072 | 1 | 0.97328 | 116.1992 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5019 | 6.765 | -1 | -0.98579 | 115.9657 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5012 | 59.8424 | -6.36 | -6.3993 | 116.9585 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5016 | 6.8072 | 1 | 0.97331 | 116.1992 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5029 | 6.7751 | -1 | -0.98582 | 115.9585 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5022 | 59.8424 | -6.36 | -6.3996 | 116.9585 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5026 | 6.8072 | 1 | 0.97335 | 116.1992 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5039 | 6.7751 | -1 | -0.98584 | 115.9585 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5032 | 59.8231 | -6.36 | -6.4 | 116.9584 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5036 | 6.8072 | 1 | 0.97339 | 116.1992 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5049 | 6.7751 | -1 | -0.98587 | 115.9585 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5042 | 59.8231 | -6.36 | -6.4004 | 116.9584 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5046 | 6.8046 | 1 | 0.97347 | 116.2053 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5059 | 6.7751 | -1 | -0.98589 | 115.9585 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5052 | 59.8231 | -6.36 | -6.4008 | 116.9584 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5056 | 6.8046 | 1 | 0.97354 | 116.2053 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5069 | 6.7751 | -1 | -0.98592 | 115.9585 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5062 | 59.8231 | -6.36 | -6.4012 | 116.9584 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5066 | 6.8046 | 1 | 0.97361 | 116.2053 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5079 | 6.7751 | -1 | -0.98594 | 115.9585 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5072 | 59.8231 | -6.36 | -6.4016 | 116.9584 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5076 | 6.8046 | 1 | 0.97368 | 116.2053 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5089 | 6.7751 | -1 | -0.98597 | 115.9585 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5082 | 59.8231 | -6.36 | -6.402 | 116.9584 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5086 | 6.8046 | 1 | 0.97376 | 116.2053 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5099 | 6.7751 | -1 | -0.98599 | 115.9585 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5092 | 59.8231 | -6.36 | -6.4024 | 116.9584 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5096 | 6.8046 | 1 | 0.97383 | 116.2053 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5109 | 6.7849 | -1 | -0.986 | 115.949 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5102 | 59.8231 | -6.36 | -6.4028 | 116.9584 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5106 | 6.8046 | 1 | 0.9739 | 116.2053 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5119 | 6.7849 | -1 | -0.98602 | 115.949 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5112 | 59.8231 | -6.36 | -6.4032 | 116.9584 | 0.99416 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5116 | 6.8046 | 1 | 0.97398 | 116.2053 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5129 | 6.7849 | -1 | -0.98603 | 115.949 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5122 | 59.8099 | -6.36 | -6.4037 | 116.9559 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5126 | 6.8046 | 1 | 0.97405 | 116.2053 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5139 | 6.7849 | -1 | -0.98605 | 115.949 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5132 | 59.8099 | -6.36 | -6.4041 | 116.9559 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5136 | 6.8062 | 1 | 0.97415 | 116.2348 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5149 | 6.7849 | -1 | -0.98606 | 115.949 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5142 | 59.8099 | -6.36 | -6.4046 | 116.9559 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5146 | 6.8062 | 1 | 0.97424 | 116.2348 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5159 | 6.7849 | -1 | -0.98608 | 115.949 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5152 | 59.8099 | -6.36 | -6.4051 | 116.9559 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5156 | 6.8062 | 1 | 0.97434 | 116.2348 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5169 | 6.7849 | -1 | -0.98609 | 115.949 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5162 | 59.8099 | -6.36 | -6.4055 | 116.9559 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5166 | 6.8062 | 1 | 0.97444 | 116.2348 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5179 | 6.7849 | -1 | -0.9861 | 115.949 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5172 | 59.8099 | -6.36 | -6.406 | 116.9559 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5176 | 6.8062 | 1 | 0.97453 | 116.2348 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5189 | 6.7849 | -1 | -0.98612 | 115.949 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5182 | 59.8099 | -6.36 | -6.4065 | 116.9559 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5186 | 6.8062 | 1 | 0.97463 | 116.2348 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5199 | 6.7772 | -1 | -0.98606 | 115.9536 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5192 | 59.8099 | -6.36 | -6.407 | 116.9559 | 0.99414 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5196 | 6.8062 | 1 | 0.97473 | 116.2348 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5209 | 6.7772 | -1 | -0.986 | 115.9536 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5202 | 59.7939 | -6.36 | -6.4074 | 116.9486 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5206 | 6.8062 | 1 | 0.97482 | 116.2348 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5219 | 6.7772 | -1 | -0.98594 | 115.9536 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5212 | 59.7939 | -6.36 | -6.4079 | 116.9486 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5216 | 6.8073 | 1 | 0.97489 | 116.2367 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5229 | 6.7772 | -1 | -0.98588 | 115.9536 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5222 | 59.7939 | -6.36 | -6.4084 | 116.9486 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5226 | 6.8073 | 1 | 0.97497 | 116.2367 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5239 | 6.7772 | -1 | -0.98583 | 115.9536 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5232 | 59.7939 | -6.36 | -6.4088 | 116.9486 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5236 | 6.8073 | 1 | 0.97504 | 116.2367 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5249 | 6.7772 | -1 | -0.98577 | 115.9536 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5242 | 59.7939 | -6.36 | -6.4093 | 116.9486 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5246 | 6.8073 | 1 | 0.97511 | 116.2367 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5259 | 6.7772 | -1 | -0.98571 | 115.9536 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5252 | 59.7939 | -6.36 | -6.4098 | 116.9486 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5256 | 6.8073 | 1 | 0.97518 | 116.2367 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5269 | 6.7772 | -1 | -0.98565 | 115.9536 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5262 | 59.7939 | -6.36 | -6.4102 | 116.9486 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5266 | 6.8073 | 1 | 0.97525 | 116.2367 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5279 | 6.7632 | -1 | -0.9856 | 115.9815 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5272 | 59.7939 | -6.36 | -6.4107 | 116.9486 | 0.99413 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5276 | 6.8073 | 1 | 0.97532 | 116.2367 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5289 | 6.7632 | -1 | -0.98556 | 115.9815 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5282 | 59.8017 | -6.36 | -6.4111 | 116.9499 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5286 | 6.8073 | 1 | 0.97539 | 116.2367 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5299 | 6.7632 | -1 | -0.98551 | 115.9815 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5292 | 59.8017 | -6.36 | -6.4115 | 116.9499 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5296 | 6.8097 | 1 | 0.97544 | 116.2296 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5309 | 6.7632 | -1 | -0.98546 | 115.9815 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5302 | 59.8017 | -6.36 | -6.4119 | 116.9499 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5306 | 6.8097 | 1 | 0.97548 | 116.2296 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5319 | 6.7632 | -1 | -0.98541 | 115.9815 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5312 | 59.8017 | -6.36 | -6.4122 | 116.9499 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5316 | 6.8097 | 1 | 0.97553 | 116.2296 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5329 | 6.7632 | -1 | -0.98537 | 115.9815 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5322 | 59.8017 | -6.36 | -6.4126 | 116.9499 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5326 | 6.8097 | 1 | 0.97558 | 116.2296 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5339 | 6.7632 | -1 | -0.98532 | 115.9815 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5332 | 59.8017 | -6.36 | -6.413 | 116.9499 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5336 | 6.8097 | 1 | 0.97562 | 116.2296 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5349 | 6.7632 | -1 | -0.98527 | 115.9815 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5342 | 59.8017 | -6.36 | -6.4134 | 116.9499 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5346 | 6.8097 | 1 | 0.97567 | 116.2296 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5359 | 6.7549 | -1 | -0.98527 | 115.9887 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5352 | 59.8017 | -6.36 | -6.4138 | 116.9499 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5356 | 6.8097 | 1 | 0.97572 | 116.2296 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5369 | 6.7549 | -1 | -0.98527 | 115.9887 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5362 | 59.8017 | -6.36 | -6.4142 | 116.9499 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5366 | 6.8097 | 1 | 0.97576 | 116.2296 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5379 | 6.7549 | -1 | -0.98528 | 115.9887 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5372 | 59.804 | -6.36 | -6.4146 | 116.9645 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5376 | 6.8097 | 1 | 0.97581 | 116.2296 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5389 | 6.7549 | -1 | -0.98528 | 115.9887 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5382 | 59.804 | -6.36 | -6.415 | 116.9645 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5386 | 6.8096 | 1 | 0.97584 | 116.2217 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5399 | 6.7549 | -1 | -0.98528 | 115.9887 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5392 | 59.804 | -6.36 | -6.4154 | 116.9645 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5396 | 6.8096 | 1 | 0.97588 | 116.2217 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5409 | 6.7549 | -1 | -0.98528 | 115.9887 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5402 | 59.804 | -6.36 | -6.4158 | 116.9645 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5406 | 6.8096 | 1 | 0.97592 | 116.2217 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5419 | 6.7549 | -1 | -0.98528 | 115.9887 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5412 | 59.804 | -6.36 | -6.4162 | 116.9645 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5416 | 6.8096 | 1 | 0.97595 | 116.2217 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5429 | 6.7549 | -1 | -0.98528 | 115.9887 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5422 | 59.804 | -6.36 | -6.4166 | 116.9645 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5426 | 6.8096 | 1 | 0.97599 | 116.2217 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5439 | 6.7549 | -1 | -0.98528 | 115.9887 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5432 | 59.804 | -6.36 | -6.417 | 116.9645 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5436 | 6.8096 | 1 | 0.97602 | 116.2217 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5449 | 6.7589 | -1 | -0.98528 | 115.9757 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5442 | 59.804 | -6.36 | -6.4174 | 116.9645 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5446 | 6.8096 | 1 | 0.97606 | 116.2217 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5459 | 6.7589 | -1 | -0.98527 | 115.9757 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5452 | 59.8032 | -6.36 | -6.4176 | 116.9486 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5456 | 6.8096 | 1 | 0.97609 | 116.2217 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5469 | 6.7589 | -1 | -0.98526 | 115.9757 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5462 | 59.8032 | -6.36 | -6.4177 | 116.9486 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5466 | 6.8069 | 1 | 0.97606 | 116.2086 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5479 | 6.7589 | -1 | -0.98525 | 115.9757 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5472 | 59.8032 | -6.36 | -6.4178 | 116.9486 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5476 | 6.8069 | 1 | 0.97602 | 116.2086 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5489 | 6.7589 | -1 | -0.98525 | 115.9757 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5482 | 59.8032 | -6.36 | -6.4179 | 116.9486 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5486 | 6.8069 | 1 | 0.97599 | 116.2086 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5499 | 6.7589 | -1 | -0.98524 | 115.9757 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5492 | 59.8032 | -6.36 | -6.418 | 116.9486 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5496 | 6.8069 | 1 | 0.97595 | 116.2086 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5509 | 6.7589 | -1 | -0.98523 | 115.9757 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5502 | 59.8032 | -6.36 | -6.4181 | 116.9486 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5506 | 6.8069 | 1 | 0.97592 | 116.2086 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5519 | 6.7589 | -1 | -0.98523 | 115.9757 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5512 | 59.8032 | -6.36 | -6.4182 | 116.9486 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5516 | 6.8069 | 1 | 0.97588 | 116.2086 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5529 | 6.7749 | -1 | -0.98514 | 115.9645 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5522 | 59.8032 | -6.36 | -6.4183 | 116.9486 | 0.99407 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5526 | 6.8069 | 1 | 0.97585 | 116.2086 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5539 | 6.7749 | -1 | -0.98506 | 115.9645 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5532 | 59.8134 | -6.36 | -6.4184 | 116.9443 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5536 | 6.8069 | 1 | 0.97581 | 116.2086 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5549 | 6.7749 | -1 | -0.98497 | 115.9645 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5542 | 59.8134 | -6.36 | -6.4185 | 116.9443 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5546 | 6.8055 | 1 | 0.97585 | 116.2068 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5559 | 6.7749 | -1 | -0.98489 | 115.9645 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5552 | 59.8134 | -6.36 | -6.4186 | 116.9443 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5556 | 6.8055 | 1 | 0.97589 | 116.2068 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5569 | 6.7749 | -1 | -0.98481 | 115.9645 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5562 | 59.8134 | -6.36 | -6.4187 | 116.9443 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5566 | 6.8055 | 1 | 0.97593 | 116.2068 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5579 | 6.7749 | -1 | -0.98472 | 115.9645 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5572 | 59.8134 | -6.36 | -6.4188 | 116.9443 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5576 | 6.8055 | 1 | 0.97597 | 116.2068 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5589 | 6.7749 | -1 | -0.98464 | 115.9645 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5582 | 59.8134 | -6.36 | -6.4189 | 116.9443 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5586 | 6.8055 | 1 | 0.97601 | 116.2068 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5599 | 6.7749 | -1 | -0.98456 | 115.9645 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5592 | 59.8134 | -6.36 | -6.419 | 116.9443 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5596 | 6.8055 | 1 | 0.97605 | 116.2068 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5609 | 6.7752 | -1 | -0.98455 | 115.9411 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5602 | 59.8134 | -6.36 | -6.4191 | 116.9443 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5606 | 6.8055 | 1 | 0.97609 | 116.2068 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5619 | 6.7752 | -1 | -0.98455 | 115.9411 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5612 | 59.8134 | -6.36 | -6.4192 | 116.9443 | 0.99404 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5616 | 6.8055 | 1 | 0.97613 | 116.2068 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5629 | 6.7752 | -1 | -0.98455 | 115.9411 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5622 | 59.8319 | -6.36 | -6.4189 | 116.9547 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5626 | 6.8055 | 1 | 0.97617 | 116.2068 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5639 | 6.7752 | -1 | -0.98455 | 115.9411 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5632 | 59.8319 | -6.36 | -6.4187 | 116.9547 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5636 | 6.8095 | 1 | 0.97625 | 116.214 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5649 | 6.7752 | -1 | -0.98454 | 115.9411 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5642 | 59.8319 | -6.36 | -6.4184 | 116.9547 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5646 | 6.8095 | 1 | 0.97634 | 116.214 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5659 | 6.7752 | -1 | -0.98454 | 115.9411 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5652 | 59.8319 | -6.36 | -6.4182 | 116.9547 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5656 | 6.8095 | 1 | 0.97643 | 116.214 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5669 | 6.7752 | -1 | -0.98454 | 115.9411 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5662 | 59.8319 | -6.36 | -6.4179 | 116.9547 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5666 | 6.8095 | 1 | 0.97652 | 116.214 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5679 | 6.7752 | -1 | -0.98454 | 115.9411 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5672 | 59.8319 | -6.36 | -6.4177 | 116.9547 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5676 | 6.8095 | 1 | 0.97661 | 116.214 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5689 | 6.7752 | -1 | -0.98453 | 115.9411 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5682 | 59.8319 | -6.36 | -6.4174 | 116.9547 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5686 | 6.8095 | 1 | 0.9767 | 116.214 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5699 | 6.7761 | -1 | -0.98462 | 115.94 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5692 | 59.8319 | -6.36 | -6.4172 | 116.9547 | 0.99412 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5696 | 6.8095 | 1 | 0.97678 | 116.214 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5709 | 6.7761 | -1 | -0.98471 | 115.94 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5702 | 59.8537 | -6.36 | -6.417 | 116.9493 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5706 | 6.8095 | 1 | 0.97687 | 116.214 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5719 | 6.7761 | -1 | -0.9848 | 115.94 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5712 | 59.8537 | -6.36 | -6.4167 | 116.9493 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5716 | 6.8114 | 1 | 0.97694 | 116.2278 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5729 | 6.7761 | -1 | -0.98489 | 115.94 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5722 | 59.8537 | -6.36 | -6.4165 | 116.9493 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5726 | 6.8114 | 1 | 0.97701 | 116.2278 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5739 | 6.7761 | -1 | -0.98498 | 115.94 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5732 | 59.8537 | -6.36 | -6.4162 | 116.9493 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5736 | 6.8114 | 1 | 0.97708 | 116.2278 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5749 | 6.7761 | -1 | -0.98507 | 115.94 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5742 | 59.8537 | -6.36 | -6.416 | 116.9493 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5746 | 6.8114 | 1 | 0.97715 | 116.2278 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5759 | 6.7761 | -1 | -0.98516 | 115.94 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5752 | 59.8537 | -6.36 | -6.4157 | 116.9493 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5756 | 6.8114 | 1 | 0.97722 | 116.2278 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5769 | 6.7761 | -1 | -0.98525 | 115.94 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5762 | 59.8537 | -6.36 | -6.4155 | 116.9493 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5766 | 6.8114 | 1 | 0.97729 | 116.2278 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5779 | 6.7811 | -1 | -0.98529 | 115.9547 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5772 | 59.8537 | -6.36 | -6.4152 | 116.9493 | 0.99408 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5776 | 6.8114 | 1 | 0.97736 | 116.2278 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5789 | 6.7811 | -1 | -0.98533 | 115.9547 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5782 | 59.8502 | -6.36 | -6.415 | 116.9472 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5786 | 6.8114 | 1 | 0.97743 | 116.2278 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5799 | 6.7811 | -1 | -0.98537 | 115.9547 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | 24.5792 | 59.8502 | -6.36 | -6.4148 | 116.9472 | 0.99411 | -6.4272 | -6.3437 | -5.0356 | [9 empty] | 24.5796 | 6.8094 | 1 | 0.97745 | 116.2437 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5809 | 6.7811 | -1 | -0.98541 | 115.9547 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5806 | 6.8094 | 1 | 0.97747 | 116.2437 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5819 | 6.7811 | -1 | -0.98545 | 115.9547 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5816 | 6.8094 | 1 | 0.97748 | 116.2437 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5829 | 6.7811 | -1 | -0.98549 | 115.9547 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5826 | 6.8094 | 1 | 0.9775 | 116.2437 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5839 | 6.7811 | -1 | -0.98553 | 115.9547 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5836 | 6.8094 | 1 | 0.97752 | 116.2437 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5849 | 6.7811 | -1 | -0.98557 | 115.9547 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5846 | 6.8094 | 1 | 0.97754 | 116.2437 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5859 | 6.7743 | -1 | -0.98554 | 115.9577 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5856 | 6.8094 | 1 | 0.97755 | 116.2437 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5869 | 6.7743 | -1 | -0.98551 | 115.9577 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5866 | 6.8094 | 1 | 0.97757 | 116.2437 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5879 | 6.7743 | -1 | -0.98548 | 115.9577 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5876 | 6.8094 | 1 | 0.97759 | 116.2437 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5889 | 6.7743 | -1 | -0.98545 | 115.9577 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5886 | 6.8135 | 1 | 0.97757 | 116.2568 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5899 | 6.7743 | -1 | -0.98543 | 115.9577 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5896 | 6.8135 | 1 | 0.97756 | 116.2568 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5909 | 6.7743 | -1 | -0.9854 | 115.9577 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5906 | 6.8135 | 1 | 0.97754 | 116.2568 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5919 | 6.7743 | -1 | -0.98537 | 115.9577 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5916 | 6.8135 | 1 | 0.97753 | 116.2568 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5929 | 6.7743 | -1 | -0.98534 | 115.9577 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5926 | 6.8135 | 1 | 0.97751 | 116.2568 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5939 | 6.7743 | -1 | -0.98532 | 115.9577 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5936 | 6.8135 | 1 | 0.9775 | 116.2568 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5949 | 6.7751 | -1 | -0.98525 | 115.9613 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5946 | 6.8135 | 1 | 0.97748 | 116.2568 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5959 | 6.7751 | -1 | -0.98518 | 115.9613 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5956 | 6.8135 | 1 | 0.97746 | 116.2568 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5969 | 6.7751 | -1 | -0.98512 | 115.9613 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5966 | 6.8134 | 1 | 0.97744 | 116.2523 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5979 | 6.7751 | -1 | -0.98505 | 115.9613 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5976 | 6.8134 | 1 | 0.97741 | 116.2523 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5989 | 6.7751 | -1 | -0.98498 | 115.9613 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5986 | 6.8134 | 1 | 0.97738 | 116.2523 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.5999 | 6.7751 | -1 | -0.98491 | 115.9613 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.5996 | 6.8134 | 1 | 0.97735 | 116.2523 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6009 | 6.7751 | -1 | -0.98485 | 115.9613 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6006 | 6.8134 | 1 | 0.97732 | 116.2523 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6019 | 6.7751 | -1 | -0.98478 | 115.9613 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6016 | 6.8134 | 1 | 0.9773 | 116.2523 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6029 | 6.7744 | -1 | -0.98482 | 115.9639 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6026 | 6.8134 | 1 | 0.97727 | 116.2523 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6039 | 6.7744 | -1 | -0.98487 | 115.9639 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6036 | 6.8134 | 1 | 0.97724 | 116.2523 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6049 | 6.7744 | -1 | -0.98491 | 115.9639 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6046 | 6.8095 | 1 | 0.97717 | 116.2404 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6059 | 6.7744 | -1 | -0.98496 | 115.9639 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6056 | 6.8095 | 1 | 0.97709 | 116.2404 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6069 | 6.7744 | -1 | -0.985 | 115.9639 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6066 | 6.8095 | 1 | 0.97702 | 116.2404 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6079 | 6.7744 | -1 | -0.98505 | 115.9639 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6076 | 6.8095 | 1 | 0.97695 | 116.2404 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6089 | 6.7744 | -1 | -0.98509 | 115.9639 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6086 | 6.8095 | 1 | 0.97688 | 116.2404 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6099 | 6.7744 | -1 | -0.98514 | 115.9639 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6096 | 6.8095 | 1 | 0.97681 | 116.2404 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6109 | 6.7725 | -1 | -0.98519 | 115.9711 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6106 | 6.8095 | 1 | 0.97673 | 116.2404 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6119 | 6.7725 | -1 | -0.98525 | 115.9711 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6116 | 6.8095 | 1 | 0.97666 | 116.2404 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6129 | 6.7725 | -1 | -0.9853 | 115.9711 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6126 | 6.8095 | 1 | 0.97659 | 116.2404 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6139 | 6.7725 | -1 | -0.98536 | 115.9711 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6136 | 6.8129 | 1 | 0.9765 | 116.2217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6149 | 6.7725 | -1 | -0.98541 | 115.9711 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6146 | 6.8129 | 1 | 0.97642 | 116.2217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6159 | 6.7725 | -1 | -0.98547 | 115.9711 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6156 | 6.8129 | 1 | 0.97633 | 116.2217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6169 | 6.7725 | -1 | -0.98552 | 115.9711 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6166 | 6.8129 | 1 | 0.97624 | 116.2217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6179 | 6.7725 | -1 | -0.98558 | 115.9711 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6176 | 6.8129 | 1 | 0.97615 | 116.2217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6189 | 6.7725 | -1 | -0.98563 | 115.9711 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6186 | 6.8129 | 1 | 0.97607 | 116.2217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6199 | 6.765 | -1 | -0.9856 | 115.9621 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6196 | 6.8129 | 1 | 0.97598 | 116.2217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6209 | 6.765 | -1 | -0.98557 | 115.9621 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6206 | 6.8129 | 1 | 0.97589 | 116.2217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6219 | 6.765 | -1 | -0.98554 | 115.9621 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6216 | 6.8138 | 1 | 0.97586 | 116.2073 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6229 | 6.765 | -1 | -0.9855 | 115.9621 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6226 | 6.8138 | 1 | 0.97583 | 116.2073 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6239 | 6.765 | -1 | -0.98547 | 115.9621 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6236 | 6.8138 | 1 | 0.9758 | 116.2073 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6249 | 6.765 | -1 | -0.98544 | 115.9621 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6246 | 6.8138 | 1 | 0.97576 | 116.2073 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6259 | 6.765 | -1 | -0.98541 | 115.9621 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6256 | 6.8138 | 1 | 0.97573 | 116.2073 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6269 | 6.765 | -1 | -0.98537 | 115.9621 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6266 | 6.8138 | 1 | 0.9757 | 116.2073 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6279 | 6.7605 | -1 | -0.98534 | 115.9511 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6276 | 6.8138 | 1 | 0.97567 | 116.2073 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6289 | 6.7605 | -1 | -0.9853 | 115.9511 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6286 | 6.8138 | 1 | 0.97563 | 116.2073 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6299 | 6.7605 | -1 | -0.98526 | 115.9511 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6296 | 6.8121 | 1 | 0.97557 | 116.2176 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6309 | 6.7605 | -1 | -0.98523 | 115.9511 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6306 | 6.8121 | 1 | 0.97551 | 116.2176 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6319 | 6.7605 | -1 | -0.98519 | 115.9511 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6316 | 6.8121 | 1 | 0.97544 | 116.2176 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6329 | 6.7605 | -1 | -0.98515 | 115.9511 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6326 | 6.8121 | 1 | 0.97538 | 116.2176 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6339 | 6.7605 | -1 | -0.98511 | 115.9511 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6336 | 6.8121 | 1 | 0.97532 | 116.2176 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6349 | 6.7605 | -1 | -0.98508 | 115.9511 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6346 | 6.8121 | 1 | 0.97525 | 116.2176 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6359 | 6.7605 | -1 | -0.9851 | 115.9511 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6356 | 6.8121 | 1 | 0.97519 | 116.2176 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6369 | 6.7706 | -1 | -0.98512 | 115.9418 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6366 | 6.8121 | 1 | 0.97513 | 116.2176 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6379 | 6.7706 | -1 | -0.98514 | 115.9418 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6376 | 6.8121 | 1 | 0.97506 | 116.2176 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6389 | 6.7706 | -1 | -0.98516 | 115.9418 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6386 | 6.8088 | 1 | 0.97504 | 116.2262 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6399 | 6.7706 | -1 | -0.98518 | 115.9418 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6396 | 6.8088 | 1 | 0.97501 | 116.2262 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6409 | 6.7706 | -1 | -0.9852 | 115.9418 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6406 | 6.8088 | 1 | 0.97498 | 116.2262 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6419 | 6.7706 | -1 | -0.98522 | 115.9418 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6416 | 6.8088 | 1 | 0.97495 | 116.2262 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6429 | 6.7706 | -1 | -0.98523 | 115.9418 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6426 | 6.8088 | 1 | 0.97493 | 116.2262 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6439 | 6.7706 | -1 | -0.98525 | 115.9418 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6436 | 6.8088 | 1 | 0.9749 | 116.2262 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6449 | 6.7749 | -1 | -0.98527 | 115.9393 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6446 | 6.8088 | 1 | 0.97487 | 116.2262 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6459 | 6.7749 | -1 | -0.98528 | 115.9393 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6456 | 6.8088 | 1 | 0.97484 | 116.2262 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6469 | 6.7749 | -1 | -0.98529 | 115.9393 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6466 | 6.809 | 1 | 0.97486 | 116.2391 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6479 | 6.7749 | -1 | -0.9853 | 115.9393 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6476 | 6.809 | 1 | 0.97487 | 116.2391 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6489 | 6.7749 | -1 | -0.98531 | 115.9393 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6486 | 6.809 | 1 | 0.97488 | 116.2391 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6499 | 6.7749 | -1 | -0.98533 | 115.9393 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6496 | 6.809 | 1 | 0.9749 | 116.2391 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6509 | 6.7749 | -1 | -0.98534 | 115.9393 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6506 | 6.809 | 1 | 0.97491 | 116.2391 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6519 | 6.7749 | -1 | -0.98535 | 115.9393 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6516 | 6.809 | 1 | 0.97492 | 116.2391 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6529 | 6.767 | -1 | -0.98529 | 115.9415 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6526 | 6.809 | 1 | 0.97494 | 116.2391 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6539 | 6.767 | -1 | -0.98524 | 115.9415 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6536 | 6.809 | 1 | 0.97495 | 116.2391 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6549 | 6.767 | -1 | -0.98518 | 115.9415 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6546 | 6.8135 | 1 | 0.97489 | 116.2575 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6559 | 6.767 | -1 | -0.98513 | 115.9415 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6556 | 6.8135 | 1 | 0.97483 | 116.2575 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6569 | 6.767 | -1 | -0.98507 | 115.9415 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6566 | 6.8135 | 1 | 0.97477 | 116.2575 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6579 | 6.767 | -1 | -0.98501 | 115.9415 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6576 | 6.8135 | 1 | 0.9747 | 116.2575 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6589 | 6.767 | -1 | -0.98496 | 115.9415 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6586 | 6.8135 | 1 | 0.97464 | 116.2575 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6599 | 6.767 | -1 | -0.9849 | 115.9415 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6596 | 6.8135 | 1 | 0.97458 | 116.2575 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6609 | 6.767 | -1 | -0.98482 | 115.9415 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6606 | 6.8135 | 1 | 0.97452 | 116.2575 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6619 | 6.754 | -1 | -0.98474 | 115.9284 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6616 | 6.8135 | 1 | 0.97446 | 116.2575 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6629 | 6.754 | -1 | -0.98465 | 115.9284 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6626 | 6.8135 | 1 | 0.9744 | 116.2575 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6639 | 6.754 | -1 | -0.98456 | 115.9284 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6636 | 6.8057 | 1 | 0.97432 | 116.2608 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6649 | 6.754 | -1 | -0.98447 | 115.9284 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6646 | 6.8057 | 1 | 0.97424 | 116.2608 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6659 | 6.754 | -1 | -0.98438 | 115.9284 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6656 | 6.8057 | 1 | 0.97417 | 116.2608 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6669 | 6.754 | -1 | -0.98429 | 115.9284 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6666 | 6.8057 | 1 | 0.97409 | 116.2608 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6679 | 6.754 | -1 | -0.9842 | 115.9284 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6676 | 6.8057 | 1 | 0.97402 | 116.2608 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6689 | 6.754 | -1 | -0.98412 | 115.9284 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6686 | 6.8057 | 1 | 0.97394 | 116.2608 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6699 | 6.7564 | -1 | -0.98405 | 115.939 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6696 | 6.8057 | 1 | 0.97386 | 116.2608 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6709 | 6.7564 | -1 | -0.98397 | 115.939 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6706 | 6.8057 | 1 | 0.97379 | 116.2608 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6719 | 6.7564 | -1 | -0.9839 | 115.939 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6716 | 6.8001 | 1 | 0.97374 | 116.2527 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6729 | 6.7564 | -1 | -0.98383 | 115.939 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6726 | 6.8001 | 1 | 0.9737 | 116.2527 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6739 | 6.7564 | -1 | -0.98376 | 115.939 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6736 | 6.8001 | 1 | 0.97365 | 116.2527 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6749 | 6.7564 | -1 | -0.98369 | 115.939 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6746 | 6.8001 | 1 | 0.97361 | 116.2527 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6759 | 6.7564 | -1 | -0.98362 | 115.939 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6756 | 6.8001 | 1 | 0.97356 | 116.2527 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6769 | 6.7564 | -1 | -0.98355 | 115.939 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6766 | 6.8001 | 1 | 0.97352 | 116.2527 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6779 | 6.7634 | -1 | -0.98359 | 115.9558 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6776 | 6.8001 | 1 | 0.97347 | 116.2527 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6789 | 6.7634 | -1 | -0.98363 | 115.9558 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6786 | 6.8001 | 1 | 0.97343 | 116.2527 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6799 | 6.7634 | -1 | -0.98366 | 115.9558 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6796 | 6.8057 | 1 | 0.97339 | 116.2324 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6809 | 6.7634 | -1 | -0.9837 | 115.9558 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6806 | 6.8057 | 1 | 0.97336 | 116.2324 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6819 | 6.7634 | -1 | -0.98374 | 115.9558 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6816 | 6.8057 | 1 | 0.97332 | 116.2324 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6829 | 6.7634 | -1 | -0.98378 | 115.9558 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6826 | 6.8057 | 1 | 0.97328 | 116.2324 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6839 | 6.7634 | -1 | -0.98382 | 115.9558 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6836 | 6.8057 | 1 | 0.97325 | 116.2324 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6849 | 6.7634 | -1 | -0.98385 | 115.9558 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6846 | 6.8057 | 1 | 0.97321 | 116.2324 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6859 | 6.7634 | -1 | -0.98388 | 115.9558 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6856 | 6.8057 | 1 | 0.97317 | 116.2324 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6869 | 6.7668 | -1 | -0.98393 | 115.9472 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6866 | 6.8057 | 1 | 0.97313 | 116.2324 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6879 | 6.7668 | -1 | -0.98397 | 115.9472 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6876 | 6.8057 | 1 | 0.9731 | 116.2324 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6889 | 6.7668 | -1 | -0.98401 | 115.9472 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6886 | 6.8088 | 1 | 0.97309 | 116.2091 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6899 | 6.7668 | -1 | -0.98406 | 115.9472 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6896 | 6.8088 | 1 | 0.97308 | 116.2091 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6909 | 6.7668 | -1 | -0.9841 | 115.9472 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6906 | 6.8088 | 1 | 0.97307 | 116.2091 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6919 | 6.7668 | -1 | -0.98414 | 115.9472 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6916 | 6.8088 | 1 | 0.97306 | 116.2091 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6929 | 6.7668 | -1 | -0.98419 | 115.9472 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6926 | 6.8088 | 1 | 0.97305 | 116.2091 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6939 | 6.7668 | -1 | -0.98423 | 115.9472 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6936 | 6.8088 | 1 | 0.97304 | 116.2091 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6949 | 6.7708 | -1 | -0.98427 | 115.9434 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6946 | 6.8088 | 1 | 0.97303 | 116.2091 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6959 | 6.7708 | -1 | -0.98432 | 115.9434 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6956 | 6.8088 | 1 | 0.97302 | 116.2091 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6969 | 6.7708 | -1 | -0.98436 | 115.9434 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6966 | 6.8112 | 1 | 0.97308 | 116.1998 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6979 | 6.7708 | -1 | -0.9844 | 115.9434 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6976 | 6.8112 | 1 | 0.97314 | 116.1998 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6989 | 6.7708 | -1 | -0.98444 | 115.9434 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6986 | 6.8112 | 1 | 0.9732 | 116.1998 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.6999 | 6.7708 | -1 | -0.98448 | 115.9434 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.6996 | 6.8112 | 1 | 0.97326 | 116.1998 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7009 | 6.7708 | -1 | -0.98453 | 115.9434 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7006 | 6.8112 | 1 | 0.97333 | 116.1998 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7019 | 6.7708 | -1 | -0.98457 | 115.9434 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7016 | 6.8112 | 1 | 0.97339 | 116.1998 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7029 | 6.7651 | -1 | -0.98465 | 115.929 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7026 | 6.8112 | 1 | 0.97345 | 116.1998 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7039 | 6.7651 | -1 | -0.98474 | 115.929 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7036 | 6.8112 | 1 | 0.97351 | 116.1998 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7049 | 6.7651 | -1 | -0.98482 | 115.929 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7046 | 6.8146 | 1 | 0.97348 | 116.2062 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7059 | 6.7651 | -1 | -0.98491 | 115.929 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7056 | 6.8146 | 1 | 0.97345 | 116.2062 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7069 | 6.7651 | -1 | -0.98499 | 115.929 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7066 | 6.8146 | 1 | 0.97343 | 116.2062 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7079 | 6.7651 | -1 | -0.98508 | 115.929 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7076 | 6.8146 | 1 | 0.9734 | 116.2062 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7089 | 6.7651 | -1 | -0.98516 | 115.929 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7086 | 6.8146 | 1 | 0.97337 | 116.2062 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7099 | 6.7651 | -1 | -0.98525 | 115.929 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7096 | 6.8146 | 1 | 0.97334 | 116.2062 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7109 | 6.7651 | -1 | -0.9853 | 115.929 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7106 | 6.8146 | 1 | 0.97331 | 116.2062 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7119 | 6.7669 | -1 | -0.98535 | 115.9149 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7116 | 6.8146 | 1 | 0.97328 | 116.2062 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7129 | 6.7669 | -1 | -0.9854 | 115.9149 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7126 | 6.8146 | 1 | 0.97326 | 116.2062 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7139 | 6.7669 | -1 | -0.98545 | 115.9149 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7136 | 6.8147 | 1 | 0.97321 | 116.2137 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7149 | 6.7669 | -1 | -0.9855 | 115.9149 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7146 | 6.8147 | 1 | 0.97316 | 116.2137 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7159 | 6.7669 | -1 | -0.98556 | 115.9149 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7156 | 6.8147 | 1 | 0.97312 | 116.2137 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7169 | 6.7669 | -1 | -0.98561 | 115.9149 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7166 | 6.8147 | 1 | 0.97307 | 116.2137 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7179 | 6.7669 | -1 | -0.98566 | 115.9149 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7176 | 6.8147 | 1 | 0.97302 | 116.2137 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7189 | 6.7669 | -1 | -0.98571 | 115.9149 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7186 | 6.8147 | 1 | 0.97298 | 116.2137 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7199 | 6.7683 | -1 | -0.9857 | 115.9085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7196 | 6.8147 | 1 | 0.97293 | 116.2137 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7209 | 6.7683 | -1 | -0.98568 | 115.9085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7206 | 6.8147 | 1 | 0.97288 | 116.2137 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7219 | 6.7683 | -1 | -0.98567 | 115.9085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7216 | 6.8124 | 1 | 0.97288 | 116.2341 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7229 | 6.7683 | -1 | -0.98566 | 115.9085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7226 | 6.8124 | 1 | 0.97288 | 116.2341 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7239 | 6.7683 | -1 | -0.98564 | 115.9085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7236 | 6.8124 | 1 | 0.97288 | 116.2341 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7249 | 6.7683 | -1 | -0.98563 | 115.9085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7246 | 6.8124 | 1 | 0.97288 | 116.2341 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7259 | 6.7683 | -1 | -0.98562 | 115.9085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7256 | 6.8124 | 1 | 0.97288 | 116.2341 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7269 | 6.7683 | -1 | -0.9856 | 115.9085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7266 | 6.8124 | 1 | 0.97288 | 116.2341 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7279 | 6.7741 | -1 | -0.98554 | 115.9101 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7276 | 6.8124 | 1 | 0.97288 | 116.2341 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7289 | 6.7741 | -1 | -0.98548 | 115.9101 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7286 | 6.8124 | 1 | 0.97288 | 116.2341 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7299 | 6.7741 | -1 | -0.98542 | 115.9101 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7296 | 6.8105 | 1 | 0.9729 | 116.2449 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7309 | 6.7741 | -1 | -0.98536 | 115.9101 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7306 | 6.8105 | 1 | 0.97291 | 116.2449 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7319 | 6.7741 | -1 | -0.9853 | 115.9101 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7316 | 6.8105 | 1 | 0.97293 | 116.2449 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7329 | 6.7741 | -1 | -0.98524 | 115.9101 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7326 | 6.8105 | 1 | 0.97294 | 116.2449 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7339 | 6.7741 | -1 | -0.98518 | 115.9101 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7336 | 6.8105 | 1 | 0.97296 | 116.2449 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7349 | 6.7741 | -1 | -0.98512 | 115.9101 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7346 | 6.8105 | 1 | 0.97297 | 116.2449 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7359 | 6.7741 | -1 | -0.9851 | 115.9101 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7356 | 6.8105 | 1 | 0.97299 | 116.2449 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7369 | 6.7691 | -1 | -0.98508 | 115.9147 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7366 | 6.8105 | 1 | 0.973 | 116.2449 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7379 | 6.7691 | -1 | -0.98505 | 115.9147 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7376 | 6.8105 | 1 | 0.97302 | 116.2449 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7389 | 6.7691 | -1 | -0.98503 | 115.9147 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7386 | 6.8109 | 1 | 0.973 | 116.2451 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7399 | 6.7691 | -1 | -0.985 | 115.9147 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7396 | 6.8109 | 1 | 0.97298 | 116.2451 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7409 | 6.7691 | -1 | -0.98498 | 115.9147 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7406 | 6.8109 | 1 | 0.97295 | 116.2451 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7419 | 6.7691 | -1 | -0.98495 | 115.9147 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7416 | 6.8109 | 1 | 0.97293 | 116.2451 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7429 | 6.7691 | -1 | -0.98493 | 115.9147 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7426 | 6.8109 | 1 | 0.97291 | 116.2451 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7439 | 6.7691 | -1 | -0.9849 | 115.9147 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7436 | 6.8109 | 1 | 0.97289 | 116.2451 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7449 | 6.7648 | -1 | -0.98486 | 115.9284 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7446 | 6.8109 | 1 | 0.97287 | 116.2451 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7459 | 6.7648 | -1 | -0.98482 | 115.9284 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7456 | 6.8109 | 1 | 0.97285 | 116.2451 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7469 | 6.7648 | -1 | -0.98478 | 115.9284 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7466 | 6.8122 | 1 | 0.97282 | 116.244 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7479 | 6.7648 | -1 | -0.98473 | 115.9284 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7476 | 6.8122 | 1 | 0.9728 | 116.244 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7489 | 6.7648 | -1 | -0.98469 | 115.9284 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7486 | 6.8122 | 1 | 0.97278 | 116.244 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7499 | 6.7648 | -1 | -0.98465 | 115.9284 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7496 | 6.8122 | 1 | 0.97275 | 116.244 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7509 | 6.7648 | -1 | -0.9846 | 115.9284 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7506 | 6.8122 | 1 | 0.97273 | 116.244 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7519 | 6.7648 | -1 | -0.98456 | 115.9284 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7516 | 6.8122 | 1 | 0.9727 | 116.244 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7529 | 6.7701 | -1 | -0.98452 | 115.9393 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7526 | 6.8122 | 1 | 0.97268 | 116.244 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7539 | 6.7701 | -1 | -0.98447 | 115.9393 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7536 | 6.8122 | 1 | 0.97265 | 116.244 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7549 | 6.7701 | -1 | -0.98443 | 115.9393 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7546 | 6.8071 | 1 | 0.97272 | 116.2256 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7559 | 6.7701 | -1 | -0.98438 | 115.9393 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7556 | 6.8071 | 1 | 0.97279 | 116.2256 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7569 | 6.7701 | -1 | -0.98434 | 115.9393 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7566 | 6.8071 | 1 | 0.97286 | 116.2256 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7579 | 6.7701 | -1 | -0.98429 | 115.9393 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7576 | 6.8071 | 1 | 0.97292 | 116.2256 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7589 | 6.7701 | -1 | -0.98425 | 115.9393 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7586 | 6.8071 | 1 | 0.97299 | 116.2256 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7599 | 6.7701 | -1 | -0.9842 | 115.9393 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7596 | 6.8071 | 1 | 0.97306 | 116.2256 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7609 | 6.7701 | -1 | -0.98414 | 115.9393 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7606 | 6.8071 | 1 | 0.97313 | 116.2256 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7619 | 6.76 | -1 | -0.98412 | 115.9492 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7616 | 6.8071 | 1 | 0.9732 | 116.2256 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7629 | 6.76 | -1 | -0.9841 | 115.9492 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7626 | 6.8071 | 1 | 0.97326 | 116.2256 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7639 | 6.76 | -1 | -0.98408 | 115.9492 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7636 | 6.8051 | 1 | 0.97335 | 116.2092 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7649 | 6.76 | -1 | -0.98406 | 115.9492 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7646 | 6.8051 | 1 | 0.97344 | 116.2092 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7659 | 6.76 | -1 | -0.98404 | 115.9492 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7656 | 6.8051 | 1 | 0.97353 | 116.2092 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7669 | 6.76 | -1 | -0.98402 | 115.9492 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7666 | 6.8051 | 1 | 0.97362 | 116.2092 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7679 | 6.76 | -1 | -0.98399 | 115.9492 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7676 | 6.8051 | 1 | 0.97371 | 116.2092 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7689 | 6.76 | -1 | -0.98397 | 115.9492 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7686 | 6.8051 | 1 | 0.9738 | 116.2092 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7699 | 6.7662 | -1 | -0.98394 | 115.9616 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7696 | 6.8051 | 1 | 0.97389 | 116.2092 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7709 | 6.7662 | -1 | -0.9839 | 115.9616 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7706 | 6.8051 | 1 | 0.97398 | 116.2092 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7719 | 6.7662 | -1 | -0.98387 | 115.9616 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7716 | 6.8055 | 1 | 0.97403 | 116.2199 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7729 | 6.7662 | -1 | -0.98383 | 115.9616 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7726 | 6.8055 | 1 | 0.97408 | 116.2199 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7739 | 6.7662 | -1 | -0.98379 | 115.9616 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7736 | 6.8055 | 1 | 0.97413 | 116.2199 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7749 | 6.7662 | -1 | -0.98376 | 115.9616 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7746 | 6.8055 | 1 | 0.97418 | 116.2199 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7759 | 6.7662 | -1 | -0.98372 | 115.9616 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7756 | 6.8055 | 1 | 0.97422 | 116.2199 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7769 | 6.7662 | -1 | -0.98369 | 115.9616 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7766 | 6.8055 | 1 | 0.97427 | 116.2199 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7779 | 6.7821 | -1 | -0.9837 | 115.9391 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7776 | 6.8055 | 1 | 0.97432 | 116.2199 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7789 | 6.7821 | -1 | -0.98371 | 115.9391 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7786 | 6.8055 | 1 | 0.97437 | 116.2199 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7799 | 6.7821 | -1 | -0.98372 | 115.9391 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7796 | 6.8064 | 1 | 0.97443 | 116.2152 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7809 | 6.7821 | -1 | -0.98373 | 115.9391 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7806 | 6.8064 | 1 | 0.9745 | 116.2152 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7819 | 6.7821 | -1 | -0.98374 | 115.9391 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7816 | 6.8064 | 1 | 0.97456 | 116.2152 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7829 | 6.7821 | -1 | -0.98376 | 115.9391 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7826 | 6.8064 | 1 | 0.97462 | 116.2152 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7839 | 6.7821 | -1 | -0.98377 | 115.9391 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7836 | 6.8064 | 1 | 0.97469 | 116.2152 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7849 | 6.7821 | -1 | -0.98378 | 115.9391 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7846 | 6.8064 | 1 | 0.97475 | 116.2152 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7859 | 6.7821 | -1 | -0.98379 | 115.9391 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7856 | 6.8064 | 1 | 0.97481 | 116.2152 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7869 | 6.7809 | -1 | -0.98381 | 115.916 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7866 | 6.8064 | 1 | 0.97488 | 116.2152 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7879 | 6.7809 | -1 | -0.98382 | 115.916 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7876 | 6.8064 | 1 | 0.97494 | 116.2152 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7889 | 6.7809 | -1 | -0.98383 | 115.916 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7886 | 6.8119 | 1 | 0.97495 | 116.2214 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7899 | 6.7809 | -1 | -0.98385 | 115.916 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7896 | 6.8119 | 1 | 0.97496 | 116.2214 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7909 | 6.7809 | -1 | -0.98386 | 115.916 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7906 | 6.8119 | 1 | 0.97498 | 116.2214 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7919 | 6.7809 | -1 | -0.98387 | 115.916 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7916 | 6.8119 | 1 | 0.97499 | 116.2214 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7929 | 6.7809 | -1 | -0.98389 | 115.916 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7926 | 6.8119 | 1 | 0.975 | 116.2214 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7939 | 6.7809 | -1 | -0.9839 | 115.916 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7936 | 6.8119 | 1 | 0.97501 | 116.2214 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7949 | 6.7603 | -1 | -0.98393 | 115.8965 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7946 | 6.8119 | 1 | 0.97502 | 116.2214 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7959 | 6.7603 | -1 | -0.98395 | 115.8965 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7956 | 6.8119 | 1 | 0.97503 | 116.2214 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7969 | 6.7603 | -1 | -0.98398 | 115.8965 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7966 | 6.8112 | 1 | 0.97504 | 116.2527 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7979 | 6.7603 | -1 | -0.98401 | 115.8965 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7976 | 6.8112 | 1 | 0.97504 | 116.2527 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7989 | 6.7603 | -1 | -0.98403 | 115.8965 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7986 | 6.8112 | 1 | 0.97505 | 116.2527 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.7999 | 6.7603 | -1 | -0.98406 | 115.8965 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.7996 | 6.8112 | 1 | 0.97505 | 116.2527 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8009 | 6.7603 | -1 | -0.98408 | 115.8965 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8006 | 6.8112 | 1 | 0.97506 | 116.2527 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8019 | 6.7603 | -1 | -0.98411 | 115.8965 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8016 | 6.8112 | 1 | 0.97506 | 116.2527 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8029 | 6.7626 | -1 | -0.98415 | 115.904 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8026 | 6.8112 | 1 | 0.97507 | 116.2527 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8039 | 6.7626 | -1 | -0.98418 | 115.904 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8036 | 6.8112 | 1 | 0.97507 | 116.2527 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8049 | 6.7626 | -1 | -0.98422 | 115.904 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8046 | 6.8128 | 1 | 0.97514 | 116.254 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8059 | 6.7626 | -1 | -0.98425 | 115.904 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8056 | 6.8128 | 1 | 0.97521 | 116.254 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8069 | 6.7626 | -1 | -0.98429 | 115.904 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8066 | 6.8128 | 1 | 0.97527 | 116.254 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8079 | 6.7626 | -1 | -0.98432 | 115.904 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8076 | 6.8128 | 1 | 0.97534 | 116.254 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8089 | 6.7626 | -1 | -0.98436 | 115.904 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8086 | 6.8128 | 1 | 0.9754 | 116.254 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8099 | 6.7626 | -1 | -0.9844 | 115.904 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8096 | 6.8128 | 1 | 0.97547 | 116.254 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8109 | 6.7626 | -1 | -0.98443 | 115.904 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8106 | 6.8128 | 1 | 0.97553 | 116.254 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8119 | 6.7835 | -1 | -0.98448 | 115.9286 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8116 | 6.8128 | 1 | 0.9756 | 116.254 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8129 | 6.7835 | -1 | -0.98452 | 115.9286 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8126 | 6.8128 | 1 | 0.97566 | 116.254 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8139 | 6.7835 | -1 | -0.98456 | 115.9286 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8136 | 6.8111 | 1 | 0.97576 | 116.2475 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8149 | 6.7835 | -1 | -0.9846 | 115.9286 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8146 | 6.8111 | 1 | 0.97585 | 116.2475 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8159 | 6.7835 | -1 | -0.98465 | 115.9286 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8156 | 6.8111 | 1 | 0.97594 | 116.2475 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8169 | 6.7835 | -1 | -0.98469 | 115.9286 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8166 | 6.8111 | 1 | 0.97603 | 116.2475 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8179 | 6.7835 | -1 | -0.98473 | 115.9286 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8176 | 6.8111 | 1 | 0.97612 | 116.2475 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8189 | 6.7835 | -1 | -0.98478 | 115.9286 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8186 | 6.8111 | 1 | 0.97622 | 116.2475 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8199 | 6.7812 | -1 | -0.98491 | 115.9326 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8196 | 6.8111 | 1 | 0.97631 | 116.2475 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8209 | 6.7812 | -1 | -0.98504 | 115.9326 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8206 | 6.8111 | 1 | 0.9764 | 116.2475 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8219 | 6.7812 | -1 | -0.98517 | 115.9326 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8216 | 6.8108 | 1 | 0.97647 | 116.2358 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8229 | 6.7812 | -1 | -0.9853 | 115.9326 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8226 | 6.8108 | 1 | 0.97653 | 116.2358 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8239 | 6.7812 | -1 | -0.98544 | 115.9326 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8236 | 6.8108 | 1 | 0.9766 | 116.2358 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8249 | 6.7812 | -1 | -0.98557 | 115.9326 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8246 | 6.8108 | 1 | 0.97666 | 116.2358 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8259 | 6.7812 | -1 | -0.9857 | 115.9326 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8256 | 6.8108 | 1 | 0.97673 | 116.2358 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8269 | 6.7812 | -1 | -0.98583 | 115.9326 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8266 | 6.8108 | 1 | 0.9768 | 116.2358 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8279 | 6.7664 | -1 | -0.98589 | 115.9442 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8276 | 6.8108 | 1 | 0.97686 | 116.2358 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8289 | 6.7664 | -1 | -0.98595 | 115.9442 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8286 | 6.8108 | 1 | 0.97693 | 116.2358 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8299 | 6.7664 | -1 | -0.98601 | 115.9442 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8296 | 6.8113 | 1 | 0.97697 | 116.211 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8309 | 6.7664 | -1 | -0.98607 | 115.9442 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8306 | 6.8113 | 1 | 0.97701 | 116.211 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8319 | 6.7664 | -1 | -0.98614 | 115.9442 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8316 | 6.8113 | 1 | 0.97705 | 116.211 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8329 | 6.7664 | -1 | -0.9862 | 115.9442 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8326 | 6.8113 | 1 | 0.97708 | 116.211 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8339 | 6.7664 | -1 | -0.98626 | 115.9442 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8336 | 6.8113 | 1 | 0.97712 | 116.211 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8349 | 6.7664 | -1 | -0.98632 | 115.9442 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8346 | 6.8113 | 1 | 0.97716 | 116.211 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8359 | 6.7664 | -1 | -0.98638 | 115.9442 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8356 | 6.8113 | 1 | 0.9772 | 116.211 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8369 | 6.7688 | -1 | -0.98635 | 115.9529 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8366 | 6.8113 | 1 | 0.97724 | 116.211 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8379 | 6.7688 | -1 | -0.98632 | 115.9529 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8376 | 6.8113 | 1 | 0.97728 | 116.211 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8389 | 6.7688 | -1 | -0.98629 | 115.9529 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8386 | 6.8075 | 1 | 0.97736 | 116.2118 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8399 | 6.7688 | -1 | -0.98626 | 115.9529 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8396 | 6.8075 | 1 | 0.97743 | 116.2118 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8409 | 6.7688 | -1 | -0.98623 | 115.9529 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8406 | 6.8075 | 1 | 0.97751 | 116.2118 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8419 | 6.7688 | -1 | -0.98621 | 115.9529 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8416 | 6.8075 | 1 | 0.97759 | 116.2118 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8429 | 6.7688 | -1 | -0.98618 | 115.9529 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8426 | 6.8075 | 1 | 0.97767 | 116.2118 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8439 | 6.7688 | -1 | -0.98615 | 115.9529 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8436 | 6.8075 | 1 | 0.97774 | 116.2118 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8449 | 6.7838 | -1 | -0.98619 | 115.9412 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8446 | 6.8075 | 1 | 0.97782 | 116.2118 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8459 | 6.7838 | -1 | -0.98624 | 115.9412 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8456 | 6.8075 | 1 | 0.9779 | 116.2118 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8469 | 6.7838 | -1 | -0.98629 | 115.9412 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8466 | 6.806 | 1 | 0.97796 | 116.2276 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8479 | 6.7838 | -1 | -0.98633 | 115.9412 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8476 | 6.806 | 1 | 0.97803 | 116.2276 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8489 | 6.7838 | -1 | -0.98638 | 115.9412 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8486 | 6.806 | 1 | 0.97809 | 116.2276 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8499 | 6.7838 | -1 | -0.98642 | 115.9412 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8496 | 6.806 | 1 | 0.97816 | 116.2276 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8509 | 6.7838 | -1 | -0.98647 | 115.9412 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8506 | 6.806 | 1 | 0.97822 | 116.2276 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8519 | 6.7838 | -1 | -0.98652 | 115.9412 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8516 | 6.806 | 1 | 0.97829 | 116.2276 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8529 | 6.7808 | -1 | -0.9866 | 115.9294 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8526 | 6.806 | 1 | 0.97835 | 116.2276 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8539 | 6.7808 | -1 | -0.98667 | 115.9294 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8536 | 6.806 | 1 | 0.97841 | 116.2276 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8549 | 6.7808 | -1 | -0.98675 | 115.9294 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8546 | 6.8068 | 1 | 0.97845 | 116.2202 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8559 | 6.7808 | -1 | -0.98683 | 115.9294 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8556 | 6.8068 | 1 | 0.97849 | 116.2202 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8569 | 6.7808 | -1 | -0.98691 | 115.9294 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8566 | 6.8068 | 1 | 0.97852 | 116.2202 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8579 | 6.7808 | -1 | -0.98699 | 115.9294 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8576 | 6.8068 | 1 | 0.97856 | 116.2202 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8589 | 6.7808 | -1 | -0.98707 | 115.9294 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8586 | 6.8068 | 1 | 0.97859 | 116.2202 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8599 | 6.7808 | -1 | -0.98714 | 115.9294 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8596 | 6.8068 | 1 | 0.97863 | 116.2202 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8609 | 6.7808 | -1 | -0.98722 | 115.9294 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8606 | 6.8068 | 1 | 0.97867 | 116.2202 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8619 | 6.7666 | -1 | -0.98721 | 115.897 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8616 | 6.8068 | 1 | 0.9787 | 116.2202 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8629 | 6.7666 | -1 | -0.9872 | 115.897 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8626 | 6.8068 | 1 | 0.97874 | 116.2202 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8639 | 6.7666 | -1 | -0.9872 | 115.897 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8636 | 6.8092 | 1 | 0.97879 | 116.224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8649 | 6.7666 | -1 | -0.98719 | 115.897 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8646 | 6.8092 | 1 | 0.97883 | 116.224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8659 | 6.7666 | -1 | -0.98718 | 115.897 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8656 | 6.8092 | 1 | 0.97888 | 116.224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8669 | 6.7666 | -1 | -0.98717 | 115.897 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8666 | 6.8092 | 1 | 0.97893 | 116.224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8679 | 6.7666 | -1 | -0.98716 | 115.897 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8676 | 6.8092 | 1 | 0.97898 | 116.224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8689 | 6.7666 | -1 | -0.98715 | 115.897 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8686 | 6.8092 | 1 | 0.97903 | 116.224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8699 | 6.7717 | -1 | -0.98708 | 115.9086 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8696 | 6.8092 | 1 | 0.97907 | 116.224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8709 | 6.7717 | -1 | -0.98702 | 115.9086 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8706 | 6.8092 | 1 | 0.97912 | 116.224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8719 | 6.7717 | -1 | -0.98695 | 115.9086 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8716 | 6.8071 | 1 | 0.9792 | 116.2328 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8729 | 6.7717 | -1 | -0.98688 | 115.9086 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8726 | 6.8071 | 1 | 0.97928 | 116.2328 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8739 | 6.7717 | -1 | -0.98682 | 115.9086 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8736 | 6.8071 | 1 | 0.97936 | 116.2328 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8749 | 6.7717 | -1 | -0.98675 | 115.9086 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8746 | 6.8071 | 1 | 0.97944 | 116.2328 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8759 | 6.7717 | -1 | -0.98669 | 115.9086 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8756 | 6.8071 | 1 | 0.97952 | 116.2328 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8769 | 6.7717 | -1 | -0.98662 | 115.9086 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8766 | 6.8071 | 1 | 0.97961 | 116.2328 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8779 | 6.7889 | -1 | -0.9867 | 115.9394 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8776 | 6.8071 | 1 | 0.97969 | 116.2328 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8789 | 6.7889 | -1 | -0.98679 | 115.9394 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8786 | 6.8071 | 1 | 0.97977 | 116.2328 | 0.99054 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8799 | 6.7889 | -1 | -0.98688 | 115.9394 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8796 | 6.8065 | 1 | 0.97984 | 116.2289 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8809 | 6.7889 | -1 | -0.98696 | 115.9394 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8806 | 6.8065 | 1 | 0.97992 | 116.2289 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8819 | 6.7889 | -1 | -0.98705 | 115.9394 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8816 | 6.8065 | 1 | 0.97999 | 116.2289 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8829 | 6.7889 | -1 | -0.98713 | 115.9394 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8826 | 6.8065 | 1 | 0.98007 | 116.2289 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8839 | 6.7889 | -1 | -0.98722 | 115.9394 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8836 | 6.8065 | 1 | 0.98015 | 116.2289 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8849 | 6.7889 | -1 | -0.98731 | 115.9394 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8846 | 6.8065 | 1 | 0.98022 | 116.2289 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8859 | 6.7889 | -1 | -0.98739 | 115.9394 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8856 | 6.8065 | 1 | 0.9803 | 116.2289 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8869 | 6.7849 | -1 | -0.98753 | 115.9388 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8866 | 6.8065 | 1 | 0.98038 | 116.2289 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8879 | 6.7849 | -1 | -0.98767 | 115.9388 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8876 | 6.8065 | 1 | 0.98045 | 116.2289 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8889 | 6.7849 | -1 | -0.98781 | 115.9388 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8886 | 6.8064 | 1 | 0.98049 | 116.2213 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8899 | 6.7849 | -1 | -0.98795 | 115.9388 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8896 | 6.8064 | 1 | 0.98053 | 116.2213 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8909 | 6.7849 | -1 | -0.98809 | 115.9388 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8906 | 6.8064 | 1 | 0.98056 | 116.2213 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8919 | 6.7849 | -1 | -0.98823 | 115.9388 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8916 | 6.8064 | 1 | 0.9806 | 116.2213 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8929 | 6.7849 | -1 | -0.98837 | 115.9388 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8926 | 6.8064 | 1 | 0.98064 | 116.2213 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8939 | 6.7849 | -1 | -0.98851 | 115.9388 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8936 | 6.8064 | 1 | 0.98068 | 116.2213 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8949 | 6.7778 | -1 | -0.98868 | 115.9623 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8946 | 6.8064 | 1 | 0.98071 | 116.2213 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8959 | 6.7778 | -1 | -0.98884 | 115.9623 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8956 | 6.8064 | 1 | 0.98075 | 116.2213 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8969 | 6.7778 | -1 | -0.98901 | 115.9623 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8966 | 6.8056 | 1 | 0.98077 | 116.2158 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8979 | 6.7778 | -1 | -0.98917 | 115.9623 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8976 | 6.8056 | 1 | 0.98079 | 116.2158 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8989 | 6.7778 | -1 | -0.98934 | 115.9623 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8986 | 6.8056 | 1 | 0.98081 | 116.2158 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.8999 | 6.7778 | -1 | -0.9895 | 115.9623 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.8996 | 6.8056 | 1 | 0.98083 | 116.2158 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9009 | 6.7778 | -1 | -0.98967 | 115.9623 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9006 | 6.8056 | 1 | 0.98084 | 116.2158 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9019 | 6.7778 | -1 | -0.98983 | 115.9623 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9016 | 6.8056 | 1 | 0.98086 | 116.2158 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9029 | 6.7855 | -1 | -0.98998 | 115.9882 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9026 | 6.8056 | 1 | 0.98088 | 116.2158 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9039 | 6.7855 | -1 | -0.99012 | 115.9882 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9036 | 6.8056 | 1 | 0.9809 | 116.2158 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9049 | 6.7855 | -1 | -0.99027 | 115.9882 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9046 | 6.8081 | 1 | 0.98091 | 116.222 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9059 | 6.7855 | -1 | -0.99042 | 115.9882 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9056 | 6.8081 | 1 | 0.98093 | 116.222 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9069 | 6.7855 | -1 | -0.99056 | 115.9882 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9066 | 6.8081 | 1 | 0.98094 | 116.222 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9079 | 6.7855 | -1 | -0.99071 | 115.9882 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9076 | 6.8081 | 1 | 0.98095 | 116.222 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9089 | 6.7855 | -1 | -0.99085 | 115.9882 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9086 | 6.8081 | 1 | 0.98096 | 116.222 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9099 | 6.7855 | -1 | -0.991 | 115.9882 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9096 | 6.8081 | 1 | 0.98098 | 116.222 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9109 | 6.7855 | -1 | -0.99114 | 115.9882 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9106 | 6.8081 | 1 | 0.98099 | 116.222 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9119 | 6.7828 | -1 | -0.9912 | 115.9818 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9116 | 6.8081 | 1 | 0.981 | 116.222 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9129 | 6.7828 | -1 | -0.99125 | 115.9818 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9126 | 6.8081 | 1 | 0.98101 | 116.222 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9139 | 6.7828 | -1 | -0.9913 | 115.9818 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9136 | 6.8095 | 1 | 0.98099 | 116.2173 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9149 | 6.7828 | -1 | -0.99136 | 115.9818 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9146 | 6.8095 | 1 | 0.98097 | 116.2173 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9159 | 6.7828 | -1 | -0.99141 | 115.9818 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9156 | 6.8095 | 1 | 0.98095 | 116.2173 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9169 | 6.7828 | -1 | -0.99146 | 115.9818 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9166 | 6.8095 | 1 | 0.98093 | 116.2173 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9179 | 6.7828 | -1 | -0.99152 | 115.9818 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9176 | 6.8095 | 1 | 0.98091 | 116.2173 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9189 | 6.7828 | -1 | -0.99157 | 115.9818 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9186 | 6.8095 | 1 | 0.98089 | 116.2173 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9199 | 6.7765 | -1 | -0.99162 | 115.9597 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9196 | 6.8095 | 1 | 0.98087 | 116.2173 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9209 | 6.7765 | -1 | -0.99167 | 115.9597 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9206 | 6.8095 | 1 | 0.98085 | 116.2173 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9219 | 6.7765 | -1 | -0.99172 | 115.9597 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9216 | 6.8056 | 1 | 0.98079 | 116.2113 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9229 | 6.7765 | -1 | -0.99176 | 115.9597 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9226 | 6.8056 | 1 | 0.98073 | 116.2113 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9239 | 6.7765 | -1 | -0.99181 | 115.9597 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9236 | 6.8056 | 1 | 0.98067 | 116.2113 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9249 | 6.7765 | -1 | -0.99186 | 115.9597 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9246 | 6.8056 | 1 | 0.98061 | 116.2113 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9259 | 6.7765 | -1 | -0.99191 | 115.9597 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9256 | 6.8056 | 1 | 0.98055 | 116.2113 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9269 | 6.7765 | -1 | -0.99196 | 115.9597 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9266 | 6.8056 | 1 | 0.98049 | 116.2113 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9279 | 6.7765 | -1 | -0.99202 | 115.9356 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9276 | 6.8056 | 1 | 0.98043 | 116.2113 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9289 | 6.7765 | -1 | -0.99208 | 115.9356 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9286 | 6.8056 | 1 | 0.98037 | 116.2113 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9299 | 6.7765 | -1 | -0.99214 | 115.9356 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9296 | 6.8025 | 1 | 0.98034 | 116.2287 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9309 | 6.7765 | -1 | -0.9922 | 115.9356 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9306 | 6.8025 | 1 | 0.98032 | 116.2287 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9319 | 6.7765 | -1 | -0.99226 | 115.9356 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9316 | 6.8025 | 1 | 0.9803 | 116.2287 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9329 | 6.7765 | -1 | -0.99232 | 115.9356 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9326 | 6.8025 | 1 | 0.98027 | 116.2287 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9339 | 6.7765 | -1 | -0.99238 | 115.9356 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9336 | 6.8025 | 1 | 0.98025 | 116.2287 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9349 | 6.7765 | -1 | -0.99244 | 115.9356 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9346 | 6.8025 | 1 | 0.98022 | 116.2287 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9359 | 6.7765 | -1 | -0.9925 | 115.9356 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9356 | 6.8025 | 1 | 0.9802 | 116.2287 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9369 | 6.7666 | -1 | -0.99247 | 115.9256 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9366 | 6.8025 | 1 | 0.98018 | 116.2287 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9379 | 6.7666 | -1 | -0.99244 | 115.9256 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9376 | 6.8025 | 1 | 0.98015 | 116.2287 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9389 | 6.7666 | -1 | -0.99242 | 115.9256 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9386 | 6.8027 | 1 | 0.98015 | 116.2357 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9399 | 6.7666 | -1 | -0.99239 | 115.9256 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9396 | 6.8027 | 1 | 0.98015 | 116.2357 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9409 | 6.7666 | -1 | -0.99236 | 115.9256 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9406 | 6.8027 | 1 | 0.98014 | 116.2357 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9419 | 6.7666 | -1 | -0.99234 | 115.9256 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9416 | 6.8027 | 1 | 0.98014 | 116.2357 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9429 | 6.7666 | -1 | -0.99231 | 115.9256 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9426 | 6.8027 | 1 | 0.98014 | 116.2357 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9439 | 6.7666 | -1 | -0.99229 | 115.9256 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9436 | 6.8027 | 1 | 0.98014 | 116.2357 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9449 | 6.7618 | -1 | -0.99218 | 115.9308 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9446 | 6.8027 | 1 | 0.98013 | 116.2357 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9459 | 6.7618 | -1 | -0.99207 | 115.9308 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9456 | 6.8027 | 1 | 0.98013 | 116.2357 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9469 | 6.7618 | -1 | -0.99196 | 115.9308 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9466 | 6.8043 | 1 | 0.98011 | 116.2335 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9479 | 6.7618 | -1 | -0.99185 | 115.9308 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9476 | 6.8043 | 1 | 0.98009 | 116.2335 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9489 | 6.7618 | -1 | -0.99174 | 115.9308 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9486 | 6.8043 | 1 | 0.98007 | 116.2335 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9499 | 6.7618 | -1 | -0.99163 | 115.9308 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9496 | 6.8043 | 1 | 0.98006 | 116.2335 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9509 | 6.7618 | -1 | -0.99152 | 115.9308 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9506 | 6.8043 | 1 | 0.98004 | 116.2335 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9519 | 6.7618 | -1 | -0.99141 | 115.9308 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9516 | 6.8043 | 1 | 0.98002 | 116.2335 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9529 | 6.7719 | -1 | -0.99145 | 115.9457 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9526 | 6.8043 | 1 | 0.98 | 116.2335 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9539 | 6.7719 | -1 | -0.9915 | 115.9457 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9536 | 6.8043 | 1 | 0.97998 | 116.2335 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9549 | 6.7719 | -1 | -0.99154 | 115.9457 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9546 | 6.8096 | 1 | 0.97997 | 116.2465 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9559 | 6.7719 | -1 | -0.99159 | 115.9457 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9556 | 6.8096 | 1 | 0.97997 | 116.2465 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9569 | 6.7719 | -1 | -0.99163 | 115.9457 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9566 | 6.8096 | 1 | 0.97996 | 116.2465 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9579 | 6.7719 | -1 | -0.99168 | 115.9457 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9576 | 6.8096 | 1 | 0.97995 | 116.2465 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9589 | 6.7719 | -1 | -0.99172 | 115.9457 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9586 | 6.8096 | 1 | 0.97994 | 116.2465 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9599 | 6.7719 | -1 | -0.99177 | 115.9457 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9596 | 6.8096 | 1 | 0.97994 | 116.2465 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9609 | 6.7719 | -1 | -0.99181 | 115.9457 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9606 | 6.8096 | 1 | 0.97993 | 116.2465 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9619 | 6.7807 | -1 | -0.99183 | 115.9627 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9616 | 6.8096 | 1 | 0.97992 | 116.2465 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9629 | 6.7807 | -1 | -0.99185 | 115.9627 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9626 | 6.8096 | 1 | 0.97992 | 116.2465 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9639 | 6.7807 | -1 | -0.99186 | 115.9627 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9636 | 6.8061 | 1 | 0.9799 | 116.2394 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9649 | 6.7807 | -1 | -0.99188 | 115.9627 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9646 | 6.8061 | 1 | 0.97988 | 116.2394 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9659 | 6.7807 | -1 | -0.99189 | 115.9627 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9656 | 6.8061 | 1 | 0.97987 | 116.2394 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9669 | 6.7807 | -1 | -0.99191 | 115.9627 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9666 | 6.8061 | 1 | 0.97985 | 116.2394 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9679 | 6.7807 | -1 | -0.99193 | 115.9627 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9676 | 6.8061 | 1 | 0.97984 | 116.2394 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9689 | 6.7807 | -1 | -0.99194 | 115.9627 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9686 | 6.8061 | 1 | 0.97982 | 116.2394 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9699 | 6.7856 | -1 | -0.99181 | 115.9777 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9696 | 6.8061 | 1 | 0.97981 | 116.2394 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9709 | 6.7856 | -1 | -0.99168 | 115.9777 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9706 | 6.8061 | 1 | 0.97979 | 116.2394 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9719 | 6.7856 | -1 | -0.99155 | 115.9777 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9716 | 6.8079 | 1 | 0.9798 | 116.2267 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9729 | 6.7856 | -1 | -0.99142 | 115.9777 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9726 | 6.8079 | 1 | 0.97981 | 116.2267 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9739 | 6.7856 | -1 | -0.99129 | 115.9777 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9736 | 6.8079 | 1 | 0.97982 | 116.2267 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9749 | 6.7856 | -1 | -0.99116 | 115.9777 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9746 | 6.8079 | 1 | 0.97982 | 116.2267 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9759 | 6.7856 | -1 | -0.99103 | 115.9777 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9756 | 6.8079 | 1 | 0.97983 | 116.2267 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9769 | 6.7856 | -1 | -0.9909 | 115.9777 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9766 | 6.8079 | 1 | 0.97984 | 116.2267 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9779 | 6.7762 | -1 | -0.99076 | 115.9777 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9776 | 6.8079 | 1 | 0.97985 | 116.2267 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9789 | 6.7762 | -1 | -0.99061 | 115.9777 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9786 | 6.8079 | 1 | 0.97985 | 116.2267 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9799 | 6.7762 | -1 | -0.99047 | 115.9777 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9796 | 6.8092 | 1 | 0.97988 | 116.2226 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9809 | 6.7762 | -1 | -0.99033 | 115.9777 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9806 | 6.8092 | 1 | 0.9799 | 116.2226 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9819 | 6.7762 | -1 | -0.99019 | 115.9777 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9816 | 6.8092 | 1 | 0.97992 | 116.2226 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9829 | 6.7762 | -1 | -0.99004 | 115.9777 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9826 | 6.8092 | 1 | 0.97994 | 116.2226 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9839 | 6.7762 | -1 | -0.9899 | 115.9777 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9836 | 6.8092 | 1 | 0.97996 | 116.2226 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9849 | 6.7762 | -1 | -0.98976 | 115.9777 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9846 | 6.8092 | 1 | 0.97998 | 116.2226 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9859 | 6.7762 | -1 | -0.98962 | 115.9777 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9856 | 6.8092 | 1 | 0.98001 | 116.2226 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9869 | 6.7684 | -1 | -0.98964 | 115.9618 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9866 | 6.8092 | 1 | 0.98003 | 116.2226 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9879 | 6.7684 | -1 | -0.98966 | 115.9618 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9876 | 6.8092 | 1 | 0.98005 | 116.2226 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9889 | 6.7684 | -1 | -0.98969 | 115.9618 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9886 | 6.8031 | 1 | 0.98002 | 116.2208 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9899 | 6.7684 | -1 | -0.98971 | 115.9618 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9896 | 6.8031 | 1 | 0.98 | 116.2208 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9909 | 6.7684 | -1 | -0.98973 | 115.9618 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9906 | 6.8031 | 1 | 0.97997 | 116.2208 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9919 | 6.7684 | -1 | -0.98976 | 115.9618 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9916 | 6.8031 | 1 | 0.97995 | 116.2208 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9929 | 6.7684 | -1 | -0.98978 | 115.9618 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9926 | 6.8031 | 1 | 0.97992 | 116.2208 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9939 | 6.7684 | -1 | -0.9898 | 115.9618 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9936 | 6.8031 | 1 | 0.97989 | 116.2208 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9949 | 6.7779 | -1 | -0.98976 | 115.9418 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9946 | 6.8031 | 1 | 0.97987 | 116.2208 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9959 | 6.7779 | -1 | -0.98971 | 115.9418 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9956 | 6.8031 | 1 | 0.97984 | 116.2208 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9969 | 6.7779 | -1 | -0.98967 | 115.9418 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9966 | 6.8029 | 1 | 0.97975 | 116.2334 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9979 | 6.7779 | -1 | -0.98962 | 115.9418 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9976 | 6.8029 | 1 | 0.97966 | 116.2334 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9989 | 6.7779 | -1 | -0.98958 | 115.9418 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9986 | 6.8029 | 1 | 0.97956 | 116.2334 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
24.9999 | 6.7779 | -1 | -0.98953 | 115.9418 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 24.9996 | 6.8029 | 1 | 0.97947 | 116.2334 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0009 | 6.7779 | -1 | -0.98949 | 115.9418 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0006 | 6.8029 | 1 | 0.97938 | 116.2334 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0019 | 6.7779 | -1 | -0.98945 | 115.9418 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0016 | 6.8029 | 1 | 0.97929 | 116.2334 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0029 | 6.7878 | -1 | -0.98925 | 115.9287 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0026 | 6.8029 | 1 | 0.97919 | 116.2334 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0039 | 6.7878 | -1 | -0.98905 | 115.9287 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0036 | 6.8029 | 1 | 0.9791 | 116.2334 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0049 | 6.7878 | -1 | -0.98885 | 115.9287 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0046 | 6.7991 | 1 | 0.97902 | 116.2416 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0059 | 6.7878 | -1 | -0.98866 | 115.9287 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0056 | 6.7991 | 1 | 0.97894 | 116.2416 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0069 | 6.7878 | -1 | -0.98846 | 115.9287 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0066 | 6.7991 | 1 | 0.97886 | 116.2416 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0079 | 6.7878 | -1 | -0.98826 | 115.9287 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0076 | 6.7991 | 1 | 0.97878 | 116.2416 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0089 | 6.7878 | -1 | -0.98807 | 115.9287 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0086 | 6.7991 | 1 | 0.9787 | 116.2416 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0099 | 6.7878 | -1 | -0.98787 | 115.9287 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0096 | 6.7991 | 1 | 0.97862 | 116.2416 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0109 | 6.7878 | -1 | -0.98767 | 115.9287 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0106 | 6.7991 | 1 | 0.97854 | 116.2416 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0119 | 6.7856 | -1 | -0.98758 | 115.9373 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0116 | 6.7991 | 1 | 0.97846 | 116.2416 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0129 | 6.7856 | -1 | -0.9875 | 115.9373 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0126 | 6.7991 | 1 | 0.97838 | 116.2416 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0139 | 6.7856 | -1 | -0.98741 | 115.9373 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0136 | 6.7999 | 1 | 0.97835 | 116.2335 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0149 | 6.7856 | -1 | -0.98732 | 115.9373 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0146 | 6.7999 | 1 | 0.97832 | 116.2335 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0159 | 6.7856 | -1 | -0.98723 | 115.9373 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0156 | 6.7999 | 1 | 0.97828 | 116.2335 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0169 | 6.7856 | -1 | -0.98714 | 115.9373 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0166 | 6.7999 | 1 | 0.97825 | 116.2335 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0179 | 6.7856 | -1 | -0.98706 | 115.9373 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0176 | 6.7999 | 1 | 0.97822 | 116.2335 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0189 | 6.7856 | -1 | -0.98697 | 115.9373 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0186 | 6.7999 | 1 | 0.97818 | 116.2335 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0199 | 6.7836 | -1 | -0.98706 | 115.9579 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0196 | 6.7999 | 1 | 0.97815 | 116.2335 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0209 | 6.7836 | -1 | -0.98715 | 115.9579 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0206 | 6.7999 | 1 | 0.97812 | 116.2335 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0219 | 6.7836 | -1 | -0.98724 | 115.9579 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0216 | 6.8082 | 1 | 0.97804 | 116.2374 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0229 | 6.7836 | -1 | -0.98733 | 115.9579 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0226 | 6.8082 | 1 | 0.97796 | 116.2374 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0239 | 6.7836 | -1 | -0.98742 | 115.9579 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0236 | 6.8082 | 1 | 0.97789 | 116.2374 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0249 | 6.7836 | -1 | -0.98751 | 115.9579 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0246 | 6.8082 | 1 | 0.97781 | 116.2374 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0259 | 6.7836 | -1 | -0.9876 | 115.9579 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0256 | 6.8082 | 1 | 0.97774 | 116.2374 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0269 | 6.7836 | -1 | -0.98769 | 115.9579 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0266 | 6.8082 | 1 | 0.97766 | 116.2374 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0279 | 6.7836 | -1 | -0.98771 | 115.9579 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0276 | 6.8082 | 1 | 0.97758 | 116.2374 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0289 | 6.775 | -1 | -0.98776 | 115.9583 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0286 | 6.8082 | 1 | 0.97751 | 116.2374 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0299 | 6.775 | -1 | -0.98781 | 115.9583 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0296 | 6.8121 | 1 | 0.97742 | 116.2414 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0309 | 6.775 | -1 | -0.98786 | 115.9583 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0306 | 6.8121 | 1 | 0.97734 | 116.2414 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0319 | 6.775 | -1 | -0.98791 | 115.9583 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0316 | 6.8121 | 1 | 0.97725 | 116.2414 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0329 | 6.775 | -1 | -0.98796 | 115.9583 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0326 | 6.8121 | 1 | 0.97717 | 116.2414 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0339 | 6.775 | -1 | -0.988 | 115.9583 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0336 | 6.8121 | 1 | 0.97708 | 116.2414 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0349 | 6.775 | -1 | -0.98805 | 115.9583 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0346 | 6.8121 | 1 | 0.977 | 116.2414 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0359 | 6.775 | -1 | -0.9881 | 115.9583 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0356 | 6.8121 | 1 | 0.97691 | 116.2414 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0369 | 6.7694 | -1 | -0.98811 | 115.9671 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0366 | 6.8121 | 1 | 0.97682 | 116.2414 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0379 | 6.7694 | -1 | -0.98811 | 115.9671 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0376 | 6.8121 | 1 | 0.97674 | 116.2414 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0389 | 6.7694 | -1 | -0.98812 | 115.9671 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0386 | 6.8108 | 1 | 0.97676 | 116.235 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0399 | 6.7694 | -1 | -0.98812 | 115.9671 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0396 | 6.8108 | 1 | 0.97678 | 116.235 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0409 | 6.7694 | -1 | -0.98813 | 115.9671 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0406 | 6.8108 | 1 | 0.9768 | 116.235 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0419 | 6.7694 | -1 | -0.98814 | 115.9671 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0416 | 6.8108 | 1 | 0.97682 | 116.235 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0429 | 6.7694 | -1 | -0.98814 | 115.9671 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0426 | 6.8108 | 1 | 0.97684 | 116.235 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0439 | 6.7694 | -1 | -0.98815 | 115.9671 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0436 | 6.8108 | 1 | 0.97686 | 116.235 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0449 | 6.7763 | -1 | -0.98816 | 115.9769 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0446 | 6.8108 | 1 | 0.97688 | 116.235 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0459 | 6.7763 | -1 | -0.98816 | 115.9769 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0456 | 6.8108 | 1 | 0.9769 | 116.235 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0469 | 6.7763 | -1 | -0.98817 | 115.9769 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0466 | 6.811 | 1 | 0.97692 | 116.2347 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0479 | 6.7763 | -1 | -0.98818 | 115.9769 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0476 | 6.811 | 1 | 0.97694 | 116.2347 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0489 | 6.7763 | -1 | -0.98818 | 115.9769 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0486 | 6.811 | 1 | 0.97696 | 116.2347 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0499 | 6.7763 | -1 | -0.98819 | 115.9769 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0496 | 6.811 | 1 | 0.97698 | 116.2347 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0509 | 6.7763 | -1 | -0.9882 | 115.9769 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0506 | 6.811 | 1 | 0.977 | 116.2347 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0519 | 6.7763 | -1 | -0.98821 | 115.9769 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0516 | 6.811 | 1 | 0.97702 | 116.2347 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0529 | 6.7763 | -1 | -0.98818 | 115.9769 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0526 | 6.811 | 1 | 0.97705 | 116.2347 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0539 | 6.7738 | -1 | -0.98812 | 115.9765 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0536 | 6.811 | 1 | 0.97707 | 116.2347 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0549 | 6.7738 | -1 | -0.98805 | 115.9765 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0546 | 6.8043 | 1 | 0.977 | 116.2289 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0559 | 6.7738 | -1 | -0.98798 | 115.9765 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0556 | 6.8043 | 1 | 0.97694 | 116.2289 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0569 | 6.7738 | -1 | -0.98792 | 115.9765 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0566 | 6.8043 | 1 | 0.97687 | 116.2289 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0579 | 6.7738 | -1 | -0.98785 | 115.9765 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0576 | 6.8043 | 1 | 0.97681 | 116.2289 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0589 | 6.7738 | -1 | -0.98778 | 115.9765 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0586 | 6.8043 | 1 | 0.97675 | 116.2289 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0599 | 6.7738 | -1 | -0.98772 | 115.9765 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0596 | 6.8043 | 1 | 0.97668 | 116.2289 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0609 | 6.7738 | -1 | -0.98765 | 115.9765 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0606 | 6.8043 | 1 | 0.97662 | 116.2289 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0619 | 6.7746 | -1 | -0.98767 | 115.9747 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0616 | 6.8043 | 1 | 0.97655 | 116.2289 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0629 | 6.7746 | -1 | -0.9877 | 115.9747 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0626 | 6.8043 | 1 | 0.97649 | 116.2289 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0639 | 6.7746 | -1 | -0.98772 | 115.9747 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0636 | 6.7939 | 1 | 0.97644 | 116.2164 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0649 | 6.7746 | -1 | -0.98774 | 115.9747 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0646 | 6.7939 | 1 | 0.97638 | 116.2164 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0659 | 6.7746 | -1 | -0.98776 | 115.9747 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0656 | 6.7939 | 1 | 0.97633 | 116.2164 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0669 | 6.7746 | -1 | -0.98778 | 115.9747 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0666 | 6.7939 | 1 | 0.97628 | 116.2164 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0679 | 6.7746 | -1 | -0.98781 | 115.9747 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0676 | 6.7939 | 1 | 0.97622 | 116.2164 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0689 | 6.7746 | -1 | -0.98783 | 115.9747 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0686 | 6.7939 | 1 | 0.97617 | 116.2164 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0699 | 6.7775 | -1 | -0.98787 | 115.9417 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0696 | 6.7939 | 1 | 0.97612 | 116.2164 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0709 | 6.7775 | -1 | -0.98791 | 115.9417 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0706 | 6.7939 | 1 | 0.97607 | 116.2164 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0719 | 6.7775 | -1 | -0.98794 | 115.9417 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0716 | 6.7929 | 1 | 0.97604 | 116.2207 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0729 | 6.7775 | -1 | -0.98798 | 115.9417 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0726 | 6.7929 | 1 | 0.97601 | 116.2207 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0739 | 6.7775 | -1 | -0.98802 | 115.9417 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0736 | 6.7929 | 1 | 0.97598 | 116.2207 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0749 | 6.7775 | -1 | -0.98806 | 115.9417 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0746 | 6.7929 | 1 | 0.97595 | 116.2207 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0759 | 6.7775 | -1 | -0.9881 | 115.9417 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0756 | 6.7929 | 1 | 0.97592 | 116.2207 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0769 | 6.7775 | -1 | -0.98813 | 115.9417 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0766 | 6.7929 | 1 | 0.97589 | 116.2207 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0779 | 6.7775 | -1 | -0.98814 | 115.9417 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0776 | 6.7929 | 1 | 0.97586 | 116.2207 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0789 | 6.7781 | -1 | -0.98808 | 115.9263 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0786 | 6.7929 | 1 | 0.97583 | 116.2207 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0799 | 6.7781 | -1 | -0.98802 | 115.9263 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0796 | 6.7902 | 1 | 0.97581 | 116.2335 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0809 | 6.7781 | -1 | -0.98796 | 115.9263 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0806 | 6.7902 | 1 | 0.9758 | 116.2335 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0819 | 6.7781 | -1 | -0.9879 | 115.9263 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0816 | 6.7902 | 1 | 0.97578 | 116.2335 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0829 | 6.7781 | -1 | -0.98784 | 115.9263 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0826 | 6.7902 | 1 | 0.97576 | 116.2335 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0839 | 6.7781 | -1 | -0.98778 | 115.9263 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0836 | 6.7902 | 1 | 0.97574 | 116.2335 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0849 | 6.7781 | -1 | -0.98772 | 115.9263 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0846 | 6.7902 | 1 | 0.97572 | 116.2335 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0859 | 6.7781 | -1 | -0.98766 | 115.9263 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0856 | 6.7902 | 1 | 0.9757 | 116.2335 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0869 | 6.7755 | -1 | -0.9877 | 115.9347 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0866 | 6.7902 | 1 | 0.97568 | 116.2335 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0879 | 6.7755 | -1 | -0.98773 | 115.9347 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0876 | 6.7902 | 1 | 0.97566 | 116.2335 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0889 | 6.7755 | -1 | -0.98777 | 115.9347 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0886 | 6.7887 | 1 | 0.97566 | 116.2447 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0899 | 6.7755 | -1 | -0.9878 | 115.9347 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0896 | 6.7887 | 1 | 0.97565 | 116.2447 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0909 | 6.7755 | -1 | -0.98783 | 115.9347 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0906 | 6.7887 | 1 | 0.97565 | 116.2447 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0919 | 6.7755 | -1 | -0.98787 | 115.9347 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0916 | 6.7887 | 1 | 0.97564 | 116.2447 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0929 | 6.7755 | -1 | -0.9879 | 115.9347 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0926 | 6.7887 | 1 | 0.97564 | 116.2447 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0939 | 6.7755 | -1 | -0.98794 | 115.9347 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0936 | 6.7887 | 1 | 0.97563 | 116.2447 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0949 | 6.7744 | -1 | -0.988 | 115.9498 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0946 | 6.7887 | 1 | 0.97563 | 116.2447 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0959 | 6.7744 | -1 | -0.98806 | 115.9498 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0956 | 6.7887 | 1 | 0.97562 | 116.2447 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0969 | 6.7744 | -1 | -0.98813 | 115.9498 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0966 | 6.7957 | 1 | 0.9756 | 116.2485 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0979 | 6.7744 | -1 | -0.98819 | 115.9498 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0976 | 6.7957 | 1 | 0.97557 | 116.2485 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0989 | 6.7744 | -1 | -0.98826 | 115.9498 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0986 | 6.7957 | 1 | 0.97555 | 116.2485 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.0999 | 6.7744 | -1 | -0.98832 | 115.9498 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.0996 | 6.7957 | 1 | 0.97552 | 116.2485 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1009 | 6.7744 | -1 | -0.98838 | 115.9498 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1006 | 6.7957 | 1 | 0.97549 | 116.2485 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1019 | 6.7744 | -1 | -0.98845 | 115.9498 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1016 | 6.7957 | 1 | 0.97547 | 116.2485 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1029 | 6.7744 | -1 | -0.98841 | 115.9498 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1026 | 6.7957 | 1 | 0.97544 | 116.2485 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1039 | 6.7833 | -1 | -0.98826 | 115.9741 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1036 | 6.7957 | 1 | 0.97542 | 116.2485 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1049 | 6.7833 | -1 | -0.98811 | 115.9741 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1046 | 6.795 | 1 | 0.97537 | 116.2383 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1059 | 6.7833 | -1 | -0.98796 | 115.9741 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1056 | 6.795 | 1 | 0.97533 | 116.2383 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1069 | 6.7833 | -1 | -0.98781 | 115.9741 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1066 | 6.795 | 1 | 0.97528 | 116.2383 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1079 | 6.7833 | -1 | -0.98766 | 115.9741 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1076 | 6.795 | 1 | 0.97524 | 116.2383 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1089 | 6.7833 | -1 | -0.98751 | 115.9741 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1086 | 6.795 | 1 | 0.97519 | 116.2383 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1099 | 6.7833 | -1 | -0.98737 | 115.9741 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1096 | 6.795 | 1 | 0.97515 | 116.2383 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1109 | 6.7833 | -1 | -0.98722 | 115.9741 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1106 | 6.795 | 1 | 0.9751 | 116.2383 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1119 | 6.7832 | -1 | -0.98716 | 115.9919 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1116 | 6.795 | 1 | 0.97505 | 116.2383 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1129 | 6.7832 | -1 | -0.98711 | 115.9919 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1126 | 6.795 | 1 | 0.97501 | 116.2383 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1139 | 6.7832 | -1 | -0.98706 | 115.9919 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1136 | 6.7931 | 1 | 0.97492 | 116.2373 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1149 | 6.7832 | -1 | -0.987 | 115.9919 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1146 | 6.7931 | 1 | 0.97482 | 116.2373 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1159 | 6.7832 | -1 | -0.98695 | 115.9919 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1156 | 6.7931 | 1 | 0.97473 | 116.2373 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1169 | 6.7832 | -1 | -0.98689 | 115.9919 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1166 | 6.7931 | 1 | 0.97464 | 116.2373 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1179 | 6.7832 | -1 | -0.98684 | 115.9919 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1176 | 6.7931 | 1 | 0.97455 | 116.2373 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1189 | 6.7832 | -1 | -0.98678 | 115.9919 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1186 | 6.7931 | 1 | 0.97445 | 116.2373 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1199 | 6.7786 | -1 | -0.98693 | 115.979 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1196 | 6.7931 | 1 | 0.97436 | 116.2373 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1209 | 6.7786 | -1 | -0.98707 | 115.979 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1206 | 6.7931 | 1 | 0.97427 | 116.2373 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1219 | 6.7786 | -1 | -0.98721 | 115.979 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1216 | 6.7909 | 1 | 0.97412 | 116.2256 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1229 | 6.7786 | -1 | -0.98735 | 115.979 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1226 | 6.7909 | 1 | 0.97398 | 116.2256 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1239 | 6.7786 | -1 | -0.98749 | 115.979 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1236 | 6.7909 | 1 | 0.97384 | 116.2256 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1249 | 6.7786 | -1 | -0.98763 | 115.979 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1246 | 6.7909 | 1 | 0.97369 | 116.2256 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1259 | 6.7786 | -1 | -0.98777 | 115.979 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1256 | 6.7909 | 1 | 0.97355 | 116.2256 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1269 | 6.7786 | -1 | -0.98791 | 115.979 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1266 | 6.7909 | 1 | 0.9734 | 116.2256 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1279 | 6.7786 | -1 | -0.98808 | 115.979 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1276 | 6.7909 | 1 | 0.97326 | 116.2256 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1289 | 6.7784 | -1 | -0.98821 | 115.9595 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1286 | 6.7909 | 1 | 0.97311 | 116.2256 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1299 | 6.7784 | -1 | -0.98835 | 115.9595 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1296 | 6.7849 | 1 | 0.973 | 116.217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1309 | 6.7784 | -1 | -0.98848 | 115.9595 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1306 | 6.7849 | 1 | 0.97288 | 116.217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1319 | 6.7784 | -1 | -0.98861 | 115.9595 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1316 | 6.7849 | 1 | 0.97276 | 116.217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1329 | 6.7784 | -1 | -0.98874 | 115.9595 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1326 | 6.7849 | 1 | 0.97264 | 116.217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1339 | 6.7784 | -1 | -0.98887 | 115.9595 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1336 | 6.7849 | 1 | 0.97252 | 116.217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1349 | 6.7784 | -1 | -0.989 | 115.9595 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1346 | 6.7849 | 1 | 0.9724 | 116.217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1359 | 6.7784 | -1 | -0.98914 | 115.9595 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1356 | 6.7849 | 1 | 0.97228 | 116.217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1369 | 6.7734 | -1 | -0.98909 | 115.9517 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1366 | 6.7849 | 1 | 0.97216 | 116.217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1379 | 6.7734 | -1 | -0.98904 | 115.9517 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1376 | 6.7849 | 1 | 0.97204 | 116.217 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1389 | 6.7734 | -1 | -0.98899 | 115.9517 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1386 | 6.7905 | 1 | 0.97196 | 116.2254 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1399 | 6.7734 | -1 | -0.98894 | 115.9517 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1396 | 6.7905 | 1 | 0.97187 | 116.2254 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1409 | 6.7734 | -1 | -0.98889 | 115.9517 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1406 | 6.7905 | 1 | 0.97178 | 116.2254 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1419 | 6.7734 | -1 | -0.98884 | 115.9517 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1416 | 6.7905 | 1 | 0.97169 | 116.2254 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1429 | 6.7734 | -1 | -0.98879 | 115.9517 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1426 | 6.7905 | 1 | 0.9716 | 116.2254 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1439 | 6.7734 | -1 | -0.98874 | 115.9517 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1436 | 6.7905 | 1 | 0.97151 | 116.2254 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1449 | 6.7738 | -1 | -0.98868 | 115.9447 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1446 | 6.7905 | 1 | 0.97142 | 116.2254 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1459 | 6.7738 | -1 | -0.98861 | 115.9447 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1456 | 6.7905 | 1 | 0.97133 | 116.2254 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1469 | 6.7738 | -1 | -0.98855 | 115.9447 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1466 | 6.7918 | 1 | 0.97131 | 116.2257 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1479 | 6.7738 | -1 | -0.98848 | 115.9447 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1476 | 6.7918 | 1 | 0.97129 | 116.2257 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1489 | 6.7738 | -1 | -0.98842 | 115.9447 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1486 | 6.7918 | 1 | 0.97127 | 116.2257 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1499 | 6.7738 | -1 | -0.98836 | 115.9447 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1496 | 6.7918 | 1 | 0.97126 | 116.2257 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1509 | 6.7738 | -1 | -0.98829 | 115.9447 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1506 | 6.7918 | 1 | 0.97124 | 116.2257 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1519 | 6.7738 | -1 | -0.98823 | 115.9447 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1516 | 6.7918 | 1 | 0.97122 | 116.2257 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1529 | 6.7738 | -1 | -0.98827 | 115.9447 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1526 | 6.7918 | 1 | 0.9712 | 116.2257 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1539 | 6.7776 | -1 | -0.98835 | 115.9399 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1536 | 6.7918 | 1 | 0.97118 | 116.2257 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1549 | 6.7776 | -1 | -0.98842 | 115.9399 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1546 | 6.7874 | 1 | 0.97115 | 116.2296 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1559 | 6.7776 | -1 | -0.98849 | 115.9399 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1556 | 6.7874 | 1 | 0.97112 | 116.2296 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1569 | 6.7776 | -1 | -0.98856 | 115.9399 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1566 | 6.7874 | 1 | 0.97108 | 116.2296 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1579 | 6.7776 | -1 | -0.98864 | 115.9399 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1576 | 6.7874 | 1 | 0.97105 | 116.2296 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1589 | 6.7776 | -1 | -0.98871 | 115.9399 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1586 | 6.7874 | 1 | 0.97102 | 116.2296 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1599 | 6.7776 | -1 | -0.98878 | 115.9399 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1596 | 6.7874 | 1 | 0.97099 | 116.2296 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1609 | 6.7776 | -1 | -0.98885 | 115.9399 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1606 | 6.7874 | 1 | 0.97096 | 116.2296 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1619 | 6.777 | -1 | -0.98895 | 115.943 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1616 | 6.7874 | 1 | 0.97092 | 116.2296 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1629 | 6.777 | -1 | -0.98905 | 115.943 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1626 | 6.7874 | 1 | 0.97089 | 116.2296 | 0.99102 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1639 | 6.777 | -1 | -0.98914 | 115.943 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1636 | 6.7896 | 1 | 0.97078 | 116.2377 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1649 | 6.777 | -1 | -0.98924 | 115.943 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1646 | 6.7896 | 1 | 0.97067 | 116.2377 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1659 | 6.777 | -1 | -0.98933 | 115.943 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1656 | 6.7896 | 1 | 0.97056 | 116.2377 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1669 | 6.777 | -1 | -0.98943 | 115.943 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1666 | 6.7896 | 1 | 0.97044 | 116.2377 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1679 | 6.777 | -1 | -0.98952 | 115.943 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1676 | 6.7896 | 1 | 0.97033 | 116.2377 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1689 | 6.777 | -1 | -0.98962 | 115.943 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1686 | 6.7896 | 1 | 0.97022 | 116.2377 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1699 | 6.7756 | -1 | -0.98956 | 115.9662 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1696 | 6.7896 | 1 | 0.97011 | 116.2377 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1709 | 6.7756 | -1 | -0.98949 | 115.9662 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1706 | 6.7896 | 1 | 0.96999 | 116.2377 | 0.99103 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1719 | 6.7756 | -1 | -0.98943 | 115.9662 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1716 | 6.7866 | 1 | 0.96994 | 116.2368 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1729 | 6.7756 | -1 | -0.98936 | 115.9662 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1726 | 6.7866 | 1 | 0.96988 | 116.2368 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1739 | 6.7756 | -1 | -0.9893 | 115.9662 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1736 | 6.7866 | 1 | 0.96982 | 116.2368 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1749 | 6.7756 | -1 | -0.98923 | 115.9662 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1746 | 6.7866 | 1 | 0.96977 | 116.2368 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1759 | 6.7756 | -1 | -0.98917 | 115.9662 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1756 | 6.7866 | 1 | 0.96971 | 116.2368 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1769 | 6.7756 | -1 | -0.9891 | 115.9662 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1766 | 6.7866 | 1 | 0.96965 | 116.2368 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1779 | 6.7756 | -1 | -0.98904 | 115.9662 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1776 | 6.7866 | 1 | 0.96959 | 116.2368 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1789 | 6.771 | -1 | -0.98894 | 115.9782 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1786 | 6.7866 | 1 | 0.96954 | 116.2368 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1799 | 6.771 | -1 | -0.98885 | 115.9782 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1796 | 6.7889 | 1 | 0.9695 | 116.2324 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1809 | 6.771 | -1 | -0.98875 | 115.9782 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1806 | 6.7889 | 1 | 0.96946 | 116.2324 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1819 | 6.771 | -1 | -0.98866 | 115.9782 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1816 | 6.7889 | 1 | 0.96942 | 116.2324 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1829 | 6.771 | -1 | -0.98856 | 115.9782 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1826 | 6.7889 | 1 | 0.96938 | 116.2324 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1839 | 6.771 | -1 | -0.98847 | 115.9782 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1836 | 6.7889 | 1 | 0.96934 | 116.2324 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1849 | 6.771 | -1 | -0.98837 | 115.9782 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1846 | 6.7889 | 1 | 0.9693 | 116.2324 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1859 | 6.771 | -1 | -0.98828 | 115.9782 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1856 | 6.7889 | 1 | 0.96926 | 116.2324 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1869 | 6.7667 | -1 | -0.98824 | 115.9798 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1866 | 6.7889 | 1 | 0.96922 | 116.2324 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1879 | 6.7667 | -1 | -0.9882 | 115.9798 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1876 | 6.7889 | 1 | 0.96918 | 116.2324 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1889 | 6.7667 | -1 | -0.98816 | 115.9798 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1886 | 6.7926 | 1 | 0.96909 | 116.2222 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1899 | 6.7667 | -1 | -0.98812 | 115.9798 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1896 | 6.7926 | 1 | 0.96899 | 116.2222 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1909 | 6.7667 | -1 | -0.98808 | 115.9798 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1906 | 6.7926 | 1 | 0.9689 | 116.2222 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1919 | 6.7667 | -1 | -0.98804 | 115.9798 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1916 | 6.7926 | 1 | 0.96881 | 116.2222 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1929 | 6.7667 | -1 | -0.98799 | 115.9798 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1926 | 6.7926 | 1 | 0.96871 | 116.2222 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1939 | 6.7667 | -1 | -0.98795 | 115.9798 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1936 | 6.7926 | 1 | 0.96862 | 116.2222 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1949 | 6.7638 | -1 | -0.98783 | 115.995 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1946 | 6.7926 | 1 | 0.96852 | 116.2222 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1959 | 6.7638 | -1 | -0.9877 | 115.995 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1956 | 6.7926 | 1 | 0.96843 | 116.2222 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1969 | 6.7638 | -1 | -0.98758 | 115.995 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1966 | 6.7903 | 1 | 0.96836 | 116.2137 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1979 | 6.7638 | -1 | -0.98745 | 115.995 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1976 | 6.7903 | 1 | 0.9683 | 116.2137 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1989 | 6.7638 | -1 | -0.98733 | 115.995 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1986 | 6.7903 | 1 | 0.96823 | 116.2137 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.1999 | 6.7638 | -1 | -0.9872 | 115.995 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.1996 | 6.7903 | 1 | 0.96817 | 116.2137 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2009 | 6.7638 | -1 | -0.98708 | 115.995 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2006 | 6.7903 | 1 | 0.9681 | 116.2137 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2019 | 6.7638 | -1 | -0.98695 | 115.995 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2016 | 6.7903 | 1 | 0.96804 | 116.2137 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2029 | 6.7638 | -1 | -0.98683 | 115.995 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2026 | 6.7903 | 1 | 0.96797 | 116.2137 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2039 | 6.7627 | -1 | -0.9867 | 115.9937 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2036 | 6.7903 | 1 | 0.96791 | 116.2137 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2049 | 6.7627 | -1 | -0.98657 | 115.9937 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2046 | 6.792 | 1 | 0.96789 | 116.2084 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2059 | 6.7627 | -1 | -0.98644 | 115.9937 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2056 | 6.792 | 1 | 0.96788 | 116.2084 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2069 | 6.7627 | -1 | -0.98632 | 115.9937 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2066 | 6.792 | 1 | 0.96787 | 116.2084 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2079 | 6.7627 | -1 | -0.98619 | 115.9937 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2076 | 6.792 | 1 | 0.96786 | 116.2084 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2089 | 6.7627 | -1 | -0.98606 | 115.9937 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2086 | 6.792 | 1 | 0.96785 | 116.2084 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2099 | 6.7627 | -1 | -0.98593 | 115.9937 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2096 | 6.792 | 1 | 0.96784 | 116.2084 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2109 | 6.7627 | -1 | -0.9858 | 115.9937 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2106 | 6.792 | 1 | 0.96783 | 116.2084 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2119 | 6.7727 | -1 | -0.98569 | 115.9765 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2116 | 6.792 | 1 | 0.96782 | 116.2084 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2129 | 6.7727 | -1 | -0.98557 | 115.9765 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2126 | 6.792 | 1 | 0.9678 | 116.2084 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2139 | 6.7727 | -1 | -0.98546 | 115.9765 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2136 | 6.7934 | 1 | 0.96782 | 116.2094 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2149 | 6.7727 | -1 | -0.98534 | 115.9765 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2146 | 6.7934 | 1 | 0.96784 | 116.2094 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2159 | 6.7727 | -1 | -0.98522 | 115.9765 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2156 | 6.7934 | 1 | 0.96785 | 116.2094 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2169 | 6.7727 | -1 | -0.98511 | 115.9765 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2166 | 6.7934 | 1 | 0.96787 | 116.2094 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2179 | 6.7727 | -1 | -0.98499 | 115.9765 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2176 | 6.7934 | 1 | 0.96788 | 116.2094 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2189 | 6.7727 | -1 | -0.98488 | 115.9765 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2186 | 6.7934 | 1 | 0.9679 | 116.2094 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2199 | 6.7763 | -1 | -0.98482 | 115.9384 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2196 | 6.7934 | 1 | 0.96791 | 116.2094 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2209 | 6.7763 | -1 | -0.98475 | 115.9384 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2206 | 6.7934 | 1 | 0.96793 | 116.2094 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2219 | 6.7763 | -1 | -0.98469 | 115.9384 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2216 | 6.7918 | 1 | 0.96797 | 116.2187 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2229 | 6.7763 | -1 | -0.98463 | 115.9384 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2226 | 6.7918 | 1 | 0.96801 | 116.2187 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2239 | 6.7763 | -1 | -0.98457 | 115.9384 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2236 | 6.7918 | 1 | 0.96806 | 116.2187 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2249 | 6.7763 | -1 | -0.9845 | 115.9384 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2246 | 6.7918 | 1 | 0.9681 | 116.2187 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2259 | 6.7763 | -1 | -0.98444 | 115.9384 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2256 | 6.7918 | 1 | 0.96814 | 116.2187 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2269 | 6.7763 | -1 | -0.98438 | 115.9384 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2266 | 6.7918 | 1 | 0.96818 | 116.2187 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2279 | 6.7763 | -1 | -0.98432 | 115.9384 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2276 | 6.7918 | 1 | 0.96823 | 116.2187 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2289 | 6.7719 | -1 | -0.98436 | 115.9083 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2286 | 6.7918 | 1 | 0.96827 | 116.2187 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2299 | 6.7719 | -1 | -0.98441 | 115.9083 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2296 | 6.794 | 1 | 0.96825 | 116.2221 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2309 | 6.7719 | -1 | -0.98445 | 115.9083 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2306 | 6.794 | 1 | 0.96824 | 116.2221 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2319 | 6.7719 | -1 | -0.98449 | 115.9083 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2316 | 6.794 | 1 | 0.96822 | 116.2221 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2329 | 6.7719 | -1 | -0.98454 | 115.9083 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2326 | 6.794 | 1 | 0.96821 | 116.2221 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2339 | 6.7719 | -1 | -0.98458 | 115.9083 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2336 | 6.794 | 1 | 0.96819 | 116.2221 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2349 | 6.7719 | -1 | -0.98463 | 115.9083 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2346 | 6.794 | 1 | 0.96818 | 116.2221 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2359 | 6.7719 | -1 | -0.98467 | 115.9083 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2356 | 6.794 | 1 | 0.96816 | 116.2221 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2369 | 6.7708 | -1 | -0.98464 | 115.9296 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2366 | 6.794 | 1 | 0.96814 | 116.2221 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2379 | 6.7708 | -1 | -0.98461 | 115.9296 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2376 | 6.794 | 1 | 0.96813 | 116.2221 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2389 | 6.7708 | -1 | -0.98458 | 115.9296 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2386 | 6.7955 | 1 | 0.96812 | 116.2297 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2399 | 6.7708 | -1 | -0.98455 | 115.9296 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2396 | 6.7955 | 1 | 0.96811 | 116.2297 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2409 | 6.7708 | -1 | -0.98452 | 115.9296 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2406 | 6.7955 | 1 | 0.9681 | 116.2297 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2419 | 6.7708 | -1 | -0.98449 | 115.9296 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2416 | 6.7955 | 1 | 0.96809 | 116.2297 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2429 | 6.7708 | -1 | -0.98446 | 115.9296 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2426 | 6.7955 | 1 | 0.96808 | 116.2297 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2439 | 6.7708 | -1 | -0.98444 | 115.9296 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2436 | 6.7955 | 1 | 0.96807 | 116.2297 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2449 | 6.7672 | -1 | -0.98437 | 115.9476 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2446 | 6.7955 | 1 | 0.96806 | 116.2297 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2459 | 6.7672 | -1 | -0.98431 | 115.9476 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2456 | 6.7955 | 1 | 0.96805 | 116.2297 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2469 | 6.7672 | -1 | -0.98424 | 115.9476 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2466 | 6.7898 | 1 | 0.9681 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2479 | 6.7672 | -1 | -0.98418 | 115.9476 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2476 | 6.7898 | 1 | 0.96815 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2489 | 6.7672 | -1 | -0.98411 | 115.9476 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2486 | 6.7898 | 1 | 0.9682 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2499 | 6.7672 | -1 | -0.98405 | 115.9476 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2496 | 6.7898 | 1 | 0.96825 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2509 | 6.7672 | -1 | -0.98398 | 115.9476 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2506 | 6.7898 | 1 | 0.9683 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2519 | 6.7672 | -1 | -0.98392 | 115.9476 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2516 | 6.7898 | 1 | 0.96835 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2529 | 6.7672 | -1 | -0.98385 | 115.9476 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2526 | 6.7898 | 1 | 0.9684 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2539 | 6.7735 | -1 | -0.98393 | 115.9576 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2536 | 6.7898 | 1 | 0.96845 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2549 | 6.7735 | -1 | -0.984 | 115.9576 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2546 | 6.7866 | 1 | 0.96849 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2559 | 6.7735 | -1 | -0.98408 | 115.9576 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2556 | 6.7866 | 1 | 0.96854 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2569 | 6.7735 | -1 | -0.98416 | 115.9576 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2566 | 6.7866 | 1 | 0.96859 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2579 | 6.7735 | -1 | -0.98423 | 115.9576 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2576 | 6.7866 | 1 | 0.96864 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2589 | 6.7735 | -1 | -0.98431 | 115.9576 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2586 | 6.7866 | 1 | 0.96869 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2599 | 6.7735 | -1 | -0.98438 | 115.9576 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2596 | 6.7866 | 1 | 0.96874 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2609 | 6.7735 | -1 | -0.98446 | 115.9576 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2606 | 6.7866 | 1 | 0.96879 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2619 | 6.7812 | -1 | -0.98447 | 115.9707 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2616 | 6.7866 | 1 | 0.96883 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2629 | 6.7812 | -1 | -0.98448 | 115.9707 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2626 | 6.7866 | 1 | 0.96888 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2639 | 6.7812 | -1 | -0.9845 | 115.9707 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2636 | 6.7868 | 1 | 0.96895 | 116.2182 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2649 | 6.7812 | -1 | -0.98451 | 115.9707 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2646 | 6.7868 | 1 | 0.96901 | 116.2182 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2659 | 6.7812 | -1 | -0.98452 | 115.9707 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2656 | 6.7868 | 1 | 0.96908 | 116.2182 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2669 | 6.7812 | -1 | -0.98453 | 115.9707 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2666 | 6.7868 | 1 | 0.96914 | 116.2182 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2679 | 6.7812 | -1 | -0.98455 | 115.9707 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2676 | 6.7868 | 1 | 0.96921 | 116.2182 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2689 | 6.7812 | -1 | -0.98456 | 115.9707 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2686 | 6.7868 | 1 | 0.96927 | 116.2182 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2699 | 6.784 | -1 | -0.9844 | 115.9657 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2696 | 6.7868 | 1 | 0.96934 | 116.2182 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2709 | 6.784 | -1 | -0.98424 | 115.9657 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2706 | 6.7868 | 1 | 0.9694 | 116.2182 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2719 | 6.784 | -1 | -0.98409 | 115.9657 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2716 | 6.7892 | 1 | 0.96947 | 116.2173 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2729 | 6.784 | -1 | -0.98393 | 115.9657 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2726 | 6.7892 | 1 | 0.96954 | 116.2173 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2739 | 6.784 | -1 | -0.98377 | 115.9657 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2736 | 6.7892 | 1 | 0.9696 | 116.2173 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2749 | 6.784 | -1 | -0.98362 | 115.9657 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2746 | 6.7892 | 1 | 0.96967 | 116.2173 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2759 | 6.784 | -1 | -0.98346 | 115.9657 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2756 | 6.7892 | 1 | 0.96974 | 116.2173 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2769 | 6.784 | -1 | -0.9833 | 115.9657 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2766 | 6.7892 | 1 | 0.96981 | 116.2173 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2779 | 6.784 | -1 | -0.98315 | 115.9657 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2776 | 6.7892 | 1 | 0.96988 | 116.2173 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2789 | 6.7687 | -1 | -0.98302 | 115.9463 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2786 | 6.7892 | 1 | 0.96994 | 116.2173 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2799 | 6.7687 | -1 | -0.98289 | 115.9463 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2796 | 6.7947 | 1 | 0.97 | 116.2108 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2809 | 6.7687 | -1 | -0.98277 | 115.9463 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2806 | 6.7947 | 1 | 0.97006 | 116.2108 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2819 | 6.7687 | -1 | -0.98264 | 115.9463 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2816 | 6.7947 | 1 | 0.97012 | 116.2108 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2829 | 6.7687 | -1 | -0.98251 | 115.9463 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2826 | 6.7947 | 1 | 0.97018 | 116.2108 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2839 | 6.7687 | -1 | -0.98238 | 115.9463 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2836 | 6.7947 | 1 | 0.97024 | 116.2108 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2849 | 6.7687 | -1 | -0.98226 | 115.9463 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2846 | 6.7947 | 1 | 0.9703 | 116.2108 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2859 | 6.7687 | -1 | -0.98213 | 115.9463 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2856 | 6.7947 | 1 | 0.97036 | 116.2108 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2869 | 6.7681 | -1 | -0.98217 | 115.9248 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2866 | 6.7947 | 1 | 0.97042 | 116.2108 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2879 | 6.7681 | -1 | -0.9822 | 115.9248 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2876 | 6.7947 | 1 | 0.97048 | 116.2108 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2889 | 6.7681 | -1 | -0.98224 | 115.9248 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2886 | 6.7955 | 1 | 0.9705 | 116.2096 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2899 | 6.7681 | -1 | -0.98228 | 115.9248 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2896 | 6.7955 | 1 | 0.97052 | 116.2096 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2909 | 6.7681 | -1 | -0.98232 | 115.9248 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2906 | 6.7955 | 1 | 0.97055 | 116.2096 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2919 | 6.7681 | -1 | -0.98235 | 115.9248 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2916 | 6.7955 | 1 | 0.97057 | 116.2096 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2929 | 6.7681 | -1 | -0.98239 | 115.9248 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2926 | 6.7955 | 1 | 0.97059 | 116.2096 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2939 | 6.7681 | -1 | -0.98243 | 115.9248 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2936 | 6.7955 | 1 | 0.97062 | 116.2096 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2949 | 6.7841 | -1 | -0.98245 | 115.9361 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2946 | 6.7955 | 1 | 0.97064 | 116.2096 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2959 | 6.7841 | -1 | -0.98246 | 115.9361 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2956 | 6.7955 | 1 | 0.97066 | 116.2096 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2969 | 6.7841 | -1 | -0.98248 | 115.9361 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2966 | 6.7916 | 1 | 0.97068 | 116.2095 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2979 | 6.7841 | -1 | -0.9825 | 115.9361 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2976 | 6.7916 | 1 | 0.97069 | 116.2095 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2989 | 6.7841 | -1 | -0.98252 | 115.9361 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2986 | 6.7916 | 1 | 0.97071 | 116.2095 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.2999 | 6.7841 | -1 | -0.98254 | 115.9361 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.2996 | 6.7916 | 1 | 0.97073 | 116.2095 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3009 | 6.7841 | -1 | -0.98255 | 115.9361 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3006 | 6.7916 | 1 | 0.97074 | 116.2095 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3019 | 6.7841 | -1 | -0.98257 | 115.9361 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3016 | 6.7916 | 1 | 0.97076 | 116.2095 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3029 | 6.7841 | -1 | -0.98259 | 115.9361 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3026 | 6.7916 | 1 | 0.97077 | 116.2095 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3039 | 6.7732 | -1 | -0.98256 | 115.9409 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3036 | 6.7916 | 1 | 0.97079 | 116.2095 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3049 | 6.7732 | -1 | -0.98253 | 115.9409 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3046 | 6.7954 | 1 | 0.97081 | 116.2117 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3059 | 6.7732 | -1 | -0.9825 | 115.9409 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3056 | 6.7954 | 1 | 0.97084 | 116.2117 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3069 | 6.7732 | -1 | -0.98247 | 115.9409 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3066 | 6.7954 | 1 | 0.97086 | 116.2117 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3079 | 6.7732 | -1 | -0.98244 | 115.9409 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3076 | 6.7954 | 1 | 0.97089 | 116.2117 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3089 | 6.7732 | -1 | -0.98241 | 115.9409 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3086 | 6.7954 | 1 | 0.97091 | 116.2117 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3099 | 6.7732 | -1 | -0.98238 | 115.9409 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3096 | 6.7954 | 1 | 0.97094 | 116.2117 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3109 | 6.7732 | -1 | -0.98234 | 115.9409 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3106 | 6.7954 | 1 | 0.97096 | 116.2117 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3119 | 6.7638 | -1 | -0.9823 | 115.9327 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3116 | 6.7954 | 1 | 0.97098 | 116.2117 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3129 | 6.7638 | -1 | -0.98226 | 115.9327 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3126 | 6.7954 | 1 | 0.97101 | 116.2117 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3139 | 6.7638 | -1 | -0.98221 | 115.9327 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3136 | 6.7914 | 1 | 0.97106 | 116.2146 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3149 | 6.7638 | -1 | -0.98217 | 115.9327 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3146 | 6.7914 | 1 | 0.97112 | 116.2146 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3159 | 6.7638 | -1 | -0.98212 | 115.9327 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3156 | 6.7914 | 1 | 0.97117 | 116.2146 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3169 | 6.7638 | -1 | -0.98208 | 115.9327 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3166 | 6.7914 | 1 | 0.97123 | 116.2146 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3179 | 6.7638 | -1 | -0.98203 | 115.9327 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3176 | 6.7914 | 1 | 0.97128 | 116.2146 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3189 | 6.7638 | -1 | -0.98199 | 115.9327 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3186 | 6.7914 | 1 | 0.97134 | 116.2146 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3199 | 6.7714 | -1 | -0.98201 | 115.9535 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3196 | 6.7914 | 1 | 0.97139 | 116.2146 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3209 | 6.7714 | -1 | -0.98204 | 115.9535 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3206 | 6.7914 | 1 | 0.97145 | 116.2146 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3219 | 6.7714 | -1 | -0.98206 | 115.9535 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3216 | 6.7839 | 1 | 0.97146 | 116.2198 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3229 | 6.7714 | -1 | -0.98209 | 115.9535 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3226 | 6.7839 | 1 | 0.97146 | 116.2198 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3239 | 6.7714 | -1 | -0.98211 | 115.9535 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3236 | 6.7839 | 1 | 0.97147 | 116.2198 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3249 | 6.7714 | -1 | -0.98213 | 115.9535 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3246 | 6.7839 | 1 | 0.97148 | 116.2198 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3259 | 6.7714 | -1 | -0.98216 | 115.9535 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3256 | 6.7839 | 1 | 0.97149 | 116.2198 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3269 | 6.7714 | -1 | -0.98218 | 115.9535 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3266 | 6.7839 | 1 | 0.9715 | 116.2198 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3279 | 6.7714 | -1 | -0.98221 | 115.9535 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3276 | 6.7839 | 1 | 0.9715 | 116.2198 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3289 | 6.7815 | -1 | -0.98225 | 115.9743 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3286 | 6.7839 | 1 | 0.97151 | 116.2198 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3299 | 6.7815 | -1 | -0.98229 | 115.9743 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3296 | 6.7837 | 1 | 0.9715 | 116.2175 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3309 | 6.7815 | -1 | -0.98233 | 115.9743 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3306 | 6.7837 | 1 | 0.97149 | 116.2175 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3319 | 6.7815 | -1 | -0.98237 | 115.9743 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3316 | 6.7837 | 1 | 0.97148 | 116.2175 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3329 | 6.7815 | -1 | -0.9824 | 115.9743 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3326 | 6.7837 | 1 | 0.97147 | 116.2175 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3339 | 6.7815 | -1 | -0.98244 | 115.9743 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3336 | 6.7837 | 1 | 0.97146 | 116.2175 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3349 | 6.7815 | -1 | -0.98248 | 115.9743 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3346 | 6.7837 | 1 | 0.97145 | 116.2175 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3359 | 6.7815 | -1 | -0.98252 | 115.9743 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3356 | 6.7837 | 1 | 0.97144 | 116.2175 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3369 | 6.7804 | -1 | -0.98247 | 115.9845 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3366 | 6.7837 | 1 | 0.97142 | 116.2175 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3379 | 6.7804 | -1 | -0.98242 | 115.9845 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3376 | 6.7837 | 1 | 0.97141 | 116.2175 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3389 | 6.7804 | -1 | -0.98238 | 115.9845 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3386 | 6.7866 | 1 | 0.97143 | 116.2092 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3399 | 6.7804 | -1 | -0.98233 | 115.9845 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3396 | 6.7866 | 1 | 0.97144 | 116.2092 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3409 | 6.7804 | -1 | -0.98228 | 115.9845 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3406 | 6.7866 | 1 | 0.97145 | 116.2092 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3419 | 6.7804 | -1 | -0.98223 | 115.9845 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3416 | 6.7866 | 1 | 0.97147 | 116.2092 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3429 | 6.7804 | -1 | -0.98218 | 115.9845 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3426 | 6.7866 | 1 | 0.97148 | 116.2092 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3439 | 6.7804 | -1 | -0.98213 | 115.9845 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3436 | 6.7866 | 1 | 0.97149 | 116.2092 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3449 | 6.7784 | -1 | -0.98222 | 115.9655 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3446 | 6.7866 | 1 | 0.9715 | 116.2092 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3459 | 6.7784 | -1 | -0.9823 | 115.9655 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3456 | 6.7866 | 1 | 0.97152 | 116.2092 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3469 | 6.7784 | -1 | -0.98239 | 115.9655 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3466 | 6.7884 | 1 | 0.97146 | 116.2078 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3479 | 6.7784 | -1 | -0.98247 | 115.9655 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3476 | 6.7884 | 1 | 0.9714 | 116.2078 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3489 | 6.7784 | -1 | -0.98256 | 115.9655 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3486 | 6.7884 | 1 | 0.97134 | 116.2078 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3499 | 6.7784 | -1 | -0.98264 | 115.9655 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3496 | 6.7884 | 1 | 0.97128 | 116.2078 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3509 | 6.7784 | -1 | -0.98273 | 115.9655 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3506 | 6.7884 | 1 | 0.97122 | 116.2078 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3519 | 6.7784 | -1 | -0.98281 | 115.9655 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3516 | 6.7884 | 1 | 0.97116 | 116.2078 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3529 | 6.7784 | -1 | -0.9829 | 115.9655 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3526 | 6.7884 | 1 | 0.9711 | 116.2078 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3539 | 6.7722 | -1 | -0.98305 | 115.9427 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3536 | 6.7884 | 1 | 0.97104 | 116.2078 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3549 | 6.7722 | -1 | -0.9832 | 115.9427 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3546 | 6.782 | 1 | 0.97099 | 116.2021 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3559 | 6.7722 | -1 | -0.98335 | 115.9427 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3556 | 6.782 | 1 | 0.97094 | 116.2021 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3569 | 6.7722 | -1 | -0.9835 | 115.9427 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3566 | 6.782 | 1 | 0.97089 | 116.2021 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3579 | 6.7722 | -1 | -0.98365 | 115.9427 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3576 | 6.782 | 1 | 0.97085 | 116.2021 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3589 | 6.7722 | -1 | -0.9838 | 115.9427 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3586 | 6.782 | 1 | 0.9708 | 116.2021 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3599 | 6.7722 | -1 | -0.98395 | 115.9427 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3596 | 6.782 | 1 | 0.97075 | 116.2021 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3609 | 6.7722 | -1 | -0.9841 | 115.9427 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3606 | 6.782 | 1 | 0.9707 | 116.2021 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3619 | 6.7677 | -1 | -0.98413 | 115.9182 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3616 | 6.782 | 1 | 0.97065 | 116.2021 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3629 | 6.7677 | -1 | -0.98416 | 115.9182 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3626 | 6.782 | 1 | 0.9706 | 116.2021 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3639 | 6.7677 | -1 | -0.98419 | 115.9182 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3636 | 6.7853 | 1 | 0.97059 | 116.2062 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3649 | 6.7677 | -1 | -0.98422 | 115.9182 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3646 | 6.7853 | 1 | 0.97058 | 116.2062 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3659 | 6.7677 | -1 | -0.98426 | 115.9182 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3656 | 6.7853 | 1 | 0.97056 | 116.2062 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3669 | 6.7677 | -1 | -0.98429 | 115.9182 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3666 | 6.7853 | 1 | 0.97055 | 116.2062 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3679 | 6.7677 | -1 | -0.98432 | 115.9182 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3676 | 6.7853 | 1 | 0.97054 | 116.2062 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3689 | 6.7677 | -1 | -0.98435 | 115.9182 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3686 | 6.7853 | 1 | 0.97052 | 116.2062 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3699 | 6.7738 | -1 | -0.98426 | 115.9141 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3696 | 6.7853 | 1 | 0.97051 | 116.2062 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3709 | 6.7738 | -1 | -0.98417 | 115.9141 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3706 | 6.7853 | 1 | 0.9705 | 116.2062 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3719 | 6.7738 | -1 | -0.98409 | 115.9141 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3716 | 6.7961 | 1 | 0.97043 | 116.218 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3729 | 6.7738 | -1 | -0.984 | 115.9141 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3726 | 6.7961 | 1 | 0.97037 | 116.218 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3739 | 6.7738 | -1 | -0.98391 | 115.9141 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3736 | 6.7961 | 1 | 0.97031 | 116.218 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3749 | 6.7738 | -1 | -0.98382 | 115.9141 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3746 | 6.7961 | 1 | 0.97024 | 116.218 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3759 | 6.7738 | -1 | -0.98374 | 115.9141 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3756 | 6.7961 | 1 | 0.97018 | 116.218 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3769 | 6.7738 | -1 | -0.98365 | 115.9141 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3766 | 6.7961 | 1 | 0.97011 | 116.218 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3779 | 6.7738 | -1 | -0.98356 | 115.9141 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3776 | 6.7961 | 1 | 0.97005 | 116.218 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3789 | 6.773 | -1 | -0.98352 | 115.9314 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3786 | 6.7961 | 1 | 0.96999 | 116.218 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3799 | 6.773 | -1 | -0.98347 | 115.9314 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3796 | 6.7974 | 1 | 0.96994 | 116.2228 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3809 | 6.773 | -1 | -0.98342 | 115.9314 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3806 | 6.7974 | 1 | 0.96989 | 116.2228 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3819 | 6.773 | -1 | -0.98337 | 115.9314 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3816 | 6.7974 | 1 | 0.96984 | 116.2228 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3829 | 6.773 | -1 | -0.98332 | 115.9314 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3826 | 6.7974 | 1 | 0.96979 | 116.2228 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3839 | 6.773 | -1 | -0.98328 | 115.9314 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3836 | 6.7974 | 1 | 0.96974 | 116.2228 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3849 | 6.773 | -1 | -0.98323 | 115.9314 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3846 | 6.7974 | 1 | 0.96969 | 116.2228 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3859 | 6.773 | -1 | -0.98318 | 115.9314 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3856 | 6.7974 | 1 | 0.96964 | 116.2228 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3869 | 6.7783 | -1 | -0.98324 | 115.9366 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3866 | 6.7974 | 1 | 0.96959 | 116.2228 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3879 | 6.7783 | -1 | -0.98329 | 115.9366 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3876 | 6.7974 | 1 | 0.96954 | 116.2228 | 0.991 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3889 | 6.7783 | -1 | -0.98335 | 115.9366 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3886 | 6.7979 | 1 | 0.96951 | 116.2243 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3899 | 6.7783 | -1 | -0.98341 | 115.9366 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3896 | 6.7979 | 1 | 0.96948 | 116.2243 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3909 | 6.7783 | -1 | -0.98347 | 115.9366 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3906 | 6.7979 | 1 | 0.96945 | 116.2243 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3919 | 6.7783 | -1 | -0.98352 | 115.9366 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3916 | 6.7979 | 1 | 0.96942 | 116.2243 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3929 | 6.7783 | -1 | -0.98358 | 115.9366 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3926 | 6.7979 | 1 | 0.96939 | 116.2243 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3939 | 6.7783 | -1 | -0.98364 | 115.9366 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3936 | 6.7979 | 1 | 0.96936 | 116.2243 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3949 | 6.7891 | -1 | -0.98366 | 115.9525 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3946 | 6.7979 | 1 | 0.96932 | 116.2243 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3959 | 6.7891 | -1 | -0.98369 | 115.9525 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3956 | 6.7979 | 1 | 0.96929 | 116.2243 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3969 | 6.7891 | -1 | -0.98371 | 115.9525 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3966 | 6.7979 | 1 | 0.96923 | 116.2153 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3979 | 6.7891 | -1 | -0.98374 | 115.9525 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3976 | 6.7979 | 1 | 0.96916 | 116.2153 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3989 | 6.7891 | -1 | -0.98376 | 115.9525 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3986 | 6.7979 | 1 | 0.96909 | 116.2153 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.3999 | 6.7891 | -1 | -0.98379 | 115.9525 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.3996 | 6.7979 | 1 | 0.96903 | 116.2153 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4009 | 6.7891 | -1 | -0.98381 | 115.9525 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4006 | 6.7979 | 1 | 0.96896 | 116.2153 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4019 | 6.7891 | -1 | -0.98384 | 115.9525 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4016 | 6.7979 | 1 | 0.96889 | 116.2153 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4029 | 6.7891 | -1 | -0.98386 | 115.9525 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4026 | 6.7979 | 1 | 0.96883 | 116.2153 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4039 | 6.7714 | -1 | -0.9838 | 115.9456 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4036 | 6.7979 | 1 | 0.96876 | 116.2153 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4049 | 6.7714 | -1 | -0.98374 | 115.9456 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4046 | 6.7944 | 1 | 0.96868 | 116.2013 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4059 | 6.7714 | -1 | -0.98368 | 115.9456 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4056 | 6.7944 | 1 | 0.96861 | 116.2013 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4069 | 6.7714 | -1 | -0.98362 | 115.9456 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4066 | 6.7944 | 1 | 0.96853 | 116.2013 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4079 | 6.7714 | -1 | -0.98355 | 115.9456 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4076 | 6.7944 | 1 | 0.96846 | 116.2013 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4089 | 6.7714 | -1 | -0.98349 | 115.9456 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4086 | 6.7944 | 1 | 0.96838 | 116.2013 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4099 | 6.7714 | -1 | -0.98343 | 115.9456 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4096 | 6.7944 | 1 | 0.96831 | 116.2013 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4109 | 6.7714 | -1 | -0.98337 | 115.9456 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4106 | 6.7944 | 1 | 0.96823 | 116.2013 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4119 | 6.759 | -1 | -0.98336 | 115.9409 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4116 | 6.7944 | 1 | 0.96816 | 116.2013 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4129 | 6.759 | -1 | -0.98335 | 115.9409 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4126 | 6.7944 | 1 | 0.96808 | 116.2013 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4139 | 6.759 | -1 | -0.98334 | 115.9409 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4136 | 6.7863 | 1 | 0.96802 | 116.1967 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4149 | 6.759 | -1 | -0.98334 | 115.9409 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4146 | 6.7863 | 1 | 0.96796 | 116.1967 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4159 | 6.759 | -1 | -0.98333 | 115.9409 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4156 | 6.7863 | 1 | 0.9679 | 116.1967 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4169 | 6.759 | -1 | -0.98332 | 115.9409 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4166 | 6.7863 | 1 | 0.96784 | 116.1967 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4179 | 6.759 | -1 | -0.98331 | 115.9409 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4176 | 6.7863 | 1 | 0.96778 | 116.1967 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4189 | 6.759 | -1 | -0.9833 | 115.9409 | 0.98568 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4186 | 6.7863 | 1 | 0.96772 | 116.1967 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4199 | 6.7718 | -1 | -0.98339 | 115.9455 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4196 | 6.7863 | 1 | 0.96766 | 116.1967 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4209 | 6.7718 | -1 | -0.98348 | 115.9455 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4206 | 6.7863 | 1 | 0.9676 | 116.1967 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4219 | 6.7718 | -1 | -0.98357 | 115.9455 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4216 | 6.7881 | 1 | 0.96761 | 116.1953 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4229 | 6.7718 | -1 | -0.98366 | 115.9455 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4226 | 6.7881 | 1 | 0.96762 | 116.1953 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4239 | 6.7718 | -1 | -0.98376 | 115.9455 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4236 | 6.7881 | 1 | 0.96763 | 116.1953 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4249 | 6.7718 | -1 | -0.98385 | 115.9455 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4246 | 6.7881 | 1 | 0.96765 | 116.1953 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4259 | 6.7718 | -1 | -0.98394 | 115.9455 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4256 | 6.7881 | 1 | 0.96766 | 116.1953 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4269 | 6.7718 | -1 | -0.98403 | 115.9455 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4266 | 6.7881 | 1 | 0.96767 | 116.1953 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4279 | 6.7718 | -1 | -0.98412 | 115.9455 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4276 | 6.7881 | 1 | 0.96768 | 116.1953 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4289 | 6.7789 | -1 | -0.98409 | 115.9236 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4286 | 6.7881 | 1 | 0.9677 | 116.1953 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4299 | 6.7789 | -1 | -0.98407 | 115.9236 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4296 | 6.7919 | 1 | 0.96775 | 116.2009 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4309 | 6.7789 | -1 | -0.98404 | 115.9236 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4306 | 6.7919 | 1 | 0.9678 | 116.2009 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4319 | 6.7789 | -1 | -0.98401 | 115.9236 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4316 | 6.7919 | 1 | 0.96785 | 116.2009 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4329 | 6.7789 | -1 | -0.98398 | 115.9236 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4326 | 6.7919 | 1 | 0.96791 | 116.2009 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4339 | 6.7789 | -1 | -0.98396 | 115.9236 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4336 | 6.7919 | 1 | 0.96796 | 116.2009 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4349 | 6.7789 | -1 | -0.98393 | 115.9236 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4346 | 6.7919 | 1 | 0.96801 | 116.2009 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4359 | 6.7789 | -1 | -0.9839 | 115.9236 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4356 | 6.7919 | 1 | 0.96807 | 116.2009 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4369 | 6.7774 | -1 | -0.98374 | 115.9243 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4366 | 6.7919 | 1 | 0.96812 | 116.2009 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4379 | 6.7774 | -1 | -0.98357 | 115.9243 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4376 | 6.7919 | 1 | 0.96817 | 116.2009 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4389 | 6.7774 | -1 | -0.98341 | 115.9243 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4386 | 6.7879 | 1 | 0.96821 | 116.2041 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4399 | 6.7774 | -1 | -0.98324 | 115.9243 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4396 | 6.7879 | 1 | 0.96826 | 116.2041 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4409 | 6.7774 | -1 | -0.98308 | 115.9243 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4406 | 6.7879 | 1 | 0.9683 | 116.2041 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4419 | 6.7774 | -1 | -0.98291 | 115.9243 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4416 | 6.7879 | 1 | 0.96834 | 116.2041 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4429 | 6.7774 | -1 | -0.98274 | 115.9243 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4426 | 6.7879 | 1 | 0.96839 | 116.2041 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4439 | 6.7774 | -1 | -0.98258 | 115.9243 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4436 | 6.7879 | 1 | 0.96843 | 116.2041 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4449 | 6.7774 | -1 | -0.98244 | 115.9243 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4446 | 6.7879 | 1 | 0.96847 | 116.2041 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4459 | 6.7681 | -1 | -0.98241 | 115.9249 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4456 | 6.7879 | 1 | 0.96851 | 116.2041 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4469 | 6.7681 | -1 | -0.98238 | 115.9249 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4466 | 6.7925 | 1 | 0.96854 | 116.2069 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4479 | 6.7681 | -1 | -0.98235 | 115.9249 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4476 | 6.7925 | 1 | 0.96857 | 116.2069 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4489 | 6.7681 | -1 | -0.98232 | 115.9249 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4486 | 6.7925 | 1 | 0.9686 | 116.2069 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4499 | 6.7681 | -1 | -0.98229 | 115.9249 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4496 | 6.7925 | 1 | 0.96863 | 116.2069 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4509 | 6.7681 | -1 | -0.98226 | 115.9249 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4506 | 6.7925 | 1 | 0.96866 | 116.2069 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4519 | 6.7681 | -1 | -0.98223 | 115.9249 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4516 | 6.7925 | 1 | 0.96869 | 116.2069 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4529 | 6.7681 | -1 | -0.9822 | 115.9249 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4526 | 6.7925 | 1 | 0.96872 | 116.2069 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4539 | 6.7708 | -1 | -0.98227 | 115.924 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4536 | 6.7925 | 1 | 0.96875 | 116.2069 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4549 | 6.7708 | -1 | -0.98233 | 115.924 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4546 | 6.7964 | 1 | 0.96881 | 116.2094 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4559 | 6.7708 | -1 | -0.9824 | 115.924 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4556 | 6.7964 | 1 | 0.96887 | 116.2094 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4569 | 6.7708 | -1 | -0.98246 | 115.924 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4566 | 6.7964 | 1 | 0.96893 | 116.2094 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4579 | 6.7708 | -1 | -0.98252 | 115.924 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4576 | 6.7964 | 1 | 0.96899 | 116.2094 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4589 | 6.7708 | -1 | -0.98259 | 115.924 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4586 | 6.7964 | 1 | 0.96906 | 116.2094 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4599 | 6.7708 | -1 | -0.98265 | 115.924 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4596 | 6.7964 | 1 | 0.96912 | 116.2094 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4609 | 6.7708 | -1 | -0.98272 | 115.924 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4606 | 6.7964 | 1 | 0.96918 | 116.2094 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4619 | 6.7744 | -1 | -0.9827 | 115.9481 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4616 | 6.7964 | 1 | 0.96924 | 116.2094 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4629 | 6.7744 | -1 | -0.98268 | 115.9481 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4626 | 6.787 | 1 | 0.96929 | 116.208 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4639 | 6.7744 | -1 | -0.98267 | 115.9481 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4636 | 6.787 | 1 | 0.96932 | 116.208 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4649 | 6.7744 | -1 | -0.98265 | 115.9481 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4646 | 6.787 | 1 | 0.96934 | 116.208 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4659 | 6.7744 | -1 | -0.98263 | 115.9481 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4656 | 6.787 | 1 | 0.96936 | 116.208 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4669 | 6.7744 | -1 | -0.98262 | 115.9481 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4666 | 6.787 | 1 | 0.96938 | 116.208 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4679 | 6.7744 | -1 | -0.9826 | 115.9481 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4676 | 6.787 | 1 | 0.96941 | 116.208 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4689 | 6.7744 | -1 | -0.98258 | 115.9481 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4686 | 6.787 | 1 | 0.96943 | 116.208 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4699 | 6.7744 | -1 | -0.98257 | 115.9481 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4696 | 6.787 | 1 | 0.96945 | 116.208 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4709 | 6.7679 | -1 | -0.98249 | 115.9491 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4706 | 6.787 | 1 | 0.96948 | 116.208 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4719 | 6.7679 | -1 | -0.98242 | 115.9491 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4716 | 6.7797 | 1 | 0.96947 | 116.2119 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4729 | 6.7679 | -1 | -0.98235 | 115.9491 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4726 | 6.7797 | 1 | 0.96945 | 116.2119 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4739 | 6.7679 | -1 | -0.98228 | 115.9491 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4736 | 6.7797 | 1 | 0.96944 | 116.2119 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4749 | 6.7679 | -1 | -0.98221 | 115.9491 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4746 | 6.7797 | 1 | 0.96943 | 116.2119 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4759 | 6.7679 | -1 | -0.98214 | 115.9491 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4756 | 6.7797 | 1 | 0.96942 | 116.2119 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4769 | 6.7679 | -1 | -0.98207 | 115.9491 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4766 | 6.7797 | 1 | 0.96941 | 116.2119 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4779 | 6.7679 | -1 | -0.982 | 115.9491 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4776 | 6.7797 | 1 | 0.96939 | 116.2119 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4789 | 6.7692 | -1 | -0.98199 | 115.9526 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4786 | 6.7797 | 1 | 0.96938 | 116.2119 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4799 | 6.7692 | -1 | -0.98198 | 115.9526 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4796 | 6.7849 | 1 | 0.96941 | 116.2139 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4809 | 6.7692 | -1 | -0.98197 | 115.9526 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4806 | 6.7849 | 1 | 0.96944 | 116.2139 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4819 | 6.7692 | -1 | -0.98196 | 115.9526 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4816 | 6.7849 | 1 | 0.96947 | 116.2139 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4829 | 6.7692 | -1 | -0.98195 | 115.9526 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4826 | 6.7849 | 1 | 0.96949 | 116.2139 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4839 | 6.7692 | -1 | -0.98194 | 115.9526 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4836 | 6.7849 | 1 | 0.96952 | 116.2139 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4849 | 6.7692 | -1 | -0.98193 | 115.9526 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4846 | 6.7849 | 1 | 0.96955 | 116.2139 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4859 | 6.7692 | -1 | -0.98192 | 115.9526 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4856 | 6.7849 | 1 | 0.96958 | 116.2139 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4869 | 6.7821 | -1 | -0.98199 | 115.9456 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4866 | 6.7849 | 1 | 0.96961 | 116.2139 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4879 | 6.7821 | -1 | -0.98207 | 115.9456 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4876 | 6.786 | 1 | 0.96968 | 116.2072 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4889 | 6.7821 | -1 | -0.98214 | 115.9456 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4886 | 6.786 | 1 | 0.96975 | 116.2072 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4899 | 6.7821 | -1 | -0.98222 | 115.9456 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4896 | 6.786 | 1 | 0.96982 | 116.2072 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4909 | 6.7821 | -1 | -0.98229 | 115.9456 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4906 | 6.786 | 1 | 0.96989 | 116.2072 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4919 | 6.7821 | -1 | -0.98237 | 115.9456 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4916 | 6.786 | 1 | 0.96996 | 116.2072 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4929 | 6.7821 | -1 | -0.98244 | 115.9456 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4926 | 6.786 | 1 | 0.97003 | 116.2072 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4939 | 6.7821 | -1 | -0.98252 | 115.9456 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4936 | 6.786 | 1 | 0.9701 | 116.2072 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4949 | 6.7821 | -1 | -0.98254 | 115.9456 | 0.98541 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4946 | 6.786 | 1 | 0.97017 | 116.2072 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4959 | 6.7859 | -1 | -0.98247 | 115.9161 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4956 | 6.786 | 1 | 0.97024 | 116.2072 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4969 | 6.7859 | -1 | -0.9824 | 115.9161 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4966 | 6.7837 | 1 | 0.97032 | 116.1979 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4979 | 6.7859 | -1 | -0.98233 | 115.9161 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4976 | 6.7837 | 1 | 0.9704 | 116.1979 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4989 | 6.7859 | -1 | -0.98226 | 115.9161 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4986 | 6.7837 | 1 | 0.97048 | 116.1979 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.4999 | 6.7859 | -1 | -0.98219 | 115.9161 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.4996 | 6.7837 | 1 | 0.97056 | 116.1979 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5009 | 6.7859 | -1 | -0.98213 | 115.9161 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5006 | 6.7837 | 1 | 0.97064 | 116.1979 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5019 | 6.7859 | -1 | -0.98206 | 115.9161 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5016 | 6.7837 | 1 | 0.97072 | 116.1979 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5029 | 6.7859 | -1 | -0.98199 | 115.9161 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5026 | 6.7837 | 1 | 0.9708 | 116.1979 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5039 | 6.7762 | -1 | -0.98184 | 115.9027 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5036 | 6.7837 | 1 | 0.97088 | 116.1979 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5049 | 6.7762 | -1 | -0.9817 | 115.9027 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5046 | 6.7872 | 1 | 0.97093 | 116.2057 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5059 | 6.7762 | -1 | -0.98156 | 115.9027 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5056 | 6.7872 | 1 | 0.97099 | 116.2057 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5069 | 6.7762 | -1 | -0.98141 | 115.9027 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5066 | 6.7872 | 1 | 0.97105 | 116.2057 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5079 | 6.7762 | -1 | -0.98127 | 115.9027 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5076 | 6.7872 | 1 | 0.9711 | 116.2057 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5089 | 6.7762 | -1 | -0.98112 | 115.9027 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5086 | 6.7872 | 1 | 0.97116 | 116.2057 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5099 | 6.7762 | -1 | -0.98098 | 115.9027 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5096 | 6.7872 | 1 | 0.97122 | 116.2057 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5109 | 6.7762 | -1 | -0.98083 | 115.9027 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5106 | 6.7872 | 1 | 0.97128 | 116.2057 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5119 | 6.7713 | -1 | -0.98086 | 115.9117 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5116 | 6.7872 | 1 | 0.97133 | 116.2057 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5129 | 6.7713 | -1 | -0.98088 | 115.9117 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5126 | 6.7795 | 1 | 0.9714 | 116.2104 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5139 | 6.7713 | -1 | -0.98091 | 115.9117 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5136 | 6.7795 | 1 | 0.97144 | 116.2104 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5149 | 6.7713 | -1 | -0.98093 | 115.9117 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5146 | 6.7795 | 1 | 0.97148 | 116.2104 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5159 | 6.7713 | -1 | -0.98095 | 115.9117 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5156 | 6.7795 | 1 | 0.97152 | 116.2104 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5169 | 6.7713 | -1 | -0.98098 | 115.9117 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5166 | 6.7795 | 1 | 0.97156 | 116.2104 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5179 | 6.7713 | -1 | -0.981 | 115.9117 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5176 | 6.7795 | 1 | 0.9716 | 116.2104 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5189 | 6.7713 | -1 | -0.98103 | 115.9117 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5186 | 6.7795 | 1 | 0.97165 | 116.2104 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5199 | 6.7713 | -1 | -0.98111 | 115.9117 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5196 | 6.7795 | 1 | 0.97169 | 116.2104 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5209 | 6.7737 | -1 | -0.9812 | 115.9253 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5206 | 6.7795 | 1 | 0.97173 | 116.2104 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5219 | 6.7737 | -1 | -0.98129 | 115.9253 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5216 | 6.7756 | 1 | 0.97184 | 116.2137 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5229 | 6.7737 | -1 | -0.98139 | 115.9253 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5226 | 6.7756 | 1 | 0.97195 | 116.2137 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5239 | 6.7737 | -1 | -0.98148 | 115.9253 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5236 | 6.7756 | 1 | 0.97206 | 116.2137 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5249 | 6.7737 | -1 | -0.98157 | 115.9253 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5246 | 6.7756 | 1 | 0.97218 | 116.2137 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5259 | 6.7737 | -1 | -0.98166 | 115.9253 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5256 | 6.7756 | 1 | 0.97229 | 116.2137 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5269 | 6.7737 | -1 | -0.98176 | 115.9253 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5266 | 6.7756 | 1 | 0.9724 | 116.2137 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5279 | 6.7737 | -1 | -0.98185 | 115.9253 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5276 | 6.7756 | 1 | 0.97251 | 116.2137 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5289 | 6.7742 | -1 | -0.98178 | 115.9407 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5286 | 6.7756 | 1 | 0.97262 | 116.2137 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5299 | 6.7742 | -1 | -0.98172 | 115.9407 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5296 | 6.7858 | 1 | 0.97278 | 116.2241 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5309 | 6.7742 | -1 | -0.98165 | 115.9407 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5306 | 6.7858 | 1 | 0.97293 | 116.2241 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5319 | 6.7742 | -1 | -0.98159 | 115.9407 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5316 | 6.7858 | 1 | 0.97308 | 116.2241 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5329 | 6.7742 | -1 | -0.98152 | 115.9407 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5326 | 6.7858 | 1 | 0.97323 | 116.2241 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5339 | 6.7742 | -1 | -0.98146 | 115.9407 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5336 | 6.7858 | 1 | 0.97338 | 116.2241 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5349 | 6.7742 | -1 | -0.9814 | 115.9407 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5346 | 6.7858 | 1 | 0.97353 | 116.2241 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5359 | 6.7742 | -1 | -0.98133 | 115.9407 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5356 | 6.7858 | 1 | 0.97369 | 116.2241 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5369 | 6.7767 | -1 | -0.98123 | 115.9577 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5366 | 6.7858 | 1 | 0.97384 | 116.2241 | 0.99051 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5379 | 6.7767 | -1 | -0.98113 | 115.9577 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5376 | 6.7904 | 1 | 0.97397 | 116.2254 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5389 | 6.7767 | -1 | -0.98103 | 115.9577 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5386 | 6.7904 | 1 | 0.97407 | 116.2254 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5399 | 6.7767 | -1 | -0.98093 | 115.9577 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5396 | 6.7904 | 1 | 0.97416 | 116.2254 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5409 | 6.7767 | -1 | -0.98083 | 115.9577 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5406 | 6.7904 | 1 | 0.97426 | 116.2254 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5419 | 6.7767 | -1 | -0.98073 | 115.9577 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5416 | 6.7904 | 1 | 0.97436 | 116.2254 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5429 | 6.7767 | -1 | -0.98063 | 115.9577 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5426 | 6.7904 | 1 | 0.97445 | 116.2254 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5439 | 6.7767 | -1 | -0.98053 | 115.9577 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5436 | 6.7904 | 1 | 0.97455 | 116.2254 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5449 | 6.7767 | -1 | -0.9805 | 115.9577 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5446 | 6.7904 | 1 | 0.97464 | 116.2254 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5459 | 6.7844 | -1 | -0.98052 | 115.9608 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5456 | 6.7904 | 1 | 0.97474 | 116.2254 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5469 | 6.7844 | -1 | -0.98054 | 115.9608 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5466 | 6.7903 | 1 | 0.97483 | 116.2166 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5479 | 6.7844 | -1 | -0.98056 | 115.9608 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5476 | 6.7903 | 1 | 0.97493 | 116.2166 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5489 | 6.7844 | -1 | -0.98058 | 115.9608 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5486 | 6.7903 | 1 | 0.97502 | 116.2166 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5499 | 6.7844 | -1 | -0.9806 | 115.9608 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5496 | 6.7903 | 1 | 0.97511 | 116.2166 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5509 | 6.7844 | -1 | -0.98062 | 115.9608 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5506 | 6.7903 | 1 | 0.9752 | 116.2166 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5519 | 6.7844 | -1 | -0.98063 | 115.9608 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5516 | 6.7903 | 1 | 0.9753 | 116.2166 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5529 | 6.7844 | -1 | -0.98065 | 115.9608 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5526 | 6.7903 | 1 | 0.97539 | 116.2166 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5539 | 6.7752 | -1 | -0.98077 | 115.9521 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5536 | 6.7903 | 1 | 0.97548 | 116.2166 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5549 | 6.7752 | -1 | -0.98089 | 115.9521 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5546 | 6.7935 | 1 | 0.97558 | 116.2209 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5559 | 6.7752 | -1 | -0.98101 | 115.9521 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5556 | 6.7935 | 1 | 0.97568 | 116.2209 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5569 | 6.7752 | -1 | -0.98113 | 115.9521 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5566 | 6.7935 | 1 | 0.97578 | 116.2209 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5579 | 6.7752 | -1 | -0.98125 | 115.9521 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5576 | 6.7935 | 1 | 0.97588 | 116.2209 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5589 | 6.7752 | -1 | -0.98136 | 115.9521 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5586 | 6.7935 | 1 | 0.97598 | 116.2209 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5599 | 6.7752 | -1 | -0.98148 | 115.9521 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5596 | 6.7935 | 1 | 0.97608 | 116.2209 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5609 | 6.7752 | -1 | -0.9816 | 115.9521 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5606 | 6.7935 | 1 | 0.97618 | 116.2209 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5619 | 6.7735 | -1 | -0.98163 | 115.9488 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5616 | 6.7935 | 1 | 0.97628 | 116.2209 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5629 | 6.7735 | -1 | -0.98165 | 115.9488 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5626 | 6.7928 | 1 | 0.97636 | 116.2124 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5639 | 6.7735 | -1 | -0.98168 | 115.9488 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5636 | 6.7928 | 1 | 0.97643 | 116.2124 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5649 | 6.7735 | -1 | -0.9817 | 115.9488 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5646 | 6.7928 | 1 | 0.97649 | 116.2124 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5659 | 6.7735 | -1 | -0.98173 | 115.9488 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5656 | 6.7928 | 1 | 0.97656 | 116.2124 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5669 | 6.7735 | -1 | -0.98175 | 115.9488 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5666 | 6.7928 | 1 | 0.97663 | 116.2124 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5679 | 6.7735 | -1 | -0.98178 | 115.9488 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5676 | 6.7928 | 1 | 0.97669 | 116.2124 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5689 | 6.7735 | -1 | -0.9818 | 115.9488 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5686 | 6.7928 | 1 | 0.97676 | 116.2124 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5699 | 6.7735 | -1 | -0.98175 | 115.9488 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5696 | 6.7928 | 1 | 0.97683 | 116.2124 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5709 | 6.7767 | -1 | -0.98162 | 115.9296 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5706 | 6.7928 | 1 | 0.97689 | 116.2124 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5719 | 6.7767 | -1 | -0.98149 | 115.9296 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5716 | 6.7905 | 1 | 0.97692 | 116.2012 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5729 | 6.7767 | -1 | -0.98136 | 115.9296 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5726 | 6.7905 | 1 | 0.97694 | 116.2012 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5739 | 6.7767 | -1 | -0.98123 | 115.9296 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5736 | 6.7905 | 1 | 0.97696 | 116.2012 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5749 | 6.7767 | -1 | -0.9811 | 115.9296 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5746 | 6.7905 | 1 | 0.97698 | 116.2012 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5759 | 6.7767 | -1 | -0.98097 | 115.9296 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5756 | 6.7905 | 1 | 0.977 | 116.2012 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5769 | 6.7767 | -1 | -0.98084 | 115.9296 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5766 | 6.7905 | 1 | 0.97702 | 116.2012 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5779 | 6.7767 | -1 | -0.98071 | 115.9296 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5776 | 6.7905 | 1 | 0.97704 | 116.2012 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5789 | 6.7808 | -1 | -0.98074 | 115.9191 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5786 | 6.7905 | 1 | 0.97706 | 116.2012 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5799 | 6.7808 | -1 | -0.98077 | 115.9191 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5796 | 6.79 | 1 | 0.97708 | 116.2161 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5809 | 6.7808 | -1 | -0.98079 | 115.9191 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5806 | 6.79 | 1 | 0.97711 | 116.2161 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5819 | 6.7808 | -1 | -0.98082 | 115.9191 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5816 | 6.79 | 1 | 0.97713 | 116.2161 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5829 | 6.7808 | -1 | -0.98085 | 115.9191 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5826 | 6.79 | 1 | 0.97716 | 116.2161 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5839 | 6.7808 | -1 | -0.98087 | 115.9191 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5836 | 6.79 | 1 | 0.97718 | 116.2161 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5849 | 6.7808 | -1 | -0.9809 | 115.9191 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5846 | 6.79 | 1 | 0.97721 | 116.2161 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5859 | 6.7808 | -1 | -0.98092 | 115.9191 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5856 | 6.79 | 1 | 0.97723 | 116.2161 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5869 | 6.7818 | -1 | -0.98103 | 115.9272 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5866 | 6.79 | 1 | 0.97726 | 116.2161 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5879 | 6.7818 | -1 | -0.98113 | 115.9272 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5876 | 6.7857 | 1 | 0.97731 | 116.2247 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5889 | 6.7818 | -1 | -0.98124 | 115.9272 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5886 | 6.7857 | 1 | 0.97737 | 116.2247 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5899 | 6.7818 | -1 | -0.98135 | 115.9272 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5896 | 6.7857 | 1 | 0.97744 | 116.2247 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5909 | 6.7818 | -1 | -0.98145 | 115.9272 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5906 | 6.7857 | 1 | 0.9775 | 116.2247 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5919 | 6.7818 | -1 | -0.98156 | 115.9272 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5916 | 6.7857 | 1 | 0.97756 | 116.2247 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5929 | 6.7818 | -1 | -0.98166 | 115.9272 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5926 | 6.7857 | 1 | 0.97763 | 116.2247 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5939 | 6.7818 | -1 | -0.98177 | 115.9272 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5936 | 6.7857 | 1 | 0.97769 | 116.2247 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5949 | 6.7818 | -1 | -0.98187 | 115.9272 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5946 | 6.7857 | 1 | 0.97776 | 116.2247 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5959 | 6.7711 | -1 | -0.98178 | 115.9161 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5956 | 6.7857 | 1 | 0.97782 | 116.2247 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5969 | 6.7711 | -1 | -0.98168 | 115.9161 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5966 | 6.7922 | 1 | 0.97785 | 116.228 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5979 | 6.7711 | -1 | -0.98159 | 115.9161 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5976 | 6.7922 | 1 | 0.97788 | 116.228 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5989 | 6.7711 | -1 | -0.9815 | 115.9161 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5986 | 6.7922 | 1 | 0.9779 | 116.228 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.5999 | 6.7711 | -1 | -0.9814 | 115.9161 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.5996 | 6.7922 | 1 | 0.97793 | 116.228 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6009 | 6.7711 | -1 | -0.98131 | 115.9161 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6006 | 6.7922 | 1 | 0.97796 | 116.228 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6019 | 6.7711 | -1 | -0.98121 | 115.9161 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6016 | 6.7922 | 1 | 0.97799 | 116.228 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6029 | 6.7711 | -1 | -0.98112 | 115.9161 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6026 | 6.7922 | 1 | 0.97802 | 116.228 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6039 | 6.7691 | -1 | -0.98099 | 115.9251 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6036 | 6.7922 | 1 | 0.97805 | 116.228 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6049 | 6.7691 | -1 | -0.98085 | 115.9251 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6046 | 6.7881 | 1 | 0.978 | 116.2364 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6059 | 6.7691 | -1 | -0.98072 | 115.9251 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6056 | 6.7881 | 1 | 0.97796 | 116.2364 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6069 | 6.7691 | -1 | -0.98058 | 115.9251 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6066 | 6.7881 | 1 | 0.97792 | 116.2364 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6079 | 6.7691 | -1 | -0.98045 | 115.9251 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6076 | 6.7881 | 1 | 0.97787 | 116.2364 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6089 | 6.7691 | -1 | -0.98031 | 115.9251 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6086 | 6.7881 | 1 | 0.97783 | 116.2364 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6099 | 6.7691 | -1 | -0.98018 | 115.9251 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6096 | 6.7881 | 1 | 0.97779 | 116.2364 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6109 | 6.7691 | -1 | -0.98005 | 115.9251 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6106 | 6.7881 | 1 | 0.97774 | 116.2364 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6119 | 6.773 | -1 | -0.98008 | 115.9582 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6116 | 6.7881 | 1 | 0.9777 | 116.2364 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6129 | 6.773 | -1 | -0.98012 | 115.9582 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6126 | 6.7838 | 1 | 0.97771 | 116.2336 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6139 | 6.773 | -1 | -0.98016 | 115.9582 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6136 | 6.7838 | 1 | 0.97772 | 116.2336 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6149 | 6.773 | -1 | -0.98019 | 115.9582 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6146 | 6.7838 | 1 | 0.97773 | 116.2336 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6159 | 6.773 | -1 | -0.98023 | 115.9582 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6156 | 6.7838 | 1 | 0.97774 | 116.2336 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6169 | 6.773 | -1 | -0.98027 | 115.9582 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6166 | 6.7838 | 1 | 0.97776 | 116.2336 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6179 | 6.773 | -1 | -0.9803 | 115.9582 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6176 | 6.7838 | 1 | 0.97777 | 116.2336 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6189 | 6.773 | -1 | -0.98034 | 115.9582 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6186 | 6.7838 | 1 | 0.97778 | 116.2336 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6199 | 6.773 | -1 | -0.98038 | 115.9582 | 0.9855 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6196 | 6.7838 | 1 | 0.97779 | 116.2336 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6209 | 6.7778 | -1 | -0.98052 | 115.9404 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6206 | 6.7838 | 1 | 0.9778 | 116.2336 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6219 | 6.7778 | -1 | -0.98066 | 115.9404 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6216 | 6.7878 | 1 | 0.97785 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6229 | 6.7778 | -1 | -0.98081 | 115.9404 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6226 | 6.7878 | 1 | 0.97789 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6239 | 6.7778 | -1 | -0.98095 | 115.9404 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6236 | 6.7878 | 1 | 0.97794 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6249 | 6.7778 | -1 | -0.98109 | 115.9404 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6246 | 6.7878 | 1 | 0.97799 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6259 | 6.7778 | -1 | -0.98124 | 115.9404 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6256 | 6.7878 | 1 | 0.97804 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6269 | 6.7778 | -1 | -0.98138 | 115.9404 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6266 | 6.7878 | 1 | 0.97808 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6279 | 6.7778 | -1 | -0.98152 | 115.9404 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6276 | 6.7878 | 1 | 0.97813 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6289 | 6.7742 | -1 | -0.98153 | 115.9344 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6286 | 6.7878 | 1 | 0.97818 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6299 | 6.7742 | -1 | -0.98154 | 115.9344 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6296 | 6.79 | 1 | 0.97819 | 116.2071 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6309 | 6.7742 | -1 | -0.98154 | 115.9344 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6306 | 6.79 | 1 | 0.9782 | 116.2071 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6319 | 6.7742 | -1 | -0.98155 | 115.9344 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6316 | 6.79 | 1 | 0.97821 | 116.2071 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6329 | 6.7742 | -1 | -0.98155 | 115.9344 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6326 | 6.79 | 1 | 0.97822 | 116.2071 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6339 | 6.7742 | -1 | -0.98156 | 115.9344 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6336 | 6.79 | 1 | 0.97823 | 116.2071 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6349 | 6.7742 | -1 | -0.98157 | 115.9344 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6346 | 6.79 | 1 | 0.97823 | 116.2071 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6359 | 6.7742 | -1 | -0.98157 | 115.9344 | 0.98554 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6356 | 6.79 | 1 | 0.97824 | 116.2071 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6369 | 6.7669 | -1 | -0.98143 | 115.9273 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6366 | 6.79 | 1 | 0.97825 | 116.2071 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6379 | 6.7669 | -1 | -0.98129 | 115.9273 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6376 | 6.7884 | 1 | 0.97822 | 116.2019 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6389 | 6.7669 | -1 | -0.98116 | 115.9273 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6386 | 6.7884 | 1 | 0.97819 | 116.2019 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6399 | 6.7669 | -1 | -0.98102 | 115.9273 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6396 | 6.7884 | 1 | 0.97816 | 116.2019 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6409 | 6.7669 | -1 | -0.98088 | 115.9273 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6406 | 6.7884 | 1 | 0.97813 | 116.2019 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6419 | 6.7669 | -1 | -0.98074 | 115.9273 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6416 | 6.7884 | 1 | 0.9781 | 116.2019 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6429 | 6.7669 | -1 | -0.9806 | 115.9273 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6426 | 6.7884 | 1 | 0.97807 | 116.2019 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6439 | 6.7669 | -1 | -0.98046 | 115.9273 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6436 | 6.7884 | 1 | 0.97804 | 116.2019 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6449 | 6.7669 | -1 | -0.98032 | 115.9273 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6446 | 6.7884 | 1 | 0.97801 | 116.2019 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6459 | 6.7645 | -1 | -0.98031 | 115.9167 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6456 | 6.7884 | 1 | 0.97798 | 116.2019 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6469 | 6.7645 | -1 | -0.9803 | 115.9167 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6466 | 6.7885 | 1 | 0.97795 | 116.2052 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6479 | 6.7645 | -1 | -0.98029 | 115.9167 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6476 | 6.7885 | 1 | 0.97793 | 116.2052 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6489 | 6.7645 | -1 | -0.98028 | 115.9167 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6486 | 6.7885 | 1 | 0.97791 | 116.2052 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6499 | 6.7645 | -1 | -0.98027 | 115.9167 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6496 | 6.7885 | 1 | 0.97789 | 116.2052 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6509 | 6.7645 | -1 | -0.98026 | 115.9167 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6506 | 6.7885 | 1 | 0.97786 | 116.2052 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6519 | 6.7645 | -1 | -0.98025 | 115.9167 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6516 | 6.7885 | 1 | 0.97784 | 116.2052 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6529 | 6.7645 | -1 | -0.98024 | 115.9167 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6526 | 6.7885 | 1 | 0.97782 | 116.2052 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6539 | 6.7733 | -1 | -0.98032 | 115.9246 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6536 | 6.7885 | 1 | 0.9778 | 116.2052 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6549 | 6.7733 | -1 | -0.98039 | 115.9246 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6546 | 6.7929 | 1 | 0.97784 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6559 | 6.7733 | -1 | -0.98047 | 115.9246 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6556 | 6.7929 | 1 | 0.97788 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6569 | 6.7733 | -1 | -0.98054 | 115.9246 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6566 | 6.7929 | 1 | 0.97792 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6579 | 6.7733 | -1 | -0.98062 | 115.9246 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6576 | 6.7929 | 1 | 0.97796 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6589 | 6.7733 | -1 | -0.98069 | 115.9246 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6586 | 6.7929 | 1 | 0.978 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6599 | 6.7733 | -1 | -0.98077 | 115.9246 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6596 | 6.7929 | 1 | 0.97804 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6609 | 6.7733 | -1 | -0.98084 | 115.9246 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6606 | 6.7929 | 1 | 0.97808 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6619 | 6.784 | -1 | -0.98078 | 115.9241 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6616 | 6.7929 | 1 | 0.97812 | 116.2142 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6629 | 6.784 | -1 | -0.98073 | 115.9241 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6626 | 6.7895 | 1 | 0.97815 | 116.2363 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6639 | 6.784 | -1 | -0.98067 | 115.9241 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6636 | 6.7895 | 1 | 0.97818 | 116.2363 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6649 | 6.784 | -1 | -0.98061 | 115.9241 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6646 | 6.7895 | 1 | 0.97821 | 116.2363 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6659 | 6.784 | -1 | -0.98055 | 115.9241 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6656 | 6.7895 | 1 | 0.97824 | 116.2363 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6669 | 6.784 | -1 | -0.9805 | 115.9241 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6666 | 6.7895 | 1 | 0.97828 | 116.2363 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6679 | 6.784 | -1 | -0.98044 | 115.9241 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6676 | 6.7895 | 1 | 0.97831 | 116.2363 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6689 | 6.784 | -1 | -0.98038 | 115.9241 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6686 | 6.7895 | 1 | 0.97834 | 116.2363 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6699 | 6.784 | -1 | -0.98032 | 115.9241 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6696 | 6.7895 | 1 | 0.97837 | 116.2363 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6709 | 6.7694 | -1 | -0.98021 | 115.9337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6706 | 6.7895 | 1 | 0.9784 | 116.2363 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6719 | 6.7694 | -1 | -0.9801 | 115.9337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6716 | 6.7891 | 1 | 0.97831 | 116.2384 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6729 | 6.7694 | -1 | -0.97999 | 115.9337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6726 | 6.7891 | 1 | 0.97822 | 116.2384 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6739 | 6.7694 | -1 | -0.97987 | 115.9337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6736 | 6.7891 | 1 | 0.97813 | 116.2384 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6749 | 6.7694 | -1 | -0.97976 | 115.9337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6746 | 6.7891 | 1 | 0.97804 | 116.2384 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6759 | 6.7694 | -1 | -0.97965 | 115.9337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6756 | 6.7891 | 1 | 0.97795 | 116.2384 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6769 | 6.7694 | -1 | -0.97954 | 115.9337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6766 | 6.7891 | 1 | 0.97786 | 116.2384 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6779 | 6.7694 | -1 | -0.97943 | 115.9337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6776 | 6.7891 | 1 | 0.97777 | 116.2384 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6789 | 6.7624 | -1 | -0.97946 | 115.9445 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6786 | 6.7891 | 1 | 0.97768 | 116.2384 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6799 | 6.7624 | -1 | -0.97949 | 115.9445 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6796 | 6.7909 | 1 | 0.97757 | 116.24 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6809 | 6.7624 | -1 | -0.97952 | 115.9445 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6806 | 6.7909 | 1 | 0.97747 | 116.24 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6819 | 6.7624 | -1 | -0.97955 | 115.9445 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6816 | 6.7909 | 1 | 0.97736 | 116.24 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6829 | 6.7624 | -1 | -0.97958 | 115.9445 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6826 | 6.7909 | 1 | 0.97725 | 116.24 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6839 | 6.7624 | -1 | -0.97962 | 115.9445 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6836 | 6.7909 | 1 | 0.97714 | 116.24 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6849 | 6.7624 | -1 | -0.97965 | 115.9445 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6846 | 6.7909 | 1 | 0.97703 | 116.24 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6859 | 6.7624 | -1 | -0.97968 | 115.9445 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6856 | 6.7909 | 1 | 0.97693 | 116.24 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6869 | 6.766 | -1 | -0.97978 | 115.9645 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6866 | 6.7909 | 1 | 0.97682 | 116.24 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6879 | 6.766 | -1 | -0.97988 | 115.9645 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6876 | 6.7869 | 1 | 0.97674 | 116.2352 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6889 | 6.766 | -1 | -0.97999 | 115.9645 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6886 | 6.7869 | 1 | 0.97667 | 116.2352 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6899 | 6.766 | -1 | -0.98009 | 115.9645 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6896 | 6.7869 | 1 | 0.97659 | 116.2352 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6909 | 6.766 | -1 | -0.98019 | 115.9645 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6906 | 6.7869 | 1 | 0.97652 | 116.2352 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6919 | 6.766 | -1 | -0.98029 | 115.9645 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6916 | 6.7869 | 1 | 0.97644 | 116.2352 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6929 | 6.766 | -1 | -0.98039 | 115.9645 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6926 | 6.7869 | 1 | 0.97637 | 116.2352 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6939 | 6.766 | -1 | -0.9805 | 115.9645 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6936 | 6.7869 | 1 | 0.97629 | 116.2352 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6949 | 6.766 | -1 | -0.9806 | 115.9645 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6946 | 6.7869 | 1 | 0.97622 | 116.2352 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6959 | 6.7709 | -1 | -0.98063 | 115.9487 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6956 | 6.7869 | 1 | 0.97614 | 116.2352 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6969 | 6.7709 | -1 | -0.98067 | 115.9487 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6966 | 6.7873 | 1 | 0.97605 | 116.2253 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6979 | 6.7709 | -1 | -0.98071 | 115.9487 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6976 | 6.7873 | 1 | 0.97596 | 116.2253 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6989 | 6.7709 | -1 | -0.98074 | 115.9487 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6986 | 6.7873 | 1 | 0.97588 | 116.2253 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.6999 | 6.7709 | -1 | -0.98078 | 115.9487 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.6996 | 6.7873 | 1 | 0.97579 | 116.2253 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7009 | 6.7709 | -1 | -0.98081 | 115.9487 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7006 | 6.7873 | 1 | 0.9757 | 116.2253 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7019 | 6.7709 | -1 | -0.98085 | 115.9487 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7016 | 6.7873 | 1 | 0.97561 | 116.2253 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7029 | 6.7709 | -1 | -0.98088 | 115.9487 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7026 | 6.7873 | 1 | 0.97552 | 116.2253 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7039 | 6.7694 | -1 | -0.98083 | 115.9387 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7036 | 6.7873 | 1 | 0.97543 | 116.2253 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7049 | 6.7694 | -1 | -0.98078 | 115.9387 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7046 | 6.7876 | 1 | 0.97535 | 116.2244 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7059 | 6.7694 | -1 | -0.98073 | 115.9387 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7056 | 6.7876 | 1 | 0.97527 | 116.2244 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7069 | 6.7694 | -1 | -0.98068 | 115.9387 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7066 | 6.7876 | 1 | 0.97519 | 116.2244 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7079 | 6.7694 | -1 | -0.98063 | 115.9387 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7076 | 6.7876 | 1 | 0.9751 | 116.2244 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7089 | 6.7694 | -1 | -0.98058 | 115.9387 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7086 | 6.7876 | 1 | 0.97502 | 116.2244 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7099 | 6.7694 | -1 | -0.98053 | 115.9387 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7096 | 6.7876 | 1 | 0.97494 | 116.2244 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7109 | 6.7694 | -1 | -0.98047 | 115.9387 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7106 | 6.7876 | 1 | 0.97485 | 116.2244 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7119 | 6.7696 | -1 | -0.98047 | 115.9271 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7116 | 6.7876 | 1 | 0.97477 | 116.2244 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7129 | 6.7696 | -1 | -0.98047 | 115.9271 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7126 | 6.782 | 1 | 0.97471 | 116.2169 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7139 | 6.7696 | -1 | -0.98046 | 115.9271 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7136 | 6.782 | 1 | 0.97465 | 116.2169 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7149 | 6.7696 | -1 | -0.98046 | 115.9271 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7146 | 6.782 | 1 | 0.97458 | 116.2169 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7159 | 6.7696 | -1 | -0.98045 | 115.9271 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7156 | 6.782 | 1 | 0.97452 | 116.2169 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7169 | 6.7696 | -1 | -0.98045 | 115.9271 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7166 | 6.782 | 1 | 0.97446 | 116.2169 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7179 | 6.7696 | -1 | -0.98044 | 115.9271 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7176 | 6.782 | 1 | 0.97439 | 116.2169 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7189 | 6.7696 | -1 | -0.98044 | 115.9271 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7186 | 6.782 | 1 | 0.97433 | 116.2169 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7199 | 6.7696 | -1 | -0.98044 | 115.9271 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7196 | 6.782 | 1 | 0.97427 | 116.2169 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7209 | 6.7913 | -1 | -0.98051 | 115.9157 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7206 | 6.782 | 1 | 0.97421 | 116.2169 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7219 | 6.7913 | -1 | -0.98058 | 115.9157 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7216 | 6.7877 | 1 | 0.97415 | 116.215 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7229 | 6.7913 | -1 | -0.98066 | 115.9157 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7226 | 6.7877 | 1 | 0.9741 | 116.215 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7239 | 6.7913 | -1 | -0.98073 | 115.9157 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7236 | 6.7877 | 1 | 0.97405 | 116.215 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7249 | 6.7913 | -1 | -0.9808 | 115.9157 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7246 | 6.7877 | 1 | 0.974 | 116.215 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7259 | 6.7913 | -1 | -0.98088 | 115.9157 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7256 | 6.7877 | 1 | 0.97395 | 116.215 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7269 | 6.7913 | -1 | -0.98095 | 115.9157 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7266 | 6.7877 | 1 | 0.9739 | 116.215 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7279 | 6.7913 | -1 | -0.98102 | 115.9157 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7276 | 6.7877 | 1 | 0.97385 | 116.215 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7289 | 6.7844 | -1 | -0.98101 | 115.9151 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7286 | 6.7877 | 1 | 0.97379 | 116.215 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7299 | 6.7844 | -1 | -0.981 | 115.9151 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7296 | 6.7928 | 1 | 0.97369 | 116.2308 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7309 | 6.7844 | -1 | -0.98099 | 115.9151 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7306 | 6.7928 | 1 | 0.97359 | 116.2308 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7319 | 6.7844 | -1 | -0.98098 | 115.9151 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7316 | 6.7928 | 1 | 0.97348 | 116.2308 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7329 | 6.7844 | -1 | -0.98097 | 115.9151 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7326 | 6.7928 | 1 | 0.97338 | 116.2308 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7339 | 6.7844 | -1 | -0.98096 | 115.9151 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7336 | 6.7928 | 1 | 0.97328 | 116.2308 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7349 | 6.7844 | -1 | -0.98095 | 115.9151 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7346 | 6.7928 | 1 | 0.97317 | 116.2308 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7359 | 6.7844 | -1 | -0.98094 | 115.9151 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7356 | 6.7928 | 1 | 0.97307 | 116.2308 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7369 | 6.7737 | -1 | -0.98085 | 115.9293 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7366 | 6.7928 | 1 | 0.97297 | 116.2308 | 0.99093 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7379 | 6.7737 | -1 | -0.98076 | 115.9293 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7376 | 6.7938 | 1 | 0.97288 | 116.24 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7389 | 6.7737 | -1 | -0.98067 | 115.9293 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7386 | 6.7938 | 1 | 0.97279 | 116.24 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7399 | 6.7737 | -1 | -0.98059 | 115.9293 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7396 | 6.7938 | 1 | 0.9727 | 116.24 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7409 | 6.7737 | -1 | -0.9805 | 115.9293 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7406 | 6.7938 | 1 | 0.97261 | 116.24 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7419 | 6.7737 | -1 | -0.98041 | 115.9293 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7416 | 6.7938 | 1 | 0.97252 | 116.24 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7429 | 6.7737 | -1 | -0.98032 | 115.9293 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7426 | 6.7938 | 1 | 0.97243 | 116.24 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7439 | 6.7737 | -1 | -0.98023 | 115.9293 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7436 | 6.7938 | 1 | 0.97234 | 116.24 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7449 | 6.7737 | -1 | -0.98015 | 115.9293 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7446 | 6.7938 | 1 | 0.97225 | 116.24 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7459 | 6.7787 | -1 | -0.98024 | 115.9661 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7456 | 6.7938 | 1 | 0.97216 | 116.24 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7469 | 6.7787 | -1 | -0.98034 | 115.9661 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7466 | 6.7965 | 1 | 0.97216 | 116.2374 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7479 | 6.7787 | -1 | -0.98044 | 115.9661 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7476 | 6.7965 | 1 | 0.97216 | 116.2374 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7489 | 6.7787 | -1 | -0.98054 | 115.9661 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7486 | 6.7965 | 1 | 0.97216 | 116.2374 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7499 | 6.7787 | -1 | -0.98064 | 115.9661 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7496 | 6.7965 | 1 | 0.97216 | 116.2374 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7509 | 6.7787 | -1 | -0.98074 | 115.9661 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7506 | 6.7965 | 1 | 0.97216 | 116.2374 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7519 | 6.7787 | -1 | -0.98083 | 115.9661 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7516 | 6.7965 | 1 | 0.97217 | 116.2374 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7529 | 6.7787 | -1 | -0.98093 | 115.9661 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7526 | 6.7965 | 1 | 0.97217 | 116.2374 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7539 | 6.7779 | -1 | -0.98109 | 115.964 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7536 | 6.7965 | 1 | 0.97217 | 116.2374 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7549 | 6.7779 | -1 | -0.98125 | 115.964 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7546 | 6.7944 | 1 | 0.97224 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7559 | 6.7779 | -1 | -0.98141 | 115.964 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7556 | 6.7944 | 1 | 0.97231 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7569 | 6.7779 | -1 | -0.98157 | 115.964 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7566 | 6.7944 | 1 | 0.97238 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7579 | 6.7779 | -1 | -0.98173 | 115.964 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7576 | 6.7944 | 1 | 0.97245 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7589 | 6.7779 | -1 | -0.98189 | 115.964 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7586 | 6.7944 | 1 | 0.97252 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7599 | 6.7779 | -1 | -0.98205 | 115.964 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7596 | 6.7944 | 1 | 0.9726 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7609 | 6.7779 | -1 | -0.98221 | 115.964 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7606 | 6.7944 | 1 | 0.97267 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7619 | 6.7822 | -1 | -0.98209 | 115.9637 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7616 | 6.7944 | 1 | 0.97274 | 116.2415 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7629 | 6.7822 | -1 | -0.98197 | 115.9637 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7626 | 6.7931 | 1 | 0.97274 | 116.2315 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7639 | 6.7822 | -1 | -0.98185 | 115.9637 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7636 | 6.7931 | 1 | 0.97275 | 116.2315 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7649 | 6.7822 | -1 | -0.98173 | 115.9637 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7646 | 6.7931 | 1 | 0.97275 | 116.2315 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7659 | 6.7822 | -1 | -0.98161 | 115.9637 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7656 | 6.7931 | 1 | 0.97276 | 116.2315 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7669 | 6.7822 | -1 | -0.9815 | 115.9637 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7666 | 6.7931 | 1 | 0.97276 | 116.2315 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7679 | 6.7822 | -1 | -0.98138 | 115.9637 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7676 | 6.7931 | 1 | 0.97277 | 116.2315 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7689 | 6.7822 | -1 | -0.98126 | 115.9637 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7686 | 6.7931 | 1 | 0.97277 | 116.2315 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7699 | 6.7822 | -1 | -0.98114 | 115.9637 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7696 | 6.7931 | 1 | 0.97278 | 116.2315 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7709 | 6.7755 | -1 | -0.98097 | 115.9553 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7706 | 6.7931 | 1 | 0.97278 | 116.2315 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7719 | 6.7755 | -1 | -0.9808 | 115.9553 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7716 | 6.7935 | 1 | 0.97278 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7729 | 6.7755 | -1 | -0.98063 | 115.9553 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7726 | 6.7935 | 1 | 0.97278 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7739 | 6.7755 | -1 | -0.98046 | 115.9553 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7736 | 6.7935 | 1 | 0.97278 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7749 | 6.7755 | -1 | -0.98029 | 115.9553 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7746 | 6.7935 | 1 | 0.97278 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7759 | 6.7755 | -1 | -0.98012 | 115.9553 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7756 | 6.7935 | 1 | 0.97279 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7769 | 6.7755 | -1 | -0.97995 | 115.9553 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7766 | 6.7935 | 1 | 0.97279 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7779 | 6.7755 | -1 | -0.97978 | 115.9553 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7776 | 6.7935 | 1 | 0.97279 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7789 | 6.7753 | -1 | -0.97975 | 115.9293 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7786 | 6.7935 | 1 | 0.97279 | 116.216 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7799 | 6.7753 | -1 | -0.97971 | 115.9293 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7796 | 6.7893 | 1 | 0.97281 | 116.2234 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7809 | 6.7753 | -1 | -0.97968 | 115.9293 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7806 | 6.7893 | 1 | 0.97282 | 116.2234 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7819 | 6.7753 | -1 | -0.97964 | 115.9293 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7816 | 6.7893 | 1 | 0.97284 | 116.2234 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7829 | 6.7753 | -1 | -0.97961 | 115.9293 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7826 | 6.7893 | 1 | 0.97286 | 116.2234 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7839 | 6.7753 | -1 | -0.97957 | 115.9293 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7836 | 6.7893 | 1 | 0.97288 | 116.2234 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7849 | 6.7753 | -1 | -0.97954 | 115.9293 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7846 | 6.7893 | 1 | 0.97289 | 116.2234 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7859 | 6.7753 | -1 | -0.9795 | 115.9293 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7856 | 6.7893 | 1 | 0.97291 | 116.2234 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7869 | 6.7832 | -1 | -0.97954 | 115.935 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7866 | 6.7893 | 1 | 0.97293 | 116.2234 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7879 | 6.7832 | -1 | -0.97958 | 115.935 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7876 | 6.7974 | 1 | 0.97296 | 116.2217 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7889 | 6.7832 | -1 | -0.97962 | 115.935 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7886 | 6.7974 | 1 | 0.97299 | 116.2217 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7899 | 6.7832 | -1 | -0.97965 | 115.935 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7896 | 6.7974 | 1 | 0.97302 | 116.2217 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7909 | 6.7832 | -1 | -0.97969 | 115.935 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7906 | 6.7974 | 1 | 0.97305 | 116.2217 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7919 | 6.7832 | -1 | -0.97973 | 115.935 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7916 | 6.7974 | 1 | 0.97308 | 116.2217 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7929 | 6.7832 | -1 | -0.97977 | 115.935 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7926 | 6.7974 | 1 | 0.9731 | 116.2217 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7939 | 6.7832 | -1 | -0.97981 | 115.935 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7936 | 6.7974 | 1 | 0.97313 | 116.2217 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7949 | 6.7832 | -1 | -0.97984 | 115.935 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7946 | 6.7974 | 1 | 0.97316 | 116.2217 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7959 | 6.7776 | -1 | -0.97982 | 115.9344 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7956 | 6.7974 | 1 | 0.97319 | 116.2217 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7969 | 6.7776 | -1 | -0.9798 | 115.9344 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7966 | 6.7921 | 1 | 0.97323 | 116.2081 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7979 | 6.7776 | -1 | -0.97977 | 115.9344 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7976 | 6.7921 | 1 | 0.97328 | 116.2081 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7989 | 6.7776 | -1 | -0.97975 | 115.9344 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7986 | 6.7921 | 1 | 0.97332 | 116.2081 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.7999 | 6.7776 | -1 | -0.97972 | 115.9344 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.7996 | 6.7921 | 1 | 0.97336 | 116.2081 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8009 | 6.7776 | -1 | -0.9797 | 115.9344 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8006 | 6.7921 | 1 | 0.9734 | 116.2081 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8019 | 6.7776 | -1 | -0.97968 | 115.9344 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8016 | 6.7921 | 1 | 0.97344 | 116.2081 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8029 | 6.7776 | -1 | -0.97965 | 115.9344 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8026 | 6.7921 | 1 | 0.97348 | 116.2081 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8039 | 6.7715 | -1 | -0.9796 | 115.9344 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8036 | 6.7921 | 1 | 0.97352 | 116.2081 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8049 | 6.7715 | -1 | -0.97955 | 115.9344 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8046 | 6.7896 | 1 | 0.97351 | 116.2186 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8059 | 6.7715 | -1 | -0.9795 | 115.9344 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8056 | 6.7896 | 1 | 0.9735 | 116.2186 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8069 | 6.7715 | -1 | -0.97945 | 115.9344 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8066 | 6.7896 | 1 | 0.97349 | 116.2186 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8079 | 6.7715 | -1 | -0.9794 | 115.9344 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8076 | 6.7896 | 1 | 0.97348 | 116.2186 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8089 | 6.7715 | -1 | -0.97935 | 115.9344 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8086 | 6.7896 | 1 | 0.97347 | 116.2186 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8099 | 6.7715 | -1 | -0.9793 | 115.9344 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8096 | 6.7896 | 1 | 0.97346 | 116.2186 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8109 | 6.7715 | -1 | -0.97925 | 115.9344 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8106 | 6.7896 | 1 | 0.97345 | 116.2186 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8119 | 6.7715 | -1 | -0.97924 | 115.9344 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8116 | 6.7896 | 1 | 0.97343 | 116.2186 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8129 | 6.7722 | -1 | -0.97936 | 115.9476 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8126 | 6.797 | 1 | 0.97345 | 116.2252 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8139 | 6.7722 | -1 | -0.97949 | 115.9476 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8136 | 6.797 | 1 | 0.97347 | 116.2252 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8149 | 6.7722 | -1 | -0.97961 | 115.9476 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8146 | 6.797 | 1 | 0.97349 | 116.2252 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8159 | 6.7722 | -1 | -0.97974 | 115.9476 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8156 | 6.797 | 1 | 0.97351 | 116.2252 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8169 | 6.7722 | -1 | -0.97986 | 115.9476 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8166 | 6.797 | 1 | 0.97353 | 116.2252 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8179 | 6.7722 | -1 | -0.97999 | 115.9476 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8176 | 6.797 | 1 | 0.97354 | 116.2252 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8189 | 6.7722 | -1 | -0.98011 | 115.9476 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8186 | 6.797 | 1 | 0.97356 | 116.2252 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8199 | 6.7722 | -1 | -0.98024 | 115.9476 | 0.9853 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8196 | 6.797 | 1 | 0.97358 | 116.2252 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8209 | 6.7809 | -1 | -0.98038 | 115.9515 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8206 | 6.797 | 1 | 0.9736 | 116.2252 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8219 | 6.7809 | -1 | -0.98053 | 115.9515 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8216 | 6.7942 | 1 | 0.9737 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8229 | 6.7809 | -1 | -0.98067 | 115.9515 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8226 | 6.7942 | 1 | 0.97379 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8239 | 6.7809 | -1 | -0.98081 | 115.9515 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8236 | 6.7942 | 1 | 0.97389 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8249 | 6.7809 | -1 | -0.98096 | 115.9515 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8246 | 6.7942 | 1 | 0.97399 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8259 | 6.7809 | -1 | -0.9811 | 115.9515 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8256 | 6.7942 | 1 | 0.97409 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8269 | 6.7809 | -1 | -0.98125 | 115.9515 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8266 | 6.7942 | 1 | 0.97419 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8279 | 6.7809 | -1 | -0.98139 | 115.9515 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8276 | 6.7942 | 1 | 0.97428 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8289 | 6.7881 | -1 | -0.98133 | 115.9579 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8286 | 6.7942 | 1 | 0.97438 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8299 | 6.7881 | -1 | -0.98127 | 115.9579 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8296 | 6.7893 | 1 | 0.97447 | 116.2281 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8309 | 6.7881 | -1 | -0.98121 | 115.9579 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8306 | 6.7893 | 1 | 0.97456 | 116.2281 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8319 | 6.7881 | -1 | -0.98115 | 115.9579 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8316 | 6.7893 | 1 | 0.97464 | 116.2281 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8329 | 6.7881 | -1 | -0.98109 | 115.9579 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8326 | 6.7893 | 1 | 0.97473 | 116.2281 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8339 | 6.7881 | -1 | -0.98103 | 115.9579 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8336 | 6.7893 | 1 | 0.97482 | 116.2281 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8349 | 6.7881 | -1 | -0.98097 | 115.9579 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8346 | 6.7893 | 1 | 0.9749 | 116.2281 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8359 | 6.7881 | -1 | -0.98091 | 115.9579 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8356 | 6.7893 | 1 | 0.97499 | 116.2281 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8369 | 6.7881 | -1 | -0.98078 | 115.9579 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8366 | 6.7893 | 1 | 0.97508 | 116.2281 | 0.99058 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8379 | 6.7851 | -1 | -0.9807 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8376 | 6.7891 | 1 | 0.97513 | 116.2224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8389 | 6.7851 | -1 | -0.98062 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8386 | 6.7891 | 1 | 0.97518 | 116.2224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8399 | 6.7851 | -1 | -0.98054 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8396 | 6.7891 | 1 | 0.97523 | 116.2224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8409 | 6.7851 | -1 | -0.98046 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8406 | 6.7891 | 1 | 0.97528 | 116.2224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8419 | 6.7851 | -1 | -0.98038 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8416 | 6.7891 | 1 | 0.97533 | 116.2224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8429 | 6.7851 | -1 | -0.9803 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8426 | 6.7891 | 1 | 0.97538 | 116.2224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8439 | 6.7851 | -1 | -0.98022 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8436 | 6.7891 | 1 | 0.97543 | 116.2224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8449 | 6.7851 | -1 | -0.98014 | 115.9663 | 0.98579 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8446 | 6.7891 | 1 | 0.97548 | 116.2224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8459 | 6.7845 | -1 | -0.9802 | 115.948 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8456 | 6.7891 | 1 | 0.97553 | 116.2224 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8469 | 6.7845 | -1 | -0.98027 | 115.948 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8466 | 6.7945 | 1 | 0.97564 | 116.2118 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8479 | 6.7845 | -1 | -0.98033 | 115.948 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8476 | 6.7945 | 1 | 0.97575 | 116.2118 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8489 | 6.7845 | -1 | -0.98039 | 115.948 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8486 | 6.7945 | 1 | 0.97586 | 116.2118 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8499 | 6.7845 | -1 | -0.98045 | 115.948 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8496 | 6.7945 | 1 | 0.97597 | 116.2118 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8509 | 6.7845 | -1 | -0.98052 | 115.948 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8506 | 6.7945 | 1 | 0.97608 | 116.2118 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8519 | 6.7845 | -1 | -0.98058 | 115.948 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8516 | 6.7945 | 1 | 0.97619 | 116.2118 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8529 | 6.7845 | -1 | -0.98064 | 115.948 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8526 | 6.7945 | 1 | 0.9763 | 116.2118 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8539 | 6.7782 | -1 | -0.98069 | 115.9439 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8536 | 6.7945 | 1 | 0.97641 | 116.2118 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8549 | 6.7782 | -1 | -0.98073 | 115.9439 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8546 | 6.7894 | 1 | 0.97652 | 116.2171 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8559 | 6.7782 | -1 | -0.98077 | 115.9439 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8556 | 6.7894 | 1 | 0.97662 | 116.2171 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8569 | 6.7782 | -1 | -0.98082 | 115.9439 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8566 | 6.7894 | 1 | 0.97673 | 116.2171 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8579 | 6.7782 | -1 | -0.98086 | 115.9439 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8576 | 6.7894 | 1 | 0.97684 | 116.2171 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8589 | 6.7782 | -1 | -0.9809 | 115.9439 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8586 | 6.7894 | 1 | 0.97694 | 116.2171 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8599 | 6.7782 | -1 | -0.98095 | 115.9439 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8596 | 6.7894 | 1 | 0.97705 | 116.2171 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8609 | 6.7782 | -1 | -0.98099 | 115.9439 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8606 | 6.7894 | 1 | 0.97716 | 116.2171 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8619 | 6.7782 | -1 | -0.98103 | 115.9439 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8616 | 6.7894 | 1 | 0.97726 | 116.2171 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8629 | 6.7802 | -1 | -0.98094 | 115.9366 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8626 | 6.7968 | 1 | 0.97733 | 116.2156 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8639 | 6.7802 | -1 | -0.98084 | 115.9366 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8636 | 6.7968 | 1 | 0.97741 | 116.2156 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8649 | 6.7802 | -1 | -0.98074 | 115.9366 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8646 | 6.7968 | 1 | 0.97748 | 116.2156 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8659 | 6.7802 | -1 | -0.98064 | 115.9366 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8656 | 6.7968 | 1 | 0.97755 | 116.2156 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8669 | 6.7802 | -1 | -0.98054 | 115.9366 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8666 | 6.7968 | 1 | 0.97762 | 116.2156 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8679 | 6.7802 | -1 | -0.98045 | 115.9366 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8676 | 6.7968 | 1 | 0.97769 | 116.2156 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8689 | 6.7802 | -1 | -0.98035 | 115.9366 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8686 | 6.7968 | 1 | 0.97777 | 116.2156 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8699 | 6.7802 | -1 | -0.98025 | 115.9366 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8696 | 6.7968 | 1 | 0.97784 | 116.2156 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8709 | 6.7769 | -1 | -0.9802 | 115.9544 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8706 | 6.7968 | 1 | 0.97791 | 116.2156 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8719 | 6.7769 | -1 | -0.98016 | 115.9544 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8716 | 6.8053 | 1 | 0.978 | 116.2158 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8729 | 6.7769 | -1 | -0.98011 | 115.9544 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8726 | 6.8053 | 1 | 0.97809 | 116.2158 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8739 | 6.7769 | -1 | -0.98006 | 115.9544 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8736 | 6.8053 | 1 | 0.97817 | 116.2158 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8749 | 6.7769 | -1 | -0.98001 | 115.9544 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8746 | 6.8053 | 1 | 0.97826 | 116.2158 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8759 | 6.7769 | -1 | -0.97997 | 115.9544 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8756 | 6.8053 | 1 | 0.97835 | 116.2158 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8769 | 6.7769 | -1 | -0.97992 | 115.9544 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8766 | 6.8053 | 1 | 0.97844 | 116.2158 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8779 | 6.7769 | -1 | -0.97987 | 115.9544 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8776 | 6.8053 | 1 | 0.97852 | 116.2158 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8789 | 6.7696 | -1 | -0.98 | 115.9621 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8786 | 6.8053 | 1 | 0.97861 | 116.2158 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8799 | 6.7696 | -1 | -0.98013 | 115.9621 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8796 | 6.7955 | 1 | 0.9787 | 116.2242 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8809 | 6.7696 | -1 | -0.98026 | 115.9621 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8806 | 6.7955 | 1 | 0.97879 | 116.2242 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8819 | 6.7696 | -1 | -0.98039 | 115.9621 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8816 | 6.7955 | 1 | 0.97888 | 116.2242 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8829 | 6.7696 | -1 | -0.98052 | 115.9621 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8826 | 6.7955 | 1 | 0.97897 | 116.2242 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8839 | 6.7696 | -1 | -0.98064 | 115.9621 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8836 | 6.7955 | 1 | 0.97905 | 116.2242 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8849 | 6.7696 | -1 | -0.98077 | 115.9621 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8846 | 6.7955 | 1 | 0.97914 | 116.2242 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8859 | 6.7696 | -1 | -0.9809 | 115.9621 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8856 | 6.7955 | 1 | 0.97923 | 116.2242 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8869 | 6.7696 | -1 | -0.98109 | 115.9621 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8866 | 6.7955 | 1 | 0.97932 | 116.2242 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8879 | 6.7809 | -1 | -0.98122 | 115.9511 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8876 | 6.7896 | 1 | 0.9794 | 116.2299 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8889 | 6.7809 | -1 | -0.98135 | 115.9511 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8886 | 6.7896 | 1 | 0.97947 | 116.2299 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8899 | 6.7809 | -1 | -0.98148 | 115.9511 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8896 | 6.7896 | 1 | 0.97955 | 116.2299 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8909 | 6.7809 | -1 | -0.98161 | 115.9511 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8906 | 6.7896 | 1 | 0.97962 | 116.2299 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8919 | 6.7809 | -1 | -0.98175 | 115.9511 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8916 | 6.7896 | 1 | 0.9797 | 116.2299 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8929 | 6.7809 | -1 | -0.98188 | 115.9511 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8926 | 6.7896 | 1 | 0.97977 | 116.2299 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8939 | 6.7809 | -1 | -0.98201 | 115.9511 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8936 | 6.7896 | 1 | 0.97985 | 116.2299 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8949 | 6.7809 | -1 | -0.98214 | 115.9511 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8946 | 6.7896 | 1 | 0.97992 | 116.2299 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8959 | 6.7825 | -1 | -0.982 | 115.9776 | 0.98627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8956 | 6.7896 | 1 | 0.98 | 116.2299 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8969 | 6.7825 | -1 | -0.98186 | 115.9776 | 0.98627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8966 | 6.7944 | 1 | 0.98001 | 116.2311 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8979 | 6.7825 | -1 | -0.98172 | 115.9776 | 0.98627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8976 | 6.7944 | 1 | 0.98003 | 116.2311 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8989 | 6.7825 | -1 | -0.98158 | 115.9776 | 0.98627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8986 | 6.7944 | 1 | 0.98004 | 116.2311 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.8999 | 6.7825 | -1 | -0.98144 | 115.9776 | 0.98627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.8996 | 6.7944 | 1 | 0.98006 | 116.2311 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9009 | 6.7825 | -1 | -0.98129 | 115.9776 | 0.98627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9006 | 6.7944 | 1 | 0.98007 | 116.2311 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9019 | 6.7825 | -1 | -0.98115 | 115.9776 | 0.98627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9016 | 6.7944 | 1 | 0.98009 | 116.2311 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9029 | 6.7825 | -1 | -0.98101 | 115.9776 | 0.98627 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9026 | 6.7944 | 1 | 0.9801 | 116.2311 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9039 | 6.778 | -1 | -0.98085 | 115.957 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9036 | 6.7944 | 1 | 0.98012 | 116.2311 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9049 | 6.778 | -1 | -0.98068 | 115.957 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9046 | 6.7966 | 1 | 0.9801 | 116.2309 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9059 | 6.778 | -1 | -0.98051 | 115.957 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9056 | 6.7966 | 1 | 0.98009 | 116.2309 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9069 | 6.778 | -1 | -0.98035 | 115.957 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9066 | 6.7966 | 1 | 0.98008 | 116.2309 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9079 | 6.778 | -1 | -0.98018 | 115.957 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9076 | 6.7966 | 1 | 0.98006 | 116.2309 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9089 | 6.778 | -1 | -0.98002 | 115.957 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9086 | 6.7966 | 1 | 0.98005 | 116.2309 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9099 | 6.778 | -1 | -0.97985 | 115.957 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9096 | 6.7966 | 1 | 0.98004 | 116.2309 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9109 | 6.778 | -1 | -0.97968 | 115.957 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9106 | 6.7966 | 1 | 0.98003 | 116.2309 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9119 | 6.778 | -1 | -0.97967 | 115.957 | 0.98601 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9116 | 6.7966 | 1 | 0.98001 | 116.2309 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9129 | 6.7723 | -1 | -0.97976 | 115.9357 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9126 | 6.794 | 1 | 0.98002 | 116.2264 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9139 | 6.7723 | -1 | -0.97986 | 115.9357 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9136 | 6.794 | 1 | 0.98002 | 116.2264 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9149 | 6.7723 | -1 | -0.97995 | 115.9357 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9146 | 6.794 | 1 | 0.98002 | 116.2264 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9159 | 6.7723 | -1 | -0.98005 | 115.9357 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9156 | 6.794 | 1 | 0.98003 | 116.2264 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9169 | 6.7723 | -1 | -0.98014 | 115.9357 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9166 | 6.794 | 1 | 0.98003 | 116.2264 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9179 | 6.7723 | -1 | -0.98024 | 115.9357 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9176 | 6.794 | 1 | 0.98003 | 116.2264 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9189 | 6.7723 | -1 | -0.98033 | 115.9357 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9186 | 6.794 | 1 | 0.98004 | 116.2264 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9199 | 6.7723 | -1 | -0.98043 | 115.9357 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9196 | 6.794 | 1 | 0.98004 | 116.2264 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9209 | 6.7799 | -1 | -0.98043 | 115.9424 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9206 | 6.794 | 1 | 0.98005 | 116.2264 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9219 | 6.7799 | -1 | -0.98044 | 115.9424 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9216 | 6.7958 | 1 | 0.98006 | 116.2213 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9229 | 6.7799 | -1 | -0.98044 | 115.9424 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9226 | 6.7958 | 1 | 0.98007 | 116.2213 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9239 | 6.7799 | -1 | -0.98045 | 115.9424 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9236 | 6.7958 | 1 | 0.98008 | 116.2213 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9249 | 6.7799 | -1 | -0.98045 | 115.9424 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9246 | 6.7958 | 1 | 0.98009 | 116.2213 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9259 | 6.7799 | -1 | -0.98046 | 115.9424 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9256 | 6.7958 | 1 | 0.9801 | 116.2213 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9269 | 6.7799 | -1 | -0.98046 | 115.9424 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9266 | 6.7958 | 1 | 0.98012 | 116.2213 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9279 | 6.7799 | -1 | -0.98047 | 115.9424 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9276 | 6.7958 | 1 | 0.98013 | 116.2213 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9289 | 6.785 | -1 | -0.98032 | 115.9321 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9286 | 6.7958 | 1 | 0.98014 | 116.2213 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9299 | 6.785 | -1 | -0.98017 | 115.9321 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9296 | 6.8013 | 1 | 0.98022 | 116.2163 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9309 | 6.785 | -1 | -0.98002 | 115.9321 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9306 | 6.8013 | 1 | 0.9803 | 116.2163 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9319 | 6.785 | -1 | -0.97987 | 115.9321 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9316 | 6.8013 | 1 | 0.98038 | 116.2163 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9329 | 6.785 | -1 | -0.97972 | 115.9321 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9326 | 6.8013 | 1 | 0.98046 | 116.2163 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9339 | 6.785 | -1 | -0.97958 | 115.9321 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9336 | 6.8013 | 1 | 0.98054 | 116.2163 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9349 | 6.785 | -1 | -0.97943 | 115.9321 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9346 | 6.8013 | 1 | 0.98062 | 116.2163 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9359 | 6.785 | -1 | -0.97928 | 115.9321 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9356 | 6.8013 | 1 | 0.9807 | 116.2163 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9369 | 6.785 | -1 | -0.97915 | 115.9321 | 0.98625 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9366 | 6.8013 | 1 | 0.98078 | 116.2163 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9379 | 6.7773 | -1 | -0.97918 | 115.937 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9376 | 6.798 | 1 | 0.98082 | 116.2145 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9389 | 6.7773 | -1 | -0.97922 | 115.937 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9386 | 6.798 | 1 | 0.98086 | 116.2145 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9399 | 6.7773 | -1 | -0.97925 | 115.937 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9396 | 6.798 | 1 | 0.9809 | 116.2145 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9409 | 6.7773 | -1 | -0.97928 | 115.937 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9406 | 6.798 | 1 | 0.98094 | 116.2145 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9419 | 6.7773 | -1 | -0.97931 | 115.937 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9416 | 6.798 | 1 | 0.98098 | 116.2145 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9429 | 6.7773 | -1 | -0.97934 | 115.937 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9426 | 6.798 | 1 | 0.98102 | 116.2145 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9439 | 6.7773 | -1 | -0.97938 | 115.937 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9436 | 6.798 | 1 | 0.98106 | 116.2145 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9449 | 6.7773 | -1 | -0.97941 | 115.937 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9446 | 6.798 | 1 | 0.98111 | 116.2145 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9459 | 6.7682 | -1 | -0.97959 | 115.9458 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9456 | 6.798 | 1 | 0.98115 | 116.2145 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9469 | 6.7682 | -1 | -0.97978 | 115.9458 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9466 | 6.7937 | 1 | 0.98114 | 116.2242 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9479 | 6.7682 | -1 | -0.97997 | 115.9458 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9476 | 6.7937 | 1 | 0.98113 | 116.2242 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9489 | 6.7682 | -1 | -0.98015 | 115.9458 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9486 | 6.7937 | 1 | 0.98113 | 116.2242 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9499 | 6.7682 | -1 | -0.98034 | 115.9458 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9496 | 6.7937 | 1 | 0.98112 | 116.2242 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9509 | 6.7682 | -1 | -0.98052 | 115.9458 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9506 | 6.7937 | 1 | 0.98111 | 116.2242 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9519 | 6.7682 | -1 | -0.98071 | 115.9458 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9516 | 6.7937 | 1 | 0.98111 | 116.2242 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9529 | 6.7682 | -1 | -0.9809 | 115.9458 | 0.9851 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9526 | 6.7937 | 1 | 0.9811 | 116.2242 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9539 | 6.7699 | -1 | -0.98091 | 115.9488 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9536 | 6.7937 | 1 | 0.9811 | 116.2242 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9549 | 6.7699 | -1 | -0.98092 | 115.9488 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9546 | 6.8 | 1 | 0.9811 | 116.2277 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9559 | 6.7699 | -1 | -0.98094 | 115.9488 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9556 | 6.8 | 1 | 0.9811 | 116.2277 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9569 | 6.7699 | -1 | -0.98095 | 115.9488 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9566 | 6.8 | 1 | 0.98111 | 116.2277 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9579 | 6.7699 | -1 | -0.98096 | 115.9488 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9576 | 6.8 | 1 | 0.98111 | 116.2277 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9589 | 6.7699 | -1 | -0.98098 | 115.9488 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9586 | 6.8 | 1 | 0.98112 | 116.2277 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9599 | 6.7699 | -1 | -0.98099 | 115.9488 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9596 | 6.8 | 1 | 0.98112 | 116.2277 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9609 | 6.7699 | -1 | -0.981 | 115.9488 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9606 | 6.8 | 1 | 0.98113 | 116.2277 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9619 | 6.7699 | -1 | -0.98102 | 115.9488 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9616 | 6.8 | 1 | 0.98113 | 116.2277 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9629 | 6.7769 | -1 | -0.98083 | 115.9861 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9626 | 6.7953 | 1 | 0.98112 | 116.2212 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9639 | 6.7769 | -1 | -0.98064 | 115.9861 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9636 | 6.7953 | 1 | 0.9811 | 116.2212 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9649 | 6.7769 | -1 | -0.98044 | 115.9861 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9646 | 6.7953 | 1 | 0.98108 | 116.2212 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9659 | 6.7769 | -1 | -0.98025 | 115.9861 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9656 | 6.7953 | 1 | 0.98107 | 116.2212 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9669 | 6.7769 | -1 | -0.98006 | 115.9861 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9666 | 6.7953 | 1 | 0.98105 | 116.2212 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9679 | 6.7769 | -1 | -0.97987 | 115.9861 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9676 | 6.7953 | 1 | 0.98104 | 116.2212 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9689 | 6.7769 | -1 | -0.97968 | 115.9861 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9686 | 6.7953 | 1 | 0.98102 | 116.2212 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9699 | 6.7769 | -1 | -0.97948 | 115.9861 | 0.98603 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9696 | 6.7953 | 1 | 0.98101 | 116.2212 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9709 | 6.7751 | -1 | -0.97948 | 116.0126 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9706 | 6.7953 | 1 | 0.98099 | 116.2212 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9719 | 6.7751 | -1 | -0.97947 | 116.0126 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9716 | 6.7932 | 1 | 0.98098 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9729 | 6.7751 | -1 | -0.97946 | 116.0126 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9726 | 6.7932 | 1 | 0.98097 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9739 | 6.7751 | -1 | -0.97945 | 116.0126 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9736 | 6.7932 | 1 | 0.98096 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9749 | 6.7751 | -1 | -0.97944 | 116.0126 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9746 | 6.7932 | 1 | 0.98095 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9759 | 6.7751 | -1 | -0.97943 | 116.0126 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9756 | 6.7932 | 1 | 0.98095 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9769 | 6.7751 | -1 | -0.97943 | 116.0126 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9766 | 6.7932 | 1 | 0.98094 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9779 | 6.7751 | -1 | -0.97942 | 116.0126 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9776 | 6.7932 | 1 | 0.98093 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9789 | 6.7735 | -1 | -0.97958 | 115.996 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9786 | 6.7932 | 1 | 0.98092 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9799 | 6.7735 | -1 | -0.97975 | 115.996 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9796 | 6.8033 | 1 | 0.9809 | 116.2257 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9809 | 6.7735 | -1 | -0.97991 | 115.996 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9806 | 6.8033 | 1 | 0.98087 | 116.2257 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9819 | 6.7735 | -1 | -0.98007 | 115.996 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9816 | 6.8033 | 1 | 0.98085 | 116.2257 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9829 | 6.7735 | -1 | -0.98024 | 115.996 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9826 | 6.8033 | 1 | 0.98083 | 116.2257 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9839 | 6.7735 | -1 | -0.9804 | 115.996 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9836 | 6.8033 | 1 | 0.98081 | 116.2257 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9849 | 6.7735 | -1 | -0.98057 | 115.996 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9846 | 6.8033 | 1 | 0.98078 | 116.2257 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9859 | 6.7735 | -1 | -0.98073 | 115.996 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9856 | 6.8033 | 1 | 0.98076 | 116.2257 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9869 | 6.7735 | -1 | -0.98089 | 115.996 | 0.98533 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9866 | 6.8033 | 1 | 0.98074 | 116.2257 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9879 | 6.7792 | -1 | -0.98089 | 115.9803 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9876 | 6.8032 | 1 | 0.98072 | 116.2312 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9889 | 6.7792 | -1 | -0.98089 | 115.9803 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9886 | 6.8032 | 1 | 0.98071 | 116.2312 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9899 | 6.7792 | -1 | -0.98088 | 115.9803 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9896 | 6.8032 | 1 | 0.98069 | 116.2312 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9909 | 6.7792 | -1 | -0.98088 | 115.9803 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9906 | 6.8032 | 1 | 0.98068 | 116.2312 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9919 | 6.7792 | -1 | -0.98088 | 115.9803 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9916 | 6.8032 | 1 | 0.98066 | 116.2312 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9929 | 6.7792 | -1 | -0.98087 | 115.9803 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9926 | 6.8032 | 1 | 0.98064 | 116.2312 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9939 | 6.7792 | -1 | -0.98087 | 115.9803 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9936 | 6.8032 | 1 | 0.98063 | 116.2312 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9949 | 6.7792 | -1 | -0.98087 | 115.9803 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9946 | 6.8032 | 1 | 0.98061 | 116.2312 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9959 | 6.7769 | -1 | -0.98069 | 115.9659 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9956 | 6.8032 | 1 | 0.98059 | 116.2312 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9969 | 6.7769 | -1 | -0.98052 | 115.9659 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9966 | 6.7982 | 1 | 0.9805 | 116.2322 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9979 | 6.7769 | -1 | -0.98034 | 115.9659 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9976 | 6.7982 | 1 | 0.9804 | 116.2322 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9989 | 6.7769 | -1 | -0.98016 | 115.9659 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9986 | 6.7982 | 1 | 0.9803 | 116.2322 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
25.9999 | 6.7769 | -1 | -0.97999 | 115.9659 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 25.9996 | 6.7982 | 1 | 0.98021 | 116.2322 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0009 | 6.7769 | -1 | -0.97981 | 115.9659 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0006 | 6.7982 | 1 | 0.98011 | 116.2322 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0019 | 6.7769 | -1 | -0.97964 | 115.9659 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0016 | 6.7982 | 1 | 0.98001 | 116.2322 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0029 | 6.7769 | -1 | -0.97946 | 115.9659 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0026 | 6.7982 | 1 | 0.97991 | 116.2322 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0039 | 6.7725 | -1 | -0.97948 | 115.9573 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0036 | 6.7982 | 1 | 0.97982 | 116.2322 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0049 | 6.7725 | -1 | -0.9795 | 115.9573 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0046 | 6.7987 | 1 | 0.97971 | 116.2143 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0059 | 6.7725 | -1 | -0.97952 | 115.9573 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0056 | 6.7987 | 1 | 0.97961 | 116.2143 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0069 | 6.7725 | -1 | -0.97954 | 115.9573 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0066 | 6.7987 | 1 | 0.97951 | 116.2143 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0079 | 6.7725 | -1 | -0.97957 | 115.9573 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0076 | 6.7987 | 1 | 0.97941 | 116.2143 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0089 | 6.7725 | -1 | -0.97959 | 115.9573 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0086 | 6.7987 | 1 | 0.9793 | 116.2143 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0099 | 6.7725 | -1 | -0.97961 | 115.9573 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0096 | 6.7987 | 1 | 0.9792 | 116.2143 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0109 | 6.7725 | -1 | -0.97963 | 115.9573 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0106 | 6.7987 | 1 | 0.9791 | 116.2143 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0119 | 6.7725 | -1 | -0.97965 | 115.9573 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0116 | 6.7987 | 1 | 0.979 | 116.2143 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0129 | 6.7839 | -1 | -0.97991 | 115.9627 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0126 | 6.7929 | 1 | 0.97895 | 116.2102 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0139 | 6.7839 | -1 | -0.98018 | 115.9627 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0136 | 6.7929 | 1 | 0.97889 | 116.2102 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0149 | 6.7839 | -1 | -0.98044 | 115.9627 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0146 | 6.7929 | 1 | 0.97884 | 116.2102 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0159 | 6.7839 | -1 | -0.98071 | 115.9627 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0156 | 6.7929 | 1 | 0.97879 | 116.2102 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0169 | 6.7839 | -1 | -0.98097 | 115.9627 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0166 | 6.7929 | 1 | 0.97874 | 116.2102 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0179 | 6.7839 | -1 | -0.98123 | 115.9627 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0176 | 6.7929 | 1 | 0.97869 | 116.2102 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0189 | 6.7839 | -1 | -0.9815 | 115.9627 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0186 | 6.7929 | 1 | 0.97864 | 116.2102 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0199 | 6.7839 | -1 | -0.98176 | 115.9627 | 0.98508 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0196 | 6.7929 | 1 | 0.97859 | 116.2102 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0209 | 6.7924 | -1 | -0.98179 | 115.9771 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0206 | 6.7929 | 1 | 0.97854 | 116.2102 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0219 | 6.7924 | -1 | -0.98181 | 115.9771 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0216 | 6.7869 | 1 | 0.97845 | 116.22 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0229 | 6.7924 | -1 | -0.98183 | 115.9771 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0226 | 6.7869 | 1 | 0.97836 | 116.22 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0239 | 6.7924 | -1 | -0.98186 | 115.9771 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0236 | 6.7869 | 1 | 0.97827 | 116.22 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0249 | 6.7924 | -1 | -0.98188 | 115.9771 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0246 | 6.7869 | 1 | 0.97818 | 116.22 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0259 | 6.7924 | -1 | -0.98191 | 115.9771 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0256 | 6.7869 | 1 | 0.97809 | 116.22 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0269 | 6.7924 | -1 | -0.98193 | 115.9771 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0266 | 6.7869 | 1 | 0.978 | 116.22 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0279 | 6.7924 | -1 | -0.98196 | 115.9771 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0276 | 6.7869 | 1 | 0.97791 | 116.22 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0289 | 6.7832 | -1 | -0.98181 | 115.9882 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0286 | 6.7869 | 1 | 0.97782 | 116.22 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0299 | 6.7832 | -1 | -0.98167 | 115.9882 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0296 | 6.7921 | 1 | 0.97771 | 116.2227 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0309 | 6.7832 | -1 | -0.98152 | 115.9882 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0306 | 6.7921 | 1 | 0.97761 | 116.2227 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0319 | 6.7832 | -1 | -0.98137 | 115.9882 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0316 | 6.7921 | 1 | 0.9775 | 116.2227 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0329 | 6.7832 | -1 | -0.98123 | 115.9882 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0326 | 6.7921 | 1 | 0.97739 | 116.2227 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0339 | 6.7832 | -1 | -0.98108 | 115.9882 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0336 | 6.7921 | 1 | 0.97728 | 116.2227 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0349 | 6.7832 | -1 | -0.98094 | 115.9882 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0346 | 6.7921 | 1 | 0.97717 | 116.2227 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0359 | 6.7832 | -1 | -0.98079 | 115.9882 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0356 | 6.7921 | 1 | 0.97707 | 116.2227 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0369 | 6.7832 | -1 | -0.98065 | 115.9882 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0366 | 6.7921 | 1 | 0.97696 | 116.2227 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0379 | 6.7685 | -1 | -0.98068 | 115.9924 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0376 | 6.7951 | 1 | 0.97682 | 116.2265 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0389 | 6.7685 | -1 | -0.98071 | 115.9924 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0386 | 6.7951 | 1 | 0.97668 | 116.2265 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0399 | 6.7685 | -1 | -0.98075 | 115.9924 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0396 | 6.7951 | 1 | 0.97655 | 116.2265 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0409 | 6.7685 | -1 | -0.98078 | 115.9924 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0406 | 6.7951 | 1 | 0.97641 | 116.2265 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0419 | 6.7685 | -1 | -0.98082 | 115.9924 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0416 | 6.7951 | 1 | 0.97628 | 116.2265 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0429 | 6.7685 | -1 | -0.98085 | 115.9924 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0426 | 6.7951 | 1 | 0.97614 | 116.2265 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0439 | 6.7685 | -1 | -0.98089 | 115.9924 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0436 | 6.7951 | 1 | 0.976 | 116.2265 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0449 | 6.7685 | -1 | -0.98092 | 115.9924 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0446 | 6.7951 | 1 | 0.97587 | 116.2265 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0459 | 6.7762 | -1 | -0.98114 | 115.9861 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0456 | 6.7951 | 1 | 0.97573 | 116.2265 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0469 | 6.7762 | -1 | -0.98135 | 115.9861 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0466 | 6.7934 | 1 | 0.97569 | 116.2251 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0479 | 6.7762 | -1 | -0.98157 | 115.9861 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0476 | 6.7934 | 1 | 0.97564 | 116.2251 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0489 | 6.7762 | -1 | -0.98178 | 115.9861 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0486 | 6.7934 | 1 | 0.9756 | 116.2251 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0499 | 6.7762 | -1 | -0.982 | 115.9861 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0496 | 6.7934 | 1 | 0.97556 | 116.2251 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0509 | 6.7762 | -1 | -0.98222 | 115.9861 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0506 | 6.7934 | 1 | 0.97551 | 116.2251 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0519 | 6.7762 | -1 | -0.98243 | 115.9861 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0516 | 6.7934 | 1 | 0.97547 | 116.2251 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0529 | 6.7762 | -1 | -0.98265 | 115.9861 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0526 | 6.7934 | 1 | 0.97543 | 116.2251 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0539 | 6.7858 | -1 | -0.98266 | 115.9722 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0536 | 6.7934 | 1 | 0.97539 | 116.2251 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0549 | 6.7858 | -1 | -0.98268 | 115.9722 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0546 | 6.7916 | 1 | 0.97539 | 116.2194 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0559 | 6.7858 | -1 | -0.9827 | 115.9722 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0556 | 6.7916 | 1 | 0.97538 | 116.2194 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0569 | 6.7858 | -1 | -0.98271 | 115.9722 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0566 | 6.7916 | 1 | 0.97538 | 116.2194 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0579 | 6.7858 | -1 | -0.98273 | 115.9722 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0576 | 6.7916 | 1 | 0.97538 | 116.2194 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0589 | 6.7858 | -1 | -0.98274 | 115.9722 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0586 | 6.7916 | 1 | 0.97538 | 116.2194 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0599 | 6.7858 | -1 | -0.98276 | 115.9722 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0596 | 6.7916 | 1 | 0.97538 | 116.2194 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0609 | 6.7858 | -1 | -0.98277 | 115.9722 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0606 | 6.7916 | 1 | 0.97538 | 116.2194 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0619 | 6.7858 | -1 | -0.98279 | 115.9722 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0616 | 6.7916 | 1 | 0.97538 | 116.2194 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0629 | 6.7737 | -1 | -0.98264 | 115.9611 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0626 | 6.7957 | 1 | 0.97532 | 116.2145 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0639 | 6.7737 | -1 | -0.9825 | 115.9611 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0636 | 6.7957 | 1 | 0.97526 | 116.2145 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0649 | 6.7737 | -1 | -0.98235 | 115.9611 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0646 | 6.7957 | 1 | 0.9752 | 116.2145 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0659 | 6.7737 | -1 | -0.9822 | 115.9611 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0656 | 6.7957 | 1 | 0.97514 | 116.2145 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0669 | 6.7737 | -1 | -0.98206 | 115.9611 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0666 | 6.7957 | 1 | 0.97508 | 116.2145 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0679 | 6.7737 | -1 | -0.98191 | 115.9611 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0676 | 6.7957 | 1 | 0.97502 | 116.2145 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0689 | 6.7737 | -1 | -0.98176 | 115.9611 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0686 | 6.7957 | 1 | 0.97496 | 116.2145 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0699 | 6.7737 | -1 | -0.98162 | 115.9611 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0696 | 6.7957 | 1 | 0.9749 | 116.2145 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0709 | 6.7671 | -1 | -0.98171 | 115.9543 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0706 | 6.7957 | 1 | 0.97484 | 116.2145 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0719 | 6.7671 | -1 | -0.9818 | 115.9543 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0716 | 6.8 | 1 | 0.97475 | 116.2156 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0729 | 6.7671 | -1 | -0.98189 | 115.9543 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0726 | 6.8 | 1 | 0.97467 | 116.2156 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0739 | 6.7671 | -1 | -0.98198 | 115.9543 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0736 | 6.8 | 1 | 0.97458 | 116.2156 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0749 | 6.7671 | -1 | -0.98207 | 115.9543 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0746 | 6.8 | 1 | 0.9745 | 116.2156 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0759 | 6.7671 | -1 | -0.98216 | 115.9543 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0756 | 6.8 | 1 | 0.97441 | 116.2156 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0769 | 6.7671 | -1 | -0.98225 | 115.9543 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0766 | 6.8 | 1 | 0.97433 | 116.2156 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0779 | 6.7671 | -1 | -0.98234 | 115.9543 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0776 | 6.8 | 1 | 0.97424 | 116.2156 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0789 | 6.7778 | -1 | -0.98255 | 115.9615 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0786 | 6.8 | 1 | 0.97416 | 116.2156 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0799 | 6.7778 | -1 | -0.98276 | 115.9615 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0796 | 6.7994 | 1 | 0.97404 | 116.2178 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0809 | 6.7778 | -1 | -0.98298 | 115.9615 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0806 | 6.7994 | 1 | 0.97392 | 116.2178 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0819 | 6.7778 | -1 | -0.98319 | 115.9615 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0816 | 6.7994 | 1 | 0.9738 | 116.2178 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0829 | 6.7778 | -1 | -0.9834 | 115.9615 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0826 | 6.7994 | 1 | 0.97368 | 116.2178 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0839 | 6.7778 | -1 | -0.98362 | 115.9615 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0836 | 6.7994 | 1 | 0.97356 | 116.2178 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0849 | 6.7778 | -1 | -0.98383 | 115.9615 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0846 | 6.7994 | 1 | 0.97344 | 116.2178 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0859 | 6.7778 | -1 | -0.98404 | 115.9615 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0856 | 6.7994 | 1 | 0.97332 | 116.2178 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0869 | 6.7778 | -1 | -0.98426 | 115.9615 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0866 | 6.7994 | 1 | 0.9732 | 116.2178 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0879 | 6.7939 | -1 | -0.98415 | 115.9695 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0876 | 6.7938 | 1 | 0.97312 | 116.2151 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0889 | 6.7939 | -1 | -0.98404 | 115.9695 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0886 | 6.7938 | 1 | 0.97304 | 116.2151 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0899 | 6.7939 | -1 | -0.98394 | 115.9695 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0896 | 6.7938 | 1 | 0.97296 | 116.2151 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0909 | 6.7939 | -1 | -0.98383 | 115.9695 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0906 | 6.7938 | 1 | 0.97288 | 116.2151 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0919 | 6.7939 | -1 | -0.98372 | 115.9695 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0916 | 6.7938 | 1 | 0.9728 | 116.2151 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0929 | 6.7939 | -1 | -0.98361 | 115.9695 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0926 | 6.7938 | 1 | 0.97272 | 116.2151 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0939 | 6.7939 | -1 | -0.98351 | 115.9695 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0936 | 6.7938 | 1 | 0.97264 | 116.2151 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0949 | 6.7939 | -1 | -0.9834 | 115.9695 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0946 | 6.7938 | 1 | 0.97256 | 116.2151 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0959 | 6.7775 | -1 | -0.98314 | 115.9694 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0956 | 6.7938 | 1 | 0.97248 | 116.2151 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0969 | 6.7775 | -1 | -0.98287 | 115.9694 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0966 | 6.7922 | 1 | 0.97246 | 116.2186 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0979 | 6.7775 | -1 | -0.98261 | 115.9694 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0976 | 6.7922 | 1 | 0.97244 | 116.2186 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0989 | 6.7775 | -1 | -0.98235 | 115.9694 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0986 | 6.7922 | 1 | 0.97242 | 116.2186 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.0999 | 6.7775 | -1 | -0.98208 | 115.9694 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.0996 | 6.7922 | 1 | 0.97241 | 116.2186 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1009 | 6.7775 | -1 | -0.98182 | 115.9694 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1006 | 6.7922 | 1 | 0.97239 | 116.2186 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1019 | 6.7775 | -1 | -0.98156 | 115.9694 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1016 | 6.7922 | 1 | 0.97237 | 116.2186 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1029 | 6.7775 | -1 | -0.98129 | 115.9694 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1026 | 6.7922 | 1 | 0.97235 | 116.2186 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1039 | 6.7618 | -1 | -0.98139 | 115.9728 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1036 | 6.7922 | 1 | 0.97233 | 116.2186 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1049 | 6.7618 | -1 | -0.98148 | 115.9728 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1046 | 6.7963 | 1 | 0.9723 | 116.2157 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1059 | 6.7618 | -1 | -0.98157 | 115.9728 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1056 | 6.7963 | 1 | 0.97227 | 116.2157 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1069 | 6.7618 | -1 | -0.98167 | 115.9728 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1066 | 6.7963 | 1 | 0.97224 | 116.2157 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1079 | 6.7618 | -1 | -0.98176 | 115.9728 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1076 | 6.7963 | 1 | 0.9722 | 116.2157 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1089 | 6.7618 | -1 | -0.98186 | 115.9728 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1086 | 6.7963 | 1 | 0.97217 | 116.2157 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1099 | 6.7618 | -1 | -0.98195 | 115.9728 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1096 | 6.7963 | 1 | 0.97214 | 116.2157 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1109 | 6.7618 | -1 | -0.98204 | 115.9728 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1106 | 6.7963 | 1 | 0.97211 | 116.2157 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1119 | 6.7618 | -1 | -0.98214 | 115.9728 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1116 | 6.7963 | 1 | 0.97208 | 116.2157 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1129 | 6.7809 | -1 | -0.9823 | 115.9971 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1126 | 6.7961 | 1 | 0.97198 | 116.2124 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1139 | 6.7809 | -1 | -0.98245 | 115.9971 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1136 | 6.7961 | 1 | 0.97188 | 116.2124 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1149 | 6.7809 | -1 | -0.98261 | 115.9971 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1146 | 6.7961 | 1 | 0.97179 | 116.2124 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1159 | 6.7809 | -1 | -0.98277 | 115.9971 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1156 | 6.7961 | 1 | 0.97169 | 116.2124 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1169 | 6.7809 | -1 | -0.98293 | 115.9971 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1166 | 6.7961 | 1 | 0.97159 | 116.2124 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1179 | 6.7809 | -1 | -0.98309 | 115.9971 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1176 | 6.7961 | 1 | 0.97149 | 116.2124 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1189 | 6.7809 | -1 | -0.98325 | 115.9971 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1186 | 6.7961 | 1 | 0.9714 | 116.2124 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1199 | 6.7809 | -1 | -0.9834 | 115.9971 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1196 | 6.7961 | 1 | 0.9713 | 116.2124 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1209 | 6.7908 | -1 | -0.98318 | 115.9946 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1206 | 6.7961 | 1 | 0.9712 | 116.2124 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1219 | 6.7908 | -1 | -0.98295 | 115.9946 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1216 | 6.7975 | 1 | 0.97111 | 116.2114 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1229 | 6.7908 | -1 | -0.98272 | 115.9946 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1226 | 6.7975 | 1 | 0.97101 | 116.2114 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1239 | 6.7908 | -1 | -0.98249 | 115.9946 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1236 | 6.7975 | 1 | 0.97092 | 116.2114 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1249 | 6.7908 | -1 | -0.98226 | 115.9946 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1246 | 6.7975 | 1 | 0.97082 | 116.2114 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1259 | 6.7908 | -1 | -0.98204 | 115.9946 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1256 | 6.7975 | 1 | 0.97073 | 116.2114 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1269 | 6.7908 | -1 | -0.98181 | 115.9946 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1266 | 6.7975 | 1 | 0.97063 | 116.2114 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1279 | 6.7908 | -1 | -0.98158 | 115.9946 | 0.98634 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1276 | 6.7975 | 1 | 0.97054 | 116.2114 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1289 | 6.7729 | -1 | -0.98139 | 115.9717 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1286 | 6.7975 | 1 | 0.97044 | 116.2114 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1299 | 6.7729 | -1 | -0.98119 | 115.9717 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1296 | 6.799 | 1 | 0.97042 | 116.218 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1309 | 6.7729 | -1 | -0.981 | 115.9717 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1306 | 6.799 | 1 | 0.9704 | 116.218 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1319 | 6.7729 | -1 | -0.98081 | 115.9717 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1316 | 6.799 | 1 | 0.97038 | 116.218 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1329 | 6.7729 | -1 | -0.98061 | 115.9717 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1326 | 6.799 | 1 | 0.97035 | 116.218 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1339 | 6.7729 | -1 | -0.98042 | 115.9717 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1336 | 6.799 | 1 | 0.97033 | 116.218 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1349 | 6.7729 | -1 | -0.98022 | 115.9717 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1346 | 6.799 | 1 | 0.97031 | 116.218 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1359 | 6.7729 | -1 | -0.98003 | 115.9717 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1356 | 6.799 | 1 | 0.97029 | 116.218 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1369 | 6.7729 | -1 | -0.97984 | 115.9717 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1366 | 6.799 | 1 | 0.97026 | 116.218 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1379 | 6.7717 | -1 | -0.97996 | 115.975 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1376 | 6.7992 | 1 | 0.97026 | 116.2182 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1389 | 6.7717 | -1 | -0.98009 | 115.975 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1386 | 6.7992 | 1 | 0.97027 | 116.2182 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1399 | 6.7717 | -1 | -0.98022 | 115.975 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1396 | 6.7992 | 1 | 0.97027 | 116.2182 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1409 | 6.7717 | -1 | -0.98035 | 115.975 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1406 | 6.7992 | 1 | 0.97027 | 116.2182 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1419 | 6.7717 | -1 | -0.98047 | 115.975 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1416 | 6.7992 | 1 | 0.97027 | 116.2182 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1429 | 6.7717 | -1 | -0.9806 | 115.975 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1426 | 6.7992 | 1 | 0.97027 | 116.2182 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1439 | 6.7717 | -1 | -0.98073 | 115.975 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1436 | 6.7992 | 1 | 0.97027 | 116.2182 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1449 | 6.7717 | -1 | -0.98085 | 115.975 | 0.98527 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1446 | 6.7992 | 1 | 0.97028 | 116.2182 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1459 | 6.7728 | -1 | -0.98098 | 115.9833 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1456 | 6.7992 | 1 | 0.97028 | 116.2182 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1469 | 6.7728 | -1 | -0.98111 | 115.9833 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1466 | 6.7964 | 1 | 0.9703 | 116.2232 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1479 | 6.7728 | -1 | -0.98124 | 115.9833 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1476 | 6.7964 | 1 | 0.97032 | 116.2232 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1489 | 6.7728 | -1 | -0.98137 | 115.9833 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1486 | 6.7964 | 1 | 0.97034 | 116.2232 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1499 | 6.7728 | -1 | -0.9815 | 115.9833 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1496 | 6.7964 | 1 | 0.97036 | 116.2232 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1509 | 6.7728 | -1 | -0.98164 | 115.9833 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1506 | 6.7964 | 1 | 0.97038 | 116.2232 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1519 | 6.7728 | -1 | -0.98177 | 115.9833 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1516 | 6.7964 | 1 | 0.9704 | 116.2232 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1529 | 6.7728 | -1 | -0.9819 | 115.9833 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1526 | 6.7964 | 1 | 0.97042 | 116.2232 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1539 | 6.7722 | -1 | -0.98178 | 115.97 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1536 | 6.7964 | 1 | 0.97044 | 116.2232 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1549 | 6.7722 | -1 | -0.98166 | 115.97 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1546 | 6.7975 | 1 | 0.97045 | 116.225 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1559 | 6.7722 | -1 | -0.98154 | 115.97 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1556 | 6.7975 | 1 | 0.97046 | 116.225 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1569 | 6.7722 | -1 | -0.98142 | 115.97 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1566 | 6.7975 | 1 | 0.97047 | 116.225 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1579 | 6.7722 | -1 | -0.9813 | 115.97 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1576 | 6.7975 | 1 | 0.97049 | 116.225 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1589 | 6.7722 | -1 | -0.98118 | 115.97 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1586 | 6.7975 | 1 | 0.9705 | 116.225 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1599 | 6.7722 | -1 | -0.98106 | 115.97 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1596 | 6.7975 | 1 | 0.97051 | 116.225 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1609 | 6.7722 | -1 | -0.98094 | 115.97 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1606 | 6.7975 | 1 | 0.97052 | 116.225 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1619 | 6.7722 | -1 | -0.98082 | 115.97 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1616 | 6.7975 | 1 | 0.97053 | 116.225 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1629 | 6.7606 | -1 | -0.98067 | 115.9727 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1626 | 6.7977 | 1 | 0.97053 | 116.2167 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1639 | 6.7606 | -1 | -0.98052 | 115.9727 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1636 | 6.7977 | 1 | 0.97054 | 116.2167 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1649 | 6.7606 | -1 | -0.98037 | 115.9727 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1646 | 6.7977 | 1 | 0.97054 | 116.2167 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1659 | 6.7606 | -1 | -0.98022 | 115.9727 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1656 | 6.7977 | 1 | 0.97054 | 116.2167 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1669 | 6.7606 | -1 | -0.98007 | 115.9727 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1666 | 6.7977 | 1 | 0.97054 | 116.2167 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1679 | 6.7606 | -1 | -0.97992 | 115.9727 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1676 | 6.7977 | 1 | 0.97054 | 116.2167 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1689 | 6.7606 | -1 | -0.97977 | 115.9727 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1686 | 6.7977 | 1 | 0.97054 | 116.2167 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1699 | 6.7606 | -1 | -0.97962 | 115.9727 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1696 | 6.7977 | 1 | 0.97054 | 116.2167 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1709 | 6.754 | -1 | -0.9797 | 115.9798 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1706 | 6.7977 | 1 | 0.97054 | 116.2167 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1719 | 6.754 | -1 | -0.97979 | 115.9798 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1716 | 6.8045 | 1 | 0.97054 | 116.2296 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1729 | 6.754 | -1 | -0.97987 | 115.9798 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1726 | 6.8045 | 1 | 0.97054 | 116.2296 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1739 | 6.754 | -1 | -0.97996 | 115.9798 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1736 | 6.8045 | 1 | 0.97054 | 116.2296 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1749 | 6.754 | -1 | -0.98005 | 115.9798 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1746 | 6.8045 | 1 | 0.97054 | 116.2296 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1759 | 6.754 | -1 | -0.98013 | 115.9798 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1756 | 6.8045 | 1 | 0.97054 | 116.2296 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1769 | 6.754 | -1 | -0.98022 | 115.9798 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1766 | 6.8045 | 1 | 0.97054 | 116.2296 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1779 | 6.754 | -1 | -0.9803 | 115.9798 | 0.98536 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1776 | 6.8045 | 1 | 0.97054 | 116.2296 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1789 | 6.7731 | -1 | -0.98033 | 115.9799 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1786 | 6.8045 | 1 | 0.97054 | 116.2296 | 0.99095 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1799 | 6.7731 | -1 | -0.98035 | 115.9799 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1796 | 6.8082 | 1 | 0.97059 | 116.2328 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1809 | 6.7731 | -1 | -0.98038 | 115.9799 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1806 | 6.8082 | 1 | 0.97064 | 116.2328 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1819 | 6.7731 | -1 | -0.9804 | 115.9799 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1816 | 6.8082 | 1 | 0.97068 | 116.2328 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1829 | 6.7731 | -1 | -0.98042 | 115.9799 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1826 | 6.8082 | 1 | 0.97073 | 116.2328 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1839 | 6.7731 | -1 | -0.98045 | 115.9799 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1836 | 6.8082 | 1 | 0.97078 | 116.2328 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1849 | 6.7731 | -1 | -0.98047 | 115.9799 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1846 | 6.8082 | 1 | 0.97083 | 116.2328 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1859 | 6.7731 | -1 | -0.9805 | 115.9799 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1856 | 6.8082 | 1 | 0.97087 | 116.2328 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1869 | 6.7731 | -1 | -0.98052 | 115.9799 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1866 | 6.8082 | 1 | 0.97092 | 116.2328 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1879 | 6.7795 | -1 | -0.98035 | 115.9793 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1876 | 6.7994 | 1 | 0.97101 | 116.2295 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1889 | 6.7795 | -1 | -0.98019 | 115.9793 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1886 | 6.7994 | 1 | 0.97109 | 116.2295 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1899 | 6.7795 | -1 | -0.98002 | 115.9793 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1896 | 6.7994 | 1 | 0.97118 | 116.2295 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1909 | 6.7795 | -1 | -0.97986 | 115.9793 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1906 | 6.7994 | 1 | 0.97126 | 116.2295 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1919 | 6.7795 | -1 | -0.97969 | 115.9793 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1916 | 6.7994 | 1 | 0.97135 | 116.2295 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1929 | 6.7795 | -1 | -0.97952 | 115.9793 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1926 | 6.7994 | 1 | 0.97143 | 116.2295 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1939 | 6.7795 | -1 | -0.97936 | 115.9793 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1936 | 6.7994 | 1 | 0.97152 | 116.2295 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1949 | 6.7795 | -1 | -0.97919 | 115.9793 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1946 | 6.7994 | 1 | 0.97161 | 116.2295 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1959 | 6.7742 | -1 | -0.97905 | 115.9677 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1956 | 6.7994 | 1 | 0.97169 | 116.2295 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1969 | 6.7742 | -1 | -0.97891 | 115.9677 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1966 | 6.7939 | 1 | 0.97174 | 116.2348 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1979 | 6.7742 | -1 | -0.97877 | 115.9677 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1976 | 6.7939 | 1 | 0.97178 | 116.2348 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1989 | 6.7742 | -1 | -0.97863 | 115.9677 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1986 | 6.7939 | 1 | 0.97183 | 116.2348 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.1999 | 6.7742 | -1 | -0.97849 | 115.9677 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.1996 | 6.7939 | 1 | 0.97188 | 116.2348 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2009 | 6.7742 | -1 | -0.97835 | 115.9677 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2006 | 6.7939 | 1 | 0.97192 | 116.2348 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2019 | 6.7742 | -1 | -0.9782 | 115.9677 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2016 | 6.7939 | 1 | 0.97197 | 116.2348 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2029 | 6.7742 | -1 | -0.97806 | 115.9677 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2026 | 6.7939 | 1 | 0.97201 | 116.2348 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2039 | 6.7742 | -1 | -0.97805 | 115.9677 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2036 | 6.7939 | 1 | 0.97206 | 116.2348 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2049 | 6.7653 | -1 | -0.97813 | 115.962 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2046 | 6.7989 | 1 | 0.9721 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2059 | 6.7653 | -1 | -0.9782 | 115.962 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2056 | 6.7989 | 1 | 0.97214 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2069 | 6.7653 | -1 | -0.97827 | 115.962 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2066 | 6.7989 | 1 | 0.97219 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2079 | 6.7653 | -1 | -0.97835 | 115.962 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2076 | 6.7989 | 1 | 0.97223 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2089 | 6.7653 | -1 | -0.97842 | 115.962 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2086 | 6.7989 | 1 | 0.97227 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2099 | 6.7653 | -1 | -0.97849 | 115.962 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2096 | 6.7989 | 1 | 0.97231 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2109 | 6.7653 | -1 | -0.97856 | 115.962 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2106 | 6.7989 | 1 | 0.97236 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2119 | 6.7653 | -1 | -0.97864 | 115.962 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2116 | 6.7989 | 1 | 0.9724 | 116.2386 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2129 | 6.7742 | -1 | -0.97865 | 115.9774 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2126 | 6.8067 | 1 | 0.9725 | 116.2298 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2139 | 6.7742 | -1 | -0.97866 | 115.9774 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2136 | 6.8067 | 1 | 0.9726 | 116.2298 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2149 | 6.7742 | -1 | -0.97867 | 115.9774 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2146 | 6.8067 | 1 | 0.9727 | 116.2298 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2159 | 6.7742 | -1 | -0.97868 | 115.9774 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2156 | 6.8067 | 1 | 0.9728 | 116.2298 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2169 | 6.7742 | -1 | -0.97869 | 115.9774 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2166 | 6.8067 | 1 | 0.9729 | 116.2298 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2179 | 6.7742 | -1 | -0.97871 | 115.9774 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2176 | 6.8067 | 1 | 0.973 | 116.2298 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2189 | 6.7742 | -1 | -0.97872 | 115.9774 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2186 | 6.8067 | 1 | 0.9731 | 116.2298 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2199 | 6.7742 | -1 | -0.97873 | 115.9774 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2196 | 6.8067 | 1 | 0.9732 | 116.2298 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2209 | 6.7738 | -1 | -0.97854 | 115.9895 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2206 | 6.8067 | 1 | 0.9733 | 116.2298 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2219 | 6.7738 | -1 | -0.97834 | 115.9895 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2216 | 6.8013 | 1 | 0.97345 | 116.2248 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2229 | 6.7738 | -1 | -0.97815 | 115.9895 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2226 | 6.8013 | 1 | 0.97359 | 116.2248 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2239 | 6.7738 | -1 | -0.97796 | 115.9895 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2236 | 6.8013 | 1 | 0.97374 | 116.2248 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2249 | 6.7738 | -1 | -0.97777 | 115.9895 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2246 | 6.8013 | 1 | 0.97389 | 116.2248 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2259 | 6.7738 | -1 | -0.97758 | 115.9895 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2256 | 6.8013 | 1 | 0.97403 | 116.2248 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2269 | 6.7738 | -1 | -0.97739 | 115.9895 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2266 | 6.8013 | 1 | 0.97418 | 116.2248 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2279 | 6.7738 | -1 | -0.97719 | 115.9895 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2276 | 6.8013 | 1 | 0.97433 | 116.2248 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2289 | 6.7738 | -1 | -0.97696 | 115.9895 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2286 | 6.8013 | 1 | 0.97448 | 116.2248 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2299 | 6.7621 | -1 | -0.97686 | 115.9838 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2296 | 6.7973 | 1 | 0.97458 | 116.2325 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2309 | 6.7621 | -1 | -0.97677 | 115.9838 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2306 | 6.7973 | 1 | 0.97468 | 116.2325 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2319 | 6.7621 | -1 | -0.97667 | 115.9838 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2316 | 6.7973 | 1 | 0.97478 | 116.2325 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2329 | 6.7621 | -1 | -0.97657 | 115.9838 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2326 | 6.7973 | 1 | 0.97488 | 116.2325 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2339 | 6.7621 | -1 | -0.97648 | 115.9838 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2336 | 6.7973 | 1 | 0.97498 | 116.2325 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2349 | 6.7621 | -1 | -0.97638 | 115.9838 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2346 | 6.7973 | 1 | 0.97508 | 116.2325 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2359 | 6.7621 | -1 | -0.97628 | 115.9838 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2356 | 6.7973 | 1 | 0.97518 | 116.2325 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2369 | 6.7621 | -1 | -0.97618 | 115.9838 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2366 | 6.7973 | 1 | 0.97529 | 116.2325 | 0.99061 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2379 | 6.7753 | -1 | -0.97636 | 115.9926 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2376 | 6.8032 | 1 | 0.97532 | 116.2418 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2389 | 6.7753 | -1 | -0.97653 | 115.9926 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2386 | 6.8032 | 1 | 0.97536 | 116.2418 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2399 | 6.7753 | -1 | -0.9767 | 115.9926 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2396 | 6.8032 | 1 | 0.9754 | 116.2418 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2409 | 6.7753 | -1 | -0.97687 | 115.9926 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2406 | 6.8032 | 1 | 0.97544 | 116.2418 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2419 | 6.7753 | -1 | -0.97704 | 115.9926 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2416 | 6.8032 | 1 | 0.97548 | 116.2418 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2429 | 6.7753 | -1 | -0.97721 | 115.9926 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2426 | 6.8032 | 1 | 0.97552 | 116.2418 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2439 | 6.7753 | -1 | -0.97738 | 115.9926 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2436 | 6.8032 | 1 | 0.97555 | 116.2418 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2449 | 6.7753 | -1 | -0.97755 | 115.9926 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2446 | 6.8032 | 1 | 0.97559 | 116.2418 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2459 | 6.7854 | -1 | -0.97772 | 116.003 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2456 | 6.8032 | 1 | 0.97563 | 116.2418 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2469 | 6.7854 | -1 | -0.9779 | 116.003 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2466 | 6.809 | 1 | 0.97565 | 116.2414 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2479 | 6.7854 | -1 | -0.97807 | 116.003 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2476 | 6.809 | 1 | 0.97566 | 116.2414 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2489 | 6.7854 | -1 | -0.97824 | 116.003 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2486 | 6.809 | 1 | 0.97568 | 116.2414 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2499 | 6.7854 | -1 | -0.97841 | 116.003 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2496 | 6.809 | 1 | 0.97569 | 116.2414 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2509 | 6.7854 | -1 | -0.97859 | 116.003 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2506 | 6.809 | 1 | 0.97571 | 116.2414 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2519 | 6.7854 | -1 | -0.97876 | 116.003 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2516 | 6.809 | 1 | 0.97572 | 116.2414 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2529 | 6.7854 | -1 | -0.97893 | 116.003 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2526 | 6.809 | 1 | 0.97574 | 116.2414 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2539 | 6.7854 | -1 | -0.97892 | 116.003 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2536 | 6.809 | 1 | 0.97575 | 116.2414 | 0.9908 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2549 | 6.7744 | -1 | -0.97874 | 116.0051 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2546 | 6.8018 | 1 | 0.97575 | 116.2338 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2559 | 6.7744 | -1 | -0.97855 | 116.0051 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2556 | 6.8018 | 1 | 0.97574 | 116.2338 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2569 | 6.7744 | -1 | -0.97837 | 116.0051 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2566 | 6.8018 | 1 | 0.97574 | 116.2338 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2579 | 6.7744 | -1 | -0.97819 | 116.0051 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2576 | 6.8018 | 1 | 0.97573 | 116.2338 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2589 | 6.7744 | -1 | -0.97801 | 116.0051 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2586 | 6.8018 | 1 | 0.97572 | 116.2338 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2599 | 6.7744 | -1 | -0.97782 | 116.0051 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2596 | 6.8018 | 1 | 0.97572 | 116.2338 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2609 | 6.7744 | -1 | -0.97764 | 116.0051 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2606 | 6.8018 | 1 | 0.97571 | 116.2338 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2619 | 6.7744 | -1 | -0.97746 | 116.0051 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2616 | 6.8018 | 1 | 0.9757 | 116.2338 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2629 | 6.7688 | -1 | -0.97729 | 116.0084 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2626 | 6.8028 | 1 | 0.97578 | 116.2376 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2639 | 6.7688 | -1 | -0.97712 | 116.0084 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2636 | 6.8028 | 1 | 0.97585 | 116.2376 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2649 | 6.7688 | -1 | -0.97695 | 116.0084 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2646 | 6.8028 | 1 | 0.97593 | 116.2376 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2659 | 6.7688 | -1 | -0.97678 | 116.0084 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2656 | 6.8028 | 1 | 0.976 | 116.2376 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2669 | 6.7688 | -1 | -0.97661 | 116.0084 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2666 | 6.8028 | 1 | 0.97608 | 116.2376 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2679 | 6.7688 | -1 | -0.97644 | 116.0084 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2676 | 6.8028 | 1 | 0.97615 | 116.2376 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2689 | 6.7688 | -1 | -0.97627 | 116.0084 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2686 | 6.8028 | 1 | 0.97623 | 116.2376 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2699 | 6.7688 | -1 | -0.9761 | 116.0084 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2696 | 6.8028 | 1 | 0.9763 | 116.2376 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2709 | 6.7765 | -1 | -0.97629 | 115.993 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2706 | 6.8028 | 1 | 0.97638 | 116.2376 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2719 | 6.7765 | -1 | -0.97649 | 115.993 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2716 | 6.8032 | 1 | 0.97647 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2729 | 6.7765 | -1 | -0.97668 | 115.993 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2726 | 6.8032 | 1 | 0.97656 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2739 | 6.7765 | -1 | -0.97688 | 115.993 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2736 | 6.8032 | 1 | 0.97665 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2749 | 6.7765 | -1 | -0.97707 | 115.993 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2746 | 6.8032 | 1 | 0.97674 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2759 | 6.7765 | -1 | -0.97727 | 115.993 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2756 | 6.8032 | 1 | 0.97683 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2769 | 6.7765 | -1 | -0.97746 | 115.993 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2766 | 6.8032 | 1 | 0.97692 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2779 | 6.7765 | -1 | -0.97766 | 115.993 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2776 | 6.8032 | 1 | 0.97701 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2789 | 6.7765 | -1 | -0.97779 | 115.993 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2786 | 6.8032 | 1 | 0.9771 | 116.2315 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2799 | 6.7885 | -1 | -0.97792 | 115.9888 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2796 | 6.795 | 1 | 0.97715 | 116.2248 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2809 | 6.7885 | -1 | -0.97805 | 115.9888 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2806 | 6.795 | 1 | 0.9772 | 116.2248 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2819 | 6.7885 | -1 | -0.97818 | 115.9888 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2816 | 6.795 | 1 | 0.97725 | 116.2248 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2829 | 6.7885 | -1 | -0.97831 | 115.9888 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2826 | 6.795 | 1 | 0.9773 | 116.2248 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2839 | 6.7885 | -1 | -0.97844 | 115.9888 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2836 | 6.795 | 1 | 0.97735 | 116.2248 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2849 | 6.7885 | -1 | -0.97857 | 115.9888 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2846 | 6.795 | 1 | 0.9774 | 116.2248 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2859 | 6.7885 | -1 | -0.9787 | 115.9888 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2856 | 6.795 | 1 | 0.97744 | 116.2248 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2869 | 6.7885 | -1 | -0.97883 | 115.9888 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2866 | 6.795 | 1 | 0.97749 | 116.2248 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2879 | 6.7785 | -1 | -0.97864 | 115.9957 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2876 | 6.7972 | 1 | 0.97753 | 116.2379 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2889 | 6.7785 | -1 | -0.97845 | 115.9957 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2886 | 6.7972 | 1 | 0.97758 | 116.2379 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2899 | 6.7785 | -1 | -0.97826 | 115.9957 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2896 | 6.7972 | 1 | 0.97762 | 116.2379 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2909 | 6.7785 | -1 | -0.97807 | 115.9957 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2906 | 6.7972 | 1 | 0.97766 | 116.2379 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2919 | 6.7785 | -1 | -0.97788 | 115.9957 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2916 | 6.7972 | 1 | 0.9777 | 116.2379 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2929 | 6.7785 | -1 | -0.97769 | 115.9957 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2926 | 6.7972 | 1 | 0.97774 | 116.2379 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2939 | 6.7785 | -1 | -0.9775 | 115.9957 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2936 | 6.7972 | 1 | 0.97779 | 116.2379 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2949 | 6.7785 | -1 | -0.97731 | 115.9957 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2946 | 6.7972 | 1 | 0.97783 | 116.2379 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2959 | 6.7584 | -1 | -0.97721 | 116.0044 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2956 | 6.7972 | 1 | 0.97787 | 116.2379 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2969 | 6.7584 | -1 | -0.9771 | 116.0044 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2966 | 6.7974 | 1 | 0.97792 | 116.2341 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2979 | 6.7584 | -1 | -0.97699 | 116.0044 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2976 | 6.7974 | 1 | 0.97797 | 116.2341 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2989 | 6.7584 | -1 | -0.97689 | 116.0044 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2986 | 6.7974 | 1 | 0.97802 | 116.2341 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.2999 | 6.7584 | -1 | -0.97678 | 116.0044 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.2996 | 6.7974 | 1 | 0.97807 | 116.2341 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3009 | 6.7584 | -1 | -0.97667 | 116.0044 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3006 | 6.7974 | 1 | 0.97812 | 116.2341 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3019 | 6.7584 | -1 | -0.97656 | 116.0044 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3016 | 6.7974 | 1 | 0.97816 | 116.2341 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3029 | 6.7584 | -1 | -0.97646 | 116.0044 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3026 | 6.7974 | 1 | 0.97821 | 116.2341 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3039 | 6.7584 | -1 | -0.97646 | 116.0044 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3036 | 6.7974 | 1 | 0.97826 | 116.2341 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3049 | 6.7505 | -1 | -0.97658 | 116.0066 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3046 | 6.797 | 1 | 0.97834 | 116.2383 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3059 | 6.7505 | -1 | -0.9767 | 116.0066 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3056 | 6.797 | 1 | 0.97841 | 116.2383 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3069 | 6.7505 | -1 | -0.97683 | 116.0066 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3066 | 6.797 | 1 | 0.97848 | 116.2383 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3079 | 6.7505 | -1 | -0.97695 | 116.0066 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3076 | 6.797 | 1 | 0.97855 | 116.2383 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3089 | 6.7505 | -1 | -0.97707 | 116.0066 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3086 | 6.797 | 1 | 0.97863 | 116.2383 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3099 | 6.7505 | -1 | -0.9772 | 116.0066 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3096 | 6.797 | 1 | 0.9787 | 116.2383 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3109 | 6.7505 | -1 | -0.97732 | 116.0066 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3106 | 6.797 | 1 | 0.97877 | 116.2383 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3119 | 6.7505 | -1 | -0.97744 | 116.0066 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3116 | 6.797 | 1 | 0.97884 | 116.2383 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3129 | 6.7729 | -1 | -0.97747 | 116.0058 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3126 | 6.8006 | 1 | 0.9789 | 116.2462 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3139 | 6.7729 | -1 | -0.9775 | 116.0058 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3136 | 6.8006 | 1 | 0.97895 | 116.2462 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3149 | 6.7729 | -1 | -0.97753 | 116.0058 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3146 | 6.8006 | 1 | 0.97901 | 116.2462 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3159 | 6.7729 | -1 | -0.97756 | 116.0058 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3156 | 6.8006 | 1 | 0.97906 | 116.2462 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3169 | 6.7729 | -1 | -0.97759 | 116.0058 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3166 | 6.8006 | 1 | 0.97912 | 116.2462 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3179 | 6.7729 | -1 | -0.97762 | 116.0058 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3176 | 6.8006 | 1 | 0.97917 | 116.2462 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3189 | 6.7729 | -1 | -0.97765 | 116.0058 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3186 | 6.8006 | 1 | 0.97923 | 116.2462 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3199 | 6.7729 | -1 | -0.97768 | 116.0058 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3196 | 6.8006 | 1 | 0.97928 | 116.2462 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3209 | 6.7755 | -1 | -0.97757 | 116.0221 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3206 | 6.8006 | 1 | 0.97934 | 116.2462 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3219 | 6.7755 | -1 | -0.97747 | 116.0221 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3216 | 6.8052 | 1 | 0.97943 | 116.2387 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3229 | 6.7755 | -1 | -0.97736 | 116.0221 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3226 | 6.8052 | 1 | 0.97953 | 116.2387 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3239 | 6.7755 | -1 | -0.97726 | 116.0221 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3236 | 6.8052 | 1 | 0.97963 | 116.2387 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3249 | 6.7755 | -1 | -0.97715 | 116.0221 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3246 | 6.8052 | 1 | 0.97972 | 116.2387 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3259 | 6.7755 | -1 | -0.97704 | 116.0221 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3256 | 6.8052 | 1 | 0.97982 | 116.2387 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3269 | 6.7755 | -1 | -0.97694 | 116.0221 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3266 | 6.8052 | 1 | 0.97991 | 116.2387 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3279 | 6.7755 | -1 | -0.97683 | 116.0221 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3276 | 6.8052 | 1 | 0.98001 | 116.2387 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3289 | 6.7755 | -1 | -0.97683 | 116.0221 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3286 | 6.8052 | 1 | 0.98011 | 116.2387 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3299 | 6.7614 | -1 | -0.97689 | 116.01 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3296 | 6.8052 | 1 | 0.98017 | 116.2396 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3309 | 6.7614 | -1 | -0.97694 | 116.01 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3306 | 6.8052 | 1 | 0.98023 | 116.2396 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3319 | 6.7614 | -1 | -0.97699 | 116.01 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3316 | 6.8052 | 1 | 0.98029 | 116.2396 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3329 | 6.7614 | -1 | -0.97705 | 116.01 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3326 | 6.8052 | 1 | 0.98035 | 116.2396 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3339 | 6.7614 | -1 | -0.9771 | 116.01 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3336 | 6.8052 | 1 | 0.98041 | 116.2396 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3349 | 6.7614 | -1 | -0.97715 | 116.01 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3346 | 6.8052 | 1 | 0.98047 | 116.2396 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3359 | 6.7614 | -1 | -0.97721 | 116.01 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3356 | 6.8052 | 1 | 0.98053 | 116.2396 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3369 | 6.7614 | -1 | -0.97726 | 116.01 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3366 | 6.8052 | 1 | 0.98059 | 116.2396 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3379 | 6.7802 | -1 | -0.97743 | 116.0005 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3376 | 6.7922 | 1 | 0.98058 | 116.229 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3389 | 6.7802 | -1 | -0.97761 | 116.0005 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3386 | 6.7922 | 1 | 0.98058 | 116.229 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3399 | 6.7802 | -1 | -0.97778 | 116.0005 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3396 | 6.7922 | 1 | 0.98057 | 116.229 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3409 | 6.7802 | -1 | -0.97795 | 116.0005 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3406 | 6.7922 | 1 | 0.98056 | 116.229 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3419 | 6.7802 | -1 | -0.97812 | 116.0005 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3416 | 6.7922 | 1 | 0.98055 | 116.229 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3429 | 6.7802 | -1 | -0.9783 | 116.0005 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3426 | 6.7922 | 1 | 0.98054 | 116.229 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3439 | 6.7802 | -1 | -0.97847 | 116.0005 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3436 | 6.7922 | 1 | 0.98054 | 116.229 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3449 | 6.7802 | -1 | -0.97864 | 116.0005 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3446 | 6.7922 | 1 | 0.98053 | 116.229 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3459 | 6.7786 | -1 | -0.97869 | 115.9948 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3456 | 6.7922 | 1 | 0.98052 | 116.229 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3469 | 6.7786 | -1 | -0.97874 | 115.9948 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3466 | 6.7885 | 1 | 0.98049 | 116.2253 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3479 | 6.7786 | -1 | -0.97879 | 115.9948 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3476 | 6.7885 | 1 | 0.98046 | 116.2253 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3489 | 6.7786 | -1 | -0.97883 | 115.9948 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3486 | 6.7885 | 1 | 0.98043 | 116.2253 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3499 | 6.7786 | -1 | -0.97888 | 115.9948 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3496 | 6.7885 | 1 | 0.98039 | 116.2253 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3509 | 6.7786 | -1 | -0.97893 | 115.9948 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3506 | 6.7885 | 1 | 0.98036 | 116.2253 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3519 | 6.7786 | -1 | -0.97898 | 115.9948 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3516 | 6.7885 | 1 | 0.98033 | 116.2253 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3529 | 6.7786 | -1 | -0.97903 | 115.9948 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3526 | 6.7885 | 1 | 0.9803 | 116.2253 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3539 | 6.7786 | -1 | -0.97907 | 115.9948 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3536 | 6.7885 | 1 | 0.98026 | 116.2253 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3549 | 6.7617 | -1 | -0.97892 | 115.9977 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3546 | 6.7969 | 1 | 0.98023 | 116.2311 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3559 | 6.7617 | -1 | -0.97876 | 115.9977 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3556 | 6.7969 | 1 | 0.98019 | 116.2311 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3569 | 6.7617 | -1 | -0.97861 | 115.9977 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3566 | 6.7969 | 1 | 0.98015 | 116.2311 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3579 | 6.7617 | -1 | -0.97845 | 115.9977 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3576 | 6.7969 | 1 | 0.98011 | 116.2311 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3589 | 6.7617 | -1 | -0.9783 | 115.9977 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3586 | 6.7969 | 1 | 0.98007 | 116.2311 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3599 | 6.7617 | -1 | -0.97814 | 115.9977 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3596 | 6.7969 | 1 | 0.98003 | 116.2311 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3609 | 6.7617 | -1 | -0.97799 | 115.9977 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3606 | 6.7969 | 1 | 0.97999 | 116.2311 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3619 | 6.7617 | -1 | -0.97783 | 115.9977 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3616 | 6.7969 | 1 | 0.97995 | 116.2311 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3629 | 6.7703 | -1 | -0.97786 | 116.006 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3626 | 6.7981 | 1 | 0.97991 | 116.2234 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3639 | 6.7703 | -1 | -0.97789 | 116.006 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3636 | 6.7981 | 1 | 0.97988 | 116.2234 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3649 | 6.7703 | -1 | -0.97792 | 116.006 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3646 | 6.7981 | 1 | 0.97984 | 116.2234 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3659 | 6.7703 | -1 | -0.97795 | 116.006 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3656 | 6.7981 | 1 | 0.97981 | 116.2234 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3669 | 6.7703 | -1 | -0.97798 | 116.006 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3666 | 6.7981 | 1 | 0.97977 | 116.2234 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3679 | 6.7703 | -1 | -0.978 | 116.006 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3676 | 6.7981 | 1 | 0.97974 | 116.2234 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3689 | 6.7703 | -1 | -0.97803 | 116.006 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3686 | 6.7981 | 1 | 0.9797 | 116.2234 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3699 | 6.7703 | -1 | -0.97806 | 116.006 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3696 | 6.7981 | 1 | 0.97967 | 116.2234 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3709 | 6.7822 | -1 | -0.97824 | 115.9972 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3706 | 6.7981 | 1 | 0.97963 | 116.2234 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3719 | 6.7822 | -1 | -0.97842 | 115.9972 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3716 | 6.7985 | 1 | 0.97957 | 116.2321 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3729 | 6.7822 | -1 | -0.9786 | 115.9972 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3726 | 6.7985 | 1 | 0.97951 | 116.2321 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3739 | 6.7822 | -1 | -0.97877 | 115.9972 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3736 | 6.7985 | 1 | 0.97945 | 116.2321 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3749 | 6.7822 | -1 | -0.97895 | 115.9972 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3746 | 6.7985 | 1 | 0.97939 | 116.2321 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3759 | 6.7822 | -1 | -0.97913 | 115.9972 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3756 | 6.7985 | 1 | 0.97933 | 116.2321 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3769 | 6.7822 | -1 | -0.97931 | 115.9972 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3766 | 6.7985 | 1 | 0.97927 | 116.2321 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3779 | 6.7822 | -1 | -0.97948 | 115.9972 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3776 | 6.7985 | 1 | 0.97921 | 116.2321 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3789 | 6.7822 | -1 | -0.97966 | 115.9972 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3786 | 6.7985 | 1 | 0.97914 | 116.2321 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3799 | 6.7861 | -1 | -0.97964 | 115.9962 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3796 | 6.8007 | 1 | 0.97908 | 116.2406 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3809 | 6.7861 | -1 | -0.97961 | 115.9962 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3806 | 6.8007 | 1 | 0.97901 | 116.2406 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3819 | 6.7861 | -1 | -0.97959 | 115.9962 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3816 | 6.8007 | 1 | 0.97895 | 116.2406 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3829 | 6.7861 | -1 | -0.97956 | 115.9962 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3826 | 6.8007 | 1 | 0.97888 | 116.2406 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3839 | 6.7861 | -1 | -0.97954 | 115.9962 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3836 | 6.8007 | 1 | 0.97881 | 116.2406 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3849 | 6.7861 | -1 | -0.97951 | 115.9962 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3846 | 6.8007 | 1 | 0.97875 | 116.2406 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3859 | 6.7861 | -1 | -0.97949 | 115.9962 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3856 | 6.8007 | 1 | 0.97868 | 116.2406 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3869 | 6.7861 | -1 | -0.97946 | 115.9962 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3866 | 6.8007 | 1 | 0.97861 | 116.2406 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3879 | 6.7862 | -1 | -0.97926 | 116.0167 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3876 | 6.7975 | 1 | 0.97857 | 116.2293 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3889 | 6.7862 | -1 | -0.97906 | 116.0167 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3886 | 6.7975 | 1 | 0.97852 | 116.2293 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3899 | 6.7862 | -1 | -0.97886 | 116.0167 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3896 | 6.7975 | 1 | 0.97848 | 116.2293 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3909 | 6.7862 | -1 | -0.97866 | 116.0167 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3906 | 6.7975 | 1 | 0.97843 | 116.2293 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3919 | 6.7862 | -1 | -0.97846 | 116.0167 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3916 | 6.7975 | 1 | 0.97838 | 116.2293 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3929 | 6.7862 | -1 | -0.97826 | 116.0167 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3926 | 6.7975 | 1 | 0.97834 | 116.2293 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3939 | 6.7862 | -1 | -0.97806 | 116.0167 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3936 | 6.7975 | 1 | 0.97829 | 116.2293 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3949 | 6.7862 | -1 | -0.97786 | 116.0167 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3946 | 6.7975 | 1 | 0.97825 | 116.2293 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3959 | 6.7758 | -1 | -0.97773 | 116.0135 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3956 | 6.7975 | 1 | 0.9782 | 116.2293 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3969 | 6.7758 | -1 | -0.97759 | 116.0135 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3966 | 6.7938 | 1 | 0.97818 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3979 | 6.7758 | -1 | -0.97746 | 116.0135 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3976 | 6.7938 | 1 | 0.97815 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3989 | 6.7758 | -1 | -0.97732 | 116.0135 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3986 | 6.7938 | 1 | 0.97813 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.3999 | 6.7758 | -1 | -0.97719 | 116.0135 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.3996 | 6.7938 | 1 | 0.9781 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4009 | 6.7758 | -1 | -0.97705 | 116.0135 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4006 | 6.7938 | 1 | 0.97808 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4019 | 6.7758 | -1 | -0.97692 | 116.0135 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4016 | 6.7938 | 1 | 0.97806 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4029 | 6.7758 | -1 | -0.97678 | 116.0135 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4026 | 6.7938 | 1 | 0.97803 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4039 | 6.7758 | -1 | -0.97665 | 116.0135 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4036 | 6.7938 | 1 | 0.97801 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4049 | 6.7774 | -1 | -0.97686 | 116.0025 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4046 | 6.7916 | 1 | 0.97802 | 116.22 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4059 | 6.7774 | -1 | -0.97706 | 116.0025 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4056 | 6.7916 | 1 | 0.97803 | 116.22 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4069 | 6.7774 | -1 | -0.97727 | 116.0025 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4066 | 6.7916 | 1 | 0.97804 | 116.22 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4079 | 6.7774 | -1 | -0.97748 | 116.0025 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4076 | 6.7916 | 1 | 0.97806 | 116.22 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4089 | 6.7774 | -1 | -0.97768 | 116.0025 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4086 | 6.7916 | 1 | 0.97807 | 116.22 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4099 | 6.7774 | -1 | -0.97789 | 116.0025 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4096 | 6.7916 | 1 | 0.97808 | 116.22 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4109 | 6.7774 | -1 | -0.9781 | 116.0025 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4106 | 6.7916 | 1 | 0.97809 | 116.22 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4119 | 6.7774 | -1 | -0.9783 | 116.0025 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4116 | 6.7916 | 1 | 0.9781 | 116.22 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4129 | 6.7886 | -1 | -0.97848 | 116.0008 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4126 | 6.7986 | 1 | 0.9781 | 116.2189 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4139 | 6.7886 | -1 | -0.97865 | 116.0008 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4136 | 6.7986 | 1 | 0.9781 | 116.2189 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4149 | 6.7886 | -1 | -0.97882 | 116.0008 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4146 | 6.7986 | 1 | 0.97811 | 116.2189 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4159 | 6.7886 | -1 | -0.97899 | 116.0008 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4156 | 6.7986 | 1 | 0.97811 | 116.2189 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4169 | 6.7886 | -1 | -0.97916 | 116.0008 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4166 | 6.7986 | 1 | 0.97811 | 116.2189 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4179 | 6.7886 | -1 | -0.97934 | 116.0008 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4176 | 6.7986 | 1 | 0.97811 | 116.2189 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4189 | 6.7886 | -1 | -0.97951 | 116.0008 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4186 | 6.7986 | 1 | 0.97812 | 116.2189 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4199 | 6.7886 | -1 | -0.97968 | 116.0008 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4196 | 6.7986 | 1 | 0.97812 | 116.2189 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4209 | 6.7938 | -1 | -0.97956 | 115.9892 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4206 | 6.7986 | 1 | 0.97812 | 116.2189 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4219 | 6.7938 | -1 | -0.97943 | 115.9892 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4216 | 6.8016 | 1 | 0.9781 | 116.2169 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4229 | 6.7938 | -1 | -0.97931 | 115.9892 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4226 | 6.8016 | 1 | 0.97807 | 116.2169 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4239 | 6.7938 | -1 | -0.97918 | 115.9892 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4236 | 6.8016 | 1 | 0.97805 | 116.2169 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4249 | 6.7938 | -1 | -0.97905 | 115.9892 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4246 | 6.8016 | 1 | 0.97803 | 116.2169 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4259 | 6.7938 | -1 | -0.97893 | 115.9892 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4256 | 6.8016 | 1 | 0.978 | 116.2169 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4269 | 6.7938 | -1 | -0.9788 | 115.9892 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4266 | 6.8016 | 1 | 0.97798 | 116.2169 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4279 | 6.7938 | -1 | -0.97868 | 115.9892 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4276 | 6.8016 | 1 | 0.97796 | 116.2169 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4289 | 6.7938 | -1 | -0.97855 | 115.9892 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4286 | 6.8016 | 1 | 0.97793 | 116.2169 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4299 | 6.7825 | -1 | -0.97845 | 115.9874 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4296 | 6.7954 | 1 | 0.97783 | 116.2133 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4309 | 6.7825 | -1 | -0.97835 | 115.9874 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4306 | 6.7954 | 1 | 0.97773 | 116.2133 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4319 | 6.7825 | -1 | -0.97825 | 115.9874 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4316 | 6.7954 | 1 | 0.97763 | 116.2133 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4329 | 6.7825 | -1 | -0.97815 | 115.9874 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4326 | 6.7954 | 1 | 0.97753 | 116.2133 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4339 | 6.7825 | -1 | -0.97805 | 115.9874 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4336 | 6.7954 | 1 | 0.97743 | 116.2133 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4349 | 6.7825 | -1 | -0.97794 | 115.9874 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4346 | 6.7954 | 1 | 0.97733 | 116.2133 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4359 | 6.7825 | -1 | -0.97784 | 115.9874 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4356 | 6.7954 | 1 | 0.97723 | 116.2133 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4369 | 6.7825 | -1 | -0.97774 | 115.9874 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4366 | 6.7954 | 1 | 0.97713 | 116.2133 | 0.99089 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4379 | 6.785 | -1 | -0.97792 | 115.9893 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4376 | 6.7964 | 1 | 0.97699 | 116.2311 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4389 | 6.785 | -1 | -0.9781 | 115.9893 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4386 | 6.7964 | 1 | 0.97685 | 116.2311 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4399 | 6.785 | -1 | -0.97827 | 115.9893 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4396 | 6.7964 | 1 | 0.97671 | 116.2311 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4409 | 6.785 | -1 | -0.97845 | 115.9893 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4406 | 6.7964 | 1 | 0.97657 | 116.2311 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4419 | 6.785 | -1 | -0.97863 | 115.9893 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4416 | 6.7964 | 1 | 0.97643 | 116.2311 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4429 | 6.785 | -1 | -0.97881 | 115.9893 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4426 | 6.7964 | 1 | 0.97629 | 116.2311 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4439 | 6.785 | -1 | -0.97898 | 115.9893 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4436 | 6.7964 | 1 | 0.97615 | 116.2311 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4449 | 6.785 | -1 | -0.97916 | 115.9893 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4446 | 6.7964 | 1 | 0.97601 | 116.2311 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4459 | 6.7865 | -1 | -0.97934 | 116.0016 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4456 | 6.7964 | 1 | 0.97587 | 116.2311 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4469 | 6.7865 | -1 | -0.97952 | 116.0016 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4466 | 6.7981 | 1 | 0.97579 | 116.2331 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4479 | 6.7865 | -1 | -0.9797 | 116.0016 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4476 | 6.7981 | 1 | 0.97572 | 116.2331 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4489 | 6.7865 | -1 | -0.97988 | 116.0016 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4486 | 6.7981 | 1 | 0.97564 | 116.2331 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4499 | 6.7865 | -1 | -0.98007 | 116.0016 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4496 | 6.7981 | 1 | 0.97557 | 116.2331 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4509 | 6.7865 | -1 | -0.98025 | 116.0016 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4506 | 6.7981 | 1 | 0.97549 | 116.2331 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4519 | 6.7865 | -1 | -0.98043 | 116.0016 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4516 | 6.7981 | 1 | 0.97542 | 116.2331 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4529 | 6.7865 | -1 | -0.98061 | 116.0016 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4526 | 6.7981 | 1 | 0.97534 | 116.2331 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4539 | 6.7865 | -1 | -0.98079 | 116.0016 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4536 | 6.7981 | 1 | 0.97527 | 116.2331 | 0.99091 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4549 | 6.7645 | -1 | -0.9807 | 116.0229 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4546 | 6.7976 | 1 | 0.97525 | 116.2269 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4559 | 6.7645 | -1 | -0.98061 | 116.0229 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4556 | 6.7976 | 1 | 0.97523 | 116.2269 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4569 | 6.7645 | -1 | -0.98053 | 116.0229 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4566 | 6.7976 | 1 | 0.9752 | 116.2269 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4579 | 6.7645 | -1 | -0.98044 | 116.0229 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4576 | 6.7976 | 1 | 0.97518 | 116.2269 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4589 | 6.7645 | -1 | -0.98035 | 116.0229 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4586 | 6.7976 | 1 | 0.97516 | 116.2269 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4599 | 6.7645 | -1 | -0.98026 | 116.0229 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4596 | 6.7976 | 1 | 0.97514 | 116.2269 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4609 | 6.7645 | -1 | -0.98018 | 116.0229 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4606 | 6.7976 | 1 | 0.97512 | 116.2269 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4619 | 6.7645 | -1 | -0.98009 | 116.0229 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4616 | 6.7976 | 1 | 0.9751 | 116.2269 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4629 | 6.7598 | -1 | -0.98001 | 116.029 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4626 | 6.7973 | 1 | 0.97511 | 116.2271 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4639 | 6.7598 | -1 | -0.97993 | 116.029 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4636 | 6.7973 | 1 | 0.97511 | 116.2271 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4649 | 6.7598 | -1 | -0.97985 | 116.029 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4646 | 6.7973 | 1 | 0.97512 | 116.2271 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4659 | 6.7598 | -1 | -0.97977 | 116.029 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4656 | 6.7973 | 1 | 0.97512 | 116.2271 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4669 | 6.7598 | -1 | -0.97969 | 116.029 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4666 | 6.7973 | 1 | 0.97513 | 116.2271 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4679 | 6.7598 | -1 | -0.97961 | 116.029 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4676 | 6.7973 | 1 | 0.97513 | 116.2271 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4689 | 6.7598 | -1 | -0.97953 | 116.029 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4686 | 6.7973 | 1 | 0.97514 | 116.2271 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4699 | 6.7598 | -1 | -0.97945 | 116.029 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4696 | 6.7973 | 1 | 0.97514 | 116.2271 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4709 | 6.7711 | -1 | -0.97962 | 116.0289 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4706 | 6.7973 | 1 | 0.97515 | 116.2271 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4719 | 6.7711 | -1 | -0.97979 | 116.0289 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4716 | 6.8003 | 1 | 0.97515 | 116.2132 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4729 | 6.7711 | -1 | -0.97995 | 116.0289 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4726 | 6.8003 | 1 | 0.97515 | 116.2132 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4739 | 6.7711 | -1 | -0.98012 | 116.0289 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4736 | 6.8003 | 1 | 0.97514 | 116.2132 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4749 | 6.7711 | -1 | -0.98029 | 116.0289 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4746 | 6.8003 | 1 | 0.97514 | 116.2132 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4759 | 6.7711 | -1 | -0.98046 | 116.0289 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4756 | 6.8003 | 1 | 0.97514 | 116.2132 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4769 | 6.7711 | -1 | -0.98063 | 116.0289 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4766 | 6.8003 | 1 | 0.97514 | 116.2132 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4779 | 6.7711 | -1 | -0.9808 | 116.0289 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4776 | 6.8003 | 1 | 0.97513 | 116.2132 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4789 | 6.7711 | -1 | -0.98096 | 116.0289 | 0.98519 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4786 | 6.8003 | 1 | 0.97513 | 116.2132 | 0.99066 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4799 | 6.781 | -1 | -0.9811 | 116.0205 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4796 | 6.7963 | 1 | 0.97513 | 116.2211 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4809 | 6.781 | -1 | -0.98123 | 116.0205 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4806 | 6.7963 | 1 | 0.97513 | 116.2211 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4819 | 6.781 | -1 | -0.98136 | 116.0205 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4816 | 6.7963 | 1 | 0.97512 | 116.2211 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4829 | 6.781 | -1 | -0.98149 | 116.0205 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4826 | 6.7963 | 1 | 0.97512 | 116.2211 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4839 | 6.781 | -1 | -0.98162 | 116.0205 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4836 | 6.7963 | 1 | 0.97512 | 116.2211 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4849 | 6.781 | -1 | -0.98175 | 116.0205 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4846 | 6.7963 | 1 | 0.97511 | 116.2211 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4859 | 6.781 | -1 | -0.98189 | 116.0205 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4856 | 6.7963 | 1 | 0.97511 | 116.2211 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4869 | 6.781 | -1 | -0.98202 | 116.0205 | 0.98518 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4866 | 6.7963 | 1 | 0.97511 | 116.2211 | 0.99069 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4879 | 6.7849 | -1 | -0.98188 | 116 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4876 | 6.7913 | 1 | 0.97509 | 116.2279 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4889 | 6.7849 | -1 | -0.98174 | 116 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4886 | 6.7913 | 1 | 0.97507 | 116.2279 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4899 | 6.7849 | -1 | -0.9816 | 116 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4896 | 6.7913 | 1 | 0.97505 | 116.2279 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4909 | 6.7849 | -1 | -0.98147 | 116 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4906 | 6.7913 | 1 | 0.97503 | 116.2279 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4919 | 6.7849 | -1 | -0.98133 | 116 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4916 | 6.7913 | 1 | 0.97501 | 116.2279 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4929 | 6.7849 | -1 | -0.98119 | 116 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4926 | 6.7913 | 1 | 0.975 | 116.2279 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4939 | 6.7849 | -1 | -0.98105 | 116 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4936 | 6.7913 | 1 | 0.97498 | 116.2279 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4949 | 6.7849 | -1 | -0.98092 | 116 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4946 | 6.7913 | 1 | 0.97496 | 116.2279 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4959 | 6.7772 | -1 | -0.98091 | 115.9918 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4956 | 6.7913 | 1 | 0.97494 | 116.2279 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4969 | 6.7772 | -1 | -0.9809 | 115.9918 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4966 | 6.7956 | 1 | 0.97496 | 116.2157 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4979 | 6.7772 | -1 | -0.98089 | 115.9918 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4976 | 6.7956 | 1 | 0.97497 | 116.2157 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4989 | 6.7772 | -1 | -0.98089 | 115.9918 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4986 | 6.7956 | 1 | 0.97499 | 116.2157 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.4999 | 6.7772 | -1 | -0.98088 | 115.9918 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.4996 | 6.7956 | 1 | 0.97501 | 116.2157 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5009 | 6.7772 | -1 | -0.98087 | 115.9918 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5006 | 6.7956 | 1 | 0.97503 | 116.2157 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5019 | 6.7772 | -1 | -0.98087 | 115.9918 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5016 | 6.7956 | 1 | 0.97504 | 116.2157 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5029 | 6.7772 | -1 | -0.98086 | 115.9918 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5026 | 6.7956 | 1 | 0.97506 | 116.2157 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5039 | 6.7772 | -1 | -0.98085 | 115.9918 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5036 | 6.7956 | 1 | 0.97508 | 116.2157 | 0.9907 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5049 | 6.7742 | -1 | -0.98116 | 115.9806 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5046 | 6.7953 | 1 | 0.97512 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5059 | 6.7742 | -1 | -0.98146 | 115.9806 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5056 | 6.7953 | 1 | 0.97516 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5069 | 6.7742 | -1 | -0.98176 | 115.9806 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5066 | 6.7953 | 1 | 0.9752 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5079 | 6.7742 | -1 | -0.98207 | 115.9806 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5076 | 6.7953 | 1 | 0.97524 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5089 | 6.7742 | -1 | -0.98237 | 115.9806 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5086 | 6.7953 | 1 | 0.97528 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5099 | 6.7742 | -1 | -0.98268 | 115.9806 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5096 | 6.7953 | 1 | 0.97532 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5109 | 6.7742 | -1 | -0.98298 | 115.9806 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5106 | 6.7953 | 1 | 0.97536 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5119 | 6.7742 | -1 | -0.98329 | 115.9806 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5116 | 6.7953 | 1 | 0.9754 | 116.2212 | 0.99062 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5129 | 6.781 | -1 | -0.98341 | 115.9811 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5126 | 6.7942 | 1 | 0.97543 | 116.2188 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5139 | 6.781 | -1 | -0.98352 | 115.9811 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5136 | 6.7942 | 1 | 0.97545 | 116.2188 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5149 | 6.781 | -1 | -0.98364 | 115.9811 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5146 | 6.7942 | 1 | 0.97547 | 116.2188 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5159 | 6.781 | -1 | -0.98376 | 115.9811 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5156 | 6.7942 | 1 | 0.9755 | 116.2188 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5169 | 6.781 | -1 | -0.98388 | 115.9811 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5166 | 6.7942 | 1 | 0.97552 | 116.2188 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5179 | 6.781 | -1 | -0.98399 | 115.9811 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5176 | 6.7942 | 1 | 0.97554 | 116.2188 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5189 | 6.781 | -1 | -0.98411 | 115.9811 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5186 | 6.7942 | 1 | 0.97556 | 116.2188 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5199 | 6.781 | -1 | -0.98423 | 115.9811 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5196 | 6.7942 | 1 | 0.97559 | 116.2188 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5209 | 6.7786 | -1 | -0.98413 | 115.9914 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5206 | 6.7942 | 1 | 0.97561 | 116.2188 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5219 | 6.7786 | -1 | -0.98404 | 115.9914 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5216 | 6.7968 | 1 | 0.97561 | 116.212 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5229 | 6.7786 | -1 | -0.98394 | 115.9914 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5226 | 6.7968 | 1 | 0.9756 | 116.212 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5239 | 6.7786 | -1 | -0.98385 | 115.9914 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5236 | 6.7968 | 1 | 0.9756 | 116.212 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5249 | 6.7786 | -1 | -0.98375 | 115.9914 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5246 | 6.7968 | 1 | 0.97559 | 116.212 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5259 | 6.7786 | -1 | -0.98366 | 115.9914 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5256 | 6.7968 | 1 | 0.97559 | 116.212 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5269 | 6.7786 | -1 | -0.98356 | 115.9914 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5266 | 6.7968 | 1 | 0.97559 | 116.212 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5279 | 6.7786 | -1 | -0.98347 | 115.9914 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5276 | 6.7968 | 1 | 0.97558 | 116.212 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5289 | 6.7786 | -1 | -0.98337 | 115.9914 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5286 | 6.7968 | 1 | 0.97558 | 116.212 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5299 | 6.7736 | -1 | -0.98337 | 116.01 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5296 | 6.8009 | 1 | 0.97557 | 116.2278 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5309 | 6.7736 | -1 | -0.98337 | 116.01 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5306 | 6.8009 | 1 | 0.97556 | 116.2278 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5319 | 6.7736 | -1 | -0.98337 | 116.01 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5316 | 6.8009 | 1 | 0.97554 | 116.2278 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5329 | 6.7736 | -1 | -0.98337 | 116.01 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5326 | 6.8009 | 1 | 0.97553 | 116.2278 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5339 | 6.7736 | -1 | -0.98337 | 116.01 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5336 | 6.8009 | 1 | 0.97552 | 116.2278 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5349 | 6.7736 | -1 | -0.98337 | 116.01 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5346 | 6.8009 | 1 | 0.9755 | 116.2278 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5359 | 6.7736 | -1 | -0.98337 | 116.01 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5356 | 6.8009 | 1 | 0.97549 | 116.2278 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5369 | 6.7736 | -1 | -0.98338 | 116.01 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5366 | 6.8009 | 1 | 0.97548 | 116.2278 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5379 | 6.7787 | -1 | -0.98351 | 116.0226 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5376 | 6.806 | 1 | 0.97553 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5389 | 6.7787 | -1 | -0.98365 | 116.0226 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5386 | 6.806 | 1 | 0.97558 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5399 | 6.7787 | -1 | -0.98379 | 116.0226 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5396 | 6.806 | 1 | 0.97563 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5409 | 6.7787 | -1 | -0.98392 | 116.0226 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5406 | 6.806 | 1 | 0.97568 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5419 | 6.7787 | -1 | -0.98406 | 116.0226 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5416 | 6.806 | 1 | 0.97573 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5429 | 6.7787 | -1 | -0.9842 | 116.0226 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5426 | 6.806 | 1 | 0.97577 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5439 | 6.7787 | -1 | -0.98433 | 116.0226 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5436 | 6.806 | 1 | 0.97582 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5449 | 6.7787 | -1 | -0.98447 | 116.0226 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5446 | 6.806 | 1 | 0.97587 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5459 | 6.7807 | -1 | -0.9845 | 116.0293 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5456 | 6.806 | 1 | 0.97592 | 116.2201 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5469 | 6.7807 | -1 | -0.98452 | 116.0293 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5466 | 6.8014 | 1 | 0.97593 | 116.2107 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5479 | 6.7807 | -1 | -0.98455 | 116.0293 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5476 | 6.8014 | 1 | 0.97594 | 116.2107 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5489 | 6.7807 | -1 | -0.98458 | 116.0293 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5486 | 6.8014 | 1 | 0.97595 | 116.2107 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5499 | 6.7807 | -1 | -0.9846 | 116.0293 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5496 | 6.8014 | 1 | 0.97595 | 116.2107 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5509 | 6.7807 | -1 | -0.98463 | 116.0293 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5506 | 6.8014 | 1 | 0.97596 | 116.2107 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5519 | 6.7807 | -1 | -0.98466 | 116.0293 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5516 | 6.8014 | 1 | 0.97597 | 116.2107 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5529 | 6.7807 | -1 | -0.98469 | 116.0293 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5526 | 6.8014 | 1 | 0.97598 | 116.2107 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5539 | 6.7807 | -1 | -0.98471 | 116.0293 | 0.98589 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5536 | 6.8014 | 1 | 0.97599 | 116.2107 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5549 | 6.7765 | -1 | -0.98446 | 116.0321 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5546 | 6.7983 | 1 | 0.97593 | 116.2086 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5559 | 6.7765 | -1 | -0.98421 | 116.0321 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5556 | 6.7983 | 1 | 0.97587 | 116.2086 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5569 | 6.7765 | -1 | -0.98396 | 116.0321 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5566 | 6.7983 | 1 | 0.97581 | 116.2086 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5579 | 6.7765 | -1 | -0.98371 | 116.0321 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5576 | 6.7983 | 1 | 0.97576 | 116.2086 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5589 | 6.7765 | -1 | -0.98346 | 116.0321 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5586 | 6.7983 | 1 | 0.9757 | 116.2086 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5599 | 6.7765 | -1 | -0.9832 | 116.0321 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5596 | 6.7983 | 1 | 0.97564 | 116.2086 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5609 | 6.7765 | -1 | -0.98295 | 116.0321 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5606 | 6.7983 | 1 | 0.97559 | 116.2086 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5619 | 6.7765 | -1 | -0.9827 | 116.0321 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5616 | 6.7983 | 1 | 0.97553 | 116.2086 | 0.99098 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5629 | 6.7717 | -1 | -0.98259 | 115.9998 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5626 | 6.7994 | 1 | 0.97543 | 116.2004 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5639 | 6.7717 | -1 | -0.98247 | 115.9998 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5636 | 6.7994 | 1 | 0.97533 | 116.2004 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5649 | 6.7717 | -1 | -0.98235 | 115.9998 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5646 | 6.7994 | 1 | 0.97523 | 116.2004 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5659 | 6.7717 | -1 | -0.98224 | 115.9998 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5656 | 6.7994 | 1 | 0.97514 | 116.2004 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5669 | 6.7717 | -1 | -0.98212 | 115.9998 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5666 | 6.7994 | 1 | 0.97504 | 116.2004 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5679 | 6.7717 | -1 | -0.982 | 115.9998 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5676 | 6.7994 | 1 | 0.97494 | 116.2004 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5689 | 6.7717 | -1 | -0.98189 | 115.9998 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5686 | 6.7994 | 1 | 0.97484 | 116.2004 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5699 | 6.7717 | -1 | -0.98177 | 115.9998 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5696 | 6.7994 | 1 | 0.97474 | 116.2004 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5709 | 6.7721 | -1 | -0.98201 | 115.9839 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5706 | 6.7994 | 1 | 0.97465 | 116.2004 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5719 | 6.7721 | -1 | -0.98225 | 115.9839 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5716 | 6.8037 | 1 | 0.97457 | 116.2124 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5729 | 6.7721 | -1 | -0.98249 | 115.9839 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5726 | 6.8037 | 1 | 0.97449 | 116.2124 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5739 | 6.7721 | -1 | -0.98273 | 115.9839 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5736 | 6.8037 | 1 | 0.97441 | 116.2124 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5749 | 6.7721 | -1 | -0.98297 | 115.9839 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5746 | 6.8037 | 1 | 0.97434 | 116.2124 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5759 | 6.7721 | -1 | -0.98321 | 115.9839 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5756 | 6.8037 | 1 | 0.97426 | 116.2124 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5769 | 6.7721 | -1 | -0.98345 | 115.9839 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5766 | 6.8037 | 1 | 0.97418 | 116.2124 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5779 | 6.7721 | -1 | -0.98369 | 115.9839 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5776 | 6.8037 | 1 | 0.97411 | 116.2124 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5789 | 6.7721 | -1 | -0.98393 | 115.9839 | 0.98513 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5786 | 6.8037 | 1 | 0.97403 | 116.2124 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5799 | 6.782 | -1 | -0.98407 | 115.9883 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5796 | 6.8052 | 1 | 0.97408 | 116.2195 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5809 | 6.782 | -1 | -0.98421 | 115.9883 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5806 | 6.8052 | 1 | 0.97412 | 116.2195 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5819 | 6.782 | -1 | -0.98436 | 115.9883 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5816 | 6.8052 | 1 | 0.97417 | 116.2195 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5829 | 6.782 | -1 | -0.9845 | 115.9883 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5826 | 6.8052 | 1 | 0.97422 | 116.2195 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5839 | 6.782 | -1 | -0.98464 | 115.9883 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5836 | 6.8052 | 1 | 0.97427 | 116.2195 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5849 | 6.782 | -1 | -0.98479 | 115.9883 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5846 | 6.8052 | 1 | 0.97432 | 116.2195 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5859 | 6.782 | -1 | -0.98493 | 115.9883 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5856 | 6.8052 | 1 | 0.97437 | 116.2195 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5869 | 6.782 | -1 | -0.98507 | 115.9883 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5866 | 6.8052 | 1 | 0.97442 | 116.2195 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5879 | 6.7743 | -1 | -0.98486 | 115.9837 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5876 | 6.8025 | 1 | 0.97452 | 116.2179 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5889 | 6.7743 | -1 | -0.98465 | 115.9837 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5886 | 6.8025 | 1 | 0.97463 | 116.2179 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5899 | 6.7743 | -1 | -0.98444 | 115.9837 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5896 | 6.8025 | 1 | 0.97473 | 116.2179 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5909 | 6.7743 | -1 | -0.98424 | 115.9837 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5906 | 6.8025 | 1 | 0.97484 | 116.2179 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5919 | 6.7743 | -1 | -0.98403 | 115.9837 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5916 | 6.8025 | 1 | 0.97494 | 116.2179 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5929 | 6.7743 | -1 | -0.98382 | 115.9837 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5926 | 6.8025 | 1 | 0.97505 | 116.2179 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5939 | 6.7743 | -1 | -0.98361 | 115.9837 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5936 | 6.8025 | 1 | 0.97515 | 116.2179 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5949 | 6.7743 | -1 | -0.9834 | 115.9837 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5946 | 6.8025 | 1 | 0.97526 | 116.2179 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5959 | 6.7743 | -1 | -0.98315 | 115.9837 | 0.9861 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5956 | 6.8025 | 1 | 0.97536 | 116.2179 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5969 | 6.7705 | -1 | -0.983 | 115.9974 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5966 | 6.8025 | 1 | 0.97542 | 116.2238 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5979 | 6.7705 | -1 | -0.98286 | 115.9974 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5976 | 6.8025 | 1 | 0.97547 | 116.2238 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5989 | 6.7705 | -1 | -0.98271 | 115.9974 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5986 | 6.8025 | 1 | 0.97553 | 116.2238 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.5999 | 6.7705 | -1 | -0.98256 | 115.9974 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.5996 | 6.8025 | 1 | 0.97558 | 116.2238 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6009 | 6.7705 | -1 | -0.98242 | 115.9974 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6006 | 6.8025 | 1 | 0.97563 | 116.2238 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6019 | 6.7705 | -1 | -0.98227 | 115.9974 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6016 | 6.8025 | 1 | 0.97569 | 116.2238 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6029 | 6.7705 | -1 | -0.98212 | 115.9974 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6026 | 6.8025 | 1 | 0.97574 | 116.2238 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6039 | 6.7705 | -1 | -0.98198 | 115.9974 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6036 | 6.8025 | 1 | 0.9758 | 116.2238 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6049 | 6.7749 | -1 | -0.98219 | 116.02 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6046 | 6.7987 | 1 | 0.97578 | 116.228 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6059 | 6.7749 | -1 | -0.98241 | 116.02 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6056 | 6.7987 | 1 | 0.97576 | 116.228 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6069 | 6.7749 | -1 | -0.98262 | 116.02 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6066 | 6.7987 | 1 | 0.97574 | 116.228 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6079 | 6.7749 | -1 | -0.98284 | 116.02 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6076 | 6.7987 | 1 | 0.97572 | 116.228 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6089 | 6.7749 | -1 | -0.98305 | 116.02 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6086 | 6.7987 | 1 | 0.97571 | 116.228 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6099 | 6.7749 | -1 | -0.98327 | 116.02 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6096 | 6.7987 | 1 | 0.97569 | 116.228 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6109 | 6.7749 | -1 | -0.98348 | 116.02 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6106 | 6.7987 | 1 | 0.97567 | 116.228 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6119 | 6.7749 | -1 | -0.9837 | 116.02 | 0.98494 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6116 | 6.7987 | 1 | 0.97565 | 116.228 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6129 | 6.7824 | -1 | -0.98381 | 116.0185 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6126 | 6.795 | 1 | 0.97563 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6139 | 6.7824 | -1 | -0.98393 | 116.0185 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6136 | 6.795 | 1 | 0.9756 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6149 | 6.7824 | -1 | -0.98404 | 116.0185 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6146 | 6.795 | 1 | 0.97558 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6159 | 6.7824 | -1 | -0.98416 | 116.0185 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6156 | 6.795 | 1 | 0.97555 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6169 | 6.7824 | -1 | -0.98428 | 116.0185 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6166 | 6.795 | 1 | 0.97553 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6179 | 6.7824 | -1 | -0.98439 | 116.0185 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6176 | 6.795 | 1 | 0.9755 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6189 | 6.7824 | -1 | -0.98451 | 116.0185 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6186 | 6.795 | 1 | 0.97548 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6199 | 6.7824 | -1 | -0.98462 | 116.0185 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6196 | 6.795 | 1 | 0.97546 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6209 | 6.7824 | -1 | -0.98458 | 116.0185 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6206 | 6.795 | 1 | 0.97543 | 116.2273 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6219 | 6.7834 | -1 | -0.98433 | 116.0139 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6216 | 6.7998 | 1 | 0.97537 | 116.2254 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6229 | 6.7834 | -1 | -0.98407 | 116.0139 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6226 | 6.7998 | 1 | 0.9753 | 116.2254 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6239 | 6.7834 | -1 | -0.98382 | 116.0139 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6236 | 6.7998 | 1 | 0.97524 | 116.2254 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6249 | 6.7834 | -1 | -0.98356 | 116.0139 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6246 | 6.7998 | 1 | 0.97518 | 116.2254 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6259 | 6.7834 | -1 | -0.98331 | 116.0139 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6256 | 6.7998 | 1 | 0.97512 | 116.2254 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6269 | 6.7834 | -1 | -0.98305 | 116.0139 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6266 | 6.7998 | 1 | 0.97505 | 116.2254 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6279 | 6.7834 | -1 | -0.9828 | 116.0139 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6276 | 6.7998 | 1 | 0.97499 | 116.2254 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6289 | 6.7834 | -1 | -0.98254 | 116.0139 | 0.98618 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6286 | 6.7998 | 1 | 0.97493 | 116.2254 | 0.99084 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6299 | 6.7698 | -1 | -0.98242 | 116.0086 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6296 | 6.8033 | 1 | 0.97485 | 116.2266 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6309 | 6.7698 | -1 | -0.9823 | 116.0086 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6306 | 6.8033 | 1 | 0.97477 | 116.2266 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6319 | 6.7698 | -1 | -0.98217 | 116.0086 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6316 | 6.8033 | 1 | 0.97469 | 116.2266 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6329 | 6.7698 | -1 | -0.98205 | 116.0086 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6326 | 6.8033 | 1 | 0.97461 | 116.2266 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6339 | 6.7698 | -1 | -0.98193 | 116.0086 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6336 | 6.8033 | 1 | 0.97454 | 116.2266 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6349 | 6.7698 | -1 | -0.9818 | 116.0086 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6346 | 6.8033 | 1 | 0.97446 | 116.2266 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6359 | 6.7698 | -1 | -0.98168 | 116.0086 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6356 | 6.8033 | 1 | 0.97438 | 116.2266 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6369 | 6.7698 | -1 | -0.98156 | 116.0086 | 0.98559 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6366 | 6.8033 | 1 | 0.9743 | 116.2266 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6379 | 6.7708 | -1 | -0.98187 | 116 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6376 | 6.7958 | 1 | 0.9743 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6389 | 6.7708 | -1 | -0.98218 | 116 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6386 | 6.7958 | 1 | 0.9743 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6399 | 6.7708 | -1 | -0.98249 | 116 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6396 | 6.7958 | 1 | 0.97431 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6409 | 6.7708 | -1 | -0.9828 | 116 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6406 | 6.7958 | 1 | 0.97431 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6419 | 6.7708 | -1 | -0.98311 | 116 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6416 | 6.7958 | 1 | 0.97431 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6429 | 6.7708 | -1 | -0.98342 | 116 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6426 | 6.7958 | 1 | 0.97431 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6439 | 6.7708 | -1 | -0.98373 | 116 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6436 | 6.7958 | 1 | 0.97431 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6449 | 6.7708 | -1 | -0.98404 | 116 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6446 | 6.7958 | 1 | 0.97431 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6459 | 6.7708 | -1 | -0.98432 | 116 | 0.98479 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6456 | 6.7958 | 1 | 0.97431 | 116.2263 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6469 | 6.7879 | -1 | -0.98449 | 115.9867 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6466 | 6.7953 | 1 | 0.97425 | 116.2211 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6479 | 6.7879 | -1 | -0.98466 | 115.9867 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6476 | 6.7953 | 1 | 0.97418 | 116.2211 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6489 | 6.7879 | -1 | -0.98483 | 115.9867 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6486 | 6.7953 | 1 | 0.97411 | 116.2211 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6499 | 6.7879 | -1 | -0.985 | 115.9867 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6496 | 6.7953 | 1 | 0.97404 | 116.2211 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6509 | 6.7879 | -1 | -0.98518 | 115.9867 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6506 | 6.7953 | 1 | 0.97398 | 116.2211 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6519 | 6.7879 | -1 | -0.98535 | 115.9867 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6516 | 6.7953 | 1 | 0.97391 | 116.2211 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6529 | 6.7879 | -1 | -0.98552 | 115.9867 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6526 | 6.7953 | 1 | 0.97384 | 116.2211 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6539 | 6.7879 | -1 | -0.98569 | 115.9867 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6536 | 6.7953 | 1 | 0.97377 | 116.2211 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6549 | 6.7918 | -1 | -0.98546 | 116.0044 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6546 | 6.8032 | 1 | 0.97366 | 116.2123 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6559 | 6.7918 | -1 | -0.98523 | 116.0044 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6556 | 6.8032 | 1 | 0.97355 | 116.2123 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6569 | 6.7918 | -1 | -0.98499 | 116.0044 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6566 | 6.8032 | 1 | 0.97343 | 116.2123 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6579 | 6.7918 | -1 | -0.98476 | 116.0044 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6576 | 6.8032 | 1 | 0.97332 | 116.2123 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6589 | 6.7918 | -1 | -0.98453 | 116.0044 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6586 | 6.8032 | 1 | 0.97321 | 116.2123 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6599 | 6.7918 | -1 | -0.9843 | 116.0044 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6596 | 6.8032 | 1 | 0.97309 | 116.2123 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6609 | 6.7918 | -1 | -0.98407 | 116.0044 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6606 | 6.8032 | 1 | 0.97298 | 116.2123 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6619 | 6.7918 | -1 | -0.98383 | 116.0044 | 0.98604 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6616 | 6.8032 | 1 | 0.97287 | 116.2123 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6629 | 6.766 | -1 | -0.98377 | 116.0257 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6626 | 6.8006 | 1 | 0.97281 | 116.2209 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6639 | 6.766 | -1 | -0.9837 | 116.0257 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6636 | 6.8006 | 1 | 0.97276 | 116.2209 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6649 | 6.766 | -1 | -0.98363 | 116.0257 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6646 | 6.8006 | 1 | 0.97271 | 116.2209 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6659 | 6.766 | -1 | -0.98356 | 116.0257 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6656 | 6.8006 | 1 | 0.97266 | 116.2209 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6669 | 6.766 | -1 | -0.98349 | 116.0257 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6666 | 6.8006 | 1 | 0.9726 | 116.2209 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6679 | 6.766 | -1 | -0.98342 | 116.0257 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6676 | 6.8006 | 1 | 0.97255 | 116.2209 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6689 | 6.766 | -1 | -0.98335 | 116.0257 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6686 | 6.8006 | 1 | 0.9725 | 116.2209 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6699 | 6.766 | -1 | -0.98328 | 116.0257 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6696 | 6.8006 | 1 | 0.97245 | 116.2209 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6709 | 6.766 | -1 | -0.98333 | 116.0257 | 0.98577 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6706 | 6.8006 | 1 | 0.9724 | 116.2209 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6719 | 6.7722 | -1 | -0.98351 | 116.0193 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6716 | 6.795 | 1 | 0.97241 | 116.2326 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6729 | 6.7722 | -1 | -0.98369 | 116.0193 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6726 | 6.795 | 1 | 0.97242 | 116.2326 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6739 | 6.7722 | -1 | -0.98387 | 116.0193 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6736 | 6.795 | 1 | 0.97244 | 116.2326 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6749 | 6.7722 | -1 | -0.98405 | 116.0193 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6746 | 6.795 | 1 | 0.97245 | 116.2326 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6759 | 6.7722 | -1 | -0.98423 | 116.0193 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6756 | 6.795 | 1 | 0.97247 | 116.2326 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6769 | 6.7722 | -1 | -0.98441 | 116.0193 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6766 | 6.795 | 1 | 0.97248 | 116.2326 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6779 | 6.7722 | -1 | -0.98459 | 116.0193 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6776 | 6.795 | 1 | 0.97249 | 116.2326 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6789 | 6.7722 | -1 | -0.98477 | 116.0193 | 0.98531 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6786 | 6.795 | 1 | 0.97251 | 116.2326 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6799 | 6.7942 | -1 | -0.98491 | 116.0337 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6796 | 6.7999 | 1 | 0.97258 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6809 | 6.7942 | -1 | -0.98505 | 116.0337 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6806 | 6.7999 | 1 | 0.97264 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6819 | 6.7942 | -1 | -0.98519 | 116.0337 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6816 | 6.7999 | 1 | 0.97271 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6829 | 6.7942 | -1 | -0.98532 | 116.0337 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6826 | 6.7999 | 1 | 0.97278 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6839 | 6.7942 | -1 | -0.98546 | 116.0337 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6836 | 6.7999 | 1 | 0.97285 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6849 | 6.7942 | -1 | -0.9856 | 116.0337 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6846 | 6.7999 | 1 | 0.97292 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6859 | 6.7942 | -1 | -0.98574 | 116.0337 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6856 | 6.7999 | 1 | 0.97298 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6869 | 6.7942 | -1 | -0.98588 | 116.0337 | 0.98545 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6866 | 6.7999 | 1 | 0.97305 | 116.2255 | 0.99065 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6879 | 6.79 | -1 | -0.98581 | 116.037 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6876 | 6.7975 | 1 | 0.97301 | 116.2183 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6889 | 6.79 | -1 | -0.98573 | 116.037 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6886 | 6.7975 | 1 | 0.97297 | 116.2183 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6899 | 6.79 | -1 | -0.98566 | 116.037 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6896 | 6.7975 | 1 | 0.97293 | 116.2183 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6909 | 6.79 | -1 | -0.98559 | 116.037 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6906 | 6.7975 | 1 | 0.97288 | 116.2183 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6919 | 6.79 | -1 | -0.98552 | 116.037 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6916 | 6.7975 | 1 | 0.97284 | 116.2183 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6929 | 6.79 | -1 | -0.98544 | 116.037 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6926 | 6.7975 | 1 | 0.9728 | 116.2183 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6939 | 6.79 | -1 | -0.98537 | 116.037 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6936 | 6.7975 | 1 | 0.97276 | 116.2183 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6949 | 6.79 | -1 | -0.9853 | 116.037 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6946 | 6.7975 | 1 | 0.97271 | 116.2183 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6959 | 6.79 | -1 | -0.98529 | 116.037 | 0.98596 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6956 | 6.7975 | 1 | 0.97267 | 116.2183 | 0.99086 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6969 | 6.7729 | -1 | -0.98529 | 116.021 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6966 | 6.796 | 1 | 0.97267 | 116.2201 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6979 | 6.7729 | -1 | -0.98529 | 116.021 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6976 | 6.796 | 1 | 0.97266 | 116.2201 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6989 | 6.7729 | -1 | -0.98529 | 116.021 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6986 | 6.796 | 1 | 0.97265 | 116.2201 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.6999 | 6.7729 | -1 | -0.98529 | 116.021 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.6996 | 6.796 | 1 | 0.97264 | 116.2201 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7009 | 6.7729 | -1 | -0.9853 | 116.021 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7006 | 6.796 | 1 | 0.97264 | 116.2201 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7019 | 6.7729 | -1 | -0.9853 | 116.021 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7016 | 6.796 | 1 | 0.97263 | 116.2201 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7029 | 6.7729 | -1 | -0.9853 | 116.021 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7026 | 6.796 | 1 | 0.97262 | 116.2201 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7039 | 6.7729 | -1 | -0.9853 | 116.021 | 0.98585 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7036 | 6.796 | 1 | 0.97262 | 116.2201 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7049 | 6.7704 | -1 | -0.9855 | 116.007 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7046 | 6.8035 | 1 | 0.97267 | 116.2248 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7059 | 6.7704 | -1 | -0.9857 | 116.007 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7056 | 6.8035 | 1 | 0.97273 | 116.2248 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7069 | 6.7704 | -1 | -0.9859 | 116.007 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7066 | 6.8035 | 1 | 0.97278 | 116.2248 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7079 | 6.7704 | -1 | -0.98609 | 116.007 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7076 | 6.8035 | 1 | 0.97284 | 116.2248 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7089 | 6.7704 | -1 | -0.98629 | 116.007 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7086 | 6.8035 | 1 | 0.97289 | 116.2248 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7099 | 6.7704 | -1 | -0.98649 | 116.007 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7096 | 6.8035 | 1 | 0.97295 | 116.2248 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7109 | 6.7704 | -1 | -0.98669 | 116.007 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7106 | 6.8035 | 1 | 0.973 | 116.2248 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7119 | 6.7704 | -1 | -0.98688 | 116.007 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7116 | 6.8035 | 1 | 0.97306 | 116.2248 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7129 | 6.7826 | -1 | -0.98687 | 115.9804 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7126 | 6.8027 | 1 | 0.97314 | 116.2345 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7139 | 6.7826 | -1 | -0.98686 | 115.9804 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7136 | 6.8027 | 1 | 0.97321 | 116.2345 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7149 | 6.7826 | -1 | -0.98685 | 115.9804 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7146 | 6.8027 | 1 | 0.97329 | 116.2345 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7159 | 6.7826 | -1 | -0.98684 | 115.9804 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7156 | 6.8027 | 1 | 0.97337 | 116.2345 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7169 | 6.7826 | -1 | -0.98683 | 115.9804 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7166 | 6.8027 | 1 | 0.97345 | 116.2345 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7179 | 6.7826 | -1 | -0.98682 | 115.9804 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7176 | 6.8027 | 1 | 0.97352 | 116.2345 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7189 | 6.7826 | -1 | -0.98681 | 115.9804 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7186 | 6.8027 | 1 | 0.9736 | 116.2345 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7199 | 6.7826 | -1 | -0.98679 | 115.9804 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7196 | 6.8027 | 1 | 0.97368 | 116.2345 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7209 | 6.7826 | -1 | -0.98659 | 115.9804 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7206 | 6.8027 | 1 | 0.97376 | 116.2345 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7219 | 6.7799 | -1 | -0.98633 | 115.9926 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7216 | 6.802 | 1 | 0.97387 | 116.246 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7229 | 6.7799 | -1 | -0.98607 | 115.9926 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7226 | 6.802 | 1 | 0.97399 | 116.246 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7239 | 6.7799 | -1 | -0.98581 | 115.9926 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7236 | 6.802 | 1 | 0.9741 | 116.246 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7249 | 6.7799 | -1 | -0.98555 | 115.9926 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7246 | 6.802 | 1 | 0.97422 | 116.246 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7259 | 6.7799 | -1 | -0.98529 | 115.9926 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7256 | 6.802 | 1 | 0.97433 | 116.246 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7269 | 6.7799 | -1 | -0.98503 | 115.9926 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7266 | 6.802 | 1 | 0.97445 | 116.246 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7279 | 6.7799 | -1 | -0.98476 | 115.9926 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7276 | 6.802 | 1 | 0.97456 | 116.246 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7289 | 6.7799 | -1 | -0.9845 | 115.9926 | 0.98613 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7286 | 6.802 | 1 | 0.97468 | 116.246 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7299 | 6.7707 | -1 | -0.98441 | 116.0181 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7296 | 6.8004 | 1 | 0.97468 | 116.2354 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7309 | 6.7707 | -1 | -0.98432 | 116.0181 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7306 | 6.8004 | 1 | 0.97468 | 116.2354 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7319 | 6.7707 | -1 | -0.98423 | 116.0181 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7316 | 6.8004 | 1 | 0.97467 | 116.2354 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7329 | 6.7707 | -1 | -0.98414 | 116.0181 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7326 | 6.8004 | 1 | 0.97467 | 116.2354 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7339 | 6.7707 | -1 | -0.98405 | 116.0181 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7336 | 6.8004 | 1 | 0.97467 | 116.2354 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7349 | 6.7707 | -1 | -0.98396 | 116.0181 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7346 | 6.8004 | 1 | 0.97467 | 116.2354 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7359 | 6.7707 | -1 | -0.98387 | 116.0181 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7356 | 6.8004 | 1 | 0.97467 | 116.2354 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7369 | 6.7707 | -1 | -0.98378 | 116.0181 | 0.98574 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7366 | 6.8004 | 1 | 0.97466 | 116.2354 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7379 | 6.764 | -1 | -0.98399 | 116.0087 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7376 | 6.8011 | 1 | 0.97459 | 116.2293 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7389 | 6.764 | -1 | -0.9842 | 116.0087 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7386 | 6.8011 | 1 | 0.97452 | 116.2293 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7399 | 6.764 | -1 | -0.98441 | 116.0087 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7396 | 6.8011 | 1 | 0.97445 | 116.2293 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7409 | 6.764 | -1 | -0.98463 | 116.0087 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7406 | 6.8011 | 1 | 0.97438 | 116.2293 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7419 | 6.764 | -1 | -0.98484 | 116.0087 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7416 | 6.8011 | 1 | 0.97431 | 116.2293 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7429 | 6.764 | -1 | -0.98505 | 116.0087 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7426 | 6.8011 | 1 | 0.97424 | 116.2293 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7439 | 6.764 | -1 | -0.98527 | 116.0087 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7436 | 6.8011 | 1 | 0.97417 | 116.2293 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7449 | 6.764 | -1 | -0.98548 | 116.0087 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7446 | 6.8011 | 1 | 0.9741 | 116.2293 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7459 | 6.764 | -1 | -0.98569 | 116.0087 | 0.98528 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7456 | 6.8011 | 1 | 0.97403 | 116.2293 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7469 | 6.7863 | -1 | -0.98576 | 116.0202 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7466 | 6.8029 | 1 | 0.97402 | 116.2304 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7479 | 6.7863 | -1 | -0.98582 | 116.0202 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7476 | 6.8029 | 1 | 0.97402 | 116.2304 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7489 | 6.7863 | -1 | -0.98589 | 116.0202 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7486 | 6.8029 | 1 | 0.97401 | 116.2304 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7499 | 6.7863 | -1 | -0.98595 | 116.0202 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7496 | 6.8029 | 1 | 0.974 | 116.2304 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7509 | 6.7863 | -1 | -0.98602 | 116.0202 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7506 | 6.8029 | 1 | 0.974 | 116.2304 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7519 | 6.7863 | -1 | -0.98609 | 116.0202 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7516 | 6.8029 | 1 | 0.97399 | 116.2304 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7529 | 6.7863 | -1 | -0.98615 | 116.0202 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7526 | 6.8029 | 1 | 0.97399 | 116.2304 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7539 | 6.7863 | -1 | -0.98622 | 116.0202 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7536 | 6.8029 | 1 | 0.97398 | 116.2304 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7549 | 6.7963 | -1 | -0.98582 | 116.0345 | 0.98649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7546 | 6.794 | 1 | 0.97398 | 116.2247 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7559 | 6.7963 | -1 | -0.98542 | 116.0345 | 0.98649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7556 | 6.794 | 1 | 0.97397 | 116.2247 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7569 | 6.7963 | -1 | -0.98503 | 116.0345 | 0.98649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7566 | 6.794 | 1 | 0.97397 | 116.2247 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7579 | 6.7963 | -1 | -0.98463 | 116.0345 | 0.98649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7576 | 6.794 | 1 | 0.97397 | 116.2247 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7589 | 6.7963 | -1 | -0.98423 | 116.0345 | 0.98649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7586 | 6.794 | 1 | 0.97397 | 116.2247 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7599 | 6.7963 | -1 | -0.98383 | 116.0345 | 0.98649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7596 | 6.794 | 1 | 0.97396 | 116.2247 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7609 | 6.7963 | -1 | -0.98344 | 116.0345 | 0.98649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7606 | 6.794 | 1 | 0.97396 | 116.2247 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7619 | 6.7963 | -1 | -0.98304 | 116.0345 | 0.98649 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7616 | 6.794 | 1 | 0.97396 | 116.2247 | 0.99076 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7629 | 6.7791 | -1 | -0.98277 | 116.0149 | 0.98636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7626 | 6.793 | 1 | 0.97392 | 116.2291 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7639 | 6.7791 | -1 | -0.9825 | 116.0149 | 0.98636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7636 | 6.793 | 1 | 0.97389 | 116.2291 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7649 | 6.7791 | -1 | -0.98224 | 116.0149 | 0.98636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7646 | 6.793 | 1 | 0.97385 | 116.2291 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7659 | 6.7791 | -1 | -0.98197 | 116.0149 | 0.98636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7656 | 6.793 | 1 | 0.97381 | 116.2291 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7669 | 6.7791 | -1 | -0.9817 | 116.0149 | 0.98636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7666 | 6.793 | 1 | 0.97378 | 116.2291 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7679 | 6.7791 | -1 | -0.98143 | 116.0149 | 0.98636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7676 | 6.793 | 1 | 0.97374 | 116.2291 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7689 | 6.7791 | -1 | -0.98116 | 116.0149 | 0.98636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7686 | 6.793 | 1 | 0.9737 | 116.2291 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7699 | 6.7791 | -1 | -0.98089 | 116.0149 | 0.98636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7696 | 6.793 | 1 | 0.97367 | 116.2291 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7709 | 6.7791 | -1 | -0.98063 | 116.0149 | 0.98636 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7706 | 6.793 | 1 | 0.97363 | 116.2291 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7719 | 6.7786 | -1 | -0.98084 | 115.9803 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7716 | 6.8002 | 1 | 0.97363 | 116.221 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7729 | 6.7786 | -1 | -0.98105 | 115.9803 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7726 | 6.8002 | 1 | 0.97363 | 116.221 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7739 | 6.7786 | -1 | -0.98126 | 115.9803 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7736 | 6.8002 | 1 | 0.97363 | 116.221 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7749 | 6.7786 | -1 | -0.98148 | 115.9803 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7746 | 6.8002 | 1 | 0.97363 | 116.221 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7759 | 6.7786 | -1 | -0.98169 | 115.9803 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7756 | 6.8002 | 1 | 0.97363 | 116.221 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7769 | 6.7786 | -1 | -0.9819 | 115.9803 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7766 | 6.8002 | 1 | 0.97363 | 116.221 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7779 | 6.7786 | -1 | -0.98211 | 115.9803 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7776 | 6.8002 | 1 | 0.97363 | 116.221 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7789 | 6.7786 | -1 | -0.98233 | 115.9803 | 0.98538 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7786 | 6.8002 | 1 | 0.97363 | 116.221 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7799 | 6.7913 | -1 | -0.98243 | 115.9779 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7796 | 6.7971 | 1 | 0.9736 | 116.2176 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7809 | 6.7913 | -1 | -0.98254 | 115.9779 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7806 | 6.7971 | 1 | 0.97358 | 116.2176 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7819 | 6.7913 | -1 | -0.98264 | 115.9779 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7816 | 6.7971 | 1 | 0.97356 | 116.2176 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7829 | 6.7913 | -1 | -0.98275 | 115.9779 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7826 | 6.7971 | 1 | 0.97353 | 116.2176 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7839 | 6.7913 | -1 | -0.98285 | 115.9779 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7836 | 6.7971 | 1 | 0.97351 | 116.2176 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7849 | 6.7913 | -1 | -0.98295 | 115.9779 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7846 | 6.7971 | 1 | 0.97349 | 116.2176 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7859 | 6.7913 | -1 | -0.98306 | 115.9779 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7856 | 6.7971 | 1 | 0.97346 | 116.2176 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7869 | 6.7913 | -1 | -0.98316 | 115.9779 | 0.98529 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7866 | 6.7971 | 1 | 0.97344 | 116.2176 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7879 | 6.7968 | -1 | -0.98289 | 115.9891 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7876 | 6.7989 | 1 | 0.97338 | 116.229 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7889 | 6.7968 | -1 | -0.98262 | 115.9891 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7886 | 6.7989 | 1 | 0.97333 | 116.229 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7899 | 6.7968 | -1 | -0.98235 | 115.9891 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7896 | 6.7989 | 1 | 0.97327 | 116.229 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7909 | 6.7968 | -1 | -0.98207 | 115.9891 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7906 | 6.7989 | 1 | 0.97321 | 116.229 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7919 | 6.7968 | -1 | -0.9818 | 115.9891 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7916 | 6.7989 | 1 | 0.97315 | 116.229 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7929 | 6.7968 | -1 | -0.98153 | 115.9891 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7926 | 6.7989 | 1 | 0.97309 | 116.229 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7939 | 6.7968 | -1 | -0.98125 | 115.9891 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7936 | 6.7989 | 1 | 0.97304 | 116.229 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7949 | 6.7968 | -1 | -0.98098 | 115.9891 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7946 | 6.7989 | 1 | 0.97298 | 116.229 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7959 | 6.7968 | -1 | -0.98071 | 115.9891 | 0.98591 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7956 | 6.7989 | 1 | 0.97292 | 116.229 | 0.99101 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7969 | 6.7761 | -1 | -0.98052 | 115.9795 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7966 | 6.8006 | 1 | 0.97295 | 116.2264 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7979 | 6.7761 | -1 | -0.98034 | 115.9795 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7976 | 6.8006 | 1 | 0.97298 | 116.2264 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7989 | 6.7761 | -1 | -0.98015 | 115.9795 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7986 | 6.8006 | 1 | 0.97301 | 116.2264 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.7999 | 6.7761 | -1 | -0.97997 | 115.9795 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.7996 | 6.8006 | 1 | 0.97304 | 116.2264 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8009 | 6.7761 | -1 | -0.97979 | 115.9795 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8006 | 6.8006 | 1 | 0.97307 | 116.2264 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8019 | 6.7761 | -1 | -0.9796 | 115.9795 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8016 | 6.8006 | 1 | 0.9731 | 116.2264 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8029 | 6.7761 | -1 | -0.97942 | 115.9795 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8026 | 6.8006 | 1 | 0.97313 | 116.2264 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8039 | 6.7761 | -1 | -0.97923 | 115.9795 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8036 | 6.8006 | 1 | 0.97316 | 116.2264 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8049 | 6.7695 | -1 | -0.97939 | 115.9969 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8046 | 6.7982 | 1 | 0.9732 | 116.2181 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8059 | 6.7695 | -1 | -0.97955 | 115.9969 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8056 | 6.7982 | 1 | 0.97325 | 116.2181 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8069 | 6.7695 | -1 | -0.97971 | 115.9969 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8066 | 6.7982 | 1 | 0.97329 | 116.2181 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8079 | 6.7695 | -1 | -0.97987 | 115.9969 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8076 | 6.7982 | 1 | 0.97334 | 116.2181 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8089 | 6.7695 | -1 | -0.98003 | 115.9969 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8086 | 6.7982 | 1 | 0.97338 | 116.2181 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8099 | 6.7695 | -1 | -0.98018 | 115.9969 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8096 | 6.7982 | 1 | 0.97343 | 116.2181 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8109 | 6.7695 | -1 | -0.98034 | 115.9969 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8106 | 6.7982 | 1 | 0.97347 | 116.2181 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8119 | 6.7695 | -1 | -0.9805 | 115.9969 | 0.98537 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8116 | 6.7982 | 1 | 0.97352 | 116.2181 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8129 | 6.7885 | -1 | -0.98056 | 116.0121 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8126 | 6.8011 | 1 | 0.97344 | 116.2321 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8139 | 6.7885 | -1 | -0.98061 | 116.0121 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8136 | 6.8011 | 1 | 0.97337 | 116.2321 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8149 | 6.7885 | -1 | -0.98067 | 116.0121 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8146 | 6.8011 | 1 | 0.97329 | 116.2321 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8159 | 6.7885 | -1 | -0.98073 | 116.0121 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8156 | 6.8011 | 1 | 0.97322 | 116.2321 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8169 | 6.7885 | -1 | -0.98078 | 116.0121 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8166 | 6.8011 | 1 | 0.97314 | 116.2321 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8179 | 6.7885 | -1 | -0.98084 | 116.0121 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8176 | 6.8011 | 1 | 0.97307 | 116.2321 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8189 | 6.7885 | -1 | -0.98089 | 116.0121 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8186 | 6.8011 | 1 | 0.97299 | 116.2321 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8199 | 6.7885 | -1 | -0.98095 | 116.0121 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8196 | 6.8011 | 1 | 0.97292 | 116.2321 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8209 | 6.7885 | -1 | -0.98101 | 116.0121 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8206 | 6.8011 | 1 | 0.97284 | 116.2321 | 0.99107 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8219 | 6.7933 | -1 | -0.98074 | 116.0132 | 0.98637 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8216 | 6.8014 | 1 | 0.97273 | 116.2359 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8229 | 6.7933 | -1 | -0.98048 | 116.0132 | 0.98637 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8226 | 6.8014 | 1 | 0.97263 | 116.2359 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8239 | 6.7933 | -1 | -0.98021 | 116.0132 | 0.98637 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8236 | 6.8014 | 1 | 0.97252 | 116.2359 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8249 | 6.7933 | -1 | -0.97995 | 116.0132 | 0.98637 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8246 | 6.8014 | 1 | 0.97241 | 116.2359 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8259 | 6.7933 | -1 | -0.97968 | 116.0132 | 0.98637 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8256 | 6.8014 | 1 | 0.9723 | 116.2359 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8269 | 6.7933 | -1 | -0.97941 | 116.0132 | 0.98637 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8266 | 6.8014 | 1 | 0.97219 | 116.2359 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8279 | 6.7933 | -1 | -0.97915 | 116.0132 | 0.98637 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8276 | 6.8014 | 1 | 0.97208 | 116.2359 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8289 | 6.7933 | -1 | -0.97888 | 116.0132 | 0.98637 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8286 | 6.8014 | 1 | 0.97197 | 116.2359 | 0.99105 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8299 | 6.7711 | -1 | -0.97866 | 116.0143 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8296 | 6.8009 | 1 | 0.97191 | 116.222 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8309 | 6.7711 | -1 | -0.97843 | 116.0143 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8306 | 6.8009 | 1 | 0.97184 | 116.222 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8319 | 6.7711 | -1 | -0.9782 | 116.0143 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8316 | 6.8009 | 1 | 0.97178 | 116.222 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8329 | 6.7711 | -1 | -0.97797 | 116.0143 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8326 | 6.8009 | 1 | 0.97171 | 116.222 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8339 | 6.7711 | -1 | -0.97774 | 116.0143 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8336 | 6.8009 | 1 | 0.97164 | 116.222 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8349 | 6.7711 | -1 | -0.97752 | 116.0143 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8346 | 6.8009 | 1 | 0.97158 | 116.222 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8359 | 6.7711 | -1 | -0.97729 | 116.0143 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8356 | 6.8009 | 1 | 0.97151 | 116.222 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8369 | 6.7711 | -1 | -0.97706 | 116.0143 | 0.98619 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8366 | 6.8009 | 1 | 0.97145 | 116.222 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8379 | 6.7623 | -1 | -0.97716 | 116.0085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8376 | 6.797 | 1 | 0.97148 | 116.2209 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8389 | 6.7623 | -1 | -0.97726 | 116.0085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8386 | 6.797 | 1 | 0.97151 | 116.2209 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8399 | 6.7623 | -1 | -0.97736 | 116.0085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8396 | 6.797 | 1 | 0.97154 | 116.2209 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8409 | 6.7623 | -1 | -0.97745 | 116.0085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8406 | 6.797 | 1 | 0.97157 | 116.2209 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8419 | 6.7623 | -1 | -0.97755 | 116.0085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8416 | 6.797 | 1 | 0.9716 | 116.2209 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8429 | 6.7623 | -1 | -0.97765 | 116.0085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8426 | 6.797 | 1 | 0.97163 | 116.2209 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8439 | 6.7623 | -1 | -0.97775 | 116.0085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8436 | 6.797 | 1 | 0.97166 | 116.2209 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8449 | 6.7623 | -1 | -0.97785 | 116.0085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8446 | 6.797 | 1 | 0.97169 | 116.2209 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8459 | 6.7623 | -1 | -0.97794 | 116.0085 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8456 | 6.797 | 1 | 0.97172 | 116.2209 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8469 | 6.7849 | -1 | -0.97796 | 115.9976 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8466 | 6.7973 | 1 | 0.97171 | 116.2224 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8479 | 6.7849 | -1 | -0.97798 | 115.9976 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8476 | 6.7973 | 1 | 0.9717 | 116.2224 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8489 | 6.7849 | -1 | -0.97799 | 115.9976 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8486 | 6.7973 | 1 | 0.97169 | 116.2224 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8499 | 6.7849 | -1 | -0.97801 | 115.9976 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8496 | 6.7973 | 1 | 0.97167 | 116.2224 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8509 | 6.7849 | -1 | -0.97802 | 115.9976 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8506 | 6.7973 | 1 | 0.97166 | 116.2224 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8519 | 6.7849 | -1 | -0.97804 | 115.9976 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8516 | 6.7973 | 1 | 0.97165 | 116.2224 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8529 | 6.7849 | -1 | -0.97805 | 115.9976 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8526 | 6.7973 | 1 | 0.97163 | 116.2224 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8539 | 6.7849 | -1 | -0.97807 | 115.9976 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8536 | 6.7973 | 1 | 0.97162 | 116.2224 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8549 | 6.7881 | -1 | -0.97787 | 115.9802 | 0.98632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8546 | 6.8005 | 1 | 0.97157 | 116.2324 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8559 | 6.7881 | -1 | -0.97766 | 115.9802 | 0.98632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8556 | 6.8005 | 1 | 0.97153 | 116.2324 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8569 | 6.7881 | -1 | -0.97746 | 115.9802 | 0.98632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8566 | 6.8005 | 1 | 0.97148 | 116.2324 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8579 | 6.7881 | -1 | -0.97726 | 115.9802 | 0.98632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8576 | 6.8005 | 1 | 0.97143 | 116.2324 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8589 | 6.7881 | -1 | -0.97706 | 115.9802 | 0.98632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8586 | 6.8005 | 1 | 0.97139 | 116.2324 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8599 | 6.7881 | -1 | -0.97686 | 115.9802 | 0.98632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8596 | 6.8005 | 1 | 0.97134 | 116.2324 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8609 | 6.7881 | -1 | -0.97665 | 115.9802 | 0.98632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8606 | 6.8005 | 1 | 0.97129 | 116.2324 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8619 | 6.7881 | -1 | -0.97645 | 115.9802 | 0.98632 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8616 | 6.8005 | 1 | 0.97124 | 116.2324 | 0.99096 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8629 | 6.78 | -1 | -0.97638 | 115.9819 | 0.9862 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8626 | 6.7984 | 1 | 0.97118 | 116.2385 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8639 | 6.78 | -1 | -0.9763 | 115.9819 | 0.9862 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8636 | 6.7984 | 1 | 0.97112 | 116.2385 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8649 | 6.78 | -1 | -0.97622 | 115.9819 | 0.9862 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8646 | 6.7984 | 1 | 0.97106 | 116.2385 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8659 | 6.78 | -1 | -0.97615 | 115.9819 | 0.9862 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8656 | 6.7984 | 1 | 0.971 | 116.2385 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8669 | 6.78 | -1 | -0.97607 | 115.9819 | 0.9862 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8666 | 6.7984 | 1 | 0.97094 | 116.2385 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8679 | 6.78 | -1 | -0.976 | 115.9819 | 0.9862 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8676 | 6.7984 | 1 | 0.97088 | 116.2385 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8689 | 6.78 | -1 | -0.97592 | 115.9819 | 0.9862 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8686 | 6.7984 | 1 | 0.97082 | 116.2385 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8699 | 6.78 | -1 | -0.97585 | 115.9819 | 0.9862 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8696 | 6.7984 | 1 | 0.97076 | 116.2385 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8709 | 6.78 | -1 | -0.97577 | 115.9819 | 0.9862 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8706 | 6.7984 | 1 | 0.9707 | 116.2385 | 0.99099 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8719 | 6.7707 | -1 | -0.97593 | 115.9822 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8716 | 6.7961 | 1 | 0.97058 | 116.2248 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8729 | 6.7707 | -1 | -0.97609 | 115.9822 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8726 | 6.7961 | 1 | 0.97046 | 116.2248 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8739 | 6.7707 | -1 | -0.97624 | 115.9822 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8736 | 6.7961 | 1 | 0.97035 | 116.2248 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8749 | 6.7707 | -1 | -0.9764 | 115.9822 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8746 | 6.7961 | 1 | 0.97023 | 116.2248 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8759 | 6.7707 | -1 | -0.97656 | 115.9822 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8756 | 6.7961 | 1 | 0.97011 | 116.2248 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8769 | 6.7707 | -1 | -0.97672 | 115.9822 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8766 | 6.7961 | 1 | 0.96999 | 116.2248 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8779 | 6.7707 | -1 | -0.97687 | 115.9822 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8776 | 6.7961 | 1 | 0.96988 | 116.2248 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8789 | 6.7707 | -1 | -0.97703 | 115.9822 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8786 | 6.7961 | 1 | 0.96976 | 116.2248 | 0.99097 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8799 | 6.777 | -1 | -0.97706 | 115.9829 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8796 | 6.8034 | 1 | 0.96977 | 116.2154 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8809 | 6.777 | -1 | -0.97709 | 115.9829 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8806 | 6.8034 | 1 | 0.96978 | 116.2154 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8819 | 6.777 | -1 | -0.97713 | 115.9829 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8816 | 6.8034 | 1 | 0.9698 | 116.2154 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8829 | 6.777 | -1 | -0.97716 | 115.9829 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8826 | 6.8034 | 1 | 0.96981 | 116.2154 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8839 | 6.777 | -1 | -0.97719 | 115.9829 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8836 | 6.8034 | 1 | 0.96982 | 116.2154 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8849 | 6.777 | -1 | -0.97722 | 115.9829 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8846 | 6.8034 | 1 | 0.96983 | 116.2154 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8859 | 6.777 | -1 | -0.97725 | 115.9829 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8856 | 6.8034 | 1 | 0.96985 | 116.2154 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8869 | 6.777 | -1 | -0.97728 | 115.9829 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8866 | 6.8034 | 1 | 0.96986 | 116.2154 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8879 | 6.7799 | -1 | -0.97703 | 116.0054 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8876 | 6.8093 | 1 | 0.96993 | 116.2114 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8889 | 6.7799 | -1 | -0.97678 | 116.0054 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8886 | 6.8093 | 1 | 0.97 | 116.2114 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8899 | 6.7799 | -1 | -0.97653 | 116.0054 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8896 | 6.8093 | 1 | 0.97008 | 116.2114 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8909 | 6.7799 | -1 | -0.97628 | 116.0054 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8906 | 6.8093 | 1 | 0.97015 | 116.2114 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8919 | 6.7799 | -1 | -0.97603 | 116.0054 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8916 | 6.8093 | 1 | 0.97022 | 116.2114 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8929 | 6.7799 | -1 | -0.97578 | 116.0054 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8926 | 6.8093 | 1 | 0.97029 | 116.2114 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8939 | 6.7799 | -1 | -0.97553 | 116.0054 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8936 | 6.8093 | 1 | 0.97037 | 116.2114 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8949 | 6.7799 | -1 | -0.97528 | 116.0054 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8946 | 6.8093 | 1 | 0.97044 | 116.2114 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8959 | 6.7799 | -1 | -0.97503 | 116.0054 | 0.98626 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8956 | 6.8038 | 1 | 0.97045 | 116.2131 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8969 | 6.7651 | -1 | -0.97487 | 116.0277 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8966 | 6.8038 | 1 | 0.97041 | 116.2131 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8979 | 6.7651 | -1 | -0.97471 | 116.0277 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8976 | 6.8038 | 1 | 0.97036 | 116.2131 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8989 | 6.7651 | -1 | -0.97455 | 116.0277 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8986 | 6.8038 | 1 | 0.97032 | 116.2131 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.8999 | 6.7651 | -1 | -0.97439 | 116.0277 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.8996 | 6.8038 | 1 | 0.97028 | 116.2131 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9009 | 6.7651 | -1 | -0.97423 | 116.0277 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9006 | 6.8038 | 1 | 0.97024 | 116.2131 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9019 | 6.7651 | -1 | -0.97406 | 116.0277 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9016 | 6.8038 | 1 | 0.9702 | 116.2131 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9029 | 6.7651 | -1 | -0.9739 | 116.0277 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9026 | 6.8038 | 1 | 0.97015 | 116.2131 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9039 | 6.7651 | -1 | -0.97374 | 116.0277 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9036 | 6.8038 | 1 | 0.97011 | 116.2131 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9049 | 6.7706 | -1 | -0.97405 | 116.0203 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9046 | 6.7963 | 1 | 0.97009 | 116.2176 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9059 | 6.7706 | -1 | -0.97436 | 116.0203 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9056 | 6.7963 | 1 | 0.97006 | 116.2176 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9069 | 6.7706 | -1 | -0.97466 | 116.0203 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9066 | 6.7963 | 1 | 0.97003 | 116.2176 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9079 | 6.7706 | -1 | -0.97497 | 116.0203 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9076 | 6.7963 | 1 | 0.97001 | 116.2176 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9089 | 6.7706 | -1 | -0.97528 | 116.0203 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9086 | 6.7963 | 1 | 0.96998 | 116.2176 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9099 | 6.7706 | -1 | -0.97559 | 116.0203 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9096 | 6.7963 | 1 | 0.96995 | 116.2176 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9109 | 6.7706 | -1 | -0.9759 | 116.0203 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9106 | 6.7963 | 1 | 0.96993 | 116.2176 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9119 | 6.7706 | -1 | -0.9762 | 116.0203 | 0.98526 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9116 | 6.7963 | 1 | 0.9699 | 116.2176 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9129 | 6.7826 | -1 | -0.97651 | 116.0098 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9126 | 6.7954 | 1 | 0.96994 | 116.22 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9139 | 6.7826 | -1 | -0.97682 | 116.0098 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9136 | 6.7954 | 1 | 0.96997 | 116.22 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9149 | 6.7826 | -1 | -0.97713 | 116.0098 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9146 | 6.7954 | 1 | 0.97 | 116.22 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9159 | 6.7826 | -1 | -0.97744 | 116.0098 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9156 | 6.7954 | 1 | 0.97004 | 116.22 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9169 | 6.7826 | -1 | -0.97775 | 116.0098 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9166 | 6.7954 | 1 | 0.97007 | 116.22 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9179 | 6.7826 | -1 | -0.97806 | 116.0098 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9176 | 6.7954 | 1 | 0.97011 | 116.22 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9189 | 6.7826 | -1 | -0.97837 | 116.0098 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9186 | 6.7954 | 1 | 0.97014 | 116.22 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9199 | 6.7826 | -1 | -0.97868 | 116.0098 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9196 | 6.7954 | 1 | 0.97017 | 116.22 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9209 | 6.7826 | -1 | -0.97899 | 116.0098 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9206 | 6.7946 | 1 | 0.97019 | 116.2211 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9219 | 6.7844 | -1 | -0.9788 | 116.0002 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9216 | 6.7946 | 1 | 0.97021 | 116.2211 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9229 | 6.7844 | -1 | -0.97862 | 116.0002 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9226 | 6.7946 | 1 | 0.97023 | 116.2211 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9239 | 6.7844 | -1 | -0.97844 | 116.0002 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9236 | 6.7946 | 1 | 0.97025 | 116.2211 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9249 | 6.7844 | -1 | -0.97826 | 116.0002 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9246 | 6.7946 | 1 | 0.97026 | 116.2211 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9259 | 6.7844 | -1 | -0.97807 | 116.0002 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9256 | 6.7946 | 1 | 0.97028 | 116.2211 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9269 | 6.7844 | -1 | -0.97789 | 116.0002 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9266 | 6.7946 | 1 | 0.9703 | 116.2211 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9279 | 6.7844 | -1 | -0.97771 | 116.0002 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9276 | 6.7946 | 1 | 0.97032 | 116.2211 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9289 | 6.7844 | -1 | -0.97753 | 116.0002 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9286 | 6.7946 | 1 | 0.97033 | 116.2211 | 0.99078 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9299 | 6.778 | -1 | -0.97733 | 115.9969 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9296 | 6.8023 | 1 | 0.97039 | 116.2213 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9309 | 6.778 | -1 | -0.97713 | 115.9969 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9306 | 6.8023 | 1 | 0.97044 | 116.2213 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9319 | 6.778 | -1 | -0.97693 | 115.9969 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9316 | 6.8023 | 1 | 0.9705 | 116.2213 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9329 | 6.778 | -1 | -0.97673 | 115.9969 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9326 | 6.8023 | 1 | 0.97055 | 116.2213 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9339 | 6.778 | -1 | -0.97653 | 115.9969 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9336 | 6.8023 | 1 | 0.97061 | 116.2213 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9349 | 6.778 | -1 | -0.97633 | 115.9969 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9346 | 6.8023 | 1 | 0.97066 | 116.2213 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9359 | 6.778 | -1 | -0.97613 | 115.9969 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9356 | 6.8023 | 1 | 0.97071 | 116.2213 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9369 | 6.778 | -1 | -0.97593 | 115.9969 | 0.98598 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9366 | 6.8023 | 1 | 0.97077 | 116.2213 | 0.99085 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9379 | 6.7639 | -1 | -0.97605 | 115.9922 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9376 | 6.808 | 1 | 0.97082 | 116.2371 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9389 | 6.7639 | -1 | -0.97616 | 115.9922 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9386 | 6.808 | 1 | 0.97088 | 116.2371 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9399 | 6.7639 | -1 | -0.97628 | 115.9922 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9396 | 6.808 | 1 | 0.97093 | 116.2371 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9409 | 6.7639 | -1 | -0.9764 | 115.9922 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9406 | 6.808 | 1 | 0.97099 | 116.2371 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9419 | 6.7639 | -1 | -0.97652 | 115.9922 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9416 | 6.808 | 1 | 0.97104 | 116.2371 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9429 | 6.7639 | -1 | -0.97663 | 115.9922 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9426 | 6.808 | 1 | 0.9711 | 116.2371 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9439 | 6.7639 | -1 | -0.97675 | 115.9922 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9436 | 6.808 | 1 | 0.97115 | 116.2371 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9449 | 6.7639 | -1 | -0.97687 | 115.9922 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9446 | 6.808 | 1 | 0.97121 | 116.2371 | 0.99088 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9459 | 6.7639 | -1 | -0.97699 | 115.9922 | 0.98534 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9456 | 6.8003 | 1 | 0.97128 | 116.2334 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9469 | 6.7717 | -1 | -0.97709 | 115.9901 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9466 | 6.8003 | 1 | 0.97129 | 116.2334 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9479 | 6.7717 | -1 | -0.97718 | 115.9901 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9476 | 6.8003 | 1 | 0.97131 | 116.2334 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9489 | 6.7717 | -1 | -0.97728 | 115.9901 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9486 | 6.8003 | 1 | 0.97132 | 116.2334 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9499 | 6.7717 | -1 | -0.97738 | 115.9901 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9496 | 6.8003 | 1 | 0.97133 | 116.2334 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9509 | 6.7717 | -1 | -0.97748 | 115.9901 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9506 | 6.8003 | 1 | 0.97134 | 116.2334 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9519 | 6.7717 | -1 | -0.97758 | 115.9901 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9516 | 6.8003 | 1 | 0.97136 | 116.2334 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9529 | 6.7717 | -1 | -0.97768 | 115.9901 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9526 | 6.8003 | 1 | 0.97137 | 116.2334 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9539 | 6.7717 | -1 | -0.97777 | 115.9901 | 0.98549 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9536 | 6.8003 | 1 | 0.97138 | 116.2334 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9549 | 6.7816 | -1 | -0.97757 | 116.0052 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9546 | 6.7974 | 1 | 0.97135 | 116.2317 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9559 | 6.7816 | -1 | -0.97737 | 116.0052 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9556 | 6.7974 | 1 | 0.97132 | 116.2317 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9569 | 6.7816 | -1 | -0.97716 | 116.0052 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9566 | 6.7974 | 1 | 0.97128 | 116.2317 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9579 | 6.7816 | -1 | -0.97696 | 116.0052 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9576 | 6.7974 | 1 | 0.97125 | 116.2317 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9589 | 6.7816 | -1 | -0.97676 | 116.0052 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9586 | 6.7974 | 1 | 0.97122 | 116.2317 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9599 | 6.7816 | -1 | -0.97655 | 116.0052 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9596 | 6.7974 | 1 | 0.97118 | 116.2317 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9609 | 6.7816 | -1 | -0.97635 | 116.0052 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9606 | 6.7974 | 1 | 0.97115 | 116.2317 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9619 | 6.7816 | -1 | -0.97615 | 116.0052 | 0.98616 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9616 | 6.7974 | 1 | 0.97111 | 116.2317 | 0.99092 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9629 | 6.7745 | -1 | -0.97604 | 116.0059 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9626 | 6.7929 | 1 | 0.97117 | 116.2351 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9639 | 6.7745 | -1 | -0.97593 | 116.0059 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9636 | 6.7929 | 1 | 0.97122 | 116.2351 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9649 | 6.7745 | -1 | -0.97582 | 116.0059 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9646 | 6.7929 | 1 | 0.97127 | 116.2351 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9659 | 6.7745 | -1 | -0.97571 | 116.0059 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9656 | 6.7929 | 1 | 0.97132 | 116.2351 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9669 | 6.7745 | -1 | -0.97559 | 116.0059 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9666 | 6.7929 | 1 | 0.97137 | 116.2351 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9679 | 6.7745 | -1 | -0.97548 | 116.0059 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9676 | 6.7929 | 1 | 0.97142 | 116.2351 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9689 | 6.7745 | -1 | -0.97537 | 116.0059 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9686 | 6.7929 | 1 | 0.97147 | 116.2351 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9699 | 6.7745 | -1 | -0.97526 | 116.0059 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9696 | 6.7929 | 1 | 0.97152 | 116.2351 | 0.9909 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9709 | 6.7745 | -1 | -0.97515 | 116.0059 | 0.986 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9706 | 6.7964 | 1 | 0.97164 | 116.2213 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9719 | 6.7671 | -1 | -0.97546 | 116.0181 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9716 | 6.7964 | 1 | 0.97174 | 116.2213 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9729 | 6.7671 | -1 | -0.97578 | 116.0181 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9726 | 6.7964 | 1 | 0.97185 | 116.2213 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9739 | 6.7671 | -1 | -0.97609 | 116.0181 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9736 | 6.7964 | 1 | 0.97196 | 116.2213 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9749 | 6.7671 | -1 | -0.9764 | 116.0181 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9746 | 6.7964 | 1 | 0.97207 | 116.2213 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9759 | 6.7671 | -1 | -0.97671 | 116.0181 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9756 | 6.7964 | 1 | 0.97218 | 116.2213 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9769 | 6.7671 | -1 | -0.97703 | 116.0181 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9766 | 6.7964 | 1 | 0.97229 | 116.2213 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9779 | 6.7671 | -1 | -0.97734 | 116.0181 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9776 | 6.7964 | 1 | 0.9724 | 116.2213 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9789 | 6.7671 | -1 | -0.97765 | 116.0181 | 0.98511 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9786 | 6.7964 | 1 | 0.97251 | 116.2213 | 0.99071 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9799 | 6.759 | -1 | -0.97799 | 116.0233 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9796 | 6.8015 | 1 | 0.97256 | 116.2168 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9809 | 6.759 | -1 | -0.97832 | 116.0233 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9806 | 6.8015 | 1 | 0.97262 | 116.2168 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9819 | 6.759 | -1 | -0.97865 | 116.0233 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9816 | 6.8015 | 1 | 0.97268 | 116.2168 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9829 | 6.759 | -1 | -0.97899 | 116.0233 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9826 | 6.8015 | 1 | 0.97273 | 116.2168 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9839 | 6.759 | -1 | -0.97932 | 116.0233 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9836 | 6.8015 | 1 | 0.97279 | 116.2168 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9849 | 6.759 | -1 | -0.97966 | 116.0233 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9846 | 6.8015 | 1 | 0.97285 | 116.2168 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9859 | 6.759 | -1 | -0.97999 | 116.0233 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9856 | 6.8015 | 1 | 0.97291 | 116.2168 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9869 | 6.759 | -1 | -0.98033 | 116.0233 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9866 | 6.8015 | 1 | 0.97296 | 116.2168 | 0.99068 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9879 | 6.759 | -1 | -0.98048 | 116.0233 | 0.9849 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9876 | 6.8016 | 1 | 0.97297 | 116.2165 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9889 | 6.7706 | -1 | -0.98043 | 116.0102 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9886 | 6.8016 | 1 | 0.97298 | 116.2165 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9899 | 6.7706 | -1 | -0.98038 | 116.0102 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9896 | 6.8016 | 1 | 0.973 | 116.2165 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9909 | 6.7706 | -1 | -0.98033 | 116.0102 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9906 | 6.8016 | 1 | 0.97301 | 116.2165 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9919 | 6.7706 | -1 | -0.98028 | 116.0102 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9916 | 6.8016 | 1 | 0.97302 | 116.2165 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9929 | 6.7706 | -1 | -0.98023 | 116.0102 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9926 | 6.8016 | 1 | 0.97303 | 116.2165 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9939 | 6.7706 | -1 | -0.98018 | 116.0102 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9936 | 6.8016 | 1 | 0.97304 | 116.2165 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9949 | 6.7706 | -1 | -0.98014 | 116.0102 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9946 | 6.8016 | 1 | 0.97305 | 116.2165 | 0.99075 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9959 | 6.7706 | -1 | -0.98009 | 116.0102 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9956 | 6.7998 | 1 | 0.97299 | 116.2142 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9969 | 6.783 | -1 | -0.98006 | 116.008 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9966 | 6.7998 | 1 | 0.97297 | 116.2142 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9979 | 6.783 | -1 | -0.98003 | 116.008 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9976 | 6.7998 | 1 | 0.97295 | 116.2142 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9989 | 6.783 | -1 | -0.98 | 116.008 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9986 | 6.7998 | 1 | 0.97293 | 116.2142 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
26.9999 | 6.783 | -1 | -0.97997 | 116.008 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 26.9996 | 6.7998 | 1 | 0.97291 | 116.2142 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0009 | 6.783 | -1 | -0.97994 | 116.008 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0006 | 6.7998 | 1 | 0.97289 | 116.2142 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0019 | 6.783 | -1 | -0.97991 | 116.008 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0016 | 6.7998 | 1 | 0.97287 | 116.2142 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0029 | 6.783 | -1 | -0.97988 | 116.008 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0026 | 6.7998 | 1 | 0.97286 | 116.2142 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0039 | 6.783 | -1 | -0.97985 | 116.008 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0036 | 6.7998 | 1 | 0.97284 | 116.2142 | 0.99094 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0049 | 6.7762 | -1 | -0.98001 | 115.9976 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0046 | 6.7977 | 1 | 0.97291 | 116.2324 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0059 | 6.7762 | -1 | -0.98017 | 115.9976 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0056 | 6.7977 | 1 | 0.97299 | 116.2324 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0069 | 6.7762 | -1 | -0.98033 | 115.9976 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0066 | 6.7977 | 1 | 0.97307 | 116.2324 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0079 | 6.7762 | -1 | -0.98049 | 115.9976 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0076 | 6.7977 | 1 | 0.97315 | 116.2324 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0089 | 6.7762 | -1 | -0.98065 | 115.9976 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0086 | 6.7977 | 1 | 0.97323 | 116.2324 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0099 | 6.7762 | -1 | -0.98081 | 115.9976 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0096 | 6.7977 | 1 | 0.97331 | 116.2324 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0109 | 6.7762 | -1 | -0.98097 | 115.9976 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0106 | 6.7977 | 1 | 0.97339 | 116.2324 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0119 | 6.7762 | -1 | -0.98113 | 115.9976 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0116 | 6.7977 | 1 | 0.97347 | 116.2324 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0129 | 6.7762 | -1 | -0.98127 | 115.9976 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0126 | 6.7989 | 1 | 0.97362 | 116.2401 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0139 | 6.7809 | -1 | -0.98143 | 115.9895 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0136 | 6.7989 | 1 | 0.97376 | 116.2401 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0149 | 6.7809 | -1 | -0.9816 | 115.9895 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0146 | 6.7989 | 1 | 0.9739 | 116.2401 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0159 | 6.7809 | -1 | -0.98177 | 115.9895 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0156 | 6.7989 | 1 | 0.97405 | 116.2401 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0169 | 6.7809 | -1 | -0.98194 | 115.9895 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0166 | 6.7989 | 1 | 0.97419 | 116.2401 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0179 | 6.7809 | -1 | -0.98211 | 115.9895 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0176 | 6.7989 | 1 | 0.97434 | 116.2401 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0189 | 6.7809 | -1 | -0.98228 | 115.9895 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0186 | 6.7989 | 1 | 0.97448 | 116.2401 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0199 | 6.7809 | -1 | -0.98244 | 115.9895 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0196 | 6.7989 | 1 | 0.97463 | 116.2401 | 0.99056 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0209 | 6.7809 | -1 | -0.98261 | 115.9895 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0206 | 6.8008 | 1 | 0.9747 | 116.2327 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0219 | 6.7879 | -1 | -0.98254 | 116.0011 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0216 | 6.8008 | 1 | 0.97478 | 116.2327 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0229 | 6.7879 | -1 | -0.98246 | 116.0011 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0226 | 6.8008 | 1 | 0.97485 | 116.2327 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0239 | 6.7879 | -1 | -0.98238 | 116.0011 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0236 | 6.8008 | 1 | 0.97492 | 116.2327 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0249 | 6.7879 | -1 | -0.98231 | 116.0011 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0246 | 6.8008 | 1 | 0.975 | 116.2327 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0259 | 6.7879 | -1 | -0.98223 | 116.0011 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0256 | 6.8008 | 1 | 0.97507 | 116.2327 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0269 | 6.7879 | -1 | -0.98215 | 116.0011 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0266 | 6.8008 | 1 | 0.97514 | 116.2327 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0279 | 6.7879 | -1 | -0.98208 | 116.0011 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0276 | 6.8008 | 1 | 0.97521 | 116.2327 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0289 | 6.7879 | -1 | -0.982 | 116.0011 | 0.98586 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0286 | 6.8008 | 1 | 0.97529 | 116.2327 | 0.99077 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0299 | 6.7771 | -1 | -0.98195 | 116.0204 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0296 | 6.8006 | 1 | 0.97529 | 116.2278 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0309 | 6.7771 | -1 | -0.9819 | 116.0204 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0306 | 6.8006 | 1 | 0.9753 | 116.2278 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0319 | 6.7771 | -1 | -0.98185 | 116.0204 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0316 | 6.8006 | 1 | 0.97531 | 116.2278 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0329 | 6.7771 | -1 | -0.98181 | 116.0204 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0326 | 6.8006 | 1 | 0.97531 | 116.2278 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0339 | 6.7771 | -1 | -0.98176 | 116.0204 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0336 | 6.8006 | 1 | 0.97532 | 116.2278 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0349 | 6.7771 | -1 | -0.98171 | 116.0204 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0346 | 6.8006 | 1 | 0.97532 | 116.2278 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0359 | 6.7771 | -1 | -0.98166 | 116.0204 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0356 | 6.8006 | 1 | 0.97533 | 116.2278 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0369 | 6.7771 | -1 | -0.98161 | 116.0204 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0366 | 6.8006 | 1 | 0.97533 | 116.2278 | 0.99072 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0379 | 6.7771 | -1 | -0.98173 | 116.0204 | 0.98582 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0376 | 6.7983 | 1 | 0.97537 | 116.2297 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0389 | 6.7764 | -1 | -0.98195 | 116.0174 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0386 | 6.7983 | 1 | 0.9754 | 116.2297 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0399 | 6.7764 | -1 | -0.98217 | 116.0174 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0396 | 6.7983 | 1 | 0.97544 | 116.2297 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0409 | 6.7764 | -1 | -0.98239 | 116.0174 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0406 | 6.7983 | 1 | 0.97547 | 116.2297 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0419 | 6.7764 | -1 | -0.98261 | 116.0174 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0416 | 6.7983 | 1 | 0.97551 | 116.2297 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0429 | 6.7764 | -1 | -0.98284 | 116.0174 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0426 | 6.7983 | 1 | 0.97554 | 116.2297 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0439 | 6.7764 | -1 | -0.98306 | 116.0174 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0436 | 6.7983 | 1 | 0.97558 | 116.2297 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0449 | 6.7764 | -1 | -0.98328 | 116.0174 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0446 | 6.7983 | 1 | 0.97561 | 116.2297 | 0.99059 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0459 | 6.7764 | -1 | -0.9835 | 116.0174 | 0.98543 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0456 | 6.799 | 1 | 0.9757 | 116.23 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0469 | 6.7792 | -1 | -0.98374 | 116.0136 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0466 | 6.799 | 1 | 0.97579 | 116.23 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0479 | 6.7792 | -1 | -0.98399 | 116.0136 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0476 | 6.799 | 1 | 0.97588 | 116.23 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0489 | 6.7792 | -1 | -0.98423 | 116.0136 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0486 | 6.799 | 1 | 0.97596 | 116.23 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0499 | 6.7792 | -1 | -0.98448 | 116.0136 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0496 | 6.799 | 1 | 0.97605 | 116.23 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0509 | 6.7792 | -1 | -0.98472 | 116.0136 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0506 | 6.799 | 1 | 0.97614 | 116.23 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0519 | 6.7792 | -1 | -0.98497 | 116.0136 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0516 | 6.799 | 1 | 0.97623 | 116.23 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0529 | 6.7792 | -1 | -0.98521 | 116.0136 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0526 | 6.799 | 1 | 0.97632 | 116.23 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0539 | 6.7792 | -1 | -0.98546 | 116.0136 | 0.98521 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0536 | 6.799 | 1 | 0.97641 | 116.23 | 0.99063 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0549 | 6.7902 | -1 | -0.98532 | 116.0073 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0546 | 6.7993 | 1 | 0.97647 | 116.2308 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0559 | 6.7902 | -1 | -0.98519 | 116.0073 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0556 | 6.7993 | 1 | 0.97653 | 116.2308 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0569 | 6.7902 | -1 | -0.98506 | 116.0073 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0566 | 6.7993 | 1 | 0.97659 | 116.2308 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0579 | 6.7902 | -1 | -0.98492 | 116.0073 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0576 | 6.7993 | 1 | 0.97666 | 116.2308 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0589 | 6.7902 | -1 | -0.98479 | 116.0073 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0586 | 6.7993 | 1 | 0.97672 | 116.2308 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0599 | 6.7902 | -1 | -0.98466 | 116.0073 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0596 | 6.7993 | 1 | 0.97678 | 116.2308 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0609 | 6.7902 | -1 | -0.98452 | 116.0073 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0606 | 6.7993 | 1 | 0.97684 | 116.2308 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0619 | 6.7902 | -1 | -0.98439 | 116.0073 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0616 | 6.7993 | 1 | 0.9769 | 116.2308 | 0.99067 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0629 | 6.7902 | -1 | -0.98424 | 116.0073 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0626 | 6.7945 | 1 | 0.97688 | 116.2418 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0639 | 6.7847 | -1 | -0.98397 | 115.9996 | 0.98623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0636 | 6.7945 | 1 | 0.97686 | 116.2418 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0649 | 6.7847 | -1 | -0.9837 | 115.9996 | 0.98623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0646 | 6.7945 | 1 | 0.97684 | 116.2418 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0659 | 6.7847 | -1 | -0.98344 | 115.9996 | 0.98623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0656 | 6.7945 | 1 | 0.97682 | 116.2418 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0669 | 6.7847 | -1 | -0.98317 | 115.9996 | 0.98623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0666 | 6.7945 | 1 | 0.9768 | 116.2418 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0679 | 6.7847 | -1 | -0.9829 | 115.9996 | 0.98623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0676 | 6.7945 | 1 | 0.97678 | 116.2418 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0689 | 6.7847 | -1 | -0.98263 | 115.9996 | 0.98623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0686 | 6.7945 | 1 | 0.97676 | 116.2418 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0699 | 6.7847 | -1 | -0.98237 | 115.9996 | 0.98623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0696 | 6.7945 | 1 | 0.97674 | 116.2418 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0709 | 6.7847 | -1 | -0.9821 | 115.9996 | 0.98623 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0706 | 6.7901 | 1 | 0.97672 | 116.2415 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0719 | 6.7567 | -1 | -0.98218 | 115.9864 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0716 | 6.7901 | 1 | 0.9767 | 116.2415 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0729 | 6.7567 | -1 | -0.98226 | 115.9864 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0726 | 6.7901 | 1 | 0.97668 | 116.2415 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0739 | 6.7567 | -1 | -0.98234 | 115.9864 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0736 | 6.7901 | 1 | 0.97666 | 116.2415 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0749 | 6.7567 | -1 | -0.98242 | 115.9864 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0746 | 6.7901 | 1 | 0.97665 | 116.2415 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0759 | 6.7567 | -1 | -0.98251 | 115.9864 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0756 | 6.7901 | 1 | 0.97663 | 116.2415 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0769 | 6.7567 | -1 | -0.98259 | 115.9864 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0766 | 6.7901 | 1 | 0.97661 | 116.2415 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0779 | 6.7567 | -1 | -0.98267 | 115.9864 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0776 | 6.7901 | 1 | 0.97659 | 116.2415 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0789 | 6.7567 | -1 | -0.98275 | 115.9864 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0786 | 6.7901 | 1 | 0.97657 | 116.2415 | 0.99082 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0799 | 6.7596 | -1 | -0.98287 | 115.9638 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0796 | 6.7926 | 1 | 0.97663 | 116.2547 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0809 | 6.7596 | -1 | -0.98298 | 115.9638 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0806 | 6.7926 | 1 | 0.97669 | 116.2547 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0819 | 6.7596 | -1 | -0.98309 | 115.9638 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0816 | 6.7926 | 1 | 0.97675 | 116.2547 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0829 | 6.7596 | -1 | -0.98321 | 115.9638 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0826 | 6.7926 | 1 | 0.97682 | 116.2547 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0839 | 6.7596 | -1 | -0.98332 | 115.9638 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0836 | 6.7926 | 1 | 0.97688 | 116.2547 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0849 | 6.7596 | -1 | -0.98344 | 115.9638 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0846 | 6.7926 | 1 | 0.97694 | 116.2547 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0859 | 6.7596 | -1 | -0.98355 | 115.9638 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0856 | 6.7926 | 1 | 0.977 | 116.2547 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0869 | 6.7596 | -1 | -0.98366 | 115.9638 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0866 | 6.7926 | 1 | 0.97706 | 116.2547 | 0.99064 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0879 | 6.7596 | -1 | -0.98362 | 115.9638 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0876 | 6.8 | 1 | 0.97717 | 116.2565 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0889 | 6.7809 | -1 | -0.98358 | 115.984 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0886 | 6.8 | 1 | 0.97728 | 116.2565 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0899 | 6.7809 | -1 | -0.98354 | 115.984 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0896 | 6.8 | 1 | 0.97739 | 116.2565 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0909 | 6.7809 | -1 | -0.98351 | 115.984 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0906 | 6.8 | 1 | 0.9775 | 116.2565 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0919 | 6.7809 | -1 | -0.98347 | 115.984 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0916 | 6.8 | 1 | 0.97761 | 116.2565 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0929 | 6.7809 | -1 | -0.98343 | 115.984 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0926 | 6.8 | 1 | 0.97772 | 116.2565 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0939 | 6.7809 | -1 | -0.98339 | 115.984 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0936 | 6.8 | 1 | 0.97783 | 116.2565 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0949 | 6.7809 | -1 | -0.98335 | 115.984 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0946 | 6.8 | 1 | 0.97793 | 116.2565 | 0.99053 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0959 | 6.7809 | -1 | -0.98331 | 115.984 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0956 | 6.8063 | 1 | 0.97802 | 116.246 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0969 | 6.7757 | -1 | -0.98326 | 116.0027 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0966 | 6.8063 | 1 | 0.9781 | 116.246 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0979 | 6.7757 | -1 | -0.98321 | 116.0027 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0976 | 6.8063 | 1 | 0.97818 | 116.246 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0989 | 6.7757 | -1 | -0.98316 | 116.0027 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0986 | 6.8063 | 1 | 0.97826 | 116.246 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.0999 | 6.7757 | -1 | -0.98311 | 116.0027 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.0996 | 6.8063 | 1 | 0.97834 | 116.246 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1009 | 6.7757 | -1 | -0.98306 | 116.0027 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1006 | 6.8063 | 1 | 0.97842 | 116.246 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1019 | 6.7757 | -1 | -0.98301 | 116.0027 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1016 | 6.8063 | 1 | 0.9785 | 116.246 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1029 | 6.7757 | -1 | -0.98296 | 116.0027 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1026 | 6.8063 | 1 | 0.97859 | 116.246 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1039 | 6.7757 | -1 | -0.98291 | 116.0027 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1036 | 6.8063 | 1 | 0.97867 | 116.246 | 0.99057 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1049 | 6.7622 | -1 | -0.98305 | 116.015 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1046 | 6.8027 | 1 | 0.97873 | 116.2457 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1059 | 6.7622 | -1 | -0.98318 | 116.015 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1056 | 6.8027 | 1 | 0.9788 | 116.2457 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1069 | 6.7622 | -1 | -0.98332 | 116.015 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1066 | 6.8027 | 1 | 0.97886 | 116.2457 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1079 | 6.7622 | -1 | -0.98346 | 116.015 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1076 | 6.8027 | 1 | 0.97893 | 116.2457 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1089 | 6.7622 | -1 | -0.9836 | 116.015 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1086 | 6.8027 | 1 | 0.979 | 116.2457 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1099 | 6.7622 | -1 | -0.98374 | 116.015 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1096 | 6.8027 | 1 | 0.97906 | 116.2457 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1109 | 6.7622 | -1 | -0.98388 | 116.015 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1106 | 6.8027 | 1 | 0.97913 | 116.2457 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1119 | 6.7622 | -1 | -0.98401 | 116.015 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1116 | 6.8027 | 1 | 0.97919 | 116.2457 | 0.99074 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1129 | 6.7622 | -1 | -0.98412 | 116.015 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1126 | 6.8049 | 1 | 0.97921 | 116.2332 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1139 | 6.7724 | -1 | -0.98425 | 116.0163 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1136 | 6.8049 | 1 | 0.97924 | 116.2332 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1149 | 6.7724 | -1 | -0.98437 | 116.0163 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1146 | 6.8049 | 1 | 0.97926 | 116.2332 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1159 | 6.7724 | -1 | -0.9845 | 116.0163 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1156 | 6.8049 | 1 | 0.97928 | 116.2332 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1169 | 6.7724 | -1 | -0.98463 | 116.0163 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1166 | 6.8049 | 1 | 0.9793 | 116.2332 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1179 | 6.7724 | -1 | -0.98476 | 116.0163 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1176 | 6.8049 | 1 | 0.97932 | 116.2332 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1189 | 6.7724 | -1 | -0.98489 | 116.0163 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1186 | 6.8049 | 1 | 0.97934 | 116.2332 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1199 | 6.7724 | -1 | -0.98502 | 116.0163 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1196 | 6.8049 | 1 | 0.97936 | 116.2332 | 0.99087 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1209 | 6.7724 | -1 | -0.98515 | 116.0163 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1206 | 6.8107 | 1 | 0.97935 | 116.2305 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1219 | 6.7875 | -1 | -0.98499 | 115.9952 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1216 | 6.8107 | 1 | 0.97933 | 116.2305 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1229 | 6.7875 | -1 | -0.98484 | 115.9952 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1226 | 6.8107 | 1 | 0.97932 | 116.2305 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1239 | 6.7875 | -1 | -0.98468 | 115.9952 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1236 | 6.8107 | 1 | 0.9793 | 116.2305 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1249 | 6.7875 | -1 | -0.98453 | 115.9952 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1246 | 6.8107 | 1 | 0.97929 | 116.2305 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1259 | 6.7875 | -1 | -0.98437 | 115.9952 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1256 | 6.8107 | 1 | 0.97928 | 116.2305 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1269 | 6.7875 | -1 | -0.98421 | 115.9952 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1266 | 6.8107 | 1 | 0.97926 | 116.2305 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1279 | 6.7875 | -1 | -0.98406 | 115.9952 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1276 | 6.8107 | 1 | 0.97925 | 116.2305 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1289 | 6.7875 | -1 | -0.9839 | 115.9952 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1286 | 6.8107 | 1 | 0.97923 | 116.2305 | 0.99079 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1299 | 6.7831 | -1 | -0.98371 | 116.0064 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1296 | 6.7968 | 1 | 0.97918 | 116.2389 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1309 | 6.7831 | -1 | -0.98351 | 116.0064 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1306 | 6.7968 | 1 | 0.97913 | 116.2389 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1319 | 6.7831 | -1 | -0.98332 | 116.0064 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1316 | 6.7968 | 1 | 0.97907 | 116.2389 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1329 | 6.7831 | -1 | -0.98313 | 116.0064 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1326 | 6.7968 | 1 | 0.97902 | 116.2389 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1339 | 6.7831 | -1 | -0.98293 | 116.0064 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1336 | 6.7968 | 1 | 0.97897 | 116.2389 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1349 | 6.7831 | -1 | -0.98274 | 116.0064 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1346 | 6.7968 | 1 | 0.97892 | 116.2389 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1359 | 6.7831 | -1 | -0.98254 | 116.0064 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1356 | 6.7968 | 1 | 0.97886 | 116.2389 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1369 | 6.7831 | -1 | -0.98235 | 116.0064 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1366 | 6.7968 | 1 | 0.97881 | 116.2389 | 0.99083 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1379 | 6.7831 | -1 | -0.98215 | 116.0064 | 0.98573 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1376 | 6.7935 | 1 | 0.97878 | 116.2485 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1389 | 6.7739 | -1 | -0.98216 | 115.9988 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1386 | 6.7935 | 1 | 0.97876 | 116.2485 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1399 | 6.7739 | -1 | -0.98217 | 115.9988 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1396 | 6.7935 | 1 | 0.97873 | 116.2485 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1409 | 6.7739 | -1 | -0.98217 | 115.9988 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1406 | 6.7935 | 1 | 0.9787 | 116.2485 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1419 | 6.7739 | -1 | -0.98218 | 115.9988 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1416 | 6.7935 | 1 | 0.97867 | 116.2485 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1429 | 6.7739 | -1 | -0.98219 | 115.9988 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1426 | 6.7935 | 1 | 0.97865 | 116.2485 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1439 | 6.7739 | -1 | -0.98219 | 115.9988 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1436 | 6.7935 | 1 | 0.97862 | 116.2485 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1449 | 6.7739 | -1 | -0.9822 | 115.9988 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1446 | 6.7935 | 1 | 0.97859 | 116.2485 | 0.99081 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1459 | 6.7739 | -1 | -0.9822 | 115.9988 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1456 | 6.8012 | 1 | 0.97867 | 116.255 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1469 | 6.7694 | -1 | -0.98228 | 115.9896 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1466 | 6.8012 | 1 | 0.97874 | 116.255 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1479 | 6.7694 | -1 | -0.98236 | 115.9896 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1476 | 6.8012 | 1 | 0.97881 | 116.255 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1489 | 6.7694 | -1 | -0.98243 | 115.9896 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1486 | 6.8012 | 1 | 0.97888 | 116.255 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1499 | 6.7694 | -1 | -0.98251 | 115.9896 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1496 | 6.8012 | 1 | 0.97896 | 116.255 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1509 | 6.7694 | -1 | -0.98258 | 115.9896 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1506 | 6.8012 | 1 | 0.97903 | 116.255 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1519 | 6.7694 | -1 | -0.98266 | 115.9896 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074 | [18 empty] | 27.1516 | 6.8012 | 1 | 0.9791 | 116.255 | 0.99073 | 0.92983 | 1.0233 | 2.3205
27.1529 | 6.7694 | -1 | -0.98274 | 115.9896 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1539 | 6.7694 | -1 | -0.98281 | 115.9896 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1549 | 6.7752 | -1 | -0.98286 | 116.0042 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1559 | 6.7752 | -1 | -0.9829 | 116.0042 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1569 | 6.7752 | -1 | -0.98294 | 116.0042 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1579 | 6.7752 | -1 | -0.98298 | 116.0042 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1589 | 6.7752 | -1 | -0.98303 | 116.0042 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1599 | 6.7752 | -1 | -0.98307 | 116.0042 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1609 | 6.7752 | -1 | -0.98311 | 116.0042 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1619 | 6.7752 | -1 | -0.98316 | 116.0042 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1629 | 6.7752 | -1 | -0.9832 | 116.0042 | 0.98553 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1639 | 6.783 | -1 | -0.98317 | 116.0034 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1649 | 6.783 | -1 | -0.98313 | 116.0034 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1659 | 6.783 | -1 | -0.9831 | 116.0034 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1669 | 6.783 | -1 | -0.98307 | 116.0034 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1679 | 6.783 | -1 | -0.98303 | 116.0034 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1689 | 6.783 | -1 | -0.983 | 116.0034 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1699 | 6.783 | -1 | -0.98297 | 116.0034 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1709 | 6.783 | -1 | -0.98294 | 116.0034 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1719 | 6.7781 | -1 | -0.98294 | 115.9884 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1729 | 6.7781 | -1 | -0.98295 | 115.9884 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1739 | 6.7781 | -1 | -0.98295 | 115.9884 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1749 | 6.7781 | -1 | -0.98296 | 115.9884 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1759 | 6.7781 | -1 | -0.98297 | 115.9884 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1769 | 6.7781 | -1 | -0.98297 | 115.9884 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1779 | 6.7781 | -1 | -0.98298 | 115.9884 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1789 | 6.7781 | -1 | -0.98298 | 115.9884 | 0.9858 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1799 | 6.7682 | -1 | -0.983 | 115.993 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1809 | 6.7682 | -1 | -0.98302 | 115.993 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1819 | 6.7682 | -1 | -0.98304 | 115.993 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1829 | 6.7682 | -1 | -0.98306 | 115.993 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1839 | 6.7682 | -1 | -0.98307 | 115.993 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1849 | 6.7682 | -1 | -0.98309 | 115.993 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1859 | 6.7682 | -1 | -0.98311 | 115.993 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1869 | 6.7682 | -1 | -0.98313 | 115.993 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1879 | 6.7682 | -1 | -0.98315 | 115.993 | 0.98572 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1889 | 6.7721 | -1 | -0.98308 | 115.9926 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1899 | 6.7721 | -1 | -0.98302 | 115.9926 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1909 | 6.7721 | -1 | -0.98296 | 115.9926 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1919 | 6.7721 | -1 | -0.98289 | 115.9926 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1929 | 6.7721 | -1 | -0.98283 | 115.9926 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1939 | 6.7721 | -1 | -0.98277 | 115.9926 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1949 | 6.7721 | -1 | -0.9827 | 115.9926 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1959 | 6.7721 | -1 | -0.98264 | 115.9926 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1969 | 6.7823 | -1 | -0.98249 | 115.9991 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1979 | 6.7823 | -1 | -0.98234 | 115.9991 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1989 | 6.7823 | -1 | -0.98219 | 115.9991 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.1999 | 6.7823 | -1 | -0.98204 | 115.9991 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2009 | 6.7823 | -1 | -0.98189 | 115.9991 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2019 | 6.7823 | -1 | -0.98174 | 115.9991 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2029 | 6.7823 | -1 | -0.98159 | 115.9991 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2039 | 6.7823 | -1 | -0.98144 | 115.9991 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2049 | 6.7741 | -1 | -0.98134 | 116.0048 | 0.98614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2059 | 6.7741 | -1 | -0.98124 | 116.0048 | 0.98614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2069 | 6.7741 | -1 | -0.98114 | 116.0048 | 0.98614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2079 | 6.7741 | -1 | -0.98104 | 116.0048 | 0.98614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2089 | 6.7741 | -1 | -0.98093 | 116.0048 | 0.98614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2099 | 6.7741 | -1 | -0.98083 | 116.0048 | 0.98614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2109 | 6.7741 | -1 | -0.98073 | 116.0048 | 0.98614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2119 | 6.7741 | -1 | -0.98063 | 116.0048 | 0.98614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2129 | 6.7741 | -1 | -0.98053 | 116.0048 | 0.98614 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2139 | 6.7631 | -1 | -0.98055 | 115.9833 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2149 | 6.7631 | -1 | -0.98057 | 115.9833 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2159 | 6.7631 | -1 | -0.98059 | 115.9833 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2169 | 6.7631 | -1 | -0.98061 | 115.9833 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2179 | 6.7631 | -1 | -0.98063 | 115.9833 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2189 | 6.7631 | -1 | -0.98065 | 115.9833 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2199 | 6.7631 | -1 | -0.98067 | 115.9833 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2209 | 6.7631 | -1 | -0.98069 | 115.9833 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2219 | 6.7734 | -1 | -0.98074 | 115.9967 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2229 | 6.7734 | -1 | -0.98078 | 115.9967 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2239 | 6.7734 | -1 | -0.98083 | 115.9967 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2249 | 6.7734 | -1 | -0.98087 | 115.9967 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2259 | 6.7734 | -1 | -0.98092 | 115.9967 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2269 | 6.7734 | -1 | -0.98096 | 115.9967 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2279 | 6.7734 | -1 | -0.981 | 115.9967 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2289 | 6.7734 | -1 | -0.98105 | 115.9967 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2299 | 6.7868 | -1 | -0.98099 | 116.0041 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2309 | 6.7868 | -1 | -0.98092 | 116.0041 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2319 | 6.7868 | -1 | -0.98086 | 116.0041 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2329 | 6.7868 | -1 | -0.9808 | 116.0041 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2339 | 6.7868 | -1 | -0.98073 | 116.0041 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2349 | 6.7868 | -1 | -0.98067 | 116.0041 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2359 | 6.7868 | -1 | -0.9806 | 116.0041 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2369 | 6.7868 | -1 | -0.98054 | 116.0041 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2379 | 6.7868 | -1 | -0.98048 | 116.0041 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2389 | 6.78 | -1 | -0.98036 | 116.0027 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2399 | 6.78 | -1 | -0.98024 | 116.0027 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2409 | 6.78 | -1 | -0.98012 | 116.0027 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2419 | 6.78 | -1 | -0.98 | 116.0027 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2429 | 6.78 | -1 | -0.97988 | 116.0027 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2439 | 6.78 | -1 | -0.97976 | 116.0027 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2449 | 6.78 | -1 | -0.97964 | 116.0027 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2459 | 6.78 | -1 | -0.97952 | 116.0027 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2469 | 6.7712 | -1 | -0.97953 | 116.017 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2479 | 6.7712 | -1 | -0.97953 | 116.017 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2489 | 6.7712 | -1 | -0.97953 | 116.017 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2499 | 6.7712 | -1 | -0.97953 | 116.017 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2509 | 6.7712 | -1 | -0.97953 | 116.017 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2519 | 6.7712 | -1 | -0.97953 | 116.017 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2529 | 6.7712 | -1 | -0.97954 | 116.017 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2539 | 6.7712 | -1 | -0.97954 | 116.017 | 0.98567 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2549 | 6.7782 | -1 | -0.97958 | 116.0321 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2559 | 6.7782 | -1 | -0.97963 | 116.0321 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2569 | 6.7782 | -1 | -0.97968 | 116.0321 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2579 | 6.7782 | -1 | -0.97972 | 116.0321 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2589 | 6.7782 | -1 | -0.97977 | 116.0321 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2599 | 6.7782 | -1 | -0.97982 | 116.0321 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2609 | 6.7782 | -1 | -0.97986 | 116.0321 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2619 | 6.7782 | -1 | -0.97991 | 116.0321 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2629 | 6.7782 | -1 | -0.97996 | 116.0321 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2639 | 6.7881 | -1 | -0.97995 | 116.0413 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2649 | 6.7881 | -1 | -0.97994 | 116.0413 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2659 | 6.7881 | -1 | -0.97993 | 116.0413 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2669 | 6.7881 | -1 | -0.97992 | 116.0413 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2679 | 6.7881 | -1 | -0.97991 | 116.0413 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2689 | 6.7881 | -1 | -0.9799 | 116.0413 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2699 | 6.7881 | -1 | -0.97989 | 116.0413 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2709 | 6.7881 | -1 | -0.97988 | 116.0413 | 0.98562 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2719 | 6.773 | -1 | -0.97984 | 116.0279 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2729 | 6.773 | -1 | -0.9798 | 116.0279 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2739 | 6.773 | -1 | -0.97975 | 116.0279 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2749 | 6.773 | -1 | -0.97971 | 116.0279 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2759 | 6.773 | -1 | -0.97967 | 116.0279 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2769 | 6.773 | -1 | -0.97963 | 116.0279 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2779 | 6.773 | -1 | -0.97958 | 116.0279 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2789 | 6.773 | -1 | -0.97954 | 116.0279 | 0.98588 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2799 | 6.7607 | -1 | -0.97949 | 116.0138 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2809 | 6.7607 | -1 | -0.97945 | 116.0138 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2819 | 6.7607 | -1 | -0.9794 | 116.0138 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2829 | 6.7607 | -1 | -0.97936 | 116.0138 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2839 | 6.7607 | -1 | -0.97931 | 116.0138 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2849 | 6.7607 | -1 | -0.97927 | 116.0138 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2859 | 6.7607 | -1 | -0.97922 | 116.0138 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2869 | 6.7607 | -1 | -0.97917 | 116.0138 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2879 | 6.7607 | -1 | -0.97913 | 116.0138 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2889 | 6.7837 | -1 | -0.9792 | 116.0224 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2899 | 6.7837 | -1 | -0.97928 | 116.0224 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2909 | 6.7837 | -1 | -0.97936 | 116.0224 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2919 | 6.7837 | -1 | -0.97943 | 116.0224 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2929 | 6.7837 | -1 | -0.97951 | 116.0224 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2939 | 6.7837 | -1 | -0.97958 | 116.0224 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2949 | 6.7837 | -1 | -0.97966 | 116.0224 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2959 | 6.7837 | -1 | -0.97973 | 116.0224 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2969 | 6.7988 | -1 | -0.97977 | 116.0359 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2979 | 6.7988 | -1 | -0.97981 | 116.0359 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2989 | 6.7988 | -1 | -0.97985 | 116.0359 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.2999 | 6.7988 | -1 | -0.97989 | 116.0359 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3009 | 6.7988 | -1 | -0.97993 | 116.0359 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3019 | 6.7988 | -1 | -0.97997 | 116.0359 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3029 | 6.7988 | -1 | -0.98001 | 116.0359 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3039 | 6.7988 | -1 | -0.98005 | 116.0359 | 0.98558 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3049 | 6.7824 | -1 | -0.97992 | 116.0301 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3059 | 6.7824 | -1 | -0.97978 | 116.0301 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3069 | 6.7824 | -1 | -0.97965 | 116.0301 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3079 | 6.7824 | -1 | -0.97952 | 116.0301 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3089 | 6.7824 | -1 | -0.97938 | 116.0301 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3099 | 6.7824 | -1 | -0.97925 | 116.0301 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3109 | 6.7824 | -1 | -0.97912 | 116.0301 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3119 | 6.7824 | -1 | -0.97898 | 116.0301 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3129 | 6.7824 | -1 | -0.97885 | 116.0301 | 0.98605 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3139 | 6.7674 | -1 | -0.97888 | 116.0266 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3149 | 6.7674 | -1 | -0.9789 | 116.0266 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3159 | 6.7674 | -1 | -0.97893 | 116.0266 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3169 | 6.7674 | -1 | -0.97896 | 116.0266 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3179 | 6.7674 | -1 | -0.97899 | 116.0266 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3189 | 6.7674 | -1 | -0.97902 | 116.0266 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3199 | 6.7674 | -1 | -0.97904 | 116.0266 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3209 | 6.7674 | -1 | -0.97907 | 116.0266 | 0.98555 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3219 | 6.7775 | -1 | -0.97932 | 116.0239 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3229 | 6.7775 | -1 | -0.97957 | 116.0239 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3239 | 6.7775 | -1 | -0.97981 | 116.0239 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3249 | 6.7775 | -1 | -0.98006 | 116.0239 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3259 | 6.7775 | -1 | -0.98031 | 116.0239 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3269 | 6.7775 | -1 | -0.98055 | 116.0239 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3279 | 6.7775 | -1 | -0.9808 | 116.0239 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3289 | 6.7775 | -1 | -0.98105 | 116.0239 | 0.98488 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3299 | 6.7858 | -1 | -0.98121 | 116.0313 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3309 | 6.7858 | -1 | -0.98138 | 116.0313 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3319 | 6.7858 | -1 | -0.98155 | 116.0313 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3329 | 6.7858 | -1 | -0.98172 | 116.0313 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3339 | 6.7858 | -1 | -0.98189 | 116.0313 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3349 | 6.7858 | -1 | -0.98206 | 116.0313 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3359 | 6.7858 | -1 | -0.98223 | 116.0313 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3369 | 6.7858 | -1 | -0.9824 | 116.0313 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3379 | 6.7858 | -1 | -0.98257 | 116.0313 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3389 | 6.7757 | -1 | -0.98249 | 116.0422 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3399 | 6.7757 | -1 | -0.98242 | 116.0422 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3409 | 6.7757 | -1 | -0.98235 | 116.0422 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3419 | 6.7757 | -1 | -0.98228 | 116.0422 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3429 | 6.7757 | -1 | -0.9822 | 116.0422 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3439 | 6.7757 | -1 | -0.98213 | 116.0422 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3449 | 6.7757 | -1 | -0.98206 | 116.0422 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3459 | 6.7757 | -1 | -0.98199 | 116.0422 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3469 | 6.7633 | -1 | -0.98192 | 116.0234 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3479 | 6.7633 | -1 | -0.98186 | 116.0234 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3489 | 6.7633 | -1 | -0.9818 | 116.0234 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3499 | 6.7633 | -1 | -0.98173 | 116.0234 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3509 | 6.7633 | -1 | -0.98167 | 116.0234 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3519 | 6.7633 | -1 | -0.98161 | 116.0234 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3529 | 6.7633 | -1 | -0.98154 | 116.0234 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3539 | 6.7633 | -1 | -0.98148 | 116.0234 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3549 | 6.7652 | -1 | -0.98173 | 116.0396 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3559 | 6.7652 | -1 | -0.98199 | 116.0396 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3569 | 6.7652 | -1 | -0.98224 | 116.0396 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3579 | 6.7652 | -1 | -0.9825 | 116.0396 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3589 | 6.7652 | -1 | -0.98275 | 116.0396 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3599 | 6.7652 | -1 | -0.983 | 116.0396 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3609 | 6.7652 | -1 | -0.98326 | 116.0396 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3619 | 6.7652 | -1 | -0.98351 | 116.0396 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3629 | 6.7652 | -1 | -0.98376 | 116.0396 | 0.98517 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3639 | 6.7833 | -1 | -0.98407 | 116.0421 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3649 | 6.7833 | -1 | -0.98437 | 116.0421 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3659 | 6.7833 | -1 | -0.98467 | 116.0421 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3669 | 6.7833 | -1 | -0.98497 | 116.0421 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3679 | 6.7833 | -1 | -0.98527 | 116.0421 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3689 | 6.7833 | -1 | -0.98557 | 116.0421 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3699 | 6.7833 | -1 | -0.98587 | 116.0421 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3709 | 6.7833 | -1 | -0.98617 | 116.0421 | 0.98504 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3719 | 6.7905 | -1 | -0.98609 | 116.0176 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3729 | 6.7905 | -1 | -0.98601 | 116.0176 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3739 | 6.7905 | -1 | -0.98592 | 116.0176 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3749 | 6.7905 | -1 | -0.98584 | 116.0176 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3759 | 6.7905 | -1 | -0.98576 | 116.0176 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3769 | 6.7905 | -1 | -0.98568 | 116.0176 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3779 | 6.7905 | -1 | -0.9856 | 116.0176 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3789 | 6.7905 | -1 | -0.98552 | 116.0176 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3799 | 6.7854 | -1 | -0.98544 | 116.0242 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3809 | 6.7854 | -1 | -0.98536 | 116.0242 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3819 | 6.7854 | -1 | -0.98528 | 116.0242 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3829 | 6.7854 | -1 | -0.9852 | 116.0242 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3839 | 6.7854 | -1 | -0.98513 | 116.0242 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3849 | 6.7854 | -1 | -0.98505 | 116.0242 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3859 | 6.7854 | -1 | -0.98497 | 116.0242 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3869 | 6.7854 | -1 | -0.98489 | 116.0242 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3879 | 6.7854 | -1 | -0.98481 | 116.0242 | 0.98611 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3889 | 6.7706 | -1 | -0.98493 | 116.0209 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3899 | 6.7706 | -1 | -0.98505 | 116.0209 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3909 | 6.7706 | -1 | -0.98517 | 116.0209 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3919 | 6.7706 | -1 | -0.98529 | 116.0209 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3929 | 6.7706 | -1 | -0.98541 | 116.0209 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3939 | 6.7706 | -1 | -0.98552 | 116.0209 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3949 | 6.7706 | -1 | -0.98564 | 116.0209 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3959 | 6.7706 | -1 | -0.98576 | 116.0209 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3969 | 6.7764 | -1 | -0.98582 | 116.0163 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3979 | 6.7764 | -1 | -0.98589 | 116.0163 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3989 | 6.7764 | -1 | -0.98595 | 116.0163 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.3999 | 6.7764 | -1 | -0.98601 | 116.0163 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4009 | 6.7764 | -1 | -0.98607 | 116.0163 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4019 | 6.7764 | -1 | -0.98614 | 116.0163 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4029 | 6.7764 | -1 | -0.9862 | 116.0163 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4039 | 6.7764 | -1 | -0.98626 | 116.0163 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4049 | 6.7764 | -1 | -0.98626 | 116.0163 | 0.98546 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4059 | 6.7967 | -1 | -0.98612 | 116.0254 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4069 | 6.7967 | -1 | -0.98598 | 116.0254 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4079 | 6.7967 | -1 | -0.98584 | 116.0254 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4089 | 6.7967 | -1 | -0.9857 | 116.0254 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4099 | 6.7967 | -1 | -0.98556 | 116.0254 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4109 | 6.7967 | -1 | -0.98542 | 116.0254 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4119 | 6.7967 | -1 | -0.98528 | 116.0254 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4129 | 6.7967 | -1 | -0.98514 | 116.0254 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4139 | 6.7823 | -1 | -0.98496 | 116.0104 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4149 | 6.7823 | -1 | -0.98477 | 116.0104 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4159 | 6.7823 | -1 | -0.98458 | 116.0104 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4169 | 6.7823 | -1 | -0.98439 | 116.0104 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4179 | 6.7823 | -1 | -0.9842 | 116.0104 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4189 | 6.7823 | -1 | -0.98402 | 116.0104 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4199 | 6.7823 | -1 | -0.98383 | 116.0104 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4209 | 6.7823 | -1 | -0.98364 | 116.0104 | 0.98628 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4219 | 6.7619 | -1 | -0.98375 | 116.0298 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4229 | 6.7619 | -1 | -0.98385 | 116.0298 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4239 | 6.7619 | -1 | -0.98396 | 116.0298 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4249 | 6.7619 | -1 | -0.98407 | 116.0298 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4259 | 6.7619 | -1 | -0.98417 | 116.0298 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4269 | 6.7619 | -1 | -0.98428 | 116.0298 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4279 | 6.7619 | -1 | -0.98439 | 116.0298 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4289 | 6.7619 | -1 | -0.98449 | 116.0298 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4299 | 6.7619 | -1 | -0.9846 | 116.0298 | 0.98544 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4309 | 6.7797 | -1 | -0.98477 | 116.0292 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4319 | 6.7797 | -1 | -0.98494 | 116.0292 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4329 | 6.7797 | -1 | -0.98511 | 116.0292 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4339 | 6.7797 | -1 | -0.98528 | 116.0292 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4349 | 6.7797 | -1 | -0.98545 | 116.0292 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4359 | 6.7797 | -1 | -0.98562 | 116.0292 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4369 | 6.7797 | -1 | -0.9858 | 116.0292 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4379 | 6.7797 | -1 | -0.98597 | 116.0292 | 0.98525 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4389 | 6.7936 | -1 | -0.98584 | 115.9974 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4399 | 6.7936 | -1 | -0.98572 | 115.9974 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4409 | 6.7936 | -1 | -0.9856 | 115.9974 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4419 | 6.7936 | -1 | -0.98548 | 115.9974 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4429 | 6.7936 | -1 | -0.98535 | 115.9974 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4439 | 6.7936 | -1 | -0.98523 | 115.9974 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4449 | 6.7936 | -1 | -0.98511 | 115.9974 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4459 | 6.7936 | -1 | -0.98498 | 115.9974 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4469 | 6.7701 | -1 | -0.98485 | 116.0191 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4479 | 6.7701 | -1 | -0.98472 | 116.0191 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4489 | 6.7701 | -1 | -0.98459 | 116.0191 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4499 | 6.7701 | -1 | -0.98445 | 116.0191 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4509 | 6.7701 | -1 | -0.98432 | 116.0191 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4519 | 6.7701 | -1 | -0.98419 | 116.0191 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4529 | 6.7701 | -1 | -0.98406 | 116.0191 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4539 | 6.7701 | -1 | -0.98393 | 116.0191 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4549 | 6.7701 | -1 | -0.98394 | 116.0191 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4559 | 6.762 | -1 | -0.98404 | 116.0114 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4569 | 6.762 | -1 | -0.98413 | 116.0114 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4579 | 6.762 | -1 | -0.98423 | 116.0114 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4589 | 6.762 | -1 | -0.98433 | 116.0114 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4599 | 6.762 | -1 | -0.98442 | 116.0114 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4609 | 6.762 | -1 | -0.98452 | 116.0114 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4619 | 6.762 | -1 | -0.98462 | 116.0114 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4629 | 6.762 | -1 | -0.98471 | 116.0114 | 0.98561 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4639 | 6.7804 | -1 | -0.98479 | 116.0026 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4649 | 6.7804 | -1 | -0.98486 | 116.0026 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4659 | 6.7804 | -1 | -0.98494 | 116.0026 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4669 | 6.7804 | -1 | -0.98501 | 116.0026 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4679 | 6.7804 | -1 | -0.98509 | 116.0026 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4689 | 6.7804 | -1 | -0.98516 | 116.0026 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4699 | 6.7804 | -1 | -0.98524 | 116.0026 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4709 | 6.7804 | -1 | -0.98531 | 116.0026 | 0.98532 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4719 | 6.7867 | -1 | -0.98509 | 116.026 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4729 | 6.7867 | -1 | -0.98486 | 116.026 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4739 | 6.7867 | -1 | -0.98464 | 116.026 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4749 | 6.7867 | -1 | -0.98442 | 116.026 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4759 | 6.7867 | -1 | -0.98419 | 116.026 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4769 | 6.7867 | -1 | -0.98397 | 116.026 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4779 | 6.7867 | -1 | -0.98374 | 116.026 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4789 | 6.7867 | -1 | -0.98352 | 116.026 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4799 | 6.7867 | -1 | -0.98336 | 116.026 | 0.98575 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4809 | 6.7731 | -1 | -0.98315 | 116.0335 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4819 | 6.7731 | -1 | -0.98294 | 116.0335 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4829 | 6.7731 | -1 | -0.98273 | 116.0335 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4839 | 6.7731 | -1 | -0.98252 | 116.0335 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4849 | 6.7731 | -1 | -0.9823 | 116.0335 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4859 | 6.7731 | -1 | -0.98209 | 116.0335 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4869 | 6.7731 | -1 | -0.98188 | 116.0335 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4879 | 6.7731 | -1 | -0.98167 | 116.0335 | 0.9859 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4889 | 6.7664 | -1 | -0.98187 | 116.0171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4899 | 6.7664 | -1 | -0.98207 | 116.0171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4909 | 6.7664 | -1 | -0.98226 | 116.0171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4919 | 6.7664 | -1 | -0.98246 | 116.0171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4929 | 6.7664 | -1 | -0.98266 | 116.0171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4939 | 6.7664 | -1 | -0.98286 | 116.0171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4949 | 6.7664 | -1 | -0.98306 | 116.0171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4959 | 6.7664 | -1 | -0.98326 | 116.0171 | 0.98516 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4969 | 6.7776 | -1 | -0.98346 | 115.9927 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4979 | 6.7776 | -1 | -0.98367 | 115.9927 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4989 | 6.7776 | -1 | -0.98388 | 115.9927 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.4999 | 6.7776 | -1 | -0.98409 | 115.9927 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5009 | 6.7776 | -1 | -0.98429 | 115.9927 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5019 | 6.7776 | -1 | -0.9845 | 115.9927 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5029 | 6.7776 | -1 | -0.98471 | 115.9927 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5039 | 6.7776 | -1 | -0.98491 | 115.9927 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5049 | 6.7776 | -1 | -0.98491 | 115.9927 | 0.98523 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5059 | 6.7792 | -1 | -0.98472 | 116.0062 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5069 | 6.7792 | -1 | -0.98452 | 116.0062 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5079 | 6.7792 | -1 | -0.98433 | 116.0062 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5089 | 6.7792 | -1 | -0.98414 | 116.0062 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5099 | 6.7792 | -1 | -0.98395 | 116.0062 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5109 | 6.7792 | -1 | -0.98375 | 116.0062 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5119 | 6.7792 | -1 | -0.98356 | 116.0062 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5129 | 6.7792 | -1 | -0.98337 | 116.0062 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5139 | 6.7788 | -1 | -0.98312 | 116.034 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5149 | 6.7788 | -1 | -0.98286 | 116.034 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5159 | 6.7788 | -1 | -0.98261 | 116.034 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5169 | 6.7788 | -1 | -0.98236 | 116.034 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5179 | 6.7788 | -1 | -0.98211 | 116.034 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5189 | 6.7788 | -1 | -0.98186 | 116.034 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5199 | 6.7788 | -1 | -0.98161 | 116.034 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5209 | 6.7788 | -1 | -0.98136 | 116.034 | 0.98595 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5219 | 6.7765 | -1 | -0.98149 | 116.0114 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5229 | 6.7765 | -1 | -0.98163 | 116.0114 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5239 | 6.7765 | -1 | -0.98176 | 116.0114 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5249 | 6.7765 | -1 | -0.98189 | 116.0114 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5259 | 6.7765 | -1 | -0.98202 | 116.0114 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5269 | 6.7765 | -1 | -0.98216 | 116.0114 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5279 | 6.7765 | -1 | -0.98229 | 116.0114 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5289 | 6.7765 | -1 | -0.98242 | 116.0114 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5299 | 6.7765 | -1 | -0.98261 | 116.0114 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5309 | 6.764 | -1 | -0.98271 | 116.0015 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5319 | 6.764 | -1 | -0.98281 | 116.0015 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5329 | 6.764 | -1 | -0.98291 | 116.0015 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5339 | 6.764 | -1 | -0.98301 | 116.0015 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5349 | 6.764 | -1 | -0.98311 | 116.0015 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5359 | 6.764 | -1 | -0.98321 | 116.0015 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5369 | 6.764 | -1 | -0.98331 | 116.0015 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5379 | 6.764 | -1 | -0.98341 | 116.0015 | 0.98565 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5389 | 6.7738 | -1 | -0.98325 | 116.0184 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5399 | 6.7738 | -1 | -0.9831 | 116.0184 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5409 | 6.7738 | -1 | -0.98295 | 116.0184 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5419 | 6.7738 | -1 | -0.9828 | 116.0184 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5429 | 6.7738 | -1 | -0.98264 | 116.0184 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5439 | 6.7738 | -1 | -0.98249 | 116.0184 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5449 | 6.7738 | -1 | -0.98234 | 116.0184 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5459 | 6.7738 | -1 | -0.98219 | 116.0184 | 0.98609 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5469 | 6.7851 | -1 | -0.98199 | 116.0293 | 0.98622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5479 | 6.7851 | -1 | -0.98179 | 116.0293 | 0.98622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5489 | 6.7851 | -1 | -0.98159 | 116.0293 | 0.98622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5499 | 6.7851 | -1 | -0.98139 | 116.0293 | 0.98622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5509 | 6.7851 | -1 | -0.98119 | 116.0293 | 0.98622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5519 | 6.7851 | -1 | -0.98099 | 116.0293 | 0.98622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5529 | 6.7851 | -1 | -0.98079 | 116.0293 | 0.98622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5539 | 6.7851 | -1 | -0.9806 | 116.0293 | 0.98622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5549 | 6.7851 | -1 | -0.9804 | 116.0293 | 0.98622 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5559 | 6.77 | -1 | -0.98045 | 116.0148 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5569 | 6.77 | -1 | -0.9805 | 116.0148 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5579 | 6.77 | -1 | -0.98055 | 116.0148 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5589 | 6.77 | -1 | -0.9806 | 116.0148 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5599 | 6.77 | -1 | -0.98066 | 116.0148 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5609 | 6.77 | -1 | -0.98071 | 116.0148 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5619 | 6.77 | -1 | -0.98076 | 116.0148 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5629 | 6.77 | -1 | -0.98081 | 116.0148 | 0.98576 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5639 | 6.7662 | -1 | -0.98104 | 116.003 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5649 | 6.7662 | -1 | -0.98126 | 116.003 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5659 | 6.7662 | -1 | -0.98149 | 116.003 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5669 | 6.7662 | -1 | -0.98171 | 116.003 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5679 | 6.7662 | -1 | -0.98194 | 116.003 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5689 | 6.7662 | -1 | -0.98217 | 116.003 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5699 | 6.7662 | -1 | -0.98239 | 116.003 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5709 | 6.7662 | -1 | -0.98262 | 116.003 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5719 | 6.7784 | -1 | -0.98253 | 116.0197 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5729 | 6.7784 | -1 | -0.98244 | 116.0197 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5739 | 6.7784 | -1 | -0.98235 | 116.0197 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5749 | 6.7784 | -1 | -0.98227 | 116.0197 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5759 | 6.7784 | -1 | -0.98218 | 116.0197 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5769 | 6.7784 | -1 | -0.98209 | 116.0197 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5779 | 6.7784 | -1 | -0.982 | 116.0197 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5789 | 6.7784 | -1 | -0.98191 | 116.0197 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5799 | 6.7784 | -1 | -0.98182 | 116.0197 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5809 | 6.7786 | -1 | -0.98162 | 116.0109 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5819 | 6.7786 | -1 | -0.98142 | 116.0109 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5829 | 6.7786 | -1 | -0.98121 | 116.0109 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5839 | 6.7786 | -1 | -0.98101 | 116.0109 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5849 | 6.7786 | -1 | -0.9808 | 116.0109 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5859 | 6.7786 | -1 | -0.9806 | 116.0109 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5869 | 6.7786 | -1 | -0.9804 | 116.0109 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5879 | 6.7786 | -1 | -0.98019 | 116.0109 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5889 | 6.7711 | -1 | -0.98031 | 116.002 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5899 | 6.7711 | -1 | -0.98044 | 116.002 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5909 | 6.7711 | -1 | -0.98056 | 116.002 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5919 | 6.7711 | -1 | -0.98068 | 116.002 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5929 | 6.7711 | -1 | -0.98081 | 116.002 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5939 | 6.7711 | -1 | -0.98093 | 116.002 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5949 | 6.7711 | -1 | -0.98105 | 116.002 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5959 | 6.7711 | -1 | -0.98118 | 116.002 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5969 | 6.7721 | -1 | -0.98138 | 116.0174 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5979 | 6.7721 | -1 | -0.98158 | 116.0174 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5989 | 6.7721 | -1 | -0.98179 | 116.0174 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.5999 | 6.7721 | -1 | -0.98199 | 116.0174 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6009 | 6.7721 | -1 | -0.9822 | 116.0174 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6019 | 6.7721 | -1 | -0.9824 | 116.0174 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6029 | 6.7721 | -1 | -0.9826 | 116.0174 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6039 | 6.7721 | -1 | -0.98281 | 116.0174 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6049 | 6.7721 | -1 | -0.98301 | 116.0174 | 0.9852 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6059 | 6.7942 | -1 | -0.98292 | 116.027 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6069 | 6.7942 | -1 | -0.98283 | 116.027 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6079 | 6.7942 | -1 | -0.98274 | 116.027 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6089 | 6.7942 | -1 | -0.98265 | 116.027 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6099 | 6.7942 | -1 | -0.98257 | 116.027 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6109 | 6.7942 | -1 | -0.98248 | 116.027 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6119 | 6.7942 | -1 | -0.98239 | 116.027 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6129 | 6.7942 | -1 | -0.9823 | 116.027 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6139 | 6.7887 | -1 | -0.982 | 116.0258 | 0.98645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6149 | 6.7887 | -1 | -0.9817 | 116.0258 | 0.98645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6159 | 6.7887 | -1 | -0.9814 | 116.0258 | 0.98645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6169 | 6.7887 | -1 | -0.9811 | 116.0258 | 0.98645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6179 | 6.7887 | -1 | -0.9808 | 116.0258 | 0.98645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6189 | 6.7887 | -1 | -0.9805 | 116.0258 | 0.98645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6199 | 6.7887 | -1 | -0.9802 | 116.0258 | 0.98645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6209 | 6.7887 | -1 | -0.97991 | 116.0258 | 0.98645 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6219 | 6.7604 | -1 | -0.9799 | 116.0199 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6229 | 6.7604 | -1 | -0.9799 | 116.0199 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6239 | 6.7604 | -1 | -0.9799 | 116.0199 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6249 | 6.7604 | -1 | -0.97989 | 116.0199 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6259 | 6.7604 | -1 | -0.97989 | 116.0199 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6269 | 6.7604 | -1 | -0.97988 | 116.0199 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6279 | 6.7604 | -1 | -0.97988 | 116.0199 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6289 | 6.7604 | -1 | -0.97988 | 116.0199 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6299 | 6.7604 | -1 | -0.97987 | 116.0199 | 0.98566 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6309 | 6.7564 | -1 | -0.9801 | 116.0207 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6319 | 6.7564 | -1 | -0.98032 | 116.0207 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6329 | 6.7564 | -1 | -0.98054 | 116.0207 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6339 | 6.7564 | -1 | -0.98077 | 116.0207 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6349 | 6.7564 | -1 | -0.98099 | 116.0207 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6359 | 6.7564 | -1 | -0.98121 | 116.0207 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6369 | 6.7564 | -1 | -0.98143 | 116.0207 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6379 | 6.7564 | -1 | -0.98166 | 116.0207 | 0.985 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6389 | 6.7684 | -1 | -0.98159 | 116.0326 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6399 | 6.7684 | -1 | -0.98153 | 116.0326 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6409 | 6.7684 | -1 | -0.98147 | 116.0326 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6419 | 6.7684 | -1 | -0.9814 | 116.0326 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6429 | 6.7684 | -1 | -0.98134 | 116.0326 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6439 | 6.7684 | -1 | -0.98128 | 116.0326 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6449 | 6.7684 | -1 | -0.98121 | 116.0326 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6459 | 6.7684 | -1 | -0.98115 | 116.0326 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6469 | 6.7736 | -1 | -0.98098 | 116.018 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6479 | 6.7736 | -1 | -0.98081 | 116.018 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6489 | 6.7736 | -1 | -0.98064 | 116.018 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6499 | 6.7736 | -1 | -0.98048 | 116.018 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6509 | 6.7736 | -1 | -0.98031 | 116.018 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6519 | 6.7736 | -1 | -0.98014 | 116.018 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6529 | 6.7736 | -1 | -0.97997 | 116.018 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6539 | 6.7736 | -1 | -0.9798 | 116.018 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6549 | 6.7736 | -1 | -0.97963 | 116.018 | 0.98584 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6559 | 6.7704 | -1 | -0.97973 | 116.014 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6569 | 6.7704 | -1 | -0.97984 | 116.014 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6579 | 6.7704 | -1 | -0.97994 | 116.014 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6589 | 6.7704 | -1 | -0.98004 | 116.014 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6599 | 6.7704 | -1 | -0.98015 | 116.014 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6609 | 6.7704 | -1 | -0.98025 | 116.014 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6619 | 6.7704 | -1 | -0.98035 | 116.014 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6629 | 6.7704 | -1 | -0.98046 | 116.014 | 0.98552 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6639 | 6.7707 | -1 | -0.9806 | 116.014 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6649 | 6.7707 | -1 | -0.98075 | 116.014 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6659 | 6.7707 | -1 | -0.98089 | 116.014 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6669 | 6.7707 | -1 | -0.98103 | 116.014 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6679 | 6.7707 | -1 | -0.98118 | 116.014 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6689 | 6.7707 | -1 | -0.98132 | 116.014 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6699 | 6.7707 | -1 | -0.98146 | 116.014 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6709 | 6.7707 | -1 | -0.98161 | 116.014 | 0.98539 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6719 | 6.7824 | -1 | -0.98148 | 116.0334 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6729 | 6.7824 | -1 | -0.98136 | 116.0334 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6739 | 6.7824 | -1 | -0.98124 | 116.0334 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6749 | 6.7824 | -1 | -0.98112 | 116.0334 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6759 | 6.7824 | -1 | -0.981 | 116.0334 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6769 | 6.7824 | -1 | -0.98087 | 116.0334 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6779 | 6.7824 | -1 | -0.98075 | 116.0334 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6789 | 6.7824 | -1 | -0.98063 | 116.0334 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6799 | 6.7824 | -1 | -0.98051 | 116.0334 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6809 | 6.7795 | -1 | -0.98045 | 116.0337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6819 | 6.7795 | -1 | -0.98039 | 116.0337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6829 | 6.7795 | -1 | -0.98033 | 116.0337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6839 | 6.7795 | -1 | -0.98027 | 116.0337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6849 | 6.7795 | -1 | -0.98021 | 116.0337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6859 | 6.7795 | -1 | -0.98015 | 116.0337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6869 | 6.7795 | -1 | -0.9801 | 116.0337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6879 | 6.7795 | -1 | -0.98004 | 116.0337 | 0.98593 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6889 | 6.7688 | -1 | -0.98004 | 116.0009 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6899 | 6.7688 | -1 | -0.98004 | 116.0009 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6909 | 6.7688 | -1 | -0.98004 | 116.0009 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6919 | 6.7688 | -1 | -0.98004 | 116.0009 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6929 | 6.7688 | -1 | -0.98004 | 116.0009 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6939 | 6.7688 | -1 | -0.98004 | 116.0009 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6949 | 6.7688 | -1 | -0.98004 | 116.0009 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6959 | 6.7688 | -1 | -0.98004 | 116.0009 | 0.98607 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6969 | 6.7654 | -1 | -0.98009 | 116.0111 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6979 | 6.7654 | -1 | -0.98015 | 116.0111 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6989 | 6.7654 | -1 | -0.98021 | 116.0111 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.6999 | 6.7654 | -1 | -0.98026 | 116.0111 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7009 | 6.7654 | -1 | -0.98032 | 116.0111 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7019 | 6.7654 | -1 | -0.98038 | 116.0111 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7029 | 6.7654 | -1 | -0.98044 | 116.0111 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7039 | 6.7654 | -1 | -0.98049 | 116.0111 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7049 | 6.7654 | -1 | -0.98055 | 116.0111 | 0.98594 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7059 | 6.7871 | -1 | -0.98061 | 116.0243 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7069 | 6.7871 | -1 | -0.98067 | 116.0243 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7079 | 6.7871 | -1 | -0.98074 | 116.0243 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7089 | 6.7871 | -1 | -0.9808 | 116.0243 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7099 | 6.7871 | -1 | -0.98086 | 116.0243 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7109 | 6.7871 | -1 | -0.98092 | 116.0243 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7119 | 6.7871 | -1 | -0.98098 | 116.0243 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7129 | 6.7871 | -1 | -0.98104 | 116.0243 | 0.9856 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7139 | 6.791 | -1 | -0.98094 | 116.0282 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7149 | 6.791 | -1 | -0.98084 | 116.0282 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7159 | 6.791 | -1 | -0.98074 | 116.0282 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7169 | 6.791 | -1 | -0.98063 | 116.0282 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7179 | 6.791 | -1 | -0.98053 | 116.0282 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7189 | 6.791 | -1 | -0.98043 | 116.0282 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7199 | 6.791 | -1 | -0.98033 | 116.0282 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7209 | 6.791 | -1 | -0.98022 | 116.0282 | 0.98587 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7219 | 6.7753 | -1 | -0.98022 | 116.0323 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7229 | 6.7753 | -1 | -0.98021 | 116.0323 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7239 | 6.7753 | -1 | -0.98021 | 116.0323 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7249 | 6.7753 | -1 | -0.98021 | 116.0323 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7259 | 6.7753 | -1 | -0.9802 | 116.0323 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7269 | 6.7753 | -1 | -0.9802 | 116.0323 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7279 | 6.7753 | -1 | -0.98019 | 116.0323 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7289 | 6.7753 | -1 | -0.98019 | 116.0323 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7299 | 6.7753 | -1 | -0.98019 | 116.0323 | 0.98583 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7309 | 6.7797 | -1 | -0.98029 | 116.027 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7319 | 6.7797 | -1 | -0.98039 | 116.027 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7329 | 6.7797 | -1 | -0.98049 | 116.027 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7339 | 6.7797 | -1 | -0.98059 | 116.027 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7349 | 6.7797 | -1 | -0.98069 | 116.027 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7359 | 6.7797 | -1 | -0.98079 | 116.027 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7369 | 6.7797 | -1 | -0.98089 | 116.027 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7379 | 6.7797 | -1 | -0.98099 | 116.027 | 0.98563 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7389 | 6.7747 | -1 | -0.98095 | 116.0262 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7399 | 6.7747 | -1 | -0.98091 | 116.0262 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7409 | 6.7747 | -1 | -0.98086 | 116.0262 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7419 | 6.7747 | -1 | -0.98082 | 116.0262 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7429 | 6.7747 | -1 | -0.98078 | 116.0262 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7439 | 6.7747 | -1 | -0.98074 | 116.0262 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7449 | 6.7747 | -1 | -0.9807 | 116.0262 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7459 | 6.7747 | -1 | -0.98066 | 116.0262 | 0.98557 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7469 | 6.7806 | -1 | -0.98051 | 116.0323 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7479 | 6.7806 | -1 | -0.98037 | 116.0323 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7489 | 6.7806 | -1 | -0.98022 | 116.0323 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7499 | 6.7806 | -1 | -0.98007 | 116.0323 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7509 | 6.7806 | -1 | -0.97993 | 116.0323 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7519 | 6.7806 | -1 | -0.97978 | 116.0323 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7529 | 6.7806 | -1 | -0.97963 | 116.0323 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7539 | 6.7806 | -1 | -0.97949 | 116.0323 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7549 | 6.7806 | -1 | -0.97934 | 116.0323 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7559 | 6.7847 | -1 | -0.97932 | 116.0225 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7569 | 6.7847 | -1 | -0.97929 | 116.0225 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7579 | 6.7847 | -1 | -0.97927 | 116.0225 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7589 | 6.7847 | -1 | -0.97925 | 116.0225 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7599 | 6.7847 | -1 | -0.97922 | 116.0225 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7609 | 6.7847 | -1 | -0.9792 | 116.0225 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7619 | 6.7847 | -1 | -0.97918 | 116.0225 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7629 | 6.7847 | -1 | -0.97915 | 116.0225 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7639 | 6.7695 | -1 | -0.97935 | 116.0179 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7649 | 6.7695 | -1 | -0.97955 | 116.0179 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7659 | 6.7695 | -1 | -0.97975 | 116.0179 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7669 | 6.7695 | -1 | -0.97995 | 116.0179 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7679 | 6.7695 | -1 | -0.98015 | 116.0179 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7689 | 6.7695 | -1 | -0.98035 | 116.0179 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7699 | 6.7695 | -1 | -0.98055 | 116.0179 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7709 | 6.7695 | -1 | -0.98076 | 116.0179 | 0.98564 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7719 | 6.7769 | -1 | -0.98089 | 116.0252 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7729 | 6.7769 | -1 | -0.98102 | 116.0252 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7739 | 6.7769 | -1 | -0.98114 | 116.0252 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7749 | 6.7769 | -1 | -0.98127 | 116.0252 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7759 | 6.7769 | -1 | -0.9814 | 116.0252 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7769 | 6.7769 | -1 | -0.98153 | 116.0252 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7779 | 6.7769 | -1 | -0.98166 | 116.0252 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7789 | 6.7769 | -1 | -0.98179 | 116.0252 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7799 | 6.7769 | -1 | -0.98192 | 116.0252 | 0.98524 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7809 | 6.8022 | -1 | -0.98178 | 116.0349 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7819 | 6.8022 | -1 | -0.98165 | 116.0349 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7829 | 6.8022 | -1 | -0.98151 | 116.0349 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7839 | 6.8022 | -1 | -0.98137 | 116.0349 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7849 | 6.8022 | -1 | -0.98123 | 116.0349 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7859 | 6.8022 | -1 | -0.98109 | 116.0349 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7869 | 6.8022 | -1 | -0.98095 | 116.0349 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7879 | 6.8022 | -1 | -0.98081 | 116.0349 | 0.98571 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7889 | 6.7845 | -1 | -0.98063 | 116.0296 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7899 | 6.7845 | -1 | -0.98045 | 116.0296 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7909 | 6.7845 | -1 | -0.98028 | 116.0296 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7919 | 6.7845 | -1 | -0.9801 | 116.0296 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7929 | 6.7845 | -1 | -0.97992 | 116.0296 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7939 | 6.7845 | -1 | -0.97974 | 116.0296 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7949 | 6.7845 | -1 | -0.97957 | 116.0296 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7959 | 6.7845 | -1 | -0.97939 | 116.0296 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7969 | 6.7845 | -1 | -0.97932 | 116.0296 | 0.98612 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7979 | 6.7639 | -1 | -0.97929 | 116.0215 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7989 | 6.7639 | -1 | -0.97926 | 116.0215 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.7999 | 6.7639 | -1 | -0.97922 | 116.0215 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8009 | 6.7639 | -1 | -0.97919 | 116.0215 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8019 | 6.7639 | -1 | -0.97915 | 116.0215 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8029 | 6.7639 | -1 | -0.97912 | 116.0215 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8039 | 6.7639 | -1 | -0.97909 | 116.0215 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8049 | 6.7639 | -1 | -0.97905 | 116.0215 | 0.98592 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8059 | 6.7785 | -1 | -0.97901 | 116.0115 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8069 | 6.7785 | -1 | -0.97897 | 116.0115 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8079 | 6.7785 | -1 | -0.97894 | 116.0115 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8089 | 6.7785 | -1 | -0.9789 | 116.0115 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8099 | 6.7785 | -1 | -0.97886 | 116.0115 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8109 | 6.7785 | -1 | -0.97882 | 116.0115 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8119 | 6.7785 | -1 | -0.97878 | 116.0115 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8129 | 6.7785 | -1 | -0.97874 | 116.0115 | 0.9857 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8139 | 6.7948 | -1 | -0.97868 | 116.0075 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8149 | 6.7948 | -1 | -0.97863 | 116.0075 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8159 | 6.7948 | -1 | -0.97857 | 116.0075 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8169 | 6.7948 | -1 | -0.97852 | 116.0075 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8179 | 6.7948 | -1 | -0.97846 | 116.0075 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8189 | 6.7948 | -1 | -0.97841 | 116.0075 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8199 | 6.7948 | -1 | -0.97835 | 116.0075 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8209 | 6.7948 | -1 | -0.9783 | 116.0075 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8219 | 6.7948 | -1 | -0.97836 | 116.0075 | 0.98569 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8229 | 6.7817 | -1 | -0.97838 | 116.0071 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8239 | 6.7817 | -1 | -0.97839 | 116.0071 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8249 | 6.7817 | -1 | -0.97841 | 116.0071 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8259 | 6.7817 | -1 | -0.97842 | 116.0071 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8269 | 6.7817 | -1 | -0.97844 | 116.0071 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8279 | 6.7817 | -1 | -0.97845 | 116.0071 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8289 | 6.7817 | -1 | -0.97847 | 116.0071 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8299 | 6.7817 | -1 | -0.97848 | 116.0071 | 0.98581 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8309 | 6.7692 | -1 | -0.97851 | 116.0091 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8319 | 6.7692 | -1 | -0.97854 | 116.0091 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8329 | 6.7692 | -1 | -0.97857 | 116.0091 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8339 | 6.7692 | -1 | -0.9786 | 116.0091 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8349 | 6.7692 | -1 | -0.97864 | 116.0091 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8359 | 6.7692 | -1 | -0.97867 | 116.0091 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8369 | 6.7692 | -1 | -0.9787 | 116.0091 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8379 | 6.7692 | -1 | -0.97873 | 116.0091 | 0.98578 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8389 | 6.7752 | -1 | -0.97889 | 116.0098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8399 | 6.7752 | -1 | -0.97904 | 116.0098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8409 | 6.7752 | -1 | -0.9792 | 116.0098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8419 | 6.7752 | -1 | -0.97936 | 116.0098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8429 | 6.7752 | -1 | -0.97952 | 116.0098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8439 | 6.7752 | -1 | -0.97968 | 116.0098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8449 | 6.7752 | -1 | -0.97983 | 116.0098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8459 | 6.7752 | -1 | -0.97999 | 116.0098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8469 | 6.7752 | -1 | -0.98012 | 116.0098 | 0.98551 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8479 | 6.7882 | -1 | -0.98025 | 116.0218 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8489 | 6.7882 | -1 | -0.98037 | 116.0218 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8499 | 6.7882 | -1 | -0.9805 | 116.0218 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8509 | 6.7882 | -1 | -0.98063 | 116.0218 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8519 | 6.7882 | -1 | -0.98076 | 116.0218 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8529 | 6.7882 | -1 | -0.98089 | 116.0218 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8539 | 6.7882 | -1 | -0.98102 | 116.0218 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8549 | 6.7882 | -1 | -0.98114 | 116.0218 | 0.98556 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8559 | 6.7867 | -1 | -0.98104 | 116.0247 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8569 | 6.7867 | -1 | -0.98093 | 116.0247 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8579 | 6.7867 | -1 | -0.98082 | 116.0247 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8589 | 6.7867 | -1 | -0.98072 | 116.0247 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8599 | 6.7867 | -1 | -0.98061 | 116.0247 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8609 | 6.7867 | -1 | -0.9805 | 116.0247 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8619 | 6.7867 | -1 | -0.9804 | 116.0247 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8629 | 6.7867 | -1 | -0.98029 | 116.0247 | 0.98599 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8639 | 6.7756 | -1 | -0.98025 | 116.0032 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8649 | 6.7756 | -1 | -0.9802 | 116.0032 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8659 | 6.7756 | -1 | -0.98015 | 116.0032 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8669 | 6.7756 | -1 | -0.98011 | 116.0032 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8679 | 6.7756 | -1 | -0.98006 | 116.0032 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8689 | 6.7756 | -1 | -0.98002 | 116.0032 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8699 | 6.7756 | -1 | -0.97997 | 116.0032 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8709 | 6.7756 | -1 | -0.97992 | 116.0032 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8719 | 6.7756 | -1 | -0.97989 | 116.0032 | 0.98597 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8729 | 6.7707 | -1 | -0.98 | 115.9899 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8739 | 6.7707 | -1 | -0.98011 | 115.9899 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8749 | 6.7707 | -1 | -0.98022 | 115.9899 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8759 | 6.7707 | -1 | -0.98034 | 115.9899 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8769 | 6.7707 | -1 | -0.98045 | 115.9899 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8779 | 6.7707 | -1 | -0.98056 | 115.9899 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8789 | 6.7707 | -1 | -0.98068 | 115.9899 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8799 | 6.7707 | -1 | -0.98079 | 115.9899 | 0.9854 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8809 | 6.7713 | -1 | -0.98084 | 116.0053 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8819 | 6.7713 | -1 | -0.98088 | 116.0053 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8829 | 6.7713 | -1 | -0.98093 | 116.0053 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8839 | 6.7713 | -1 | -0.98098 | 116.0053 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8849 | 6.7713 | -1 | -0.98103 | 116.0053 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8859 | 6.7713 | -1 | -0.98108 | 116.0053 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8869 | 6.7713 | -1 | -0.98113 | 116.0053 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8879 | 6.7713 | -1 | -0.98117 | 116.0053 | 0.98542 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8889 | 6.7854 | -1 | -0.98105 | 116.0225 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8899 | 6.7854 | -1 | -0.98093 | 116.0225 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8909 | 6.7854 | -1 | -0.98081 | 116.0225 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8919 | 6.7854 | -1 | -0.98069 | 116.0225 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8929 | 6.7854 | -1 | -0.98057 | 116.0225 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8939 | 6.7854 | -1 | -0.98045 | 116.0225 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8949 | 6.7854 | -1 | -0.98033 | 116.0225 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8959 | 6.7854 | -1 | -0.98021 | 116.0225 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8969 | 6.7854 | -1 | -0.98014 | 116.0225 | 0.98606 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8979 | 6.7795 | -1 | -0.98006 | 116.0105 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8989 | 6.7795 | -1 | -0.97997 | 116.0105 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.8999 | 6.7795 | -1 | -0.97989 | 116.0105 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9009 | 6.7795 | -1 | -0.97981 | 116.0105 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9019 | 6.7795 | -1 | -0.97973 | 116.0105 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9029 | 6.7795 | -1 | -0.97964 | 116.0105 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9039 | 6.7795 | -1 | -0.97956 | 116.0105 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9049 | 6.7795 | -1 | -0.97948 | 116.0105 | 0.98608 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9059 | 6.7741 | -1 | -0.97964 | 116.0066 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9069 | 6.7741 | -1 | -0.97981 | 116.0066 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9079 | 6.7741 | -1 | -0.97997 | 116.0066 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9089 | 6.7741 | -1 | -0.98014 | 116.0066 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9099 | 6.7741 | -1 | -0.9803 | 116.0066 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9109 | 6.7741 | -1 | -0.98047 | 116.0066 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9119 | 6.7741 | -1 | -0.98064 | 116.0066 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9129 | 6.7741 | -1 | -0.9808 | 116.0066 | 0.98547 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074
27.9139 | 6.7874 | -1 | -0.98087 | 116.0154 | 0.98548 | -0.945 | -1.0267 | -2.3074

## Tiempos resp_cont. pot. react.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluye el cálculo de los tiempos de respuesta y el cálculo del estatismo considerando el modo de control de tensión con estatismo.
Gráfica potencia reactiva (Escalón ascendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.4242 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.13488
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 8.7352 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 7.7819
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No
Gráfica potencia reactiva Escalón (descendente)
Cálculo de tiempo de respuesta inicial |  |  | 0.11079 | Cálculo de tiempo de respuesta inicial | 0.70064
Cálculo de tiempo de establecimiento |  |  | 9.4308 | Cálculo de tiempo de establecimiento | 9.1697
Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) |  |  | No | Respuesta oscilatoria de la potencia reactiva (Si/No) | No

## Reg_Mod. cont. fp.
ANEXO 3 ACUERDO 1223
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros obtenidos en el punto de conexión de la planta para la prueba de verificación del modo de control de factor de potencia
Potencia activa máxima disponible al iniciar la prueba (MW) |  |  | 60
Tamaño del escalón ascendente (%) |  |  | 2
Tamaño del escalón descendente (%) |  |  | 2
Región Inductiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Inductiva Consigna Descendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Ascendente | [8 empty] | Región Capacitiva Consigna Descendente
t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta | t (s) | Potencia (MW) | Escalón de Factor de potencia (p.u) | Factor de potencia (p.u.) | Tensión (kV) | Potencia reactiva (MVAr) | 103 % delta | 97 % delta | 3 % delta
0.00037384 | 6.7809 | -0.9693 | -0.96689 | 115.893 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.00089264 | 59.7498 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7367 | -2.1192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.00034714 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0359 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.00094604 | 6.7947 | 0.97 | 0.96993 | 116.2226 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.0013771 | 6.7809 | -0.9693 | -0.96689 | 115.893 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.0018921 | 59.7498 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7367 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.0013466 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0359 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.0019531 | 6.7947 | 0.97 | 0.96993 | 116.2226 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.0023766 | 6.7809 | -0.9693 | -0.96689 | 115.893 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.0028915 | 59.7498 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7367 | -2.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.002346 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0359 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.0029297 | 6.7947 | 0.97 | 0.96993 | 116.2226 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.003376 | 6.7809 | -0.9693 | -0.96689 | 115.893 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.003891 | 59.7498 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7367 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.0033455 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0359 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.0039368 | 6.7947 | 0.97 | 0.96993 | 116.2226 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.0043755 | 6.7809 | -0.9693 | -0.96689 | 115.893 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.0048904 | 59.7498 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7367 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.0043488 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0359 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.0049438 | 6.7943 | 0.97 | 0.97041 | 116.2178 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.0053749 | 6.7809 | -0.9693 | -0.96689 | 115.893 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.0058899 | 59.7498 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7367 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.0053482 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0344 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.0059509 | 6.7943 | 0.97 | 0.97041 | 116.2178 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.0063744 | 6.7809 | -0.9693 | -0.96689 | 115.893 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.0068893 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7292 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.0063477 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0344 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.0069275 | 6.7943 | 0.97 | 0.97041 | 116.2178 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.0073738 | 6.7809 | -0.9693 | -0.96689 | 115.893 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.0078888 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7292 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.0073471 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0344 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.0079346 | 6.7943 | 0.97 | 0.97041 | 116.2178 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.0083771 | 6.789 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8868 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.0088882 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7292 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.0083466 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0344 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.0089417 | 6.7943 | 0.97 | 0.97041 | 116.2178 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.0093765 | 6.789 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8868 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.0098877 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7292 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.009346 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0344 | 2.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.0099487 | 6.7943 | 0.97 | 0.97041 | 116.2178 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.010376 | 6.789 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8868 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.010887 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7292 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.010345 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0344 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.010925 | 6.7943 | 0.97 | 0.97041 | 116.2178 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.011375 | 6.789 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8868 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.011894 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7292 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.011349 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0344 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.011932 | 6.7943 | 0.97 | 0.97041 | 116.2178 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.012375 | 6.789 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8868 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.012894 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7292 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.012348 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0344 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.012939 | 6.7943 | 0.97 | 0.97041 | 116.2178 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.013374 | 6.789 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8868 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.013893 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7292 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.013348 | 59.6695 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0344 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.013947 | 6.8046 | 0.97 | 0.97047 | 116.2291 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.014374 | 6.789 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8868 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.014893 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7202 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.014347 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.014954 | 6.8046 | 0.97 | 0.97047 | 116.2291 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.015377 | 6.789 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8868 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.015892 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7202 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.015347 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.01593 | 6.8046 | 0.97 | 0.97047 | 116.2291 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.016376 | 6.7868 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9026 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.016891 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7202 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.016346 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.016937 | 6.8046 | 0.97 | 0.97047 | 116.2291 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.017376 | 6.7868 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9026 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.017891 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7202 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.017345 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.017944 | 6.8046 | 0.97 | 0.97047 | 116.2291 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.018375 | 6.7868 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9026 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.01889 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7202 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.018349 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.018951 | 6.8046 | 0.97 | 0.97047 | 116.2291 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.019375 | 6.7868 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9026 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.01989 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7202 | -2.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.019348 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.019928 | 6.8046 | 0.97 | 0.97047 | 116.2291 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.020374 | 6.7868 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9026 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.020889 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7202 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.020348 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.020935 | 6.8046 | 0.97 | 0.97047 | 116.2291 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.021374 | 6.7868 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9026 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.021889 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7202 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.021347 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0277 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.021942 | 6.8075 | 0.97 | 0.97017 | 116.24 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.022377 | 6.7868 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9026 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.022888 | 59.7264 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7202 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.022346 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.022949 | 6.8075 | 0.97 | 0.97017 | 116.24 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.023376 | 6.7868 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9026 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.023888 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7281 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.023346 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.023926 | 6.8075 | 0.97 | 0.97017 | 116.24 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.024376 | 6.7868 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9026 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.024887 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7281 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.024345 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.024933 | 6.8075 | 0.97 | 0.97017 | 116.24 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.025375 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9095 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.025894 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7281 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.025349 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.02594 | 6.8075 | 0.97 | 0.97017 | 116.24 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.026375 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9095 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.026894 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7281 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.026348 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.026947 | 6.8075 | 0.97 | 0.97017 | 116.24 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.027374 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9095 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.027893 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7281 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.027348 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.027954 | 6.8075 | 0.97 | 0.97017 | 116.24 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.028374 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9095 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.028893 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7281 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.028347 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.028931 | 6.8075 | 0.97 | 0.97017 | 116.24 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.029377 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9095 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.029892 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7281 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.029346 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.029938 | 6.8068 | 0.97 | 0.97028 | 116.241 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.030376 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9095 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.030891 | 59.7231 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7281 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.030346 | 59.6799 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0278 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.030945 | 6.8068 | 0.97 | 0.97028 | 116.241 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.031376 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9095 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.031891 | 59.7411 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7333 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.031345 | 59.6799 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0278 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.031952 | 6.8068 | 0.97 | 0.97028 | 116.241 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.032375 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9095 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.03289 | 59.7411 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7333 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.032349 | 59.6799 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0278 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.032928 | 6.8068 | 0.97 | 0.97028 | 116.241 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.033375 | 6.7852 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8947 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.03389 | 59.7411 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7333 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.033348 | 59.6799 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0278 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.033936 | 6.8068 | 0.97 | 0.97028 | 116.241 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.034374 | 6.7852 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8947 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.034889 | 59.7411 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7333 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.034348 | 59.6799 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0278 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.034943 | 6.8068 | 0.97 | 0.97028 | 116.241 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.035374 | 6.7852 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8947 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.035889 | 59.7411 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7333 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.035347 | 59.6799 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0278 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.03595 | 6.8068 | 0.97 | 0.97028 | 116.241 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.036377 | 6.7852 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8947 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.036888 | 59.7411 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7333 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.036346 | 59.6799 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0278 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.036926 | 6.8068 | 0.97 | 0.97028 | 116.241 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.037376 | 6.7852 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8947 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.037888 | 59.7411 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7333 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.037346 | 59.6799 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0278 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.037933 | 6.8129 | 0.97 | 0.97077 | 116.2333 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.038376 | 6.7852 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8947 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.038895 | 59.7411 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7333 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.038345 | 59.6799 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0278 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.03894 | 6.8129 | 0.97 | 0.97077 | 116.2333 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.039375 | 6.7852 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8947 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.039894 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7262 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.039349 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0297 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.039948 | 6.8129 | 0.97 | 0.97077 | 116.2333 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.040375 | 6.7852 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8947 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.040894 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7262 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.040348 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0297 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.040955 | 6.8129 | 0.97 | 0.97077 | 116.2333 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.041374 | 6.7888 | -0.9693 | -0.96621 | 115.8847 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.041893 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7262 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.041348 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0297 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.041931 | 6.8129 | 0.97 | 0.97077 | 116.2333 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.042374 | 6.7888 | -0.9693 | -0.96621 | 115.8847 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.042892 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7262 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.042347 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0297 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.042938 | 6.8129 | 0.97 | 0.97077 | 116.2333 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.043377 | 6.7888 | -0.9693 | -0.96621 | 115.8847 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.043892 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7262 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.043346 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0297 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.043945 | 6.8129 | 0.97 | 0.97077 | 116.2333 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.044376 | 6.7888 | -0.9693 | -0.96621 | 115.8847 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.044891 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7262 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.044346 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0297 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.044952 | 6.8129 | 0.97 | 0.97077 | 116.2333 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.045376 | 6.7888 | -0.9693 | -0.96621 | 115.8847 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.045891 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7262 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.045349 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0297 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.045929 | 6.8129 | 0.97 | 0.97077 | 116.2333 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.046375 | 6.7888 | -0.9693 | -0.96621 | 115.8847 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.04689 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7262 | -2.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.046349 | 59.6719 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0297 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.046936 | 6.8168 | 0.97 | 0.97095 | 116.2294 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.047375 | 6.7888 | -0.9693 | -0.96621 | 115.8847 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.04789 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7262 | -2.1117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.047348 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0299 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.047943 | 6.8168 | 0.97 | 0.97095 | 116.2294 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.048374 | 6.7888 | -0.9693 | -0.96621 | 115.8847 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.048889 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7368 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.048347 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0299 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.04895 | 6.8168 | 0.97 | 0.97095 | 116.2294 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.049374 | 6.7888 | -0.9693 | -0.96621 | 115.8847 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.049889 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7368 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.049347 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0299 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.049927 | 6.8168 | 0.97 | 0.97095 | 116.2294 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.050377 | 6.7896 | -0.9693 | -0.96689 | 115.8815 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.050888 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7368 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.050346 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0299 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.050934 | 6.8168 | 0.97 | 0.97095 | 116.2294 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.051376 | 6.7896 | -0.9693 | -0.96689 | 115.8815 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.051888 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7368 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.051346 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0299 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.051941 | 6.8168 | 0.97 | 0.97095 | 116.2294 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.052376 | 6.7896 | -0.9693 | -0.96689 | 115.8815 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.052895 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7368 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.052349 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0299 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.052948 | 6.8168 | 0.97 | 0.97095 | 116.2294 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.053375 | 6.7896 | -0.9693 | -0.96689 | 115.8815 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.053894 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7368 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.053349 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0299 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.053955 | 6.8168 | 0.97 | 0.97095 | 116.2294 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.054375 | 6.7896 | -0.9693 | -0.96689 | 115.8815 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.054893 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7368 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.054348 | 59.6994 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0299 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.054932 | 6.8034 | 0.97 | 0.97073 | 116.235 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.055374 | 6.7896 | -0.9693 | -0.96689 | 115.8815 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.055893 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7368 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.055347 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0289 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.055939 | 6.8034 | 0.97 | 0.97073 | 116.235 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.056374 | 6.7896 | -0.9693 | -0.96689 | 115.8815 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.056892 | 59.7162 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7268 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.056347 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0289 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.056946 | 6.8034 | 0.97 | 0.97073 | 116.235 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.057377 | 6.7896 | -0.9693 | -0.96689 | 115.8815 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.057892 | 59.7162 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7268 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.057346 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0289 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.057953 | 6.8034 | 0.97 | 0.97073 | 116.235 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.058376 | 6.7909 | -0.9693 | -0.96704 | 115.8837 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.058891 | 59.7162 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7268 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.058346 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0289 | 2.1652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.058929 | 6.8034 | 0.97 | 0.97073 | 116.235 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.059376 | 6.7909 | -0.9693 | -0.96704 | 115.8837 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.059891 | 59.7162 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7268 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.059349 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0289 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.059937 | 6.8034 | 0.97 | 0.97073 | 116.235 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.060375 | 6.7909 | -0.9693 | -0.96704 | 115.8837 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.06089 | 59.7162 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7268 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.060349 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0289 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.060944 | 6.8034 | 0.97 | 0.97073 | 116.235 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.061375 | 6.7909 | -0.9693 | -0.96704 | 115.8837 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.06189 | 59.7162 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7268 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.061348 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0289 | 2.1659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.061951 | 6.8034 | 0.97 | 0.97073 | 116.235 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.062374 | 6.7909 | -0.9693 | -0.96704 | 115.8837 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.062889 | 59.7162 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7268 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.062347 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0289 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.062927 | 6.8005 | 0.97 | 0.97079 | 116.2193 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.063377 | 6.7909 | -0.9693 | -0.96704 | 115.8837 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.063889 | 59.7162 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7268 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.063347 | 59.7022 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0289 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.063934 | 6.8005 | 0.97 | 0.97079 | 116.2193 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.064377 | 6.7909 | -0.9693 | -0.96704 | 115.8837 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.064888 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7225 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.064346 | 59.7098 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0308 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.064941 | 6.8005 | 0.97 | 0.97079 | 116.2193 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.065376 | 6.7909 | -0.9693 | -0.96704 | 115.8837 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.065887 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7225 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.065346 | 59.7098 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0308 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.065948 | 6.8005 | 0.97 | 0.97079 | 116.2193 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.066376 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8901 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.066895 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7225 | -2.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.066349 | 59.7098 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0308 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.066956 | 6.8005 | 0.97 | 0.97079 | 116.2193 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.067375 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8901 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.067894 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7225 | -2.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.067348 | 59.7098 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0308 | 2.167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.067932 | 6.8005 | 0.97 | 0.97079 | 116.2193 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.068375 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8901 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.068893 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7225 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.068348 | 59.7098 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0308 | 2.1672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.068939 | 6.8005 | 0.97 | 0.97079 | 116.2193 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.069374 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8901 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.069893 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7225 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.069347 | 59.7098 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0308 | 2.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.069946 | 6.8005 | 0.97 | 0.97079 | 116.2193 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.070377 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8901 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.070892 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7225 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.070347 | 59.7098 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0308 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.070953 | 6.8005 | 0.97 | 0.97079 | 116.2193 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.071377 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8901 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.071892 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7225 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.071346 | 59.7098 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0308 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.07193 | 6.8062 | 0.97 | 0.97104 | 116.2258 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.072376 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8901 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.072891 | 59.7453 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7225 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.072346 | 59.7166 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0338 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.072937 | 6.8062 | 0.97 | 0.97104 | 116.2258 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.073376 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8901 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.073891 | 59.7479 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7358 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.073349 | 59.7166 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0338 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.073944 | 6.8062 | 0.97 | 0.97104 | 116.2258 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.074375 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8901 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.07489 | 59.7479 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7358 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.074348 | 59.7166 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0338 | 2.1694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.074951 | 6.8062 | 0.97 | 0.97104 | 116.2258 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.075375 | 6.7782 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9071 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.07589 | 59.7479 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7358 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.075348 | 59.7166 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0338 | 2.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.075928 | 6.8062 | 0.97 | 0.97104 | 116.2258 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.076374 | 6.7782 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9071 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.076889 | 59.7479 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7358 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.076347 | 59.7166 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0338 | 2.1705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.076935 | 6.8062 | 0.97 | 0.97104 | 116.2258 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.077377 | 6.7782 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9071 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.077888 | 59.7479 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7358 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.077347 | 59.7166 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0338 | 2.171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.077942 | 6.8062 | 0.97 | 0.97104 | 116.2258 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.078377 | 6.7782 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9071 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.078888 | 59.7479 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7358 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.078346 | 59.7166 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0338 | 2.1716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.078949 | 6.8062 | 0.97 | 0.97104 | 116.2258 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.079376 | 6.7782 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9071 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.079887 | 59.7479 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7358 | -2.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.079346 | 59.7166 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0338 | 2.1721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.079926 | 6.8039 | 0.97 | 0.97122 | 116.2258 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.080376 | 6.7782 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9071 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.080894 | 59.7479 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7358 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.080349 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0323 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.080933 | 6.8039 | 0.97 | 0.97122 | 116.2258 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.081375 | 6.7782 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9071 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.081894 | 59.722 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7377 | -2.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.081348 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0323 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.08194 | 6.8039 | 0.97 | 0.97122 | 116.2258 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.082375 | 6.7782 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9071 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.082893 | 59.722 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7377 | -2.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.082348 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0323 | 2.173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.082947 | 6.8039 | 0.97 | 0.97122 | 116.2258 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.083374 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9179 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.083893 | 59.722 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7377 | -2.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.083347 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0323 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.083954 | 6.8039 | 0.97 | 0.97122 | 116.2258 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.084377 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9179 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.084892 | 59.722 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7377 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.084347 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0323 | 2.1736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.08493 | 6.8039 | 0.97 | 0.97122 | 116.2258 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.085377 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9179 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.085892 | 59.722 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7377 | -2.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.085346 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0323 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.085938 | 6.8039 | 0.97 | 0.97122 | 116.2258 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.086376 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9179 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.086891 | 59.722 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7377 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.086346 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0323 | 2.1742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.086945 | 6.8039 | 0.97 | 0.97122 | 116.2258 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.087376 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9179 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.087891 | 59.722 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7377 | -2.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.087349 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0323 | 2.1744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.087952 | 6.8024 | 0.97 | 0.971 | 116.2181 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.088375 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9179 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.08889 | 59.722 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7377 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.088348 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0323 | 2.1747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.088928 | 6.8024 | 0.97 | 0.971 | 116.2181 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.089375 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9179 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.08989 | 59.708 | -0.9994 | -0.99942 | 116.7417 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.089348 | 59.7108 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0258 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.089935 | 6.8024 | 0.97 | 0.971 | 116.2181 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.090374 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9179 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.090889 | 59.708 | -0.9994 | -0.99942 | 116.7417 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.090347 | 59.7108 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0258 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.090942 | 6.8024 | 0.97 | 0.971 | 116.2181 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.091377 | 6.7811 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9083 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.091888 | 59.708 | -0.9994 | -0.99942 | 116.7417 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.091347 | 59.7108 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0258 | 2.1749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.091949 | 6.8024 | 0.97 | 0.971 | 116.2181 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.092377 | 6.7811 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9083 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.092888 | 59.708 | -0.9994 | -0.99942 | 116.7417 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.092346 | 59.7108 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0258 | 2.1749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.092926 | 6.8024 | 0.97 | 0.971 | 116.2181 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.093376 | 6.7811 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9083 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.093887 | 59.708 | -0.9994 | -0.99942 | 116.7417 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.093346 | 59.7108 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0258 | 2.1749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.093933 | 6.8024 | 0.97 | 0.971 | 116.2181 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.094376 | 6.7811 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9083 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.094894 | 59.708 | -0.9994 | -0.99942 | 116.7417 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.094349 | 59.7108 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0258 | 2.175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.09494 | 6.8024 | 0.97 | 0.971 | 116.2181 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.095375 | 6.7811 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9083 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.095894 | 59.708 | -0.9994 | -0.99942 | 116.7417 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.095348 | 59.7108 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0258 | 2.175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.095947 | 6.8024 | 0.97 | 0.971 | 116.2181 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.096375 | 6.7811 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9083 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.096893 | 59.708 | -0.9994 | -0.99942 | 116.7417 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.096348 | 59.7108 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0258 | 2.1751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.096954 | 6.8004 | 0.97 | 0.97058 | 116.2572 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.097374 | 6.7811 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9083 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.097893 | 59.708 | -0.9994 | -0.99942 | 116.7417 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.097347 | 59.711 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0207 | 2.175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.097931 | 6.8004 | 0.97 | 0.97058 | 116.2572 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.098377 | 6.7811 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9083 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.098892 | 59.69 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.098347 | 59.711 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0207 | 2.1749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.098938 | 6.8004 | 0.97 | 0.97058 | 116.2572 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.099377 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96716 | 115.8906 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.099892 | 59.69 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.099346 | 59.711 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0207 | 2.1749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.099945 | 6.8004 | 0.97 | 0.97058 | 116.2572 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10038 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96716 | 115.8906 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10089 | 59.69 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10035 | 59.711 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0207 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10095 | 6.8004 | 0.97 | 0.97058 | 116.2572 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10138 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96716 | 115.8906 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10189 | 59.69 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10135 | 59.711 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0207 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10193 | 6.8004 | 0.97 | 0.97058 | 116.2572 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10238 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96716 | 115.8906 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10289 | 59.69 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10235 | 59.711 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0207 | 2.1747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10294 | 6.8004 | 0.97 | 0.97058 | 116.2572 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10337 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96716 | 115.8906 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10389 | 59.69 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10335 | 59.711 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0207 | 2.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10394 | 6.8004 | 0.97 | 0.97058 | 116.2572 | 1.6338 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10437 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96716 | 115.8906 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10489 | 59.69 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10435 | 59.711 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0207 | 2.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10495 | 6.8078 | 0.97 | 0.97041 | 116.26 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10538 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96716 | 115.8906 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10589 | 59.69 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10535 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0338 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10593 | 6.8078 | 0.97 | 0.97041 | 116.26 | 1.6339 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10638 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96716 | 115.8906 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10689 | 59.6965 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7251 | -2.1084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10635 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0338 | 2.1751 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10693 | 6.8078 | 0.97 | 0.97041 | 116.26 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10738 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96716 | 115.8906 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10789 | 59.6965 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7251 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10735 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0338 | 2.1754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10794 | 6.8078 | 0.97 | 0.97041 | 116.26 | 1.634 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10838 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96731 | 115.8792 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10889 | 59.6965 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7251 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10835 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0338 | 2.1756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10895 | 6.8078 | 0.97 | 0.97041 | 116.26 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.10938 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96731 | 115.8792 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.10989 | 59.6965 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7251 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.10935 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0338 | 2.1759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.10995 | 6.8078 | 0.97 | 0.97041 | 116.26 | 1.6341 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11037 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96731 | 115.8792 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11089 | 59.6965 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7251 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11035 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0338 | 2.1762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11093 | 6.8078 | 0.97 | 0.97041 | 116.26 | 1.6342 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11137 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96731 | 115.8792 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11189 | 59.6965 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7251 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11135 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0338 | 2.1764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11194 | 6.8078 | 0.97 | 0.97041 | 116.26 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11238 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96731 | 115.8792 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11289 | 59.6965 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7251 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11235 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0338 | 2.1767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11295 | 6.8064 | 0.97 | 0.97034 | 116.233 | 1.6343 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11338 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96731 | 115.8792 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11389 | 59.6965 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7251 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11335 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0338 | 2.1769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11395 | 6.8064 | 0.97 | 0.97034 | 116.233 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11438 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96731 | 115.8792 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11489 | 59.7289 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7331 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11435 | 59.6821 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0347 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11493 | 6.8064 | 0.97 | 0.97034 | 116.233 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11538 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96731 | 115.8792 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11589 | 59.7289 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7331 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11535 | 59.6821 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0347 | 2.1776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11594 | 6.8064 | 0.97 | 0.97034 | 116.233 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11637 | 6.7827 | -0.9693 | -0.96642 | 115.8894 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11689 | 59.7289 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7331 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11635 | 59.6821 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0347 | 2.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11694 | 6.8064 | 0.97 | 0.97034 | 116.233 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11737 | 6.7827 | -0.9693 | -0.96642 | 115.8894 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11789 | 59.7289 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7331 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11735 | 59.6821 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0347 | 2.1783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11795 | 6.8064 | 0.97 | 0.97034 | 116.233 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11837 | 6.7827 | -0.9693 | -0.96642 | 115.8894 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11889 | 59.7289 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7331 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11835 | 59.6821 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0347 | 2.1786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11893 | 6.8064 | 0.97 | 0.97034 | 116.233 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.11938 | 6.7827 | -0.9693 | -0.96642 | 115.8894 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.11989 | 59.7289 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7331 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.11935 | 59.6821 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0347 | 2.1789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.11993 | 6.8064 | 0.97 | 0.97034 | 116.233 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12038 | 6.7827 | -0.9693 | -0.96642 | 115.8894 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12089 | 59.7289 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7331 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12035 | 59.6821 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0347 | 2.1792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12094 | 6.8064 | 0.97 | 0.97034 | 116.233 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12138 | 6.7827 | -0.9693 | -0.96642 | 115.8894 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12189 | 59.7289 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7331 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12135 | 59.6821 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0347 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12195 | 6.8022 | 0.97 | 0.97008 | 116.2373 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12238 | 6.7827 | -0.9693 | -0.96642 | 115.8894 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12289 | 59.7289 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7331 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12235 | 59.6938 | 0.9994 | 0.99935 | 116.027 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12296 | 6.8022 | 0.97 | 0.97008 | 116.2373 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12337 | 6.7827 | -0.9693 | -0.96642 | 115.8894 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12389 | 59.745 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7322 | -2.1087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12335 | 59.6938 | 0.9994 | 0.99935 | 116.027 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12393 | 6.8022 | 0.97 | 0.97008 | 116.2373 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12437 | 6.7851 | -0.9693 | -0.966 | 115.898 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12489 | 59.745 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7322 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12435 | 59.6938 | 0.9994 | 0.99935 | 116.027 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12494 | 6.8022 | 0.97 | 0.97008 | 116.2373 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12537 | 6.7851 | -0.9693 | -0.966 | 115.898 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12589 | 59.745 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7322 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12535 | 59.6938 | 0.9994 | 0.99935 | 116.027 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12595 | 6.8022 | 0.97 | 0.97008 | 116.2373 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12638 | 6.7851 | -0.9693 | -0.966 | 115.898 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12689 | 59.745 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7322 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12635 | 59.6938 | 0.9994 | 0.99935 | 116.027 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12695 | 6.8022 | 0.97 | 0.97008 | 116.2373 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12738 | 6.7851 | -0.9693 | -0.966 | 115.898 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12789 | 59.745 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7322 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12735 | 59.6938 | 0.9994 | 0.99935 | 116.027 | 2.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12793 | 6.8022 | 0.97 | 0.97008 | 116.2373 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12838 | 6.7851 | -0.9693 | -0.966 | 115.898 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12889 | 59.745 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7322 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12835 | 59.6938 | 0.9994 | 0.99935 | 116.027 | 2.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12894 | 6.8022 | 0.97 | 0.97008 | 116.2373 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.12938 | 6.7851 | -0.9693 | -0.966 | 115.898 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.12989 | 59.745 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7322 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.12935 | 59.6938 | 0.9994 | 0.99935 | 116.027 | 2.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.12994 | 6.8076 | 0.97 | 0.97002 | 116.2428 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13037 | 6.7851 | -0.9693 | -0.966 | 115.898 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13089 | 59.745 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7322 | -2.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13035 | 59.6999 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13095 | 6.8076 | 0.97 | 0.97002 | 116.2428 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13137 | 6.7851 | -0.9693 | -0.966 | 115.898 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13189 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7182 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13135 | 59.6999 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13193 | 6.8076 | 0.97 | 0.97002 | 116.2428 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13237 | 6.7851 | -0.9693 | -0.966 | 115.898 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13289 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7182 | -2.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13235 | 59.6999 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13293 | 6.8076 | 0.97 | 0.97002 | 116.2428 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13338 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96609 | 115.907 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13389 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7182 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13335 | 59.6999 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13394 | 6.8076 | 0.97 | 0.97002 | 116.2428 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13438 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96609 | 115.907 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13489 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7182 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13435 | 59.6999 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13495 | 6.8076 | 0.97 | 0.97002 | 116.2428 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13538 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96609 | 115.907 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13589 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7182 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13535 | 59.6999 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13593 | 6.8076 | 0.97 | 0.97002 | 116.2428 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13638 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96609 | 115.907 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13689 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7182 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13635 | 59.6999 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13693 | 6.8076 | 0.97 | 0.97002 | 116.2428 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13737 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96609 | 115.907 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13789 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7182 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13735 | 59.6999 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13794 | 6.8021 | 0.97 | 0.97008 | 116.2341 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13837 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96609 | 115.907 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13889 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7182 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13835 | 59.6999 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0315 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13895 | 6.8021 | 0.97 | 0.97008 | 116.2341 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.13937 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96609 | 115.907 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.13989 | 59.7348 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.13935 | 59.6801 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0183 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.13995 | 6.8021 | 0.97 | 0.97008 | 116.2341 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14038 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96609 | 115.907 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14089 | 59.7348 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14035 | 59.6801 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0183 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14093 | 6.8021 | 0.97 | 0.97008 | 116.2341 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14138 | 6.7746 | -0.9693 | -0.9662 | 115.9047 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14189 | 59.7348 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14135 | 59.6801 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0183 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14194 | 6.8021 | 0.97 | 0.97008 | 116.2341 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14238 | 6.7746 | -0.9693 | -0.9662 | 115.9047 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14289 | 59.7348 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14235 | 59.6801 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0183 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14294 | 6.8021 | 0.97 | 0.97008 | 116.2341 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14338 | 6.7746 | -0.9693 | -0.9662 | 115.9047 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14389 | 59.7348 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14335 | 59.6801 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0183 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14395 | 6.8021 | 0.97 | 0.97008 | 116.2341 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14437 | 6.7746 | -0.9693 | -0.9662 | 115.9047 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14489 | 59.7348 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14435 | 59.6801 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0183 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14493 | 6.8021 | 0.97 | 0.97008 | 116.2341 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14537 | 6.7746 | -0.9693 | -0.9662 | 115.9047 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14589 | 59.7348 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14535 | 59.6801 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0183 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14594 | 6.8021 | 0.97 | 0.97008 | 116.2341 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14637 | 6.7746 | -0.9693 | -0.9662 | 115.9047 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14689 | 59.7348 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14635 | 59.6801 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0183 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14694 | 6.8048 | 0.97 | 0.97003 | 116.207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14738 | 6.7746 | -0.9693 | -0.9662 | 115.9047 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14789 | 59.7348 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7292 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14735 | 59.683 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0171 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14795 | 6.8048 | 0.97 | 0.97003 | 116.207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14838 | 6.7746 | -0.9693 | -0.9662 | 115.9047 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14889 | 59.7243 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7437 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14835 | 59.683 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0171 | 2.181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14893 | 6.8048 | 0.97 | 0.97003 | 116.207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.14938 | 6.782 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9088 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.14989 | 59.7243 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7437 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.14935 | 59.683 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0171 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.14993 | 6.8048 | 0.97 | 0.97003 | 116.207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15038 | 6.782 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9088 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15089 | 59.7243 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7437 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15035 | 59.683 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0171 | 2.1807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15094 | 6.8048 | 0.97 | 0.97003 | 116.207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15137 | 6.782 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9088 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15189 | 59.7243 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7437 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15135 | 59.683 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0171 | 2.1806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15195 | 6.8048 | 0.97 | 0.97003 | 116.207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15237 | 6.782 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9088 | -1.8044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15289 | 59.7243 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7437 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15235 | 59.683 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0171 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15295 | 6.8048 | 0.97 | 0.97003 | 116.207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15337 | 6.782 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9088 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15389 | 59.7243 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7437 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15335 | 59.683 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0171 | 2.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15393 | 6.8048 | 0.97 | 0.97003 | 116.207 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15438 | 6.782 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9088 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15489 | 59.7243 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7437 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15435 | 59.683 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0171 | 2.1802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15494 | 6.8113 | 0.97 | 0.97025 | 116.2232 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15538 | 6.782 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9088 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15589 | 59.7243 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7437 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15535 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0279 | 2.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15594 | 6.8113 | 0.97 | 0.97025 | 116.2232 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15638 | 6.782 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9088 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15689 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7219 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15635 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0279 | 2.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15695 | 6.8113 | 0.97 | 0.97025 | 116.2232 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15738 | 6.782 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9088 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15789 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7219 | -2.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15735 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0279 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15793 | 6.8113 | 0.97 | 0.97025 | 116.2232 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15837 | 6.7794 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9038 | -1.8048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15889 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7219 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15835 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0279 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15894 | 6.8113 | 0.97 | 0.97025 | 116.2232 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.15937 | 6.7794 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9038 | -1.805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.15989 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7219 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.15935 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0279 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.15994 | 6.8113 | 0.97 | 0.97025 | 116.2232 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16037 | 6.7794 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9038 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16089 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7219 | -2.1201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16035 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0279 | 2.1806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16095 | 6.8113 | 0.97 | 0.97025 | 116.2232 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16138 | 6.7794 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9038 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16189 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7219 | -2.1206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16135 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0279 | 2.1806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16193 | 6.8113 | 0.97 | 0.97025 | 116.2232 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16238 | 6.7794 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9038 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16289 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7219 | -2.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16235 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0279 | 2.1807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16293 | 6.8075 | 0.97 | 0.9703 | 116.2451 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16338 | 6.7794 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9038 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16389 | 59.7222 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7219 | -2.1218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16335 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0279 | 2.1807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16394 | 6.8075 | 0.97 | 0.9703 | 116.2451 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16438 | 6.7794 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9038 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16489 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7205 | -2.122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16435 | 59.7092 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0234 | 2.1806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16495 | 6.8075 | 0.97 | 0.9703 | 116.2451 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16537 | 6.7794 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9038 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16589 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7205 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16535 | 59.7092 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0234 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16595 | 6.8075 | 0.97 | 0.9703 | 116.2451 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16637 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96607 | 115.8911 | -1.8059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16689 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7205 | -2.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16635 | 59.7092 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0234 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16693 | 6.8075 | 0.97 | 0.9703 | 116.2451 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16737 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96607 | 115.8911 | -1.806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16789 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7205 | -2.1225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16735 | 59.7092 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0234 | 2.1802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16794 | 6.8075 | 0.97 | 0.9703 | 116.2451 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16838 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96607 | 115.8911 | -1.8061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16889 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7205 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16835 | 59.7092 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0234 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16895 | 6.8075 | 0.97 | 0.9703 | 116.2451 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.16938 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96607 | 115.8911 | -1.8062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.16989 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7205 | -2.1229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.16935 | 59.7092 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0234 | 2.18 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.16995 | 6.8075 | 0.97 | 0.9703 | 116.2451 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17038 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96607 | 115.8911 | -1.8063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17089 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7205 | -2.1231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17035 | 59.7092 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0234 | 2.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17093 | 6.8075 | 0.97 | 0.9703 | 116.2451 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17138 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96607 | 115.8911 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17189 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7205 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17135 | 59.7092 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0234 | 2.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17194 | 6.8044 | 0.97 | 0.97049 | 116.2421 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17237 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96607 | 115.8911 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17289 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7205 | -2.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17235 | 59.6923 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0211 | 2.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17294 | 6.8044 | 0.97 | 0.97049 | 116.2421 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17337 | 6.7834 | -0.9693 | -0.96607 | 115.8911 | -1.8066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17389 | 59.7608 | -0.9994 | -0.99936 | 116.727 | -2.1236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17335 | 59.6923 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0211 | 2.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17395 | 6.8044 | 0.97 | 0.97049 | 116.2421 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17437 | 6.7911 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9151 | -1.8066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17489 | 59.7608 | -0.9994 | -0.99936 | 116.727 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17435 | 59.6923 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0211 | 2.1786 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17493 | 6.8044 | 0.97 | 0.97049 | 116.2421 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17538 | 6.7911 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9151 | -1.8066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17589 | 59.7608 | -0.9994 | -0.99936 | 116.727 | -2.1238 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17535 | 59.6923 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0211 | 2.1782 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17593 | 6.8044 | 0.97 | 0.97049 | 116.2421 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17638 | 6.7911 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9151 | -1.8067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17689 | 59.7608 | -0.9994 | -0.99936 | 116.727 | -2.124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17635 | 59.6923 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0211 | 2.1778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17694 | 6.8044 | 0.97 | 0.97049 | 116.2421 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17738 | 6.7911 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9151 | -1.8067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17789 | 59.7608 | -0.9994 | -0.99936 | 116.727 | -2.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17735 | 59.6923 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0211 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17795 | 6.8044 | 0.97 | 0.97049 | 116.2421 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17838 | 6.7911 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9151 | -1.8068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17889 | 59.7608 | -0.9994 | -0.99936 | 116.727 | -2.1242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17835 | 59.6923 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0211 | 2.177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17896 | 6.8044 | 0.97 | 0.97049 | 116.2421 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.17937 | 6.7911 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9151 | -1.8068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.17989 | 59.7608 | -0.9994 | -0.99936 | 116.727 | -2.1243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.17935 | 59.6923 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0211 | 2.1766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.17993 | 6.8084 | 0.97 | 0.97062 | 116.2548 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18037 | 6.7911 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9151 | -1.8068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18089 | 59.7608 | -0.9994 | -0.99936 | 116.727 | -2.1245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18035 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0294 | 2.1761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18094 | 6.8084 | 0.97 | 0.97062 | 116.2548 | 1.6354 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18137 | 6.7911 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9151 | -1.8069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18189 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7158 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18135 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0294 | 2.1756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18195 | 6.8084 | 0.97 | 0.97062 | 116.2548 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18238 | 6.7911 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9151 | -1.8069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18289 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7158 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18235 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0294 | 2.1752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18295 | 6.8084 | 0.97 | 0.97062 | 116.2548 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18338 | 6.7814 | -0.9693 | -0.96617 | 115.9032 | -1.807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18389 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7158 | -2.1255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18335 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0294 | 2.1747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18393 | 6.8084 | 0.97 | 0.97062 | 116.2548 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18438 | 6.7814 | -0.9693 | -0.96617 | 115.9032 | -1.8071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18489 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7158 | -2.1258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18435 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0294 | 2.1742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18494 | 6.8084 | 0.97 | 0.97062 | 116.2548 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18538 | 6.7814 | -0.9693 | -0.96617 | 115.9032 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18589 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7158 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18535 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0294 | 2.1737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18594 | 6.8084 | 0.97 | 0.97062 | 116.2548 | 1.6351 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18637 | 6.7814 | -0.9693 | -0.96617 | 115.9032 | -1.8073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18689 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7158 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18635 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0294 | 2.1732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18695 | 6.8084 | 0.97 | 0.97062 | 116.2548 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18737 | 6.7814 | -0.9693 | -0.96617 | 115.9032 | -1.8073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18789 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7158 | -2.1268 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18735 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0294 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18793 | 6.8157 | 0.97 | 0.97087 | 116.2582 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18838 | 6.7814 | -0.9693 | -0.96617 | 115.9032 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18889 | 59.7583 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7158 | -2.1272 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18835 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0294 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18893 | 6.8157 | 0.97 | 0.97087 | 116.2582 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.18938 | 6.7814 | -0.9693 | -0.96617 | 115.9032 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.18989 | 59.7503 | -0.9994 | -0.99936 | 116.722 | -2.1274 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.18935 | 59.693 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0254 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.18994 | 6.8157 | 0.97 | 0.97087 | 116.2582 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19038 | 6.7814 | -0.9693 | -0.96617 | 115.9032 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19089 | 59.7503 | -0.9994 | -0.99936 | 116.722 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19035 | 59.693 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0254 | 2.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19095 | 6.8157 | 0.97 | 0.97087 | 116.2582 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19138 | 6.7768 | -0.9693 | -0.96624 | 115.8781 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19189 | 59.7503 | -0.9994 | -0.99936 | 116.722 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19135 | 59.693 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0254 | 2.1708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19196 | 6.8157 | 0.97 | 0.97087 | 116.2582 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19238 | 6.7768 | -0.9693 | -0.96624 | 115.8781 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19289 | 59.7503 | -0.9994 | -0.99936 | 116.722 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19235 | 59.693 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0254 | 2.1703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19293 | 6.8157 | 0.97 | 0.97087 | 116.2582 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19337 | 6.7768 | -0.9693 | -0.96624 | 115.8781 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19389 | 59.7503 | -0.9994 | -0.99936 | 116.722 | -2.1285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19335 | 59.693 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0254 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19394 | 6.8157 | 0.97 | 0.97087 | 116.2582 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19437 | 6.7768 | -0.9693 | -0.96624 | 115.8781 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19489 | 59.7503 | -0.9994 | -0.99936 | 116.722 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19435 | 59.693 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0254 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19495 | 6.8157 | 0.97 | 0.97087 | 116.2582 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19538 | 6.7768 | -0.9693 | -0.96624 | 115.8781 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19589 | 59.7503 | -0.9994 | -0.99936 | 116.722 | -2.1291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19535 | 59.693 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0254 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19595 | 6.8157 | 0.97 | 0.97087 | 116.2582 | 1.6349 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19638 | 6.7768 | -0.9693 | -0.96624 | 115.8781 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19689 | 59.7503 | -0.9994 | -0.99936 | 116.722 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19635 | 59.693 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0254 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19693 | 6.8157 | 0.97 | 0.97114 | 116.2498 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19738 | 6.7768 | -0.9693 | -0.96624 | 115.8781 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19789 | 59.7503 | -0.9994 | -0.99936 | 116.722 | -2.1296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19735 | 59.699 | 0.9994 | 0.99936 | 116.012 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19794 | 6.8157 | 0.97 | 0.97114 | 116.2498 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19838 | 6.7768 | -0.9693 | -0.96624 | 115.8781 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19889 | 59.7344 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7261 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19835 | 59.699 | 0.9994 | 0.99936 | 116.012 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19894 | 6.8157 | 0.97 | 0.97114 | 116.2498 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.19938 | 6.7818 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9044 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.19989 | 59.7344 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7261 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.19935 | 59.699 | 0.9994 | 0.99936 | 116.012 | 2.1672 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.19995 | 6.8157 | 0.97 | 0.97114 | 116.2498 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20037 | 6.7818 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9044 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20089 | 59.7344 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7261 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20035 | 59.699 | 0.9994 | 0.99936 | 116.012 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20093 | 6.8157 | 0.97 | 0.97114 | 116.2498 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20137 | 6.7818 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9044 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20189 | 59.7344 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7261 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20135 | 59.699 | 0.9994 | 0.99936 | 116.012 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20193 | 6.8157 | 0.97 | 0.97114 | 116.2498 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20238 | 6.7818 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9044 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20289 | 59.7344 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7261 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20235 | 59.699 | 0.9994 | 0.99936 | 116.012 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20294 | 6.8157 | 0.97 | 0.97114 | 116.2498 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20338 | 6.7818 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9044 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20389 | 59.7344 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7261 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20335 | 59.699 | 0.9994 | 0.99936 | 116.012 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20395 | 6.8157 | 0.97 | 0.97114 | 116.2498 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20438 | 6.7818 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9044 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20489 | 59.7344 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7261 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20435 | 59.699 | 0.9994 | 0.99936 | 116.012 | 2.1652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20493 | 6.8117 | 0.97 | 0.97083 | 116.2527 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20538 | 6.7818 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9044 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20589 | 59.7344 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7261 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20535 | 59.6901 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0065 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20593 | 6.8117 | 0.97 | 0.97083 | 116.2527 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20638 | 6.7818 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9044 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20689 | 59.7404 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7325 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20635 | 59.6901 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0065 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20694 | 6.8117 | 0.97 | 0.97083 | 116.2527 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20737 | 6.7818 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9044 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20789 | 59.7404 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7325 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20735 | 59.6901 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0065 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20795 | 6.8117 | 0.97 | 0.97083 | 116.2527 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20837 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96658 | 115.8974 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20889 | 59.7404 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7325 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20835 | 59.6901 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0065 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20895 | 6.8117 | 0.97 | 0.97083 | 116.2527 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.20938 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96658 | 115.8974 | -1.8073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.20989 | 59.7404 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7325 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.20935 | 59.6901 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0065 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.20993 | 6.8117 | 0.97 | 0.97083 | 116.2527 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21038 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96658 | 115.8974 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21089 | 59.7404 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7325 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21035 | 59.6901 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0065 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21094 | 6.8117 | 0.97 | 0.97083 | 116.2527 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21138 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96658 | 115.8974 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21189 | 59.7404 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7325 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21135 | 59.6901 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0065 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21194 | 6.8117 | 0.97 | 0.97083 | 116.2527 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21238 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96658 | 115.8974 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21289 | 59.7404 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7325 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21235 | 59.6901 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0065 | 2.1627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21295 | 6.8089 | 0.97 | 0.97089 | 116.2629 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21338 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96658 | 115.8974 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21389 | 59.7404 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7325 | -2.1267 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21335 | 59.6901 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0065 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21393 | 6.8089 | 0.97 | 0.97089 | 116.2629 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21437 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96658 | 115.8974 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21489 | 59.7248 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7289 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21435 | 59.7099 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0124 | 2.1622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21494 | 6.8089 | 0.97 | 0.97089 | 116.2629 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21537 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96658 | 115.8974 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21589 | 59.7248 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7289 | -2.1258 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21535 | 59.7099 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0124 | 2.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21594 | 6.8089 | 0.97 | 0.97089 | 116.2629 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21638 | 6.785 | -0.9693 | -0.96657 | 115.8873 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21689 | 59.7248 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7289 | -2.1254 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21635 | 59.7099 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0124 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21695 | 6.8089 | 0.97 | 0.97089 | 116.2629 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21738 | 6.785 | -0.9693 | -0.96657 | 115.8873 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21789 | 59.7248 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7289 | -2.1249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21735 | 59.7099 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0124 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21793 | 6.8089 | 0.97 | 0.97089 | 116.2629 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21838 | 6.785 | -0.9693 | -0.96657 | 115.8873 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21889 | 59.7248 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7289 | -2.1245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21835 | 59.7099 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0124 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21893 | 6.8089 | 0.97 | 0.97089 | 116.2629 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.21938 | 6.785 | -0.9693 | -0.96657 | 115.8873 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.21989 | 59.7248 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7289 | -2.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.21935 | 59.7099 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0124 | 2.1613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.21994 | 6.8089 | 0.97 | 0.97089 | 116.2629 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22038 | 6.785 | -0.9693 | -0.96657 | 115.8873 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22089 | 59.7248 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7289 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22035 | 59.7099 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0124 | 2.1611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22095 | 6.8089 | 0.97 | 0.97089 | 116.2629 | 1.6344 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22137 | 6.785 | -0.9693 | -0.96657 | 115.8873 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22189 | 59.7248 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7289 | -2.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22135 | 59.7099 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0124 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22195 | 6.8126 | 0.97 | 0.97086 | 116.2446 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22237 | 6.785 | -0.9693 | -0.96657 | 115.8873 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22289 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7121 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22235 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22293 | 6.8126 | 0.97 | 0.97086 | 116.2446 | 1.6345 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22338 | 6.785 | -0.9693 | -0.96657 | 115.8873 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22389 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7121 | -2.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22335 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22394 | 6.8126 | 0.97 | 0.97086 | 116.2446 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22438 | 6.7922 | -0.9693 | -0.96678 | 115.9006 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22489 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7121 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22435 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22495 | 6.8126 | 0.97 | 0.97086 | 116.2446 | 1.6346 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22538 | 6.7922 | -0.9693 | -0.96678 | 115.9006 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22589 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7121 | -2.1239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22535 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22595 | 6.8126 | 0.97 | 0.97086 | 116.2446 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22638 | 6.7922 | -0.9693 | -0.96678 | 115.9006 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22689 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7121 | -2.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22635 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22693 | 6.8126 | 0.97 | 0.97086 | 116.2446 | 1.6347 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22738 | 6.7922 | -0.9693 | -0.96678 | 115.9006 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22789 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7121 | -2.1243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22735 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22794 | 6.8126 | 0.97 | 0.97086 | 116.2446 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22837 | 6.7922 | -0.9693 | -0.96678 | 115.9006 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22889 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7121 | -2.1245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22835 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22894 | 6.8126 | 0.97 | 0.97086 | 116.2446 | 1.6348 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.22937 | 6.7922 | -0.9693 | -0.96678 | 115.9006 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.22989 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7121 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.22935 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.22995 | 6.8135 | 0.97 | 0.97043 | 116.2322 | 1.635 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23038 | 6.7922 | -0.9693 | -0.96678 | 115.9006 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23089 | 59.7494 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7121 | -2.125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23035 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0225 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23093 | 6.8135 | 0.97 | 0.97043 | 116.2322 | 1.6352 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23138 | 6.7922 | -0.9693 | -0.96678 | 115.9006 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23189 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.716 | -2.1255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23135 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0225 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23193 | 6.8135 | 0.97 | 0.97043 | 116.2322 | 1.6353 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23238 | 6.7922 | -0.9693 | -0.96678 | 115.9006 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23289 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.716 | -2.126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23235 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0225 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23294 | 6.8135 | 0.97 | 0.97043 | 116.2322 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23338 | 6.7926 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9042 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23389 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.716 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23335 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0225 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23395 | 6.8135 | 0.97 | 0.97043 | 116.2322 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23438 | 6.7926 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9042 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23489 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.716 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23435 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0225 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23495 | 6.8135 | 0.97 | 0.97043 | 116.2322 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23537 | 6.7926 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9042 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23589 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.716 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23535 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0225 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23593 | 6.8135 | 0.97 | 0.97043 | 116.2322 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23637 | 6.7926 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9042 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23689 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.716 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23635 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0225 | 2.1581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23694 | 6.8135 | 0.97 | 0.97043 | 116.2322 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23738 | 6.7926 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9042 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23789 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.716 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23735 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0225 | 2.1581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23795 | 6.8094 | 0.97 | 0.97008 | 116.234 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23838 | 6.7926 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9042 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23889 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.716 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23835 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0225 | 2.1581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23895 | 6.8094 | 0.97 | 0.97008 | 116.234 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.23938 | 6.7926 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9042 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.23989 | 59.7267 | -0.9994 | -0.99938 | 116.724 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.23935 | 59.7018 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0152 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.23993 | 6.8094 | 0.97 | 0.97008 | 116.234 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24038 | 6.7926 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9042 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24089 | 59.7267 | -0.9994 | -0.99938 | 116.724 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24035 | 59.7018 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0152 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24094 | 6.8094 | 0.97 | 0.97008 | 116.234 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24137 | 6.791 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9078 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24189 | 59.7267 | -0.9994 | -0.99938 | 116.724 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24135 | 59.7018 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0152 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24194 | 6.8094 | 0.97 | 0.97008 | 116.234 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24237 | 6.791 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9078 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24289 | 59.7267 | -0.9994 | -0.99938 | 116.724 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24235 | 59.7018 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0152 | 2.1578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24295 | 6.8094 | 0.97 | 0.97008 | 116.234 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24337 | 6.791 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9078 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24389 | 59.7267 | -0.9994 | -0.99938 | 116.724 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24335 | 59.7018 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0152 | 2.1578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24393 | 6.8094 | 0.97 | 0.97008 | 116.234 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24438 | 6.791 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9078 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24489 | 59.7267 | -0.9994 | -0.99938 | 116.724 | -2.1321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24435 | 59.7018 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0152 | 2.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24493 | 6.8094 | 0.97 | 0.97008 | 116.234 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24538 | 6.791 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9078 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24589 | 59.7267 | -0.9994 | -0.99938 | 116.724 | -2.1326 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24535 | 59.7018 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0152 | 2.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24594 | 6.8094 | 0.97 | 0.97008 | 116.234 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24638 | 6.791 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9078 | -1.808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24689 | 59.7267 | -0.9994 | -0.99938 | 116.724 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24635 | 59.7018 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0152 | 2.1576 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24695 | 6.8036 | 0.97 | 0.97013 | 116.2478 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24738 | 6.791 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9078 | -1.8081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24789 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7285 | -2.1337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24735 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0161 | 2.1578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24796 | 6.8036 | 0.97 | 0.97013 | 116.2478 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24837 | 6.791 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9078 | -1.8082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24889 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7285 | -2.1338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24835 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0161 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24893 | 6.8036 | 0.97 | 0.97013 | 116.2478 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.24937 | 6.7802 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8933 | -1.8082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.24989 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7285 | -2.134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.24935 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0161 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.24994 | 6.8036 | 0.97 | 0.97013 | 116.2478 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25037 | 6.7802 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8933 | -1.8083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25089 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7285 | -2.1342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25035 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0161 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25095 | 6.8036 | 0.97 | 0.97013 | 116.2478 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25138 | 6.7802 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8933 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25189 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7285 | -2.1344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25135 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0161 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25195 | 6.8036 | 0.97 | 0.97013 | 116.2478 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25238 | 6.7802 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8933 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25289 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7285 | -2.1345 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25235 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0161 | 2.1588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25293 | 6.8036 | 0.97 | 0.97013 | 116.2478 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25338 | 6.7802 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8933 | -1.8085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25389 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7285 | -2.1347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25335 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0161 | 2.159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25394 | 6.8036 | 0.97 | 0.97013 | 116.2478 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25438 | 6.7802 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8933 | -1.8085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25489 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7285 | -2.1349 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25435 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0161 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25494 | 6.8008 | 0.97 | 0.97012 | 116.2441 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25537 | 6.7802 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8933 | -1.8086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25589 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7285 | -2.135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25535 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25595 | 6.8008 | 0.97 | 0.97012 | 116.2441 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25637 | 6.7802 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8933 | -1.8087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25689 | 59.7468 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7429 | -2.1348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25635 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25693 | 6.8008 | 0.97 | 0.97012 | 116.2441 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25737 | 6.7802 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8933 | -1.8087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25789 | 59.7468 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7429 | -2.1346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25735 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25793 | 6.8008 | 0.97 | 0.97012 | 116.2441 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25838 | 6.7764 | -0.9693 | -0.96714 | 115.8782 | -1.8087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25889 | 59.7468 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7429 | -2.1344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25835 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25894 | 6.8008 | 0.97 | 0.97012 | 116.2441 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.25938 | 6.7764 | -0.9693 | -0.96714 | 115.8782 | -1.8088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.25989 | 59.7468 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7429 | -2.1341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.25935 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.25995 | 6.8008 | 0.97 | 0.97012 | 116.2441 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26038 | 6.7764 | -0.9693 | -0.96714 | 115.8782 | -1.8088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26089 | 59.7468 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7429 | -2.1339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26035 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26093 | 6.8008 | 0.97 | 0.97012 | 116.2441 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26138 | 6.7764 | -0.9693 | -0.96714 | 115.8782 | -1.8088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26189 | 59.7468 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7429 | -2.1337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26135 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26193 | 6.8008 | 0.97 | 0.97012 | 116.2441 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26237 | 6.7764 | -0.9693 | -0.96714 | 115.8782 | -1.8088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26289 | 59.7468 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7429 | -2.1335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26235 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99933 | 116.02 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26294 | 6.7988 | 0.97 | 0.9698 | 116.2415 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26337 | 6.7764 | -0.9693 | -0.96714 | 115.8782 | -1.8089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26389 | 59.7468 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7429 | -2.1332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26335 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26395 | 6.7988 | 0.97 | 0.9698 | 116.2415 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26437 | 6.7764 | -0.9693 | -0.96714 | 115.8782 | -1.8089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26489 | 59.7235 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7489 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26435 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26495 | 6.7988 | 0.97 | 0.9698 | 116.2415 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26538 | 6.7764 | -0.9693 | -0.96714 | 115.8782 | -1.8089 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26589 | 59.7235 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7489 | -2.133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26535 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26593 | 6.7988 | 0.97 | 0.9698 | 116.2415 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26638 | 6.784 | -0.9693 | -0.96693 | 115.8741 | -1.8088 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26689 | 59.7235 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7489 | -2.1329 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26635 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26694 | 6.7988 | 0.97 | 0.9698 | 116.2415 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26738 | 6.784 | -0.9693 | -0.96693 | 115.8741 | -1.8087 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26789 | 59.7235 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7489 | -2.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26735 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26794 | 6.7988 | 0.97 | 0.9698 | 116.2415 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26838 | 6.784 | -0.9693 | -0.96693 | 115.8741 | -1.8086 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26889 | 59.7235 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7489 | -2.1327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26835 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26895 | 6.7988 | 0.97 | 0.9698 | 116.2415 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.26937 | 6.784 | -0.9693 | -0.96693 | 115.8741 | -1.8085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.26989 | 59.7235 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7489 | -2.1325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.26935 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.26993 | 6.7988 | 0.97 | 0.9698 | 116.2415 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27037 | 6.784 | -0.9693 | -0.96693 | 115.8741 | -1.8085 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27089 | 59.7235 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7489 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27035 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27094 | 6.7988 | 0.97 | 0.9698 | 116.2415 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27137 | 6.784 | -0.9693 | -0.96693 | 115.8741 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27189 | 59.7235 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7489 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27135 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27194 | 6.7968 | 0.97 | 0.96971 | 116.2426 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27238 | 6.784 | -0.9693 | -0.96693 | 115.8741 | -1.8083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27289 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7376 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27235 | 59.6832 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0143 | 2.1569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27295 | 6.7968 | 0.97 | 0.96971 | 116.2426 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27338 | 6.784 | -0.9693 | -0.96693 | 115.8741 | -1.8082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27389 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7376 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27335 | 59.6832 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0143 | 2.1569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27393 | 6.7968 | 0.97 | 0.96971 | 116.2426 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27438 | 6.7901 | -0.9693 | -0.96701 | 115.8981 | -1.808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27489 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7376 | -2.1322 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27435 | 59.6832 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0143 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27493 | 6.7968 | 0.97 | 0.96971 | 116.2426 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27538 | 6.7901 | -0.9693 | -0.96701 | 115.8981 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27589 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7376 | -2.1321 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27535 | 59.6832 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0143 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27594 | 6.7968 | 0.97 | 0.96971 | 116.2426 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27637 | 6.7901 | -0.9693 | -0.96701 | 115.8981 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27689 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7376 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27635 | 59.6832 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0143 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27695 | 6.7968 | 0.97 | 0.96971 | 116.2426 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27737 | 6.7901 | -0.9693 | -0.96701 | 115.8981 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27789 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7376 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27735 | 59.6832 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0143 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27795 | 6.7968 | 0.97 | 0.96971 | 116.2426 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27837 | 6.7901 | -0.9693 | -0.96701 | 115.8981 | -1.8073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27889 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7376 | -2.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27835 | 59.6832 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0143 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27893 | 6.7968 | 0.97 | 0.96971 | 116.2426 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.27938 | 6.7901 | -0.9693 | -0.96701 | 115.8981 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.27989 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7376 | -2.1317 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.27935 | 59.6832 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0143 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.27994 | 6.8013 | 0.97 | 0.96991 | 116.2384 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28038 | 6.7901 | -0.9693 | -0.96701 | 115.8981 | -1.807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28089 | 59.7548 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7376 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28035 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0224 | 2.1569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28094 | 6.8013 | 0.97 | 0.96991 | 116.2384 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28138 | 6.7901 | -0.9693 | -0.96701 | 115.8981 | -1.8068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28189 | 59.7663 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7393 | -2.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28135 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0224 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28195 | 6.8013 | 0.97 | 0.96991 | 116.2384 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28238 | 6.7901 | -0.9693 | -0.96701 | 115.8981 | -1.8067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28289 | 59.7663 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7393 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28235 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0224 | 2.1566 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28293 | 6.8013 | 0.97 | 0.96991 | 116.2384 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28337 | 6.7778 | -0.9693 | -0.9666 | 115.902 | -1.8066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28389 | 59.7663 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7393 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28335 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0224 | 2.1564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28394 | 6.8013 | 0.97 | 0.96991 | 116.2384 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28437 | 6.7778 | -0.9693 | -0.9666 | 115.902 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28489 | 59.7663 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7393 | -2.1308 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28435 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0224 | 2.1563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28494 | 6.8013 | 0.97 | 0.96991 | 116.2384 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28537 | 6.7778 | -0.9693 | -0.9666 | 115.902 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28589 | 59.7663 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7393 | -2.1306 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28535 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0224 | 2.1561 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28595 | 6.8013 | 0.97 | 0.96991 | 116.2384 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28638 | 6.7778 | -0.9693 | -0.9666 | 115.902 | -1.8063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28689 | 59.7663 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7393 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28635 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0224 | 2.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28693 | 6.8013 | 0.97 | 0.96991 | 116.2384 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28738 | 6.7778 | -0.9693 | -0.9666 | 115.902 | -1.8062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28789 | 59.7663 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7393 | -2.1303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28735 | 59.6825 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0224 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28793 | 6.8111 | 0.97 | 0.97005 | 116.2295 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28838 | 6.7778 | -0.9693 | -0.9666 | 115.902 | -1.8061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28889 | 59.7663 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7393 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28835 | 59.6922 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0149 | 2.1555 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28894 | 6.8111 | 0.97 | 0.97005 | 116.2295 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.28938 | 6.7778 | -0.9693 | -0.9666 | 115.902 | -1.806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.28989 | 59.748 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7412 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.28935 | 59.6922 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0149 | 2.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.28995 | 6.8111 | 0.97 | 0.97005 | 116.2295 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29037 | 6.7778 | -0.9693 | -0.9666 | 115.902 | -1.8059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29089 | 59.748 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7412 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29035 | 59.6922 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0149 | 2.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29095 | 6.8111 | 0.97 | 0.97005 | 116.2295 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29137 | 6.7792 | -0.9693 | -0.9664 | 115.8938 | -1.8059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29189 | 59.748 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7412 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29135 | 59.6922 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0149 | 2.155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29193 | 6.8111 | 0.97 | 0.97005 | 116.2295 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29237 | 6.7792 | -0.9693 | -0.9664 | 115.8938 | -1.8059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29289 | 59.748 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7412 | -2.1295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29235 | 59.6922 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0149 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29294 | 6.8111 | 0.97 | 0.97005 | 116.2295 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29338 | 6.7792 | -0.9693 | -0.9664 | 115.8938 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29389 | 59.748 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7412 | -2.1294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29335 | 59.6922 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0149 | 2.1546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29395 | 6.8111 | 0.97 | 0.97005 | 116.2295 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29438 | 6.7792 | -0.9693 | -0.9664 | 115.8938 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29489 | 59.748 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7412 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29435 | 59.6922 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0149 | 2.1544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29495 | 6.8111 | 0.97 | 0.97005 | 116.2295 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29538 | 6.7792 | -0.9693 | -0.9664 | 115.8938 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29589 | 59.748 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7412 | -2.1291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29535 | 59.6922 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0149 | 2.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29593 | 6.8111 | 0.97 | 0.97005 | 116.2295 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29638 | 6.7792 | -0.9693 | -0.9664 | 115.8938 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29689 | 59.748 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7412 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29635 | 59.6922 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0149 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29694 | 6.8119 | 0.97 | 0.97023 | 116.2165 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29737 | 6.7792 | -0.9693 | -0.9664 | 115.8938 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29789 | 59.76 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1291 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29735 | 59.6775 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0078 | 2.1539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29794 | 6.8119 | 0.97 | 0.97023 | 116.2165 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29837 | 6.7792 | -0.9693 | -0.9664 | 115.8938 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29889 | 59.76 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29835 | 59.6775 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0078 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29895 | 6.8119 | 0.97 | 0.97023 | 116.2165 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.29937 | 6.7893 | -0.9693 | -0.96718 | 115.9036 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.29989 | 59.76 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.29935 | 59.6775 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0078 | 2.1536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.29993 | 6.8119 | 0.97 | 0.97023 | 116.2165 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30038 | 6.7893 | -0.9693 | -0.96718 | 115.9036 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30089 | 59.76 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30035 | 59.6775 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0078 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30093 | 6.8119 | 0.97 | 0.97023 | 116.2165 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30138 | 6.7893 | -0.9693 | -0.96718 | 115.9036 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30189 | 59.76 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30135 | 59.6775 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0078 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30194 | 6.8119 | 0.97 | 0.97023 | 116.2165 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30238 | 6.7893 | -0.9693 | -0.96718 | 115.9036 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30289 | 59.76 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30235 | 59.6775 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0078 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30295 | 6.8119 | 0.97 | 0.97023 | 116.2165 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30338 | 6.7893 | -0.9693 | -0.96718 | 115.9036 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30389 | 59.76 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30335 | 59.6775 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0078 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30396 | 6.8119 | 0.97 | 0.97023 | 116.2165 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30437 | 6.7893 | -0.9693 | -0.96718 | 115.9036 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30489 | 59.76 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30435 | 59.6775 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0078 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30493 | 6.8049 | 0.97 | 0.97043 | 116.2323 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30537 | 6.7893 | -0.9693 | -0.96718 | 115.9036 | -1.805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30589 | 59.76 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30535 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0045 | 2.1527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30594 | 6.8049 | 0.97 | 0.97043 | 116.2323 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30637 | 6.7893 | -0.9693 | -0.96718 | 115.9036 | -1.8049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30689 | 59.7529 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7269 | -2.1281 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30635 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0045 | 2.1525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30695 | 6.8049 | 0.97 | 0.97043 | 116.2323 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30738 | 6.7893 | -0.9693 | -0.96718 | 115.9036 | -1.8049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30789 | 59.7529 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7269 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30735 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0045 | 2.1523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30795 | 6.8049 | 0.97 | 0.97043 | 116.2323 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30838 | 6.7857 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9116 | -1.8048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30889 | 59.7529 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7269 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30835 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0045 | 2.1521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30893 | 6.8049 | 0.97 | 0.97043 | 116.2323 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.30938 | 6.7857 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9116 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.30989 | 59.7529 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7269 | -2.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.30935 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0045 | 2.1519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.30994 | 6.8049 | 0.97 | 0.97043 | 116.2323 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31038 | 6.7857 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9116 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31089 | 59.7529 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7269 | -2.1262 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31035 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0045 | 2.1517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31094 | 6.8049 | 0.97 | 0.97043 | 116.2323 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31137 | 6.7857 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9116 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31189 | 59.7529 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7269 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31135 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0045 | 2.1515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31195 | 6.8049 | 0.97 | 0.97043 | 116.2323 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31237 | 6.7857 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9116 | -1.8044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31289 | 59.7529 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7269 | -2.1252 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31235 | 59.6995 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0045 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31293 | 6.803 | 0.97 | 0.97059 | 116.2424 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31338 | 6.7857 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9116 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31389 | 59.7529 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7269 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31335 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0043 | 2.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31393 | 6.803 | 0.97 | 0.97059 | 116.2424 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31438 | 6.7857 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9116 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31489 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7423 | -2.1244 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31435 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0043 | 2.1516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31494 | 6.803 | 0.97 | 0.97059 | 116.2424 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31538 | 6.7857 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9116 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31589 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7423 | -2.1242 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31535 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0043 | 2.1517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31595 | 6.803 | 0.97 | 0.97059 | 116.2424 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31638 | 6.7883 | -0.9693 | -0.96704 | 115.9129 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31689 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7423 | -2.1239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31635 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0043 | 2.1519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31696 | 6.803 | 0.97 | 0.97059 | 116.2424 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31738 | 6.7883 | -0.9693 | -0.96704 | 115.9129 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31789 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7423 | -2.1236 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31735 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0043 | 2.1521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31793 | 6.803 | 0.97 | 0.97059 | 116.2424 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31837 | 6.7883 | -0.9693 | -0.96704 | 115.9129 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31889 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7423 | -2.1234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31835 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0043 | 2.1522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31894 | 6.803 | 0.97 | 0.97059 | 116.2424 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.31937 | 6.7883 | -0.9693 | -0.96704 | 115.9129 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.31989 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7423 | -2.1231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.31935 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0043 | 2.1524 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.31995 | 6.803 | 0.97 | 0.97059 | 116.2424 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32038 | 6.7883 | -0.9693 | -0.96704 | 115.9129 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32089 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7423 | -2.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32035 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0043 | 2.1525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32095 | 6.803 | 0.97 | 0.97059 | 116.2424 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32138 | 6.7883 | -0.9693 | -0.96704 | 115.9129 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32189 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7423 | -2.1225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32135 | 59.697 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0043 | 2.1527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32193 | 6.8014 | 0.97 | 0.97052 | 116.2615 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32238 | 6.7883 | -0.9693 | -0.96704 | 115.9129 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32289 | 59.7536 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7322 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32235 | 59.678 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0044 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32294 | 6.8014 | 0.97 | 0.97052 | 116.2615 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32338 | 6.7883 | -0.9693 | -0.96704 | 115.9129 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32389 | 59.7536 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7322 | -2.1219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32335 | 59.678 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0044 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32394 | 6.8014 | 0.97 | 0.97052 | 116.2615 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32438 | 6.7793 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9087 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32489 | 59.7536 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7322 | -2.1217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32435 | 59.678 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0044 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32495 | 6.8014 | 0.97 | 0.97052 | 116.2615 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32537 | 6.7793 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9087 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32589 | 59.7536 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7322 | -2.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32535 | 59.678 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0044 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32593 | 6.8014 | 0.97 | 0.97052 | 116.2615 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32637 | 6.7793 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9087 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32689 | 59.7536 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7322 | -2.1211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32635 | 59.678 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0044 | 2.1531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32693 | 6.8014 | 0.97 | 0.97052 | 116.2615 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32738 | 6.7793 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9087 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32789 | 59.7536 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7322 | -2.1208 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32735 | 59.678 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0044 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32794 | 6.8014 | 0.97 | 0.97052 | 116.2615 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32838 | 6.7793 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9087 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32889 | 59.7536 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7322 | -2.1206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32835 | 59.678 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0044 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32895 | 6.8014 | 0.97 | 0.97052 | 116.2615 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.32938 | 6.7793 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9087 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.32989 | 59.7536 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7322 | -2.1203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.32935 | 59.678 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0044 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.32993 | 6.8027 | 0.97 | 0.97061 | 116.2485 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33038 | 6.7793 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9087 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33089 | 59.7536 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7322 | -2.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33035 | 59.6826 | 0.9994 | 0.9994 | 115.998 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33093 | 6.8027 | 0.97 | 0.97061 | 116.2485 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33138 | 6.7793 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9087 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33189 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7244 | -2.1196 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33135 | 59.6826 | 0.9994 | 0.9994 | 115.998 | 2.1525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33194 | 6.8027 | 0.97 | 0.97061 | 116.2485 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33237 | 6.7793 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9087 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33289 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7244 | -2.1193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33235 | 59.6826 | 0.9994 | 0.9994 | 115.998 | 2.1521 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33295 | 6.8027 | 0.97 | 0.97061 | 116.2485 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33337 | 6.778 | -0.9693 | -0.96613 | 115.8997 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33389 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7244 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33335 | 59.6826 | 0.9994 | 0.9994 | 115.998 | 2.1517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33395 | 6.8027 | 0.97 | 0.97061 | 116.2485 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33438 | 6.778 | -0.9693 | -0.96613 | 115.8997 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33489 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7244 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33435 | 59.6826 | 0.9994 | 0.9994 | 115.998 | 2.1512 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33493 | 6.8027 | 0.97 | 0.97061 | 116.2485 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33538 | 6.778 | -0.9693 | -0.96613 | 115.8997 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33589 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7244 | -2.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33535 | 59.6826 | 0.9994 | 0.9994 | 115.998 | 2.1508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33594 | 6.8027 | 0.97 | 0.97061 | 116.2485 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33638 | 6.778 | -0.9693 | -0.96613 | 115.8997 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33689 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7244 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33635 | 59.6826 | 0.9994 | 0.9994 | 115.998 | 2.1504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33694 | 6.8027 | 0.97 | 0.97061 | 116.2485 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33738 | 6.778 | -0.9693 | -0.96613 | 115.8997 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33789 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7244 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33735 | 59.6826 | 0.9994 | 0.9994 | 115.998 | 2.15 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33795 | 6.8125 | 0.97 | 0.9707 | 116.2437 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33838 | 6.778 | -0.9693 | -0.96613 | 115.8997 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33889 | 59.7671 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7244 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33835 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99939 | 115.993 | 2.1497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33893 | 6.8125 | 0.97 | 0.9707 | 116.2437 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.33937 | 6.778 | -0.9693 | -0.96613 | 115.8997 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.33989 | 59.8064 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7316 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.33935 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99939 | 115.993 | 2.1494 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.33994 | 6.8125 | 0.97 | 0.9707 | 116.2437 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34037 | 6.778 | -0.9693 | -0.96613 | 115.8997 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34089 | 59.8064 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7316 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34035 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99939 | 115.993 | 2.1491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34094 | 6.8125 | 0.97 | 0.9707 | 116.2437 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34138 | 6.7887 | -0.9693 | -0.96583 | 115.9015 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34189 | 59.8064 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7316 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34135 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99939 | 115.993 | 2.1488 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34195 | 6.8125 | 0.97 | 0.9707 | 116.2437 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34238 | 6.7887 | -0.9693 | -0.96583 | 115.9015 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34289 | 59.8064 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7316 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34235 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99939 | 115.993 | 2.1486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34293 | 6.8125 | 0.97 | 0.9707 | 116.2437 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34338 | 6.7887 | -0.9693 | -0.96583 | 115.9015 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34389 | 59.8064 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7316 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34335 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99939 | 115.993 | 2.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34393 | 6.8125 | 0.97 | 0.9707 | 116.2437 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34438 | 6.7887 | -0.9693 | -0.96583 | 115.9015 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34489 | 59.8064 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7316 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34435 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99939 | 115.993 | 2.148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34494 | 6.8125 | 0.97 | 0.9707 | 116.2437 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34538 | 6.7887 | -0.9693 | -0.96583 | 115.9015 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34589 | 59.8064 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7316 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34535 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99939 | 115.993 | 2.1477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34595 | 6.8125 | 0.97 | 0.9707 | 116.2437 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34637 | 6.7887 | -0.9693 | -0.96583 | 115.9015 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34689 | 59.8064 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7316 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34635 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99939 | 115.993 | 2.1475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34695 | 6.8084 | 0.97 | 0.97071 | 116.2569 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34737 | 6.7887 | -0.9693 | -0.96583 | 115.9015 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34789 | 59.7949 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7407 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34735 | 59.7183 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0001 | 2.1473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34793 | 6.8084 | 0.97 | 0.97071 | 116.2569 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34838 | 6.7887 | -0.9693 | -0.96583 | 115.9015 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34889 | 59.7949 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7407 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34835 | 59.7183 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0001 | 2.1472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34894 | 6.8084 | 0.97 | 0.97071 | 116.2569 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.34938 | 6.7835 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9018 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.34989 | 59.7949 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7407 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.34935 | 59.7183 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0001 | 2.1471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.34995 | 6.8084 | 0.97 | 0.97071 | 116.2569 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35038 | 6.7835 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9018 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35089 | 59.7949 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7407 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35035 | 59.7183 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0001 | 2.1469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35095 | 6.8084 | 0.97 | 0.97071 | 116.2569 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35138 | 6.7835 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9018 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35189 | 59.7949 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7407 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35135 | 59.7183 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0001 | 2.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35193 | 6.8084 | 0.97 | 0.97071 | 116.2569 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35238 | 6.7835 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9018 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35289 | 59.7949 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7407 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35235 | 59.7183 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0001 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35294 | 6.8084 | 0.97 | 0.97071 | 116.2569 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35337 | 6.7835 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9018 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35389 | 59.7949 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7407 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35335 | 59.7183 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0001 | 2.1465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35394 | 6.8084 | 0.97 | 0.97071 | 116.2569 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35437 | 6.7835 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9018 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35489 | 59.7949 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7407 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35435 | 59.7183 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0001 | 2.1464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35495 | 6.8109 | 0.97 | 0.97062 | 116.2398 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35538 | 6.7835 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9018 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35589 | 59.7949 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7407 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35535 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9936 | 2.1462 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35593 | 6.8109 | 0.97 | 0.97062 | 116.2398 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35638 | 6.7835 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9018 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35689 | 59.747 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7473 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35635 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9936 | 2.146 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35693 | 6.8109 | 0.97 | 0.97062 | 116.2398 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35738 | 6.7835 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9018 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35789 | 59.747 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7473 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35735 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9936 | 2.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35794 | 6.8109 | 0.97 | 0.97062 | 116.2398 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35838 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96682 | 115.9065 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35889 | 59.747 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7473 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35835 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9936 | 2.1456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35895 | 6.8109 | 0.97 | 0.97062 | 116.2398 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.35938 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96682 | 115.9065 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.35989 | 59.747 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7473 | -2.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.35935 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9936 | 2.1454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.35995 | 6.8109 | 0.97 | 0.97062 | 116.2398 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36037 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96682 | 115.9065 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36089 | 59.747 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7473 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36035 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9936 | 2.1453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36093 | 6.8109 | 0.97 | 0.97062 | 116.2398 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36137 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96682 | 115.9065 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36189 | 59.747 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7473 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36135 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9936 | 2.1451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36194 | 6.8109 | 0.97 | 0.97062 | 116.2398 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36238 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96682 | 115.9065 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36289 | 59.747 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7473 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36235 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9936 | 2.1449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36295 | 6.8107 | 0.97 | 0.97036 | 116.2444 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36338 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96682 | 115.9065 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36389 | 59.747 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7473 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36335 | 59.7499 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9927 | 2.1448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36395 | 6.8107 | 0.97 | 0.97036 | 116.2444 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36438 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96682 | 115.9065 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36489 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7509 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36435 | 59.7499 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9927 | 2.1446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36493 | 6.8107 | 0.97 | 0.97036 | 116.2444 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36538 | 6.7816 | -0.9693 | -0.96682 | 115.9065 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36589 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7509 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36535 | 59.7499 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9927 | 2.1444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36594 | 6.8107 | 0.97 | 0.97036 | 116.2444 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36637 | 6.7845 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9221 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36689 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7509 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36635 | 59.7499 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9927 | 2.1443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36694 | 6.8107 | 0.97 | 0.97036 | 116.2444 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36737 | 6.7845 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9221 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36789 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7509 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36735 | 59.7499 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9927 | 2.1441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36795 | 6.8107 | 0.97 | 0.97036 | 116.2444 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36837 | 6.7845 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9221 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36889 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7509 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36835 | 59.7499 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9927 | 2.1439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36893 | 6.8107 | 0.97 | 0.97036 | 116.2444 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.36938 | 6.7845 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9221 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.36989 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7509 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.36935 | 59.7499 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9927 | 2.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.36993 | 6.8107 | 0.97 | 0.97036 | 116.2444 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37038 | 6.7845 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9221 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37089 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7509 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37035 | 59.7499 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9927 | 2.1436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37094 | 6.8107 | 0.97 | 0.97036 | 116.2444 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37138 | 6.7845 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9221 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37189 | 59.7567 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7509 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37135 | 59.7499 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9927 | 2.1434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37195 | 6.7981 | 0.97 | 0.97043 | 116.2415 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37238 | 6.7845 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9221 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37289 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7432 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37235 | 59.7444 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0009 | 2.143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37296 | 6.7981 | 0.97 | 0.97043 | 116.2415 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37337 | 6.7845 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9221 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37389 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7432 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37335 | 59.7444 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0009 | 2.1426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37393 | 6.7981 | 0.97 | 0.97043 | 116.2415 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37437 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9226 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37489 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7432 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37435 | 59.7444 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0009 | 2.1423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37494 | 6.7981 | 0.97 | 0.97043 | 116.2415 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37537 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9226 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37589 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7432 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37535 | 59.7444 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0009 | 2.1419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37595 | 6.7981 | 0.97 | 0.97043 | 116.2415 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37638 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9226 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37689 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7432 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37635 | 59.7444 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0009 | 2.1415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37695 | 6.7981 | 0.97 | 0.97043 | 116.2415 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37738 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9226 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37789 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7432 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37735 | 59.7444 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0009 | 2.1412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37793 | 6.7981 | 0.97 | 0.97043 | 116.2415 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37838 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9226 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37889 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7432 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37835 | 59.7444 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0009 | 2.1408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37894 | 6.7981 | 0.97 | 0.97043 | 116.2415 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.37938 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9226 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.37989 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7432 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.37935 | 59.7444 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0009 | 2.1404 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.37994 | 6.7998 | 0.97 | 0.97006 | 116.2427 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38037 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9226 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38089 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7432 | -2.1087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38035 | 59.7486 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0055 | 2.1399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38095 | 6.7998 | 0.97 | 0.97006 | 116.2427 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38137 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9226 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38189 | 59.7189 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7279 | -2.1084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38135 | 59.7486 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0055 | 2.1394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38193 | 6.7998 | 0.97 | 0.97006 | 116.2427 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38237 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9226 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38289 | 59.7189 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7279 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38235 | 59.7486 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0055 | 2.1389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38293 | 6.7998 | 0.97 | 0.97006 | 116.2427 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38338 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9068 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38389 | 59.7189 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7279 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38335 | 59.7486 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0055 | 2.1384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38394 | 6.7998 | 0.97 | 0.97006 | 116.2427 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38438 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9068 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38489 | 59.7189 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7279 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38435 | 59.7486 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0055 | 2.1379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38495 | 6.7998 | 0.97 | 0.97006 | 116.2427 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38538 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9068 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38589 | 59.7189 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7279 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38535 | 59.7486 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0055 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38593 | 6.7998 | 0.97 | 0.97006 | 116.2427 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38638 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9068 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38689 | 59.7189 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7279 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38635 | 59.7486 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0055 | 2.1369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38693 | 6.7998 | 0.97 | 0.97006 | 116.2427 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38737 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9068 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38789 | 59.7189 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7279 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38735 | 59.7486 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0055 | 2.1364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38794 | 6.7947 | 0.97 | 0.96966 | 116.2632 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38837 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9068 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38889 | 59.7189 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7279 | -2.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38835 | 59.7701 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0018 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38895 | 6.7947 | 0.97 | 0.96966 | 116.2632 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.38937 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9068 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.38989 | 59.7675 | -0.9994 | -0.99936 | 116.717 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.38935 | 59.7701 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0018 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.38995 | 6.7947 | 0.97 | 0.96966 | 116.2632 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39038 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9068 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39089 | 59.7675 | -0.9994 | -0.99936 | 116.717 | -2.1074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39035 | 59.7701 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0018 | 2.136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39093 | 6.7947 | 0.97 | 0.96966 | 116.2632 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39138 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9048 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39189 | 59.7675 | -0.9994 | -0.99936 | 116.717 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39135 | 59.7701 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0018 | 2.1359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39194 | 6.7947 | 0.97 | 0.96966 | 116.2632 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39238 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9048 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39289 | 59.7675 | -0.9994 | -0.99936 | 116.717 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39235 | 59.7701 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0018 | 2.1359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39294 | 6.7947 | 0.97 | 0.96966 | 116.2632 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39338 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9048 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39389 | 59.7675 | -0.9994 | -0.99936 | 116.717 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39335 | 59.7701 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0018 | 2.1358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39395 | 6.7947 | 0.97 | 0.96966 | 116.2632 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39437 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9048 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39489 | 59.7675 | -0.9994 | -0.99936 | 116.717 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39435 | 59.7701 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0018 | 2.1358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39493 | 6.7947 | 0.97 | 0.96966 | 116.2632 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39537 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9048 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39589 | 59.7675 | -0.9994 | -0.99936 | 116.717 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39535 | 59.7701 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0018 | 2.1357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39594 | 6.7947 | 0.97 | 0.96966 | 116.2632 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39637 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9048 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39689 | 59.7675 | -0.9994 | -0.99936 | 116.717 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39635 | 59.7701 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0018 | 2.1356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39694 | 6.8043 | 0.97 | 0.96974 | 116.2787 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39738 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9048 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39789 | 59.7767 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7142 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39735 | 59.7662 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9983 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39795 | 6.8043 | 0.97 | 0.96974 | 116.2787 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39838 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9048 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39889 | 59.7767 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7142 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39835 | 59.7662 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9983 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39893 | 6.8043 | 0.97 | 0.96974 | 116.2787 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.39938 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96674 | 115.9095 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.39989 | 59.7767 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7142 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.39935 | 59.7662 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9983 | 2.1353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.39993 | 6.8043 | 0.97 | 0.96974 | 116.2787 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40038 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96674 | 115.9095 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40089 | 59.7767 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7142 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40035 | 59.7662 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9983 | 2.1353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40094 | 6.8043 | 0.97 | 0.96974 | 116.2787 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40137 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96674 | 115.9095 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40189 | 59.7767 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7142 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40135 | 59.7662 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9983 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40195 | 6.8043 | 0.97 | 0.96974 | 116.2787 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40237 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96674 | 115.9095 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40289 | 59.7767 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7142 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40235 | 59.7662 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9983 | 2.1351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40295 | 6.8043 | 0.97 | 0.96974 | 116.2787 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40337 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96674 | 115.9095 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40389 | 59.7767 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7142 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40335 | 59.7662 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9983 | 2.135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40393 | 6.8043 | 0.97 | 0.96974 | 116.2787 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40438 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96674 | 115.9095 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40489 | 59.7767 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7142 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40435 | 59.7662 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9983 | 2.1349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40494 | 6.8043 | 0.97 | 0.96978 | 116.2648 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40538 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96674 | 115.9095 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40589 | 59.7767 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7142 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40535 | 59.7514 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9994 | 2.1347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40594 | 6.8043 | 0.97 | 0.96978 | 116.2648 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40638 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96674 | 115.9095 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40689 | 59.7375 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7154 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40635 | 59.7514 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9994 | 2.1345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40695 | 6.8043 | 0.97 | 0.96978 | 116.2648 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40738 | 6.7817 | -0.9693 | -0.96674 | 115.9095 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40789 | 59.7375 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7154 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40735 | 59.7514 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9994 | 2.1343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40793 | 6.8043 | 0.97 | 0.96978 | 116.2648 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40837 | 6.775 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9014 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40889 | 59.7375 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7154 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40835 | 59.7514 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9994 | 2.1341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40894 | 6.8043 | 0.97 | 0.96978 | 116.2648 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.40937 | 6.775 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9014 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.40989 | 59.7375 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7154 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.40935 | 59.7514 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9994 | 2.1339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.40994 | 6.8043 | 0.97 | 0.96978 | 116.2648 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41037 | 6.775 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9014 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41089 | 59.7375 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7154 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41035 | 59.7514 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9994 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41095 | 6.8043 | 0.97 | 0.96978 | 116.2648 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41138 | 6.775 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9014 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41189 | 59.7375 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7154 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41135 | 59.7514 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9994 | 2.1335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41193 | 6.8043 | 0.97 | 0.96978 | 116.2648 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41238 | 6.775 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9014 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41289 | 59.7375 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7154 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41235 | 59.7514 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9994 | 2.1333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41293 | 6.7915 | 0.97 | 0.96977 | 116.2549 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41338 | 6.775 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9014 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41389 | 59.7375 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7154 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41335 | 59.7313 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41394 | 6.7915 | 0.97 | 0.96977 | 116.2549 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41438 | 6.775 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9014 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41489 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7106 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41435 | 59.7313 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41495 | 6.7915 | 0.97 | 0.96977 | 116.2549 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41537 | 6.775 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9014 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41589 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7106 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41535 | 59.7313 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41595 | 6.7915 | 0.97 | 0.96977 | 116.2549 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41637 | 6.7851 | -0.9693 | -0.96656 | 115.8965 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41689 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7106 | -2.1087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41635 | 59.7313 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41693 | 6.7915 | 0.97 | 0.96977 | 116.2549 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41737 | 6.7851 | -0.9693 | -0.96656 | 115.8965 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41789 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7106 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41735 | 59.7313 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41794 | 6.7915 | 0.97 | 0.96977 | 116.2549 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41838 | 6.7851 | -0.9693 | -0.96656 | 115.8965 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41889 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7106 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41835 | 59.7313 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41895 | 6.7915 | 0.97 | 0.96977 | 116.2549 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.41938 | 6.7851 | -0.9693 | -0.96656 | 115.8965 | -1.8044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.41989 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7106 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.41935 | 59.7313 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.41995 | 6.7915 | 0.97 | 0.96977 | 116.2549 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42038 | 6.7851 | -0.9693 | -0.96656 | 115.8965 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42089 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7106 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42035 | 59.7313 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42093 | 6.7915 | 0.97 | 0.96977 | 116.2549 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42138 | 6.7851 | -0.9693 | -0.96656 | 115.8965 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42189 | 59.7288 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7106 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42135 | 59.7313 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42194 | 6.7986 | 0.97 | 0.97009 | 116.2519 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42237 | 6.7851 | -0.9693 | -0.96656 | 115.8965 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42289 | 59.6949 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7176 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42235 | 59.7041 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9981 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42294 | 6.7986 | 0.97 | 0.97009 | 116.2519 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42337 | 6.7851 | -0.9693 | -0.96656 | 115.8965 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42389 | 59.6949 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7176 | -2.1064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42335 | 59.7041 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9981 | 2.1351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42395 | 6.7986 | 0.97 | 0.97009 | 116.2519 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42437 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9008 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42489 | 59.6949 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7176 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42435 | 59.7041 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9981 | 2.135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42493 | 6.7986 | 0.97 | 0.97009 | 116.2519 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42538 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9008 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42589 | 59.6949 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7176 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42535 | 59.7041 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9981 | 2.1349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42593 | 6.7986 | 0.97 | 0.97009 | 116.2519 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42638 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9008 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42689 | 59.6949 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7176 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42635 | 59.7041 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9981 | 2.1348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42694 | 6.7986 | 0.97 | 0.97009 | 116.2519 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42738 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9008 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42789 | 59.6949 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7176 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42735 | 59.7041 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9981 | 2.1347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42795 | 6.7986 | 0.97 | 0.97009 | 116.2519 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42838 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9008 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42889 | 59.6949 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7176 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42835 | 59.7041 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9981 | 2.1346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42896 | 6.7986 | 0.97 | 0.97009 | 116.2519 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.42937 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9008 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.42989 | 59.6949 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7176 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.42935 | 59.7041 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9981 | 2.1345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.42993 | 6.8005 | 0.97 | 0.97042 | 116.2434 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43037 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9008 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43089 | 59.6949 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7176 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43035 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0051 | 2.1344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43094 | 6.8005 | 0.97 | 0.97042 | 116.2434 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43137 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9008 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43189 | 59.6918 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7294 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43135 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0051 | 2.1343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43195 | 6.8005 | 0.97 | 0.97042 | 116.2434 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43238 | 6.7891 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9008 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43289 | 59.6918 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7294 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43235 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0051 | 2.1341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43295 | 6.8005 | 0.97 | 0.97042 | 116.2434 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43338 | 6.7859 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9114 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43389 | 59.6918 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7294 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43335 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0051 | 2.134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43393 | 6.8005 | 0.97 | 0.97042 | 116.2434 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43438 | 6.7859 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9114 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43489 | 59.6918 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7294 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43435 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0051 | 2.1339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43494 | 6.8005 | 0.97 | 0.97042 | 116.2434 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43538 | 6.7859 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9114 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43589 | 59.6918 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7294 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43535 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0051 | 2.1338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43594 | 6.8005 | 0.97 | 0.97042 | 116.2434 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43637 | 6.7859 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9114 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43689 | 59.6918 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7294 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43635 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0051 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43695 | 6.8005 | 0.97 | 0.97042 | 116.2434 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43737 | 6.7859 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9114 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43789 | 59.6918 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7294 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43735 | 59.6966 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0051 | 2.1335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43793 | 6.7959 | 0.97 | 0.97019 | 116.2385 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43838 | 6.7859 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9114 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43889 | 59.6918 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7294 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43835 | 59.6996 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0102 | 2.1336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43893 | 6.7959 | 0.97 | 0.97019 | 116.2385 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.43938 | 6.7859 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9114 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.43989 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7151 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.43935 | 59.6996 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0102 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.43994 | 6.7959 | 0.97 | 0.97019 | 116.2385 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44038 | 6.7859 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9114 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44089 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7151 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44035 | 59.6996 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0102 | 2.1338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44095 | 6.7959 | 0.97 | 0.97019 | 116.2385 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44138 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96632 | 115.9112 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44189 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7151 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44135 | 59.6996 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0102 | 2.1338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44196 | 6.7959 | 0.97 | 0.97019 | 116.2385 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44238 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96632 | 115.9112 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44289 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7151 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44235 | 59.6996 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0102 | 2.1339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44293 | 6.7959 | 0.97 | 0.97019 | 116.2385 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44337 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96632 | 115.9112 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44389 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7151 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44335 | 59.6996 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0102 | 2.134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44394 | 6.7959 | 0.97 | 0.97019 | 116.2385 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44437 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96632 | 115.9112 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44489 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7151 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44435 | 59.6996 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0102 | 2.1341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44495 | 6.7959 | 0.97 | 0.97019 | 116.2385 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44538 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96632 | 115.9112 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44589 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7151 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44535 | 59.6996 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0102 | 2.1341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44595 | 6.7959 | 0.97 | 0.97019 | 116.2385 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44638 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96632 | 115.9112 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44689 | 59.7227 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7151 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44635 | 59.6996 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0102 | 2.1342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44693 | 6.797 | 0.97 | 0.9702 | 116.2357 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44738 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96632 | 115.9112 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44789 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.708 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44735 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99935 | 116.007 | 2.1345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44794 | 6.797 | 0.97 | 0.9702 | 116.2357 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44838 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96632 | 115.9112 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44889 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.708 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44835 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99935 | 116.007 | 2.1347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44894 | 6.797 | 0.97 | 0.9702 | 116.2357 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.44938 | 6.7792 | -0.9693 | -0.96636 | 115.9051 | -1.8049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.44989 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.708 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.44935 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99935 | 116.007 | 2.1349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.44995 | 6.797 | 0.97 | 0.9702 | 116.2357 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45037 | 6.7792 | -0.9693 | -0.96636 | 115.9051 | -1.805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45089 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.708 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45035 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99935 | 116.007 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45093 | 6.797 | 0.97 | 0.9702 | 116.2357 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45137 | 6.7792 | -0.9693 | -0.96636 | 115.9051 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45189 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.708 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45135 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99935 | 116.007 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45193 | 6.797 | 0.97 | 0.9702 | 116.2357 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45238 | 6.7792 | -0.9693 | -0.96636 | 115.9051 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45289 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.708 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45235 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99935 | 116.007 | 2.1357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45294 | 6.797 | 0.97 | 0.9702 | 116.2357 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45338 | 6.7792 | -0.9693 | -0.96636 | 115.9051 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45389 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.708 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45335 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99935 | 116.007 | 2.1359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45395 | 6.797 | 0.97 | 0.9702 | 116.2357 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45438 | 6.7792 | -0.9693 | -0.96636 | 115.9051 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45489 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.708 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45435 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99935 | 116.007 | 2.1362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45493 | 6.8087 | 0.97 | 0.97038 | 116.2578 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45538 | 6.7792 | -0.9693 | -0.96636 | 115.9051 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45589 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.708 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45535 | 59.7061 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0048 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45593 | 6.8087 | 0.97 | 0.97038 | 116.2578 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45638 | 6.7792 | -0.9693 | -0.96636 | 115.9051 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45689 | 59.7519 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7164 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45635 | 59.7061 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0048 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45694 | 6.8087 | 0.97 | 0.97038 | 116.2578 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45737 | 6.7792 | -0.9693 | -0.96636 | 115.9051 | -1.8059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45789 | 59.7519 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7164 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45735 | 59.7061 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0048 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45795 | 6.8087 | 0.97 | 0.97038 | 116.2578 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45837 | 6.782 | -0.9693 | -0.96622 | 115.8979 | -1.806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45889 | 59.7519 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7164 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45835 | 59.7061 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0048 | 2.136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45895 | 6.8087 | 0.97 | 0.97038 | 116.2578 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.45938 | 6.782 | -0.9693 | -0.96622 | 115.8979 | -1.8061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.45989 | 59.7519 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7164 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.45935 | 59.7061 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0048 | 2.136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.45993 | 6.8087 | 0.97 | 0.97038 | 116.2578 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46038 | 6.782 | -0.9693 | -0.96622 | 115.8979 | -1.8063 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46089 | 59.7519 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7164 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46035 | 59.7061 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0048 | 2.136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46094 | 6.8087 | 0.97 | 0.97038 | 116.2578 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46138 | 6.782 | -0.9693 | -0.96622 | 115.8979 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46189 | 59.7519 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7164 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46135 | 59.7061 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0048 | 2.136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46194 | 6.8087 | 0.97 | 0.97038 | 116.2578 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46238 | 6.782 | -0.9693 | -0.96622 | 115.8979 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46289 | 59.7519 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7164 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46235 | 59.7061 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0048 | 2.1359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46295 | 6.8127 | 0.97 | 0.9706 | 116.2615 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46338 | 6.782 | -0.9693 | -0.96622 | 115.8979 | -1.8067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46389 | 59.7519 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7164 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46335 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99938 | 115.9977 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46393 | 6.8127 | 0.97 | 0.9706 | 116.2615 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46437 | 6.782 | -0.9693 | -0.96622 | 115.8979 | -1.8068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46489 | 59.7584 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7194 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46435 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99938 | 115.9977 | 2.1351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46494 | 6.8127 | 0.97 | 0.9706 | 116.2615 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46537 | 6.782 | -0.9693 | -0.96622 | 115.8979 | -1.8069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46589 | 59.7584 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7194 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46535 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99938 | 115.9977 | 2.1347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46594 | 6.8127 | 0.97 | 0.9706 | 116.2615 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46638 | 6.7923 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9108 | -1.807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46689 | 59.7584 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7194 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46635 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99938 | 115.9977 | 2.1342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46695 | 6.8127 | 0.97 | 0.9706 | 116.2615 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46738 | 6.7923 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9108 | -1.8072 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46789 | 59.7584 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7194 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46735 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99938 | 115.9977 | 2.1338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46793 | 6.8127 | 0.97 | 0.9706 | 116.2615 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46838 | 6.7923 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9108 | -1.8073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46889 | 59.7584 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7194 | -2.1023 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46835 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99938 | 115.9977 | 2.1334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46893 | 6.8127 | 0.97 | 0.9706 | 116.2615 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.46938 | 6.7923 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9108 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.46989 | 59.7584 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7194 | -2.1021 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.46935 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99938 | 115.9977 | 2.133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.46994 | 6.8127 | 0.97 | 0.9706 | 116.2615 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47038 | 6.7923 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9108 | -1.8075 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47089 | 59.7584 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7194 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47035 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99938 | 115.9977 | 2.1326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47095 | 6.8127 | 0.97 | 0.9706 | 116.2615 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47137 | 6.7923 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9108 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47189 | 59.7584 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7194 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47135 | 59.7035 | 0.9994 | 0.99938 | 115.9977 | 2.1321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47195 | 6.7996 | 0.97 | 0.97073 | 116.2528 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47237 | 6.7923 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9108 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47289 | 59.729 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7256 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47235 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0063 | 2.1321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47293 | 6.7996 | 0.97 | 0.97073 | 116.2528 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47338 | 6.7923 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9108 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47389 | 59.729 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7256 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47335 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0063 | 2.1321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47394 | 6.7996 | 0.97 | 0.97073 | 116.2528 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47438 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9119 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47489 | 59.729 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7256 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47435 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0063 | 2.1321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47495 | 6.7996 | 0.97 | 0.97073 | 116.2528 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47538 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9119 | -1.8079 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47589 | 59.729 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7256 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47535 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0063 | 2.1321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47595 | 6.7996 | 0.97 | 0.97073 | 116.2528 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47638 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9119 | -1.808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47689 | 59.729 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7256 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47635 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0063 | 2.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47693 | 6.7996 | 0.97 | 0.97073 | 116.2528 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47738 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9119 | -1.8081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47789 | 59.729 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7256 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47735 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0063 | 2.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47794 | 6.7996 | 0.97 | 0.97073 | 116.2528 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47837 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9119 | -1.8081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47889 | 59.729 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7256 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47835 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0063 | 2.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47894 | 6.7996 | 0.97 | 0.97073 | 116.2528 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.47937 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9119 | -1.8082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.47989 | 59.729 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7256 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.47935 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0063 | 2.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.47995 | 6.8014 | 0.97 | 0.97047 | 116.2528 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48038 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9119 | -1.8083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48089 | 59.729 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7256 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48035 | 59.7262 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0125 | 2.1324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48093 | 6.8014 | 0.97 | 0.97047 | 116.2528 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48138 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9119 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48189 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7258 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48135 | 59.7262 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0125 | 2.1327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48193 | 6.8014 | 0.97 | 0.97047 | 116.2528 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48238 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9119 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48289 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7258 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48235 | 59.7262 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0125 | 2.1331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48294 | 6.8014 | 0.97 | 0.97047 | 116.2528 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48338 | 6.7912 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9085 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48389 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7258 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48335 | 59.7262 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0125 | 2.1335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48395 | 6.8014 | 0.97 | 0.97047 | 116.2528 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48438 | 6.7912 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9085 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48489 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7258 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48435 | 59.7262 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0125 | 2.1339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48495 | 6.8014 | 0.97 | 0.97047 | 116.2528 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48537 | 6.7912 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9085 | -1.8084 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48589 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7258 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48535 | 59.7262 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0125 | 2.1343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48593 | 6.8014 | 0.97 | 0.97047 | 116.2528 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48637 | 6.7912 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9085 | -1.8083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48689 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7258 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48635 | 59.7262 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0125 | 2.1346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48694 | 6.8014 | 0.97 | 0.97047 | 116.2528 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48738 | 6.7912 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9085 | -1.8083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48789 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7258 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48735 | 59.7262 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0125 | 2.135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48795 | 6.8026 | 0.97 | 0.97034 | 116.2314 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48838 | 6.7912 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9085 | -1.8083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48889 | 59.7251 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7258 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48835 | 59.7261 | 0.9994 | 0.99936 | 116 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48895 | 6.8026 | 0.97 | 0.97034 | 116.2314 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.48938 | 6.7912 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9085 | -1.8083 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.48989 | 59.7394 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7146 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.48935 | 59.7261 | 0.9994 | 0.99936 | 116 | 2.1357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.48993 | 6.8026 | 0.97 | 0.97034 | 116.2314 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49038 | 6.7912 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9085 | -1.8082 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49089 | 59.7394 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7146 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49035 | 59.7261 | 0.9994 | 0.99936 | 116 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49094 | 6.8026 | 0.97 | 0.97034 | 116.2314 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49137 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96663 | 115.918 | -1.8081 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49189 | 59.7394 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7146 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49135 | 59.7261 | 0.9994 | 0.99936 | 116 | 2.1364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49194 | 6.8026 | 0.97 | 0.97034 | 116.2314 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49237 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96663 | 115.918 | -1.808 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49289 | 59.7394 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7146 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49235 | 59.7261 | 0.9994 | 0.99936 | 116 | 2.1368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49295 | 6.8026 | 0.97 | 0.97034 | 116.2314 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49337 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96663 | 115.918 | -1.8078 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49389 | 59.7394 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7146 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49335 | 59.7261 | 0.9994 | 0.99936 | 116 | 2.1371 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49393 | 6.8026 | 0.97 | 0.97034 | 116.2314 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49438 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96663 | 115.918 | -1.8077 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49489 | 59.7394 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7146 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49435 | 59.7261 | 0.9994 | 0.99936 | 116 | 2.1375 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49493 | 6.8026 | 0.97 | 0.97034 | 116.2314 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49538 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96663 | 115.918 | -1.8076 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49589 | 59.7394 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7146 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49535 | 59.7261 | 0.9994 | 0.99936 | 116 | 2.1378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49594 | 6.8026 | 0.97 | 0.97034 | 116.2314 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49638 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96663 | 115.918 | -1.8074 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49689 | 59.7394 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7146 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49635 | 59.7261 | 0.9994 | 0.99936 | 116 | 2.1382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49695 | 6.7969 | 0.97 | 0.97031 | 116.2303 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49738 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96663 | 115.918 | -1.8073 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49789 | 59.7259 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7185 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49735 | 59.7323 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49796 | 6.7969 | 0.97 | 0.97031 | 116.2303 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49837 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96663 | 115.918 | -1.8071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49889 | 59.7259 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7185 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49835 | 59.7323 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49893 | 6.7969 | 0.97 | 0.97031 | 116.2303 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.49937 | 6.7822 | -0.9693 | -0.96705 | 115.9105 | -1.8071 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.49989 | 59.7259 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7185 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.49935 | 59.7323 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.49994 | 6.7969 | 0.97 | 0.97031 | 116.2303 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50037 | 6.7822 | -0.9693 | -0.96705 | 115.9105 | -1.807 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50089 | 59.7259 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7185 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50035 | 59.7323 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50095 | 6.7969 | 0.97 | 0.97031 | 116.2303 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50138 | 6.7822 | -0.9693 | -0.96705 | 115.9105 | -1.8069 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50189 | 59.7259 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7185 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50135 | 59.7323 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50195 | 6.7969 | 0.97 | 0.97031 | 116.2303 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50238 | 6.7822 | -0.9693 | -0.96705 | 115.9105 | -1.8068 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50289 | 59.7259 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7185 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50235 | 59.7323 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50293 | 6.7969 | 0.97 | 0.97031 | 116.2303 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50338 | 6.7822 | -0.9693 | -0.96705 | 115.9105 | -1.8067 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50389 | 59.7259 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7185 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50335 | 59.7323 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1392 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50394 | 6.7969 | 0.97 | 0.97031 | 116.2303 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50438 | 6.7822 | -0.9693 | -0.96705 | 115.9105 | -1.8066 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50489 | 59.7259 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7185 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50435 | 59.7323 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0014 | 2.1394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50494 | 6.8032 | 0.97 | 0.97037 | 116.2378 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50537 | 6.7822 | -0.9693 | -0.96705 | 115.9105 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50589 | 59.7259 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7185 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50535 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0222 | 2.1395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50595 | 6.8032 | 0.97 | 0.97037 | 116.2378 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50637 | 6.7822 | -0.9693 | -0.96705 | 115.9105 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50689 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7191 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50635 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0222 | 2.1396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50693 | 6.8032 | 0.97 | 0.97037 | 116.2378 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50737 | 6.7822 | -0.9693 | -0.96705 | 115.9105 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50789 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7191 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50735 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0222 | 2.1397 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50793 | 6.8032 | 0.97 | 0.97037 | 116.2378 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50838 | 6.7772 | -0.9693 | -0.96667 | 115.8817 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50889 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7191 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50835 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0222 | 2.1398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50894 | 6.8032 | 0.97 | 0.97037 | 116.2378 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.50938 | 6.7772 | -0.9693 | -0.96667 | 115.8817 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.50989 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7191 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.50935 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0222 | 2.1399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.50995 | 6.8032 | 0.97 | 0.97037 | 116.2378 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51038 | 6.7772 | -0.9693 | -0.96667 | 115.8817 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51089 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7191 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51035 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0222 | 2.14 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51093 | 6.8032 | 0.97 | 0.97037 | 116.2378 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51138 | 6.7772 | -0.9693 | -0.96667 | 115.8817 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51189 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7191 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51135 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0222 | 2.1401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51193 | 6.8032 | 0.97 | 0.97037 | 116.2378 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51237 | 6.7772 | -0.9693 | -0.96667 | 115.8817 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51289 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7191 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51235 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0222 | 2.1402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51294 | 6.8015 | 0.97 | 0.9702 | 116.2364 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51337 | 6.7772 | -0.9693 | -0.96667 | 115.8817 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51389 | 59.7169 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7191 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51335 | 59.7198 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51395 | 6.8015 | 0.97 | 0.9702 | 116.2364 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51437 | 6.7772 | -0.9693 | -0.96667 | 115.8817 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51489 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7287 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51435 | 59.7198 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51495 | 6.8015 | 0.97 | 0.9702 | 116.2364 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51538 | 6.7772 | -0.9693 | -0.96667 | 115.8817 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51589 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7287 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51535 | 59.7198 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51593 | 6.8015 | 0.97 | 0.9702 | 116.2364 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51638 | 6.7797 | -0.9693 | -0.96648 | 115.8722 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51689 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7287 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51635 | 59.7198 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51694 | 6.8015 | 0.97 | 0.9702 | 116.2364 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51738 | 6.7797 | -0.9693 | -0.96648 | 115.8722 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51789 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7287 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51735 | 59.7198 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51794 | 6.8015 | 0.97 | 0.9702 | 116.2364 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51838 | 6.7797 | -0.9693 | -0.96648 | 115.8722 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51889 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7287 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51835 | 59.7198 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51895 | 6.8015 | 0.97 | 0.9702 | 116.2364 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.51937 | 6.7797 | -0.9693 | -0.96648 | 115.8722 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.51989 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7287 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.51935 | 59.7198 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.51993 | 6.8015 | 0.97 | 0.9702 | 116.2364 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52037 | 6.7797 | -0.9693 | -0.96648 | 115.8722 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52089 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7287 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52035 | 59.7198 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52094 | 6.8015 | 0.97 | 0.9702 | 116.2364 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52137 | 6.7797 | -0.9693 | -0.96648 | 115.8722 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52189 | 59.7309 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7287 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52135 | 59.7198 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0237 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52194 | 6.795 | 0.97 | 0.96996 | 116.2538 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52238 | 6.7797 | -0.9693 | -0.96648 | 115.8722 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52289 | 59.7293 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7307 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52235 | 59.7333 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0103 | 2.1405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52295 | 6.795 | 0.97 | 0.96996 | 116.2538 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52338 | 6.7797 | -0.9693 | -0.96648 | 115.8722 | -1.8065 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52389 | 59.7293 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7307 | -2.1047 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52335 | 59.7333 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0103 | 2.1406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52393 | 6.795 | 0.97 | 0.96996 | 116.2538 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52438 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96703 | 115.8777 | -1.8064 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52489 | 59.7293 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7307 | -2.1046 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52435 | 59.7333 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0103 | 2.1408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52493 | 6.795 | 0.97 | 0.96996 | 116.2538 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52538 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96703 | 115.8777 | -1.8062 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52589 | 59.7293 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7307 | -2.1044 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52535 | 59.7333 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0103 | 2.141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52594 | 6.795 | 0.97 | 0.96996 | 116.2538 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52637 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96703 | 115.8777 | -1.8061 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52689 | 59.7293 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7307 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52635 | 59.7333 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0103 | 2.1412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52695 | 6.795 | 0.97 | 0.96996 | 116.2538 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52737 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96703 | 115.8777 | -1.806 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52789 | 59.7293 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7307 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52735 | 59.7333 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0103 | 2.1413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52795 | 6.795 | 0.97 | 0.96996 | 116.2538 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52837 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96703 | 115.8777 | -1.8059 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52889 | 59.7293 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7307 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52835 | 59.7333 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0103 | 2.1415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52893 | 6.795 | 0.97 | 0.96996 | 116.2538 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.52938 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96703 | 115.8777 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.52989 | 59.7293 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7307 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.52935 | 59.7333 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0103 | 2.1417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.52994 | 6.7976 | 0.97 | 0.97015 | 116.244 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53038 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96703 | 115.8777 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53089 | 59.7293 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7307 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53035 | 59.7472 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0081 | 2.1419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53094 | 6.7976 | 0.97 | 0.97015 | 116.244 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53138 | 6.7791 | -0.9693 | -0.96703 | 115.8777 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53189 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7119 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53135 | 59.7472 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0081 | 2.1422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53195 | 6.7976 | 0.97 | 0.97015 | 116.244 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53238 | 6.784 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8793 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53289 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7119 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53235 | 59.7472 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0081 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53293 | 6.7976 | 0.97 | 0.97015 | 116.244 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53337 | 6.784 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8793 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53389 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7119 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53335 | 59.7472 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0081 | 2.1427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53394 | 6.7976 | 0.97 | 0.97015 | 116.244 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53437 | 6.784 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8793 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53489 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7119 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53435 | 59.7472 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0081 | 2.1429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53494 | 6.7976 | 0.97 | 0.97015 | 116.244 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53537 | 6.784 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8793 | -1.8049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53589 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7119 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53535 | 59.7472 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0081 | 2.1432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53595 | 6.7976 | 0.97 | 0.97015 | 116.244 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53638 | 6.784 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8793 | -1.8048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53689 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7119 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53635 | 59.7472 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0081 | 2.1434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53693 | 6.7976 | 0.97 | 0.97015 | 116.244 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53738 | 6.784 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8793 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53789 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7119 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53735 | 59.7472 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0081 | 2.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53793 | 6.7928 | 0.97 | 0.9703 | 116.2417 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53838 | 6.784 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8793 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53889 | 59.7034 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7119 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53835 | 59.7389 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0075 | 2.1436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53894 | 6.7928 | 0.97 | 0.9703 | 116.2417 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.53938 | 6.784 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8793 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.53989 | 59.6955 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7073 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.53935 | 59.7389 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0075 | 2.1435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.53995 | 6.7928 | 0.97 | 0.9703 | 116.2417 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54037 | 6.784 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8793 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54089 | 59.6955 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7073 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54035 | 59.7389 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0075 | 2.1434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54095 | 6.7928 | 0.97 | 0.9703 | 116.2417 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54137 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9669 | 115.8997 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54189 | 59.6955 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7073 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54135 | 59.7389 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0075 | 2.1434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54193 | 6.7928 | 0.97 | 0.9703 | 116.2417 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54237 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9669 | 115.8997 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54289 | 59.6955 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7073 | -2.1043 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54235 | 59.7389 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0075 | 2.1433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54294 | 6.7928 | 0.97 | 0.9703 | 116.2417 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54338 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9669 | 115.8997 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54389 | 59.6955 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7073 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54335 | 59.7389 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0075 | 2.1432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54395 | 6.7928 | 0.97 | 0.9703 | 116.2417 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54438 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9669 | 115.8997 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54489 | 59.6955 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7073 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54435 | 59.7389 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0075 | 2.1431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54495 | 6.7928 | 0.97 | 0.9703 | 116.2417 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54538 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9669 | 115.8997 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54589 | 59.6955 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7073 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54535 | 59.7389 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0075 | 2.1431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54593 | 6.7928 | 0.97 | 0.9703 | 116.2417 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54638 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9669 | 115.8997 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54689 | 59.6955 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7073 | -2.1052 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54635 | 59.7389 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0075 | 2.143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54694 | 6.7833 | 0.97 | 0.97029 | 116.2546 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54737 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9669 | 115.8997 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54789 | 59.7352 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7203 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54735 | 59.7302 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54794 | 6.7833 | 0.97 | 0.97029 | 116.2546 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54837 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9669 | 115.8997 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54889 | 59.7352 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7203 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54835 | 59.7302 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54895 | 6.7833 | 0.97 | 0.97029 | 116.2546 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.54937 | 6.7737 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9095 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.54989 | 59.7352 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7203 | -2.1056 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.54935 | 59.7302 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.54993 | 6.7833 | 0.97 | 0.97029 | 116.2546 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55038 | 6.7737 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9095 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55089 | 59.7352 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7203 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55035 | 59.7302 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55093 | 6.7833 | 0.97 | 0.97029 | 116.2546 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55138 | 6.7737 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9095 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55189 | 59.7352 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7203 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55135 | 59.7302 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1423 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55194 | 6.7833 | 0.97 | 0.97029 | 116.2546 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55238 | 6.7737 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9095 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55289 | 59.7352 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7203 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55235 | 59.7302 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55295 | 6.7833 | 0.97 | 0.97029 | 116.2546 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55338 | 6.7737 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9095 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55389 | 59.7352 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7203 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55335 | 59.7302 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0029 | 2.1421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55396 | 6.7833 | 0.97 | 0.97029 | 116.2546 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55437 | 6.7737 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9095 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55489 | 59.7352 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7203 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55435 | 59.7302 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0029 | 2.142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55493 | 6.792 | 0.97 | 0.97038 | 116.2423 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55537 | 6.7737 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9095 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55589 | 59.7352 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7203 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55535 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0025 | 2.1416 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55594 | 6.792 | 0.97 | 0.97038 | 116.2423 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55637 | 6.7737 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9095 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55689 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.722 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55635 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0025 | 2.1413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55695 | 6.792 | 0.97 | 0.97038 | 116.2423 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55738 | 6.7783 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8992 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55789 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.722 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55735 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0025 | 2.141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55795 | 6.792 | 0.97 | 0.97038 | 116.2423 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55838 | 6.7783 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8992 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55889 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.722 | -2.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55835 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0025 | 2.1406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55893 | 6.792 | 0.97 | 0.97038 | 116.2423 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.55938 | 6.7783 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8992 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.55989 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.722 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.55935 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0025 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.55994 | 6.792 | 0.97 | 0.97038 | 116.2423 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56038 | 6.7783 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8992 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56089 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.722 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56035 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0025 | 2.14 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56094 | 6.792 | 0.97 | 0.97038 | 116.2423 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56137 | 6.7783 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8992 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56189 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.722 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56135 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0025 | 2.1396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56195 | 6.792 | 0.97 | 0.97038 | 116.2423 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56237 | 6.7783 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8992 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56289 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.722 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56235 | 59.7308 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0025 | 2.1393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56293 | 6.7927 | 0.97 | 0.96995 | 116.2343 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56338 | 6.7783 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8992 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56389 | 59.756 | -0.9994 | -0.99937 | 116.722 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56335 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0085 | 2.1388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56393 | 6.7927 | 0.97 | 0.96995 | 116.2343 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56438 | 6.7783 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8992 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56489 | 59.7514 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7174 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56435 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0085 | 2.1383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56494 | 6.7927 | 0.97 | 0.96995 | 116.2343 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56538 | 6.7783 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8992 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56589 | 59.7514 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7174 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56535 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0085 | 2.1378 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56595 | 6.7927 | 0.97 | 0.96995 | 116.2343 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56638 | 6.783 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8971 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56689 | 59.7514 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7174 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56635 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0085 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56696 | 6.7927 | 0.97 | 0.96995 | 116.2343 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56738 | 6.783 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8971 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56789 | 59.7514 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7174 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56735 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0085 | 2.1369 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56793 | 6.7927 | 0.97 | 0.96995 | 116.2343 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56837 | 6.783 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8971 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56889 | 59.7514 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7174 | -2.1084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56835 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0085 | 2.1364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56894 | 6.7927 | 0.97 | 0.96995 | 116.2343 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.56937 | 6.783 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8971 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.56989 | 59.7514 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7174 | -2.1087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.56935 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0085 | 2.1359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.56995 | 6.7927 | 0.97 | 0.96995 | 116.2343 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57038 | 6.783 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8971 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57089 | 59.7514 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7174 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57035 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0085 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57095 | 6.7927 | 0.97 | 0.96995 | 116.2343 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57138 | 6.783 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8971 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57189 | 59.7514 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7174 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57135 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0085 | 2.1349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57193 | 6.7937 | 0.97 | 0.97005 | 116.2458 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57238 | 6.783 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8971 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57289 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7144 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57235 | 59.7623 | 0.9994 | 0.9994 | 116.0061 | 2.1344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57294 | 6.7937 | 0.97 | 0.97005 | 116.2458 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57338 | 6.783 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8971 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57389 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7144 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57335 | 59.7623 | 0.9994 | 0.9994 | 116.0061 | 2.134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57394 | 6.7937 | 0.97 | 0.97005 | 116.2458 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57438 | 6.7781 | -0.9693 | -0.96663 | 115.8921 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57489 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7144 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57435 | 59.7623 | 0.9994 | 0.9994 | 116.0061 | 2.1335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57495 | 6.7937 | 0.97 | 0.97005 | 116.2458 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57537 | 6.7781 | -0.9693 | -0.96663 | 115.8921 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57589 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7144 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57535 | 59.7623 | 0.9994 | 0.9994 | 116.0061 | 2.133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57593 | 6.7937 | 0.97 | 0.97005 | 116.2458 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57637 | 6.7781 | -0.9693 | -0.96663 | 115.8921 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57689 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7144 | -2.1117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57635 | 59.7623 | 0.9994 | 0.9994 | 116.0061 | 2.1326 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57693 | 6.7937 | 0.97 | 0.97005 | 116.2458 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57738 | 6.7781 | -0.9693 | -0.96663 | 115.8921 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57789 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7144 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57735 | 59.7623 | 0.9994 | 0.9994 | 116.0061 | 2.1321 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57794 | 6.7937 | 0.97 | 0.97005 | 116.2458 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57838 | 6.7781 | -0.9693 | -0.96663 | 115.8921 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57889 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7144 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57835 | 59.7623 | 0.9994 | 0.9994 | 116.0061 | 2.1316 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57895 | 6.7937 | 0.97 | 0.97005 | 116.2458 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.57938 | 6.7781 | -0.9693 | -0.96663 | 115.8921 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.57989 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7144 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.57935 | 59.7623 | 0.9994 | 0.9994 | 116.0061 | 2.1311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.57993 | 6.8014 | 0.97 | 0.97026 | 116.2254 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58038 | 6.7781 | -0.9693 | -0.96663 | 115.8921 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58089 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7144 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58035 | 59.7753 | 0.9994 | 0.99938 | 116.017 | 2.131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58093 | 6.8014 | 0.97 | 0.97026 | 116.2254 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58138 | 6.7781 | -0.9693 | -0.96663 | 115.8921 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58189 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7193 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58135 | 59.7753 | 0.9994 | 0.99938 | 116.017 | 2.1308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58194 | 6.8014 | 0.97 | 0.97026 | 116.2254 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58237 | 6.7949 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8988 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58289 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7193 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58235 | 59.7753 | 0.9994 | 0.99938 | 116.017 | 2.1307 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58295 | 6.8014 | 0.97 | 0.97026 | 116.2254 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58337 | 6.7949 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8988 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58389 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7193 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58335 | 59.7753 | 0.9994 | 0.99938 | 116.017 | 2.1305 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58395 | 6.8014 | 0.97 | 0.97026 | 116.2254 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58438 | 6.7949 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8988 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58489 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7193 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58435 | 59.7753 | 0.9994 | 0.99938 | 116.017 | 2.1304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58493 | 6.8014 | 0.97 | 0.97026 | 116.2254 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58538 | 6.7949 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8988 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58589 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7193 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58535 | 59.7753 | 0.9994 | 0.99938 | 116.017 | 2.1302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58594 | 6.8014 | 0.97 | 0.97026 | 116.2254 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58638 | 6.7949 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8988 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58689 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7193 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58635 | 59.7753 | 0.9994 | 0.99938 | 116.017 | 2.1301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58694 | 6.8014 | 0.97 | 0.97026 | 116.2254 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58738 | 6.7949 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8988 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58789 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7193 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58735 | 59.7753 | 0.9994 | 0.99938 | 116.017 | 2.1299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58795 | 6.8032 | 0.97 | 0.97054 | 116.224 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58838 | 6.7949 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8988 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58889 | 59.7395 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7193 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58835 | 59.764 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.13 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58893 | 6.8032 | 0.97 | 0.97054 | 116.224 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.58937 | 6.7949 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8988 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.58989 | 59.7132 | -0.9994 | -0.9994 | 116.723 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.58935 | 59.764 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.13 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.58994 | 6.8032 | 0.97 | 0.97054 | 116.224 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59037 | 6.7949 | -0.9693 | -0.96644 | 115.8988 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59089 | 59.7132 | -0.9994 | -0.9994 | 116.723 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59035 | 59.764 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.13 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59094 | 6.8032 | 0.97 | 0.97054 | 116.224 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59138 | 6.792 | -0.9693 | -0.9667 | 115.9093 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59189 | 59.7132 | -0.9994 | -0.9994 | 116.723 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59135 | 59.764 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59195 | 6.8032 | 0.97 | 0.97054 | 116.224 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59238 | 6.792 | -0.9693 | -0.9667 | 115.9093 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59289 | 59.7132 | -0.9994 | -0.9994 | 116.723 | -2.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59235 | 59.764 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59293 | 6.8032 | 0.97 | 0.97054 | 116.224 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59338 | 6.792 | -0.9693 | -0.9667 | 115.9093 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59389 | 59.7132 | -0.9994 | -0.9994 | 116.723 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59335 | 59.764 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59393 | 6.8032 | 0.97 | 0.97054 | 116.224 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59438 | 6.792 | -0.9693 | -0.9667 | 115.9093 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59489 | 59.7132 | -0.9994 | -0.9994 | 116.723 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59435 | 59.764 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59494 | 6.8032 | 0.97 | 0.97054 | 116.224 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59538 | 6.792 | -0.9693 | -0.9667 | 115.9093 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59589 | 59.7132 | -0.9994 | -0.9994 | 116.723 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59535 | 59.764 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59595 | 6.8032 | 0.97 | 0.97054 | 116.224 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59637 | 6.792 | -0.9693 | -0.9667 | 115.9093 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59689 | 59.7132 | -0.9994 | -0.9994 | 116.723 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59635 | 59.764 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0229 | 2.1302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59695 | 6.805 | 0.97 | 0.97078 | 116.2265 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59737 | 6.792 | -0.9693 | -0.9667 | 115.9093 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59789 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7074 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59735 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0214 | 2.1301 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59793 | 6.805 | 0.97 | 0.97078 | 116.2265 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59838 | 6.792 | -0.9693 | -0.9667 | 115.9093 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59889 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7074 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59835 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0214 | 2.1299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59894 | 6.805 | 0.97 | 0.97078 | 116.2265 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.59938 | 6.7746 | -0.9693 | -0.96639 | 115.894 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.59989 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7074 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.59935 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0214 | 2.1298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.59995 | 6.805 | 0.97 | 0.97078 | 116.2265 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60038 | 6.7746 | -0.9693 | -0.96639 | 115.894 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60089 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7074 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60035 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0214 | 2.1296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60095 | 6.805 | 0.97 | 0.97078 | 116.2265 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60138 | 6.7746 | -0.9693 | -0.96639 | 115.894 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60189 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7074 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60135 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0214 | 2.1295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60193 | 6.805 | 0.97 | 0.97078 | 116.2265 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60238 | 6.7746 | -0.9693 | -0.96639 | 115.894 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60289 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7074 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60235 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0214 | 2.1294 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60294 | 6.805 | 0.97 | 0.97078 | 116.2265 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60337 | 6.7746 | -0.9693 | -0.96639 | 115.894 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60389 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7074 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60335 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0214 | 2.1292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60394 | 6.805 | 0.97 | 0.97078 | 116.2265 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60437 | 6.7746 | -0.9693 | -0.96639 | 115.894 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60489 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7074 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60435 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0214 | 2.1291 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60495 | 6.798 | 0.97 | 0.97044 | 116.2075 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60538 | 6.7746 | -0.9693 | -0.96639 | 115.894 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60589 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7074 | -2.1087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60535 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0243 | 2.1293 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60593 | 6.798 | 0.97 | 0.97044 | 116.2075 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60638 | 6.7746 | -0.9693 | -0.96639 | 115.894 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60689 | 59.7622 | -0.9994 | -0.99936 | 116.705 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60635 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0243 | 2.1295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60693 | 6.798 | 0.97 | 0.97044 | 116.2075 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60738 | 6.7902 | -0.9693 | -0.96631 | 115.9053 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60789 | 59.7622 | -0.9994 | -0.99936 | 116.705 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60735 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0243 | 2.1297 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60794 | 6.798 | 0.97 | 0.97044 | 116.2075 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60838 | 6.7902 | -0.9693 | -0.96631 | 115.9053 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60889 | 59.7622 | -0.9994 | -0.99936 | 116.705 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60835 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0243 | 2.1299 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60895 | 6.798 | 0.97 | 0.97044 | 116.2075 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.60938 | 6.7902 | -0.9693 | -0.96631 | 115.9053 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.60989 | 59.7622 | -0.9994 | -0.99936 | 116.705 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.60935 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0243 | 2.13 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.60995 | 6.798 | 0.97 | 0.97044 | 116.2075 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61037 | 6.7902 | -0.9693 | -0.96631 | 115.9053 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61089 | 59.7622 | -0.9994 | -0.99936 | 116.705 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61035 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0243 | 2.1302 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61093 | 6.798 | 0.97 | 0.97044 | 116.2075 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61137 | 6.7902 | -0.9693 | -0.96631 | 115.9053 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61189 | 59.7622 | -0.9994 | -0.99936 | 116.705 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61135 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0243 | 2.1304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61194 | 6.798 | 0.97 | 0.97044 | 116.2075 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61238 | 6.7902 | -0.9693 | -0.96631 | 115.9053 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61289 | 59.7622 | -0.9994 | -0.99936 | 116.705 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61235 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0243 | 2.1306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61295 | 6.7953 | 0.97 | 0.97061 | 116.2302 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61338 | 6.7902 | -0.9693 | -0.96631 | 115.9053 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61389 | 59.7622 | -0.9994 | -0.99936 | 116.705 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61335 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0138 | 2.1311 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61395 | 6.7953 | 0.97 | 0.97061 | 116.2302 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61438 | 6.7902 | -0.9693 | -0.96631 | 115.9053 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61489 | 59.7654 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7256 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61435 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0138 | 2.1315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61493 | 6.7953 | 0.97 | 0.97061 | 116.2302 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61538 | 6.7902 | -0.9693 | -0.96631 | 115.9053 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61589 | 59.7654 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7256 | -2.1117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61535 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0138 | 2.1319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61594 | 6.7953 | 0.97 | 0.97061 | 116.2302 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61637 | 6.7855 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9148 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61689 | 59.7654 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7256 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61635 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0138 | 2.1324 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61694 | 6.7953 | 0.97 | 0.97061 | 116.2302 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61737 | 6.7855 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9148 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61789 | 59.7654 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7256 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61735 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0138 | 2.1328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61795 | 6.7953 | 0.97 | 0.97061 | 116.2302 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61837 | 6.7855 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9148 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61889 | 59.7654 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7256 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61835 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0138 | 2.1333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61893 | 6.7953 | 0.97 | 0.97061 | 116.2302 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.61938 | 6.7855 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9148 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.61989 | 59.7654 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7256 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.61935 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0138 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.61993 | 6.7953 | 0.97 | 0.97061 | 116.2302 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62038 | 6.7855 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9148 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62089 | 59.7654 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7256 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62035 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0138 | 2.1342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62094 | 6.7953 | 0.97 | 0.97061 | 116.2302 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62138 | 6.7855 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9148 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62189 | 59.7654 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7256 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62135 | 59.7233 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0138 | 2.1346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62195 | 6.7981 | 0.97 | 0.97042 | 116.2512 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62238 | 6.7855 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9148 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62289 | 59.751 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7288 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62235 | 59.7427 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9966 | 2.1347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62296 | 6.7981 | 0.97 | 0.97042 | 116.2512 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62337 | 6.7855 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9148 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62389 | 59.751 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7288 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62335 | 59.7427 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9966 | 2.1348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62393 | 6.7981 | 0.97 | 0.97042 | 116.2512 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62437 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96661 | 115.908 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62489 | 59.751 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7288 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62435 | 59.7427 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9966 | 2.1349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62494 | 6.7981 | 0.97 | 0.97042 | 116.2512 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62537 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96661 | 115.908 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62589 | 59.751 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7288 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62535 | 59.7427 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9966 | 2.135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62595 | 6.7981 | 0.97 | 0.97042 | 116.2512 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62638 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96661 | 115.908 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62689 | 59.751 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7288 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62635 | 59.7427 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9966 | 2.1351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62695 | 6.7981 | 0.97 | 0.97042 | 116.2512 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62738 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96661 | 115.908 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62789 | 59.751 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7288 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62735 | 59.7427 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9966 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62793 | 6.7981 | 0.97 | 0.97042 | 116.2512 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62838 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96661 | 115.908 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62889 | 59.751 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7288 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62835 | 59.7427 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9966 | 2.1353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62894 | 6.7981 | 0.97 | 0.97042 | 116.2512 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.62938 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96661 | 115.908 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.62989 | 59.751 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7288 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.62935 | 59.7427 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9966 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.62994 | 6.7934 | 0.97 | 0.97014 | 116.2422 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63037 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96661 | 115.908 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63089 | 59.751 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7288 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63035 | 59.7542 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9889 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63095 | 6.7934 | 0.97 | 0.97014 | 116.2422 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63137 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96661 | 115.908 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63189 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7195 | -2.1173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63135 | 59.7542 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9889 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63193 | 6.7934 | 0.97 | 0.97014 | 116.2422 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63237 | 6.7939 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9127 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63289 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7195 | -2.1173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63235 | 59.7542 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9889 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63293 | 6.7934 | 0.97 | 0.97014 | 116.2422 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63338 | 6.7939 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9127 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63389 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7195 | -2.1173 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63335 | 59.7542 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9889 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63394 | 6.7934 | 0.97 | 0.97014 | 116.2422 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63438 | 6.7939 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9127 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63489 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7195 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63435 | 59.7542 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9889 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63495 | 6.7934 | 0.97 | 0.97014 | 116.2422 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63538 | 6.7939 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9127 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63589 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7195 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63535 | 59.7542 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9889 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63593 | 6.7934 | 0.97 | 0.97014 | 116.2422 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63638 | 6.7939 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9127 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63689 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7195 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63635 | 59.7542 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9889 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63693 | 6.7934 | 0.97 | 0.97014 | 116.2422 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63737 | 6.7939 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9127 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63789 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7195 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63735 | 59.7542 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9889 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63794 | 6.7861 | 0.97 | 0.97044 | 116.2033 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63837 | 6.7939 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9127 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63889 | 59.7347 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7195 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63835 | 59.7318 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9986 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63895 | 6.7861 | 0.97 | 0.97044 | 116.2033 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.63937 | 6.7939 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9127 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.63989 | 59.743 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7267 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.63935 | 59.7318 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9986 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.63995 | 6.7861 | 0.97 | 0.97044 | 116.2033 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64038 | 6.7939 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9127 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64089 | 59.743 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7267 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64035 | 59.7318 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9986 | 2.1353 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64093 | 6.7861 | 0.97 | 0.97044 | 116.2033 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64138 | 6.7907 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9081 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64189 | 59.743 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7267 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64135 | 59.7318 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9986 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64194 | 6.7861 | 0.97 | 0.97044 | 116.2033 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64238 | 6.7907 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9081 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64289 | 59.743 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7267 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64235 | 59.7318 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9986 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64294 | 6.7861 | 0.97 | 0.97044 | 116.2033 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64338 | 6.7907 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9081 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64389 | 59.743 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7267 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64335 | 59.7318 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9986 | 2.1351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64395 | 6.7861 | 0.97 | 0.97044 | 116.2033 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64437 | 6.7907 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9081 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64489 | 59.743 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7267 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64435 | 59.7318 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9986 | 2.135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64493 | 6.7861 | 0.97 | 0.97044 | 116.2033 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64537 | 6.7907 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9081 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64589 | 59.743 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7267 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64535 | 59.7318 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9986 | 2.1349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64594 | 6.7861 | 0.97 | 0.97044 | 116.2033 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64637 | 6.7907 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9081 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64689 | 59.743 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7267 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64635 | 59.7318 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9986 | 2.1349 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64694 | 6.7862 | 0.97 | 0.97035 | 116.2047 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64738 | 6.7907 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9081 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64789 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7279 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64735 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0074 | 2.1348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64795 | 6.7862 | 0.97 | 0.97035 | 116.2047 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64838 | 6.7907 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9081 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64889 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7279 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64835 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0074 | 2.1346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64893 | 6.7862 | 0.97 | 0.97035 | 116.2047 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.64938 | 6.7837 | -0.9693 | -0.96608 | 115.9085 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.64989 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7279 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.64935 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0074 | 2.1345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.64993 | 6.7862 | 0.97 | 0.97035 | 116.2047 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65038 | 6.7837 | -0.9693 | -0.96608 | 115.9085 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65089 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7279 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65035 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0074 | 2.1344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65094 | 6.7862 | 0.97 | 0.97035 | 116.2047 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65137 | 6.7837 | -0.9693 | -0.96608 | 115.9085 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65189 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7279 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65135 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0074 | 2.1343 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65195 | 6.7862 | 0.97 | 0.97035 | 116.2047 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65237 | 6.7837 | -0.9693 | -0.96608 | 115.9085 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65289 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7279 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65235 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0074 | 2.1342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65295 | 6.7862 | 0.97 | 0.97035 | 116.2047 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65337 | 6.7837 | -0.9693 | -0.96608 | 115.9085 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65389 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7279 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65335 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0074 | 2.134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65393 | 6.7862 | 0.97 | 0.97035 | 116.2047 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65438 | 6.7837 | -0.9693 | -0.96608 | 115.9085 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65489 | 59.7552 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7279 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65435 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0074 | 2.1339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65494 | 6.784 | 0.97 | 0.96973 | 116.2216 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65538 | 6.7837 | -0.9693 | -0.96608 | 115.9085 | -1.8044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65589 | 59.7667 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7135 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65535 | 59.7449 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0182 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65594 | 6.784 | 0.97 | 0.96973 | 116.2216 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65638 | 6.7837 | -0.9693 | -0.96608 | 115.9085 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65689 | 59.7667 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7135 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65635 | 59.7449 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0182 | 2.1335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65695 | 6.784 | 0.97 | 0.96973 | 116.2216 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65738 | 6.7858 | -0.9693 | -0.96601 | 115.8991 | -1.8048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65789 | 59.7667 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7135 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65735 | 59.7449 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0182 | 2.1333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65793 | 6.784 | 0.97 | 0.96973 | 116.2216 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65837 | 6.7858 | -0.9693 | -0.96601 | 115.8991 | -1.8049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65889 | 59.7667 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7135 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65835 | 59.7449 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0182 | 2.1331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65894 | 6.784 | 0.97 | 0.96973 | 116.2216 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.65937 | 6.7858 | -0.9693 | -0.96601 | 115.8991 | -1.805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.65989 | 59.7667 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7135 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.65935 | 59.7449 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0182 | 2.1329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.65994 | 6.784 | 0.97 | 0.96973 | 116.2216 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66037 | 6.7858 | -0.9693 | -0.96601 | 115.8991 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66089 | 59.7667 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7135 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66035 | 59.7449 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0182 | 2.1327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66095 | 6.784 | 0.97 | 0.96973 | 116.2216 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66138 | 6.7858 | -0.9693 | -0.96601 | 115.8991 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66189 | 59.7667 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7135 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66135 | 59.7449 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0182 | 2.1325 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66193 | 6.784 | 0.97 | 0.96973 | 116.2216 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66238 | 6.7858 | -0.9693 | -0.96601 | 115.8991 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66289 | 59.7667 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7135 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66235 | 59.7449 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0182 | 2.1323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66293 | 6.7809 | 0.97 | 0.96968 | 116.2088 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66338 | 6.7858 | -0.9693 | -0.96601 | 115.8991 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66389 | 59.7667 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7135 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66335 | 59.7509 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0252 | 2.132 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66394 | 6.7809 | 0.97 | 0.96968 | 116.2088 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66438 | 6.7858 | -0.9693 | -0.96601 | 115.8991 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66489 | 59.771 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7103 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66435 | 59.7509 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0252 | 2.1317 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66495 | 6.7809 | 0.97 | 0.96968 | 116.2088 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66537 | 6.7858 | -0.9693 | -0.96601 | 115.8991 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66589 | 59.771 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7103 | -2.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66535 | 59.7509 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0252 | 2.1314 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66595 | 6.7809 | 0.97 | 0.96968 | 116.2088 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66637 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8881 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66689 | 59.771 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7103 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66635 | 59.7509 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0252 | 2.1312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66693 | 6.7809 | 0.97 | 0.96968 | 116.2088 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66737 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8881 | -1.8058 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66789 | 59.771 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7103 | -2.1193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66735 | 59.7509 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0252 | 2.1309 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66794 | 6.7809 | 0.97 | 0.96968 | 116.2088 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66838 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8881 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66889 | 59.771 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7103 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66835 | 59.7509 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0252 | 2.1306 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66895 | 6.7809 | 0.97 | 0.96968 | 116.2088 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.66938 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8881 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.66989 | 59.771 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7103 | -2.1201 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.66935 | 59.7509 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0252 | 2.1303 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.66995 | 6.7809 | 0.97 | 0.96968 | 116.2088 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67038 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8881 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67089 | 59.771 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7103 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67035 | 59.7509 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0252 | 2.13 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67093 | 6.7809 | 0.97 | 0.96968 | 116.2088 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67138 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8881 | -1.8057 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67189 | 59.771 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7103 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67135 | 59.7509 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0252 | 2.1298 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67194 | 6.7771 | 0.97 | 0.97006 | 116.2132 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67237 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8881 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67289 | 59.7717 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7136 | -2.1211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67235 | 59.7299 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0145 | 2.1295 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67294 | 6.7771 | 0.97 | 0.97006 | 116.2132 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67337 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96666 | 115.8881 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67389 | 59.7717 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7136 | -2.1213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67335 | 59.7299 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0145 | 2.1292 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67395 | 6.7771 | 0.97 | 0.97006 | 116.2132 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67437 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96727 | 115.8892 | -1.8056 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67489 | 59.7717 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7136 | -2.1215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67435 | 59.7299 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0145 | 2.1289 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67493 | 6.7771 | 0.97 | 0.97006 | 116.2132 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67538 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96727 | 115.8892 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67589 | 59.7717 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7136 | -2.1218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67535 | 59.7299 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0145 | 2.1287 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67593 | 6.7771 | 0.97 | 0.97006 | 116.2132 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67638 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96727 | 115.8892 | -1.8055 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67689 | 59.7717 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7136 | -2.122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67635 | 59.7299 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0145 | 2.1284 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67694 | 6.7771 | 0.97 | 0.97006 | 116.2132 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67738 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96727 | 115.8892 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67789 | 59.7717 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7136 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67735 | 59.7299 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0145 | 2.1281 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67795 | 6.7771 | 0.97 | 0.97006 | 116.2132 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67838 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96727 | 115.8892 | -1.8054 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67889 | 59.7717 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7136 | -2.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67835 | 59.7299 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0145 | 2.1279 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67896 | 6.7771 | 0.97 | 0.97006 | 116.2132 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.67937 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96727 | 115.8892 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.67989 | 59.7717 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7136 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.67935 | 59.7299 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0145 | 2.1276 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.67993 | 6.7862 | 0.97 | 0.97004 | 116.2303 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68037 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96727 | 115.8892 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68089 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7124 | -2.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68035 | 59.731 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0058 | 2.1273 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68094 | 6.7862 | 0.97 | 0.97004 | 116.2303 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68137 | 6.7778 | -0.9693 | -0.96727 | 115.8892 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68189 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7124 | -2.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68135 | 59.731 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0058 | 2.127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68195 | 6.7862 | 0.97 | 0.97004 | 116.2303 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68238 | 6.776 | -0.9693 | -0.96711 | 115.9135 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68289 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7124 | -2.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68235 | 59.731 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0058 | 2.1268 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68295 | 6.7862 | 0.97 | 0.97004 | 116.2303 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68338 | 6.776 | -0.9693 | -0.96711 | 115.9135 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68389 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7124 | -2.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68335 | 59.731 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0058 | 2.1265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68393 | 6.7862 | 0.97 | 0.97004 | 116.2303 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68438 | 6.776 | -0.9693 | -0.96711 | 115.9135 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68489 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7124 | -2.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68435 | 59.731 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0058 | 2.1262 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68494 | 6.7862 | 0.97 | 0.97004 | 116.2303 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68538 | 6.776 | -0.9693 | -0.96711 | 115.9135 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68589 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7124 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68535 | 59.731 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0058 | 2.1259 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68594 | 6.7862 | 0.97 | 0.97004 | 116.2303 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68637 | 6.776 | -0.9693 | -0.96711 | 115.9135 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68689 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7124 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68635 | 59.731 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0058 | 2.1257 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68695 | 6.7862 | 0.97 | 0.97004 | 116.2303 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68737 | 6.776 | -0.9693 | -0.96711 | 115.9135 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68789 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7124 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68735 | 59.731 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0058 | 2.1254 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68793 | 6.8011 | 0.97 | 0.97008 | 116.2247 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68838 | 6.776 | -0.9693 | -0.96711 | 115.9135 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68889 | 59.777 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7124 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68835 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0022 | 2.1253 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68893 | 6.8011 | 0.97 | 0.97008 | 116.2247 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.68938 | 6.776 | -0.9693 | -0.96711 | 115.9135 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.68989 | 59.7777 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7066 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.68935 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0022 | 2.1252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.68994 | 6.8011 | 0.97 | 0.97008 | 116.2247 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69038 | 6.776 | -0.9693 | -0.96711 | 115.9135 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69089 | 59.7777 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7066 | -2.1216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69035 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0022 | 2.1252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69095 | 6.8011 | 0.97 | 0.97008 | 116.2247 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69138 | 6.7788 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9157 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69189 | 59.7777 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7066 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69135 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0022 | 2.1251 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69196 | 6.8011 | 0.97 | 0.97008 | 116.2247 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69238 | 6.7788 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9157 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69289 | 59.7777 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7066 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69235 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0022 | 2.125 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69293 | 6.8011 | 0.97 | 0.97008 | 116.2247 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69337 | 6.7788 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9157 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69389 | 59.7777 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7066 | -2.1199 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69335 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0022 | 2.1249 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69394 | 6.8011 | 0.97 | 0.97008 | 116.2247 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69437 | 6.7788 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9157 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69489 | 59.7777 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7066 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69435 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0022 | 2.1248 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69495 | 6.8011 | 0.97 | 0.97008 | 116.2247 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69538 | 6.7788 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9157 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69589 | 59.7777 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7066 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69535 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0022 | 2.1247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69595 | 6.8011 | 0.97 | 0.97008 | 116.2247 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69638 | 6.7788 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9157 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69689 | 59.7777 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7066 | -2.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69635 | 59.7409 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0022 | 2.1247 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69693 | 6.7887 | 0.97 | 0.97017 | 116.2058 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69738 | 6.7788 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9157 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69789 | 59.7436 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7054 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69735 | 59.7253 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0002 | 2.1246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69794 | 6.7887 | 0.97 | 0.97017 | 116.2058 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69838 | 6.7788 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9157 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69889 | 59.7436 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7054 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69835 | 59.7253 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0002 | 2.1244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69894 | 6.7887 | 0.97 | 0.97017 | 116.2058 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.69938 | 6.7838 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9095 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.69989 | 59.7436 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7054 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.69935 | 59.7253 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0002 | 2.1243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.69995 | 6.7887 | 0.97 | 0.97017 | 116.2058 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70037 | 6.7838 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9095 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70089 | 59.7436 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7054 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70035 | 59.7253 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0002 | 2.1242 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70093 | 6.7887 | 0.97 | 0.97017 | 116.2058 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70137 | 6.7838 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9095 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70189 | 59.7436 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7054 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70135 | 59.7253 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0002 | 2.1241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70193 | 6.7887 | 0.97 | 0.97017 | 116.2058 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70238 | 6.7838 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9095 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70289 | 59.7436 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7054 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70235 | 59.7253 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0002 | 2.124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70294 | 6.7887 | 0.97 | 0.97017 | 116.2058 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70338 | 6.7838 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9095 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70389 | 59.7436 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7054 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70335 | 59.7253 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0002 | 2.1239 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70395 | 6.7887 | 0.97 | 0.97017 | 116.2058 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70438 | 6.7838 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9095 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70489 | 59.7436 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7054 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70435 | 59.7253 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0002 | 2.1238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70493 | 6.7806 | 0.97 | 0.97014 | 116.2259 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70538 | 6.7838 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9095 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70589 | 59.7041 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7031 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70535 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0121 | 2.1237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70593 | 6.7806 | 0.97 | 0.97014 | 116.2259 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70638 | 6.7838 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9095 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70689 | 59.7041 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7031 | -2.1149 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70635 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0121 | 2.1237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70694 | 6.7806 | 0.97 | 0.97014 | 116.2259 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70737 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9151 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70789 | 59.7041 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7031 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70735 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0121 | 2.1236 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70795 | 6.7806 | 0.97 | 0.97014 | 116.2259 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70837 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9151 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70889 | 59.7041 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7031 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70835 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0121 | 2.1235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70895 | 6.7806 | 0.97 | 0.97014 | 116.2259 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.70938 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9151 | -1.8053 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.70989 | 59.7041 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7031 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.70935 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0121 | 2.1234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.70993 | 6.7806 | 0.97 | 0.97014 | 116.2259 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71038 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9151 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71089 | 59.7041 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7031 | -2.1153 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71035 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0121 | 2.1234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71094 | 6.7806 | 0.97 | 0.97014 | 116.2259 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71138 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9151 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71189 | 59.7041 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7031 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71135 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0121 | 2.1233 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71194 | 6.7806 | 0.97 | 0.97014 | 116.2259 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71238 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9151 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71289 | 59.7041 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7031 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71235 | 59.7193 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0121 | 2.1232 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71295 | 6.7916 | 0.97 | 0.97018 | 116.2245 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71338 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9151 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71389 | 59.7041 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7031 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71335 | 59.7263 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0256 | 2.1234 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71393 | 6.7916 | 0.97 | 0.97018 | 116.2245 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71437 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9151 | -1.8052 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71489 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7071 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71435 | 59.7263 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0256 | 2.1235 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71494 | 6.7916 | 0.97 | 0.97018 | 116.2245 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71537 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9151 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71589 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7071 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71535 | 59.7263 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0256 | 2.1237 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71594 | 6.7916 | 0.97 | 0.97018 | 116.2245 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71638 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8965 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71689 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7071 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71635 | 59.7263 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0256 | 2.1238 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71695 | 6.7916 | 0.97 | 0.97018 | 116.2245 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71738 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8965 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71789 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7071 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71735 | 59.7263 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0256 | 2.124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71793 | 6.7916 | 0.97 | 0.97018 | 116.2245 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71838 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8965 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71889 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7071 | -2.1178 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71835 | 59.7263 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0256 | 2.1241 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71893 | 6.7916 | 0.97 | 0.97018 | 116.2245 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.71938 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8965 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.71989 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7071 | -2.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.71935 | 59.7263 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0256 | 2.1243 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.71994 | 6.7916 | 0.97 | 0.97018 | 116.2245 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72038 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8965 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72089 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7071 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72035 | 59.7263 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0256 | 2.1244 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72095 | 6.7916 | 0.97 | 0.97018 | 116.2245 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72137 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8965 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72189 | 59.7422 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7071 | -2.1191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72135 | 59.7263 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0256 | 2.1246 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72195 | 6.7963 | 0.97 | 0.97031 | 116.2354 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72237 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8965 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72289 | 59.7826 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7143 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72235 | 59.7191 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0142 | 2.1252 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72293 | 6.7963 | 0.97 | 0.97031 | 116.2354 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72338 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96683 | 115.8965 | -1.8051 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72389 | 59.7826 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7143 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72335 | 59.7191 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0142 | 2.1258 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72394 | 6.7963 | 0.97 | 0.97031 | 116.2354 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72438 | 6.792 | -0.9693 | -0.96717 | 115.8977 | -1.805 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72489 | 59.7826 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7143 | -2.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72435 | 59.7191 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0142 | 2.1265 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72495 | 6.7963 | 0.97 | 0.97031 | 116.2354 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72538 | 6.792 | -0.9693 | -0.96717 | 115.8977 | -1.8049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72589 | 59.7826 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7143 | -2.1203 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72535 | 59.7191 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0142 | 2.1271 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72595 | 6.7963 | 0.97 | 0.97031 | 116.2354 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72638 | 6.792 | -0.9693 | -0.96717 | 115.8977 | -1.8049 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72689 | 59.7826 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7143 | -2.1206 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72635 | 59.7191 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0142 | 2.1277 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72693 | 6.7963 | 0.97 | 0.97031 | 116.2354 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72738 | 6.792 | -0.9693 | -0.96717 | 115.8977 | -1.8048 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72789 | 59.7826 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7143 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72735 | 59.7191 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0142 | 2.1283 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72794 | 6.7963 | 0.97 | 0.97031 | 116.2354 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72837 | 6.792 | -0.9693 | -0.96717 | 115.8977 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72889 | 59.7826 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7143 | -2.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72835 | 59.7191 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0142 | 2.129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72894 | 6.7963 | 0.97 | 0.97031 | 116.2354 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.72937 | 6.792 | -0.9693 | -0.96717 | 115.8977 | -1.8047 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.72989 | 59.7826 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7143 | -2.1215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.72935 | 59.7191 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0142 | 2.1296 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.72995 | 6.7977 | 0.97 | 0.97029 | 116.2395 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73038 | 6.792 | -0.9693 | -0.96717 | 115.8977 | -1.8046 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73089 | 59.7896 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7109 | -2.1215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73035 | 59.7159 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0164 | 2.13 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73093 | 6.7977 | 0.97 | 0.97029 | 116.2395 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73138 | 6.792 | -0.9693 | -0.96717 | 115.8977 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73189 | 59.7896 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7109 | -2.1219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73135 | 59.7159 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0164 | 2.1304 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73193 | 6.7977 | 0.97 | 0.97029 | 116.2395 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73238 | 6.7948 | -0.9693 | -0.96676 | 115.9155 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73289 | 59.7896 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7109 | -2.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73235 | 59.7159 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0164 | 2.1308 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73294 | 6.7977 | 0.97 | 0.97029 | 116.2395 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73338 | 6.7948 | -0.9693 | -0.96676 | 115.9155 | -1.8044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73389 | 59.7896 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7109 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73335 | 59.7159 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0164 | 2.1312 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73395 | 6.7977 | 0.97 | 0.97029 | 116.2395 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73438 | 6.7948 | -0.9693 | -0.96676 | 115.9155 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73489 | 59.7896 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7109 | -2.1231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73435 | 59.7159 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0164 | 2.1315 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73495 | 6.7977 | 0.97 | 0.97029 | 116.2395 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73537 | 6.7948 | -0.9693 | -0.96676 | 115.9155 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73589 | 59.7896 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7109 | -2.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73535 | 59.7159 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0164 | 2.1319 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73593 | 6.7977 | 0.97 | 0.97029 | 116.2395 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73637 | 6.7948 | -0.9693 | -0.96676 | 115.9155 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73689 | 59.7896 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7109 | -2.1239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73635 | 59.7159 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0164 | 2.1323 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73694 | 6.7977 | 0.97 | 0.97029 | 116.2395 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73738 | 6.7948 | -0.9693 | -0.96676 | 115.9155 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73789 | 59.7896 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7109 | -2.1243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73735 | 59.7159 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0164 | 2.1327 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73795 | 6.7913 | 0.97 | 0.97022 | 116.2174 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73838 | 6.7948 | -0.9693 | -0.96676 | 115.9155 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73889 | 59.7896 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7109 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73835 | 59.7316 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1328 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73895 | 6.7913 | 0.97 | 0.97022 | 116.2174 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.73938 | 6.7948 | -0.9693 | -0.96676 | 115.9155 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.73989 | 59.7907 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7237 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.73935 | 59.7316 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1329 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.73993 | 6.7913 | 0.97 | 0.97022 | 116.2174 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74038 | 6.7948 | -0.9693 | -0.96676 | 115.9155 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74089 | 59.7907 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7237 | -2.1256 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74035 | 59.7316 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74094 | 6.7913 | 0.97 | 0.97022 | 116.2174 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74137 | 6.7922 | -0.9693 | -0.9668 | 115.9164 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74189 | 59.7907 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7237 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74135 | 59.7316 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1331 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74194 | 6.7913 | 0.97 | 0.97022 | 116.2174 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74237 | 6.7922 | -0.9693 | -0.9668 | 115.9164 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74289 | 59.7907 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7237 | -2.1266 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74235 | 59.7316 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1333 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74295 | 6.7913 | 0.97 | 0.97022 | 116.2174 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74337 | 6.7922 | -0.9693 | -0.9668 | 115.9164 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74389 | 59.7907 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7237 | -2.1271 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74335 | 59.7316 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74393 | 6.7913 | 0.97 | 0.97022 | 116.2174 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74438 | 6.7922 | -0.9693 | -0.9668 | 115.9164 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74489 | 59.7907 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7237 | -2.1275 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74435 | 59.7316 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74493 | 6.7913 | 0.97 | 0.97022 | 116.2174 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74538 | 6.7922 | -0.9693 | -0.9668 | 115.9164 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74589 | 59.7907 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7237 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74535 | 59.7316 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74594 | 6.7913 | 0.97 | 0.97022 | 116.2174 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74638 | 6.7922 | -0.9693 | -0.9668 | 115.9164 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74689 | 59.7907 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7237 | -2.1285 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74635 | 59.7316 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74695 | 6.7904 | 0.97 | 0.97017 | 116.2416 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74738 | 6.7922 | -0.9693 | -0.9668 | 115.9164 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74789 | 59.7932 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7243 | -2.1288 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74735 | 59.7319 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9871 | 2.1339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74796 | 6.7904 | 0.97 | 0.97017 | 116.2416 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74837 | 6.7922 | -0.9693 | -0.9668 | 115.9164 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74889 | 59.7932 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7243 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74835 | 59.7319 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9871 | 2.1341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74893 | 6.7904 | 0.97 | 0.97017 | 116.2416 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.74937 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9115 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.74989 | 59.7932 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7243 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.74935 | 59.7319 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9871 | 2.1344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.74994 | 6.7904 | 0.97 | 0.97017 | 116.2416 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75037 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9115 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75089 | 59.7932 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7243 | -2.1295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75035 | 59.7319 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9871 | 2.1346 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75095 | 6.7904 | 0.97 | 0.97017 | 116.2416 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75138 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9115 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75189 | 59.7932 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7243 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75135 | 59.7319 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9871 | 2.1348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75195 | 6.7904 | 0.97 | 0.97017 | 116.2416 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75238 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9115 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75289 | 59.7932 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7243 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75235 | 59.7319 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9871 | 2.135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75293 | 6.7904 | 0.97 | 0.97017 | 116.2416 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75338 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9115 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75389 | 59.7932 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7243 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75335 | 59.7319 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9871 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75394 | 6.7904 | 0.97 | 0.97017 | 116.2416 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75438 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9115 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75489 | 59.7932 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7243 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75435 | 59.7319 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9871 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75494 | 6.795 | 0.97 | 0.97047 | 116.2357 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75537 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9115 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75589 | 59.7944 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7137 | -2.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75535 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9822 | 2.1356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75595 | 6.795 | 0.97 | 0.97047 | 116.2357 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75637 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9115 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75689 | 59.7944 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7137 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75635 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9822 | 2.1357 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75693 | 6.795 | 0.97 | 0.97047 | 116.2357 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75737 | 6.7903 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9138 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75789 | 59.7944 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7137 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75735 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9822 | 2.1358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75793 | 6.795 | 0.97 | 0.97047 | 116.2357 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75838 | 6.7903 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9138 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75889 | 59.7944 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7137 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75835 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9822 | 2.1359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75894 | 6.795 | 0.97 | 0.97047 | 116.2357 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.75938 | 6.7903 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9138 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.75989 | 59.7944 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7137 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.75935 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9822 | 2.136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.75995 | 6.795 | 0.97 | 0.97047 | 116.2357 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76038 | 6.7903 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9138 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76089 | 59.7944 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7137 | -2.1313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76035 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9822 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76093 | 6.795 | 0.97 | 0.97047 | 116.2357 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76138 | 6.7903 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9138 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76189 | 59.7944 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7137 | -2.1314 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76135 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9822 | 2.1362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76193 | 6.795 | 0.97 | 0.97047 | 116.2357 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76237 | 6.7903 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9138 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76289 | 59.7944 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7137 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76235 | 59.7021 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9822 | 2.1363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76294 | 6.7902 | 0.97 | 0.97036 | 116.2215 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76337 | 6.7903 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9138 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76389 | 59.7944 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7137 | -2.1316 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76335 | 59.7126 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9787 | 2.1361 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76395 | 6.7902 | 0.97 | 0.97036 | 116.2215 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76437 | 6.7903 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9138 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76489 | 59.7731 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7203 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76435 | 59.7126 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9787 | 2.1358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76495 | 6.7902 | 0.97 | 0.97036 | 116.2215 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76538 | 6.7903 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9138 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76589 | 59.7731 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7203 | -2.1324 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76535 | 59.7126 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9787 | 2.1355 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76593 | 6.7902 | 0.97 | 0.97036 | 116.2215 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76638 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9116 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76689 | 59.7731 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7203 | -2.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76635 | 59.7126 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9787 | 2.1352 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76694 | 6.7902 | 0.97 | 0.97036 | 116.2215 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76738 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9116 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76789 | 59.7731 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7203 | -2.1332 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76735 | 59.7126 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9787 | 2.135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76794 | 6.7902 | 0.97 | 0.97036 | 116.2215 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76838 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9116 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76889 | 59.7731 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7203 | -2.1335 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76835 | 59.7126 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9787 | 2.1347 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76895 | 6.7902 | 0.97 | 0.97036 | 116.2215 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.76937 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9116 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.76989 | 59.7731 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7203 | -2.1339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.76935 | 59.7126 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9787 | 2.1344 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.76993 | 6.7902 | 0.97 | 0.97036 | 116.2215 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77037 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9116 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77089 | 59.7731 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7203 | -2.1343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77035 | 59.7126 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9787 | 2.1341 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77094 | 6.7902 | 0.97 | 0.97036 | 116.2215 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77137 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9116 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77189 | 59.7731 | -0.9994 | -0.99934 | 116.7203 | -2.1347 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77135 | 59.7126 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9787 | 2.1339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77194 | 6.7934 | 0.97 | 0.96985 | 116.2389 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77238 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9116 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77289 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7167 | -2.1352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77235 | 59.7566 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9756 | 2.1338 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77295 | 6.7934 | 0.97 | 0.96985 | 116.2389 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77338 | 6.7915 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9116 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77389 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7167 | -2.1358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77335 | 59.7566 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9756 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77393 | 6.7934 | 0.97 | 0.96985 | 116.2389 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77438 | 6.7871 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9255 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77489 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7167 | -2.1363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77435 | 59.7566 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9756 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77493 | 6.7934 | 0.97 | 0.96985 | 116.2389 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77538 | 6.7871 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9255 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77589 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7167 | -2.1368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77535 | 59.7566 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9756 | 2.1336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77594 | 6.7934 | 0.97 | 0.96985 | 116.2389 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77637 | 6.7871 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9255 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77689 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7167 | -2.1373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77635 | 59.7566 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9756 | 2.1336 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77695 | 6.7934 | 0.97 | 0.96985 | 116.2389 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77737 | 6.7871 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9255 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77789 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7167 | -2.1378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77735 | 59.7566 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9756 | 2.1335 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77795 | 6.7934 | 0.97 | 0.96985 | 116.2389 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77837 | 6.7871 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9255 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77889 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7167 | -2.1383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77835 | 59.7566 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9756 | 2.1334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77893 | 6.7934 | 0.97 | 0.96985 | 116.2389 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.77938 | 6.7871 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9255 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.77989 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99933 | 116.7167 | -2.1389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.77935 | 59.7566 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9756 | 2.1334 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.77994 | 6.7928 | 0.97 | 0.96971 | 116.2364 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78038 | 6.7871 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9255 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78089 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99935 | 116.725 | -2.1391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78035 | 59.7619 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9752 | 2.1337 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78094 | 6.7928 | 0.97 | 0.96971 | 116.2364 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78138 | 6.7871 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9255 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78189 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99935 | 116.725 | -2.1394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78135 | 59.7619 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9752 | 2.1339 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78195 | 6.7928 | 0.97 | 0.96971 | 116.2364 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78238 | 6.7876 | -0.9693 | -0.96695 | 115.9368 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78289 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99935 | 116.725 | -2.1397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78235 | 59.7619 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9752 | 2.1342 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78293 | 6.7928 | 0.97 | 0.96971 | 116.2364 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78337 | 6.7876 | -0.9693 | -0.96695 | 115.9368 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78389 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99935 | 116.725 | -2.14 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78335 | 59.7619 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9752 | 2.1345 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78394 | 6.7928 | 0.97 | 0.96971 | 116.2364 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78437 | 6.7876 | -0.9693 | -0.96695 | 115.9368 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78489 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99935 | 116.725 | -2.1403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78435 | 59.7619 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9752 | 2.1348 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78494 | 6.7928 | 0.97 | 0.96971 | 116.2364 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78537 | 6.7876 | -0.9693 | -0.96695 | 115.9368 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78589 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99935 | 116.725 | -2.1406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78535 | 59.7619 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9752 | 2.1351 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78595 | 6.7928 | 0.97 | 0.96971 | 116.2364 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78638 | 6.7876 | -0.9693 | -0.96695 | 115.9368 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78689 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99935 | 116.725 | -2.141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78635 | 59.7619 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9752 | 2.1354 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78693 | 6.7928 | 0.97 | 0.96971 | 116.2364 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78738 | 6.7876 | -0.9693 | -0.96695 | 115.9368 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78789 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99935 | 116.725 | -2.1413 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78735 | 59.7619 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9752 | 2.1356 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78793 | 6.7856 | 0.97 | 0.96989 | 116.2314 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78838 | 6.7876 | -0.9693 | -0.96695 | 115.9368 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78889 | 59.7684 | -0.9994 | -0.99935 | 116.725 | -2.1416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78835 | 59.7376 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9837 | 2.1358 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78894 | 6.7856 | 0.97 | 0.96989 | 116.2314 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.78938 | 6.7876 | -0.9693 | -0.96695 | 115.9368 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.78989 | 59.7478 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7364 | -2.1416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.78935 | 59.7376 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9837 | 2.1359 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.78995 | 6.7856 | 0.97 | 0.96989 | 116.2314 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79037 | 6.7876 | -0.9693 | -0.96695 | 115.9368 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79089 | 59.7478 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7364 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79035 | 59.7376 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9837 | 2.136 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79095 | 6.7856 | 0.97 | 0.96989 | 116.2314 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79137 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9293 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79189 | 59.7478 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7364 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79135 | 59.7376 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9837 | 2.1362 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79193 | 6.7856 | 0.97 | 0.96989 | 116.2314 | 1.6438 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79237 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9293 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79289 | 59.7478 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7364 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79235 | 59.7376 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9837 | 2.1363 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79294 | 6.7856 | 0.97 | 0.96989 | 116.2314 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79338 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9293 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79389 | 59.7478 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7364 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79335 | 59.7376 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9837 | 2.1364 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79395 | 6.7856 | 0.97 | 0.96989 | 116.2314 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79438 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9293 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79489 | 59.7478 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7364 | -2.1414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79435 | 59.7376 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9837 | 2.1366 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79495 | 6.7856 | 0.97 | 0.96989 | 116.2314 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79538 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9293 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79589 | 59.7478 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7364 | -2.1414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79535 | 59.7376 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9837 | 2.1367 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79593 | 6.7856 | 0.97 | 0.96989 | 116.2314 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79638 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9293 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79689 | 59.7478 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7364 | -2.1414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79635 | 59.7376 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9837 | 2.1368 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79694 | 6.793 | 0.97 | 0.96972 | 116.2347 | 1.6444 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79737 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9293 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79789 | 59.7645 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7168 | -2.1414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79735 | 59.7543 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9811 | 2.137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79794 | 6.793 | 0.97 | 0.96972 | 116.2347 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79837 | 6.7914 | -0.9693 | -0.96685 | 115.9293 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79889 | 59.7645 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7168 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79835 | 59.7543 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9811 | 2.1372 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79895 | 6.793 | 0.97 | 0.96972 | 116.2347 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.79937 | 6.7851 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9337 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.79989 | 59.7645 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7168 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.79935 | 59.7543 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9811 | 2.1374 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.79993 | 6.793 | 0.97 | 0.96972 | 116.2347 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80038 | 6.7851 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9337 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80089 | 59.7645 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7168 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80035 | 59.7543 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9811 | 2.1377 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80093 | 6.793 | 0.97 | 0.96972 | 116.2347 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80138 | 6.7851 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9337 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80189 | 59.7645 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7168 | -2.1416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80135 | 59.7543 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9811 | 2.1379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80194 | 6.793 | 0.97 | 0.96972 | 116.2347 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80238 | 6.7851 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9337 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80289 | 59.7645 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7168 | -2.1416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80235 | 59.7543 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9811 | 2.1381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80295 | 6.793 | 0.97 | 0.96972 | 116.2347 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80338 | 6.7851 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9337 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80389 | 59.7645 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7168 | -2.1416 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80335 | 59.7543 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9811 | 2.1383 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80396 | 6.793 | 0.97 | 0.96972 | 116.2347 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80437 | 6.7851 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9337 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80489 | 59.7645 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7168 | -2.1417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80435 | 59.7543 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9811 | 2.1385 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80493 | 6.7933 | 0.97 | 0.96942 | 116.2428 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80537 | 6.7851 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9337 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80589 | 59.7956 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7051 | -2.1414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80535 | 59.7595 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9885 | 2.1388 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80594 | 6.7933 | 0.97 | 0.96942 | 116.2428 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80637 | 6.7851 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9337 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80689 | 59.7956 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7051 | -2.1412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80635 | 59.7595 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9885 | 2.139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80695 | 6.7933 | 0.97 | 0.96942 | 116.2428 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80738 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96611 | 115.922 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80789 | 59.7956 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7051 | -2.1409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80735 | 59.7595 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9885 | 2.1393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80795 | 6.7933 | 0.97 | 0.96942 | 116.2428 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80838 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96611 | 115.922 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80889 | 59.7956 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7051 | -2.1407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80835 | 59.7595 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9885 | 2.1395 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80893 | 6.7933 | 0.97 | 0.96942 | 116.2428 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.80938 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96611 | 115.922 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.80989 | 59.7956 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7051 | -2.1404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.80935 | 59.7595 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9885 | 2.1398 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.80994 | 6.7933 | 0.97 | 0.96942 | 116.2428 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81038 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96611 | 115.922 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81089 | 59.7956 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7051 | -2.1402 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81035 | 59.7595 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9885 | 2.1401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81094 | 6.7933 | 0.97 | 0.96942 | 116.2428 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81137 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96611 | 115.922 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81189 | 59.7956 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7051 | -2.1399 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81135 | 59.7595 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9885 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81195 | 6.7933 | 0.97 | 0.96942 | 116.2428 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81237 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96611 | 115.922 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81289 | 59.7956 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7051 | -2.1396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81235 | 59.7595 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9885 | 2.1406 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81293 | 6.7959 | 0.97 | 0.96971 | 116.2616 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81338 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96611 | 115.922 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81389 | 59.7956 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7051 | -2.1394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81335 | 59.7507 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9897 | 2.141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81393 | 6.7959 | 0.97 | 0.96971 | 116.2616 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81438 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96611 | 115.922 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81489 | 59.7772 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7064 | -2.1391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81435 | 59.7507 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9897 | 2.1413 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81494 | 6.7959 | 0.97 | 0.96971 | 116.2616 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81538 | 6.7854 | -0.9693 | -0.96611 | 115.922 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81589 | 59.7772 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7064 | -2.1388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81535 | 59.7507 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9897 | 2.1417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81595 | 6.7959 | 0.97 | 0.96971 | 116.2616 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81638 | 6.7832 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9126 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81689 | 59.7772 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7064 | -2.1384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81635 | 59.7507 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9897 | 2.1421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81696 | 6.7959 | 0.97 | 0.96971 | 116.2616 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81738 | 6.7832 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9126 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81789 | 59.7772 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7064 | -2.1381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81735 | 59.7507 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9897 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81793 | 6.7959 | 0.97 | 0.96971 | 116.2616 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81837 | 6.7832 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9126 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81889 | 59.7772 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7064 | -2.1378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81835 | 59.7507 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9897 | 2.1428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81894 | 6.7959 | 0.97 | 0.96971 | 116.2616 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.81937 | 6.7832 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9126 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.81989 | 59.7772 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7064 | -2.1375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.81935 | 59.7507 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9897 | 2.1432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.81995 | 6.7959 | 0.97 | 0.96971 | 116.2616 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82038 | 6.7832 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9126 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82089 | 59.7772 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7064 | -2.1372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82035 | 59.7507 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9897 | 2.1436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82095 | 6.7959 | 0.97 | 0.96971 | 116.2616 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82138 | 6.7832 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9126 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82189 | 59.7772 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7064 | -2.1368 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82135 | 59.7507 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9897 | 2.1439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82193 | 6.806 | 0.97 | 0.96981 | 116.2627 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82238 | 6.7832 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9126 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82289 | 59.7845 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7114 | -2.1369 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82235 | 59.7362 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9744 | 2.1442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82294 | 6.806 | 0.97 | 0.96981 | 116.2627 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82338 | 6.7832 | -0.9693 | -0.96669 | 115.9126 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82389 | 59.7845 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7114 | -2.137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82335 | 59.7362 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9744 | 2.1445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82394 | 6.806 | 0.97 | 0.96981 | 116.2627 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82438 | 6.7697 | -0.9693 | -0.96696 | 115.908 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82489 | 59.7845 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7114 | -2.1371 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82435 | 59.7362 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9744 | 2.1447 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82495 | 6.806 | 0.97 | 0.96981 | 116.2627 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82537 | 6.7697 | -0.9693 | -0.96696 | 115.908 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82589 | 59.7845 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7114 | -2.1372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82535 | 59.7362 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9744 | 2.145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82593 | 6.806 | 0.97 | 0.96981 | 116.2627 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82637 | 6.7697 | -0.9693 | -0.96696 | 115.908 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82689 | 59.7845 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7114 | -2.1372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82635 | 59.7362 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9744 | 2.1453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82693 | 6.806 | 0.97 | 0.96981 | 116.2627 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82738 | 6.7697 | -0.9693 | -0.96696 | 115.908 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82789 | 59.7845 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7114 | -2.1373 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82735 | 59.7362 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9744 | 2.1455 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82794 | 6.806 | 0.97 | 0.96981 | 116.2627 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82838 | 6.7697 | -0.9693 | -0.96696 | 115.908 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82889 | 59.7845 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7114 | -2.1374 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82835 | 59.7362 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9744 | 2.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82895 | 6.806 | 0.97 | 0.96981 | 116.2627 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.82938 | 6.7697 | -0.9693 | -0.96696 | 115.908 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.82989 | 59.7845 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7114 | -2.1375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.82935 | 59.7362 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9744 | 2.1461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.82993 | 6.7966 | 0.97 | 0.96999 | 116.2474 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83038 | 6.7697 | -0.9693 | -0.96696 | 115.908 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83089 | 59.7599 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7126 | -2.1375 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83035 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9769 | 2.1463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83093 | 6.7966 | 0.97 | 0.96999 | 116.2474 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83138 | 6.7697 | -0.9693 | -0.96696 | 115.908 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83189 | 59.7599 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7126 | -2.1376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83135 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9769 | 2.1465 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83194 | 6.7966 | 0.97 | 0.96999 | 116.2474 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83237 | 6.7766 | -0.9693 | -0.96681 | 115.9133 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83289 | 59.7599 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7126 | -2.1377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83235 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9769 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83295 | 6.7966 | 0.97 | 0.96999 | 116.2474 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83337 | 6.7766 | -0.9693 | -0.96681 | 115.9133 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83389 | 59.7599 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7126 | -2.1377 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83335 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9769 | 2.1469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83395 | 6.7966 | 0.97 | 0.96999 | 116.2474 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83438 | 6.7766 | -0.9693 | -0.96681 | 115.9133 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83489 | 59.7599 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7126 | -2.1378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83435 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9769 | 2.1471 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83493 | 6.7966 | 0.97 | 0.96999 | 116.2474 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83538 | 6.7766 | -0.9693 | -0.96681 | 115.9133 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83589 | 59.7599 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7126 | -2.1378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83535 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9769 | 2.1473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83594 | 6.7966 | 0.97 | 0.96999 | 116.2474 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83638 | 6.7766 | -0.9693 | -0.96681 | 115.9133 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83689 | 59.7599 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7126 | -2.1379 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83635 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9769 | 2.1475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83694 | 6.7966 | 0.97 | 0.96999 | 116.2474 | 1.6471 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83738 | 6.7766 | -0.9693 | -0.96681 | 115.9133 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83789 | 59.7599 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7126 | -2.138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83735 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9769 | 2.1477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83795 | 6.7945 | 0.97 | 0.97046 | 116.2443 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83838 | 6.7766 | -0.9693 | -0.96681 | 115.9133 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83889 | 59.7599 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7126 | -2.138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83835 | 59.7218 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9815 | 2.1477 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83893 | 6.7945 | 0.97 | 0.97046 | 116.2443 | 1.647 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.83937 | 6.7766 | -0.9693 | -0.96681 | 115.9133 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.83989 | 59.7401 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7112 | -2.1381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.83935 | 59.7218 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9815 | 2.1478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.83994 | 6.7945 | 0.97 | 0.97046 | 116.2443 | 1.6469 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84037 | 6.7766 | -0.9693 | -0.96681 | 115.9133 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84089 | 59.7401 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7112 | -2.1383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84035 | 59.7218 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9815 | 2.1479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84094 | 6.7945 | 0.97 | 0.97046 | 116.2443 | 1.6468 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84138 | 6.7889 | -0.9693 | -0.96659 | 115.9362 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84189 | 59.7401 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7112 | -2.1384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84135 | 59.7218 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9815 | 2.148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84195 | 6.7945 | 0.97 | 0.97046 | 116.2443 | 1.6467 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84238 | 6.7889 | -0.9693 | -0.96659 | 115.9362 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84289 | 59.7401 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7112 | -2.1385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84235 | 59.7218 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9815 | 2.1481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84293 | 6.7945 | 0.97 | 0.97046 | 116.2443 | 1.6466 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84338 | 6.7889 | -0.9693 | -0.96659 | 115.9362 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84389 | 59.7401 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7112 | -2.1387 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84335 | 59.7218 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9815 | 2.1482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84393 | 6.7945 | 0.97 | 0.97046 | 116.2443 | 1.6465 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84438 | 6.7889 | -0.9693 | -0.96659 | 115.9362 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84489 | 59.7401 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7112 | -2.1388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84435 | 59.7218 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9815 | 2.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84494 | 6.7945 | 0.97 | 0.97046 | 116.2443 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84538 | 6.7889 | -0.9693 | -0.96659 | 115.9362 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84589 | 59.7401 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7112 | -2.1389 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84535 | 59.7218 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9815 | 2.1484 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84595 | 6.7945 | 0.97 | 0.97046 | 116.2443 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84637 | 6.7889 | -0.9693 | -0.96659 | 115.9362 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84689 | 59.7401 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7112 | -2.1391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84635 | 59.7218 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9815 | 2.1485 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84695 | 6.7902 | 0.97 | 0.97047 | 116.2355 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84737 | 6.7889 | -0.9693 | -0.96659 | 115.9362 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84789 | 59.7739 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7117 | -2.1394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84735 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9734 | 2.1487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84793 | 6.7902 | 0.97 | 0.97047 | 116.2355 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84838 | 6.7889 | -0.9693 | -0.96659 | 115.9362 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84889 | 59.7739 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7117 | -2.1397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84835 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9734 | 2.149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84894 | 6.7902 | 0.97 | 0.97047 | 116.2355 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.84938 | 6.793 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9396 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.84989 | 59.7739 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7117 | -2.14 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.84935 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9734 | 2.1492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.84995 | 6.7902 | 0.97 | 0.97047 | 116.2355 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85038 | 6.793 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9396 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85089 | 59.7739 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7117 | -2.1403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85035 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9734 | 2.1495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85095 | 6.7902 | 0.97 | 0.97047 | 116.2355 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85138 | 6.793 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9396 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85189 | 59.7739 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7117 | -2.1406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85135 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9734 | 2.1497 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85193 | 6.7902 | 0.97 | 0.97047 | 116.2355 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85238 | 6.793 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9396 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85289 | 59.7739 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7117 | -2.1409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85235 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9734 | 2.15 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85294 | 6.7902 | 0.97 | 0.97047 | 116.2355 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85337 | 6.793 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9396 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85389 | 59.7739 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7117 | -2.1412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85335 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9734 | 2.1502 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85394 | 6.7902 | 0.97 | 0.97047 | 116.2355 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85437 | 6.793 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9396 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85489 | 59.7739 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7117 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85435 | 59.7211 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9734 | 2.1505 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85495 | 6.7824 | 0.97 | 0.97026 | 116.2308 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85538 | 6.793 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9396 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85589 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7178 | -2.1412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85535 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99935 | 115.977 | 2.1508 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85593 | 6.7824 | 0.97 | 0.97026 | 116.2308 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85638 | 6.793 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9396 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85689 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7178 | -2.1409 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85635 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99935 | 115.977 | 2.1511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85693 | 6.7824 | 0.97 | 0.97026 | 116.2308 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85738 | 6.7908 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9286 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85789 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7178 | -2.1406 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85735 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99935 | 115.977 | 2.1514 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85794 | 6.7824 | 0.97 | 0.97026 | 116.2308 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85838 | 6.7908 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9286 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85889 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7178 | -2.1403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85835 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99935 | 115.977 | 2.1517 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85895 | 6.7824 | 0.97 | 0.97026 | 116.2308 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.85938 | 6.7908 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9286 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.85989 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7178 | -2.14 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.85935 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99935 | 115.977 | 2.152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.85995 | 6.7824 | 0.97 | 0.97026 | 116.2308 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86037 | 6.7908 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9286 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86089 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7178 | -2.1397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86035 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99935 | 115.977 | 2.1523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86093 | 6.7824 | 0.97 | 0.97026 | 116.2308 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86137 | 6.7908 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9286 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86189 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7178 | -2.1394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86135 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99935 | 115.977 | 2.1526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86194 | 6.7824 | 0.97 | 0.97026 | 116.2308 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86238 | 6.7908 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9286 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86289 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7178 | -2.1391 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86235 | 59.7202 | 0.9994 | 0.99935 | 115.977 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86295 | 6.7955 | 0.97 | 0.97054 | 116.2534 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86338 | 6.7908 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9286 | -1.8031 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86389 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7178 | -2.1388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86335 | 59.7403 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9967 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86395 | 6.7955 | 0.97 | 0.97054 | 116.2534 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86438 | 6.7908 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9286 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86489 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.1383 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86435 | 59.7403 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9967 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86493 | 6.7955 | 0.97 | 0.97054 | 116.2534 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86538 | 6.7908 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9286 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86589 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.1378 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86535 | 59.7403 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9967 | 2.1531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86594 | 6.7955 | 0.97 | 0.97054 | 116.2534 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86637 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9145 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86689 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.1372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86635 | 59.7403 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9967 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86694 | 6.7955 | 0.97 | 0.97054 | 116.2534 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86737 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9145 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86789 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.1367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86735 | 59.7403 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9967 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86795 | 6.7955 | 0.97 | 0.97054 | 116.2534 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86837 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9145 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86889 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.1362 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86835 | 59.7403 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9967 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86893 | 6.7955 | 0.97 | 0.97054 | 116.2534 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.86938 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9145 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.86989 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.1356 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.86935 | 59.7403 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9967 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.86993 | 6.7955 | 0.97 | 0.97054 | 116.2534 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87038 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9145 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87089 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.1351 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87035 | 59.7403 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9967 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87094 | 6.7947 | 0.97 | 0.97041 | 116.2564 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87138 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9145 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87189 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.1346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87135 | 59.7403 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9967 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87195 | 6.7947 | 0.97 | 0.97041 | 116.2564 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87238 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9145 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87289 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99937 | 116.698 | -2.1342 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87235 | 59.729 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9941 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87296 | 6.7947 | 0.97 | 0.97041 | 116.2564 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87337 | 6.7863 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9145 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87389 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99937 | 116.698 | -2.1338 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87335 | 59.729 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9941 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87393 | 6.7947 | 0.97 | 0.97041 | 116.2564 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87437 | 6.7904 | -0.9693 | -0.967 | 115.9159 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87489 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99937 | 116.698 | -2.1334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87435 | 59.729 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9941 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87494 | 6.7947 | 0.97 | 0.97041 | 116.2564 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87537 | 6.7904 | -0.9693 | -0.967 | 115.9159 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87589 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99937 | 116.698 | -2.133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87535 | 59.729 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9941 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87595 | 6.7947 | 0.97 | 0.97041 | 116.2564 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87638 | 6.7904 | -0.9693 | -0.967 | 115.9159 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87689 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99937 | 116.698 | -2.1327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87635 | 59.729 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9941 | 2.1531 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87695 | 6.7947 | 0.97 | 0.97041 | 116.2564 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87738 | 6.7904 | -0.9693 | -0.967 | 115.9159 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87789 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99937 | 116.698 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87735 | 59.729 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9941 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87793 | 6.7947 | 0.97 | 0.97041 | 116.2564 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87838 | 6.7904 | -0.9693 | -0.967 | 115.9159 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87889 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99937 | 116.698 | -2.1319 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87835 | 59.729 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9941 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87894 | 6.7947 | 0.97 | 0.97041 | 116.2564 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.87938 | 6.7904 | -0.9693 | -0.967 | 115.9159 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.87989 | 59.7661 | -0.9994 | -0.99937 | 116.698 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.87935 | 59.729 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9941 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.87994 | 6.79 | 0.97 | 0.97043 | 116.2512 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88037 | 6.7904 | -0.9693 | -0.967 | 115.9159 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88089 | 59.7697 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7056 | -2.1313 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88035 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9873 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88095 | 6.79 | 0.97 | 0.97043 | 116.2512 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88137 | 6.7904 | -0.9693 | -0.967 | 115.9159 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88189 | 59.7697 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7056 | -2.1311 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88135 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9873 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88193 | 6.79 | 0.97 | 0.97043 | 116.2512 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88237 | 6.789 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9105 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88289 | 59.7697 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7056 | -2.1309 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88235 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9873 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88293 | 6.79 | 0.97 | 0.97043 | 116.2512 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88338 | 6.789 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9105 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88389 | 59.7697 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7056 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88335 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9873 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88394 | 6.79 | 0.97 | 0.97043 | 116.2512 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88438 | 6.789 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9105 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88489 | 59.7697 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7056 | -2.1305 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88435 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9873 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88495 | 6.79 | 0.97 | 0.97043 | 116.2512 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88538 | 6.789 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9105 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88589 | 59.7697 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7056 | -2.1303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88535 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9873 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88593 | 6.79 | 0.97 | 0.97043 | 116.2512 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88638 | 6.789 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9105 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88689 | 59.7697 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7056 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88635 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9873 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88693 | 6.79 | 0.97 | 0.97043 | 116.2512 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88737 | 6.789 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9105 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88789 | 59.7697 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7056 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88735 | 59.7107 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9873 | 2.1529 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88794 | 6.7993 | 0.97 | 0.97018 | 116.2658 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88837 | 6.789 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9105 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88889 | 59.7697 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7056 | -2.1296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88835 | 59.7101 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9888 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88895 | 6.7993 | 0.97 | 0.97018 | 116.2658 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.88937 | 6.789 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9105 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.88989 | 59.7859 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7094 | -2.1295 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.88935 | 59.7101 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9888 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.88995 | 6.7993 | 0.97 | 0.97018 | 116.2658 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89038 | 6.789 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9105 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89089 | 59.7859 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7094 | -2.1293 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89035 | 59.7101 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9888 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89093 | 6.7993 | 0.97 | 0.97018 | 116.2658 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89138 | 6.7881 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9089 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89189 | 59.7859 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7094 | -2.1292 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89135 | 59.7101 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9888 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89194 | 6.7993 | 0.97 | 0.97018 | 116.2658 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89238 | 6.7881 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9089 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89289 | 59.7859 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7094 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89235 | 59.7101 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9888 | 2.1536 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89294 | 6.7993 | 0.97 | 0.97018 | 116.2658 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89338 | 6.7881 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9089 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89389 | 59.7859 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7094 | -2.1289 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89335 | 59.7101 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9888 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89395 | 6.7993 | 0.97 | 0.97018 | 116.2658 | 1.6448 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89437 | 6.7881 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9089 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89489 | 59.7859 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7094 | -2.1287 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89435 | 59.7101 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9888 | 2.1539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89493 | 6.7993 | 0.97 | 0.97018 | 116.2658 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89537 | 6.7881 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9089 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89589 | 59.7859 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7094 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89535 | 59.7101 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9888 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89594 | 6.7986 | 0.97 | 0.96993 | 116.2738 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89637 | 6.7881 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9089 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89689 | 59.7859 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7094 | -2.1284 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89635 | 59.7101 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9888 | 2.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89694 | 6.7986 | 0.97 | 0.96993 | 116.2738 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89738 | 6.7881 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9089 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89789 | 59.7787 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7041 | -2.128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89735 | 59.7281 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9972 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89795 | 6.7986 | 0.97 | 0.96993 | 116.2738 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89838 | 6.7881 | -0.9693 | -0.96671 | 115.9089 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89889 | 59.7787 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7041 | -2.1276 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89835 | 59.7281 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9972 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89893 | 6.7986 | 0.97 | 0.96993 | 116.2738 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.89938 | 6.7847 | -0.9693 | -0.96653 | 115.917 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.89989 | 59.7787 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7041 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.89935 | 59.7281 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9972 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.89993 | 6.7986 | 0.97 | 0.96993 | 116.2738 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90038 | 6.7847 | -0.9693 | -0.96653 | 115.917 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90089 | 59.7787 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7041 | -2.1269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90035 | 59.7281 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9972 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90094 | 6.7986 | 0.97 | 0.96993 | 116.2738 | 1.6452 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90137 | 6.7847 | -0.9693 | -0.96653 | 115.917 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90189 | 59.7787 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7041 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90135 | 59.7281 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9972 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90195 | 6.7986 | 0.97 | 0.96993 | 116.2738 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90237 | 6.7847 | -0.9693 | -0.96653 | 115.917 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90289 | 59.7787 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7041 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90235 | 59.7281 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9972 | 2.1539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90295 | 6.7986 | 0.97 | 0.96993 | 116.2738 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90337 | 6.7847 | -0.9693 | -0.96653 | 115.917 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90389 | 59.7787 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7041 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90335 | 59.7281 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9972 | 2.1539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90393 | 6.7986 | 0.97 | 0.96993 | 116.2738 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90438 | 6.7847 | -0.9693 | -0.96653 | 115.917 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90489 | 59.7787 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7041 | -2.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90435 | 59.7281 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9972 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90494 | 6.7954 | 0.97 | 0.97019 | 116.2586 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90538 | 6.7847 | -0.9693 | -0.96653 | 115.917 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90589 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99941 | 116.711 | -2.1246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90535 | 59.7268 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0034 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90594 | 6.7954 | 0.97 | 0.97019 | 116.2586 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90638 | 6.7847 | -0.9693 | -0.96653 | 115.917 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90689 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99941 | 116.711 | -2.1239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90635 | 59.7268 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0034 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90695 | 6.7954 | 0.97 | 0.97019 | 116.2586 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90738 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9234 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90789 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99941 | 116.711 | -2.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90735 | 59.7268 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0034 | 2.1544 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90793 | 6.7954 | 0.97 | 0.97019 | 116.2586 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90837 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9234 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90889 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99941 | 116.711 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90835 | 59.7268 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0034 | 2.1546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90894 | 6.7954 | 0.97 | 0.97019 | 116.2586 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.90937 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9234 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.90989 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99941 | 116.711 | -2.1219 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.90935 | 59.7268 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0034 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.90994 | 6.7954 | 0.97 | 0.97019 | 116.2586 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91037 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9234 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91089 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99941 | 116.711 | -2.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91035 | 59.7268 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0034 | 2.155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91095 | 6.7954 | 0.97 | 0.97019 | 116.2586 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91138 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9234 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91189 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99941 | 116.711 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91135 | 59.7268 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0034 | 2.1552 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91193 | 6.7954 | 0.97 | 0.97019 | 116.2586 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91238 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9234 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91289 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99941 | 116.711 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91235 | 59.7268 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0034 | 2.1554 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91293 | 6.7886 | 0.97 | 0.97008 | 116.2417 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91338 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9234 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91389 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99941 | 116.711 | -2.1191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91335 | 59.7219 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9977 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91394 | 6.7886 | 0.97 | 0.97008 | 116.2417 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91438 | 6.7833 | -0.9693 | -0.9664 | 115.9234 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91489 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7053 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91435 | 59.7219 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9977 | 2.1563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91495 | 6.7886 | 0.97 | 0.97008 | 116.2417 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91537 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96635 | 115.9214 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91589 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7053 | -2.1183 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91535 | 59.7219 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9977 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91595 | 6.7886 | 0.97 | 0.97008 | 116.2417 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91637 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96635 | 115.9214 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91689 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7053 | -2.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91635 | 59.7219 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9977 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91693 | 6.7886 | 0.97 | 0.97008 | 116.2417 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91737 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96635 | 115.9214 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91789 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7053 | -2.1175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91735 | 59.7219 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9977 | 2.1578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91794 | 6.7886 | 0.97 | 0.97008 | 116.2417 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91838 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96635 | 115.9214 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91889 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7053 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91835 | 59.7219 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9977 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91895 | 6.7886 | 0.97 | 0.97008 | 116.2417 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.91938 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96635 | 115.9214 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.91989 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7053 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.91935 | 59.7219 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9977 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.91995 | 6.7886 | 0.97 | 0.97008 | 116.2417 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92038 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96635 | 115.9214 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92089 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7053 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92035 | 59.7219 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9977 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92093 | 6.7831 | 0.97 | 0.9701 | 116.236 | 1.6464 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92138 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96635 | 115.9214 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92189 | 59.7469 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7053 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92135 | 59.7219 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9977 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92194 | 6.7831 | 0.97 | 0.9701 | 116.236 | 1.6463 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92237 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96635 | 115.9214 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92289 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6984 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92235 | 59.7291 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9951 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92294 | 6.7831 | 0.97 | 0.9701 | 116.236 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92337 | 6.7895 | -0.9693 | -0.96635 | 115.9214 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92389 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6984 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92335 | 59.7291 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9951 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92395 | 6.7831 | 0.97 | 0.9701 | 116.236 | 1.6462 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92437 | 6.7762 | -0.9693 | -0.96682 | 115.919 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92489 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6984 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92435 | 59.7291 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9951 | 2.1607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92493 | 6.7831 | 0.97 | 0.9701 | 116.236 | 1.6461 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92538 | 6.7762 | -0.9693 | -0.96682 | 115.919 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92589 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6984 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92535 | 59.7291 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9951 | 2.1611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92593 | 6.7831 | 0.97 | 0.9701 | 116.236 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92638 | 6.7762 | -0.9693 | -0.96682 | 115.919 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92689 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6984 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92635 | 59.7291 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9951 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92694 | 6.7831 | 0.97 | 0.9701 | 116.236 | 1.646 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92738 | 6.7762 | -0.9693 | -0.96682 | 115.919 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92789 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6984 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92735 | 59.7291 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9951 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92795 | 6.7831 | 0.97 | 0.9701 | 116.236 | 1.6459 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92838 | 6.7762 | -0.9693 | -0.96682 | 115.919 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92889 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6984 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92835 | 59.7291 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9951 | 2.1622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92896 | 6.7831 | 0.97 | 0.9701 | 116.236 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.92937 | 6.7762 | -0.9693 | -0.96682 | 115.919 | -1.8044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.92989 | 59.7704 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6984 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.92935 | 59.7291 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9951 | 2.1625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.92993 | 6.7934 | 0.97 | 0.97 | 116.2381 | 1.6458 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93037 | 6.7762 | -0.9693 | -0.96682 | 115.919 | -1.8044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93089 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7102 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93035 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9846 | 2.1626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93094 | 6.7934 | 0.97 | 0.97 | 116.2381 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93137 | 6.7762 | -0.9693 | -0.96682 | 115.919 | -1.8045 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93189 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7102 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93135 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9846 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93195 | 6.7934 | 0.97 | 0.97 | 116.2381 | 1.6457 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93238 | 6.7725 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9164 | -1.8044 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93289 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7102 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93235 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9846 | 2.1629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93295 | 6.7934 | 0.97 | 0.97 | 116.2381 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93338 | 6.7725 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9164 | -1.8043 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93389 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7102 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93335 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9846 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93393 | 6.7934 | 0.97 | 0.97 | 116.2381 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93438 | 6.7725 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9164 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93489 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7102 | -2.1084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93435 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9846 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93494 | 6.7934 | 0.97 | 0.97 | 116.2381 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93538 | 6.7725 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9164 | -1.8042 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93589 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7102 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93535 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9846 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93594 | 6.7934 | 0.97 | 0.97 | 116.2381 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93637 | 6.7725 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9164 | -1.8041 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93689 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7102 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93635 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9846 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93695 | 6.7934 | 0.97 | 0.97 | 116.2381 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93737 | 6.7725 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9164 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93789 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7102 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93735 | 59.7294 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9846 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93793 | 6.7961 | 0.97 | 0.96985 | 116.2437 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93838 | 6.7725 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9164 | -1.804 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93889 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7102 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93835 | 59.7199 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9875 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93893 | 6.7961 | 0.97 | 0.96985 | 116.2437 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.93938 | 6.7725 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9164 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.93989 | 59.7748 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.93935 | 59.7199 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9875 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.93994 | 6.7961 | 0.97 | 0.96985 | 116.2437 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94038 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9254 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94089 | 59.7748 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94035 | 59.7199 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9875 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94095 | 6.7961 | 0.97 | 0.96985 | 116.2437 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94138 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9254 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94189 | 59.7748 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94135 | 59.7199 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9875 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94196 | 6.7961 | 0.97 | 0.96985 | 116.2437 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94238 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9254 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94289 | 59.7748 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94235 | 59.7199 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9875 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94293 | 6.7961 | 0.97 | 0.96985 | 116.2437 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94337 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9254 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94389 | 59.7748 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94335 | 59.7199 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9875 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94394 | 6.7961 | 0.97 | 0.96985 | 116.2437 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94437 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9254 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94489 | 59.7748 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94435 | 59.7199 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9875 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94495 | 6.7961 | 0.97 | 0.96985 | 116.2437 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94538 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9254 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94589 | 59.7748 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94535 | 59.7199 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9875 | 2.165 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94595 | 6.7923 | 0.97 | 0.96982 | 116.2608 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94638 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9254 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94689 | 59.7748 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7203 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94635 | 59.7199 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9875 | 2.1652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94693 | 6.7923 | 0.97 | 0.96982 | 116.2608 | 1.6456 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94738 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9254 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94789 | 59.7683 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7218 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94735 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9943 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94794 | 6.7923 | 0.97 | 0.96982 | 116.2608 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94838 | 6.7892 | -0.9693 | -0.96687 | 115.9254 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94889 | 59.7683 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7218 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94835 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9943 | 2.1655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94894 | 6.7923 | 0.97 | 0.96982 | 116.2608 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.94938 | 6.79 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9165 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.94989 | 59.7683 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7218 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.94935 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9943 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.94995 | 6.7923 | 0.97 | 0.96982 | 116.2608 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95037 | 6.79 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9165 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95089 | 59.7683 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7218 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95035 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9943 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95093 | 6.7923 | 0.97 | 0.96982 | 116.2608 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95137 | 6.79 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9165 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95189 | 59.7683 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7218 | -2.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95135 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9943 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95193 | 6.7923 | 0.97 | 0.96982 | 116.2608 | 1.6455 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95238 | 6.79 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9165 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95289 | 59.7683 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7218 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95235 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9943 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95294 | 6.7923 | 0.97 | 0.96982 | 116.2608 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95338 | 6.79 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9165 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95389 | 59.7683 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7218 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95335 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9943 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95395 | 6.7923 | 0.97 | 0.96982 | 116.2608 | 1.6454 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95438 | 6.79 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9165 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95489 | 59.7683 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7218 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95435 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99933 | 115.9943 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95493 | 6.7943 | 0.97 | 0.97013 | 116.2545 | 1.6453 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95538 | 6.79 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9165 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95589 | 59.7184 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7145 | -2.1057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95535 | 59.7355 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0005 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95593 | 6.7943 | 0.97 | 0.97013 | 116.2545 | 1.6451 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95638 | 6.79 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9165 | -1.8039 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95689 | 59.7184 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7145 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95635 | 59.7355 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0005 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95694 | 6.7943 | 0.97 | 0.97013 | 116.2545 | 1.645 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95737 | 6.7872 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9032 | -1.8038 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95789 | 59.7184 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7145 | -2.1051 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95735 | 59.7355 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0005 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95795 | 6.7943 | 0.97 | 0.97013 | 116.2545 | 1.6449 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95837 | 6.7872 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9032 | -1.8037 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95889 | 59.7184 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7145 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95835 | 59.7355 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0005 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95895 | 6.7943 | 0.97 | 0.97013 | 116.2545 | 1.6447 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.95938 | 6.7872 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9032 | -1.8036 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.95989 | 59.7184 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7145 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.95935 | 59.7355 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0005 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.95993 | 6.7943 | 0.97 | 0.97013 | 116.2545 | 1.6446 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96038 | 6.7872 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9032 | -1.8035 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96089 | 59.7184 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7145 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96035 | 59.7355 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0005 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96094 | 6.7943 | 0.97 | 0.97013 | 116.2545 | 1.6445 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96138 | 6.7872 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9032 | -1.8034 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96189 | 59.7184 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7145 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96135 | 59.7355 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0005 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96194 | 6.7943 | 0.97 | 0.97013 | 116.2545 | 1.6443 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96238 | 6.7872 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9032 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96289 | 59.7184 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7145 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96235 | 59.7355 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0005 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96295 | 6.7935 | 0.97 | 0.97027 | 116.2442 | 1.6442 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96338 | 6.7872 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9032 | -1.8033 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96389 | 59.7184 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7145 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96335 | 59.7346 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0044 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96393 | 6.7935 | 0.97 | 0.97027 | 116.2442 | 1.6441 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96437 | 6.7872 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9032 | -1.8032 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96489 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7077 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96435 | 59.7346 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0044 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96494 | 6.7935 | 0.97 | 0.97027 | 116.2442 | 1.644 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96537 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9066 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96589 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7077 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96535 | 59.7346 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0044 | 2.1694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96594 | 6.7935 | 0.97 | 0.97027 | 116.2442 | 1.6439 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96638 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9066 | -1.803 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96689 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7077 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96635 | 59.7346 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0044 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96695 | 6.7935 | 0.97 | 0.97027 | 116.2442 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96738 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9066 | -1.8029 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96789 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7077 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96735 | 59.7346 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0044 | 2.1702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96793 | 6.7935 | 0.97 | 0.97027 | 116.2442 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96838 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9066 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96889 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7077 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96835 | 59.7346 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0044 | 2.1706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96893 | 6.7935 | 0.97 | 0.97027 | 116.2442 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.96938 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9066 | -1.8028 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.96989 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7077 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.96935 | 59.7346 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0044 | 2.171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.96994 | 6.7935 | 0.97 | 0.97027 | 116.2442 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97038 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9066 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97089 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7077 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97035 | 59.7346 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0044 | 2.1714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97095 | 6.7917 | 0.97 | 0.97009 | 116.2541 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97137 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9066 | -1.8027 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97189 | 59.7364 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7077 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97135 | 59.7346 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0044 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97195 | 6.7917 | 0.97 | 0.97009 | 116.2541 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97237 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9066 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97289 | 59.7604 | -0.9994 | -0.9994 | 116.703 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97235 | 59.72 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97293 | 6.7917 | 0.97 | 0.97009 | 116.2541 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97338 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9066 | -1.8026 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97389 | 59.7604 | -0.9994 | -0.9994 | 116.703 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97335 | 59.72 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97394 | 6.7917 | 0.97 | 0.97009 | 116.2541 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97438 | 6.7798 | -0.9693 | -0.96723 | 115.8946 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97489 | 59.7604 | -0.9994 | -0.9994 | 116.703 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97435 | 59.72 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97495 | 6.7917 | 0.97 | 0.97009 | 116.2541 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97538 | 6.7798 | -0.9693 | -0.96723 | 115.8946 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97589 | 59.7604 | -0.9994 | -0.9994 | 116.703 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97535 | 59.72 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1731 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97595 | 6.7917 | 0.97 | 0.97009 | 116.2541 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97638 | 6.7798 | -0.9693 | -0.96723 | 115.8946 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97689 | 59.7604 | -0.9994 | -0.9994 | 116.703 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97635 | 59.72 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97693 | 6.7917 | 0.97 | 0.97009 | 116.2541 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97738 | 6.7798 | -0.9693 | -0.96723 | 115.8946 | -1.8025 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97789 | 59.7604 | -0.9994 | -0.9994 | 116.703 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97735 | 59.72 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97794 | 6.7917 | 0.97 | 0.97009 | 116.2541 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97837 | 6.7798 | -0.9693 | -0.96723 | 115.8946 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97889 | 59.7604 | -0.9994 | -0.9994 | 116.703 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97835 | 59.72 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97894 | 6.7917 | 0.97 | 0.97009 | 116.2541 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.97937 | 6.7798 | -0.9693 | -0.96723 | 115.8946 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.97989 | 59.7604 | -0.9994 | -0.9994 | 116.703 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.97935 | 59.72 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.97995 | 6.7941 | 0.97 | 0.9702 | 116.244 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98038 | 6.7798 | -0.9693 | -0.96723 | 115.8946 | -1.8024 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98089 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7014 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98035 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99934 | 115.99 | 2.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98093 | 6.7941 | 0.97 | 0.9702 | 116.244 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98138 | 6.7798 | -0.9693 | -0.96723 | 115.8946 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98189 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7014 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98135 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99934 | 115.99 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98193 | 6.7941 | 0.97 | 0.9702 | 116.244 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98238 | 6.7761 | -0.9693 | -0.96701 | 115.889 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98289 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7014 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98235 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99934 | 115.99 | 2.175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98294 | 6.7941 | 0.97 | 0.9702 | 116.244 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98338 | 6.7761 | -0.9693 | -0.96701 | 115.889 | -1.8023 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98389 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7014 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98335 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99934 | 115.99 | 2.1752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98395 | 6.7941 | 0.97 | 0.9702 | 116.244 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98438 | 6.7761 | -0.9693 | -0.96701 | 115.889 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98489 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7014 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98435 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99934 | 115.99 | 2.1754 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98495 | 6.7941 | 0.97 | 0.9702 | 116.244 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98537 | 6.7761 | -0.9693 | -0.96701 | 115.889 | -1.8022 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98589 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7014 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98535 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99934 | 115.99 | 2.1757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98593 | 6.7941 | 0.97 | 0.9702 | 116.244 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98637 | 6.7761 | -0.9693 | -0.96701 | 115.889 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98689 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7014 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98635 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99934 | 115.99 | 2.1759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98694 | 6.7941 | 0.97 | 0.9702 | 116.244 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98738 | 6.7761 | -0.9693 | -0.96701 | 115.889 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98789 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7014 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98735 | 59.6897 | 0.9994 | 0.99934 | 115.99 | 2.1761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98795 | 6.7906 | 0.97 | 0.9705 | 116.2422 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98838 | 6.7761 | -0.9693 | -0.96701 | 115.889 | -1.8021 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98889 | 59.7472 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7014 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98835 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0007 | 2.1763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98895 | 6.7906 | 0.97 | 0.9705 | 116.2422 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.98938 | 6.7761 | -0.9693 | -0.96701 | 115.889 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.98989 | 59.7381 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6931 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.98935 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0007 | 2.1766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.98993 | 6.7906 | 0.97 | 0.9705 | 116.2422 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99038 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9103 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99089 | 59.7381 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6931 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99035 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0007 | 2.1768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99094 | 6.7906 | 0.97 | 0.9705 | 116.2422 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99137 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9103 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99189 | 59.7381 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6931 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99135 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0007 | 2.177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99194 | 6.7906 | 0.97 | 0.9705 | 116.2422 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99237 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9103 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99289 | 59.7381 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6931 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99235 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0007 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99295 | 6.7906 | 0.97 | 0.9705 | 116.2422 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99337 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9103 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99389 | 59.7381 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6931 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99335 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0007 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99393 | 6.7906 | 0.97 | 0.9705 | 116.2422 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99438 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9103 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99489 | 59.7381 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6931 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99435 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0007 | 2.1777 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99493 | 6.7906 | 0.97 | 0.9705 | 116.2422 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99538 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9103 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99589 | 59.7381 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6931 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99535 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0007 | 2.1779 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99594 | 6.7928 | 0.97 | 0.97053 | 116.2523 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99638 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9103 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99689 | 59.7381 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6931 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99635 | 59.6744 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0007 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99695 | 6.7928 | 0.97 | 0.97053 | 116.2523 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99738 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9103 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99789 | 59.7314 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7035 | -2.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99735 | 59.6979 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0047 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99796 | 6.7928 | 0.97 | 0.97053 | 116.2523 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99837 | 6.7853 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9103 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99889 | 59.7314 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7035 | -2.0957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99835 | 59.6979 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0047 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99893 | 6.7928 | 0.97 | 0.97053 | 116.2523 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
0.99937 | 6.7869 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9092 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 0.99989 | 59.7314 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7035 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 0.99935 | 59.6979 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0047 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 0.99994 | 6.7928 | 0.97 | 0.97053 | 116.2523 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0004 | 6.7869 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9092 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0009 | 59.7314 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7035 | -2.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0003 | 59.6979 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0047 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0009 | 6.7928 | 0.97 | 0.97053 | 116.2523 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0014 | 6.7869 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9092 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0019 | 59.7314 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7035 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0013 | 59.6979 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0047 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.002 | 6.7928 | 0.97 | 0.97053 | 116.2523 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0024 | 6.7869 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9092 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0029 | 59.7314 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7035 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0023 | 59.6979 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0047 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0029 | 6.7928 | 0.97 | 0.97053 | 116.2523 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0034 | 6.7869 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9092 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0039 | 59.7314 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7035 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0033 | 59.6979 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0047 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0039 | 6.7928 | 0.97 | 0.97053 | 116.2523 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0044 | 6.7869 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9092 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0049 | 59.7314 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7035 | -2.0935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0043 | 59.6979 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0047 | 2.1781 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0049 | 6.7974 | 0.97 | 0.97047 | 116.2574 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0054 | 6.7869 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9092 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0059 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.0936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0053 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.006 | 6.7974 | 0.97 | 0.97047 | 116.2574 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0064 | 6.7869 | -0.9693 | -0.96658 | 115.9092 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0069 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0063 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0069 | 6.7974 | 0.97 | 0.97047 | 116.2574 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0074 | 6.7898 | -0.9693 | -0.96627 | 115.8952 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0079 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0073 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1787 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0079 | 6.7974 | 0.97 | 0.97047 | 116.2574 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0084 | 6.7898 | -0.9693 | -0.96627 | 115.8952 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0089 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0083 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0089 | 6.7974 | 0.97 | 0.97047 | 116.2574 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0094 | 6.7898 | -0.9693 | -0.96627 | 115.8952 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0099 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0093 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0099 | 6.7974 | 0.97 | 0.97047 | 116.2574 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0104 | 6.7898 | -0.9693 | -0.96627 | 115.8952 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0109 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0103 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0109 | 6.7974 | 0.97 | 0.97047 | 116.2574 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0114 | 6.7898 | -0.9693 | -0.96627 | 115.8952 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0119 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0113 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0119 | 6.7974 | 0.97 | 0.97047 | 116.2574 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0124 | 6.7898 | -0.9693 | -0.96627 | 115.8952 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0129 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0123 | 59.7057 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0024 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0129 | 6.7987 | 0.97 | 0.97052 | 116.2521 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0134 | 6.7898 | -0.9693 | -0.96627 | 115.8952 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0139 | 59.7234 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7068 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0133 | 59.6748 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0156 | 2.1799 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0139 | 6.7987 | 0.97 | 0.97052 | 116.2521 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0144 | 6.7898 | -0.9693 | -0.96627 | 115.8952 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0149 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7005 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0143 | 59.6748 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0156 | 2.1802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.015 | 6.7987 | 0.97 | 0.97052 | 116.2521 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0154 | 6.7839 | -0.9693 | -0.96633 | 115.9141 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0159 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7005 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0153 | 59.6748 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0156 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0159 | 6.7987 | 0.97 | 0.97052 | 116.2521 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0164 | 6.7839 | -0.9693 | -0.96633 | 115.9141 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0169 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7005 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0163 | 59.6748 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0156 | 2.1807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0169 | 6.7987 | 0.97 | 0.97052 | 116.2521 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0174 | 6.7839 | -0.9693 | -0.96633 | 115.9141 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0179 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7005 | -2.0936 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0173 | 59.6748 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0156 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0179 | 6.7987 | 0.97 | 0.97052 | 116.2521 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0184 | 6.7839 | -0.9693 | -0.96633 | 115.9141 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0189 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7005 | -2.0935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0183 | 59.6748 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0156 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.019 | 6.7987 | 0.97 | 0.97052 | 116.2521 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0194 | 6.7839 | -0.9693 | -0.96633 | 115.9141 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0199 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7005 | -2.0933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0193 | 59.6748 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0156 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0199 | 6.7987 | 0.97 | 0.97052 | 116.2521 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0204 | 6.7839 | -0.9693 | -0.96633 | 115.9141 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0209 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7005 | -2.0932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0203 | 59.6748 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0156 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0209 | 6.8036 | 0.97 | 0.97032 | 116.2473 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0214 | 6.7839 | -0.9693 | -0.96633 | 115.9141 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0219 | 59.7308 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7005 | -2.0931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0213 | 59.6748 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0156 | 2.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0219 | 6.8036 | 0.97 | 0.97032 | 116.2473 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0224 | 6.7839 | -0.9693 | -0.96633 | 115.9141 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0229 | 59.7351 | -0.9994 | -0.99939 | 116.714 | -2.0929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0223 | 59.676 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0084 | 2.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0229 | 6.8036 | 0.97 | 0.97032 | 116.2473 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0234 | 6.7839 | -0.9693 | -0.96633 | 115.9141 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0239 | 59.7351 | -0.9994 | -0.99939 | 116.714 | -2.0926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0233 | 59.676 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0084 | 2.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0239 | 6.8036 | 0.97 | 0.97032 | 116.2473 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0244 | 6.7675 | -0.9693 | -0.96654 | 115.913 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0249 | 59.7351 | -0.9994 | -0.99939 | 116.714 | -2.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0243 | 59.676 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0084 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0249 | 6.8036 | 0.97 | 0.97032 | 116.2473 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0254 | 6.7675 | -0.9693 | -0.96654 | 115.913 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0259 | 59.7351 | -0.9994 | -0.99939 | 116.714 | -2.0922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0253 | 59.676 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0084 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0259 | 6.8036 | 0.97 | 0.97032 | 116.2473 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0264 | 6.7675 | -0.9693 | -0.96654 | 115.913 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0269 | 59.7351 | -0.9994 | -0.99939 | 116.714 | -2.0919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0263 | 59.676 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0084 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0269 | 6.8036 | 0.97 | 0.97032 | 116.2473 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0274 | 6.7675 | -0.9693 | -0.96654 | 115.913 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0279 | 59.7351 | -0.9994 | -0.99939 | 116.714 | -2.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0273 | 59.676 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0084 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.028 | 6.8036 | 0.97 | 0.97032 | 116.2473 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0284 | 6.7675 | -0.9693 | -0.96654 | 115.913 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0289 | 59.7351 | -0.9994 | -0.99939 | 116.714 | -2.0914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0283 | 59.676 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0084 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0289 | 6.8036 | 0.97 | 0.97032 | 116.2473 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0294 | 6.7675 | -0.9693 | -0.96654 | 115.913 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0299 | 59.7351 | -0.9994 | -0.99939 | 116.714 | -2.0912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0293 | 59.676 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0084 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0299 | 6.8015 | 0.97 | 0.97038 | 116.2427 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0304 | 6.7675 | -0.9693 | -0.96654 | 115.913 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0309 | 59.7792 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7091 | -2.0913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0303 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0309 | 6.8015 | 0.97 | 0.97038 | 116.2427 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0314 | 6.7675 | -0.9693 | -0.96654 | 115.913 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0319 | 59.7792 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7091 | -2.0914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0313 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.032 | 6.8015 | 0.97 | 0.97038 | 116.2427 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0324 | 6.7714 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9173 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0329 | 59.7792 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7091 | -2.0915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0323 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0329 | 6.8015 | 0.97 | 0.97038 | 116.2427 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0334 | 6.7714 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9173 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0339 | 59.7792 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7091 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0333 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0339 | 6.8015 | 0.97 | 0.97038 | 116.2427 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0344 | 6.7714 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9173 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0349 | 59.7792 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7091 | -2.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0343 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0349 | 6.8015 | 0.97 | 0.97038 | 116.2427 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0354 | 6.7714 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9173 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0359 | 59.7792 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7091 | -2.0918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0353 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0359 | 6.8015 | 0.97 | 0.97038 | 116.2427 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0364 | 6.7714 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9173 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0369 | 59.7792 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7091 | -2.0919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0363 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0369 | 6.8015 | 0.97 | 0.97038 | 116.2427 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0374 | 6.7714 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9173 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0379 | 59.7792 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7091 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0373 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0078 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0379 | 6.8029 | 0.97 | 0.97044 | 116.2414 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0384 | 6.7714 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9173 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0389 | 59.7792 | -0.9994 | -0.99936 | 116.7091 | -2.0921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0383 | 59.7078 | 0.9994 | 0.99934 | 116.017 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0389 | 6.8029 | 0.97 | 0.97044 | 116.2414 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0394 | 6.7714 | -0.9693 | -0.96672 | 115.9173 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0399 | 59.8212 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6955 | -2.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0393 | 59.7078 | 0.9994 | 0.99934 | 116.017 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0399 | 6.8029 | 0.97 | 0.97044 | 116.2414 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0404 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9191 | -1.802 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0409 | 59.8212 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6955 | -2.0928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0403 | 59.7078 | 0.9994 | 0.99934 | 116.017 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.041 | 6.8029 | 0.97 | 0.97044 | 116.2414 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0414 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9191 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0419 | 59.8212 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6955 | -2.0931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0413 | 59.7078 | 0.9994 | 0.99934 | 116.017 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0419 | 6.8029 | 0.97 | 0.97044 | 116.2414 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0424 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9191 | -1.8019 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0429 | 59.8212 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6955 | -2.0935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0423 | 59.7078 | 0.9994 | 0.99934 | 116.017 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0429 | 6.8029 | 0.97 | 0.97044 | 116.2414 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0434 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9191 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0439 | 59.8212 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6955 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0433 | 59.7078 | 0.9994 | 0.99934 | 116.017 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0439 | 6.8029 | 0.97 | 0.97044 | 116.2414 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0444 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9191 | -1.8018 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0449 | 59.8212 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6955 | -2.0942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0443 | 59.7078 | 0.9994 | 0.99934 | 116.017 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.045 | 6.8029 | 0.97 | 0.97044 | 116.2414 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0454 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9191 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0459 | 59.8212 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6955 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0453 | 59.7078 | 0.9994 | 0.99934 | 116.017 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0459 | 6.7967 | 0.97 | 0.97 | 116.2437 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0464 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9191 | -1.8017 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0469 | 59.8212 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6955 | -2.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0463 | 59.7078 | 0.9994 | 0.99934 | 116.017 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0469 | 6.7967 | 0.97 | 0.97 | 116.2437 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0474 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9191 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0479 | 59.8142 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7052 | -2.0954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0473 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0248 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0479 | 6.7967 | 0.97 | 0.97 | 116.2437 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0484 | 6.7848 | -0.9693 | -0.96693 | 115.9191 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0489 | 59.8142 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7052 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0483 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0248 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.049 | 6.7967 | 0.97 | 0.97 | 116.2437 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0494 | 6.7871 | -0.9693 | -0.96679 | 115.8927 | -1.8016 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0499 | 59.8142 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7052 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0493 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0248 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0499 | 6.7967 | 0.97 | 0.97 | 116.2437 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0504 | 6.7871 | -0.9693 | -0.96679 | 115.8927 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0509 | 59.8142 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7052 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0503 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0248 | 2.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0509 | 6.7967 | 0.97 | 0.97 | 116.2437 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0514 | 6.7871 | -0.9693 | -0.96679 | 115.8927 | -1.8015 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0519 | 59.8142 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7052 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0513 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0248 | 2.1822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0519 | 6.7967 | 0.97 | 0.97 | 116.2437 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0524 | 6.7871 | -0.9693 | -0.96679 | 115.8927 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0529 | 59.8142 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7052 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0523 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0248 | 2.1824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0529 | 6.7967 | 0.97 | 0.97 | 116.2437 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0534 | 6.7871 | -0.9693 | -0.96679 | 115.8927 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0539 | 59.8142 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7052 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0533 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0248 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.054 | 6.7967 | 0.97 | 0.97 | 116.2437 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0544 | 6.7871 | -0.9693 | -0.96679 | 115.8927 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0549 | 59.8142 | -0.9994 | -0.99935 | 116.7052 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0543 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0248 | 2.1828 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0549 | 6.7948 | 0.97 | 0.97 | 116.2419 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0554 | 6.7871 | -0.9693 | -0.96679 | 115.8927 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0559 | 59.8025 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7157 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0553 | 59.6978 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0287 | 2.1827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0559 | 6.7948 | 0.97 | 0.97 | 116.2419 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0564 | 6.7871 | -0.9693 | -0.96679 | 115.8927 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0569 | 59.8025 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7157 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0563 | 59.6978 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0287 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0569 | 6.7948 | 0.97 | 0.97 | 116.2419 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0574 | 6.7866 | -0.9693 | -0.96636 | 115.8927 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0579 | 59.8025 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7157 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0573 | 59.6978 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0287 | 2.1824 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.058 | 6.7948 | 0.97 | 0.97 | 116.2419 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0584 | 6.7866 | -0.9693 | -0.96636 | 115.8927 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0589 | 59.8025 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7157 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0583 | 59.6978 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0287 | 2.1823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0589 | 6.7948 | 0.97 | 0.97 | 116.2419 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0594 | 6.7866 | -0.9693 | -0.96636 | 115.8927 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0599 | 59.8025 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7157 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0593 | 59.6978 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0287 | 2.1822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0599 | 6.7948 | 0.97 | 0.97 | 116.2419 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0604 | 6.7866 | -0.9693 | -0.96636 | 115.8927 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0609 | 59.8025 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7157 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0603 | 59.6978 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0287 | 2.1821 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0609 | 6.7948 | 0.97 | 0.97 | 116.2419 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0614 | 6.7866 | -0.9693 | -0.96636 | 115.8927 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0619 | 59.8025 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7157 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0613 | 59.6978 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0287 | 2.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.062 | 6.7948 | 0.97 | 0.97 | 116.2419 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0624 | 6.7866 | -0.9693 | -0.96636 | 115.8927 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0629 | 59.8025 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7157 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0623 | 59.6978 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0287 | 2.1818 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0629 | 6.7967 | 0.97 | 0.97018 | 116.2384 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0634 | 6.7866 | -0.9693 | -0.96636 | 115.8927 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0639 | 59.8025 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7157 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0633 | 59.7399 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0639 | 6.7967 | 0.97 | 0.97018 | 116.2384 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0644 | 6.7866 | -0.9693 | -0.96636 | 115.8927 | -1.8014 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0649 | 59.7778 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7301 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0643 | 59.7399 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0649 | 6.7967 | 0.97 | 0.97018 | 116.2384 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0654 | 6.788 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9188 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0659 | 59.7778 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7301 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0653 | 59.7399 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0659 | 6.7967 | 0.97 | 0.97018 | 116.2384 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0664 | 6.788 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9188 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0669 | 59.7778 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7301 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0663 | 59.7399 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.067 | 6.7967 | 0.97 | 0.97018 | 116.2384 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0674 | 6.788 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9188 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0679 | 59.7778 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7301 | -2.1028 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0673 | 59.7399 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0679 | 6.7967 | 0.97 | 0.97018 | 116.2384 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0684 | 6.788 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9188 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0689 | 59.7778 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7301 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0683 | 59.7399 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1814 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0689 | 6.7967 | 0.97 | 0.97018 | 116.2384 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0694 | 6.788 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9188 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0699 | 59.7778 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7301 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0693 | 59.7399 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0699 | 6.7967 | 0.97 | 0.97018 | 116.2384 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0704 | 6.788 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9188 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0709 | 59.7778 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7301 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0703 | 59.7399 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.071 | 6.7882 | 0.97 | 0.96993 | 116.2364 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0714 | 6.788 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9188 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0719 | 59.7778 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7301 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0713 | 59.7399 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0239 | 2.1812 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0719 | 6.7882 | 0.97 | 0.96993 | 116.2364 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0724 | 6.788 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9188 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0729 | 59.7421 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7375 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0723 | 59.7284 | 0.9994 | 0.99929 | 116.027 | 2.1816 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0729 | 6.7882 | 0.97 | 0.96993 | 116.2364 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0734 | 6.788 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9188 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0739 | 59.7421 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7375 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0733 | 59.7284 | 0.9994 | 0.99929 | 116.027 | 2.182 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0739 | 6.7882 | 0.97 | 0.96993 | 116.2364 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0744 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96713 | 115.9207 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0749 | 59.7421 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7375 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0743 | 59.7284 | 0.9994 | 0.99929 | 116.027 | 2.1825 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.075 | 6.7882 | 0.97 | 0.96993 | 116.2364 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0754 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96713 | 115.9207 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0759 | 59.7421 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7375 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0753 | 59.7284 | 0.9994 | 0.99929 | 116.027 | 2.1829 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0759 | 6.7882 | 0.97 | 0.96993 | 116.2364 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0764 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96713 | 115.9207 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0769 | 59.7421 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7375 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0763 | 59.7284 | 0.9994 | 0.99929 | 116.027 | 2.1833 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0769 | 6.7882 | 0.97 | 0.96993 | 116.2364 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0774 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96713 | 115.9207 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0779 | 59.7421 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7375 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0773 | 59.7284 | 0.9994 | 0.99929 | 116.027 | 2.1837 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0779 | 6.7882 | 0.97 | 0.96993 | 116.2364 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0784 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96713 | 115.9207 | -1.8004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0789 | 59.7421 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7375 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0783 | 59.7284 | 0.9994 | 0.99929 | 116.027 | 2.1841 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0789 | 6.7882 | 0.97 | 0.96993 | 116.2364 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0794 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96713 | 115.9207 | -1.8004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0799 | 59.7421 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7375 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0793 | 59.7284 | 0.9994 | 0.99929 | 116.027 | 2.1846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0799 | 6.7876 | 0.97 | 0.96977 | 116.2287 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0804 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96713 | 115.9207 | -1.8004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0809 | 59.7651 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7299 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0803 | 59.728 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0227 | 2.1847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0809 | 6.7876 | 0.97 | 0.96977 | 116.2287 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0814 | 6.7843 | -0.9693 | -0.96713 | 115.9207 | -1.8003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0819 | 59.7651 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7299 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0813 | 59.728 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0227 | 2.1849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0819 | 6.7876 | 0.97 | 0.96977 | 116.2287 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0824 | 6.788 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9094 | -1.8004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0829 | 59.7651 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7299 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0823 | 59.728 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0227 | 2.185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0829 | 6.7876 | 0.97 | 0.96977 | 116.2287 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0834 | 6.788 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9094 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0839 | 59.7651 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7299 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0833 | 59.728 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0227 | 2.1852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.084 | 6.7876 | 0.97 | 0.96977 | 116.2287 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0844 | 6.788 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9094 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0849 | 59.7651 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7299 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0843 | 59.728 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0227 | 2.1853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0849 | 6.7876 | 0.97 | 0.96977 | 116.2287 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0854 | 6.788 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9094 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0859 | 59.7651 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7299 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0853 | 59.728 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0227 | 2.1855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0859 | 6.7876 | 0.97 | 0.96977 | 116.2287 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0864 | 6.788 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9094 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0869 | 59.7651 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7299 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0863 | 59.728 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0227 | 2.1856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0869 | 6.7876 | 0.97 | 0.96977 | 116.2287 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0874 | 6.788 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9094 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0879 | 59.7651 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7299 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0873 | 59.728 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0227 | 2.1858 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.088 | 6.7948 | 0.97 | 0.96982 | 116.2236 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0884 | 6.788 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9094 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0889 | 59.7706 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7043 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0883 | 59.7416 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0262 | 2.1859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0889 | 6.7948 | 0.97 | 0.96982 | 116.2236 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0894 | 6.788 | -0.9693 | -0.96696 | 115.9094 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0899 | 59.7706 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7043 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0893 | 59.7416 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0262 | 2.186 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0899 | 6.7948 | 0.97 | 0.96982 | 116.2236 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0904 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9087 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0909 | 59.7706 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7043 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0903 | 59.7416 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0262 | 2.1861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0909 | 6.7948 | 0.97 | 0.96982 | 116.2236 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0914 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9087 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0919 | 59.7706 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7043 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0913 | 59.7416 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0262 | 2.1862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0919 | 6.7948 | 0.97 | 0.96982 | 116.2236 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0924 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9087 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0929 | 59.7706 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7043 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0923 | 59.7416 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0262 | 2.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0929 | 6.7948 | 0.97 | 0.96982 | 116.2236 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0934 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9087 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0939 | 59.7706 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7043 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0933 | 59.7416 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0262 | 2.1864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0939 | 6.7948 | 0.97 | 0.96982 | 116.2236 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0944 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9087 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0949 | 59.7706 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7043 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0943 | 59.7416 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0262 | 2.1865 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0949 | 6.7948 | 0.97 | 0.96982 | 116.2236 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0954 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9087 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0959 | 59.7706 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7043 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0953 | 59.7416 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0262 | 2.1866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0959 | 6.7875 | 0.97 | 0.96999 | 116.2174 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0964 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9087 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0969 | 59.7706 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7043 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0963 | 59.7416 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0262 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.097 | 6.7875 | 0.97 | 0.96999 | 116.2174 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0974 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9087 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0979 | 59.7476 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6971 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0973 | 59.732 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0211 | 2.1868 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0979 | 6.7875 | 0.97 | 0.96999 | 116.2174 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0984 | 6.7831 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9087 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0989 | 59.7476 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6971 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0983 | 59.732 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0211 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0989 | 6.7875 | 0.97 | 0.96999 | 116.2174 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.0994 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96651 | 115.8965 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.0999 | 59.7476 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6971 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.0993 | 59.732 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0211 | 2.1871 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.0999 | 6.7875 | 0.97 | 0.96999 | 116.2174 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1004 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96651 | 115.8965 | -1.8013 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1009 | 59.7476 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6971 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1003 | 59.732 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0211 | 2.1873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.101 | 6.7875 | 0.97 | 0.96999 | 116.2174 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1014 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96651 | 115.8965 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1019 | 59.7476 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6971 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1013 | 59.732 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0211 | 2.1874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1019 | 6.7875 | 0.97 | 0.96999 | 116.2174 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1024 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96651 | 115.8965 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1029 | 59.7476 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6971 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1023 | 59.732 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0211 | 2.1876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1029 | 6.7875 | 0.97 | 0.96999 | 116.2174 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1034 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96651 | 115.8965 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1039 | 59.7476 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6971 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1033 | 59.732 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0211 | 2.1878 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1039 | 6.7875 | 0.97 | 0.96999 | 116.2174 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1044 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96651 | 115.8965 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1049 | 59.7476 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6971 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1043 | 59.732 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0211 | 2.1879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1049 | 6.7861 | 0.97 | 0.96989 | 116.2341 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1054 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96651 | 115.8965 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1059 | 59.755 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6964 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1053 | 59.7153 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0189 | 2.1881 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1059 | 6.7861 | 0.97 | 0.96989 | 116.2341 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1064 | 6.7819 | -0.9693 | -0.96651 | 115.8965 | -1.8012 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1069 | 59.755 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6964 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1063 | 59.7153 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0189 | 2.1883 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1069 | 6.7861 | 0.97 | 0.96989 | 116.2341 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1074 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96692 | 115.8921 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1079 | 59.755 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6964 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1073 | 59.7153 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0189 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1079 | 6.7861 | 0.97 | 0.96989 | 116.2341 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1084 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96692 | 115.8921 | -1.8011 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1089 | 59.755 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6964 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1083 | 59.7153 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0189 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1089 | 6.7861 | 0.97 | 0.96989 | 116.2341 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1094 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96692 | 115.8921 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1099 | 59.755 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6964 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1093 | 59.7153 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0189 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.11 | 6.7861 | 0.97 | 0.96989 | 116.2341 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1104 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96692 | 115.8921 | -1.801 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1109 | 59.755 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6964 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1103 | 59.7153 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0189 | 2.1891 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1109 | 6.7861 | 0.97 | 0.96989 | 116.2341 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1114 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96692 | 115.8921 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1119 | 59.755 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6964 | -2.0996 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1113 | 59.7153 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0189 | 2.1893 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1119 | 6.7861 | 0.97 | 0.96989 | 116.2341 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1124 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96692 | 115.8921 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1129 | 59.755 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6964 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1123 | 59.7153 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0189 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1129 | 6.7955 | 0.97 | 0.96978 | 116.2526 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1134 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96692 | 115.8921 | -1.8009 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1139 | 59.7489 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6988 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1133 | 59.6857 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.114 | 6.7955 | 0.97 | 0.96978 | 116.2526 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1144 | 6.7908 | -0.9693 | -0.96692 | 115.8921 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1149 | 59.7489 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6988 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1143 | 59.6857 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1149 | 6.7955 | 0.97 | 0.96978 | 116.2526 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1154 | 6.7864 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9113 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1159 | 59.7489 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6988 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1153 | 59.6857 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1159 | 6.7955 | 0.97 | 0.96978 | 116.2526 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1164 | 6.7864 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9113 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1169 | 59.7489 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6988 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1163 | 59.6857 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1169 | 6.7955 | 0.97 | 0.96978 | 116.2526 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1174 | 6.7864 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9113 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1179 | 59.7489 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6988 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1173 | 59.6857 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.118 | 6.7955 | 0.97 | 0.96978 | 116.2526 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1184 | 6.7864 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9113 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1189 | 59.7489 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6988 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1183 | 59.6857 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1189 | 6.7955 | 0.97 | 0.96978 | 116.2526 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1194 | 6.7864 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9113 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1199 | 59.7489 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6988 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1193 | 59.6857 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1199 | 6.7955 | 0.97 | 0.96978 | 116.2526 | 1.6437 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1204 | 6.7864 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9113 | -1.8008 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1209 | 59.7489 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6988 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1203 | 59.6857 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1209 | 6.7971 | 0.97 | 0.97025 | 116.2362 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1214 | 6.7864 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9113 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1219 | 59.7489 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6988 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1213 | 59.6857 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1872 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1219 | 6.7971 | 0.97 | 0.97025 | 116.2362 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1224 | 6.7864 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9113 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1229 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7047 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1223 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0116 | 2.1869 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.123 | 6.7971 | 0.97 | 0.97025 | 116.2362 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1234 | 6.7864 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9113 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1239 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7047 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1233 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0116 | 2.1866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1239 | 6.7971 | 0.97 | 0.97025 | 116.2362 | 1.6436 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1244 | 6.7751 | -0.9693 | -0.96726 | 115.9145 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1249 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7047 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1243 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0116 | 2.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1249 | 6.7971 | 0.97 | 0.97025 | 116.2362 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1254 | 6.7751 | -0.9693 | -0.96726 | 115.9145 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1259 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7047 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1253 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0116 | 2.1859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1259 | 6.7971 | 0.97 | 0.97025 | 116.2362 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1264 | 6.7751 | -0.9693 | -0.96726 | 115.9145 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1269 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7047 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1263 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0116 | 2.1856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.127 | 6.7971 | 0.97 | 0.97025 | 116.2362 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1274 | 6.7751 | -0.9693 | -0.96726 | 115.9145 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1279 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7047 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1273 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0116 | 2.1853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1279 | 6.7971 | 0.97 | 0.97025 | 116.2362 | 1.6435 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1284 | 6.7751 | -0.9693 | -0.96726 | 115.9145 | -1.8007 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1289 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7047 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1283 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0116 | 2.185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1289 | 6.7971 | 0.97 | 0.97025 | 116.2362 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1294 | 6.7751 | -0.9693 | -0.96726 | 115.9145 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1299 | 59.7392 | -0.9994 | -0.99938 | 116.7047 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1293 | 59.6862 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0116 | 2.1847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1299 | 6.7975 | 0.97 | 0.97055 | 116.2204 | 1.6434 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1304 | 6.7751 | -0.9693 | -0.96726 | 115.9145 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1309 | 59.7343 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7135 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1303 | 59.6926 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0224 | 2.1849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.131 | 6.7975 | 0.97 | 0.97055 | 116.2204 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1314 | 6.7751 | -0.9693 | -0.96726 | 115.9145 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1319 | 59.7343 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7135 | -2.1019 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1313 | 59.6926 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0224 | 2.1851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1319 | 6.7975 | 0.97 | 0.97055 | 116.2204 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1324 | 6.7755 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9177 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1329 | 59.7343 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7135 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1323 | 59.6926 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0224 | 2.1853 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1329 | 6.7975 | 0.97 | 0.97055 | 116.2204 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1334 | 6.7755 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9177 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1339 | 59.7343 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7135 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1333 | 59.6926 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0224 | 2.1855 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1339 | 6.7975 | 0.97 | 0.97055 | 116.2204 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1344 | 6.7755 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9177 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1349 | 59.7343 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7135 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1343 | 59.6926 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0224 | 2.1857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1349 | 6.7975 | 0.97 | 0.97055 | 116.2204 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1354 | 6.7755 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9177 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1359 | 59.7343 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7135 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1353 | 59.6926 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0224 | 2.1859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1359 | 6.7975 | 0.97 | 0.97055 | 116.2204 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1364 | 6.7755 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9177 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1369 | 59.7343 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7135 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1363 | 59.6926 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0224 | 2.1861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1369 | 6.7975 | 0.97 | 0.97055 | 116.2204 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1374 | 6.7755 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9177 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1379 | 59.7343 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7135 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1373 | 59.6926 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0224 | 2.1863 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1379 | 6.7885 | 0.97 | 0.97038 | 116.2246 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1384 | 6.7755 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9177 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1389 | 59.7238 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7207 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1383 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0357 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1389 | 6.7885 | 0.97 | 0.97038 | 116.2246 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1394 | 6.7755 | -0.9693 | -0.96708 | 115.9177 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1399 | 59.7238 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7207 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1393 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0357 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.14 | 6.7885 | 0.97 | 0.97038 | 116.2246 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1404 | 6.7932 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9119 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1409 | 59.7238 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7207 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1403 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0357 | 2.1873 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1409 | 6.7885 | 0.97 | 0.97038 | 116.2246 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1414 | 6.7932 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9119 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1419 | 59.7238 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7207 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1413 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0357 | 2.1876 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1419 | 6.7885 | 0.97 | 0.97038 | 116.2246 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1424 | 6.7932 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9119 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1429 | 59.7238 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7207 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1423 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0357 | 2.1879 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1429 | 6.7885 | 0.97 | 0.97038 | 116.2246 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1434 | 6.7932 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9119 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1439 | 59.7238 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7207 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1433 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0357 | 2.1882 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.144 | 6.7885 | 0.97 | 0.97038 | 116.2246 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1444 | 6.7932 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9119 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1449 | 59.7238 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7207 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1443 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0357 | 2.1886 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1449 | 6.7885 | 0.97 | 0.97038 | 116.2246 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1454 | 6.7932 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9119 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1459 | 59.7238 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7207 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1453 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0357 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1459 | 6.79 | 0.97 | 0.97057 | 116.2271 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1464 | 6.7932 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9119 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1469 | 59.7238 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7207 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1463 | 59.6914 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0357 | 2.1892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1469 | 6.79 | 0.97 | 0.97057 | 116.2271 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1474 | 6.7932 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9119 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1479 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7169 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1473 | 59.6831 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0336 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1479 | 6.79 | 0.97 | 0.97057 | 116.2271 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1484 | 6.7932 | -0.9693 | -0.96699 | 115.9119 | -1.8006 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1489 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7169 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1483 | 59.6831 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0336 | 2.1899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1489 | 6.79 | 0.97 | 0.97057 | 116.2271 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1494 | 6.7916 | -0.9693 | -0.96703 | 115.905 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1499 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7169 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1493 | 59.6831 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0336 | 2.1902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1499 | 6.79 | 0.97 | 0.97057 | 116.2271 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1504 | 6.7916 | -0.9693 | -0.96703 | 115.905 | -1.8005 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1509 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7169 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1503 | 59.6831 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0336 | 2.1905 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1509 | 6.79 | 0.97 | 0.97057 | 116.2271 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1514 | 6.7916 | -0.9693 | -0.96703 | 115.905 | -1.8004 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1519 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7169 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1513 | 59.6831 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0336 | 2.1909 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1519 | 6.79 | 0.97 | 0.97057 | 116.2271 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1524 | 6.7916 | -0.9693 | -0.96703 | 115.905 | -1.8003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1529 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7169 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1523 | 59.6831 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0336 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.153 | 6.79 | 0.97 | 0.97057 | 116.2271 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1534 | 6.7916 | -0.9693 | -0.96703 | 115.905 | -1.8003 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1539 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7169 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1533 | 59.6831 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0336 | 2.1915 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1539 | 6.79 | 0.97 | 0.97057 | 116.2271 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1544 | 6.7916 | -0.9693 | -0.96703 | 115.905 | -1.8002 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1549 | 59.7337 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7169 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1543 | 59.6831 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0336 | 2.1918 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1549 | 6.8024 | 0.97 | 0.97058 | 116.2286 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1554 | 6.7916 | -0.9693 | -0.96703 | 115.905 | -1.8001 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1559 | 59.7563 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7123 | -2.1041 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1553 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0352 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1559 | 6.8024 | 0.97 | 0.97058 | 116.2286 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1564 | 6.7916 | -0.9693 | -0.96703 | 115.905 | -1.8 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1569 | 59.7563 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7123 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1563 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0352 | 2.1921 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.157 | 6.8024 | 0.97 | 0.97058 | 116.2286 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1574 | 6.7758 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9014 | -1.8 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1579 | 59.7563 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7123 | -2.104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1573 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0352 | 2.1922 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1579 | 6.8024 | 0.97 | 0.97058 | 116.2286 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1584 | 6.7758 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9014 | -1.7999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1589 | 59.7563 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7123 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1583 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0352 | 2.1923 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1589 | 6.8024 | 0.97 | 0.97058 | 116.2286 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1594 | 6.7758 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9014 | -1.7999 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1599 | 59.7563 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7123 | -2.1039 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1593 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0352 | 2.1924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1599 | 6.8024 | 0.97 | 0.97058 | 116.2286 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1604 | 6.7758 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9014 | -1.7998 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1609 | 59.7563 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7123 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1603 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0352 | 2.1925 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1609 | 6.8024 | 0.97 | 0.97058 | 116.2286 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1614 | 6.7758 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9014 | -1.7997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1619 | 59.7563 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7123 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1613 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0352 | 2.1926 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1619 | 6.8024 | 0.97 | 0.97058 | 116.2286 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1624 | 6.7758 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9014 | -1.7997 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1629 | 59.7563 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7123 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1623 | 59.6851 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0352 | 2.1927 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1629 | 6.8022 | 0.97 | 0.97029 | 116.2225 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1634 | 6.7758 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9014 | -1.7996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1639 | 59.7265 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7161 | -2.1036 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1633 | 59.6629 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0354 | 2.1931 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1639 | 6.8022 | 0.97 | 0.97029 | 116.2225 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1644 | 6.7758 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9014 | -1.7996 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1649 | 59.7265 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7161 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1643 | 59.6629 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0354 | 2.1934 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1649 | 6.8022 | 0.97 | 0.97029 | 116.2225 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1654 | 6.7784 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9038 | -1.7995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1659 | 59.7265 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7161 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1653 | 59.6629 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0354 | 2.1938 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.166 | 6.8022 | 0.97 | 0.97029 | 116.2225 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1664 | 6.7784 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9038 | -1.7994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1669 | 59.7265 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7161 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1663 | 59.6629 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0354 | 2.1942 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1669 | 6.8022 | 0.97 | 0.97029 | 116.2225 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1674 | 6.7784 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9038 | -1.7993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1679 | 59.7265 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7161 | -2.1033 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1673 | 59.6629 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0354 | 2.1946 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1679 | 6.8022 | 0.97 | 0.97029 | 116.2225 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1684 | 6.7784 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9038 | -1.7993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1689 | 59.7265 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7161 | -2.1032 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1683 | 59.6629 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0354 | 2.1949 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1689 | 6.8022 | 0.97 | 0.97029 | 116.2225 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1694 | 6.7784 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9038 | -1.7992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1699 | 59.7265 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7161 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1693 | 59.6629 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0354 | 2.1953 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.17 | 6.8022 | 0.97 | 0.97029 | 116.2225 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1704 | 6.7784 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9038 | -1.7991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1709 | 59.7265 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7161 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1703 | 59.6629 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0354 | 2.1957 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1709 | 6.7968 | 0.97 | 0.97037 | 116.2145 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1714 | 6.7784 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9038 | -1.7991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1719 | 59.7265 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7161 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1713 | 59.6629 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0354 | 2.196 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1719 | 6.7968 | 0.97 | 0.97037 | 116.2145 | 1.6433 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1724 | 6.7784 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9038 | -1.799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1729 | 59.7474 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7242 | -2.1029 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1723 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0314 | 2.1965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1729 | 6.7968 | 0.97 | 0.97037 | 116.2145 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1734 | 6.7784 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9038 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1739 | 59.7474 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7242 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1733 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0314 | 2.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.174 | 6.7968 | 0.97 | 0.97037 | 116.2145 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1744 | 6.7861 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9108 | -1.7988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1749 | 59.7474 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7242 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1743 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0314 | 2.1976 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1749 | 6.7968 | 0.97 | 0.97037 | 116.2145 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1754 | 6.7861 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9108 | -1.7987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1759 | 59.7474 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7242 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1753 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0314 | 2.1981 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1759 | 6.7968 | 0.97 | 0.97037 | 116.2145 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1764 | 6.7861 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9108 | -1.7987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1769 | 59.7474 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7242 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1763 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0314 | 2.1986 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1769 | 6.7968 | 0.97 | 0.97037 | 116.2145 | 1.6432 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1774 | 6.7861 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9108 | -1.7986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1779 | 59.7474 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7242 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1773 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0314 | 2.1991 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1779 | 6.7968 | 0.97 | 0.97037 | 116.2145 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1784 | 6.7861 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9108 | -1.7985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1789 | 59.7474 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7242 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1783 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0314 | 2.1997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.179 | 6.7968 | 0.97 | 0.97037 | 116.2145 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1794 | 6.7861 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9108 | -1.7984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1799 | 59.7474 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7242 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1793 | 59.6484 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0314 | 2.2002 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1799 | 6.7959 | 0.97 | 0.97062 | 116.2324 | 1.6431 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1804 | 6.7861 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9108 | -1.7983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1809 | 59.7419 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7283 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1803 | 59.647 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0357 | 2.2008 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1809 | 6.7959 | 0.97 | 0.97062 | 116.2324 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1814 | 6.7861 | -0.9693 | -0.9672 | 115.9108 | -1.7982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1819 | 59.7419 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7283 | -2.1022 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1813 | 59.647 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0357 | 2.2013 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1819 | 6.7959 | 0.97 | 0.97062 | 116.2324 | 1.643 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1824 | 6.7846 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9123 | -1.7983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1829 | 59.7419 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7283 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1823 | 59.647 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0357 | 2.2019 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.183 | 6.7959 | 0.97 | 0.97062 | 116.2324 | 1.6429 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1834 | 6.7846 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9123 | -1.7983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1839 | 59.7419 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7283 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1833 | 59.647 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0357 | 2.2025 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1839 | 6.7959 | 0.97 | 0.97062 | 116.2324 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1844 | 6.7846 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9123 | -1.7983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1849 | 59.7419 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7283 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1843 | 59.647 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0357 | 2.2031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1849 | 6.7959 | 0.97 | 0.97062 | 116.2324 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1854 | 6.7846 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9123 | -1.7984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1859 | 59.7419 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7283 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1853 | 59.647 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0357 | 2.2037 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1859 | 6.7959 | 0.97 | 0.97062 | 116.2324 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1864 | 6.7846 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9123 | -1.7984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1869 | 59.7419 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7283 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1863 | 59.647 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0357 | 2.2043 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.187 | 6.7959 | 0.97 | 0.97062 | 116.2324 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1874 | 6.7846 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9123 | -1.7984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1879 | 59.7419 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7283 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1873 | 59.647 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0357 | 2.2049 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1879 | 6.7962 | 0.97 | 0.97034 | 116.2242 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1884 | 6.7846 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9123 | -1.7985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1889 | 59.6993 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7094 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1883 | 59.6385 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0422 | 2.2053 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1889 | 6.7962 | 0.97 | 0.97034 | 116.2242 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1894 | 6.7846 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9123 | -1.7985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1899 | 59.6993 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7094 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1893 | 59.6385 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0422 | 2.2057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1899 | 6.7962 | 0.97 | 0.97034 | 116.2242 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1904 | 6.7786 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9133 | -1.7986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1909 | 59.6993 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7094 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1903 | 59.6385 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0422 | 2.2061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1909 | 6.7962 | 0.97 | 0.97034 | 116.2242 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1914 | 6.7786 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9133 | -1.7986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1919 | 59.6993 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7094 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1913 | 59.6385 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0422 | 2.2065 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.192 | 6.7962 | 0.97 | 0.97034 | 116.2242 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1924 | 6.7786 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9133 | -1.7987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1929 | 59.6993 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7094 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1923 | 59.6385 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0422 | 2.2069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1929 | 6.7962 | 0.97 | 0.97034 | 116.2242 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1934 | 6.7786 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9133 | -1.7988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1939 | 59.6993 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7094 | -2.0957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1933 | 59.6385 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0422 | 2.2073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1939 | 6.7962 | 0.97 | 0.97034 | 116.2242 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1944 | 6.7786 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9133 | -1.7988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1949 | 59.6993 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7094 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1943 | 59.6385 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0422 | 2.2077 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1949 | 6.7962 | 0.97 | 0.97034 | 116.2242 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1954 | 6.7786 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9133 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1959 | 59.6993 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7094 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1953 | 59.6385 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0422 | 2.2082 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.196 | 6.7924 | 0.97 | 0.97026 | 116.2214 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1964 | 6.7786 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9133 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1969 | 59.6993 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7094 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1963 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99931 | 116.049 | 2.2084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1969 | 6.7924 | 0.97 | 0.97026 | 116.2214 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1974 | 6.7786 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9133 | -1.799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1979 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6949 | -2.0933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1973 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99931 | 116.049 | 2.2085 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1979 | 6.7924 | 0.97 | 0.97026 | 116.2214 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1984 | 6.7786 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9133 | -1.7991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1989 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6949 | -2.0929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1983 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99931 | 116.049 | 2.2086 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.1989 | 6.7924 | 0.97 | 0.97026 | 116.2214 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.1994 | 6.7786 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8991 | -1.799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.1999 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6949 | -2.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.1993 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99931 | 116.049 | 2.2087 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2 | 6.7924 | 0.97 | 0.97026 | 116.2214 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2004 | 6.7786 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8991 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2009 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6949 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2003 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99931 | 116.049 | 2.2088 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2009 | 6.7924 | 0.97 | 0.97026 | 116.2214 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2014 | 6.7786 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8991 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2019 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6949 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2013 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99931 | 116.049 | 2.2089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2019 | 6.7924 | 0.97 | 0.97026 | 116.2214 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2024 | 6.7786 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8991 | -1.7988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2029 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6949 | -2.0911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2023 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99931 | 116.049 | 2.2091 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2029 | 6.7924 | 0.97 | 0.97026 | 116.2214 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2034 | 6.7786 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8991 | -1.7987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2039 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6949 | -2.0907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2033 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99931 | 116.049 | 2.2092 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2039 | 6.7924 | 0.97 | 0.97026 | 116.2214 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2044 | 6.7786 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8991 | -1.7987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2049 | 59.7088 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6949 | -2.0902 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2043 | 59.6551 | 0.9994 | 0.99931 | 116.049 | 2.2093 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2049 | 6.7881 | 0.97 | 0.97041 | 116.2176 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2054 | 6.7786 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8991 | -1.7986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2059 | 59.7161 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2053 | 59.6407 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0516 | 2.2097 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2059 | 6.7881 | 0.97 | 0.97041 | 116.2176 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2064 | 6.7786 | -0.9693 | -0.9671 | 115.8991 | -1.7985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2069 | 59.7161 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.09 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2063 | 59.6407 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0516 | 2.2101 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2069 | 6.7881 | 0.97 | 0.97041 | 116.2176 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2074 | 6.7704 | -0.9693 | -0.96708 | 115.8885 | -1.7984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2079 | 59.7161 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2073 | 59.6407 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0516 | 2.2104 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2079 | 6.7881 | 0.97 | 0.97041 | 116.2176 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2084 | 6.7704 | -0.9693 | -0.96708 | 115.8885 | -1.7982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2089 | 59.7161 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0897 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2083 | 59.6407 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0516 | 2.2108 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.209 | 6.7881 | 0.97 | 0.97041 | 116.2176 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2094 | 6.7704 | -0.9693 | -0.96708 | 115.8885 | -1.798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2099 | 59.7161 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0896 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2093 | 59.6407 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0516 | 2.2112 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2099 | 6.7881 | 0.97 | 0.97041 | 116.2176 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2104 | 6.7704 | -0.9693 | -0.96708 | 115.8885 | -1.7979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2109 | 59.7161 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2103 | 59.6407 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0516 | 2.2116 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2109 | 6.7881 | 0.97 | 0.97041 | 116.2176 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2114 | 6.7704 | -0.9693 | -0.96708 | 115.8885 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2119 | 59.7161 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2113 | 59.6407 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0516 | 2.212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2119 | 6.7881 | 0.97 | 0.97041 | 116.2176 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2124 | 6.7704 | -0.9693 | -0.96708 | 115.8885 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2129 | 59.7161 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2123 | 59.6407 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0516 | 2.2124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.213 | 6.7968 | 0.97 | 0.97017 | 116.1943 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2134 | 6.7704 | -0.9693 | -0.96708 | 115.8885 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2139 | 59.7254 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6957 | -2.0893 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2133 | 59.6576 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0452 | 2.2127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2139 | 6.7968 | 0.97 | 0.97017 | 116.1943 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2144 | 6.7704 | -0.9693 | -0.96708 | 115.8885 | -1.7973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2149 | 59.7254 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6957 | -2.0895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2143 | 59.6576 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0452 | 2.2131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2149 | 6.7968 | 0.97 | 0.97017 | 116.1943 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2154 | 6.775 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9018 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2159 | 59.7254 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6957 | -2.0898 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2153 | 59.6576 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0452 | 2.2134 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2159 | 6.7968 | 0.97 | 0.97017 | 116.1943 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2164 | 6.775 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9018 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2169 | 59.7254 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6957 | -2.0901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2163 | 59.6576 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0452 | 2.2138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2169 | 6.7968 | 0.97 | 0.97017 | 116.1943 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2174 | 6.775 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9018 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2179 | 59.7254 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6957 | -2.0904 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2173 | 59.6576 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0452 | 2.2141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2179 | 6.7968 | 0.97 | 0.97017 | 116.1943 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2184 | 6.775 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9018 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2189 | 59.7254 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6957 | -2.0907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2183 | 59.6576 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0452 | 2.2144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2189 | 6.7968 | 0.97 | 0.97017 | 116.1943 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2194 | 6.775 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9018 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2199 | 59.7254 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6957 | -2.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2193 | 59.6576 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0452 | 2.2148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2199 | 6.7968 | 0.97 | 0.97017 | 116.1943 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2204 | 6.775 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9018 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2209 | 59.7254 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6957 | -2.0913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2203 | 59.6576 | 0.9994 | 0.99929 | 116.0452 | 2.2151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2209 | 6.7962 | 0.97 | 0.96985 | 116.2097 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2214 | 6.775 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9018 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2219 | 59.7254 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6957 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2213 | 59.6676 | 0.9994 | 0.9993 | 116.038 | 2.2154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.222 | 6.7962 | 0.97 | 0.96985 | 116.2097 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2224 | 6.775 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9018 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2229 | 59.7369 | -0.9994 | -0.99934 | 116.696 | -2.0923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2223 | 59.6676 | 0.9994 | 0.9993 | 116.038 | 2.2153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2229 | 6.7962 | 0.97 | 0.96985 | 116.2097 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2234 | 6.775 | -0.9693 | -0.96706 | 115.9018 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2239 | 59.7369 | -0.9994 | -0.99934 | 116.696 | -2.093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2233 | 59.6676 | 0.9994 | 0.9993 | 116.038 | 2.2152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2239 | 6.7962 | 0.97 | 0.96985 | 116.2097 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2244 | 6.7769 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9136 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2249 | 59.7369 | -0.9994 | -0.99934 | 116.696 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2243 | 59.6676 | 0.9994 | 0.9993 | 116.038 | 2.215 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2249 | 6.7962 | 0.97 | 0.96985 | 116.2097 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2254 | 6.7769 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9136 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2259 | 59.7369 | -0.9994 | -0.99934 | 116.696 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2253 | 59.6676 | 0.9994 | 0.9993 | 116.038 | 2.2149 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.226 | 6.7962 | 0.97 | 0.96985 | 116.2097 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2264 | 6.7769 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9136 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2269 | 59.7369 | -0.9994 | -0.99934 | 116.696 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2263 | 59.6676 | 0.9994 | 0.9993 | 116.038 | 2.2148 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2269 | 6.7962 | 0.97 | 0.96985 | 116.2097 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2274 | 6.7769 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9136 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2279 | 59.7369 | -0.9994 | -0.99934 | 116.696 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2273 | 59.6676 | 0.9994 | 0.9993 | 116.038 | 2.2147 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2279 | 6.7962 | 0.97 | 0.96985 | 116.2097 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2284 | 6.7769 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9136 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2289 | 59.7369 | -0.9994 | -0.99934 | 116.696 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2283 | 59.6676 | 0.9994 | 0.9993 | 116.038 | 2.2145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2289 | 6.7962 | 0.97 | 0.96985 | 116.2097 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2294 | 6.7769 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9136 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2299 | 59.7369 | -0.9994 | -0.99934 | 116.696 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2293 | 59.6676 | 0.9994 | 0.9993 | 116.038 | 2.2144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2299 | 6.7898 | 0.97 | 0.97038 | 116.2198 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2304 | 6.7769 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9136 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2309 | 59.743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7029 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2303 | 59.6683 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0307 | 2.2142 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2309 | 6.7898 | 0.97 | 0.97038 | 116.2198 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2314 | 6.7769 | -0.9693 | -0.96701 | 115.9136 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2319 | 59.743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7029 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2313 | 59.6683 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0307 | 2.214 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2319 | 6.7898 | 0.97 | 0.97038 | 116.2198 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2324 | 6.7652 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9021 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2329 | 59.743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7029 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2323 | 59.6683 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0307 | 2.2138 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2329 | 6.7898 | 0.97 | 0.97038 | 116.2198 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2334 | 6.7652 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9021 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2339 | 59.743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7029 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2333 | 59.6683 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0307 | 2.2137 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2339 | 6.7898 | 0.97 | 0.97038 | 116.2198 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2344 | 6.7652 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9021 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2349 | 59.743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7029 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2343 | 59.6683 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0307 | 2.2135 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.235 | 6.7898 | 0.97 | 0.97038 | 116.2198 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2354 | 6.7652 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9021 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2359 | 59.743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7029 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2353 | 59.6683 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0307 | 2.2133 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2359 | 6.7898 | 0.97 | 0.97038 | 116.2198 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2364 | 6.7652 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9021 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2369 | 59.743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7029 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2363 | 59.6683 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0307 | 2.2131 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2369 | 6.7898 | 0.97 | 0.97038 | 116.2198 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2374 | 6.7652 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9021 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2379 | 59.743 | -0.9994 | -0.99937 | 116.7029 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2373 | 59.6683 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0307 | 2.2129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2379 | 6.7814 | 0.97 | 0.97036 | 116.2087 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2384 | 6.7652 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9021 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2389 | 59.7211 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7154 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2383 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0377 | 2.2129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.239 | 6.7814 | 0.97 | 0.97036 | 116.2087 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2394 | 6.7652 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9021 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2399 | 59.7211 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7154 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2393 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0377 | 2.2129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2399 | 6.7814 | 0.97 | 0.97036 | 116.2087 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2404 | 6.772 | -0.9693 | -0.9667 | 115.8999 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2409 | 59.7211 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7154 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2403 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0377 | 2.2129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2409 | 6.7814 | 0.97 | 0.97036 | 116.2087 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2414 | 6.772 | -0.9693 | -0.9667 | 115.8999 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2419 | 59.7211 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7154 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2413 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0377 | 2.2129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2419 | 6.7814 | 0.97 | 0.97036 | 116.2087 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2424 | 6.772 | -0.9693 | -0.9667 | 115.8999 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2429 | 59.7211 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7154 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2423 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0377 | 2.2129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.243 | 6.7814 | 0.97 | 0.97036 | 116.2087 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2434 | 6.772 | -0.9693 | -0.9667 | 115.8999 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2439 | 59.7211 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7154 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2433 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0377 | 2.2129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2439 | 6.7814 | 0.97 | 0.97036 | 116.2087 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2444 | 6.772 | -0.9693 | -0.9667 | 115.8999 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2449 | 59.7211 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7154 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2443 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0377 | 2.2129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2449 | 6.7814 | 0.97 | 0.97036 | 116.2087 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2454 | 6.772 | -0.9693 | -0.9667 | 115.8999 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2459 | 59.7211 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7154 | -2.098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2453 | 59.6973 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0377 | 2.2129 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2459 | 6.7724 | 0.97 | 0.97003 | 116.2183 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2464 | 6.772 | -0.9693 | -0.9667 | 115.8999 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2469 | 59.7211 | -0.9994 | -0.99941 | 116.7154 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2463 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0339 | 2.2128 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2469 | 6.7724 | 0.97 | 0.97003 | 116.2183 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2474 | 6.772 | -0.9693 | -0.9667 | 115.8999 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2479 | 59.7121 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7065 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2473 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0339 | 2.2127 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.248 | 6.7724 | 0.97 | 0.97003 | 116.2183 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2484 | 6.772 | -0.9693 | -0.9667 | 115.8999 | -1.7965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2489 | 59.7121 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7065 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2483 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0339 | 2.2126 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2489 | 6.7724 | 0.97 | 0.97003 | 116.2183 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2494 | 6.7703 | -0.9693 | -0.96721 | 115.9069 | -1.7964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2499 | 59.7121 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7065 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2493 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0339 | 2.2124 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2499 | 6.7724 | 0.97 | 0.97003 | 116.2183 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2504 | 6.7703 | -0.9693 | -0.96721 | 115.9069 | -1.7962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2509 | 59.7121 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7065 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2503 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0339 | 2.2123 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2509 | 6.7724 | 0.97 | 0.97003 | 116.2183 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2514 | 6.7703 | -0.9693 | -0.96721 | 115.9069 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2519 | 59.7121 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7065 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2513 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0339 | 2.2121 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.252 | 6.7724 | 0.97 | 0.97003 | 116.2183 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2524 | 6.7703 | -0.9693 | -0.96721 | 115.9069 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2529 | 59.7121 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7065 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2523 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0339 | 2.212 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2529 | 6.7724 | 0.97 | 0.97003 | 116.2183 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2534 | 6.7703 | -0.9693 | -0.96721 | 115.9069 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2539 | 59.7121 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7065 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2533 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0339 | 2.2118 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2539 | 6.7724 | 0.97 | 0.97003 | 116.2183 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2544 | 6.7703 | -0.9693 | -0.96721 | 115.9069 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2549 | 59.7121 | -0.9994 | -0.9994 | 116.7065 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2543 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0339 | 2.2117 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2549 | 6.7856 | 0.97 | 0.97038 | 116.2213 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2554 | 6.7703 | -0.9693 | -0.96721 | 115.9069 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2559 | 59.7053 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6993 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2553 | 59.7062 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0287 | 2.2111 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.256 | 6.7856 | 0.97 | 0.97038 | 116.2213 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2564 | 6.7703 | -0.9693 | -0.96721 | 115.9069 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2569 | 59.7053 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6993 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2563 | 59.7062 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0287 | 2.2106 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2569 | 6.7856 | 0.97 | 0.97038 | 116.2213 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2574 | 6.7627 | -0.9693 | -0.96702 | 115.8996 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2579 | 59.7053 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6993 | -2.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2573 | 59.7062 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0287 | 2.21 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2579 | 6.7856 | 0.97 | 0.97038 | 116.2213 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2584 | 6.7627 | -0.9693 | -0.96702 | 115.8996 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2589 | 59.7053 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6993 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2583 | 59.7062 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0287 | 2.2095 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2589 | 6.7856 | 0.97 | 0.97038 | 116.2213 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2594 | 6.7627 | -0.9693 | -0.96702 | 115.8996 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2599 | 59.7053 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6993 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2593 | 59.7062 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0287 | 2.2089 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2599 | 6.7856 | 0.97 | 0.97038 | 116.2213 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2604 | 6.7627 | -0.9693 | -0.96702 | 115.8996 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2609 | 59.7053 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6993 | -2.0947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2603 | 59.7062 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0287 | 2.2084 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2609 | 6.7856 | 0.97 | 0.97038 | 116.2213 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2614 | 6.7627 | -0.9693 | -0.96702 | 115.8996 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2619 | 59.7053 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6993 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2613 | 59.7062 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0287 | 2.2078 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2619 | 6.7856 | 0.97 | 0.97038 | 116.2213 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2624 | 6.7627 | -0.9693 | -0.96702 | 115.8996 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2629 | 59.7053 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6993 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2623 | 59.7062 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0287 | 2.2073 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2629 | 6.7972 | 0.97 | 0.97015 | 116.2255 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2634 | 6.7627 | -0.9693 | -0.96702 | 115.8996 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2639 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99939 | 116.692 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2633 | 59.7186 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0302 | 2.2071 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2639 | 6.7972 | 0.97 | 0.97015 | 116.2255 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2644 | 6.7627 | -0.9693 | -0.96702 | 115.8996 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2649 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99939 | 116.692 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2643 | 59.7186 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0302 | 2.2069 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.265 | 6.7972 | 0.97 | 0.97015 | 116.2255 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2654 | 6.7576 | -0.9693 | -0.96695 | 115.8923 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2659 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99939 | 116.692 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2653 | 59.7186 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0302 | 2.2067 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2659 | 6.7972 | 0.97 | 0.97015 | 116.2255 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2664 | 6.7576 | -0.9693 | -0.96695 | 115.8923 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2669 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99939 | 116.692 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2663 | 59.7186 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0302 | 2.2064 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2669 | 6.7972 | 0.97 | 0.97015 | 116.2255 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2674 | 6.7576 | -0.9693 | -0.96695 | 115.8923 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2679 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99939 | 116.692 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2673 | 59.7186 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0302 | 2.2062 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2679 | 6.7972 | 0.97 | 0.97015 | 116.2255 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2684 | 6.7576 | -0.9693 | -0.96695 | 115.8923 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2689 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99939 | 116.692 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2683 | 59.7186 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0302 | 2.206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.269 | 6.7972 | 0.97 | 0.97015 | 116.2255 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2694 | 6.7576 | -0.9693 | -0.96695 | 115.8923 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2699 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99939 | 116.692 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2693 | 59.7186 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0302 | 2.2058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2699 | 6.7972 | 0.97 | 0.97015 | 116.2255 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2704 | 6.7576 | -0.9693 | -0.96695 | 115.8923 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2709 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99939 | 116.692 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2703 | 59.7186 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0302 | 2.2056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2709 | 6.7923 | 0.97 | 0.96998 | 116.2147 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2714 | 6.7576 | -0.9693 | -0.96695 | 115.8923 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2719 | 59.7049 | -0.9994 | -0.99939 | 116.692 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2713 | 59.7123 | 0.9994 | 0.99934 | 116.03 | 2.2055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2719 | 6.7923 | 0.97 | 0.96998 | 116.2147 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2724 | 6.7576 | -0.9693 | -0.96695 | 115.8923 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2729 | 59.7477 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6874 | -2.0938 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2723 | 59.7123 | 0.9994 | 0.99934 | 116.03 | 2.2055 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2729 | 6.7923 | 0.97 | 0.96998 | 116.2147 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2734 | 6.7576 | -0.9693 | -0.96695 | 115.8923 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2739 | 59.7477 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6874 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2733 | 59.7123 | 0.9994 | 0.99934 | 116.03 | 2.2056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2739 | 6.7923 | 0.97 | 0.96998 | 116.2147 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2744 | 6.7592 | -0.9693 | -0.96709 | 115.9205 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2749 | 59.7477 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6874 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2743 | 59.7123 | 0.9994 | 0.99934 | 116.03 | 2.2057 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2749 | 6.7923 | 0.97 | 0.96998 | 116.2147 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2754 | 6.7592 | -0.9693 | -0.96709 | 115.9205 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2759 | 59.7477 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6874 | -2.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2753 | 59.7123 | 0.9994 | 0.99934 | 116.03 | 2.2058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2759 | 6.7923 | 0.97 | 0.96998 | 116.2147 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2764 | 6.7592 | -0.9693 | -0.96709 | 115.9205 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2769 | 59.7477 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6874 | -2.0942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2763 | 59.7123 | 0.9994 | 0.99934 | 116.03 | 2.2058 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2769 | 6.7923 | 0.97 | 0.96998 | 116.2147 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2774 | 6.7592 | -0.9693 | -0.96709 | 115.9205 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2779 | 59.7477 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6874 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2773 | 59.7123 | 0.9994 | 0.99934 | 116.03 | 2.2059 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.278 | 6.7923 | 0.97 | 0.96998 | 116.2147 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2784 | 6.7592 | -0.9693 | -0.96709 | 115.9205 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2789 | 59.7477 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6874 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2783 | 59.7123 | 0.9994 | 0.99934 | 116.03 | 2.206 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2789 | 6.7923 | 0.97 | 0.96998 | 116.2147 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2794 | 6.7592 | -0.9693 | -0.96709 | 115.9205 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2799 | 59.7477 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6874 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2793 | 59.7123 | 0.9994 | 0.99934 | 116.03 | 2.2061 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2799 | 6.7852 | 0.97 | 0.97 | 116.2124 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2804 | 6.7592 | -0.9693 | -0.96709 | 115.9205 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2809 | 59.7376 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7007 | -2.0942 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2803 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.2056 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2809 | 6.7852 | 0.97 | 0.97 | 116.2124 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2814 | 6.7592 | -0.9693 | -0.96709 | 115.9205 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2819 | 59.7376 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7007 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2813 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.2051 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.282 | 6.7852 | 0.97 | 0.97 | 116.2124 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2824 | 6.7578 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9139 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2829 | 59.7376 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7007 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2823 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.2046 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2829 | 6.7852 | 0.97 | 0.97 | 116.2124 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2834 | 6.7578 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9139 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2839 | 59.7376 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7007 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2833 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.2041 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2839 | 6.7852 | 0.97 | 0.97 | 116.2124 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2844 | 6.7578 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9139 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2849 | 59.7376 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7007 | -2.0935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2843 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.2036 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2849 | 6.7852 | 0.97 | 0.97 | 116.2124 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2854 | 6.7578 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9139 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2859 | 59.7376 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7007 | -2.0933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2853 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.2031 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2859 | 6.7852 | 0.97 | 0.97 | 116.2124 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2864 | 6.7578 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9139 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2869 | 59.7376 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7007 | -2.0931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2863 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.2026 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2869 | 6.7852 | 0.97 | 0.97 | 116.2124 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2874 | 6.7578 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9139 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2879 | 59.7376 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7007 | -2.0929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2873 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.2021 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2879 | 6.7904 | 0.97 | 0.97 | 116.2375 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2884 | 6.7578 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9139 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2889 | 59.7197 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7071 | -2.0928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2883 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.036 | 2.2017 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2889 | 6.7904 | 0.97 | 0.97 | 116.2375 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2894 | 6.7578 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9139 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2899 | 59.7197 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7071 | -2.0928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2893 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.036 | 2.2014 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2899 | 6.7904 | 0.97 | 0.97 | 116.2375 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2904 | 6.7557 | -0.9693 | -0.96616 | 115.8855 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2909 | 59.7197 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7071 | -2.0927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2903 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.036 | 2.201 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.291 | 6.7904 | 0.97 | 0.97 | 116.2375 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2914 | 6.7557 | -0.9693 | -0.96616 | 115.8855 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2919 | 59.7197 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7071 | -2.0927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2913 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.036 | 2.2007 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2919 | 6.7904 | 0.97 | 0.97 | 116.2375 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2924 | 6.7557 | -0.9693 | -0.96616 | 115.8855 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2929 | 59.7197 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7071 | -2.0926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2923 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.036 | 2.2004 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2929 | 6.7904 | 0.97 | 0.97 | 116.2375 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2934 | 6.7557 | -0.9693 | -0.96616 | 115.8855 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2939 | 59.7197 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7071 | -2.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2933 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.036 | 2.2 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2939 | 6.7904 | 0.97 | 0.97 | 116.2375 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2944 | 6.7557 | -0.9693 | -0.96616 | 115.8855 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2949 | 59.7197 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7071 | -2.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2943 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.036 | 2.1997 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.295 | 6.7904 | 0.97 | 0.97 | 116.2375 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2954 | 6.7557 | -0.9693 | -0.96616 | 115.8855 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2959 | 59.7197 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7071 | -2.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2953 | 59.6752 | 0.9994 | 0.99934 | 116.036 | 2.1994 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2959 | 6.7999 | 0.97 | 0.9703 | 116.2193 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2964 | 6.7557 | -0.9693 | -0.96616 | 115.8855 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2969 | 59.7197 | -0.9994 | -0.99939 | 116.7071 | -2.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2963 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0478 | 2.199 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2969 | 6.7999 | 0.97 | 0.9703 | 116.2193 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2974 | 6.7557 | -0.9693 | -0.96616 | 115.8855 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2979 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2973 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0478 | 2.1987 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2979 | 6.7999 | 0.97 | 0.9703 | 116.2193 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2984 | 6.7557 | -0.9693 | -0.96616 | 115.8855 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2989 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2983 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0478 | 2.1985 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.299 | 6.7999 | 0.97 | 0.9703 | 116.2193 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.2994 | 6.7448 | -0.9693 | -0.96682 | 115.8869 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.2999 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.2993 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0478 | 2.1982 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.2999 | 6.7999 | 0.97 | 0.9703 | 116.2193 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3004 | 6.7448 | -0.9693 | -0.96682 | 115.8869 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3009 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3003 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0478 | 2.1979 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3009 | 6.7999 | 0.97 | 0.9703 | 116.2193 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3014 | 6.7448 | -0.9693 | -0.96682 | 115.8869 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3019 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3013 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0478 | 2.1977 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3019 | 6.7999 | 0.97 | 0.9703 | 116.2193 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3024 | 6.7448 | -0.9693 | -0.96682 | 115.8869 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3029 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3023 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0478 | 2.1974 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3029 | 6.7999 | 0.97 | 0.9703 | 116.2193 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3034 | 6.7448 | -0.9693 | -0.96682 | 115.8869 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3039 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3033 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0478 | 2.1971 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.304 | 6.7999 | 0.97 | 0.9703 | 116.2193 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3044 | 6.7448 | -0.9693 | -0.96682 | 115.8869 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3049 | 59.7203 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6955 | -2.0928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3043 | 59.7084 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0478 | 2.1969 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3049 | 6.7984 | 0.97 | 0.97039 | 116.2291 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3054 | 6.7448 | -0.9693 | -0.96682 | 115.8869 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3059 | 59.7201 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6994 | -2.0927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3053 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0398 | 2.1965 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3059 | 6.7984 | 0.97 | 0.97039 | 116.2291 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3064 | 6.7448 | -0.9693 | -0.96682 | 115.8869 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3069 | 59.7201 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6994 | -2.0926 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3063 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0398 | 2.1962 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3069 | 6.7984 | 0.97 | 0.97039 | 116.2291 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3074 | 6.7339 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8933 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3079 | 59.7201 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6994 | -2.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3073 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0398 | 2.1958 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.308 | 6.7984 | 0.97 | 0.97039 | 116.2291 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3084 | 6.7339 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8933 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3089 | 59.7201 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6994 | -2.0924 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3083 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0398 | 2.1955 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3089 | 6.7984 | 0.97 | 0.97039 | 116.2291 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3094 | 6.7339 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8933 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3099 | 59.7201 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6994 | -2.0923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3093 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0398 | 2.1951 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3099 | 6.7984 | 0.97 | 0.97039 | 116.2291 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3104 | 6.7339 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8933 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3109 | 59.7201 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6994 | -2.0922 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3103 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0398 | 2.1948 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3109 | 6.7984 | 0.97 | 0.97039 | 116.2291 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3114 | 6.7339 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8933 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3119 | 59.7201 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6994 | -2.0921 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3113 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0398 | 2.1944 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.312 | 6.7984 | 0.97 | 0.97039 | 116.2291 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3124 | 6.7339 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8933 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3129 | 59.7201 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6994 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3123 | 59.7019 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0398 | 2.1941 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3129 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.2299 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3134 | 6.7339 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8933 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3139 | 59.721 | -0.9994 | -0.9994 | 116.699 | -2.0919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3133 | 59.685 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0275 | 2.1937 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3139 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.2299 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3144 | 6.7339 | -0.9693 | -0.96724 | 115.8933 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3149 | 59.721 | -0.9994 | -0.9994 | 116.699 | -2.0918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3143 | 59.685 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0275 | 2.1933 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3149 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.2299 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3154 | 6.7353 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9141 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3159 | 59.721 | -0.9994 | -0.9994 | 116.699 | -2.0917 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3153 | 59.685 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0275 | 2.1928 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3159 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.2299 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3164 | 6.7353 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9141 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3169 | 59.721 | -0.9994 | -0.9994 | 116.699 | -2.0916 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3163 | 59.685 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0275 | 2.1924 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.317 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.2299 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3174 | 6.7353 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9141 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3179 | 59.721 | -0.9994 | -0.9994 | 116.699 | -2.0915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3173 | 59.685 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0275 | 2.192 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3179 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.2299 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3184 | 6.7353 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9141 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3189 | 59.721 | -0.9994 | -0.9994 | 116.699 | -2.0914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3183 | 59.685 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0275 | 2.1916 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3189 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.2299 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3194 | 6.7353 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9141 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3199 | 59.721 | -0.9994 | -0.9994 | 116.699 | -2.0913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3193 | 59.685 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0275 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3199 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.2299 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3204 | 6.7353 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9141 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3209 | 59.721 | -0.9994 | -0.9994 | 116.699 | -2.0912 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3203 | 59.685 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0275 | 2.1908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.321 | 6.7884 | 0.97 | 0.97041 | 116.2007 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3214 | 6.7353 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9141 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3219 | 59.721 | -0.9994 | -0.9994 | 116.699 | -2.0911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3213 | 59.6817 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3219 | 6.7884 | 0.97 | 0.97041 | 116.2007 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3224 | 6.7353 | -0.9693 | -0.96679 | 115.9141 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3229 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6842 | -2.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3223 | 59.6817 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3229 | 6.7884 | 0.97 | 0.97041 | 116.2007 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3234 | 6.732 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9158 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3239 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6842 | -2.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3233 | 59.6817 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3239 | 6.7884 | 0.97 | 0.97041 | 116.2007 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3244 | 6.732 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9158 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3249 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6842 | -2.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3243 | 59.6817 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.325 | 6.7884 | 0.97 | 0.97041 | 116.2007 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3254 | 6.732 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9158 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3259 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6842 | -2.0909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3253 | 59.6817 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.19 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3259 | 6.7884 | 0.97 | 0.97041 | 116.2007 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3264 | 6.732 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9158 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3269 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6842 | -2.0909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3263 | 59.6817 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1898 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3269 | 6.7884 | 0.97 | 0.97041 | 116.2007 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3274 | 6.732 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9158 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3279 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6842 | -2.0909 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3273 | 59.6817 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3279 | 6.7884 | 0.97 | 0.97041 | 116.2007 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3284 | 6.732 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9158 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3289 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6842 | -2.0908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3283 | 59.6817 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3289 | 6.7884 | 0.97 | 0.97041 | 116.2007 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3294 | 6.732 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9158 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3299 | 59.7425 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6842 | -2.0908 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3293 | 59.6817 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0406 | 2.1894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3299 | 6.7918 | 0.97 | 0.97046 | 116.221 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3304 | 6.732 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9158 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3309 | 59.725 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6825 | -2.091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3303 | 59.6804 | 0.9994 | 0.99929 | 116.052 | 2.1894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3309 | 6.7918 | 0.97 | 0.97046 | 116.221 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3314 | 6.732 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9158 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3319 | 59.725 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6825 | -2.0913 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3313 | 59.6804 | 0.9994 | 0.99929 | 116.052 | 2.1894 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3319 | 6.7918 | 0.97 | 0.97046 | 116.221 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3324 | 6.7298 | -0.9693 | -0.96674 | 115.897 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3329 | 59.725 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6825 | -2.0915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3323 | 59.6804 | 0.9994 | 0.99929 | 116.052 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3329 | 6.7918 | 0.97 | 0.97046 | 116.221 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3334 | 6.7298 | -0.9693 | -0.96674 | 115.897 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3339 | 59.725 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6825 | -2.0918 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3333 | 59.6804 | 0.9994 | 0.99929 | 116.052 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.334 | 6.7918 | 0.97 | 0.97046 | 116.221 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3344 | 6.7298 | -0.9693 | -0.96674 | 115.897 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3349 | 59.725 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6825 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3343 | 59.6804 | 0.9994 | 0.99929 | 116.052 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3349 | 6.7918 | 0.97 | 0.97046 | 116.221 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3354 | 6.7298 | -0.9693 | -0.96674 | 115.897 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3359 | 59.725 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6825 | -2.0923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3353 | 59.6804 | 0.9994 | 0.99929 | 116.052 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3359 | 6.7918 | 0.97 | 0.97046 | 116.221 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3364 | 6.7298 | -0.9693 | -0.96674 | 115.897 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3369 | 59.725 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6825 | -2.0925 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3363 | 59.6804 | 0.9994 | 0.99929 | 116.052 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3369 | 6.7918 | 0.97 | 0.97046 | 116.221 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3374 | 6.7298 | -0.9693 | -0.96674 | 115.897 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3379 | 59.725 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6825 | -2.0928 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3373 | 59.6804 | 0.9994 | 0.99929 | 116.052 | 2.1895 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.338 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.219 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3384 | 6.7298 | -0.9693 | -0.96674 | 115.897 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3389 | 59.709 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6799 | -2.093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3383 | 59.6564 | 0.9994 | 0.99928 | 116.0477 | 2.1897 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3389 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.219 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3394 | 6.7298 | -0.9693 | -0.96674 | 115.897 | -1.7921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3399 | 59.709 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6799 | -2.0932 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3393 | 59.6564 | 0.9994 | 0.99928 | 116.0477 | 2.1899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3399 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.219 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3404 | 6.7388 | -0.9693 | -0.96654 | 115.8837 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3409 | 59.709 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6799 | -2.0935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3403 | 59.6564 | 0.9994 | 0.99928 | 116.0477 | 2.1901 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3409 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.219 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3414 | 6.7388 | -0.9693 | -0.96654 | 115.8837 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3419 | 59.709 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6799 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3413 | 59.6564 | 0.9994 | 0.99928 | 116.0477 | 2.1902 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3419 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.219 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3424 | 6.7388 | -0.9693 | -0.96654 | 115.8837 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3429 | 59.709 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6799 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3423 | 59.6564 | 0.9994 | 0.99928 | 116.0477 | 2.1904 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3429 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.219 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3434 | 6.7388 | -0.9693 | -0.96654 | 115.8837 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3439 | 59.709 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6799 | -2.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3433 | 59.6564 | 0.9994 | 0.99928 | 116.0477 | 2.1906 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3439 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.219 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3444 | 6.7388 | -0.9693 | -0.96654 | 115.8837 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3449 | 59.709 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6799 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3443 | 59.6564 | 0.9994 | 0.99928 | 116.0477 | 2.1908 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3449 | 6.7883 | 0.97 | 0.97035 | 116.219 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3454 | 6.7388 | -0.9693 | -0.96654 | 115.8837 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3459 | 59.709 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6799 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3453 | 59.6564 | 0.9994 | 0.99928 | 116.0477 | 2.191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3459 | 6.7935 | 0.97 | 0.97042 | 116.2121 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3464 | 6.7388 | -0.9693 | -0.96654 | 115.8837 | -1.7915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3469 | 59.709 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6799 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3463 | 59.6592 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0503 | 2.191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.347 | 6.7935 | 0.97 | 0.97042 | 116.2121 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3474 | 6.7388 | -0.9693 | -0.96654 | 115.8837 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3479 | 59.7363 | -0.9994 | -0.99937 | 116.677 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3473 | 59.6592 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0503 | 2.191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3479 | 6.7935 | 0.97 | 0.97042 | 116.2121 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3484 | 6.7453 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8936 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3489 | 59.7363 | -0.9994 | -0.99937 | 116.677 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3483 | 59.6592 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0503 | 2.1911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3489 | 6.7935 | 0.97 | 0.97042 | 116.2121 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3494 | 6.7453 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8936 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3499 | 59.7363 | -0.9994 | -0.99937 | 116.677 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3493 | 59.6592 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0503 | 2.1911 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3499 | 6.7935 | 0.97 | 0.97042 | 116.2121 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3504 | 6.7453 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8936 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3509 | 59.7363 | -0.9994 | -0.99937 | 116.677 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3503 | 59.6592 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0503 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.351 | 6.7935 | 0.97 | 0.97042 | 116.2121 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3514 | 6.7453 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8936 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3519 | 59.7363 | -0.9994 | -0.99937 | 116.677 | -2.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3513 | 59.6592 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0503 | 2.1912 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3519 | 6.7935 | 0.97 | 0.97042 | 116.2121 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3524 | 6.7453 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8936 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3529 | 59.7363 | -0.9994 | -0.99937 | 116.677 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3523 | 59.6592 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0503 | 2.1913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3529 | 6.7935 | 0.97 | 0.97042 | 116.2121 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3534 | 6.7453 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8936 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3539 | 59.7363 | -0.9994 | -0.99937 | 116.677 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3533 | 59.6592 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0503 | 2.1913 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3539 | 6.7935 | 0.97 | 0.97042 | 116.2121 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3544 | 6.7453 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8936 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3549 | 59.7363 | -0.9994 | -0.99937 | 116.677 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3543 | 59.6592 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0503 | 2.1914 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3549 | 6.7958 | 0.97 | 0.9703 | 116.2405 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3554 | 6.7453 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8936 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3559 | 59.7452 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6855 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3553 | 59.672 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0427 | 2.191 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3559 | 6.7958 | 0.97 | 0.9703 | 116.2405 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3564 | 6.7453 | -0.9693 | -0.96672 | 115.8936 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3569 | 59.7452 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6855 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3563 | 59.672 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0427 | 2.1907 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3569 | 6.7958 | 0.97 | 0.9703 | 116.2405 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3574 | 6.7429 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9014 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3579 | 59.7452 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6855 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3573 | 59.672 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0427 | 2.1903 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3579 | 6.7958 | 0.97 | 0.9703 | 116.2405 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3584 | 6.7429 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9014 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3589 | 59.7452 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6855 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3583 | 59.672 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0427 | 2.1899 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3589 | 6.7958 | 0.97 | 0.9703 | 116.2405 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3594 | 6.7429 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9014 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3599 | 59.7452 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6855 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3593 | 59.672 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0427 | 2.1896 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.36 | 6.7958 | 0.97 | 0.9703 | 116.2405 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3604 | 6.7429 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9014 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3609 | 59.7452 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6855 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3603 | 59.672 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0427 | 2.1892 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3609 | 6.7958 | 0.97 | 0.9703 | 116.2405 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3614 | 6.7429 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9014 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3619 | 59.7452 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6855 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3613 | 59.672 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0427 | 2.1889 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3619 | 6.7958 | 0.97 | 0.9703 | 116.2405 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3624 | 6.7429 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9014 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3629 | 59.7452 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6855 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3623 | 59.672 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0427 | 2.1885 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3629 | 6.7889 | 0.97 | 0.97006 | 116.2314 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3634 | 6.7429 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9014 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3639 | 59.7353 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6863 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3633 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0213 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.364 | 6.7889 | 0.97 | 0.97006 | 116.2314 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3644 | 6.7429 | -0.9693 | -0.96707 | 115.9014 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3649 | 59.7353 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6863 | -2.0957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3643 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0213 | 2.1875 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3649 | 6.7889 | 0.97 | 0.97006 | 116.2314 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3654 | 6.734 | -0.9693 | -0.96668 | 115.8958 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3659 | 59.7353 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6863 | -2.0954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3653 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0213 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3659 | 6.7889 | 0.97 | 0.97006 | 116.2314 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3664 | 6.734 | -0.9693 | -0.96668 | 115.8958 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3669 | 59.7353 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6863 | -2.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3663 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0213 | 2.1866 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3669 | 6.7889 | 0.97 | 0.97006 | 116.2314 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3674 | 6.734 | -0.9693 | -0.96668 | 115.8958 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3679 | 59.7353 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6863 | -2.0947 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3673 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0213 | 2.1861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.368 | 6.7889 | 0.97 | 0.97006 | 116.2314 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3684 | 6.734 | -0.9693 | -0.96668 | 115.8958 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3689 | 59.7353 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6863 | -2.0944 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3683 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0213 | 2.1856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3689 | 6.7889 | 0.97 | 0.97006 | 116.2314 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3694 | 6.734 | -0.9693 | -0.96668 | 115.8958 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3699 | 59.7353 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6863 | -2.094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3693 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0213 | 2.1851 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3699 | 6.7889 | 0.97 | 0.97006 | 116.2314 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3704 | 6.734 | -0.9693 | -0.96668 | 115.8958 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3709 | 59.7353 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6863 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3703 | 59.6871 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0213 | 2.1846 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3709 | 6.7853 | 0.97 | 0.96998 | 116.2114 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3714 | 6.734 | -0.9693 | -0.96668 | 115.8958 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3719 | 59.7353 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6863 | -2.0933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3713 | 59.6827 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3719 | 6.7853 | 0.97 | 0.96998 | 116.2114 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3724 | 6.734 | -0.9693 | -0.96668 | 115.8958 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3729 | 59.74 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6824 | -2.0927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3723 | 59.6827 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.373 | 6.7853 | 0.97 | 0.96998 | 116.2114 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3734 | 6.7293 | -0.9693 | -0.96637 | 115.9155 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3739 | 59.74 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6824 | -2.092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3733 | 59.6827 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1835 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3739 | 6.7853 | 0.97 | 0.96998 | 116.2114 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3744 | 6.7293 | -0.9693 | -0.96637 | 115.9155 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3749 | 59.74 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6824 | -2.0914 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3743 | 59.6827 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1831 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3749 | 6.7853 | 0.97 | 0.96998 | 116.2114 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3754 | 6.7293 | -0.9693 | -0.96637 | 115.9155 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3759 | 59.74 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6824 | -2.0907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3753 | 59.6827 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1827 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3759 | 6.7853 | 0.97 | 0.96998 | 116.2114 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3764 | 6.7293 | -0.9693 | -0.96637 | 115.9155 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3769 | 59.74 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6824 | -2.0901 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3763 | 59.6827 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1823 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.377 | 6.7853 | 0.97 | 0.96998 | 116.2114 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3774 | 6.7293 | -0.9693 | -0.96637 | 115.9155 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3779 | 59.74 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6824 | -2.0894 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3773 | 59.6827 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1819 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3779 | 6.7853 | 0.97 | 0.96998 | 116.2114 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3784 | 6.7293 | -0.9693 | -0.96637 | 115.9155 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3789 | 59.74 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6824 | -2.0888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3783 | 59.6827 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1815 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3789 | 6.7853 | 0.97 | 0.96998 | 116.2114 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3794 | 6.7293 | -0.9693 | -0.96637 | 115.9155 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3799 | 59.74 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6824 | -2.0881 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3793 | 59.6827 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0237 | 2.1811 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3799 | 6.7854 | 0.97 | 0.96989 | 116.231 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3804 | 6.7293 | -0.9693 | -0.96637 | 115.9155 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3809 | 59.755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6873 | -2.0878 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3803 | 59.6532 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0231 | 2.181 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.381 | 6.7854 | 0.97 | 0.96989 | 116.231 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3814 | 6.7293 | -0.9693 | -0.96637 | 115.9155 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3819 | 59.755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6873 | -2.0874 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3813 | 59.6532 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0231 | 2.1808 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3819 | 6.7854 | 0.97 | 0.96989 | 116.231 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3824 | 6.7335 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9078 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3829 | 59.755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6873 | -2.087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3823 | 59.6532 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0231 | 2.1807 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3829 | 6.7854 | 0.97 | 0.96989 | 116.231 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3834 | 6.7335 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9078 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3839 | 59.755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6873 | -2.0867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3833 | 59.6532 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0231 | 2.1806 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3839 | 6.7854 | 0.97 | 0.96989 | 116.231 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3844 | 6.7335 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9078 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3849 | 59.755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6873 | -2.0863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3843 | 59.6532 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0231 | 2.1805 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3849 | 6.7854 | 0.97 | 0.96989 | 116.231 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3854 | 6.7335 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9078 | -1.7909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3859 | 59.755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6873 | -2.0859 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3853 | 59.6532 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0231 | 2.1803 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3859 | 6.7854 | 0.97 | 0.96989 | 116.231 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3864 | 6.7335 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9078 | -1.7909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3869 | 59.755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6873 | -2.0856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3863 | 59.6532 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0231 | 2.1802 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3869 | 6.7854 | 0.97 | 0.96989 | 116.231 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3874 | 6.7335 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9078 | -1.7908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3879 | 59.755 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6873 | -2.0852 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3873 | 59.6532 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0231 | 2.1801 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3879 | 6.7871 | 0.97 | 0.97006 | 116.2248 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3884 | 6.7335 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9078 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3889 | 59.7739 | -0.9994 | -0.9994 | 116.694 | -2.0854 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3883 | 59.7074 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0218 | 2.1796 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3889 | 6.7871 | 0.97 | 0.97006 | 116.2248 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3894 | 6.7335 | -0.9693 | -0.96662 | 115.9078 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3899 | 59.7739 | -0.9994 | -0.9994 | 116.694 | -2.0856 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3893 | 59.7074 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0218 | 2.179 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.39 | 6.7871 | 0.97 | 0.97006 | 116.2248 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3904 | 6.7351 | -0.9693 | -0.96647 | 115.8956 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3909 | 59.7739 | -0.9994 | -0.9994 | 116.694 | -2.0858 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3903 | 59.7074 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0218 | 2.1785 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3909 | 6.7871 | 0.97 | 0.97006 | 116.2248 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3914 | 6.7351 | -0.9693 | -0.96647 | 115.8956 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3919 | 59.7739 | -0.9994 | -0.9994 | 116.694 | -2.086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3913 | 59.7074 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0218 | 2.178 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3919 | 6.7871 | 0.97 | 0.97006 | 116.2248 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3924 | 6.7351 | -0.9693 | -0.96647 | 115.8956 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3929 | 59.7739 | -0.9994 | -0.9994 | 116.694 | -2.0861 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3923 | 59.7074 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0218 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3929 | 6.7871 | 0.97 | 0.97006 | 116.2248 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3934 | 6.7351 | -0.9693 | -0.96647 | 115.8956 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3939 | 59.7739 | -0.9994 | -0.9994 | 116.694 | -2.0863 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3933 | 59.7074 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0218 | 2.1769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.394 | 6.7871 | 0.97 | 0.97006 | 116.2248 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3944 | 6.7351 | -0.9693 | -0.96647 | 115.8956 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3949 | 59.7739 | -0.9994 | -0.9994 | 116.694 | -2.0865 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3943 | 59.7074 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0218 | 2.1764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3949 | 6.7871 | 0.97 | 0.97006 | 116.2248 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3954 | 6.7351 | -0.9693 | -0.96647 | 115.8956 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3959 | 59.7739 | -0.9994 | -0.9994 | 116.694 | -2.0867 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3953 | 59.7074 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0218 | 2.1759 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3959 | 6.7874 | 0.97 | 0.97027 | 116.2165 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3964 | 6.7351 | -0.9693 | -0.96647 | 115.8956 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3969 | 59.7739 | -0.9994 | -0.9994 | 116.694 | -2.0869 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3963 | 59.7277 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.1756 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3969 | 6.7874 | 0.97 | 0.97027 | 116.2165 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3974 | 6.7351 | -0.9693 | -0.96647 | 115.8956 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3979 | 59.7666 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6831 | -2.0872 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3973 | 59.7277 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.1753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3979 | 6.7874 | 0.97 | 0.97027 | 116.2165 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3984 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9026 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3989 | 59.7666 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6831 | -2.0875 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3983 | 59.7277 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.175 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3989 | 6.7874 | 0.97 | 0.97027 | 116.2165 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.3994 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9026 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.3999 | 59.7666 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6831 | -2.0879 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.3993 | 59.7277 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.3999 | 6.7874 | 0.97 | 0.97027 | 116.2165 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4004 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9026 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4009 | 59.7666 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6831 | -2.0882 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4003 | 59.7277 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.1745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4009 | 6.7874 | 0.97 | 0.97027 | 116.2165 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4014 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9026 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4019 | 59.7666 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6831 | -2.0885 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4013 | 59.7277 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.1742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4019 | 6.7874 | 0.97 | 0.97027 | 116.2165 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4024 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9026 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4029 | 59.7666 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6831 | -2.0888 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4023 | 59.7277 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.403 | 6.7874 | 0.97 | 0.97027 | 116.2165 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4034 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9026 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4039 | 59.7666 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6831 | -2.0892 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4033 | 59.7277 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.1736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4039 | 6.7874 | 0.97 | 0.97027 | 116.2165 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4044 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9026 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4049 | 59.7666 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6831 | -2.0895 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4043 | 59.7277 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0296 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4049 | 6.781 | 0.97 | 0.97007 | 116.2111 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4054 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9026 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4059 | 59.7631 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6825 | -2.0899 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4053 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0343 | 2.1735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4059 | 6.781 | 0.97 | 0.97007 | 116.2111 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4064 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9026 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4069 | 59.7631 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6825 | -2.0903 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4063 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0343 | 2.1736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.407 | 6.781 | 0.97 | 0.97007 | 116.2111 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4074 | 6.741 | -0.9693 | -0.96706 | 115.8983 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4079 | 59.7631 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6825 | -2.0907 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4073 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0343 | 2.1738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4079 | 6.781 | 0.97 | 0.97007 | 116.2111 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4084 | 6.741 | -0.9693 | -0.96706 | 115.8983 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4089 | 59.7631 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6825 | -2.0911 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4083 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0343 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4089 | 6.781 | 0.97 | 0.97007 | 116.2111 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4094 | 6.741 | -0.9693 | -0.96706 | 115.8983 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4099 | 59.7631 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6825 | -2.0915 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4093 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0343 | 2.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4099 | 6.781 | 0.97 | 0.97007 | 116.2111 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4104 | 6.741 | -0.9693 | -0.96706 | 115.8983 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4109 | 59.7631 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6825 | -2.0919 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4103 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0343 | 2.1742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4109 | 6.781 | 0.97 | 0.97007 | 116.2111 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4114 | 6.741 | -0.9693 | -0.96706 | 115.8983 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4119 | 59.7631 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6825 | -2.0923 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4113 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0343 | 2.1743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4119 | 6.781 | 0.97 | 0.97007 | 116.2111 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4124 | 6.741 | -0.9693 | -0.96706 | 115.8983 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4129 | 59.7631 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6825 | -2.0927 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4123 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0343 | 2.1745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4129 | 6.7812 | 0.97 | 0.96995 | 116.2196 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4134 | 6.741 | -0.9693 | -0.96706 | 115.8983 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4139 | 59.7769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6845 | -2.0929 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4133 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0431 | 2.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4139 | 6.7812 | 0.97 | 0.96995 | 116.2196 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4144 | 6.741 | -0.9693 | -0.96706 | 115.8983 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4149 | 59.7769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6845 | -2.0931 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4143 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0431 | 2.1737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4149 | 6.7812 | 0.97 | 0.96995 | 116.2196 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4154 | 6.7381 | -0.9693 | -0.96676 | 115.8976 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4159 | 59.7769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6845 | -2.0933 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4153 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0431 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.416 | 6.7812 | 0.97 | 0.96995 | 116.2196 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4164 | 6.7381 | -0.9693 | -0.96676 | 115.8976 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4169 | 59.7769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6845 | -2.0935 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4163 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0431 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4169 | 6.7812 | 0.97 | 0.96995 | 116.2196 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4174 | 6.7381 | -0.9693 | -0.96676 | 115.8976 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4179 | 59.7769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6845 | -2.0937 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4173 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0431 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4179 | 6.7812 | 0.97 | 0.96995 | 116.2196 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4184 | 6.7381 | -0.9693 | -0.96676 | 115.8976 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4189 | 59.7769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6845 | -2.0939 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4183 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0431 | 2.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4189 | 6.7812 | 0.97 | 0.96995 | 116.2196 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4194 | 6.7381 | -0.9693 | -0.96676 | 115.8976 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4199 | 59.7769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6845 | -2.0941 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4193 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0431 | 2.1716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.42 | 6.7812 | 0.97 | 0.96995 | 116.2196 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4204 | 6.7381 | -0.9693 | -0.96676 | 115.8976 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4209 | 59.7769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6845 | -2.0943 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4203 | 59.6911 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0431 | 2.1712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4209 | 6.7897 | 0.97 | 0.97 | 116.2398 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4214 | 6.7381 | -0.9693 | -0.96676 | 115.8976 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4219 | 59.7769 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6845 | -2.0945 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4213 | 59.7116 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0484 | 2.1707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4219 | 6.7897 | 0.97 | 0.97 | 116.2398 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4224 | 6.7381 | -0.9693 | -0.96676 | 115.8976 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4229 | 59.785 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6819 | -2.0946 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4223 | 59.7116 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0484 | 2.1701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4229 | 6.7897 | 0.97 | 0.97 | 116.2398 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4234 | 6.7364 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9012 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4239 | 59.785 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6819 | -2.0948 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4233 | 59.7116 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0484 | 2.1696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.424 | 6.7897 | 0.97 | 0.97 | 116.2398 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4244 | 6.7364 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9012 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4249 | 59.785 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6819 | -2.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4243 | 59.7116 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0484 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4249 | 6.7897 | 0.97 | 0.97 | 116.2398 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4254 | 6.7364 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9012 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4259 | 59.785 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6819 | -2.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4253 | 59.7116 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0484 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4259 | 6.7897 | 0.97 | 0.97 | 116.2398 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4264 | 6.7364 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9012 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4269 | 59.785 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6819 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4263 | 59.7116 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0484 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4269 | 6.7897 | 0.97 | 0.97 | 116.2398 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4274 | 6.7364 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9012 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4279 | 59.785 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6819 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4273 | 59.7116 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0484 | 2.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4279 | 6.7897 | 0.97 | 0.97 | 116.2398 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4284 | 6.7364 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9012 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4289 | 59.785 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6819 | -2.0954 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4283 | 59.7116 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0484 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.429 | 6.7897 | 0.97 | 0.97 | 116.2398 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4294 | 6.7364 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9012 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4299 | 59.785 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6819 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4293 | 59.7116 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0484 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4299 | 6.7972 | 0.97 | 0.97026 | 116.2314 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4304 | 6.7364 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9012 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4309 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6808 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4303 | 59.7384 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0399 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4309 | 6.7972 | 0.97 | 0.97026 | 116.2314 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4314 | 6.7364 | -0.9693 | -0.96648 | 115.9012 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4319 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6808 | -2.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4313 | 59.7384 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0399 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4319 | 6.7972 | 0.97 | 0.97026 | 116.2314 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4324 | 6.7434 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9046 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4329 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6808 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4323 | 59.7384 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0399 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.433 | 6.7972 | 0.97 | 0.97026 | 116.2314 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4334 | 6.7434 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9046 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4339 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6808 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4333 | 59.7384 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0399 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4339 | 6.7972 | 0.97 | 0.97026 | 116.2314 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4344 | 6.7434 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9046 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4349 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6808 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4343 | 59.7384 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0399 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4349 | 6.7972 | 0.97 | 0.97026 | 116.2314 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4354 | 6.7434 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9046 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4359 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6808 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4353 | 59.7384 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0399 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4359 | 6.7972 | 0.97 | 0.97026 | 116.2314 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4364 | 6.7434 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9046 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4369 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6808 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4363 | 59.7384 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0399 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.437 | 6.7972 | 0.97 | 0.97026 | 116.2314 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4374 | 6.7434 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9046 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4379 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6808 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4373 | 59.7384 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0399 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4379 | 6.7991 | 0.97 | 0.9704 | 116.247 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4384 | 6.7434 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9046 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4389 | 59.8043 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6838 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4383 | 59.7367 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0467 | 2.1659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4389 | 6.7991 | 0.97 | 0.9704 | 116.247 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4394 | 6.7434 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9046 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4399 | 59.8043 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6838 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4393 | 59.7367 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0467 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4399 | 6.7991 | 0.97 | 0.9704 | 116.247 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4404 | 6.744 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9008 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4409 | 59.8043 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6838 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4403 | 59.7367 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0467 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4409 | 6.7991 | 0.97 | 0.9704 | 116.247 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4414 | 6.744 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9008 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4419 | 59.8043 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6838 | -2.0986 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4413 | 59.7367 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0467 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.442 | 6.7991 | 0.97 | 0.9704 | 116.247 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4424 | 6.744 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9008 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4429 | 59.8043 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6838 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4423 | 59.7367 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0467 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4429 | 6.7991 | 0.97 | 0.9704 | 116.247 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4434 | 6.744 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9008 | -1.79 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4439 | 59.8043 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6838 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4433 | 59.7367 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0467 | 2.1655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4439 | 6.7991 | 0.97 | 0.9704 | 116.247 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4444 | 6.744 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9008 | -1.7899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4449 | 59.8043 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6838 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4443 | 59.7367 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0467 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4449 | 6.7991 | 0.97 | 0.9704 | 116.247 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4454 | 6.744 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9008 | -1.7898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4459 | 59.8043 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6838 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4453 | 59.7367 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0467 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.446 | 6.7965 | 0.97 | 0.97073 | 116.2421 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4464 | 6.744 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9008 | -1.7897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4469 | 59.8043 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6838 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4463 | 59.7381 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0328 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4469 | 6.7965 | 0.97 | 0.97073 | 116.2421 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4474 | 6.744 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9008 | -1.7896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4479 | 59.8101 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6839 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4473 | 59.7381 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0328 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4479 | 6.7965 | 0.97 | 0.97073 | 116.2421 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4484 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8907 | -1.7895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4489 | 59.8101 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6839 | -2.1002 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4483 | 59.7381 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0328 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4489 | 6.7965 | 0.97 | 0.97073 | 116.2421 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4494 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8907 | -1.7894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4499 | 59.8101 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6839 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4493 | 59.7381 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0328 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.45 | 6.7965 | 0.97 | 0.97073 | 116.2421 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4504 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8907 | -1.7894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4509 | 59.8101 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6839 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4503 | 59.7381 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0328 | 2.1666 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4509 | 6.7965 | 0.97 | 0.97073 | 116.2421 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4514 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8907 | -1.7894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4519 | 59.8101 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6839 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4513 | 59.7381 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0328 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4519 | 6.7965 | 0.97 | 0.97073 | 116.2421 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4524 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8907 | -1.7894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4529 | 59.8101 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6839 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4523 | 59.7381 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0328 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4529 | 6.7965 | 0.97 | 0.97073 | 116.2421 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4534 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8907 | -1.7894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4539 | 59.8101 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6839 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4533 | 59.7381 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0328 | 2.1673 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4539 | 6.7965 | 0.97 | 0.97073 | 116.2421 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4544 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8907 | -1.7894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4549 | 59.8101 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6839 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4543 | 59.7381 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0328 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4549 | 6.7918 | 0.97 | 0.97096 | 116.227 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4554 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8907 | -1.7893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4559 | 59.7619 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6892 | -2.1014 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4553 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0236 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4559 | 6.7918 | 0.97 | 0.97096 | 116.227 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4564 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96678 | 115.8907 | -1.7893 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4569 | 59.7619 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6892 | -2.1017 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4563 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0236 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4569 | 6.7918 | 0.97 | 0.97096 | 116.227 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4574 | 6.7294 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9136 | -1.7894 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4579 | 59.7619 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6892 | -2.102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4573 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0236 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4579 | 6.7918 | 0.97 | 0.97096 | 116.227 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4584 | 6.7294 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9136 | -1.7895 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4589 | 59.7619 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6892 | -2.1024 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4583 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0236 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.459 | 6.7918 | 0.97 | 0.97096 | 116.227 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4594 | 6.7294 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9136 | -1.7896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4599 | 59.7619 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6892 | -2.1027 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4593 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0236 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4599 | 6.7918 | 0.97 | 0.97096 | 116.227 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4604 | 6.7294 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9136 | -1.7896 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4609 | 59.7619 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6892 | -2.103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4603 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0236 | 2.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4609 | 6.7918 | 0.97 | 0.97096 | 116.227 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4614 | 6.7294 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9136 | -1.7897 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4619 | 59.7619 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6892 | -2.1034 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4613 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0236 | 2.1702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4619 | 6.7918 | 0.97 | 0.97096 | 116.227 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4624 | 6.7294 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9136 | -1.7898 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4629 | 59.7619 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6892 | -2.1037 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4623 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0236 | 2.1706 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.463 | 6.7952 | 0.97 | 0.97073 | 116.226 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4634 | 6.7294 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9136 | -1.7899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4639 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99936 | 116.693 | -2.1042 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4633 | 59.7007 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4639 | 6.7952 | 0.97 | 0.97073 | 116.226 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4644 | 6.7294 | -0.9693 | -0.96677 | 115.9136 | -1.7899 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4649 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99936 | 116.693 | -2.1048 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4643 | 59.7007 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4649 | 6.7952 | 0.97 | 0.97073 | 116.226 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4654 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96657 | 115.9339 | -1.79 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4659 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99936 | 116.693 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4653 | 59.7007 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4659 | 6.7952 | 0.97 | 0.97073 | 116.226 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4664 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96657 | 115.9339 | -1.79 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4669 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99936 | 116.693 | -2.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4663 | 59.7007 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4669 | 6.7952 | 0.97 | 0.97073 | 116.226 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4674 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96657 | 115.9339 | -1.79 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4679 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99936 | 116.693 | -2.1064 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4673 | 59.7007 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4679 | 6.7952 | 0.97 | 0.97073 | 116.226 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4684 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96657 | 115.9339 | -1.79 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4689 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99936 | 116.693 | -2.1069 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4683 | 59.7007 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1713 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4689 | 6.7952 | 0.97 | 0.97073 | 116.226 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4694 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96657 | 115.9339 | -1.7901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4699 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99936 | 116.693 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4693 | 59.7007 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4699 | 6.7952 | 0.97 | 0.97073 | 116.226 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4704 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96657 | 115.9339 | -1.7901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4709 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99936 | 116.693 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4703 | 59.7007 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4709 | 6.7987 | 0.97 | 0.9704 | 116.2327 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4714 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96657 | 115.9339 | -1.7901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4719 | 59.7848 | -0.9994 | -0.99936 | 116.693 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4713 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0551 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.472 | 6.7987 | 0.97 | 0.9704 | 116.2327 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4724 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96657 | 115.9339 | -1.7901 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4729 | 59.7951 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6832 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4723 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0551 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4729 | 6.7987 | 0.97 | 0.9704 | 116.2327 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4734 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9218 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4739 | 59.7951 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6832 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4733 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0551 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4739 | 6.7987 | 0.97 | 0.9704 | 116.2327 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4744 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9218 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4749 | 59.7951 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6832 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4743 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0551 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4749 | 6.7987 | 0.97 | 0.9704 | 116.2327 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4754 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9218 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4759 | 59.7951 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6832 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4753 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0551 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.476 | 6.7987 | 0.97 | 0.9704 | 116.2327 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4764 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9218 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4769 | 59.7951 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6832 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4763 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0551 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4769 | 6.7987 | 0.97 | 0.9704 | 116.2327 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4774 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9218 | -1.7902 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4779 | 59.7951 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6832 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4773 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0551 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4779 | 6.7987 | 0.97 | 0.9704 | 116.2327 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4784 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9218 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4789 | 59.7951 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6832 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4783 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0551 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4789 | 6.7987 | 0.97 | 0.9704 | 116.2327 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4794 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9218 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4799 | 59.7951 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6832 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4793 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0551 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4799 | 6.801 | 0.97 | 0.97026 | 116.2459 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4804 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9218 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4809 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99938 | 116.679 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4803 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0436 | 2.1711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4809 | 6.801 | 0.97 | 0.97026 | 116.2459 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4814 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9218 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4819 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99938 | 116.679 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4813 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0436 | 2.1707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4819 | 6.801 | 0.97 | 0.97026 | 116.2459 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4824 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9175 | -1.7903 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4829 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99938 | 116.679 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4823 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0436 | 2.1702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4829 | 6.801 | 0.97 | 0.97026 | 116.2459 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4834 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9175 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4839 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99938 | 116.679 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4833 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0436 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4839 | 6.801 | 0.97 | 0.97026 | 116.2459 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4844 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9175 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4849 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99938 | 116.679 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4843 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0436 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.485 | 6.801 | 0.97 | 0.97026 | 116.2459 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4854 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9175 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4859 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99938 | 116.679 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4853 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0436 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4859 | 6.801 | 0.97 | 0.97026 | 116.2459 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4864 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9175 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4869 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99938 | 116.679 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4863 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0436 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4869 | 6.801 | 0.97 | 0.97026 | 116.2459 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4874 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9175 | -1.7904 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4879 | 59.7776 | -0.9994 | -0.99938 | 116.679 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4873 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0436 | 2.168 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4879 | 6.8028 | 0.97 | 0.9704 | 116.2469 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4884 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9175 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4889 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6897 | -2.1084 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4883 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0459 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.489 | 6.8028 | 0.97 | 0.9704 | 116.2469 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4894 | 6.7325 | -0.9693 | -0.96667 | 115.9175 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4899 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6897 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4893 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0459 | 2.167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4899 | 6.8028 | 0.97 | 0.9704 | 116.2469 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4904 | 6.7334 | -0.9693 | -0.96644 | 115.9123 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4909 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6897 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4903 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0459 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4909 | 6.8028 | 0.97 | 0.9704 | 116.2469 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4914 | 6.7334 | -0.9693 | -0.96644 | 115.9123 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4919 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6897 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4913 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0459 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4919 | 6.8028 | 0.97 | 0.9704 | 116.2469 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4924 | 6.7334 | -0.9693 | -0.96644 | 115.9123 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4929 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6897 | -2.1079 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4923 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0459 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.493 | 6.8028 | 0.97 | 0.9704 | 116.2469 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4934 | 6.7334 | -0.9693 | -0.96644 | 115.9123 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4939 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6897 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4933 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0459 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4939 | 6.8028 | 0.97 | 0.9704 | 116.2469 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4944 | 6.7334 | -0.9693 | -0.96644 | 115.9123 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4949 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6897 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4943 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0459 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4949 | 6.8028 | 0.97 | 0.9704 | 116.2469 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4954 | 6.7334 | -0.9693 | -0.96644 | 115.9123 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4959 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6897 | -2.1076 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4953 | 59.6929 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0459 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4959 | 6.8041 | 0.97 | 0.97036 | 116.2472 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4964 | 6.7334 | -0.9693 | -0.96644 | 115.9123 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4969 | 59.7889 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6897 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4963 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4969 | 6.8041 | 0.97 | 0.97036 | 116.2472 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4974 | 6.7334 | -0.9693 | -0.96644 | 115.9123 | -1.7905 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4979 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6885 | -2.1072 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4973 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.498 | 6.8041 | 0.97 | 0.97036 | 116.2472 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4984 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9138 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4989 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6885 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4983 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4989 | 6.8041 | 0.97 | 0.97036 | 116.2472 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.4994 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9138 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.4999 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6885 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.4993 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.4999 | 6.8041 | 0.97 | 0.97036 | 116.2472 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5004 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9138 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5009 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6885 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5003 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5009 | 6.8041 | 0.97 | 0.97036 | 116.2472 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5014 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9138 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5019 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6885 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5013 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.502 | 6.8041 | 0.97 | 0.97036 | 116.2472 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5024 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9138 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5029 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6885 | -2.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5023 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5029 | 6.8041 | 0.97 | 0.97036 | 116.2472 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5034 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9138 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5039 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6885 | -2.1057 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5033 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5039 | 6.8041 | 0.97 | 0.97036 | 116.2472 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5044 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9138 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5049 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6885 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5043 | 59.6803 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0517 | 2.1622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5049 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.2461 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5054 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9138 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5059 | 59.7606 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6783 | -2.1054 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5053 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0518 | 2.1621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.506 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.2461 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5064 | 6.7391 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9138 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5069 | 59.7606 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6783 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5063 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0518 | 2.1621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5069 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.2461 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5074 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96698 | 115.9262 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5079 | 59.7606 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6783 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5073 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0518 | 2.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5079 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.2461 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5084 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96698 | 115.9262 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5089 | 59.7606 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6783 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5083 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0518 | 2.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5089 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.2461 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5094 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96698 | 115.9262 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5099 | 59.7606 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6783 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5093 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0518 | 2.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5099 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.2461 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5104 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96698 | 115.9262 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5109 | 59.7606 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6783 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5103 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0518 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5109 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.2461 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5114 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96698 | 115.9262 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5119 | 59.7606 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6783 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5113 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0518 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5119 | 6.8001 | 0.97 | 0.97014 | 116.2461 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5124 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96698 | 115.9262 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5129 | 59.7606 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6783 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5123 | 59.6774 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0518 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5129 | 6.8008 | 0.97 | 0.97023 | 116.2478 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5134 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96698 | 115.9262 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5139 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.673 | -2.1059 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5133 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0416 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5139 | 6.8008 | 0.97 | 0.97023 | 116.2478 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5144 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96698 | 115.9262 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5149 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.673 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5143 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0416 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.515 | 6.8008 | 0.97 | 0.97023 | 116.2478 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5154 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9211 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5159 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.673 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5153 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0416 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5159 | 6.8008 | 0.97 | 0.97023 | 116.2478 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5164 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9211 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5169 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.673 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5163 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0416 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5169 | 6.8008 | 0.97 | 0.97023 | 116.2478 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5174 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9211 | -1.7906 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5179 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.673 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5173 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0416 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5179 | 6.8008 | 0.97 | 0.97023 | 116.2478 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5184 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9211 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5189 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.673 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5183 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0416 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.519 | 6.8008 | 0.97 | 0.97023 | 116.2478 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5194 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9211 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5199 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.673 | -2.1078 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5193 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0416 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5199 | 6.8008 | 0.97 | 0.97023 | 116.2478 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5204 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9211 | -1.7907 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5209 | 59.7614 | -0.9994 | -0.99936 | 116.673 | -2.1081 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5203 | 59.6805 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0416 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5209 | 6.8018 | 0.97 | 0.97011 | 116.2333 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5214 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9211 | -1.7908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5219 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6824 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5213 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0394 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5219 | 6.8018 | 0.97 | 0.97011 | 116.2333 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5224 | 6.7284 | -0.9693 | -0.96647 | 115.9211 | -1.7908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5229 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6824 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5223 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0394 | 2.1611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5229 | 6.8018 | 0.97 | 0.97011 | 116.2333 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5234 | 6.7371 | -0.9693 | -0.96634 | 115.9098 | -1.7908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5239 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6824 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5233 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0394 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5239 | 6.8018 | 0.97 | 0.97011 | 116.2333 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5244 | 6.7371 | -0.9693 | -0.96634 | 115.9098 | -1.7908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5249 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6824 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5243 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0394 | 2.1607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5249 | 6.8018 | 0.97 | 0.97011 | 116.2333 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5254 | 6.7371 | -0.9693 | -0.96634 | 115.9098 | -1.7908 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5259 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6824 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5253 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0394 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5259 | 6.8018 | 0.97 | 0.97011 | 116.2333 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5264 | 6.7371 | -0.9693 | -0.96634 | 115.9098 | -1.7909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5269 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6824 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5263 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0394 | 2.1602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5269 | 6.8018 | 0.97 | 0.97011 | 116.2333 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5274 | 6.7371 | -0.9693 | -0.96634 | 115.9098 | -1.7909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5279 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6824 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5273 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0394 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.528 | 6.8018 | 0.97 | 0.97011 | 116.2333 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5284 | 6.7371 | -0.9693 | -0.96634 | 115.9098 | -1.7909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5289 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6824 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5283 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0394 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5289 | 6.8018 | 0.97 | 0.97011 | 116.2333 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5294 | 6.7371 | -0.9693 | -0.96634 | 115.9098 | -1.7909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5299 | 59.7457 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6824 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5293 | 59.6986 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0394 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5299 | 6.7976 | 0.97 | 0.96994 | 116.2358 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5304 | 6.7371 | -0.9693 | -0.96634 | 115.9098 | -1.7909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5309 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6913 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5303 | 59.6884 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0516 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5309 | 6.7976 | 0.97 | 0.96994 | 116.2358 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5314 | 6.7371 | -0.9693 | -0.96634 | 115.9098 | -1.7909 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5319 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6913 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5313 | 59.6884 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0516 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.532 | 6.7976 | 0.97 | 0.96994 | 116.2358 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5324 | 6.7328 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9098 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5329 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6913 | -2.1118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5323 | 59.6884 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0516 | 2.1591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5329 | 6.7976 | 0.97 | 0.96994 | 116.2358 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5334 | 6.7328 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9098 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5339 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6913 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5333 | 59.6884 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0516 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5339 | 6.7976 | 0.97 | 0.96994 | 116.2358 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5344 | 6.7328 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9098 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5349 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6913 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5343 | 59.6884 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0516 | 2.1588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5349 | 6.7976 | 0.97 | 0.96994 | 116.2358 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5354 | 6.7328 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9098 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5359 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6913 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5353 | 59.6884 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0516 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5359 | 6.7976 | 0.97 | 0.96994 | 116.2358 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5364 | 6.7328 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9098 | -1.791 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5369 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6913 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5363 | 59.6884 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0516 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5369 | 6.7976 | 0.97 | 0.96994 | 116.2358 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5374 | 6.7328 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9098 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5379 | 59.7695 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6913 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5373 | 59.6884 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0516 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5379 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2407 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5384 | 6.7328 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9098 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5389 | 59.8083 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6713 | -2.1145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5383 | 59.6886 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0583 | 2.1588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5389 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2407 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5394 | 6.7328 | -0.9693 | -0.96652 | 115.9098 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5399 | 59.8083 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6713 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5393 | 59.6886 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0583 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5399 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2407 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5404 | 6.7308 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9107 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5409 | 59.8083 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6713 | -2.1157 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5403 | 59.6886 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0583 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.541 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2407 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5414 | 6.7308 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9107 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5419 | 59.8083 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6713 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5413 | 59.6886 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0583 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5419 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2407 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5424 | 6.7308 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9107 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5429 | 59.8083 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6713 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5423 | 59.6886 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0583 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5429 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2407 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5434 | 6.7308 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9107 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5439 | 59.8083 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6713 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5433 | 59.6886 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0583 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5439 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2407 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5444 | 6.7308 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9107 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5449 | 59.8083 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6713 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5443 | 59.6886 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0583 | 2.1613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.545 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2407 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5454 | 6.7308 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9107 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5459 | 59.8083 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6713 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5453 | 59.6886 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0583 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5459 | 6.7931 | 0.97 | 0.9705 | 116.2315 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5464 | 6.7308 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9107 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5469 | 59.7884 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6639 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5463 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0488 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5469 | 6.7931 | 0.97 | 0.9705 | 116.2315 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5474 | 6.7308 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9107 | -1.7911 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5479 | 59.7884 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6639 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5473 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0488 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5479 | 6.7931 | 0.97 | 0.9705 | 116.2315 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5484 | 6.7358 | -0.9693 | -0.96661 | 115.915 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5489 | 59.7884 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6639 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5483 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0488 | 2.1613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.549 | 6.7931 | 0.97 | 0.9705 | 116.2315 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5494 | 6.7358 | -0.9693 | -0.96661 | 115.915 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5499 | 59.7884 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6639 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5493 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0488 | 2.1611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5499 | 6.7931 | 0.97 | 0.9705 | 116.2315 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5504 | 6.7358 | -0.9693 | -0.96661 | 115.915 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5509 | 59.7884 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6639 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5503 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0488 | 2.161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5509 | 6.7931 | 0.97 | 0.9705 | 116.2315 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5514 | 6.7358 | -0.9693 | -0.96661 | 115.915 | -1.7912 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5519 | 59.7884 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6639 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5513 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0488 | 2.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5519 | 6.7931 | 0.97 | 0.9705 | 116.2315 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5524 | 6.7358 | -0.9693 | -0.96661 | 115.915 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5529 | 59.7884 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6639 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5523 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0488 | 2.1607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5529 | 6.7931 | 0.97 | 0.9705 | 116.2315 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5534 | 6.7358 | -0.9693 | -0.96661 | 115.915 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5539 | 59.7884 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6639 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5533 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0488 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.554 | 6.7931 | 0.97 | 0.9705 | 116.2315 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5544 | 6.7358 | -0.9693 | -0.96661 | 115.915 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5549 | 59.7884 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6639 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5543 | 59.6889 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0488 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5549 | 6.797 | 0.97 | 0.97023 | 116.2289 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5554 | 6.7358 | -0.9693 | -0.96661 | 115.915 | -1.7913 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5559 | 59.7517 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6783 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5553 | 59.7234 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0515 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5559 | 6.797 | 0.97 | 0.97023 | 116.2289 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5564 | 6.7358 | -0.9693 | -0.96661 | 115.915 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5569 | 59.7517 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6783 | -2.1188 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5563 | 59.7234 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0515 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5569 | 6.797 | 0.97 | 0.97023 | 116.2289 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5574 | 6.7313 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9273 | -1.7914 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5579 | 59.7517 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6783 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5573 | 59.7234 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0515 | 2.1591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.558 | 6.797 | 0.97 | 0.97023 | 116.2289 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5584 | 6.7313 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9273 | -1.7915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5589 | 59.7517 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6783 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5583 | 59.7234 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0515 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5589 | 6.797 | 0.97 | 0.97023 | 116.2289 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5594 | 6.7313 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9273 | -1.7915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5599 | 59.7517 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6783 | -2.1186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5593 | 59.7234 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0515 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5599 | 6.797 | 0.97 | 0.97023 | 116.2289 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5604 | 6.7313 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9273 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5609 | 59.7517 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6783 | -2.1186 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5603 | 59.7234 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0515 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5609 | 6.797 | 0.97 | 0.97023 | 116.2289 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5614 | 6.7313 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9273 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5619 | 59.7517 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6783 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5613 | 59.7234 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0515 | 2.1574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.562 | 6.797 | 0.97 | 0.97023 | 116.2289 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5624 | 6.7313 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9273 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5629 | 59.7517 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6783 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5623 | 59.7234 | 0.9994 | 0.99938 | 116.0515 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5629 | 6.7963 | 0.97 | 0.97012 | 116.2397 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5634 | 6.7313 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9273 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5639 | 59.757 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6815 | -2.1184 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5633 | 59.7354 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0561 | 2.1574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5639 | 6.7963 | 0.97 | 0.97012 | 116.2397 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5644 | 6.7313 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9273 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5649 | 59.757 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6815 | -2.1182 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5643 | 59.7354 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0561 | 2.1578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5649 | 6.7963 | 0.97 | 0.97012 | 116.2397 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5654 | 6.7296 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9199 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5659 | 59.757 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6815 | -2.1181 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5653 | 59.7354 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0561 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5659 | 6.7963 | 0.97 | 0.97012 | 116.2397 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5664 | 6.7296 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9199 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5669 | 59.757 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6815 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5663 | 59.7354 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0561 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.567 | 6.7963 | 0.97 | 0.97012 | 116.2397 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5674 | 6.7296 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9199 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5679 | 59.757 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6815 | -2.1179 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5673 | 59.7354 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0561 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5679 | 6.7963 | 0.97 | 0.97012 | 116.2397 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5684 | 6.7296 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9199 | -1.7921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5689 | 59.757 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6815 | -2.1177 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5683 | 59.7354 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0561 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5689 | 6.7963 | 0.97 | 0.97012 | 116.2397 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5694 | 6.7296 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9199 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5699 | 59.757 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6815 | -2.1176 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5693 | 59.7354 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0561 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5699 | 6.7963 | 0.97 | 0.97012 | 116.2397 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5704 | 6.7296 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9199 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5709 | 59.757 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6815 | -2.1175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5703 | 59.7354 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0561 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.571 | 6.7946 | 0.97 | 0.96996 | 116.2382 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5714 | 6.7296 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9199 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5719 | 59.7502 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6655 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5713 | 59.7152 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0484 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5719 | 6.7946 | 0.97 | 0.96996 | 116.2382 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5724 | 6.7296 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9199 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5729 | 59.7502 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6655 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5723 | 59.7152 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0484 | 2.1611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5729 | 6.7946 | 0.97 | 0.96996 | 116.2382 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5734 | 6.7277 | -0.9693 | -0.96619 | 115.8997 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5739 | 59.7502 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6655 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5733 | 59.7152 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0484 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5739 | 6.7946 | 0.97 | 0.96996 | 116.2382 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5744 | 6.7277 | -0.9693 | -0.96619 | 115.8997 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5749 | 59.7502 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6655 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5743 | 59.7152 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0484 | 2.1621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.575 | 6.7946 | 0.97 | 0.96996 | 116.2382 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5754 | 6.7277 | -0.9693 | -0.96619 | 115.8997 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5759 | 59.7502 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6655 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5753 | 59.7152 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0484 | 2.1626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5759 | 6.7946 | 0.97 | 0.96996 | 116.2382 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5764 | 6.7277 | -0.9693 | -0.96619 | 115.8997 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5769 | 59.7502 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6655 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5763 | 59.7152 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0484 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5769 | 6.7946 | 0.97 | 0.96996 | 116.2382 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5774 | 6.7277 | -0.9693 | -0.96619 | 115.8997 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5779 | 59.7502 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6655 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5773 | 59.7152 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0484 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5779 | 6.7946 | 0.97 | 0.96996 | 116.2382 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5784 | 6.7277 | -0.9693 | -0.96619 | 115.8997 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5789 | 59.7502 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6655 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5783 | 59.7152 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0484 | 2.1641 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5789 | 6.7946 | 0.97 | 0.96996 | 116.2382 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5794 | 6.7277 | -0.9693 | -0.96619 | 115.8997 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5799 | 59.7502 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6655 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5793 | 59.7152 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0484 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5799 | 6.8017 | 0.97 | 0.9699 | 116.2323 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5804 | 6.7277 | -0.9693 | -0.96619 | 115.8997 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5809 | 59.7688 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6699 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5803 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0494 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5809 | 6.8017 | 0.97 | 0.9699 | 116.2323 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5814 | 6.7277 | -0.9693 | -0.96619 | 115.8997 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5819 | 59.7688 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6699 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5813 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0494 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5819 | 6.8017 | 0.97 | 0.9699 | 116.2323 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5824 | 6.7315 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9125 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5829 | 59.7688 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6699 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5823 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0494 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5829 | 6.8017 | 0.97 | 0.9699 | 116.2323 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5834 | 6.7315 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9125 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5839 | 59.7688 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6699 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5833 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0494 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.584 | 6.8017 | 0.97 | 0.9699 | 116.2323 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5844 | 6.7315 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9125 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5849 | 59.7688 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6699 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5843 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0494 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5849 | 6.8017 | 0.97 | 0.9699 | 116.2323 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5854 | 6.7315 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9125 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5859 | 59.7688 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6699 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5853 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0494 | 2.1668 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5859 | 6.8017 | 0.97 | 0.9699 | 116.2323 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5864 | 6.7315 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9125 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5869 | 59.7688 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6699 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5863 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0494 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5869 | 6.8017 | 0.97 | 0.9699 | 116.2323 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5874 | 6.7315 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9125 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5879 | 59.7688 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6699 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5873 | 59.7167 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0494 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.588 | 6.8046 | 0.97 | 0.97039 | 116.2426 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5884 | 6.7315 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9125 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5889 | 59.8008 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6805 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5883 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0459 | 2.1678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5889 | 6.8046 | 0.97 | 0.97039 | 116.2426 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5894 | 6.7315 | -0.9693 | -0.96656 | 115.9125 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5899 | 59.8008 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6805 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5893 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0459 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5899 | 6.8046 | 0.97 | 0.97039 | 116.2426 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5904 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9167 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5909 | 59.8008 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6805 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5903 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0459 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5909 | 6.8046 | 0.97 | 0.97039 | 116.2426 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5914 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9167 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5919 | 59.8008 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6805 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5913 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0459 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5919 | 6.8046 | 0.97 | 0.97039 | 116.2426 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5924 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9167 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5929 | 59.8008 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6805 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5923 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0459 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5929 | 6.8046 | 0.97 | 0.97039 | 116.2426 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5934 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9167 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5939 | 59.8008 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6805 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5933 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0459 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5939 | 6.8046 | 0.97 | 0.97039 | 116.2426 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5944 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9167 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5949 | 59.8008 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6805 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5943 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0459 | 2.1696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5949 | 6.8046 | 0.97 | 0.97039 | 116.2426 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5954 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9167 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5959 | 59.8008 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6805 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5953 | 59.6876 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0459 | 2.17 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5959 | 6.8015 | 0.97 | 0.97036 | 116.2373 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5964 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9167 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5969 | 59.7625 | -0.9994 | -0.99937 | 116.668 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5963 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0389 | 2.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.597 | 6.8015 | 0.97 | 0.97036 | 116.2373 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5974 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96663 | 115.9167 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5979 | 59.7625 | -0.9994 | -0.99937 | 116.668 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5973 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0389 | 2.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5979 | 6.8015 | 0.97 | 0.97036 | 116.2373 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5984 | 6.725 | -0.9693 | -0.96675 | 115.9187 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5989 | 59.7625 | -0.9994 | -0.99937 | 116.668 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5983 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0389 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5989 | 6.8015 | 0.97 | 0.97036 | 116.2373 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.5994 | 6.725 | -0.9693 | -0.96675 | 115.9187 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.5999 | 59.7625 | -0.9994 | -0.99937 | 116.668 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.5993 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0389 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.5999 | 6.8015 | 0.97 | 0.97036 | 116.2373 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6004 | 6.725 | -0.9693 | -0.96675 | 115.9187 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6009 | 59.7625 | -0.9994 | -0.99937 | 116.668 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6003 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0389 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.601 | 6.8015 | 0.97 | 0.97036 | 116.2373 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6014 | 6.725 | -0.9693 | -0.96675 | 115.9187 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6019 | 59.7625 | -0.9994 | -0.99937 | 116.668 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6013 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0389 | 2.1697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6019 | 6.8015 | 0.97 | 0.97036 | 116.2373 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6024 | 6.725 | -0.9693 | -0.96675 | 115.9187 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6029 | 59.7625 | -0.9994 | -0.99937 | 116.668 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6023 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0389 | 2.1697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6029 | 6.8015 | 0.97 | 0.97036 | 116.2373 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6034 | 6.725 | -0.9693 | -0.96675 | 115.9187 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6039 | 59.7625 | -0.9994 | -0.99937 | 116.668 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6033 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0389 | 2.1697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6039 | 6.8015 | 0.97 | 0.97036 | 116.2373 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6044 | 6.725 | -0.9693 | -0.96675 | 115.9187 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6049 | 59.7625 | -0.9994 | -0.99937 | 116.668 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6043 | 59.6934 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0389 | 2.1696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6049 | 6.8075 | 0.97 | 0.97073 | 116.2201 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6054 | 6.725 | -0.9693 | -0.96675 | 115.9187 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6059 | 59.7637 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6672 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6053 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0408 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6059 | 6.8075 | 0.97 | 0.97073 | 116.2201 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6064 | 6.725 | -0.9693 | -0.96675 | 115.9187 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6069 | 59.7637 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6672 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6063 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0408 | 2.1694 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6069 | 6.8075 | 0.97 | 0.97073 | 116.2201 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6074 | 6.7253 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9277 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6079 | 59.7637 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6672 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6073 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0408 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6079 | 6.8075 | 0.97 | 0.97073 | 116.2201 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6084 | 6.7253 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9277 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6089 | 59.7637 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6672 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6083 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0408 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6089 | 6.8075 | 0.97 | 0.97073 | 116.2201 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6094 | 6.7253 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9277 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6099 | 59.7637 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6672 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6093 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0408 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.61 | 6.8075 | 0.97 | 0.97073 | 116.2201 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6104 | 6.7253 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9277 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6109 | 59.7637 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6672 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6103 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0408 | 2.169 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6109 | 6.8075 | 0.97 | 0.97073 | 116.2201 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6114 | 6.7253 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9277 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6119 | 59.7637 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6672 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6113 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0408 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6119 | 6.8075 | 0.97 | 0.97073 | 116.2201 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6124 | 6.7253 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9277 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6129 | 59.7637 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6672 | -2.1136 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6123 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0408 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6129 | 6.8056 | 0.97 | 0.97094 | 116.2398 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6134 | 6.7253 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9277 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6139 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6789 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6133 | 59.6963 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0482 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.614 | 6.8056 | 0.97 | 0.97094 | 116.2398 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6144 | 6.7253 | -0.9693 | -0.96664 | 115.9277 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6149 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6789 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6143 | 59.6963 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0482 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6149 | 6.8056 | 0.97 | 0.97094 | 116.2398 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6154 | 6.7142 | -0.9693 | -0.96571 | 115.9192 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6159 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6789 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6153 | 59.6963 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0482 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6159 | 6.8056 | 0.97 | 0.97094 | 116.2398 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6164 | 6.7142 | -0.9693 | -0.96571 | 115.9192 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6169 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6789 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6163 | 59.6963 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0482 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6169 | 6.8056 | 0.97 | 0.97094 | 116.2398 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6174 | 6.7142 | -0.9693 | -0.96571 | 115.9192 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6179 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6789 | -2.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6173 | 59.6963 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0482 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.618 | 6.8056 | 0.97 | 0.97094 | 116.2398 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6184 | 6.7142 | -0.9693 | -0.96571 | 115.9192 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6189 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6789 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6183 | 59.6963 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0482 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6189 | 6.8056 | 0.97 | 0.97094 | 116.2398 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6194 | 6.7142 | -0.9693 | -0.96571 | 115.9192 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6199 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6789 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6193 | 59.6963 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0482 | 2.1684 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6199 | 6.8056 | 0.97 | 0.97094 | 116.2398 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6204 | 6.7142 | -0.9693 | -0.96571 | 115.9192 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6209 | 59.7753 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6789 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6203 | 59.6963 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0482 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6209 | 6.8051 | 0.97 | 0.97073 | 116.2445 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6214 | 6.7142 | -0.9693 | -0.96571 | 115.9192 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6219 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6801 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6213 | 59.6849 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0528 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6219 | 6.8051 | 0.97 | 0.97073 | 116.2445 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6224 | 6.7142 | -0.9693 | -0.96571 | 115.9192 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6229 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6801 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6223 | 59.6849 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0528 | 2.1678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.623 | 6.8051 | 0.97 | 0.97073 | 116.2445 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6234 | 6.7155 | -0.9693 | -0.96558 | 115.9023 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6239 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6801 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6233 | 59.6849 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0528 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6239 | 6.8051 | 0.97 | 0.97073 | 116.2445 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6244 | 6.7155 | -0.9693 | -0.96558 | 115.9023 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6249 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6801 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6243 | 59.6849 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0528 | 2.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6249 | 6.8051 | 0.97 | 0.97073 | 116.2445 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6254 | 6.7155 | -0.9693 | -0.96558 | 115.9023 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6259 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6801 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6253 | 59.6849 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0528 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6259 | 6.8051 | 0.97 | 0.97073 | 116.2445 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6264 | 6.7155 | -0.9693 | -0.96558 | 115.9023 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6269 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6801 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6263 | 59.6849 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0528 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.627 | 6.8051 | 0.97 | 0.97073 | 116.2445 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6274 | 6.7155 | -0.9693 | -0.96558 | 115.9023 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6279 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6801 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6273 | 59.6849 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0528 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6279 | 6.8051 | 0.97 | 0.97073 | 116.2445 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6284 | 6.7155 | -0.9693 | -0.96558 | 115.9023 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6289 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6801 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6283 | 59.6849 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0528 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6289 | 6.8051 | 0.97 | 0.97073 | 116.2445 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6294 | 6.7155 | -0.9693 | -0.96558 | 115.9023 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6299 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6801 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6293 | 59.6849 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0528 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6299 | 6.7989 | 0.97 | 0.97072 | 116.2264 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6304 | 6.7155 | -0.9693 | -0.96558 | 115.9023 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6309 | 59.7687 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6812 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6303 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1662 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.631 | 6.7989 | 0.97 | 0.97072 | 116.2264 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6314 | 6.7155 | -0.9693 | -0.96558 | 115.9023 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6319 | 59.7687 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6812 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6313 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6319 | 6.7989 | 0.97 | 0.97072 | 116.2264 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6324 | 6.7239 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9054 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6329 | 59.7687 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6812 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6323 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6329 | 6.7989 | 0.97 | 0.97072 | 116.2264 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6334 | 6.7239 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9054 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6339 | 59.7687 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6812 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6333 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6339 | 6.7989 | 0.97 | 0.97072 | 116.2264 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6344 | 6.7239 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9054 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6349 | 59.7687 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6812 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6343 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6349 | 6.7989 | 0.97 | 0.97072 | 116.2264 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6354 | 6.7239 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9054 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6359 | 59.7687 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6812 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6353 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6359 | 6.7989 | 0.97 | 0.97072 | 116.2264 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6364 | 6.7239 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9054 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6369 | 59.7687 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6812 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6363 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6369 | 6.7989 | 0.97 | 0.97072 | 116.2264 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6374 | 6.7239 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9054 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6379 | 59.7687 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6812 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6373 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0569 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6379 | 6.7947 | 0.97 | 0.9706 | 116.2437 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6384 | 6.7239 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9054 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6389 | 59.7569 | -0.9994 | -0.9994 | 116.69 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6383 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0318 | 2.1659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6389 | 6.7947 | 0.97 | 0.9706 | 116.2437 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6394 | 6.7239 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9054 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6399 | 59.7569 | -0.9994 | -0.9994 | 116.69 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6393 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0318 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.64 | 6.7947 | 0.97 | 0.9706 | 116.2437 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6404 | 6.715 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9173 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6409 | 59.7569 | -0.9994 | -0.9994 | 116.69 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6403 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0318 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6409 | 6.7947 | 0.97 | 0.9706 | 116.2437 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6414 | 6.715 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9173 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6419 | 59.7569 | -0.9994 | -0.9994 | 116.69 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6413 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0318 | 2.1657 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6419 | 6.7947 | 0.97 | 0.9706 | 116.2437 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6424 | 6.715 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9173 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6429 | 59.7569 | -0.9994 | -0.9994 | 116.69 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6423 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0318 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6429 | 6.7947 | 0.97 | 0.9706 | 116.2437 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6434 | 6.715 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9173 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6439 | 59.7569 | -0.9994 | -0.9994 | 116.69 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6433 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0318 | 2.1656 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.644 | 6.7947 | 0.97 | 0.9706 | 116.2437 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6444 | 6.715 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9173 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6449 | 59.7569 | -0.9994 | -0.9994 | 116.69 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6443 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0318 | 2.1655 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6449 | 6.7947 | 0.97 | 0.9706 | 116.2437 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6454 | 6.715 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9173 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6459 | 59.7569 | -0.9994 | -0.9994 | 116.69 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6453 | 59.7163 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0318 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6459 | 6.8052 | 0.97 | 0.97067 | 116.2429 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6464 | 6.715 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9173 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6469 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6896 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6463 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99934 | 116.014 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6469 | 6.8052 | 0.97 | 0.97067 | 116.2429 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6474 | 6.715 | -0.9693 | -0.9665 | 115.9173 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6479 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6896 | -2.1108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6473 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99934 | 116.014 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6479 | 6.8052 | 0.97 | 0.97067 | 116.2429 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6484 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9232 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6489 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6896 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6483 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99934 | 116.014 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6489 | 6.8052 | 0.97 | 0.97067 | 116.2429 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6494 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9232 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6499 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6896 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6493 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99934 | 116.014 | 2.1647 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6499 | 6.8052 | 0.97 | 0.97067 | 116.2429 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6504 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9232 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6509 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6896 | -2.1118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6503 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99934 | 116.014 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6509 | 6.8052 | 0.97 | 0.97067 | 116.2429 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6514 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9232 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6519 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6896 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6513 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99934 | 116.014 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6519 | 6.8052 | 0.97 | 0.97067 | 116.2429 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6524 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9232 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6529 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6896 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6523 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99934 | 116.014 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.653 | 6.8052 | 0.97 | 0.97067 | 116.2429 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6534 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9232 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6539 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6896 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6533 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99934 | 116.014 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6539 | 6.8052 | 0.97 | 0.97067 | 116.2429 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6544 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9232 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6549 | 59.7541 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6896 | -2.1132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6543 | 59.6846 | 0.9994 | 0.99934 | 116.014 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6549 | 6.8087 | 0.97 | 0.97065 | 116.2301 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6554 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9232 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6559 | 59.7634 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6743 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6553 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0316 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6559 | 6.8087 | 0.97 | 0.97065 | 116.2301 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6564 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96651 | 115.9232 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6569 | 59.7634 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6743 | -2.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6563 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0316 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.657 | 6.8087 | 0.97 | 0.97065 | 116.2301 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6574 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9246 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6579 | 59.7634 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6743 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6573 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0316 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6579 | 6.8087 | 0.97 | 0.97065 | 116.2301 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6584 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9246 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6589 | 59.7634 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6743 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6583 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0316 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6589 | 6.8087 | 0.97 | 0.97065 | 116.2301 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6594 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9246 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6599 | 59.7634 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6743 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6593 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0316 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6599 | 6.8087 | 0.97 | 0.97065 | 116.2301 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6604 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9246 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6609 | 59.7634 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6743 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6603 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0316 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6609 | 6.8087 | 0.97 | 0.97065 | 116.2301 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6614 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9246 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6619 | 59.7634 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6743 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6613 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0316 | 2.1627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6619 | 6.8087 | 0.97 | 0.97065 | 116.2301 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6624 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9246 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6629 | 59.7634 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6743 | -2.1175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6623 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0316 | 2.1625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6629 | 6.8054 | 0.97 | 0.97051 | 116.2207 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6634 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9246 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6639 | 59.7561 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6707 | -2.1174 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6633 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99937 | 116.031 | 2.1622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6639 | 6.8054 | 0.97 | 0.97051 | 116.2207 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6644 | 6.7283 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9246 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6649 | 59.7561 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6707 | -2.1172 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6643 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99937 | 116.031 | 2.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6649 | 6.8054 | 0.97 | 0.97051 | 116.2207 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6654 | 6.7187 | -0.9693 | -0.96598 | 115.9205 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6659 | 59.7561 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6707 | -2.1171 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6653 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99937 | 116.031 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.666 | 6.8054 | 0.97 | 0.97051 | 116.2207 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6664 | 6.7187 | -0.9693 | -0.96598 | 115.9205 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6669 | 59.7561 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6707 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6663 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99937 | 116.031 | 2.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6669 | 6.8054 | 0.97 | 0.97051 | 116.2207 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6674 | 6.7187 | -0.9693 | -0.96598 | 115.9205 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6679 | 59.7561 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6707 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6673 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99937 | 116.031 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6679 | 6.8054 | 0.97 | 0.97051 | 116.2207 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6684 | 6.7187 | -0.9693 | -0.96598 | 115.9205 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6689 | 59.7561 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6707 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6683 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99937 | 116.031 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6689 | 6.8054 | 0.97 | 0.97051 | 116.2207 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6694 | 6.7187 | -0.9693 | -0.96598 | 115.9205 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6699 | 59.7561 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6707 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6693 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99937 | 116.031 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.67 | 6.8054 | 0.97 | 0.97051 | 116.2207 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6704 | 6.7187 | -0.9693 | -0.96598 | 115.9205 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6709 | 59.7561 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6707 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6703 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99937 | 116.031 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6709 | 6.804 | 0.97 | 0.97052 | 116.2187 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6714 | 6.7187 | -0.9693 | -0.96598 | 115.9205 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6719 | 59.7771 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6816 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6713 | 59.7036 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0359 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6719 | 6.804 | 0.97 | 0.97052 | 116.2187 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6724 | 6.7187 | -0.9693 | -0.96598 | 115.9205 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6729 | 59.7771 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6816 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6723 | 59.7036 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0359 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6729 | 6.804 | 0.97 | 0.97052 | 116.2187 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6734 | 6.7238 | -0.9693 | -0.96618 | 115.9259 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6739 | 59.7771 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6816 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6733 | 59.7036 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0359 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.674 | 6.804 | 0.97 | 0.97052 | 116.2187 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6744 | 6.7238 | -0.9693 | -0.96618 | 115.9259 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6749 | 59.7771 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6816 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6743 | 59.7036 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0359 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6749 | 6.804 | 0.97 | 0.97052 | 116.2187 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6754 | 6.7238 | -0.9693 | -0.96618 | 115.9259 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6759 | 59.7771 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6816 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6753 | 59.7036 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0359 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6759 | 6.804 | 0.97 | 0.97052 | 116.2187 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6764 | 6.7238 | -0.9693 | -0.96618 | 115.9259 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6769 | 59.7771 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6816 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6763 | 59.7036 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0359 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6769 | 6.804 | 0.97 | 0.97052 | 116.2187 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6774 | 6.7238 | -0.9693 | -0.96618 | 115.9259 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6779 | 59.7771 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6816 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6773 | 59.7036 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0359 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6779 | 6.804 | 0.97 | 0.97052 | 116.2187 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6784 | 6.7238 | -0.9693 | -0.96618 | 115.9259 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6789 | 59.7771 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6816 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6783 | 59.7036 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0359 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.679 | 6.804 | 0.97 | 0.97052 | 116.2187 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6794 | 6.7238 | -0.9693 | -0.96618 | 115.9259 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6799 | 59.7771 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6816 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6793 | 59.7036 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0359 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6799 | 6.8007 | 0.97 | 0.97056 | 116.2185 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6804 | 6.7238 | -0.9693 | -0.96618 | 115.9259 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6809 | 59.7623 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6841 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6803 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0422 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6809 | 6.8007 | 0.97 | 0.97056 | 116.2185 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6814 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9342 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6819 | 59.7623 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6841 | -2.1155 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6813 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0422 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6819 | 6.8007 | 0.97 | 0.97056 | 116.2185 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6824 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9342 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6829 | 59.7623 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6841 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6823 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0422 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.683 | 6.8007 | 0.97 | 0.97056 | 116.2185 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6834 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9342 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6839 | 59.7623 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6841 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6833 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0422 | 2.1602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6839 | 6.8007 | 0.97 | 0.97056 | 116.2185 | 1.6365 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6844 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9342 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6849 | 59.7623 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6841 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6843 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0422 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6849 | 6.8007 | 0.97 | 0.97056 | 116.2185 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6854 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9342 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6859 | 59.7623 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6841 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6853 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0422 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6859 | 6.8007 | 0.97 | 0.97056 | 116.2185 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6864 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9342 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6869 | 59.7623 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6841 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6863 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0422 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.687 | 6.8007 | 0.97 | 0.97056 | 116.2185 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6874 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9342 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6879 | 59.7623 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6841 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6873 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0422 | 2.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6879 | 6.7949 | 0.97 | 0.97047 | 116.2258 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6884 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9342 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6889 | 59.71 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6678 | -2.1128 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6883 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0262 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6889 | 6.7949 | 0.97 | 0.97047 | 116.2258 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6894 | 6.7327 | -0.9693 | -0.96655 | 115.9342 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6899 | 59.71 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6678 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6893 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0262 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6899 | 6.7949 | 0.97 | 0.97047 | 116.2258 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6904 | 6.7203 | -0.9693 | -0.96643 | 115.9314 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6909 | 59.71 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6678 | -2.1116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6903 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0262 | 2.1602 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6909 | 6.7949 | 0.97 | 0.97047 | 116.2258 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6914 | 6.7203 | -0.9693 | -0.96643 | 115.9314 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6919 | 59.71 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6678 | -2.1111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6913 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0262 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.692 | 6.7949 | 0.97 | 0.97047 | 116.2258 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6924 | 6.7203 | -0.9693 | -0.96643 | 115.9314 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6929 | 59.71 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6678 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6923 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0262 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6929 | 6.7949 | 0.97 | 0.97047 | 116.2258 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6934 | 6.7203 | -0.9693 | -0.96643 | 115.9314 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6939 | 59.71 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6678 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6933 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0262 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6939 | 6.7949 | 0.97 | 0.97047 | 116.2258 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6944 | 6.7203 | -0.9693 | -0.96643 | 115.9314 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6949 | 59.71 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6678 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6943 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0262 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6949 | 6.7949 | 0.97 | 0.97047 | 116.2258 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6954 | 6.7203 | -0.9693 | -0.96643 | 115.9314 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6959 | 59.71 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6678 | -2.1088 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6953 | 59.6893 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0262 | 2.1591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.696 | 6.7944 | 0.97 | 0.97028 | 116.2438 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6964 | 6.7203 | -0.9693 | -0.96643 | 115.9314 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6969 | 59.7274 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6613 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6963 | 59.6786 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0292 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6969 | 6.7944 | 0.97 | 0.97028 | 116.2438 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6974 | 6.7203 | -0.9693 | -0.96643 | 115.9314 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6979 | 59.7274 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6613 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6973 | 59.6786 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0292 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6979 | 6.7944 | 0.97 | 0.97028 | 116.2438 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6984 | 6.7112 | -0.9693 | -0.96593 | 115.9204 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6989 | 59.7274 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6613 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6983 | 59.6786 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0292 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.6989 | 6.7944 | 0.97 | 0.97028 | 116.2438 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.6994 | 6.7112 | -0.9693 | -0.96593 | 115.9204 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.6999 | 59.7274 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6613 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.6993 | 59.6786 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0292 | 2.161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7 | 6.7944 | 0.97 | 0.97028 | 116.2438 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7004 | 6.7112 | -0.9693 | -0.96593 | 115.9204 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7009 | 59.7274 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6613 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7003 | 59.6786 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0292 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7009 | 6.7944 | 0.97 | 0.97028 | 116.2438 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7014 | 6.7112 | -0.9693 | -0.96593 | 115.9204 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7019 | 59.7274 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6613 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7013 | 59.6786 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0292 | 2.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7019 | 6.7944 | 0.97 | 0.97028 | 116.2438 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7024 | 6.7112 | -0.9693 | -0.96593 | 115.9204 | -1.7962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7029 | 59.7274 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6613 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7023 | 59.6786 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0292 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7029 | 6.7944 | 0.97 | 0.97028 | 116.2438 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7034 | 6.7112 | -0.9693 | -0.96593 | 115.9204 | -1.7963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7039 | 59.7274 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6613 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7033 | 59.6786 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0292 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7039 | 6.7944 | 0.97 | 0.97028 | 116.2438 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7044 | 6.7112 | -0.9693 | -0.96593 | 115.9204 | -1.7964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7049 | 59.7274 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6613 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7043 | 59.6786 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0292 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7049 | 6.8008 | 0.97 | 0.97021 | 116.2309 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7054 | 6.7112 | -0.9693 | -0.96593 | 115.9204 | -1.7964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7059 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99936 | 116.665 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7053 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0267 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7059 | 6.8008 | 0.97 | 0.97021 | 116.2309 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7064 | 6.7215 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9099 | -1.7965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7069 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99936 | 116.665 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7063 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0267 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7069 | 6.8008 | 0.97 | 0.97021 | 116.2309 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7074 | 6.7215 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9099 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7079 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99936 | 116.665 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7073 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0267 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7079 | 6.8008 | 0.97 | 0.97021 | 116.2309 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7084 | 6.7215 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9099 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7089 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99936 | 116.665 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7083 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0267 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.709 | 6.8008 | 0.97 | 0.97021 | 116.2309 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7094 | 6.7215 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9099 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7099 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99936 | 116.665 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7093 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0267 | 2.1659 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7099 | 6.8008 | 0.97 | 0.97021 | 116.2309 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7104 | 6.7215 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9099 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7109 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99936 | 116.665 | -2.1109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7103 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0267 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7109 | 6.8008 | 0.97 | 0.97021 | 116.2309 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7114 | 6.7215 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9099 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7119 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99936 | 116.665 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7113 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0267 | 2.1669 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7119 | 6.8008 | 0.97 | 0.97021 | 116.2309 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7124 | 6.7215 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9099 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7129 | 59.7409 | -0.9994 | -0.99936 | 116.665 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7123 | 59.6762 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0267 | 2.1674 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.713 | 6.7986 | 0.97 | 0.97022 | 116.2339 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7134 | 6.7215 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9099 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7139 | 59.731 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6769 | -2.1113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7133 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0316 | 2.1676 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7139 | 6.7986 | 0.97 | 0.97022 | 116.2339 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7144 | 6.7215 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9099 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7149 | 59.731 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6769 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7143 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0316 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7149 | 6.7986 | 0.97 | 0.97022 | 116.2339 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7154 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9078 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7159 | 59.731 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6769 | -2.1117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7153 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0316 | 2.1678 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7159 | 6.7986 | 0.97 | 0.97022 | 116.2339 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7164 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9078 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7169 | 59.731 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6769 | -2.1119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7163 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0316 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7169 | 6.7986 | 0.97 | 0.97022 | 116.2339 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7174 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9078 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7179 | 59.731 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6769 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7173 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0316 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7179 | 6.7986 | 0.97 | 0.97022 | 116.2339 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7184 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9078 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7189 | 59.731 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6769 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7183 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0316 | 2.1682 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7189 | 6.7986 | 0.97 | 0.97022 | 116.2339 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7194 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9078 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7199 | 59.731 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6769 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7193 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0316 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7199 | 6.7986 | 0.97 | 0.97022 | 116.2339 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7204 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9078 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7209 | 59.731 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6769 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7203 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0316 | 2.1685 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7209 | 6.7921 | 0.97 | 0.97001 | 116.2411 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7214 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9078 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7219 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6795 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7213 | 59.6809 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0417 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.722 | 6.7921 | 0.97 | 0.97001 | 116.2411 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7224 | 6.7279 | -0.9693 | -0.96638 | 115.9078 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7229 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6795 | -2.1134 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7223 | 59.6809 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0417 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7229 | 6.7921 | 0.97 | 0.97001 | 116.2411 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7234 | 6.7259 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9043 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7239 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6795 | -2.1138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7233 | 59.6809 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0417 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7239 | 6.7921 | 0.97 | 0.97001 | 116.2411 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7244 | 6.7259 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9043 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7249 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6795 | -2.1143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7243 | 59.6809 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0417 | 2.1693 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7249 | 6.7921 | 0.97 | 0.97001 | 116.2411 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7254 | 6.7259 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9043 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7259 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6795 | -2.1147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7253 | 59.6809 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0417 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.726 | 6.7921 | 0.97 | 0.97001 | 116.2411 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7264 | 6.7259 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9043 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7269 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6795 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7263 | 59.6809 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0417 | 2.1697 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7269 | 6.7921 | 0.97 | 0.97001 | 116.2411 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7274 | 6.7259 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9043 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7279 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6795 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7273 | 59.6809 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0417 | 2.1699 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7279 | 6.7921 | 0.97 | 0.97001 | 116.2411 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7284 | 6.7259 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9043 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7289 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6795 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7283 | 59.6809 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0417 | 2.1701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7289 | 6.7921 | 0.97 | 0.97001 | 116.2411 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7294 | 6.7259 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9043 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7299 | 59.7435 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6795 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7293 | 59.6809 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0417 | 2.1703 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7299 | 6.8013 | 0.97 | 0.97021 | 116.2322 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7304 | 6.7259 | -0.9693 | -0.96629 | 115.9043 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7309 | 59.7172 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6795 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7303 | 59.6869 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0526 | 2.1705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7309 | 6.8013 | 0.97 | 0.97021 | 116.2322 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7314 | 6.726 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9216 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7319 | 59.7172 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6795 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7313 | 59.6869 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0526 | 2.1707 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7319 | 6.8013 | 0.97 | 0.97021 | 116.2322 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7324 | 6.726 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9216 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7329 | 59.7172 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6795 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7323 | 59.6869 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0526 | 2.1709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7329 | 6.8013 | 0.97 | 0.97021 | 116.2322 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7334 | 6.726 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9216 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7339 | 59.7172 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6795 | -2.1151 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7333 | 59.6869 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0526 | 2.1712 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7339 | 6.8013 | 0.97 | 0.97021 | 116.2322 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7344 | 6.726 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9216 | -1.7973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7349 | 59.7172 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6795 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7343 | 59.6869 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0526 | 2.1714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.735 | 6.8013 | 0.97 | 0.97021 | 116.2322 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7354 | 6.726 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9216 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7359 | 59.7172 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6795 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7353 | 59.6869 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0526 | 2.1716 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7359 | 6.8013 | 0.97 | 0.97021 | 116.2322 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7364 | 6.726 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9216 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7369 | 59.7172 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6795 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7363 | 59.6869 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0526 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7369 | 6.8013 | 0.97 | 0.97021 | 116.2322 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7374 | 6.726 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9216 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7379 | 59.7172 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6795 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7373 | 59.6869 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0526 | 2.172 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7379 | 6.8009 | 0.97 | 0.97027 | 116.2209 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7384 | 6.726 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9216 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7389 | 59.6934 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6783 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7383 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0575 | 2.1722 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.739 | 6.8009 | 0.97 | 0.97027 | 116.2209 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7394 | 6.726 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9216 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7399 | 59.6934 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6783 | -2.113 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7393 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0575 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7399 | 6.8009 | 0.97 | 0.97027 | 116.2209 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7404 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96605 | 115.9335 | -1.7979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7409 | 59.6934 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6783 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7403 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0575 | 2.1725 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7409 | 6.8009 | 0.97 | 0.97027 | 116.2209 | 1.6355 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7414 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96605 | 115.9335 | -1.798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7419 | 59.6934 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6783 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7413 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0575 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7419 | 6.8009 | 0.97 | 0.97027 | 116.2209 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7424 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96605 | 115.9335 | -1.7981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7429 | 59.6934 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6783 | -2.1118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7423 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0575 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.743 | 6.8009 | 0.97 | 0.97027 | 116.2209 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7434 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96605 | 115.9335 | -1.7982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7439 | 59.6934 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6783 | -2.1114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7433 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0575 | 2.173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7439 | 6.8009 | 0.97 | 0.97027 | 116.2209 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7444 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96605 | 115.9335 | -1.7983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7449 | 59.6934 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6783 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7443 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0575 | 2.1732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7449 | 6.8009 | 0.97 | 0.97027 | 116.2209 | 1.6356 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7454 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96605 | 115.9335 | -1.7983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7459 | 59.6934 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6783 | -2.1106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7453 | 59.7003 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0575 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7459 | 6.7911 | 0.97 | 0.9698 | 116.2063 | 1.6357 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7464 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96605 | 115.9335 | -1.7984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7469 | 59.7209 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6635 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7463 | 59.6852 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0349 | 2.1734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7469 | 6.7911 | 0.97 | 0.9698 | 116.2063 | 1.6358 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7474 | 6.7205 | -0.9693 | -0.96605 | 115.9335 | -1.7985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7479 | 59.7209 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6635 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7473 | 59.6852 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0349 | 2.1735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.748 | 6.7911 | 0.97 | 0.9698 | 116.2063 | 1.6359 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7484 | 6.7141 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9368 | -1.7986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7489 | 59.7209 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6635 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7483 | 59.6852 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0349 | 2.1735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7489 | 6.7911 | 0.97 | 0.9698 | 116.2063 | 1.636 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7494 | 6.7141 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9368 | -1.7987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7499 | 59.7209 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6635 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7493 | 59.6852 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0349 | 2.1736 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7499 | 6.7911 | 0.97 | 0.9698 | 116.2063 | 1.6361 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7504 | 6.7141 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9368 | -1.7987 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7509 | 59.7209 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6635 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7503 | 59.6852 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0349 | 2.1737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7509 | 6.7911 | 0.97 | 0.9698 | 116.2063 | 1.6362 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7514 | 6.7141 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9368 | -1.7988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7519 | 59.7209 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6635 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7513 | 59.6852 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0349 | 2.1737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.752 | 6.7911 | 0.97 | 0.9698 | 116.2063 | 1.6363 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7524 | 6.7141 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9368 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7529 | 59.7209 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6635 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7523 | 59.6852 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0349 | 2.1738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7529 | 6.7911 | 0.97 | 0.9698 | 116.2063 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7534 | 6.7141 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9368 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7539 | 59.7209 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6635 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7533 | 59.6852 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0349 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7539 | 6.7889 | 0.97 | 0.96996 | 116.2208 | 1.6364 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7544 | 6.7141 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9368 | -1.799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7549 | 59.7209 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6635 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7543 | 59.6852 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0349 | 2.174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7549 | 6.7889 | 0.97 | 0.96996 | 116.2208 | 1.6366 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7554 | 6.7141 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9368 | -1.7991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7559 | 59.7044 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6638 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7553 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0205 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.756 | 6.7889 | 0.97 | 0.96996 | 116.2208 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7564 | 6.7099 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9346 | -1.7992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7569 | 59.7044 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6638 | -2.1087 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7563 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0205 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7569 | 6.7889 | 0.97 | 0.96996 | 116.2208 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7574 | 6.7099 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9346 | -1.7992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7579 | 59.7044 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6638 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7573 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0205 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7579 | 6.7889 | 0.97 | 0.96996 | 116.2208 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7584 | 6.7099 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9346 | -1.7992 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7589 | 59.7044 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6638 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7583 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0205 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7589 | 6.7889 | 0.97 | 0.96996 | 116.2208 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7594 | 6.7099 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9346 | -1.7993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7599 | 59.7044 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6638 | -2.1073 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7593 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0205 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7599 | 6.7889 | 0.97 | 0.96996 | 116.2208 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7604 | 6.7099 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9346 | -1.7993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7609 | 59.7044 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6638 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7603 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0205 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7609 | 6.7889 | 0.97 | 0.96996 | 116.2208 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7614 | 6.7099 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9346 | -1.7994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7619 | 59.7044 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6638 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7613 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0205 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7619 | 6.7889 | 0.97 | 0.96996 | 116.2208 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7624 | 6.7099 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9346 | -1.7994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7629 | 59.7044 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6638 | -2.1058 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7623 | 59.6745 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0205 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7629 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2371 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7634 | 6.7099 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9346 | -1.7995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7639 | 59.6869 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6706 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7633 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0309 | 2.1737 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7639 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2371 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7644 | 6.7099 | -0.9693 | -0.96624 | 115.9346 | -1.7995 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7649 | 59.6869 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6706 | -2.1061 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7643 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0309 | 2.1735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.765 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2371 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7654 | 6.713 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9108 | -1.7994 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7659 | 59.6869 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6706 | -2.1062 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7653 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0309 | 2.1734 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7659 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2371 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7664 | 6.713 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9108 | -1.7993 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7669 | 59.6869 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6706 | -2.1063 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7663 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0309 | 2.1732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7669 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2371 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7674 | 6.713 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9108 | -1.7991 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7679 | 59.6869 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6706 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7673 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0309 | 2.173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7679 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2371 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7684 | 6.713 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9108 | -1.799 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7689 | 59.6869 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6706 | -2.1066 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7683 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0309 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.769 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2371 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7694 | 6.713 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9108 | -1.7989 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7699 | 59.6869 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6706 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7693 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0309 | 2.1726 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7699 | 6.7939 | 0.97 | 0.97019 | 116.2371 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7704 | 6.713 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9108 | -1.7988 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7709 | 59.6869 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6706 | -2.1068 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7703 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0309 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7709 | 6.8064 | 0.97 | 0.97059 | 116.2368 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7714 | 6.713 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9108 | -1.7986 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7719 | 59.7244 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6621 | -2.1071 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7713 | 59.6524 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0306 | 2.1721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7719 | 6.8064 | 0.97 | 0.97059 | 116.2368 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7724 | 6.713 | -0.9693 | -0.96639 | 115.9108 | -1.7985 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7729 | 59.7244 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6621 | -2.1074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7723 | 59.6524 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0306 | 2.1718 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7729 | 6.8064 | 0.97 | 0.97059 | 116.2368 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7734 | 6.7181 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9217 | -1.7984 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7739 | 59.7244 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6621 | -2.1077 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7733 | 59.6524 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0306 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7739 | 6.8064 | 0.97 | 0.97059 | 116.2368 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7744 | 6.7181 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9217 | -1.7982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7749 | 59.7244 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6621 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7743 | 59.6524 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0306 | 2.1711 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7749 | 6.8064 | 0.97 | 0.97059 | 116.2368 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7754 | 6.7181 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9217 | -1.7981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7759 | 59.7244 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6621 | -2.1083 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7753 | 59.6524 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0306 | 2.1708 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7759 | 6.8064 | 0.97 | 0.97059 | 116.2368 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7764 | 6.7181 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9217 | -1.798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7769 | 59.7244 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6621 | -2.1086 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7763 | 59.6524 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0306 | 2.1705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7769 | 6.8064 | 0.97 | 0.97059 | 116.2368 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7774 | 6.7181 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9217 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7779 | 59.7244 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6621 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7773 | 59.6524 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0306 | 2.1702 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.778 | 6.8064 | 0.97 | 0.97059 | 116.2368 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7784 | 6.7181 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9217 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7789 | 59.7244 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6621 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7783 | 59.6524 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0306 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7789 | 6.806 | 0.97 | 0.97074 | 116.2333 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7794 | 6.7181 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9217 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7799 | 59.7244 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6621 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7793 | 59.6524 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0306 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7799 | 6.806 | 0.97 | 0.97074 | 116.2333 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7804 | 6.7181 | -0.9693 | -0.96642 | 115.9217 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7809 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6737 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7803 | 59.6482 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0215 | 2.1689 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7809 | 6.806 | 0.97 | 0.97074 | 116.2333 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7814 | 6.704 | -0.9693 | -0.96621 | 115.9307 | -1.7973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7819 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6737 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7813 | 59.6482 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0215 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.782 | 6.806 | 0.97 | 0.97074 | 116.2333 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7824 | 6.704 | -0.9693 | -0.96621 | 115.9307 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7829 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6737 | -2.1093 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7823 | 59.6482 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0215 | 2.1677 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7829 | 6.806 | 0.97 | 0.97074 | 116.2333 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7834 | 6.704 | -0.9693 | -0.96621 | 115.9307 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7839 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6737 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7833 | 59.6482 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0215 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7839 | 6.806 | 0.97 | 0.97074 | 116.2333 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7844 | 6.704 | -0.9693 | -0.96621 | 115.9307 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7849 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6737 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7843 | 59.6482 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0215 | 2.1665 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7849 | 6.806 | 0.97 | 0.97074 | 116.2333 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7854 | 6.704 | -0.9693 | -0.96621 | 115.9307 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7859 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6737 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7853 | 59.6482 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0215 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7859 | 6.806 | 0.97 | 0.97074 | 116.2333 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7864 | 6.704 | -0.9693 | -0.96621 | 115.9307 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7869 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6737 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7863 | 59.6482 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0215 | 2.1652 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7869 | 6.806 | 0.97 | 0.97074 | 116.2333 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7874 | 6.704 | -0.9693 | -0.96621 | 115.9307 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7879 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6737 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7873 | 59.6482 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0215 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7879 | 6.8015 | 0.97 | 0.97048 | 116.2554 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7884 | 6.704 | -0.9693 | -0.96621 | 115.9307 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7889 | 59.6997 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6761 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7883 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0339 | 2.1643 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7889 | 6.8015 | 0.97 | 0.97048 | 116.2554 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7894 | 6.704 | -0.9693 | -0.96621 | 115.9307 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7899 | 59.6997 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6761 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7893 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0339 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7899 | 6.8015 | 0.97 | 0.97048 | 116.2554 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7904 | 6.7001 | -0.9693 | -0.96594 | 115.9272 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7909 | 59.6997 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6761 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7903 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0339 | 2.1636 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.791 | 6.8015 | 0.97 | 0.97048 | 116.2554 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7914 | 6.7001 | -0.9693 | -0.96594 | 115.9272 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7919 | 59.6997 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6761 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7913 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0339 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7919 | 6.8015 | 0.97 | 0.97048 | 116.2554 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7924 | 6.7001 | -0.9693 | -0.96594 | 115.9272 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7929 | 59.6997 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6761 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7923 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0339 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7929 | 6.8015 | 0.97 | 0.97048 | 116.2554 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7934 | 6.7001 | -0.9693 | -0.96594 | 115.9272 | -1.7973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7939 | 59.6997 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6761 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7933 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0339 | 2.1626 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7939 | 6.8015 | 0.97 | 0.97048 | 116.2554 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7944 | 6.7001 | -0.9693 | -0.96594 | 115.9272 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7949 | 59.6997 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6761 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7943 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0339 | 2.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.795 | 6.8015 | 0.97 | 0.97048 | 116.2554 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7954 | 6.7001 | -0.9693 | -0.96594 | 115.9272 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7959 | 59.6997 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6761 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7953 | 59.6833 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0339 | 2.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7959 | 6.8022 | 0.97 | 0.97053 | 116.2452 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7964 | 6.7001 | -0.9693 | -0.96594 | 115.9272 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7969 | 59.6921 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6614 | -2.1085 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7963 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0412 | 2.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7969 | 6.8022 | 0.97 | 0.97053 | 116.2452 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7974 | 6.7001 | -0.9693 | -0.96594 | 115.9272 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7979 | 59.6921 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6614 | -2.108 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7973 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0412 | 2.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7979 | 6.8022 | 0.97 | 0.97053 | 116.2452 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7984 | 6.7048 | -0.9693 | -0.96614 | 115.9311 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7989 | 59.6921 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6614 | -2.1075 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7983 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0412 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.799 | 6.8022 | 0.97 | 0.97053 | 116.2452 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.7994 | 6.7048 | -0.9693 | -0.96614 | 115.9311 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.7999 | 59.6921 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6614 | -2.107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.7993 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0412 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.7999 | 6.8022 | 0.97 | 0.97053 | 116.2452 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8004 | 6.7048 | -0.9693 | -0.96614 | 115.9311 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8009 | 59.6921 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6614 | -2.1065 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8003 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0412 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8009 | 6.8022 | 0.97 | 0.97053 | 116.2452 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8014 | 6.7048 | -0.9693 | -0.96614 | 115.9311 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8019 | 59.6921 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6614 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8013 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0412 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8019 | 6.8022 | 0.97 | 0.97053 | 116.2452 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8024 | 6.7048 | -0.9693 | -0.96614 | 115.9311 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8029 | 59.6921 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6614 | -2.1055 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8023 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0412 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8029 | 6.8022 | 0.97 | 0.97053 | 116.2452 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8034 | 6.7048 | -0.9693 | -0.96614 | 115.9311 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8039 | 59.6921 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6614 | -2.105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8033 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0412 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.804 | 6.8023 | 0.97 | 0.97057 | 116.2399 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8044 | 6.7048 | -0.9693 | -0.96614 | 115.9311 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8049 | 59.6921 | -0.9994 | -0.9994 | 116.6614 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8043 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0412 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8049 | 6.8023 | 0.97 | 0.97057 | 116.2399 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8054 | 6.7048 | -0.9693 | -0.96614 | 115.9311 | -1.7979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8059 | 59.6768 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6554 | -2.1035 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8053 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0348 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8059 | 6.8023 | 0.97 | 0.97057 | 116.2399 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8064 | 6.7105 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9273 | -1.7979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8069 | 59.6768 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6554 | -2.1026 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8063 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0348 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8069 | 6.8023 | 0.97 | 0.97057 | 116.2399 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8074 | 6.7105 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9273 | -1.7979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8079 | 59.6768 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6554 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8073 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0348 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.808 | 6.8023 | 0.97 | 0.97057 | 116.2399 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8084 | 6.7105 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9273 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8089 | 59.6768 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6554 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8083 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0348 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8089 | 6.8023 | 0.97 | 0.97057 | 116.2399 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8094 | 6.7105 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9273 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8099 | 59.6768 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6554 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8093 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0348 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8099 | 6.8023 | 0.97 | 0.97057 | 116.2399 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8104 | 6.7105 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9273 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8109 | 59.6768 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6554 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8103 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0348 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8109 | 6.8023 | 0.97 | 0.97057 | 116.2399 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8114 | 6.7105 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9273 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8119 | 59.6768 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6554 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8113 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0348 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.812 | 6.8023 | 0.97 | 0.97057 | 116.2399 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8124 | 6.7105 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9273 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8129 | 59.6768 | -0.9994 | -0.99941 | 116.6554 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8123 | 59.6376 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0348 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8129 | 6.8067 | 0.97 | 0.97073 | 116.2503 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8134 | 6.7105 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9273 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8139 | 59.6629 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6454 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8133 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8139 | 6.8067 | 0.97 | 0.97073 | 116.2503 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8144 | 6.7105 | -0.9693 | -0.96623 | 115.9273 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8149 | 59.6629 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6454 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8143 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8149 | 6.8067 | 0.97 | 0.97073 | 116.2503 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8154 | 6.7145 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9346 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8159 | 59.6629 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6454 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8153 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8159 | 6.8067 | 0.97 | 0.97073 | 116.2503 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8164 | 6.7145 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9346 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8169 | 59.6629 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6454 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8163 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.817 | 6.8067 | 0.97 | 0.97073 | 116.2503 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8174 | 6.7145 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9346 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8179 | 59.6629 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6454 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8173 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1639 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8179 | 6.8067 | 0.97 | 0.97073 | 116.2503 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8184 | 6.7145 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9346 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8189 | 59.6629 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6454 | -2.0962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8183 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1644 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8189 | 6.8067 | 0.97 | 0.97073 | 116.2503 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8194 | 6.7145 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9346 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8199 | 59.6629 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6454 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8193 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1649 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8199 | 6.8067 | 0.97 | 0.97073 | 116.2503 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8204 | 6.7145 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9346 | -1.7973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8209 | 59.6629 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6454 | -2.096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8203 | 59.6644 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0329 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.821 | 6.8078 | 0.97 | 0.97063 | 116.2452 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8214 | 6.7145 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9346 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8219 | 59.7089 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8213 | 59.6597 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0293 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8219 | 6.8078 | 0.97 | 0.97063 | 116.2452 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8224 | 6.7145 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9346 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8229 | 59.7089 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.0962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8223 | 59.6597 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0293 | 2.1663 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8229 | 6.8078 | 0.97 | 0.97063 | 116.2452 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8234 | 6.7117 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9391 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8239 | 59.7089 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8233 | 59.6597 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0293 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8239 | 6.8078 | 0.97 | 0.97063 | 116.2452 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8244 | 6.7117 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9391 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8249 | 59.7089 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8243 | 59.6597 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0293 | 2.1671 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.825 | 6.8078 | 0.97 | 0.97063 | 116.2452 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8254 | 6.7117 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9391 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8259 | 59.7089 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8253 | 59.6597 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0293 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8259 | 6.8078 | 0.97 | 0.97063 | 116.2452 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8264 | 6.7117 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9391 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8269 | 59.7089 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8263 | 59.6597 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0293 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8269 | 6.8078 | 0.97 | 0.97063 | 116.2452 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8274 | 6.7117 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9391 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8279 | 59.7089 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8273 | 59.6597 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0293 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8279 | 6.8078 | 0.97 | 0.97063 | 116.2452 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8284 | 6.7117 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9391 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8289 | 59.7089 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8283 | 59.6597 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0293 | 2.1687 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8289 | 6.8081 | 0.97 | 0.97056 | 116.2577 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8294 | 6.7117 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9391 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8299 | 59.7089 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8293 | 59.6597 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0293 | 2.1691 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8299 | 6.8081 | 0.97 | 0.97056 | 116.2577 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8304 | 6.7117 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9391 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8309 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6551 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8303 | 59.6483 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0267 | 2.1695 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8309 | 6.8081 | 0.97 | 0.97056 | 116.2577 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8314 | 6.7111 | -0.9693 | -0.96627 | 115.9284 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8319 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6551 | -2.0976 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8313 | 59.6483 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0267 | 2.17 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8319 | 6.8081 | 0.97 | 0.97056 | 116.2577 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8324 | 6.7111 | -0.9693 | -0.96627 | 115.9284 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8329 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6551 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8323 | 59.6483 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0267 | 2.1705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8329 | 6.8081 | 0.97 | 0.97056 | 116.2577 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8334 | 6.7111 | -0.9693 | -0.96627 | 115.9284 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8339 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6551 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8333 | 59.6483 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0267 | 2.1709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.834 | 6.8081 | 0.97 | 0.97056 | 116.2577 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8344 | 6.7111 | -0.9693 | -0.96627 | 115.9284 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8349 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6551 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8343 | 59.6483 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0267 | 2.1714 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8349 | 6.8081 | 0.97 | 0.97056 | 116.2577 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8354 | 6.7111 | -0.9693 | -0.96627 | 115.9284 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8359 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6551 | -2.0988 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8353 | 59.6483 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0267 | 2.1719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8359 | 6.8081 | 0.97 | 0.97056 | 116.2577 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8364 | 6.7111 | -0.9693 | -0.96627 | 115.9284 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8369 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6551 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8363 | 59.6483 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0267 | 2.1723 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8369 | 6.8081 | 0.97 | 0.97056 | 116.2577 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8374 | 6.7111 | -0.9693 | -0.96627 | 115.9284 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8379 | 59.7091 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6551 | -2.0994 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8373 | 59.6483 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0267 | 2.1728 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.838 | 6.8124 | 0.97 | 0.9706 | 116.2478 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8384 | 6.7111 | -0.9693 | -0.96627 | 115.9284 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8389 | 59.6878 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6555 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8383 | 59.6421 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0143 | 2.173 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8389 | 6.8124 | 0.97 | 0.9706 | 116.2478 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8394 | 6.7111 | -0.9693 | -0.96627 | 115.9284 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8399 | 59.6878 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6555 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8393 | 59.6421 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0143 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8399 | 6.8124 | 0.97 | 0.9706 | 116.2478 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8404 | 6.7133 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9309 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8409 | 59.6878 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6555 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8403 | 59.6421 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0143 | 2.1735 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8409 | 6.8124 | 0.97 | 0.9706 | 116.2478 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8414 | 6.7133 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9309 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8419 | 59.6878 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6555 | -2.1006 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8413 | 59.6421 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0143 | 2.1738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8419 | 6.8124 | 0.97 | 0.9706 | 116.2478 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8424 | 6.7133 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9309 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8429 | 59.6878 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6555 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8423 | 59.6421 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0143 | 2.174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8429 | 6.8124 | 0.97 | 0.9706 | 116.2478 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8434 | 6.7133 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9309 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8439 | 59.6878 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6555 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8433 | 59.6421 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0143 | 2.1742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8439 | 6.8124 | 0.97 | 0.9706 | 116.2478 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8444 | 6.7133 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9309 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8449 | 59.6878 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6555 | -2.1015 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8443 | 59.6421 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0143 | 2.1745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8449 | 6.8124 | 0.97 | 0.9706 | 116.2478 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8454 | 6.7133 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9309 | -1.7973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8459 | 59.6878 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6555 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8453 | 59.6421 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0143 | 2.1747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8459 | 6.8038 | 0.97 | 0.97045 | 116.2387 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8464 | 6.7133 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9309 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8469 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6591 | -2.1016 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8463 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0104 | 2.1746 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.847 | 6.8038 | 0.97 | 0.97045 | 116.2387 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8474 | 6.7133 | -0.9693 | -0.96603 | 115.9309 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8479 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6591 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8473 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0104 | 2.1745 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8479 | 6.8038 | 0.97 | 0.97045 | 116.2387 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8484 | 6.7089 | -0.9693 | -0.96576 | 115.9289 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8489 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6591 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8483 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0104 | 2.1744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8489 | 6.8038 | 0.97 | 0.97045 | 116.2387 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8494 | 6.7089 | -0.9693 | -0.96576 | 115.9289 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8499 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6591 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8493 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0104 | 2.1743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8499 | 6.8038 | 0.97 | 0.97045 | 116.2387 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8504 | 6.7089 | -0.9693 | -0.96576 | 115.9289 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8509 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6591 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8503 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0104 | 2.1742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.851 | 6.8038 | 0.97 | 0.97045 | 116.2387 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8514 | 6.7089 | -0.9693 | -0.96576 | 115.9289 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8519 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6591 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8513 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0104 | 2.1742 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8519 | 6.8038 | 0.97 | 0.97045 | 116.2387 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8524 | 6.7089 | -0.9693 | -0.96576 | 115.9289 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8529 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6591 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8523 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0104 | 2.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8529 | 6.8038 | 0.97 | 0.97045 | 116.2387 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8534 | 6.7089 | -0.9693 | -0.96576 | 115.9289 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8539 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6591 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8533 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0104 | 2.174 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8539 | 6.7945 | 0.97 | 0.97025 | 116.2522 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8544 | 6.7089 | -0.9693 | -0.96576 | 115.9289 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8549 | 59.7017 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6591 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8543 | 59.6957 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0104 | 2.1739 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8549 | 6.7945 | 0.97 | 0.97025 | 116.2522 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8554 | 6.7089 | -0.9693 | -0.96576 | 115.9289 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8559 | 59.6954 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6604 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8553 | 59.698 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0013 | 2.1741 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8559 | 6.7945 | 0.97 | 0.97025 | 116.2522 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8564 | 6.7076 | -0.9693 | -0.96609 | 115.9103 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8569 | 59.6954 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6604 | -2.0993 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8563 | 59.698 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0013 | 2.1744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8569 | 6.7945 | 0.97 | 0.97025 | 116.2522 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8574 | 6.7076 | -0.9693 | -0.96609 | 115.9103 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8579 | 59.6954 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6604 | -2.099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8573 | 59.698 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0013 | 2.1747 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8579 | 6.7945 | 0.97 | 0.97025 | 116.2522 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8584 | 6.7076 | -0.9693 | -0.96609 | 115.9103 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8589 | 59.6954 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6604 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8583 | 59.698 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0013 | 2.1749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8589 | 6.7945 | 0.97 | 0.97025 | 116.2522 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8594 | 6.7076 | -0.9693 | -0.96609 | 115.9103 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8599 | 59.6954 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6604 | -2.0985 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8593 | 59.698 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0013 | 2.1752 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.86 | 6.7945 | 0.97 | 0.97025 | 116.2522 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8604 | 6.7076 | -0.9693 | -0.96609 | 115.9103 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8609 | 59.6954 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6604 | -2.0982 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8603 | 59.698 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0013 | 2.1755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8609 | 6.7945 | 0.97 | 0.97025 | 116.2522 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8614 | 6.7076 | -0.9693 | -0.96609 | 115.9103 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8619 | 59.6954 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6604 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8613 | 59.698 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0013 | 2.1757 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8619 | 6.7945 | 0.97 | 0.97025 | 116.2522 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8624 | 6.7076 | -0.9693 | -0.96609 | 115.9103 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8629 | 59.6954 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6604 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8623 | 59.698 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0013 | 2.176 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8629 | 6.8041 | 0.97 | 0.97058 | 116.2396 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8634 | 6.7076 | -0.9693 | -0.96609 | 115.9103 | -1.7973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8639 | 59.7005 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6428 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8633 | 59.6694 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9924 | 2.1762 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.864 | 6.8041 | 0.97 | 0.97058 | 116.2396 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8644 | 6.7076 | -0.9693 | -0.96609 | 115.9103 | -1.7973 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8649 | 59.7005 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6428 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8643 | 59.6694 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9924 | 2.1764 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8649 | 6.8041 | 0.97 | 0.97058 | 116.2396 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8654 | 6.7082 | -0.9693 | -0.96644 | 115.917 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8659 | 59.7005 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6428 | -2.0973 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8653 | 59.6694 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9924 | 2.1766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8659 | 6.8041 | 0.97 | 0.97058 | 116.2396 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8664 | 6.7082 | -0.9693 | -0.96644 | 115.917 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8669 | 59.7005 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6428 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8663 | 59.6694 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9924 | 2.1768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8669 | 6.8041 | 0.97 | 0.97058 | 116.2396 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8674 | 6.7082 | -0.9693 | -0.96644 | 115.917 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8679 | 59.7005 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6428 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8673 | 59.6694 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9924 | 2.177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.868 | 6.8041 | 0.97 | 0.97058 | 116.2396 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8684 | 6.7082 | -0.9693 | -0.96644 | 115.917 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8689 | 59.7005 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6428 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8683 | 59.6694 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9924 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8689 | 6.8041 | 0.97 | 0.97058 | 116.2396 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8694 | 6.7082 | -0.9693 | -0.96644 | 115.917 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8699 | 59.7005 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6428 | -2.0969 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8693 | 59.6694 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9924 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8699 | 6.8041 | 0.97 | 0.97058 | 116.2396 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8704 | 6.7082 | -0.9693 | -0.96644 | 115.917 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8709 | 59.7005 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6428 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8703 | 59.6694 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9924 | 2.1776 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8709 | 6.8021 | 0.97 | 0.97043 | 116.2268 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8714 | 6.7082 | -0.9693 | -0.96644 | 115.917 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8719 | 59.7233 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6484 | -2.0966 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8713 | 59.6779 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9987 | 2.1775 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8719 | 6.8021 | 0.97 | 0.97043 | 116.2268 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8724 | 6.7082 | -0.9693 | -0.96644 | 115.917 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8729 | 59.7233 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6484 | -2.0964 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8723 | 59.6779 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9987 | 2.1774 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.873 | 6.8021 | 0.97 | 0.97043 | 116.2268 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8734 | 6.6969 | -0.9693 | -0.96629 | 115.926 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8739 | 59.7233 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6484 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8733 | 59.6779 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9987 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8739 | 6.8021 | 0.97 | 0.97043 | 116.2268 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8744 | 6.6969 | -0.9693 | -0.96629 | 115.926 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8749 | 59.7233 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6484 | -2.0961 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8743 | 59.6779 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9987 | 2.1772 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8749 | 6.8021 | 0.97 | 0.97043 | 116.2268 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8754 | 6.6969 | -0.9693 | -0.96629 | 115.926 | -1.7968 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8759 | 59.7233 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6484 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8753 | 59.6779 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9987 | 2.177 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8759 | 6.8021 | 0.97 | 0.97043 | 116.2268 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8764 | 6.6969 | -0.9693 | -0.96629 | 115.926 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8769 | 59.7233 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6484 | -2.0957 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8763 | 59.6779 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9987 | 2.1769 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.877 | 6.8021 | 0.97 | 0.97043 | 116.2268 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8774 | 6.6969 | -0.9693 | -0.96629 | 115.926 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8779 | 59.7233 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6484 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8773 | 59.6779 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9987 | 2.1768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8779 | 6.8021 | 0.97 | 0.97043 | 116.2268 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8784 | 6.6969 | -0.9693 | -0.96629 | 115.926 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8789 | 59.7233 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6484 | -2.0953 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8783 | 59.6779 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9987 | 2.1767 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8789 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.2403 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8794 | 6.6969 | -0.9693 | -0.96629 | 115.926 | -1.7966 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8799 | 59.7233 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6484 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8793 | 59.6779 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9987 | 2.1766 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8799 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.2403 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8804 | 6.6969 | -0.9693 | -0.96629 | 115.926 | -1.7965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8809 | 59.7142 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6516 | -2.0955 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8803 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99937 | 115.999 | 2.1761 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.881 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.2403 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8814 | 6.6975 | -0.9693 | -0.96604 | 115.912 | -1.7964 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8819 | 59.7142 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6516 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8813 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99937 | 115.999 | 2.1755 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8819 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.2403 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8824 | 6.6975 | -0.9693 | -0.96604 | 115.912 | -1.7963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8829 | 59.7142 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6516 | -2.0962 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8823 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99937 | 115.999 | 2.1749 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8829 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.2403 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8834 | 6.6975 | -0.9693 | -0.96604 | 115.912 | -1.7963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8839 | 59.7142 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6516 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8833 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99937 | 115.999 | 2.1744 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8839 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.2403 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8844 | 6.6975 | -0.9693 | -0.96604 | 115.912 | -1.7962 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8849 | 59.7142 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6516 | -2.0968 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8843 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99937 | 115.999 | 2.1738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8849 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.2403 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8854 | 6.6975 | -0.9693 | -0.96604 | 115.912 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8859 | 59.7142 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6516 | -2.0972 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8853 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99937 | 115.999 | 2.1732 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8859 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.2403 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8864 | 6.6975 | -0.9693 | -0.96604 | 115.912 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8869 | 59.7142 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6516 | -2.0975 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8863 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99937 | 115.999 | 2.1727 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8869 | 6.7948 | 0.97 | 0.97022 | 116.2403 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8874 | 6.6975 | -0.9693 | -0.96604 | 115.912 | -1.796 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8879 | 59.7142 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6516 | -2.0979 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8873 | 59.6806 | 0.9994 | 0.99937 | 115.999 | 2.1721 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8879 | 6.7948 | 0.97 | 0.97036 | 116.2423 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8884 | 6.6975 | -0.9693 | -0.96604 | 115.912 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8889 | 59.7134 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6445 | -2.0981 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8883 | 59.687 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0043 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8889 | 6.7948 | 0.97 | 0.97036 | 116.2423 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8894 | 6.6975 | -0.9693 | -0.96604 | 115.912 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8899 | 59.7134 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6445 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8893 | 59.687 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0043 | 2.1709 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.89 | 6.7948 | 0.97 | 0.97036 | 116.2423 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8904 | 6.7013 | -0.9693 | -0.96597 | 115.919 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8909 | 59.7134 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6445 | -2.0987 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8903 | 59.687 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0043 | 2.1704 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8909 | 6.7948 | 0.97 | 0.97036 | 116.2423 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8914 | 6.7013 | -0.9693 | -0.96597 | 115.919 | -1.7958 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8919 | 59.7134 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6445 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8913 | 59.687 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0043 | 2.1698 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8919 | 6.7948 | 0.97 | 0.97036 | 116.2423 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8924 | 6.7013 | -0.9693 | -0.96597 | 115.919 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8929 | 59.7134 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6445 | -2.0992 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8923 | 59.687 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0043 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8929 | 6.7948 | 0.97 | 0.97036 | 116.2423 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8934 | 6.7013 | -0.9693 | -0.96597 | 115.919 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8939 | 59.7134 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6445 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8933 | 59.687 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0043 | 2.1686 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.894 | 6.7948 | 0.97 | 0.97036 | 116.2423 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8944 | 6.7013 | -0.9693 | -0.96597 | 115.919 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8949 | 59.7134 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6445 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8943 | 59.687 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0043 | 2.1681 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8949 | 6.7948 | 0.97 | 0.97036 | 116.2423 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8954 | 6.7013 | -0.9693 | -0.96597 | 115.919 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8959 | 59.7134 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6445 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8953 | 59.687 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0043 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8959 | 6.7959 | 0.97 | 0.96996 | 116.2349 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8964 | 6.7013 | -0.9693 | -0.96597 | 115.919 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8969 | 59.7124 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6529 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8963 | 59.669 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0083 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8969 | 6.7959 | 0.97 | 0.96996 | 116.2349 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8974 | 6.7013 | -0.9693 | -0.96597 | 115.919 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8979 | 59.7124 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6529 | -2.1 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8973 | 59.669 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0083 | 2.166 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8979 | 6.7959 | 0.97 | 0.96996 | 116.2349 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8984 | 6.7049 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9182 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8989 | 59.7124 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6529 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8983 | 59.669 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0083 | 2.1653 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8989 | 6.7959 | 0.97 | 0.96996 | 116.2349 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.8994 | 6.7049 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9182 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.8999 | 59.7124 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6529 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.8993 | 59.669 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0083 | 2.1646 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.8999 | 6.7959 | 0.97 | 0.96996 | 116.2349 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9004 | 6.7049 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9182 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9009 | 59.7124 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6529 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9003 | 59.669 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0083 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9009 | 6.7959 | 0.97 | 0.96996 | 116.2349 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9014 | 6.7049 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9182 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9019 | 59.7124 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6529 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9013 | 59.669 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0083 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9019 | 6.7959 | 0.97 | 0.96996 | 116.2349 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9024 | 6.7049 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9182 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9029 | 59.7124 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6529 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9023 | 59.669 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0083 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.903 | 6.7959 | 0.97 | 0.96996 | 116.2349 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9034 | 6.7049 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9182 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9039 | 59.7124 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6529 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9033 | 59.669 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0083 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9039 | 6.7922 | 0.97 | 0.97005 | 116.23 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9044 | 6.7049 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9182 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9049 | 59.7124 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6529 | -2.0997 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9043 | 59.669 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0083 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9049 | 6.7922 | 0.97 | 0.97005 | 116.23 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9054 | 6.7049 | -0.9693 | -0.96628 | 115.9182 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9059 | 59.7087 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6601 | -2.0999 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9053 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0036 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9059 | 6.7922 | 0.97 | 0.97005 | 116.23 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9064 | 6.7105 | -0.9693 | -0.9666 | 115.9291 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9069 | 59.7087 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6601 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9063 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0036 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.907 | 6.7922 | 0.97 | 0.97005 | 116.23 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9074 | 6.7105 | -0.9693 | -0.9666 | 115.9291 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9079 | 59.7087 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6601 | -2.1003 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9073 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0036 | 2.159 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9079 | 6.7922 | 0.97 | 0.97005 | 116.23 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9084 | 6.7105 | -0.9693 | -0.9666 | 115.9291 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9089 | 59.7087 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6601 | -2.1005 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9083 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0036 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9089 | 6.7922 | 0.97 | 0.97005 | 116.23 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9094 | 6.7105 | -0.9693 | -0.9666 | 115.9291 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9099 | 59.7087 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6601 | -2.1007 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9093 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0036 | 2.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9099 | 6.7922 | 0.97 | 0.97005 | 116.23 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9104 | 6.7105 | -0.9693 | -0.9666 | 115.9291 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9109 | 59.7087 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6601 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9103 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0036 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9109 | 6.7922 | 0.97 | 0.97005 | 116.23 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9114 | 6.7105 | -0.9693 | -0.9666 | 115.9291 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9119 | 59.7087 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6601 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9113 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0036 | 2.1565 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9119 | 6.7922 | 0.97 | 0.97005 | 116.23 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9124 | 6.7105 | -0.9693 | -0.9666 | 115.9291 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9129 | 59.7087 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6601 | -2.1013 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9123 | 59.6773 | 0.9994 | 0.99939 | 116.0036 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9129 | 6.7963 | 0.97 | 0.97036 | 116.2494 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9134 | 6.7105 | -0.9693 | -0.9666 | 115.9291 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9139 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99939 | 116.654 | -2.1012 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9133 | 59.678 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1556 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9139 | 6.7963 | 0.97 | 0.97036 | 116.2494 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9144 | 6.7105 | -0.9693 | -0.9666 | 115.9291 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9149 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99939 | 116.654 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9143 | 59.678 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9149 | 6.7963 | 0.97 | 0.97036 | 116.2494 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9154 | 6.7104 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9486 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9159 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99939 | 116.654 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9153 | 59.678 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1551 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.916 | 6.7963 | 0.97 | 0.97036 | 116.2494 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9164 | 6.7104 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9486 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9169 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99939 | 116.654 | -2.101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9163 | 59.678 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9169 | 6.7963 | 0.97 | 0.97036 | 116.2494 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9174 | 6.7104 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9486 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9179 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99939 | 116.654 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9173 | 59.678 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9179 | 6.7963 | 0.97 | 0.97036 | 116.2494 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9184 | 6.7104 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9486 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9189 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99939 | 116.654 | -2.1009 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9183 | 59.678 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9189 | 6.7963 | 0.97 | 0.97036 | 116.2494 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9194 | 6.7104 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9486 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9199 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99939 | 116.654 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9193 | 59.678 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0032 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.92 | 6.7963 | 0.97 | 0.97036 | 116.2494 | 1.6367 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9204 | 6.7104 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9486 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9209 | 59.7249 | -0.9994 | -0.99939 | 116.654 | -2.1008 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9203 | 59.678 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0032 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9209 | 6.8003 | 0.97 | 0.97018 | 116.2542 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9214 | 6.7104 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9486 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9219 | 59.734 | -0.9994 | -0.99941 | 116.662 | -2.1001 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9213 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0028 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9219 | 6.8003 | 0.97 | 0.97018 | 116.2542 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9224 | 6.7104 | -0.9693 | -0.96668 | 115.9486 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9229 | 59.734 | -0.9994 | -0.99941 | 116.662 | -2.0995 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9223 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0028 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9229 | 6.8003 | 0.97 | 0.97018 | 116.2542 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9234 | 6.6974 | -0.9693 | -0.96629 | 115.931 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9239 | 59.734 | -0.9994 | -0.99941 | 116.662 | -2.0989 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9233 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0028 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.924 | 6.8003 | 0.97 | 0.97018 | 116.2542 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9244 | 6.6974 | -0.9693 | -0.96629 | 115.931 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9249 | 59.734 | -0.9994 | -0.99941 | 116.662 | -2.0983 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9243 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0028 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9249 | 6.8003 | 0.97 | 0.97018 | 116.2542 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9254 | 6.6974 | -0.9693 | -0.96629 | 115.931 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9259 | 59.734 | -0.9994 | -0.99941 | 116.662 | -2.0977 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9253 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0028 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9259 | 6.8003 | 0.97 | 0.97018 | 116.2542 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9264 | 6.6974 | -0.9693 | -0.96629 | 115.931 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9269 | 59.734 | -0.9994 | -0.99941 | 116.662 | -2.0971 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9263 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0028 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9269 | 6.8003 | 0.97 | 0.97018 | 116.2542 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9274 | 6.6974 | -0.9693 | -0.96629 | 115.931 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9279 | 59.734 | -0.9994 | -0.99941 | 116.662 | -2.0965 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9273 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0028 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9279 | 6.8003 | 0.97 | 0.97018 | 116.2542 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9284 | 6.6974 | -0.9693 | -0.96629 | 115.931 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9289 | 59.734 | -0.9994 | -0.99941 | 116.662 | -2.0958 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9283 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0028 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.929 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2526 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9294 | 6.6974 | -0.9693 | -0.96629 | 115.931 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9299 | 59.734 | -0.9994 | -0.99941 | 116.662 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9293 | 59.6834 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0028 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9299 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2526 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9304 | 6.6974 | -0.9693 | -0.96629 | 115.931 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9309 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6657 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9303 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0003 | 2.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9309 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2526 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9314 | 6.6961 | -0.9693 | -0.96566 | 115.9255 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9319 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6657 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9313 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0003 | 2.1548 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9319 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2526 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9324 | 6.6961 | -0.9693 | -0.96566 | 115.9255 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9329 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6657 | -2.0951 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9323 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0003 | 2.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.933 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2526 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9334 | 6.6961 | -0.9693 | -0.96566 | 115.9255 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9339 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6657 | -2.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9333 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0003 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9339 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2526 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9344 | 6.6961 | -0.9693 | -0.96566 | 115.9255 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9349 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6657 | -2.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9343 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0003 | 2.1563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9349 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2526 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9354 | 6.6961 | -0.9693 | -0.96566 | 115.9255 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9359 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6657 | -2.095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9353 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0003 | 2.1569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9359 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2526 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9364 | 6.6961 | -0.9693 | -0.96566 | 115.9255 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9369 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6657 | -2.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9363 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0003 | 2.1574 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.937 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2526 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9374 | 6.6961 | -0.9693 | -0.96566 | 115.9255 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9379 | 59.7263 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6657 | -2.0949 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9373 | 59.675 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0003 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9379 | 6.8051 | 0.97 | 0.97003 | 116.2408 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9384 | 6.6961 | -0.9693 | -0.96566 | 115.9255 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9389 | 59.7328 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6596 | -2.0952 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9383 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9911 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9389 | 6.8051 | 0.97 | 0.97003 | 116.2408 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9394 | 6.6961 | -0.9693 | -0.96566 | 115.9255 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9399 | 59.7328 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6596 | -2.0956 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9393 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9911 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9399 | 6.8051 | 0.97 | 0.97003 | 116.2408 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9404 | 6.7085 | -0.9693 | -0.96552 | 115.927 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9409 | 59.7328 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6596 | -2.0959 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9403 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9911 | 2.1581 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9409 | 6.8051 | 0.97 | 0.97003 | 116.2408 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9414 | 6.7085 | -0.9693 | -0.96552 | 115.927 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9419 | 59.7328 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6596 | -2.0963 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9413 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9911 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.942 | 6.8051 | 0.97 | 0.97003 | 116.2408 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9424 | 6.7085 | -0.9693 | -0.96552 | 115.927 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9429 | 59.7328 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6596 | -2.0967 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9423 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9911 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9429 | 6.8051 | 0.97 | 0.97003 | 116.2408 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9434 | 6.7085 | -0.9693 | -0.96552 | 115.927 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9439 | 59.7328 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6596 | -2.097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9433 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9911 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9439 | 6.8051 | 0.97 | 0.97003 | 116.2408 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9444 | 6.7085 | -0.9693 | -0.96552 | 115.927 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9449 | 59.7328 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6596 | -2.0974 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9443 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9911 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9449 | 6.8051 | 0.97 | 0.97003 | 116.2408 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9454 | 6.7085 | -0.9693 | -0.96552 | 115.927 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9459 | 59.7328 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6596 | -2.0978 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9453 | 59.6521 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9911 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.946 | 6.8012 | 0.97 | 0.97009 | 116.2422 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9464 | 6.7085 | -0.9693 | -0.96552 | 115.927 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9469 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6513 | -2.0984 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9463 | 59.681 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9974 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9469 | 6.8012 | 0.97 | 0.97009 | 116.2422 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9474 | 6.7085 | -0.9693 | -0.96552 | 115.927 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9479 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6513 | -2.0991 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9473 | 59.681 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9974 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9479 | 6.8012 | 0.97 | 0.97009 | 116.2422 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9484 | 6.7038 | -0.9693 | -0.96615 | 115.901 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9489 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6513 | -2.0998 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9483 | 59.681 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9974 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9489 | 6.8012 | 0.97 | 0.97009 | 116.2422 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9494 | 6.7038 | -0.9693 | -0.96615 | 115.901 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9499 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6513 | -2.1004 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9493 | 59.681 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9974 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.95 | 6.8012 | 0.97 | 0.97009 | 116.2422 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9504 | 6.7038 | -0.9693 | -0.96615 | 115.901 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9509 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6513 | -2.1011 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9503 | 59.681 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9974 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9509 | 6.8012 | 0.97 | 0.97009 | 116.2422 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9514 | 6.7038 | -0.9693 | -0.96615 | 115.901 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9519 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6513 | -2.1018 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9513 | 59.681 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9974 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9519 | 6.8012 | 0.97 | 0.97009 | 116.2422 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9524 | 6.7038 | -0.9693 | -0.96615 | 115.901 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9529 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6513 | -2.1025 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9523 | 59.681 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9974 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9529 | 6.8012 | 0.97 | 0.97009 | 116.2422 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9534 | 6.7038 | -0.9693 | -0.96615 | 115.901 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9539 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6513 | -2.1031 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9533 | 59.681 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9974 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9539 | 6.7959 | 0.97 | 0.97012 | 116.2528 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9544 | 6.7038 | -0.9693 | -0.96615 | 115.901 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9549 | 59.7523 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6513 | -2.1038 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9543 | 59.681 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9974 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9549 | 6.7959 | 0.97 | 0.97012 | 116.2528 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9554 | 6.7038 | -0.9693 | -0.96615 | 115.901 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9559 | 59.7535 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1045 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9553 | 59.6855 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0019 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9559 | 6.7959 | 0.97 | 0.97012 | 116.2528 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9564 | 6.6977 | -0.9693 | -0.96652 | 115.8992 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9569 | 59.7535 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1053 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9563 | 59.6855 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0019 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9569 | 6.7959 | 0.97 | 0.97012 | 116.2528 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9574 | 6.6977 | -0.9693 | -0.96652 | 115.8992 | -1.7956 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9579 | 59.7535 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.106 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9573 | 59.6855 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0019 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9579 | 6.7959 | 0.97 | 0.97012 | 116.2528 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9584 | 6.6977 | -0.9693 | -0.96652 | 115.8992 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9589 | 59.7535 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1067 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9583 | 59.6855 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0019 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.959 | 6.7959 | 0.97 | 0.97012 | 116.2528 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9594 | 6.6977 | -0.9693 | -0.96652 | 115.8992 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9599 | 59.7535 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1074 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9593 | 59.6855 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0019 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9599 | 6.7959 | 0.97 | 0.97012 | 116.2528 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9604 | 6.6977 | -0.9693 | -0.96652 | 115.8992 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9609 | 59.7535 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1082 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9603 | 59.6855 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0019 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9609 | 6.7959 | 0.97 | 0.97012 | 116.2528 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9614 | 6.6977 | -0.9693 | -0.96652 | 115.8992 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9619 | 59.7535 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9613 | 59.6855 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0019 | 2.1606 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9619 | 6.7959 | 0.97 | 0.97012 | 116.2528 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9624 | 6.6977 | -0.9693 | -0.96652 | 115.8992 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9629 | 59.7535 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6525 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9623 | 59.6855 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0019 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.963 | 6.7958 | 0.97 | 0.97055 | 116.2312 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9634 | 6.6977 | -0.9693 | -0.96652 | 115.8992 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9639 | 59.7574 | -0.9994 | -0.99937 | 116.661 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9633 | 59.673 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0013 | 2.161 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9639 | 6.7958 | 0.97 | 0.97055 | 116.2312 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9644 | 6.6977 | -0.9693 | -0.96652 | 115.8992 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9649 | 59.7574 | -0.9994 | -0.99937 | 116.661 | -2.1099 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9643 | 59.673 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0013 | 2.1611 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9649 | 6.7958 | 0.97 | 0.97055 | 116.2312 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9654 | 6.6938 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9167 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9659 | 59.7574 | -0.9994 | -0.99937 | 116.661 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9653 | 59.673 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0013 | 2.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9659 | 6.7958 | 0.97 | 0.97055 | 116.2312 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9664 | 6.6938 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9167 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9669 | 59.7574 | -0.9994 | -0.99937 | 116.661 | -2.1101 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9663 | 59.673 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0013 | 2.1613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9669 | 6.7958 | 0.97 | 0.97055 | 116.2312 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9674 | 6.6938 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9167 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9679 | 59.7574 | -0.9994 | -0.99937 | 116.661 | -2.1103 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9673 | 59.673 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0013 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9679 | 6.7958 | 0.97 | 0.97055 | 116.2312 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9684 | 6.6938 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9167 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9689 | 59.7574 | -0.9994 | -0.99937 | 116.661 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9683 | 59.673 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0013 | 2.1615 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9689 | 6.7958 | 0.97 | 0.97055 | 116.2312 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9694 | 6.6938 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9167 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9699 | 59.7574 | -0.9994 | -0.99937 | 116.661 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9693 | 59.673 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0013 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9699 | 6.7958 | 0.97 | 0.97055 | 116.2312 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9704 | 6.6938 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9167 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9709 | 59.7574 | -0.9994 | -0.99937 | 116.661 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9703 | 59.673 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0013 | 2.1617 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9709 | 6.7938 | 0.97 | 0.97051 | 116.2359 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9714 | 6.6938 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9167 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9719 | 59.7498 | -0.9994 | -0.99938 | 116.662 | -2.1104 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9713 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0079 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.972 | 6.7938 | 0.97 | 0.97051 | 116.2359 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9724 | 6.6938 | -0.9693 | -0.9663 | 115.9167 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9729 | 59.7498 | -0.9994 | -0.99938 | 116.662 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9723 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0079 | 2.1619 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9729 | 6.7938 | 0.97 | 0.97051 | 116.2359 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9734 | 6.6923 | -0.9693 | -0.96653 | 115.9252 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9739 | 59.7498 | -0.9994 | -0.99938 | 116.662 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9733 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0079 | 2.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9739 | 6.7938 | 0.97 | 0.97051 | 116.2359 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9744 | 6.6923 | -0.9693 | -0.96653 | 115.9252 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9749 | 59.7498 | -0.9994 | -0.99938 | 116.662 | -2.1098 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9743 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0079 | 2.1621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9749 | 6.7938 | 0.97 | 0.97051 | 116.2359 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9754 | 6.6923 | -0.9693 | -0.96653 | 115.9252 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9759 | 59.7498 | -0.9994 | -0.99938 | 116.662 | -2.1096 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9753 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0079 | 2.1622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.976 | 6.7938 | 0.97 | 0.97051 | 116.2359 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9764 | 6.6923 | -0.9693 | -0.96653 | 115.9252 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9769 | 59.7498 | -0.9994 | -0.99938 | 116.662 | -2.1094 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9763 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0079 | 2.1622 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9769 | 6.7938 | 0.97 | 0.97051 | 116.2359 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9774 | 6.6923 | -0.9693 | -0.96653 | 115.9252 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9779 | 59.7498 | -0.9994 | -0.99938 | 116.662 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9773 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0079 | 2.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9779 | 6.7938 | 0.97 | 0.97051 | 116.2359 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9784 | 6.6923 | -0.9693 | -0.96653 | 115.9252 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9789 | 59.7498 | -0.9994 | -0.99938 | 116.662 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9783 | 59.6667 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0079 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9789 | 6.795 | 0.97 | 0.97056 | 116.2554 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9794 | 6.6923 | -0.9693 | -0.96653 | 115.9252 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9799 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6502 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9793 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0086 | 2.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9799 | 6.795 | 0.97 | 0.97056 | 116.2554 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9804 | 6.6923 | -0.9693 | -0.96653 | 115.9252 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9809 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6502 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9803 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0086 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9809 | 6.795 | 0.97 | 0.97056 | 116.2554 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9814 | 6.6941 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9373 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9819 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6502 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9813 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0086 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9819 | 6.795 | 0.97 | 0.97056 | 116.2554 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9824 | 6.6941 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9373 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9829 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6502 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9823 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0086 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9829 | 6.795 | 0.97 | 0.97056 | 116.2554 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9834 | 6.6941 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9373 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9839 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6502 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9833 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0086 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9839 | 6.795 | 0.97 | 0.97056 | 116.2554 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9844 | 6.6941 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9373 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9849 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6502 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9843 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0086 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.985 | 6.795 | 0.97 | 0.97056 | 116.2554 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9854 | 6.6941 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9373 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9859 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6502 | -2.1089 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9853 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0086 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9859 | 6.795 | 0.97 | 0.97056 | 116.2554 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9864 | 6.6941 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9373 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9869 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6502 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9863 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0086 | 2.1591 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9869 | 6.795 | 0.97 | 0.97056 | 116.2554 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9874 | 6.6941 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9373 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9879 | 59.7319 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6502 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9873 | 59.7068 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0086 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9879 | 6.8009 | 0.97 | 0.97052 | 116.2556 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9884 | 6.6941 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9373 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9889 | 59.752 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9883 | 59.7398 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9915 | 2.1584 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.989 | 6.8009 | 0.97 | 0.97052 | 116.2556 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9894 | 6.6941 | -0.9693 | -0.96641 | 115.9373 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9899 | 59.752 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.109 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9893 | 59.7398 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9915 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9899 | 6.8009 | 0.97 | 0.97052 | 116.2556 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9904 | 6.691 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9335 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9909 | 59.752 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9903 | 59.7398 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9915 | 2.1579 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9909 | 6.8009 | 0.97 | 0.97052 | 116.2556 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9914 | 6.691 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9335 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9919 | 59.752 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9913 | 59.7398 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9915 | 2.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9919 | 6.8009 | 0.97 | 0.97052 | 116.2556 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9924 | 6.691 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9335 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9929 | 59.752 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1091 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9923 | 59.7398 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9915 | 2.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.993 | 6.8009 | 0.97 | 0.97052 | 116.2556 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9934 | 6.691 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9335 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9939 | 59.752 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9933 | 59.7398 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9915 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9939 | 6.8009 | 0.97 | 0.97052 | 116.2556 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9944 | 6.691 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9335 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9949 | 59.752 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9943 | 59.7398 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9915 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9949 | 6.8009 | 0.97 | 0.97052 | 116.2556 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9954 | 6.691 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9335 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9959 | 59.752 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6521 | -2.1092 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9953 | 59.7398 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9915 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9959 | 6.8014 | 0.97 | 0.97036 | 116.2575 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9964 | 6.691 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9335 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9969 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6471 | -2.1095 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9963 | 59.7282 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9941 | 2.1564 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9969 | 6.8014 | 0.97 | 0.97036 | 116.2575 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9974 | 6.691 | -0.9693 | -0.96589 | 115.9335 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9979 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6471 | -2.1097 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9973 | 59.7282 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9941 | 2.156 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.998 | 6.8014 | 0.97 | 0.97036 | 116.2575 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9984 | 6.6898 | -0.96931 | -0.96637 | 115.925 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9989 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6471 | -2.11 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9983 | 59.7282 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9941 | 2.1557 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9989 | 6.8014 | 0.97 | 0.97036 | 116.2575 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
1.9994 | 6.6898 | -0.96932 | -0.96637 | 115.925 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 1.9999 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6471 | -2.1102 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 1.9993 | 59.7282 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9941 | 2.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 1.9999 | 6.8014 | 0.97 | 0.97036 | 116.2575 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0004 | 6.6898 | -0.96933 | -0.96637 | 115.925 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0009 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6471 | -2.1105 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0003 | 59.7282 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9941 | 2.1549 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0009 | 6.8014 | 0.97 | 0.97036 | 116.2575 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0014 | 6.6898 | -0.96934 | -0.96637 | 115.925 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0019 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6471 | -2.1107 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0013 | 59.7282 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9941 | 2.1545 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.002 | 6.8014 | 0.97 | 0.97036 | 116.2575 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0024 | 6.6898 | -0.96935 | -0.96637 | 115.925 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0029 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6471 | -2.111 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0023 | 59.7282 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9941 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0029 | 6.8014 | 0.97 | 0.97036 | 116.2575 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0034 | 6.6898 | -0.96936 | -0.96637 | 115.925 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0039 | 59.7612 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6471 | -2.1112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0033 | 59.7282 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9941 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0039 | 6.7996 | 0.97 | 0.97029 | 116.266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0044 | 6.6898 | -0.96937 | -0.96637 | 115.925 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0049 | 59.7685 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6397 | -2.1114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0043 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9986 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0049 | 6.7996 | 0.97 | 0.97029 | 116.266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0054 | 6.6898 | -0.96938 | -0.96637 | 115.925 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0059 | 59.7685 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6397 | -2.1115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0053 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9986 | 2.1527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.006 | 6.7996 | 0.97 | 0.97029 | 116.266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0064 | 6.6879 | -0.96939 | -0.96642 | 115.9222 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0069 | 59.7685 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6397 | -2.1117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0063 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9986 | 2.152 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0069 | 6.7996 | 0.97 | 0.97029 | 116.266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0074 | 6.6879 | -0.9694 | -0.96642 | 115.9222 | -1.7921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0079 | 59.7685 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6397 | -2.1118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0073 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9986 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0079 | 6.7996 | 0.97 | 0.97029 | 116.266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0084 | 6.6879 | -0.96941 | -0.96642 | 115.9222 | -1.7921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0089 | 59.7685 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6397 | -2.112 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0083 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9986 | 2.1506 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0089 | 6.7996 | 0.97 | 0.97029 | 116.266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0094 | 6.6879 | -0.96942 | -0.96642 | 115.9222 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0099 | 59.7685 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6397 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0093 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9986 | 2.15 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0099 | 6.7996 | 0.97 | 0.97029 | 116.266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0104 | 6.6879 | -0.96943 | -0.96642 | 115.9222 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0109 | 59.7685 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6397 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0103 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9986 | 2.1493 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0109 | 6.7996 | 0.97 | 0.97029 | 116.266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0114 | 6.6879 | -0.96944 | -0.96642 | 115.9222 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0119 | 59.7685 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6397 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0113 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9986 | 2.1486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0119 | 6.7996 | 0.97 | 0.97029 | 116.266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0124 | 6.6879 | -0.96945 | -0.96642 | 115.9222 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0129 | 59.7685 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6397 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0123 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9986 | 2.1479 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0129 | 6.8001 | 0.97 | 0.97036 | 116.2493 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0134 | 6.6879 | -0.96946 | -0.96642 | 115.9222 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0139 | 59.759 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6423 | -2.1126 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0133 | 59.7008 | 0.9994 | 0.99937 | 115.987 | 2.1474 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0139 | 6.8001 | 0.97 | 0.97036 | 116.2493 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0144 | 6.6879 | -0.96947 | -0.96642 | 115.9222 | -1.7915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0149 | 59.759 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6423 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0143 | 59.7008 | 0.9994 | 0.99937 | 115.987 | 2.1468 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.015 | 6.8001 | 0.97 | 0.97036 | 116.2493 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0154 | 6.6798 | -0.96948 | -0.9657 | 115.9027 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0159 | 59.759 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6423 | -2.1124 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0153 | 59.7008 | 0.9994 | 0.99937 | 115.987 | 2.1463 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0159 | 6.8001 | 0.97 | 0.97036 | 116.2493 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0164 | 6.6798 | -0.96949 | -0.9657 | 115.9027 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0169 | 59.759 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6423 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0163 | 59.7008 | 0.9994 | 0.99937 | 115.987 | 2.1457 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0169 | 6.8001 | 0.97 | 0.97036 | 116.2493 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0174 | 6.6798 | -0.9695 | -0.9657 | 115.9027 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0179 | 59.759 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6423 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0173 | 59.7008 | 0.9994 | 0.99937 | 115.987 | 2.1451 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0179 | 6.8001 | 0.97 | 0.97036 | 116.2493 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0184 | 6.6798 | -0.96951 | -0.9657 | 115.9027 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0189 | 59.759 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6423 | -2.1122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0183 | 59.7008 | 0.9994 | 0.99937 | 115.987 | 2.1446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.019 | 6.8001 | 0.97 | 0.97036 | 116.2493 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0194 | 6.6798 | -0.96952 | -0.9657 | 115.9027 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0199 | 59.759 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6423 | -2.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0193 | 59.7008 | 0.9994 | 0.99937 | 115.987 | 2.144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0199 | 6.8001 | 0.97 | 0.97036 | 116.2493 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0204 | 6.6798 | -0.96953 | -0.9657 | 115.9027 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0209 | 59.759 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6423 | -2.1121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0203 | 59.7008 | 0.9994 | 0.99937 | 115.987 | 2.1435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0209 | 6.7948 | 0.97 | 0.97064 | 116.2616 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0214 | 6.6798 | -0.96954 | -0.9657 | 115.9027 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0219 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0213 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9924 | 2.1431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0219 | 6.7948 | 0.97 | 0.97064 | 116.2616 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0224 | 6.6798 | -0.96955 | -0.9657 | 115.9027 | -1.7921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0229 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1125 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0223 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9924 | 2.1428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0229 | 6.7948 | 0.97 | 0.97064 | 116.2616 | 1.6411 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0234 | 6.6798 | -0.96956 | -0.96555 | 115.896 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0239 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1127 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0233 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9924 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0239 | 6.7948 | 0.97 | 0.97064 | 116.2616 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0244 | 6.6798 | -0.96957 | -0.96555 | 115.896 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0249 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0243 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9924 | 2.1421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0249 | 6.7948 | 0.97 | 0.97064 | 116.2616 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0254 | 6.6798 | -0.96958 | -0.96555 | 115.896 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0259 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0253 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9924 | 2.1417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0259 | 6.7948 | 0.97 | 0.97064 | 116.2616 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0264 | 6.6798 | -0.96959 | -0.96555 | 115.896 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0269 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0263 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9924 | 2.1414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0269 | 6.7948 | 0.97 | 0.97064 | 116.2616 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0274 | 6.6798 | -0.9696 | -0.96555 | 115.896 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0279 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0273 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9924 | 2.141 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.028 | 6.7948 | 0.97 | 0.97064 | 116.2616 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0284 | 6.6798 | -0.96961 | -0.96555 | 115.896 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0289 | 59.728 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6429 | -2.1137 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0283 | 59.7005 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9924 | 2.1407 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0289 | 6.7984 | 0.97 | 0.9707 | 116.2673 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0294 | 6.6798 | -0.96962 | -0.96555 | 115.896 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0299 | 59.7332 | -0.9994 | -0.99937 | 116.645 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0293 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9999 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0299 | 6.7984 | 0.97 | 0.9707 | 116.2673 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0304 | 6.6798 | -0.96963 | -0.96555 | 115.896 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0309 | 59.7332 | -0.9994 | -0.99937 | 116.645 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0303 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9999 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0309 | 6.7984 | 0.97 | 0.9707 | 116.2673 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0314 | 6.6914 | -0.96964 | -0.96599 | 115.91 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0319 | 59.7332 | -0.9994 | -0.99937 | 116.645 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0313 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9999 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.032 | 6.7984 | 0.97 | 0.9707 | 116.2673 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0324 | 6.6914 | -0.96965 | -0.96599 | 115.91 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0329 | 59.7332 | -0.9994 | -0.99937 | 116.645 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0323 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9999 | 2.1403 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0329 | 6.7984 | 0.97 | 0.9707 | 116.2673 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0334 | 6.6914 | -0.96966 | -0.96599 | 115.91 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0339 | 59.7332 | -0.9994 | -0.99937 | 116.645 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0333 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9999 | 2.1402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0339 | 6.7984 | 0.97 | 0.9707 | 116.2673 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0344 | 6.6914 | -0.96967 | -0.96599 | 115.91 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0349 | 59.7332 | -0.9994 | -0.99937 | 116.645 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0343 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9999 | 2.1402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0349 | 6.7984 | 0.97 | 0.9707 | 116.2673 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0354 | 6.6914 | -0.96968 | -0.96599 | 115.91 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0359 | 59.7332 | -0.9994 | -0.99937 | 116.645 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0353 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9999 | 2.1402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0359 | 6.7984 | 0.97 | 0.9707 | 116.2673 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0364 | 6.6914 | -0.96969 | -0.96599 | 115.91 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0369 | 59.7332 | -0.9994 | -0.99937 | 116.645 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0363 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9999 | 2.1402 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0369 | 6.7984 | 0.97 | 0.9707 | 116.2673 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0374 | 6.6914 | -0.9697 | -0.96599 | 115.91 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0379 | 59.7332 | -0.9994 | -0.99937 | 116.645 | -2.1139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0373 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9999 | 2.1401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0379 | 6.8007 | 0.97 | 0.97062 | 116.2421 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0384 | 6.6914 | -0.96971 | -0.96599 | 115.91 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0389 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6397 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0383 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99939 | 116.009 | 2.1399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0389 | 6.8007 | 0.97 | 0.97062 | 116.2421 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0394 | 6.6914 | -0.96972 | -0.96599 | 115.91 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0399 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6397 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0393 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99939 | 116.009 | 2.1396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0399 | 6.8007 | 0.97 | 0.97062 | 116.2421 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0404 | 6.6964 | -0.96973 | -0.96613 | 115.9137 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0409 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6397 | -2.114 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0403 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99939 | 116.009 | 2.1393 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.041 | 6.8007 | 0.97 | 0.97062 | 116.2421 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0414 | 6.6964 | -0.96974 | -0.96613 | 115.9137 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0419 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6397 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0413 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99939 | 116.009 | 2.139 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0419 | 6.8007 | 0.97 | 0.97062 | 116.2421 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0424 | 6.6964 | -0.96975 | -0.96613 | 115.9137 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0429 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6397 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0423 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99939 | 116.009 | 2.1387 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0429 | 6.8007 | 0.97 | 0.97062 | 116.2421 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0434 | 6.6964 | -0.96976 | -0.96613 | 115.9137 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0439 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6397 | -2.1141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0433 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99939 | 116.009 | 2.1384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0439 | 6.8007 | 0.97 | 0.97062 | 116.2421 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0444 | 6.6964 | -0.96977 | -0.96613 | 115.9137 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0449 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6397 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0443 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99939 | 116.009 | 2.1382 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.045 | 6.8007 | 0.97 | 0.97062 | 116.2421 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0454 | 6.6964 | -0.96978 | -0.96613 | 115.9137 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0459 | 59.7496 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6397 | -2.1142 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0453 | 59.7189 | 0.9994 | 0.99939 | 116.009 | 2.1379 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0459 | 6.7931 | 0.97 | 0.97042 | 116.2548 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0464 | 6.6964 | -0.96979 | -0.96613 | 115.9137 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0469 | 59.7706 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6359 | -2.1144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0463 | 59.7348 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0116 | 2.1381 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0469 | 6.7931 | 0.97 | 0.97042 | 116.2548 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0474 | 6.6964 | -0.9698 | -0.96613 | 115.9137 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0479 | 59.7706 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6359 | -2.1146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0473 | 59.7348 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0116 | 2.1384 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0479 | 6.7931 | 0.97 | 0.97042 | 116.2548 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0484 | 6.6972 | -0.96981 | -0.966 | 115.9158 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0489 | 59.7706 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6359 | -2.1148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0483 | 59.7348 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0116 | 2.1386 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.049 | 6.7931 | 0.97 | 0.97042 | 116.2548 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0494 | 6.6972 | -0.96982 | -0.966 | 115.9158 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0499 | 59.7706 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6359 | -2.115 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0493 | 59.7348 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0116 | 2.1389 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0499 | 6.7931 | 0.97 | 0.97042 | 116.2548 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0504 | 6.6972 | -0.96983 | -0.966 | 115.9158 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0509 | 59.7706 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6359 | -2.1152 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0503 | 59.7348 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0116 | 2.1391 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0509 | 6.7931 | 0.97 | 0.97042 | 116.2548 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0514 | 6.6972 | -0.96984 | -0.966 | 115.9158 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0519 | 59.7706 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6359 | -2.1154 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0513 | 59.7348 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0116 | 2.1394 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0519 | 6.7931 | 0.97 | 0.97042 | 116.2548 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0524 | 6.6972 | -0.96985 | -0.966 | 115.9158 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0529 | 59.7706 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6359 | -2.1156 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0523 | 59.7348 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0116 | 2.1396 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0529 | 6.7931 | 0.97 | 0.97042 | 116.2548 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0534 | 6.6972 | -0.96986 | -0.966 | 115.9158 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0539 | 59.7706 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6359 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0533 | 59.7348 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0116 | 2.1399 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.054 | 6.7952 | 0.97 | 0.97029 | 116.2528 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0544 | 6.6972 | -0.96987 | -0.966 | 115.9158 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0549 | 59.7894 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6411 | -2.1158 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0543 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1401 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0549 | 6.7952 | 0.97 | 0.97029 | 116.2528 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0554 | 6.6972 | -0.96988 | -0.966 | 115.9158 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0559 | 59.7894 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6411 | -2.1159 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0553 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1405 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0559 | 6.7952 | 0.97 | 0.97029 | 116.2528 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0564 | 6.6873 | -0.96989 | -0.96583 | 115.9144 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0569 | 59.7894 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6411 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0563 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1408 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0569 | 6.7952 | 0.97 | 0.97029 | 116.2528 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0574 | 6.6873 | -0.9699 | -0.96583 | 115.9144 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0579 | 59.7894 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6411 | -2.116 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0573 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1412 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.058 | 6.7952 | 0.97 | 0.97029 | 116.2528 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0584 | 6.6873 | -0.96991 | -0.96583 | 115.9144 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0589 | 59.7894 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6411 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0583 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1415 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0589 | 6.7952 | 0.97 | 0.97029 | 116.2528 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0594 | 6.6873 | -0.96992 | -0.96583 | 115.9144 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0599 | 59.7894 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6411 | -2.1161 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0593 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1418 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0599 | 6.7952 | 0.97 | 0.97029 | 116.2528 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0604 | 6.6873 | -0.96993 | -0.96583 | 115.9144 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0609 | 59.7894 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6411 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0603 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0609 | 6.7952 | 0.97 | 0.97029 | 116.2528 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0614 | 6.6873 | -0.96994 | -0.96583 | 115.9144 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0619 | 59.7894 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6411 | -2.1162 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0613 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1425 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.062 | 6.7952 | 0.97 | 0.97029 | 116.2528 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0624 | 6.6873 | -0.96995 | -0.96583 | 115.9144 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0629 | 59.7894 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6411 | -2.1163 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0623 | 59.7046 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0052 | 2.1429 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0629 | 6.8038 | 0.97 | 0.97034 | 116.2462 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0634 | 6.6873 | -0.96996 | -0.96583 | 115.9144 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0639 | 59.7789 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6324 | -2.1164 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0633 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0126 | 2.1434 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0639 | 6.8038 | 0.97 | 0.97034 | 116.2462 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0644 | 6.6741 | -0.96997 | -0.96596 | 115.8954 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0649 | 59.7789 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6324 | -2.1165 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0643 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0126 | 2.1439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0649 | 6.8038 | 0.97 | 0.97034 | 116.2462 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0654 | 6.6741 | -0.96998 | -0.96596 | 115.8954 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0659 | 59.7789 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6324 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0653 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0126 | 2.1444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0659 | 6.8038 | 0.97 | 0.97034 | 116.2462 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0664 | 6.6741 | -0.96999 | -0.96596 | 115.8954 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0669 | 59.7789 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6324 | -2.1166 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0663 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0126 | 2.1449 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.067 | 6.8038 | 0.97 | 0.97034 | 116.2462 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0674 | 6.6741 | -0.97 | -0.96596 | 115.8954 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0679 | 59.7789 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6324 | -2.1167 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0673 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0126 | 2.1454 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0679 | 6.8038 | 0.97 | 0.97034 | 116.2462 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0684 | 6.6741 | -0.97001 | -0.96596 | 115.8954 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0689 | 59.7789 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6324 | -2.1168 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0683 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0126 | 2.1459 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0689 | 6.8038 | 0.97 | 0.97034 | 116.2462 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0694 | 6.6741 | -0.97002 | -0.96596 | 115.8954 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0699 | 59.7789 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6324 | -2.1169 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0693 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0126 | 2.1464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0699 | 6.8038 | 0.97 | 0.97034 | 116.2462 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0704 | 6.6741 | -0.97003 | -0.96596 | 115.8954 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0709 | 59.7789 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6324 | -2.117 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0703 | 59.7096 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0126 | 2.1469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.071 | 6.7995 | 0.97 | 0.97047 | 116.2629 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0714 | 6.6741 | -0.97004 | -0.96596 | 115.8954 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0719 | 59.7604 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6257 | -2.1175 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0713 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1473 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0719 | 6.7995 | 0.97 | 0.97047 | 116.2629 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0724 | 6.6741 | -0.97005 | -0.96596 | 115.8954 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0729 | 59.7604 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6257 | -2.118 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0723 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0729 | 6.7995 | 0.97 | 0.97047 | 116.2629 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0734 | 6.686 | -0.97006 | -0.96608 | 115.8819 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0739 | 59.7604 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6257 | -2.1185 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0733 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1482 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0739 | 6.7995 | 0.97 | 0.97047 | 116.2629 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0744 | 6.686 | -0.97007 | -0.96608 | 115.8819 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0749 | 59.7604 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6257 | -2.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0743 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1487 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.075 | 6.7995 | 0.97 | 0.97047 | 116.2629 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0754 | 6.686 | -0.97008 | -0.96608 | 115.8819 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0759 | 59.7604 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6257 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0753 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1491 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0759 | 6.7995 | 0.97 | 0.97047 | 116.2629 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0764 | 6.686 | -0.97009 | -0.96608 | 115.8819 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0769 | 59.7604 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6257 | -2.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0763 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0769 | 6.7995 | 0.97 | 0.97047 | 116.2629 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0774 | 6.686 | -0.9701 | -0.96608 | 115.8819 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0779 | 59.7604 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6257 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0773 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.15 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0779 | 6.7995 | 0.97 | 0.97047 | 116.2629 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0784 | 6.686 | -0.97011 | -0.96608 | 115.8819 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0789 | 59.7604 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6257 | -2.1211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0783 | 59.6732 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0052 | 2.1504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0789 | 6.7945 | 0.97 | 0.97022 | 116.2445 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0794 | 6.686 | -0.97012 | -0.96608 | 115.8819 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0799 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6513 | -2.1215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0793 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9964 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0799 | 6.7945 | 0.97 | 0.97022 | 116.2445 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0804 | 6.686 | -0.97013 | -0.96608 | 115.8819 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0809 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6513 | -2.1217 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0803 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9964 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0809 | 6.7945 | 0.97 | 0.97022 | 116.2445 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0814 | 6.6964 | -0.97014 | -0.96613 | 115.8908 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0819 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6513 | -2.122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0813 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9964 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0819 | 6.7945 | 0.97 | 0.97022 | 116.2445 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0824 | 6.6964 | -0.97015 | -0.96613 | 115.8908 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0829 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6513 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0823 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9964 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0829 | 6.7945 | 0.97 | 0.97022 | 116.2445 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0834 | 6.6964 | -0.97016 | -0.96613 | 115.8908 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0839 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6513 | -2.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0833 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9964 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.084 | 6.7945 | 0.97 | 0.97022 | 116.2445 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0844 | 6.6964 | -0.97017 | -0.96613 | 115.8908 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0849 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6513 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0843 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9964 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0849 | 6.7945 | 0.97 | 0.97022 | 116.2445 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0854 | 6.6964 | -0.97018 | -0.96613 | 115.8908 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0859 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6513 | -2.1229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0853 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9964 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0859 | 6.7945 | 0.97 | 0.97022 | 116.2445 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0864 | 6.6964 | -0.97019 | -0.96613 | 115.8908 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0869 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6513 | -2.1231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0863 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9964 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0869 | 6.7945 | 0.97 | 0.97022 | 116.2445 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0874 | 6.6964 | -0.9702 | -0.96613 | 115.8908 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0879 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6513 | -2.1233 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0873 | 59.7051 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9964 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.088 | 6.7919 | 0.97 | 0.97016 | 116.2246 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0884 | 6.6964 | -0.97021 | -0.96613 | 115.8908 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0889 | 59.7559 | -0.9994 | -0.99939 | 116.651 | -2.1231 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0883 | 59.7174 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1511 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0889 | 6.7919 | 0.97 | 0.97016 | 116.2246 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0894 | 6.6875 | -0.97022 | -0.96607 | 115.893 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0899 | 59.7559 | -0.9994 | -0.99939 | 116.651 | -2.1229 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0893 | 59.7174 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0899 | 6.7919 | 0.97 | 0.97016 | 116.2246 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0904 | 6.6875 | -0.97023 | -0.96607 | 115.893 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0909 | 59.7559 | -0.9994 | -0.99939 | 116.651 | -2.1227 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0903 | 59.7174 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1518 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0909 | 6.7919 | 0.97 | 0.97016 | 116.2246 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0914 | 6.6875 | -0.97024 | -0.96607 | 115.893 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0919 | 59.7559 | -0.9994 | -0.99939 | 116.651 | -2.1225 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0913 | 59.7174 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0919 | 6.7919 | 0.97 | 0.97016 | 116.2246 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0924 | 6.6875 | -0.97025 | -0.96607 | 115.893 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0929 | 59.7559 | -0.9994 | -0.99939 | 116.651 | -2.1223 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0923 | 59.7174 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1526 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0929 | 6.7919 | 0.97 | 0.97016 | 116.2246 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0934 | 6.6875 | -0.97026 | -0.96607 | 115.893 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0939 | 59.7559 | -0.9994 | -0.99939 | 116.651 | -2.122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0933 | 59.7174 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0939 | 6.7919 | 0.97 | 0.97016 | 116.2246 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0944 | 6.6875 | -0.97027 | -0.96607 | 115.893 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0949 | 59.7559 | -0.9994 | -0.99939 | 116.651 | -2.1218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0943 | 59.7174 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1533 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0949 | 6.7919 | 0.97 | 0.97016 | 116.2246 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0954 | 6.6875 | -0.97028 | -0.96607 | 115.893 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0959 | 59.7559 | -0.9994 | -0.99939 | 116.651 | -2.1216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0953 | 59.7174 | 0.9994 | 0.99932 | 115.9993 | 2.1537 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0959 | 6.7951 | 0.97 | 0.97021 | 116.2288 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0964 | 6.6875 | -0.97029 | -0.96607 | 115.893 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0969 | 59.756 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6307 | -2.1214 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0963 | 59.7145 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0013 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.097 | 6.7951 | 0.97 | 0.97021 | 116.2288 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0974 | 6.6875 | -0.9703 | -0.96607 | 115.893 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0979 | 59.756 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6307 | -2.1213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0973 | 59.7145 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0013 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0979 | 6.7951 | 0.97 | 0.97021 | 116.2288 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0984 | 6.6839 | -0.97031 | -0.96599 | 115.9028 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0989 | 59.756 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6307 | -2.1211 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0983 | 59.7145 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0013 | 2.1539 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0989 | 6.7951 | 0.97 | 0.97021 | 116.2288 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.0994 | 6.6839 | -0.97032 | -0.96599 | 115.9028 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.0999 | 59.756 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6307 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.0993 | 59.7145 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0013 | 2.154 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.0999 | 6.7951 | 0.97 | 0.97021 | 116.2288 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1004 | 6.6839 | -0.97033 | -0.96599 | 115.9028 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1009 | 59.756 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6307 | -2.1207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1003 | 59.7145 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0013 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.101 | 6.7951 | 0.97 | 0.97021 | 116.2288 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1014 | 6.6839 | -0.97034 | -0.96599 | 115.9028 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1019 | 59.756 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6307 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1013 | 59.7145 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0013 | 2.1541 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1019 | 6.7951 | 0.97 | 0.97021 | 116.2288 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1024 | 6.6839 | -0.97035 | -0.96599 | 115.9028 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1029 | 59.756 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6307 | -2.1204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1023 | 59.7145 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0013 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1029 | 6.7951 | 0.97 | 0.97021 | 116.2288 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1034 | 6.6839 | -0.97036 | -0.96599 | 115.9028 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1039 | 59.756 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6307 | -2.1202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1033 | 59.7145 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0013 | 2.1543 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1039 | 6.8009 | 0.97 | 0.9702 | 116.2253 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1044 | 6.6839 | -0.97037 | -0.96599 | 115.9028 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1049 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6303 | -2.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1043 | 59.7483 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9939 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1049 | 6.8009 | 0.97 | 0.9702 | 116.2253 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1054 | 6.6839 | -0.97038 | -0.96599 | 115.9028 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1059 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6303 | -2.1198 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1053 | 59.7483 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9939 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1059 | 6.8009 | 0.97 | 0.9702 | 116.2253 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1064 | 6.6823 | -0.97039 | -0.96594 | 115.9014 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1069 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6303 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1063 | 59.7483 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9939 | 2.1535 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1069 | 6.8009 | 0.97 | 0.9702 | 116.2253 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1074 | 6.6823 | -0.9704 | -0.96594 | 115.9014 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1079 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6303 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1073 | 59.7483 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9939 | 2.1532 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1079 | 6.8009 | 0.97 | 0.9702 | 116.2253 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1084 | 6.6823 | -0.97041 | -0.96594 | 115.9014 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1089 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6303 | -2.1194 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1083 | 59.7483 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9939 | 2.1528 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1089 | 6.8009 | 0.97 | 0.9702 | 116.2253 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1094 | 6.6823 | -0.97042 | -0.96594 | 115.9014 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1099 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6303 | -2.1192 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1093 | 59.7483 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9939 | 2.1525 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.11 | 6.8009 | 0.97 | 0.9702 | 116.2253 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1104 | 6.6823 | -0.97043 | -0.96594 | 115.9014 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1109 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6303 | -2.119 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1103 | 59.7483 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9939 | 2.1522 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1109 | 6.8009 | 0.97 | 0.9702 | 116.2253 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1114 | 6.6823 | -0.97044 | -0.96594 | 115.9014 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1119 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6303 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1113 | 59.7483 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9939 | 2.1519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1119 | 6.8009 | 0.97 | 0.9702 | 116.2253 | 1.6368 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1124 | 6.6823 | -0.97045 | -0.96594 | 115.9014 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1129 | 59.7841 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6303 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1123 | 59.7483 | 0.9994 | 0.99936 | 115.9939 | 2.1515 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1129 | 6.7973 | 0.97 | 0.97008 | 116.2285 | 1.6369 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1134 | 6.6823 | -0.97046 | -0.96594 | 115.9014 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1139 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6233 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1133 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9829 | 2.1509 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.114 | 6.7973 | 0.97 | 0.97008 | 116.2285 | 1.637 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1144 | 6.6799 | -0.97047 | -0.96589 | 115.8957 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1149 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6233 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1143 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9829 | 2.1504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1149 | 6.7973 | 0.97 | 0.97008 | 116.2285 | 1.6371 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1154 | 6.6799 | -0.97048 | -0.96589 | 115.8957 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1159 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6233 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1153 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9829 | 2.1498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1159 | 6.7973 | 0.97 | 0.97008 | 116.2285 | 1.6372 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1164 | 6.6799 | -0.97049 | -0.96589 | 115.8957 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1169 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6233 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1163 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9829 | 2.1492 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1169 | 6.7973 | 0.97 | 0.97008 | 116.2285 | 1.6373 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1174 | 6.6799 | -0.9705 | -0.96589 | 115.8957 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1179 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6233 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1173 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9829 | 2.1486 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.118 | 6.7973 | 0.97 | 0.97008 | 116.2285 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1184 | 6.6799 | -0.97051 | -0.96589 | 115.8957 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1189 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6233 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1183 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9829 | 2.1481 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1189 | 6.7973 | 0.97 | 0.97008 | 116.2285 | 1.6374 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1194 | 6.6799 | -0.97052 | -0.96589 | 115.8957 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1199 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6233 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1193 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9829 | 2.1475 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1199 | 6.7973 | 0.97 | 0.97008 | 116.2285 | 1.6375 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1204 | 6.6799 | -0.97053 | -0.96589 | 115.8957 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1209 | 59.7449 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6233 | -2.1187 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1203 | 59.7577 | 0.9994 | 0.99937 | 115.9829 | 2.1469 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1209 | 6.8029 | 0.97 | 0.97037 | 116.236 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1214 | 6.6799 | -0.97054 | -0.96589 | 115.8957 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1219 | 59.7192 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6272 | -2.1189 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1213 | 59.7243 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9865 | 2.1466 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1219 | 6.8029 | 0.97 | 0.97037 | 116.236 | 1.6376 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1224 | 6.6799 | -0.97055 | -0.96589 | 115.8957 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1229 | 59.7192 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6272 | -2.1191 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1223 | 59.7243 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9865 | 2.1464 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.123 | 6.8029 | 0.97 | 0.97037 | 116.236 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1234 | 6.6933 | -0.97056 | -0.96596 | 115.9158 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1239 | 59.7192 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6272 | -2.1193 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1233 | 59.7243 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9865 | 2.1461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1239 | 6.8029 | 0.97 | 0.97037 | 116.236 | 1.6377 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1244 | 6.6933 | -0.97057 | -0.96596 | 115.9158 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1249 | 59.7192 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6272 | -2.1195 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1243 | 59.7243 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9865 | 2.1458 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1249 | 6.8029 | 0.97 | 0.97037 | 116.236 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1254 | 6.6933 | -0.97058 | -0.96596 | 115.9158 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1259 | 59.7192 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6272 | -2.1197 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1253 | 59.7243 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9865 | 2.1456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1259 | 6.8029 | 0.97 | 0.97037 | 116.236 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1264 | 6.6933 | -0.97059 | -0.96596 | 115.9158 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1269 | 59.7192 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6272 | -2.12 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1263 | 59.7243 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9865 | 2.1453 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.127 | 6.8029 | 0.97 | 0.97037 | 116.236 | 1.6378 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1274 | 6.6933 | -0.9706 | -0.96596 | 115.9158 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1279 | 59.7192 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6272 | -2.1202 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1273 | 59.7243 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9865 | 2.145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1279 | 6.8029 | 0.97 | 0.97037 | 116.236 | 1.6379 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1284 | 6.6933 | -0.97061 | -0.96596 | 115.9158 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1289 | 59.7192 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6272 | -2.1204 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1283 | 59.7243 | 0.9994 | 0.99934 | 115.9865 | 2.1448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1289 | 6.809 | 0.97 | 0.97012 | 116.2278 | 1.638 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1294 | 6.6933 | -0.97062 | -0.96596 | 115.9158 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1299 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6201 | -2.1205 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1293 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9922 | 2.1446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1299 | 6.809 | 0.97 | 0.97012 | 116.2278 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1304 | 6.6933 | -0.97063 | -0.96596 | 115.9158 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1309 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6201 | -2.1207 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1303 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9922 | 2.1445 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.131 | 6.809 | 0.97 | 0.97012 | 116.2278 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1314 | 6.6886 | -0.97064 | -0.96617 | 115.9037 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1319 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6201 | -2.1209 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1313 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9922 | 2.1443 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1319 | 6.809 | 0.97 | 0.97012 | 116.2278 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1324 | 6.6886 | -0.97065 | -0.96617 | 115.9037 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1329 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6201 | -2.121 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1323 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9922 | 2.1442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1329 | 6.809 | 0.97 | 0.97012 | 116.2278 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1334 | 6.6886 | -0.97066 | -0.96617 | 115.9037 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1339 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6201 | -2.1212 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1333 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9922 | 2.144 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1339 | 6.809 | 0.97 | 0.97012 | 116.2278 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1344 | 6.6886 | -0.97067 | -0.96617 | 115.9037 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1349 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6201 | -2.1213 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1343 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9922 | 2.1439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1349 | 6.809 | 0.97 | 0.97012 | 116.2278 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1354 | 6.6886 | -0.97068 | -0.96617 | 115.9037 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1359 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6201 | -2.1215 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1353 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9922 | 2.1438 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1359 | 6.809 | 0.97 | 0.97012 | 116.2278 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1364 | 6.6886 | -0.97069 | -0.96617 | 115.9037 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1369 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6201 | -2.1216 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1363 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9922 | 2.1436 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1369 | 6.809 | 0.97 | 0.97012 | 116.2278 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1374 | 6.6886 | -0.9707 | -0.96617 | 115.9037 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1379 | 59.7378 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6201 | -2.1218 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1373 | 59.6908 | 0.9994 | 0.99935 | 115.9922 | 2.1435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1379 | 6.8079 | 0.97 | 0.96995 | 116.2247 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1384 | 6.6886 | -0.97071 | -0.96617 | 115.9037 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1389 | 59.746 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6136 | -2.122 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1383 | 59.7314 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0086 | 2.1432 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1389 | 6.8079 | 0.97 | 0.96995 | 116.2247 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1394 | 6.6706 | -0.97072 | -0.96624 | 115.9055 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1399 | 59.746 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6136 | -2.1222 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1393 | 59.7314 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0086 | 2.143 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.14 | 6.8079 | 0.97 | 0.96995 | 116.2247 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1404 | 6.6706 | -0.97073 | -0.96624 | 115.9055 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1409 | 59.746 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6136 | -2.1224 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1403 | 59.7314 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0086 | 2.1427 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1409 | 6.8079 | 0.97 | 0.96995 | 116.2247 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1414 | 6.6706 | -0.97074 | -0.96624 | 115.9055 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1419 | 59.746 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6136 | -2.1226 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1413 | 59.7314 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0086 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1419 | 6.8079 | 0.97 | 0.96995 | 116.2247 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1424 | 6.6706 | -0.97075 | -0.96624 | 115.9055 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1429 | 59.746 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6136 | -2.1228 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1423 | 59.7314 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0086 | 2.1422 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1429 | 6.8079 | 0.97 | 0.96995 | 116.2247 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1434 | 6.6706 | -0.97076 | -0.96624 | 115.9055 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1439 | 59.746 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6136 | -2.123 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1433 | 59.7314 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0086 | 2.1419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.144 | 6.8079 | 0.97 | 0.96995 | 116.2247 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1444 | 6.6706 | -0.97077 | -0.96624 | 115.9055 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1449 | 59.746 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6136 | -2.1232 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1443 | 59.7314 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0086 | 2.1417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1449 | 6.8079 | 0.97 | 0.96995 | 116.2247 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1454 | 6.6706 | -0.97078 | -0.96624 | 115.9055 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1459 | 59.746 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6136 | -2.1234 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1453 | 59.7314 | 0.9994 | 0.99937 | 116.0086 | 2.1414 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1459 | 6.8028 | 0.97 | 0.97064 | 116.2299 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1464 | 6.6706 | -0.97079 | -0.96624 | 115.9055 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1469 | 59.7834 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6309 | -2.1235 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1463 | 59.7138 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1417 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1469 | 6.8028 | 0.97 | 0.97064 | 116.2299 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1474 | 6.6706 | -0.9708 | -0.96624 | 115.9055 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1479 | 59.7834 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6309 | -2.1237 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1473 | 59.7138 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1419 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1479 | 6.8028 | 0.97 | 0.97064 | 116.2299 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1484 | 6.6702 | -0.97081 | -0.9657 | 115.9193 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1489 | 59.7834 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6309 | -2.1239 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1483 | 59.7138 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1421 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1489 | 6.8028 | 0.97 | 0.97064 | 116.2299 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1494 | 6.6702 | -0.97082 | -0.9657 | 115.9193 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1499 | 59.7834 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6309 | -2.1241 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1493 | 59.7138 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1424 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1499 | 6.8028 | 0.97 | 0.97064 | 116.2299 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1504 | 6.6702 | -0.97083 | -0.9657 | 115.9193 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1509 | 59.7834 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6309 | -2.1243 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1503 | 59.7138 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1426 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1509 | 6.8028 | 0.97 | 0.97064 | 116.2299 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1514 | 6.6702 | -0.97084 | -0.9657 | 115.9193 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1519 | 59.7834 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6309 | -2.1245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1513 | 59.7138 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1428 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1519 | 6.8028 | 0.97 | 0.97064 | 116.2299 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1524 | 6.6702 | -0.97085 | -0.9657 | 115.9193 | -1.7941 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1529 | 59.7834 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6309 | -2.1246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1523 | 59.7138 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1431 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.153 | 6.8028 | 0.97 | 0.97064 | 116.2299 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1534 | 6.6702 | -0.97086 | -0.9657 | 115.9193 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1539 | 59.7834 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6309 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1533 | 59.7138 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0136 | 2.1433 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1539 | 6.8055 | 0.97 | 0.97086 | 116.2209 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1544 | 6.6702 | -0.97087 | -0.9657 | 115.9193 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1549 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6333 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1543 | 59.702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0085 | 2.1435 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1549 | 6.8055 | 0.97 | 0.97086 | 116.2209 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1554 | 6.6702 | -0.97088 | -0.9657 | 115.9193 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1559 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6333 | -2.1248 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1553 | 59.702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0085 | 2.1437 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1559 | 6.8055 | 0.97 | 0.97086 | 116.2209 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1564 | 6.6769 | -0.97089 | -0.96563 | 115.9039 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1569 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6333 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1563 | 59.702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0085 | 2.1439 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.157 | 6.8055 | 0.97 | 0.97086 | 116.2209 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1574 | 6.6769 | -0.9709 | -0.96563 | 115.9039 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1579 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6333 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1573 | 59.702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0085 | 2.1441 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1579 | 6.8055 | 0.97 | 0.97086 | 116.2209 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1584 | 6.6769 | -0.97091 | -0.96563 | 115.9039 | -1.7947 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1589 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6333 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1583 | 59.702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0085 | 2.1442 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1589 | 6.8055 | 0.97 | 0.97086 | 116.2209 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1594 | 6.6769 | -0.97092 | -0.96563 | 115.9039 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1599 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6333 | -2.1246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1593 | 59.702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0085 | 2.1444 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1599 | 6.8055 | 0.97 | 0.97086 | 116.2209 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1604 | 6.6769 | -0.97093 | -0.96563 | 115.9039 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1609 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6333 | -2.1246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1603 | 59.702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0085 | 2.1446 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1609 | 6.8055 | 0.97 | 0.97086 | 116.2209 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1614 | 6.6769 | -0.97094 | -0.96563 | 115.9039 | -1.795 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1619 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6333 | -2.1246 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1613 | 59.702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0085 | 2.1448 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1619 | 6.8055 | 0.97 | 0.97086 | 116.2209 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1624 | 6.6769 | -0.97095 | -0.96563 | 115.9039 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1629 | 59.7646 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6333 | -2.1245 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1623 | 59.702 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0085 | 2.145 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1629 | 6.7988 | 0.97 | 0.97062 | 116.2132 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1634 | 6.6769 | -0.97096 | -0.96563 | 115.9039 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1639 | 59.7465 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6205 | -2.1247 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1633 | 59.709 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0066 | 2.1456 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1639 | 6.7988 | 0.97 | 0.97062 | 116.2132 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1644 | 6.6869 | -0.97097 | -0.96598 | 115.891 | -1.7954 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1649 | 59.7465 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6205 | -2.1249 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1643 | 59.709 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0066 | 2.1461 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1649 | 6.7988 | 0.97 | 0.97062 | 116.2132 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1654 | 6.6869 | -0.97098 | -0.96598 | 115.891 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1659 | 59.7465 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6205 | -2.1251 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1653 | 59.709 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0066 | 2.1467 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.166 | 6.7988 | 0.97 | 0.97062 | 116.2132 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1664 | 6.6869 | -0.97099 | -0.96598 | 115.891 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1669 | 59.7465 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6205 | -2.1253 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1663 | 59.709 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0066 | 2.1472 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1669 | 6.7988 | 0.97 | 0.97062 | 116.2132 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1674 | 6.6869 | -0.971 | -0.96598 | 115.891 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1679 | 59.7465 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6205 | -2.1255 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1673 | 59.709 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0066 | 2.1478 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1679 | 6.7988 | 0.97 | 0.97062 | 116.2132 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1684 | 6.6869 | -0.97101 | -0.96598 | 115.891 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1689 | 59.7465 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6205 | -2.1257 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1683 | 59.709 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0066 | 2.1483 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1689 | 6.7988 | 0.97 | 0.97062 | 116.2132 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1694 | 6.6869 | -0.97102 | -0.96598 | 115.891 | -1.7952 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1699 | 59.7465 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6205 | -2.1259 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1693 | 59.709 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0066 | 2.1489 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.17 | 6.7988 | 0.97 | 0.97062 | 116.2132 | 1.6381 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1704 | 6.6869 | -0.97103 | -0.96598 | 115.891 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1709 | 59.7465 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6205 | -2.1261 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1703 | 59.709 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0066 | 2.1495 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1709 | 6.791 | 0.97 | 0.97034 | 116.2114 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1714 | 6.6869 | -0.97104 | -0.96598 | 115.891 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1719 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6273 | -2.1265 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1713 | 59.7017 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1498 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1719 | 6.791 | 0.97 | 0.97034 | 116.2114 | 1.6382 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1724 | 6.6869 | -0.97105 | -0.96598 | 115.891 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1729 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6273 | -2.1269 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1723 | 59.7017 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1501 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1729 | 6.791 | 0.97 | 0.97034 | 116.2114 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1734 | 6.6874 | -0.97106 | -0.96649 | 115.8824 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1739 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6273 | -2.1273 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1733 | 59.7017 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1504 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.174 | 6.791 | 0.97 | 0.97034 | 116.2114 | 1.6383 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1744 | 6.6874 | -0.97107 | -0.96649 | 115.8824 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1749 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6273 | -2.1277 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1743 | 59.7017 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1507 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1749 | 6.791 | 0.97 | 0.97034 | 116.2114 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1754 | 6.6874 | -0.97108 | -0.96649 | 115.8824 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1759 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6273 | -2.1282 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1753 | 59.7017 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.151 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1759 | 6.791 | 0.97 | 0.97034 | 116.2114 | 1.6384 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1764 | 6.6874 | -0.97109 | -0.96649 | 115.8824 | -1.7945 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1769 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6273 | -2.1286 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1763 | 59.7017 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1513 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1769 | 6.791 | 0.97 | 0.97034 | 116.2114 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1774 | 6.6874 | -0.9711 | -0.96649 | 115.8824 | -1.7943 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1779 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6273 | -2.129 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1773 | 59.7017 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1516 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1779 | 6.791 | 0.97 | 0.97034 | 116.2114 | 1.6385 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1784 | 6.6874 | -0.97111 | -0.96649 | 115.8824 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1789 | 59.7618 | -0.9994 | -0.99933 | 116.6273 | -2.1294 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1783 | 59.7017 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0029 | 2.1519 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.179 | 6.7972 | 0.97 | 0.97052 | 116.2219 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1794 | 6.6874 | -0.97112 | -0.96649 | 115.8824 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1799 | 59.7556 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6378 | -2.1296 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1793 | 59.699 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0106 | 2.1523 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1799 | 6.7972 | 0.97 | 0.97052 | 116.2219 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1804 | 6.6874 | -0.97113 | -0.96649 | 115.8824 | -1.7939 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1809 | 59.7556 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6378 | -2.1297 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1803 | 59.699 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0106 | 2.1527 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1809 | 6.7972 | 0.97 | 0.97052 | 116.2219 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1814 | 6.6722 | -0.97114 | -0.9664 | 115.8913 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1819 | 59.7556 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6378 | -2.1298 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1813 | 59.699 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0106 | 2.153 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1819 | 6.7972 | 0.97 | 0.97052 | 116.2219 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1824 | 6.6722 | -0.97115 | -0.9664 | 115.8913 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1829 | 59.7556 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6378 | -2.1299 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1823 | 59.699 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0106 | 2.1534 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.183 | 6.7972 | 0.97 | 0.97052 | 116.2219 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1834 | 6.6722 | -0.97116 | -0.9664 | 115.8913 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1839 | 59.7556 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6378 | -2.13 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1833 | 59.699 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0106 | 2.1538 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1839 | 6.7972 | 0.97 | 0.97052 | 116.2219 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1844 | 6.6722 | -0.97117 | -0.9664 | 115.8913 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1849 | 59.7556 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6378 | -2.1301 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1843 | 59.699 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0106 | 2.1542 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1849 | 6.7972 | 0.97 | 0.97052 | 116.2219 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1854 | 6.6722 | -0.97118 | -0.9664 | 115.8913 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1859 | 59.7556 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6378 | -2.1302 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1853 | 59.699 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0106 | 2.1546 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1859 | 6.7972 | 0.97 | 0.97052 | 116.2219 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1864 | 6.6722 | -0.97119 | -0.9664 | 115.8913 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1869 | 59.7556 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6378 | -2.1303 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1863 | 59.699 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0106 | 2.155 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.187 | 6.7972 | 0.97 | 0.97052 | 116.2219 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1874 | 6.6722 | -0.9712 | -0.9664 | 115.8913 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1879 | 59.7556 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6378 | -2.1304 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1873 | 59.699 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0106 | 2.1553 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1879 | 6.8 | 0.97 | 0.97067 | 116.2198 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1884 | 6.6722 | -0.97121 | -0.9664 | 115.8913 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1889 | 59.7383 | -0.9994 | -0.99935 | 116.623 | -2.1307 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1883 | 59.6706 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0211 | 2.1558 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1889 | 6.8 | 0.97 | 0.97067 | 116.2198 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1894 | 6.6645 | -0.97122 | -0.96585 | 115.9031 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1899 | 59.7383 | -0.9994 | -0.99935 | 116.623 | -2.131 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1893 | 59.6706 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0211 | 2.1563 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1899 | 6.8 | 0.97 | 0.97067 | 116.2198 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1904 | 6.6645 | -0.97123 | -0.96585 | 115.9031 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1909 | 59.7383 | -0.9994 | -0.99935 | 116.623 | -2.1312 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1903 | 59.6706 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0211 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1909 | 6.8 | 0.97 | 0.97067 | 116.2198 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1914 | 6.6645 | -0.97124 | -0.96585 | 115.9031 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1919 | 59.7383 | -0.9994 | -0.99935 | 116.623 | -2.1315 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1913 | 59.6706 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0211 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.192 | 6.8 | 0.97 | 0.97067 | 116.2198 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1924 | 6.6645 | -0.97125 | -0.96585 | 115.9031 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1929 | 59.7383 | -0.9994 | -0.99935 | 116.623 | -2.1318 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1923 | 59.6706 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0211 | 2.1578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1929 | 6.8 | 0.97 | 0.97067 | 116.2198 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1934 | 6.6645 | -0.97126 | -0.96585 | 115.9031 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1939 | 59.7383 | -0.9994 | -0.99935 | 116.623 | -2.132 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1933 | 59.6706 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0211 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1939 | 6.8 | 0.97 | 0.97067 | 116.2198 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1944 | 6.6645 | -0.97127 | -0.96585 | 115.9031 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1949 | 59.7383 | -0.9994 | -0.99935 | 116.623 | -2.1323 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1943 | 59.6706 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0211 | 2.1588 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1949 | 6.8 | 0.97 | 0.97067 | 116.2198 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1954 | 6.6645 | -0.97128 | -0.96585 | 115.9031 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1959 | 59.7383 | -0.9994 | -0.99935 | 116.623 | -2.1325 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1953 | 59.6706 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0211 | 2.1593 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.196 | 6.803 | 0.97 | 0.97056 | 116.2109 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1964 | 6.6645 | -0.97129 | -0.96585 | 115.9031 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1969 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6345 | -2.1327 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1963 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0303 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1969 | 6.803 | 0.97 | 0.97056 | 116.2109 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1974 | 6.6645 | -0.9713 | -0.96585 | 115.9031 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1979 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6345 | -2.1328 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1973 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0303 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1979 | 6.803 | 0.97 | 0.97056 | 116.2109 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1984 | 6.6723 | -0.97131 | -0.96559 | 115.903 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1989 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6345 | -2.133 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1983 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0303 | 2.1596 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.1989 | 6.803 | 0.97 | 0.97056 | 116.2109 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.1994 | 6.6723 | -0.97132 | -0.96559 | 115.903 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.1999 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6345 | -2.1331 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.1993 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0303 | 2.1597 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2 | 6.803 | 0.97 | 0.97056 | 116.2109 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2004 | 6.6723 | -0.97133 | -0.96559 | 115.903 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2009 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6345 | -2.1333 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2003 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0303 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2009 | 6.803 | 0.97 | 0.97056 | 116.2109 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2014 | 6.6723 | -0.97134 | -0.96559 | 115.903 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2019 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6345 | -2.1334 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2013 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0303 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2019 | 6.803 | 0.97 | 0.97056 | 116.2109 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2024 | 6.6723 | -0.97135 | -0.96559 | 115.903 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2029 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6345 | -2.1336 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2023 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0303 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2029 | 6.803 | 0.97 | 0.97056 | 116.2109 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2034 | 6.6723 | -0.97136 | -0.96559 | 115.903 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2039 | 59.7423 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6345 | -2.1337 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2033 | 59.7095 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0303 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2039 | 6.7998 | 0.97 | 0.97032 | 116.2253 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2044 | 6.6723 | -0.97137 | -0.96559 | 115.903 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2049 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.1339 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2043 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99932 | 116.031 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2049 | 6.7998 | 0.97 | 0.97032 | 116.2253 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2054 | 6.6723 | -0.97138 | -0.96559 | 115.903 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2059 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.1341 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2053 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99932 | 116.031 | 2.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2059 | 6.7998 | 0.97 | 0.97032 | 116.2253 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2064 | 6.6839 | -0.97139 | -0.96582 | 115.8857 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2069 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.1343 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2063 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99932 | 116.031 | 2.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2069 | 6.7998 | 0.97 | 0.97032 | 116.2253 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2074 | 6.6839 | -0.9714 | -0.96582 | 115.8857 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2079 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.1344 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2073 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99932 | 116.031 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2079 | 6.7998 | 0.97 | 0.97032 | 116.2253 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2084 | 6.6839 | -0.97141 | -0.96582 | 115.8857 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2089 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.1346 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2083 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99932 | 116.031 | 2.162 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.209 | 6.7998 | 0.97 | 0.97032 | 116.2253 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2094 | 6.6839 | -0.97142 | -0.96582 | 115.8857 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2099 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.1348 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2093 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99932 | 116.031 | 2.1624 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2099 | 6.7998 | 0.97 | 0.97032 | 116.2253 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2104 | 6.6839 | -0.97143 | -0.96582 | 115.8857 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2109 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.135 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2103 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99932 | 116.031 | 2.1627 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2109 | 6.7998 | 0.97 | 0.97032 | 116.2253 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2114 | 6.6839 | -0.97144 | -0.96582 | 115.8857 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2119 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.1352 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2113 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99932 | 116.031 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2119 | 6.7998 | 0.97 | 0.97032 | 116.2253 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2124 | 6.6839 | -0.97145 | -0.96582 | 115.8857 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2129 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6419 | -2.1354 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2123 | 59.7029 | 0.9994 | 0.99932 | 116.031 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.213 | 6.7954 | 0.97 | 0.97034 | 116.2198 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2134 | 6.6839 | -0.97146 | -0.96582 | 115.8857 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2139 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6389 | -2.1358 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2133 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99934 | 116.028 | 2.1634 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2139 | 6.7954 | 0.97 | 0.97034 | 116.2198 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2144 | 6.6841 | -0.97147 | -0.96602 | 115.8835 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2149 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6389 | -2.1363 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2143 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99934 | 116.028 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2149 | 6.7954 | 0.97 | 0.97034 | 116.2198 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2154 | 6.6841 | -0.97148 | -0.96602 | 115.8835 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2159 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6389 | -2.1367 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2153 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99934 | 116.028 | 2.1632 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2159 | 6.7954 | 0.97 | 0.97034 | 116.2198 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2164 | 6.6841 | -0.97149 | -0.96602 | 115.8835 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2169 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6389 | -2.1372 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2163 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99934 | 116.028 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2169 | 6.7954 | 0.97 | 0.97034 | 116.2198 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2174 | 6.6841 | -0.9715 | -0.96602 | 115.8835 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2179 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6389 | -2.1376 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2173 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99934 | 116.028 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2179 | 6.7954 | 0.97 | 0.97034 | 116.2198 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2184 | 6.6841 | -0.97151 | -0.96602 | 115.8835 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2189 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6389 | -2.1381 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2183 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99934 | 116.028 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2189 | 6.7954 | 0.97 | 0.97034 | 116.2198 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2194 | 6.6841 | -0.97152 | -0.96602 | 115.8835 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2199 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6389 | -2.1385 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2193 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99934 | 116.028 | 2.1629 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2199 | 6.7954 | 0.97 | 0.97034 | 116.2198 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2204 | 6.6841 | -0.97153 | -0.96602 | 115.8835 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2209 | 59.7571 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6389 | -2.139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2203 | 59.6875 | 0.9994 | 0.99934 | 116.028 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2209 | 6.7915 | 0.97 | 0.97015 | 116.2145 | 1.6386 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2214 | 6.6841 | -0.97154 | -0.96602 | 115.8835 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2219 | 59.7791 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6345 | -2.1393 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2213 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0188 | 2.1625 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.222 | 6.7915 | 0.97 | 0.97015 | 116.2145 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2224 | 6.6841 | -0.97155 | -0.96602 | 115.8835 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2229 | 59.7791 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6345 | -2.1397 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2223 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0188 | 2.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2229 | 6.7915 | 0.97 | 0.97015 | 116.2145 | 1.6387 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2234 | 6.6714 | -0.97156 | -0.96585 | 115.8993 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2239 | 59.7791 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6345 | -2.14 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2233 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0188 | 2.1621 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2239 | 6.7915 | 0.97 | 0.97015 | 116.2145 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2244 | 6.6714 | -0.97157 | -0.96585 | 115.8993 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2249 | 59.7791 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6345 | -2.1403 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2243 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0188 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2249 | 6.7915 | 0.97 | 0.97015 | 116.2145 | 1.6388 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2254 | 6.6714 | -0.97158 | -0.96585 | 115.8993 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2259 | 59.7791 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6345 | -2.1407 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2253 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0188 | 2.1616 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.226 | 6.7915 | 0.97 | 0.97015 | 116.2145 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2264 | 6.6714 | -0.97159 | -0.96585 | 115.8993 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2269 | 59.7791 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6345 | -2.141 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2263 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0188 | 2.1614 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2269 | 6.7915 | 0.97 | 0.97015 | 116.2145 | 1.6389 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2274 | 6.6714 | -0.9716 | -0.96585 | 115.8993 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2279 | 59.7791 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6345 | -2.1414 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2273 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0188 | 2.1612 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2279 | 6.7915 | 0.97 | 0.97015 | 116.2145 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2284 | 6.6714 | -0.97161 | -0.96585 | 115.8993 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2289 | 59.7791 | -0.9994 | -0.99934 | 116.6345 | -2.1417 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2283 | 59.7082 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0188 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2289 | 6.7849 | 0.97 | 0.97005 | 116.2291 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2294 | 6.6714 | -0.97162 | -0.96585 | 115.8993 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2299 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6314 | -2.1419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2293 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1608 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2299 | 6.7849 | 0.97 | 0.97005 | 116.2291 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2304 | 6.6714 | -0.97163 | -0.96585 | 115.8993 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2309 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6314 | -2.1422 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2303 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1607 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2309 | 6.7849 | 0.97 | 0.97005 | 116.2291 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2314 | 6.6644 | -0.97164 | -0.96593 | 115.8843 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2319 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6314 | -2.1424 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2313 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1605 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2319 | 6.7849 | 0.97 | 0.97005 | 116.2291 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2324 | 6.6644 | -0.97165 | -0.96593 | 115.8843 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2329 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6314 | -2.1426 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2323 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2329 | 6.7849 | 0.97 | 0.97005 | 116.2291 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2334 | 6.6644 | -0.97166 | -0.96593 | 115.8843 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2339 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6314 | -2.1429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2333 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1603 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2339 | 6.7849 | 0.97 | 0.97005 | 116.2291 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2344 | 6.6644 | -0.97167 | -0.96593 | 115.8843 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2349 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6314 | -2.1431 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2343 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1601 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.235 | 6.7849 | 0.97 | 0.97005 | 116.2291 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2354 | 6.6644 | -0.97168 | -0.96593 | 115.8843 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2359 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6314 | -2.1433 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2353 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.16 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2359 | 6.7849 | 0.97 | 0.97005 | 116.2291 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2364 | 6.6644 | -0.97169 | -0.96593 | 115.8843 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2369 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6314 | -2.1436 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2363 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2369 | 6.7849 | 0.97 | 0.97005 | 116.2291 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2374 | 6.6644 | -0.9717 | -0.96593 | 115.8843 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2379 | 59.7673 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6314 | -2.1438 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2373 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99936 | 116.0177 | 2.1598 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2379 | 6.791 | 0.97 | 0.97014 | 116.2141 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2384 | 6.6644 | -0.97171 | -0.96593 | 115.8843 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2389 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99936 | 116.626 | -2.1442 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2383 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0283 | 2.1595 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.239 | 6.791 | 0.97 | 0.97014 | 116.2141 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2394 | 6.6677 | -0.97172 | -0.96595 | 115.8889 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2399 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99936 | 116.626 | -2.1445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2393 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0283 | 2.1592 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2399 | 6.791 | 0.97 | 0.97014 | 116.2141 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2404 | 6.6677 | -0.97173 | -0.96595 | 115.8889 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2409 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99936 | 116.626 | -2.1449 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2403 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0283 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2409 | 6.791 | 0.97 | 0.97014 | 116.2141 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2414 | 6.6677 | -0.97174 | -0.96595 | 115.8889 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2419 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99936 | 116.626 | -2.1452 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2413 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0283 | 2.1586 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2419 | 6.791 | 0.97 | 0.97014 | 116.2141 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2424 | 6.6677 | -0.97175 | -0.96595 | 115.8889 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2429 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99936 | 116.626 | -2.1456 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2423 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0283 | 2.1583 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.243 | 6.791 | 0.97 | 0.97014 | 116.2141 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2434 | 6.6677 | -0.97176 | -0.96595 | 115.8889 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2439 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99936 | 116.626 | -2.146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2433 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0283 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2439 | 6.791 | 0.97 | 0.97014 | 116.2141 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2444 | 6.6677 | -0.97177 | -0.96595 | 115.8889 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2449 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99936 | 116.626 | -2.1463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2443 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0283 | 2.1577 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2449 | 6.791 | 0.97 | 0.97014 | 116.2141 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2454 | 6.6677 | -0.97178 | -0.96595 | 115.8889 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2459 | 59.7617 | -0.9994 | -0.99936 | 116.626 | -2.1467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2453 | 59.7013 | 0.9994 | 0.99935 | 116.0283 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2459 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2166 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2464 | 6.6677 | -0.97179 | -0.96595 | 115.8889 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2469 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6239 | -2.1466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2463 | 59.6838 | 0.9994 | 0.99935 | 116.024 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2469 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2166 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2474 | 6.6677 | -0.9718 | -0.96595 | 115.8889 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2479 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6239 | -2.1465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2473 | 59.6838 | 0.9994 | 0.99935 | 116.024 | 2.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.248 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2166 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2484 | 6.6641 | -0.97181 | -0.96598 | 115.9054 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2489 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6239 | -2.1464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2483 | 59.6838 | 0.9994 | 0.99935 | 116.024 | 2.1572 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2489 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2166 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2494 | 6.6641 | -0.97182 | -0.96598 | 115.9054 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2499 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6239 | -2.1462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2493 | 59.6838 | 0.9994 | 0.99935 | 116.024 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2499 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2166 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2504 | 6.6641 | -0.97183 | -0.96598 | 115.9054 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2509 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6239 | -2.1461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2503 | 59.6838 | 0.9994 | 0.99935 | 116.024 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2509 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2166 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2514 | 6.6641 | -0.97184 | -0.96598 | 115.9054 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2519 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6239 | -2.146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2513 | 59.6838 | 0.9994 | 0.99935 | 116.024 | 2.157 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.252 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2166 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2524 | 6.6641 | -0.97185 | -0.96598 | 115.9054 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2529 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6239 | -2.1459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2523 | 59.6838 | 0.9994 | 0.99935 | 116.024 | 2.1569 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2529 | 6.799 | 0.97 | 0.96987 | 116.2166 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2534 | 6.6641 | -0.97186 | -0.96598 | 115.9054 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2539 | 59.7403 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6239 | -2.1458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2533 | 59.6838 | 0.9994 | 0.99935 | 116.024 | 2.1568 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2539 | 6.7986 | 0.97 | 0.96975 | 116.2427 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2544 | 6.6641 | -0.97187 | -0.96598 | 115.9054 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2549 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6186 | -2.146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2543 | 59.7166 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0169 | 2.1571 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2549 | 6.7986 | 0.97 | 0.96975 | 116.2427 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2554 | 6.6641 | -0.97188 | -0.96598 | 115.9054 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2559 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6186 | -2.1462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2553 | 59.7166 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0169 | 2.1573 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.256 | 6.7986 | 0.97 | 0.96975 | 116.2427 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2564 | 6.6664 | -0.97189 | -0.96629 | 115.9038 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2569 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6186 | -2.1463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2563 | 59.7166 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0169 | 2.1575 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2569 | 6.7986 | 0.97 | 0.96975 | 116.2427 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2574 | 6.6664 | -0.9719 | -0.96629 | 115.9038 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2579 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6186 | -2.1465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2573 | 59.7166 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0169 | 2.1578 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2579 | 6.7986 | 0.97 | 0.96975 | 116.2427 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2584 | 6.6664 | -0.97191 | -0.96629 | 115.9038 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2589 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6186 | -2.1467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2583 | 59.7166 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0169 | 2.158 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2589 | 6.7986 | 0.97 | 0.96975 | 116.2427 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2594 | 6.6664 | -0.97192 | -0.96629 | 115.9038 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2599 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6186 | -2.1468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2593 | 59.7166 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0169 | 2.1582 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2599 | 6.7986 | 0.97 | 0.96975 | 116.2427 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2604 | 6.6664 | -0.97193 | -0.96629 | 115.9038 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2609 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6186 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2603 | 59.7166 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0169 | 2.1585 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2609 | 6.7986 | 0.97 | 0.96975 | 116.2427 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2614 | 6.6664 | -0.97194 | -0.96629 | 115.9038 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2619 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6186 | -2.1472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2613 | 59.7166 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0169 | 2.1587 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2619 | 6.7986 | 0.97 | 0.96975 | 116.2427 | 1.6406 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2624 | 6.6664 | -0.97195 | -0.96629 | 115.9038 | -1.7921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2629 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6186 | -2.1473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2623 | 59.7166 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0169 | 2.1589 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2629 | 6.7976 | 0.97 | 0.97038 | 116.2438 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2634 | 6.6664 | -0.97196 | -0.96629 | 115.9038 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2639 | 59.7725 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6281 | -2.1474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2633 | 59.7278 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1594 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2639 | 6.7976 | 0.97 | 0.97038 | 116.2438 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2644 | 6.6747 | -0.97197 | -0.96611 | 115.9009 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2649 | 59.7725 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6281 | -2.1475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2643 | 59.7278 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1599 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.265 | 6.7976 | 0.97 | 0.97038 | 116.2438 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2654 | 6.6747 | -0.97198 | -0.96611 | 115.9009 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2659 | 59.7725 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6281 | -2.1476 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2653 | 59.7278 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1604 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2659 | 6.7976 | 0.97 | 0.97038 | 116.2438 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2664 | 6.6747 | -0.97199 | -0.96611 | 115.9009 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2669 | 59.7725 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6281 | -2.1477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2663 | 59.7278 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1609 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2669 | 6.7976 | 0.97 | 0.97038 | 116.2438 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2674 | 6.6747 | -0.972 | -0.96611 | 115.9009 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2679 | 59.7725 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6281 | -2.1478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2673 | 59.7278 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1613 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2679 | 6.7976 | 0.97 | 0.97038 | 116.2438 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2684 | 6.6747 | -0.97201 | -0.96611 | 115.9009 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2689 | 59.7725 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6281 | -2.1478 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2683 | 59.7278 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1618 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.269 | 6.7976 | 0.97 | 0.97038 | 116.2438 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2694 | 6.6747 | -0.97202 | -0.96611 | 115.9009 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2699 | 59.7725 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6281 | -2.1479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2693 | 59.7278 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1623 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2699 | 6.7976 | 0.97 | 0.97038 | 116.2438 | 1.6401 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2704 | 6.6747 | -0.97203 | -0.96611 | 115.9009 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2709 | 59.7725 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6281 | -2.148 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2703 | 59.7278 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0218 | 2.1628 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2709 | 6.7943 | 0.97 | 0.9706 | 116.2218 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2714 | 6.6747 | -0.97204 | -0.96611 | 115.9009 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2719 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6401 | -2.1479 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2713 | 59.7242 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0289 | 2.163 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2719 | 6.7943 | 0.97 | 0.9706 | 116.2218 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2724 | 6.6747 | -0.97205 | -0.96611 | 115.9009 | -1.7915 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2729 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6401 | -2.1477 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2723 | 59.7242 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0289 | 2.1631 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2729 | 6.7943 | 0.97 | 0.9706 | 116.2218 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2734 | 6.6712 | -0.97206 | -0.96564 | 115.9027 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2739 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6401 | -2.1475 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2733 | 59.7242 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0289 | 2.1633 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2739 | 6.7943 | 0.97 | 0.9706 | 116.2218 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2744 | 6.6712 | -0.97207 | -0.96564 | 115.9027 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2749 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6401 | -2.1474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2743 | 59.7242 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0289 | 2.1635 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2749 | 6.7943 | 0.97 | 0.9706 | 116.2218 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2754 | 6.6712 | -0.97208 | -0.96564 | 115.9027 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2759 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6401 | -2.1472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2753 | 59.7242 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0289 | 2.1637 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2759 | 6.7943 | 0.97 | 0.9706 | 116.2218 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2764 | 6.6712 | -0.97209 | -0.96564 | 115.9027 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2769 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6401 | -2.1471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2763 | 59.7242 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0289 | 2.1638 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2769 | 6.7943 | 0.97 | 0.9706 | 116.2218 | 1.6397 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2774 | 6.6712 | -0.9721 | -0.96564 | 115.9027 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2779 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6401 | -2.1469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2773 | 59.7242 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0289 | 2.164 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.278 | 6.7943 | 0.97 | 0.9706 | 116.2218 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2784 | 6.6712 | -0.97211 | -0.96564 | 115.9027 | -1.7916 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2789 | 59.7417 | -0.9994 | -0.99938 | 116.6401 | -2.1467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2783 | 59.7242 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0289 | 2.1642 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2789 | 6.7951 | 0.97 | 0.97018 | 116.2096 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2794 | 6.6712 | -0.97212 | -0.96564 | 115.9027 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2799 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.1468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2793 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0312 | 2.1645 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2799 | 6.7951 | 0.97 | 0.97018 | 116.2096 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2804 | 6.6712 | -0.97213 | -0.96564 | 115.9027 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2809 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.1468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2803 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0312 | 2.1648 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2809 | 6.7951 | 0.97 | 0.97018 | 116.2096 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2814 | 6.663 | -0.97214 | -0.9657 | 115.8999 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2819 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.1468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2813 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0312 | 2.1651 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.282 | 6.7951 | 0.97 | 0.97018 | 116.2096 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2824 | 6.663 | -0.97215 | -0.9657 | 115.8999 | -1.7917 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2829 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.1469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2823 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0312 | 2.1654 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2829 | 6.7951 | 0.97 | 0.97018 | 116.2096 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2834 | 6.663 | -0.97216 | -0.9657 | 115.8999 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2839 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.1469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2833 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0312 | 2.1658 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2839 | 6.7951 | 0.97 | 0.97018 | 116.2096 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2844 | 6.663 | -0.97217 | -0.9657 | 115.8999 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2849 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2843 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0312 | 2.1661 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2849 | 6.7951 | 0.97 | 0.97018 | 116.2096 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2854 | 6.663 | -0.97218 | -0.9657 | 115.8999 | -1.7918 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2859 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2853 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0312 | 2.1664 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2859 | 6.7951 | 0.97 | 0.97018 | 116.2096 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2864 | 6.663 | -0.97219 | -0.9657 | 115.8999 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2869 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.1471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2863 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0312 | 2.1667 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2869 | 6.7951 | 0.97 | 0.97018 | 116.2096 | 1.6393 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2874 | 6.663 | -0.9722 | -0.9657 | 115.8999 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2879 | 59.7566 | -0.9994 | -0.99935 | 116.6277 | -2.1471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2873 | 59.7025 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0312 | 2.167 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2879 | 6.7982 | 0.97 | 0.97006 | 116.2218 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2884 | 6.663 | -0.97221 | -0.9657 | 115.8999 | -1.7919 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2889 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99935 | 116.627 | -2.1471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2883 | 59.6858 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0392 | 2.1675 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2889 | 6.7982 | 0.97 | 0.97006 | 116.2218 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2894 | 6.6623 | -0.97222 | -0.9656 | 115.8975 | -1.792 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2899 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99935 | 116.627 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2893 | 59.6858 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0392 | 2.1679 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2899 | 6.7982 | 0.97 | 0.97006 | 116.2218 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2904 | 6.6623 | -0.97223 | -0.9656 | 115.8975 | -1.7921 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2909 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99935 | 116.627 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2903 | 59.6858 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0392 | 2.1683 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.291 | 6.7982 | 0.97 | 0.97006 | 116.2218 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2914 | 6.6623 | -0.97224 | -0.9656 | 115.8975 | -1.7922 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2919 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99935 | 116.627 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2913 | 59.6858 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0392 | 2.1688 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2919 | 6.7982 | 0.97 | 0.97006 | 116.2218 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2924 | 6.6623 | -0.97225 | -0.9656 | 115.8975 | -1.7923 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2929 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99935 | 116.627 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2923 | 59.6858 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0392 | 2.1692 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2929 | 6.7982 | 0.97 | 0.97006 | 116.2218 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2934 | 6.6623 | -0.97226 | -0.9656 | 115.8975 | -1.7924 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2939 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99935 | 116.627 | -2.1469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2933 | 59.6858 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0392 | 2.1696 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2939 | 6.7982 | 0.97 | 0.97006 | 116.2218 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2944 | 6.6623 | -0.97227 | -0.9656 | 115.8975 | -1.7925 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2949 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99935 | 116.627 | -2.1469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2943 | 59.6858 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0392 | 2.1701 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.295 | 6.7982 | 0.97 | 0.97006 | 116.2218 | 1.639 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2954 | 6.6623 | -0.97228 | -0.9656 | 115.8975 | -1.7926 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2959 | 59.7516 | -0.9994 | -0.99935 | 116.627 | -2.1469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2953 | 59.6858 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0392 | 2.1705 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2959 | 6.8005 | 0.97 | 0.96996 | 116.2289 | 1.6391 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2964 | 6.6623 | -0.97229 | -0.9656 | 115.8975 | -1.7927 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2969 | 59.7511 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6391 | -2.1467 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2963 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0467 | 2.171 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2969 | 6.8005 | 0.97 | 0.96996 | 116.2289 | 1.6392 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2974 | 6.6623 | -0.9723 | -0.9656 | 115.8975 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2979 | 59.7511 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6391 | -2.1466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2973 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0467 | 2.1715 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2979 | 6.8005 | 0.97 | 0.96996 | 116.2289 | 1.6394 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2984 | 6.684 | -0.97231 | -0.96566 | 115.8945 | -1.7928 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2989 | 59.7511 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6391 | -2.1464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2983 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0467 | 2.1719 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.299 | 6.8005 | 0.97 | 0.96996 | 116.2289 | 1.6395 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.2994 | 6.684 | -0.97232 | -0.96566 | 115.8945 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.2999 | 59.7511 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6391 | -2.1463 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.2993 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0467 | 2.1724 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.2999 | 6.8005 | 0.97 | 0.96996 | 116.2289 | 1.6396 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3004 | 6.684 | -0.97233 | -0.96566 | 115.8945 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3009 | 59.7511 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6391 | -2.1461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3003 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0467 | 2.1729 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3009 | 6.8005 | 0.97 | 0.96996 | 116.2289 | 1.6398 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3014 | 6.684 | -0.97234 | -0.96566 | 115.8945 | -1.7929 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3019 | 59.7511 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6391 | -2.146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3013 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0467 | 2.1733 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3019 | 6.8005 | 0.97 | 0.96996 | 116.2289 | 1.6399 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3024 | 6.684 | -0.97235 | -0.96566 | 115.8945 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3029 | 59.7511 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6391 | -2.1458 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3023 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0467 | 2.1738 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3029 | 6.8005 | 0.97 | 0.96996 | 116.2289 | 1.64 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3034 | 6.684 | -0.97236 | -0.96566 | 115.8945 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3039 | 59.7511 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6391 | -2.1457 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3033 | 59.7102 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0467 | 2.1743 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.304 | 6.7986 | 0.97 | 0.97018 | 116.2266 | 1.6402 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3044 | 6.684 | -0.97237 | -0.96566 | 115.8945 | -1.793 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3049 | 59.7729 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6415 | -2.1459 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3043 | 59.689 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0451 | 2.1748 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3049 | 6.7986 | 0.97 | 0.97018 | 116.2266 | 1.6403 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3054 | 6.684 | -0.97238 | -0.96566 | 115.8945 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3059 | 59.7729 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6415 | -2.1461 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3053 | 59.689 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0451 | 2.1753 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3059 | 6.7986 | 0.97 | 0.97018 | 116.2266 | 1.6404 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3064 | 6.7004 | -0.97239 | -0.96582 | 115.8929 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3069 | 59.7729 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6415 | -2.1462 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3063 | 59.689 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0451 | 2.1758 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3069 | 6.7986 | 0.97 | 0.97018 | 116.2266 | 1.6405 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3074 | 6.7004 | -0.9724 | -0.96582 | 115.8929 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3079 | 59.7729 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6415 | -2.1464 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3073 | 59.689 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0451 | 2.1763 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.308 | 6.7986 | 0.97 | 0.97018 | 116.2266 | 1.6407 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3084 | 6.7004 | -0.97241 | -0.96582 | 115.8929 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3089 | 59.7729 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6415 | -2.1466 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3083 | 59.689 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0451 | 2.1768 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3089 | 6.7986 | 0.97 | 0.97018 | 116.2266 | 1.6408 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3094 | 6.7004 | -0.97242 | -0.96582 | 115.8929 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3099 | 59.7729 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6415 | -2.1468 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3093 | 59.689 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0451 | 2.1773 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3099 | 6.7986 | 0.97 | 0.97018 | 116.2266 | 1.6409 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3104 | 6.7004 | -0.97243 | -0.96582 | 115.8929 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3109 | 59.7729 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6415 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3103 | 59.689 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0451 | 2.1778 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3109 | 6.7986 | 0.97 | 0.97018 | 116.2266 | 1.641 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3114 | 6.7004 | -0.97244 | -0.96582 | 115.8929 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3119 | 59.7729 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6415 | -2.1472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3113 | 59.689 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0451 | 2.1783 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.312 | 6.7986 | 0.97 | 0.97018 | 116.2266 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3124 | 6.7004 | -0.97245 | -0.96582 | 115.8929 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3129 | 59.7729 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6415 | -2.1474 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3123 | 59.689 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0451 | 2.1788 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3129 | 6.8018 | 0.97 | 0.97044 | 116.2317 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3134 | 6.7004 | -0.97246 | -0.96582 | 115.8929 | -1.7931 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3139 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6482 | -2.1473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3133 | 59.7097 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0453 | 2.1789 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3139 | 6.8018 | 0.97 | 0.97044 | 116.2317 | 1.6412 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3144 | 6.6906 | -0.97247 | -0.96557 | 115.8825 | -1.7932 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3149 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6482 | -2.1473 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3143 | 59.7097 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0453 | 2.1791 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3149 | 6.8018 | 0.97 | 0.97044 | 116.2317 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3154 | 6.6906 | -0.97248 | -0.96557 | 115.8825 | -1.7933 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3159 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6482 | -2.1472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3153 | 59.7097 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0453 | 2.1792 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3159 | 6.8018 | 0.97 | 0.97044 | 116.2317 | 1.6413 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3164 | 6.6906 | -0.97249 | -0.96557 | 115.8825 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3169 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6482 | -2.1472 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3163 | 59.7097 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0453 | 2.1794 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.317 | 6.8018 | 0.97 | 0.97044 | 116.2317 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3174 | 6.6906 | -0.9725 | -0.96557 | 115.8825 | -1.7934 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3179 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6482 | -2.1471 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3173 | 59.7097 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0453 | 2.1795 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3179 | 6.8018 | 0.97 | 0.97044 | 116.2317 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3184 | 6.6906 | -0.97251 | -0.96557 | 115.8825 | -1.7935 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3189 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6482 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3183 | 59.7097 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0453 | 2.1797 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3189 | 6.8018 | 0.97 | 0.97044 | 116.2317 | 1.6414 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3194 | 6.6906 | -0.97252 | -0.96557 | 115.8825 | -1.7936 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3199 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6482 | -2.147 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3193 | 59.7097 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0453 | 2.1798 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3199 | 6.8018 | 0.97 | 0.97044 | 116.2317 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3204 | 6.6906 | -0.97253 | -0.96557 | 115.8825 | -1.7937 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3209 | 59.7463 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6482 | -2.1469 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3203 | 59.7097 | 0.9994 | 0.99931 | 116.0453 | 2.18 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.321 | 6.8095 | 0.97 | 0.97042 | 116.2436 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3214 | 6.6906 | -0.97254 | -0.96557 | 115.8825 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3219 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6532 | -2.1465 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3213 | 59.7059 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0469 | 2.1804 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3219 | 6.8095 | 0.97 | 0.97042 | 116.2436 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3224 | 6.6906 | -0.97255 | -0.96557 | 115.8825 | -1.7938 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3229 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6532 | -2.146 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3223 | 59.7059 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0469 | 2.1809 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3229 | 6.8095 | 0.97 | 0.97042 | 116.2436 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3234 | 6.6905 | -0.97256 | -0.96547 | 115.8915 | -1.794 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3239 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6532 | -2.1455 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3233 | 59.7059 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0469 | 2.1813 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3239 | 6.8095 | 0.97 | 0.97042 | 116.2436 | 1.6415 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3244 | 6.6905 | -0.97257 | -0.96547 | 115.8915 | -1.7942 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3249 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6532 | -2.145 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3243 | 59.7059 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0469 | 2.1817 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.325 | 6.8095 | 0.97 | 0.97042 | 116.2436 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3254 | 6.6905 | -0.97258 | -0.96547 | 115.8915 | -1.7944 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3259 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6532 | -2.1445 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3253 | 59.7059 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0469 | 2.1822 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3259 | 6.8095 | 0.97 | 0.97042 | 116.2436 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3264 | 6.6905 | -0.97259 | -0.96547 | 115.8915 | -1.7946 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3269 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6532 | -2.144 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3263 | 59.7059 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0469 | 2.1826 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3269 | 6.8095 | 0.97 | 0.97042 | 116.2436 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3274 | 6.6905 | -0.9726 | -0.96547 | 115.8915 | -1.7948 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3279 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6532 | -2.1435 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3273 | 59.7059 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0469 | 2.183 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3279 | 6.8095 | 0.97 | 0.97042 | 116.2436 | 1.6416 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3284 | 6.6905 | -0.97261 | -0.96547 | 115.8915 | -1.7949 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3289 | 59.7359 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6532 | -2.143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3283 | 59.7059 | 0.9994 | 0.9993 | 116.0469 | 2.1834 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3289 | 6.8045 | 0.97 | 0.97025 | 116.2379 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3294 | 6.6905 | -0.97262 | -0.96547 | 115.8915 | -1.7951 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3299 | 59.7653 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6278 | -2.143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3293 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0466 | 2.1836 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3299 | 6.8045 | 0.97 | 0.97025 | 116.2379 | 1.6417 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3304 | 6.6905 | -0.97263 | -0.96547 | 115.8915 | -1.7953 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3309 | 59.7653 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6278 | -2.143 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3303 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0466 | 2.1838 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3309 | 6.8045 | 0.97 | 0.97025 | 116.2379 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3314 | 6.7029 | -0.97264 | -0.96559 | 115.9253 | -1.7955 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3319 | 59.7653 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6278 | -2.1429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3313 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0466 | 2.184 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3319 | 6.8045 | 0.97 | 0.97025 | 116.2379 | 1.6418 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3324 | 6.7029 | -0.97265 | -0.96559 | 115.9253 | -1.7957 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3329 | 59.7653 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6278 | -2.1429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3323 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0466 | 2.1842 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3329 | 6.8045 | 0.97 | 0.97025 | 116.2379 | 1.6419 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3334 | 6.7029 | -0.97266 | -0.96559 | 115.9253 | -1.7959 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3339 | 59.7653 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6278 | -2.1429 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3333 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0466 | 2.1843 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.334 | 6.8045 | 0.97 | 0.97025 | 116.2379 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3344 | 6.7029 | -0.97267 | -0.96559 | 115.9253 | -1.7961 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3349 | 59.7653 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6278 | -2.1428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3343 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0466 | 2.1845 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3349 | 6.8045 | 0.97 | 0.97025 | 116.2379 | 1.642 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3354 | 6.7029 | -0.97268 | -0.96559 | 115.9253 | -1.7963 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3359 | 59.7653 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6278 | -2.1428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3353 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0466 | 2.1847 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3359 | 6.8045 | 0.97 | 0.97025 | 116.2379 | 1.6421 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3364 | 6.7029 | -0.97269 | -0.96559 | 115.9253 | -1.7965 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3369 | 59.7653 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6278 | -2.1428 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3363 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0466 | 2.1849 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3369 | 6.8045 | 0.97 | 0.97025 | 116.2379 | 1.6422 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3374 | 6.7029 | -0.9727 | -0.96559 | 115.9253 | -1.7967 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3379 | 59.7653 | -0.9994 | -0.99936 | 116.6278 | -2.1427 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3373 | 59.6626 | 0.9994 | 0.99932 | 116.0466 | 2.185 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.338 | 6.7947 | 0.97 | 0.9702 | 116.2412 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3384 | 6.7029 | -0.97271 | -0.96559 | 115.9253 | -1.7969 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3389 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6298 | -2.1423 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3383 | 59.6478 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0537 | 2.1852 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3389 | 6.7947 | 0.97 | 0.9702 | 116.2412 | 1.6423 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3394 | 6.7197 | -0.97272 | -0.96575 | 115.9175 | -1.797 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3399 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6298 | -2.1419 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3393 | 59.6478 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0537 | 2.1854 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3399 | 6.7947 | 0.97 | 0.9702 | 116.2412 | 1.6424 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3404 | 6.7197 | -0.97273 | -0.96575 | 115.9175 | -1.7971 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3409 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6298 | -2.1415 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3403 | 59.6478 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0537 | 2.1856 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3409 | 6.7947 | 0.97 | 0.9702 | 116.2412 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3414 | 6.7197 | -0.97274 | -0.96575 | 115.9175 | -1.7972 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3419 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6298 | -2.1412 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3413 | 59.6478 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0537 | 2.1857 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3419 | 6.7947 | 0.97 | 0.9702 | 116.2412 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3424 | 6.7197 | -0.97275 | -0.96575 | 115.9175 | -1.7974 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3429 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6298 | -2.1408 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3423 | 59.6478 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0537 | 2.1859 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3429 | 6.7947 | 0.97 | 0.9702 | 116.2412 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3434 | 6.7197 | -0.97276 | -0.96575 | 115.9175 | -1.7975 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3439 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6298 | -2.1404 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3433 | 59.6478 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0537 | 2.1861 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3439 | 6.7947 | 0.97 | 0.9702 | 116.2412 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3444 | 6.7197 | -0.97277 | -0.96575 | 115.9175 | -1.7976 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3449 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6298 | -2.14 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3443 | 59.6478 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0537 | 2.1862 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3449 | 6.7947 | 0.97 | 0.9702 | 116.2412 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3454 | 6.7197 | -0.97278 | -0.96575 | 115.9175 | -1.7977 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3459 | 59.7398 | -0.9994 | -0.99939 | 116.6298 | -2.1396 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3453 | 59.6478 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0537 | 2.1864 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3459 | 6.8058 | 0.97 | 0.97068 | 116.2455 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3464 | 6.7197 | -0.97279 | -0.96575 | 115.9175 | -1.7978 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3469 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6354 | -2.1394 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3463 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0571 | 2.1867 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.347 | 6.8058 | 0.97 | 0.97068 | 116.2455 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3474 | 6.7197 | -0.9728 | -0.96575 | 115.9175 | -1.7979 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3479 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6354 | -2.1392 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3473 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0571 | 2.187 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3479 | 6.8058 | 0.97 | 0.97068 | 116.2455 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3484 | 6.7206 | -0.97281 | -0.96577 | 115.9042 | -1.798 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3489 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6354 | -2.139 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3483 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0571 | 2.1874 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3489 | 6.8058 | 0.97 | 0.97068 | 116.2455 | 1.6428 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3494 | 6.7206 | -0.97282 | -0.96577 | 115.9042 | -1.7981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3499 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6354 | -2.1388 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3493 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0571 | 2.1877 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3499 | 6.8058 | 0.97 | 0.97068 | 116.2455 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3504 | 6.7206 | -0.97283 | -0.96577 | 115.9042 | -1.7981 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3509 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6354 | -2.1386 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3503 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0571 | 2.188 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.351 | 6.8058 | 0.97 | 0.97068 | 116.2455 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3514 | 6.7206 | -0.97284 | -0.96577 | 115.9042 | -1.7982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3519 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6354 | -2.1384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3513 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0571 | 2.1884 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3519 | 6.8058 | 0.97 | 0.97068 | 116.2455 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3524 | 6.7206 | -0.97285 | -0.96577 | 115.9042 | -1.7982 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3529 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6354 | -2.1382 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3523 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0571 | 2.1887 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3529 | 6.8058 | 0.97 | 0.97068 | 116.2455 | 1.6427 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3534 | 6.7206 | -0.97286 | -0.96577 | 115.9042 | -1.7983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3539 | 59.7301 | -0.9994 | -0.99937 | 116.6354 | -2.138 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3533 | 59.6675 | 0.9994 | 0.99933 | 116.0571 | 2.189 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3539 | 6.8055 | 0.97 | 0.97078 | 116.2312 | 1.6426 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171
2.3544 | 6.7206 | -0.97287 | -0.96577 | 115.9042 | -1.7983 | -1.0566 | -1.1002 | -1.7828 | 2.3549 | 59.7639 | -0.9994 | -0.99932 | 116.618 | -2.1384 | -12.7887 | -12.1666 | -2.4203 | 2.3543 | 59.7048 | 0.9994 | 0.99934 | 116.0562 | 2.1888 | 12.8776 | 12.2536 | 2.4779 | 2.3549 | 6.8055 | 0.97 | 0.97078 | 116.2312 | 1.6425 | 0.8825 | 0.92658 | 1.6171